## EVENTOS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 30/11/2025 18:53:00 | 30/11/2025 19:34:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | SIHUAS - TAYABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-1133 | 30/11/2025 15:49:00 | 30/11/2025 23:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1133 (SIHUAS - TAYABAMBA) EN 138 KV |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
domingo, 30 de Noviembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 30/11/2025 06:54 | 30/11/2025 15:08 | Inspeccion con drone | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 30/11/2025 05:33 | 30/11/2025 14:47 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 30/11/2025 07:57 | 30/11/2025 14:08 | Inspeccion con recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 30/11/2025 07:57 | 30/11/2025 14:08 | Inspeccion con recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 30/11/2025 08:04 | 30/11/2025 17:54 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 30/11/2025 08:04 | 30/11/2025 17:54 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 30/11/2025 09:13 | 30/11/2025 16:01 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 30/11/2025 09:13 | 30/11/2025 16:01 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | HUANCAVELICA - INGENIO | L-6643 | 30/11/2025 07:04 | 30/11/2025 15:00 | A SOLICITUD KOLPA POR REEMPLAZO DE TC POR OTRO DE MAYOR CAPACIDAD DEL EXTREMO DE HUANCAVELICA | 10 | P | F/S | S | OTROS | 769 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 30/11/2025 07:02 | 30/11/2025 15:01 | A SOLICITUD KOLPA POR REEMPLAZO DE TC POR OTRO DE MAYOR CAPACIDAD DEL EXTREMO DE HUANCAVELICA Y PARA INSPECCION DE PUNTO DE FUGA DE GAS SF6 EN LA CL-22-1, CL22-2. INSPECCION DE CELDAS 22-2, 22-1 (REVISION DE CIRCUITO DE DISPARO Y DE CONTROL) | 10 | P | F/S | S | OTROS | 14030 | T
CONENHUA | SAN GABRIEL | BARRA_22.9 kV | 30/11/2025 06:00 | 30/11/2025 09:00 | Pruebas de rele de Mando Sincronizado PCW600 en bahia Linea - Transformador 220kV en S.E. San Gabriel (L-2331/T137-221) con apertura de interruptores IN-3074 220kV e IN-1798 22.9kV Barra 22.9kV (F/S) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26708 | T
CONENHUA | SAN GABRIEL | IN-3074 | 30/11/2025 06:00 | 30/11/2025 09:00 | Pruebas de rele de Mando Sincronizado PCW600 en bahia Linea - Transformador 220kV en S.E. San Gabriel (L-2331/T137-221) con apertura de interruptores IN-3074 220kV e IN-1798 22.9kV Barra 22.9kV (F/S) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26725 | T
CONENHUA | SAN GABRIEL | BARRA_22.9 kV | 30/11/2025 18:00 | 30/11/2025 22:00 | Pruebas de rele de Mando Sincronizado PCW600 en bahia Linea - Transformador 220kV en S.E. San Gabriel (L-2331/T137-221) con apertura de interruptores IN-3074 220kV e IN-1798 22.9kV Barra 22.9kV (F/S)******************************** | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26708 | T
CONENHUA | SAN GABRIEL | IN-3074 | 30/11/2025 18:00 | 30/11/2025 22:00 | Pruebas de rele de Mando Sincronizado PCW600 en bahia Linea - Transformador 220kV en S.E. San Gabriel (L-2331/T137-221) con apertura de interruptores IN-3074 220kV e IN-1798 22.9kV Barra 22.9kV (F/S)******************************** | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26725 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | ALTO LA LUNA | INT-001 | 30/11/2025 06:03 | 30/11/2025 17:46 | Desconexion programada en la linea 60kV L6605 y linea L-6605-01 (SET Independencia - SET Pisco - SET Alto la Luna), en el periodo de 06:00 a 18:00 horas, con la finalidad de realizar expansion y reforzamiento de redes; generando interrupcion de suministro electrico. | 13.12 | P | F/S | S | P.ENERG | 10462 | T
ELECTRO DUNAS | CHIRIBAMBA | CL-2132 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 17:17 | corte programado sin interrupcion de la celda CL-2132 (SET CHIRIBAMBA - SET INDEPEDENCIA), A SOLICITUD DE REP, MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO DE SECCIONADORES Y CADENAS DE ANCLAJE DE LA CELDA CL-2132 DE LA SE INDEPENDENCIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23289 | T
ELECTRO DUNAS | PARACAS | INT-001 | 30/11/2025 06:05 | 30/11/2025 17:46 | Desconexion programada en la linea 60kV L6606 (SET Independencia - SET Paracas), en el periodo de 06:00 a 18:00 horas, con la finalidad de realizar montaje de conductor en cruce de linea para llegada de en SE Alto la Luna y SE Paracas, por el proyecto PIT construccion de la nueva LT el Angel. | 11.33 | P | F/S | S | P.ENERG | 10455 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 30/11/2025 06:04 | 30/11/2025 16:57 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 30/11/2025 08:00 | 30/11/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES T144 A T097] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 30/11/2025 08:00 | 30/11/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES T144 A T097] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Transformador IPT2 de C.S. Intipampa Expansion F/S por pruebas. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 30/11/2025 08:00 | 30/11/2025 17:00 | PRUEBAS DE COMUNICACION SERVIDORES SICAM PAS / GABINETE GOT - SE PUNTA LOMITAS / SE DERIVACION. CARGA DE NUEVA CONFIGURACION, CON PERDIDA TEMPORAL DE COMUNICACION DURANTE EL PROCESO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 30/11/2025 06:30 | 30/11/2025 16:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DEL IN-2352. OPERACION LOCAL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | PARAMONGA NUEVA | CL2278 | 30/11/2025 07:56 | 30/11/2025 13:50 | INSTALACION DE SENSORES CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYOS EN PR-306. (R0122019) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1711 | T
ISA PERU | VIZCARRA | SS.EE. | 30/11/2025 08:05 | 30/11/2025 18:10 | INTERCAMBIO DE SE?ALES CON ANTAMINA, CONFIGURAR RTU, PRUEBAS DE SE?ALES. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126391) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10557 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | ANDAYCHAGUA | SSEE | 30/11/2025 07:28 | 30/11/2025 16:12 | DESCONEXION DEL TPO23-1101 - A SOLICITUD DE VOLCAN POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SE POMACOCHA Y EN ANDAYCHAGUA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 293 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | ANDAYCHAGUA ELC - ANDAYCHAGUA | L-6527F | 30/11/2025 07:31 | 30/11/2025 07:38 | 1ER CORTE - TRASLADO DE CARGA. A SOLICITUD DE VOLCAN POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SE POMACOCHA. TAMBIEN SE DESCONECTO LA L-6527E | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11708 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | ANDAYCHAGUA ELC - ANDAYCHAGUA | L-6527F | 30/11/2025 16:03 | 30/11/2025 16:13 | 2DO CORTE - REPOSICION. A SOLICITUD DE VOLCAN POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SE POMACOCHA. TAMBIEN SE DESCONECTO LA L-6527E | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11708 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 30/11/2025 07:31 | 30/11/2025 07:38 | 1ER CORTE - TRASLADO DE CARGA. A SOLICITUD DE VOLCAN POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SE POMACOCHA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 993 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 30/11/2025 16:06 | 30/11/2025 16:07 | 2DO CORTE - NORMALIZACION DE CARGA. A SOLICITUD DE VOLCAN POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SE POMACOCHA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 993 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | SAN CRISTOBAL | SSEE | 30/11/2025 07:34 | 30/11/2025 07:46 | 1ER CORTE - TRASLADO DE CARGA - A SOLICITUD DE VOLCAN POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SE POMACOCHA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 512 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | SAN CRISTOBAL | SSEE | 30/11/2025 16:03 | 30/11/2025 16:10 | 2DO CORTE - TNORMALIZACION DE LA CARGA - A SOLICITUD DE VOLCAN POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SE POMACOCHA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 512 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 30/11/2025 01:28 | 30/11/2025 02:31 | Apertura de interruptor 60 kV para reducir sobrecarga durante anillado entre L629 y L630 con L663 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 30/11/2025 11:27 | 30/11/2025 11:33 | Apertura de interruptor 60 kV para reducir sobrecarga durante anillado entre L629 y L630 con L663 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/11/2025 al 30/11/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | TRABAJOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS IED DE BAHIA L-2167 - SEL | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA VOLCAN | POMACOCHA | IN-2046 | 30/11/2025 07:30 | 30/11/2025 16:15 | Mantenimiento de Equipos de Patio de la Bahia del Transformador T-261, Pruebas de control y Proteccion. | 35 | P | F/S | S | PREV. | 14215 | T
MINERA VOLCAN | POMACOCHA | IN-5035 | 30/11/2025 07:30 | 30/11/2025 16:15 | Mantenimiento Electromecanico, cambio de Aisladores en LT-6546 | 15 | P | F/S | N | PREV. | 14221 | T
MINERA VOLCAN | POMACOCHA | IN-5035 | 30/11/2025 07:30 | 30/11/2025 16:15 | Mantenimiento de Equipos de Patio de la Bahia L-6546 SE Pomacocha 50 kV, Pruebas de control y Proteccion. | 15 | P | F/S | S | PREV. | 14221 | T
MINERA VOLCAN | POMACOCHA | IN-5037 | 30/11/2025 07:30 | 30/11/2025 16:15 | Mantenimiento Electromecanico, cambio de Aisladores en LT-6545 | 20 | P | F/S | S | PREV. | 14222 | T
MINERA VOLCAN | POMACOCHA | IN-5037 | 30/11/2025 07:30 | 30/11/2025 16:15 | Mantenimiento de Equipos de Patio de la Bahia L-6545 Pomacocha 50 kV, Pruebas de control y Proteccion. | 20 | P | F/S | S | PREV. | 14222 | T
MINERA VOLCAN | POMACOCHA | T-261 | 30/11/2025 07:30 | 30/11/2025 16:15 | Mantenimiento Electromecanico del Transformador T-261 | 35 | P | F/S | S | PREV. | 14217 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Inspeccion preventiva de sistemas de unidad, Inspeccion a distribuidor, rotulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribucion TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones electricas, Inspeccion de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 30/11/2025 22:00 | 01/12/2025 00:00 | Corregir fuga de aceite en inyector 5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 15:04 | CAMBIO DE INSTRUMENTACION DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 30/11/2025 03:02 | 30/11/2025 03:17 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 30/11/2025 03:02 | 30/11/2025 03:17 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 01:09 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ MANTENIMIENTO DE 96000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | CL-TR-02_220kV | 30/11/2025 04:00 | 30/11/2025 17:00 | PRUEBA ELECTRICA IP 60 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20074 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO IN-4130, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2497 DE LA CL-2297 INDISPONIBLE POR PRESENTAR EL EJE DE LA CAJA REDUCTORA AVERIADO. DEBIDO A ELLO LA CL-2296 QUEDA CONECTADA A BARRA A Y CL-2297 A BARRA B , Y LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR LA L-2297 REQUE - CHICLAYO OESTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 30/11/2025 06:00 | 30/11/2025 13:30 | A SOLICITUD DE ENSA POR ENCARGO DE SU AREA DE OBRAS DE TRANSMISION: RETIRO DE PORTICOS EXISTENTES E INSTALACION DE NUEVOS PORTICOS L6012. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | CL-6643 | 30/11/2025 07:04 | 30/11/2025 15:00 | CAMBIO DE LAS 3 FASES DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-645 DEBIDO AL INCREMENTO DE LA CARGA EN DICHA ZONA Y A LA NECESIDAD DE ACEDUAR LA RELACION DE TRANSFORMACION. NUEVO EQUIPO MARCA ARTECHE 200-400/1-1-1 A. EQUIPO EXISTENTE 100-200/1-1 A. (R0126372) | 14 | P | F/S | S | CORR. | 846 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 17:17 | POA CAMBIO DE SECCIONADOR SL-2183, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA EL 30.11.2025. (R0084178) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6605 | 30/11/2025 06:00 | 30/11/2025 18:00 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS. | 5 | P | F/S | S | OTROS | 448 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6606 | 30/11/2025 06:00 | 30/11/2025 18:00 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS. | 5 | P | F/S | S | OTROS | 12784 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 30/11/2025 08:20 | 30/11/2025 17:02 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2132. (R0084178) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAGSHA 2 | CL-1709 | 30/11/2025 08:35 | 30/11/2025 16:10 | REVISION DE INGENIERIA DEL CIRCUITO DE DISPARO DEBIDO A SU NO OPERACION DURANTE UNA FALLA. REVISION DE LA LOGICA DE SUPERVISION DEL CIRCUITO DE DISPARO. SE ABRIRA LOS ARRANQUES 50BF DURANTE LA ACTIVIDAD. (R0122462) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15726 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAGSHA 2 | CL-1709 | 30/11/2025 08:35 | 30/11/2025 16:10 | IDENTIFICACION DE FUGA DE GAS SF6 EN INTERRUPTOR IN 4056. (R0122185) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15726 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6627 | 30/11/2025 08:02 | 30/11/2025 14:33 | REPARAR SECCIONADOR DESCALIBRADO SL-6173. (R0122762) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 836 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. POR SOLICITUD DE GLENCORE SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 27.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +6.2 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | T33-261 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | POA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TRANSFORMADOR. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0098192) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6877 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1243 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Desconexion de la linea L-1387 Ilo1 -Refineria por actuacion de proteccion 87L, debido a falla en fase S. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Por desconexion de la linea L-1387. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 8788 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUMULADOR UH | 88 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG3 + Pruebas electricas / protecciones propias - TR3 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | G1 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 09:03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RV | 1.5 | P | F/S | N | CORR. | 10734 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2312 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9171 INDISPONIBLE POR RIESGO DE ROTURA DE LA CADENA CINEMATICA. CELDA CL-2312 ENERGIZADA A TRAVES DE SU SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA, DISPAROS TRANSFERIDOS AL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 23021 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | CL-2052 | 30/11/2025 08:20 | 30/11/2025 10:45 | CORTOCIRCUITAR SALIDAS DE CORRIENTE CL-2052 HACIA EL LOCALIZADOR DE FALLA, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SE DESHABILITARAN LOS DISPAROS DEL RELE ASOCIADO DURANTE LA ACTIVIDAD. (R0122871) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1365 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | CL-2051 | 30/11/2025 11:00 | 30/11/2025 13:10 | CORTOCIRCUITAR SALIDAS DE CORRIENTE CL-2051 HACIA EL LOCALIZADOR DE FALLA, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SE DESHABILITARAN LOS DISPAROS DEL RELE ASOCIADO DURANTE LA ACTIVIDAD. (R0122870) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1364 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-5008 | 30/11/2025 07:47 | 30/11/2025 16:04 | CORREGIR ANOMALIAS TERMICAS EN SECCIONADOR SE-5077 FASE R Y FASE T (DELTA TEMPERATURA 27°C Y 24°C). (R0126303) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13473 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 - TRUJILLO 500 | L-5008 | 30/11/2025 07:09 | 30/11/2025 16:14 | LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS Y LIMPIEZA DE AISLADORES CON EFLUVIOS EN TORRE T-253. (R0118195) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13464 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 30/11/2025 08:45 | 30/11/2025 19:00 | POA: IMPLEMENTAR SEGMENTACION DE REDES OT ESTANDARIZADA; AJUSTES Y ADECUACION DE RED, TENDIDO DE CABLEADO Y FIBRA OPTICA; INSTALACION DE ROUTERS. INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA FIREWALL NEXT GENERATION, PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD. DURANTE TODA ACTIVIDAD SE TENDRA INTERMITENCIA EN LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS, CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0122736) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | POA: OBRAS CIVILES Y MONTAJE NUEVO INTERRUPTOR IP11. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA 09/12/2025. L-2051 MANTARO - COTARUSE EN SERVICIO. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | RN-9 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | SE. POROMA: REACTOR NEUTRO RN-9 INDISPONIBLE Y ATERRADO, POR PUNTO CALIENTE. DICHA CONDICION BLOQUEA EL RECIERRE DE LA LINEA L-5033. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17406 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 30/11/2025 08:20 | 30/11/2025 17:21 | POA: REEMPLAZO LOCALIZADOR DE FALLA. SIN RIESGO DE DISPARO. (R0111948) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10581 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
domingo, 30 de Noviembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 30 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/11/2025 | 00:30 | 201.7 | 620.5 | 213.4 |  |  | 89.2 | 116.9 |  |  | 184 | 200.2 | 200 | 293.2 |  |  | 514.2 | 5.5 | 0 |  |  |  | 164.2 | 7.3 | 4.7 |  | 7 | 12.8 | 60.4 |  |  |  |  | 55.4 | 91.2 |  | 0 |  | 6.5 | 147.2 | 36 | 119.3 | 20.7 | 18.2 | 18.8 | 90.6 | 180.9 | 181.8 | 184.5 | 108.9 | 17.3 | 34.5 | 2 | 25.8 | 50.5 |  |  | 64.4 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 95.4 |  | 172 | 200 | 180.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 128.3 | 84 | 46.2 | 46.7 | 29.9 |  |  |  | 144.7 | 145.8 | 149 | [5 empty] | 214.2 | 102.5 | 4.8 |  | 0 | 107 | 0 | 1.6 | 0 | 13.4 | 6.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 21.5 | 34.2 | 0 | 2.9 | 17.3 | 2.6 |  | 5 | 6.7 | 9.5 | 12.9 | 16.3 | 1.8 | 59.1 | 0 | 12.5 | 27.4 | 0 | 0 | 17.3 | 4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 18.9 | 6.7 | 28.1 | 35.2 | 16.8 | 20.3 | 6.9 | 11.09 | 6845.29 | 17.1 | 7.934 | 12.002 | 13.2 | 26.7497 | 18.9317 |  | 3.6 | 99.5174
30/11/2025 | 01:00 | 201.3 | 612.9 | 209.9 |  |  | 89.7 | 115.5 |  |  | 183.7 | 197.7 | 197.3 | 291.4 |  |  | 439.9 | 5.5 | 0 |  |  |  | 157.6 | 6.7 | 4.8 |  | 6.9 | 12.8 | 59.7 |  |  |  |  | 54.8 | 91.9 |  | 0 |  | 6.5 | 146.9 | 36 | 118.4 | 19.8 | 18.2 | 18.8 | 88.8 | 179.2 | 179.5 | 183.5 | 108.2 | 17.5 | 31.9 | 2 | 25.3 | 37.3 |  |  | 63.3 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 95.2 |  | 171.1 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 104.4 | 76.6 | 45.6 | 46.5 | 29.6 |  |  |  | 143.7 | 144.9 | 147.2 | [5 empty] | 214 | 102.4 | 4.8 |  | 0 | 100.8 | 0 | 1.8 | 0 | 13.3 | 6.34 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 17.5 | 26.3 | 0 | 2.9 | 15.1 | 2.5 |  | 5.8 | 6.7 | 9.3 | 12.6 | 16.3 | 4 | 58.6 | 0 | 6.5 | 18.7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 18.9 | 6.4 | 28.1 | 35.2 | 17 | 20.3 | 7.2 | 11.07 | 6646.81 | 17.1 | 7.933 | 12.01 | 13.2 | 26.7625 | 18.932 |  | 3.5 | 99.4375
30/11/2025 | 01:30 | 201.3 | 623.9 | 213.4 |  |  | 93 | 135.7 |  |  | 169 | 168.7 | 168.8 | 263.9 |  |  | 318.5 | 5.8 | 0 |  |  |  | 170.9 | 7.8 | 5.5 |  | 6.9 | 12 | 60.6 |  |  |  |  | 56.3 | 90.1 |  | 0 |  | 6.5 | 149.5 | 36 | 120.2 | 20.2 | 18 | 18.8 | 93.5 | 184.7 | 185.1 | 182.9 | 110.3 | 19.4 | 30.4 | 2 | 27.7 | 81.1 |  |  | 67 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 98.6 |  | 170.3 | 200 | 180.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 116.1 | 69.9 | 46.9 | 47.2 | 30.6 |  |  |  | 143.7 | 144.6 | 147.1 | [5 empty] | 213.8 | 102.3 | 4.8 |  | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 13.4 | 6.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 17.4 | 23.4 | 0 | 2.7 | 14.9 | 2.5 |  | 5.8 | 6.7 | 9.5 | 13.2 | 16.2 | 6.7 | 47.6 | 0 | 4 | 13.4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 3.5 | 18.8 | 6.6 | 28.5 | 35.6 | 15.9 | 20.3 | 6.5 | 11.05 | 6537.25 | 17.2 | 7.929 | 11.814 | 13.2 | 26.7842 | 18.9322 |  | 3.5 | 99.3594
30/11/2025 | 02:00 | 207.1 | 616.8 | 210.7 |  |  | 90.2 | 128.3 |  |  | 162.8 | 163.8 | 162.4 | 259.7 |  |  | 305.5 | 5.6 | 0 |  |  |  | 167.1 | 6.9 | 5.3 |  | 6.9 | 11.9 | 59.9 |  |  |  |  | 55.3 | 90.8 |  | 0 |  | 6.5 | 223.9 | 36 | 120.5 | 20.2 | 18 | 18.8 | 91.6 | 180.5 | 180.6 | 183.1 | 108.5 | 17.8 | 34 | 2 | 25.5 | 21.7 |  |  | 64.3 | 0 |  | 31.2 |  |  |  | 95.8 |  | 171.9 | 200 | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 90.9 | 79.3 | 45.9 | 47 | 29.8 |  |  |  | 144.3 | 145.6 | 148.5 | [5 empty] | 214 | 102.4 | 4.8 |  | 0 | 88.9 | 0 | 3 | 0 | 13.4 | 6.37 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 14.4 | 27.8 | 0 | 2.3 | 15.2 | 2.5 |  | 5.8 | 6.7 | 9.4 | 12.5 | 15.2 | 8 | 52.5 | 0 | 0.4 | 4.5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.5 | 18.5 | 7 | 28 | 35.1 | 15.9 | 20.3 | 9.3 | 11.1 | 6440.17 | 17.1 | 7.936 | 11.542 | 13.2 | 26.8125 | 18.9323 |  | 3.5 | 99.0228
30/11/2025 | 02:30 | 203.2 | 617.6 | 212.6 |  |  | 86.6 | 122.9 |  |  | 173.5 | 172.9 | 173.1 | 259.5 |  |  | 402 | 5.4 | 0 |  |  |  | 161.7 | 6.7 | 5.3 |  | 6.9 | 12 | 60.8 |  |  |  |  | 54.6 | 91.4 |  | 0 |  | 6.5 | 152.9 | 36 | 118.5 | 18.4 | 18.1 | 18.8 | 88.3 | 124.5 | 124.5 | 161.3 | 109.9 | 20.7 | 38.8 | 2 | 24.8 | 21.2 |  |  | 62 | 0 |  | 0 |  |  |  | 94.3 |  | 172 | 200 | 179.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 152.5 | 83.5 | 45.4 | 46.4 | 29.4 |  |  |  | 145.1 | 146.3 | 148.6 | [5 empty] | 214.1 | 102.6 | 4.8 |  | 0 | 87.7 | 0 | 1.4 | 0 | 13.3 | 5.97 | 9.7 |  | 0 | 1.2 | 2 | 2.6 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 10.5 | 20.5 | 0 | 2.1 | 15 | 2.5 |  | 5.9 | 6.7 | 9.4 | 13.2 | 16.1 | 8.6 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.5 | 18.8 | 6.8 | 28.3 | 35.5 | 16 | 20.1 | 8.6 | 11.04 | 6366.51 | 17 | 7.94 | 11.972 | 13.2 | 26.9048 | 18.9316 |  | 3.6 | 99.5484
30/11/2025 | 03:00 | 200.2 | 619.1 | 212.5 |  |  | 89.9 | 124.2 |  |  | 181.5 | 182.4 | 182.2 | 276 |  |  | 396.7 | 5.5 | 0 |  |  |  | 166.1 | 7.2 | 5.4 |  | 6.9 | 11.9 | 50.3 |  |  |  |  | 55.4 | 87 |  | 0 |  | 6.5 | 228.4 | 36 | 143.5 | 20.9 | 18.3 | 18.8 | 90.2 | 0 | 132.8 | 75.5 | 109.9 | 25.9 | 39 | 2 | 25.8 | 86 |  |  | 64.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.8 |  | 171.8 | 200 | 180.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 156.4 | 88.7 | 46.1 | 46.7 | 30 |  |  |  | 144.6 | 145.6 | 148.1 | [5 empty] | 214 | 102.6 | 4.8 |  | 0 | 71.6 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 5.93 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.4 | 0 | 0 | 11.3 | 17.9 | 0 | 2.3 | 14.9 | 2.4 |  | 6.2 | 6.7 | 9.5 | 13.2 | 16.9 | 10.2 | 53.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 16.5 | 3.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.5 | 19.1 | 4.9 | 28.3 | 35.5 | 15.5 | 19.4 | 9.1 | 11.08 | 6361.41 | 18 | 7.943 | 12.038 | 13.2 | 26.8728 | 18.9314 |  | 3.5 | 100.4852
30/11/2025 | 03:30 | 203.5 | 627.5 | 215.4 |  |  | 89.7 | 125.2 |  |  | 158.5 | 156.9 | 157.3 | 251.7 |  |  | 409.7 | 5.5 | 0 |  |  |  | 169.5 | 7.6 | 5.4 |  | 7 | 10.6 | 51.1 |  |  |  |  | 56 | 85.7 |  | 0 |  | 6.5 | 229.6 | 36 | 117.7 | 20.8 | 18.2 | 18.8 | 91 | 0 | 183 | 92.8 | 110.3 | 17.8 | 39.3 | 2 | 25.8 | 87.4 |  |  | 65.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 96.3 |  | 173.1 | 200 | 181.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 138.9 | 86.1 | 46.6 | 47.2 | 30.3 |  |  |  | 146.4 | 147.3 | 149.7 | [5 empty] | 213.8 | 102.5 | 4.8 |  | 0 | 59.8 | 0 | 1.1 | 0 | 13.3 | 6.15 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 8.1 | 13.9 | 0 | 3.1 | 15.1 | 2.4 |  | 6.4 | 6.7 | 9.5 | 13.5 | 16.9 | 11.1 | 56.3 | 0 | 2.6 | 7 | 0 | 0 | 16.5 | 3.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.4 | 19 | 6.5 | 28.5 | 35.7 | 16.9 | 19.4 | 8.7 | 10.98 | 6321.33 | 18 | 7.922 | 12.04 | 13.2 | 26.7164 | 18.9319 |  | 3.6 | 100.4103
30/11/2025 | 04:00 | 203.8 | 619 | 212.3 |  |  | 89.4 | 121.4 |  |  | 184.1 | 193 | 192.8 | 282.5 |  |  | 400.3 | 5.5 | 0 |  |  |  | 164.3 | 7 | 5.2 |  | 6.9 | 11 | 50.4 |  |  |  |  | 55.1 | 86.8 |  | 0 |  | 6.5 | 228.6 | 36.4 | 122.5 | 21.7 | 18.3 | 18.8 | 87.4 | 0 | 57.7 | 65 | 108.7 | 20.4 | 36.7 | 2 | 25.4 | 85.8 |  |  | 63.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.4 |  | 172.1 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 154.2 | 87.5 | 45.9 | 47.2 | 29.7 |  |  |  | 144.5 | 145.8 | 148 | [5 empty] | 213.8 | 102.4 | 4.8 |  | 0 | 58.8 | 0 | 1.7 | 0 | 13.4 | 5.87 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 9.7 | 10.9 | 0 | 3 | 15.2 | 2.4 |  | 6.4 | 6.7 | 9.4 | 13.2 | 16.7 | 10.9 | 63.4 | 0 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 16.5 | 3.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.4 | 19 | 6.8 | 28.3 | 35.5 | 17 | 19.4 | 8.8 | 11.05 | 6281.02 | 18 | 7.954 | 12.044 | 13.2 | 26.5606 | 18.9323 |  | 3.6 | 100.2909
30/11/2025 | 04:30 | 201 | 618.5 | 212.2 |  |  | 90 | 121.8 |  |  | 183.3 | 194.5 | 194.4 | 282.5 |  |  | 555.3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 163.9 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 11 | 50.1 |  |  |  |  | 55.2 | 86.2 |  | 0 |  | 6.5 | 229.3 | 38.6 | 126.3 | 22.6 | 18.2 | 18.8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22.4 | 34.6 | 2 | 26.3 | 85.6 |  |  | 64.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.5 |  | 171 | 200 | 181.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 163.9 | 86.1 | 46 | 47.1 | 29.9 |  |  |  | 144.8 | 145.9 | 148.3 | [5 empty] | 214 | 102.4 | 4.8 |  | 0 | 68.5 | 0 | 1.9 | 0 | 13.4 | 5.86 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 7.8 | 10.5 | 0 | 3 | 15.2 | 2.4 |  | 6.4 | 6.7 | 9.4 | 14.1 | 16.5 | 13.8 | 61.6 | 0 | 4.3 | 11.5 | 0 | 0 | 16.2 | 3.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.4 | 18.9 | 6.5 | 28.5 | 35.7 | 16.5 | 18 | 8.5 | 10.42 | 6340.28 | 19 | 7.958 | 12.044 | 13.2 | 26.6485 | 18.9325 |  | 3.5 | 101.283
30/11/2025 | 05:00 | 204.3 | 623 | 213.6 |  |  | 91 | 123 |  |  | 183.9 | 186.3 | 186.1 | 281.6 |  |  | 552.8 | 5.6 | 0 |  |  |  | 164.9 | 7.3 | 5.2 |  | 6.9 | 11.2 | 50.8 |  |  |  |  | 55.7 | 86.5 |  | 0 |  | 6.5 | 230.6 | 40 | 120.7 | 24.5 | 18.2 | 18.8 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 18.4 | 35 | 2 | 26.1 | 86.5 |  |  | 65.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 96.3 |  | 170.7 | 200 | 179.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 144.6 | 88.7 | 46.3 | 47.2 | 30.1 |  |  |  | 145 | 146.2 | 148.8 | [5 empty] | 213.8 | 102.2 | 4.8 |  | 0 | 65.8 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 6 | 9.9 |  | 0.07 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 0.4 | 0.4 | 6.5 | 10 | 0 | 3 | 15.2 | 2.4 |  | 6.5 | 6.7 | 9.6 | 14.4 | 16.4 | 10.5 | 50.7 | 0 | 1.2 | 6.9 | 0 | 0 | 16 | 3.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.4 | 18.9 | 6.6 | 28.3 | 35.5 | 16.5 | 18.1 | 7.7 | 11.02 | 6290.09 | 18.6 | 7.954 | 12.044 | 13.2 | 26.7397 | 18.9323 |  | 3.6 | 101.07
30/11/2025 | 05:30 | 205.3 | 619.7 | 212.4 |  |  | 90 | 121.8 |  |  | 180 | 179.7 | 180.7 | 279.7 |  |  | 554.6 | 5.6 | 0 |  |  |  | 162.5 | 6.8 | 5 |  | 7 | 11.2 | 50.3 |  |  |  |  | 55.1 | 86.1 |  | 0 |  | 6.5 | 230.1 | 40.5 | 119.7 | 23.1 | 18.2 | 18.8 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 17.5 | 34 | 2 | 25.3 | 85.6 |  |  | 64.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.8 |  | 171.2 | 200 | 179.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 137.5 | 83 | 46 | 47 | 29.8 |  |  |  | 145.5 | 146.6 | 149.1 | [5 empty] | 213.4 | 101.9 | 4.8 |  | 0 | 71.7 | 4.4 | 1.6 | 0 | 13.1 | 5.43 | 10 |  | 9.97 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.3 | 18.2 | 4.9 | 5.4 | 8.5 | 10.6 | 0 | 2.9 | 15.2 | 2.4 |  | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 14.1 | 16.4 | 9 | 42 | 3.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 11.5 | 0 | 10.5 | 0.6 | 0 | 0 | 7.3 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 3.3 | 18.9 | 6.5 | 28 | 35.2 | 16.1 | 19 | 7.3 | 11.1 | 6288.7 | 18.6 | 7.955 | 11.44 | 13.2 | 26.7984 | 18.9326 |  | 3.5 | 100.426
30/11/2025 | 06:00 | 201 | 624.3 | 215.5 |  |  | 91.4 | 124.8 |  |  | 134.6 | 133.6 | 132.8 | 237.9 |  |  | 334.5 | 5.6 | 11.4 |  |  |  | 172.1 | 7.4 | 5.3 |  | 7 | 10.9 | 51.4 |  |  |  |  | 56.3 | 85.8 |  | 0 |  | 6.5 | 230.6 | 38.8 | 145.2 | 23.1 | 18.2 | 18.8 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 18.5 | 28.8 | 2 | 26.7 | 87.2 |  |  | 65.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 97.5 |  | 170.9 | 200 | 178.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 128.9 | 84.1 | 46.7 | 47.3 | 30.4 |  |  |  | 145.5 | 146.5 | 148.2 | [5 empty] | 213.4 | 102.1 | 4.8 |  | 0 | 82.3 | 12.8 | 1.4 | 0 | 13.2 | 6.1 | 9.8 |  | 32.51 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 11 | 12.8 | 11.3 | 18.9 | 0 | 2.7 | 15.2 | 2.3 |  | 6.5 | 6.7 | 9.6 | 14.3 | 16.5 | 10.7 | 29.2 | 12.1 | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 16 | 3.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.7 | 31.7 | 0.7 | 41 | 0.6 | 0 | 0 | 31.2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3.3 | 18.9 | 6.6 | 27.9 | 35 | 16.3 | 19 | 7.2 | 11.06 | 6088.27 | 18.6 | 7.955 | 10.822 | 13.2 | 26.8231 | 18.9322 |  | 3.6 | 99.9323
30/11/2025 | 06:30 | 207.1 | 438.9 | 142.9 |  |  | 85.7 | 111.3 |  |  | 162 | 162 | 161.8 | 268.2 |  |  | 283.2 | 5.2 | 11.6 |  |  |  | 161.9 | 6.2 | 5.3 |  | 6.9 | 10.6 | 49.1 |  |  |  |  | 54.3 | 86.1 |  | 0 |  | 6.5 | 151.2 | 38 | 119.5 | 21.2 | 18.2 | 18.8 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 16.6 | 28.9 | 2 | 25.1 | 84.4 |  |  | 61.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 92.6 |  | 172.6 | 200 | 180.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 136 | 74.2 | 44.8 | 46.5 | 29.1 |  |  |  | 146.3 | 147.2 | 149.3 | [5 empty] | 213.6 | 102.3 | 4.8 |  | 0.1 | 81.2 | 55.6 | 1.9 | 0 | 13.2 | 5.42 | 9.7 |  | 38.22 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 13.1 | 16.1 | 9.7 | 19.5 | 0 | 2.7 | 15.1 | 2.3 |  | 6.5 | 6.7 | 9.3 | 12.6 | 16.6 | 12.4 | 20.4 | 14.2 | 0.5 | 4.4 | 0 | 0 | 16 | 3.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 44.2 | 2.3 | 104 | 0.6 | 0 | 0 | 74.1 | 1 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1.5 | 3.3 | 19 | 9 | 27.9 | 35.1 | 16.2 | 19 | 7 | 11.07 | 5893.71 | 18.5 | 7.951 | 10.34 | 13.2 | 26.8576 | 18.9328 |  | 3.6 | 99.3814
30/11/2025 | 07:00 | 200.4 | 466.1 | 145.5 |  |  | 92.6 | 125.2 |  |  | 172.5 | 172.1 | 171.5 | 255.6 |  |  | 77.1 | 5.8 | 12.1 |  |  |  | 167.2 | 7.6 | 5.5 |  | 6.9 | 10.2 | 52 |  |  |  |  | 56.3 | 35.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 38 | 123 | 21.8 | 18 | 18.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 29.1 | 38.9 | 2 | 26.7 | 87.3 |  |  | 66.1 | 58.9 |  | 0 |  |  |  | 98.4 |  | 169.9 | 200 | 180.3 | [5 empty] | 50.9 |  |  | 2.5 | 149 | 81.5 | 46.9 | 47.6 | 30.5 |  |  |  | 144.6 | 145.4 | 147.9 | [5 empty] | 213.5 | 102.3 | 3.3 |  | 0.1 | 73.2 | 73.8 | 0.8 | 0 | 13.2 | 6.05 | 10 |  | 94.06 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19 | 3.3 | 18.3 | 14.1 | 17.3 | 5.8 | 13.3 | 0.6 | 2.4 | 15.1 | 2.3 |  | 6.7 | 6.7 | 9.6 | 13.5 | 16.7 | 14.3 | 18.7 | 15.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0 | 15.9 | 3.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 121.3 | 4.5 | 142 | 0.6 | 0 | 0 | 96.8 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 3.9 | 3.3 | 19 | 9 | 28.3 | 35.5 | 16.1 | 19.1 | 6.3 | 11.05 | 5939.86 | 18.6 | 7.944 | 10.334 | 13.2 | 26.8661 | 18.9378 |  | 3.6 | 99.4818
30/11/2025 | 07:30 | 206.5 | 461.1 | 145.1 |  |  | 91.5 | 120 |  |  | 139.8 | 138.5 | 139.7 | 237.8 |  |  | 100.8 | 5.5 | 12.3 |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 5.3 |  | 7 | 11.4 | 50.3 |  |  |  |  | 55.3 | 30 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 38 | 98.2 | 22.9 | 18.2 | 18.8 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 12.4 | 35.8 | 2 | 26.4 | 80.3 |  |  | 64.8 | 82.5 |  | 0 |  |  |  | 96.2 |  | 169.9 | 200 | 179.9 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 2.5 | 129.2 | 76.7 | 46.1 | 47.1 | 30 |  |  |  | 145.2 | 146.3 | 148.4 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 3.4 |  | 0.1 | 59.4 | 76.7 | 0 | 0.1 | 13 | 5.58 | 10 |  | 195.68 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.3 | 14.7 | 18 | 5.4 | 14.1 | 5.5 | 2.5 | 15 | 2.3 |  | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 13.2 | 16.7 | 12 | 15 | 36.6 | 0.7 | 3.8 | 0 | 0 | 15.7 | 3.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 224 | 6.8 | 134.8 | 0.6 | 0 | 0 | 90.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 6.5 | 3.1 | 19 | 9 | 28 | 35.2 | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 5976.36 | 18.6 | 7.94 | 10.358 | 13.2 | 26.7751 | 18.9323 |  | 3.6 | 99.4054
30/11/2025 | 08:00 | 205 | 460.4 | 145.5 |  |  | 89.5 | 119.8 |  |  | 141.9 | 142.6 | 142.2 | 230.6 |  |  | 100.7 | 5.6 | 12.7 |  |  |  | 168.7 | 7 | 5.3 |  | 6.9 | 12.5 | 51 |  |  |  |  | 55.5 | 29.6 |  | 0 |  | 6.5 | 152.2 | 37.9 | 97.5 | 22.4 | 18.2 | 18.8 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11.8 | 38 | 2 | 31.1 | 34 |  |  | 64.5 | 83.3 |  | 0 |  |  |  | 102.1 |  | 169.3 | 200 | 180.6 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 2.5 | 130.3 | 83.4 | 46.1 | 47.1 | 29.8 |  |  |  | 144.7 | 145.8 | 148.6 | [5 empty] | 212.7 | 101.9 | 4.3 |  | 0.5 | 57.5 | 80.8 | 0 | 0.1 | 13 | 5.48 | 9.7 |  | 197.53 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.3 | 14.9 | 18.3 | 3.1 | 8.4 | 12.3 | 2.4 | 15 | 2.3 |  | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 13.2 | 16.7 | 9.4 | 12.1 | 36.9 | 1.2 | 6.3 | 0 | 0 | 15.5 | 3.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 236.6 | 9.2 | 147.7 | 0.6 | 0 | 0 | 100.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 10.6 | 3.1 | 18.9 | 8.8 | 27.8 | 35 | 16.1 | 19.1 | 8.1 | 11.06 | 6145.37 | 18.7 | 7.959 | 10.896 | 13.2 | 26.6046 | 18.9318 |  | 3.6 | 99.8914
30/11/2025 | 08:30 | 202.3 | 465 | 146.4 |  |  | 90.4 | 119.1 |  |  | 145.1 | 145.1 | 146 | 240.3 |  |  | 103.2 | 5.6 | 12.9 |  |  |  | 171.9 | 7.3 | 5.3 |  | 6.9 | 12.5 | 50.9 |  |  |  |  | 55.7 | 29.4 |  | 0 |  | 6.5 | 202.8 | 38 | 98.9 | 22 | 18 | 18.8 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 12.2 | 38.5 | 2 | 31.1 | 34.8 |  |  | 65.2 | 83.7 |  | 0 |  |  |  | 102.4 |  | 167.8 | 200 | 180.1 | [5 empty] | 50.8 |  |  | 2.5 | 199.7 | 83.3 | 46.4 | 47.7 | 30.1 |  |  |  | 144.6 | 145.4 | 148.4 | [5 empty] | 211.2 | 100.9 | 4.3 |  | 0.7 | 88.5 | 80.8 | 0.1 | 0.2 | 13 | 5.61 | 9.9 |  | 186.41 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 15 | 18.5 | 4.4 | 13.6 | 15.4 | 2.7 | 15.1 | 2.2 |  | 6.7 | 6.7 | 9.6 | 13.3 | 16.5 | 11.1 | 11.1 | 38.3 | 2.3 | 8.9 | 0 | 0 | 15.3 | 3.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 226 | 11.1 | 149.1 | 0.6 | 0 | 0 | 102.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 11.4 | 3 | 18.9 | 8.5 | 27.9 | 35.1 | 15.7 | 19 | 8.3 | 11.06 | 6329.88 | 18.7 | 7.952 | 11.864 | 13.2 | 26.6161 | 18.9318 |  | 8.1 | 105.364
30/11/2025 | 09:00 | 203.6 | 449.7 | 143.7 |  |  | 89.4 | 195.6 |  |  | 127.6 | 126.9 | 127 | 246.1 |  |  | 93 | 5.5 | 13 |  |  |  | 165.2 | 6.5 | 5 |  | 6.9 | 12.4 | 48.8 |  |  |  |  | 54.9 | 29.3 |  | 0 |  | 6.5 | 203.1 | 38 | 112.9 | 23.1 | 18 | 18.8 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 26.5 | 37.1 | 2 | 30.6 | 32.5 |  |  | 63.4 | 83.7 |  | 0 |  |  |  | 100.9 |  | 166 | 200 | 179.3 | [5 empty] | 49.4 |  |  | 2.4 | 141.2 | 76.3 | 45.5 | 46.1 | 29.5 |  |  |  | 144 | 144.6 | 147.5 | [5 empty] | 210.2 | 100.3 | 4.3 |  | 0.9 | 105.8 | 80.8 | 0.2 | 0.2 | 13 | 5.42 | 9.9 |  | 212.02 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.3 | 15.1 | 18.6 | 14.8 | 25.8 | 16.6 | 2.9 | 15.1 | 2.2 |  | 6.7 | 6.7 | 9.3 | 13.5 | 16.1 | 10.4 | 15.9 | 37.4 | 2.7 | 9.2 | 0 | 0 | 15.4 | 3.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 241.4 | 12.9 | 150.4 | 0.6 | 0 | 0 | 109.6 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 13.5 | 3 | 18.7 | 8.7 | 28 | 35.1 | 16 | 18.3 | 7.1 | 11.06 | 6350 | 18.6 | 7.956 | 11.962 | 13.2 | 26.6108 | 18.9281 |  | 8.1 | 105.3569
30/11/2025 | 09:30 | 200.7 | 463.4 | 146.1 |  |  | 90.9 | 201 |  |  | 159 | 159.3 | 158.3 | 250.1 |  |  | 101.1 | 5.6 | 12.7 |  |  |  | 166.2 | 7.3 | 4.9 |  | 6.9 | 12.5 | 51.2 |  |  |  |  | 55.7 | 29.7 |  | 64.7 |  | 6.5 | 201.4 | 38 | 100.1 | 22.7 | 18 | 18.8 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 32 | 37.5 | 3.9 | 30.7 | 40.4 |  |  | 65.2 | 69.7 |  | 0 |  |  |  | 102 |  | 164.2 | 197.6 | 178.5 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 2.4 | 188.4 | 92.8 | 46.5 | 46.3 | 30 |  |  |  | 143.1 | 143.7 | 147.4 | [5 empty] | 208.8 | 99.8 | 4.3 |  | 1 | 118.4 | 7.8 | 0.8 | 0.3 | 12.9 | 5.46 | 9.9 |  | 216.54 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.3 | 15.1 | 18.9 | 14.9 | 34.9 | 18 | 2.8 | 15.1 | 2.2 |  | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 14 | 16.1 | 10.7 | 19.4 | 38.5 | 3.7 | 13.4 | 0 | 0 | 15.4 | 3.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 235.9 | 14.6 | 151 | 0.6 | 0 | 0 | 110.9 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 15.3 | 2.8 | 19 | 8.8 | 28 | 35.1 | 16.6 | 19 | 8.4 | 11.03 | 6568.33 | 18.5 | 7.957 | 11.966 | 13.2 | 26.5891 | 18.9262 |  | 8 | 105.1384
30/11/2025 | 10:00 | 203.7 | 464.2 | 146.6 |  |  | 89.8 | 193.9 |  |  | 125.3 | 125.6 | 125.5 | 227.5 |  |  | 100.7 | 5.6 | 12.8 |  |  |  | 165.8 | 7.4 | 5 |  | 6.9 | 12.5 | 51 |  |  |  |  | 55.9 | 29.7 |  | 62.4 |  | 6.5 | 204.2 | 38.9 | 128.9 | 22.9 | 18 | 18.8 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 24.6 | 37.7 | 3.9 | 31.1 | 21.9 |  |  | 65.5 | 50.6 |  | 0 |  |  |  | 102 |  | 165.5 | 199.2 | 178.8 | [5 empty] | 51 |  |  | 2.4 | 197.8 | 110.9 | 46.5 | 46.5 | 30.2 |  |  |  | 143.6 | 144.5 | 148.2 | [5 empty] | 209.3 | 99.5 | 4.3 |  | 1.1 | 121.2 | 76.9 | 0 | 0.4 | 12.9 | 5.54 | 9.9 |  | 199.39 | 1.1 | 2 | 2.5 | 20.7 | 20 | 19 | 3.3 | 18.3 | 15.6 | 19.5 | 24.7 | 55.3 | 19 | 3 | 15.1 | 2.2 |  | 4.6 | 6.7 | 9.6 | 14.1 | 16.2 | 10.3 | 35 | 38.8 | 9.2 | 25.9 | 0 | 0 | 15.4 | 3.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 228.2 | 16 | 151 | 0.6 | 0 | 0 | 112.8 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 16.6 | 2.8 | 19 | 9.2 | 27.7 | 32.7 | 16.2 | 18.3 | 7.6 | 10.58 | 6568.81 | 18.5 | 7.955 | 11.964 | 13.2 | 26.4845 | 18.9264 |  | 8 | 105.0299
30/11/2025 | 10:30 | 205.9 | 620.4 | 145.6 |  |  | 89.9 | 195.5 |  |  | 105.7 | 107.1 | 108.1 | 221.4 |  |  | 98 | 5.5 | 12.6 |  |  |  | 167.3 | 7.1 | 4.8 |  | 6.9 | 12.5 | 49.7 |  |  |  |  | 55.3 | 29.1 |  | 114.8 |  | 6.5 | 304.6 | 37.8 | 117.6 | 21.7 | 18 | 18.8 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 107 | 17.9 | 30.4 | 3.9 | 30.3 | 20.4 |  |  | 64.4 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | 101.6 |  | 165.5 | 200 | 179.4 | [5 empty] | 50 |  |  | 2.4 | 102.3 | 80.6 | 46.1 | 46.2 | 29.8 |  |  |  | 143.3 | 144.1 | 147.8 | [5 empty] | 209 | 99.5 | 4.3 |  | 1.2 | 123.9 | 80.4 | 0 | 0.2 | 12.9 | 5.21 | 9.9 |  | 225.17 | 1.1 | 2 | 2.5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.3 | 15.5 | 19.3 | 28.5 | 63.3 | 19.5 | 2.9 | 15.1 | 2.2 |  | 4.6 | 6.7 | 9.4 | 13.7 | 16.6 | 10.8 | 28.5 | 39.3 | 21.1 | 52.4 | 0.3 | 0 | 15.4 | 3.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253.5 | 16.7 | 150.8 | 0.6 | 0 | 0 | 111.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 17.6 | 2.7 | 19 | 9.4 | 27.6 | 34.7 | 16 | 18.4 | 7.4 | 11.15 | 6758.03 | 18.2 | 7.95 | 11.966 | 13.2 | 26.266 | 18.9267 |  | 8.1 | 104.6088
30/11/2025 | 11:00 | 204.5 | 615.8 | 144 |  |  | 89.4 | 192.5 |  |  | 122.1 | 121.7 | 121.9 | 227.1 |  |  | 0 | 5.5 | 12.7 |  |  |  | 164 | 6.7 | 5.2 |  | 6.9 | 12.5 | 49.2 |  |  |  |  | 54.8 | 29.6 |  | 118.4 |  | 6.5 | 304 | 37 | 96.5 | 21.4 | 18 | 18.8 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 20.9 | 32.8 | 3.9 | 30.7 | 19.1 |  |  | 63.6 | 34.8 |  | 0 |  |  |  | 100.5 |  | 166.5 | 199.2 | 178.9 | [5 empty] | 49.2 |  |  | 2.4 | 121.8 | 72.9 | 45.5 | 46.3 | 29.5 |  |  |  | 143.5 | 144.4 | 148.1 | [5 empty] | 207.9 | 99.4 | 4.3 |  | 0.7 | 125.3 | 80.7 | 0 | 0.3 | 12.9 | 5.08 | 9.9 |  | 215.75 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.3 | 15.5 | 19.4 | 29.9 | 80.2 | 19.4 | 2.9 | 15.1 | 2.2 |  | 5.9 | 6.7 | 9.3 | 13.6 | 16.7 | 11.5 | 23.5 | 39.6 | 37 | 76.3 | 2.5 | 0 | 15.4 | 3.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 228.8 | 17.1 | 150.9 | 0.6 | 1.2 | 36 | 113.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 17.6 | 2.6 | 18.9 | 9 | 27.8 | 34.6 | 16.2 | 19 | 7.3 | 11.17 | 6740 | 17.8 | 7.948 | 11.968 | 13.2 | 26.0872 | 18.9268 |  | 8 | 103.93
30/11/2025 | 11:30 | 201.9 | 626.6 | 146.2 |  |  | 89.7 | 194.9 |  |  | 138.7 | 138.1 | 137 | 219 |  |  | 0 | 5.6 | 12.4 |  |  |  | 166.5 | 7.3 | 5.5 |  | 7.1 | 12.4 | 81 |  |  |  |  | 55.5 | 29.2 |  | 121.5 |  | 6.5 | 305.4 | 38 | 31.2 | 19 | 18.2 | 18.8 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 11.1 | 37 | 3.9 | 30.8 | 27.7 |  |  | 64.8 | 35.5 |  | 0 |  |  |  | 101.5 |  | 164.8 | 197.5 | 178.4 | [5 empty] | 50.3 |  |  | 2.4 | 142.3 | 77.7 | 46.2 | 46.4 | 29.9 |  |  |  | 143.2 | 144 | 147.9 | [5 empty] | 207.7 | 99.5 | 4.3 |  | 1.2 | 124.7 | 80.6 | 0 | 0.4 | 12.6 | 5.2 | 9.9 |  | 220.67 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.3 | 15.4 | 18.5 | 29.8 | 83.7 | 19.5 | 2.9 | 15.1 | 2.2 |  | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 16.4 | 12.1 | 20.1 | 40.2 | 59.2 | 97.1 | 6.9 | 0 | 15.5 | 3.7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 234.1 | 17.5 | 144 | 0.6 | 45.8 | 61.6 | 92.1 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 16.3 | 2.5 | 18.9 | 9.3 | 27.9 | 34.9 | 15.8 | 19 | 8.7 | 11.16 | 6898.23 | 18.1 | 7.965 | 11.972 | 13.2 | 26.015 | 18.9267 |  | 8 | 104.1787
30/11/2025 | 12:00 | 202.9 | 632.4 | 147.4 |  |  | 92 | 211.8 |  |  | 107.5 | 108.1 | 107.8 | 211.4 |  |  | 0 | 5.8 | 12.6 |  |  |  | 172.5 | 8 | 5.6 |  | 6.9 | 12.2 | 81.1 |  |  |  |  | 56.7 | 0 |  | 129.8 |  | 6.5 | 268.9 | 36.1 | 68.6 | 21.9 | 18.1 | 18.8 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12.3 | 32.6 | 3.9 | 32 | 23.2 |  |  | 26.7 | 35.6 |  | 0 |  |  |  | 103.6 |  | 163.7 | 197 | 177.6 | [5 empty] | 51.4 |  |  | 2.4 | 112.9 | 72 | 47.3 | 46.4 | 30.5 |  |  |  | 142 | 143.1 | 147.7 | [5 empty] | 206.9 | 98.6 | 3.8 |  | 0.8 | 120.2 | 80.8 | 0.3 | 0.4 | 12.8 | 5.74 | 9.9 |  | 222.87 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 13.5 | 18.4 | 30.2 | 77.2 | 0 | 2.8 | 13.9 | 2.2 |  | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 13.7 | 16.1 | 15 | 21 | 38.1 | 78.2 | 105 | 11 | 0 | 15.6 | 3.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 249.6 | 17.8 | 150.7 | 0.6 | 91 | 105 | 112.2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 18.4 | 2.5 | 18.7 | 9.3 | 27.9 | 34.8 | 15.8 | 19 | 7 | 11.21 | 6874.22 | 17.7 | 7.991 | 11.968 | 13.2 | 25.9539 | 18.9271 |  | 8.1 | 103.84
30/11/2025 | 12:30 | 206.3 | 623.6 | 146.3 |  |  | 90.3 | 196.6 |  |  | 139.5 | 139.3 | 139.9 | 238 |  |  | 0 | 5.6 | 12.5 |  |  |  | 167.9 | 7.2 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 80.5 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  | 151 |  | 6.5 | 152.3 | 35.7 | 54.4 | 21.1 | 18 | 18.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 24.9 | 33 | 4.1 | 30.9 | 37.3 |  |  | 24.1 | 35.5 |  | 0 |  |  |  | 90.2 |  | 163.8 | 197.2 | 177.5 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 2.4 | 22.5 | 84.4 | 46.2 | 46.4 | 30.1 |  |  |  | 142.1 | 143.4 | 147.9 | [5 empty] | 206.4 | 98.3 | 4.2 |  | 0.6 | 120.5 | 80.9 | 0.5 | 0.4 | 12.6 | 5.38 | 9.9 |  | 225.69 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 14.3 | 18.3 | 29.6 | 78.7 | 0 | 2.5 | 5.6 | 2.2 |  | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 13.3 | 16.2 | 17.4 | 27.1 | 39.6 | 89.3 | 103.9 | 17.2 | 0 | 16 | 3.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 248.5 | 17.5 | 140.3 | 0.6 | 114 | 89.2 | 102.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 15.6 | 2.5 | 18.8 | 9 | 27.5 | 34.6 | 16 | 19 | 8.5 | 11.17 | 6786.14 | 17.6 | 7.919 | 11.548 | 13.2 | 25.951 | 18.9282 |  | 8 | 103.1463
30/11/2025 | 13:00 | 205 | 621.1 | 145 |  |  | 90.6 | 168.8 |  |  | 130.2 | 130 | 130.4 | 230.2 |  |  | 0 | 5.6 | 12.4 |  |  |  | 167.1 | 7 | 5.5 |  | 6.9 | 12.1 | 80.8 |  |  |  |  | 55.5 | 0 |  | 154.4 |  | 6.5 | 151.6 | 36.9 | 67.1 | 20.9 | 18.2 | 18.8 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 5.1 | 37.5 | 4.1 | 31.2 | 75.1 |  |  | 23.9 | 34.5 |  | 0 |  |  |  | 90.7 |  | 164.4 | 197.7 | 177.7 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 2.4 | 32.2 | 92.5 | 46.2 | 46.2 | 30 |  |  |  | 141.3 | 142.6 | 147.1 | [5 empty] | 206.6 | 98.3 | 4.2 |  | 0.6 | 121.4 | 80.6 | 0 | 0.3 | 12.9 | 4.87 | 9.9 |  | 219.42 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.3 | 14.2 | 18.5 | 30.3 | 80.9 | 0 | 2.5 | 5.6 | 2.3 |  | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 13.2 | 16.2 | 17.9 | 33.2 | 39.3 | 89.2 | 103.1 | 16.8 | 0 | 16.5 | 3.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 241.8 | 17 | 151 | 0.6 | 117.8 | 112.2 | 112.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 17.1 | 2.4 | 18.8 | 7.5 | 27.4 | 34.4 | 17.1 | 19 | 7.9 | 11.16 | 6809.45 | 17 | 7.905 | 11.256 | 13.2 | 25.7993 | 18.928 |  | 8 | 102.0883
30/11/2025 | 13:30 | 204 | 624.9 | 146.1 |  |  | 90 | 136.8 |  |  | 128.1 | 128.4 | 127.7 | 226.3 |  |  | 0 | 5.5 | 12.3 |  |  |  | 166.7 | 7.4 | 5.4 |  | 7 | 13 | 80.5 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  | 153 |  | 6.5 | 152.4 | 36.7 | 72.9 | 21.2 | 18 | 18.8 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 35.8 | 37.2 | 4.1 | 31.7 | 76.5 |  |  | 24 | 34.4 |  | 0 |  |  |  | 90.1 |  | 165.2 | 198.5 | 178.6 | [5 empty] | 16.3 |  |  | 2.4 | 32.6 | 92.9 | 46.2 | 46.3 | 30.1 |  |  |  | 141 | 142.3 | 146.7 | [5 empty] | 206.4 | 98.2 | 4.2 |  | 1.2 | 121.5 | 80.9 | 0.2 | 0.2 | 12.7 | 5.05 | 10 |  | 207.23 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 13.9 | 18 | 29.2 | 77.7 | 0 | 2.5 | 5.9 | 2.3 |  | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 16.2 | 22 | 38.9 | 39.1 | 97 | 104.6 | 17.3 | 0 | 16.5 | 3.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.6 | 236.1 | 16.3 | 151.1 | 0.6 | 120.1 | 118.3 | 114.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 16.6 | 2.4 | 18.8 | 8.6 | 27.4 | 34.5 | 16 | 19 | 9.7 | 11.15 | 6792.83 | 16.1 | 7.964 | 11.922 | 13.2 | 25.6028 | 18.9279 |  | 7.9 | 101.6167
30/11/2025 | 14:00 | 203.4 | 629.6 | 146.9 |  |  | 92.8 | 138.2 |  |  | 122.9 | 121.3 | 121.6 | 219.6 |  |  | 0 | 5.8 | 12.5 |  |  |  | 172.9 | 7.7 | 5.4 |  | 6.9 | 13 | 81.4 |  |  |  |  | 56.6 | 0 |  | 159 |  | 6.5 | 153.3 | 35.2 | 74.7 | 21.2 | 18 | 18.8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 32.5 | 36.2 | 4.1 | 31.4 | 60.2 |  |  | 26.1 | 35.7 |  | 0 |  |  |  | 92.5 |  | 166.2 | 198.6 | 178.3 | [5 empty] | 17.4 |  |  | 2.4 | 33.5 | 93.8 | 47.1 | 45.8 | 30.4 |  |  |  | 140.2 | 140.9 | 146.8 | [5 empty] | 207.3 | 98.5 | 4.4 |  | 1.2 | 122.9 | 74.5 | 2.4 | 0.3 | 12.6 | 5.33 | 9.9 |  | 217.46 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.9 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 14 | 18.3 | 28.9 | 81.9 | 0 | 3.1 | 5.9 | 2.4 |  | 5.4 | 6.7 | 9.6 | 13.7 | 16.1 | 23.9 | 37.1 | 38.8 | 103.4 | 107.8 | 18 | 0 | 16.8 | 3.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 246.2 | 14.2 | 151 | 0.6 | 124.7 | 128.4 | 110.9 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 13.8 | 2.5 | 18.8 | 8.6 | 27.5 | 34.7 | 16.3 | 19 | 7.3 | 11.14 | 6821.73 | 15.8 | 7.983 | 11.926 | 13.2 | 25.3136 | 18.9281 |  | 8 | 101.1507
30/11/2025 | 14:30 | 206.9 | 620.2 | 145.3 |  |  | 91.3 | 131.3 |  |  | 166 | 166.3 | 166.9 | 256 |  |  | 0 | 5.9 | 14.3 |  |  |  | 164.4 | 7.1 | 5.3 |  | 7 | 13 | 80.9 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  | 155.1 |  | 6.5 | 152.2 | 35.6 | 68 | 19.7 | 17.8 | 18.8 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 37.2 | 36 | 4.1 | 32.1 | 68.6 |  |  | 23.2 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 91.3 |  | 166.2 | 198.6 | 179.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 23 | 97.2 | 46.1 | 45.7 | 29.9 |  |  |  | 140.7 | 141.7 | 147.2 | [5 empty] | 206.6 | 98.5 | 4.4 |  | 0.6 | 124.6 | 80.9 | 3 | 0.1 | 12.5 | 4.76 | 9.9 |  | 203.82 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 14.3 | 18.1 | 29.5 | 81.6 | 0 | 2.9 | 5.9 | 2.5 |  | 4.6 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 16.1 | 25.8 | 27.1 | 37.9 | 105.1 | 108 | 19.2 | 0 | 17 | 3.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 226.5 | 12.6 | 149.7 | 0.6 | 127 | 111.4 | 109 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 13.6 | 2.5 | 18.9 | 9.1 | 27.6 | 34.7 | 16.2 | 19 | 8.2 | 11.1 | 6873.48 | 15 | 7.968 | 11.93 | 13.2 | 25.2851 | 18.9284 |  | 8 | 100.3115
30/11/2025 | 15:00 | 206.5 | 632.7 | 147.9 |  |  | 90.6 | 130.4 |  |  | 125.4 | 125.1 | 125.5 | 223.8 |  |  | 0 | 5.6 | 0 |  |  |  | 173.1 | 7.7 | 5.5 |  | 7 | 13.3 | 81.8 |  |  |  |  | 56.2 | 0 |  | 146.9 |  | 6.4 | 229.5 | 34.4 | 31.4 | 19.4 | 18 | 18.8 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11.6 | 33.4 | 4.1 | 31.3 | 84 |  |  | 9.6 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 90.7 |  | 168.3 | 200 | 179.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 28.6 | 102.8 | 47 | 45.8 | 30.3 |  |  |  | 141.2 | 142.7 | 148 | [5 empty] | 207.3 | 98.3 | 4.4 |  | 0.4 | 124.2 | 69.8 | 4.6 | 0.1 | 12.7 | 5 | 10 |  | 205.52 | 1.1 | 2 | 2.4 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 14 | 17.4 | 30.7 | 84.8 | 0 | 2.8 | 3.1 | 2.6 |  | 6.1 | 6.7 | 9.5 | 13.6 | 16.1 | 25.2 | 27.3 | 37.2 | 101.9 | 101 | 19.8 | 0 | 17 | 3.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.6 | 238.1 | 10.7 | 148.3 | 0.6 | 126.2 | 136.1 | 108.1 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 12.2 | 2.5 | 18.7 | 9.2 | 27.8 | 34.9 | 16 | 19 | 8.3 | 11.18 | 6778.2 | 15 | 7.97 | 11.934 | 13.2 | 25.3274 | 18.9288 |  | 8 | 100.3602
30/11/2025 | 15:30 | 206.2 | 616.2 | 144.4 |  |  | 89.1 | 116.7 |  |  | 129.1 | 129.7 | 129.6 | 225.2 |  |  | 0 | 5.4 | 0 |  |  |  | 163.3 | 8.9 | 5.2 |  | 6.9 | 13.3 | 80 |  |  |  |  | 54.7 | 0.1 |  | 117.1 |  | 6.4 | 228.2 | 34 | 56.1 | 16.8 | 18 | 18.8 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 27.3 | 32.3 | 4.3 | 30.5 | 81 |  |  | 7.1 | 23.5 |  | 0 |  |  |  | 88.2 |  | 168 | 200 | 178.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 28.6 | 83.7 | 58.8 | 45.5 | 29.5 |  |  |  | 140.3 | 141.9 | 146.9 | [5 empty] | 207.4 | 98.9 | 4.4 |  | 0.7 | 122.5 | 80.9 | 7.4 | 0 | 12.5 | 4.55 | 10 |  | 199.72 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 13.5 | 16.5 | 29.6 | 84.5 | 0 | 2.5 | 2 | 1.2 |  | 6.6 | 6.7 | 9.3 | 13 | 16.1 | 25.1 | 31.5 | 35.7 | 104.1 | 101.9 | 19.5 | 0 | 17 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13 | 229 | 9.2 | 143.9 | 0.6 | 129.7 | 120.6 | 104.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 10 | 2.5 | 18.8 | 8.7 | 27.5 | 34.6 | 16.3 | 18.7 | 9.7 | 11.14 | 6691.71 | 16 | 7.956 | 11.938 | 13.2 | 25.4841 | 18.9347 |  | 7.1 | 100.6128
30/11/2025 | 16:00 | 201.2 | 619.9 | 145.5 |  |  | 88.4 | 122.4 |  |  | 120.1 | 121 | 119.8 | 223.3 |  |  | 0 | 5.4 | 0 |  |  |  | 166.3 | 9.2 | 5.2 |  | 6.9 | 13.4 | 80.6 |  |  |  |  | 55.5 | 107.9 |  | 100.6 |  | 6.4 | 228.3 | 32.4 | 54.5 | 17.8 | 18 | 18.8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 4.7 | 30.5 | 4.3 | 30.6 | 82.1 |  |  | 8.3 | 24.2 |  | 0 |  |  |  | 89.3 |  | 168.8 | 200 | 178.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 50.8 | 69.5 | 60 | 45.9 | 29.9 |  |  |  | 141.7 | 143.1 | 148.9 | [5 empty] | 207.7 | 99.2 | 4.4 |  | 0.3 | 124.5 | 79.5 | 6.2 | 0.1 | 12.4 | 4.6 | 9.9 |  | 193.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 12.3 | 15.1 | 29.7 | 86.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0 |  | 6.6 | 6.7 | 9.4 | 13.3 | 16 | 26.1 | 40.4 | 35.4 | 105 | 101.8 | 20.2 | 0 | 17 | 3.7 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.2 | 220.6 | 7.1 | 135.7 | 0.6 | 129.5 | 126.2 | 98.5 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 7.9 | 2.5 | 18.7 | 8.6 | 27.5 | 34.6 | 16 | 19.1 | 8.2 | 10.51 | 6735.61 | 16.3 | 7.955 | 4.47 | 13.2 | 25.7456 | 18.935 |  | 7.1 | 93.7055
30/11/2025 | 16:30 | 204.8 | 623.4 | 146.2 |  |  | 90.2 | 122.8 |  |  | 132.6 | 132.7 | 132.5 | 230.9 |  |  | 0 | 5.6 | 0 |  |  |  | 164.6 | 10 | 6.2 |  | 6.9 | 13.2 | 91.7 |  |  |  |  | 55.9 | 111.7 |  | 0 |  | 6.5 | 152.8 | 34.9 | 144.8 | 20.5 | 18.2 | 18.8 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 109 | 18.4 | 35.3 | 4.5 | 31.8 | 83.1 |  |  | 35.8 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 90.4 |  | 167.8 | 200 | 179.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 92.3 | 74.4 | 60.5 | 45.7 | 30.3 |  |  |  | 141.3 | 142.5 | 147.3 | [5 empty] | 208.4 | 99.6 | 4.4 |  | 0.5 | 126.2 | 60 | 6.7 | 0 | 12.5 | 4.91 | 9.9 |  | 78.57 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 10.7 | 13.1 | 29.1 | 83.5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0.3 |  | 6.6 | 6.7 | 9.4 | 13.5 | 16 | 23.9 | 40.6 | 23.7 | 97.9 | 100.7 | 20.2 | 0 | 16.9 | 3.7 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.3 | 176.9 | 5.8 | 116.7 | 0.6 | 125 | 126.7 | 91.1 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1 | 5.9 | 0 | 18.7 | 9.2 | 27.4 | 34.5 | 16.5 | 19 | 7.5 | 11.12 | 6588.3 | 16.6 | 7.95 | 0 | 13.2 | 25.8127 | 18.935 |  | 7.1 | 89.5977
30/11/2025 | 17:00 | 203.6 | 616.3 | 178.5 |  |  | 87.6 | 117.6 |  |  | 130.4 | 130.3 | 129.4 | 239.3 |  |  | 133.8 | 5.4 | 0 |  |  |  | 166.8 | 8.9 | 6.5 |  | 6.9 | 13.2 | 90.3 |  |  |  |  | 54.9 | 109.9 |  | 0 |  | 6.4 | 302.4 | 33.4 | 142.1 | 19.1 | 18 | 18.8 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 17.2 | 33.1 | 4.5 | 30.2 | 80.7 |  |  | 86.2 | 22.7 |  | 0 |  |  |  | 88.8 |  | 169.2 | 200 | 179.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 78 | 76.9 | 59.3 | 45.3 | 29.5 |  |  |  | 142.2 | 143.3 | 148.3 | [5 empty] | 210.3 | 100.4 | 4.4 |  | 0.4 | 126.6 | 23.3 | 6.7 | 0.2 | 12.4 | 4.66 | 9.8 |  | 31.97 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 20 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 5.8 | 7 | 29.8 | 87.1 | 0 | 2.4 | 8 | 1.9 |  | 5.6 | 6.7 | 9.4 | 13 | 15.4 | 23.1 | 51.8 | 16.7 | 100.1 | 102.6 | 19.3 | 0 | 16.9 | 3.7 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.8 | 40.4 | 2.9 | 77 | 0.6 | 124.2 | 124 | 67.7 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1.8 | 0 | 18.6 | 8.8 | 27.4 | 34.5 | 15.6 | 19 | 8.5 | 10.61 | 6616.84 | 16.5 | 7.948 | 0 | 13.2 | 25.9376 | 18.935 |  | 7.1 | 89.6205
30/11/2025 | 17:30 | 202.4 | 624 | 215.3 |  |  | 90.7 | 122.9 |  |  | 142.7 | 142.5 | 142.1 | 227.1 |  |  | 138.3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 167.4 | 10.3 | 7 |  | 7 | 13.2 | 92.2 |  |  |  |  | 55.8 | 104.6 |  | 0 |  | 6.5 | 304.7 | 35 | 143.7 | 19.6 | 18.2 | 18.8 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 18.4 | 37.2 | 4.5 | 31.3 | 82.6 |  |  | 87.5 | 23.3 |  | 0 |  |  |  | 90.3 |  | 168.8 | 200 | 180.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 100.8 | 79.8 | 60.3 | 45.6 | 30.2 |  |  |  | 141.9 | 143.1 | 147.8 | [5 empty] | 211.4 | 101.2 | 4.4 |  | 0.1 | 126.7 | 14.4 | 5 | 0.1 | 12.2 | 4.65 | 9.9 |  | 44.49 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.4 | 18.3 | 1.2 | 1.3 | 30 | 85.6 | 0 | 2.2 | 19.1 | 2.8 |  | 4.8 | 6.7 | 8.9 | 13.4 | 15.3 | 23.2 | 57.5 | 6 | 101.6 | 102.5 | 18.5 | 12.5 | 16.5 | 3.7 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.9 | 39.7 | 1.1 | 27.6 | 0.6 | 123.9 | 121.3 | 26.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 18.6 | 8.2 | 27.4 | 34.5 | 15.8 | 19 | 8.1 | 10.62 | 6655.36 | 16.3 | 7.947 | 0 | 13.2 | 26.0059 | 18.935 |  | 7 | 89.3879
30/11/2025 | 18:00 | 204 | 629 | 215 |  |  | 92 | 125.9 |  |  | 171.1 | 171.3 | 171.3 | 260.2 |  |  | 307.3 | 5.7 | 0 |  |  |  | 171.5 | 10.2 | 6.9 |  | 6.9 | 13.2 | 92.7 |  |  |  |  | 56.2 | 85.1 |  | 0 |  | 6.5 | 306.5 | 35 | 145.7 | 19.7 | 18.2 | 18.8 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 19.1 | 36.7 | 4.5 | 31.6 | 83.7 |  |  | 88.3 | 22.4 |  | 0 |  |  |  | 91.9 |  | 169 | 200 | 179 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 104.6 | 89.2 | 61.3 | 45.7 | 30.5 |  |  |  | 142.2 | 143.1 | 147.2 | [5 empty] | 212.1 | 101.3 | 4.4 |  | 0 | 126.6 | 0 | 4.2 | 0 | 12.2 | 4.71 | 9.9 |  | 2.57 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 30 | 87 | 0 | 2.9 | 19.3 | 2.9 |  | 4.6 | 6.7 | 8.9 | 12.4 | 15.8 | 25.7 | 58 | 0 | 102.3 | 104 | 18.7 | 12.4 | 16.5 | 3.7 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 124.9 | 121.2 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 18.7 | 9.2 | 27.5 | 34.5 | 16.6 | 18.9 | 7.4 | 11.02 | 6815.8 | 14.7 | 7.945 | 0 | 13.2 | 26.2277 | 18.9353 |  | 16 | 97.0081
30/11/2025 | 18:30 | 206.7 | 625.9 | 213.7 |  |  | 91.9 | 127 |  |  | 179.8 | 186.4 | 185.8 | 273.2 |  |  | 452.3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 169.1 | 10.1 | 7.1 |  | 6.9 | 13.4 | 92.6 |  |  |  |  | 56 | 85.4 |  | 0 |  | 6.5 | 455.8 | 35 | 144.5 | 18.6 | 18.2 | 18.8 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 21.1 | 35.3 | 4.5 | 31.3 | 83 |  |  | 87.6 | 22.7 |  | 0 |  |  |  | 91.9 |  | 168.6 | 200 | 179.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 191.1 | 93 | 67.9 | 45.8 | 29.8 |  |  |  | 142.6 | 143.9 | 147.2 | [5 empty] | 212.3 | 101.2 | 4.4 |  | 0 | 126.7 | 0 | 6.3 | 0 | 12.2 | 4.79 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 30.1 | 86.2 | 0 | 3 | 19.6 | 3 |  | 6.5 | 6.7 | 8.6 | 12.4 | 15.8 | 25.2 | 72.9 | 0 | 105.3 | 100.4 | 17.5 | 7.5 | 16.5 | 3.7 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.6 | 110.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.7 | 8.7 | 27.6 | 34.6 | 16 | 19.1 | 8 | 11.07 | 7251.26 | 14.4 | 7.945 | 0 | 13.2 | 26.438 | 18.9347 |  | 16.1 | 97.0177
30/11/2025 | 19:00 | 205.2 | 625.4 | 214.5 |  |  | 87.2 | 235.8 |  |  | 176.4 | 176.7 | 176.7 | 274 |  |  | 559.5 | 5.2 | 0 |  |  |  | 166.3 | 9.4 | 6.8 |  | 7.1 | 13.7 | 141.1 |  |  |  |  | 55.1 | 211.3 |  | 0 |  | 6.5 | 459.3 | 33.7 | 140.7 | 17.3 | 18.2 | 18.8 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 16.7 | 34.6 | 4.5 | 30 | 82.3 |  |  | 87.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 88 |  | 172.5 | 200 | 180.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 170.3 | 84 | 66.8 | 45.5 | 29.1 |  |  |  | 145.9 | 146.9 | 150.7 | [5 empty] | 212.2 | 101.7 | 4.4 |  | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 12.2 | 4.37 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 30.2 | 86.5 | 0 | 2.9 | 19.8 | 3 |  | 6.4 | 6.7 | 8.6 | 12.1 | 15.7 | 25.2 | 72.2 | 0 | 96.2 | 99.7 | 12.9 | 5.9 | 16.5 | 3.7 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.6 | 112.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.7 | 8.6 | 27.4 | 34.5 | 16.3 | 19.1 | 7.6 | 11.04 | 7529.61 | 14.5 | 7.942 | 0 | 13.2 | 26.5513 | 18.9336 |  | 16.1 | 97.2269
30/11/2025 | 19:30 | 200.8 | 621.1 | 213 |  |  | 89.9 | 239.6 |  |  | 181.7 | 191 | 191.3 | 281.8 |  |  | 555.4 | 5.6 | 0 |  |  |  | 165.9 | 9.1 | 6.8 |  | 7 | 13.9 | 140.9 |  |  |  |  | 55.3 | 220.9 |  | 0 |  | 6.5 | 456.8 | 31.6 | 143.5 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 88.5 | 0 | 34.2 | 0 | 107 | 17.9 | 33.7 | 4.5 | 30.3 | 81.6 |  |  | 86.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 |  | 171.1 | 200 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 170.2 | 94.9 | 67.1 | 45.8 | 29.2 |  |  |  | 143.9 | 145.1 | 148.6 | [5 empty] | 212.4 | 101.9 | 4.4 |  | 0 | 126.9 | 0 | 4.9 | 0 | 12.4 | 4.14 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 30.2 | 84.5 | 0 | 2.9 | 19.8 | 3 |  | 4.7 | 6.7 | 8.5 | 12 | 15.8 | 24.5 | 57.6 | 0 | 91.9 | 100.6 | 14 | 4.5 | 16 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.6 | 89.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.7 | 8.7 | 27.4 | 34.4 | 16.2 | 19.1 | 9.1 | 11.04 | 7559.68 | 14.8 | 7.941 | 0 | 13.2 | 26.632 | 18.9324 |  | 16 | 97.5054
30/11/2025 | 20:00 | 203.1 | 624.3 | 212.8 |  |  | 90.1 | 216.3 |  |  | 166.1 | 166.7 | 166.5 | 264.5 |  |  | 557.8 | 5.6 | 0 |  |  |  | 168.6 | 9.8 | 6.7 |  | 6.9 | 14.1 | 141 |  |  |  |  | 55.7 | 220.9 |  | 0 |  | 6.5 | 456.8 | 34.5 | 152.3 | 18.6 | 18.2 | 18.8 | 86.3 | 0 | 36 | 0 | 109.3 | 30.2 | 36.4 | 4.5 | 31.2 | 82.8 |  |  | 93.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 90.2 |  | 170 | 200 | 181.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 268.9 | 93.6 | 65.3 | 45.7 | 30.2 |  |  |  | 143.8 | 144.9 | 148.3 | [5 empty] | 213 | 102 | 4.7 |  | 0 | 126.8 | 0 | 3.6 | 0 | 12.4 | 4.26 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 30.2 | 84.1 | 0 | 2.5 | 19.8 | 3 |  | 4.6 | 6.7 | 8.6 | 12.3 | 15.7 | 22.6 | 53.2 | 0 | 84.8 | 97.4 | 14.8 | 7.4 | 15.7 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117 | 80.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.7 | 8.6 | 27.6 | 34.7 | 16.2 | 19.1 | 8 | 11.09 | 7575.45 | 14.5 | 7.942 | 0 | 13.2 | 26.6762 | 18.9327 |  | 15.9 | 97.1509
30/11/2025 | 20:30 | 205.2 | 621.3 | 213.7 |  |  | 88.1 | 223.7 |  |  | 183.3 | 193.9 | 193.7 | 287 |  |  | 556.2 | 5.2 | 0 |  |  |  | 166.9 | 9.2 | 6 |  | 7 | 14 | 140.6 |  |  |  |  | 55.1 | 220.8 |  | 0 |  | 6.5 | 456.9 | 33 | 150.1 | 18.7 | 18.2 | 18.8 | 85.3 | 0 | 32.3 | 0 | 107.1 | 29 | 33.8 | 4.5 | 30.8 | 81.5 |  |  | 93.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 111.3 |  | 172.2 | 200 | 181.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 265.4 | 85.3 | 64.5 | 45.5 | 29.7 |  |  |  | 145.4 | 146.8 | 150.5 | [5 empty] | 213.3 | 102 | 4.7 |  | 0 | 127 | 0 | 2.5 | 0 | 12.4 | 4.06 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 30 | 82.5 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.9 |  | 4.6 | 6.7 | 8.5 | 11.5 | 15.8 | 15.4 | 55.6 | 0 | 80.6 | 98.4 | 13 | 3 | 15.7 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89 | 57.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.7 | 8.6 | 27.7 | 34.7 | 16.2 | 19.1 | 8.2 | 11.04 | 7596.2 | 14.1 | 7.938 | 0 | 13.2 | 26.685 | 18.9325 |  | 16.1 | 96.9555
30/11/2025 | 21:00 | 200.7 | 619.9 | 212.6 |  |  | 89.5 | 237.6 |  |  | 181.5 | 193.3 | 194.2 | 280.1 |  |  | 556.4 | 5.5 | 0 |  |  |  | 163.6 | 9.1 | 5.8 |  | 6.9 | 14.1 | 140.8 |  |  |  |  | 55 | 220.8 |  | 0 |  | 6.5 | 456.7 | 33 | 150.5 | 17.1 | 18 | 18.8 | 91.9 | 0 | 32.5 | 0 | 106.9 | 32.8 | 33.8 | 4.5 | 30.8 | 81.2 |  |  | 93.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.5 |  | 170.7 | 200 | 181.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 267.9 | 90.6 | 64.4 | 46.5 | 29.7 |  |  |  | 144.3 | 145.3 | 148.6 | [5 empty] | 213.3 | 102.1 | 4.7 |  | 0 | 126.6 | 0 | 3.1 | 0 | 12.4 | 4.05 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 30.5 | 78.1 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.9 |  | 4.6 | 6.7 | 8.6 | 11.7 | 15.9 | 11.8 | 49.7 | 0 | 73.9 | 94.5 | 11.2 | 2 | 15.7 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.6 | 42.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.8 | 8.5 | 27.7 | 34.8 | 16.3 | 19.1 | 7.6 | 11.03 | 7546.38 | 14.9 | 7.94 | 0 | 13.2 | 26.6479 | 18.9325 |  | 16 | 97.6204
30/11/2025 | 21:30 | 200.2 | 622.2 | 213.5 |  |  | 90.2 | 239.2 |  |  | 179.4 | 179.1 | 179.6 | 275.9 |  |  | 556.6 | 5.6 | 0 |  |  |  | 165.6 | 6.9 | 6 |  | 6.9 | 14.1 | 130.9 |  |  |  |  | 55.3 | 220.7 |  | 0 |  | 6.5 | 458.5 | 32.5 | 151.3 | 17 | 18.2 | 18.8 | 90.7 | 0 | 33.9 | 0 | 107.1 | 32.7 | 33.9 | 4.5 | 31.6 | 81.8 |  |  | 93.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 127.1 |  | 170.7 | 200 | 180.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 269.4 | 91.5 | 65 | 46.5 | 30 |  |  |  | 144.5 | 145.6 | 148.7 | [5 empty] | 213.3 | 102 | 4.5 |  | 0 | 125 | 0 | 3.8 | 0 | 12.4 | 4.19 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 29.3 | 71.3 | 0 | 2.7 | 20.2 | 2.8 |  | 4.7 | 6.7 | 8.7 | 11.7 | 15.9 | 7.8 | 38.6 | 0 | 72.5 | 93.5 | 9.2 | 2.8 | 15.7 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.5 | 30.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.8 | 8.7 | 27.8 | 34.9 | 15.2 | 19.1 | 7.2 | 10.07 | 7450.26 | 14.9 | 7.941 | 0.112 | 13.2 | 26.6395 | 18.9325 |  | 16 | 97.7251
30/11/2025 | 22:00 | 201.6 | 623.1 | 213.6 |  |  | 91.4 | 241.2 |  |  | 165 | 164.5 | 164.9 | 269.3 |  |  | 554.5 | 5.8 | 0 |  |  |  | 167.9 | 7.4 | 6.2 |  | 6.9 | 14.1 | 121 |  |  |  |  | 55.8 | 220.4 |  | 0 |  | 6.5 | 456.3 | 31.6 | 151.6 | 18.8 | 18.2 | 18.8 | 91.6 | 0 | 44.5 | 38.9 | 107.6 | 34 | 34.2 | 4.5 | 32.9 | 82.6 |  |  | 93.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 127.8 |  | 170 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 186.2 | 95.5 | 65.5 | 46.6 | 30.2 |  |  |  | 144 | 144.9 | 147.3 | [5 empty] | 213.3 | 102.1 | 3.5 |  | 0 | 124.5 | 0 | 2 | 0 | 12.9 | 4.28 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.4 | 67.4 | 0 | 2.7 | 20.2 | 2.8 |  | 4.7 | 6.7 | 8.8 | 11.8 | 15.9 | 8.9 | 32.5 | 0 | 60.9 | 90.2 | 7.5 | 2.3 | 15.7 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 16 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.7 | 8.7 | 27.5 | 34.5 | 15 | 19.2 | 9 | 9.77 | 7307.15 | 14.8 | 7.943 | 0 | 13.2 | 26.6392 | 18.9325 |  | 15.9 | 97.4146
30/11/2025 | 22:30 | 204.6 | 619 | 213.1 |  |  | 58.9 | 147.3 |  |  | 181.8 | 188.6 | 188.7 | 278.5 |  |  | 554.3 | 5.3 | 0 |  |  |  | 163.3 | 6.8 | 5.2 |  | 6.9 | 14.2 | 120.2 |  |  |  |  | 54.7 | 217 |  | 0 |  | 6.5 | 449.5 | 33.7 | 148.4 | 17.4 | 18.4 | 18.8 | 90.9 | 0 | 126.6 | 62.5 | 106.5 | 31.9 | 34.6 | 4.5 | 31.6 | 80.9 |  |  | 93 | 0 |  | 0 |  |  |  | 88.9 |  | 171.1 | 200 | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 184.8 | 92.4 | 64 | 46.5 | 29.6 |  |  |  | 144.4 | 145.6 | 148.7 | [5 empty] | 213.4 | 102.1 | 3.5 |  | 0 | 122 | 0 | 1.5 | 0 | 13.1 | 3.98 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 19.9 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.7 | 58.9 | 0 | 2.7 | 20.1 | 2.7 |  | 4.7 | 6.7 | 9.4 | 11.6 | 15.9 | 10.4 | 32.6 | 0 | 48.2 | 75.1 | 4.7 | 1.9 | 15.7 | 3.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 3.4 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.8 | 8.6 | 27.6 | 34.6 | 15 | 19.4 | 8.3 | 10.45 | 7221.23 | 15 | 7.942 | 0 | 13.2 | 26.6658 | 18.9328 |  | 3.6 | 85.3406
30/11/2025 | 23:00 | 198.5 | 621 | 209.3 |  |  | 60.1 | 126.4 |  |  | 154.6 | 154.4 | 155 | 259.9 |  |  | 553.9 | 5.6 | 0 |  |  |  | 167.8 | 7 | 5.5 |  | 7.1 | 14.4 | 110.6 |  |  |  |  | 55.3 | 82.3 |  | 0 |  | 6.5 | 458 | 31.2 | 143.7 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 88.3 | 0 | 183.4 | 86 | 106.6 | 12.3 | 31.9 | 4.5 | 33.3 | 81.8 |  |  | 93.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 90.8 |  | 170.9 | 200 | 183.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 198.5 | 93.7 | 64.8 | 46.6 | 28.2 |  |  |  | 144.6 | 145.5 | 148.8 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 3.5 |  | 0 | 112.3 | 0 | 2.3 | 0 | 13.9 | 4.14 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.2 | 49.3 | 0 | 2.6 | 20.1 | 2.7 |  | 4.9 | 6.7 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 10.6 | 33.5 | 0 | 37.3 | 65 | 2.8 | 0.5 | 15.7 | 3.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.7 | 9.1 | 27.6 | 34.5 | 15 | 19.3 | 7.8 | 10.22 | 6971.06 | 14.8 | 7.942 | 0 | 13.2 | 26.6904 | 18.933 |  | 3.6 | 85.1653
30/11/2025 | 23:30 | 204.8 | 621.1 | 214.3 |  |  | 58.6 | 116.6 |  |  | 148.1 | 148.7 | 147.9 | 240.4 |  |  | 559.6 | 5.3 | 0 |  |  |  | 160.1 | 6.9 | 5.5 |  | 7 | 14.4 | 80.8 |  |  |  |  | 54.9 | 82.9 |  | 0 |  | 6.5 | 384.9 | 33 | 134.1 | 17.4 | 18.4 | 18.8 | 88.9 | 0 | 179.2 | 86.4 | 105.5 | 11.2 | 31.5 | 4.5 | 32.8 | 81.1 |  |  | 92.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 88.5 |  | 171.5 | 200 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 159 | 69 | 63.8 | 46.3 | 27.8 |  |  |  | 145.2 | 146.2 | 149.3 | [5 empty] | 213.4 | 102.1 | 3.5 |  | 0 | 82.5 | 0 | 2.1 | 0 | 13.6 | 4.03 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 19.3 | 37.2 | 0 | 2.7 | 20.1 | 2.7 |  | 5.8 | 6.7 | 9.4 | 11.6 | 15.9 | 12.8 | 43.6 | 0 | 20.1 | 50.4 | 1.6 | 0 | 15.8 | 3.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.8 | 8.7 | 27.7 | 34.7 | 15.7 | 19.1 | 6.9 | 10.92 | 6673.35 | 15.1 | 7.944 | 0 | 13.2 | 26.6754 | 18.933 |  | 3.6 | 85.4523
01/12/2025 | 00:00 | 199.3 | 627.6 | 214.5 |  |  | 60.5 | 121.3 |  |  | 144.5 | 143.1 | 143.3 | 238.1 |  |  | 564 | 5.6 | 0 |  |  |  | 170.1 | 7.8 | 5.7 |  | 6.9 | 14.5 | 80.9 |  |  |  |  | 56 | 81.5 |  | 0 |  | 6.5 | 292.1 | 33 | 136.6 | 17.9 | 18 | 18.8 | 93.9 | 121.6 | 184.5 | 87 | 109.2 | 12.3 | 32.7 | 4.5 | 33.5 | 83.5 |  |  | 62 | 0 |  | 0 |  |  |  | 91 |  | 170.5 | 200 | 180.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 125.3 | 78 | 65.7 | 46.7 | 28.7 |  |  |  | 144.7 | 145.7 | 148.7 | [5 empty] | 213.5 | 102.2 | 3.5 |  | 0 | 65 | 0 | 1.9 | 0 | 13.5 | 4.34 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.8 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 8.1 | 17.6 | 0 | 2.8 | 19.5 | 2.6 |  | 6.1 | 6.7 | 9.5 | 12.1 | 16 | 19.2 | 50 | 0 | 19.2 | 48.8 | 1.2 | 0 | 15.9 | 3.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 18.8 | 8.3 | 27.4 | 34.4 | 16 | 19.1 | 6.5 | 10.89 | 6641.73 | 15.3 | 7.943 | 0 | 13.2 | 26.674 | 18.9328 |  | 3.6 | 85.6497
EJEC |  | 4881.6 | 14279.8 | 4389.95 | 0 | 0 | 2100.45 | 3682.25 | 0 | 0 | 3703.2 | 3750.55 | 3749.5 | 6058.65 | 0 | 0 | 6700.85 | 133.25 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 3996.95 | 186.15 | 133.8 | 0 | 166.5 | 304.25 | 1887.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.7 | 2025.6 | 0 | 874.35 | 0 | 155.8 | 6240.6 | 857.5 | 2744.05 | 485 | 435 | 451.2 | 2177.95 | 485.7 | 1056.05 | 744.7 | 2596.7 | 497.65 | 833.5 | 82.3 | 710.9 | 1600.45 | 0 | 0 | 1512.7 | 510.1 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 2326.05 | 0 | 4059.65 | 4790.55 | 4317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 0 | 59.15 | 3226 | 2039.2 | 1265.65 | 1113.8 | 715.65 | 0 | 0 | 0 | 3447.65 | 3473.3 | 3556.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.55 | 2424.35 | 104.4 | 0 | 7.5 | 2519.85 | 799.3 | 53.9 | 2.2 | 309.2 | 124.105 | 237.45 | 0 | 2048.56 | 27.9 | 43.8 | 60.7 | 489.35 | 480 | 459.05 | 79.05 | 439.65 | 161 | 200.5 | 512.65 | 1258.65 | 72.9 | 64.85 | 343.65 | 56.8 | 0 | 140.45 | 160.8 | 223.1 | 312.3 | 387.7 | 359.5 | 968.15 | 389 | 1119.75 | 1387.65 | 177.9 | 31.35 | 388.1 | 90.3 | 176 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 108.15 | 2356.45 | 130.85 | 1585.5 | 14.4 | 1158.8 | 1090.8 | 1156.5 | 31.7 | 52.8 | 47.8 | 26.7 | 132.7 | 47.85 | 451.7 | 197.2 | 667.25 | 836.4 | 386.4 | 458.7 | 190.6 | 262.655 | 161069.37 | 402.4 | 190.747 | 183.203 | 316.8 | 633.5032 | 454.357 | 0 | 181.6 | 2362.6101

## REACTIVA
domingo, 30 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/11/2025 | 00:30 | 38.4 | -19.7 | 11.5 |  |  | -15.3 | -4.9 |  |  | 5.2 | -7.7 | -8.5 | 48.9 |  |  | 69.6 | 0 | 0 |  |  |  | -2 | 1.4 | 1.1 |  | -3.4 | 3.7 | 10.1 |  |  |  |  | 9.5 | -10.3 |  | 0 |  | -1.2 | -25.5 | 0.6 | 18.5 | 3.2 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | -1.1 | -37.1 | -43.1 | 2 | -1.604 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | -2 |  |  | -1.1 | 0 |  | -7.8 |  |  |  | -6.3269 |  | -29.1 | -7.6 | -39.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 21.7 | 15.8 | 2 | 1.5 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0.5 | -45.3 | [5 empty] | -13.5 | -11.4 | -1.7 |  |  | -11.5 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -1.5 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.5 | 1 | 12.8 | 0 | -1.2 | -3.4 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 8.9 | 0.6 | 1.4 | 0 | 3.9 | 4.67 | -43.9509 | 1.3 | -0.645 | 1.9247 | 1.8 | 1.2141 | 0.12174 |  | 1.5 | 7.2156
30/11/2025 | 01:00 | 38.2 | -24.9 | 9.6 |  |  | -10.8 | 6.7 |  |  | 2.8 | -9.8 | -10.9 | 45.2 |  |  | 51.1 | 0 | 0 |  |  |  | -3.4 | 1.5 | 1.1 |  | -3.4 | 3.4 | 10.1 |  |  |  |  | 9.1 | -10.9 |  | 0 |  | -1.2 | -27.7 | 0.1 | 19.3 | 2.7 | -1 | 2.6 | 0.4 | -2.6 | -38.7 | -44.6 | 0.1 | -0.644 | 3 | 0.3 | 0.1 | -0.7 |  |  | -3.2 | 0 |  | -7.4 |  |  |  | -6.6694 |  | -30.8 | -9 | -40.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 19.4 | 16.4 | 2.3 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | -1.9 | -49 | [5 empty] | -17.1 | -13.5 | -1.6 |  |  | -12.1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -2.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -1.9 | 0.5 | -0.7 | -0.4 | 0.4 | 1 | 7.8 | 0 | -1.2 | -2.4 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 8.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 4.62 | -99.8834 | 1.2 | -0.324 | 1.8315 | 1.8 | 1.2149 | 0.11897 |  | 1.5 | 7.3414
30/11/2025 | 01:30 | 36.9 | -30.6 | 7.5 |  |  | -9.2 | 5.2 |  |  | 2.4 | -11 | -12 | 41.7 |  |  | 26.8 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 1.3 | 1.1 |  | -3.4 | 3.5 | 10.2 |  |  |  |  | 10.3 | -12.5 |  | 0 |  | -1 | -28.8 | -0.1 | 14.9 | 0.5 | -1 | 2.6 | 2.1 | -10.8 | -45.9 | -52.9 | 0.4 | -1.952 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | -1.1 | 0 |  | -5.9 |  |  |  | -6.1657 |  | -35.5 | -13.7 | -45 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 13.1 | 15.1 | -3.7 | 1.3 | -0.1 |  |  |  | 1.7 | 3.8 | -41.9 | [5 empty] | -20.1 | -15.3 | -1.7 |  |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 9.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -1.9 | 0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | 1 | 8.3 | 0 | -1.2 | -2.6 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 4.6 | -177.5177 | 1.1 | 0.135 | 1.7563 | 1.8 | 1.2126 | 0.1072 |  | 1.4 | 7.5111
30/11/2025 | 02:00 | 41.9 | -38.6 | 7.2 |  |  | -12.2 | -1.7 |  |  | -2.5 | -16.2 | -17.4 | 37.1 |  |  | 24.3 | 0 | 0 |  |  |  | -4.3 | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 3.7 | 8.7 |  |  |  |  | 9 | -11.9 |  | 0 |  | -0.4 | -15.8 | 0.3 | 13.3 | 0.9 | -1.2 | 2.6 | 0.5 | -15 | -48 | -52 | 0.6 | -0.704 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.7 |  |  | -1.5 | 0 |  | -7.3 |  |  |  | -5.0877 |  | -38.1 | -10.5 | -48.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15 | 15.6 | -4.1 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 0.5 | -45.4 | [5 empty] | -28.4 | -20.2 | -1.7 |  |  | -14 | 0 | 0 |  | 0.8 | -0.02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -1.9 | 0.5 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | 1 | 12.9 | 0 | -0.8 | -2.8 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 7.8 | 0.3 | 2 | 0 | 2.6 | 4.64 | -238.2717 | 1.2 | 0.441 | 1.7795 | 1.8 | 1.2167 | 0.12884 |  | 1.6 | 8.166
30/11/2025 | 02:30 | 37.1 | -42.6 | 7.8 |  |  | -12.8 | 13 |  |  | 0.6 | -23.2 | -24.4 | 39.3 |  |  | 41.4 | -0.3 | 0 |  |  |  | -5 | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 3.7 | 8 |  |  |  |  | 7.7 | -12 |  | 0 |  | -0.5 | -27.7 | -0.1 | 13.1 | 1.1 | -1 | 2.6 | 0.3 | -19.7 | -46.1 | -54.4 | 1.5 | -4.038 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -1.4 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8968 |  | -37.7 | -10.9 | -48.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 16.3 | 16.1 | -3.8 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | 0.3 | 2 | -42.9 | [5 empty] | -23.6 | -19.6 | -1.6 |  |  | -13.8 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -1.9 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.7 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 9.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 3 | 4.65 | -217.7612 | 1.1 | 0.291 | 2.4158 | 1.8 | 1.2328 | 0.1719 |  | 1.6 | 8.6114
30/11/2025 | 03:00 | 34.6 | -29.7 | 9.4 |  |  | -11.4 | 0.9 |  |  | -1.5 | -12.2 | -12.9 | 39.4 |  |  | 38 | 0.1 | 0 |  |  |  | -3.8 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 | 3.7 | 8.4 |  |  |  |  | 9 | -13 |  | 0 |  | -0.5 | -15.9 | 0 | 12 | 0.9 | -1 | 2.6 | 1 | 0 | -52 | -66.4 | 1.3 | -0.743 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 |  |  | -2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2676 |  | -41.2 | -14 | -51 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.9 | 16.2 | -4.5 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | -1.7 | -48.4 | [5 empty] | -20.1 | -19.9 | -1.6 |  |  | -13.7 | 0 | 0 |  | 0.8 | -0.02 | 0 |  | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.1 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 8.8 | 0.6 | 4.2 | 0.8 | 2.9 | 4.69 | -191.1054 | 1.1 | 0.314 | 2.6488 | 1.8 | 1.2369 | 0.15793 |  | 1.5 | 8.7576
30/11/2025 | 03:30 | 39.4 | -38 | 8.8 |  |  | -13.6 | 3.9 |  |  | -9 | -22.7 | -22.7 | 33.4 |  |  | 41.3 | 0 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0.8 | 0.7 |  | -3.4 | 3.9 | 8.9 |  |  |  |  | 8.9 | -14.2 |  | 0 |  | -0.5 | -16.9 | 0.2 | 11.9 | 1.5 | -1.2 | 2.6 | 1.1 | 0 | -43.3 | -58.1 | 1.3 | -2.091 | -0.7 | 0.3 | 0.1 | -1.8 |  |  | -2.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9858 |  | -43.1 | -4.6 | -54.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.1 | 15.1 | -4.3 | 1.5 | 0 |  |  |  | -5.2 | -3.3 | -39.8 | [5 empty] | -25.2 | -22.9 | -1.6 |  |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -2.1 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | 1 | 12.4 | 0 | -1.3 | -3.6 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 9 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 4.6 | -219.4452 | 1.1 | 0.22 | 2.2912 | 1.8 | 1.2343 | 0.11176 |  | 1.6 | 8.3573
30/11/2025 | 04:00 | 38.8 | -36.5 | 7.9 |  |  | -12.6 | -2.9 |  |  | -3.2 | -18.9 | -20 | 38 |  |  | 36.2 | 0 | 0 |  |  |  | -4 | 1.1 | 0.8 |  | -3.4 | 3.7 | 7.9 |  |  |  |  | 8.4 | -13.5 |  | 0 |  | -0.5 | -16.9 | 0.3 | 6.4 | 0.9 | -1.1 | 2.6 | 1.1 | 0 | -52.4 | -61.5 | -1 | -1.789 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -0.9 |  |  | -3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.79659 |  | -44.8 | -5.7 | -55 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.9 | 17 | -3.8 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -7.4 | -5.7 | -43.3 | [5 empty] | -25 | -22.5 | -1.6 |  |  | -13.9 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.04 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.1 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 1 | 13.3 | 0 | -1.5 | -4.6 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 9.2 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 4.64 | -243.6124 | 1.1 | 0.221 | 2.3468 | 1.8 | 1.2307 | 0.10236 |  | 1.5 | 8.3008
30/11/2025 | 04:30 | 36.5 | -24.2 | 10.5 |  |  | -11.9 | -2.9 |  |  | -7.1 | -16.5 | -17.7 | 33.1 |  |  | 60.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | -3.5 | 1.2 | 0.8 |  | -3.4 | 3.7 | 8.4 |  |  |  |  | 8.9 | -14.4 |  | 0 |  | -0.5 | -17.1 | 0.3 | 5.8 | 1 | -1.1 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.792 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 3.9 |  |  | -4.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.74972 |  | -51.9 | -12.8 | -61 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.9 | 16.2 | -4.7 | 1.5 | 0.3 |  |  |  | -10.9 | -9.2 | -48.4 | [5 empty] | -37.4 | -29.9 | -1.7 |  |  | -14 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.1 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | 1 | 15.2 | 0 | -2.1 | -3.5 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 9.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 4.4 | -143.3477 | 1.2 | 0.22 | 2.3695 | 1.8 | 0.47419 | 0.11006 |  | 1.5 | 7.6738
30/11/2025 | 05:00 | 40.4 | -17.9 | 10.7 |  |  | -12 | 3.3 |  |  | -35.2 | -42.5 | -14.2 | 26.4 |  |  | 65.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.3 | 1 |  | -3.6 | 3.5 | 8.2 |  |  |  |  | 8.7 | -15.6 |  | 0 |  | -0.5 | -17 | 0.6 | 6.3 | 1 | -1.3 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.921 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  |  | -16.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2822 |  | -46.1 | -6.9 | -57.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17 | 16.6 | -4 | 1.5 | 0 |  |  |  | -7.2 | -5.5 | -43.4 | [5 empty] | -23.4 | -22.3 | -1.6 |  |  | -13.9 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.03 | -0.1 |  | 0.04 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 9.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1 | 12.7 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0 | 2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 9.4 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 4.63 | -134.9388 | 1.2 | 0.28 | 2.394 | 1.8 | 0.25223 | 0.109 |  | 1.5 | 7.5352
30/11/2025 | 05:30 | 40 | -27.5 | 8.9 |  |  | -12 | 1.2 |  |  | -37.9 | -46.4 | -19.5 | 24.1 |  |  | 61.3 | -0.1 | 0 |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 0.7 |  | -3.6 | 3.2 | 7.9 |  |  |  |  | 8.2 | -15.8 |  | 0 |  | -0.5 | -16.1 | 1 | 6.3 | 1.2 | -0.9 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.767 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -16.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0486 |  | -47.1 | -8.3 | -56.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.8 | 16.8 | -4.1 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | -9.2 | -7.5 | -46.2 | [5 empty] | -23.2 | -22.2 | -1.4 |  |  | -17.7 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.02 | 0 |  | 0.17 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.4 |  | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 8.3 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1 | 9.2 | -0.4 | -0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 9.2 | 0.6 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 4.68 | -172.6484 | 1.2 | 0.22 | 2.2255 | 1.8 | 0.25417 | 0.11781 |  | 1.5 | 7.3175
30/11/2025 | 06:00 | 36.9 | -61.6 | 4.3 |  |  | -12.6 | 10.3 |  |  | -49.6 | -55.7 | -30.4 | 9 |  |  | 11.6 | 0 | 2.4 |  |  |  | -6.7 | 0.7 | 0.5 |  | -3.6 | 3.6 | 5.5 |  |  |  |  | 8.5 | -18.1 |  | 0 |  | -0.6 | -19.3 | 0 | 4.9 | 1.1 | -1.5 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -1.774 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | -1.2 |  |  | -17.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.398 |  | -53.4 | -15.2 | -63.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.4 | 16 | -4.2 | 1.5 | 0 |  |  |  | -14.7 | -12.8 | -54.3 | [5 empty] | -26.9 | -27.6 | -1.6 |  |  | -22.7 | 0.3 | 0 |  | 0.8 | 0.04 | 0 |  | 0.47 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1 | -0.3 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.1 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | 1 | 7.1 | 0.2 | -1.3 | -5.4 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.3 | 0 | 2 | -0.2 | 0 | 0 | -7.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 9.5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 4.68 | -395.082 | 1 | -0.071 | 1.741 | 1.8 | 0.25235 | 0.16085 |  | 1.5 | 6.3832
30/11/2025 | 06:30 | 39 | -120.4 | -4.4 |  |  | -16.4 | -7.2 |  |  | -49.6 | -59 | -32.2 | 9.1 |  |  | -3.5 | 0 | 1.8 |  |  |  | -14.9 | 1.8 | 1 |  | -3.4 | 3.9 | -0.4 |  |  |  |  | 6.9 | -18.1 |  | 0 |  | -0.9 | -36.2 | -0.8 | 4.7 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -1.669 | 0 | 0.3 | 0.1 | -2.5 |  |  | -17.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.9677 |  | -66.8 | -2.6 | -70.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.8 | 15.6 | -4.3 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -17.5 | -15.6 | -46.4 | [5 empty] | -25 | -27.5 | -1.6 |  |  | -27.2 | 0.3 | 0 |  | 0.8 | 0.05 | 0.1 |  | 0.89 |  | 0.1 | 0.8 | 0 | -2.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.5 | 9.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -2.2 | 0.7 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | 1 | 2.6 | 0.2 | -1.6 | -10.1 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.3 | 0 | -0.9 | -0.2 | 0 | 0 | -18 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 12.9 | 0 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 4.63 | -570.7667 | 0.8 | -0.157 | 1.1475 | 1.8 | 0.14385 | 0.1939 |  | 1.5 | 5.4283
30/11/2025 | 07:00 | 32.3 | -138.7 | -7.5 |  |  | -12.6 | 4.5 |  |  | -50 | -59.7 | -33.7 | 7.8 |  |  | -1.6 | 0 | 1 |  |  |  | -11.8 | 0.9 | 0.5 |  | -3.4 | 3.9 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | -23.4 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | -0.9 | -1.8 | -6.4 | -1.8 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -2.71 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | -2.7 |  |  | -18 | 0.2 |  | 0 |  |  |  | -4.715 |  | -59.3 | -8.4 | -75.1 | [5 empty] | -3.2 |  |  | -0.6 | 17.6 | 17.7 | -3.7 | 1.4 | -6.2 |  |  |  | -23.4 | -21.5 | -34.3 | [5 empty] | -35.3 | -28.6 | -1.2 |  |  | -27.9 | 3.1 | 0 |  | 0.8 | -0.01 | -0.1 |  | 5.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 1 | 10.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -2.4 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.4 | -1.9 | -8.2 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.8 | 0 | -4.4 | -0.2 | 0 | 0 | -22.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 11.1 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 3.8 | 4.69 | -591.745 | 0.8 | -0.08 | 1.5437 | 1.8 | 0.08635 | 0.01292 |  | 1.5 | 5.663
30/11/2025 | 07:30 | 36.4 | -137.2 | -7.5 |  |  | -10.7 | 2.4 |  |  | -52.6 | -60.1 | -33.8 | 4.5 |  |  | 0.3 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | -12.7 | 1.3 | 0.8 |  | -3.4 | 3.6 | -3.2 |  |  |  |  | 7.7 | -22.7 |  | 0 |  | -0.7 | 0 | -0.5 | -2.7 | -6 | -1.7 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | -0.349 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | -0.8 |  |  | -16.9 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | -2.7656 |  | -56.7 | -5.9 | -73.6 | [5 empty] | -5 |  |  | -0.6 | 16.5 | 16.9 | -3.8 | 1.5 | -6.1 |  |  |  | -18.8 | -17.3 | -27.2 | [5 empty] | -28.5 | -24.2 | -1.1 |  |  | -23.9 | 2.8 | 0 |  | 0.8 | -0.02 | -0.1 |  | 24.57 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | 1.1 | 10.3 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.1 | -1.7 | -10.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.1 | 0.2 | -3.5 | -0.2 | 0 | 0 | -33.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2 | 11.9 | 0.1 | 4.3 | 0.9 | 2.5 | 5.2 | -534.8646 | 0.9 | 0.247 | 2.499 | 1.8 | 0.15281 | 0.12835 |  | 1.5 | 7.2272
30/11/2025 | 08:00 | 34.3 | -121.2 | -5 |  |  | -11.6 | 9.2 |  |  | -46.4 | -59.5 | -33.6 | 11 |  |  | 7 | -0.2 | 3.3 |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 | 3.5 | 1.2 |  |  |  |  | 8.3 | -22.1 |  | 0 |  | -0.5 | -19.4 | 0.4 | -3.8 | -5.7 | -1.7 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | -0.136 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -6.1 |  |  | -17 | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 10.9478 |  | -51.3 | -0.8 | -66.8 | [5 empty] | -7.6 |  |  | -0.6 | 18.2 | 17.3 | -3.4 | 1.5 | -5.9 |  |  |  | -11.9 | -10.3 | -16.1 | [5 empty] | -26 | -22.7 | -1 |  |  | -23.1 | 5 | 0 |  | 0.8 | -0.03 | 0 |  | 27.62 |  | 0 | 0.8 | 0.3 | -1.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | 2.1 | 13.5 | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -2.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 3.2 | -2.6 | -9.3 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 0.6 | -17.9 | -0.2 | 0 | 0 | 6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2 | 11.8 | 0.6 | 4.7 | 1.4 | 3.1 | 5.22 | -393.7782 | 1.3 | -0.234 | 2.5465 | 1.9 | 0.14584 | 0.13626 |  | 1.5 | 7.2946
30/11/2025 | 08:30 | 33.9 | -106.4 | -3 |  |  | -8 | 11.4 |  |  | -41.5 | -48.7 | -22.2 | 17 |  |  | 7.3 | 0 | 2.9 |  |  |  | 5.2 | 1.4 | 0.9 |  | -3.4 | 3.7 | 1.6 |  |  |  |  | 8.7 | -20.3 |  | 0 |  | -0.4 | -5.8 | 1.2 | -4.3 | -5.8 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.896 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | -1.8 |  |  | -16.7 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | 15.2672 |  | -48.9 | 0 | -63.4 | [5 empty] | -2.5 |  |  | -0.6 | 18.4 | 15.9 | -4.1 | 1.5 | -6.1 |  |  |  | -7.2 | -5.5 | -8.7 | [5 empty] | -19.8 | -19 | -1.3 |  |  | -25 | 5.1 | 0 |  | 0.8 | -0.02 | -0.1 |  | 22.97 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | 2.4 | 13.9 | -2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  | -2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3.5 | -2.1 | -7.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.1 | 1 | -19.6 | -0.2 | 0 | 0 | 11.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 12.4 | 0.1 | 4.6 | 1.4 | 3.4 | 4.75 | -261.6368 | 1.1 | -0.679 | 3.041 | 1.8 | 0.15745 | 0.15685 |  | 1.4 | 6.9763
30/11/2025 | 09:00 | 36.7 | -110.3 | -4.3 |  |  | -6.4 | 19.7 |  |  | -43.3 | -50.2 | -23.6 | 16.9 |  |  | 5.4 | -0.1 | 3 |  |  |  | 2.8 | 1.6 | 0.9 |  | -3.4 | 3.7 | 1.6 |  |  |  |  | 8.3 | -19.1 |  | 0 |  | -0.3 | -2.1 | 1 | 3.9 | -6.1 | -0.1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | -1.3 |  |  | -9.5 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | 4.7631 |  | -49.2 | 0 | -64.1 | [5 empty] | -0.6 |  |  | -0.4 | 16.9 | 16.6 | -3.9 | 1.5 | -6.1 |  |  |  | -5.5 | -3.8 | -6.3 | [5 empty] | -15.7 | -16.6 | -1.3 |  |  | -24.2 | 4.5 | 0 |  | 0.8 | -0.01 | 0 |  | 29.11 |  | -0.1 | 1 | 0.2 | -2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | 1.3 | 12.4 | -3.1 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 3.5 | -2.7 | -9.2 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9 | 1.4 | -19.2 | -0.2 | 0 | 0 | 11 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 12.8 | 0 | 5 | 1.8 | 3.8 | 4.21 | -239.8269 | 1.3 | -0.406 | 2.929 | 1.8 | 0.18996 | 0.96262 |  | 1.4 | 8.1756
30/11/2025 | 09:30 | 34.1 | -93.3 | -2.4 |  |  | -6.5 | 30.5 |  |  | -30.9 | -41.1 | -15.6 | 28.6 |  |  | 10.1 | -0.1 | 2.9 |  |  |  | 6.7 | 1.7 | 1.1 |  | -3.4 | 3.9 | 3.6 |  |  |  |  | 9.6 | -17.7 |  | 1.4 |  | -0.3 | -1.7 | 1.1 | 4 | -4.2 | -0.5 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -1.3 | 4.1 | 1 | 0.1 | -4.5 |  |  | -7.3 | 6.8 |  | 0 |  |  |  | 9.1303 |  | -41.5 | 0 | -57.9 | [5 empty] | -2.9 |  |  | -0.4 | 17.4 | 17.6 | 2.5 | 1.5 | -6.2 |  |  |  | 1.1 | 2.7 | 3.1 | [5 empty] | -34.6 | -29.5 | -1.3 |  |  | -23.1 | 7.6 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0 |  | 29.43 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | 0.6 | 9.7 | -3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3.6 | -1.6 | -7.2 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.1 | 1.9 | -18.5 | -0.2 | 0 | 0 | 21.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 12.8 | 0 | 3 | 2 | 3.1 | 4.23 | -128.0997 | 1.3 | -0.079 | 3.0585 | 1.7 | 0.217 | 1.3994 |  | 1.5 | 9.0959
30/11/2025 | 10:00 | 37.7 | -90.2 | -1.1 |  |  | -7.7 | 34.5 |  |  | -34.3 | -40.1 | -13.3 | 27.7 |  |  | 13.6 | 0 | 2.9 |  |  |  | 7.9 | 1.5 | 1 |  | -3.4 | 3.9 | 4.4 |  |  |  |  | 9.7 | -17.4 |  | -3.1 |  | -0.1 | -0.5 | 1.5 | 2.5 | -3.6 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.84 | 6 | 0.9 | 0.3 | -2 |  |  | -4.8 | 7.5 |  | 0 |  |  |  | 9.8642 |  | -38.7 | 0 | -53.4 | [5 empty] | -1 |  |  | -0.4 | 18.8 | 15.9 | 1.9 | 1.5 | -5.9 |  |  |  | 5.6 | 7.4 | 11.1 | [5 empty] | -32.5 | -27.9 | -1.2 |  |  | -21.5 | 7.8 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | -0.1 |  | 25.91 |  | 0.1 | 1 | 0.3 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -0.1 | 8 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3.6 | -3.6 | -8.6 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 9 | 2.3 | -17.9 | -0.1 | 0 | 0 | 19.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 12.7 | 0.3 | 4.4 | 2 | 3.7 | 4.07 | -76.3158 | 1.5 | 0.045 | 3.0633 | 1.8 | 0.22186 | 1.3908 |  | 1.5 | 9.5209
30/11/2025 | 10:30 | 40.8 | -62 | 1.2 |  |  | -7.7 | 15.7 |  |  | -35.2 | -39.6 | -12.7 | 27.6 |  |  | 15.9 | 0 | 2.4 |  |  |  | 7.6 | 1.4 | 0.8 |  | -3.4 | 3.8 | 3.5 |  |  |  |  | 8.9 | -16.3 |  | -5.6 |  | -0.1 | -14.1 | 2 | 3.3 | -3.8 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.314 | 3.1 | 1 | 0.1 | -1.4 |  |  | -3.7 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 8.5606 |  | -53.9 | -15.9 | -67.3 | [5 empty] | -5.8 |  |  | -0.4 | 33.4 | 16.8 | 1.9 | 1.5 | -5.8 |  |  |  | 6.6 | 8.5 | 12.3 | [5 empty] | -17.7 | -19.3 | -1.4 |  |  | -21.1 | 5.7 | 0 |  | 0.8 | 0.03 | 0 |  | 34.09 |  | 0 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.1 | 8.7 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3.7 | -7 | -8.9 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 2.6 | -18.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 13.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 4 | 4.34 | -93.9654 | 1.5 | -0.307 | 3.1395 | 1.8 | 0.21728 | 1.3997 |  | 1.5 | 9.2495
30/11/2025 | 11:00 | 37.4 | -66.2 | 0.4 |  |  | -6.7 | 15.3 |  |  | -36.5 | -41.1 | -14 | 22.7 |  |  | 0 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | 4.7 | 1.7 | 1 |  | -3.4 | 3.9 | 4 |  |  |  |  | 9.3 | -17.1 |  | -3 |  | 0 | -14.4 | 1.8 | 3.9 | -3.9 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.582 | 2 | 1 | 0.1 | -1.1 |  |  | -4.5 | -6.5 |  | 0 |  |  |  | 6.7453 |  | -58.6 | -14.7 | -70 | [5 empty] | -2.7 |  |  | -0.4 | 32.5 | 16.7 | 2 | 1.5 | -5.9 |  |  |  | 3.8 | 5.7 | 7.7 | [5 empty] | -24.4 | -23 | -1.6 |  |  | -19 | 5.5 | 0 |  | 0.8 | 0.02 | 0 |  | 30.68 |  | 0 | 1 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -1.1 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.7 | -9 | -10.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.2 | 2.7 | -19.8 | 0 | -9.5 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 1 | 2.5 | 14.9 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 3.7 | 4.65 | -177.0227 | 1.5 | -0.457 | 2.853 | 1.7 | 0.22371 | 1.3928 |  | 1.6 | 8.8125
30/11/2025 | 11:30 | 35.4 | -56.7 | 2.5 |  |  | -6 | 17.7 |  |  | -34.5 | -36.9 | -9.6 | 26.4 |  |  | 0 | 0.1 | 2.3 |  |  |  | 5.8 | 1.5 | 1 |  | -3.4 | 3.9 | 5 |  |  |  |  | 9.4 | -16.3 |  | -3.9 |  | 0.1 | -11.6 | 1.7 | 3.1 | -3.8 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.506 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | -1.8 |  |  | -3.4 | -5.7 |  | 0 |  |  |  | 6.1048 |  | -55.4 | -11.4 | -68.3 | [5 empty] | -3.6 |  |  | -0.4 | 25.6 | 15.7 | 1.8 | 1.5 | -6 |  |  |  | 8.3 | 10.1 | 14.8 | [5 empty] | -21.6 | -21.4 | -1.8 |  |  | -18.3 | 6.7 | 0 |  | 0.8 | 0.1 | 0 |  | 24.56 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2 | 2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.9 | -4.6 | -4.3 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 2.9 | -19.7 | 0 | -6.2 | 0 | 14.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 13.1 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3.4 | 5.21 | -117.9193 | 1.5 | -0.066 | 2.7982 | 1.8 | 0.22398 | 1.3814 |  | 1.5 | 9.1376
30/11/2025 | 12:00 | 37.4 | -49.5 | 2.9 |  |  | -5.4 | 34.6 |  |  | -34.1 | -39.9 | -13.6 | 26.2 |  |  | 0 | 0 | 2.2 |  |  |  | 7.3 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 4.1 | 5 |  |  |  |  | 10.2 | 0 |  | -1.2 |  | 0.2 | -12.4 | 1.4 | 1.8 | -3.7 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.378 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | -1.9 |  |  | 0.6 | -4 |  | 0 |  |  |  | 6.4696 |  | -53.9 | -9.8 | -71 | [5 empty] | -5 |  |  | -0.4 | 24.3 | 16.4 | 1.9 | 1.5 | -5.8 |  |  |  | 10.5 | 12.7 | 18.3 | [5 empty] | -19.5 | -20.1 | -2.5 |  |  | -18.2 | 8.7 | 0 |  | 0.8 | 0.02 | 0 |  | 31.95 |  | 0 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -2.1 | 2.7 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | -3.5 | -3 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 3 | -19.7 | 0 | 1.6 | 0 | 23.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 0.6 | 1 | 2.4 | 13.1 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 5.23 | -35.9524 | 1.3 | -0.517 | 2.7065 | 1.8 | 0.22494 | 1.3846 |  | 1.6 | 8.499
30/11/2025 | 12:30 | 39.7 | -56.1 | 2.1 |  |  | -6.8 | 28.6 |  |  | -30.7 | -36.7 | -9.4 | 30.3 |  |  | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 6.2 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 4.1 | 4.4 |  |  |  |  | 9.9 | 0 |  | 0.3 |  | -0.1 | -25 | 0.4 | 2.3 | -3.9 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1.194 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | -1.7 |  |  | -0.4 | -4.3 |  | 0 |  |  |  | 0.88212 |  | -53.6 | -9.4 | -66.6 | [5 empty] | -6.3 |  |  | -0.4 | 8.3 | 16.3 | 2 | 1.5 | -5.9 |  |  |  | 11.6 | 13.4 | 19.9 | [5 empty] | -17.1 | -18.7 | -2.6 |  |  | -18.3 | 8.3 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 32.05 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -2 | 2.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.8 | -3.9 | -5.6 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 2.9 | -21.1 | 0 | 6.3 | 0 | 18.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 13.5 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 5.25 | -70.2119 | 0.9 | -0.612 | 2.7313 | 1.8 | 0.23009 | 1.3818 |  | 1.4 | 7.8311
30/11/2025 | 13:00 | 37.6 | -50 | 2.5 |  |  | -6.6 | 26.5 |  |  | -29.7 | -35.2 | -8.8 | 30.7 |  |  | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  | 5.4 | 1.5 | 0.8 |  | -3.4 | 4 | 4.7 |  |  |  |  | 10.1 | 0 |  | 4 |  | -0.1 | -25.7 | 0.4 | 2.4 | -4.2 | -0.3 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.765 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | -0.3 |  |  | 0.1 | -4 |  | 0 |  |  |  | 1.5308 |  | -53.3 | -8.6 | -68.9 | [5 empty] | -5.4 |  |  | -0.4 | 8.2 | 17.5 | 2.1 | 1.5 | -5.9 |  |  |  | 12.1 | 13.9 | 19.9 | [5 empty] | -16.9 | -18.6 | -2.6 |  |  | -18.3 | 8.2 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0 |  | 30.87 |  | 0 | 1 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.6 | -2.2 | -3.7 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 2.7 | -18.5 | 0 | 7.4 | 0 | 19.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 13.3 | 0.5 | 3.8 | 2.8 | 4 | 4.75 | -44.9742 | 1.1 | -0.253 | 2.532 | 1.8 | 0.22178 | 1.3718 |  | 1.6 | 8.3726
30/11/2025 | 13:30 | 36.7 | -46.7 | 3 |  |  | -5.8 | 31.7 |  |  | -30.6 | -34.4 | -7.4 | 29.2 |  |  | 0 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | 5.3 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 4.1 | 4 |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 0.1 |  | -0.1 | -23.8 | 1.4 | 1.7 | -4.1 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.838 | 3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 |  |  | 1.3 | -1.1 |  | 0 |  |  |  | 2.9959 |  | -52.9 | -8.2 | -65 | [5 empty] | -5.3 |  |  | -0.4 | 8.3 | 16.4 | 1.9 | 1.5 | -6 |  |  |  | 12.6 | 14.5 | 21.1 | [5 empty] | -16.1 | -18 | -2.4 |  |  | -17.6 | 5.2 | 0 |  | 0.8 | 0.04 | 0 |  | 28.14 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -1.9 | 2.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.6 | -2.2 | -3.3 | 0 | 0 | 2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.1 | 2.4 | -18.8 | 0 | 7.7 | 0 | 18.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 12.6 | 0.3 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 4.99 | -30.1961 | 1.5 | -0.679 | 2.7818 | 1.8 | 0.21748 | 1.3735 |  | 1.6 | 8.5937
30/11/2025 | 14:00 | 35.8 | -48.8 | 3.3 |  |  | -6.5 | 26 |  |  | -32.5 | -37.8 | -11.4 | 29.5 |  |  | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  | 6.7 | 1.2 | 0.7 |  | -3.4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 10.7 | 0 |  | -1.5 |  | -0.2 | -23.6 | 1.9 | 1.6 | -3.9 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.842 | 1 | 0.9 | 0.1 | -2 |  |  | 1 | -1.8 |  | 0 |  |  |  | 3.4197 |  | -52 | -7.7 | -64.9 | [5 empty] | -9.5 |  |  | -0.4 | 8.5 | 15.9 | 1.9 | 1.5 | -6 |  |  |  | 11.9 | 14.2 | 20.4 | [5 empty] | -16.5 | -18.4 | -2.4 |  |  | -17.3 | 4 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 29.86 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.6 | -1.7 | -4 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.3 | 1.8 | -18.4 | 0 | 11.1 | 1.8 | 21.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 12.7 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 5.01 | -51.8683 | 1.7 | -0.794 | 2.859 | 1.7 | 0.21301 | 1.3781 |  | 1.6 | 8.6561
30/11/2025 | 14:30 | 39.6 | -41.5 | 3.1 |  |  | -5.9 | 27.6 |  |  | -23.4 | -34.4 | -7.5 | 38.7 |  |  | 0 | -0.1 | 2.3 |  |  |  | 5.8 | 1.4 | 0.7 |  | -3.4 | 4.4 | 5.4 |  |  |  |  | 10.2 | 0 |  | 1.5 |  | -0.1 | -23 | 1.5 | 2.6 | -4.1 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0.967 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | -0.8 |  |  | 0.4 | -1.8 |  | 0 |  |  |  | 5.0691 |  | -51.5 | -6.7 | -65.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 14.3 | 29.4 | 1.8 | 1.5 | -5.8 |  |  |  | 11.4 | 13.3 | 19.2 | [5 empty] | -16.6 | -18.3 | -2.5 |  |  | -17.3 | 8 | 0 |  | 0.8 | 0.04 | 0 |  | 28.59 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.4 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.4 | 1.3 | -17.1 | 0 | 11.8 | 0 | 21.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 12.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 4.99 | 23.6561 | 1.5 | -0.908 | 2.733 | 1.6 | 0.21129 | 1.3795 |  | 1.4 | 7.9158
30/11/2025 | 15:00 | 39.9 | -52.8 | 2.3 |  |  | -7.9 | 9.4 |  |  | -35.4 | -42.4 | -15.3 | 27.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.2 | 1.4 | 0.8 |  | -3.4 | 4.3 | 5.1 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  | -11.9 |  | -0.5 | -12.2 | 1.1 | 3.3 | -3.5 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.476 | 0.3 | 1 | 0.1 | -0.3 |  |  | -0.7 | -2.7 |  | 0 |  |  |  | 4.1325 |  | -54.6 | -10.8 | -69.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 15.3 | 28.3 | 1.9 | 1.5 | -5.8 |  |  |  | 7 | 8.8 | 12.9 | [5 empty] | -19.8 | -20.3 | -2.6 |  |  | -16.5 | 7 | 0 |  | 0.8 | 0.03 | 0 |  | 26.93 |  | 0 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -2.9 | -0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.3 | -2 | -4.2 | 0 | 0 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 0.9 | -19.4 | -0.2 | 10.7 | 2.5 | 24.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.4 | 3.9 | 5 | -93.3315 | 1.4 | -0.865 | 2.7138 | 1.7 | 0.21475 | 1.2586 |  | 1.5 | 7.9221
30/11/2025 | 15:30 | 40.9 | -65.1 | 1.2 |  |  | -7.1 | 22.7 |  |  | -40.5 | -42.8 | -15.6 | 17.1 |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  |  |  | 4.2 | 1.5 | 0.7 |  | -3.4 | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  | 10.1 | -0.3 |  | -12.1 |  | -0.5 | -13.3 | 0.9 | 1.5 | -3.9 | -0.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.273 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 3.7 |  |  | -1 | -3.7 |  | 0 |  |  |  | 1.7632 |  | -58.8 | -14.7 | -71.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 15.4 | 28.6 | 3.1 | 1.5 | -2 |  |  |  | 3.1 | 5.1 | 7 | [5 empty] | -24.2 | -22.9 | -2.6 |  |  | -16.9 | 7.8 | 0 |  | 0.8 | -0.03 | -0.1 |  | 25.9 |  | 0 | 1 | 0.1 | -1.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -3.1 | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | -2.2 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.9 | -8.4 | -5.2 | 0 | 0 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.1 | 0.6 | -21.8 | -0.2 | 10.7 | 0 | 22.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 12 | 0 | 2 | 1.1 | 3 | 5.02 | -158.4738 | 1.3 | -0.725 | 2.4835 | 1.7 | 0.2235 | 0.10138 |  | 1.5 | 6.5834
30/11/2025 | 16:00 | 37.1 | -66.4 | 1.4 |  |  | -7.8 | 19 |  |  | -37.9 | -43.5 | -15.8 | 23.2 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | 9.4 | 1.2 | 0.8 |  | -3.4 | 4.3 | 5.2 |  |  |  |  | 8.9 | 1.4 |  | -13.7 |  | -0.9 | -12.9 | 0.7 | 3.3 | -3.6 | -0.6 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.986 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | -2.4 |  |  | -2.1 | -4.1 |  | 0 |  |  |  | 1.8834 |  | -55.1 | -11.3 | -69 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 15.6 | 28.8 | 3 | 1.5 | -1.9 |  |  |  | 2.2 | 4.3 | 6.7 | [5 empty] | -21.5 | -21.2 | -2.6 |  |  | -17.3 | 6.5 | 0 |  | 0.8 | 0.03 | 0 |  | 24.05 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -3.1 | -1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -2.2 | 0.4 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | -5.6 | -5 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.1 | 0.2 | -22.8 | -0.2 | 10.9 | 1.8 | 23.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 11.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 3.6 | 4.75 | -147.6006 | 1.3 | -0.899 | 0.93575 | 1.8 | 0.2274 | 0.08254 |  | 1.4 | 4.8467
30/11/2025 | 16:30 | 39.5 | -67.1 | 0.9 |  |  | -10.6 | -12.4 |  |  | -39.4 | -43.1 | -15.6 | 19.3 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | 8.1 | 1.3 | 0.5 |  | -3.4 | 4.2 | 5.1 |  |  |  |  | 9.8 | 1.1 |  | 0 |  | -1.4 | -27.6 | -0.9 | 4.1 | -3.9 | -1.6 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.101 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 |  |  | -5 | -3.2 |  | 0 |  |  |  | -3.4883 |  | -60.1 | -16.3 | -72.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 34.2 | 29.2 | 3.6 | 1.5 | -2.1 |  |  |  | -4.6 | -2.7 | -4.3 | [5 empty] | -25.7 | -23.7 | -2.7 |  |  | -16.2 | 5.1 | 0 |  | 0.8 | -0.01 | 0 |  | 4.48 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1 | -3.3 | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -2.3 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | -0.8 | -5.6 | 0 | 0.4 | 2.1 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.6 | 0.1 | -26.9 | -0.2 | 9.3 | 0 | 19.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 2.4 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 3.9 | 4.92 | -255.6993 | 0.7 | -1.102 | 0 | 1.7 | 0.25949 | 0.14079 |  | 1.5 | 3.1983
30/11/2025 | 17:00 | 38.1 | -63.1 | 4.1 |  |  | -10.7 | -3.9 |  |  | -43.1 | -50.8 | -24.2 | 17.5 |  |  | -1.5 | 0 | 0 |  |  |  | 7.9 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 4.3 | 5.5 |  |  |  |  | 9 | -0.3 |  | 0 |  | -1.2 | -18.9 | -0.3 | 4.2 | -3.7 | -1.4 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.548 | 0 | 1 | 0.3 | -0.8 |  |  | -2.7 | -3 |  | 0 |  |  |  | -0.72757 |  | -61.8 | -22.6 | -40.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 32.9 | 29.5 | 3.6 | 1.5 | -2 |  |  |  | -4.7 | -2.7 | -4.3 | [5 empty] | -29.6 | -26.1 | -2.5 |  |  | -14.7 | 0.5 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0.1 |  | 0.68 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.2 | -2.7 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -1.6 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.5 | -5.8 | -4.7 | 0 | 0.6 | 2.1 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 0 | -33.1 | -0.2 | 11 | 0 | 32.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 11.5 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 3.7 | 4.73 | -234.9556 | 1.3 | -1.135 | 0 | 1.7 | 0.29071 | 0.08469 |  | 1.5 | 3.7404
30/11/2025 | 17:30 | 38 | -53 | 6.9 |  |  | -10.1 | -13.3 |  |  | -44.5 | -52.3 | -25.6 | 11.7 |  |  | -0.7 | 0 | 0 |  |  |  | 10.9 | 1.3 | 0.9 |  | -3.4 | 4.2 | 5.1 |  |  |  |  | 9.4 | -7.8 |  | 0 |  | -1.1 | -18.2 | 1.4 | 4.7 | -4.1 | -1.6 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | -0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.8 | -3.9 |  | 0 |  |  |  | 0.06913 |  | -64.1 | -23.5 | -42.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 41.8 | 29.9 | 4.3 | 1.5 | -2 |  |  |  | -7 | -5 | -8.1 | [5 empty] | -30.9 | -26.8 | -2.5 |  |  | -13.1 | 0.3 | 0 |  | 0.8 | 0 | -0.1 |  | 1.11 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.6 | -0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0 | -9.5 | -1.8 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 0 | -18.4 | -0.2 | 12.3 | 1.8 | 13.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 11.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 3.9 | 4.7 | -246.9209 | 1.6 | -1.22 | 0 | 1.7 | 0.29702 | 0.07542 |  | 1.5 | 3.9524
30/11/2025 | 18:00 | 39.4 | -27.2 | 11.5 |  |  | -7.7 | -1.2 |  |  | -36.6 | -41.8 | -15.3 | 23 |  |  | 21.5 | 0.1 | 0 |  |  |  | 15.8 | 1.1 | 0.6 |  | -3.4 | 4.5 | 8.5 |  |  |  |  | 11.5 | -24.1 |  | 0 |  | -1 | -17.2 | 1.8 | 4.7 | -4.3 | -1.7 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.662 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  |  | -8 | -4.4 |  | 0 |  |  |  | 0.87158 |  | -58.9 | -20.9 | -36.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 41.7 | 29.9 | 4 | 1.5 | -2.2 |  |  |  | -2 | 0.1 | -1.2 | [5 empty] | -25.6 | -23.7 | -2.5 |  |  | -11.6 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0 |  | -0.24 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 8.2 | 0.3 | -8 | -0.6 | 0 | 0.2 | 2 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.8 | 0 | 5.2 | -0.2 | 15.8 | 5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 11.3 | 0 | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 4.88 | -69.3164 | 1.8 | -1.154 | 0 | 1.7 | 0.31166 | 0.06512 |  | 2 | 4.7228
30/11/2025 | 18:30 | 42 | 1.8 | 16 |  |  | -3 | 8.7 |  |  | -25.8 | -33.2 | -7.1 | 37.2 |  |  | 51.4 | -0.1 | 0 |  |  |  | 17.9 | 1.3 | 0.7 |  | -3.4 | 5.1 | 12.3 |  |  |  |  | 12.6 | -21.3 |  | 0 |  | -0.9 | 24.3 | 2.4 | 12.7 | 0.5 | -1.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.317 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | -1.9 |  |  | -3.4 | -1.5 |  | 0 |  |  |  | 14.2811 |  | -49.8 | -18.7 | -27 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 42.2 | 30.9 | 4.2 | 1.3 | -0.3 |  |  |  | 8.7 | 10.6 | 14.3 | [5 empty] | -15.8 | -18 | -2.2 |  |  | -10 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 5.7 | 0.4 | -4 | -0.3 | 0 | 0.7 | 2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.2 | 6.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 10.8 | 0.3 | 1 | 1 | 3.1 | 4.89 | 210.2481 | 2.2 | -0.537 | 0 | 1.8 | 0.32792 | 0.07864 |  | 2.1 | 5.9696
30/11/2025 | 19:00 | 42.2 | 13.7 | 19.3 |  |  | -3 | 16.6 |  |  | -22.6 | -25.6 | 3.4 | 45.2 |  |  | 85.2 | 0 | 0 |  |  |  | 13.6 | 1.1 | 0.5 |  | -3.3 | 5.4 | 13 |  |  |  |  | 10.8 | 5.2 |  | 0 |  | -1.1 | 37 | 3.6 | 8.4 | 2 | -1.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.142 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | -2.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.2205 |  | -41.8 | -16.1 | -21.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 46 | 27.5 | 5.1 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | 18 | 20.2 | 29.9 | [5 empty] | -3.5 | -4.7 | -2.2 |  |  | -9.5 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.02 | 0 |  | -0.12 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | -2.8 | -0.7 | 0 | 0.8 | 2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 18.5 | 7.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 13.6 | 0.3 | 3 | 2.2 | 3.5 | 4.81 | 420.5725 | 2.3 | 0.224 | 0 | 1.8 | 0.36756 | 0.08857 |  | 3.6 | 8.3801
30/11/2025 | 19:30 | 39.3 | 22.1 | 17.8 |  |  | -8.1 | 11.3 |  |  | -17.5 | -22 | 5.2 | 47.1 |  |  | 81.2 | 0 | 0 |  |  |  | 16.7 | 1.3 | 0.7 |  | -3.4 | 5.1 | 15 |  |  |  |  | 11.5 | 8 |  | 0 |  | -1.2 | 35.5 | 3.3 | 11.3 | 1 | -1.7 | 2.6 | 0.3 | 0 | 7.7 | 0 | 5.6 | 2.313 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2063 |  | -42.6 | -15.9 | -20.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 42.6 | 29.4 | 5.7 | 1.5 | -0.2 |  |  |  | 14.8 | 16.6 | 23.9 | [5 empty] | -2.5 | -4.2 | -1 |  |  | -9.5 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | -0.1 |  | 0.03 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 10.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | -3 | 0.1 | 0 | 1 | 1.9 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.1 | 6.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 12.5 | 0.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 4.84 | 423.3993 | 2.1 | -0.502 | 0 | 1.7 | 0.37647 | 0.07124 |  | 3.5 | 7.2457
30/11/2025 | 20:00 | 41.1 | 24.3 | 18.3 |  |  | -8.3 | 10.3 |  |  | -21.4 | -22.6 | 5 | 41.6 |  |  | 79.3 | 0.2 | 0 |  |  |  | 15.4 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 4.8 | 13.3 |  |  |  |  | 11.6 | 7.1 |  | 0 |  | -1.2 | 36.5 | 3.2 | 10.7 | 0.9 | -1.6 | 2.6 | 0.7 | 0 | 6.8 | 0 | 8 | 3.925 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 2.5 |  |  | -1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.8926 |  | -44.3 | -16.4 | -17.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 57.2 | 29.1 | 5.3 | 1.5 | -0.2 |  |  |  | 14.6 | 16.5 | 23.9 | [5 empty] | -4.2 | -5.2 | -1.2 |  |  | -9.3 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 10.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 4.3 | 0 | -3.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16 | 5.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 12.7 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 4.74 | 429.5676 | 2.2 | -0.453 | 0 | 1.7 | 0.38133 | 0.05552 |  | 3.6 | 7.4839
30/11/2025 | 20:30 | 41.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | -9.6 | 8.1 |  |  | -20.5 | -22.3 | 6.3 | 44.2 |  |  | 81.7 | 0.2 | 0 |  |  |  | 6.2 | 1.6 | 0.9 |  | -3.4 | 4.9 | 13.1 |  |  |  |  | 10.1 | 7.2 |  | 0 |  | -1.2 | 40.2 | 4 | 9.3 | 1.7 | -1 | 2.6 | 1.4 | 0 | 5.2 | 0 | 7.3 | 3.986 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 1.7 |  |  | -1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.0125 |  | -46.5 | 0 | -23.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 57.7 | 27.9 | 5 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | 14.2 | 16.2 | 23.5 | [5 empty] | -4 | -5.2 | -1 |  |  | -8.8 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 10.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 3.7 | 0 | -5.3 | -0.6 | 0 | 1 | 1.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 9.9 | 3.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 12.3 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 4.11 | 410.7385 | 2.4 | -0.6 | 0 | 1.8 | 0.38323 | 0.06495 |  | 3.6 | 7.6482
30/11/2025 | 21:00 | 39.8 | 16.1 | 16.2 |  |  | -8 | 13.1 |  |  | -21.5 | -23.7 | 3.3 | 41.8 |  |  | 78.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | 6.4 | 1.8 | 1 |  | -3.4 | 4.6 | 13.4 |  |  |  |  | 11.3 | 6.8 |  | 0 |  | -1.1 | 44 | 3.7 | 17.5 | 2 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 7.3 | 3.98 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 2.8 |  |  | -2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.5768 |  | -48.6 | 0 | -24.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 57.1 | 41.6 | 5.8 | 1.5 | 3.8 |  |  |  | 11.6 | 13.4 | 19.1 | [5 empty] | -4.9 | -5.6 | -1 |  |  | -8.9 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 11.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 5.6 | 0 | -6.5 | -0.5 | 0 | 1 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 12 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | 4.09 | 409.5868 | 2.2 | -0.586 | 0 | 1.6 | 0.38968 | 0.05204 |  | 3.4 | 7.0557
30/11/2025 | 21:30 | 40.2 | 9.8 | 15.1 |  |  | -9.5 | 24.9 |  |  | -23 | -29 | -1.5 | 40.3 |  |  | 79.5 | 0.1 | 0 |  |  |  | 7.9 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 4.3 | 11.4 |  |  |  |  | 10.3 | 5.7 |  | 0 |  | -1.1 | 44.2 | 3.2 | 19.1 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 0 | 3.3 | 0 | 7.8 | 2.31 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |  |  | -2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.4766 |  | -48.8 | 0 | -25.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 58.3 | 42 | 5.9 | 1.5 | 3.8 |  |  |  | 11.4 | 13.2 | 19 | [5 empty] | -7.4 | -7.2 | -0.9 |  |  | -9.3 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.04 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 11.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 7.7 | 0 | -8 | -0.8 | 0 | 0.9 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 11.4 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 3.3 | 3.94 | 394.1667 | 2.3 | -0.96 | 0.22575 | 1.7 | 0.38966 | 0.05454 |  | 3.5 | 7.21
30/11/2025 | 22:00 | 38.8 | 7.4 | 14.1 |  |  | -9.1 | 25.7 |  |  | -26.5 | -35.9 | -9.7 | 37.1 |  |  | 76.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 8 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 4.5 | 10.6 |  |  |  |  | 10.1 | 4.2 |  | 0 |  | -1.2 | 43 | 3.3 | 20.5 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 2 | 0 | -1 | 10 | 5.3 | 2.006 | 4.8 | 1 | 0.1 | 0.2 |  |  | -3.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.9247 |  | -52 | 0 | -29.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 57.6 | 43.1 | 6.6 | 1.5 | 3.8 |  |  |  | 7.3 | 9 | 12.4 | [5 empty] | -9 | -11.8 | -0.6 |  |  | -14.6 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 8.8 | 0 | -8.9 | -1.5 | 0 | 0.8 | 1.9 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 10.6 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 3.96 | 328.0907 | 2.2 | -1.442 | 0 | 1.7 | 0.39101 | 0.05107 |  | 3.8 | 6.7001
30/11/2025 | 22:30 | 39.6 | 1.7 | 14.5 |  |  | -9.7 | 0.8 |  |  | -29.1 | -34.5 | -7.9 | 32.2 |  |  | 74.2 | 0.1 | 0 |  |  |  | 2.9 | 1.6 | 0.9 |  | -3.4 | 4.2 | 8.3 |  |  |  |  | 9.1 | 2.7 |  | 0 |  | -1.5 | 28.6 | 2.7 | 18.9 | 2.1 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 0 | -2.5 | 6.4 | 6.7 | 2.68 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | -6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.235 |  | -54.1 | 0 | -33.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 56.7 | 41.7 | 5.4 | 1.5 | 3.8 |  |  |  | 1.8 | 3.6 | 4.7 | [5 empty] | -6.4 | -15.1 | -0.8 |  |  | -17.8 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 5.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.4 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0 | -5.9 | -8.1 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 10.3 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 4.14 | 186.175 | 1.9 | -1.759 | 0 | 1.7 | 0.37765 | 0.06058 |  | 1.7 | 3.9792
30/11/2025 | 23:00 | 36.7 | -10.2 | 11.7 |  |  | -11.1 | 4.7 |  |  | -38.2 | -48.2 | -21 | 22.7 |  |  | 70.6 | -0.1 | 0 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.8 |  | -3.4 | 3.8 | 7 |  |  |  |  | 9.4 | -24 |  | 0 |  | -1.6 | 36.8 | 1.8 | 19.7 | 2 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0 | 1 | 4.9 | 5 | 1.118 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |  |  | -8.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6319 |  | -57.5 | -3 | -34.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 57.3 | 42.2 | 6 | 1.5 | 3.8 |  |  |  | -2.2 | -0.4 | -1.7 | [5 empty] | -11.3 | -18 | -1 |  |  | -18.5 | 0 | 0 |  | 1 | 0.03 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 1 | 5.4 | 0 | -6.8 | -9.2 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 9.4 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | 75.8799 | 1.6 | -1.427 | 0 | 1.7 | 0.36103 | 0.09355 |  | 1.8 | 4.1276
30/11/2025 | 23:30 | 39.9 | -13.9 | 11 |  |  | -12.1 | -10.8 |  |  | -44.9 | -50.3 | -22.7 | 12.4 |  |  | 67.1 | 0.2 | 0 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 3.7 | 5.6 |  |  |  |  | 8.3 | -26.1 |  | 0 |  | -1.1 | 11.3 | 1 | 16.2 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | -13.3 | -24 | 2.8 | 1.759 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 |  |  | -6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.9974 |  | -62.3 | -8.2 | -41.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 49.6 | 42.6 | -3.4 | 1.5 | -1.9 |  |  |  | -2.2 | -0.3 | -1.3 | [5 empty] | -16.1 | -20.8 | -1 |  |  | -18.5 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9.4 | 0 | -5.8 | -9.6 | 0 | 0 | 2 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 9.3 | 0.5 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 4.33 | -91.8784 | 1.5 | -0.348 | 0 | 1.8 | 0.34865 | 0.08389 |  | 1.7 | 5.0845
01/12/2025 | 00:00 | 36.7 | -11.1 | 12.4 |  |  | -13 | -1.8 |  |  | -45.4 | -50.5 | -23.3 | 12.8 |  |  | 69.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | 1.9 | 1.3 | 0.8 |  | -3.4 | 3.7 | 5.6 |  |  |  |  | 9.1 | -26.1 |  | 0 |  | -1.1 | -6.1 | 0.6 | 16 | 2 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 10 | -11.2 | -22.7 | 4.5 | 1.305 | 4.7 | 0.9 | 0 | -0.1 |  |  | -9.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.3396 |  | -61.4 | -0.4 | -54.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 29.4 | 23.8 | -3.6 | 1.5 | -2 |  |  |  | -1.7 | 0.1 | -0.9 | [5 empty] | -17.8 | -21.8 | -1 |  |  | -19.1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | -0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 11 | 0 | -4.9 | -9.9 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 9.2 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 4.36 | -135.4546 | 1.2 | -0.67 | 0 | 1.8 | 0.32793 | 0.07281 |  | 1.7 | 4.4307
EJEC |  | 917.5 | -1053.55 | 150.65 | 0 | 0 | -225.05 | 246.35 | 0 | 0 | -692.3 | -875.85 | -355.2 | 676.8 | 0 | 0 | 747.85 | 0.65 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 31.95 | 19.5 | 0 | -81.85 | 97 | 159.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | -226.65 | 0 | -24.35 | 0 | -16.65 | -114.5 | 28.1 | 182 | -31.15 | -14.9 | 62.4 | 30.1 | -19.6 | -182.25 | -229.2 | 49.25 | 14.462 | 52.85 | 16.95 | 3.3 | -12.7 | 0 | 0 | -129.45 | -10.3 | 0 | -14.2 | 0 | 0 | 0 | 81.4037 | 0 | -1209.7 | -214.05 | -1254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.2 | 0 | 0 | -12.7 | 659.05 | 556.75 | 16.55 | 35.75 | -49.75 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 64.1 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -473.95 | -460.7 | -40.55 | 0 | 0 | -397.45 | 62 | 0.1 | 0 | 19.3 | 0.37 | -0.45 | 0 | 259.97 | 0 | 1.3 | 18.95 | 4.5 | -27.3 | 2.8 | 12.65 | 0 | -8.1 | -21.65 | -13.2 | 166.7 | -7.2 | 0.7 | 7.8 | 8.45 | 0 | -45.85 | 10.15 | 4.75 | 6.95 | 13.65 | 24 | 119.3 | 33.2 | -84 | -108.8 | 0.1 | 4.1 | 47.65 | -6.5 | 37.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 120.9 | 15.75 | -202.1 | -3.75 | 96.85 | 24.85 | 147.6 | 17.85 | 12.9 | 14.45 | 14.45 | 15.05 | 9.6 | 19.6 | 51.15 | 270.4 | 6.25 | 59.1 | 28.05 | 78.7 | 111.615 | -1909.1293 | 34.4 | -10.397 | 38.523 | 42.3 | 10.2856 | 10.4893 | 0 | 44.35 | 169.9509

## DEMANDA_AREAS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6845.29 | 1022.3781 | 4041.4523 | 1781.4596 | 254.6519
01:00 | 0 | 6646.81 | 1032.4586 | 3842.7959 | 1771.5555 | 253.8262
01:30 | 0 | 6537.25 | 1002.2174 | 3760.4716 | 1774.561 | 249.3714
02:00 | 0 | 6440.17 | 950.9619 | 3740.3649 | 1748.8432 | 248.9886
02:30 | 0 | 6366.51 | 990.3815 | 3662.2384 | 1713.8901 | 254.4412
03:00 | 0 | 6361.41 | 943.9393 | 3673.6961 | 1743.7746 | 250.4703
03:30 | 0 | 6321.33 | 932.1096 | 3655.2211 | 1733.9993 | 253.3855
04:00 | 0 | 6281.02 | 960.3551 | 3602.5665 | 1718.0984 | 251.4969
04:30 | 0 | 6340.28 | 969.9671 | 3638.2701 | 1732.0428 | 244.3699
05:00 | 0 | 6290.09 | 971.221 | 3582.0174 | 1736.8516 | 240.0332
05:30 | 0 | 6288.7 | 948.3263 | 3594.4203 | 1745.9534 | 237.199
06:00 | 0 | 6088.27 | 992.5525 | 3355.8303 | 1739.8872 | 231.5314
06:30 | 0 | 5893.71 | 944.9342 | 3263.6708 | 1685.105 | 216.2479
07:00 | 0 | 5939.86 | 968.1953 | 3427.6126 | 1544.0521 | 216.268
07:30 | 0 | 5976.36 | 952.8008 | 3333.5258 | 1690.0334 | 220.7652
08:00 | 0 | 6145.37 | 963.9206 | 3510.7161 | 1670.7333 | 222.9561
08:30 | 0 | 6329.88 | 976.2696 | 3605.7478 | 1747.8626 | 235.7137
09:00 | 0 | 6350 | 1032.256 | 3576.3339 | 1741.4101 | 236.6486
09:30 | 0 | 6568.33 | 1017.8839 | 3885.2488 | 1665.1973 | 252.5882
10:00 | 0 | 6568.81 | 1020.3693 | 3824.5228 | 1723.9179 | 253.393
10:30 | 0 | 6758.03 | 1074.0459 | 3875.8089 | 1808.1752 | 254.5949
11:00 | 0 | 6740 | 1044.3092 | 3942.4639 | 1753.2269 | 257.9092
11:30 | 0 | 6898.23 | 1066.4502 | 4080.9535 | 1750.8263 | 258.9858
12:00 | 0 | 6874.22 | 1129.8261 | 3979.2903 | 1765.1036 | 262.3951
12:30 | 0 | 6786.14 | 1085.5629 | 3963.2092 | 1737.3679 | 256.046
13:00 | 0 | 6809.45 | 1094.3651 | 3984.1492 | 1730.9357 | 256.8301
13:30 | 0 | 6792.83 | 1067.7165 | 4012.1926 | 1712.9209 | 261.344
14:00 | 0 | 6821.73 | 1074.8409 | 3999.2782 | 1747.6109 | 270.9945
14:30 | 0 | 6873.48 | 1080.7116 | 4045.1545 | 1747.6139 | 271.4285
15:00 | 0 | 6778.2 | 1084.3942 | 3936.5046 | 1757.3012 | 269.0012
15:30 | 0 | 6691.71 | 974.0027 | 3960.0725 | 1757.6348 | 264.895
16:00 | 0 | 6735.61 | 1030.5682 | 3948.2825 | 1756.7593 | 268.9076
16:30 | 0 | 6588.3 | 1002.9367 | 3908.3048 | 1677.0585 | 256.4078
17:00 | 0 | 6616.84 | 999.7568 | 3898.1412 | 1718.942 | 242.7939
17:30 | 0 | 6655.36 | 989.9113 | 3935.2101 | 1730.2386 | 241.9928
18:00 | 0 | 6815.8 | 999.1297 | 3986.9493 | 1829.721 | 242.7884
18:30 | 0 | 7251.26 | 1114.8194 | 4239.4142 | 1897.0264 | 236.7659
19:00 | 0 | 7529.61 | 1229.8422 | 4392.3585 | 1907.4093 | 239.1396
19:30 | 0 | 7559.68 | 1210.4578 | 4434.2676 | 1914.9546 | 232.5218
20:00 | 0 | 7575.45 | 1159.8885 | 4495.8266 | 1919.7349 | 240.6511
20:30 | 0 | 7596.2 | 1216.4223 | 4477.0308 | 1902.7469 | 243.9789
21:00 | 0 | 7546.38 | 1207.14 | 4426.2706 | 1912.9694 | 248.8643
21:30 | 0 | 7450.26 | 1178.3102 | 4382.5482 | 1889.4016 | 255.8401
22:00 | 0 | 7307.15 | 1144.8313 | 4292.554 | 1869.7647 | 260.5481
22:30 | 0 | 7221.23 | 1103.4773 | 4277.471 | 1840.2817 | 255.5912
23:00 | 0 | 6971.06 | 1019.0912 | 4142.4622 | 1809.5066 | 252.1821
23:30 | 0 | 6673.35 | 990.3374 | 3899.2267 | 1783.7859 | 256.665
00:00 | 0 | 6641.73 | 1017.7071 | 3844.782 | 1779.2409 | 248.8393
MÁXIMO | 0 | 7596.2 | 1229.8422 | 4495.8266 | 1919.7349 | 271.4285
MÍNIMO | 0 | 5893.71 | 932.1096 | 3263.6708 | 1544.0521 | 216.2479
PROMEDIO | 0 | 6711.2238 | 1041.3406 | 3902.8521 | 1767.031 | 248.6093
ENERGÍA | 0 | 161069.37 | 24992.1754 | 93668.4506 | 42408.744 | 5966.6242
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 30 de Noviembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.4558 | 12.368 | [5 empty] | 27.4855 | 13.9474 | 8.55 | 33.9 |  |  | 51.49 |  | 38.6199 |  | 9.4 |  | 135.6704 |  | 9.2103 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5078 |  | 5.3379 | 13.779 | 1.0525 | 50.1782 | 120.7488 | 27.7815 | 0.81 | 169.8 |  | 33.1531 | 35.0499 |  | 191.7493 | 35.8731 |  | 1.679 |  | 2.5 |  | 69.5758 |  | 17.5 |  |  |  | 16.36 |  | 5.9 |  | 6.321 | 46.771 | 2.18 | 146.85 |  | 5.2736 | 122.5925 | 8.3676 |  | 38.6153 | 3.8582 |  |  | 85.1655 | 24.5742 | 0.4039 | 0.63 | 23.1811 | 429.7291 | 11.0949 | 153.8284 | 17.823 |  |  |  | 4.8844 |  |  | 15.3306 | 290.26 |  | 41.021 |  | 31.233
01:00 |  |  | 40.4605 | 11.809 | [5 empty] | 27.5376 | 13.6841 | 8.45 | 33.302 |  |  | 51.761 |  | 45.2465 |  | 9.9 |  | 119.9755 |  | 9.0997 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5143 |  | 5.3343 | 13.264 | 0.9325 | 50.6705 | 121.1835 | 27.8175 | 0.7 | 170.29 |  | 33.0463 | 34.225 |  | 191.4426 | 36.3799 |  | 1.6552 |  | 2.4 |  | 69.4535 |  | 17.5 |  |  |  | 16.5011 |  | 5.9 |  | 6.521 | 46.58 | 2.11 | 144.9071 |  | 5.323 | 124.2811 | 8.094 |  | 38.8043 | 3.9635 |  |  | 85.7134 | 24.5745 | 0.3831 | 0.66 | 22.741 | 427.4529 | 10.9895 | 157.8257 | 17.6858 |  |  |  | 4.8748 |  |  | 15.393 | 290.9 |  | 40.902 |  | 31.341
01:30 |  |  | 40.6562 | 12.389 | [5 empty] | 27.4434 | 14.5208 | 8.49 | 34.22 |  |  | 51.385 |  | 35.1182 |  | 9.8 |  | 71.0949 |  | 8.9556 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5187 |  | 5.3113 | 13.608 | 0.8636 | 50.0527 | 119.0836 | 27.8335 | 0.64 | 170.79 |  | 33.5554 | 33.8533 |  | 191.5158 | 36.0518 |  | 1.6627 |  | 2.5 |  | 69.589 |  | 17.5 |  |  |  | 16.0763 |  | 5.9 |  | 6.261 | 44.922 | 2.12 | 143.5027 |  | 5.5415 | 124.6044 | 8.2481 |  | 37.075 | 4.0073 |  |  | 87.6706 | 24.5886 | 0.3639 | 0.63 | 22.7329 | 429.2879 | 10.8681 | 153.0103 | 16.9406 |  |  |  | 4.8731 |  |  | 14.8862 | 288.78 |  | 40.874 |  | 32.211
02:00 |  |  | 40.6413 | 13.036 | [5 empty] | 27.2002 | 14.3208 | 8.5 | 33.616 |  |  | 51.804 |  | 30.5597 |  | 9.9 |  | 147.652 |  | 8.9091 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5148 |  | 5.2736 | 13.666 | 0.856 | 50.6345 | 118.65 | 27.0603 | 0.44 | 169.89 |  | 33.022 | 34.924 |  | 191.9364 | 36.0118 |  | 1.6808 |  | 2.4 |  | 70.0856 |  | 17.5 |  |  |  | 16.2281 |  | 5.9 |  | 6.261 | 43.571 | 2.03 | 143.95 |  | 5.5249 | 122.146 | 8.4185 |  | 37.0268 | 3.7307 |  |  | 87.2675 | 24.5898 | 0.347 | 0.64 | 22.5515 | 429.2319 | 10.9323 | 148.9964 | 16.9361 |  |  |  | 4.8299 |  |  | 14.2363 | 280.02 |  | 40.997 |  | 32.316
02:30 |  |  | 31.7113 | 12.96 | [5 empty] | 26.8989 | 14.3389 | 8.47 | 33.734 |  |  | 51.882 |  | 53.5729 |  | 9.8 |  | 122.5868 |  | 9.0054 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.5095 |  | 5.2218 | 14.069 | 0.8484 | 50.6436 | 118.2346 | 27.6934 | 0.41 | 166.84 |  | 32.3822 | 34.6715 |  | 191.989 | 35.8178 |  | 1.641 |  | 2.5 |  | 70.4004 |  | 17.5 |  |  |  | 14.5319 |  | 5.9 |  | 6.326 | 41.511 | 2.08 | 136.21 |  | 5.4292 | 121.5463 | 8.9915 |  | 36.2021 | 3.872 |  |  | 86.6684 | 24.5955 | 0.3439 | 0.64 | 22.7126 | 419.812 | 11.2081 | 153.3376 | 16.7489 |  |  |  | 4.5577 |  |  | 15.0901 | 279.12 |  | 40.744 |  | 32.063
03:00 |  |  | 40.5924 | 12.419 | [5 empty] | 26.9317 | 14.4966 | 8.55 | 33.386 |  |  | 51.74 |  | 42.4882 |  | 9.7 |  | 96.054 |  | 9.0028 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.504 |  | 4.8159 | 13.594 | 0.8515 | 50.5726 | 118.3074 | 28.0353 | 0.67 | 167.94 |  | 32.7086 | 34.7297 |  | 192.0734 | 36.411 |  | 1.6142 |  | 2.4 |  | 70.4705 |  | 17.5 |  |  |  | 14.1759 |  | 5.9 |  | 6.321 | 45.981 | 1.88 | 142.8812 |  | 5.4525 | 125.2511 | 8.5844 |  | 36.6159 | 3.9659 |  |  | 84.0441 | 24.6117 | 0.3367 | 0.64 | 22.7842 | 420.5764 | 11.2474 | 155.1632 | 16.8498 |  |  |  | 4.535 |  |  | 15.5907 | 287.71 |  | 40.483 |  | 32.207
03:30 |  |  | 40.5142 | 12.76 | [5 empty] | 26.7275 | 14.0965 | 9.05 | 33.15 |  |  | 51.69 |  | 36.8026 |  | 9.5 |  | 100.2227 |  | 9.201 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.5126 |  | 5.0572 | 13.123 | 0.8231 | 50.3456 | 118.0434 | 27.3679 | 0.48 | 171.21 |  | 33.5431 | 33.7246 |  | 192.6536 | 37.1638 |  | 1.5909 |  | 2.5 |  | 70.6254 |  | 17.5 |  |  |  | 13.8756 |  | 5.9 |  | 6.321 | 46.558 | 1.9 | 143.1638 |  | 5.4991 | 127.6172 | 8.4225 |  | 38.0362 | 4.0274 |  |  | 82.281 | 24.6297 | 0.3224 | 0.64 | 22.5529 | 412.5464 | 11.2803 | 149.9874 | 17.3372 |  |  |  | 4.5401 |  |  | 15.6646 | 280.49 |  | 40.247 |  | 32.174
04:00 |  |  | 40.2687 | 12.635 | [5 empty] | 26.3808 | 14.1092 | 9.26 | 33.02 |  |  | 52.523 |  | 49.4924 |  | 9.2 |  | 145.7352 |  | 9.3047 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.5154 |  | 5.1905 | 12.901 | 0.8289 | 50.5089 | 116.3816 | 27.8044 | 0.18 | 168.84 |  | 33.384 | 32.7374 |  | 194.3244 | 37.1682 |  | 1.6235 |  | 2.4 |  | 70.487 |  | 17.5 |  |  |  | 13.9136 |  | 5.9 |  | 6.521 | 46.769 | 1.9 | 143.2889 |  | 5.4667 | 124.7031 | 8.0694 |  | 37.9625 | 3.8866 |  |  | 83.2394 | 24.6462 | 0.3159 | 0.62 | 21.5433 | 413.8466 | 11.3812 | 158.2016 | 17.397 |  |  |  | 4.5525 |  |  | 15.6184 | 283.72 |  | 40.435 |  | 32.322
04:30 |  |  | 39.3114 | 12.986 | [5 empty] | 26.3368 | 14.5919 | 9.43 | 33.56 |  |  | 52.977 |  | 44.1659 |  | 9 |  | 134.0162 |  | 8.9789 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.5144 |  | 5.2815 | 13.318 | 0.7979 | 50.0457 | 117.1194 | 27.4458 | 1.65 | 170.43 |  | 33.2772 | 32.8715 |  | 192.3539 | 36.9501 |  | 1.6242 |  | 2.5 |  | 70.4599 |  | 17.5 |  |  |  | 13.8376 |  | 5.9 |  | 6.261 | 46.661 | 1.95 | 144.0748 |  | 5.4856 | 127.936 | 6.7942 |  | 38.7197 | 3.9037 |  |  | 84.7144 | 24.6678 | 0.2996 | 0.65 | 21.2736 | 421.2715 | 11.1554 | 155.1186 | 16.8303 |  |  |  | 4.7308 |  |  | 15.3652 | 286.77 |  | 40.188 |  | 32.749
05:00 |  |  | 38.7863 | 11.92 | [5 empty] | 26.8638 | 14.8509 | 9.52 | 33.848 |  |  | 52.295 |  | 33.0823 |  | 8.9 |  | 123.8698 |  | 8.0702 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5077 |  | 5.0363 | 13.103 | 0.8014 | 50.8558 | 117.6188 | 27.8584 | 2.1 | 169.45 |  | 33.056 | 31.0268 |  | 191.8586 | 36.1048 |  | 1.6047 |  | 2.5 |  | 70.0323 |  | 17.5 |  |  |  | 14.2613 |  | 5.9 |  | 6.261 | 46.61 | 1.9 | 142.0776 |  | 5.4313 | 124.4238 | 6.0437 |  | 38.1051 | 4.3754 |  |  | 84.1343 | 24.6947 | 0.3054 | 0.64 | 20.2493 | 422.2415 | 10.9673 | 153.6058 | 16.9085 |  |  |  | 4.8792 |  |  | 15.26 | 285.72 |  | 41.076 |  | 32.45
05:30 |  |  | 39.6869 | 10.974 | [5 empty] | 27.2083 | 15.0036 | 9.11 | 33.512 |  |  | 52.312 |  | 40.5614 |  | 8.8 |  | 98.4835 |  | 7.8179 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.5067 |  | 5.0887 | 12.668 | 0.7899 | 50.6152 | 118.7281 | 26.3488 | 1.93 | 168.82 |  | 32.27 | 29.5736 |  | 192.8676 | 35.7163 |  | 1.7153 |  | 2.4 |  | 69.8939 |  | 17.5 |  |  |  | 15.5168 |  | 5.9 |  | 6.326 | 46.674 | 1.89 | 146.0633 |  | 5.4534 | 127.3373 | 7.1054 |  | 36.7467 | 3.8589 |  |  | 84.54 | 24.7053 | 0.3038 | 0.62 | 20.1849 | 427.0017 | 10.7308 | 156.4647 | 16.1936 |  |  |  | 4.9003 |  |  | 14.5214 | 285.96 |  | 40.392 |  | 33.91
06:00 |  |  | 40.4626 | 10.49 | [5 empty] | 27.3312 | 14.927 | 9.16 | 33.5 |  |  | 52.181 |  | 53.9017 |  | 8.7 |  | 101.993 |  | 7.6036 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.4996 |  | 5.1021 | 12.125 | 0.7952 | 50.9518 | 121.4524 | 23.0241 | 1.54 | 170.19 |  | 30.7724 | 29.6292 |  | 192.5944 | 33.9433 |  | 1.6983 |  | 2.4 |  | 69.1094 |  | 17.5 |  |  |  | 15.6475 |  | 5.9 |  | 6.321 | 46.612 | 1.88 | 145.6955 |  | 5.3596 | 126.0586 | 6.7702 |  | 34.7025 | 3.6509 |  |  | 85.1911 | 24.7437 | 0.286 | 0.7 | 19.8342 | 423.4119 | 10.4917 | 156.0711 | 15.1589 |  |  |  | 4.777 |  |  | 12.4297 | 286.85 |  | 40.9 |  | 36.324
06:30 |  |  | 39.888 | 9.091 | [5 empty] | 26.7404 | 13.883 | 8.94 | 32.508 |  |  | 52.04 |  | 46.3028 |  | 8.5 |  | 130.6626 |  | 7.3723 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.4874 |  | 5.0694 | 11.203 | 0.9896 | 50.3664 | 117.0846 | 22.245 | 0.55 | 168.52 |  | 30.3375 | 29.7783 |  | 194.1442 | 33.5678 |  | 1.6861 |  | 2.4 |  | 69.8273 |  | 17.5 |  |  |  | 16.0969 |  | 5.9 |  | 6.321 | 46.956 | 1.88 | 133.5579 |  | 5.2856 | 122.3727 | 6.4829 |  | 31.733 | 3.6076 |  |  | 83.8987 | 24.7516 | 0.2836 | 0.7 | 18.35 | 428.8393 | 9.6149 | 153.5819 | 13.5776 |  |  |  | 4.5182 |  |  | 11.7861 | 285.83 |  | 40.408 |  | 32.08
07:00 |  |  | 39.4838 | 8.839 | [5 empty] | 26.3194 | 11.7269 | 9.04 | 32.126 |  |  | 50.418 |  | 36.3059 |  | 8.3 |  | 131.8307 |  | 7.2809 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.4863 |  | 4.9555 | 11.295 | 0.9931 | 45.0777 | 115.7866 | 22.855 | 0.91 | 166.74 |  | 28.3737 | 30.2632 |  | 191.3443 | 33.1617 |  | 1.6817 |  | 2.5 |  | 70.1041 |  | 18.5 |  |  |  | 15.9651 |  | 5.9 |  | 6.521 | 42.354 | 1.77 | 130.0243 |  | 5.3135 | 122.1056 | 5.7173 |  | 32.7433 | 3.8025 |  |  | 83.7817 | 24.7784 | 0.2804 | 0.69 | 17.6322 | 424.4877 | 9.4774 | 156.6754 | 12.6825 |  |  |  | 4.4492 |  |  | 11.298 | 266.22 |  | 40.089 |  | 27.745
07:30 |  |  | 39.0804 | 9.2 | [5 empty] | 26.1036 | 10.701 | 9 | 31.996 |  |  | 49.784 |  | 45.617 |  | 8 |  | 126.222 |  | 7.11 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.4818 |  | 4.7632 | 11.214 | 1.1489 | 47.2353 | 115.1606 | 25.3794 | 0.73 | 165.5 |  | 20.2441 | 30.5467 |  | 188.6364 | 33.3883 |  | 1.6418 |  | 2.4 |  | 70.1206 |  | 18.5 |  |  |  | 15.8496 |  | 5.9 |  | 6.261 | 39.86 | 2.01 | 123.2483 |  | 5.3945 | 126.3931 | 5.7617 |  | 33.2824 | 3.7307 |  |  | 82.1375 | 24.8044 | 0.331 | 0.68 | 18.2031 | 426.6275 | 9.3964 | 151.0198 | 12.8304 |  |  |  | 4.4226 |  |  | 11.7528 | 255.32 |  | 39.819 |  | 17.313
08:00 |  |  | 38.2849 | 9.937 | [5 empty] | 26.1743 | 10.5262 | 8.99 | 31.362 |  |  | 49.908 |  | 20.1561 |  | 7.5 |  | 95.9264 |  | 7.4803 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.4718 |  | 4.832 | 10.726 | 1.2603 | 47.61 | 117.1748 | 27.5389 | 0.73 | 162.76 |  | 0 | 30.8941 |  | 188.5437 | 33.1219 |  | 1.6859 |  | 2.3 |  | 70.086 |  | 18.5 |  |  |  | 15.9211 |  | 5.9 |  | 6.261 | 46.644 | 2.2 | 135.0435 |  | 5.4163 | 123.1071 | 6.0749 |  | 32.5318 | 4.0073 |  |  | 79.7584 | 24.782 | 0.3479 | 0.68 | 17.7158 | 419.9136 | 9.6779 | 153.74 | 12.2274 |  |  |  | 4.4288 |  |  | 12.2611 | 255.31 |  | 40 |  | 13.648
08:30 |  |  | 38.6505 | 10.915 | [5 empty] | 26.2893 | 10.5994 | 8.97 | 31.09 |  |  | 49.948 |  | 15.5263 |  | 8.5 |  | 93.0491 |  | 7.9554 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.4887 |  | 5.1929 | 11.345 | 1.7991 | 47.5092 | 114.0938 | 27.5848 | 0.72 | 169.93 |  | 0 | 31.0536 |  | 191.3074 | 34.6283 |  | 1.7362 |  | 2.5 |  | 70.0762 |  | 18.5 |  |  |  | 15.828 |  | 5.9 |  | 6.326 | 50.867 | 2.21 | 144.0725 |  | 5.2657 | 123.5718 | 6.5968 |  | 32.205 | 3.7307 |  |  | 79.2134 | 24.8966 | 0.412 | 0.67 | 18.112 | 426.9615 | 9.9139 | 159.3676 | 10.8636 |  |  |  | 4.6406 |  |  | 13.1552 | 262.16 |  | 39.562 |  | 12.462
09:00 |  |  | 37.3089 | 11.394 | [5 empty] | 26.4056 | 10.6926 | 9.06 | 31.82 |  |  | 50.233 |  | 32.6075 |  | 8.7 |  | 128.7476 |  | 8.4675 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.4752 |  | 4.6838 | 11.769 | 2.0278 | 47.6832 | 118.2874 | 27.563 | 0.63 | 170.72 |  | 0 | 31.0201 |  | 193.9725 | 34.6431 |  | 1.7633 |  | 2.6 |  | 69.8457 |  | 18.5 |  |  |  | 16.0224 |  | 5.9 |  | 6.321 | 51.862 | 2.28 | 145.1321 |  | 5.2025 | 122.1133 | 6.8958 |  | 32.9869 | 3.872 |  |  | 80.5206 | 24.9571 | 0.5029 | 0.64 | 19.5149 | 430.4494 | 10.0198 | 154.8421 | 10.5906 |  |  |  | 4.5174 |  |  | 13.2235 | 267.5 |  | 40.06 |  | 10.451
09:30 |  |  | 39.2438 | 12.365 | [5 empty] | 26.6722 | 10.9194 | 9.48 | 32.106 |  |  | 49.897 |  | 23.145 |  | 9 |  | 131.3624 |  | 8.3638 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.4809 |  | 4.0358 | 11.834 | 2.074 | 48.3185 | 118.0436 | 27.0313 | 0.44 | 170.52 |  | 0 | 31.194 |  | 193.9729 | 35.168 |  | 1.7394 |  | 2.6 |  | 69.8335 |  | 18.5 |  |  |  | 15.9375 |  | 5.9 |  | 6.321 | 52.552 | 2.26 | 144.1822 |  | 5.3082 | 124.846 | 7.1804 |  | 33.9772 | 3.9659 |  |  | 80.0891 | 24.9666 | 0.5841 | 0.59 | 20.2677 | 428.5703 | 10.2038 | 154.0402 | 10.6447 |  |  |  | 4.5568 |  |  | 13.8492 | 271.51 |  | 38.976 |  | 12.533
10:00 |  |  | 40.2488 | 12.834 | [5 empty] | 26.5678 | 10.8838 | 9.45 | 31.854 |  |  | 50.402 |  | 37.2999 |  | 9 |  | 36.3459 |  | 8.2462 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.4755 |  | 4.1829 | 11.807 | 2.2964 | 44.5209 | 118.3889 | 26.7648 | 0.24 | 169.39 |  | 0 | 31.8746 |  | 194.1687 | 34.728 |  | 1.7416 |  | 2.5 |  | 70.1163 |  | 18.5 |  |  |  | 16.1079 |  | 5.9 |  | 6.521 | 52.564 | 2.31 | 144.8088 |  | 5.2518 | 124.1518 | 6.785 |  | 34.3684 | 4.0274 |  |  | 81.5676 | 24.9579 | 0.7636 | 0.49 | 21.1119 | 427.282 | 10.1375 | 161.651 | 11.0832 |  |  |  | 4.559 |  |  | 15.0097 | 258.75 |  | 39.18 |  | 11.693
10:30 |  |  | 39.113 | 12.66 | [5 empty] | 26.5562 | 10.6608 | 9.48 | 31.272 |  |  | 50.53 |  | 38.1697 |  | 8.4 |  | 114.9397 |  | 8.0101 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.4655 |  | 4.0119 | 12.439 | 3.0174 | 46.3135 | 119.626 | 28.0078 | 0.58 | 169.74 |  | 0 | 30.9688 |  | 193.9484 | 34.8078 |  | 1.7474 |  | 2.5 |  | 70.4964 |  | 18.5 |  |  |  | 16.2249 |  | 5.9 |  | 6.261 | 52.933 | 2.35 | 141.7212 |  | 5.304 | 125.7198 | 7.2197 |  | 36.1157 | 3.7307 |  |  | 81.9375 | 25.0205 | 1.1075 | 0.45 | 22.0809 | 427.7004 | 10.4462 | 159.0167 | 11.0625 |  |  |  | 4.5722 |  |  | 15.3773 | 253.64 |  | 39.325 |  | 13.454
11:00 |  |  | 38.7526 | 12.377 | [5 empty] | 26.9376 | 10.7901 | 9.54 | 31.436 |  |  | 50.133 |  | 34.7938 |  | 9.3 |  | 105.2857 |  | 8.2213 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.4661 |  | 4.3254 | 12.302 | 3.4909 | 46.5126 | 118.2592 | 27.9624 | 1 | 168.64 |  | 0 | 31.3625 |  | 193.8899 | 35.8793 |  | 1.6704 |  | 2.6 |  | 70.2645 |  | 18.5 |  |  |  | 15.9316 |  | 5.9 |  | 6.261 | 53.959 | 2.33 | 143.3135 |  | 5.2772 | 124.651 | 6.9619 |  | 36.5968 | 3.872 |  |  | 80.9903 | 25.0037 | 1.2519 | 0.47 | 22.6387 | 434.8923 | 10.5843 | 157.4395 | 11.0974 |  |  |  | 4.5812 |  |  | 15.6767 | 263.32 |  | 39.606 |  | 13.099
11:30 |  |  | 39.122 | 11.885 | [5 empty] | 26.2303 | 10.8563 | 9.44 | 31.714 |  |  | 50.679 |  | 39.8696 |  | 9.4 |  | 94.8294 |  | 8.0821 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.4737 |  | 4.6142 | 11.472 | 3.6916 | 46.4832 | 116.9505 | 28.5584 | 0.9 | 168.48 |  | 0 | 31.1115 |  | 193.7682 | 35.3492 |  | 1.7158 |  | 2.4 |  | 69.9534 |  | 18.5 |  |  |  | 16.3758 |  | 5.9 |  | 6.326 | 51.123 | 2.23 | 139.7311 |  | 5.4004 | 124.1949 | 6.6502 |  | 36.311 | 3.9659 |  |  | 82.3572 | 24.9707 | 1.3441 | 0.48 | 23.6418 | 434.714 | 10.512 | 161.5072 | 11.159 |  |  |  | 4.6407 |  |  | 16.0865 | 263.86 |  | 40.137 |  | 11.909
12:00 |  |  | 39.8683 | 11.42 | [5 empty] | 26.7052 | 11.6306 | 8.93 | 31.22 |  |  | 50.298 |  | 40.5399 |  | 9.5 |  | 102.5436 |  | 8.0321 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.4734 |  | 4.5948 | 11.205 | 3.8966 | 46.4964 | 115.2867 | 27.6734 | 0.73 | 167.76 |  | 0 | 30.5688 |  | 193.6025 | 35.7475 |  | 1.7842 |  | 2.3 |  | 70.0373 |  | 18.5 |  |  |  | 16.1373 |  | 5.9 |  | 6.321 | 50.484 | 2.33 | 142.1128 |  | 5.3709 | 127.3329 | 7.21 |  | 34.995 | 3.9659 |  |  | 83.3884 | 24.9667 | 1.3551 | 0.58 | 22.4256 | 434.1742 | 10.7882 | 150.8115 | 10.9821 |  |  |  | 4.4927 |  |  | 15.2513 | 269.65 |  | 39.778 |  | 11.311
12:30 |  |  | 40.5247 | 10.707 | [5 empty] | 26.5592 | 14.2009 | 8.61 | 31.298 |  |  | 49.498 |  | 33.5888 |  | 9.5 |  | 47.2583 |  | 7.9832 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4695 |  | 4.6325 | 11.454 | 3.9569 | 46.1031 | 116.0458 | 26.6837 | 0.78 | 167.77 |  | 0 | 30.4721 |  | 193.4574 | 35.9919 |  | 1.7125 |  | 2.4 |  | 69.9989 |  | 18.5 |  |  |  | 15.8943 |  | 5.9 |  | 6.321 | 53.009 | 2.25 | 144.3718 |  | 5.2943 | 124.304 | 7.5813 |  | 33.4632 | 3.872 |  |  | 83.0402 | 24.918 | 1.3868 | 0.59 | 21.7011 | 420.3545 | 10.5806 | 154.7862 | 10.8649 |  |  |  | 4.5126 |  |  | 14.4329 | 270.75 |  | 38.097 |  | 10.29
13:00 |  |  | 41.0877 | 11.579 | [5 empty] | 26.2793 | 14.2558 | 8.87 | 31.058 |  |  | 50.436 |  | 43.914 |  | 9.4 |  | 45.7534 |  | 8.0181 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4601 |  | 4.6611 | 12.23 | 3.922 | 46.422 | 119.0796 | 26.227 | 0.64 | 171.18 |  | 0 | 30.6752 |  | 193.6067 | 35.8276 |  | 1.6375 |  | 2.3 |  | 69.8442 |  | 18.5 |  |  |  | 16.315 |  | 5.9 |  | 6.521 | 52.755 | 2.17 | 143.0081 |  | 5.1792 | 122.7175 | 7.3833 |  | 33.1871 | 4.0073 |  |  | 81.9259 | 24.8036 | 1.4041 | 0.6 | 22.6882 | 435.259 | 10.7749 | 156.6746 | 10.9389 |  |  |  | 4.3388 |  |  | 14.9077 | 267.53 |  | 38.362 |  | 10.963
13:30 |  |  | 39.768 | 11.737 | [5 empty] | 26.3487 | 14.4885 | 9.16 | 30.348 |  |  | 50.109 |  | 42.4715 |  | 9.7 |  | 33.8974 |  | 8.1007 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4538 |  | 5.4663 | 12.293 | 3.951 | 47.2533 | 118.5203 | 26.6049 | 0.45 | 170.23 |  | 0 | 31.3957 |  | 193.9767 | 35.8243 |  | 1.7115 |  | 2.2 |  | 69.8424 |  | 18.5 |  |  |  | 16.34 |  | 5.9 |  | 6.261 | 52.41 | 2.24 | 142.2044 |  | 5.3375 | 118.8235 | 7.2798 |  | 35.7752 | 3.7307 |  |  | 81.9211 | 24.7945 | 1.4283 | 0.67 | 22.2373 | 431.8357 | 10.7559 | 156.5734 | 10.8674 |  |  |  | 4.5808 |  |  | 14.731 | 256.5 |  | 39.53 |  | 11.628
14:00 |  |  | 38.7881 | 11.913 | [5 empty] | 26.5297 | 14.1393 | 9.15 | 30.176 |  |  | 50.373 |  | 25.7512 |  | 9.5 |  | 40.1928 |  | 7.9862 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4453 |  | 5.7647 | 12.094 | 4.0989 | 46.6071 | 119.2214 | 27.4005 | 0.73 | 172.74 |  | 0 | 31.3521 |  | 192.9451 | 36.5809 |  | 1.7616 |  | 2.4 |  | 69.6973 |  | 18.5 |  |  |  | 16.1984 |  | 5.9 |  | 6.261 | 50.283 | 2.08 | 144.6951 |  | 5.4379 | 116.6573 | 7.3933 |  | 37.2915 | 3.872 |  |  | 83.2498 | 24.7993 | 1.4818 | 0.68 | 22.7411 | 431.828 | 10.5936 | 159.0977 | 10.3514 |  |  |  | 4.6746 |  |  | 16.069 | 263.99 |  | 40.268 |  | 7.754
14:30 |  |  | 38.4333 | 12.109 | [5 empty] | 26.4563 | 13.9448 | 8.11 | 30.346 |  |  | 50.969 |  | 45.5453 |  | 9.7 |  | 101.2796 |  | 7.7627 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4841 |  | 5.7565 | 11.406 | 4.1206 | 44.5849 | 118.4839 | 27.8301 | 0.86 | 171.05 |  | 0 | 31.4543 |  | 193.1671 | 37.0312 |  | 1.774 |  | 2.1 |  | 69.7403 |  | 18.5 |  |  |  | 16.1548 |  | 5.9 |  | 6.326 | 51.573 | 2.23 | 145.4231 |  | 5.3181 | 120.7939 | 8.0392 |  | 37.4763 | 3.9659 |  |  | 83.0751 | 24.8498 | 1.5022 | 0.7 | 22.6157 | 426.3319 | 10.7104 | 158.5205 | 10.4163 |  |  |  | 4.6513 |  |  | 16.2233 | 263.86 |  | 39.878 |  | 10.786
15:00 |  |  | 39.0152 | 12.164 | [5 empty] | 26.6692 | 14.2792 | 8.78 | 30.88 |  |  | 50.492 |  | 41.0606 |  | 9.7 |  | 92.809 |  | 8.0005 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4955 |  | 6.22 | 11.255 | 4.0424 | 44.6228 | 116.5067 | 27.2049 | 0.97 | 173.34 |  | 0 | 31.6763 |  | 192.0013 | 37.0838 |  | 1.7469 |  | 1.4 |  | 69.5224 |  | 18 |  |  |  | 16.1175 |  | 5.9 |  | 6.321 | 52.42 | 2.19 | 147.3833 |  | 5.3235 | 122.5636 | 8.6991 |  | 37.7414 | 4.0274 |  |  | 83.7017 | 24.8646 | 1.5094 | 0.58 | 22.4319 | 424.4351 | 11.1202 | 162.1383 | 8.0936 |  |  |  | 4.6034 |  |  | 14.8 | 263.33 |  | 39.847 |  | 18.913
15:30 |  |  | 38.5701 | 11.671 | [5 empty] | 26.6119 | 14.2676 | 9.31 | 30.578 |  |  | 50.473 |  | 38.7352 |  | 9.8 |  | 136.1047 |  | 8.0844 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5 |  | 6.1652 | 10.919 | 4.1591 | 42.8921 | 117.936 | 27.4364 | 0.6 | 172.77 |  | 0 | 31.3518 |  | 167.2912 | 36.9805 |  | 1.7307 |  | 1.7 |  | 69.5538 |  | 18 |  |  |  | 16.1653 |  | 5.9 |  | 6.321 | 32.922 | 2.21 | 148.1474 |  | 5.3297 | 124.112 | 8.6203 |  | 36.7231 | 3.8866 |  |  | 83.1482 | 24.8646 | 1.4983 | 0.66 | 22.3686 | 428.7655 | 11.2066 | 159.2916 | 8.0144 |  |  |  | 4.5855 |  |  | 14.9342 | 266.15 |  | 39.963 |  | 17.112
16:00 |  |  | 39.609 | 11.855 | [5 empty] | 26.8561 | 5.784 | 9.25 | 31.29 |  |  | 50.24 |  | 35.515 |  | 9.1 |  | 129.1635 |  | 7.9806 | [5 empty] | 1 |  | 0.4796 |  | 6.4606 | 11.156 | 4.1603 | 43.4057 | 119.6828 | 26.8507 | 0.23 | 173.21 |  | 0 | 30.3695 |  | 180.3796 | 36.8853 |  | 1.6818 |  | 1.6 |  | 69.6525 |  | 18 |  |  |  | 16.3728 |  | 5.9 |  | 6.521 | 27.861 | 2.18 | 148.343 |  | 5.3334 | 122.2313 | 8.3173 |  | 37.6119 | 3.9037 |  |  | 83.1889 | 24.8788 | 1.4885 | 0.69 | 22.3682 | 426.2877 | 10.9961 | 161.8213 | 8.1178 |  |  |  | 4.5654 |  |  | 16.1057 | 269.65 |  | 40.135 |  | 19.47
16:30 |  |  | 39.4358 | 12.118 | [5 empty] | 27.2157 | 0 | 9.44 | 32.244 |  |  | 50.151 |  | 40.8706 |  | 9.5 |  | 36.8513 |  | 8.0383 | [5 empty] | 1 |  | 0.5131 |  | 6.2239 | 10.998 | 4.158 | 43.4281 | 119.1102 | 26.8988 | 0.37 | 171.34 |  | 8.4697 | 29.3869 |  | 180.7097 | 36.9875 |  | 1.7093 |  | 1.6 |  | 69.7183 |  | 18 |  |  |  | 16.1753 |  | 5.9 |  | 6.261 | 27.78 | 2.17 | 125.542 |  | 5.4572 | 122.0153 | 8.0078 |  | 35.7091 | 4.3754 |  |  | 83.7651 | 25.0668 | 1.4651 | 0.7 | 22.0676 | 427.1374 | 11.1227 | 162.5127 | 9.6105 |  |  |  | 4.6459 |  |  | 15.9196 | 263.8 |  | 40.207 |  | 24.376
17:00 |  |  | 40.3515 | 11.753 | [5 empty] | 27.3986 | 0 | 9.31 | 32.492 |  |  | 50.022 |  | 37.3473 |  | 9.8 |  | 32.7255 |  | 8.1579 | [5 empty] | 1 |  | 0.5019 |  | 5.8656 | 11.184 | 4.0475 | 43.9733 | 121.2406 | 27.2605 | 0.4 | 172.14 |  | 22.4393 | 28.6392 |  | 178.0087 | 36.3051 |  | 1.7288 |  | 1.6 |  | 69.1159 |  | 18 |  |  |  | 16.1601 |  | 5.9 |  | 6.261 | 27.306 | 2.19 | 124.8848 |  | 5.368 | 123.3557 | 8.1528 |  | 34.5465 | 3.8589 |  |  | 83.4397 | 25.0772 | 1.4582 | 0.69 | 23.4958 | 430.0344 | 11.0902 | 152.2536 | 10.2879 |  |  |  | 4.633 |  |  | 15.2441 | 260.84 |  | 38.252 |  | 27.756
17:30 |  |  | 30.2114 | 10.812 | [5 empty] | 27.4238 | 0 | 9.42 | 33.138 |  |  | 50.279 |  | 29.9268 |  | 9.9 |  | 32.3159 |  | 7.9271 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5117 |  | 5.3595 | 11.445 | 4.1497 | 43.2856 | 120.6546 | 25.8839 | 0.41 | 172.02 |  | 27.6128 | 29.0208 |  | 178.4986 | 35.6372 |  | 1.72 |  | 1.5 |  | 68.7728 |  | 18 |  |  |  | 16.1074 |  | 5.9 |  | 6.326 | 26.658 | 2.11 | 141.7877 |  | 5.3798 | 124.2282 | 7.5576 |  | 34.6842 | 3.6509 |  |  | 83.2804 | 25.0906 | 1.4703 | 0.71 | 22.071 | 429.3319 | 11.0146 | 158.1831 | 11.5215 |  |  |  | 4.5486 |  |  | 13.7207 | 263.38 |  | 40.465 |  | 28.27
18:00 |  |  | 23.1769 | 10.485 | [5 empty] | 27.1888 | 0 | 9.56 | 34.05 |  |  | 49.923 |  | 45.1685 |  | 9.9 |  | 31.0081 |  | 7.8779 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5098 |  | 5.4162 | 11.168 | 4.1945 | 43.7279 | 119.1567 | 22.6862 | 0.46 | 171.65 |  | 27.8597 | 29.4298 |  | 181.9037 | 34.286 |  | 1.6788 |  | 1.5 |  | 69.0059 |  | 18 |  |  |  | 16.3534 |  | 5.9 |  | 6.321 | 26.513 | 2.14 | 144.757 |  | 5.3297 | 121.3397 | 7.4975 |  | 34.1216 | 3.6076 |  |  | 83.7466 | 24.9898 | 1.476 | 0.76 | 19.945 | 425.2761 | 10.5281 | 159.0353 | 12.3315 |  |  |  | 4.4164 |  |  | 12.4014 | 268.02 |  | 40.591 |  | 29.804
18:30 |  |  | 22.0765 | 9.77 | [5 empty] | 28.3067 | 0 | 9.44 | 34.698 |  |  | 50.696 |  | 47.6235 |  | 9.7 |  | 26.5284 |  | 7.9473 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5069 |  | 4.2691 | 10.844 | 4.2316 | 44.3597 | 116.1321 | 22.3725 | 0.11 | 175.67 |  | 26.6852 | 31.5034 |  | 186.683 | 33.8552 |  | 1.6608 |  | 1.5 |  | 67.7741 |  | 18 |  |  |  | 16.2916 |  | 5.9 |  | 6.321 | 26.021 | 2.34 | 143.9369 |  | 4.8487 | 122.6503 | 7.7482 |  | 30.6956 | 3.8025 |  |  | 82.9686 | 24.8563 | 1.4658 | 0.67 | 18.5723 | 430.5402 | 9.7104 | 156.2105 | 12.2167 |  |  |  | 4.4258 |  |  | 11.5835 | 268.03 |  | 40.584 |  | 31.792
19:00 |  |  | 21.8795 | 9.512 | [5 empty] | 29.4023 | 0 | 9.89 | 35.262 |  |  | 51.384 |  | 37.5278 |  | 9.4 |  | 29.2977 |  | 7.7859 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5196 |  | 4.2895 | 10.323 | 4.1701 | 40.927 | 115.109 | 23.0445 | 0.35 | 168.97 |  | 24.278 | 32.9902 |  | 188.1284 | 33.0032 |  | 1.6207 |  | 2.5 |  | 47.2217 |  | 18 |  |  |  | 16.3728 |  | 5.9 |  | 6.521 | 26.735 | 2.21 | 143.1836 |  | 5.2721 | 118.9063 | 6.8664 |  | 30.949 | 3.7407 |  |  | 84.5673 | 25.0585 | 1.4705 | 0.72 | 18.6789 | 426.9893 | 9.7794 | 156.1377 | 11.8105 |  |  |  | 4.3782 |  |  | 10.9801 | 263.4 |  | 40.177 |  | 31.954
19:30 |  |  | 21.4612 | 10.079 | [5 empty] | 30.015 | 0 | 9.58 | 35 |  |  | 51.569 |  | 33.5246 |  | 9.1 |  | 28.3519 |  | 7.8676 | [5 empty] | 1 |  | 0.5487 |  | 4.19 | 10.323 | 4.0934 | 43.8872 | 115.6497 | 26.4432 | 0.46 | 168.14 |  | 24.9102 | 33.3608 |  | 187.1551 | 33.1237 |  | 1.5481 |  | 2.5 |  | 47.0327 |  | 18 |  |  |  | 16.1811 |  | 5.9 |  | 6.261 | 27.085 | 2.31 | 144.5959 |  | 5.2687 | 122.3749 | 6.1841 |  | 31.9076 | 3.74 |  |  | 84.3651 | 25.0436 | 1.451 | 0.75 | 18.9484 | 421.5012 | 9.7513 | 157.0572 | 12.3534 |  |  |  | 4.3761 |  |  | 11.2375 | 270.43 |  | 38.497 |  | 32.161
20:00 |  |  | 22.2394 | 10.548 | [5 empty] | 29.4324 | 0 | 9.4 | 34.936 |  |  | 51.408 |  | 17.5408 |  | 8.7 |  | 29.4025 |  | 8.0674 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5694 |  | 4.127 | 10.301 | 4.2223 | 44.3736 | 117.6689 | 27.5734 | 0.37 | 168.16 |  | 25.967 | 33.4092 |  | 186.4164 | 34.086 |  | 1.454 |  | 2.4 |  | 47.0491 |  | 18 |  |  |  | 16.144 |  | 5.9 |  | 6.261 | 27.087 | 2.17 | 145.3144 |  | 5.3401 | 121.6058 | 7.0618 |  | 32.3699 | 3.6949 |  |  | 84.8628 | 25.0296 | 1.4194 | 0.76 | 18.3883 | 414.8707 | 9.6679 | 158.6484 | 12.3085 |  |  |  | 4.4073 |  |  | 13.3142 | 267.89 |  | 36.825 |  | 29.168
20:30 |  |  | 22.5689 | 11.885 | [5 empty] | 29.1995 | 0 | 9.32 | 35.27 |  |  | 51.796 |  | 47.3321 |  | 8.7 |  | 28.5471 |  | 7.9361 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5605 |  | 4.0911 | 10.473 | 4.2025 | 47.6834 | 119.2561 | 28.0332 | 0.84 | 173.01 |  | 26.4587 | 33.2048 |  | 186.7517 | 34.6869 |  | 1.5133 |  | 2.4 |  | 46.8632 |  | 18 |  |  |  | 16.3617 |  | 5.9 |  | 6.326 | 26.754 | 2.26 | 144.931 |  | 5.3478 | 125.1825 | 8.0228 |  | 34.2104 | 4.0014 |  |  | 85.6934 | 25.0556 | 1.4075 | 0.76 | 19.3703 | 406.2598 | 10.065 | 155.309 | 11.9889 |  |  |  | 4.5872 |  |  | 13.7202 | 272.2 |  | 37.341 |  | 31.684
21:00 |  |  | 20.7081 | 11.309 | [5 empty] | 28.4704 | 0 | 9.61 | 34.826 |  |  | 51.015 |  | 50.3444 |  | 8.7 |  | 30.0817 |  | 7.8623 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5682 |  | 4.074 | 10.392 | 4.0675 | 48.0546 | 119.0176 | 27.5344 | 0.87 | 172.16 |  | 28.2195 | 33.4431 |  | 186.7341 | 34.2547 |  | 1.4868 |  | 2.5 |  | 46.7709 |  | 18 |  |  |  | 16.2086 |  | 5.9 |  | 6.321 | 27.267 | 2.34 | 145.5619 |  | 5.2723 | 128.8524 | 8.318 |  | 34.5124 | 4.0848 |  |  | 85.6312 | 25.0749 | 1.3913 | 0.78 | 19.8402 | 419.1834 | 10.3736 | 163.0522 | 12.2318 |  |  |  | 4.6893 |  |  | 13.7458 | 284.27 |  | 40.017 |  | 32.456
21:30 |  |  | 26.7191 | 12.565 | [5 empty] | 28.2688 | 0 | 9.77 | 35.35 |  |  | 51.309 |  | 48.7803 |  | 8.7 |  | 24.2668 |  | 7.818 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5516 |  | 4.2365 | 10.144 | 4.013 | 48.8864 | 120.3627 | 27.4894 | 0.94 | 171.97 |  | 30.6106 | 33.1993 |  | 188.0586 | 33.6666 |  | 1.4646 |  | 2.4 |  | 54.9383 |  | 18 |  |  |  | 16.4553 |  | 5.9 |  | 6.321 | 27.25 | 2.31 | 143.9089 |  | 5.3675 | 125.9358 | 8.5972 |  | 35.0112 | 4.1258 |  |  | 84.3584 | 25.0829 | 1.3489 | 0.77 | 21.0964 | 421.1903 | 10.4358 | 153.0092 | 12.1327 |  |  |  | 4.648 |  |  | 14.2504 | 289.56 |  | 40.702 |  | 32.484
22:00 |  |  | 26.7336 | 12.209 | [5 empty] | 27.7247 | 0 | 9.68 | 35.178 |  |  | 51.386 |  | 41.7719 |  | 8.7 |  | 26.5806 |  | 7.9383 | [5 empty] | 1 |  | 0.6184 |  | 4.2329 | 10.105 | 3.7851 | 48.1867 | 120.3677 | 28.4169 | 1.03 | 173.34 |  | 30.8035 | 32.9558 |  | 186.7542 | 32.5536 |  | 1.2598 |  | 2.4 |  | 68.3753 |  | 18 |  |  |  | 16.2447 |  | 5.9 |  | 6.321 | 24.177 | 2.22 | 146.9485 |  | 5.3424 | 118.0805 | 8.7864 |  | 36.6686 | 3.9547 |  |  | 85.2801 | 25.0927 | 1.2501 | 0.77 | 21.6924 | 421.4495 | 10.3983 | 156.1947 | 12.6219 |  |  |  | 4.5276 |  |  | 14.8895 | 287.03 |  | 40.667 |  | 32.725
22:30 |  |  | 26.512 | 12.424 | [5 empty] | 27.1879 | 0 | 9.54 | 35.396 |  |  | 51.753 |  | 43.2849 |  | 8.7 |  | 128.3676 |  | 7.7849 | [5 empty] | 1 |  | 0.7185 |  | 4.8773 | 9.56 | 2.7614 | 48.3669 | 119.7664 | 28.3021 | 1.15 | 171.96 |  | 32.2473 | 33.5864 |  | 187.0856 | 32.1971 |  | 1.2302 |  | 2.3 |  | 69.5954 |  | 18 |  |  |  | 16.3853 |  | 5.9 |  | 6.521 | 26.964 | 2.26 | 148.1889 |  | 5.3362 | 123.8709 | 9.2852 |  | 36.7881 | 3.9615 |  |  | 84.3248 | 25.1211 | 0.8677 | 0.74 | 22.0117 | 418.7623 | 10.2597 | 159.7835 | 12.2911 |  |  |  | 4.4836 |  |  | 15.2707 | 287.75 |  | 39.879 |  | 32.818
23:00 |  |  | 26.983 | 12.678 | [5 empty] | 27.1007 | 0 | 9.45 | 34.166 |  |  | 50.823 |  | 35.7269 |  | 8.7 |  | 139.4193 |  | 7.5771 | [5 empty] | 1 |  | 0.94 |  | 4.4261 | 9.175 | 2.0893 | 48.0551 | 118.8909 | 28.3327 | 1.26 | 171.67 |  | 33.3285 | 34.4412 |  | 186.7637 | 32.7583 |  | 1.227 |  | 2.3 |  | 69.3177 |  | 18 |  |  |  | 16.4331 |  | 5.9 |  | 6.261 | 27.122 | 2.03 | 148.6335 |  | 5.3429 | 124.5916 | 9.5455 |  | 36.098 | 3.9546 |  |  | 84.8606 | 25.0844 | 0.6224 | 0.73 | 21.9572 | 418.5076 | 10.5051 | 150.4202 | 13.122 |  |  |  | 4.4702 |  |  | 15.2495 | 283.39 |  | 39.734 |  | 32.591
23:30 |  |  | 31.6906 | 12.443 | [5 empty] | 26.4358 | 0.024 | 9.64 | 32.828 |  |  | 51.127 |  | 38.2444 |  | 8.7 |  | 105.068 |  | 7.2933 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.6281 |  | 4.5418 | 9.455 | 1.6732 | 48.4033 | 118.4185 | 27.9571 | 1.2 | 171.91 |  | 31.8408 | 34.6036 |  | 186.2395 | 32.7487 |  | 1.2777 |  | 2.3 |  | 69.3058 |  | 18 |  |  |  | 16.2399 |  | 5.9 |  | 6.261 | 27.432 | 2.07 | 144.5988 |  | 5.3498 | 123.978 | 10.5176 |  | 36.0196 | 3.8564 |  |  | 84.5909 | 25.0851 | 0.5092 | 0.69 | 22.2794 | 417.9078 | 10.8089 | 160.3962 | 14.4736 |  |  |  | 4.4715 |  |  | 15.0888 | 285.9 |  | 39.847 |  | 32.405
00:00 |  |  | 33.2945 | 12.77 | [5 empty] | 26.3422 | 3.0055 | 9.65 | 32.306 |  |  | 51.001 |  | 42.9919 |  | 8.7 |  | 93.404 |  | 7.3574 | [5 empty] | 0.9 |  | 4.1039 |  | 5.2759 | 9.534 | 1.3241 | 48.3437 | 118.617 | 28.7092 | 0.83 | 172.35 |  | 31.8373 | 34.3747 |  | 186.515 | 32.1647 |  | 1.233 |  | 2.4 |  | 69.707 |  | 18 |  |  |  | 16.2989 |  | 5.9 |  | 6.326 | 28.092 | 2.12 | 148.5098 |  | 5.3213 | 124.5108 | 9.6453 |  | 35.7677 | 3.8369 |  |  | 84.8949 | 25.0965 | 0.429 | 0.71 | 22.4456 | 419.3377 | 10.6128 | 155.8781 | 15.3793 |  |  |  | 4.4895 |  |  | 15.1013 | 286.29 |  | 37.978 |  | 32.73
MWh | 0 | 0 | 847.2155 | 278.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.7356 | 207.5737 | 220.4 | 788.183 | 0 | 0 | 1223.271 | 0 | 929.2668 | 0 | 219.35 | 0 | 2068.8872 | 0 | 194.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 14.755 | 0 | 118.9679 | 278.03 | 63.2605 | 1133.0177 | 2837.2948 | 644.2056 | 18.01 | 4085.97 | 0 | 453.3469 | 766.9744 | 0 | 4543.9446 | 841.1514 | 0 | 38.9765 | 0 | 54.6 | 0 | 1609.6799 | 0 | 432.75 | 0 | 0 | 0 | 381.6475 | 0 | 141.6 | 0 | 152.044 | 972.427 | 51.39 | 3419.2364 | 0 | 128.2645 | 2966.3696 | 184.2768 | 0 | 847.8939 | 93.4458 | 0 | 0 | 2007.0754 | 597.0784 | 21.8888 | 15.855 | 508.0245 | 10197.1995 | 252.9907 | 3754.1444 | 307.9786 | 0 | 0 | 0 | 110.0123 | 0 | 0 | 344.0175 | 6561.655 | 0 | 956.521 | 0 | 590.544
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 30 de Noviembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1076.5 | 2589.2 | 2733.5 | 47.6 |  | 0 | 0 |  | 63.3 | 61.79 | 6.1 | 0 | 267.3 | 6845.29 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 343.65
01:00 | 1056.24 | 2457.4 | 2716.9 | 47.3 |  | 0 | 0 |  | 63.3 | 61.97 | 6.1 | 0 | 237.6 | 6646.81 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 56.8
01:30 | 1082.9 | 2437.4 | 2625.8 | 47.3 |  | 0 | 0 |  | 64.1 | 60.35 | 6.8 | 0 | 212.6 | 6537.25 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2025.6
02:00 | 1071.07 | 2400.7 | 2599.6 | 31.2 |  | 0 | 0 |  | 63.1 | 63.6 | 6.8 | 0 | 204.1 | 6440.17 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
02:30 | 1067.97 | 2475.9 | 2497.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 63.8 | 62.54 | 6.8 | 0 | 191.7 | 6366.51 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2744.05
03:00 | 1080.03 | 2645.2 | 2337.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 63.8 | 59.98 | 6.8 | 0 | 168 | 6361.41 |  | C.H. YANANGO | 485
03:30 | 1090.25 | 2620.1 | 2314.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 64.2 | 62.48 | 6.7 | 0 | 163.4 | 6321.33 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.5
04:00 | 1072.47 | 2616.5 | 2283 | 0 |  | 0 | 0 |  | 63.8 | 63.05 | 6.7 | 0 | 175.5 | 6281.02 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 304.25
04:30 | 1076.26 | 2786.5 | 2162.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 64.2 | 59.92 | 6.7 | 0 | 184.4 | 6340.28 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1887.95
05:00 | 1083.2 | 2775.2 | 2144 | 0 |  | 0 | 0 |  | 63.8 | 59.92 | 6.7 | 0.97 | 156.3 | 6290.09 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 140.45
05:30 | 1073.63 | 2752.4 | 2127.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 63.2 | 60 | 6.7 | 57.17 | 148.1 | 6288.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 223.1
06:00 | 1088.3 | 2563.7 | 1943.6 | 0 |  | 0 | 11.4 |  | 62.9 | 60.16 | 6.6 | 186.81 | 164.8 | 6088.27 |  | C.H. RUNATULLO III | 312.3
06:30 | 985.22 | 2183.7 | 2066 | 0 |  | 0 | 11.6 |  | 63 | 62.27 | 6 | 363.42 | 152.5 | 5893.71 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 160.8
07:00 | 1020.35 | 1926.4 | 2075.6 | 58.9 |  | 0 | 12.1 |  | 63.8 | 61.55 | 6.7 | 583.86 | 130.6 | 5939.86 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3996.95
07:30 | 1007.18 | 1858.8 | 1960.7 | 82.5 |  | 0 | 12.3 |  | 63.2 | 64.1 | 6.7 | 810.18 | 110.7 | 5976.36 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.15
08:00 | 1013.18 | 1978.4 | 1960.9 | 83.3 |  | 0 | 12.7 |  | 62.8 | 63.16 | 6.7 | 866.13 | 98.1 | 6145.37 |  | C.H. ARICOTA II |  | 133.8
08:30 | 1022.21 | 2108 | 1974.9 | 83.7 |  | 0 | 12.9 |  | 63 | 62.56 | 6.7 | 855.31 | 140.6 | 6329.88 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 64.85
09:00 | 998.82 | 2109.1 | 1919.5 | 83.7 |  | 0 | 13 |  | 63.1 | 61.16 | 6.7 | 909.42 | 185.5 | 6350 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14279.8
09:30 | 1010.96 | 2206.1 | 2009.8 | 69.7 |  | 64.7 | 12.7 |  | 63.1 | 63.83 | 6.7 | 843.84 | 216.9 | 6568.33 |  | C.H. RESTITUCION | 4389.95
10:00 | 1007.54 | 2237.1 | 1892.5 | 50.6 |  | 62.4 | 12.8 |  | 60.4 | 61.88 | 6.7 | 895.29 | 281.6 | 6568.81 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.7
10:30 | 996.71 | 2341.9 | 1830.9 | 50.4 |  | 114.8 | 12.6 |  | 62.3 | 62.35 | 6.7 | 950.57 | 328.8 | 6758.03 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 387.7
11:00 | 996.08 | 2222.7 | 1880.7 | 34.8 |  | 118.4 | 12.7 |  | 62.4 | 62.67 | 6.7 | 919.45 | 423.4 | 6740 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.35
11:30 | 1006.9 | 2231.2 | 1915.8 | 35.5 |  | 121.5 | 12.4 |  | 62.8 | 63.96 | 6.7 | 900.47 | 541 | 6898.23 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6240.6
12:00 | 1018.34 | 2156.8 | 1811.4 | 35.6 |  | 129.8 | 12.6 |  | 62.7 | 62.31 | 6.7 | 923.57 | 654.4 | 6874.22 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.8
12:30 | 998.58 | 1931.2 | 1933.3 | 35.5 |  | 151 | 12.5 |  | 62.1 | 63.67 | 6.7 | 904.09 | 687.5 | 6786.14 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1512.7
13:00 | 996.07 | 1949.1 | 1896.5 | 34.5 |  | 154.4 | 12.4 |  | 61.8 | 62.66 | 6.7 | 912.52 | 722.8 | 6809.45 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1002.15 | 1925.8 | 1887.4 | 34.4 |  | 153 | 12.3 |  | 61.9 | 64.45 | 6.7 | 895.33 | 749.4 | 6792.83 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 459.05
14:00 | 1010.53 | 1924.5 | 1862.2 | 35.7 |  | 159 | 12.5 |  | 62.2 | 62.34 | 6.7 | 900.66 | 785.4 | 6821.73 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 344.1
14:30 | 992.76 | 1885.7 | 2034 | 24.1 |  | 155.1 | 14.3 |  | 62.3 | 63.6 | 6.7 | 867.12 | 767.8 | 6873.48 |  | C.H. YUNCAN |  | 2326.05
15:00 | 1010.3 | 1924.4 | 1884.9 | 24.4 |  | 146.9 | 0 |  | 62.7 | 63.68 | 6.7 | 861.82 | 792.4 | 6778.2 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 388.1
15:30 | 988.35 | 1900.6 | 1895.9 | 23.5 |  | 117.1 | 0 |  | 62.1 | 64.54 | 6.7 | 843.52 | 789.4 | 6691.71 |  | C.H. EL CARMEN | 90.3
16:00 | 992.7 | 2000.1 | 1872.5 | 24.2 |  | 100.6 | 0 |  | 62.1 | 62.41 | 6.7 | 806.3 | 808 | 6735.61 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1006.91 | 2134.3 | 1915.3 | 24.1 |  | 0 | 0 |  | 61.9 | 63.32 | 5.7 | 582.97 | 793.8 | 6588.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1034.16 | 2423.8 | 1922.8 | 22.7 |  | 0 | 0 |  | 61.9 | 62.51 | 5.7 | 275.17 | 808.1 | 6616.84 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
17:30 | 1087.65 | 2481.1 | 1949.5 | 23.3 |  | 0 | 0 |  | 61.9 | 61.72 | 6.7 | 163.29 | 820.2 | 6655.36 |  | C.H. LA JOYA | 176
18:00 | 1099.21 | 2663.8 | 2067.8 | 22.4 |  | 0 | 0 |  | 62 | 63.12 | 6.7 | 6.67 | 824.1 | 6815.8 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79.05
18:30 | 1099.39 | 3048.5 | 2120.9 | 22.7 |  | 0 | 0 |  | 62.2 | 62.87 | 6.7 | 0 | 828 | 7251.26 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 435
19:00 | 1087.77 | 3388.2 | 2114.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61.9 | 62.64 | 6.7 | 0 | 808.1 | 7529.61 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 439.65
19:30 | 1082.74 | 3403.2 | 2183.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61.8 | 64.14 | 6.7 | 0 | 758 | 7559.68 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4881.6
20:00 | 1088.56 | 3519.9 | 2103.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.3 | 62.99 | 6.7 | 0 | 731.4 | 7575.45 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2177.95
20:30 | 1079.46 | 3522.4 | 2202 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.4 | 63.14 | 6.7 | 0 | 660.1 | 7596.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 59.15
21:00 | 1080.05 | 3559.3 | 2187.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.5 | 62.53 | 6.7 | 0 | 587.9 | 7546.38 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6700.85
21:30 | 1083.59 | 3558.8 | 2153.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.7 | 60.27 | 6.7 | 0 | 525.1 | 7450.26 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 133.25
22:00 | 1089.98 | 3475.6 | 2150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62 | 61.67 | 6.7 | 0 | 461.2 | 7307.15 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 857.5
22:30 | 1079.48 | 3283.8 | 2332 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.2 | 61.75 | 6.7 | 0 | 395.3 | 7221.23 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.8
23:00 | 1076.34 | 3118.5 | 2302.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.1 | 61.42 | 6.7 | 0 | 343.4 | 6971.06 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3682.25
23:30 | 1071.93 | 2938.7 | 2258.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.4 | 61.32 | 6.7 | 0 | 273.8 | 6673.35 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2100.45
00:00 | 1096.64 | 2813.1 | 2367.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61.8 | 60.79 | 6.7 | 0 | 235.1 | 6641.73 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.45
TOTAL MWh | 25118.805 | 60727.4 | 50690.85 | 596.8 | 0 | 874.35 | 112.9 | 0 | 1503.65 | 1495.555 | 159 | 9042.96 | 10747.1 | 161069.37 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1113.8
% | 15.7531 | 38.0849 | 31.7905 | 0.37428 | 0 | 0.54834 | 0.070094 | 0 | 0.93354 | 0.93793 | 0.099716 | 5.6712 | 6.74 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 715.65
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3226
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2039.2
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1265.65
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 309.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1331.7
[16 empty] | PCH TUPURI | 27.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 451.7
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 47.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 82.3
[16 empty] | C.H. CAHUA | 833.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1600.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 710.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 497.65
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2596.7
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 104.4
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 124.105
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25118.805 | 60727.4

## GENERACION RER
domingo, 30 de Noviembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S Intipampa Expansión | C.S. INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 16.8 | 20.3 | 6.9 | 11.09 | 17.3 | 2.6 |  | 6.7 |  | 5 |  | 9.5 | 12.9 | 6.7 | 2.9 | 2.6 | 16.3 | 20.5 | 20 | 19.2 | 59.1 | 1.8 | 107 |  | 39.9 |  |  | 17.3 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 |  | 2.2 | 1.6 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 21.5 | 34.2 | 13.4 |  | 1.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 18.9 | 3.5 |  | 6.4 | 637.99
1:00 | 17 | 20.3 | 7.2 | 11.07 | 15.1 | 2.5 |  | 6.4 |  | 5.8 |  | 9.3 | 12.6 | 6.7 | 2.9 | 2.6 | 16.3 | 20 | 20 | 19.1 | 58.6 | 4 | 100.8 |  | 25.2 |  |  | 17 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 |  | 3.4 | 1.8 | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 17.5 | 26.3 | 13.3 |  | 1.5 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 18.9 | 3.5 |  | 6.34 | 605.31
1:30 | 15.9 | 20.3 | 6.5 | 11.05 | 14.9 | 2.5 |  | 6.6 |  | 5.8 |  | 9.5 | 13.2 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 16.2 | 20.6 | 20 | 19.2 | 47.6 | 6.7 | 97 |  | 17.4 |  |  | 17 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 2.1 | 1 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 17.4 | 23.4 | 13.4 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.8 | 3.5 |  | 6.9 | 581.15
2:00 | 15.9 | 20.3 | 9.3 | 11.1 | 15.2 | 2.5 |  | 7 |  | 5.8 |  | 9.4 | 12.5 | 6.7 | 2.3 | 2.6 | 15.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 52.5 | 8 | 88.9 |  | 4.9 |  |  | 17 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 4.6 | 3 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 14.4 | 27.8 | 13.4 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.5 | 3.5 |  | 6.37 | 572.67
2:30 | 16 | 20.1 | 8.6 | 11.04 | 15 | 2.5 |  | 6.8 |  | 5.9 |  | 9.4 | 13.2 | 6.7 | 2.1 | 2.6 | 16.1 | 20.1 | 20 | 19.2 | 59 | 8.6 | 87.7 |  | 1 |  |  | 16.5 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 3 | 1.4 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 9.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 10.5 | 20.5 | 13.3 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 | 3.5 |  | 5.97 | 559.51
3:00 | 15.5 | 19.4 | 9.1 | 11.08 | 14.9 | 2.4 |  | 4.9 |  | 6.2 |  | 9.5 | 13.2 | 6.7 | 2.3 | 2.6 | 16.9 | 20.4 | 20 | 19.2 | 53.1 | 10.2 | 71.6 |  | 0.3 |  |  | 16.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 2.6 | 1 | 3.2 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.3 | 17.9 | 13.2 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 19.1 | 3.5 |  | 5.93 | 534.81
3:30 | 16.9 | 19.4 | 8.7 | 10.98 | 15.1 | 2.4 |  | 6.5 |  | 6.4 |  | 9.5 | 13.5 | 6.7 | 3.1 | 2.6 | 16.9 | 20.8 | 20 | 19.1 | 56.3 | 11.1 | 59.8 |  | 9.6 |  |  | 16.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 3.5 | 1.1 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.1 | 13.9 | 13.3 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 19 | 3.4 |  | 6.15 | 534.33
4:00 | 17 | 19.4 | 8.8 | 11.05 | 15.2 | 2.4 |  | 6.8 |  | 6.4 |  | 9.4 | 13.2 | 6.7 | 3 | 2.6 | 16.7 | 20.2 | 20 | 19.2 | 63.4 | 10.9 | 58.8 |  | 16.5 |  |  | 16.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 3.6 | 1.7 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.7 | 10.9 | 13.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 19 | 3.4 |  | 5.87 | 545.72
4:30 | 16.5 | 18 | 8.5 | 10.42 | 15.2 | 2.4 |  | 6.5 |  | 6.4 |  | 9.4 | 14.1 | 6.7 | 3 | 2.6 | 16.5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 61.6 | 13.8 | 68.5 |  | 15.8 |  |  | 16.2 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 4.5 | 1.9 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.8 | 10.5 | 13.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.9 | 3.4 |  | 5.86 | 551.78
5:00 | 16.5 | 18.1 | 7.7 | 11.02 | 15.2 | 2.4 |  | 6.6 |  | 6.5 |  | 9.6 | 14.4 | 6.7 | 3 | 2.5 | 16.4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 50.7 | 10.5 | 65.8 |  | 8.1 |  |  | 16 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 3.4 | 1.3 | 3.3 | 18.3 |  |  |  |  | 0.07 |  | 1.8 |  |  | 0.4 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0.4 | 6.5 | 10 | 13 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.9 | 3.4 |  | 6 | 524.79
5:30 | 16.1 | 19 | 7.3 | 11.1 | 15.2 | 2.4 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 9.5 | 14.1 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 16.4 | 20.2 | 20 | 19 | 42 | 9 | 71.7 |  | 2.2 |  | 3.2 | 16 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 4.4 | 2.5 | 1.6 | 3.3 | 18.2 |  |  | 11.5 |  | 9.97 |  | 1.8 |  |  | 4.9 |  | 10 |  |  | 0.6 | 7.3 | 10.5 | 5.4 | 8.5 | 10.6 | 13.1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.9 | 3.3 |  | 5.43 | 571.5
6:00 | 16.3 | 19 | 7.2 | 11.06 | 15.2 | 2.3 |  | 6.6 |  | 6.5 |  | 9.6 | 14.3 | 6.7 | 2.7 | 2.5 | 16.5 | 20.8 | 20 | 19.2 | 29.2 | 10.7 | 82.3 |  | 8.3 |  | 12.1 | 16 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 12.8 | 2.7 | 1.4 | 3.3 | 18.3 |  |  | 31.7 |  | 32.51 |  | 1.8 | 0.7 |  | 11 |  | 9.8 |  |  | 0.6 | 31.2 | 41 | 12.8 | 11.3 | 18.9 | 13.2 | 1.4 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 1.2 | 18.9 | 3.3 |  | 6.1 | 719.47
6:30 | 16.2 | 19 | 7 | 11.07 | 15.1 | 2.3 |  | 9 | 0.1 | 6.5 |  | 9.3 | 12.6 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 16.6 | 20 | 20 | 19.1 | 20.4 | 12.4 | 81.2 |  | 4.9 |  | 14.2 | 16 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 55.6 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 18.3 |  |  | 44.2 |  | 38.22 |  | 1.8 | 2.3 |  | 13.1 |  | 9.7 |  |  | 0.6 | 74.1 | 104 | 16.1 | 9.7 | 19.5 | 13.2 | 1 | 1 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 19 | 3.3 |  | 5.42 | 881.81
7:00 | 16.1 | 19.1 | 6.3 | 11.05 | 15.1 | 2.3 |  | 9 | 0.1 | 6.7 |  | 9.6 | 13.5 | 6.7 | 2.4 | 2.5 | 16.7 | 20.5 | 20 | 19 | 18.7 | 14.3 | 73.2 |  | 3.4 |  | 15.4 | 15.9 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 73.8 | 1.1 | 0.8 | 3.3 | 18.3 |  |  | 121.3 |  | 94.06 |  | 1.8 | 4.5 |  | 14.1 |  | 10 |  |  | 0.6 | 96.8 | 142 | 17.3 | 5.8 | 13.3 | 13.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 3.9 | 1.2 | 19 | 3.3 | 0.6 | 6.05 | 1082.76
7:30 | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 15 | 2.3 |  | 9 | 0.1 | 6.7 |  | 9.5 | 13.2 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 16.7 | 20.4 | 20 | 19.2 | 15 | 12 | 59.4 |  | 4.5 |  | 36.6 | 15.7 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 76.7 | 0.3 |  | 3.2 | 18.3 |  |  | 224 |  | 195.68 | 0.1 | 1.6 | 6.8 |  | 14.7 |  | 10 |  |  | 0.6 | 90.7 | 134.8 | 18 | 5.4 | 14.1 | 13 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 6.5 | 1.2 | 19 | 3.1 | 5.5 | 5.58 | 1290.36
8:00 | 16.1 | 19.1 | 8.1 | 11.06 | 15 | 2.3 |  | 8.8 | 0.5 | 6.7 |  | 9.5 | 13.2 | 6.7 | 2.4 | 2.5 | 16.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 12.1 | 9.4 | 57.5 |  | 7.5 |  | 36.9 | 15.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 0.1 |  | 3.2 | 18.3 |  |  | 236.6 |  | 197.53 | 0.1 | 1.6 | 9.2 |  | 14.9 |  | 9.7 |  |  | 0.6 | 100.7 | 147.7 | 18.3 | 3.1 | 8.4 | 13 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 10.6 | 1.1 | 18.9 | 3.1 | 12.3 | 5.48 | 1331.47
8:30 | 15.7 | 19 | 8.3 | 11.06 | 15.1 | 2.2 |  | 8.5 | 0.7 | 6.7 |  | 9.6 | 13.3 | 6.7 | 2.7 | 2.5 | 16.5 | 20.6 | 20 | 19.1 | 11.1 | 11.1 | 88.5 |  | 11.2 |  | 38.3 | 15.3 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 18.3 |  |  | 226 |  | 186.41 | 0.2 | 1.6 | 11.1 |  | 15 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 102.4 | 149.1 | 18.5 | 4.4 | 13.6 | 13 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 11.4 | 1.1 | 18.9 | 3 | 15.4 | 5.61 | 1363.38
9:00 | 16 | 18.3 | 7.1 | 11.06 | 15.1 | 2.2 |  | 8.7 | 0.9 | 6.7 |  | 9.3 | 13.5 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 16.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 15.9 | 10.4 | 105.8 |  | 11.9 |  | 37.4 | 15.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 18.3 |  |  | 241.4 |  | 212.02 | 0.2 | 2.2 | 12.9 |  | 15.1 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 109.6 | 150.4 | 18.6 | 14.8 | 25.8 | 13 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 13.5 | 1.1 | 18.7 | 3 | 16.6 | 5.42 | 1460.4
9:30 | 16.6 | 19 | 8.4 | 11.03 | 15.1 | 2.2 |  | 8.8 | 1 | 6.7 |  | 9.5 | 14 | 6.7 | 2.8 | 2.5 | 16.1 | 20.5 | 20 | 19.1 | 19.4 | 10.7 | 118.4 |  | 17.1 |  | 38.5 | 15.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 7.8 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 18.3 |  |  | 235.9 |  | 216.54 | 0.3 | 2.2 | 14.6 |  | 15.1 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 110.9 | 151 | 18.9 | 14.9 | 34.9 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 15.3 | 1.1 | 19 | 2.8 | 18 | 5.46 | 1429.83
10:00 | 16.2 | 18.3 | 7.6 | 10.58 | 15.1 | 2.2 |  | 9.2 | 1.1 | 4.6 |  | 9.6 | 14.1 | 6.7 | 3 | 2.5 | 16.2 | 20.7 | 20 | 19 | 35 | 10.3 | 121.2 |  | 35.1 |  | 38.8 | 15.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 76.9 |  |  | 3.3 | 18.3 |  |  | 228.2 |  | 199.39 | 0.4 | 2 | 16 |  | 15.6 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 112.8 | 151 | 19.5 | 24.7 | 55.3 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 16.6 | 1.1 | 19 | 2.8 | 19 | 5.54 | 1542.41
10:30 | 16 | 18.4 | 7.4 | 11.15 | 15.1 | 2.2 |  | 9.4 | 1.2 | 4.6 |  | 9.4 | 13.7 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 16.6 | 20.3 | 20 | 19.1 | 28.5 | 10.8 | 123.9 | 0.3 | 73.5 |  | 39.3 | 15.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 80.4 |  |  | 3.2 | 18.3 |  |  | 253.5 |  | 225.17 | 0.2 | 2 | 16.7 |  | 15.5 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 111.4 | 150.8 | 19.3 | 28.5 | 63.3 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 17.6 | 1.1 | 19 | 2.7 | 19.5 | 5.21 | 1644.23
11:00 | 16.2 | 19 | 7.3 | 11.17 | 15.1 | 2.2 |  | 9 | 0.7 | 5.9 |  | 9.3 | 13.6 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 16.7 | 20.1 | 20 | 19.2 | 23.5 | 11.5 | 125.3 | 2.5 | 113.3 |  | 39.6 | 15.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 80.7 |  |  | 3.2 | 18.3 |  |  | 228.8 |  | 215.75 | 0.3 | 1.7 | 17.1 |  | 15.5 |  | 9.9 | 36 | 1.2 | 0.6 | 113.7 | 150.9 | 19.4 | 29.9 | 80.2 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 17.6 | 1.1 | 18.9 | 2.6 | 19.4 | 5.08 | 1708.4
11:30 | 15.8 | 19 | 8.7 | 11.16 | 15.1 | 2.2 |  | 9.3 | 1.2 | 6.5 |  | 9.5 | 13.4 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 16.4 | 20.5 | 20 | 19.2 | 20.1 | 12.1 | 124.7 | 6.9 | 156.3 |  | 40.2 | 15.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 80.6 |  |  | 3.2 | 18.3 |  |  | 234.1 |  | 220.67 | 0.4 | 1.7 | 17.5 |  | 15.4 |  | 9.9 | 61.6 | 45.8 | 0.6 | 92.1 | 144 | 18.5 | 29.8 | 83.7 | 12.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 16.3 | 1.1 | 18.9 | 2.5 | 19.5 | 5.2 | 1808.63
12:00 | 15.8 | 19 | 7 | 11.21 | 13.9 | 2.2 |  | 9.3 | 0.8 | 6.5 |  | 9.5 | 13.7 | 6.7 | 2.8 | 2.5 | 16.1 | 20.8 | 20 | 19.1 | 21 | 15 | 120.2 | 11 | 183.2 |  | 38.1 | 15.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 80.8 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 18.3 |  |  | 249.6 |  | 222.87 | 0.4 | 1.7 | 17.8 |  | 13.5 |  | 9.9 | 105 | 91 | 0.6 | 112.2 | 150.7 | 18.4 | 30.2 | 77.2 | 12.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 18.4 | 1.1 | 18.7 | 2.5 |  | 5.74 | 1942.82
12:30 | 16 | 19 | 8.5 | 11.17 | 5.6 | 2.2 |  | 9 | 0.6 | 6.5 |  | 9.5 | 13.3 | 6.7 | 2.5 | 2.4 | 16.2 | 20.7 | 20 | 19.1 | 27.1 | 17.4 | 120.5 | 17.2 | 193.2 |  | 39.6 | 16 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 80.9 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 18.3 |  |  | 248.5 |  | 225.69 | 0.4 | 1.5 | 17.5 |  | 14.3 |  | 9.9 | 89.2 | 114 | 0.6 | 102.4 | 140.3 | 18.3 | 29.6 | 78.7 | 12.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 15.6 | 1.1 | 18.8 | 2.5 |  | 5.38 | 1948.44
13:00 | 17.1 | 19 | 7.9 | 11.16 | 5.6 | 2.3 |  | 7.5 | 0.6 | 6.5 |  | 9.5 | 13.2 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 16.2 | 20.3 | 20 | 19 | 33.2 | 17.9 | 121.4 | 16.8 | 192.3 |  | 39.3 | 16.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 80.6 |  |  | 3.3 | 18.3 |  |  | 241.8 |  | 219.42 | 0.3 | 1.8 | 17 |  | 14.2 |  | 9.9 | 112.2 | 117.8 | 0.6 | 112.7 | 151 | 18.5 | 30.3 | 80.9 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 17.1 | 1.1 | 18.8 | 2.4 |  | 4.87 | 1991.25
13:30 | 16 | 19 | 9.7 | 11.15 | 5.9 | 2.3 |  | 8.6 | 1.2 | 6.7 |  | 9.5 | 13.4 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 16.2 | 20.5 | 20 | 19.2 | 38.9 | 22 | 121.5 | 17.3 | 201.6 |  | 39.1 | 16.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 80.9 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 18.3 |  |  | 236.1 |  | 207.23 | 0.2 | 1.8 | 16.3 |  | 13.9 |  | 10 | 118.3 | 120.1 | 0.6 | 114.7 | 151.1 | 18 | 29.2 | 77.7 | 12.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 16.6 | 1.1 | 18.8 | 2.4 |  | 5.05 | 2003.63
14:00 | 16.3 | 19 | 7.3 | 11.14 | 5.9 | 2.4 |  | 8.6 | 1.2 | 5.4 |  | 9.6 | 13.7 | 6.7 | 3.1 | 2.5 | 16.1 | 20.9 | 20 | 19.2 | 37.1 | 23.9 | 122.9 | 18 | 211.2 |  | 38.8 | 16.8 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 74.5 | 6 | 2.4 | 3.3 | 18.3 |  |  | 246.2 |  | 217.46 | 0.3 | 1.8 | 14.2 |  | 14 |  | 9.9 | 128.4 | 124.7 | 0.6 | 110.9 | 151 | 18.3 | 28.9 | 81.9 | 12.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 13.8 | 1.1 | 18.8 | 2.5 |  | 5.33 | 2043.53
14:30 | 16.2 | 19 | 8.2 | 11.1 | 5.9 | 2.5 |  | 9.1 | 0.6 | 4.6 |  | 9.5 | 13.4 | 6.7 | 2.9 | 2.4 | 16.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 27.1 | 25.8 | 124.6 | 19.2 | 213.1 |  | 37.9 | 17 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 80.9 | 5.5 | 3 | 3.3 | 18.3 |  |  | 226.5 |  | 203.82 | 0.1 | 2.2 | 12.6 |  | 14.3 |  | 9.9 | 111.4 | 127 | 0.6 | 109 | 149.7 | 18.1 | 29.5 | 81.6 | 12.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 13.6 | 1.1 | 18.9 | 2.5 |  | 4.76 | 1991.28
15:00 | 16 | 19 | 8.3 | 11.18 | 3.1 | 2.6 |  | 9.2 | 0.4 | 6.1 |  | 9.5 | 13.6 | 6.7 | 2.8 | 2.4 | 16.1 | 20.8 | 20 | 19.2 | 27.3 | 25.2 | 124.2 | 19.8 | 202.9 |  | 37.2 | 17 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 69.8 | 10.6 | 4.6 | 3.3 | 18.3 |  |  | 238.1 |  | 205.52 | 0.1 | 2 | 10.7 |  | 14 |  | 10 | 136.1 | 126.2 | 0.6 | 108.1 | 148.3 | 17.4 | 30.7 | 84.8 | 12.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 12.2 | 1.1 | 18.7 | 2.5 |  | 5 | 2010.6
15:30 | 16.3 | 18.7 | 9.7 | 11.14 | 2 | 1.2 |  | 8.7 | 0.7 | 6.6 |  | 9.3 | 13 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 16.1 | 20.1 | 20 | 19.2 | 31.5 | 25.1 | 122.5 | 19.5 | 206 |  | 35.7 | 17 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 | 80.9 | 13 | 7.4 | 3.3 | 18.3 |  |  | 229 |  | 199.72 |  | 1.9 | 9.2 |  | 13.5 |  | 10 | 120.6 | 129.7 | 0.6 | 104.4 | 143.9 | 16.5 | 29.6 | 84.5 | 12.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 10 | 1.1 | 18.8 | 2.5 |  | 4.55 | 1985.51
16:00 | 16 | 19.1 | 8.2 | 10.51 | 2.1 |  |  | 8.6 | 0.3 | 6.6 |  | 9.4 | 13.3 | 6.7 | 2.7 | 2.5 | 16 | 20.4 | 20 | 19.1 | 40.4 | 26.1 | 124.5 | 20.2 | 206.8 |  | 35.4 | 17 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 79.5 | 12.2 | 6.2 | 3.3 | 18.3 |  |  | 220.6 |  | 193.8 | 0.1 | 1.7 | 7.1 |  | 12.3 |  | 9.9 | 126.2 | 129.5 | 0.6 | 98.5 | 135.7 | 15.1 | 29.7 | 86.2 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 7.9 | 1.1 | 18.7 | 2.5 |  | 4.6 | 1963.61
16:30 | 16.5 | 19 | 7.5 | 11.12 | 1.9 | 0.3 |  | 9.2 | 0.5 | 6.6 |  | 9.4 | 13.5 | 6.7 | 2.4 | 2.5 | 16 | 20.6 | 20 | 19.2 | 40.6 | 23.9 | 126.2 | 20.2 | 198.6 |  | 23.7 | 16.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 60 | 13.3 | 6.7 | 3.3 | 18.3 |  |  | 176.9 |  | 78.57 |  | 1.7 | 5.8 |  | 10.7 |  | 9.9 | 126.7 | 125 | 0.6 | 91.1 | 116.7 | 13.1 | 29.1 | 83.5 | 12.5 | 1.1 | 1 | 2.2 | 1.4 | 5.9 | 1.1 | 18.7 |  |  | 4.91 | 1724.1
17:00 | 15.6 | 19 | 8.5 | 10.61 | 8 | 1.9 |  | 8.8 | 0.4 | 5.6 |  | 9.4 | 13 | 6.7 | 2.4 | 2.5 | 15.4 | 20 | 20 | 19.2 | 51.8 | 23.1 | 126.6 | 19.3 | 202.7 |  | 16.7 | 16.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 23.3 | 12.8 | 6.7 | 3.3 | 18.3 |  |  | 40.4 |  | 31.97 | 0.2 | 1.7 | 2.9 |  | 5.8 |  | 9.8 | 124 | 124.2 | 0.6 | 67.7 | 77 | 7 | 29.8 | 87.1 | 12.4 | 1.1 | 1 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 18.6 |  |  | 4.66 | 1434.34
17:30 | 15.8 | 19 | 8.1 | 10.62 | 19.1 | 2.8 |  | 8.2 | 0.1 | 4.8 |  | 8.9 | 13.4 | 6.7 | 2.2 | 2.5 | 15.3 | 20.5 | 20 | 19.2 | 57.5 | 23.2 | 126.7 | 31 | 204.1 |  | 6 | 16.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 14.4 | 11.9 | 5 | 3.4 | 18.3 |  |  | 39.7 |  | 44.49 | 0.1 | 1.7 | 1.1 |  | 1.2 |  | 9.9 | 121.3 | 123.9 | 0.6 | 26.7 | 27.6 | 1.3 | 30 | 85.6 | 12.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.6 | 1.2 | 18.6 |  |  | 4.65 | 1345.56
18:00 | 16.6 | 18.9 | 7.4 | 11.02 | 19.3 | 2.9 |  | 9.2 |  | 4.6 |  | 8.9 | 12.4 | 6.7 | 2.9 | 2.4 | 15.8 | 20.7 | 20 | 19.1 | 58 | 25.7 | 126.6 | 31.1 | 206.3 |  |  | 16.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  | 9.1 | 4.2 | 3.3 | 18.3 |  |  | 2.3 |  | 2.57 |  | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 9.9 | 121.2 | 124.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  | 30 | 87 | 12.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.1 | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.71 | 1194.7
18:30 | 16 | 19.1 | 8 | 11.07 | 19.6 | 3 |  | 8.7 |  | 6.5 |  | 8.6 | 12.4 | 6.7 | 3 | 2.6 | 15.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 72.9 | 25.2 | 126.7 | 25 | 205.7 |  |  | 16.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  | 10.5 | 6.3 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 110.8 | 128.6 | 0.6 |  |  |  | 30.1 | 86.2 | 12.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.79 | 1193.96
19:00 | 16.3 | 19.1 | 7.6 | 11.04 | 19.8 | 3 |  | 8.6 |  | 6.4 |  | 8.6 | 12.1 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 15.7 | 20.6 | 20 | 19.1 | 72.2 | 25.2 | 127 | 18.8 | 195.9 |  |  | 16.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  | 7.5 | 4 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 112.2 | 128.6 | 0.6 |  |  |  | 30.2 | 86.5 | 12.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.37 | 1173.21
19:30 | 16.2 | 19.1 | 9.1 | 11.04 | 19.8 | 3 |  | 8.7 |  | 4.7 |  | 8.5 | 12 | 6.7 | 2.9 | 2.5 | 15.8 | 20.2 | 20 | 19.2 | 57.6 | 24.5 | 126.9 | 18.5 | 192.5 |  |  | 16 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  | 9.9 | 4.9 | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 89.9 | 118.6 | 0.6 |  |  |  | 30.2 | 84.5 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.14 | 1122.08
20:00 | 16.2 | 19.1 | 8 | 11.09 | 19.8 | 3 |  | 8.6 |  | 4.6 |  | 8.6 | 12.3 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 15.7 | 20.6 | 20 | 19.2 | 53.2 | 22.6 | 126.8 | 22.2 | 182.2 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  | 8.6 | 3.6 | 3.3 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 80.9 | 117 | 0.6 |  |  |  | 30.2 | 84.1 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.26 | 1094.45
20:30 | 16.2 | 19.1 | 8.2 | 11.04 | 20.2 | 2.9 |  | 8.6 |  | 4.6 |  | 8.5 | 11.5 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 15.8 | 20.4 | 20 | 19 | 55.6 | 15.4 | 127 | 16 | 179 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  | 5.9 | 2.5 | 3.3 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 57.2 | 89 | 0.6 |  |  |  | 30 | 82.5 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.06 | 1022.3
21:00 | 16.3 | 19.1 | 7.6 | 11.03 | 20.2 | 2.9 |  | 8.5 |  | 4.6 |  | 8.6 | 11.7 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 15.9 | 20 | 20 | 19.2 | 49.7 | 11.8 | 126.6 | 13.2 | 168.4 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  | 6.1 | 3.1 | 3.3 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 42.8 | 57.6 | 0.6 |  |  |  | 30.5 | 78.1 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 4.05 | 949.78
21:30 | 15.2 | 19.1 | 7.2 | 10.07 | 20.2 | 2.8 |  | 8.7 |  | 4.7 |  | 8.7 | 11.7 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 15.9 | 20.3 | 20 | 19.2 | 38.6 | 7.8 | 125 | 12 | 166 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  | 6.6 | 3.8 | 3.3 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 30.2 | 34.5 | 0.6 |  |  |  | 29.3 | 71.3 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 4.19 | 885.36
22:00 | 15 | 19.2 | 9 | 9.77 | 20.2 | 2.8 |  | 8.7 |  | 4.7 |  | 8.8 | 11.8 | 6.7 | 2.7 | 2.5 | 15.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 32.5 | 8.9 | 124.5 | 9.8 | 151.1 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  | 3.9 | 2 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 16 | 14.7 | 0.6 |  |  |  | 30.4 | 67.4 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.28 | 823.45
22:30 | 15 | 19.4 | 8.3 | 10.45 | 20.1 | 2.7 |  | 8.6 |  | 4.7 |  | 9.4 | 11.6 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 15.9 | 19.9 | 20 | 19 | 32.6 | 10.4 | 122 | 6.6 | 123.3 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  | 3.9 | 1.5 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 4 | 0.6 |  |  |  | 28.7 | 58.9 | 13.1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 3.98 | 757.43
23:00 | 15 | 19.3 | 7.8 | 10.22 | 20.1 | 2.7 |  | 9.1 |  | 4.9 |  | 9.4 | 11.6 | 6.7 | 2.6 | 2.6 | 15.8 | 20.2 | 20 | 19 | 33.5 | 10.6 | 112.3 | 3.3 | 102.3 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 3.6 | 2.3 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 26.2 | 49.3 | 13.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 4.14 | 706.66
23:30 | 15.7 | 19.1 | 6.9 | 10.92 | 20.1 | 2.7 |  | 8.7 |  | 5.8 |  | 9.4 | 11.6 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 15.9 | 20.1 | 20 | 19 | 43.6 | 12.8 | 82.5 | 1.6 | 70.5 |  |  | 15.8 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 4.2 | 2.1 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 19.3 | 37.2 | 13.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 4.03 | 637.95
0:00 | 16 | 19.1 | 6.5 | 10.89 | 19.5 | 2.6 |  | 8.3 |  | 6.1 |  | 9.5 | 12.1 | 6.7 | 2.8 | 2.6 | 16 | 20.8 | 20 | 19.1 | 50 | 19.2 | 65 | 1.2 | 68 |  |  | 15.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 4.1 | 1.9 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.1 | 17.6 | 13.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 4.34 | 600.23
EJEC MWh | 386.4 | 458.7 | 190.6 | 262.655 | 343.65 | 56.8 | 0 | 197.2 | 7.5 | 140.45 | 0 | 223.1 | 312.3 | 160.8 | 64.85 | 60.7 | 387.7 | 489.35 | 480 | 459.05 | 968.15 | 359.5 | 2519.85 | 209.25 | 2507.4 | 0 | 389 | 388.1 | 90.3 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 176 | 799.3 | 108.15 | 53.9 | 79.05 | 439.65 | 0 | 0 | 2356.45 | 0 | 2048.56 | 2.2 | 43.8 | 130.85 | 0 | 161 | 0 | 237.45 | 1090.8 | 1158.8 | 14.4 | 1156.5 | 1585.5 | 200.5 | 512.65 | 1258.65 | 309.2 | 31.7 | 26.7 | 52.8 | 47.8 | 132.7 | 27.9 | 451.7 | 47.85 | 72.9 | 124.105 | 28514.47
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1654.555 | 5.8025 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7069.855 | 24.7939 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9042.96 | 31.7136 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10747.1 | 37.69 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 30 de Noviembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.8 | 20.3 | 6.9 | 11.09 | 6.7 | 63.3 | 125.09
1:00 | 17 | 20.3 | 7.2 | 11.07 | 6.4 | 63.3 | 125.27
1:30 | 15.9 | 20.3 | 6.5 | 11.05 | 6.6 | 64.1 | 124.45
2:00 | 15.9 | 20.3 | 9.3 | 11.1 | 7 | 63.1 | 126.7
2:30 | 16 | 20.1 | 8.6 | 11.04 | 6.8 | 63.8 | 126.34
3:00 | 15.5 | 19.4 | 9.1 | 11.08 | 4.9 | 63.8 | 123.78
3:30 | 16.9 | 19.4 | 8.7 | 10.98 | 6.5 | 64.2 | 126.68
4:00 | 17 | 19.4 | 8.8 | 11.05 | 6.8 | 63.8 | 126.85
4:30 | 16.5 | 18 | 8.5 | 10.42 | 6.5 | 64.2 | 124.12
5:00 | 16.5 | 18.1 | 7.7 | 11.02 | 6.6 | 63.8 | 123.72
5:30 | 16.1 | 19 | 7.3 | 11.1 | 6.5 | 63.2 | 123.2
6:00 | 16.3 | 19 | 7.2 | 11.06 | 6.6 | 62.9 | 123.06
6:30 | 16.2 | 19 | 7 | 11.07 | 9 | 63 | 125.27
7:00 | 16.1 | 19.1 | 6.3 | 11.05 | 9 | 63.8 | 125.35
7:30 | 16.2 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 9 | 63.2 | 127.3
8:00 | 16.1 | 19.1 | 8.1 | 11.06 | 8.8 | 62.8 | 125.96
8:30 | 15.7 | 19 | 8.3 | 11.06 | 8.5 | 63 | 125.56
9:00 | 16 | 18.3 | 7.1 | 11.06 | 8.7 | 63.1 | 124.26
9:30 | 16.6 | 19 | 8.4 | 11.03 | 8.8 | 63.1 | 126.93
10:00 | 16.2 | 18.3 | 7.6 | 10.58 | 9.2 | 60.4 | 122.28
10:30 | 16 | 18.4 | 7.4 | 11.15 | 9.4 | 62.3 | 124.65
11:00 | 16.2 | 19 | 7.3 | 11.17 | 9 | 62.4 | 125.07
11:30 | 15.8 | 19 | 8.7 | 11.16 | 9.3 | 62.8 | 126.76
12:00 | 15.8 | 19 | 7 | 11.21 | 9.3 | 62.7 | 125.01
12:30 | 16 | 19 | 8.5 | 11.17 | 9 | 62.1 | 125.77
13:00 | 17.1 | 19 | 7.9 | 11.16 | 7.5 | 61.8 | 124.46
13:30 | 16 | 19 | 9.7 | 11.15 | 8.6 | 61.9 | 126.35
14:00 | 16.3 | 19 | 7.3 | 11.14 | 8.6 | 62.2 | 124.54
14:30 | 16.2 | 19 | 8.2 | 11.1 | 9.1 | 62.3 | 125.9
15:00 | 16 | 19 | 8.3 | 11.18 | 9.2 | 62.7 | 126.38
15:30 | 16.3 | 18.7 | 9.7 | 11.14 | 8.7 | 62.1 | 126.64
16:00 | 16 | 19.1 | 8.2 | 10.51 | 8.6 | 62.1 | 124.51
16:30 | 16.5 | 19 | 7.5 | 11.12 | 9.2 | 61.9 | 125.22
17:00 | 15.6 | 19 | 8.5 | 10.61 | 8.8 | 61.9 | 124.41
17:30 | 15.8 | 19 | 8.1 | 10.62 | 8.2 | 61.9 | 123.62
18:00 | 16.6 | 18.9 | 7.4 | 11.02 | 9.2 | 62 | 125.12
18:30 | 16 | 19.1 | 8 | 11.07 | 8.7 | 62.2 | 125.07
19:00 | 16.3 | 19.1 | 7.6 | 11.04 | 8.6 | 61.9 | 124.54
19:30 | 16.2 | 19.1 | 9.1 | 11.04 | 8.7 | 61.8 | 125.94
20:00 | 16.2 | 19.1 | 8 | 11.09 | 8.6 | 62.3 | 125.29
20:30 | 16.2 | 19.1 | 8.2 | 11.04 | 8.6 | 62.4 | 125.54
21:00 | 16.3 | 19.1 | 7.6 | 11.03 | 8.5 | 62.5 | 125.03
21:30 | 15.2 | 19.1 | 7.2 | 10.07 | 8.7 | 62.7 | 122.97
22:00 | 15 | 19.2 | 9 | 9.77 | 8.7 | 62 | 123.67
22:30 | 15 | 19.4 | 8.3 | 10.45 | 8.6 | 62.2 | 123.95
23:00 | 15 | 19.3 | 7.8 | 10.22 | 9.1 | 62.1 | 123.52
23:30 | 15.7 | 19.1 | 6.9 | 10.92 | 8.7 | 62.4 | 123.72
0:00 | 16 | 19.1 | 6.5 | 10.89 | 8.3 | 61.8 | 122.59
EJEC MWh | 386.4 | 458.7 | 190.6 | 262.655 | 197.2 | 1503.65 | 2999.205

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Noviembre del 2025 - domingo, 30 de Noviembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 195.15 | 342.3 | 359.25 | 367.45 | 370.6 | 370.35 | 364.35 | 356.55 | 363.45 | 366.2 | 367.65 | 359.05 | 365.55 | 362.9 | 341.45 | 357.4 | 359.9 | 356.3 | 355.9 | 362.55 | 346.7 | 375.4 | 379.65 | 380.55 | 384.35 | 386.45 | 388.5 | 386.4 | 10072.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 414.9 | 359.75 | 314.05 | 386.35 | 328.7 | 454.7 | 305.9 | 332.3 | 447.6 | 454.7 | 445.75 | 438.4 | 444.15 | 431.8 | 339.62 |  | 424.15 | 476.125 | 440.6 | 463.25 | 473.35 | 475.95 | 482.55 | 401.2 | 456 | 479.2 | 465.95 | 473.75 | 471.5 | 458.7 | 12340.945
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182 | 157.2 | 49.75 | 70.95 | 170.15 | 194.6 | 190.6 | 192.05 | 197.75 | 183.75 | 189.7 | 197.6 | 119.85 | 192.15 | 194.7 | 180.9 | 198.95 | 196.76 | 197.7 | 203.25 | 182.5 | 177.28 | 203.75 | 207.5 | 197.15 | 198.7 | 185.8 | 186.55 | 179.7 | 190.6 | 5369.89
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.35 | 264.3 | 263.9 | 261.35 | 261.9 | 263.75 | 257.76 | 254.0337 | 247.3 | 265.5 | 252.265 | 260.705 | 261.95 | 256.9 | 263.2588 | 262.55 | 262.5722 | 263.27 | 254.5 | 263.35 | 257.7 | 266.97 | 258.45 | 264.7 | 261.55 | 262.25 | 261.73 | 258.825 | 264.905 | 262.655 | 7826.1997
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 347.95 | 359.35 | 364.1 | 373.4 | 368.2 | 378.35 | 413.7 | 406.45 | 423.2 | 414.9 | 448.85 | 400.3 | 381.45 | 379.75 | 379.2 | 396.65 | 376.3 | 365.5 | 375.5 | 404.9 | 398.9 | 379.15 | 332.9 | 338.1 | 346.75 | 390.3 | 374.3 | 355.15 | 341.55 | 343.65 | 11358.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.85 | 59.1 | 60.15 | 57.1 | 65.55 | 52.65 | 67.05 | 57 | 63.85 | 64.82 | 68 | 61.15 | 58.85 | 54.2 | 58.85 | 54.5 | 53.2 | 62.1 | 61.9 | 61.9 | 61.05 | 63.94 | 65.05 | 70.9 | 67.95 | 64.85 | 64.85 | 61.6 | 60 | 56.8 | 1834.76
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 2.45 | 2.75 | [5 empty] | 3.7 | 2.65 |  |  |  | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 2.7 |  |  |  | 5 | 9.6 | 9.6 | 2.4 |  |  | 64.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 190.6 | 212.4 | 215.65 | 203.35 | 206 | 193.1 | 209.95 | 186.3 | 199 | 203.25 | 208.2 | 211.3 | 210.95 | 215.35 | 208.65 | 210.4 | 190.35 | 211.35 | 212 | 209.3 | 206.7 | 204.5 | 203.55 | 188.75 | 203.55 | 206.55 | 211.95 | 211.6 | 196.85 | 197.2 | 6138.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2830 | 2899.6 | 2724.65 | 2741.65 | 2729.25 | 2757.4 | 2654.25 | 3063 | 3203.25 | 3251.2 | 3058.1 | 2865.2 | 2804.4 | 2602.65 | 2490.9 | 2443.2 | 2331.7 | 2459.3 | 2461.65 | 2270.45 | 2163.65 | 2202.05 | 1857.05 | 2095 | 2119.3 | 2148.85 | 2081.65 | 1957.5 | 1929 | 2025.6 | 75221.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 427.3 | 449.15 | 357.45 | 401.35 | 439.75 | 439.45 | 448.3 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.85 | 451.2 | 13341
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3626.05 | 3629.35 | 3621.5 | 3360.35 | 2823.4 | 2739.65 | 3142.3 | 2899.55 | 3173.8 | 3340.4 | 3485.7 | 2863.15 | 3631 | 2609.75 | 3397.85 | 2929.7 | 2441.8 | 3540.8 | 2918.4 | 2396.3 | 2803.5 | 2672.05 | 2965 | 3408.7 | 3280.55 | 3030.55 | 3314.75 | 3375.15 | 2682.1 | 2744.05 | 92847.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 692 | 656.35 | 790.7 | 694.2 | 615.95 | 419.75 | 617.45 | 617.9 | 608 | 698.4 | 632.1 | 612.3 | 776.05 | 617.01 | 701.45 | 635.05 | 562.05 | 742.25 | 606.9 | 538.45 | 507.25 | 477.65 | 494.65 | 540.5 | 540.7 | 549.75 | 565.45 | 546.8 | 494.9 | 485 | 18036.96
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9.1 | 8.85 | 8.45 | 6.75 | 5.65 | 8.75 | 6.8 | 8.55 | 8.45 | 6.8 | 8.95 | 8.6 | 8.9 | 9.05 | 7.85 | 7.9 | 8.25 | 7.3 | 8.4 | 9.15 | 9.25 | 8.8 | 9.15 | 9.1 | 8.9 | 8.45 | 8.6 | 8.85 | 9.05 | 7.5 | 250.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.6 | 165.85 | 165.95 | 165.7 | 166.1 | 155.275 | 154.05 | 164.1 | 102.5 | 163.1 | 163.95 | 163.35 | 163.25 | 163.45 | 163.6 | 165.6 | 113.8 | 162.695 | 163.65 | 163.25 | 163.6 | 160.135 | 163.3 | 152.45 | 120.85 | 164.65 | 161.3 | 166.35 | 166.85 | 166.5 | 4740.805
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.75 | 295.95 | 296.05 | 271.55 | 301.5 | 263.655 | 266.15 | 325.25 | 206.8 | 222.7 | 313.4 | 304.1 | 304.7 | 306.05 | 308.7 | 307 | 301.5 | 314.22 | 307.5 | 309.35 | 300.3 | 304.05 | 300.2 | 306.1 | 304.7 | 298.95 | 277.55 | 299.1 | 306.25 | 304.25 | 8826.325
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.1 | 1890.55 | 1880.33 | 1917.15 | 1900.55 | 1712.655 | 1727.45 | 2020.55 | 2034.2 | 2000.95 | 1954.65 | 1902.9 | 1866.8 | 1895.3 | 1901.45 | 1889.7 | 1886.65 | 1917.32 | 1899.05 | 1895.2 | 1902.5 | 1894.5 | 1896.3 | 1882.4 | 1884.75 | 1918.55 | 1887.65 | 1882.2 | 1901 | 1887.95 | 56907.305
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 6.7 | 12.1 |  |  | 18.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 287.25 | 255.5 | 321.7 | 281.55 | 229.8 | 223.2 | 226.55 | 225.05 | 198.7 | 224.1 | 215.4 | 194.55 | 235.5 | 218.9 | 226.15 | 219.3 | 193.6 | 211.75 | 194.2 | 163.05 | 152.3 | 141.25 | 133.95 | 156.8 | 183.15 | 186.3 | 180.8 | 163.05 | 142.15 | 140.45 | 6126
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.65 | 256.65 | 258.75 | 225.5 | 242.05 | 253.05 | 257.95 | 247.4 | 274.1 | 305.4 | 281.35 | 277.75 | 317.4 | 266.3 | 275.8 | 253.2 | 233.75 | 249.2 | 225.05 | 216.35 | 240.95 | 229.45 | 253.5 | 254.95 | 246.95 | 273.45 | 260.65 | 229.5 | 219.55 | 223.1 | 7634.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.5 | 363.2 | 367.05 | 355.55 | 336.55 | 358.15 | 362.8 | 343.35 | 364.85 | 419.5 | 389.85 | 373.55 | 431.65 | 370.95 | 389.45 | 350.3 | 324.6 | 345.85 | 315.85 | 299.8 | 330.2 | 319.75 | 356.5 | 365.15 | 351.65 | 386.65 | 367.85 | 321.9 | 307.95 | 312.3 | 10679.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.3 | 158.95 | 162.55 | 174.35 | 212.6 | 211 | 222.8 | 220.75 | 209.6 | 200.35 | 201.4 | 187.95 | 168.65 | 159.75 | 160.4 | 161.8 | 155.85 | 156 | 159.6 | 162.1 | 161.4 | 161.8 | 161 | 161.45 | 161 | 160.8 | 161.4 | 161.2 | 160.5 | 160.8 | 5223.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3987.6 | 3950.3 | 3681.9 | 3689.8 | 3412.15 | 3216.05 | 3095.6 | 3126.95 | 3626.55 | 3987.95 | 3991.95 | 3996.45 | 3974.35 | 3968.15 | 3970.25 | 3087.25 | 3975.75 | 3954.1 | 3874.05 | 3596.5 | 3385 | 3250.9 | 3143.25 | 3446.35 | 3874.75 | 4003.8 | 3995.6 | 3996.65 | 3983 | 3996.95 | 111239.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.9 | 178.15 | 178.25 | 178.55 | 178.5 | 179.85 | 179.3 | 180.95 | 180.35 | 178.95 | 178.6 | 178.65 | 177.65 | 177.3 | 128.1 | 186.05 | 184.55 | 188.25 | 182.55 | 182.65 | 184.95 | 185 | 186.2 | 189.95 | 186.7 | 186.2 | 184.35 | 184.05 | 187.7 | 186.15 | 5417.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 137.15 | 139.25 | 140.7 | 140.75 | 138.85 | 140.8 | 144.1 | 143.95 | 143.15 | 140.9 | 141.35 | 141.4 | 138.75 | 137.25 | 132.2 | 100.7 | 145.65 | 147.85 | 145.2 | 144.95 | 145.3 | 140.15 | 141.65 | 137.75 | 132.35 | 128 | 126.1 | 130.55 | 133.6 | 133.8 | 4134.15
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 132.95 | 75.2 | 161.2 | 134.8 | 306.3 | 101.2 | [10 empty] | 46.6 |  |  | 536 | 512.5 | 292.5 |  | 41.9 |  | 11.05 | 19.7 |  |  |  | 2371.9
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.2 | 76 | 73.15 | 77.25 | 77.2 | 83.4 | 82.6 | 81.15 | 56.65 | 82.75 | 81.6 | 81.5 | 81 | 82 | 80.4 | 79.45 | 78.3 | 80.05 | 80.85 | 78 | 72.75 | 79.15 | 79.65 | 80.2 | 79.05 | 78.2 | 77.25 | 74.95 | 69.65 | 64.85 | 2311.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14611.8 | 14679.565 | 15064.885 | 14980.1 | 15037 | 15058.9 | 15040.7 | 14578.25 | 14496.75 | 14835.3 | 15050 | 15030.05 | 14965.05 | 14675.9 | 14989.05 | 15019.75 | 15002.8 | 14978.75 | 14960.4 | 14748.75 | 14987 | 14242.85 | 14315.35 | 14497.2 | 13498.7 | 14668.8 | 14698.5 | 14651.35 | 14718.4 | 14279.8 | 442361.7
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4974.55 | 5001.895 | 5155.88 | 5131.35 | 5148.9 | 5157 | 5161.2 | 4987.8 | 4948.75 | 5077.1 | 5168.35 | 5150.75 | 5150.4 | 5039.6 | 5100.15 | 4123.65 | 4837.35 | 4258.85 | 5126.45 | 5063 | 5145.55 | 4869.7 | 4905.6 | 4975.4 | 4405.05 | 5013.45 | 5039.05 | 5030.75 | 5026.9 | 4389.95 | 148564.375
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.8 | 69.5 | 70.6 | 68.7 | 67.45 | 68.05 | 79.95 | 80.7 | 46.55 | 82.35 | 82.5 | 79.75 | 80.5 | 78.25 | 60.55 | 60.95 | 61.4 | 61.55 | 60.9 | 60.95 | 60.9 | 61.6 | 61.4 | 61.55 | 61.65 | 61.6 | 56.35 | 59.9 | 61.75 | 60.7 | 1998.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 372.9 | 358.75 | 351.65 | 372.15 | 369.15 | 371.9 | 375.75 | 387.4 | 427.05 | 403.35 | 249.15 | 240.1 | 239.85 | 225.85 | 239.85 | 239.75 | 240.15 | 239.8 | 240.05 | 239.95 | 240.2 | 452.95 | 422.85 | 398.95 | 426.8 | 438.9 | 421.65 | 421.05 | 395.95 | 387.7 | 10191.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 45.45 | 483 | 452.75 | 482.5 | 312.3 | [5 empty] | 32 | 475.35 | 478.5 | 487.15 | 488.3 | 487.8 | 484.9 | 485.2 | 486.9 | 489.35 | 6171.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6248.45 | 3546.8 | 5184.7 | 4484.55 | 4789.45 | 4275 | 4317.9 | 5406.25 | 4269.75 | 7376.2 | 6211.8 | 5428.9 | 5656.35 | 5993.6 | 4270.8 | 4567.55 | 5156.4 | 5100.55 | 6438.25 | 4693.25 | 5563.7 | 2758.55 | 1675.75 | 5036.15 | 4169 | 2663.7 | 4542.05 | 4626.55 | 3072.3 | 6240.6 | 143764.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.5 | 155.8 | 155.75 | 155.65 | 154.8 | 155.15 | 155.45 | 107.2 | 107.4 | 155.95 | 156 | 155.85 | 155.4 | 155.35 | 155.1 | 154.05 | 154.3 | 154.7 | 155.45 | 155.95 | 155.95 | 155.6 | 155.55 | 154.3 | 155.1 | 154.75 | 154.15 | 154.4 | 103.6 | 155.8 | 4510
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1506.4 | 1559.1 | 1572.4 | 1579.75 | 1565.9 | 1570.6 | 1764.95 | 1751.25 | 1757.7 | 1642.15 | 1885.8 | 1706.35 | 1592.9 | 1644.65 | 1643.25 | 1656.75 | 1592.5 | 1567.65 | 1599.55 | 1729.75 | 1673.8 | 1637.4 | 1531.2 | 1498.05 | 1489.55 | 1659.05 | 1625.5 | 1516.05 | 1494.65 | 1512.7 | 48527.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 477.05 | 80 |  |  |  | 224.1 | 480 | 480 | 480 | 479.9 | 467.55 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 479.95 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 479.5 | 480 | 12287.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 454.15 | 453.95 | 453.75 | 451.35 | 424.65 | 447.05 | 451 | 453.1 | 451.45 | 311.65 | 451 | 452.55 | 447.1 | 446.7 | 448.95 | 449.05 | 449.95 | 451.35 | 449.4 | 448.8 | 447.45 | 452.9 | 453.55 | 351.5 | 411.4 | 441.2 | 414.35 | 367.05 | 456.8 | 459.05 | 13102.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 842.4 | 2.65 | 650.45 | 641.6 | 678.7 | 744.55 | 423.65 | 690.65 | 1101.45 |  |  |  |  | 756.45 | 36.2 |  | 234.65 | 444.6 |  | 1074.5 | 1124.85 | 1117.4 | 233.95 |  | 708.05 | 92.9 |  | 580.9 | 797.4 | 86.7 | 13064.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 671.05 | 37.5 | [12 empty] | 510.1 | 1218.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 352.45 | [28 empty] | 352.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1077.35 | 1198.25 | 1245.05 | 1370.75 | 1244.65 | 1574.2 | 1430.85 | 1206.8 | 1450.1 | 772.9 | 1458.15 | 1444.65 | 1604.7 | 1677.8 | 1736.25 | 1675.65 | 1101.35 | 1307.5 | 1348.3 | 385 | 592.85 | 965.4 | 820.15 | 1018.2 | 1340.1 | 1220.35 | 1375.85 | 1411.8 | 1143.6 | 968.15 | 37166.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 535.15 | 406.2 | 393.4 | 389.35 | 399.3 | 558.6 | 534.5 | 404 | 579.45 | 536.75 | 555.4 | 448.35 | 482.65 | 544.1 | 486.4 | 561.45 | 502 | 508.4 | 591.75 | 453.05 | 184.5 | 327.95 | 300 | 406.1 | 514.7 | 230.3 | 368.55 | 533.3 | 318.65 | 359.5 | 13413.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1591.15 | 1841.4 | 1519.1 | 2469.25 | 2735.55 | 2823.1 | 2866.35 | 2215.8 | 2280.6 | 2513.05 | 2144.7 | 2272.45 | 2462.15 | 1970.1 | 2284.55 | 1943.85 | 1951.75 | 1559.55 | 1316.05 | 356.3 | 213.7 | 1403.55 | 2093.3 | 2090.2 | 2367.1 | 2548.5 | 2084.05 | 1858.45 | 2234.4 | 2519.85 | 60529.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1829.35 | 1871.65 | 869.2 | 915.95 | 841.1 | 985.55 | 1198.8 | 667.3 | 592.7 | 743.5 | 760 | 614.2 | 949.45 | 1558.45 | 2003.3 | 1983.4 | 1546.3 | 1155.35 | 1068.7 | 418.1 | 304.75 | 1115.25 | 975.15 | 818.65 | 1681.05 | 2079.2519 | 1830.2 | 1396.8 | 1187.05 | 1119.75 | 35080.2519
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2010 | 2056.25 | 1660.65 | 2000.05 | 2079.4 | 1860.8 | 2014.1 | 1950.3 | 1762.05 | 1891.75 | 2121.6 | 2096.95 | 2347.85 | 882.4 | 1148.75 | 1296.2 | 876.6 | 675.4 | 579.75 | 360.85 | 311.25 | 1452.95 | 1382.1 | 1100.5 | 2106.65 | 2351.6197 | 2019.7 | 1648.35 | 1512.35 | 1387.65 | 46944.8197
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 261.55 | 269.3 | 84.95 | 77.45 | 75.05 | 106.75 | 132.6 | 32.25 | 38.65 | 25.85 | 6.3 | 24.45 | 59.6 | 138.3 | 269.8 | 297.65 | 196.15 | 134.85 | 152.9 | 41.5 | 27.65 | 152.1 | 108.05 | 88.2486 | 240.1 | 327.117 | 345.7 | 192.65 | 159.15 | 177.9 | 4244.5656
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 125 | 124.35 | 138.75 | 181.45 | 143.3 | 220.25 | 237.65 | 133.05 | 116.75 | 127.8 | 185.5 | 203.3 | 173.95 | 22.5 | 52.6 | 90.5 | 31.4 | 21.25 | 23.25 | 13.05 | 13.05 | 99.8 | 73.25 | 60.7784 | 143.7 | 205.1245 | 225.3 | 124.4 | 100.8 | 31.35 | 3443.2028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 367.25 |  |  |  | 288.65 | 36.65 |  | 324.55 |  |  |  | 426.2 | 99.7 |  | 400.8 | 24.85 | 344.1 | 2312.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2508.7 | 2185.1 | 2033.35 | 2021.7 | 2224.3 | 2213.2 | 2504.7 | 2257.5 | 2187.85 | 2928.75 | 2896.1 | 2364 | 3057.65 | 2471.3 | 2680.45 | 2705.3 | 2272.75 | 2334.6 | 2377.4 | 2086.6 | 1870 | 2005.15 | 1902.15 | 2144.145 | 2455.2 | 2139.25 | 1998.45 | 1930.45 | 1982.6 | 2326.05 | 69064.745
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 406.15 | 406.55 | 405.95 | 309.55 | 357.8 | 381.35 | 366.6 | 397.15 | 292.7 | 365.05 | 364.1 | 346.55 | 403.55 | 409.4 | 405.35 | 409.25 | 407.45 | 397.1 | 363.9 | 398.4 | 406.6 | 402.85 | 407.6 | 390.3 | 356.1 | 372.75 | 399.7 | 350.25 | 340.9 | 389 | 11409.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3319.4 | 3164.6 | 3722.3 | 4160.55 | 3876.8 | 4069.5 | 626.6 | [7 empty] | 255.4 | [5 empty] | 1828.1 | 1129.95 |  | 309.65 |  | 1141.25 |  |  |  |  | 27604.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3288.9 | 3148.7 | 3685.15 | 4109.8 | 3841.7 | 4042.75 | 4117.25 | 2173.25 | 151.4 | 1682.8 | 4116.6 | 4130.2 | 4135.65 | 4125.45 | 4020.1 | 3697.5 | 4118.1 | 4109.15 | 4116 | 4139.8 | 4126.75 | 4102.4 | 4020.85 | 4065.6 | 4057.35 | 4043.35 | 4083 | 4087.85 | 4074.35 | 4059.65 | 111671.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3707.7 | 3324.8 | 4163.95 | 4767.8 | 4305.95 | 4370.15 | 4800 | 4771.55 | 4945.9 | 4800 | 4749.65 | 4799.95 | 4948.3 | 4800 | 4736.65 | 4070.85 | 4800 | 4798.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4642.45 | 4873.2 | 4784.65 | 4765.3 | 4903.95 | 4799.8 | 4796.5 | 4790.55 | 139218.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5457.75 | 5248.05 | 5927.9 | 6429.85 | 6067.85 | 6221.3 | 4653.2 | 3234.05 | 2083.65 | 2979.85 | 4334.15 | 4354.1 | 4353.45 | 4351.3 | 4267.95 | 3927.8 | 4348.7 | 4344.95 | 4339.4 | 4354.75 | 4346.1 | 4336.7 | 4250.2 | 4318.1 | 4300.65 | 4828.3 | 4331.25 | 4329.3 | 4325.45 | 4317.8 | 134963.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 303.75 | [14 empty] | 454.1 | 419.3 | [8 empty] | 1177.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 354.4 | [28 empty] | 354.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2381.1 | 4225.8 | 4154.5 | 3819.65 | 4354 | 4223.15 |  | 2818.05 |  | 3421.8 | 4257.75 | 4180.7 | 4349.55 | 4319.15 | 4219.1 | 3800.3 | 4179.05 | 4356.35 | 4241.65 | 4108.2 | 4352.25 | 4348.1 | 485.7 | 80595.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2136 | 4240.45 | 4165.5 | 3828.4 | 4366.75 | 63.4 | 3389.65 | 4111.15 | 3663.95 | 4342.45 | 4273.2 | 4184.5 | 4364.65 | 4176.15 | 4231.85 | 3811.6 | 4190.95 | 4369.95 | 4255.15 | 4120.45 | 4362.8 | 4362.3 | 1056.05 | 86067.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2165.7 | 4317.4 | 4275.7 | 4104 | 4388.25 | 2129.3 | 1661.9 | 3553.5 | 1983.45 | 3880.45 | 4361.05 | 4316.2 | 4228.6 | 1513.75 | 4334.85 | 4109.05 | 4318.3 | 4412.8 | 4354.95 | 4278.1 | 4411.4 | 4419.4 | 744.7 | 82262.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.4 | 485.75 | 365.3 | 492.5 | 493.6 | 455.55 | 498.95 | 461.4 | 491.3 | 500.95 | 433.2 | 406.95 | 487.7 | 423.8 | 497.1 | 474.1 | 436.4 | 425.35 | 502.7 | 473.45 | 462.9 | 452.8 | 412.15 | 500.6 | 502 | 491.95 | 479.95 | 468.75 | 423.15 | 388.1 | 13889.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.5 | 183.35 | 174.55 | 181.9 | 171.15 | 156.25 | 142.75 | 139.9 | 166.25 | 166.45 | 135.05 | 122 | 143.65 | 117.4 | 133.05 | 131.15 | 110.7 | 180.55 | 102.4 | 109.2 | 114.55 | 113.15 | 132.05 | 160.3 | 149.3 | 141.8 | 121.7 | 120.65 | 95.1 | 90.3 | 4197.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489 | 475.75 | 479.85 | 413.85 | 388.6 | 463.25 | 377.4 | 446.6 | 489.6 | 484.3 | 430.1 | 458.4 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 479.4 | 489.6 | 489.6 | 471.65 | 421 | 337.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13950.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 484.45 | 486.95 | 436.1 | 397.75 | 473.2 | 388.5 | 440.7 | 489.6 | 489 | 453.75 | 475.15 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 461 | 489.6 | 489.6 | 477.75 | 430.45 | 396.3 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14114.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.2 | 480.85 | 479.15 | 478.4 | 438.15 | 397.75 | 468.35 | 384.05 | 424.25 | 479.1 | 479.9 | 446.3 | 470.7 | 480 | 480 | 470 | 443.25 | 480 | 480 | 471.75 | 430.15 | 384.8 | 474.7 | 480 | 480 | 480 | 480 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 13870
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.6 | 161.2 | 173.7 | 175.5 | 189.95 | 182.1 | 17.75 | 153.15 | 185.6 | 183.85 | 184.55 | 169.9 | 164.55 | 170.3 | 178.9 | 180.15 | 214.45 | 208.95 | 195.65 | 190.15 | 178.85 | 180.1 | 181.4 | 176.1 | 174.5 | 174.95 | 174.95 | 181 | 183.65 | 176 | 5224.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 658.2 | 646.4 | 664.7 | 666.535 | 631.6 | 618.2 | 644.15 | 658.1 | 670.15 | 662.35 | 655.7 | 659.5 | 667.45 | 676.15 | 660.05 | 653.45 | 651.95 | 640.95 | 643.55 | 641.2 | 653.2 | 654.9 | 663.75 | 670.2 | 671.1 | 667.675 | 670.9 | 669.7 | 673.7 | 667.25 | 19732.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 824.05 | 813.1 | 833 | 832.73 | 785.35 | 792.25 | 772.45 | 811.95 | 841.45 | 833.2 | 830.2 | 832.4 | 834.65 | 767.8 | 741.95 | 743.1 | 745.6 | 781.25 | 810.85 | 821.05 | 813.1 | 822.75 | 832.65 | 839.8 | 840.65 | 838.93 | 841.95 | 840.35 | 842.1 | 836.4 | 24397.06
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 851.1 | 853.5 | 849.75 | 755 | 742.6 | 823 | 827.3 | 806.35 | 759.1 | 722.1 | 836.9 | 693.4 | 797.1 | 860.15 | 860.3 | 864.15 | 858.45 | 841.1 | 755.55 | 838.95 | 857.2 | 857.35 | 857.85 | 858.05 | 845.15 | 798.1 | 799.15 | 792.25 | 854.7 | 799.3 | 24514.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 145.55 | 180.9 | 74.1 | 29.2 | 75.75 | 107.95 | 244.4 | 174.65 | 23.4 | 72.2 | 127.75 | 65.75 | 124.25 | 85.55 | 42.35 | 47.3 | 39.1 | 36.1 | 119.05 | 38.85 | 41.15 | 112.25 | 124.7 | 87.55 | 95.05 | 237.45 | 102.4 | 100.9 | 114.65 | 108.15 | 2978.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 150.7 | 169.4 | 76.05 | 21.35 | 99.65 | 132.75 | 269.3 | 189.25 | 35 | 140.4825 | 146.1 | 59.1 | 111.9 | 62.6 | 21 | 59.5 | 25 | 47.5 | 127.45 | 14.95 | 32.2 | 121.05 | 135.9 | 97.55 | 100.9 | 212.75 | 74.7 | 101.85 | 56.75 | 53.9 | 2946.5825
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.6 | 85.1 | 82.8 | 81.75 | 83.1 | 81.65 | 81.45 | 81.6 | 83.4 | 82.3 | 81.65 | 81.3 | 82.15 | 77.15 | 83.15 | 69.2 | [5 empty] | 44.05 | 71 | 82.55 | 85.9 | 82.55 | 80.4 | 83.05 | 80.35 | 79.05 | 1993.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.8 | 428.8 | 438.7 | 404.4 | 442.4 | 442.25 | 432.8 | 433.95 | 439 | 431.55 | 438.5 | 439 | 438.4 | 439.4 | 441.75 | 441.15 | 441.5 | 439.25 | 438.4 | 432.8 | 432.5 | 433.5 | 432.9 | 433.5 | 435.35 | 435.15 | 432.8 | 433.45 | 434 | 435 | 13059.95
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.35 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 446.2 | 446.25 | 445.15 | 444.5 | 444 | 445.35 | 444.7 | 444.05 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.8 | 442.55 | 441.65 | 441.55 | 441 | 441 | 441.5 | 441.25 | 439.65 | 13286.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4862.15 | 4875.75 | 4695.45 | 4879.05 | 4031.8 | 3853 | 4432.7 | 3916.6 | 2826.65 | 4914.05 | 4925.5 | 4911.65 | 4885.95 | 4909.55 | 4931.3 | 4932.5 | 4667.7 | 4883 | 4667.05 | 4809.35 | 4153.55 | 3752.35 | 4764 | 4891.2 | 4886.95 | 4870.65 | 4875.85 | 4881.2 | 4878.5 | 4881.6 | 138646.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 172.35 | 3.95 |  | 4.6 |  |  |  |  | 46.85 | 217.8 | [6 empty] | 6.8 | [5 empty] | 453.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [5 empty] | 1.65 | [11 empty] | 1.6 | [9 empty] | 83.45 |  | 88.35
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2166.95 | 2157.8 | 1991.55 | 2005.55 | 1823.05 | 1697.2 | 1616 | 1636.7 | 1937 | 2173.8 | 2177.4 | 2174.05 | 2232.75 | 2158.75 | 2172.65 | 1371.35 | 1228.75 | 2134 | 2076.25 | 1794.95 | 1802.95 | 1719.25 | 1648.9 | 1829.2 | 2099.2 | 2167 | 2168.7 | 2158.55 | 2170.75 | 2177.95 | 58668.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88 | 86.15 | 85.8 | 87.7 | 88.15 | 86 | 110.4 | 106.05 | 100 | 101.95 | 103.8 | 104.95 | 100.5 | 95.55 | 92.05 | 88.7 | 68.9 | 57.45 | 57.3 | 58.45 | 60 | 60.8 | 41.75 | 61.75 | 59.992 | 60 | 59.95 | 58 | 58.45 | 59.15 | 2347.692
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2689.25 | 2713.85 | 357 |  |  | 775.45 | 2607 | 2596.8 | 2448.95 | 2433.25 | 2676.5 | 2254.7 | 2409.25 | 2720.4 | 2716.6 | 2711.3 | 2733.5 | 2726.75 | 2409.65 | 2701.05 | 2729.9 | 2720.75 | 2704.15 | 2487.55 | 2566.85 | 2405.65 | 2573.5 | 2265 | 2545.55 | 2356.45 | 68036.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9013 | 5717.2 | 8506.85 | 7358.5 | 7573.55 | 7644.4 | 5782.45 | 7656 | 5330.85 | 8055.75 | 7790.05 | 8824.05 | 6100.6 | 8419.75 | 9088 | 6851.1 | 8214.1 | 7423.85 | 7138.1 | 6576.65 | 7156.5 | 5542.3 | 5165.85 | 5821.3 | 5244.25 | 5010.25 | 5573.65 | 7364.3 | 5891.55 | 6700.85 | 208535.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2296.7 | 2300.2 | 263.15 |  |  | 166.55 | 2146 | 2045.1 | 1974.96 | 1954.7 | 2246.935 | 1869.06 | 1992.15 | 2283.55 | 2282.05 | 2311.95 | 2291.7 | 2265 | 1955.3 | 2229.25 | 2290.05 | 2273.95 | 2228.8 | 2226.4 | 2227 | 2092.2 | 2190.195 | 2005.96 | 2181.5 | 2048.56 | 56638.92
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3408.4 | 3010.7 | 3755.1 | 3636.15 | 3643.05 | 4118.35 | 3836.55 | 3814.45 | 3763.95 | 3338.3 | 3252.2 | 3730.8 | 3872.3 | 3905.15 | 3292.7 | 3161.3 | 3931.95 | 3530.1 | 3922.85 | 4248.45 | 4272.85 | 4131.75 | 3364.75 | 3771.7 | 3982.7 | 3800.25 | 3522.5 | 3909.15 | 4151.05 | 3703.2 | 111782.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3435.85 | 3009.35 | 3788.05 | 3634.65 | 3705.2 | 4319.7 | 3901.95 | 3874.7 | 3810.2 | 3331.3 | 3265.1 | 3787.8 | 3902.55 | 3979.25 | 3301.1 | 3159.65 | 4011.75 | 3552.9 | 3951.15 | 4528.25 | 3725.95 | 3262.55 | 3411.55 | 3874.65 | 4094 | 3908.6 | 3540.7 | 4021.55 | 4305 | 3750.55 | 112145.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3436.45 | 3009.65 | 3787.85 | 3632.35 | 3704 | 4332.4 | 3902.5 | 3875.85 | 3805 | 3333.95 | 3263.8 | 3786.15 | 3901.8 | 3976.85 | 3303.7 | 3158.95 | 4011.6 | 3549.4 | 3948.1 | 4539.05 | 4617.45 | 4481.6 | 3409.3 | 3874.4 | 4097.4 | 3911.4 | 3540.65 | 4023.95 | 4301.15 | 3749.5 | 114266.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5742.25 | 5379.1 | 5941.9 | 5904 | 5965.65 | 6450.4 | 6133 | 6102.4 | 6079.9 | 5647.7 | 5605.85 | 6031.35 | 6144.35 | 6187.95 | 5658.2 | 5508.4 | 6273.8 | 5916.5 | 6275.15 | 6689.8 | 6486.3 | 6063.1 | 5794.6 | 6195.6 | 6374.25 | 6256.55 | 5848.65 | 6331.2 | 6541.85 | 6058.65 | 181588.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 927.2 | 297.85 | 1604.55 | 173.4 | 1372.75 | 127.85 | [10 empty] | 1034.6 | 169.95 |  | 2938.5 | 5095.2 | 2572.85 | [8 empty] | 16314.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.6 | 138.15 | 193.15 | 170.8 | 137.6 | 135.25 | 138.15 | 137.85 | 122.65 | 133.85 | 133.45 | 133.65 | 133.1 | 133.3 | 133.5 | 132.75 | 133.45 | 133.7 | 133.05 | 133.65 | 133.35 | 133.2 | 133.4 | 133.9 | 133.95 | 132.65 | 132.95 | 133.2 | 133.7 | 133.25 | 4151.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 3.05 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 2.85 | 2.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 2.75 | 3.1 | 2.55 | 2.8 | 2.15 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 | 2.05 | 2.6 | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.05 | 2.25 | 2.35 | 2.2 | 71.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1343.1 | 1357.75 | 1615.35 | 1199.85 | 1174.3 | 1073.5 | 1178.4 | 1106.5 | 1098.35 | 1185.1 | 1082.55 | 1053.3 | 1313.8 | 1019.65 | 1329.95 | 655.8 | 1032.95 | 1598 | 1183.5 | 1114.55 | 1007.95 | 929.6 | 997.25 | 1128.6 | 1055 | 1090.3 | 1150 | 985.85 | 884.45 | 857.5 | 33802.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.45 | 64.3 | 61.05 | 70.65 | 73.85 | 83 | 83.75 | 85.15 | 57.05 |  |  | 33.35 | 69.4 | 61.8 | 51.4 | 46.15 | 69.25 | 74.9 | 81.5 | 80.25 | 68.65 | 59.95 | 54.95 | 57.65 | 55 | 52 | 49.7 | 51.6 | 48.6 | 43.8 | 1747.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143 | 142.2 | 141.55 | 130.85 | 118.35 | 138.35 | 141.55 | 135.1 | 127.35 | 133.3 | 140.7 | 125.6 | 138.15 | 139.9 | 138.75 | 137.45 | 139.65 | 135.05 | 135.05 | 135.7 | 136.35 | 137.05 | 134.85 | 139.9 | 134.45 | 123.15 | 135.25 | 126.4 | 132.05 | 130.85 | 4047.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 172.15 | 171.3 | 170.5 | 139.45 | 137.7 | 149.35 | 142.7 | 140.9 | 131.15 | 138.75 | 148.95 | 124.35 | 147.1 | 165.4 | 171.45 | 136.65 | 159.9 | 171.45 | 159.1 | 153.25 | 167.8 | 129.7 | 170.1 | 161.9 | 155.6 | 159.995 | 164.9 | 137.85 | 155.65 | 161 | 4596.045
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.75 | 122.1 | 92.95 | 2.35 | [26 empty] | 348.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.05 |  | 3987.5 | 4588.85 | 4845.7 | 4514.5 | 4838.05 | 4659.7 | 4679.45 | 4784.65 | 4981.1 | 4802.05 | 5224.35 | 4942.7 | 3889.8 | 3884.15 | 4763.6 | 4625.35 | 5088.15 | 4509.5 | 4413.05 | 4141.8 | 3985.75 | 4218.9 | 4338.35 | 4330.7 | 4407.5 | 4017.3 | 3861.25 | 3682.25 | 125061.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2157.05 | 2157.3 | 2155.15 | 2161.5 | 2084.45 | 1461.7 | 2161.45 | 2159.75 | 2158.55 | 2162.5 | 2159.1 | 2166 | 2156.95 | 2158.25 | 2137.8 | 2133.35 | 2135.15 | 2121.8 | 2162.2 | 2162.8 | 2162.35 | 2155.8 | 2158.95 | 2168.75 | 2166.45 | 2155.8 | 2158.35 | 2158.85 | 2158.6 | 2100.45 | 63857.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.8 | 237.55 | 79.35 |  |  |  | 74.5 | 237.7 | 238.1 | 238.3 | 238.3 | 238.3 | 238.15 | 237.95 | 237.95 | 237.65 | 237.9 | 237.7 | 237.85 | 237.75 | 237.55 | 237.6 | 237.85 | 237.6 | 237.55 | 237.55 | 237.5 | 237.6 | 237.6 | 237.45 | 6098.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2124.25 | 2029.4 | 1832.75 | 2393.15 | 1839.55 | 2531 | 3174 | 1911.3 | 1682.7 | 1971.4 | 2108.6 | 1947.2 | 1802.8 | 1312.935 | 2016.3 | 2306.4 | 1333.3 | 875.45 | 988.65 | 1189 | 811.2 | 1219.1 | 1029.1 | 970.2 | 1448.5 | 1722.5 | 1801.9 | 1116.3 | 1134.8 | 1090.8 | 49714.535
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.15 | 1928.1 | 1500 | 1974.8 | 1682.6 | 2128.55 | 2733.9 | 1705.7 | 1531.45 | 1897.1 | 2083.3 | 2090.4 | 2190.45 | 1335.7 | 2206.55 | 2381.05 | 1334.6 | 860.55 | 978.9 | 1076.85 | 1025.1 | 1082.8 | 1022.25 | 1035.35 | 1611.3 | 1903.5 | 1792.6 | 1094.65 | 1153.35 | 1158.8 | 48635.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1109.15 | 1112.2 | 1107.05 | 1106.65 | 1120.05 | 1121.25 | 1133.4 | 299.45 |  | 58.4 | 519.55 | 840.25 | 1135.5 | 1134.105 | 1133.4 | 1132.9 | 1131.9 | 1131.1 | 1124.9 | 1127 | 1124.15 | 1128.95 | 1131.25 | 1122.3 | 1110.85 | 1109.6 | 1107.15 | 1126.65 | 1115.35 | 1113.8 | 29768.255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 |  |  |  | 9.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 382.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 708.45 | 699 | 717.25 | 710.25 | 717.7 | 712 | 715.2 | 719.3 | 718.4 | 718.8 | 719 | 719.3 | 712.7 |  |  |  | 538.7 | 715.4 | 712.85 | 697 | 719.3 | 714.7 | 692.2 | 719.2 | 710.8 | 712.2 | 715.85 | 716.45 | 697.1 | 715.65 | 19064.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3102.3 | 3379.55 | 3344.25 | 3330.6 | 3362.45 | 3329.75 | 3501.1 | 3670.7 | 3683.4 | 4034.1 | 3890.75 | 3821.45 | 3463 | 3391.375 | 3403.2 | 3787.45 | 3633.5 | 3474.9 | 3523.1 | 3541.6 | 3599.35 | 3462.3 | 3208.95 | 3097.6 | 3324.7 | 3431.1 | 3587.8 | 3327.6 | 3128.55 | 3226 | 104062.475
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1982.95 | 865.7 | 2048.05 | 1738.05 | 2075.1 | 2190.25 | 1938.55 | 2043.1 | 2320.3 | 2030 | 1995.15 | 2106.8 | 2060.45 | 2063.04 | 2080.75 | 2196.25 | 2175.35 | 2186.7 | 2092.25 | 1968.65 | 2014.5 | 1917.05 | 1980.15 | 1939.65 | 2006.55 | 1972.55 | 2023.3 | 1977.6 | 1985.05 | 2039.2 | 60013.04
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.2 | 1539.25 | 1530.45 | 1537.65 | 1532.5 | 1222.1 | 1073.1 | 1415.55 | 1312.35 | 1500.6 | 1537.75 | 1533.4 | 1535.25 | 1536.67 | 1545 | 1536.15 | 1546.7 | 1537.15 | 1537.3 | 1539.35 | 1544.7 | 1528.85 | 1538.6 | 1548.3 | 1536.05 | 1542 | 1543.65 | 1539.9 | 1205.85 | 1265.65 | 44382.02
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1198.85 | 1193.35 | 1182.6 | 1061.8 | 1021.45 | 1152.3 | 1166.5 | 1143.3 | 901.65 | 966.4 | 1156.4 | 1068.05 | 1051.6 | 1197.9 | 1186.1 | 1193.15 | 1195.4 | 1180.3 | 1124.05 | 1156.05 | 1174.4 | 1167.05 | 1171.45 | 1152.95 | 1108.25 | 1138.7 | 1129.35 | 1085.1 | 1123.65 | 1156.5 | 33904.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1619.35 | 1620.05 | 1589.85 | 1431.4 | 1369.95 | 1547.55 | 1566.75 | 1522.8 | 1186.9 | 1325.05 | 1561.35 | 1415.6 | 1421.55 | 1597.35 | 1594.75 | 1597 | 1598.35 | 1572.5 | 1506.75 | 1550.25 | 1580.85 | 1588.25 | 1597.9 | 1552.05 | 1479.85 | 1506.4 | 1525.7 | 1450.65 | 1505.25 | 1585.5 | 45567.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 56.75 | [19 empty] | 56.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 49.1 | [19 empty] | 49.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 1480.6 | 1471.75 | 1470.25 |  | 4422.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 834.1 | 433.25 | 2008.35 | 2839.9 | 3493.2 | 3502.55 | 3433.95 | 3266.4 | 3467.5 | 3514.35 | 3437.5 | 3504.9 | 3516.65 | 3505.985 | 3363.4 | 3018.4 | 3499.65 | 3493.1 | 3481.55 | 3481.95 | 3477.8 | 3460.65 | 3192.05 | 3476 | 3463.8 | 3463.35 | 3472.3 | 3462.35 | 3468.85 | 3447.65 | 95481.435
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 1987.45 | 2933.8 | 2575.5 | 3524.1 | 3533.75 | 3455.45 | 3277.25 | 3486.25 | 3536.65 | 3458.35 | 3529.5 | 3540.95 | 3533.66 | 3377.2 | 3020.85 | 3528.1 | 3520.05 | 3514.4 | 3517.35 | 3506.1 | 3489.45 | 3193.95 | 3496.85 | 3487.4 | 3488.5 | 3496.2 | 3486.8 | 3493.05 | 3473.3 | 97462.21
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 846.75 | 1276.4 | 2687.15 | 3818.6 | 3681.9 | 3528.6 | 3428.05 | 3555.2 | 3583.35 | 3540.9 | 3586.5 | 3590.4 | 3582.355 | 3491.55 | 3265.4 | 3643.15 | 3583.9 | 3573.9 | 3873.6 | 4075.1 | 3817.5 | 3377.6 | 3562.05 | 3556.15 | 3554.75 | 3563 | 3560.9 | 3560.5 | 3556.65 | 98321.855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 208.65 | 207 | 206.4 | 172.9 | 166.45 | 181.45 | 171.55 | 170.5 | 162.6 | 169.1 | 183.5 | 153.25 | 177.45 | 198.1 | 204.9 | 167.85 | 193.6 | 210.65 | 191.4 | 201.2 | 201.55 | 154.35 | 206.5 | 197.85 | 184.8 | 194.17 | 199.95 | 174.65 | 198.05 | 200.5 | 5610.87
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 507.95 | 554.85 | 484.25 | 712.2 | 697.55 | 703.05 | 724.15 | 601.5 | 575.45 | 636.15 | 585.5 | 611.65 | 236.8 | 471.55 | 556.65 | 501.55 | 430.2 | 315.5 | 246.3 | 88.7 | 61 | 347.55 | 490.65 | 431.5 | 603.6 | 708.1 | 498.55 | 435.6 | 479.35 | 512.65 | 14810.05
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1502.55 | 1582.7 | 1423.3 | 1987.9 | 1933.4 | 1913.7 | 2103.55 | 1780.15 | 1674 | 1901.75 | 1642.2 | 1744.65 | 657.8 | 1407.25 | 1767.75 | 1671.1 | 1314.7 | 926.65 | 795.55 | 304.7 | 215.75 | 1069.1 | 1357.75 | 1183.75 | 1689.6 | 1990.6 | 1539.5 | 1297.05 | 1350.85 | 1258.65 | 42987.95
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 456.1 | 421.9 | 453.05 | 478.3 | 293.65 | 245.7249 | 479.55 | 479.8 | 480.15 | 480.3 | 480.4 | 480.1 | 480.35 | 459.5 | 407 | 389.8 | 382.5 | 461.05 | 480.05 | 479.55 | 438.5 | 386.5 | 322.1 | 326.2 | 352 | 317.95 | 305.7 | 317.85 | 332.55 | 309.2 | 12177.3749
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.05 | 26.4 | 26.4 | 23.95 | 26.4 | 18.45 | 26.25 | 26.4 | 26.4 | 31.8 | 32.65 | 37.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.8 | 41.6 | 54 | 65.1 | 55.2 | 47.9 | 47.8 | 45.6 | 10.8 | [5 empty] | 31.7 | 959.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24.85 | 24 | 23.4 | 22.5 | 24 | 29 | 27.05 | 28.2 | 27.45 | 7.2 | [5 empty] | 12.35 | 24.5 | 24.1 | 24.55 | 24 | 23.9 | 23.9 | 22.8 | 23.45 | 24 | 24 | 23.6 | 15.35 | 28.4 | 26.7 | 583.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 39.8 | 43.2 | 43.2 | 40.45 | 45.4 | 57.4 | 56.9 | 57.6 | 57.55 | 14.4 | [5 empty] | 20.55 | 42.35 | 35.5 | 53.4 | 47.2 | 42.5 | 40.8 | 39.6 | 47.35 | 48 | 39.35 | 39.8 | 46.6 | 50.8 | 47.8 | 1097.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 8.8 |  |  | 0.7 | 25.35 | 32.65 | 46.95 | 49.35 | 52.6 | 50.8 | 50.25 | 42.65 | 50.5 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.4 | 38.5 | 51.3 | 44.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1230.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 153.65 | [13 empty] | 874.35 | 1028
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 19.25 | [12 empty] | 19.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 139.45 | 138.75 | 137.45 | 125.25 | 120.6 | 135.05 | 136.65 | 126.25 | 117.9 | 118.85 | 133.85 | 119.35 | 116.9 | 137.3 | 138.15 | 140.15 | 137.6 | 132.85 | 126.95 | 137.25 | 138.95 | 137.45 | 135.5 | 135.85 | 137.35 | 131.2 | 131.6 | 122.15 | 135.7 | 132.7 | 3955
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 370.8 | [26 empty] | 370.8
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2654.75 | 2651.2 | 2654.25 | 2653.55 | 2387.35 | 2388.8 | 2344.35 | 2460.35 | 2643.25 | 2639.6 | 2639.2 | 2647.25 | 2651.6 | 2651.85 | 2651.55 | 2596.5 | 1657.6 | 1337.05 | 1338 | 1337.9 | 1338.9 | 1307.35 | 1337 | 2582.85 | 1708.7 | 1327.65 | 1328.2 | 1330.25 | 1331.1 | 1331.7 | 61909.65
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 26.8 | 27.25 | 26.75 | 21.75 | 20.55 | 26.25 | 15.3 | 23.1 | 28.8 | 25.15 | 24.3 | 26.45 | 25.95 | 26.55 | 12.45 | 28.35 | 26.3 | 19.25 | 28.2 | 24.95 | 22.3 | 18.85 | 24.45 | 22.5 | 28.8 | 27.6 | 28.1 | 28.75 | 27.9 | 742.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 112.9 | 112.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.2 | 442.55 | 440.7 | 446.75 | 445.9 | 446.65 | 448.15 | 451.45 | 464 | 456.2 | 478.95 | 480.35 | 480.25 | 428.45 | 477.6 | 477.45 | 480.35 | 480 | 480.5 | 480.95 | 480.75 | 471.45 | 462.25 | 455.3 | 463.9 | 467.7 | 462.3 | 459.75 | 454.25 | 451.7 | 13863.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.15 | 151.95 | 158.2 | 150.25 | 148.15 | 145.3 | 139.2 | 139.2 | 134.15 | 114.65 | 90.65 | 83.35 | 90.7 | 93.5 | 93.85 | 97.95 | 102.85 | 102.4 | 102.8 | 103.1 | 102.95 | 102.95 | 112.55 | 147.25 | 150.6 | 159.55 | 158.75 | 157.35 | 123.05 | 47.85 | 3658.2
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46.95 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 48.3 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 51.5965 | 50.4 | 50.95 | 76.25 | 66.4 | 82.3 | 1533.9465
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 833.95 | 966.15 | 942.5 | 1047.55 | 1068.8 | 1040.3 | 1061.5 | 1077.8 | 1078.15 | 1066.4 | 1053.35 | 719.15 | 609.5 | 1056.35 | 995.15 | 981.45 | 941 | 793.5 | 936.8 | 987.6 | 926.3 | 1049.3 | 1016.3 | 1010.7 | 995.659 | 969.85 | 972.75 | 931.9 | 881.3 | 833.5 | 28844.509
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1640.5 | 1531.2 | 1547.9 | 1668.7 | 1626.3 | 1783.55 | 2253.1 | 2156.6 | 2309.95 | 2330.4 | 2243.55 | 2246.75 | 2310.8 | 2053.25 | 1818.9 | 2087.35 | 2049.05 | 2524.65 | 2537.3 | 2245.45 | 2221.9 | 1926 | 1815.5 | 1804.1 | 1786.8135 | 1851.45 | 1830.55 | 1709.3 | 1700.3 | 1600.45 | 59211.6135
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 384.95 | 379.8 | 419.75 | 424.55 | 417.4 | 429.3 | 390.45 | 420.95 | 403.9 | 489.75 | 471.5 | 499.4 | 469.6 | 467.35 | 456.75 | 453.35 | 583.3 | 548.05 | 582.75 | 581.35 | 538 | 527.95 | 553.3 | 720.7 | 785.4 | 688.05 | 708.8 | 740.65 | 702 | 710.9 | 15949.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 658.55 | 606.25 | 690.3 | 698.8 | 554.85 | 549.1 | 611.55 | 639.2 | 629.9 | 709.45 | 696.75 | 740 | 800.75 | 776.25 | 719.85 | 676 | 670.05 | 575.7 | 623 | 585.3 | 585.7 | 668.65 | 725.85 | 407.35 | 603.3535 | 761.1 | 657.35 | 639.65 | 723.2 | 497.65 | 19481.4535
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.2 | 178.65 | 179.25 | 179.85 | 179.95 | 180.3 | 178.5 | 178.85 | 177.25 | 177.9 | 179.05 | 178.2 | 178.05 | 179.75 | 179.25 | 178.1 | [14 empty] | 2862.1
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.05 | 184.4 | 141.55 | 145.9 | 144.45 | 163.3 | 221.95 | 222.3 | 217.5 | 215.25 | 223.8 | 217.55 | 209.45 | 199.8 | 190.05 | 175.95 | [14 empty] | 3071.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 2327.3 | 2577.4 | 2594 | 2584.55 | 2592.9 | 2579.85 | 2584.4 | 2564.3 | 2587.6 | 2537.9 | 2554.6 | 2561.5 | 2555.4 | 2555.9 | 2556.4 | 2574.9 | 2563.5 | 2566.8 | 2547.5 | 2467.1 | 2499.05 | 2400.75 | 2561.2 | 2555.5905 | 2475.45 | 2571.1 | 2567.45 | 2579.65 | 2596.7 | 76433.3905
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 175.81 | 177.05 | 187.55 | 160.55 | 137.05 | 129.45 | 140.05 | 159.75 | 136.2 | 186.35 | 166.5 | 120.05 | 142.3 | 90.65 | 148.8 | 109.55 | 161.5 | 186.45 | 206.4 | 186.7 | 167.15 | 121.7 | 202.3 | 182.7 | 197.35 | 198.8 | 170.25 | 133.75 | 182.65 | 72.9 | 4738.26
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4991.45 | 4738.35 | 4955.1 | 5157.55 | 5141.4 | 5156.9 | 5144.3 | 4752.2 |  |  |  |  | 3824.15 | 5150.35 | 176.15 |  | 24.65 | 4207.3 | 5134.3 | 5148.3 | 5136.55 | 5114.15 | 5102.8 | 5092.9 | 5089.3 | 5079.75 | 5117.3 | 5102.95 | 5098.1 | 5072.55 | 114708.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2417.15 | 2336.1 | 2390.65 | 2466.6 | 2461.9 | 2470.8 | 2449.05 | 2268.15 |  |  |  |  | 1735.15 | 2460.05 | 86.15 |  |  | 1892.35 | 2454.35 | 2465.3 | 2460.65 | 2447.75 | 2435.6 | 2432.35 | 2433.25 | 2431.55 | 2427.05 | 2438.8 | 2429.75 | 2424.35 | 54714.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 174.62 | 84.95 | 78.855 | 92 | 151.1895 | 109.95 | 106.9 | 125.6 | 175.45 | 181.45 | 181.9 | 180.85 | 179.75 | 104.4 | 1927.8645
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 126.4 | 62.995 | 59.55 | 64.35 | 35.97 |  |  | 69.65 | 156.65 | 214.65 | 210.95 | 202.95 | 138.2 |  | 1342.315
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 496.95 | 496.65 | 496.8 | 496.65 | 426.05 | 497.45 | 496.9136 | 496.9484 | 468.162 | 403.9 | 455.0961 | 276.0475 | 274 | 246.7 | 301.1 | [5 empty] | 29.1 | 329.5 | 316.1 | 267.25 | 189.85 | 159.8 | 382.2618 | 366.249 | 244.3711 | 124.105 | 8738.0045
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 158499.91 | 149903.76 | 162379.545 | 165123.615 | 165397.3 | 167385.2099 | 167391.7736 | 166072.5322 | 158275.622 | 169463.9525 | 173163.7461 | 173573.2125 | 172873.2 | 172795.785 | 169149.7789 | 155678.15 | 167280.2921 | 171974.835 | 173776.005 | 172927.7 | 173789.1595 | 170565.825 | 160523.4 | 170944.122 | 175084.355 | 176147.6831 | 175791.0368 | 175985.434 | 172404.0761 | 161069.37 | 5045390.3862
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.117 |  |  | 2.6 | 145.8 | 146.643 | 147.4755 |  | 226.6 | 225.9 | 240.95 | 218.95 | 270.959 | 265.257 | 234.383 | 247.55 | 273.232 | 266.446 | 273.169 | 279.25 | 277.9 | 275.77 | 277.65 | 279.93 | 277.663 | 270.563 | 274.395 | 272.6 | 273.85 | 183.203 | 6273.8055
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.638 | 143.0055 | 135.7735 | 166.98 | 146.865 | 185.31 | 117.2406 | 185.7 | 116.83 | 148.285 | 182.855 | 149.154 | 192.323 | 159.0804 | 191.352 | 190.6935 | 190.5925 | 190.405 | 190.317 | 191.9 | 122.3275 | 193.9155 | 193 | 193.3925 | 193.112 | 192.793 | 189.3845 | 192.08 | 194.15 | 190.747 | 5221.202
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 309.4 | 313 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 310.15 | 314.05 | 315.1 | 316.8 | 204.6 | 316.75 | 316.8 | 303.1 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 305.4 | 316.8 | 316.3 | 316.8 | 316.75 | 316.75 | 313.95 | 316.8 | 9340.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 646.5319 | 397.9703 | 398.6705 | 399.25 | 638.7 | 637.0953 | 638.725 | 637.07 | 640.1 | 636.05 | 636.3 | 636.95 | 637.2051 | 634.3587 | 638.6119 | 642.234 | 642.5051 | 637.9984 | 640.0413 | 643.25 | 645.3578 | 640.4575 | 639.65 | 632.7223 | 648 | 630.4632 | 635.3698 | 631.15 | 633.25 | 633.5032 | 18429.5412
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 226.5055 | 225.6 | 278.3537 | 453.3 | 274 | 144.7951 | 274 | 227.75 | 228 | 228 | 228 | 228 | 339.888 | 454.2839 | 454.2331 | 454.6234 | 454.5195 | 454.4185 | 454.2854 | 454 | 454.115 | 454.1212 | 453.6 | 454.3407 | 432 | 454.3805 | 454.3784 | 441.15 | 426.35 | 454.357 | 11015.3491
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.45 | 108.8 | 99 | 102.15 | 92.6 | 82.75 | 61.95 | 66.5 | 83.95 | 56.9 | 13.2 | [11 empty] | 6.35 | 108.5 | 101.35 | 96 | 87 | 79.5 | 68.1 |  | 1414.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.9 | 303.7 | 239.85 | 190.55 | 193.35 | 203.9 | 194.05 | 191.65 | 204.15 | 148.3 | 146.3 | 146.25 | 154.1 | 169.4 | 167.85 | 172.85 | 139.55 | 138.2 | 134 | 135.1 | 147.4 | 163.2 | 160.35 | 126.6 | 125.95 | 124.15 | 126.5 | 128.75 | 129.05 | 181.6 | 4996.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 507 | 500.2128 | 508.468 | 335.45 | 123.5544 | 130.9591 | 275.2624 | 339.0244 | 105.25 | 263.85 | 464.35 | 467.4392 | 555.3859 | 500.272 | 510.4862 | 504.3782 | 395.4351 | 489.2469 | 467.7296 | 436.6 | 410.6246 | 405.5924 | 412.45 | 421.25 | 429.1324 | 415.0519 | 408.9034 | 399.75 | 378.35 | 402.4 | 11963.8589
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2335.5424 | 1992.2886 | 1976.9157 | 1967.08 | 1931.6694 | 1848.2524 | 2025.5035 | 1964.4944 | 1921.68 | 2024.085 | 2228.755 | 2156.8932 | 2463.911 | 2497.7521 | 2513.7162 | 2416.9292 | 2412.5842 | 2493.5148 | 2462.6423 | 2456.9 | 2374.5248 | 2449.8566 | 2448.45 | 2533.5355 | 2523.5074 | 2500.2016 | 2492.6811 | 2461.73 | 2417.05 | 2362.6101 | 68655.2566
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 805423.27
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 731288.625
[7 empty] | ELECTROPERU | 590926.075
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 587489.3851
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 248926
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 207388.213
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 195365
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 169423.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 148274.85
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 138646.6
[7 empty] | EGEMSA | 111239.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 110884.16
[7 empty] | CELEPSA | 75221.45
[7 empty] | EGASA | 70493.235
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 68036.6
[7 empty] | SAN GABAN | 62651.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 60529.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 58668.95
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 50580.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 48527.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 47159
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 44129.77
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 42987.95
[7 empty] | LA VIRGEN | 33802.75
[7 empty] | EGEJUNIN | 29663.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 24514.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 18086.9
[7 empty] | SINERSA | 17521.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 14810.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 14635.75
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 13341
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 13286.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 13102.2
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13059.95
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 12340.945
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12287.95
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 12177.3749
[7 empty] | EGESUR | 11923.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 11358.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10191.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 10072.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 8738.0045
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7826.1997
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6171.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6138.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 5610.87
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5369.89
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4738.26
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 4596.045
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 4047.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3955
[7 empty] | PETRAMAS | 3871.3
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3270.1795
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2978.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2946.5825
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2347.692
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2311.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1998.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1993.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1834.76
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1747.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1047.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 541.6
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 370.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 250.15
[7 empty] | SHOUGESA | 112.9
[7 empty] | KONDU SAC | 71.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 64.85

## G_AREAS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 309.7 | 155.89 | 0 | 64.7 | 2680.3 | 2756.4 | 0 | 202.6 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 530.29 | 5639.3 | 675.7 | 6845.29 | 00:30 | 3665.7 | 2912.29 | 0 | 267.3 | 6845.29 | 00:30 | 302.8 | 67.89 | 0 | 267.3 | 637.99
01:00 | 308 | 155.57 | 0 | 67.8 | 2540.64 | 2740 | 0 | 169.8 | 665 | 0 | 0 | 0 | 531.37 | 5450.44 | 665 | 6646.81 | 01:00 | 3513.64 | 2895.57 | 0 | 237.6 | 6646.81 | 01:00 | 299.64 | 68.07 | 0 | 237.6 | 605.31
01:30 | 334.1 | 155.85 | 0 | 57.4 | 2499.7 | 2648.5 | 0 | 155.2 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 547.35 | 5303.4 | 686.5 | 6537.25 | 01:30 | 3520.3 | 2804.35 | 0 | 212.6 | 6537.25 | 01:30 | 301.4 | 67.15 | 0 | 212.6 | 581.15
02:00 | 321.6 | 142 | 0 | 68.1 | 2466.47 | 2622.3 | 0 | 136 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 531.7 | 5224.77 | 683.7 | 6440.17 | 02:00 | 3471.77 | 2764.3 | 0 | 204.1 | 6440.17 | 02:00 | 298.17 | 70.4 | 0 | 204.1 | 572.67
02:30 | 311.7 | 110.34 | 0 | 72 | 2560.97 | 2520.6 | 0 | 119.7 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 494.04 | 5201.27 | 671.2 | 6366.51 | 02:30 | 3543.87 | 2630.94 | 0 | 191.7 | 6366.51 | 02:30 | 298.47 | 69.34 | 0 | 191.7 | 559.51
03:00 | 317.3 | 108.28 | 0 | 66.9 | 2742.63 | 2359.9 | 0 | 101.1 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 492.48 | 5203.63 | 665.3 | 6361.41 | 03:00 | 3725.23 | 2468.18 | 0 | 168 | 6361.41 | 03:00 | 300.03 | 66.78 | 0 | 168 | 534.81
03:30 | 318 | 109.78 | 0 | 72 | 2719.15 | 2337.8 | 0 | 91.4 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 499.78 | 5148.35 | 673.2 | 6321.33 | 03:30 | 3710.35 | 2447.58 | 0 | 163.4 | 6321.33 | 03:30 | 301.75 | 69.18 | 0 | 163.4 | 534.33
04:00 | 313.7 | 109.85 | 0 | 79.6 | 2712.67 | 2306.7 | 0 | 95.9 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 503.15 | 5115.27 | 662.6 | 6281.02 | 04:00 | 3688.97 | 2416.55 | 0 | 175.5 | 6281.02 | 04:00 | 300.47 | 69.75 | 0 | 175.5 | 545.72
04:30 | 315.6 | 107.62 | 0 | 81.8 | 2884.46 | 2185.5 | 0 | 102.6 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 505.02 | 5172.56 | 662.7 | 6340.28 | 04:30 | 3862.76 | 2293.12 | 0 | 184.4 | 6340.28 | 04:30 | 300.76 | 66.62 | 0 | 184.4 | 551.78
05:00 | 317.1 | 107.22 | 0 | 65.9 | 2870.7 | 2167.2 | 0 | 90.4 | 670.6 | 0 | 0.97 | 0 | 490.22 | 5128.3 | 671.57 | 6290.09 | 05:00 | 3858.4 | 2274.42 | 0.97 | 156.3 | 6290.09 | 05:00 | 300.9 | 66.62 | 0.97 | 156.3 | 524.79
05:30 | 314.1 | 107.1 | 0 | 55.1 | 2844.93 | 2150.3 | 0 | 93 | 667 | 0 | 57.17 | 0 | 476.3 | 5088.23 | 724.17 | 6288.7 | 05:30 | 3826.03 | 2257.4 | 57.17 | 148.1 | 6288.7 | 05:30 | 299.53 | 66.7 | 57.17 | 148.1 | 571.5
06:00 | 319.9 | 106.76 | 0 | 44 | 2654.8 | 1977.9 | 0 | 120.8 | 677.3 | 0 | 186.81 | 0 | 470.66 | 4753.5 | 864.11 | 6088.27 | 06:00 | 3652 | 2084.66 | 186.81 | 164.8 | 6088.27 | 06:00 | 301.1 | 66.76 | 186.81 | 164.8 | 719.47
06:30 | 298.9 | 109.07 | 0 | 37.2 | 2210.42 | 2099.8 | 0.1 | 115.3 | 659.6 | 0 | 363.32 | 0 | 445.17 | 4425.62 | 1022.92 | 5893.71 | 06:30 | 3168.92 | 2208.87 | 363.42 | 152.5 | 5893.71 | 06:30 | 297.62 | 68.27 | 363.42 | 152.5 | 881.81
07:00 | 372.4 | 168.15 | 0 | 34.9 | 1901.45 | 2110.5 | 0.1 | 95.7 | 672.9 | 0 | 583.76 | 0 | 575.45 | 4107.75 | 1256.66 | 5939.86 | 07:00 | 2946.75 | 2278.65 | 583.86 | 130.6 | 5939.86 | 07:00 | 300.05 | 68.25 | 583.86 | 130.6 | 1082.76
07:30 | 364.9 | 193.6 | 0.1 | 27.3 | 1830.48 | 1995.9 | 0.1 | 83.4 | 670.6 | 0 | 809.98 | 0 | 585.9 | 3909.88 | 1480.58 | 5976.36 | 07:30 | 2865.98 | 2189.5 | 810.18 | 110.7 | 5976.36 | 07:30 | 298.68 | 70.8 | 810.18 | 110.7 | 1290.36
08:00 | 367 | 193.16 | 0.1 | 21.6 | 1947.18 | 1996.4 | 0.5 | 76.5 | 677.4 | 0 | 865.53 | 0 | 581.86 | 4020.58 | 1542.93 | 6145.37 | 08:00 | 2991.58 | 2189.56 | 866.13 | 98.1 | 6145.37 | 08:00 | 297.38 | 69.86 | 866.13 | 98.1 | 1331.47
08:30 | 367.8 | 193.56 | 0.2 | 22.9 | 2083.01 | 2010.2 | 0.7 | 117.7 | 679.4 | 0 | 854.41 | 0 | 584.46 | 4211.61 | 1533.81 | 6329.88 | 08:30 | 3130.21 | 2203.76 | 855.31 | 140.6 | 6329.88 | 08:30 | 298.21 | 69.26 | 855.31 | 140.6 | 1363.38
09:00 | 441.3 | 191.96 | 0.2 | 27.2 | 2004.82 | 1955.2 | 0.9 | 158.3 | 661.8 | 0 | 908.32 | 0 | 660.66 | 4119.22 | 1570.12 | 6350 | 09:00 | 3107.92 | 2147.16 | 909.42 | 185.5 | 6350 | 09:00 | 297.62 | 67.86 | 909.42 | 185.5 | 1460.4
09:30 | 449 | 244.73 | 0.3 | 31.6 | 2099.06 | 2045.8 | 1 | 185.3 | 669 | 0 | 842.54 | 0 | 725.63 | 4331.16 | 1511.54 | 6568.33 | 09:30 | 3217.06 | 2290.53 | 843.84 | 216.9 | 6568.33 | 09:30 | 298.56 | 70.53 | 843.84 | 216.9 | 1429.83
10:00 | 441.7 | 219.08 | 0.4 | 45.3 | 2134.74 | 1928.2 | 1.1 | 236.3 | 668.2 | 0 | 893.79 | 0 | 706.48 | 4300.34 | 1561.99 | 6568.81 | 10:00 | 3244.64 | 2147.28 | 895.29 | 281.6 | 6568.81 | 10:00 | 296.94 | 68.58 | 895.29 | 281.6 | 1542.41
10:30 | 441.6 | 273.85 | 0.2 | 39.3 | 2227.11 | 1866.2 | 1.2 | 289.5 | 669.9 | 0 | 949.17 | 0 | 754.95 | 4384.01 | 1619.07 | 6758.03 | 10:30 | 3338.61 | 2140.05 | 950.57 | 328.8 | 6758.03 | 10:30 | 295.81 | 69.05 | 950.57 | 328.8 | 1644.23
11:00 | 437.7 | 262.07 | 0.3 | 35 | 2113.28 | 1916.3 | 0.7 | 388.4 | 667.8 | 0 | 918.45 | 0 | 735.07 | 4418.68 | 1586.25 | 6740 | 11:00 | 3218.78 | 2178.37 | 919.45 | 423.4 | 6740 | 11:00 | 296.18 | 69.37 | 919.45 | 423.4 | 1708.4
11:30 | 441.2 | 267.96 | 0.4 | 32.2 | 2095.6 | 1950.7 | 1.2 | 508.8 | 701.3 | 0 | 898.87 | 0 | 741.76 | 4556.3 | 1600.17 | 6898.23 | 11:30 | 3238.1 | 2218.66 | 900.47 | 541 | 6898.23 | 11:30 | 296.5 | 70.66 | 900.47 | 541 | 1808.63
12:00 | 462.8 | 274.61 | 0.4 | 36.6 | 1999.24 | 1846.5 | 0.8 | 617.8 | 713.1 | 0 | 922.37 | 0 | 774.41 | 4464.34 | 1635.47 | 6874.22 | 12:00 | 3175.14 | 2121.11 | 923.57 | 654.4 | 6874.22 | 12:00 | 295.84 | 69.01 | 923.57 | 654.4 | 1942.82
12:30 | 443.7 | 296.27 | 0.4 | 45.1 | 1777.28 | 1968.5 | 0.6 | 642.4 | 708.8 | 0 | 903.09 | 0 | 785.47 | 4388.78 | 1611.89 | 6786.14 | 12:30 | 2929.78 | 2264.77 | 904.09 | 687.5 | 6786.14 | 12:30 | 286.48 | 70.37 | 904.09 | 687.5 | 1948.44
13:00 | 416.4 | 296.26 | 0.3 | 51.1 | 1826.87 | 1932.7 | 0.6 | 671.7 | 701.9 | 0 | 911.62 | 0 | 764.06 | 4431.87 | 1613.52 | 6809.45 | 13:00 | 2945.17 | 2228.96 | 912.52 | 722.8 | 6809.45 | 13:00 | 286.57 | 69.36 | 912.52 | 722.8 | 1991.25
13:30 | 350.5 | 297.75 | 0.2 | 63.7 | 1872.15 | 1922.4 | 1.2 | 685.7 | 705.3 | 0 | 893.93 | 0 | 712.15 | 4481.45 | 1599.23 | 6792.83 | 13:30 | 2927.95 | 2220.15 | 895.33 | 749.4 | 6792.83 | 13:30 | 287.75 | 71.15 | 895.33 | 749.4 | 2003.63
14:00 | 355.5 | 302.94 | 0.3 | 69.4 | 1867.83 | 1897.7 | 1.2 | 716 | 711.7 | 0 | 899.16 | 0 | 728.14 | 4482.73 | 1610.86 | 6821.73 | 14:00 | 2935.03 | 2200.64 | 900.66 | 785.4 | 6821.73 | 14:00 | 288.43 | 69.04 | 900.66 | 785.4 | 2043.53
14:30 | 330.3 | 288.9 | 0.1 | 61.4 | 1842.56 | 2071.2 | 0.6 | 706.4 | 705.6 | 0 | 866.42 | 0 | 680.7 | 4620.76 | 1572.02 | 6873.48 | 14:30 | 2878.46 | 2360.1 | 867.12 | 767.8 | 6873.48 | 14:30 | 286.06 | 70.3 | 867.12 | 767.8 | 1991.28
15:00 | 328.4 | 281.68 | 0.1 | 67.7 | 1884.3 | 1907.6 | 0.4 | 724.7 | 722 | 0 | 861.32 | 0 | 677.88 | 4517 | 1583.32 | 6778.2 | 15:00 | 2934.7 | 2189.28 | 861.82 | 792.4 | 6778.2 | 15:00 | 286 | 70.38 | 861.82 | 792.4 | 2010.6
15:30 | 310.8 | 250.94 | 0 | 77 | 1878.45 | 1918.9 | 0.7 | 712.4 | 699.7 | 0 | 842.82 | 0 | 638.74 | 4510.45 | 1542.52 | 6691.71 | 15:30 | 2888.95 | 2169.84 | 843.52 | 789.4 | 6691.71 | 15:30 | 281.35 | 71.24 | 843.52 | 789.4 | 1985.51
16:00 | 314.4 | 233.31 | 0.1 | 84.9 | 1978.1 | 1895.2 | 0.3 | 723.1 | 700.3 | 0 | 805.9 | 0 | 632.71 | 4596.7 | 1506.2 | 6735.61 | 16:00 | 2992.8 | 2128.51 | 806.3 | 808 | 6735.61 | 16:00 | 280.2 | 69.11 | 806.3 | 808 | 1963.61
16:30 | 315.8 | 132.82 | 0 | 84.5 | 2104.01 | 1937.5 | 0.5 | 709.3 | 721.4 | 0 | 582.47 | 0 | 533.12 | 4751.31 | 1303.87 | 6588.3 | 16:30 | 3141.21 | 2070.32 | 582.97 | 793.8 | 6588.3 | 16:30 | 278.31 | 69.02 | 582.97 | 793.8 | 1724.1
17:00 | 307.8 | 131.51 | 0.2 | 94.4 | 2433.66 | 1944.1 | 0.4 | 713.7 | 716.5 | 0 | 274.57 | 0 | 533.91 | 5091.86 | 991.07 | 6616.84 | 17:00 | 3457.96 | 2075.61 | 275.17 | 808.1 | 6616.84 | 17:00 | 282.86 | 68.21 | 275.17 | 808.1 | 1434.34
17:30 | 318.2 | 131.12 | 0.1 | 97.6 | 2533.65 | 1972 | 0.1 | 722.6 | 716.9 | 0 | 163.09 | 0 | 547.02 | 5228.35 | 879.99 | 6655.36 | 17:30 | 3568.75 | 2103.12 | 163.29 | 820.2 | 6655.36 | 17:30 | 293.65 | 68.42 | 163.29 | 820.2 | 1345.56
18:00 | 322.8 | 130.92 | 0 | 97 | 2711.81 | 2091.1 | 0 | 727.1 | 728.4 | 0 | 6.67 | 0 | 550.72 | 5530.01 | 735.07 | 6815.8 | 18:00 | 3763.01 | 2222.02 | 6.67 | 824.1 | 6815.8 | 18:00 | 294.11 | 69.82 | 6.67 | 824.1 | 1194.7
18:30 | 323.6 | 131.77 | 0 | 114.9 | 3095.79 | 2143.6 | 0 | 713.1 | 728.5 | 0 | 0 | 0 | 570.27 | 5952.49 | 728.5 | 7251.26 | 18:30 | 4147.89 | 2275.37 | 0 | 828 | 7251.26 | 18:30 | 296.39 | 69.57 | 0 | 828 | 1193.96
19:00 | 426.4 | 108.24 | 0 | 108.9 | 3282.67 | 2137.3 | 0 | 699.2 | 766.9 | 0 | 0 | 0 | 643.54 | 6119.17 | 766.9 | 7529.61 | 19:00 | 4475.97 | 2245.54 | 0 | 808.1 | 7529.61 | 19:00 | 295.77 | 69.34 | 0 | 808.1 | 1173.21
19:30 | 433.5 | 109.74 | 0 | 96.9 | 3290.64 | 2206 | 0 | 661.1 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 640.14 | 6157.74 | 761.8 | 7559.68 | 19:30 | 4485.94 | 2315.74 | 0 | 758 | 7559.68 | 19:30 | 293.24 | 70.84 | 0 | 758 | 1122.08
20:00 | 411.3 | 109.09 | 0 | 88 | 3431.36 | 2126.5 | 0 | 643.4 | 765.8 | 0 | 0 | 0 | 608.39 | 6201.26 | 765.8 | 7575.45 | 20:00 | 4608.46 | 2235.59 | 0 | 731.4 | 7575.45 | 20:00 | 293.36 | 69.69 | 0 | 731.4 | 1094.45
20:30 | 416 | 109.34 | 0 | 79.4 | 3422.96 | 2224.9 | 0 | 580.7 | 762.9 | 0 | 0 | 0 | 604.74 | 6228.56 | 762.9 | 7596.2 | 20:30 | 4601.86 | 2334.24 | 0 | 660.1 | 7596.2 | 20:30 | 292.36 | 69.84 | 0 | 660.1 | 1022.3
21:00 | 431.5 | 108.73 | 0 | 70.7 | 3446.35 | 2210.4 | 0 | 517.2 | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 610.93 | 6173.95 | 761.5 | 7546.38 | 21:00 | 4639.35 | 2319.13 | 0 | 587.9 | 7546.38 | 21:00 | 292.65 | 69.23 | 0 | 587.9 | 949.78
21:30 | 434.5 | 107.77 | 0 | 56.8 | 3457.69 | 2175 | 0 | 468.3 | 750.2 | 0 | 0 | 0 | 599.07 | 6100.99 | 750.2 | 7450.26 | 21:30 | 4642.39 | 2282.77 | 0 | 525.1 | 7450.26 | 21:30 | 293.29 | 66.97 | 0 | 525.1 | 885.36
22:00 | 439.4 | 108.67 | 0 | 47.3 | 3380.08 | 2171.7 | 0 | 413.9 | 746.1 | 0 | 0 | 0 | 595.37 | 5965.68 | 746.1 | 7307.15 | 22:00 | 4565.58 | 2280.37 | 0 | 461.2 | 7307.15 | 22:00 | 293.88 | 68.37 | 0 | 461.2 | 823.45
22:30 | 311.7 | 108.95 | 0 | 48.4 | 3311.18 | 2353.7 | 0 | 346.9 | 740.4 | 0 | 0 | 0 | 469.05 | 6011.78 | 740.4 | 7221.23 | 22:30 | 4363.28 | 2462.65 | 0 | 395.3 | 7221.23 | 22:30 | 293.68 | 68.45 | 0 | 395.3 | 757.43
23:00 | 294.4 | 108.52 | 0 | 50 | 3171.94 | 2324.3 | 0 | 293.4 | 728.5 | 0 | 0 | 0 | 452.92 | 5789.64 | 728.5 | 6971.06 | 23:00 | 4194.84 | 2432.82 | 0 | 343.4 | 6971.06 | 23:00 | 295.14 | 68.12 | 0 | 343.4 | 706.66
23:30 | 282.4 | 108.02 | 0 | 62.7 | 3030.93 | 2280.9 | 0 | 211.1 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 453.12 | 5522.93 | 697.3 | 6673.35 | 23:30 | 4010.63 | 2388.92 | 0 | 273.8 | 6673.35 | 23:30 | 296.13 | 68.02 | 0 | 273.8 | 637.95
00:00 | 289.6 | 106.59 | 0 | 75.2 | 2911.04 | 2390.3 | 0 | 159.9 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 471.39 | 5461.24 | 709.1 | 6641.73 | 00:00 | 3909.74 | 2496.89 | 0 | 235.1 | 6641.73 | 00:00 | 297.64 | 67.49 | 0 | 235.1 | 600.23
TOTAL MWh | 8648 | 4083.955 | 2.2 | 1489.7 | 60383.555 | 51349.15 | 7.5 | 9257.4 | 16814.65 | 0 | 9033.26 | 0 | 14223.855 | 120997.605 | 25847.91 | 161069.37 | TOTAL MWh | 85846.205 | 55433.105 | 9042.96 | 10747.1 | 161069.37 | TOTAL MWh | 7069.855 | 1654.555 | 9042.96 | 10747.1 | 28514.47

## HOP
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 02:10:00 |  | 30/11/2025 01:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/11/2025 06:44:00 | 30/11/2025 07:09:00 |  |  | POR MANIOBRAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/11/2025 07:09:00 | 30/11/2025 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/11/2025 14:00:00 | 30/11/2025 18:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Bajó a mínima generación por disponibilidad de gas. A las 18:31 h solicitó parar por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 02:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 30/11/2025 02:46:00 | 30/11/2025 04:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 30/11/2025 02:46:00 | 30/11/2025 02:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 30/11/2025 04:07:00 | 30/11/2025 04:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 30/11/2025 19:11:00 | 30/11/2025 21:39:00 | 30/11/2025 17:47:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople en 1X1.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 30/11/2025 21:39:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 30/11/2025 23:38:00 | 01/12/2025 00:00:00 | 30/11/2025 22:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al ciclo combinado.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 10:00:00 | 30/11/2025 10:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 10:30:00 | 30/11/2025 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 12:30:00 | 30/11/2025 14:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 14:00:00 | 30/11/2025 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 15:00:00 | 30/11/2025 15:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 15:30:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 03:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/11/2025 03:02:00 | 30/11/2025 03:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Lavado online de compresores
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/11/2025 03:17:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/11/2025 01:09:00 | 01/12/2025 00:00:00 | 30/11/2025 01:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 30/11/2025 09:21:00 | 30/11/2025 16:20:57 | 30/11/2025 08:57:00 | 30/11/2025 16:14:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 10:05h, S/C a 80MW. A las 10:26h, S/C a 110MW. A las 10:44h, S/C a 120 MW. A las 15:25h, S/C a 120 MW. A las 15:52h, S/C a 100 MW.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/11/2025 05:34:00 | 30/11/2025 14:54:00 | 29/11/2025 22:00:00 | 30/11/2025 14:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 30/11/2025 06:04 | 30/11/2025 16:57 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Inspección preventiva de sistemas de unidad, Inspección a distribuidor, rótulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribución TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones eléctricas, Inspección de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 30/11/2025 22:00 | 01/12/2025 00:00 | Corregir fuga de aceite en inyector 5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 15:04 | CAMBIO DE INSTRUMENTACIÓN DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 30 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 01:09 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ MANTENIMIENTO DE 96000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernización del sistema de Protecciones). | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 30/11/2025 00:00 | 01/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUMULADOR UH | 88 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 18:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + Inspección Semestral 2 F/S UG3 + Pruebas eléctricas / protecciónes propias - TR3 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | G1 | 30/11/2025 00:00 | 30/11/2025 09:03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RV | 1.5 | P | F/S | N | CORR. | 10734 | G

## RESERVA_FRÍA
30/11/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 30 de Noviembre del 2025 / SEM N° 48 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 30 de Noviembre del 2025 / SEM N° 48 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TAG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6944.8074 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6845.29 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 300.0994
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6746.2475 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6646.81 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 300.0994
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6636.6094 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6537.25 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6539.1928 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6440.17 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6466.0584 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6366.51 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6461.8952 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6361.41 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6421.7403 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6321.33 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6381.3109 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6281.02 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6441.563 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6340.28 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6391.16 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6290.09 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6389.1259 | [17 empty] | MIN | 3346.1794 | 1096.0708 | 1096.0708 | [7 empty] | 6288.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3346.1794 | 3284.4208 | 298.6156
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6188.2023 | [17 empty] | MIN | 3505.1323 | 1273.1649 | 1273.1649 | [7 empty] | 6088.27 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3505.1323 | 3461.515 | 298.6156
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5993.0914 | [17 empty] | MIN | 3505.1323 | 1273.1649 | 1273.1649 | [7 empty] | 5893.71 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3505.1323 | 3461.515 | 298.6156
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6039.3418 | [17 empty] | MIN | 3505.1323 | 1273.1649 | 1273.1649 | [7 empty] | 5939.86 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3505.1323 | 3461.515 | 298.6156
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6075.7654 | [17 empty] | MIN | 3899.9974 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 5976.36 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3899.9974 | 3856.3801 | 298.6156
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6245.2614 | [17 empty] | MED | 3899.9974 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6145.37 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3899.9974 | 3856.3801 | 298.6156
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6435.244 | [17 empty] | MED | 3899.9974 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6329.88 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3899.9974 | 3856.3801 | 298.6156
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6455.3569 | [17 empty] | MED | 3899.9974 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6350 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3899.9974 | 3856.3801 | 298.6156
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6673.4684 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6568.33 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6673.8399 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6568.81 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6862.6388 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6758.03 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6843.93 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6740 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7002.4087 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6898.23 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6978.0599 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6874.22 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6889.2863 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6786.14 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6911.5383 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6809.45 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6894.4468 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6792.83 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6922.8807 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6821.73 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6973.7915 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6873.48 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6878.5602 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6778.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6792.3228 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6691.71 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6829.3155 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6735.61 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6677.8977 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6588.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6706.4605 | [17 empty] | MED | 3686.2822 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6616.84 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3686.2822 | 3642.6649 | 298.6156
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6744.7479 | [17 empty] | MED | 3899.9974 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6655.36 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3899.9974 | 3856.3801 | 298.6156
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6912.8081 | [17 empty] | MAX | 3899.9974 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 6815.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3899.9974 | 3856.3801 | 298.6156
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7348.2777 | [17 empty] | MAX | 3899.9974 | 1668.03 | 1668.03 | [7 empty] | 7251.26 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3899.9974 | 3856.3801 | 298.6156
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 571.9593 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7626.8369 | [17 empty] | MAX | 3928.0206 | 1696.0532 | 1696.0532 | [7 empty] | 7529.61 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3928.0206 | 3884.4033 | 298.6156
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 393.1219 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7657.1854 | [17 empty] | MAX | 3749.1833 | 1517.2159 | 1517.2159 | [7 empty] | 7559.68 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3749.1833 | 3705.566 | 298.6156
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 393.1219 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7672.6009 | [17 empty] | MAX | 3749.1833 | 1517.2159 | 1517.2159 | [7 empty] | 7575.45 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3749.1833 | 3705.566 | 298.6156
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 393.1219 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7693.1555 | [17 empty] | MAX | 3749.1833 | 1517.2159 | 1517.2159 | [7 empty] | 7596.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3749.1833 | 3705.566 | 298.6156
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 393.1219 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7644.0004 | [17 empty] | MAX | 3749.1833 | 1517.2159 | 1517.2159 | [7 empty] | 7546.38 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3749.1833 | 3705.566 | 298.6156
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 393.1219 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7547.9851 | [17 empty] | MAX | 3749.1833 | 1517.2159 | 1517.2159 | [7 empty] | 7450.26 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3749.1833 | 3705.566 | 298.6156
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7404.5647 | [17 empty] | MAX | 3642.6278 | 1410.6604 | 1410.6604 | [7 empty] | 7307.15 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3642.6278 | 3599.0105 | 298.6156
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  |  | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7306.5706 | [17 empty] | MAX | 3642.6278 | 1410.6604 | 1410.6604 | [7 empty] | 7221.23 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3642.6278 | 3599.0105 | 298.6156
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7056.2253 | [17 empty] | MIN | 3660.769 | 1410.6604 | 1410.6604 | [7 empty] | 6971.06 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3660.769 | 3599.0105 | 298.6156
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6758.8023 | [17 empty] | MIN | 3660.769 | 1410.6604 | 1410.6604 | [7 empty] | 6673.35 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3660.769 | 3599.0105 | 298.6156
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 28.0232 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6727.3797 | [17 empty] | MIN | 3374.2026 | 1124.0939 | 1124.0939 | [7 empty] | 6641.73 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3374.2026 | 3312.444 | 298.6156
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.0147 | 0 | 0 | 126.9886 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 414.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 3419.444 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8685.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1276 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.4105 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5655976.06 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16.3 | 17.5 | 10.1 | 70 | 13.02 | 12.5 | 13.912 | -- | -- | 1.918 | 62.8 | 79.18 | 100.11 | 48.92 | 46.027 | 11 | 16.26 | 6.984 | 0.44 | -- | -- | 14.29 | 107.61 | 50.29 | 32.879 | 78.45 | 9 | 2.6778 | 18.2 | 5.1713 | 6.4333 | 10 | 24.71 | 25 | 21.134 | -- | 39.267 | -- | 4.852 | 7.0316 | 17.766 | 5.619 | 13.907 | 7.064
00:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16.3 | 17.5 | 10.1 | 70 | 13.02 | 12.5 | 13.912 | -- | -- | 1.918 | 62.8 | 79.18 | 100.11 | 48.92 | 46.027 | 11 | 16.26 | 6.984 | 0.44 | -- | -- | 14.29 | 107.61 | 50.29 | 32.879 | 78.45 | 9 | 2.6778 | 18.2 | 5.1713 | 6.4333 | 10 | 24.71 | 25 | 21.134 | -- | 39.267 | -- | 4.852 | 7.0316 | 17.766 | 5.619 | 13.907 | 7.064
01:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16.4 | 17.5 | 10.1 | 70 | 12.97 | 12.39 | 9.972 | -- | -- | 1.918 | 63.52 | 75.82 | 100.11 | 42.95 | 49.923 | 10.93 | 16.26 | 7.67 | 0.45 | -- | -- | 22.74 | 116.06 | 49.27 | 36.465 | 76 | 10.5 | 2.6778 | 14.9 | 5.0199 | 6.4333 | 10 | 24.39 | 24.68 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8332 | 7.0316 | 17.69 | 5.604 | 13.815 | 7.064
01:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16.4 | 17.5 | 10.1 | 70 | 12.97 | 12.39 | 9.972 | -- | -- | 1.918 | 63.52 | 75.82 | 100.11 | 42.95 | 49.923 | 10.93 | 16.26 | 7.67 | 0.45 | -- | -- | 22.74 | 116.06 | 49.27 | 36.465 | 76 | 10.5 | 2.6778 | 14.9 | 5.0199 | 6.4333 | 10 | 24.39 | 24.68 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8332 | 7.0316 | 17.69 | 5.604 | 13.815 | 7.064
02:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16.3 | 17.5 | 10.1 | 70 | 11.96 | 12.5 | 10.017 | -- | -- | 1.918 | 52.48 | 79.18 | 101.02 | 46.56 | 50.465 | 11.02 | 16.9 | 4.599 | 0.46 | -- | -- | 22.64 | 115.96 | 51.07 | 35.352 | 76.6 | 13.1 | 2.6778 | 14.6 | 4.92 | 6.4333 | 10 | 24.37 | 24.65 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8238 | 7.0316 | 17.69 | 5.559 | 13.79 | 7.064
02:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16.3 | 17.5 | 10.1 | 70 | 11.96 | 12.5 | 10.017 | -- | -- | 1.918 | 52.48 | 79.18 | 101.02 | 46.56 | 50.465 | 11.02 | 16.9 | 4.599 | 0.46 | -- | -- | 22.64 | 115.96 | 51.07 | 35.352 | 76.6 | 13.1 | 2.6778 | 14.6 | 4.92 | 6.4333 | 10 | 24.37 | 24.65 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8238 | 7.0316 | 17.69 | 5.559 | 13.79 | 7.064
03:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16 | 17.5 | 10.5 | 70 | 10.94 | 12.53 | 8.404 | -- | -- | 1.918 | 57.16 | 81.75 | 102.87 | 41.52 | 52.019 | 10.99 | 17.54 | 3.822 | 0.46 | -- | -- | 20.9 | 114.22 | 52.61 | 34.542 | 76.28 | 14 | 2.6778 | 14.5 | 4.9004 | 6.4333 | 10 | 24.52 | 24.81 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.8207 | 7.0316 | 17.69 | 5.544 | 13.79 | 7.064
03:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16 | 17.5 | 10.5 | 70 | 10.94 | 12.53 | 8.404 | -- | -- | 1.918 | 57.16 | 81.75 | 102.87 | 41.52 | 52.019 | 10.99 | 17.54 | 3.822 | 0.46 | -- | -- | 20.9 | 114.22 | 52.61 | 34.542 | 76.28 | 14 | 2.6778 | 14.5 | 4.9004 | 6.4333 | 10 | 24.52 | 24.81 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.8207 | 7.0316 | 17.69 | 5.544 | 13.79 | 7.064
04:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 10.5 | 70 | 10.98 | 12.5 | 8.427 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 80.03 | 103.8 | 37.31 | 56.714 | 10.99 | 17.54 | 4.244 | 0.46 | -- | -- | 21.2 | 114.52 | 52.61 | 35.002 | 75.65 | 16 | 2.6778 | 14.6 | 4.8661 | 6.4333 | 10 | 24.41 | 24.7 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8207 | 7.0316 | 17.69 | 5.544 | 13.79 | 7.064
04:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 10.5 | 70 | 10.98 | 12.5 | 8.427 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 80.03 | 103.8 | 37.31 | 56.714 | 10.99 | 17.54 | 4.244 | 0.46 | -- | -- | 21.2 | 114.52 | 52.61 | 35.002 | 75.65 | 16 | 2.6778 | 14.6 | 4.8661 | 6.4333 | 10 | 24.41 | 24.7 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8207 | 7.0316 | 17.69 | 5.544 | 13.79 | 7.064
05:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 10.5 | 70 | 10.94 | 12.37 | 8.489 | -- | -- | 1.918 | 46.23 | 82.61 | 104.73 | 44.8 | 57.457 | 11.02 | 17.54 | 4.236 | 0.46 | -- | -- | 23.94 | 117.26 | 55.01 | 35.53 | 76.17 | 17.4 | 2.6778 | 14.4 | 4.8281 | 6.4333 | 10 | 24.57 | 24.86 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8087 | 7.0316 | 17.69 | 5.486 | 13.63 | 6.997
05:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 10.5 | 70 | 10.94 | 12.37 | 8.489 | -- | -- | 1.918 | 46.23 | 82.61 | 104.73 | 44.8 | 57.457 | 11.02 | 17.54 | 4.236 | 0.46 | -- | -- | 23.94 | 117.26 | 55.01 | 35.53 | 76.17 | 17.4 | 2.6778 | 14.4 | 4.8281 | 6.4333 | 10 | 24.57 | 24.86 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8087 | 7.0316 | 17.69 | 5.486 | 13.63 | 6.997
06:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 10.9 | 70 | 10.94 | 12.34 | 8.586 | 1.07 | 63.08 | 1.918 | 49.3 | 78.34 | 106.61 | 44.54 | 55.325 | 10.98 | 16.9 | 2.804 | 0.47 | -- | -- | 13.5 | 106.82 | 56.98 | 35.63 | 75.6 | 13.9 | 2.6778 | 14.6 | 4.8477 | 6.4333 | 10 | 24.85 | 25.14 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8025 | 7.0316 | 17.69 | 5.456 | 13.678 | 6.064
06:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 15.4 | 17.5 | 10.9 | 70 | 10.94 | 12.34 | 8.586 | 1.07 | 63.08 | 1.918 | 49.3 | 78.34 | 106.61 | 44.54 | 55.325 | 10.98 | 16.9 | 2.804 | 0.47 | -- | -- | 13.5 | 106.82 | 56.98 | 35.63 | 75.6 | 13.9 | 2.6778 | 14.6 | 4.8477 | 6.4333 | 10 | 24.85 | 25.14 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.8025 | 7.0316 | 17.69 | 5.456 | 13.678 | 6.064
07:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 12.9 | 17.5 | 10.9 | 68 | 10.96 | 12.35 | 8.688 | -- | -- | 1.918 | 48.05 | 72.52 | 108.52 | 35.06 | 55.305 | 10.97 | 16.9 | 3.949 | 0.46 | -- | -- | 34.72 | 112.81 | 53.6 | 34.087 | 74.94 | 14.9 | 2.6778 | 14 | 4.8471 | 6.4333 | 10 | 24.9 | 25.18 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.7823 | 7.0316 | 17.69 | 5.359 | 14.024 | 6.064
07:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 12.9 | 17.5 | 10.9 | 68 | 10.96 | 12.35 | 8.688 | -- | -- | 1.918 | 48.05 | 72.52 | 108.52 | 35.06 | 55.305 | 10.97 | 16.9 | 3.949 | 0.46 | -- | -- | 34.72 | 112.81 | 53.6 | 34.087 | 74.94 | 14.9 | 2.6778 | 14 | 4.8471 | 6.4333 | 10 | 24.9 | 25.18 | 21.134 | -- | -- | -- | 4.7823 | 7.0316 | 17.69 | 5.359 | 14.024 | 6.064
08:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 68 | 13.46 | 12.48 | 8.521 | -- | -- | 1.918 | 49.92 | 70.89 | 109.48 | 36.02 | 55.432 | 10.92 | 16.9 | 4.459 | 0.45 | -- | -- | 26.84 | 95.87 | 52.8 | 55.686 | 75.21 | 4 | 2.6778 | 14 | 4.847 | 6.4333 | 10 | 24.6 | 24.89 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.7753 | 7.0316 | 17.69 | 5.325 | 13.952 | 6.064
08:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 68 | 13.46 | 12.48 | 8.521 | -- | -- | 1.918 | 49.92 | 70.89 | 109.48 | 36.02 | 55.432 | 10.92 | 16.9 | 4.459 | 0.45 | -- | -- | 26.84 | 95.87 | 52.8 | 55.686 | 75.21 | 4 | 2.6778 | 14 | 4.847 | 6.4333 | 10 | 24.6 | 24.89 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.7753 | 7.0316 | 17.69 | 5.325 | 13.952 | 6.064
09:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 68 | 13.43 | 12.52 | 8.158 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 77.5 | 110.44 | 36.18 | 55.37 | 10.86 | 16.26 | 2.601 | 0.45 | -- | -- | 19.04 | 88.07 | 52.41 | 55.167 | 76.22 | 0 | 2.6778 | 14 | 4.9692 | 6.4333 | 10.1 | 24.47 | 24.76 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.7576 | 7.0316 | 17.459 | 5.471 | 14.068 | 6.064
09:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 68 | 13.43 | 12.52 | 8.158 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 77.5 | 110.44 | 36.18 | 55.37 | 10.86 | 16.26 | 2.601 | 0.45 | -- | -- | 19.04 | 88.07 | 52.41 | 55.167 | 76.22 | 0 | 2.6778 | 14 | 4.9692 | 6.4333 | 10.1 | 24.47 | 24.76 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.7576 | 7.0316 | 17.459 | 5.471 | 14.068 | 6.064
10:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 68 | 13.47 | 12.48 | 8.516 | -- | -- | 1.918 | 55.8 | 74.16 | 110.44 | 36.98 | 55.243 | 10.78 | 16.9 | 3.39 | 0.44 | -- | -- | 2.06 | 87.96 | 50.142 | 54.746 | 76.131 | 0 | 2.6778 | 14 | 4.9732 | 6.4333 | 10.1 | 23.95 | 24.24 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 14.113 | 6.147
10:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 68 | 13.47 | 12.48 | 8.516 | -- | -- | 1.918 | 55.8 | 74.16 | 110.44 | 36.98 | 55.243 | 10.78 | 16.9 | 3.39 | 0.44 | -- | -- | 2.06 | 87.96 | 50.142 | 54.746 | 76.131 | 0 | 2.6778 | 14 | 4.9732 | 6.4333 | 10.1 | 23.95 | 24.24 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 14.113 | 6.147
11:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 65 | 13.49 | 12.42 | 8.219 | -- | -- | 1.918 | 42.71 | 69.28 | 109.48 | 35.22 | 55.021 | 10.65 | 16.24 | 1.86 | 0.44 | -- | -- | 0.79 | 86.69 | 44.885 | 60.305 | 71.693 | 0 | 2.6778 | 13.5 | 5.0034 | 6.4333 | 10.1 | 24.54 | 24.83 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 14.113 | 7.064
11:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 5.3 | 17.5 | 10.3 | 65 | 13.49 | 12.42 | 8.219 | -- | -- | 1.918 | 42.71 | 69.28 | 109.48 | 35.22 | 55.021 | 10.65 | 16.24 | 1.86 | 0.44 | -- | -- | 0.79 | 86.69 | 44.885 | 60.305 | 71.693 | 0 | 2.6778 | 13.5 | 5.0034 | 6.4333 | 10.1 | 24.54 | 24.83 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 14.113 | 7.064
12:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 2.7 | 17.5 | 9.7 | 65 | 13.5 | 12.54 | 13.566 | -- | -- | 1.918 | 53.79 | 69.28 | 107.59 | 41.85 | 54.959 | 10.55 | 16.25 | 3.68 | 0.44 | -- | -- | 16.26 | 113.09 | 47.903 | 48.006 | 72.057 | 0 | 2.6778 | 12.3 | 5.015 | 6.4333 | 10.1 | 24.95 | 25.23 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 14.113 | 7.064
12:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 2.7 | 17.5 | 9.7 | 65 | 13.5 | 12.54 | 13.566 | -- | -- | 1.918 | 53.79 | 69.28 | 107.59 | 41.85 | 54.959 | 10.55 | 16.25 | 3.68 | 0.44 | -- | -- | 16.26 | 113.09 | 47.903 | 48.006 | 72.057 | 0 | 2.6778 | 12.3 | 5.015 | 6.4333 | 10.1 | 24.95 | 25.23 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 14.113 | 7.064
13:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.7 | 65 | 14.46 | 12.38 | 13.499 | -- | -- | 1.918 | 54.46 | 67.68 | 106.61 | 47.38 | 54.824 | 10.61 | 16.26 | 3.22 | 0.43 | -- | -- | 28.63 | 125.46 | 48.61 | 39.313 | 70.98 | 2.1 | 2.6778 | 7.3 | 4.9886 | 6.4333 | 10.1 | 26.13 | 26.42 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.6498 | 7.0316 | 17.158 | 5.252 | 13.952 | 7.064
13:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.7 | 65 | 14.46 | 12.38 | 13.499 | -- | -- | 1.918 | 54.46 | 67.68 | 106.61 | 47.38 | 54.824 | 10.61 | 16.26 | 3.22 | 0.43 | -- | -- | 28.63 | 125.46 | 48.61 | 39.313 | 70.98 | 2.1 | 2.6778 | 7.3 | 4.9886 | 6.4333 | 10.1 | 26.13 | 26.42 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.6498 | 7.0316 | 17.158 | 5.252 | 13.952 | 7.064
14:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.7 | 65 | 14.45 | 12.38 | 13.604 | -- | -- | 1.918 | 48.67 | 67.68 | 107.56 | 47.63 | 54.919 | 10.68 | 16.26 | 3.27 | 0.43 | -- | -- | 20.39 | 117.22 | 45.43 | 37.078 | 70.37 | 6.3 | 2.6778 | 7.5 | 4.9804 | 6.4333 | 10.1 | 25.89 | 26.18 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.7134 | 7.0316 | 17.319 | 5.398 | 13.747 | 7.064
14:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.7 | 65 | 14.45 | 12.38 | 13.604 | -- | -- | 1.918 | 48.67 | 67.68 | 107.56 | 47.63 | 54.919 | 10.68 | 16.26 | 3.27 | 0.43 | -- | -- | 20.39 | 117.22 | 45.43 | 37.078 | 70.37 | 6.3 | 2.6778 | 7.5 | 4.9804 | 6.4333 | 10.1 | 25.89 | 26.18 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.7134 | 7.0316 | 17.319 | 5.398 | 13.747 | 7.064
15:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.7 | 65 | 14.42 | 12.47 | 13.659 | -- | -- | 1.918 | 42.13 | 67.68 | 107.56 | 38.03 | 55.024 | 10.8 | 16.26 | 2.18 | 0.43 | -- | -- | 29.46 | 126.29 | 46.22 | 34.831 | 70.32 | 6.1 | 2.6778 | 5.2 | 4.8539 | 6.4333 | 10.1 | 25.88 | 26.16 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 13.703 | 7.064
15:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.7 | 65 | 14.42 | 12.47 | 13.659 | -- | -- | 1.918 | 42.13 | 67.68 | 107.56 | 38.03 | 55.024 | 10.8 | 16.26 | 2.18 | 0.43 | -- | -- | 29.46 | 126.29 | 46.22 | 34.831 | 70.32 | 6.1 | 2.6778 | 5.2 | 4.8539 | 6.4333 | 10.1 | 25.88 | 26.16 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.6977 | 7.0316 | 17.389 | 5.252 | 13.703 | 7.064
16:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 6.8 | 17.5 | 9 | 65 | 14.46 | 12.37 | 13.462 | -- | -- | 1.918 | 46.23 | 67.68 | 107.56 | 40.32 | 50.288 | 10.75 | 15.02 | 3.03 | 0.43 | -- | -- | 25.25 | 122.05 | 44.56 | 33.464 | 69.88 | 7.3 | 2.6778 | 5.2 | 4.8465 | 6.4333 | 10.1 | 25.31 | 25.59 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.602 | 7.0316 | 16.928 | 5.252 | 13.863 | 7.032
16:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 6.8 | 17.5 | 9 | 65 | 14.46 | 12.37 | 13.462 | -- | -- | 1.918 | 46.23 | 67.68 | 107.56 | 40.32 | 50.288 | 10.75 | 15.02 | 3.03 | 0.43 | -- | -- | 25.25 | 122.05 | 44.56 | 33.464 | 69.88 | 7.3 | 2.6778 | 5.2 | 4.8465 | 6.4333 | 10.1 | 25.31 | 25.59 | 19.449 | -- | -- | -- | 4.602 | 7.0316 | 16.928 | 5.252 | 13.863 | 7.032
17:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 19.8 | 17.5 | 9 | 65 | 14.56 | 12.4 | 15.102 | -- | -- | 1.918 | 67.24 | 67.68 | 106.61 | 48.08 | 44.429 | 10.82 | 15.02 | 4.22 | 0.43 | -- | -- | 15.5 | 111.74 | 44.85 | 35.805 | 69.08 | 7.9 | 2.6778 | 14 | 4.8358 | 6.4333 | 10 | 25.38 | 25.67 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.5255 | 7.0316 | 16.559 | 5.252 | 13.747 | 7.054
17:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 19.8 | 17.5 | 9 | 65 | 14.56 | 12.4 | 15.102 | -- | -- | 1.918 | 67.24 | 67.68 | 106.61 | 48.08 | 44.429 | 10.82 | 15.02 | 4.22 | 0.43 | -- | -- | 15.5 | 111.74 | 44.85 | 35.805 | 69.08 | 7.9 | 2.6778 | 14 | 4.8358 | 6.4333 | 10 | 25.38 | 25.67 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.5255 | 7.0316 | 16.559 | 5.252 | 13.747 | 7.054
18:00 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 17.5 | 17.5 | 9 | 65 | 14.51 | 12.44 | 15.501 | 1.07 | 62.67 | 1.918 | 55.12 | 67.68 | 106.61 | 46.68 | 40.648 | 10.83 | 14.41 | 3.81 | 0.43 | -- | -- | 13.34 | 111.56 | 44.17 | 67.113 | 68.36 | 0 | 2.6778 | 17.5 | 4.8307 | 6.4333 | 10 | 25.58 | 25.87 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.5109 | 7.0316 | 16.489 | 5.252 | 13.863 | 7.054
18:30 | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 17.5 | 17.5 | 9 | 65 | 14.51 | 12.44 | 15.501 | 1.07 | 62.67 | 1.918 | 55.12 | 67.68 | 106.61 | 46.68 | 40.648 | 10.83 | 14.41 | 3.81 | 0.43 | -- | -- | 13.34 | 111.56 | 44.17 | 67.113 | 68.36 | 0 | 2.6778 | 17.5 | 4.8307 | 6.4333 | 10 | 25.58 | 25.87 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.5109 | 7.0316 | 16.489 | 5.252 | 13.863 | 7.054
19:00 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 22.4 | 17 | 8.5 | 65 | 14.93 | 12.32 | 23.569 | -- | -- | 1.918 | 42.71 | 67.68 | 107.56 | 41.07 | 38.433 | 10.83 | 16.9 | 4.97 | 0.43 | -- | -- | 10.39 | 108.61 | 46.05 | 61.553 | 67.77 | 0 | 2.6778 | 17.5 | 5.0256 | 6.4333 | 10 | 25.22 | 25.51 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4636 | 7.0316 | 16.261 | 5.252 | 13.907 | 7.054
19:30 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 22.4 | 17 | 8.5 | 65 | 14.93 | 12.32 | 23.569 | -- | -- | 1.918 | 42.71 | 67.68 | 107.56 | 41.07 | 38.433 | 10.83 | 16.9 | 4.97 | 0.43 | -- | -- | 10.39 | 108.61 | 46.05 | 61.553 | 67.77 | 0 | 2.6778 | 17.5 | 5.0256 | 6.4333 | 10 | 25.22 | 25.51 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4636 | 7.0316 | 16.261 | 5.252 | 13.907 | 7.054
20:00 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 39.6 | 17 | 8.5 | 65 | 15.02 | 12.48 | 23.566 | -- | -- | 1.918 | 41.01 | 67.68 | 108.52 | 43.53 | 37.659 | 10.9 | 16.9 | 3.69 | 0.43 | -- | -- | 4.67 | 102.89 | 46.61 | 67.606 | 69.55 | 0 | 2.6778 | 18.2 | 5.1968 | 6.4333 | 10 | 23.72 | 24 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4344 | 7.0316 | 16.191 | 5.181 | 14.068 | 7.054
20:30 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 39.6 | 17 | 8.5 | 65 | 15.02 | 12.48 | 23.566 | -- | -- | 1.918 | 41.01 | 67.68 | 108.52 | 43.53 | 37.659 | 10.9 | 16.9 | 3.69 | 0.43 | -- | -- | 4.67 | 102.89 | 46.61 | 67.606 | 69.55 | 0 | 2.6778 | 18.2 | 5.1968 | 6.4333 | 10 | 23.72 | 24 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4344 | 7.0316 | 16.191 | 5.181 | 14.068 | 7.054
21:00 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 39.6 | 17 | 8.5 | 65 | 14.98 | 12.48 | 23.531 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 67.68 | 109.48 | 44.49 | 37.171 | 10.82 | 16.9 | 4.82 | 0.432 | -- | -- | 9.98 | 108.2 | 47.15 | 68.638 | 69.6 | 0 | 2.6778 | 19.1 | 5.2698 | 6.4333 | 10 | 23.64 | 23.93 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4118 | 7.0316 | 16.191 | 5.072 | 14.113 | 7.055
21:30 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 39.6 | 17 | 8.5 | 65 | 14.98 | 12.48 | 23.531 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 67.68 | 109.48 | 44.49 | 37.171 | 10.82 | 16.9 | 4.82 | 0.432 | -- | -- | 9.98 | 108.2 | 47.15 | 68.638 | 69.6 | 0 | 2.6778 | 19.1 | 5.2698 | 6.4333 | 10 | 23.64 | 23.93 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4118 | 7.0316 | 16.191 | 5.072 | 14.113 | 7.055
22:00 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 39.5 | 17 | 8.5 | 65 | 15.02 | 12.35 | 20.22 | -- | -- | 1.918 | 51.84 | 67.68 | 108.56 | 40.56 | 36.851 | 10.88 | 16.9 | 7.06 | 0.432 | -- | -- | 10.65 | 108.87 | 46.81 | 35.939 | 68.59 | 0 | 2.6778 | 19.2 | 5.3457 | 6.4333 | 10 | 24.27 | 24.56 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4344 | 7.0316 | 16.191 | 5.181 | 14.113 | 7.054
22:30 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 39.5 | 17 | 8.5 | 65 | 15.02 | 12.35 | 20.22 | -- | -- | 1.918 | 51.84 | 67.68 | 108.56 | 40.56 | 36.851 | 10.88 | 16.9 | 7.06 | 0.432 | -- | -- | 10.65 | 108.87 | 46.81 | 35.939 | 68.59 | 0 | 2.6778 | 19.2 | 5.3457 | 6.4333 | 10 | 24.27 | 24.56 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.4344 | 7.0316 | 16.191 | 5.181 | 14.113 | 7.054
23:00 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 29 | 17 | 8.5 | 65 | 14.98 | 12.55 | 18.485 | -- | -- | 1.918 | 63.52 | 67.68 | 105.67 | 50.55 | 39.48 | 10.93 | 16.9 | 7.06 | 0.432 | -- | -- | 8.07 | 106.29 | 46.32 | 34.507 | 67.64 | 7.6 | 2.6778 | 19.3 | 5.3267 | 6.4333 | 0 | 22.78 | 23.06 | 17.764 | 9.4398 | 34.6766 | 10.8558 | 4.4462 | 7.0316 | 16.191 | 5.238 | 13.952 | 7.053
23:30 | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 29 | 17 | 8.5 | 65 | 14.98 | 12.55 | 18.485 | -- | -- | 1.918 | 63.52 | 67.68 | 105.67 | 50.55 | 39.48 | 10.93 | 16.9 | 7.06 | 0.432 | -- | -- | 8.07 | 106.29 | 46.32 | 34.507 | 67.64 | 7.6 | 2.6778 | 19.3 | 5.3267 | 6.4333 | 0 | 22.78 | 23.06 | 17.764 | 9.4398 | 34.6766 | 10.8558 | 4.4462 | 7.0316 | 16.191 | 5.238 | 13.952 | 7.053
MAX | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 0 | 17 | 8.5 | 65 | 10.94 | 12.32 | 8.158 | 1.07 | 62.67 | 1.918 | 41.01 | 67.68 | 100.11 | 35.06 | 36.851 | 10.55 | 14.41 | 1.86 | 0.43 | 0 | 0 | 0.79 | 86.69 | 44.17 | 32.879 | 67.64 | 0 | 2.6778 | 5.2 | 4.8281 | 6.4333 | 0 | 22.78 | 23.06 | 17.764 | 9.4398 | 34.6766 | 10.8558 | 4.4118 | 7.0316 | 16.191 | 5.072 | 13.63 | 6.064
MIN | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 39.6 | 17.5 | 10.9 | 70 | 15.02 | 12.55 | 23.569 | 1.07 | 63.08 | 1.918 | 67.24 | 82.61 | 110.44 | 50.55 | 57.457 | 11.02 | 17.54 | 7.67 | 0.47 | 0 | 0 | 34.72 | 126.29 | 56.98 | 68.638 | 78.45 | 17.4 | 2.6778 | 19.3 | 5.3457 | 6.4333 | 10.1 | 26.13 | 26.42 | 21.134 | 9.4398 | 39.267 | 10.8558 | 4.852 | 7.0316 | 17.766 | 5.619 | 14.113 | 7.064
PROM | 4 | 15.3958 | 13.2958 | 2 | 15.0917 | 17.3958 | 9.7125 | 66.9583 | 13.4104 | 12.4392 | 13.2364 | 1.07 | 62.875 | 1.918 | 51.4658 | 72.2925 | 106.5625 | 42.3429 | 49.5411 | 10.8546 | 16.505 | 4.2345 | 0.44233 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.3021 | 109.4217 | 49.015 | 44.5518 | 72.6309 | 6.2542 | 2.6778 | 14.0667 | 4.9879 | 6.4333 | 9.6167 | 24.7096 | 24.9967 | 19.3788 | 9.4398 | 36.9718 | 10.8558 | 4.6691 | 7.0316 | 17.1575 | 5.346 | 13.9088 | 6.8521
INICIO | 4 | 15.5 | 13.4 | 2 | 16.3 | 17.5 | 10.1 | 70 | 13.02 | 12.5 | 13.912 | -- | -- | 1.918 | 62.8 | 79.18 | 100.11 | 48.92 | 46.027 | 11 | 16.26 | 6.984 | 0.44 | -- | -- | 14.29 | 107.61 | 50.29 | 32.879 | 78.45 | 9 | 2.6778 | 18.2 | 5.1713 | 6.4333 | 10 | 24.71 | 25 | 21.134 | -- | 39.267 | -- | 4.852 | 7.0316 | 17.766 | 5.619 | 13.907 | 7.064
FINAL | 4 | 15 | 12.9 | 2 | 29 | 17 | 8.5 | 65 | 14.98 | 12.55 | 18.485 | -- | -- | 1.918 | 63.52 | 67.68 | 105.67 | 50.55 | 39.48 | 10.93 | 16.9 | 7.06 | 0.432 | -- | -- | 8.07 | 106.29 | 46.32 | 34.507 | 67.64 | 7.6 | 2.6778 | 19.3 | 5.3267 | 6.4333 | 0 | 22.78 | 23.06 | 17.764 | 9.4398 | 34.6766 | 10.8558 | 4.4462 | 7.0316 | 16.191 | 5.238 | 13.952 | 7.053
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 30 de Noviembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.87 | 6.2677 | 0.8405 | 0.2 | 0.24893 | 0.01903 | 3874.8742 | -- | -- | 0.54029 | 21.8933 | -- | 0.14587 | 0.25666 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.1 | 0.418 | -- | 255.716 | 0.164 | 0.062 | 13.85 | 0.146 | 0.56881 | 0.09242 | 4.97 | 0.281
00:30 | 2693.87 | 6.2677 | 0.8405 | 0.2 | 0.24893 | 0.01903 | 3874.8742 | -- | -- | 0.54029 | 21.8933 | -- | 0.14587 | 0.25666 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.1 | 0.418 | -- | 255.716 | 0.164 | 0.062 | 13.85 | 0.146 | 0.56881 | 0.09242 | 4.97 | 0.281
01:00 | 2693.86 | 6.2521 | 0.853 | 0.208 | 0.22494 | 0.01951 | 3874.8843 | -- | -- | 0.52371 | 21.9186 | -- | 0.1564 | 0.25666 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.135 | 0.42 | -- | 255.718 | 0.161 | 0.061 | 13.85 | 0.146 | 0.57084 | 0.0888 | 4.62 | 0.278
01:30 | 2693.86 | 6.2521 | 0.853 | 0.208 | 0.22494 | 0.01951 | 3874.8843 | -- | -- | 0.52371 | 21.9186 | -- | 0.1564 | 0.25666 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.135 | 0.42 | -- | 255.718 | 0.161 | 0.061 | 13.85 | 0.146 | 0.57084 | 0.0888 | 4.62 | 0.278
02:00 | 2693.85 | 6.2023 | 0.858 | 0.217 | 0.21376 | 0.02665 | 3874.9005 | -- | -- | 0.50548 | 21.9593 | -- | 0.16388 | 0.24543 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.18 | 0.419 | -- | 255.719 | 0.154 | 0.06 | 13.85 | 0.146 | 0.57288 | 0.08384 | 4.44 | 0.278
02:30 | 2693.85 | 6.2023 | 0.858 | 0.217 | 0.21376 | 0.02665 | 3874.9005 | -- | -- | 0.50548 | 21.9593 | -- | 0.16388 | 0.24543 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.18 | 0.419 | -- | 255.719 | 0.154 | 0.06 | 13.85 | 0.146 | 0.57288 | 0.08384 | 4.44 | 0.278
03:00 | 2693.85 | 6.1553 | 0.838 | 0.218 | 0.20649 | 0.02584 | 3874.9047 | -- | -- | 0.48734 | 21.9701 | -- | 0.16388 | 0.23443 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.229 | 0.419 | -- | 255.72 | 0.148 | 0.056 | 13.85 | 0.146 | 0.57288 | 0.08432 | 4.27 | 0.277
03:30 | 2693.85 | 6.1553 | 0.838 | 0.218 | 0.20649 | 0.02584 | 3874.9047 | -- | -- | 0.48734 | 21.9701 | -- | 0.16388 | 0.23443 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.229 | 0.419 | -- | 255.72 | 0.148 | 0.056 | 13.85 | 0.146 | 0.57288 | 0.08432 | 4.27 | 0.277
04:00 | 2693.85 | 6.0743 | 0.808 | 0.22 | 0.20176 | 0.02595 | 3874.9102 | -- | -- | 0.46921 | 21.9839 | -- | 0.1564 | 0.22369 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.285 | 0.419 | -- | 255.721 | 0.139 | 0.051 | 13.85 | 0.147 | 0.57288 | 0.08335 | 4.04 | 0.276
04:30 | 2693.85 | 6.0743 | 0.808 | 0.22 | 0.20176 | 0.02595 | 3874.9102 | -- | -- | 0.46921 | 21.9839 | -- | 0.1564 | 0.22369 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.285 | 0.419 | -- | 255.721 | 0.139 | 0.051 | 13.85 | 0.147 | 0.57288 | 0.08335 | 4.04 | 0.276
05:00 | 2693.87 | 5.9946 | 0.7955 | 0.215 | 0.20589 | 0.02483 | 3874.923 | -- | -- | 0.45026 | 22.0162 | -- | 0.14587 | 0.22369 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.341 | 0.419 | -- | 255.722 | 0.129 | 0.043 | 13.85 | 0.146 | 0.57084 | 0.08144 | 3.66 | 0.275
05:30 | 2693.87 | 5.9946 | 0.7955 | 0.215 | 0.20589 | 0.02483 | 3874.923 | -- | -- | 0.45026 | 22.0162 | -- | 0.14587 | 0.22369 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.341 | 0.419 | -- | 255.722 | 0.129 | 0.043 | 13.85 | 0.146 | 0.57084 | 0.08144 | 3.66 | 0.275
06:00 | 2693.89 | 5.9085 | 0.7555 | 0.214 | 0.20388 | 0.02551 | 3874.9264 | -- | -- | 0.43084 | 22.0247 | -- | 0.13909 | 0.23443 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.39 | 0.419 | 43.24 | 255.723 | 0.118 | 0.036 | 13.85 | 0.147 | 0.57084 | 0.08239 | 3.25 | 0.274
06:30 | 2693.89 | 5.9085 | 0.7555 | 0.214 | 0.20388 | 0.02551 | 3874.9264 | -- | -- | 0.43084 | 22.0247 | -- | 0.13909 | 0.23443 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.39 | 0.419 | 43.24 | 255.723 | 0.118 | 0.036 | 13.85 | 0.147 | 0.57084 | 0.08239 | 3.25 | 0.274
07:00 | 2694.05 | 5.9322 | 0.713 | 0.214 | 0.20074 | 0.02679 | 3874.9328 | -- | -- | 0.41161 | 22.0408 | 28.629 | 0.13569 | 0.25102 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.449 | 0.42 | -- | 255.725 | 0.107 | 0.03 | 13.85 | 0.147 | 0.55864 | 0.09086 | 3.28 | 0.273
07:30 | 2694.05 | 5.9322 | 0.713 | 0.214 | 0.20074 | 0.02679 | 3874.9328 | -- | -- | 0.41161 | 22.0408 | 28.629 | 0.13569 | 0.25102 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.449 | 0.42 | -- | 255.725 | 0.107 | 0.03 | 13.85 | 0.147 | 0.55864 | 0.09086 | 3.28 | 0.273
08:00 | 2694.25 | 6.0669 | 0.7505 | 0.218 | 0.19531 | 0.02841 | 3874.9483 | -- | -- | 0.40898 | 22.0801 | -- | 0.16014 | 0.26236 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.482 | 0.421 | -- | 255.726 | 0.089 | 0.022 | 13.85 | 0.148 | 0.51655 | 0.12354 | 3.42 | 0.272
08:30 | 2694.25 | 6.0669 | 0.7505 | 0.218 | 0.19531 | 0.02841 | 3874.9483 | -- | -- | 0.40898 | 22.0801 | -- | 0.16014 | 0.26236 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.482 | 0.421 | -- | 255.726 | 0.089 | 0.022 | 13.85 | 0.148 | 0.51655 | 0.12354 | 3.42 | 0.272
09:00 | 2694.47 | 6.0434 | 0.773 | 0.198 | 0.21207 | 0.02809 | 3874.9511 | -- | -- | 0.41392 | 22.087 | -- | 0.1755 | 0.26236 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.446 | 0.42 | -- | 255.721 | 0.07 | 0.022 | 13.85 | 0.118 | 0.47733 | 0.15568 | 3.55 | 0.27
09:30 | 2694.47 | 6.0434 | 0.773 | 0.198 | 0.21207 | 0.02809 | 3874.9511 | -- | -- | 0.41392 | 22.087 | -- | 0.1755 | 0.26236 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.446 | 0.42 | -- | 255.721 | 0.07 | 0.022 | 13.85 | 0.118 | 0.47733 | 0.15568 | 3.55 | 0.27
10:00 | 2694.68 | 6.0066 | 0.773 | 0.186 | 0.22051 | 0.02326 | 3874.9538 | -- | -- | 0.41913 | 22.0939 | -- | 0.21021 | 0.24543 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.401 | 0.418 | -- | 255.716 | 0.052 | 0.022 | 13.85 | 0.148 | 0.43517 | 0.18849 | 3.68 | 0.269
10:30 | 2694.68 | 6.0066 | 0.773 | 0.186 | 0.22051 | 0.02326 | 3874.9538 | -- | -- | 0.41913 | 22.0939 | -- | 0.21021 | 0.24543 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.401 | 0.418 | -- | 255.716 | 0.052 | 0.022 | 13.85 | 0.148 | 0.43517 | 0.18849 | 3.68 | 0.269
11:00 | 2694.77 | 5.8815 | 0.743 | 0.177 | 0.22558 | 0.02372 | 3874.9687 | -- | -- | 0.42444 | 22.1317 | -- | 0.24424 | 0.21842 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.345 | 0.421 | -- | 255.712 | 0.035 | 0.021 | 13.85 | 0.151 | 0.40243 | 0.22293 | 3.87 | 0.268
11:30 | 2694.77 | 5.8815 | 0.743 | 0.177 | 0.22558 | 0.02372 | 3874.9687 | -- | -- | 0.42444 | 22.1317 | -- | 0.24424 | 0.21842 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.345 | 0.421 | -- | 255.712 | 0.035 | 0.021 | 13.85 | 0.151 | 0.40243 | 0.22293 | 3.87 | 0.268
12:00 | 2694.8 | 5.7205 | 0.8255 | 0.174 | 0.22517 | 0.02672 | 3874.9843 | -- | -- | 0.43048 | 22.1709 | -- | 0.26492 | 0.18831 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.293 | 0.417 | -- | 255.707 | 0.029 | 0.021 | 13.85 | 0.148 | 0.36368 | 0.25952 | 4.23 | 0.27
12:30 | 2694.8 | 5.7205 | 0.8255 | 0.174 | 0.22517 | 0.02672 | 3874.9843 | -- | -- | 0.43048 | 22.1709 | -- | 0.26492 | 0.18831 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.293 | 0.417 | -- | 255.707 | 0.029 | 0.021 | 13.85 | 0.148 | 0.36368 | 0.25952 | 4.23 | 0.27
13:00 | 2694.83 | 5.7336 | 0.9505 | 0.183 | 0.1957 | 0.02465 | 3874.9864 | -- | -- | 0.43605 | 22.1763 | -- | 0.27038 | 0.15706 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.303 | 0.421 | -- | 255.703 | 0.029 | 0.019 | 13.85 | 0.15 | 0.3106 | 0.30823 | 4.65 | 0.293
13:30 | 2694.83 | 5.7336 | 0.9505 | 0.183 | 0.1957 | 0.02465 | 3874.9864 | -- | -- | 0.43605 | 22.1763 | -- | 0.27038 | 0.15706 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.303 | 0.421 | -- | 255.703 | 0.029 | 0.019 | 13.85 | 0.15 | 0.3106 | 0.30823 | 4.65 | 0.293
14:00 | 2694.85 | 5.7491 | 1.045 | 0.195 | 0.15552 | 0.02371 | 3874.9712 | -- | -- | 0.44165 | 22.1378 | -- | 0.27584 | 0.13038 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.334 | 0.421 | -- | 255.698 | 0.026 | 0.019 | 13.85 | 0.151 | 0.25724 | 0.35494 | 5.03 | 0.315
14:30 | 2694.85 | 5.7491 | 1.045 | 0.195 | 0.15552 | 0.02371 | 3874.9712 | -- | -- | 0.44165 | 22.1378 | -- | 0.27584 | 0.13038 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.334 | 0.421 | -- | 255.698 | 0.026 | 0.019 | 13.85 | 0.151 | 0.25724 | 0.35494 | 5.03 | 0.315
15:00 | 2694.87 | 5.7409 | 1.159 | 0.207 | 0.12022 | 0.01948 | 3874.9858 | -- | -- | 0.44703 | 22.1748 | -- | 0.27038 | 0.12352 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.357 | 0.42 | -- | 255.693 | 0.024 | 0.021 | 13.85 | 0.151 | 0.21212 | 0.39896 | 5.44 | 0.341
15:30 | 2694.87 | 5.7409 | 1.159 | 0.207 | 0.12022 | 0.01948 | 3874.9858 | -- | -- | 0.44703 | 22.1748 | -- | 0.27038 | 0.12352 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.357 | 0.42 | -- | 255.693 | 0.024 | 0.021 | 13.85 | 0.151 | 0.21212 | 0.39896 | 5.44 | 0.341
16:00 | 2694.9 | 5.6571 | 1.303 | 0.207 | 0.08953 | 0.02 | 3875.0023 | -- | -- | 0.45179 | 22.2164 | -- | 0.25975 | 0.12352 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.385 | 0.417 | -- | 255.689 | 0.021 | 0.023 | 13.85 | 0.151 | 0.17468 | 0.42225 | 5.84 | 0.37
16:30 | 2694.9 | 5.6571 | 1.303 | 0.207 | 0.08953 | 0.02 | 3875.0023 | -- | -- | 0.45179 | 22.2164 | -- | 0.25975 | 0.12352 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.385 | 0.417 | -- | 255.689 | 0.021 | 0.023 | 13.85 | 0.151 | 0.17468 | 0.42225 | 5.84 | 0.37
17:00 | 2694.93 | 5.5983 | 1.237 | 0.21 | 0.07042 | 0.02218 | 3875.0172 | 46.225 | 3.5175 | 0.45708 | 22.2542 | 26.847 | 0.25458 | 0.13038 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.411 | 0.42 | -- | 255.684 | 0.02 | 0.025 | 13.85 | 0.151 | 0.19605 | 0.40441 | 6.18 | 0.381
17:30 | 2694.93 | 5.5983 | 1.237 | 0.21 | 0.07042 | 0.02218 | 3875.0172 | 46.225 | 3.5175 | 0.45708 | 22.2542 | 26.847 | 0.25458 | 0.13038 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.411 | 0.42 | -- | 255.684 | 0.02 | 0.025 | 13.85 | 0.151 | 0.19605 | 0.40441 | 6.18 | 0.381
18:00 | 2694.96 | 5.389 | 1.1449 | 0.239 | 0.06783 | 0.0227 | 3875.0327 | -- | -- | 0.46279 | 22.2935 | -- | 0.24424 | 0.13757 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.416 | 0.418 | 43.24 | 255.679 | 0.024 | 0.026 | 13.85 | 0.15 | 0.21212 | 0.39218 | 6.29 | 0.367
18:30 | 2694.96 | 5.389 | 1.1449 | 0.239 | 0.06783 | 0.0227 | 3875.0327 | -- | -- | 0.46279 | 22.2935 | -- | 0.24424 | 0.13757 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.416 | 0.418 | 43.24 | 255.679 | 0.024 | 0.026 | 13.85 | 0.15 | 0.21212 | 0.39218 | 6.29 | 0.367
19:00 | 2694.97 | 5.0437 | 1.0612 | 0.24 | 0.09503 | 0.0215 | 3875.0303 | -- | -- | 0.46836 | 22.2873 | -- | 0.23421 | 0.14898 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.293 | 0.421 | -- | 255.675 | 0.032 | 0.029 | 13.85 | 0.149 | 0.23442 | 0.36412 | 6 | 0.352
19:30 | 2694.97 | 5.0437 | 1.0612 | 0.24 | 0.09503 | 0.0215 | 3875.0303 | -- | -- | 0.46836 | 22.2873 | -- | 0.23421 | 0.14898 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.293 | 0.421 | -- | 255.675 | 0.032 | 0.029 | 13.85 | 0.149 | 0.23442 | 0.36412 | 6 | 0.352
20:00 | 2695 | 4.6381 | 0.9883 | 0.228 | 0.13592 | 0.01818 | 3875.0245 | -- | -- | 0.47416 | 22.2727 | -- | 0.22934 | 0.16124 | 2411.86 | 0.948 | -- | 0.18 | 0.417 | -- | 255.67 | 0.068 | 0.032 | 13.85 | 0.148 | 0.33221 | 0.27464 | 5.51 | 0.338
20:30 | 2695 | 4.6381 | 0.9883 | 0.228 | 0.13592 | 0.01818 | 3875.0245 | -- | -- | 0.47416 | 22.2727 | -- | 0.22934 | 0.16124 | 2411.86 | 0.948 | -- | 0.18 | 0.417 | -- | 255.67 | 0.068 | 0.032 | 13.85 | 0.148 | 0.33221 | 0.27464 | 5.51 | 0.338
21:00 | 2695 | 4.2311 | 0.8655 | 0.195 | 0.20485 | 0.01606 | 3875.0126 | -- | -- | 0.48207 | 22.2426 | -- | 0.21961 | 0.16991 | 2411.62 | 0.945 | -- | 0.051 | 0.42 | -- | 255.665 | 0.105 | 0.037 | 13.85 | 0.147 | 0.4314 | 0.17911 | 5.05 | 0.319
21:30 | 2695 | 4.2311 | 0.8655 | 0.195 | 0.20485 | 0.01606 | 3875.0126 | -- | -- | 0.48207 | 22.2426 | -- | 0.21961 | 0.16991 | 2411.62 | 0.945 | -- | 0.051 | 0.42 | -- | 255.665 | 0.105 | 0.037 | 13.85 | 0.147 | 0.4314 | 0.17911 | 5.05 | 0.319
22:00 | 2695 | 3.8231 | 0.8655 | 0.177 | 0.24296 | 0.01318 | 3874.9962 | -- | -- | 0.49585 | 22.201 | -- | 0.21021 | 0.18358 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.038 | 0.417 | -- | 255.661 | 0.137 | 0.044 | 13.85 | 0.147 | 0.53848 | 0.08729 | 4.57 | 0.301
22:30 | 2695 | 3.8231 | 0.8655 | 0.177 | 0.24296 | 0.01318 | 3874.9962 | -- | -- | 0.49585 | 22.201 | -- | 0.21021 | 0.18358 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.038 | 0.417 | -- | 255.661 | 0.137 | 0.044 | 13.85 | 0.147 | 0.53848 | 0.08729 | 4.57 | 0.301
23:00 | 2695 | 3.4325 | 0.6405 | 0.179 | 0.25365 | 0.01017 | 3874.9968 | -- | -- | 0.51317 | 22.2172 | -- | 0.20114 | 0.19312 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.068 | 0.412 | -- | 255.656 | 0.154 | 0.05 | 13.85 | 0.147 | 0.58107 | 0.03675 | 4.1 | 0.282
23:30 | 2695 | 3.4325 | 0.6405 | 0.179 | 0.25365 | 0.01017 | 3874.9968 | -- | -- | 0.51317 | 22.2172 | -- | 0.20114 | 0.19312 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.068 | 0.412 | -- | 255.656 | 0.154 | 0.05 | 13.85 | 0.147 | 0.58107 | 0.03675 | 4.1 | 0.282

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/11/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
30/11/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/11/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/11/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/11/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.72
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.3
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.14
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.467
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
30/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
30/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 07:29:59 | 2.5
30/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 07:30:00 | 23:59:59 | 0
30/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 18:29:59 | 31.336
30/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 18:30:00 | 23:59:59 | 4.338
30/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/11/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.01
30/11/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 22:50:00 | 23:59:59 | 7.62

## STOCK_COMB
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.232 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/11/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
30/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
30/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
30/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
30/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
30/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31193.61 | 31193.61 | 0 | m3
30/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
30/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.23 | 563.23 | 0 | m3
30/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 720.67 | 720.67 | 0 | m3
30/11/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 784.34 | 784.34 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
30/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949 | 1967.339 | 0 | m3 | Las cantidades finales declaradas considera ajustes de logistica.
30/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
30/11/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5548.8 | 5276.0192 | 0 | m3 | Consumo por arranque a solicitud de COES por seguridad del SEIN.
30/11/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57662.86 | 57662.86 | 0 | m3
30/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.45 | 13.569 | 0 | m3
30/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 492.488 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Nov
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1065.09
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1330.08
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 578.39
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 498.67
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 669.18
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 998.2731
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 24615.923
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 202775.915
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1082476
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1234056
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 145388.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 338966.36
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1358465.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 277660.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1700644.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 347599.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1074759.616
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1031241.858
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1030615.725
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1930371
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20536.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17354.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12374.67
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12372.13
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11722.89
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14067.47
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 272.7808
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 1.881
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 45.152
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1334296
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/11/2025 00:00 | 866.7 | 2968.9 | 82.32 | 82.32 | 4467.8 | 514.85 | 8154 | 20979 | 3946.4947 | 4386.5475 | 4378.7861 | 4386.2351 | 6637 | 6667.12
30/11/2025 01:00 | 866.6 | 2969.31 | 82.79 | 82.79 | 4467.8 | 512.89 | 8254 | 20956 | 4009.3704 | 4411.1183 | 4403.1021 | 4410.7822 | 6637 | 6667.06
30/11/2025 02:00 | 866.5 | 3028.36 | 83.98 | 83.98 | 4488.5 | 511.91 | 8360 | 20932 | 4084.5947 | 4448.0316 | 4440.0257 | 4447.6765 | 6639 | 6666.89
30/11/2025 03:00 | 866.3 | -- | 86.02 | 86.02 | 4585 | 509.95 | 8538 | 20922 | 4157.2117 | 4484.6962 | 4476.6434 | 4484.7698 | 6638 | 6666.7
30/11/2025 04:00 | 866.1 | -- | 87.99 | 87.99 | 4585 | 511.91 | 8732 | 20945 | 4174.3195 | 4498.2189 | 4490.7288 | 4498.2914 | 6637 | 6666.47
30/11/2025 05:00 | 865.7 | -- | 89.96 | 89.96 | 4585 | 513.87 | 8925 | 20968 | 4151.1021 | 4487.2959 | 4479.3507 | 4487.4069 | 6637 | 6666.68
30/11/2025 06:00 | 864.8 | -- | 91.73 | 91.73 | 4572 | 513.87 | 9119 | 20991 | 4136.7241 | 4477.7294 | 4469.9478 | 4477.6066 | 6637 | 6666.62
30/11/2025 07:00 | 865 | 1755.24 | 92.82 | 92.82 | 4595.9 | 513.87 | 9216 | 21014 | 4084.8358 | 4457.7389 | 4450.7149 | 4457.8487 | 6643 | 6666.51
30/11/2025 08:00 | 864.1 | 1753.71 | 93.53 | 93.53 | 4622.6 | 512.89 | 9298 | 21037 | 4019.3623 | 4419.9322 | 4414.0335 | 4420.2126 | 6647 | 6666.74
30/11/2025 09:00 | 861.8 | 1753.52 | 93.86 | 93.86 | 4638.6 | 514.85 | 9336 | 21102 | 3951.6792 | 4385.1601 | 4383.0536 | 4387.5382 | 6645 | 6667.28
30/11/2025 10:00 | 857.7 | 1790.68 | 94.18 | 94.18 | 4644.2 | 508.97 | 9366 | 21179 | 3939.8346 | 4378.5366 | 4382.7366 | 4381.8192 | 6644 | 6667.12
30/11/2025 11:00 | 856.4 | 1791.48 | 94.58 | 94.58 | 4650.2 | 513.87 | 9396 | 21255 | 3917.8555 | 4367.7391 | 4373.4757 | 4371.402 | 6648 | 6666.92
30/11/2025 12:00 | 854.8 | 1800.01 | 95.01 | 95.01 | 4655.2 | 508.97 | 9426 | 21332 | 3864.8075 | 4344.8368 | 4351.1993 | 4348.782 | 6648 | 6666.35
30/11/2025 13:00 | 854.1 | 1788.82 | 94.86 | 94.86 | 4659.8 | 512.89 | 9442 | 21409 | 3822.6253 | 4315.9119 | 4322.5369 | 4320.1527 | 6646 | 6665.95
30/11/2025 14:00 | 853.6 | 1785.72 | 94.84 | 94.84 | 4662.1 | 510.93 | 9436 | 21486 | 3805.3162 | 4312.2097 | 4318.1465 | 4315.9081 | 6646 | 6667.77
30/11/2025 15:00 | 852.7 | 1789.19 | 94.68 | 94.68 | 4664.9 | 515.83 | 9430 | 21562 | 3865.8215 | 4336.1698 | 4341.5222 | 4339.8518 | 6646 | 6665.81
30/11/2025 16:00 | 853.5 | 1770.12 | 95.49 | 95.49 | 4667.4 | 512.89 | 9491 | 21601 | 3989.1258 | 4395.0512 | 4398.8201 | 4398.6401 | 6644 | 6666.56
30/11/2025 17:00 | 854.7 | 1763.38 | 96.03 | 96.03 | 4666.7 | 511.91 | 9559 | 21523 | 4016.5657 | 4410.2287 | 4413.7188 | 4413.3686 | 6642 | 6666.61
30/11/2025 18:00 | 857.7 | 1759.6 | 96.46 | 96.46 | 4655.1 | 511.91 | 9587 | 21444 | 4006.086 | 4401.4641 | 4398.9899 | 4402.8652 | 6640 | 6732.57
30/11/2025 19:00 | 861.7 | -- | 96.1 | 96.1 | 4531.2 | 511.91 | 9542 | 21366 | 3956.0268 | 4381.1028 | 4375.993 | 4381.7719 | 6641 | 6880.26
30/11/2025 20:00 | 862.3 | -- | 95.53 | 95.53 | 4518 | 512.89 | 9496 | 21288 | 3897.3366 | 4357.703 | 4352.0233 | 4358.3115 | 6640 | 6987.07
30/11/2025 21:00 | 864.2 | -- | 94.86 | 94.86 | 4535.2 | 513.87 | 9451 | 21209 | 3839.399 | 4345.1057 | 4338.4655 | 4345.1183 | 6639 | 7027.52
30/11/2025 22:00 | 865.8 | -- | 94.79 | 94.79 | 4501.6 | 512.89 | 9418 | 21186 | 3893.6981 | 4369.326 | 4362.6072 | 4369.4595 | 6640 | 7038.21
30/11/2025 23:00 | 866.1 | -- | 94.86 | 94.86 | 4499.7 | 514.85 | 9431 | 21172 | 3948.2338 | 4392.1673 | 4385.0056 | 4392.1005 | 6638 | 7038.94

## TEMP_AMB
domingo, 30 de Noviembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/11/2025 00:00 | 19.6 | 20.311 | 20.311 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 29.27 | 18.7 | 23.7 | 23.53 | 19.525 | 18.08 | 27.88
30/11/2025 01:00 | 19.6 | 20.874 | 20.874 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.4 | 29.62 | 18.7 | 23.3 | 23.58 | 19.375 | 17.78 | 27.51
30/11/2025 02:00 | 19.7 | 20.554 | 20.554 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.1 | 29.92 | 18.4 | 23 | 23.59 | 19 | 17.6 | 26.68
30/11/2025 03:00 | 19.9 | 20.623 | 20.623 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.1 | 30.37 | 18.2 | 22.7 | 23.63 | 18.35 | 17.7 | 26.31
30/11/2025 04:00 | 20 | 20.172 | 20.172 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.1 | 30.22 | 18.5 | 22.5 | 23.72 | 18.762 | 17.95 | 26.42
30/11/2025 05:00 | 20.3 | 20.061 | 20.061 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.3 | 30.13 | 18.5 | 22.5 | 23.74 | 18.6 | 18.43 | 26.53
30/11/2025 06:00 | 20.2 | 19.991 | 19.991 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.3 | 30.29 | 19 | 22.5 | 23.94 | 18.075 | 18.48 | 26.69
30/11/2025 07:00 | 21 | 20.103 | 20.103 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.6 | 30.43 | 19.4 | 22.6 | 24.23 | 18.1 | 19.87 | 26.97
30/11/2025 08:00 | 23.2 | 21.144 | 21.144 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 18.7 | 31.14 | 20.6 | 23 | 24.66 | 19 | 22.28 | 29.46
30/11/2025 09:00 | 25.1 | 22.394 | 22.394 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 19.4 | 31.86 | 22.2 | 23.9 | 25.37 | 19.625 | 22.47 | 31.45
30/11/2025 10:00 | 27.9 | 23.922 | 23.922 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 19.7 | 33.08 | 22.3 | 24.9 | 25.96 | 20.763 | 23.51 | 33.12
30/11/2025 11:00 | 29.6 | 25.248 | 25.248 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 19.6 | 34.96 | 22 | 25.9 | 26.75 | 20.625 | 24.58 | 32.95
30/11/2025 12:00 | 30.9 | 27.228 | 27.228 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20.4 | 34.39 | 23.4 | 26.9 | 27.31 | 21.388 | 24.1 | 30.27
30/11/2025 13:00 | 30.3 | 26.422 | 26.422 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 20.2 | 33.29 | 24 | 27.7 | 27.74 | 22.175 | 24.13 | 33.81
30/11/2025 14:00 | 31 | 23.297 | 23.297 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 20.2 | 32.08 | 23.1 | 28.3 | 28.15 | 23.5 | 23.61 | 30.77
30/11/2025 15:00 | 29.3 | 23.374 | 23.374 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.2 | 31.93 | 22.7 | 28.4 | 28.53 | 23.75 | 23.38 | 30.7
30/11/2025 16:00 | 27.8 | 23.81 | 23.81 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 19.9 | 31.95 | 22.6 | 28.2 | 28.6 | 23.325 | 21.62 | 30.3
30/11/2025 17:00 | 26.4 | 22.776 | 22.776 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 19.2 | 31.49 | 21.5 | 27.5 | 28.69 | 22.25 | 20.06 | 29.36
30/11/2025 18:00 | 24.9 | 21.901 | 21.901 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 19.2 | 32.12 | 20.9 | 26.8 | 28.35 | 21.125 | 20.06 | 28.64
30/11/2025 19:00 | 23.3 | 20.38 | 20.38 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.1 | 31 | 20.5 | 26.2 | 27.75 | 20.225 | 19.29 | 27.96
30/11/2025 20:00 | 22 | 20.207 | 20.207 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.1 | 30.95 | 19.9 | 25.6 | 27.27 | 20.1 | 19.16 | 27.31
30/11/2025 21:00 | 21.8 | 20.207 | 20.207 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.1 | 30.78 | 19.9 | 25 | 26.84 | 19.825 | 18.88 | 26.93
30/11/2025 22:00 | 20.3 | 19.859 | 19.859 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 18.9 | 30.16 | 19.5 | 24.6 | 26.49 | 19.575 | 18.82 | 26.58
30/11/2025 23:00 | 20.6 | 19.859 | 19.859 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 18.9 | 30.21 | 19.4 | 24.3 | 26.26 | 19.55 | 18.42 | 26.4

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/11/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1834 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00
30/11/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 30/11/2025 06:00 | 01/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 30 de Noviembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
30/11/2025 | 00:30 | 22 | 58.97 | 10.54 | 23.21 | 17.3951 |  | 8.72 | 4.42 | 10.146 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.9461 | 1.8977 |  |  |  | 9.7 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.7902 | 244.2269 | 293.0723 | 304.92 | 304.92
30/11/2025 | 01:00 | 22 | 58.97 | 11.56 | 23.18 | 17.3951 |  | 8.72 | 5.22 | 8.81 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.9303 | 1.7714 |  |  |  | 8.91 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.7902 | 244.2269 | 293.0723 | 304.92 | 304.92
30/11/2025 | 01:30 | 23 | 58.96 | 10.19 | 23.32 | 17.3951 |  | 7.99 | 5.98 | 8.329 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 1.8724 | 1.804 |  |  |  | 8.7 | 6.31 | 0 | 352.1414 | 0 | 0 | 400.1607 | 244.2269 | 293.0723 | 279.51 | 279.51
30/11/2025 | 02:00 | 23 | 58.95 | 13.29 | 23.41 | 17.3951 |  | 8.72 | 6.18 | 7.973 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.2306 | 1.5026 |  |  |  | 8.38 | 6.65 | 0 | 470.589 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 02:30 | 22 | 58.25 | 13.62 | 23.52 | 17.3951 |  | 8.68 | 6.43 | 7.761 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.0641 | 1.6404 |  |  |  | 7.29 | 6.07 | 0 | 470.589 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 03:00 | 22 | 56.23 | 13.28 | 23.58 | 17.3951 |  | 8.53 | 6.77 | 7.585 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.5033 | 1.7616 |  |  |  | 7.65 | 5.54 | 0 | 470.589 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 03:30 | 22 | 56.21 | 12.86 | 25.18 | 17.3951 |  | 8.82 | 6.76 | 6.493 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 6 | 4 | [6 empty] | 1.7905 | 2.4457 |  |  |  | 6.78 | 5.19 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 04:00 | 22 | 56.22 | 13.23 | 25.32 | 17.3951 |  | 9.07 | 7.32 | 6.223 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 2.2898 | 1.6889 |  |  |  | 7.59 | 4.9 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 04:30 | 22 | 52.18 | 13.3 | 22.92 | 17.3951 |  | 8.54 | 7.18 | 6.584 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.8986 | 1.3885 |  |  |  | 6.72 | 4.77 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 05:00 | 22 | 52.57 | 12.3 | 24.27 | 17.3951 | 0 | 8.23 | 6.57 | 7.947 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.21 | 1.64 | 6 | 5 | 22.691 | 16.573 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 2.6709 | 0 | 0 | 50.73 | 6.68 | 5.04 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 1 | 61.724
30/11/2025 | 05:30 | 22 | 55.05 | 11.4 | 23.27 | 17.3951 | 0 | 7.34 | 6.52 | 8.08 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 127.95 | 76 | 6 | 5 | 107.994 | 125.026 | 125.026 | 0 | 25 | 0.01 | 1.3281 | 2.3276 | 45.767 | 33.8621 | 299.64 | 7.27 | 5.07 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 22 | 369.797
30/11/2025 | 06:00 | 22 | 55.05 | 11.21 | 23.19 | 17.3951 | 12.7 | 6.66 | 7.15 | 7.272 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 375.53 | 151.64 | 5 | 5 | 202.861 | 219.502 | 219.502 | 1.0442 | 103 | 5.81 | 1.2685 | 2.0501 | 197.78 | 142.8025 | 677.84 | 7.74 | 6.2 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 326.5311 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 254.1 | 91 | 693.4465
30/11/2025 | 06:30 | 22 | 55.06 | 12.56 | 24.11 | 17.3951 | 46.58 | 6.14 | 7.65 | 7.21 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 303.21 | 650.54 | 5 | 5 | 517.316 | 478.008 | 478.008 | 21.4494 | 225 | 135.04 | 1.2037 | 1.9963 | 577.7111 | 528.6259 | 882.8 | 7.12 | 6.13 | 0 | 332.9337 | 0 | 0 | 326.5311 | 244.2269 | 293.0723 | 233.772 | 233.772 | 127 | 863.7585
30/11/2025 | 07:00 | 22 | 55.24 | 10.92 | 24.06 | 17.3951 | 63.86 | 6.03 | 7.36 | 7.187 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 451.68 | 948.36 | 5 | 4 | 805.23 | 799.789 | 799.789 | 58.5794 | 362 | 464.35 | 1.3652 | 1.724 | 918.148 | 887.9435 | 986.35 | 5.8 | 5.52 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 227 | 965.474
30/11/2025 | 07:30 | 23 | 55.23 | 11.97 | 24.92 | 17.3951 | 79.84 | 5.57 | 7.26 | 6.817 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1016.96 | 1009.45 | 3 | 1 | 1067.534 | 1039.002 | 1039.002 | 119.1299 | 497 | 725.23 | 1.1162 | 1.841 | 1103.6399 | 843.0299 | 1049.33 | 6.17 | 5.57 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 524 | 1028.326
30/11/2025 | 08:00 | 23 | 55.25 | 11.94 | 24.83 | 17.3951 | 194.21 | 5.03 | 6.3 | 6.504 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1086.57 | 1082.91 | 1 | 1 | 836.545 | 810.741 | 810.741 | 220.2873 | 624 | 798.68 | 1.1936 | 2.1925 | 1087.4618 | 1084.3528 | 1080.85 | 5.2 | 4.86 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 509 | 1066.474
30/11/2025 | 08:30 | 23 | 55.16 | 11.77 | 24.46 | 22.7258 | 511.37 | 5.21 | 7.18 | 7.473 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1087.89 | 1205.09 | 3 | 1 | 1085.09 | 1071.923 | 1071.923 | 359.7113 | 754 | 836.18 | 1.0258 | 1.866 | 1090.4029 | 1099.6599 | 1100.66 | 5.85 | 5.39 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 747 | 1105.172
30/11/2025 | 09:00 | 23 | 52.98 | 9.97 | 24.46 | 22.7258 | 621.09 | 5.96 | 6.53 | 9.046 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1114.85 | 1143.27 | 4 | 3 | 1127.254 | 1111.583 | 1111.583 | 527.5348 | 868 | 846.17 | 1.7887 | 1.5928 | 1118.986 | 1113.0417 | 1116.56 | 8.11 | 6.8 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 843 | 1117.8495
30/11/2025 | 09:30 | 22 | 55.04 | 11.99 | 25.38 | 22.7258 | 723.71 | 6.47 | 6.82 | 10.326 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1115.36 | 1027.27 | 4 | 4 | 1084.884 | 1092.412 | 1092.412 | 606.3514 | 964 | 851.19 | 2.1821 | 2.1121 | 1142.5549 | 1133.8288 | 1124.42 | 7.65 | 7.58 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 922 | 1131.0275
30/11/2025 | 10:00 | 22 | 53.16 | 11.49 | 24.35 | 22.7258 | 813.27 | 7.86 | 6.81 | 10.295 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1124.12 | 1080.73 | 1 | 1 | 1035.632 | 1010.89 | 1010.89 | 822.0369 | 1045 | 850.46 | 2.6035 | 2.1583 | 1155.8479 | 1144.636 | 1130.94 | 10.64 | 8.85 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 894 | 1114.658
30/11/2025 | 10:30 | 23 | 53.46 | 12.01 | 23.52 | 22.7258 | 931.28 | 6.49 | 6.78 | 11.967 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1125.44 | 1109.82 | 1 | 1 | 1069.225 | 1040.718 | 1040.718 | 558.7441 | 1107 | 846.73 | 3.1237 | 3.0906 | 1083.946 | 1196.0989 | 1117.24 | 10.7 | 9.6 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 883 | 1130.1895
30/11/2025 | 11:00 | 23 | 55.2 | 11.9 | 23.56 | 22.7258 | 468.52 | 6.43 | 7.11 | 12.929 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1131.04 | 1176.73 | 1 | 1 | 1129.958 | 1093.912 | 1093.912 | 602.6532 | 1143 | 843.72 | 6.6726 | 3.5719 | 1169.4606 | 1173.0008 | 1114.67 | 12.34 | 10.89 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 261.723 | 1051 | 1126.0065
30/11/2025 | 11:30 | 22 | 55.19 | 10.84 | 24.42 | 22.7258 | 1032.83 | 5.63 | 6.91 | 11.882 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1140.64 | 1167.27 | 1 | 1 | 1148.209 | 1109.737 | 1109.737 | 839.6627 | 1156 | 838.4 | 8.8165 | 6.5374 | 1131.7637 | 1106.3674 | 1027.48 | 11.23 | 11.66 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 1089 | 1124.71
30/11/2025 | 12:00 | 22 | 55.17 | 10.9 | 24.54 | 22.7258 | 621.4 | 6.48 | 7.98 | 12.775 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1004.39 | 1117.09 | 3 | 1 | 1160.663 | 1142.268 | 1142.268 | 889.4988 | 1154 | 836.43 | 10.3248 | 9.3716 | 1147.3063 | 1154.769 | 1084.84 | 12.35 | 10.92 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 1131 | 1125.9495
30/11/2025 | 12:30 | 22 | 55.2 | 11.7 | 24.74 | 22.7258 | 424.8 | 7.05 | 7.49 | 12.972 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1130.17 | 1116.36 | 1 | 3 | 1120.901 | 1082.878 | 1082.878 | 673.0864 | 1129 | 840.89 | 10.0353 | 10.3235 | 1104.2932 | 1093.787 | 1096.54 | 11.23 | 10.75 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 913 | 1122.975
30/11/2025 | 13:00 | 22 | 55.21 | 10.91 | 24.72 | 22.7258 | 405.18 | 7.31 | 8.14 | 13.328 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1069.91 | 1130.91 | 1 | 1 | 1136.357 | 1103.886 | 1103.886 | 594.1425 | 1087 | 871.63 | 8.0185 | 10.7864 | 1148.8141 | 1148.9658 | 1083.67 | 11.69 | 11.9 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 1046 | 1113.8265
30/11/2025 | 13:30 | 23 | 55.2 | 15.13 | 24.08 | 22.7258 | 783.15 | 7.8 | 8.75 | 12.758 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1105.12 | 1117.82 | 3 | 1 | 1111.127 | 1070.492 | 1070.492 | 508.2944 | 1028 | 602.52 | 10.2283 | 10.9697 | 1188.4627 | 1206.4426 | 1087.82 | 11.16 | 11.39 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 900 | 1091.0535
30/11/2025 | 14:00 | 23 | 55.21 | 10.96 | 24.06 | 22.7258 | 892.99 | 7.26 | 8.91 | 13.466 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1078.46 | 947.27 | 7 | 6 | 1086.178 | 1073.358 | 1073.358 | 532.6219 | 940 | 573.28 | 11.532 | 11.7203 | 1096.0484 | 1104.1707 | 1056.7 | 11.92 | 11.04 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 793 | 1082.397
30/11/2025 | 14:30 | 22 | 55.2 | 13.14 | 25 | 22.7258 | 384.8 | 6.5 | 9.05 | 13.24 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 1056.65 | 1037.82 | 7 | 6 | 1040.948 | 1043.916 | 1043.916 | 304.1409 | 837 | 558.7 | 11.5878 | 11.5812 | 1105.5793 | 1107.5465 | 1034.45 | 11.86 | 11.6 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 753 | 1055.3785
30/11/2025 | 15:00 | 22 | 55.22 | 15.12 | 25.18 | 22.7258 | 271.38 | 6.7 | 9.04 | 14.578 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 1021.97 | 873.46 | 8 | 7 | 1052.871 | 1003.189 | 1003.189 | 139.8423 | 735 | 428.39 | 11.9473 | 12.0683 | 1077.3457 | 1082.8727 | 993 | 12.88 | 11.77 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 650 | 1014.086
30/11/2025 | 15:30 | 22 | 54.29 | 13.22 | 25.08 | 22.7258 | 481.35 | 7.55 | 8.97 | 12.942 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 962.73 | 1041.82 | 10 | 8 | 999.661 | 982.824 | 982.824 | 62.6085 | 601 | 187.89 | 10.6821 | 11.4759 | 1040.7371 | 1049.7006 | 931.76 | 11.6 | 12.23 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 532 | 950.0625
30/11/2025 | 16:00 | 22 | 55.23 | 12 | 23.68 | 22.7258 | 216.27 | 7.65 | 9.06 | 12.075 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 936.9 | 1006.91 | 9 | 7 | 883.088 | 870.632 | 870.632 | 99.0146 | 451 | 300.02 | 9.9887 | 11.5387 | 976.8662 | 981.679 | 836.01 | 12.41 | 12.47 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 410 | 843.3
30/11/2025 | 16:30 | 22 | 55.23 | 10.48 | 25.16 | 22.2711 | 378.76 | 7.8 | 8.75 | 11.909 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 640 | 740 | 10 | 8 | 259.995 | 289.198 | 289.198 | 106.7411 | 298 | 202.73 | 10.9461 | 11.1225 | 869.2826 | 890.1375 | 704.92 | 11.51 | 12.42 | 0 | 352.1414 | 0 | 0 | 326.5311 | 244.2269 | 293.0723 | 182.952 | 182.952 | 243 | 697.2215
30/11/2025 | 17:00 | 22 | 55.23 | 11.26 | 24 | 22.2711 | 314.1 | 8.82 | 8.9 | 12.248 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 446.84 | 282.55 | 9 | 7 | 199.752 | 199.988 | 199.988 | 300.4863 | 181 | 46.68 | 10.1492 | 11.0027 | 618.6071 | 641.6551 | 400.12 | 11.89 | 13.15 | 0 | 358.544 | 0 | 0 | 326.5311 | 244.2269 | 293.0723 | 182.952 | 182.952 | 76 | 323.476
30/11/2025 | 17:30 | 22 | 55.23 | 11.79 | 23.72 | 22.2711 | 44.19 | 8.94 | 8.8 | 11.388 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 187.83 | 213.09 | 9 | 7 | 90.632 | 120.704 | 120.704 | 217.676 | 65 | 0 | 10.9271 | 11.0488 | 303.6717 | 319.3874 | 95.65 | 12.19 | 13.24 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 45 | 83.948
30/11/2025 | 18:00 | 22 | 54.78 | 10.38 | 24.62 | 22.2711 | 21.47 | 9.17 | 9.34 | 12.443 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 6.6 | 11 | 9 | 6 | 3.57 | 3.057 | 3.057 | 59.2461 | 9 | 0 | 12.7598 | 10.4668 | 35.4329 | 42.1236 | 0 | 12.73 | 13.3 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 4 | 0.913
30/11/2025 | 18:30 | 23 | 55.29 | 12.57 | 24.5 | 22.2711 | 0.34 | 10.11 | 9 | 12.413 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 5.84 | 0 | 8 | 7 | 0.143 | 0 | 0 | 10.657 | 0 | 0 | 9.2812 | 10.8241 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 12.91 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 0 | 0
30/11/2025 | 19:00 | 23 | 55.28 | 11.78 | 24.44 | 22.2711 | 0 | 9.85 | 9.05 | 12.472 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.08 | 0 | 8 | 6 | 0.156 | 0 | 0 | 0.19283 | 0 | 0 | 9.2559 | 11.3922 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 13 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 0 | 0
30/11/2025 | 19:30 | 22 | 55.27 | 12.67 | 24.76 | 22.2711 | 0 | 8.59 | 8.87 | 12.292 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9743 | 11.1905 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 12.16 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182 | 0 | 0
30/11/2025 | 20:00 | 22 | 55.27 | 13.33 | 24.86 | 22.2711 |  | 8.5 | 8.24 | 12.233 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  | 9 | 6 | [6 empty] | 7.4321 | 9.6204 |  |  |  | 12.94 | 12.06 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 20:30 | 22 | 55.28 | 12.42 | 24.98 | 22.2711 |  | 8.78 | 7.16 | 12.874 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 5.5209 | 9.396 |  |  |  | 12.87 | 12.05 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 21:00 | 22 | 55.28 | 11.93 | 24.96 | 22.2711 |  | 8.16 | 6.69 | 11.627 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 6 | [6 empty] | 3.4217 | 7.5632 |  |  |  | 13.08 | 11.47 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 21:30 | 21 | 55.28 | 11.23 | 25.88 | 22.2711 |  | 7.51 | 5.94 | 11.05 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | 8 | 6 | [6 empty] | 2.7671 | 6.9988 |  |  |  | 11.61 | 10.52 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 22:00 | 21 | 55.76 | 13.07 | 25.5 | 22.2711 |  | 6.96 | 6.84 | 10.49 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 2.6583 | 5.2984 |  |  |  | 12.31 | 9.74 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 22:30 | 21 | 56.16 | 13.22 | 26.01 | 22.2711 |  | 7.26 | 6.69 | 9.688 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 3.0571 | 4.0914 |  |  |  | 11.56 | 9.21 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 23:00 | 21 | 55.85 | 12.43 | 25.49 | 22.2711 |  | 7.53 | 7.19 | 9.554 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.788 | 2.4197 |  |  |  | 10.1 | 8.48 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
30/11/2025 | 23:30 | 22 | 55.23 | 11.58 | 24.01 | 22.2711 |  | 8.09 | 7.66 | 8.389 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 1.2402 | 2.9036 |  |  |  | 9.39 | 7.94 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182
01/12/2025 | 00:00 | 22 | 55.24 | 11.03 | 23.93 | 22.2711 |  | 8.18 | 8.28 | 9.423 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 1.1416 | 1.5286 |  |  |  | 7.35 | 5.88 | 0 | 454.5825 | 0 | 0 | 358.544 | 244.2269 | 293.0723 | 259.182 | 259.182

## CALOR_ÚTIL
domingo, 30 de Noviembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
30/11/2025 | 00:30 | 29 | 14.49 | 50.65 | 49.48 | 64.06 | 327.98 | 535.66
30/11/2025 | 01:00 | 29 | 14.67 | 55.5 | 49.41 | 64.06 | 329.76 | 542.4
30/11/2025 | 01:30 | 30 | 14.67 | 44.87 | 49.99 | 64.06 | 325.96 | 529.55
30/11/2025 | 02:00 | 30 | 14.41 | 58.54 | 50.17 | 64.06 | 325.66 | 542.84
30/11/2025 | 02:30 | 31 | 14.24 | 52.76 | 50.72 | 64.06 | 328.81 | 541.59
30/11/2025 | 03:00 | 31 | 13.38 | 51.48 | 50.88 | 64.06 | 326.92 | 537.72
30/11/2025 | 03:30 | 29 | 13.37 | 52.22 | 65.91 | 64.06 | 326.94 | 551.5
30/11/2025 | 04:00 | 29 | 13.77 | 53.7 | 66.29 | 64.06 | 323.64 | 550.46
30/11/2025 | 04:30 | 29 | 12.78 | 49.45 | 62.69 | 64.06 | 327.17 | 545.15
30/11/2025 | 05:00 | 29 | 13.05 | 45.71 | 66.37 | 64.06 | 324.81 | 543
30/11/2025 | 05:30 | 29 | 13.66 | 51.22 | 63.02 | 64.06 | 324.09 | 545.05
30/11/2025 | 06:00 | 29 | 13.38 | 50.4 | 62.81 | 64.06 | 324.42 | 544.07
30/11/2025 | 06:30 | 30 | 13.38 | 55.23 | 70.36 | 64.06 | 321.76 | 554.79
30/11/2025 | 07:00 | 30 | 13.84 | 48 | 70.24 | 64.06 | 322.72 | 548.86
30/11/2025 | 07:30 | 31 | 13.84 | 49.66 | 69.72 | 64.06 | 320.93 | 549.21
30/11/2025 | 08:00 | 31 | 14.12 | 49.52 | 69.47 | 64.06 | 321.83 | 550
30/11/2025 | 08:30 | 31 | 14.1 | 54.42 | 65.26 | 65.01 | 322.59 | 552.38
30/11/2025 | 09:00 | 31 | 13.7 | 46.08 | 65.26 | 65.01 | 322.49 | 543.54
30/11/2025 | 09:30 | 30 | 14.23 | 52.35 | 73.7 | 65.01 | 329.14 | 564.43
30/11/2025 | 10:00 | 30 | 13.59 | 50.16 | 70.7 | 65.01 | 324.94 | 554.4
30/11/2025 | 10:30 | 30 | 13.67 | 52.36 | 61.84 | 65.01 | 328.42 | 551.3
30/11/2025 | 11:00 | 30 | 13.68 | 51.89 | 61.95 | 65.01 | 329.17 | 551.7
30/11/2025 | 11:30 | 31 | 13.68 | 53.41 | 65.04 | 65.01 | 327.37 | 555.51
30/11/2025 | 12:00 | 31 | 13.57 | 53.67 | 65.34 | 65.01 | 330.58 | 559.17
30/11/2025 | 12:30 | 30 | 13.57 | 49.15 | 64.45 | 65.01 | 331.24 | 553.42
30/11/2025 | 13:00 | 30 | 13.88 | 45.81 | 64.39 | 65.01 | 330.27 | 549.36
30/11/2025 | 13:30 | 31 | 13.87 | 65.62 | 64.66 | 65.01 | 329.39 | 569.55
30/11/2025 | 14:00 | 31 | 13.52 | 47.51 | 64.6 | 65.01 | 329.82 | 551.46
30/11/2025 | 14:30 | 29 | 13.52 | 51.18 | 66.44 | 65.01 | 329.98 | 555.13
30/11/2025 | 15:00 | 29 | 13.4 | 58.87 | 66.92 | 65.01 | 331.97 | 565.17
30/11/2025 | 15:30 | 28 | 13.17 | 63.87 | 68.24 | 65.01 | 329.9 | 568.19
30/11/2025 | 16:00 | 28 | 13.54 | 57.96 | 64.38 | 65.01 | 330.5 | 559.39
30/11/2025 | 16:30 | 32 | 13.54 | 53.78 | 68.61 | 68.37 | 329.58 | 565.88
30/11/2025 | 17:00 | 32 | 13.73 | 57.79 | 65.47 | 68.37 | 328.78 | 566.14
30/11/2025 | 17:30 | 30 | 13.73 | 55.01 | 64.27 | 68.37 | 332.79 | 564.17
30/11/2025 | 18:00 | 30 | 13.81 | 48.45 | 66.69 | 68.37 | 331.93 | 559.25
30/11/2025 | 18:30 | 31 | 13.94 | 55.13 | 64.02 | 68.37 | 333.13 | 565.59
30/11/2025 | 19:00 | 31 | 14.26 | 51.65 | 63.87 | 68.37 | 332.9 | 562.05
30/11/2025 | 19:30 | 31 | 14.26 | 52.79 | 64.97 | 68.37 | 333.36 | 564.75
30/11/2025 | 20:00 | 31 | 13.61 | 55.53 | 65.22 | 68.37 | 335.47 | 569.2
30/11/2025 | 20:30 | 31 | 13.61 | 52.8 | 65.82 | 68.37 | 336.67 | 568.27
30/11/2025 | 21:00 | 31 | 14.05 | 50.68 | 65.76 | 68.37 | 336.25 | 566.11
30/11/2025 | 21:30 | 31 | 14.05 | 48.7 | 80.26 | 68.37 | 336.67 | 579.05
30/11/2025 | 22:00 | 31 | 14.25 | 56.73 | 77.88 | 68.37 | 335.13 | 583.36
30/11/2025 | 22:30 | 28 | 14.35 | 53.47 | 81.53 | 68.37 | 336.07 | 581.79
30/11/2025 | 23:00 | 28 | 14.05 | 50.29 | 79.71 | 68.37 | 334.25 | 574.67
30/11/2025 | 23:30 | 29 | 13.9 | 56.23 | 67.4 | 68.37 | 336.49 | 571.39
01/12/2025 | 00:00 | 29 | 14.1 | 53.56 | 67.18 | 68.37 | 336.45 | 568.66
EJEC MWh |  | 721 | 331.49 | 1262.905 | 1564.68 | 1579.52 | 7903.545 | 13363.14

## FLUJOS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/11/2025 | 00:30 | 0 |  | -23.8942 | -38.469 | 14.1492 |  | 46.7664 | -77.7509 | 45.9996 | 23.1773 |  | 22.2 | -34.106 | 28.6 |  | -28.6 | 9.4382 | 45.5432 | 10.3264 | 10.278 | 17.2561 | 15.8232 | 0.5443 | 7.9825 |  |  | -38.31 | -38.55 |  | -22.2 | 33 | 5.872 | 0.174 | -34.38 | -34.3 | -46.25 | 34.38 | 34.47 | 10.5728 | 5.8671 | 58.8593 | 60.3649 | 20.576 | -32.686 | -33.4037 | 10.4133 | 10.0234 | 55.3252 | 55.4591 | 16.6313 | 16.2582 | -391.4244 | -7.9705 | -12.5 | -12.7 | 40.0098 | 39.0023 | -6.5352 |  | -51.3497 | 3.9863 | 7.3506 | 4.8551 | 439.3748 | 103.2746 | 103.3662 | -415.2456 | 414.821 |  | -60.9067 | 63.1596 | 81.4631 | 25.6 | 24.05 | 55.72 | 70.89 | -24.9118 | -25.0458 | 74.522 | 74.9947 | -3.0246 | -81.0908 | -80.2531 | 1.4542 |  |  |  | 102.3 | 92.2 | -14.18 | 67.1962 | 65.5973 | 65.1721 | -19.879 | -19.2695 | 51.7723 | -76.1926 | 56.8882 | 13.3573 | 58.14 | 38.36 | 40.5542 | 38.53 | -25.9 | -4.9766 |  |  | -99.6517 | -4.6614 | -15.9338 | -80.5 | -80.1 | 17.6962 | 57.431 | 52.615 | 82.0496 | 56.77 | -7.59 | 55.149 | 98.5781 | -23.35 | -23.67 | 95.69 | 39.41 | 99.4727 | 98.6182 | 0 | -1.3364 | 197.7222 | 163.5374 | 156.1981 | 158.4876 | 116.5748 | 106.7922 | -24.19 | 425.7881 | 364.2726 |  | -33.1731 | -30.8609 | -26.4972 | 29.1117 | 28.1856 | 164.412 |  | -100.372 | -68.2086 | 0 | 0 | 115.6 | 14.3553 | -3.6457 | -36.6088 | -35.1705 | 13.3084 | -100.8303 | 67.4532 | 19.9657 |  | 19.4313 | 42.7134 | 43.2044 | 41.001 | 24.6161 | 23.9463 | 46.0505 | 2.1027 | 2.2099 | 13.2804 | 19.9331 | 27.0286 | 2.83 | 8.155 | 0.9036 | -4.71 | 17.48 | 25.4255 |  | -1.278 | 4.701 |  | 48.5 | -18.9577 | -12.2606 | 12.87 | 80.6331 | 19.4 | -13.7272 | 0.8848 |  | 1.7948 |  |  | -11.4758 | -24.4083 | 18.5832 | 25.3098 | 61.867 | 60.6355 | -116.4942 | -20.9112 | 26.404 | -43.9912 | 11.4248 | 7.814 | 7.4898 |  | 148.8494 | 149.9265 | 256.9 | -258.9015 | -543.1302 | 549.1447 | 557.9514 | -143.0751 | -141.2279 | -60.2299 | -53.6383 | 77.9017 | 80.6656 | -101.1319 |  | 35.3463 | 35.2914 | -60.996 | -59.5897 | 103.62 | 101.22 | 21.6 | 20.6 | 22.2737 | 32.64 | -359.2236 | 108.0193 | 106.849 | 12.8 | -33.2 | -34.1 | -33.6 | 1.581 | 1.2468 | -549.4181 | -336.7567 | 469.3774 | 382.4675 |  | -371.9888 | 373.1177 | -165.3884 | -225.5379 | -367.587 | 100.6481 | 101.7098 | 158.462 | -453.8696 | 230.2281 | -226.621 | 224.4996 | -9.491 | 30.036 | 7.2 | 7.339 | 7.356 | -8 | -11.52 |  | 11.458 | -30.4677 | -29.5888 | 21.6 | 51.02 | 52.26 | 11.1686 | 13.4275 | 52.5571 | 53.0749 | 50.7757 |  | 31.9 | 33.8041 | 6.67 |  | -52.4052 | 81.5934 | 61.3634 | -51.2644 | -79.7962 | 51.4719 | 27.3563 | -43.2 | 43.6 | 15.8487 | 106.6009
30/11/2025 | 01:00 | 0 |  | -23.5939 | -38.5471 | 13.5243 |  | 44.0989 | -72.6949 | 43.2342 | 21.6733 |  | 26.64 | -31.765 | 28.6 | 8.28 | -26.4 | 9.1095 | 42.3846 | 10.0825 | 10.0399 | 16.9177 | 15.6608 | 0.4498 | 8.3835 |  |  | -36.65 | -36.19 |  | -24.42 | 33 | 6.03 | 0.177 | -35.67 | -34.99 | -38.94 | 35.67 | 35.09 | 10.117 | 5.7964 | 56.3176 | 58.7761 | 19.1571 | -35.3652 | -33.5127 | 27.133 | 27.4546 | 50.6366 | 51.1724 | 24.5135 | 22.9286 | -393.3157 | -11.8994 | -10.7 | -10.7 | 42.3875 | 40.5862 | -6.2064 |  | -52.5039 | 3.672 | 6.8419 | 4.5983 | 445.9668 | 97.0183 | 96.8047 | -416.7495 | 398.6132 |  | -62.9062 | 64.2087 | 77.3914 | 24.76 | 23.02 | 53.45 | 69.36 | -21.8308 | -22.3666 | 69.9969 | 71.6959 | -3.0795 | -76.4208 | -74.6683 | 0.0731 |  |  |  | 100.5 | 89.5 | -13.48 | 66.5771 | 65.4133 | 64.4408 | -22.4531 | -22.3051 | 52.2165 | -70.945 | 56.5336 | 13.4907 | 56.21 | 37.15 | 39.1479 | 37.2116 | -25.18 | -4.9766 |  |  | -97.5433 | -4.528 | -15.58 | -75.6 | -75.4 | 17.3886 | 54.7943 | 49.3275 | 78.5339 | 54.94 | -7.26 | 54.994 | 95.3654 | -23.38 | -23.72 | 92.93 | 38.04 | 98.2182 | 96.2182 | 2.5991 | 1.0909 | 195.9032 | 159.9744 | 153.3892 | 156.0137 | 124.7019 | 111.9015 | -24.166 | 428.2822 | 372.5625 |  | -33.072 | -30.4973 | -31.5153 | 34.2128 | 33.2676 | 147.516 |  | -102.8974 | -74.1396 | 13.72 | 0 | 114.9 | 16.4003 | -0.4577 | -33.8613 | -32.7008 | 8.6433 | -107.3012 | 69.0474 | 20.4943 |  | 19.5925 | 42.6278 | 44.7575 | 42.2362 | 21.6019 | 22.1042 | 41.0268 | -0.5179 | -0.6139 | 10.4811 | 15.7178 | 28.7132 | -0.03 | 8.3674 | 0.8804 | -4.67 | 19.21 | 28.0871 |  | -2.112 | 4.548 |  | 47.55 | -16.7595 | -9.367 | 12.56 | 78.1994 | 19 | -13.7292 | 1.2451 | 0 | 1.6914 |  |  | -11.1649 | -23.4025 | 17.6291 | 24.5364 | 58.725 | 62.9498 | -116.4748 | -19.9178 | 26.1098 | -41.8878 | 11.7541 | 7.0424 | 6.857 | 13 | 148.2792 | 148.6651 | 229.7 | -229.6607 | -515.8062 | 514.7271 | 554.6258 | -144.1149 | -142.0342 | -58.1755 | -50.2049 | 80.3981 | 76.8894 |  |  | 33.6654 | 33.4786 | -58.1072 | -57.3067 | 104.1 | 104.26 | 20.1 | 18.9 | 22.0473 | 31.36 | -354.9872 | 109.5213 | 109.2873 | 12.2 | -33.5 | -32.7 | -32.8 | 1.4915 |  | -544.5389 | -349.0797 | 469.6274 | 383.3427 |  | -370.2018 | 377.8825 | -160.1479 | -226.07 | -365.7718 | 102.5883 | 102.6404 | 160.7723 | -454.6346 | 230.4999 | -223.2214 | 226.2645 | -9.4662 | 33.4601 | 7.84 | 7.413 | 7.431 | -8.16 | -10.96 |  | 12.0439 | -29.6498 | -29.9428 | 21.9 | 52.957 | 50.184 |  | 13.2237 | 51.4707 | 51.2201 | 51.7177 |  | 33.7 | 34.4311 | 6.43 |  | -48.9383 | 79.1166 | 60.0485 | -48.3812 | -76.5658 | 49.6871 | 27.6334 | -44.9 | 44.9 | 42.6439 | 82.7419
30/11/2025 | 01:30 | 0 |  | -22.4799 | -38.6898 | 12.5871 |  | 42.6217 | -67.6738 | 41.3698 | 20.8354 |  | 26.64 | -31.886 | 28.6 | 9.108 | -28.6 |  | 38.677 | 9.6566 | 10.1385 | 16.9937 | 17.0373 | 0.6211 | 8.1085 |  |  |  | -66.63 |  | -26.64 | 30.8 | 5.443 | 0.169 | -28.57 | -28.15 | -47.41 | 28.57 | 28.5 | 9.7126 | 6.1138 | 56.6058 | 58.1681 | 21.9923 | -34.1596 | -34.2504 | 7.6765 | 7.6177 | 56.2629 | 56.5308 | 6.1265 | 5.242 | -361.6234 | -5.7081 | -11 | -11 | 41.2738 | 40.8072 | -6.1267 |  | -53.2155 | 3.589 | 6.8612 | 4.6648 | 406.4149 | 85.9401 | 85.818 | -406.6858 | 352.8059 |  | -46.6892 | 48.1758 | 74.3377 | 23.64 | 21.29 | 50.68 | 66.39 | -29.3324 | -27.1891 | 64.183 | 64.9151 | -4.3066 | -58.3395 | -58.039 | 1.0812 | 0 |  |  | 94.2 | 85.3 | -12.99 | 69.7789 | 69.2279 | 68.3188 | -16.975 | -17.5488 | 37.0689 | -59.098 | 40.4121 | 13.1027 | 53.76 | 35.92 | 37.7417 | 35.8932 | -24.55 | -4.8384 |  |  | -95.0737 | -4.3934 | -15.0282 | -73.3 |  | 16.8832 | 52.4506 | 46.9793 | 74.4324 | 52.17 | -6.88 | 53.5215 | 94.4079 | -21.76 | -21.89 | 86.1 | 36.56 | 93.0545 | 92.6909 | 2.3578 | 1.6455 | 186.9039 | 152.578 | 146.3235 | 148.6509 | 96.3242 | 83.7629 | -25.549 | 417.3128 | 375.3566 |  | -32.846 | -30.503 | 0 | 48.3495 | 45.1563 | 36.912 |  | -78.2123 | -47.2124 | 0 | 0 | 1 | 16.2596 | 26.7621 | -34.3893 | -33.4154 | 7.493 | -81.4853 | 45.2673 | 20.7002 |  | 20.0682 | 42.4529 | 43.039 | 41.069 | 27.7977 | 23.4439 | 28.8025 | 0 | 0.0745 | -3.4709 | 0 | 22.4289 | -0.89 | 8.365 | 0.845 | -4.84 | 17.38 | 22.3325 |  | -2.664 | 4.529 |  | 45.95 | -4.3109 | 0.7666 |  | 76.4683 | 19.7 | -13.1454 | 0.818 |  | 1.6489 |  |  |  | -22.0144 | 17.4154 | 22.3758 | 55.3027 | 58.7328 | -108.4582 | -19.4011 | 26.0142 | -40.3707 |  | 6.5835 | 6.3507 |  | 145.6998 | 146.1683 | 169.3 | -170.907 | -435.4336 | 442.7404 | 529.3021 | -138.4106 | -136.6472 | -64.2519 | -56.9078 | 80.5588 | 82.3061 |  |  | 34.5003 | 34.4674 | -55.7422 | -55.9952 | 105.48 | 103.26 | 17.9 | 17.6 |  | 30.64 | -361.4388 | 110.0804 | 109.8621 | 11.6 | -34.3 | -33.5 | -33.3 |  |  | -515.9141 | -357.7062 | 462.0152 | 375.0067 |  | -368.7332 | 371.4366 | -156.4832 | -223.0979 | -365.3313 | 99.6632 | 96.5544 | 162.2339 | -447.6719 | 231.69 | -219.5951 | 221.9417 | -9.9139 | 32.299 | 6.96 | 7.122 | 7.136 | -7.12 | -10.56 |  | 12.4254 | -30.9682 | -29.7658 | 22.4 | 50.431 | 51.133 | 11.1673 | 13.2263 | 54.1087 | 52.7862 | 53.9063 |  | 37 | 35.282 | 6.13 |  | -58.5966 | 82.4927 | 64.9944 | -58.3889 | -82.2485 | 56.0081 | 25.4887 | -47.7 | 47.5 | 84.9242 | 45.3931
30/11/2025 | 02:00 | 0 |  | -22.2002 | -38.7536 | 13.126 |  | 42.0412 | -64.7637 | 39.6664 | 19.9034 |  | 31.08 | -31.015 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 9.1529 | 37.8554 | 9.5628 | 9.6159 | 16.2428 | 16.2731 | 0.6004 | 7.6349 |  |  |  | -57.23 |  | -31.08 | 28.6 | 4.027 | 0.157 | -26.69 | -26.41 | -41.7 | 26.69 | 26.49 | 8.729 | 6.4625 | 53.8619 | 55.1544 | 17.0364 | -33.3558 | -33.2825 | 9.7121 | 10.4631 | 52.7799 | 53.5837 | 3.9724 | 2.9285 | -330.5386 | -8.3085 | -12 | -12 | 40.646 | 39.9897 | -6.2676 |  | -45.1031 | 3.8948 | 0 | 3.839 | 372.9971 | 75.0145 | 74.9534 | -387.3245 | 319.6298 |  | -43.6229 | 44.6877 | 71.1742 | 22.39 | 19.98 | 49.15 | 64.83 | -27.457 | -29.6003 | 74.5453 | 74.8992 | -3.3105 | -47.4891 | -47.218 | 1.3629 |  |  |  | 92.1 | 82.8 | -12.73 | 71.4451 | 70.4795 | 69.3995 | -16.878 | -16.5701 | 28.5876 | -50.1718 | 31.9455 | 12.2512 | 50.8 | 33.5 | 35.1636 | 33.2565 | -22.9 | -4.5619 |  |  | -76.4846 | -3.5018 | -13.9709 | -70.9 | -70.7 | 17.2842 | 49.2279 | 41.8132 | 70.9167 | 49.03 | -5.45 | 54.0485 | 77.0619 | -21.48 | -21.77 | 83.3 | 34.69 | 77.3091 | 75.8727 | -8.9997 | -8.7091 | 168.946 | 132.105 | 127.0953 | 129.3108 | 123.6701 | 110.9391 | -24.058 | 401.1626 | 398.7136 |  | -32.5157 | -30.3373 | -35.0256 | 41.5917 | 39.1525 | 159.804 |  | -102.2771 | -75.9377 | 0 | 0 | 121 | 15.79 | 13.639 | -36.7672 | -34.23 | 12.3332 | -103.4762 | 64.134 | 20.9013 |  | 20.5591 | 43.0326 | 43.2581 | 41.8538 | 27.9652 | 27.1279 | -4.019 | 11.0884 | 10.7012 | -27.6742 | -24.3626 | 19.9606 | -5.99 | 8.0598 | 0.8219 | -4.64 | 17.36 | 18.6059 |  | -2.779 | 4.464 |  | 47.1 | 25.0227 | 30.0457 | 11.98 | 79.6987 | 19.7 | -13.6017 | 0.9636 |  | 1.5683 |  |  | -13.0515 | -22.2712 | 16.9749 | 22.6707 | 59.6308 | 60.7054 | -113.3597 | -18.7596 | 26.7961 | -38.9737 | 11.8311 | 6.0659 | 5.8761 | 13 | 143.9328 | 142.846 | 155.1 | -154.0021 | -428.7451 | 427.7348 | 532.1064 | -137.8128 | -134.0553 | -62.2483 | -55.1975 | 78.2276 | 78.116 |  |  | 32.6546 | 31.9185 | -54.345 | -54.2723 | 105.82 | 104.37 | 19.2 | 19 | 22.2737 | 30.64 | -349.2618 | 104.9291 | 105.9137 |  | -33.1 | -31.8 | -31.9 |  | 1.2575 | -522.9176 | -370.9187 | 447.8003 | 365.6213 |  | -359.1422 | 360.9146 | -151.8787 | -219.3934 | -353.7831 | 95.1553 | 96.5738 | 156.2879 | -439.492 | 223.1992 | -216.0339 | 213.0988 | -9.3069 | 32.244 | 6.64 | 7.108 | 7.109 | -6.8 | -11.28 |  | 11.574 | -31.4351 | -29.4728 | 22.1 | 49.904 | 50.787 |  | 13.4552 | 51.2793 | 50.9733 | 48.0375 |  | 34.6 | 35.79 | 5.98 |  | -55.7672 | 81.3405 | 64.0667 | -55.5917 | -80.1748 | 54.4775 | 25.0862 | -45.2 | 44.8 | 107.7654 | 29.7372
30/11/2025 | 02:30 | 0 |  | -20.7496 | 7.563 | 13.1199 |  | 40.7518 | -86.5537 | 38.4046 | 19.2094 |  | 28.86 | -29.288 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 9.0545 | 52.4372 | 8.9782 | 9.1532 | 15.6205 | 16.2601 | 0.4551 | 7.9812 |  |  |  | -55.68 |  | -28.86 | 28.6 | 4.976 | 0.167 | -29.23 | -29.17 | -36.05 | 29.23 | 29.28 | 9.2992 | 6.2257 | 51.0227 | 53.6085 | 20.8445 | -34.5615 | -35.5546 | 35.2338 | 31.2324 | 52.1101 | 53.8516 | 22.9523 | 19.5447 | -397.1134 | -11.4809 | -11.8 | -11.7 | 42.0627 | 41.8274 | -6.1921 |  | -46.2661 | 1.334 | 4.0171 | 3.8823 | 443.6474 | 73.8548 | 73.7327 | -370.7739 | 374.706 |  | -63.3844 | 65.8227 | 67.7512 | 23.72 | 20.32 | 46.59 | 64.16 | -20.6252 | -19.8215 | 72.3279 | 73.1035 | -3.6574 | -64.8445 | -64.3945 | -0.7208 |  |  |  | 94.4 | 85 | -12.43 | 63.513 | 62.0007 | 61.6309 | -35.0538 | -34.2933 | 56.4426 | -58.2896 | 60.2058 | 12.2071 | 49.53 | 32.91 | 35.1636 | 33.403 | -22.64 | -4.8384 |  |  | -88.8544 | -4.2687 | -13.9784 | -63.7 | -65.9 | 17.0755 | 50.9857 | 41.8132 | 72.6746 | 50.67 | -5.83 | 53.2425 | 87.7175 | -20.33 | -20.62 | 78.77 | 32.85 | 88.9455 | 87.9818 | 0 | 1.8909 | 178.7729 | 143.1739 | 137.4431 | 139.269 | 101.2953 | 88.9908 | -24.375 | 380.4083 | 361.1674 |  | -32.4195 | -30.1849 | -14.6786 | 53.2685 | 49.116 | 55.344 |  | -86.8277 | -53.6089 | 14.59 | 0 | 1 | 15.2912 | 38.3774 | -32.8457 | -31.7012 | 7.05 | -87.098 | 50.4391 | 19.5727 |  | 19.3949 | 41.4508 | 42.0773 | 40.5186 | 19.2575 | 19.2575 | 37.6777 | 2.1092 | 2.3542 | 3.0151 | 0 | 25.5711 | -0.63 | 8.2722 | 0.7974 | -4.65 | 18.39 | 23.6469 |  | -2.851 | 4.512 |  | 46.85 | -9.1162 | -4.2056 | 12.55 | 75.7018 | 20.8 | -14.2725 | 1.0461 | 0 | 1.511 |  |  | -12.9114 | -21.7685 | 17.2777 | 22.6817 | 57.1131 | 58.4518 | -113.6477 | -18.3497 | 26.3691 | -38.1543 | 12.8933 | 5.9584 | 5.6863 |  | 143.967 | 146.4545 | 197 | -197.0765 | -478.6194 | 484.5945 | 538.3721 | -137.9887 | -136.4043 | -61.2796 | -54.5082 | 80.2797 | 80.8676 |  |  | 31.7867 | 31.0286 | -53.9379 | -53.9994 | 103.05 | 101.7 | 18 | 19.5 | 22.09 | 29.52 | -333.4725 | 103.2179 | 103.0071 | 11.5 | -34.1 | -30.1 | -30.2 | 1.7981 | 1.5606 | -536.2239 | -335.9005 | 444.1407 | 367.9303 |  | -355.1098 | 350.9235 | -147.9525 | -211.5402 | -343.5465 | 95.1011 | 96.2311 | 150.7018 | -424.7506 | 215.8283 | -213.7744 | 213.5338 | -9.2795 | 32.393 | 5.84 | 7.121 | 7.133 | -6.8 | -11.04 |  | 11.107 | -30.7027 | -30.3517 | 23.5 | 51.088 | 53.686 | 11.0548 | 13.2915 | 53.2123 | 51.8989 | 52.0654 |  | 33.9 | 36.4256 | 5.82 |  | -55.6557 | 80.6946 | 62.8093 | -54.9548 | -79.3154 | 53.7224 | 25.0869 | -45.3 | 45.5 | 54.3924 | 75.759
30/11/2025 | 03:00 | 0 |  | -20.2729 | 7.4475 | 13.3295 |  | 40.2231 | -83.2549 | 37.5825 | 18.7574 |  | 26.64 | -27.981 | 24.2 |  | -24.2 | 9.1196 | 51.0078 | 9.2583 | 9.2475 | 15.0818 | 16.9395 | 0.4802 | 7.5046 |  |  |  | -61.19 |  | -26.64 | 26.4 | 4.77 | 0.162 | -30.88 | -30.7 | -38.23 | 30.88 | 31.27 | 9.1811 | 6.6376 | 51.539 | 52.6259 | 20.5864 | -39.384 | -39.6163 | 12.1023 | 12.7052 | 55.1912 | 55.861 | 3.2038 | 1.7099 | -338.86 | -10.6152 | -13.8 | -13.2 | 47.2212 | 46.0411 | -6.0688 |  | -47.7029 | 2.4721 | 0 | 3.8567 | 382.641 | 38.1786 | 38.1176 | -246.4723 | 326.4411 |  | -80.5715 | 82.027 | 66.4638 | 21.98 | 18.49 | 45.54 | 62.04 | -32.1455 | -31.2078 | 83.4457 | 83.7733 | -3.0276 | -58.4104 | -58.6427 | 0.049 |  |  |  | 94.5 | 84.6 | -12.28 | 64.8879 | 63.4873 | 62.5346 | -33.7491 | -33.2196 | 27.7616 | -27.6234 | 27.8365 | 12.2491 | 47.26 | 31.38 | 34.2261 | 32.5241 | -22.1 | -4.9766 |  |  | -78.4388 | -4.4473 | -13.5006 | -61.4 | -61.3 | 17.7841 | 50.3998 | 38.9953 | 71.5027 | 50.16 | -5.09 | 52.5605 | 77.2994 | -23.25 | -23.61 | 82.56 | 32.19 | 77.2364 | 73.9818 | -12.6102 | -12.8636 | 167.9752 | 130.2241 | 124.7048 | 127.5054 | 125.4471 | 112.499 | -23.439 | 259.5878 | 362.8622 |  | -31.5758 | -29.4695 | -34.6018 | 45.1564 | 44.3742 | 162.876 |  | -108.1184 | -76.0785 | 15.1 | 0 | 105.6 | 14.964 | 24.8344 | -35.9988 | -33.0295 | 7.9307 | -111.4471 | 68.9081 | 22.3485 |  | 21.573 | 41.7752 | 42.8828 | 41.1535 | 30.477 | 30.812 | -13.0616 | 14.8729 | 14.921 | -28.9632 | -21.2331 | 13.0025 | -4.38 | 10.7674 | 0.7987 | -6.5 | 17.89 | 10.5194 |  | -3.098 | 4.476 |  | 45.41 | 22.4059 | 27.7842 | 12.4 | 80.2092 | 20.1 | -14.1526 | 0.8367 | 0 | 1.4784 |  |  | -12.2327 | -21.7269 | 18.4212 | 22.4514 | 58.7753 | 59.8597 | -120.2374 | -17.9174 | 27.2243 | -37.3551 | 12.4186 | 5.6752 | 5.3896 | 13.5153 | 149.466 | 151.8885 | 210 | -211.4335 | -517.4543 | 520.2796 | 579.533 | -144.9426 | -141.6756 | -59.9227 | -53.4144 | 80.6992 | 77.2155 |  |  | 34.6322 | 33.6873 | -56.1191 | -55.9872 | 105.33 | 103.02 | 18.3 | 18.6 | 22.3357 | 29.2 | -350.2389 | 107.5463 | 108.6737 | 11.1 | -34.7 | -32.7 | -32.8 |  | 1.2477 | -565.7726 | -338.1367 | 452.8735 | 367.3384 |  | -359.1832 | 361.679 | -153.8425 | -222.1376 | -355.3365 | 94.884 | 97.6372 | 157.6379 | -436.5199 | 226.9755 | -211.4795 | 211.8252 | -10.3342 | 32.112 | 5.44 |  |  | -6.4 | -12.24 |  | 12.5109 | -30.4982 | -30.4097 | 22.6 | 51.146 | 51.523 | 11.0406 |  | 50.9698 | 50.9012 | 51.9794 |  | 37.5 | 37.4841 | 5.64 |  | -48.4746 | 81.1467 | 62.0507 | -48.0003 | -78.3097 | 52.1064 | 26.0314 | -48.6 | 47.4 | 67.2454 | 97.1729
30/11/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 7.1425 | 12.565 |  | 39.5777 | -82.9508 | 36.657 | 18.5794 |  | 28.86 | -28.32 |  |  |  | 9.0362 | 51.021 | 8.6122 | 8.6318 | 14.2743 | 17.0238 | 0.5535 | 4.1473 |  |  |  | -58.09 |  | -28.86 |  | 4.61 | 0.16 | -28.78 | -28.88 | -38.32 | 28.78 | 29.1 | 8.7567 | 6.4219 | 51.0116 | 52.5242 | 17.491 | -36.9727 | -37.5242 | 6.9222 | 6.9444 | 54.2535 | 54.7893 | 0.4141 | -0.5561 | -328.4927 | -11.049 | -13 | -12.9 | 44.4385 | 43.5905 | -5.6898 |  | -46.269 | 2.9412 | 0 | 3.7035 | 371.5017 | 43.1226 | 43.1226 | -283.077 | 311.5319 |  | -56.3645 | 58.1687 | 64.2084 | 21.72 | 18.21 | 45.04 | 61.76 | -29.3324 | -28.6626 | 78.2789 | 79.7243 | -3.0638 | -49.9382 | -49.2409 | -0.7032 |  |  |  | 90.8 | 81.7 | -11.86 | 66.7536 | 65.4838 | 64.7306 | -29.7149 | -29.4123 | 25.9985 | -29.687 | 27.3769 | 11.9366 | 46.89 | 30.93 | 34.2261 | 32.2311 | -21.78 | -4.9766 |  |  | -84.0489 | -4.6337 | -13.3962 |  |  | 17.3117 | 49.2279 | 39.4649 | 70.9167 | 49.19 | -5.38 | 51.15 | 83.6748 | -23.8 | -24.1 | 82 | 31.89 | 85.5455 | 84.5455 | -8.0772 | -8.3 | 171.5186 | 135.6123 | 129.9317 | 132.3727 | 98.9447 | 87.2123 | -24.71 | 294.217 | 377.116 |  | -30.336 | -28.0375 | -12.238 | 58.4398 | 55.201 | 39.984 |  | -86.0859 | -50.7492 | 0 | 0 | 1 | 14.7284 | 51.7989 | -38.5435 | -37.0742 | 9.9224 | -85.1645 | 46.6757 | 22.7877 |  | 22.2352 | 41.4667 | 42.217 | 40.6967 | 28.3001 | 28.1327 | -4.5213 | 10.606 | 10.2331 | -29.7113 | -24.6977 | 21.5207 | -7.35 | 8.0574 | 0.7633 | -4.61 | 19.09 | 20.7489 |  | -3.505 | 4.443 |  | 46.9 | 26.7447 | 29.7291 | 11.69 | 80.0974 | 19.8 | -13.5698 | 0.7122 |  | 1.4747 |  |  | -13.1364 | -20.8965 | 16.7732 | 21.5326 | 57.7144 | 58.9843 | -114.1999 | -17.5289 | 26.4207 | -36.8763 | 12.7599 | 5.7045 | 5.528 | 15 | 147.8694 | 148.1093 | 194.4 | -194.1245 | -489.0531 | 492.2979 | 566.697 | -142.7473 | -140.4424 | -60.9082 | -55.3132 | 78.4958 | 77.3186 | -106.6657 | -106.5145 | 33.127 | 32.7974 | -58.6712 | -57.3676 | 105.1 | 104.1 | 16.2 | 17 | 22.0687 | 28.96 | -343.6194 | 104.5974 | 104.3743 | 11.1 | -35.3 | -31.8 | -31.9 | 1.355 | 1.1515 | -553.9889 | -351.8127 | 444.7488 | 363.0067 |  | -352.1259 | 352.4069 | -153.417 | -216.0483 | -347.3431 | 98.3279 | 99.1044 | 152.461 | -430.2665 | 222.5143 | -209.1838 | 209.2639 | -8.9636 | 32.008 | 5.92 | 6.632 | 6.634 | -5.68 | -12.16 |  | 13.6248 | -31.0536 | -30.4402 | 22.2 | 52.918 | 51.962 | 11.0413 |  | 51.2243 | 50.6019 | 50.1433 |  | 36.6 | 37.0295 | 5.61 |  | -53.4227 | 80.269 | 63.1433 | -53.0906 | -78.3868 | 53.3651 | 24.9081 | -46.6 | 47.3 | 75.5904 | 64.2455
30/11/2025 | 04:00 | 0 |  | -19.6663 | 7.3379 | 12.083 |  | 39.1424 | -80.1322 | 37.1106 | 18.7314 |  | 33.3 | -27.788 |  |  |  | 9.1266 | 50.2252 | 8.1704 | 8.2971 | 13.3621 | 17.2888 | 0.5866 | 4.1088 |  |  |  | -55.7 |  | -31.08 |  | 3.511 | 0.157 | -32.62 | -32.53 | -28.96 | 32.62 | 32.73 | 8.8388 | 6.7161 | 50.5985 | 51.3958 | 13.5367 | -40.5896 | -41.4158 | 31.5861 | 30.7956 | 48.8951 | 48.6272 | 20.5835 | 17.2058 | -337.8377 | -12.4617 | -12 | -12 | 49.1568 | 47.7422 | -5.0415 |  | -48.816 | 2.7018 | 0 | 3.7046 | 381.5423 | 34.3943 | 34.2418 | -251.6298 | 312.5541 |  | -68.8932 | 69.5392 | 63.1606 | 21.7 | 18.41 | 44.09 | 60.57 | -28.6626 | -28.5287 | 80.2063 | 81.0033 | -3.1529 | -53.0187 | -52.9962 | -0.7285 |  |  |  | 92.4 | 83 | -11.9 | 64.5388 | 63.3445 | 62.8286 | -34.5977 | -33.9148 | 26.2411 | -24.2504 | 27.8563 | 11.4009 | 46.21 | 30.74 | 34.2261 | 32.2311 | -21.7 | -5.1149 |  |  | -85.684 | -4.924 | -13.2861 | -59.1 | -59 | 17.6248 | 49.8138 | 38.056 | 71.5027 | 49.59 | -5.18 | 51.9715 | 85.6974 | -23.4 | -23.63 | 81.24 | 31.81 | 86.2 | 86.7636 | -8.3627 | -8.1455 | 171.0038 | 137.0941 | 131.4981 | 132.7419 | 124.8875 | 112.0139 | -23.066 | 263.7177 | 373.6523 |  | -29.8835 | -27.3438 | -38.9038 | 43.9262 | 40.7542 | 159.804 |  | -105.2555 | -77.5099 | 0 | -3.01 | 121.9 | 14.5642 | 26.4467 | -35.389 | -33.942 | 6.1909 | -108.4981 | 69.6313 | 22.6641 |  | 22.1311 | 41.9288 | 42.3386 | 41.5874 | 27.6303 | 27.7977 | -7.703 | 9.9791 | 10.0162 | -29.5946 | -25.101 | 19.1403 | -7.25 | 8.2722 | 0.7633 | -4.74 | 18.16 | 17.4131 |  | -3.533 | 4.536 |  | 46.43 | 26.7692 | 28.8541 | 11.52 | 79.5156 | 18.8 | -13.9896 | 0.9138 | 0 | 1.4721 |  |  | -12.038 | -21.2033 | 16.2556 | 21.489 | 55.5498 | 56.8934 | -117.3734 | -17.3072 | 26.6835 | -36.7497 | 13.0238 | 5.6069 | 5.3896 | 14 | 147.942 | 148.0602 | 204.1 | -204.388 | -505.5951 | 507.9597 | 578.9075 | -141.0871 | -139.0293 | -62.8153 | -55.6556 | 77.2669 | 76.3966 |  |  | 35.2145 | 34.4564 | -55.6032 | -56.082 | 103.35 | 103.97 | 16.1 | 16.8 | 22.0687 | 28.8 | -345.6534 | 105.6747 | 106.2864 |  | -36.8 | -32.7 | -32.8 |  | 1.3046 | -563.947 | -341.3528 | 437.159 | 365.1658 |  | -349.9018 | 351.0115 | -154.1904 | -218.1018 | -349.1879 | 96.2155 | 94.2282 | 153.303 | -426.1941 | 222.1396 | -204.6185 | 203.3053 | -9.7024 | 32.9336 | 5.92 | 6.828 | 6.831 | -5.92 | -12.96 |  | 13.5088 | -31.3466 | -30.7027 | 22.5 | 49.91 | 50.642 | 11.2458 | 13.3322 | 50.0654 | 50.3284 | 50.865 |  | 36.8 | 37.6055 | 5.56 |  | -54.3519 | 81.9908 | 64.4646 | -52.997 | -80.315 | 54.5929 | 25.0088 | -48.6 | 48.3 | 71.9409 | 74.1293
30/11/2025 | 04:30 | 0 |  | -19.0779 | 7.1776 | 12.2649 |  | 38.6296 | -80.871 | 37.0123 | 18.5854 |  | 28.86 | -26.989 | 24.2 |  | -24.2 | 9.5951 | 49.185 | 8.5592 | 8.8859 | 14.4475 | 17.0391 | 1.7606 | 4.7379 |  |  | 0.02 | -58.47 |  | -28.86 | 26.4 | 3.396 | 0.157 | -34.45 | -34.34 | -30.28 | 34.45 | 34.01 | 8.5028 | 6.6222 | 49.9529 | 51.2186 | 17.2778 | -41.3934 | -41.9863 | 37.2464 | 38.1816 | 51.3064 | 51.1724 | 17.1298 | 17.7589 | -339.7664 | -7.8893 | -13 | -13.2 | 49.8008 | 49.6532 | -5.2621 |  | -48.9376 | 2.68 | 0 | 3.88 | 383.6786 | 24.3232 | 23.9875 | -177.4668 | 338.1448 |  | -80.3558 | 82.8525 | 62.1726 | 22.02 | 18.62 | 44.11 | 61.22 | -37.5038 | -37.2359 | 88.0142 | 88.5545 | -2.63 | -62.1293 | -61.8766 | -0.8448 |  |  |  | 93.5 | 84.2 | -11.4 | 62.0412 | 61.4283 | 59.8989 | -39.9611 | -39.4978 | 29.6991 | -22.6885 | 31.5185 | 11.7262 | 45.34 | 29.99 | 33.7573 | 31.9382 | -21.28 | -5.2531 |  |  | -87.457 | -5.1057 | -13.1159 | -54.2 | -54.3 | 18.0643 | 51.2787 | 38.056 | 73.2605 | 50.98 | -5.28 | 51.6615 | 85.1723 | -23.34 | -23.64 | 81.49 | 31.07 | 88.2545 | 86.1273 | -14.277 | -16.2818 | 169.5435 | 134.0197 | 128.1436 | 132.1437 | 118.4368 | 109.2138 | -22.852 | 189.3677 | 333.8499 |  | -30.2487 | -28.0527 | -33.5491 | 44.5223 | 42.4945 | 156.732 |  | -112.4644 | -73.8727 | 13.14 | 0 | 108.1 | 14.369 | 23.7555 | -36.4012 | -35.0339 | 8.1516 | -106.9157 | 67.8364 | 22.5287 |  | 22.1389 | 43.2699 | 43.5449 | 41.7614 | 36.6729 | 36.8404 | -11.0521 | 15.4766 | 15.6371 | -28.9693 | -23.4046 | 12.7901 | -8.38 | 9.8738 | 0.751 | -5.62 | 17.8 | 12.0855 |  | -3.486 | 3.476 |  | 43.77 | 23.9116 | 28.4737 | 11.64 | 79.0754 | 17.8 | -14.7719 | 0.7454 | 0 | 1.3983 |  |  | -12.8428 | -21.5894 | 16.4694 | 22.2656 | 54.1603 | 55.7944 | -121.2623 | -17.2705 | 27.5247 | -36.0916 | 12.1902 | 5.9096 | 5.6441 | 13.7057 | 152.0136 | 151.7915 | 282 | -279.1165 | -609.7751 | 610.1052 | 611.6068 | -146.4131 | -144.1854 | -65.3149 | -58.012 | 80.4903 | 79.7324 |  |  | 35.3243 | 35.2255 | -56.7611 | -55.9594 | 104.34 | 103.76 | 17.7 | 19 | 22.0067 | 29.12 | -343.469 | 106.4925 | 105.0778 |  | -35 | -34.4 | -34.5 | 1.3926 | 1.1782 | -601.9778 | -308.1289 | 443.3661 | 363.2314 |  | -349.7963 | 352.583 | -154.1401 | -216.9024 | -350.8708 | 93.6802 | 93.9943 | 154.8848 | -427.8735 | 225.6283 | -203.7972 | 205.51 | -9.5706 | 33.8711 | 5.52 | 6.816 | 6.834 | -5.2 | -12.08 |  | 12.5994 | -33.4585 | -30.3822 | 25.1 | 52.93 | 53.583 | 11.2376 |  | 52.1735 | 52.1176 | 52.1579 |  | 36.5 | 37.7613 | 5.64 |  | -58.3081 | 84.1118 | 65.7754 | -57.6074 | -82.3623 | 57.3034 | 24.629 | -46.1 | 47.1 | 6.0408 | 153.1685
30/11/2025 | 05:00 | 0 |  | -19.3672 | 7.1266 | 14.5376 |  | 39.1858 | -82.813 | 37.7037 | 19.0214 |  | 28.86 | -27.02 | 24.2 |  | -24.2 | 9.6536 | 49.404 | 9.4336 | 9.466 | 15.0786 | 16.103 | 1.7358 | 6.5688 |  |  | 0.02 | -59.96 |  | -28.86 | 26.4 | 4.612 | 0.166 | -34.96 | -35.01 | -28.37 | 34.96 | 35.15 | 8.6139 | 6.4661 | 48.9464 | 50.729 | 19.9347 | -42.1971 | -42.3238 | 33.745 | 30.8596 | 50.7705 | 51.4403 | 19.1045 | 14.966 | -353.5301 | -7.5087 | -12.8 | -12.9 | 50.1285 | 49.3363 | -5.0835 |  | -49.8549 | 2.3464 | 0 | 4.0111 | 393.6581 | 24.6589 | 24.5369 | -183.5794 | 343.4126 |  | -76.3085 | 77.1291 |  | 22.28 | 18.58 | 44.56 | 61.28 | -36.1642 | -35.8963 | 89.435 | 90.0335 | -3.293 | -62.1443 | -62.0097 | -1.4162 |  |  |  | 93.2 | 83.6 | -11.44 | 61.9039 | 61.055 | 59.9746 | -40.198 | -39.7966 | 29.5947 | -22.3567 | 30.3571 | 11.5967 | 45.35 | 30.15 | 34.2261 | 32.6706 | -21.98 | -5.1149 |  |  | -89.0428 | -5.0072 | -13.4923 | -54.4 | -54.1 | 17.8336 | 51.2787 | 38.056 | 73.2605 | 51.02 | -5.26 | 50.6075 | 89.5951 | -23.18 | -23.77 | 82.31 | 30.91 | 88.8545 | 88.3273 | -12.9796 | -14.0727 | 170.5245 | 136.6578 | 129.7132 | 132.596 | 120.5014 | 109.374 | -22.808 | 193.3972 | 332.2442 |  | -30.3075 | -27.699 | -29.6821 | 44.9171 | 42.9072 | 152.124 |  | -109.8721 | -72.0159 | 0 | 0 | 117 | 14.1802 | 27.4687 | -36.2409 | -35.1142 | 8.5805 | -105.6077 | 71.8007 | 22.7152 |  | 22.137 | 43.0669 | 43.3302 | 41.5246 | 35.1658 | 34.1611 | -10.2148 | 14.8769 | 14.7876 | -28.1963 | -23.6027 | 13.9693 | -7.12 | 8.9534 | 0.751 | -5.44 | 16.85 | 11.7069 |  | -3.549 | 4.454 |  | 44.38 | 22.7758 | 26.0144 | 11.51 | 77.1256 | 17.1 | -15.5984 | 0.7951 | 0 | 1.4191 |  |  | -11.9198 | -22.6819 | 15.5318 | 23.4417 | 56.7709 | 56.0186 | -121.6093 | -17.5554 | 27.693 | -36.3052 | 12.1223 | 5.8998 | 5.6968 | 13 | 151.9201 | 152.7278 | 279.5 | -280.5946 | -603.3187 | 603.9271 | 607.4366 | -145.5997 | -143.8782 | -63.2472 | -55.6818 | 80.981 | 80.2472 |  |  | 33.7423 | 33.6214 | -55.6922 | -55.7737 | 105.86 | 104.99 | 17 | 16.9 | 22.0067 | 29.6 | -346.4017 | 107.332 | 106.0844 |  | -34.1 | -32.7 | -32.8 | 1.492 |  | -594.4871 | -303.0703 | 437.2922 | 359.2729 |  | -352.825 | 356.1414 | -152.6463 | -219.0372 | -346.0722 | 94.6309 | 93.9391 | 152.1583 | -429.7315 | 223.4144 | -206.938 | 203.3676 | -9.675 | 32.511 | 5.04 | 6.883 | 6.903 | -5.6 | -11.68 |  | 12.4254 | -31.8746 | -30.0893 | 22.9 | 50.848 | 50.23 | 11.0806 |  | 53.2421 | 52.7001 | 51.8927 |  | 38.1 | 37.2345 | 5.49 |  | -55.93 | 81.9044 | 63.7221 | -54.743 | -81.3181 | 56.1803 | 24.7644 | -48.9 | 49.1 | 5.9062 | 151.2069
30/11/2025 | 05:30 | 0 |  | -19.0572 | 7.1642 | 13.669 |  | 39.0271 | -81.8247 | 37.8091 | 19.0634 |  | 24.42 | -26.972 | 24.2 | 9.108 | -22 | 9.6189 | 47.9898 | 11.0483 | 10.9491 | 17.8012 | 16.0418 | 5.5644 | 7.7395 |  |  |  | -63.4 |  | -24.42 | 26.4 | 4.991 | 0.17 | -33.26 | -33.11 | -36.33 | 33.26 | 33.16 | 8.2491 | 6.4195 | 50.0932 | 52.7325 | 28.1286 | -41.2594 | -41.4688 | 8.989 | 10.5947 | 57.6025 | 58.5402 | -0.127 | -1.5601 | -349.9001 | -9.7375 | -11.9 | -11.8 | 48.4033 | 47.241 | -5.4136 |  | -47.9534 | 2.1389 | 6.1365 | 4.1801 | 390.7284 | 25.4524 | 25.2693 | -185.1971 | 340.8513 |  | -67.2021 | 68.7465 | 62.2724 | 21.58 | 18.37 | 43.68 | 59.98 | -38.4415 | -38.0396 | 87.2362 | 87.9941 | -3.7015 | -55.9251 | -54.8682 | -1.2924 |  |  |  | 91.4 | 81.9 | -11.13 | 63.3409 | 61.4276 | 61.4218 | -39.007 | -38.9108 | 30.0802 | -23.0823 | 30.3315 | 11.928 | 45.47 | 30.17 | 35.3979 | 33.5495 | -22.51 | -4.9766 |  |  | -90.2862 | -4.604 | -13.7798 | -54.3 | -54.1 | 17.7512 | 51.5717 | 38.9953 | 73.8464 | 51.69 | -5.39 | 50.3905 | 88.3125 | -23.42 | -23.67 | 83.61 | 31.17 | 91.4182 | 88.4545 | -14.9721 | -14.7636 | 169.3844 | 135.7181 | 129.7541 | 132.4095 | 117.1113 | 104.1797 | -22.862 | 196.0586 | 324.2294 |  | -28.0481 | -27.3391 | -29.5646 | 46.6196 | 43.7997 | 150.588 |  | -112.1003 | -71.3562 | 14.78 | 0 | 97.5 | 14.2909 | 32.2025 | -35.7781 | -34.2514 | 7.6186 | -103.5452 | 62.989 | 22.5581 |  | 22.1453 | 41.8189 | 41.1898 | 40.5545 | 37.8451 | 37.8451 | -10.2148 | 17.0985 | 17.4169 | -27.1967 | -22.6522 | 14.0499 | -9.45 | 8.2698 | 0.7987 | -4.84 | 16.37 | 12.8786 |  | -3.5 | 3.377 |  | 42.87 | 23.0705 | 26.5466 |  | 76.2959 | 18 | -15.6099 | 0.9274 | 0 | 1.4401 |  |  |  | -23.4951 | 15.4878 | 24.2168 | 59.2987 | 60.3694 | -122.5655 | -17.7933 | 28.1676 | -36.5946 |  | 6.1342 | 5.9499 |  | 148.5535 | 146.5628 | 279.1 | -276.5184 | -602.1546 | 606.4966 | 595.3938 | -142.9852 | -139.5211 | -65.1777 | -59.599 | 81.1574 | 81.7551 |  |  | 32.7974 | 32.7645 | -49.7565 | -50.8025 | 104.8 | 105.16 | 16.3 | 17.3 |  | 23.6 | -340.9632 | 104.5095 | 105.259 | 9.9 | -36.6 | -31.9 | -32 |  |  | -583.8341 | -299.3895 | 417.7962 | 341.7914 |  | -336.4109 | 332.8487 | -147.7086 | -209.18 | -330.4966 | 94.675 | 97.0699 | 147.404 | -408.7805 | 210.5338 | -196.9035 | 196.2212 | -9.9661 | 36.1042 | 3.84 | 7.3 | 7.29 | -4.48 | -11.44 |  | 12.0714 | -33.3394 | -30.5562 | 26.7 | 55.223 | 53.272 | 11.1108 |  | 53.1096 | 52.773 | 52.6746 |  | 37.8 | 37.7145 | 4.86 |  | -58.1396 | 82.2964 | 66.8457 | -57.1755 | -80.4037 | 58.485 | 21.7612 | -51.1 | 50.3 | -8.4673 | 157.2767
30/11/2025 | 06:00 | 0 |  | -19.3241 | 7.2468 | 13.9258 |  | 39.696 | -83.6796 | 37.2726 | 18.8914 |  | 22.2 | -24.435 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 9.7702 | 48.649 | 10.7854 | 10.6644 | 17.8042 | 16.0348 | 5.8327 | 8.0477 |  |  |  | -61.94 |  | -22.2 | 22 | 2.851 | 0.154 | -36.97 | -36.98 | -27.09 | 36.97 | 37.12 | 6.4654 | 7.1902 | 49.8588 | 51.1669 | 31.0037 | -44.8763 | -45.5665 | 34.5455 | 33.9419 | 55.861 | 55.861 | 14.6067 | 14.8489 | -381.9347 | -0.1766 | -12.8 | -12.8 | 51.9048 | 50.713 | -5.0555 |  | -57.4272 | 0.1971 | 0 | 3.7335 | 426.0993 | 20.661 | 20.5389 | -195.3229 | 352.5861 |  | -55.8129 | 58.403 | 54.9175 | 19.67 | 15.63 | 39.75 | 55.79 | -37.6378 | -37.6378 | 86.2014 | 86.6519 | -2.3162 | -41.711 | -41.6265 | -3.4563 |  |  |  | 87.3 | 78.4 | -11.02 | 63.5585 | 63.2559 | 61.7689 | -41.8619 | -42.063 | 35.025 | -21.6156 | 35.3812 | 10.3865 | 40.43 | 26.87 | 32.1167 | 30.7663 | -21.78 | -4.4237 |  |  | -74.6119 | -2.8469 | -13.2885 | -52 | -51.8 | 17.7676 | 48.056 | 33.8292 | 67.9871 | 47.54 | -3.77 | 45.5855 | 75.2593 | -23.58 | -23.86 | 81.15 | 29.06 | 74.4545 | 73.7455 | -18.0665 | -18.0636 | 152.1996 | 121.0851 | 114.7194 | 117.5896 | 82.0585 | 73.7488 | -22.216 | 209.1557 | 269.5038 |  | -25.0347 | -23.5692 | 0 | 48.6092 | 44.6752 | 36.912 |  | -92.0954 | -38.9587 | 0 | 0 | 1 | 14.2411 | 34.355 | -32.1211 | -30.8341 | 8.2885 | -71.4409 | 37.0844 | 19.5567 |  | 19.2414 | 42.1042 | 42.6367 | 40.7412 | 37.0078 | 37.3428 | -8.2054 | 20.797 | 19.8775 | -24.9314 | -18.7774 | 11.6036 | -5.54 | 8.0598 | 0.5985 | -4.64 | 13.79 | 11.1237 |  | -3.777 | 4.42 |  | 42.42 | 20.2288 | 26.094 | 12.18 | 74.9499 | 17.4 | -16.1964 | 1.4138 | 1.4289 | 1.516 |  |  |  | -23.9262 | 14.9834 | 24.9421 | 61.0419 | 62.7306 | -123.8733 | -17.2355 | 27.5368 | -34.7872 | 11.9933 | 5.7533 | 5.528 | 13 | 128.8112 | 129.9506 | 196.1 | -196.6288 | -499.5533 | 507.8741 | 496.3457 | -126.8184 | -123.2939 | -66.4369 | -61.2079 | 80.7002 | 76.278 | -96.6962 | -97.4454 | 25.9968 | 25.2497 | -43.4283 | -42.8547 | 100.47 | 100.38 | 14 | 14.5 | 21.8016 | 12.32 | -330.884 | 97.551 | 98.8844 | 7.7 | -33.6 | -25.8 | -25.9 | 1.4002 | 1.0956 | -485.6487 | -245.106 | 360.6454 | 290.95 |  | -287.209 | 282.515 | -125.051 | -168.7082 | -279.0415 | 101.9628 | 101.6241 | 127.2811 | -346.6234 | 172.0195 | -174.2402 | 172.3697 | -10.1776 | 34.1302 | 2.24 | 7.16 | 7.291 | -2.64 | -8.96 |  | 9.0562 | -30.9682 | -30.4402 | 25.7 | 52.503 | 50.453 | 11.2893 |  | 51.7731 | 51.4969 | 50.8133 |  | 36.1 | 37.0597 | 4.66 |  | -60.4886 | 82.7858 | 68.3834 | -60.0021 | -81.0844 | 60.3024 | 21.0157 | -47.2 | 48 | -3.3987 | 165.0086
30/11/2025 | 06:30 | 0 |  | -19.0339 | 7.2929 | 12.8271 |  | 37.7426 | -78.6432 | 36.3274 | 18.3854 |  | 22.2 | -24.884 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 9.4161 | 45.1698 | 10.636 | 10.5759 | 18.0595 | 16.0726 | 5.8389 | 7.6374 |  |  |  | -58.71 |  | -22.2 | 24.2 | -0.528 | 0.124 | -32.33 | -31.54 | -30.48 | 32.33 | 32.46 | 5.5774 | 7.451 | 50.1714 | 52.1622 | 31.4596 | -43.2688 | -44.1329 | 30.557 | 29.4083 | 54.1195 | 55.5931 | 16.1387 | 14.4319 | -373.3765 | -7.2399 | -12.6 | -12.5 | 50.4944 | 49.7318 | -4.8166 |  | -56.5407 | 0.0093 | 0 | 3.8646 | 421.491 | 26.2764 | 26.1544 | -229.5294 | 336.1884 |  | -75.6976 | 78.2752 | 53.7798 | 19.45 | 15.42 | 39.72 | 55.31 | -15.133 | -14.999 | 70.3466 | 70.3635 | -4.1534 | -46.5048 | -46.6965 | -3.0484 |  |  |  | 90.7 | 80.7 | -11.07 | 63.717 | 61.9289 | 60.2058 | -44.5461 | -43.2248 | 34.5133 | -18.2909 | 34.4856 | 9.7824 | 40.39 | 26.93 | 32.5854 | 30.6198 | -21.24 | -4.4237 |  |  | -79.2336 | -2.9739 | -13.1132 | -52.2 | -51.8 | 17.1799 | 50.3998 | 35.7078 | 70.9167 | 49.99 | -3.92 | 46.0815 | 79.587 | -23.43 | -23.74 | 83.63 | 29.67 | 79.5818 | 79.6545 | 4.0202 | 3.7455 | 167.594 | 137.1917 | 131.2458 | 134.13 | 108.5698 | 97.3526 | -20.328 | 241.4198 | 235.3407 |  | -15.7506 | -14.2377 | -40.1504 | 34.0032 | 31.6754 | 158.268 |  | -80.3904 | -64.9233 | 0 | 0 | 129 | 14.7938 | 4.4368 | -28.3505 | -27.8076 | 5.6204 | -92.8144 | 59.5355 | 17.0654 |  | 16.6935 | 41.4216 | 42.893 | 41.5902 | 14.5687 | 14.9036 | -2.6793 | -2.3057 | -2.2374 | -18.1988 | 0 | 8.9522 | -4.93 | 8.2722 | 0.5936 | -4.83 | 12.67 | 0 |  | -3.913 | 4.44 |  | 38.66 | 8.4471 | 16.5607 |  | 67.254 | 15.4 | -13.7096 | 0.5684 | 0 | 1.4319 |  |  | -12.1056 | -20.1742 | 14.4241 | 20.7183 | 55.6215 | 56.9015 | -107.9235 | -13.9653 | 26.4326 | -29.8772 |  | 5.7241 | 5.4542 | 14 | 97.9344 | 99.1097 | 152.1 | -152.2947 | -357.1352 | 360.6679 | 384.2819 | -96.0637 | -92.6208 | -67.3325 | -61.979 | 76.4008 | 77.597 | -74.1284 | -72.7249 | 10.8025 | 10.5168 | -32.2826 | -32.9214 | 92.57 | 92.39 | 12.9 | 12.6 | 22.0687 | -7.6 | -324.4945 | 90.7621 | 90.2309 | 5.4 | -31.7 | -8.8 | -8.8 |  |  | -377.3642 | -205.4295 | 278.7556 | 226.2232 |  | -217.3225 | 215.8814 | -75.9971 | -106.6426 | -209.9199 | 107.9302 | 106.7885 | 74.2251 | -263.5806 | 109.8793 | -156.8594 | 157.2832 | -11.1005 | 30.993 | 2.88 | 6.771 | 6.747 | -2.96 | -7.68 |  | 7.7653 | -25.7526 | -31.5816 | 23.4 | 47.777 | 49.209 | 11.2352 | 13.4027 | 50.2907 | 51.4239 | 52.0781 |  | 32.7 | 38.4269 | 5.01 |  | -63.5194 | 83.7043 | 68.3778 | -63.3694 | -81.7958 | 60.8201 | 20.7847 | -42.8 | 43.4 | 24.8636 | 109.4762
30/11/2025 | 07:00 | 0 |  | -19.5169 | 7.1009 | 12.7365 |  | 38.3922 | -49.8549 | 37.2027 | 18.9034 |  | 26.64 | -29.528 | 26.4 | 8.28 | -26.4 | 8.9883 | 22.8198 | 10.4416 | 10.8653 | 18.4093 | 15.8819 | 5.8995 | 7.7801 |  |  |  | -59.79 |  | -26.64 | 28.6 | -0.909 | 0.114 | -7.89 | -8 | -28.14 | 7.89 | 7.59 | 6.2971 | 7.2479 | 52.1058 | 53.6448 | 27.3226 | -34.2935 | -35.2459 | 32.1627 | 33.8209 | 50.1007 | 52.512 | 16.1996 | 16.0031 | -336.8439 | -9.0238 | -12.8 | -12.8 | 42.5393 | 41.3894 | -4.6869 |  | -56.0225 | -0.4296 | 4.0672 | 3.9442 | 383.8922 | 42.4818 | 42.2681 | -261.4322 | 325.0125 |  | -65.3153 | 64.9483 |  | 19.39 | 15.98 | 40.12 | 55.07 | -7.0955 | -15.6688 | 57.5895 | 58.2925 | -6.255 | -32.5837 | -31.1956 | -2.3651 |  |  |  | 84.5 | 75.9 | -11.04 | 67.5261 | 66.7303 | 65.2471 | -34.1333 | -34.4179 | 33.7868 | -27.7206 | 33.3576 | 10.1868 | 40.04 | 26.61 | 32.1167 | 30.1804 | -21.45 | -4.009 |  |  | -62.1221 | -1.6598 | -13.1062 | -55.7 | -54.3 | 16.4767 | 49.5209 | 36.6471 | 70.3308 | 48.91 | -3.67 | 42.718 | 63.2111 | -19.61 | -19.68 | 76.27 | 31.66 | 64.0909 | 63.6909 | 7.9203 | -1.1 | 156.9171 | 129.6761 | 121.8245 | 124.6234 | 93.7248 | 80.584 | -21.251 | 274.6251 | 125.2451 |  | -15.3945 | -13.8216 | -23.7918 | 16.5873 | 16.3562 | 147.516 |  | -74.7938 | -50.0199 | 0 | 0 | 111.5 | 10.7304 | -13.9515 | -26.7621 | -25.7583 | 3.5086 | -78.7726 | 46.7217 | 16.5264 |  | 16.9055 | 40.7317 | 42.3077 | 39.5171 | 6.1959 | 5.6935 | 41.0268 | -5.2361 | -6.4808 | 20.6177 | 34.2983 | 6.0078 | 2.82 | 10.4598 | 0.6461 | -6.23 | 11.35 |  |  | -3.88 | 4.33 |  | 33.76 | -33.3713 | -20.8776 | 11.16 | 59.8547 | 16 | -9.1732 | 0.0375 |  | 1.4434 |  |  | -11.4878 | -17.0497 | 14.4636 | 17.4545 | 57.5278 | 58.6629 | -79.9339 | -14.8198 | 23.5675 | -32.691 | 12.0881 | 6.3002 | 6.0238 | 13 | 61.4816 | 63.3226 | 38.1 | -38.4871 | -202.9692 | 203.9371 | 201.4209 | -60.5347 | -58.0446 | -70.6985 | -65.1808 | 80.2019 | 82.1307 | -42.0621 | -38.4459 | 2.9471 | 2.3539 | -8.7493 | -8.0631 | 59.94 | 59.83 | 11.8 | 11.9 | 22.0687 | -50.56 | -298.6232 | 76.9024 | 75.6522 | 4.8 | -30.2 | -2.8 | -2.8 |  | 1.205 | -198.5385 | -99.3402 | 106.1194 | 77.6373 |  | -74.8691 | 74.8704 | -89.8691 | 0 | -69.2149 | 142.1843 | 141.8635 | 84.9422 | -99.5979 | 8.4083 | -91.0719 | 94.3443 | -10.9165 | 28.577 | 5.44 | 6.565 | 6.588 | -5.52 | -4.48 |  | 4.4541 | -21.6205 | -32.433 | 23 | 49.393 | 49.474 | 11.216 | 13.3359 | 52.5423 | 53.0756 | 53.0991 |  | 30.7 | 38.7626 | 5.3 |  | -67.7204 | 86.5704 | 72.3356 | -66.8195 | -85.2542 | 65.2104 | 20.2396 | -40.6 | 41.6 | -6.621 | 117.0621
30/11/2025 | 07:30 | 0 |  | -20.6097 | 7.2881 | 13.8587 |  | 40.4012 | -42.9694 | 38.4039 | 20.1354 |  | -2.22 | -27.761 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 8.6577 | 25.4336 | 11.2104 | 11.4422 | 19.0807 | 15.3346 | 6.1989 | 7.8939 |  |  | -57.51 | -57.8 |  | 2.22 | 26.4 | 0.143 | 0.124 | -24.12 | -23.91 | -53.5 | 24.12 | 24.29 | 7.4336 | 6.911 | 54.6133 | 56.0273 | 32.8577 | -33.7577 | -33.5745 | 9.2195 | 10.1266 | 160.0813 | 163.5642 | 8.8595 | 6.6182 | -279.2996 | -9.4573 | -11.7 | -11.7 | 39.4715 | 38.4722 | -4.9792 |  | -62.8804 | -0.7793 | 7.0303 | 5.0968 | 314.6152 | 66.1946 | 66.1031 | -271.4492 | 313.1738 |  | -56.229 | 58.759 | 60.007 | 20.72 | 17.04 | 41.99 | 57.62 | -4.9522 | -4.6843 | 51.8656 | 52.5419 | -6.3144 | -34.2595 | -35.146 | -4.0885 | 0 |  |  | 86.3 | 77.4 | -11.47 | 68.7317 | 67.5091 | 66.2673 | -29.3283 | -29.0895 | 44.3169 | -46.6965 | 45.0741 | 10.6339 | 41.37 | 27.38 | 33.0542 | 31.3522 | -21.6 | -3.8707 |  |  | -64.7134 | -1.5067 | -13.157 | -63.6 | -63.1 | 16.1362 | 51.8646 | 41.8132 | 73.2605 | 51.13 | -4.66 | 42.346 | 64.8112 | -20.01 | -20.18 | 92.05 | 33.84 | 65.4 | 64.6545 | 9.4271 | 8.1455 | 164.0829 | 135.8044 | 129.6263 | 132.7696 | 70.8188 | 57.3195 | -22.248 | 283.9353 | 86.5828 |  | -15.1852 | -13.6186 | 0 | 22.1596 | 20.7595 | 50.736 |  | -59.7633 | -25.5887 | 15.84 | 0 | 1 | 10.9499 | -2.6796 | -27.6242 | -25.9866 | 7.0084 | -54.8586 | 21.6832 | 15.6048 |  | 15.259 | 41.6115 | 41.5671 | 40.2528 | 3.8515 | 4.1864 | 72.0062 | -6.5564 | -6.7661 | 37.169 | 47.4113 | 22.6413 | 1.96 | 5.3547 | 0.7279 | -2.8 | 12.22 | 22.2427 |  | -3.814 | 4.25 |  | 38.26 | -47.8748 | -37.2407 | 12.09 | 64.0027 | 16.1 | -12.2686 | -1.5728 | -1.9232 | 1.5912 |  |  | -11.0112 | -21.2707 | 14.738 | 21.8388 | 57.7948 | 58.5152 | -90.5103 | -15.7923 | 29.2132 | -38.091 | 11.547 | 7.394 | 7.1101 |  | 54.2811 | 55.4572 | 52.8 | -52.0983 | -211.248 | 214.5553 | 169.6361 | -54.4222 | -51.7845 | -68.7946 | -61.9024 | 78.4802 | 77.3915 | -11.3926 | -22.0075 | 7.2978 | 7.2428 | -2.3164 | -1.9925 | 40.99 | 39.65 | 16 | 15.4 | 22.09 | -59.36 | -288.1047 | 70.1417 | 69.2553 | 5.4 | -26.8 | -6.2 | -6.2 |  | 1.0893 | -162.3871 | -62.0852 | 75.4718 | 45.709 |  | -45.6251 | 40.8904 | -132.7042 | 0 | -35.0954 | 161.8013 | 160.231 | 130.2932 | -68.1513 | -6.4192 | -71.8387 | 72.1863 | -9.7024 | 14.76 | 8.8 | 6.285 | 6.292 | -8.96 | -1.84 |  | 1.9059 | -20.2441 | -30.9377 | 22.5 | 50.511 | 50.206 |  | 13.5543 | 52.581 | 50.6136 | 50.6267 |  | 27.6 | 36.5833 | 5.36 |  | -61.5634 | 86.265 | 70.7515 | -61.4741 | -85.0768 | 61.946 | 22.664 | -38 | 38.4 | -41.7698 | 127.5419
30/11/2025 | 08:00 | 0 |  | -21.0418 | 7.7347 | 14.3569 |  | 40.8311 | -47.2632 | 41.7919 | 21.1194 |  | -15.54 | -28.919 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 9.0105 | 28.2682 | 9.9214 | 9.9464 | 16.698 | 14.6155 | 6.008 | 8.0099 |  |  | -73.41 | -73.61 |  | 17.76 | 26.4 | 1.189 | 0.13 | -38.81 | -38.48 | -55.68 | 38.81 | 39.41 | 8.3733 | 6.5621 | 56.3404 | 58.6948 | 31.203 | -31.3464 | -31.9541 | 11.2094 | 11.5733 | 152.0437 | 158.2058 | 10.3686 | 9.5446 | -270.3891 | -11.5136 | -12.7 | -12.8 | 38.3551 | 37.6175 | -5.2988 |  | -46.7595 | -1.515 | 6.8236 | 4.6039 | 308.8777 | 74.8314 | 75.4723 | -260.8136 | 334.4099 |  | -58.2739 | 61.4694 | 63.1606 | 21.06 | 18.06 | 44.29 | 59.79 | -23.9741 | -23.7062 | 73.3071 | 73.9561 | -6.2696 | -45.7212 | -45.479 | -6.0045 |  |  |  | 89.2 | 80.2 | -12.06 | 69.1407 | 67.2945 | 66.6096 | -27.343 | -26.8128 | 48.8391 | -54.8072 | 50.4195 | 10.8924 | 43.09 | 28.63 | 33.9917 | 32.2311 | -22.85 | -3.5942 |  |  | -54.1749 | -0.9521 | -13.8815 | -66.5 | -66.4 | 16.9547 | 53.6224 | 42.7525 | 76.1902 | 52.81 | -4.41 | 42.129 | 53.448 | -24.97 | -24.93 | 91.88 | 36.42 | 51.7455 | 50.0364 | -15.4551 | -16.2727 | 151.9035 | 123.4735 | 117.3673 | 118.8564 | 82.8858 | 70.1734 | -21.269 | 271.8243 | 66.0245 |  | -15.092 | -12.7761 | -10.0291 | 15.8096 | 14.9418 | 104.496 |  | -80.206 | -34.7083 | 0 | 0 | 81.7 | 11.3548 | -16.8992 | -26.8675 | -25.8667 | 5.1742 | -65.2834 | 30.0695 | 15.5323 |  | 15.3539 | 39.7824 | 40.0185 | 38.8198 | 22.7741 | 23.7788 | 20.0948 | 17.9784 | 17.8242 | -3.3878 | 52.1615 | 18.6715 | -3.95 | 6.153 | 0.7498 | -3.31 | 13.89 | 17.1558 |  | -3.755 | 4.368 |  | 41 | -3.2136 | 3.1736 | 11.47 | 70.682 | 16.9 | -15.647 | -1.0047 | 0 | 1.6777 |  |  | -11.7907 | -25.4536 | 14.4944 | 25.8974 | 57.8809 | 58.6833 | -117.3023 | -16.8378 | 29.952 | -38.5146 | 10.0418 | 7.7358 | 7.4582 | 12 | 48.9756 | 50.0766 | 54.1 | -53.3372 | -223.5193 | 226.1632 | 163.1302 | -49.0024 | -48.2107 | -71.4813 | -65.8647 | 79.1421 | 77.4958 |  |  | 3.057 | 2.1671 | 0.1902 | 0.9276 | 38.56 | 39.09 | 12.9 | 11.1 | 21.9255 | -66.88 | -300.5193 | 70.29 | 70.0589 | 4.3 | -27.8 | -0.2 | -0.2 |  | 1.21 | -159.9706 | -43.3284 | 31.3323 | 12.3722 |  | -7.4982 | 3.7872 | -107.7962 | 35.2833 | -2.8111 | 157.3207 | 159.6595 | 111.1409 | -27.7791 | -37.4988 | -54.9569 | 54.7251 | -10.8615 | 18.186 | 8.88 | 7.204 | 7.211 | -8.4 | -3.44 |  | 3.4012 | -20.1556 | -31.4076 | 20.6 | 48.963 | 49.897 | 11.2955 | 13.5123 | 51.2719 | 50.918 | 51.2585 |  | 28 | 37.5393 | 5.62 |  | -66.5312 | 88.268 | 75.3528 | -66.4459 | -85.9894 | 64.617 | 20.8132 | -39.1 | 40.5 | -60.8272 | 164.1294
30/11/2025 | 08:30 | 0 |  | -21.3164 | 8.4493 | 13.4329 |  | 42.6901 | -45.9469 | 43.5666 | 22.2093 |  | -19.98 | -31.004 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 9.3008 | 27.5506 | 10.6242 | 11.0906 | 18.3948 | 14.2826 | 6.1305 | 8.0066 |  |  | -75.81 | -75.8 |  | 19.98 | 28.6 | 1.99 | 0.135 | -39.27 | -39.35 | -56.36 | 39.27 | 39.55 | 9.2599 | 6.1586 | 59.7512 | 61.2895 | 32.47 | -35.2313 | -35.154 | 7.8572 | 8.0331 | 157.9379 | 163.5642 | 9.6542 | 9.3072 | -273.8083 | -8.576 | -13.8 | -13.7 | 40.2655 | 39.7834 | -5.8279 |  | -42.7311 | -0.4828 | 7.1689 | 4.5797 | 307.1687 | 79.7143 | 79.7143 | -265.1487 | 338.1216 |  | -87.0619 | 89.7024 | 66.9927 | 22.06 | 20.06 | 47.67 | 62.74 | -21.161 | -17.6781 | 68.4339 | 68.975 | -7.3141 | -61.6602 | -61.7387 | -8.8813 |  |  |  | 97.2 | 87.5 | -12.58 | 66.4931 | 64.7719 | 63.9252 | -27.3795 | -26.6623 | 44.8784 | -53.4423 | 47.2671 | 11.9299 | 47.14 | 31.53 | 37.0386 | 35.0143 | -23.77 | -3.7325 |  |  | -64.3561 | -1.79 | -14.467 | -69.3 | -68.9 | 16.9107 | 58.8959 | 49.3275 | 83.8074 | 58.26 | -5.77 | 43.4775 | 64.2337 | -26.62 | -26.86 | 103.59 | 39.48 | 66.1091 | 64.3455 | -8.4046 | -9.4818 | 169.0775 | 140.4563 | 135.1924 | 136.0542 | 69.7069 | 55.6853 | -23.7 | 274.9608 | 81.2568 |  | -15.2729 | -13.0932 | 0 | 24.4946 | 22.9449 | 36.912 |  | -60.1063 | -22.1065 | 0 | 0 | 1 | 12.0561 | -2.5211 | -27.0571 | -23.0993 | 5.8133 | -53.6098 | 17.7136 | 14.9181 |  | 14.6776 | 41.3383 | 42.1569 | 40.3815 | 19.4249 | 18.9226 | 21.4344 | 10.707 | 10.5889 | -10.5358 | 0 | 24.6629 | -7.96 | 6.0554 | 0.7987 | -3.02 | 18.57 | 23.3558 |  | -3.547 | 3.875 |  | 47.34 | 5.1805 | 8.9833 | 11.81 | 73.4026 | 17 | -17.2078 | -0.7867 | 0 | 1.8302 |  |  | -12.4164 | -28.28 | 15.529 | 28.9918 | 56.0005 | 57.6997 | -125.837 | -17.8816 | 31.6044 | -41.0917 | 10.3944 | 8.478 | 8.207 | 11.6421 | 58.1317 | 58.8608 | 50.3 | -50.0523 | -217.7928 | 219.8101 | 175.8309 | -58.413 | -55.9595 | -64.6881 | -58.0465 | 82.9264 | 83.3062 |  |  | 3.057 | 3.024 | -0.1908 | -0.0446 | 44.63 | 44.15 | 14.2 | 14.4 | 22.0281 | -68.48 | -317.4103 | 73.0126 | 72.7561 | 4.4 | -23.9 | -1.9 | -1.1 | 1.3402 |  | -169.378 | -55.4581 | 72.6467 | 43.802 |  | -41.0103 | 33.6765 | -105.903 | 0 | -35.0797 | 157.9202 | 158.9719 | 106.3635 | -64.6004 | -16.9151 | -78.9199 | 78.4169 | -9.4113 | 12.104 | 9.2 | 7.135 | 7.145 | -9.2 | -1.2 |  | 1.9059 | -17.6959 | -30.9071 | 19.3 | 49.536 | 49.064 | 11.3087 | 13.6577 | 52.0634 | 51.6638 | 52.7499 |  | 24.8 | 36.5154 | 6.18 |  | -60.35 | 81.5842 | 66.5895 | -60.6017 | -81.439 | 57.1184 | 23.4243 | -36.1 | 35.8 | -44.2571 | 146.4412
30/11/2025 | 09:00 | 0 |  | -22.1806 | 8.5919 | 15.4073 |  | 42.3929 | -49.2101 | 44.897 | 22.8613 |  | -19.98 | -33.2 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 9.106 | 30.7012 | 11.5431 | 11.474 | 18.7654 | 15.3791 | 6.1515 | 8.1993 |  |  | -79.75 | -79.45 |  | 19.98 | 30.8 | 0.942 | 0.129 | -35.39 | -35.36 | -72.11 | 35.39 | 35.66 | 10.4287 | 5.9887 | 62.5499 | 64.2517 | 31.1677 | -32.954 | -32.6612 | 9.842 | 9.6053 | 160.4831 | 165.8415 | 0.4972 | -0.3077 | -268.4308 | -9.112 | -13.2 | -13.1 | 38.3895 | 37.6505 | -6.0676 |  | -39.9115 | 0.5423 | 7.3063 | 5.0132 | 298.7456 | 91.4029 | 91.3724 | -270.3772 | 353.0848 |  | -69.3559 | 72.091 | 71.3438 | 22.79 | 20.32 | 49.25 | 64.69 | -25.5816 | -27.1891 | 75.6901 | 77.0719 | -7.5889 | -62.9872 | -62.8612 | -9.6188 |  |  |  | 97.9 | 87.2 | -13.14 | 68.4226 | 67.4059 | 66.5003 | -21.4826 | -20.4722 | 44.1828 | -61.0077 | 46.5093 | 12.1145 | 49.87 | 32.93 | 38.4448 | 36.4792 | -24.6 | -3.5942 |  |  | -69.687 | -1.4938 | -15.1032 | -76.8 | -75.3 | 17.1304 | 61.8256 | 53.0847 | 86.7371 | 61.08 | -6.18 | 45.8025 | 66.9588 | -25.8 | -26.26 | 103.18 | 40.9 | 67.0909 | 67.4727 | -12.085 | -12.3636 | 172.6914 | 143.4181 | 138.5438 | 140.4838 | 82.8182 | 65.254 | -23.465 | 282.4327 | 48.3122 |  | -13.6791 | -11.5625 | -9.0731 | 14.142 | 12.3113 | 101.424 |  | -70.6711 | -31.3088 | 0 | 0 | 64.9 | 12.4691 | -25.6474 | -28.2803 | -27.2271 | 6.7368 | -62.6822 | 28.0804 | 15.5168 |  | 14.8582 | 42.4404 | 42.5889 | 41.2321 | 25.2859 | 26.2906 | 5.0237 | 14.3251 | 14.2654 | -9.9896 |  | 11.3252 | -2.9 | 12.9793 | 0.7633 | -8.18 | 20.61 | 9.6069 |  | -3.378 | 4.138 |  | 42.23 | 2.4728 | 9.4472 | 14.18 | 79.1995 | 17.5 | -17.3451 | -1.0971 | -1.3752 | 1.8719 |  |  | -11.2575 | -28.8269 | 16.2443 | 29.7061 | 58.1706 | 59.3681 | -126.5339 | -18.5941 | 32.016 | -42.9389 | 10.5636 | 9.0933 | 8.8399 | 12 | 54.1975 | 55.2139 | 50.7 | -50.9472 | -212.413 | 213.408 | 148.5544 | -54.5435 | -52.6779 | -59.5188 | -51.4708 | 76.5282 | 77.749 |  |  | 2.211 | 1.453 | -4.4405 | -4.1234 | 32.96 | 32.35 | 18.8 | 17.2 | 22.0687 | -59.36 | -328.3749 | 75.7684 | 76.6619 | 4.8 | -23.9 | -1.1 | -1 | 1.2762 | 1.1879 | -140.6518 | -26.3438 | 52.676 | 30.1464 |  | -24.1259 | 20.4991 | -126.9943 | 33.3215 | -17.7081 | 172.366 | 172.0694 | 126.3201 | -46.3606 | -34.4528 | -75.2549 | 75.2116 | -9.675 | 10.52 | 9.36 | 7.076 | 7.066 | -10 | -2 |  | 1.4359 | -16.64 | -30.8217 | 20.1 | 53.033 | 51.121 | 11.3018 | 13.6022 | 49.8284 | 50.9762 | 50.4553 |  | 21.8 | 35.7673 | 6.21 |  | -62.3961 | 77.7909 | 61.6783 | -62.5294 | -77.9549 | 51.814 | 25.0095 | -32.6 | 33.3 | -65.3238 | 178.0569
30/11/2025 | 09:30 | 0 |  | -23.3535 | 9.386 | 13.1356 |  | 43.9116 | -53.1064 | 46.8203 | 23.9533 |  | -4.44 | -37.767 | 33 | 11.592 | -33 | 7.2704 | 37.527 | 11.6034 | 11.9255 | 19.8089 | 15.5901 | 6.0246 | 7.7985 |  |  | -74.24 | -73.99 |  | 4.44 | 35.2 | 1.641 | 0.136 | -26.73 | -26.69 | -81.16 | 26.73 | 26.14 | 11.6633 | 5.0901 | 63.1665 | 64.648 | 16.5547 | -24.9164 | -25.7072 | 10.3537 | 10.3597 | 142.3986 | 145.6137 | -8.8995 | -9.8467 | -225.9773 | -8.0653 | -13.3 | -13.2 | 30.2954 | 30.004 | -6.6268 |  | -32.3943 | 1.3712 | 7.7776 | 5.2082 | 257.0573 | 92.6236 | 92.5321 | -262.591 | 330.9732 |  | -80.0899 | 82.1691 | 75.2458 | 22.8 | 21 | 51.85 | 66.54 | -26.7872 | -28.2608 | 76.4992 | 77.3084 | -7.0296 | -57.1919 | -56.6674 | -9.4817 |  |  |  | 95.3 | 85.6 | -13.15 | 70.4387 | 69.933 | 70.1068 | -12.2954 | -11.359 | 39.0712 | -65.6706 | 40.1433 | 12.5613 | 67.67 | 44.86 | 39.8511 | 38.237 | -26.4 | -3.456 |  |  | -60.6123 | -1.1519 | -15.9823 | -73 | -73 | 17.3776 | 63.8763 | 56.8419 | 90.2527 | 62.88 | -6.87 | 46.0195 | 60.2809 | -26.68 | -26.67 | 120.17 | 43.37 | 62.2909 | 62.1091 | -20.0679 | -18.7545 | 173.4634 | 143.962 | 138.8444 | 138.3173 | 80.2055 | 70.0423 | -24.077 | 276.1631 | 35.0796 |  | -13.5591 | -11.329 | -12.9543 | 7.1166 | 8.0196 | 127.536 |  | -77.8006 | -34.3543 | 0 | 0 | 81.8 | 13.5715 | -42.9835 | -26.6173 | -25.5288 | 5.2884 | -62.4335 | 31.3426 | 14.0501 |  | 13.9172 | 42.8881 | 43.1369 | 41.593 | 26.2906 | 25.9557 | 8.0379 | 21.6536 | 21.5168 | -19.732 | -11.1243 | 15.9323 | -5.68 | 11.8734 | 0.7987 | -7.23 | 22.09 | 14.2267 |  | -3.128 | 4.261 | 9.8077 | 44.57 | 12.036 | 17.7558 |  | 79.3009 | 19.2 | -16.0282 | -1.5449 | -1.5213 | 1.9064 |  |  |  | -27.8188 | 16.4643 | 28.415 | 58.6263 | 60.0936 | -117.8943 | -19.1664 | 30.7263 | -45.4551 |  | 9.4351 | 9.1457 |  | 49.8395 | 50.6185 | 51.1 | -51.0093 | -206.2255 | 208.589 | 129.8744 | -51.5706 | -48.8047 | -63.4377 | -54.8166 | 81.7102 | 82.2429 |  |  | 3.7931 | 2.9252 | 1.7443 | 2.2131 | 33.02 | 32.95 | 14.4 | 16.7 | 21.9448 | -74.48 | -330.9857 | 78.4576 | 78.201 | 5.4 | -22.2 | -1.9 | -1.9 |  |  | -124.8571 | -14.9396 | 49.8086 | 17.0541 |  | -12.4699 | 12.9499 | -125.4569 | 34.2086 | -12.3087 | 173.1414 | 170.8288 | 129.7254 | -40.9733 | -33.8607 | -68.6897 | 67.3765 | -9.5431 | 11.258 | 8.88 | 7.006 | 6.962 | -9.12 | 0 |  | 0.264 | -15.0866 | -30.0893 | 18.7 | 49.95 | 49.849 | 11.3304 | 13.5731 | 51.7827 | 52.2821 | 52.7139 |  | 23.2 | 34.7856 | 6.56 |  | -59.4155 | 81.4447 | 64.7172 | -59.5787 | -79.9235 | 55.0343 | 25.1922 | -35.1 | 33.6 | -74.9941 | 179.5654
30/11/2025 | 10:00 | 0 |  | -23.654 | 9.606 | 13.281 |  | 45.1968 | -68.901 | 48.1635 | 24.4673 |  | -8.88 | -38.746 | 33 | 11.592 | -33 | 9.1255 | 50.759 | 12.0914 | 12.182 | 20.3117 | 15.933 | 5.9982 | 7.8573 |  |  | -76.49 | -76.34 |  | 8.88 | 37.4 | 2.483 | 0.138 | -28.89 | -28.48 | -82.89 | 28.89 | 29.07 | 11.7434 | 4.927 | 61.3606 | 63.4138 | 16.5354 | -26.122 | -25.746 | 8.2917 | 8.3095 | 149.7664 | 155.2587 | -7.151 | -7.7829 | -243.3973 | -9.6566 | -12.5 | -12.8 | 30.9216 | 30.3543 | -6.9205 |  | -33.2143 | 1.7554 | 7.7866 | 5.3209 | 277.7489 | 101.5961 | 101.9013 | -267.2713 | 364.3724 |  | -91.036 | 92.991 | 76.8525 | 23.67 | 22.2 | 53.48 | 68.75 | -26.6533 | -27.3231 | 84.1423 | 84.5327 | -7.1557 | -68.8076 | -68.8378 | -8.9452 |  |  |  | 99.6 | 89 | -13.61 | 70.322 | 69.1609 | 68.15 | -13.4527 | -12.9902 | 45.6462 | -73.2315 | 48.8082 | 12.9577 | 69.98 | 46.54 | 41.2573 | 39.1159 | -27.01 | -3.3178 |  |  | -60.9496 | -0.8962 | -16.4716 | -73.1 | -73.2 | 17.8226 | 65.3412 | 56.8419 | 92.5964 | 65.18 | -6.32 | 45.6165 | 60.1672 | -26.64 | -26.68 | 108.64 | 43.77 | 59.5091 | 57.2909 | -20.7788 | -20.5909 | 173.8237 | 142.6393 | 137.1583 | 140.2588 | 58.1738 | 41.7873 | -25.855 | 278.6783 | 10.0539 |  | -12.8224 | -10.809 | 15.2952 | 9.0283 | 6.5744 | 44.592 |  | -63.38 | -7.2317 | 0 | 0 | 1 | 13.5142 | -37.7629 | -25.5633 | -24.8177 | 2.0705 | -39.8452 | 4.8661 | 15.0872 |  | 15.0895 | 40.2043 | 42.9277 | 40.0821 | 25.7883 | 25.7883 | 21.6019 | 22.9284 | 22.9505 | -7.1968 | 0 | 23.6155 | -6.71 | 9.659 | 0.7974 | -5.83 | 23.87 | 21.5647 |  | -2.079 | 3.548 |  | 46.18 | 2.1795 | 10.8554 | 13.09 | 82.5004 | 17.8 | -16.7904 | -1.6096 | -1.7574 | 1.9279 |  |  | -12.6368 | -29.3767 | 17.5879 | 30.3029 | 60.9651 | 62.1018 | -125.2012 | -19.8797 | 32.403 | -46.7583 |  | 9.9136 | 9.6731 | 13 | 50.2541 | 51.7482 | 52.8 | -51.564 | -206.9269 | 208.3384 | 115.4042 | -50.1867 | -49.6274 | -63.8992 | -54.2298 | 84.0901 | 79.441 |  |  | 2.0682 | 1.2882 | -0.6686 | -0.8613 | 34.78 | 34.73 | 17.4 | 17.2 | 22.0473 | -75.52 | -324.2322 | 72.8191 | 73.3718 | 5.4 | -20 | -0.2 | 0 |  | 1.2048 | -109.5766 | 10.8543 | 51.7422 | 25.0788 |  | -20.2134 | 16.7287 | -121.4674 | 31.7049 | -15.8445 | 168.808 | 167.7319 | 117.4633 | -46.2693 | -34.9232 | -75.3979 | 77.259 | -8.9114 | 14.798 | 10.24 | 6.909 | 6.973 | -10.16 | 0 |  | 0.4105 | -15.2056 | -30.8217 | 20 | 50.008 | 50.691 | 11.2963 | 13.4936 | 54.2553 | 53.0034 | 54.4194 |  | 20.9 | 33.6323 | 6.95 |  | -54.8422 | 82.2925 | 64.636 | -55.0128 | -80.9385 | 53.9711 | 26.4502 | -32 | 32.2 | -91.1369 | 210.9305
30/11/2025 | 10:30 | 0 |  | -23.9179 | 9.7894 | 12.9752 |  | 44.8791 | -69.3836 | 49.4115 | 25.4472 |  | -13.32 | -37.265 | 30.8 | 9.936 | -30.8 | 9.3991 | 51.8904 | 12.5944 | 12.7172 | 21.0588 | 16.6578 | 5.956 | 7.5071 |  |  | -80.84 | -81.76 |  | 13.32 | 35.2 | 0.868 | 0.124 | -38.03 | -38.01 | -74.43 | 38.03 | 38.54 | 11.7839 | 4.8457 | 64.7835 | 67.1252 | 16.3588 | -23.4429 | -23.0381 | 8.4065 | 8.3339 | 148.4268 | 152.8475 | -13.6072 | -15.8201 | -233.8399 | -4.9756 | -13.9 | -13.6 | 27.7817 | 27.1228 | -7.3483 |  | -32.3207 | 2.4143 | 7.5941 | 5.2036 | 267.1589 | 108.3712 | 108.3102 | -258.8231 | 380.1551 |  | -65.152 | 68.1242 | 79.9761 | 23.38 | 22.38 | 55.15 | 70.12 | -52.9089 | -51.4353 | 96.7098 | 97.5406 | -7.7068 | -65.3841 | -65.1554 | 3.3666 |  |  |  | 98.8 | 89.2 | -14.02 | 73.0637 | 72.1766 | 70.5673 | -5.2788 | -5.0835 | 44.7017 | -81.4777 | 48.319 | 13.1847 | 71.82 | 47.11 | 42.6636 | 40.4343 | -27.96 | -3.1795 |  |  | -57.5503 | -0.6726 | -17.023 | -80.7 | -81 | 18.1027 | 68.8568 | 57.3115 | 97.2839 | 68.39 | -6.36 | 45.477 | 59.6396 | -26.91 | -27.25 | 112.35 | 45.12 | 61.6909 | 59.3091 | -44.4156 | -36.8818 | 165.6725 | 132.8382 | 128.1895 | 132.0081 | 69.0069 | 53.4801 | -25.126 | 269.8369 | -9.7511 |  | -14.0498 | -11.8593 | 0 | -8.7854 | -9.0416 | 113.712 |  | -89.3107 | -15.9137 | 18.11 | 0 | 87.4 | 14.1721 | -75.5901 | -30.887 | -30.2022 | 11.5364 | -47.4925 | 16.5968 | 16.125 |  | 15.1662 | 42.916 | 42.573 | 41.4154 | 51.9115 | 53.9209 | -17.9178 | 45.8828 | 45.8867 | -41.8341 | -41.9791 | 24.9851 | -10.21 | 8.0598 | 0.828 | -5.11 | 23.53 | 23.4233 |  | -0.938 | 3.312 |  | 52.45 | 40.1517 | 44.115 | 12.01 | 86.6846 | 18 | -18.2795 | -1.7404 | -2.3309 | 2.0192 |  |  |  | -31.4155 | 17.6783 | 32.9248 | 59.5032 | 61.2816 | -132.9277 | -20.9193 | 33.8964 | -48.8603 | 11.2681 | 10.3153 | 10.0001 | 12.7689 | 61.7166 | 63.0493 | 49.9 | -49.3701 | -257.2634 | 259.8999 | 136.6025 | -60.5366 | -58.9571 | -63.2185 | -54.6467 | 82.2062 | 81.942 |  |  | 1.4859 | 1.2003 | 0.1216 | -0.653 | 39.53 | 39.73 | 15.5 | 15.8 | 21.8636 | -77.2 | -311.8452 | 71.6162 | 71.3709 | 5.5 | -21.6 | -0.2 | 0 | 1.3587 |  | -129.4397 | 26.6345 | 52.7389 | 34.8682 |  | -28.5935 | 18.0262 | -109.8114 | 28.9037 | -22.6627 | 160.7796 | 161.8004 | 110.5801 | -46.9488 | -30.2692 | -73.2952 | 73.7099 | -9.3069 | 11.986 | 10.4 | 6.886 | 6.883 | -10.96 | -1.12 |  | 2.0829 | -16.2585 | -30.5867 | 18.3 | 52.063 | 52.503 | 11.2865 | 13.5561 | 53.4717 | 53.2674 | 55.1355 |  | 23.7 | 32.962 | 7.15 |  | -59.5151 | 81.9674 | 64.4278 | -59.0006 | -80.4041 | 54.6165 | 25.9631 | -34.9 | 34.7 | -125.5415 | 252.4083
30/11/2025 | 11:00 | 0 |  |  | 10.0561 | 14.7002 |  | 46.126 | -79.4474 | 51.6478 | 26.0132 |  | -8.88 | -38.431 | 33 | 10.764 | -33 | 9.3074 | 61.1648 | 12.8674 | 12.7873 | 21.4583 | 16.0662 | 5.7777 | 7.9537 |  |  | -79.63 | -79.54 |  | 6.66 | 37.4 | 1.368 | 0.131 | -37.08 | -36.92 | -73.7 | 37.08 | 36.4 | 12.232 | 4.5251 | 65.366 | 68.1979 | 10.4012 | -22.6391 | -22.0552 | 6.4297 | 7.2501 | 148.1589 | 151.7758 | -14.7989 | -16.153 | -228.9759 | -8.7931 | -13.4 | -13.1 | 27.3542 | 27.1387 | -7.3069 |  | -30.9151 | 2.5266 | 7.8717 | 5.2881 | 262.3065 | 108.4017 | 108.4017 | -270.0911 | 369.3796 |  | -80.4639 | 82.6721 | 79.8863 | 23.54 | 22.49 | 56.27 | 70.89 | -47.8185 | -48.7562 | 92.9588 | 93.7066 | -7.2404 | -69.6465 | -70.1865 | 4.0995 |  |  |  | 101.9 | 91.9 | -14.08 | 72.7829 | 71.6081 | 70.8061 | -6.2097 | -5.6994 | 43.3125 | -80.7303 | 47.206 | 13.4564 | 73.72 | 48.84 | 43.1323 | 40.8737 | -28.51 | -3.0413 |  |  | -60.5678 | -0.5084 | -17.3777 | -81.2 | -81.4 | 18.1412 | 68.5638 | 58.7204 | 98.4558 | 68.78 | -6.79 | 46.3295 | 60.961 | -27.91 | -27.65 | 112.52 | 45.81 | 61.0364 | 58.5091 | -40.1329 | -40.5545 | 168.6932 | 138.9348 | 133.3598 | 136.0059 | 65.68 | 48.1567 | -25.523 | 281.0842 | -20.4861 |  | -14.2564 | -11.4736 | 9.3602 | -24.1099 | -22.3882 | 127.536 |  | -83.0878 | -15.0443 |  | 0 | 108.6 | 14.4175 | -105.0865 | -30.8893 | -29.8076 | 8.8179 | -47.5808 | 11.3731 | 16.0105 |  | 16.362 | 42.3683 | 42.6807 | 40.3921 | 48.5623 | 49.2322 | -19.9273 | 42.2009 | 42.7491 | -45.1481 | -43.7775 | 22.6267 | -10.04 | 9.8714 | 0.9268 | -6.29 | 25.01 | 20.7942 |  | -2.789 | 3.589 |  | 52.25 | 43.2134 | 43.318 | 11.84 | 88.4587 | 19.2 | -17.4332 | -2.2186 | -2.4002 | 2.0091 |  |  | -13.9675 | -32.5261 | 18.3853 | 33.3262 | 57.5516 | 59.123 | -130.9343 | -21.1775 | 33.9066 | -50.6742 |  | 10.325 | 9.979 |  | 54.9781 | 57.5051 | 2.1 | 0 | -197.3407 | 198.7984 | 80.5047 | -54.8263 | -52.665 | -63.8334 | -54.6364 | 78.4842 | 77.4794 | 0 | -11.1905 | 1.387 | 1.2992 | -9.0003 | -9.4677 | 31.35 | 30.45 | 18 | 18.1 | 22.1498 | -66.4 | -327.8017 | 75.6481 | 76.216 |  | -21.6 | -1.9 | -1.1 | 1.4707 | 1.2955 | -75.1404 | 38.5479 | 50.6228 | 26.3121 |  | -21.8187 | 12.2502 | -121.6056 | 34.5596 | -14.1861 | 176.4906 | 175.7868 | 128.4205 | -45.2995 | -35.1148 | -77.3259 | 73.9585 | -9.4113 | 14.01 | 11.84 | 6.806 | 6.809 | -11.52 | -3.12 |  | 3.2242 | -15.761 | -30.3212 | 16.7 | 49.51 | 49.333 | 11.3108 |  | 50.9431 | 51.9764 | 51.411 |  | 22.4 | 32.4856 | 7.38 |  | -57.4419 | 82.9628 | 65.417 | -57.1794 | -81.9559 | 53.8162 | 27.011 | -33.3 | 32.7 | -114.6492 | 226.877
30/11/2025 | 11:30 | 0 |  | -24.891 | 10.1704 | 15.9491 |  | 47.2771 | -82.0254 | 52.9102 | 26.8632 |  | -8.88 | -41.258 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 9.6521 | 63.8568 | 12.44 | 12.6244 | 20.5485 | 16.0612 | 6.0525 | 8.2542 |  |  | -82.15 | -82.65 |  | 8.88 | 39.6 | 1.892 | 0.134 | -39.38 | -39.04 | -73.94 | 39.38 | 39.04 | 12.5488 | 4.8535 | 67.123 | 69.7119 | 12.2231 | -23.041 | -23.0974 | 9.8248 | 8.7107 | 152.4456 | 156.7323 | -12.6655 | -14.3299 | -241.3898 | -5.5223 | -13.4 | -13.4 | 28.4346 | 27.3762 | -7.5386 |  | -33.6851 | 2.5718 | 8.4793 | 5.7668 | 275.4905 | 117.13 | 117.0384 | -284.1425 | 406.1091 |  | -60.0012 | 61.7488 | 82.98 | 23.91 | 22.95 | 57.43 | 72.37 | -55.3201 | -55.8559 | 97.1525 | 97.8319 | -7.1745 | -71.2982 | -70.7458 | 4.1 |  |  |  | 100.8 | 90.9 | -13.8 | 74.532 | 73.1396 | 72.238 | -1.5127 | -1.0092 | 44.5785 | -87.5292 | 49.8559 | 13.2801 | 74.3 | 49.72 | 44.3042 | 42.0456 | -28.81 | -3.3178 |  |  | -69.3513 | -1.2153 | -17.5515 | -83.7 | -84.2 | 18.5751 | 57.431 | 59.6597 | 97.8699 | 57.07 | -6.95 | 45.632 | 68.4889 | -24.66 | -24.91 | 114.73 | 45.74 | 70.8727 | 68.6909 | -40.5533 | -40.1636 | 167.2237 | 133.0485 | 127.7665 | 131.23 | 55.4797 | 36.4875 | -26.355 | 295.3142 | -78.5977 |  | -14.4711 | -11.7357 | 31.198 | -42.3312 | -40.9729 | 118.32 |  | -78.0074 | -0.1213 | 0 | 0 | 85.9 | 14.9272 | -141.5777 | -31.7338 | -30.4064 | 10.2642 | -32.7321 | -7.374 | 16.2229 |  | 15.9031 | 42.2765 | 42.9329 | 40.6017 | 54.5908 | 54.5908 | -8.5403 | 43.3692 | 43.7206 | -41.2352 | -41.3542 | 31.3866 | -13.41 | 5.9992 | 0.8682 | -3.3 | 25.23 | 29.5126 |  | -2.719 | 4.137 |  | 53.35 | 42.6364 | 39.2713 | 13.14 | 89.2323 | 18 | -18.0389 | -2.7112 | -2.6351 | 2.0627 |  |  | -12.7819 | -32.8089 | 18.491 | 34.0831 | 57.1686 | 57.1144 | -135.8316 | -21.4092 | 35.1409 | -52.6584 |  | 10.8035 | 10.6223 |  | 48.9861 | 49.7712 |  |  | -197.3831 | 198.5699 | 36.1861 | -49.9208 | -49.1796 | -64.824 | -57.2269 | 82.152 | 80.6913 |  | 0 | 3.9139 | 3.024 | 9.5645 | 10.5224 | 39.58 | 39.15 | 16.6 | 15.8 | 22.1093 | -78.56 | -317.0468 | 72.2807 | 72.0439 | 6.5 | -23.3 | -1.2 | -1.1 | 1.3509 |  | -26.3097 | 96.0849 | 40.3244 | 24.7484 |  | -18.6694 | 17.0951 | -116.632 | 32.8814 | -10.5985 | 170.3227 | 166.3394 | 122.5891 | -40.9574 | -33.2014 | -65.6422 | 62.9105 | -10.282 | 16.762 | 15.04 | 6.783 | 6.809 | -14.4 | 0 |  | 0.2365 | -14.8241 | -30.7607 | 19.2 | 52.656 | 50.783 |  |  | 52.4756 | 53.4906 | 52.4958 |  | 24.7 | 32.2957 | 7.54 |  | -60.5608 | 84.9652 | 67.3554 | -60.6471 | -83.0186 | 55.9921 | 26.1253 | -33.9 | 34.7 | -159.4288 | 270.647
30/11/2025 | 12:00 | 0 |  | -25.5866 | 10.7586 | 16.5238 |  | 48.0183 | -84.2325 | 53.6723 | 26.9692 |  | -8.88 | -41.008 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 9.1743 | 64.6794 | 13.1223 | 13.0502 | 21.8632 | 15.9311 | 5.8613 | 7.9987 |  |  | -82.16 | -81.67 |  | 13.32 | 39.6 | 1.886 | 0.132 | -42.32 | -42.13 | -68.96 | 42.32 | 42.33 | 12.3857 | 4.4678 | 67.5838 | 69.9258 | 11.7732 | -26.122 | -26.0433 | 17.3281 | 29.5707 | 152.1777 | 155.5266 | 1.3498 | 0.0277 | -259.8088 | -3.9066 | -12.3 | -12.4 | 30.8141 | 30.9556 | -7.1129 |  | -35.0769 | 2.2414 | 8.1625 | 5.7453 | 291.0244 | 129.3984 | 129.3984 | -310.8394 | 441.0415 |  | -33.8397 | 34.3169 | 83.0498 | 23.94 | 23.47 | 58.61 | 73.19 | -61.0803 | -58.9369 | 96.7502 | 96.2232 | -7.1522 | -73.6366 | -71.9797 | 3.512 |  |  |  | 99.5 | 89.6 | -14.01 | 73.1648 | 71.8811 | 72.0837 | -3.6181 | -2.0437 | 47.603 | -88.7157 | 52.3716 | 14.0013 | 78.87 | 52.36 | 46.4136 | 44.0964 | -29.09 | -3.7325 |  |  | -94.4717 | -2.58 | -17.7221 | -81.9 | -81.9 | 17.9379 | 46.8842 | 63.4169 | 66.2292 | 46.56 | -8.24 | 45.198 | 94.3854 | -26.96 | -26.97 | 118.8 | 46.37 | 94.5091 | 94.2364 | -36.6362 | -36.2636 | 173.3883 | 141.068 | 136.3572 | 137.522 | 26.8633 | 9.4057 | -27.521 | 321.7632 | -129.7935 |  | -14.2428 | -11.4745 | 49.3208 | -47.2132 | -44.4183 | 36.912 |  | -57.6681 | 25.1093 | 0 | -3.48 | 1 | 14.9989 | -152.9601 | -27.9933 | -27.3964 | 5.7082 | -8.7563 | -27.5432 | 16.1965 |  | 15.7964 | 41.2552 | 41.5463 | 41.4516 | 59.9494 | 59.447 | -6.0284 | 38.7687 | 38.9322 | -34.0024 | -38.1537 | 31.4305 | -11.16 | 5.7551 | 0.9158 | -2.98 | 23.29 | 30.8309 |  | -2.777 | 4.134 |  | 54.15 | 38.8384 | 36.06 | 12.89 | 92.8459 | 17.8 | -17.9188 | -2.901 | -3.027 | 2.0305 |  |  | -13.4799 | -33.1631 | 17.7022 | 33.9313 | 55.9936 | 57.4285 | -134.4679 | -21.4529 | 35.7012 | -52.4014 | 11.2265 | 11.243 | 11.0245 | 13 | 44.0641 | 44.9189 | 2.5 |  | -187.3543 | 188.4411 | -23.7332 | -44.541 | -40.5899 | -63.8217 | -56.0535 | 77.9488 | 79.7791 |  |  | 4.7599 | 3.87 | 11.8931 | 11.3606 | 32.9 | 33.94 | 20.5 | 20.6 | 22.2118 | -79.44 | -327.2352 | 76.3469 | 76.0986 |  | -21.5 | -2.8 | -2.7 |  | 1.269 | 27.0874 | 148.306 | 38.8032 | 15.5508 |  | -10.4675 | 4.7535 | -127.7163 | 34.3597 | -6.3492 | 175.5176 | 173.1144 | 125.1262 | -38.1535 | -36.0053 | -66.3397 | 64.7364 | -9.6228 | 10.457 | 16 | 6.704 | 6.639 | -16 | 0.88 |  | -1.3474 | -14.6197 | -30.6142 | 20.3 | 52.032 | 50.435 |  | 13.5598 | 50.7194 | 50.5495 | 50.2696 |  | 21.6 | 31.4955 | 7.68 |  | -59.7364 | 83.5138 | 66.661 | -58.5716 | -82.5362 | 55.9214 | 25.9783 | -31.2 | 31.5 | -211.8641 | 289.4832
30/11/2025 | 12:30 | 0 |  |  |  | 16.502 |  | 47.8901 | -83.7321 | 53.1441 | 27.2272 |  | 0 | -44.411 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 9.5155 | 66.3506 | 13.49 | 13.4701 | 22.3045 | 16.8511 | 6.1007 | 7.897 |  |  | -72.37 | -72.27 |  | 0 | 44 | 1.71 | 0.132 | -22.49 | -22.56 | -89.03 | 22.49 | 22.98 | 11.3911 | 4.9689 | 66.603 | 69.1713 | 7.1267 | -24.7824 | -24.9927 | 6.8589 | 6.8351 | 156.0625 | 155.2587 | -7.2028 | -9.3753 | -249.6788 | -3.8002 | -13 | -13.3 | 29.8245 | 29.504 | -7.3967 |  | -35.3578 | 2.7105 | 8.6212 | 5.8749 | 280.3735 | 137.6384 | 137.0891 | -334.3607 | 433.7267 |  | -9.0996 | 10.2712 |  | 23.02 | 23.35 | 59.2 |  | -45.1394 | -45.1394 | 87.0776 | 88.2553 | -7.5237 | -68.6192 | -68.8355 | 5.3028 |  |  |  | 98.3 | 88.4 | -14.39 | 75.8561 | 74.8577 | 74.0036 | 3.9045 | 4.4479 | 42.3255 | -90.6219 | 45.905 | 13.8593 | 80.25 | 53.6 | 47.5854 | 44.8288 | -29.69 | -4.009 |  |  | -117.4615 | -3.299 | -18.0298 | -84.1 | -85.1 | 17.1469 |  | 65.7651 |  | 46.55 | -9.27 | 45.8025 | 116.6966 | -26.54 | -26.91 | 115.46 | 46.88 | 117.5273 | 113.2364 | -15.6088 | -15.5364 | 191.5405 | 162.0633 | 155.9099 | 159.8542 | 24.784 | 8.9382 | -26.892 | 343.2442 | -143.7837 |  | -13.4725 | -10.9201 | 51.4164 | -54.7113 | -51.878 | 36.912 |  | -46.4982 | 26.462 | 0 | -3.48 | 1 | 15.0131 | -166.9094 | -26.8049 | -25.8257 | 3.0584 | -6.7749 | -30.1981 | 16.0306 |  | 15.8174 | 41.9693 | 42.0796 | 41.4068 | 45.3807 | 44.3759 | 42.0315 | 17.5783 | 17.9446 | 18.016 | 19.4987 | 27.2996 | -1.49 | 9.8787 | 0.9158 | -6.35 | 23.32 | 26.6633 | 8.6526 | -2.647 | 4.293 |  | 43.77 | -21.6367 | -15.2035 | 14.76 | 84.8267 | 19.8 | -15.5529 | -2.3674 | -2.5841 | 2.0528 |  |  | -10.8501 | -30.9798 | 18.1595 | 32.0503 | 59.7386 | 58.8694 | -119.307 | -21.5179 | 32.2794 | -51.6115 | 11.9531 | 11.3895 | 11.1194 |  | 40.3385 | 42.0542 | 2.5 |  | -178.4861 | 179.1868 | -45.9136 | -41.9911 | -38.2523 | -63.6755 | -56.7581 | 82.7331 | 82.2638 |  |  | 4.7819 | 5.4191 | 9.9866 | 9.7165 | 26.5 | 26.06 | 18.5 | 19.3 | 21.9042 | -77.68 | -331.5513 | 77.1614 | 76.9114 |  | -19.9 | -3.6 | -3.6 |  |  | 53.6037 | 158.3499 | 40.0472 | 15.6462 |  | -9.362 | 10.6898 | -130.7883 | 31.4205 | -7.1409 | 176.0491 | 173.4598 | 129.1057 | -38.0936 | -36.5504 | -67.3082 | 68.998 | -9.1751 | 10.811 | 15.12 | 6.505 | 6.487 | -15.36 | 0.32 |  | -1.2009 | -13.5332 | -29.4728 | 19.2 | 51.689 | 52.505 | 11.3077 |  | 53.7808 | 52.7914 | 52.5466 |  | 21.7 | 30.5191 | 7.92 |  | -59.017 | 83.487 | 66.2004 | -58.7031 | -81.7367 | 56.0674 | 25.2708 | -32.4 | 32.5 | -228.7711 | 279.6639
30/11/2025 | 13:00 | 0 |  | -25.2743 | 11.0043 | 16.1742 |  | 50.2769 | -85.6049 |  | 27.2892 |  | 2.22 | -43.386 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 9.6679 | 68.1318 | 13.1119 | 13.1543 | 21.7002 | 16.9196 | 5.7614 | 8.0283 |  |  | -70.53 | -70.61 |  | -2.22 | 41.8 | 1.585 | 0.13 | -24.89 | -23.96 | -83.84 | 24.89 | 25.03 | 11.2329 | 5.3019 | 67.2865 | 69.6683 | 4.6114 | -32.82 | -34.0778 | 30.2006 | 30.8979 | 147.623 | 153.2493 | 9.0199 | 8.9617 | -257.9433 | -9.5894 | -12.8 | -12.7 | 39.6194 | 38.7632 | -7.3412 |  | -41.1238 | 3.4794 | 8.5097 | 5.7309 | 290.6277 | 129.1848 | 129.1543 | -324.6621 | 432.826 |  | -15.4414 | 16.6897 | 85.9838 | 23.18 | 23.15 |  |  | -41.2546 | -41.2546 | 88.7746 | 89.8692 | -7.3397 | -65.1896 | -64.7702 | 4.3666 |  |  |  | 98.3 | 88.3 | -14.19 | 78.0534 | 76.523 | 75.2496 | 8.5895 | 9.2989 | 28.8318 | -82.8874 | 32.0546 | 13.8284 | 79.6 | 52.5 | 46.8823 |  |  | -3.8707 |  |  | -105.9926 | -2.8166 | -18.0052 | -86.8 | -87.4 | 17.1579 |  | 65.7651 | 66.2292 | 46.56 | -8.9 | 45.477 | 105.5935 | -26.89 | -26.8 | 113.71 | 47.5 | 105.5636 | 103.1636 | -17.3365 | -17.9455 | 185.7046 | 155.5074 | 151.2612 | 154.3062 | 27.6042 | 10.8151 | -26.632 | 334.8248 | -145.9681 |  | -14.0379 | -11.5835 | 48.5063 | -58.1165 | -53.3598 | 52.272 |  | -51.7526 | 24.5434 | 18.32 | -3.44 |  | 14.9536 | -173.3442 | -27.2947 | -26.5652 | 4.1944 | -9.1129 | -26.9649 | 16.4557 |  | 15.8812 | 42.4797 | 42.4152 | 41.5423 | 40.6919 | 40.6919 | 57.7724 | 19.756 | 19.5641 | 18.4547 | 19.8606 | 41.7652 | -6.12 | 3.7556 | 0.9512 | -1.34 | 22.1 | 39.472 |  | -2.593 | 4.297 |  | 47.42 | -21.0306 | -17.0927 | 14.19 | 86.6537 | 18.7 | -15.5218 | -2.2492 | -2.2818 | 2.0145 |  |  | -11.324 | -30.3359 | 18.5941 | 31.4088 | 58.9441 | 58.3688 | -121.2917 | -21.3806 | 31.9026 | -50.8702 | 11.0918 | 11.5555 | 11.2776 | 13 | 39.7976 | 40.1939 | 2.5 |  | -177.5093 | 178.6554 | -49.7705 | -40.3936 | -38.5478 | -63.2755 | -56.183 | 78.007 | 78.623 |  |  | 3.9359 | 3.87 | 11.5096 | 11.5882 | 32.12 | 32.02 | 15.4 | 15.6 | 21.9042 | -79.04 | -327.1149 | 75.4117 | 76.1787 |  | -23.1 | -2.8 | -1.9 | 1.3391 |  | 56.506 | 165.7132 | 37.7452 | 13.6283 |  | -12.6762 | 8.4595 | -126.6532 | 36.6284 | -8.6167 | 176.9132 | 173.0901 | 124.2751 | -29.8576 | -36.7988 | -63.0772 | 63.7097 | -9.9139 | 10.663 | 15.68 | 6.503 | 6.615 | -14.64 | 0 |  | -0.2335 | -12.6543 | -30.7027 | 17.4 | 48.695 | 47.805 | 11.3101 | 13.5135 | 50.5651 | 52.6604 | 52.7546 |  | 25.8 | 31.6294 | 7.81 |  | -56.0363 | 82.3657 | 64.918 | -55.3859 | -81.3502 | 54.6695 | 25.141 | -33.6 | 33.8 | -225.7084 | 285.5256
30/11/2025 | 13:30 | 0 |  | -24.7472 | 10.6697 | 16.5024 |  | 50.3982 | -78.9097 | 51.8286 | 26.2752 |  | 8.88 | -42.781 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 9.6389 | 64.8616 | 13.0374 | 12.8332 | 21.4096 | 16.5279 | 5.8438 | 7.728 |  |  | -64.06 | -64.37 |  | -8.88 | 41.8 | 1.536 | 0.125 | -29.17 | -29.46 | -58.32 | 29.17 | 29.4 | 12.2062 | 5.3247 | 66.2761 | 69.354 | -0.0017 | -34.9633 | -34.1272 | 24.1026 | 29.5843 | 144.408 | 145.0778 | 25.8826 | 26.0621 | -270.627 | -8.6961 | -13.6 | -13.5 | 40.1903 | 38.0653 | -7.0651 |  | -42.8976 | 3.4404 | 8.2055 | 5.693 | 303.5981 | 132.2672 | 131.4127 | -328.3787 | 446.6818 |  | -13.4897 | 14.7533 | 83.8482 | 23.16 | 23.2 |  |  | -44.8714 | -45.1394 | 89.9843 | 90.6596 | -6.8889 | -67.4941 | -67.2425 | 5.2029 | 0 |  |  | 100.3 | 90.5 | -14.56 | 77.1629 | 75.7011 | 75.375 | 7.1395 | 6.5032 | 33.6502 | -85.4346 | 37.6202 | 13.772 | 79.09 | 52.31 |  | 44.2429 | -29.34 | -3.8707 |  |  | -107.6898 | -2.8434 | -17.9783 | -87.3 | -87.6 |  |  | 65.7651 | 67.4011 | 47.02 | -8.91 | 45.5545 | 107.5536 | -26.21 | -26.54 | 116.04 | 47.43 | 107.0727 | 105.3273 | -18.6794 | -18.4818 | 186.3375 | 155.5384 | 151.0085 | 151.4808 | 21.5585 | 3.8903 | -27.495 | 340.3739 | -152.3671 |  | -13.688 | -10.9851 | 54.2718 | -58.0087 | -54.5717 | 33.84 |  | -47.6901 | 30.3468 | 0 | -3.9 | 1 | 14.7504 | -172.7403 | -26.6834 | -26.3345 | 3.6856 | -2.3739 | -32.3362 | 15.8549 |  | 15.3622 | 43.1222 | 43.552 | 41.8849 | 45.0457 | 44.8783 | 53.4186 | 21.7204 | 21.4816 | 20.7817 | 27.7121 | 22.9123 | 1.55 | 12.369 | 0.8255 | -7.55 | 23 | 21.4787 | 10.6432 | -2.835 | 4.323 |  | 44.97 | -26.3 | -19.3044 |  | 83.8349 | 17.7 | -16.7112 | -1.4399 | -1.5843 | 1.9838 |  |  |  | -31.5004 | 18.4374 | 32.4732 |  |  | -128.6164 | -21.3004 | 32.5181 | -49.3377 |  | 11.2918 | 11.151 |  | 39.6205 | 41.1384 | 2.5 |  | -175.5681 | 175.1173 | -54.3849 | -40.4606 | -37.9021 | -63.8844 | -55.8503 | 82.1612 | 81.3832 |  |  | 2.1671 | 1.2882 | 11.2962 | 11.4747 | 35.7 | 35.43 | 14.8 | 14.8 | 21.823 | -76.8 | -318.0201 | 72.0164 | 71.1833 | 6 | -23.9 | -0.2 | -0.2 |  |  | 59.4129 | 175.2517 | 43.4907 | 17.8772 |  | -10.0189 | 4.929 | -115.9112 | 36.9946 | -6.8635 | 171.7863 | 170.3933 | 118.4987 | -28.4647 | -39.9682 | -66.5082 | 63.6417 | -9.3344 | 10.303 | 14.48 | 6.993 | 6.996 | -14.32 | -0.24 |  | 0.0015 | -12.5689 | -30.6447 | 17.6 | 46.837 | 47.019 |  |  | 52.7991 | 53.504 | 52.6534 |  | 25.7 | 32.0531 | 7.74 |  | -58.0496 | 82.4052 | 66.5346 | -57.2093 | -82.3233 | 56.412 | 25.1884 | -33.9 | 34.2 | -227.1462 | 297.6914
30/11/2025 | 14:00 | 0 |  | -24.3739 | 10.5644 | 15.0658 |  | 48.7504 | -78.5177 | 51.7009 | 26.1692 |  | 17.76 | -42.963 | 37.4 |  | -37.4 | 9.9507 | 63.6014 | 12.326 | 12.3434 | 20.9445 | 16.5244 | 6.1593 | 8.034 |  |  | -59.31 | -59.03 |  | -17.76 | 41.8 | 1.305 | 0.122 | -37.2 | -37.07 | -67.65 | 37.2 | 36.8 | 11.4144 | 5.3142 | 65.8022 | 68.6713 | 0.9683 | -25.5862 | -25.4148 | 8.1382 | 7.821 | 142.8005 | 144.542 | 12.0758 | 11.4248 | -264.3929 | -8.0947 | -13.1 | -13.1 | 30.8831 | 30.3984 | -6.4971 |  | -46.4823 | 2.5841 | 7.9957 | 5.4513 | 299.1118 | 140.2325 | 140.3546 | -334.5926 | 453.9546 |  | -12.6221 | 13.682 |  | 23.17 | 23.02 | 58.6 |  | -45.4073 | -44.8714 | 88.7391 | 89.0928 | -6.6509 | -64.6011 | -63.8494 | 8.9656 |  |  |  | 97.2 | 87.7 | -14.21 | 76.779 | 75.0824 | 74.1437 | 5.9805 | 6.8232 | 43.3598 | -93.1172 | 47.7033 | 13.7105 | 77.23 | 51.25 | 45.7104 | 43.5104 | -29.39 | -3.5942 |  |  | -95.3566 | -2.0427 | -18.0059 | -84.7 | -87.8 | 17.1469 | 46.2982 | 62.9473 |  | 46.02 | -8.25 | 46.004 | 94.5679 | -25.36 | -25.51 | 117.25 | 47.34 | 95.3818 | 94.2545 | -23.4184 | -23.1636 | 177.6939 | 145.983 | 142.6005 | 144.7531 | 33.4029 | 16.8206 | -27.052 | 347.0715 | -188.8125 |  | -13.4129 | -10.884 | 42.7723 | -31.0558 | -28.7356 | 33.84 |  | -63.5789 | 17.6728 | 0 | -3.83 |  | 14.296 | -119.031 | -27.0787 | -26.4264 | 3.8435 | -15.2753 | -21.371 | 15.4631 |  | 15.2505 | 43.3534 | 43.5296 | 41.748 | 44.7108 | 44.3759 | 55.428 | 25.6236 | 25.8702 | 16.3319 | 22.0275 | 29.6141 | 2.52 | 11.0726 | 0.8023 | -6.64 | 24.35 | 28.0832 |  | -0.778 | 4.284 |  | 49.46 | -21.4947 | -16.3312 | 13.34 | 84.6652 | 18.5 | -15.2603 | -1.801 | -1.9888 | 1.9547 |  |  | -11.0218 | -29.4426 | 17.7577 | 30.1448 |  |  | -118.9741 | -21.291 | 32.1374 | -49.3925 | 11.5945 | 11.0477 | 10.8135 | 12.9053 | 37.088 | 38.1605 | 2.1 |  | -161.67 | 163.3428 | -90.2052 | -39.4694 | -33.3096 | -65.741 | -57.5969 | 85.6311 | 82.8831 |  |  | 2.2989 | 1.3431 | 10.6982 | 10.9127 | 31.39 | 32.75 | 14 | 14.4 | 22.0473 | -70.48 | -331.7649 | 76.3199 | 76.0738 | 6 | -25 | -0.2 | -0.2 | 1.4358 |  | 95.7252 | 213.3144 | 54.2981 | 21.9128 |  | -22.3394 | 14.6514 | -120.8325 | 35.0517 | -16.0786 | 172.1386 | 174.0137 | 123.9873 | -47.8933 | -32.6401 | -75.5439 | 73.2764 | -9.5981 | 5.678 | 14.4 | 6.997 | 7.066 | -14.88 | 0 |  | -0.1755 | -12.3339 | -30.8217 | 17.5 | 46.958 | 46.808 |  | 13.5685 | 54.3319 | 53.3278 | 55.2933 |  | 25.4 | 32.8352 | 7.51 |  | -59.2452 | 84.0071 | 67.1248 | -60.4599 | -83.1395 | 57.249 | 24.5711 | -35.3 | 34.6 | -254.5122 | 314.1132
30/11/2025 | 14:30 | 0 |  | -23.7727 | 10.1154 | 14.3468 |  | 49.8443 | -81.4666 | 51.1988 | 25.6372 |  | 19.98 | -41.019 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 9.6007 | 66.7426 | 12.1666 | 12.7624 | 20.3687 | 16.7804 | 5.7855 | 7.7964 |  |  | -58.22 | -58.12 |  | -17.76 | 39.6 | 1.716 | 0.126 | -44.43 | -44.43 | -65.86 | 44.43 | 44.43 | 10.8565 | 5.5197 | 63.1848 | 65.8716 | 4.6981 | -30.1408 | -31.3378 | 26.0624 | 18.2668 | 144.6759 | 145.4797 | 27.818 | 27.0318 | -290.692 | -10.3857 | -12.1 | -12.1 | 36.4484 | 35.7594 | -6.0032 |  | -53.5662 | 2.247 | 7.8572 | 5.377 | 322.1228 | 132.2977 | 132.3893 | -336.3039 | 453.7086 |  | -10.2158 | 11.2286 | 81.7325 | 22.83 | 23.23 | 58.01 |  | -41.3886 | -41.2546 | 92.0005 | 92.789 | -7.1384 | -67.002 | -65.2494 | 8.5915 |  |  |  | 99.3 | 89.1 | -14.11 | 75.1359 | 73.8404 | 73.4312 | 2.1766 | 3.3124 | 43.6683 | -89.6415 | 47.9467 | 13.828 | 77.35 | 51.04 | 45.7104 | 43.364 | -29.07 | -3.7325 |  |  | -105.0445 | -2.6432 | -17.6515 | -83.5 | -84.3 | 17.1304 |  | 62.4776 | 65.0574 | 45.48 | -8.32 | 47.182 | 104.1884 | -27.02 | -27.2 | 118.75 | 45.79 | 104.7455 | 102.5091 | -17.121 | -18.0727 | 182.746 | 152.8275 | 147.7423 | 150.9291 | 64.9921 | 46.2569 | -25.03 | 348.5601 | -167.174 |  | -13.0761 | -10.5279 | 0 | -32.2058 | -30.4693 | 144.444 |  | -79.3646 | -13.795 | 0 | -3.87 | 107.7 | 13.9563 | -119.1167 | -25.4522 | -25.2816 | 0.5987 | -47.3949 | 7.7577 | 15.6062 |  | 15.706 | 42.847 | 42.9689 | 41.5872 | 39.8546 | 40.5244 | 54.9257 | 18.7847 | 18.5081 | 21.0181 | 26.5744 | 26.8235 | 4.12 | 13.5946 | 0.8927 | -8.78 | 25.73 | 25.2404 |  | -0.872 | 4.167 |  | 47.7 | -25.6192 | -20.5816 | 14.01 | 85.4205 | 19.8 | -15.7305 | -1.6698 | -2.0619 | 1.9309 |  |  | -10.5156 | -29.6188 | 19.2019 | 30.4155 |  |  | -124.5381 | -21.0739 | 32.1667 | -48.829 | 11.7619 | 10.5106 | 10.2637 |  | 38.6122 | 39.6165 | 2.1 |  | -158.1917 | 161.2407 | -76.0803 | -39.5859 | -37.9623 | -68.2879 | -60.1955 | 85.2636 | 83.2816 |  |  | 0.6729 | 0.4642 | 1.1854 | 1.9898 | 35.2 | 34.02 | 14.7 | 14.9 | 21.9448 | -60.16 | -323.3862 | 73.6205 | 73.6688 |  | -24.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3379 | 1.1634 | 81.6689 | 186.0145 | 72.8679 | 44.6221 |  | -40.2429 | 32.5069 | -114.6926 | 25.9871 | -36.7426 | 173.4571 | 171.0978 | 113.9344 | -61.3031 | -25.9006 | -82.1742 | 82.0017 | -9.8618 | 9.314 | 14.24 | 7.131 | 7.135 | -14.48 | -0.88 |  | 1.0849 | -14.5586 | -31.0262 | 17.6 | 48.988 | 47.189 |  | 13.551 | 56.3616 | 54.0511 | 55.2477 |  | 25 | 33.1719 | 7.49 |  | -62.9551 | 86.6809 | 69.524 | -62.3625 | -85.4926 | 59.5241 | 25.1106 | -33.9 | 34.3 | -231.7308 | 296.3639
30/11/2025 | 15:00 | 0 |  | -23.2401 | 10.0354 | 13.9012 |  | 49.6288 | -83.947 | 49.6661 | 25.1672 |  | 15.54 | -40.713 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 9.5775 | 67.492 | 11.8956 | 12.0572 | 20.2061 | 15.5222 | 6.216 | 7.5481 |  |  | -60.59 | -60.55 |  | -15.54 | 41.8 | 1.513 | 0.128 | -50.33 | -49.13 | -60.24 | 50.33 | 50.46 | 11.5055 | 4.8472 | 62.8497 | 65.3309 | 5.1218 | -34.0256 | -34.2105 | 20.7059 | 21.6533 | 146.0155 | 145.4797 | 22.2414 | 21.6303 | -279.5311 | -7.8732 | -9.8 | -9.9 | 39.5087 | 39.7156 | -6.1423 |  | -52.2819 | 2.6921 | 8.0753 | 5.3763 | 313.4555 | 130.8938 | 131.3211 | -341.7486 | 447.8894 |  | -9.4259 | 11.0689 | 80.8144 | 22.4 | 22.66 | 57.36 | 71.33 | -42.4602 | -43.13 | 91.2259 | 92.5771 | -7.1467 | -65.1438 | -64.5891 | 8.4268 |  |  |  | 97.5 | 88.6 | -14.7 | 75.8364 | 74.2379 | 72.9474 | 2.2341 | 3.2917 | 35.631 | -81.3259 | 39.153 | 13.6112 | 77.06 | 50.93 | 45.7104 | 43.9499 | -28.78 | -3.7325 |  |  | -104.801 | -2.6946 | -17.4403 | -81.7 | -81.9 | 16.5372 | 45.1263 | 62.008 |  | 45.02 | -8.61 | 46.0815 | 104.4284 | -25.82 | -26.37 | 113.98 | 45.53 | 104.8727 | 102.9636 | -20.3916 | -19.8 | 179.9545 | 150.3129 | 144.9902 | 148.1449 | 35.4655 | 18.7178 | -27.019 | 352.6813 | -171.491 |  | -13.1828 | -10.5702 | 39.7678 | -32.791 | -30.6887 | 38.448 |  | -57.2347 | 16.022 | 0 | -3.46 | 1 | 13.6721 | -119.2847 | -33.0966 | -32.5026 | 1.8063 | -17.1241 | -20.1594 | 22.2388 |  | 22.3882 | 43.2133 | 43.7308 | 42.4791 | 41.6966 | 42.199 | 41.3617 | 21.803 | 21.6999 | 1.3522 | 27.332 | 39.6851 | -2.75 | 5.6599 | 0.8438 | -2.79 | 22.94 | 38.5525 |  | -2.864 | 4.214 |  | 54.08 | -0.4654 | -2.6226 | 13.95 | 88.0845 | 20.7 | -16.0603 | -1.7781 | -2.065 | 1.9015 |  |  | -9.6685 | -30.5746 | 17.3718 | 31.2484 | 55.7837 | 54.6172 | -127.7542 | -21.0376 | 33.2012 | -49.3957 | 12.538 | 10.6766 | 10.3481 | 14 | 39.8655 | 41.7249 |  |  | -163.3762 | 164.3365 | -86.7532 | -40.6459 | -39.6348 | -63.8013 | -55.584 | 81.6245 | 82.9872 |  |  | 3.046 | 3.0021 | -2.5933 | -2.3127 | 25.17 | 25.32 | 18.6 | 19.2 | 21.9042 | -67.76 | -332.8468 | 74.5396 | 75.7253 |  | -19.9 | -1.9 | -1.8 | 1.4337 | 1.261 | 90.8242 | 186.0075 | 72.0706 | 41.1101 |  | -36.9142 | 28.6693 | -131.898 | 24.8568 | -29.8017 | 175.2478 | 172.16 | 130.1514 | -63.8988 | -26.8718 | -87.6485 | 84.1483 | -8.884 | 18.633 | 13.28 | 7.16 | 7.153 | -13.2 | -0.8 |  | 0.618 | -13.9452 | -30.2357 | 17.8 | 49.533 | 49.863 |  | 13.508 | 53.8382 | 52.8204 | 53.7003 |  | 20.5 | 32.029 | 7.37 |  | -59.4589 | 83.8445 | 65.8248 | -59.4364 | -81.4507 | 56.037 | 25.7772 | -30.6 | 30.5 | -244.0519 | 280.3324
30/11/2025 | 15:30 | 0 |  | -22.5275 | 10.0785 | 14.2107 |  | 49.2241 | -80.7778 | 49.5244 | 25.0712 |  | 24.42 | -42.222 | 37.4 | 11.592 |  | 9.3276 | 65.626 | 11.4894 | 11.6291 | 19.1847 | 13.9139 | 5.8983 | 8.276 |  |  | -54.9 | -54.81 |  | -24.42 | 41.8 | 1.5 | 0.123 | -41.22 | -40.62 | -65.05 | 41.22 | 41.31 | 11.636 | 5.4114 | 63.8787 | 66.3235 | -1.6588 | -28.6673 | -28.693 | 7.7788 | 7.8005 | 134.8969 | 137.7101 | 10.3241 | 9.6148 | -238.2844 | -11.3036 | -9.7 | -9.7 | 34.8233 | 33.5779 | -6.221 |  | -46.7018 | 2.7159 | 7.6212 | 5.1575 | 277.0164 | 123.6915 | 123.722 | -312.2184 | 412.0488 |  | -13.6682 | 14.9796 | 79.6967 | 22.34 | 22.46 |  | 69.61 | -43.7998 | -43.5319 | 90.7703 | 89.9643 | -5.0113 | -61.0498 | -60.1227 | 8.7018 |  |  |  | 96.5 | 86.9 | -14.19 | 75.659 | 74.3212 | 73.9435 | 2.8851 | 3.2991 | 28.9153 | -72.54 | 30.0954 | 13.4848 | 73.22 | 48.7 | 44.7729 | 42.485 | -28.81 | -3.3178 |  |  | -86.1209 | -1.3985 | -17.3785 | -80.9 | -80.9 | 17.482 |  | 55.9026 |  |  | -6.17 | 45.8645 | 84.7673 | -14.26 | -14.44 | 86.03 | 44.63 | 84.9091 | 85.1636 | -25.2801 | -25.6273 | 160.3615 | 129.6015 | 124.8581 | 125.6196 | 66.5618 | 49.6661 | -24.938 | 323.5028 | -140.8917 |  | -13.6851 | -10.7324 | 0 | -33.7571 | -31.1334 | 156.732 |  | -85.9213 | -16.9575 | 0 | -2.31 | 130.2 | 13.453 | -120.3137 | -32.2724 | -31.2627 | 0.6605 | -50.4841 | 11.5065 | 22.2515 |  | 21.9176 | 43.833 | 43.2345 | 42.6249 | 43.7061 | 43.7061 | 18.2527 | 28.3437 | 27.9715 | -8.4124 |  | 24.3772 | -1.63 | 11.2337 | 0.8927 | -6.51 | 23.16 | 23.1886 |  | -2.872 | 4.198 |  | 49.83 | 4.2411 | 7.1537 | 13.07 | 88.5346 | 21 | -16.3937 | -0.8027 | 0 | 1.9504 |  |  | -11.9944 | -30.4758 | 18.0478 | 31.7468 | 57.1025 | 59.0121 | -126.8031 | -23.69 | 31.2348 | -52.8795 | 12.1006 | 10.491 | 10.3692 |  | 44.6067 | 46.9834 |  |  | -160.4711 | 160.67 | -50.9461 | -44.2547 | -41.4144 | -63.3034 | -54.7765 | 85.5625 | 84.7613 |  |  | 3.1119 | 3.0021 | -2.2959 | -2.2589 | 30.27 | 29.92 | 16.8 | 17.2 | 22.09 | -62.4 | -332.5115 | 80.0376 | 79.7895 | 6 | -20.6 | -1.2 | -1.1 | 1.3786 | 1.292 | 58.4804 | 164.8472 | 92.341 | 55.7141 |  | -54.1011 | 48.8375 | -130.4284 | 0 | -46.7506 | 169.6472 | 170.0044 | 132.7034 | -82.6951 | -17.839 | -92.904 | 90.891 | -11.864 | 17.674 | 14.08 | 7.089 | 7.03 | -13.68 | -0.96 |  | 1.4084 | -13.9147 | -30.8797 | 16.3 | 48.31 | 47.581 | 11.269 | 13.5118 | 55.4316 | 53.6088 | 54.0729 |  | 23.4 | 32.6974 | 7.39 |  | -60.1279 | 82.7629 | 65.6384 | -59.6278 | -82.6112 | 54.4376 | 26.2817 | -33.9 | 33.4 | -212.2228 | 274.1516
30/11/2025 | 16:00 | 0 |  | -22.2125 | 10.0393 | 13.1779 |  | 48.2344 | -78.0672 | 48.731 | 24.7272 |  | 13.32 | -40.99 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 9.884 | 62.001 | 12.1169 | 12.0662 | 19.9308 | 16.6774 | 5.6722 | 8.2291 |  |  | -61.23 | -61.06 |  | -13.32 | 39.6 | 2.11 | 0.135 | -45.88 | -45.63 | -49.73 | 45.88 | 46.48 | 11.6413 | 5.3061 | 62.9513 | 65.0737 | 7.1591 | -33.0879 | -33.7161 | 30.2095 | 29.8133 | 141.9968 | 148.6947 | 26.6592 | 24.8875 | -280.5342 | -9.9261 | -10.1 | -10.1 | 40.6959 | 39.1515 | -6.0592 |  | -55.0268 | 1.2636 | 7.9598 | 5.1342 | 312.3263 | 122.135 | 121.2195 | -330.0402 | 426.9351 |  | -24.4475 | 26.318 | 79.058 | 22.42 | 22.12 | 56.17 | 69.6 | -39.915 | -39.3792 | 81.007 | 82.095 | -5.9935 | -67.8179 | -67.4799 | -1.2318 |  |  |  | 99.7 | 88.9 | -13.99 | 74.2812 | 73.3192 | 72.1423 | -4.4207 | -4.106 | 36.9405 | -72.9556 | 38.2097 | 13.7056 | 56.21 | 63.32 | 44.5386 | 42.0456 | -28.13 | -3.5942 |  |  | -104.3818 | -2.0897 | -17.1629 | -80.5 | -80.5 | 17.3721 |  | 54.9633 |  | 43.66 | -6.21 | 46.686 | 105.831 | -14 | -14.11 | 90.99 | 44.26 | 103.1273 | 100.9455 | -12.0762 | -16.0455 | 176.6109 | 145.6303 | 141.8811 | 144.1526 | 59.1792 | 42.9233 | -25.054 | 339.9931 | -124.5146 |  | -13.6804 | -10.9472 | 9.9809 | -33.3945 | -30.9749 | 161.34 |  | -74.8338 | -14.2804 | 0 | 0 | 97.6 | 14.0227 | -122.1272 | -33.3951 | -32.9753 | 6.9491 | -44.9125 | 0 | 20.4729 |  | 20.6078 | 43.2648 | 43.7396 | 42.6666 | 38.6824 | 39.0173 | 45.3807 | 14.4457 | 14.1555 | 3.0221 | 0 | 45.3907 | -3.12 | 4.4562 | 0.8927 | -1.95 | 23.5 | 42.9198 |  | -2.771 | 4.212 |  | 57.05 | -0.2117 | 0.8755 | 13.44 | 91.1981 | 19.1 | -16.1516 | -1.6252 | -2.1155 | 1.8629 |  |  | -13.3351 | -31.429 | 17.9488 | 32.8312 | 58.9728 | 60.0587 | -129.6182 | -23.42 | 33.7265 | -53.9886 | 12.2094 | 10.6864 | 10.4009 |  | 46.8511 | 47.8566 | 2.5 |  | -164.6378 | 166.766 | -43.5634 | -47.6523 | -45.4504 | -65.8374 | -57.7066 | 84.1604 | 81.3022 |  |  | 3.7931 | 3.024 | -8.5705 | -8.4585 | 34.72 | 34.46 | 16.5 | 16.3 | 22.1306 | -55.36 | -342.9532 | 75.865 | 75.6053 | 6.5 | -22.8 | -2.8 | -2.8 | 1.4925 | 1.0903 | 50.7811 | 146.0654 | 111.2551 | 67.1061 |  | -66.1295 | 55.289 | -125.7442 |  | -58.78 | 167.2998 | 167.898 | 133.5055 | -98.6766 | -4.3877 | -97.5594 | 98.5331 | -11.8915 | 24.464 | 12.48 | 7.15 | 7.135 | -11.92 | -2.48 |  | 2.8428 | -15.2056 | -31.1421 | 16.9 | 49.682 | 48.091 | 11.2121 | 13.4196 | 52.6868 | 53.0492 | 54.5617 |  | 24.9 | 33.3997 | 7.49 |  | -62.9423 | 84.9887 | 68.5055 | -62.0514 | -84.2822 | 56.3585 | 26.0229 | -35.5 | 33.6 | -206.2647 | 248.2416
30/11/2025 | 16:30 | 0 |  |  | 9.922 | 13.2821 |  | 48.6839 | -77.954 | 48.7635 | 24.8072 |  | 24.42 | -43.333 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 9.9733 | 44.7486 | 12.0388 | 12.2324 | 20.2346 | 16.7488 | 6.5061 | 8.3574 |  |  | -41.88 | -41.91 |  | -24.42 | 41.8 | 1.605 | 0.134 | -31.41 | -30.9 | -40.48 | 31.41 | 31.63 | 12.0111 | 4.7172 | 60.7801 | 62.2275 | 28.2305 | -35.2313 | -34.9789 | 7.3872 | 7.2429 | 60.5496 | 61.4873 | 0.8506 | -0.3686 | -380.6295 | -10.795 | -9.7 | -9.8 | 40.8073 | 40.438 | -6.1464 |  | -53.1049 | 1.8071 | 7.6632 | 5.1725 | 425.8857 | 108.7985 | 107.8524 | -333.9384 | 492.6414 |  | -28.0062 | 29.0525 | 78.1299 | 22.25 | 21.89 | 55.6 | 68.97 | -41.7904 | -41.6565 | 80.7076 | 81.8594 | -5.8666 | -76.9451 | -76.663 | 2.8706 |  |  |  | 102.5 | 91.2 | -14.06 | 70.0182 | 68.9158 | 68.2969 | -11.3222 | -10.8378 | 35.0743 | -64.3224 | 37.1974 | 13.4316 | 57.02 | 67.73 | 45.7104 | 43.8034 | -28.14 | -4.1472 |  |  | -127.558 | -3.4782 |  | -75.9 | -75.6 | 17.3666 |  | 56.8419 |  |  | -7.1 | 46.2675 | 126.5547 | -13.74 | -13.78 | 87.21 | 43.91 | 126.4 | 125.2 | -3.9162 | -4.1636 | 190.7078 | 160.7569 | 154.7986 | 158.4581 | 38.5558 | 22.4525 | -25.86 | 342.66 | -83.2769 |  | -13.8038 | -11.235 | 37.2279 | -33.2549 | -30.0151 | 32.304 |  | -41.8035 | 12.3054 | 0 | -3.02 | 1 | 13.428 | -118.9399 | -30.858 | -30.4806 | 1.7498 | -20.8705 | -16.871 | 21.1248 |  | 20.8219 | 42.2299 | 42.9587 | 41.2186 | 41.8641 | 41.0268 | 43.7061 | 6.2916 | 5.9831 | 16.3553 | 19.8477 | 28.5667 | 3.1 | 7.8718 | 1.022 | -4.46 | 17.11 | 26.5759 |  | -2.645 | 4.087 |  | 52.17 | -20.0139 | -14.7436 | 15.14 | 80.3671 | 19.8 | -14.7191 | -0.7383 | -1.8047 | 1.9182 |  |  | -13.5118 | -28.873 | 16.7356 | 30.096 | 58.8891 | 60.1042 | -117.2036 | -23.0627 | 29.8019 | -51.7758 | 12.5543 | 10.7157 | 10.4325 |  | 61.0011 | 61.581 | 2.5 |  | -174.6748 | 176.648 | 14.1529 | -60.3561 | -58.4005 | -63.731 | -54.5204 | 83.5376 | 83.4284 |  |  | 2.0792 | 1.3211 | -24.4369 | -24.2803 | 42.71 | 43.31 | 18.4 | 19 | 21.9661 | -23.76 | -328.4452 | 81.9454 | 81.7181 | 7.7 | -21 | -0.2 | 0.4 |  |  | 0 | 110.3323 | 160.5633 | 112.3246 |  | -109.231 | 102.6923 | -116.8852 | 0 | -104.0192 | 161.5363 | 160.0049 | 120.3876 | -150.4127 | 21.8759 | -125.771 | 128.4231 | -12.7622 | 24.143 | 11.04 | 7.031 | 7.045 | -10.96 | -4.16 |  | 4.3381 | -16.4355 | -31.1147 | 17.6 | 50.168 | 49.971 | 11.2937 | 13.7208 | 53.8768 | 53.4473 | 53.6159 |  | 20.8 | 32.0847 | 7.54 |  | -58.4604 | 84.2361 | 66.2728 | -58.0707 | -82.5434 | 54.536 | 27.2509 | -31.2 | 32.2 | -161.4891 | 283.0701
30/11/2025 | 17:00 | 0 |  |  | 9.6024 | 12.8533 |  | 47.8587 | -79.5397 |  | 24.3893 |  | 19.98 | -42.158 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 9.7396 | 47.3166 | 12.1828 | 12.4272 | 20.3469 | 16.8502 | 6.2934 | 7.8611 |  |  | -44.83 | -45.11 |  | -19.98 | 41.8 | 1.768 | 0.134 | -41.33 | -41.75 | -23.09 | 41.33 | 42.21 | 11.8295 | 4.776 | 60.0463 | 62.078 | 22.4046 | -38.0444 | -38.194 | 9.7974 | 9.5922 | 55.3252 | 58.4062 | -0.5731 | -2.2567 | -348.6864 | -14.8202 | -9.7 | -9.6 | 44.7773 | 43.6175 | -6.2385 |  | -44.1181 | 2.1292 | 7.4398 | 5.1448 | 390.1485 | 78.5546 | 78.4631 | -288.669 | 437.983 |  | -30.9985 | 31.8687 |  | 21.55 | 21.59 |  | 68.25 | -45.9431 | -45.8091 | 93.3948 | 93.8585 | -5.6864 | -83.9992 | -83.2316 | 0.3068 |  |  |  | 107.8 | 97.9 | -14.02 | 68.3995 | 68.478 | 67.59 | -13.5647 | -12.9505 | 25.1944 | -51.9046 | 27.5247 | 13.4019 | 60.29 | 31.1 | 47.1167 | 44.3893 | -28.17 | -4.4237 |  |  | -130.8973 | -4.5388 | -17.3663 | -84.1 | -85.5 | 19.1684 |  | 55.9026 |  |  | -6.74 | 46.748 | 129.6499 | -13.06 | -13.26 | 92.21 | 44.01 | 131.8182 | 131.1091 | -7.9912 | -8.7636 | 193.2123 | 160.6078 | 156.0339 | 156.9664 | 40.6601 | 23.6202 | -26.169 | 298.9933 | 48.1922 |  | -14.0355 | -11.7106 | 33.274 | -33.9036 | -31.709 | 33.84 |  | -34.4026 | 9.8937 | 0 | -2.81 | 1 | 13.2851 | -119.8115 | -34.1967 | -33.0938 | 7.1635 | -21.9269 | -13.5312 | 21.0058 |  | 21.2897 | 42.4014 | 43.3868 | 40.967 | 47.2227 | 46.3854 | -8.8752 | 10.4312 | 9.7523 | -29.4321 | -28.5167 | 17.3312 | -3.8 | 7.5691 | 1.0098 | -4.54 | 14.67 | 16.7838 |  | -1.608 | 4.265 |  | 49.5 | 30.7445 | 32.1308 | 12.88 | 87.1594 | 21.5 | -17.2828 | -0.1877 |  | 1.9851 |  |  | -12.9866 | -32.2931 | 18.3539 | 33.7967 | 58.1387 | 62.2739 | -136.8784 | -25.6238 | 30.6134 | -54.9317 | 11.8616 | 11.1747 | 10.9084 |  | 95.0901 | 96.4086 | 35.6 | -35.2348 | -251.4756 | 251.8218 | 184.3423 | -92.8087 | -90.8983 | -60.3632 | -51.422 | 76.6004 | 74.3054 | -40.6776 | -41.9241 | 9.8576 | 9.0776 | -29.7693 | -30.3866 | 91.23 | 91.17 | 18 | 17.2 | 22.2524 | -8.88 | -331.8356 | 82.3208 | 80.3728 | 8.8 | -25.1 | -8.8 | -8.8 |  |  | -177.2809 | -32.1635 | 312.5161 | 246.0312 |  | -243.6535 | 245.3452 | -84.665 | -119.3288 | -239.9589 | 116.5535 | 117.344 | 85.7445 | -304.2061 | 117.3495 | -177.0589 | 178.2846 | -11.8393 | 28.554 | 9.76 | 7.034 | 7.043 | -10.48 | -5.2 |  | 4.6891 | -20.2136 | -30.1472 | 19.3 | 51.229 | 49.99 | 11.281 | 13.7545 | 49.0597 | 49.2668 | 48.9249 |  | 24.9 | 31.9701 | 7.51 |  | -51.8623 | 82.8389 | 62.2932 | -52.7759 | -81.1879 | 51.341 | 29.4472 | -33.9 | 35.7 | -71.5219 | 217.8385
30/11/2025 | 17:30 | 0 |  |  | 9.7698 | 11.3582 |  | 47.5533 | -76.6759 | 47.7021 | 24.0613 |  | 22.2 | -41.553 |  | 10.764 |  | 9.6694 | 44.3232 | 10.581 | 10.6714 | 17.6362 | 11.5481 | 5.3837 | 8.4435 |  |  | -44.47 | -44.82 |  | -24.42 | 39.6 | 2.196 | 0.14 | -37.43 | -37.43 | -31.24 | 37.43 | 38.05 | 11.5546 | 4.6402 | 60.4742 | 62.937 | 19.1774 | -37.2406 | -37.4209 | 9.544 | 9.8331 | 56.9327 | 56.9327 | -1.0643 | -2.3317 | -334.9228 | -15.7553 | -9.9 | -9.8 | 44.4816 | 43.2667 | -6.4148 |  | -42.2119 | 2.1867 | 7.0309 | 4.7841 | 377.9106 | 73.7327 | 73.6106 | -265.7949 | 431.5019 |  | -46.0723 | 47.3465 |  | 21.28 | 21.17 | 54.45 |  | -47.2827 | -46.345 | 94.8832 | 96.511 | -5.0997 | -82.743 | -81.8931 | -1.2824 |  |  |  | 108.2 | 97.6 | -14.05 | 69.9301 | 68.1644 | 67.5356 | -14.4041 | -13.9216 | 23.8671 | -49.4634 | 24.8407 | 13.2433 | 59.17 | 30.76 | 45.4761 | 43.364 | -28.21 | -4.1472 |  |  | -110.5433 | -3.4624 | -17.4054 | -85.2 | -85.3 | 19.899 |  | 54.024 |  |  | -5.56 | 45.26 | 111.1238 | -13.32 | -13.5 | 92.68 | 43.25 | 110.8 | 109.8182 | -16.2412 | -16.8545 | 178.3827 | 147.7799 | 141.9653 | 144.2067 | 30.4078 | 12.7769 | -26.864 | 276.0546 | 72.9639 |  | -14.7278 | -12.5379 | 42.6379 | -36.5849 | -33.9313 | 32.304 | -30.2052 | -30.8555 | 21.1494 |  | -3.1 |  | 12.6467 | -123.2969 | -33.4503 | -32.2039 | 6.2489 | -10.9959 | -24.7015 | 21.2298 |  | 20.9233 | 42.9129 | 43.065 | 40.8486 | 46.7203 | 47.8925 | -16.4107 | 19.5448 | 19.2266 | -32.5033 | -31.0176 | 16.9137 | -1.99 | 8.0598 | 1.0208 | -4.67 | 13.69 | 15.1504 |  | -0.553 | 4.245 | 11.9342 | 49.38 | 33.4424 | 35.084 |  | 86.5049 | 19.6 | -16.7062 | -0.1057 |  | 2.032 |  |  |  | -33.0349 | 17.3397 | 34.2058 | 62.1401 | 61.4329 | -136.8236 |  | 29.9684 | -54.9317 |  | 12.5028 | 12.2585 |  | 109.4563 | 110.2426 | 70.4 | -70.9856 | -305.144 | 307.409 | 230.6387 | -107.0856 | -103.6396 | -58.2234 | -49.0796 | 79.8974 | 80.4048 | -65.0981 | -64.7617 | 21.0199 | 20.8112 | -39.5554 | -39.3624 | 81.22 | 81.51 | 19 | 19.4 | 22.1093 | 9.92 | -347.3923 | 94.4481 | 94.5461 | 11.6 | -25.1 | -19.9 | -19.9 | 1.3039 |  | -226.2346 | -51.4205 | 365.8003 | 293.4792 |  | -287.1646 | 284.6007 | -142.4692 | -159.8428 | -282.427 | 121.5451 | 120.6207 | 145.6502 | -357.0964 | 162.9828 | -193.7837 | 197.6755 | -12.9462 | 26.483 | 10.56 | 7.034 | 7.045 | -10.08 | -4.72 |  | 4.6311 | -19.4812 | -29.9428 | 18.1 | 48.72 | 50.363 | 11.2886 | 13.73 | 53.1514 | 52.6123 | 53.3916 |  | 27.8 | 31.5779 | 7.72 |  | -49.9262 | 79.78 | 59.4386 | -50.4228 | -77.7575 | 48.3539 | 29.1928 | -38.9 | 37.5 | -77.2713 | 227.9691
30/11/2025 | 18:00 | 0 |  | -22.5299 | 9.7471 | 11.4828 |  | 45.1482 | -67.3378 | 47.944 | 24.3153 |  | 19.98 | -43.568 | 37.4 | 11.592 | -37.4 |  | 37.663 | 11.0678 | 11.3399 | 18.5136 | 10.0515 | 6.1141 | 7.9918 |  |  | -45.02 | -45.35 |  | -22.2 | 41.8 | 2.593 | 0.144 | -39.62 | -39.38 | -29.77 | 39.62 | 39.57 | 11.9241 | 3.9812 | 61.6515 | 64.098 | 18.1054 | -37.2406 | -37.3678 | 10.6659 | 10.6816 | 56.5308 | 57.0666 | 1.835 | 0.7546 | -338.3693 | -13.6186 | -10 | -10.1 | 44.5408 | 43.5144 | -6.3131 |  | -42.9031 | 2.6373 | 7.213 | 4.9183 | 382.641 | 75.2586 | 75.1671 | -256.1272 | 435.1535 |  | -41.4208 | 43.0343 | 77.7208 | 22.23 | 22.91 | 56.15 | 68.92 | -45.5412 | -47.0148 | 98.1533 | 98.5429 | -5.1989 | -95.3582 | -95.0406 | 0.0072 |  |  |  | 114.4 | 103.2 | -14.64 | 66.7795 | 65.9993 | 65.0585 | -15.4307 | -14.9408 | 25.5489 | -50.7384 | 27.4998 | 13.5592 | 61.03 | 31.12 | 47.5854 | 45.4147 | -28.4 | -4.7002 |  |  | -142.6472 | -5.0081 | -17.2523 | -82.7 | -83.3 | 20.0912 |  | 57.7811 |  |  | -7.14 | 47.399 | 140.608 | -13.15 | -13.47 | 91.97 | 43.74 | 141.7273 | 139.3091 | -6.2528 | -8.2455 | 199.0432 | 168.389 | 162.7271 | 165.5517 | 39.8004 | 21.8607 | -26.582 | 269.0767 | 149.7186 |  | -24.0618 | -21.7269 | 32.2764 | -32.2441 | -30.0528 | 30.768 | -28.8598 | -29.4563 | 12.1975 | 0 | -3.37 | 1 | 12.3527 | -112.6128 | -33.4612 | -32.3927 | 5.8881 | -21.2118 | -14.3596 | 21.4466 |  | 21.3311 | 42.0088 | 41.9769 | 40.6825 | 49.2322 | 47.5576 | -10.2148 | 9.6742 | 9.7897 | -26.7876 | -25.6244 | 17.8146 | 1.12 | 7.7546 | 1.0562 | -4.29 | 12.51 | 15.5194 |  | 0.247 | 4.21 |  | 50.98 | 25.253 | 28.9095 | 12.89 | 88.2234 | 18.4 | -16.948 | -0.7993 |  | 2.1883 |  |  | -14.1659 | -35.6822 | 15.7966 | 37.0296 |  |  | -137.5153 | -26.5473 | 30.9038 | -59.2625 | 11.6879 | 14.5048 | 14.0621 | 13.693 | 135.9749 | 135.6438 | 173.1 | -171.3022 | -433.6068 | 438.1844 | 364.302 | -130.4649 | -128.6741 | -53.2182 | -42.9163 | 80.2312 | 79.6909 | -86.5206 | -86.9234 | 28.5786 | 28.4907 | -56.8402 | -56.9626 | 94.89 | 93.75 | 25.2 | 24.8 | 21.8422 | 30.56 | -360.5391 | 97.3067 | 98.6966 | 13.4 | -20.1 | -28.4 | -28.4 | 1.6388 |  | -357.1007 | -124.9257 | 478.0018 | 391.241 |  | -377.1653 | 376.1732 | -161.3844 | -222.3748 | -373.2129 | 106.9642 | 108.097 | 160.661 | -462.2991 | 226.3765 | -238.3465 | 237.9532 | -11.7322 | 31.899 | 9.84 | 6.83 | 6.838 | -10.08 | -5.76 |  | 5.3056 | -21.297 | -26.6896 | 16 | 49.899 | 49.066 | 11.3572 | 13.4826 | 52.3395 | 52.4663 | 52.6195 |  | 21.4 | 25.6143 | 7.82 |  | -43.0558 | 77.3096 | 54.5625 | -42.4446 | -75.4886 | 42.1923 | 32.5349 | -31.5 | 31.4 | -78.3558 | 229.262
30/11/2025 | 18:30 | 0 |  | -23.9343 | 10.7748 | 13.6629 |  | 48.1925 | -76.8872 | 54.4005 | 27.4212 |  | 15.54 | -51.176 | 44 | 14.904 | -41.8 | 9.7528 | 42.7138 | 12.2688 | 12.3739 | 20.2903 | 10.3469 | 5.8316 | 8.0861 |  |  | -56.88 | -56.84 |  | -15.54 | 50.6 | 12.076 | 0.223 | -58.06 | -57.31 | -19.75 | 58.06 | 58.38 | 12.5399 | 2.6847 | 66.9858 | 69.3671 | 20.6749 | -47.8234 | -47.4073 | 32.9814 | 29.5764 | 60.5496 | 62.0231 | 15.9557 | 18.1132 | -385.1247 | -14.7253 | -9.3 | -9.3 | 55.1935 | 54.748 | -7.0317 |  | -44.7522 | 3.4106 | 8.0393 | 5.4496 | 441.9689 | 69.8263 | 69.3075 | -240.4909 | 492.1112 |  | -81.653 | 83.4703 | 80.1158 | 23.87 | 25.44 | 59.09 | 71.98 | -60.5444 | -61.4821 | 110.0971 | 110.5632 | -6.755 | -116.7973 | -116.806 | -0.4635 |  |  |  | 121.8 | 110.3 | -14.68 | 63.0152 | 61.6215 | 61.113 | -24.1722 | -23.478 | 28.3766 | -48.724 | 32.7413 | 15.9405 | 64.98 | 33.14 | 52.5073 | 49.5163 | -31.36 | -5.2531 |  |  | -142.8717 | -6.3901 | -19.1963 | -82.5 | -81.6 | 21.1844 | 47.4701 | 63.8865 | 67.4011 | 47.03 | -7.85 | 46.9805 | 140.498 | -13.09 | -13.22 | 95.02 | 48.32 | 140.6545 | 137.3636 | -19.1751 | -19.1273 | 200.2544 | 168.4232 | 161.8992 | 165.4146 | 42.498 | 23.1663 | -27.45 | 252.2217 | 168.1443 |  | -29.0358 | -26.4202 | 33.2067 | -31.442 | -29.4432 | 24.624 | -31.5498 | -32.4695 | 12.4355 |  | -2.99 |  | 13.5195 | -116.2331 | -36.3587 | -35.5582 | 10.7526 | -21.3124 | -12.5342 | 21.7996 |  | 21.3336 | 43.1832 | 44.5855 | 42.2149 | 59.9494 | 60.4517 | -52.0789 | 21.2536 | 21.1585 | -60.1667 | -58.9531 | 11.1128 | -3.43 | 8.2722 | 1.3968 | -4.74 | 12.36 | 9.1539 |  | -0.859 | 4.161 |  | 52.01 | 60.8642 | 61.6411 |  | 95.5088 | 17.9 | -23.6035 | -2.849 | -2.9534 | 2.6078 |  |  | -14.1459 | -45.8654 | 15.5594 | 48.0657 |  |  | -170.8483 | -29.1776 | 39.6395 | -70.0214 | 12.1674 | 16.1858 | 15.7391 |  | 149.9314 | 150.2803 | 222.5 | -224.1877 | -514.3696 | 517.3197 | 423.675 | -143.9221 | -139.8045 | -49.2906 | -36.1829 | 83.2564 | 84.5818 |  |  | 30.1277 | 29.3477 | -68.6649 | -69.3851 | 93.48 | 92.88 | 27.5 | 27.4 | 22.09 | 37.28 | -371.2753 | 102.2887 | 102.0294 | 16.2 | -14.9 | -27.4 | -27.4 | 1.7804 | 1.5892 | -414.8912 | -142.5668 | 510.7689 | 413.4226 |  | -402.7059 | 403.7546 | -168.1026 | -233.1935 | -396.2163 | 111.8405 | 110.6667 | 168.2272 | -488.5835 | 240.8548 | -260.9135 | 259.8725 | -11.0208 | 32.101 | 10.08 | 6.159 | 6.207 | -10.08 | -5.28 |  | 5.568 | -19.3927 | -25.6641 | 12.3 | 50.381 | 50.161 | 11.1761 |  | 51.9868 | 53.325 | 52.9285 |  | 16.1 | 25.3377 | 9.51 |  | -37.5483 | 76.3012 | 50.0089 | -37.0248 | -76.4623 | 35.3223 | 38.9961 | -26.2 | 26.5 | -88.6166 | 258.1186
30/11/2025 | 19:00 | 0 |  | -25.6347 | 12.1145 | 18.1396 |  | 54.5155 | -101.8521 | 60.8532 | 30.8831 |  | 0 | -74.173 | 61.6 | 19.044 | -63.8 | 9.776 | 58.753 | 15.0854 | 15.3402 | 25.3838 | 11.0789 | 6.1158 | 7.9372 |  |  | -74.74 | -74.46 |  | 0 | 72.6 | 12.807 | 0.223 | -61.35 | -60.85 | -47.22 | 61.35 | 61.54 | 15.0021 | 1.0102 | 74.4677 | 76.8231 | 32.4379 | -51.0384 | -51.3889 | 9.0484 | 8.6535 | 76.4907 | 78.0982 | -10.9463 | -12.3335 | -435.8479 | -25.1563 | -3.8 | -3.8 | 59.0772 | 56.9793 | -8.3014 |  | -42.0419 | 6.5415 | 10.5541 | 7.1656 | 479.6288 | 95.706 | 94.7294 | -269.0147 | 565.1229 |  | -84.6435 | 86.4615 | 97.0112 | 29.19 | 32.57 | 68.41 | 80.11 | -64.8311 | -66.1706 | 116.8495 | 116.3652 | -6.7073 | -147.1809 | -146.0239 | 3.2338 |  |  |  | 132.9 | 119.9 | -15.57 | 61.1571 | 59.5308 | 59.6158 | -18.3019 | -17.9843 | 31.0848 | -64.6221 | 36.6671 | 16.7048 | 72.99 | 36.95 | 56.0229 | 53.6179 | -32.72 | -5.8061 |  |  | -171.2522 | -8.0616 | -20.3978 | -95.2 | -94.1 | 21.6678 | 49.8138 | 71.4009 |  | 48.58 | -9.73 | 49.5225 | 169.1596 | -13.39 | -13.61 | 106.04 | 50.61 | 169.4364 | 166.0909 | -17.7886 | -17.5909 | 221.4395 | 192.3234 | 184.606 | 187.36 | 52.054 | 32.8906 | -28.415 | 279.8574 | 140.6928 |  | -33.1586 | -30.657 | 35.5232 | -27.5564 | -25.7254 | 29.232 | -34.9222 | -35.9849 | 6.2459 |  | -3.11 |  | 14.5734 | -111.5344 | -35.5514 | -34.771 | 7.475 | -31.3889 | 0 | 22.6767 |  | 22.1067 | 41.8618 | 42.8018 | 41.3121 | 67.3174 | 67.3174 | -40.5244 | 20.0151 | 19.9439 | -52.5752 | -53.3044 | 14.1817 | -0.53 | 7.8718 | 1.514 | -4.37 | 11.91 | 13.2678 |  | -0.525 | 4.12 |  | 53.93 | 55.7186 | 51.8145 | 13.09 | 96.5873 | 18.3 | -20.7767 | 0.5039 | 0 | 2.8765 |  |  |  | -43.6674 | 15.9901 | 46.3594 | 57.5098 | 59.2343 | -174.7199 | -30.2188 | 29.3903 | -64.6792 | 11.5184 | 17.553 | 16.5103 |  | 148.479 | 148.319 | 275.3 | -272.8459 | -567.9803 | 575.6735 | 427.7713 | -141.7726 | -139.5977 | -44.203 | -32.2658 | 78.6512 | 79.1408 |  |  | 31.0616 | 30.3584 | -52.598 | -52.5095 | 99.05 | 98.24 | 27.2 | 27 | 22.4788 | 39.36 | -367.8171 | 100.4955 | 101.6611 | 17.3 | -15.3 | -29.3 | -29.2 |  | 1.5224 | -423.5413 | -115.1297 | 495.1307 | 398.7 |  | -388.9651 | 388.7853 | -164.1987 | -230.4647 | -383.715 | 105.9817 | 107.9293 | 168.0749 | -475.424 | 238.7431 | -243.1858 | 242.0792 | -9.8068 | 32.178 | 15.12 | 5.889 | 5.871 | -15.36 | -0.8 |  | 0.9384 | -16.875 | -24.2573 | 13 | 47.728 | 47.403 | 11.2462 | 13.4795 | 52.8886 | 51.1791 | 52.8203 |  | 15.5 | 24.9216 | 9.99 |  | -32.7482 | 74.6313 | 45.9828 | -31.6843 | -74.2247 | 31.9209 | 41.5433 | -26.2 | 27.1 | -147.2195 | 312.2083
30/11/2025 | 19:30 | 0 |  | -25.682 | 12.6818 | 18.1448 |  | 54.3351 | -103.127 | 62.2255 | 31.523 |  | -2.22 | -75.072 | 66 | 19.044 | -63.8 | 9.4429 | 61.3038 | 15.1911 | 15.2873 | 25.1139 | 10.9221 | 6.248 | 7.9144 |  |  | -80.66 | -80.88 |  | 2.22 | 72.6 | 12.69 | 0.221 | -59.91 | -58.5 | -60.45 | 59.91 | 58.55 | 15.9804 | 0.4642 | 75.4407 | 79.2714 | 38.2775 | -51.5743 | -51.6581 | 22.9374 | 19.3097 | 79.7057 | 79.4378 | -22.0624 | -24.6155 | -423.7474 | -24.2592 | -4 | -4 | 58.6939 | 58.3709 | -8.4477 |  | -39.4137 | 7.3829 | 10.6947 | 7.1327 | 474.0744 | 97.8423 | 97.7508 | -277.38 | 563.4111 |  | -86.7479 | 89.0186 | 99.077 | 29.85 | 33.3 |  | 80.94 | -67.6441 | -65.9027 | 119.5457 | 121.1594 | -6.0931 | -152.3348 | -152.1977 | 2.1178 | 0 |  |  | 134.1 | 120.2 | -16.01 | 60.5924 | 59.966 | 59.81 | -16.925 | -16.6516 | 29.8952 | -66.0917 | 36.016 | 17.4372 | 72.98 | 36.98 |  | 53.6179 | -33.39 | -5.6678 |  |  | -169.9144 | -7.8439 | -20.4113 | -94.8 | -94 | 21.8875 |  | 71.4009 | 70.9167 | 49.59 | -9.7 | 49.8325 | 167.6045 | -13.37 | -13.58 | 103.51 | 52.26 | 167.5818 | 167.5273 | -17.4817 | -17.0091 | 220.4331 | 193.2343 | 186.26 | 188.8298 | 55.1978 | 36.3183 | -28.062 | 289.3374 | 160.4057 |  |  |  | 32.9239 | -23.5935 | -22.405 | 29.232 | -35.3135 | -36.4438 | 3.0011 |  | -3.14 |  | 14.8309 | -105.489 | -35.3744 | -34.6557 | 7.5596 | -34.4435 | 0 | 22.3164 |  | 21.8703 | 41.3183 | 42.314 | 40.4802 | 66.8151 | 66.6476 | -47.7251 | 19.4445 | 19.2978 | -57.267 | -58.2106 | 13.5592 | -1.98 | 7.9646 | 1.608 | -4.63 | 12.37 | 11.4206 |  | -0.376 | 3.212 |  | 53.39 | 58.8598 | 56.2289 | 12.7 | 94.9296 | 16.9 | -21.5464 | 0.2371 |  | 2.905 |  |  | -15.1228 | -43.565 | 15.1499 | 45.757 | 55.3107 | 56.2361 | -171.0877 | -29.9158 | 29.6925 | -65.1291 | 12.1091 | 17.7386 | 17.2697 | 15.1518 | 150.8701 | 150.2717 |  |  | -582.5547 | 584.6139 | 449.667 | -146.3635 | -141.4806 | -45.8902 | -33.4074 | 83.1614 | 79.745 |  |  | 31.9405 | 31.7977 | -52.7882 | -53.3236 | 95.94 | 94.39 | 29.4 | 29.5 | 22.1498 | 39.44 | -373.5319 | 103.0067 | 102.7579 | 17.3 | -13.1 | -31.1 | -31.2 | 1.8686 |  | -443.685 | -136.7238 | 494.768 | 403.5103 |  | -391.6559 | 395.717 | -171.4886 | -235.1946 | -388.0634 | 106.8123 | 105.2199 | 170.2858 | -477.2471 | 238.2228 | -244.4482 | 244.7375 | -10.1254 | 32.535 | 16 | 6.021 | 6.032 | -16.56 | -0.72 |  | 0.206 | -17.5189 | -24.5502 | 13.7 | 52.309 | 50.765 | 11.2356 | 13.4471 | 54.1683 | 52.2694 | 52.0622 |  | 14.9 | 25.4599 | 10.09 |  | -34.9223 | 75.6271 | 46.6345 | -35.2961 | -74.2397 | 33.2233 | 41.2347 | -25.6 | 25.2 | -132.3058 | 295.8113
30/11/2025 | 20:00 | 0 |  | -26.0605 | 12.4784 | 18.8252 |  | 54.2249 | -103.2645 | 61.4529 | 31.163 |  | -2.22 | -74.186 | 63.8 | 19.044 |  | 9.5446 | 61.355 | 14.9686 | 15.0117 | 25.3473 | 11.116 | 6.2097 | 7.8442 |  |  | -79.63 | -79.04 |  | 2.22 |  | 12.435 | 0.218 | -57.99 | -57.92 | -61.83 | 57.99 | 58.46 | 16.6607 | 0.8491 | 74.7832 | 77.7943 | 38.7523 | -50.1007 | -48.7209 | 5.9838 | 5.8904 | 80.7774 | 82.5189 | -21.69 | -23.5615 | -410.9529 | -25.8294 | -4 | -4 | 57.3879 | 56.5797 | -8.7015 |  | -39.2382 | 7.8922 | 10.6774 |  | 472.5179 | 91.6165 | 92.3795 | -254.107 | 562.0107 |  | -130.7762 | 131.0011 | 100.0849 | 30.47 | 33.98 |  |  | -64.1613 | -65.3669 | 114.4196 | 115.0658 | -5.7464 | -158.7662 | -157.184 | 2.4071 |  |  |  | 136.3 | 123.1 | -16.02 | 60.2573 | 58.447 | 57.9018 | -20.2572 | -20.5346 | 31.0236 | -64.8034 | 37.3861 | 17.6617 | 73.72 | 37.37 | 56.0229 | 53.0319 | -33.49 | -5.8061 |  |  | -149.431 | -7.8786 | -20.403 | -93.9 | -94 | 21.6403 | 49.8138 | 72.8098 |  |  | -9.72 | 49.941 | 149.1535 | -13.72 | -13.9 | 111 | 52.22 | 148.3091 | 146.6909 | -22.095 | -21.7727 | 212.47 | 180.8865 | 173.7573 | 178.4385 | 54.405 | 35.0657 | -28.061 | 265.9973 | 161.0036 |  |  |  | 34.8995 | -22.9495 | -21.9932 | 30.768 | -37.7098 | -38.6462 | 4.9521 |  | -3.02 |  | 14.6811 | -104.0559 | -35.3479 | -34.6369 | 7.5541 | -33.4637 | 0 | 22.1528 |  | 21.9057 | 41.8234 | 42.1431 | 40.4864 | 63.9683 | 64.6381 | -53.7535 | 24.3295 | 24.0029 | -56.6699 | -55.1445 | 6.2275 | -0.71 | 11.6609 | 1.5702 | -7.2 | 13.68 | 0 |  | 1.52 | 1.145 |  | 51.25 | 57.221 | 58.0104 | 13.08 | 95.0632 | 18.1 | -21.1021 | 0.756 |  | 2.9345 |  |  | -15.6447 | -43.5507 | 13.9237 | 45.2896 | 57.9058 | 59.9056 | -173.8691 | -29.8694 |  | -63.5297 | 11.3762 | 17.553 | 17.0904 | 13.7868 | 151.6498 | 151.6359 |  | -278.5953 | -580.1148 | 585.2016 | 455.7242 | -144.5093 | -143.4686 | -45.1841 | -32.7427 | 81.5759 | 80.2517 |  |  | 32.9183 | 32.1602 | -50.9589 | -51.8697 | 94.55 | 92.53 | 28.5 | 28.2 |  | 38.48 | -373.55 | 103.5452 | 103.2874 | 17.3 | -13.6 | -31.7 | -31.8 | 1.7723 | 1.6564 | -444.7107 | -139.3755 | 495.5738 | 400.5885 |  | -389.4724 | 391.6315 | -168.1957 | -236.8692 | -386.99 | 103.8422 | 108.8125 | 169.9335 | -478.967 | 238.6714 | -240.0254 | 240.5594 | -9.8343 | 28.646 | 17.2 |  |  | -17.04 | -0.48 |  | 1.1154 | -17.2564 | -24.2878 | 13 | 49.319 | 47.06 | 11.246 | 13.4238 | 52.8114 | 52.203 | 52.928 |  | 14.6 | 25.4032 | 10.25 |  | -31.6811 | 75.2027 | 45.8479 | -32.4119 | -74.2664 | 31.921 | 41.7444 | -26.2 | 27.2 | -129.6313 | 295.9704
30/11/2025 | 20:30 | 0 |  | -26.3293 | 12.5491 | 19.4618 |  | 53.1587 | -105.0504 | 60.6803 | 30.4671 |  | -2.22 | -72.791 |  | 18.216 | -61.6 | 10.0675 | 63.0878 | 14.9404 | 15.2852 | 25.0209 | 11.8656 | 5.9474 | 7.7197 |  |  | -77.83 | -78.1 |  | 2.22 | 70.4 | 12.269 | 0.216 | -63.39 | -62.25 | -52.16 | 63.39 | 63.37 | 17.2827 | 0.8377 | 74.8748 | 77.9398 | 36.6204 | -53.3158 | -52.66 | 28.8067 | 30.052 | 77.6964 | 78.768 | -4.5807 | -6.1002 | -452.8575 | -23.5002 | -4 | -4 | 60.8377 | 60.524 | -8.6074 |  | -44.1036 | 7.867 | 10.914 | 7.4353 | 496.9327 | 92.0133 | 91.3114 | -267.0098 | 573.2798 |  | -130.7502 | 132.5426 | 100.075 | 30.81 |  | 70.57 | 83.49 | -63.0896 | -62.5538 | 112.6277 | 113.4534 | -5.605 | -166.6229 | -164.4925 | 2.5513 |  |  |  | 137.7 | 125 | -16.17 | 57.4142 | 55.3785 | 55.856 | -25.0069 | -24.7904 | 35.1116 | -64.5025 | 42.3866 | 17.465 | 74.37 | 37.78 |  | 53.6179 | -33.45 | -6.0826 |  |  | -164.7069 | -8.7817 | -20.422 | -92.8 | -93 |  |  | 72.8098 |  | 49.09 | -10.2 | 50.561 | 163.3643 | -13.45 | -13.69 | 106.56 | 51.75 | 162.1636 | 159.7273 | -13.9623 | -14.0545 | 222.8099 | 189.606 | 183.8427 | 186.3806 | 58.4861 | 39.2705 | -28.349 | 278.1234 | 176.924 |  | -31.9286 | -28.9496 | 30.5285 | -18.3265 | -17.0265 | 30.768 | -35.3711 | -36.1355 | 0.6621 |  | -3.33 |  | 14.4502 | -94.0033 | -36.4666 | -35.9724 | 7.805 | -37.0214 |  | 22.0936 |  | 21.6028 | 43.7451 | 44.3233 | 42.9032 | 61.7914 | 62.7961 | -45.0457 | 15.9564 | 15.8258 | -53.8306 | -52.4445 | 8.5347 | -0.11 | 11.6609 | 1.5494 | -7.2 | 14.12 | 0 |  | 1.315 | 1.122 |  | 52.98 | 53.6669 | 53.8014 | 13.25 | 96.0232 | 18.4 | -20.9665 | 0.8592 | 0 | 2.8459 |  |  |  | -41.7637 | 15.7741 | 44.459 | 57.8644 | 58.2892 | -174.4667 | -29.5092 | 28.1857 | -62.5554 | 11.008 | 17.3479 | 16.89 | 14 | 153.9365 | 155.5332 | 283.3 | -281.6583 | -587.1357 | 577.6411 | 473.4745 | -147.1501 | -144.3082 | -47.2127 | -34.6338 | 82.8411 | 82.6968 |  |  | 34.5003 | 34.4674 | -51.6029 | -52.2589 | 91.94 | 89.39 | 30 | 30.4 | 22.1498 | 39.2 | -376.8512 | 105.6348 | 105.5462 | 16.8 | -15.3 | -33.5 | -33.2 |  | 1.539 | -465.0883 | -151.7286 | 482.447 | 394.0849 |  | -378.5915 | 384.0851 | -168.3078 | -232.3578 | -378.5791 | 100.8382 | 99.8667 | 172.8636 | -469.8095 | 237.4298 | -232.1324 | 234.4305 | -9.8343 | 32.126 | 17.04 | 6.173 | 6.199 | -16.56 | -0.48 |  | 0.4715 | -18.7488 | -24.7547 | 14.2 | 50.541 | 50.691 | 11.3894 | 13.6959 | 54.2214 | 50.7821 | 54.4715 |  | 16.3 | 25.9867 | 10.25 |  | -33.3167 | 77.0352 | 47.1722 | -33.6265 | -75.7455 | 33.4457 | 41.3374 | -27.3 | 27.2 | -114.2831 | 287.4345
30/11/2025 | 21:00 | 0 |  | -25.8928 | 12.3585 | 18.4086 |  | 51.648 | -105.4736 | 58.7294 | 30.1011 |  | -4.44 | -69.539 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 9.9819 | 63.4734 | 14.4162 | 14.3267 | 24.0614 | 11.1594 | 6.1401 | 7.9834 |  |  | -79.11 | -79.56 |  | 4.44 | 68.2 | 11.678 | 0.214 | -62.28 | -61.75 | -56.29 | 62.28 | 61.86 | 17.2357 | 1.3275 | 75.0602 | 77.4165 | 37.8021 | -53.8516 | -54.0189 | 32.3167 | 33.5257 | 77.1605 | 79.4378 | -8.4073 | -9.3169 | -433.8485 | -24.139 | -3.8 | -3.9 | 61.5975 | 59.8544 | -8.3888 |  | -38.9286 | 7.9392 | 10.5444 | 7.2081 | 477.6145 | 85.3908 | 85.2992 | -252.7198 | 554.0619 |  | -131.0094 |  | 99.0271 | 30.16 | 33.45 |  | 82.63 | -65.3669 | -65.099 | 117.7977 | 118.2495 | -4.5428 | -162.9297 | -162.7832 | 1.0873 |  |  |  | 137.3 | 124 | -16.29 | 57.4046 | 56.4641 | 55.8358 | -24.6363 | -24.2524 | 31.5169 | -59.0789 | 37.3385 | 17.1852 | 72.79 | 37.39 | 55.3198 | 52.446 |  | -6.0826 |  |  | -160.2766 | -8.4544 | -20.4021 | -92.1 | -92 | 21.8765 |  | 70.9312 |  | 48.09 | -9.47 | 50.0185 | 157.2139 | -13.71 | -13.91 | 104.8 | 52.42 | 156.5091 | 155.4 | -18.6832 | -19.0091 | 213.5829 | 184.3507 | 177.6354 | 180.8002 | 58.4331 | 39.6791 | -28.083 | 266.536 | 213.4872 |  | -31.9418 | -29.2566 | 29.9753 | -15.2595 | -15.2935 | 30.768 | -37.0814 | -37.9605 | -0.215 |  | -3.15 |  | 13.943 | -86.7563 | -38.6041 | -37.5695 | 12.3363 | -37.6602 | 0 | 22.3035 |  | 21.8895 | 43.7936 | 44.4795 | 41.8334 | 64.8056 | 64.973 | -64.4707 | 21.0348 | 20.8609 | -67.4648 | -68.8405 | 5.5317 | -0.96 | 12.9793 | 1.514 | -7.76 | 15.54 |  |  | 1.191 | 4.025 |  | 57.28 | 71.3964 | 69.39 | 13.49 | 94.6016 | 19.3 | -20.6134 | 1.4578 | 1.7941 | 2.8438 |  |  | -15.4826 | -41.0222 | 16.2579 | 43.549 | 54.6431 | 60.0959 | -174.0581 | -28.5713 | 26.5821 | -59.3442 | 11.014 | 16.5862 | 16.2677 | 13.1654 | 157.3091 | 157.349 | 281.6 |  | -593.4617 | 600.5271 | 499.7212 | -151.9084 | -148.7717 | -49.8982 | -38.2159 | 82.0814 | 79.7834 | -93.8678 | -95.35 | 36.1813 | 36.0275 | -49.3088 | -49.3981 | 99.08 | 99.37 | 27.5 | 27.4 | 22.4788 | 37.92 | -371.2743 | 110.1943 | 110.0378 | 16.2 | -18.2 | -34.4 | -34.5 | 1.4631 | 1.3466 | -493.8684 | -188.2637 | 481.0558 | 398.3334 |  | -385.1517 | 385.521 | -168.7455 | -234.1403 | -380.8392 | 100.6614 | 100.6925 | 170.22 | -469.9501 | 237.6844 | -227.7077 | 229.0314 | -10.1254 | 32.55 | 16.16 | 6.351 | 6.341 | -16 | 0 |  | 0.618 | -21.0925 | -25.4017 | 16.5 | 53.385 | 51.147 |  |  | 52.7897 | 53.2759 | 53.1732 |  | 19.8 | 26.8883 | 10 |  | -37.9214 | 77.8453 | 51.1818 | -38.4991 | -76.8446 | 37.2316 | 39.4754 | -31.9 | 31.7 | -93.5238 | 274.8673
30/11/2025 | 21:30 | 0 |  | -25.5354 | 12.0224 | 17.3891 |  | 49.7946 | -102.6474 | 56.8283 | 28.8091 |  | -2.22 | -66.297 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 9.8758 | 61.1736 | 13.3459 | 13.4131 | 22.4964 | 11.2064 | 6.2088 | 7.9881 |  |  | -78.2 | -78.28 |  | 2.22 | 66 | 12.155 | 0.212 | -58.82 | -59.18 | -62.04 | 58.82 | 59.01 | 16.2965 | 1.9496 | 73.0208 | 76.2536 | 38.4912 | -49.4309 | -51.3765 | 34.4741 | 31.3573 | 76.8926 | 78.768 | -6.0727 | -14.9158 | -426.7298 | -15.9846 | -8.3 | -8.3 | 57.7793 | 56.1117 | -8.3653 |  | -41.5646 | 7.488 | 10.3628 | 6.989 | 473.1283 | 78.7072 | 78.5851 | -244.9277 | 537.5435 |  | -131.0281 | 134.4411 | 96.9713 | 29.87 | 31.66 | 68.37 | 82.62 | -64.1613 | -63.4915 | 114.93 | 115.1731 | -4.0062 | -160.6461 | -158.719 | 1.7122 |  |  |  | 134.7 | 121.7 | -15.77 | 57.4429 | 55.1432 | 55.295 | -27.1532 | -26.7487 | 31.2641 | -57.0293 | 37.7866 | 16.7192 | 72.05 | 36.62 | 53.9136 | 51.2741 | -32.39 | -6.0826 |  |  | -158.5082 | -8.5184 | -19.741 | -89.3 | -89.8 | 21.8216 | 46.8842 | 69.0527 | 66.2292 | 46.5 | -9.24 | 49.5845 | 156.7539 | -13.54 | -13.86 | 101.32 | 50.2 | 158.9818 | 154.6182 | -17.6682 | -16.6727 | 213.1693 | 181.3069 | 175.7302 | 179.2017 | 58.3132 | 39.8583 | -27.905 | 257.6301 | 229.36 |  | -32.026 | -29.1964 | 30.4532 | -12.0319 | -11.8598 | 24.624 | -36.4182 | -37.4909 | -1.1432 |  | -2.95 |  | 13.4878 | -79.1899 | -37.2595 | -36.3015 | 7.865 | -38.0215 | 4.2139 | 22.4006 |  | 22.3988 | 42.9802 | 43.7048 | 41.8127 | 64.4707 | 64.3032 | -65.308 | 19.4766 | 19.2766 | -69.1612 | -68.9845 | 9.3696 | -1.52 | 12.3177 | 1.4444 | -7.63 | 16.13 |  |  | 0.895 | 4.217 |  | 57.79 | 70.1382 | 70.6252 |  | 94.7575 | 19.4 | -19.1868 | 1.9492 | 2.2417 | 2.682 |  |  |  | -38.4585 | 16.6897 | 40.977 | 58.4677 | 61.7739 | -173.6206 | -27.252 | 24.8849 | -55.3817 |  | 15.4241 | 15.1801 |  | 158.9902 | 159.0419 | 281.6 |  |  | 602.4061 | 520.6387 | -152.1808 | -148.7924 | -46.7395 | -33.6614 | 79.9167 | 78.7716 |  |  | 37.0382 | 36.9833 | -50.347 | -49.6937 | 97.62 | 96.66 | 27.9 | 28.2 | 22.3976 | 37.28 | -376.4938 | 109.9052 | 110.4813 | 16.2 | -22.2 | -36.1 | -35.4 |  | 1.4599 | -511.769 | -203.5236 | 473.3098 | 392.3803 |  | -383.8445 | 384.1655 | -171.4517 | -233.1182 | -374.4084 | 96.7 | 98.699 | 172.973 | -463.82 | 239.044 | -224.7142 | 226.5464 | -8.4884 | 32.702 | 14.8 | 6.546 | 6.555 | -15.04 | -1.76 |  | 1.5824 | -20.1251 | -25.7526 | 16.5 | 49.611 | 50.296 |  | 13.6745 | 50.2715 | 49.3419 | 50.0539 |  | 20.6 | 27.8073 | 9.77 |  | -37.1499 | 75.109 | 47.1291 | -36.7161 | -74.2021 | 34.7581 | 39.6101 | -33 | 32.8 | -76.7898 | 255.2489
30/11/2025 | 22:00 | 0 |  | -25.249 | 11.5555 | 15.7046 |  | 47.3203 | -93.849 | 54.8661 | 27.4572 |  | -2.22 | -62.88 |  | 14.904 | -55 | 9.1507 | 56.0788 | 12.2535 | 12.0731 | 20.2565 | 11.2136 | 5.7249 | 7.4213 |  |  | -76.15 | -75.56 |  | 2.22 | 61.6 | 12.804 | 0.212 | -55.63 | -54.62 | -62.39 | 55.63 | 55.07 | 16.114 | 2.5168 | 70.1613 | 74.0603 | 37.4627 | -47.9574 | -47.9875 | 28.353 | 29.9623 | 74.8832 | 77.1605 | -14.2219 | -15.973 | -406.1464 | -8.2821 | -12.3 | -12.2 | 55.9693 | 53.0049 | -8.0491 |  | -38.7674 | 7.2193 | 9.9581 | 6.7102 | 448.9271 | 82.2168 | 81.4234 | -256.8757 | 514.3036 |  | -89.5316 | 91.6093 | 94.8556 | 29.24 | 29.98 | 66.97 | 82.61 | -65.9027 | -66.1706 | 119.8446 | 121.6374 | -3.3677 | -145.5704 | -145.553 | -1.1192 |  |  |  | 128.6 | 116.1 | -15.65 | 60.4079 | 58.444 | 58.6419 | -22.7268 | -21.5438 | 29.2693 | -58.814 | 35.4426 | 16.214 | 68.33 | 35.11 | 52.5073 | 49.5163 | -31.39 | -5.9443 |  |  | -163.3088 | -8.02 | -19.0809 | -89.5 | -89.5 | 21.6019 | 45.1263 | 67.1741 | 63.8855 | 44.58 | -9.04 | 49.414 | 163.2293 | -12.12 | -12.09 | 97.99 | 48.87 | 163.1818 | 161.2545 | -18.8396 | -17.4636 | 208.2776 | 178.8583 | 173.6051 | 177.4422 | 59.3224 | 40.5179 | -27.905 | 265.3632 | 242.372 |  | -31.5202 | -28.8612 | 26.9991 | -7.4691 | -6.8159 | 26.16 | -38.7593 | -39.6156 | -2.8657 |  | -2.97 |  | 13.031 | -67.7973 | -37.335 | -36.3487 | 9.954 | -39.0082 | 5.8997 | 22.6451 |  | 22.5635 | 43.2123 | 43.7242 | 41.9706 | 66.6476 | 65.6429 | -65.8103 | 19.6988 | 19.3789 | -71.1796 | -73.0775 | 10.1387 | -2.54 | 12.0613 | 1.4212 | -7.38 | 17.61 | 0 |  | 0.438 | 4.182 |  | 58.46 | 74.1626 | 73.9034 | 12.67 | 95.0473 | 20.1 | -17.9848 | 2.6656 | 2.7788 | 2.5277 |  |  | -14.776 | -35.6828 | 17.2503 | 37.9979 | 64.2712 | 60.3861 | -171.2937 | -26.2855 | 23.1376 | -51.586 | 9.9375 | 14.163 | 13.7245 | 12 | 158.8027 | 159.1355 | 277.8 |  | -596.7321 | 602.6122 | 535.3474 | -151.1807 | -148.8781 | -51.1715 | -40.0915 | 80.6407 | 80.9273 |  |  | 37.9062 | 37.8512 | -49.3428 | -49.0118 | 103.71 | 102.93 | 21.8 | 22.4 | 22.3976 | 35.36 | -369.2488 | 108.2966 | 108.0676 | 15.1 | -26.2 | -36.1 | -36.2 |  | 1.3583 | -523.6432 | -221.7243 | 471.2552 | 382.4142 |  | -377.177 | 377.4976 | -166.6407 | -231.499 | -371.0105 | 100.9604 | 100.0379 | 170.7055 | -452.5954 | 234.6741 | -217.1369 | 221.5306 | -8.9636 | 33.3573 | 12.16 | 6.824 | 6.861 | -11.84 | -4.72 |  | 4.7471 | -21.7975 | -26.659 | 16.9 | 48.893 | 49.748 |  |  | 52.065 | 52.6849 | 52.3543 |  | 26.8 | 29.8766 | 9.2 |  | -42.1086 | 78.211 | 52.7263 | -41.8367 | -76.5037 | 39.4999 | 36.1853 | -38 | 37.5 | -68.2755 | 251.6888
30/11/2025 | 22:30 | 0 |  | -24.6665 | 11.1467 | 14.5788 |  | 47.249 | -97.4456 | 50.6094 | 25.8712 |  | -11.1 | -56.24 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 9.6276 | 56.8536 | 12.0083 | 12.1686 | 20.4051 | 15.6608 | 5.9496 | 7.8834 |  |  | -70.92 | -70.33 |  | 11.1 | 55 | 9.572 | 0.195 | -64.21 | -63.62 | -31.26 | 64.21 | 64.63 | 15.396 | 3.5908 | 67.4582 | 69.8414 | 38.8119 | -53.3158 | -53.5668 | 31.7514 | 30.8957 | 72.338 | 73.9455 | 10.0326 | 9.938 | -455.9547 | -10.329 | -11.5 | -11.6 | 61.2523 | 59.4198 | -7.7236 |  | -51.6649 | 5.8123 | 9.5163 | 6.628 | 504.776 | 80.5383 | 81.1182 | -303.5209 | 525.9913 |  | -93.4014 | 95.1261 | 90.6443 | 28.61 | 28.74 | 63.58 | 80.12 | -54.9182 | -54.1145 | 111.2286 | 110.9432 | -2.9723 | -137.6048 | -137.2729 | 1.1679 |  |  |  | 125.7 | 113.4 | -15.68 | 58.4747 | 57.1925 | 57.7726 | -27.1683 | -25.8048 | 38.7207 | -61.1926 | 45.4645 | 15.599 | 64.08 | 32.92 | 48.9917 | 46.5866 | -29.4 | -5.6678 |  |  | -148.6529 | -7.1519 | -17.9746 | -84.5 | -84.9 | 21.069 | 41.6107 | 62.008 | 59.198 | 41.35 | -7.9 | 49.9565 | 146.9684 | -13.45 | -13.71 | 94.72 | 46.72 | 148.2909 | 144.5636 | -11.4092 | -11.5455 | 202.1701 | 169.7175 | 165.1116 | 165.9015 | 89.8382 | 71.8246 | -25.6 | 312.0232 | 264.2363 |  | -31.1456 | -28.1176 | 0 | -2.0515 | -1.9862 | 142.908 | -58.7452 | -60.9224 | -35.3914 |  | 0 | 109.2 | 12.2449 | -54.0659 | -37.0659 | -35.9331 | 8.4166 | -66.9914 | 37.3881 | 22.7088 |  | 22.0982 | 42.6815 | 43.2279 | 41.3266 | 53.586 | 53.2511 | -39.6871 | 14.1232 | 13.8084 | -48.4325 | -47.4494 | 10.417 | -1.05 | 12.1199 | 1.2564 | -7.37 | 17.26 | 9.2562 |  | -0.052 | 4.352 |  | 53.89 | 47.9664 | 49.7239 | 12.65 | 89.6069 | 20.4 | -16.38 | 3.0539 | 3.4701 | 2.3198 |  |  | -14.509 | -31.9775 | 17.6191 | 33.4227 | 58.1079 | 57.8116 | -165.0697 | -23.4431 | 20.8675 | -43.8393 | 10.3648 | 12.4247 | 12.0475 |  | 152.8295 | 152.8665 | 283.3 | -282.1458 | -589.274 | 593.5603 | 528.2433 | -147.3424 | -143.6729 | -55.7763 | -45.7291 | 80.3325 | 79.882 | -100.7043 |  | 37.8952 | 37.8622 | -44.6959 | -43.5336 | 103.81 | 103.59 | 23.2 | 21 | 22.3143 | 33.68 | -361.6514 | 108.691 | 108.7367 | 14.5 | -28.5 | -36.1 | -36.2 | 1.9311 | 1.6933 | -522.8423 | -238.15 | 463.8657 | 373.0778 |  | -361.1227 | 369.6794 | -162.4751 | -226.6429 | -360.7959 | 98.2477 | 95.1769 | 162.8993 | -448.0705 | 234.6009 | -210.8579 | 210.7243 | -8.884 | 33.3142 | 13.04 | 7.188 | 7.154 | -13.28 | -3.52 |  | 4.2191 | -24.0528 | -27.306 | 19.6 | 49.015 | 49.094 | 11.3497 | 13.5667 | 53.7399 | 51.4302 | 53.8927 |  | 29.6 | 31.6986 | 8.53 |  | -44.1686 | 79.722 | 57.4194 | -43.8395 | -78.9803 | 44.2285 | 33.6773 | -40.8 | 40.1 | -58.397 | 227.3025
30/11/2025 | 23:00 | 0 |  | -24.3663 | 10.6863 | 14.2882 |  | 44.449 | -91.0632 | 47.7717 | 24.2273 |  | -6.66 | -51.935 | 46.2 |  | -44 | 9.6747 | 54.5184 | 11.9183 | 12.0684 | 18.7222 | 16.5879 | 6.0046 | 7.924 |  |  | -64.59 | -63.98 |  | 6.66 | 50.6 | 6.799 | 0.171 | -60.97 | -60.58 | -25.86 | 60.97 | 60.42 | 13.9385 | 4.0435 | 64.1291 | 66.0927 | 33.4494 | -47.5555 | -47.5946 | 9.626 | 9.8079 | 68.4532 | 69.123 | 0.0259 | -0.705 | -401.4061 | -6.5944 | -11.4 | -11.6 | 55.389 | 53.5069 | -7.5136 |  | -43.905 | 5.4327 | 9.2974 | 6.3711 | 451.5212 | 75.9911 | 75.5943 | -297.4139 | 468.7966 |  | -90.3733 | 93.6754 | 86.2533 | 27.04 | 26.14 | 60.34 | 77.65 | -52.641 | -51.9712 | 105.1564 | 105.5901 | -2.3805 | -115.5812 | -115.7 | -0.8924 |  |  |  | 117.4 | 105.9 | -14.87 | 63.0056 | 59.7135 | 61.2414 | -22.419 | -21.2377 | 33.1038 | -56.7032 | 37.3828 | 15.0723 | 60.44 | 31.27 | 45.2417 | 43.2175 | -27.86 | -5.2531 |  |  | -118.7727 | -5.7172 | -17.0153 | -82.2 | -82.6 | 20.6076 | 39.267 | 55.9026 | 55.0964 | 38.79 | -6.5 | 47.802 | 116.6766 | -13.29 | -13.5 | 86.58 | 44.25 | 118.5455 | 115.0364 | -20.8374 | -20.6182 | 173.8562 | 143.0242 | 137.2605 | 140.6554 | 81.7578 | 67.6004 | -24.305 | 313.6045 | 288.8046 |  | -30.1203 | -27.5339 | 0 | 4.3059 | 4.1552 | 127.536 | -62.4938 | -63.3536 | -31.688 | 17.41 | -1.8 | 75.8 | 11.6065 | -38.6176 | -36.3131 | -35.6263 | 8.4077 | -66.8235 | 34.9424 | 21.9951 |  | 21.9749 | 42.8086 | 43.4258 | 41.0414 | 53.0836 | 52.5813 | -50.2369 | 23.5599 | 23.1029 | -68.8181 | -71.0882 | 23.198 | -7.98 | 5.9651 | 1.1624 | -2.76 | 17.55 | 21.8669 |  | -0.504 | 4.192 |  | 56.44 | 72.6564 | 68.5898 | 11.94 | 90.3823 | 19.8 | -15.4247 | 3.4794 | 3.8625 | 2.1165 |  |  | -13.7578 | -29.1736 | 17.8619 | 30.5382 | 58.3282 | 57.3568 | -160.0552 | -22.1662 | 19.6109 | -40.7767 | 11.0043 | 10.8719 | 10.5169 | 12.7915 | 150.5141 | 151.5545 | 272 | -269.2481 | -570.8463 | 573.1494 | 548.1433 | -145.4497 | -142.4798 | -55.6846 | -46.5182 | 80.2187 | 79.3605 |  |  | 37.0382 | 36.2582 | -43.9732 | -43.5497 | 103.13 | 102.92 | 20.9 | 21.6 | 22.2524 | 31.6 | -361.5719 | 106.5647 | 107.221 | 13.9 | -28 | -36.1 | -36.2 |  | 1.6859 | -528.8975 | -264.6743 | 451.6121 | 369.233 |  | -359.4041 | 361.9109 | -162.4566 | -223.5666 | -354.9858 | 94.7114 | 94.5137 | 162.4151 | -438.0913 | 232.265 | -210.4921 | 207.5103 | -8.5434 | 33.1821 | 12 | 7.575 | 7.556 | -11.84 | -4.32 |  | 4.7196 | -25.3132 | -28.7098 | 21.7 | 53.308 | 50.293 |  |  | 51.1624 | 52.5283 | 52.1475 |  | 30.4 | 32.7749 | 7.81 |  | -47.0526 | 76.8431 | 56.7592 | -46.7143 | -75.7864 | 44.3682 | 31.0898 | -42.4 | 42.3 | -30.3231 | 197.1738
30/11/2025 | 23:30 | 0 |  | -23.2915 | 9.9692 | 11.6348 |  | 42.0029 | -86.4099 | 44.3901 | 22.3613 |  | 0 | -47.025 | 44 | 10.764 | -41.8 | 10.0974 | 51.0336 | 11.0052 | 11.1384 | 18.118 | 16.7578 | 5.8727 | 8.3618 |  |  | -57.93 | -57.79 |  | 0 | 46.2 | 6.543 | 0.166 | -54.02 | -53.88 | -32.68 | 54.02 | 53.88 | 12.6658 | 5.217 | 59.9784 | 62.463 | 29.1958 | -43.4028 | -43.654 | 6.3661 | 6.6429 | 63.3627 | 63.8985 | 0.4588 | -0.7804 | -389.2856 | -6.9765 | -11.6 | -11.5 | 51.5061 | 50.0421 | -6.9655 |  | -45.4516 | 4.664 | 8.1706 | 5.5359 | 436.5671 | 62.2577 | 62.5934 | -278.454 | 444.6696 |  | -120.6618 | 123.4926 | 81.0539 | 26.52 | 24.81 | 56.55 | 74.47 | -44.8714 | -45.9431 | 89.154 | 89.8472 | -5.7865 | -106.225 | -105.4314 | 0.7422 |  |  |  | 113.2 | 102.1 | -14.28 | 61.2921 | 60.2841 | 60.2416 | -26.8667 | -26.2258 | 31.6662 | -48.2602 | 35.7982 | 13.8199 | 56.16 | 29 | 41.9604 | 39.7018 | -25.86 | -4.9766 |  |  | -91.9551 | -4.9582 | -15.7651 | -74.9 | -75.2 | 20.0143 | 35.7513 | 49.3275 | 50.9949 | 35.69 | -5.07 | 45.818 | 90.6952 | -13.73 | -14.15 | 82.55 | 41.32 | 94.6545 | 89.6182 | -20.3803 | -20.0273 | 154.7546 | 124.2602 | 119.1367 | 121.668 | 88.9163 | 76.3407 | -22.891 | 292.051 | 305.995 |  | -29.7436 | -28.1953 | -8.753 | 17.6659 | 17.4934 | 116.784 | -71.2232 | -72.276 | -40.5224 | 0 | -3.34 | 118.2 | 10.4806 | -9.9883 | -35.6879 | -34.9005 | 8.4655 | -69.9663 | 37.2922 | 22.2947 |  | 22.0668 | 43.2935 | 43.7395 | 41.4256 | 43.8736 | 43.8736 | -30.9794 | 22.4091 | 21.8634 | -53.4359 | -54.594 | 25.8494 | -8.83 | 5.6599 | 1.022 | -2.67 | 18.86 | 25.0281 |  | -1.647 | 4.288 |  | 54.54 | 55.5533 | 53.3968 | 11.58 | 86.0022 | 22.3 | -14.0225 | 3.6033 | 4.0538 | 1.9414 |  |  | -13.2672 | -25.4766 | 16.749 | 26.6266 | 59.215 | 59.8392 | -146.4936 | -20.6341 | 18.3957 | -36.9621 | 11.2419 | 9.2984 | 9.0086 | 13 | 149.3703 | 152.1448 | 285.8 | -284.5589 | -579.9892 | 582.0587 | 553.6315 | -146.4227 | -140.7242 | -59.0054 | -50.3979 | 80.2375 | 79.7194 |  |  | 36.1813 | 36.0275 | -50.9723 | -50.3798 | 101.68 | 101.35 | 20.7 | 21.7 | 22.1712 | 30 | -359.4161 | 108.1945 | 107.9785 | 12.8 | -31.3 | -34.4 | -34.4 | 1.8014 | 1.5904 | -543.722 | -276.7366 | 447.066 | 365.9664 |  | -360.5897 | 357.4715 | -160.6404 | -222.3575 | -362.0654 | 96.3814 | 94.6049 | 163.5493 | -437.2736 | 228.8818 | -212.3565 | 213.2339 | -9.1476 | 32.421 | 8.32 | 7.739 | 7.817 | -8.64 | -8.48 |  | 7.7958 | -27.599 | -28.3589 | 22.2 | 50.459 | 52.823 |  |  | 53.5713 | 50.8674 | 52.9615 |  | 30.9 | 34.0166 | 7.15 |  | -49.0401 | 80.2215 | 60.2906 | -47.8203 | -78.7716 | 48.9926 | 29.2255 | -42.5 | 42.8 | -22.3452 | 176.3596
01/12/2025 | 00:00 | 0 |  | -22.556 | 9.2983 | 11.7563 |  | 39.5371 | -79.8237 | 41.3469 | 21.0374 |  | 4.44 | -44.825 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 10.2783 | 46.16 | 10.392 | 10.3891 | 18.0892 | 16.7804 | 6.1512 | 8.2613 |  |  | -52.09 | -52.1 |  | -2.22 | 44 | 4.854 | 0.158 | -54.27 | -54.43 | -30.29 | 54.27 | 54.62 | 11.7432 | 5.4487 | 58.1349 | 60.0094 | 26.1957 | -44.4744 | -45.0121 | 27.0352 | 29.4895 | 56.3968 | 56.9327 | 26.5292 | 20.7303 | -392.9556 | -7.1579 | -11.7 | -11.6 | 52.8464 | 51.5547 | -6.8501 |  | -49.2146 | 3.6845 | 7.5829 | 5.2362 | 441.5111 | 70.7114 | 70.8029 | -317.792 | 436.7998 |  | -48.7897 | 50.3693 | 76.7727 | 25.12 | 22.83 | 53.11 | 72.01 | -47.5506 | -47.9525 | 94.5034 | 94.3064 | -5.3139 | -87.7914 | -86.7103 | 1.2344 |  |  |  | 104.5 | 94.2 | -13.85 | 65.0352 | 63.3485 | 62.8477 | -25.4945 | -25.0378 | 34.2736 | -50.0022 | 37.6959 | 12.8086 | 53.55 | 27.7 | 39.8511 | 37.944 | -24.42 | -5.1149 |  |  | -114.6627 | -5.2883 | -14.9673 | -72.7 | -72.9 | 19.7617 | 33.4076 | 46.04 | 47.4792 | 33.16 | -4.86 | 45.229 | 114.019 | -14.05 | -14.07 | 78.97 | 39.09 | 115.2909 | 112.6545 | -14.1688 | -14.5818 | 164.2077 | 134.5659 | 128.4533 | 132.144 | 68.271 | 52.9573 | -23.065 | 327.9439 | 314.444 |  | -29.9695 | -27.5888 | 0 | 35.9525 | 33.8836 | 38.448 | -58.1552 | -59.1848 | -19.9586 | 0 | -3.24 | 1 | 9.9073 | 28.0454 | -34.8538 | -34.3253 | 8.2248 | -50.1677 | 17.7575 | 21.5046 |  | 21.2667 | 42.2802 | 43.7161 | 41.567 | 47.725 | 48.2274 | -19.7598 | 17.1401 | 16.3919 | -42.006 | -43.5186 | 24.6409 | -10.36 | 5.5647 | 0.9293 | -2.79 | 18.98 | 24.2093 |  | -2.572 | 4.322 |  | 50.63 | 43.4847 | 41.7561 | 11.72 | 81.4594 | 20.2 | -13.5007 | 3.9283 | 4.203 | 1.7865 |  |  |  | -23.5615 | 18.0801 | 24.391 | 55.8522 | 56.3551 | -140.4016 | -19.4107 | 17.9105 | -33.5554 | 12.1045 | 8.4487 | 8.1227 | 13 | 149.4023 | 150.9959 | 279.1 | -275.5933 | -587.7329 | 591.4906 | 568.5068 | -146.2993 | -141.3195 | -61.3902 | -52.8246 | 81.9428 | 81.4236 |  |  | 37.8952 | 37.1481 | -46.6469 | -46.023 | 106.61 | 105.78 | 18.4 | 18.3 | 22.1712 | 29.28 | -349.1977 | 106.4638 | 107.1354 | 12.8 | -34.9 | -36.1 | -36.2 | 1.5885 | 1.2876 | -559.7982 | -291.7415 | 441.3048 | 368.1084 |  | -357.475 | 354.5915 | -158.6283 | -223.0937 | -349.694 | 93.9905 | 96.1774 | 156.7146 | -432.8281 | 229.1542 | -201.7438 | 205.2163 | -9.3069 | 33.6452 | 8.16 | 7.988 | 7.988 | -8.32 | -8.4 |  | 8.2353 | -29.1798 | -29.0333 | 23 | 51.615 | 50.912 | 11.4388 |  | 52.1398 | 50.959 | 52.8184 |  | 35.8 | 35.7321 | 6.75 |  | -54.2158 | 80.9741 | 63.0224 | -53.0581 | -79.7483 | 52.1738 | 26.9222 | -46.6 | 46.1 | -22.062 | 168.5844
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -19.0339 | 12.6818 | 19.4618 | 0 | 54.5155 | -42.9694 | 62.2255 | 31.523 | 0 | 33.3 | -24.435 | 66 | 19.044 | -19.8 | 10.2783 | 68.1318 | 15.1911 | 15.3402 | 25.3838 | 17.2888 | 6.5061 | 8.4435 | 0 | 0 | 0.02 | -36.19 | 0 | 19.98 | 72.6 | 12.807 | 0.223 | -7.89 | -8 | -19.75 | 64.21 | 64.63 | 17.2827 | 7.451 | 75.4407 | 79.2714 | 38.8119 | -22.6391 | -22.0552 | 37.2464 | 38.1816 | 160.4831 | 165.8415 | 27.818 | 27.0318 | -225.9773 | -0.1766 | -3.8 | -3.8 | 61.5975 | 60.524 | -4.6869 | 0 | -30.9151 | 7.9392 | 10.914 | 7.4353 | 504.776 | 140.2325 | 140.3546 | -177.4668 | 573.2798 | 0 | -9.0996 | 134.4411 | 100.0849 | 30.81 | 33.98 | 70.57 | 83.49 | -4.9522 | -4.6843 | 119.8446 | 121.6374 | -2.3162 | -32.5837 | -31.1956 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 125 | -11.02 | 78.0534 | 76.523 | 75.375 | 8.5895 | 9.2989 | 56.4426 | -18.2909 | 60.2058 | 17.6617 | 80.25 | 67.73 | 56.0229 | 53.6179 | -21.24 | -3.0413 | 0 | 0 | -54.1749 | -0.5084 | -13.1062 | -52 | -51.8 | 21.8875 | 68.8568 | 72.8098 | 98.4558 | 68.78 | -3.67 | 55.149 | 169.1596 | -12.12 | -12.09 | 120.17 | 52.42 | 169.4364 | 167.5273 | 9.4271 | 8.1455 | 222.8099 | 193.2343 | 186.26 | 188.8298 | 125.4471 | 112.499 | -20.328 | 428.2822 | 398.7136 | 0 | -12.8224 | -10.5279 | 54.2718 | 58.4398 | 55.201 | 164.412 | -28.8598 | -29.4563 | 30.3468 | 18.32 | 0 | 130.2 | 16.4003 | 51.7989 | -25.4522 | -23.0993 | 13.3084 | -2.3739 | 71.8007 | 22.7877 | 0 | 22.5635 | 43.833 | 44.7575 | 42.9032 | 67.3174 | 67.3174 | 72.0062 | 45.8828 | 45.8867 | 37.169 | 52.1615 | 45.3907 | 4.12 | 13.5946 | 1.608 | -1.34 | 25.73 | 42.9198 | 10.6432 | 1.52 | 4.701 | 11.9342 | 58.46 | 74.1626 | 73.9034 | 15.14 | 96.5873 | 22.3 | -9.1732 | 3.9283 | 4.203 | 2.9345 | 0 | 0 | -9.6685 | -17.0497 | 19.2019 | 48.0657 | 64.2712 | 62.9498 | -79.9339 | -13.9653 | 39.6395 | -29.8772 | 13.0238 | 17.7386 | 17.2697 | 15.1518 | 158.9902 | 159.1355 | 285.8 | 0 | -158.1917 | 610.1052 | 611.6068 | -39.4694 | -33.3096 | -44.203 | -32.2658 | 85.6311 | 84.7613 | 0 | 0 | 37.9062 | 37.8622 | 11.8931 | 11.5882 | 106.61 | 105.78 | 30 | 30.4 | 22.4788 | 39.44 | -288.1047 | 110.1943 | 110.4813 | 17.3 | -13.1 | 0.7 | 1.4 | 1.9311 | 1.6933 | 95.7252 | 213.3144 | 510.7689 | 413.4226 | 0 | -7.4982 | 403.7546 | -75.9971 | 36.9946 | -2.8111 | 176.9132 | 175.7868 | 172.973 | -27.7791 | 240.8548 | -54.9569 | 259.8725 | -8.4884 | 36.1042 | 17.2 | 7.988 | 7.988 | -2.64 | 0.88 | 0 | 13.6248 | -12.3339 | -24.2573 | 26.7 | 55.223 | 53.686 | 11.4388 | 13.7545 | 56.3616 | 54.0511 | 55.2933 | 0 | 38.1 | 38.7626 | 10.25 | 0 | -31.6811 | 88.268 | 75.3528 | -31.6843 | -74.2021 | 65.2104 | 41.7444 | -25.6 | 50.3 | 107.7654 | 314.1132
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -26.3293 | -38.7536 | 11.3582 | 0 | 37.7426 | -105.4736 | 36.3274 | 18.3854 | 0 | -19.98 | -75.072 | 19.8 | 8.28 | -63.8 | 7.2704 | 22.8198 | 8.1704 | 8.2971 | 13.3621 | 10.0515 | 0.4498 | 4.1088 | 0 | 0 | -82.16 | -82.65 | 0 | -31.08 | 22 | -0.909 | 0.114 | -64.21 | -63.62 | -89.03 | 7.89 | 7.59 | 5.5774 | 0.4642 | 48.9464 | 50.729 | -1.6588 | -53.8516 | -54.0189 | 5.9838 | 5.8904 | 48.8951 | 48.6272 | -22.0624 | -24.6155 | -455.9547 | -25.8294 | -13.9 | -13.7 | 27.3542 | 27.1228 | -8.7015 | 0 | -62.8804 | -1.515 | 0 | 3.7035 | 257.0573 | 20.661 | 20.5389 | -416.7495 | 311.5319 | 0 | -131.0281 | 10.2712 | 53.7798 | 19.39 | 15.42 | 39.72 | 55.07 | -67.6441 | -66.1706 | 51.8656 | 52.5419 | -7.7068 | -166.6229 | -164.4925 | -9.6188 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 75.9 | -16.29 | 57.4046 | 55.1432 | 55.295 | -44.5461 | -43.2248 | 23.8671 | -93.1172 | 24.8407 | 9.7824 | 40.04 | 26.61 | 32.1167 | 30.1804 | -33.49 | -6.0826 | 0 | 0 | -171.2522 | -8.7817 | -20.422 | -95.2 | -94.1 | 16.1362 | 33.4076 | 33.8292 | 47.4792 | 33.16 | -10.2 | 42.129 | 53.448 | -27.91 | -27.65 | 76.27 | 29.06 | 51.7455 | 50.0364 | -44.4156 | -40.5545 | 151.9035 | 121.0851 | 114.7194 | 117.5896 | 21.5585 | 3.8903 | -28.415 | 189.3677 | -188.8125 | 0 | -33.1731 | -30.8609 | -40.1504 | -58.1165 | -54.5717 | 24.624 | -71.2232 | -112.4644 | -77.5099 | 0 | -3.9 | 1 | 9.9073 | -173.3442 | -38.6041 | -37.5695 | 0.5987 | -111.4471 | -32.3362 | 14.0501 | 0 | 13.9172 | 39.7824 | 40.0185 | 38.8198 | 3.8515 | 4.1864 | -65.8103 | -6.5564 | -6.7661 | -71.1796 | -73.0775 | 5.5317 | -13.41 | 3.7556 | 0.5936 | -8.78 | 11.35 | 0 | 8.6526 | -3.913 | 1.122 | 9.8077 | 33.76 | -47.8748 | -37.2407 | 11.16 | 59.8547 | 15.4 | -23.6035 | -2.901 | -3.027 | 1.3983 | 0 | 0 | -15.6447 | -45.8654 | 13.9237 | 17.4545 | 54.1603 | 54.6172 | -174.7199 | -30.2188 | 17.9105 | -70.0214 | 9.9375 | 5.6069 | 5.3896 | 11.6421 | 37.088 | 38.1605 | 2.1 | -284.5589 | -609.7751 | 160.67 | -90.2052 | -152.1808 | -148.8781 | -71.4813 | -65.8647 | 76.4008 | 74.3054 | -106.6657 | -106.5145 | 0.6729 | 0.4642 | -68.6649 | -69.3851 | 25.17 | 25.32 | 11.8 | 11.1 | 21.8016 | -79.44 | -376.8512 | 70.1417 | 69.2553 | 4.3 | -36.8 | -36.1 | -36.2 | 1.2762 | 1.0893 | -601.9778 | -370.9187 | 31.3323 | 12.3722 | 0 | -402.7059 | 3.7872 | -171.4886 | -236.8692 | -396.2163 | 93.6802 | 93.9391 | 74.2251 | -488.5835 | -39.9682 | -260.9135 | 54.7251 | -12.9462 | 5.678 | 2.24 | 5.889 | 5.871 | -17.04 | -12.96 | 0 | -1.3474 | -33.4585 | -32.433 | 12.3 | 46.837 | 46.808 | 11.0406 | 13.2237 | 49.0597 | 49.2668 | 48.0375 | 0 | 14.6 | 24.9216 | 4.66 | 0 | -67.7204 | 74.6313 | 45.8479 | -66.8195 | -85.9894 | 31.9209 | 20.2396 | -51.1 | 25.2 | -254.5122 | 29.7372
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -22.9205 | 5.5139 | 14.3525 | 0 | 45.4071 | -79.0702 | 47.1521 | 23.9628 | 0 | 9.2037 | -41.9286 | 35.7628 | 12.1302 | -35.8651 | 9.4543 | 51.0326 | 11.6014 | 11.7065 | 19.4046 | 15.103 | 4.9004 | 7.6949 | 0 | 0 | -62.1855 | -64.1473 | 0 | -9.0188 | 40.5778 | 4.4974 | 0.15673 | -40.2708 | -39.9935 | -49.9125 | 40.2708 | 40.3123 | 11.3922 | 4.917 | 61.4555 | 63.6603 | 21.7085 | -37.4918 | -37.6644 | 18.29 | 18.3563 | 94.2012 | 96.1129 | 5.1655 | 3.7392 | -335.188 | -10.7967 | -11.0854 | -11.0729 | 44.3059 | 43.3457 | -6.5887 | 0 | -45.264 | 3.071 | 6.7037 | 5.1962 | 376.6294 | 84.4129 | 84.2876 | -287.0536 | 417.1098 | 0 | -63.746 | 64.0785 | 78.2741 | 23.924 | 22.7657 | 53.1883 | 68.7966 | -41.1039 | -41.1765 | 89.4315 | 90.0857 | -5.3071 | -81.7741 | -81.2576 | 0.44813 | 0 | 0 | 0 | 104.4271 | 93.9896 | -13.6837 | 67.3596 | 66.0566 | 65.4316 | -18.8389 | -18.3278 | 36.1298 | -58.5437 | 39.3399 | 13.4725 | 60.9919 | 38.5021 | 42.2209 | 40.6462 | -26.7272 | -4.5245 | 0 | 0 | -102.8703 | -4.0355 | -16.4417 | -76.5723 | -76.7391 | 18.4531 | 51.2619 | 54.2295 | 73.2772 | 50.1798 | -6.8533 | 47.9312 | 102.1086 | -20.3073 | -20.519 | 96.9646 | 41.7521 | 102.7174 | 100.9765 | -14.7365 | -15.0129 | 181.5552 | 149.9968 | 144.3222 | 146.8752 | 72.174 | 56.8872 | -25.1393 | 298.5046 | 131.5263 | 0 | -22.3629 | -20.0179 | 7.5168 | -0.27411 | -0.18104 | 83.9555 | -42.6291 | -68.0342 | -21.5581 | 3.8111 | -1.5858 | 62.327 | 13.7495 | -57.1854 | -32.5799 | -31.5072 | 6.9525 | -54.4666 | 19.1077 | 19.6192 | 0 | 19.3126 | 42.3658 | 42.9298 | 41.2512 | 40.6744 | 40.6012 | 0.41865 | 16.9718 | 16.8213 | -22.0462 | -17.7959 | 20.2765 | -3.6425 | 8.7779 | 0.96668 | -5.1121 | 18.2198 | 19.136 | 9.6479 | -2.017 | 4.0511 | 10.871 | 48.7756 | 19.3975 | 22.4386 | 12.7105 | 83.684 | 18.7958 | -16.2573 | -0.024973 | -0.33097 | 1.9662 | 0 | 0 | -12.697 | -29.4907 | 16.847 | 30.633 | 58.0451 | 59.0958 | -132.42 | -21.452 | 28.8565 | -46.9316 | 11.6511 | 10.2302 | 9.9312 | 13.2188 | 104.2194 | 105.0737 | 145.2977 | -171.1778 | -377.8981 | 384.9728 | 307.2153 | -101.3797 | -98.7271 | -60.4239 | -51.972 | 80.7853 | 80.1382 | -68.2454 | -57.9353 | 19.8249 | 19.4115 | -29.6788 | -29.5494 | 73.4135 | 72.8823 | 19.0479 | 19.1187 | 22.1004 | -11.2583 | -341.1777 | 91.829 | 91.8101 | 10.3211 | -25.8604 | -18.4375 | -18.3375 | 1.5138 | 1.3347 | -299.068 | -108.2668 | 286.1883 | 226.7738 | 0 | -219.593 | 217.9692 | -139.1351 | -116.8145 | -214.6646 | 129.0046 | 128.689 | 140.1718 | -275.2633 | 116.5032 | -157.4041 | 157.4235 | -9.9682 | 24.9144 | 10.425 | 6.9079 | 6.9183 | -10.5133 | -4.6817 | 0 | 4.8681 | -21.5567 | -29.3954 | 19.4833 | 50.4913 | 50.1859 | 11.2476 | 13.5079 | 52.4469 | 52.0534 | 52.4112 | 0 | 26.9 | 33.0075 | 7.2092 | 0 | -53.2725 | 81.323 | 62.0204 | -52.9355 | -80.0356 | 51.3093 | 28.1512 | -37.5896 | 37.6333 | -76.1237 | 202.2927
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 30 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/11/2025 | 00:30 | 0 |  | -7.6701 | 12.3846 | 10.4148 |  | 6.9233 |  | 7.7653 | 2.6169 |  | -15.54 |  |  | 0.828 | -11 | 0.875 | -12.5883 | 2.561 | 2.3569 | 4.5453 | 2.7945 | -1.5103 | 2.316 |  |  | -1.806 | -1.817 | 3.354 | -4.44 |  | -1.129 | 0.224 |  | -16.4 |  | -11.28 | -11.28 | 2.5498 | 3.6079 | 14.9161 | 16.3298 | -13.5055 | -13.262 | -13.0075 | 0.7654 | 1.2077 | -8.0375 | -5.8942 | 13.7546 | 14.4367 | 17.4698 | 10.919 | -6.2 | -6.2 | -25.6454 | -25.4871 | -3.8381 |  | 1.4736 | 2.5744 | 1.6589 | 1.2656 | -120.7617 | 66.9271 | 66.9881 | 68.1865 | -109.0264 |  |  |  | 10.3189 | 6.73 | 3.91 | -14.45 | -1.57 | -26.6533 | -26.1174 | 31.784 | 30.7006 | 18.4682 | 10.8601 | 11.0947 | 1.4542 |  |  |  | -30.5 | -28.7 | -1.65 | 17.0885 | 17.3321 | 15.5049 | 72.5927 | 73.094 | -29.1286 | -47.1789 | -28.6294 | 2.8072 | 21.66 | 15.38 | 2.3486 | 1.3702 | -6.58 | 2.6732 |  |  | -0.7594 | 3.6611 | -3.1552 | -27 | -26.9 | -1.7261 | -9.9114 | 6.9444 | -6.123 | -9.88 | -2.28 | 6.1535 | 0.6 | -8.44 | -8.57 | 20.3 | 7.17 | -1.2727 | -1.0455 | -34.2341 | -33.6455 |  | -15.5686 | -23.9159 | -23.8959 | -3.2358 | -7.6198 | -11.917 | -151.7702 | -10.7206 |  | -10.8909 | -10.3203 | 0 | -15.5025 | -15.0725 | -2.052 |  | -21.6073 | -0.594 | 6.27 | 0 | 2.5 | 4.4368 | -28.2185 | -9.0198 | -8.8956 | 9.2401 | 0.2821 | -18.0105 | 4.0948 |  | 3.7749 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 14.0663 | -26.2906 | 14.4698 | 13.6016 | -7.2519 | 0 | 28.4001 | -19.54 | -0.3932 | 0.1998 | -0.21 | 0.47 | -29.2613 |  | 1.236 | 0.804 |  | 18.44 | -19.7633 | -10.9865 | -2.01 | 22.233 |  | 20.2113 | -3.0205 | -3.1759 | 2.3491 |  |  | -8.4792 | -10.2385 | 3.2761 | -22.0304 | 6.5393 | 5.4481 | 116.5763 | -9.9107 | -12.1622 | -0.6074 |  | 4.2784 | 4.2489 |  | -8.0179 | -4.9898 | 3.77 | -4.658 | 29.3246 | 40.7624 | 108.5472 | -6.6367 | 45.6329 | -6.5053 | -8.0382 | 0 | 0 |  |  | -13.7812 | -13.2483 | -0.4118 | -0.2924 | 9.91 | 9.91 | -23 | -23.9 | 0.7572 | -8 | 52.853 | 26.3148 | 26.1958 | -20.4 | -26.9 | -1.6 | -2.5 |  | -17.8222 | -120.1512 | 10.3422 | -225.2778 | -7.9234 |  | 97.2965 | 65.1326 | 85.6169 | 135.169 | 32.7476 | 16.8748 | 17.3662 | 23.4399 | 162.1185 | -232.57 | 68.6529 | -59.5702 | -0.9607 | 5.582 | -8.08 | -1.052 | -1.061 | 2.48 | 0.16 | -3.5536 | -6.5599 | 7.7378 | 3.0198 | 6.3 | 1.934 | 0.79 |  |  | 3.9714 | 3.3128 | 4.1779 |  | 12.5 | 6.9662 | 0.21 |  | -5.4275 | -14.9286 | -18.2268 | -1.4465 | 10.8186 | -13.6579 | 1.9329 | -5.7 | -9.7 | 71.8909 | -143.0254
30/11/2025 | 01:00 | 0 |  | -7.5025 | 12.9063 | 10.3104 |  | 5.9751 |  | 6.7089 | 2.2019 |  | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 0.2895 | -12.8346 | 2.4691 | 2.3372 | 4.5961 | 2.7367 | -1.5609 | 2.5496 |  |  | -1.808 | -1.704 | 3.797 | -4.44 |  | -1.295 | 0.236 |  | -16.66 |  | -10.76 | -10.92 | 2.2278 | 2.9753 | 15.3828 | 16.5099 | -15.0563 | -14.8695 | -14.7347 | 14.9214 | 10.3824 | -10.4488 | -7.2338 | 24.3471 | 27.4989 | 14.2282 | 11.5239 | -6 | -5.8 | -24.1008 | -22.6663 | -3.6111 |  | 0.3957 | 2.5595 | 1.5962 | 1.122 | -107.3336 | 65.5537 | 65.4622 | 67.6571 | -100.2138 |  |  |  | 8.1633 | 6.56 | 3.87 | -14.98 | -1.9 | -26.3854 | -26.7872 | 31.5036 | 30.8506 | 19.876 | 11.3278 | 11.243 | 0.0731 |  |  |  | -30.6 | -28.9 | -1.55 | 16.5197 | 16.2303 | 15.168 | 71.3777 | 72.2858 | -26.8398 | -47.4336 | -26.3749 | 3.1332 | 21.28 | 15.17 | 2.0361 | 1.0773 | -6.48 | 2.6732 |  |  | 3.3292 | 3.6975 | -3.0646 |  |  | -1.6589 | -10.4724 | 6.3135 | -6.8652 | -10.46 | -2.17 | 5.7195 | -1.3376 | -8.27 | -8.37 | 19.48 | 6.78 | -2.8545 | -1.2545 | -34.3971 | -34.3 |  | -19.9865 | -26.8551 | -26.4284 | 1.9675 | -1.0393 | -11.985 | -153.5415 | -8.2799 |  | -10.4811 | -10.0871 | 0 | -19.4613 | -18.2667 | 5.648 |  | -24.6196 | -2.9922 | -6.27 | 0 | 8.9 | 4.5772 | -38.2095 | -9.2597 | -9.1066 | 9.6533 | -4.6315 | -16.5247 | 4.3066 |  | 4.0043 | 0 | 2.5139 | 0 | 13.7314 | 13.8989 | -25.4534 | 14.3553 | 14.6176 | -7.0571 |  | 26.6325 | -20.28 | -1.0103 | 0.1998 | -0.03 | 1.23 | -26.71 |  | 1.592 | 0.737 |  | 18.26 | -19.5861 | -11.4005 | -2.09 | 21.8525 |  | 19.2371 | -3.2355 | -3.3324 | 2.2982 |  |  | -8.616 | -10.9303 | 2.6169 | -21.7028 | 5.4889 | 7.3397 | 116.5519 | -10.0163 | -11.1188 | -1.1892 | 2.5512 | 4.1392 | 4.0828 | 2 | -8.1194 | -5.9665 | 4.61 | -7.9553 | 20.9548 | 41.9368 | 111.5876 | -5.3678 | 44.5541 | -7.2588 | -9.5216 | 0 | 0 |  |  | -14.2426 | -13.6329 | -0.1547 | -0.1446 | 10.52 | 10.82 | -22.3 | -22.8 | 0.4935 | -8.48 | 50.2065 | 27.3556 | 27.1842 | -20.4 | -27.8 | -2 | -2.5 |  | -17.8385 | -125.0765 | 14.1231 | -225.3884 | -7.3878 |  | 97.5573 | 65.941 | 84.7935 | 134.4167 | 33.8406 | 20.0909 | 19.0452 | 26.4148 | 161.2139 |  | 72.7284 | -58.4226 | -0.9119 | 6.897 | -8.16 | -1.102 | -1.11 | 2.96 | 0.24 | -3.3923 | -6.3554 | 7.0634 | 3.4592 | 6.5 | 1.512 | 1.075 |  |  | 4.0004 | 3.7856 | 3.4355 |  | 12.3 | 6.9119 | 0.19 |  | -5.1386 | -15.6557 | -18.2324 | -2.6075 | 10.9376 | -13.5417 | 2.0769 | -5.4 | -10.3 | 67.6908 | -138.5319
30/11/2025 | 01:30 | 0 |  | -6.8391 | 11.456 | 10.6606 |  | 5.4448 |  | 6.2693 | 2.0149 |  | -11.1 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 0.3061 | -12.6973 | 2.526 | 2.539 | 4.6039 | 3.5801 | -1.5084 | 2.4445 |  |  |  | -1.444 | 4.385 | -8.88 | -15.4 | -0.223 | 0.241 |  | -18.8 |  | -9.5 | -9.42 | 1.7956 | 3.1341 | 14.7851 | 16.1201 | -12.8949 | -13.3959 | -13.0459 | 0.1954 | 0.3437 | -7.6357 | -4.8225 | 15.1431 | 15.6217 | 8.6368 | 9.0764 | -5.5 | -5.5 | -25.8354 | -25.4703 | -3.0788 |  | 1.4987 | 1.1935 | 1.9027 | 1.2593 | -123.6915 | 67.1712 | 67.2933 | 78.1362 | -113.6399 |  |  |  | 9.1612 | 7.13 | 4.17 | -15.21 | -1.94 | -25.0458 | -24.51 | 32.0948 | 31.0578 | 21.3817 | 7.8149 | 7.4244 | 1.0812 | 0 |  |  | -32 | -30 | -1.57 | 13.9614 | 14.2957 | 12.2831 | 74.2175 | 74.2857 | -27.7239 | -49.3081 | -29.0922 | 3.1187 | 22.06 | 15.73 | 2.1924 | 1.2726 | -6.4 | 2.3772 |  |  | -3.0956 | 3.3286 | -3.0233 |  |  | -1.9226 | -10.6594 | 7.5752 | -7.2363 | -10.64 | -2.94 | 6.2465 | 2.4201 | -7.8 | -7.95 | 18.18 | 6.57 | -0.3455 | 0.1545 | -33.8441 | -32.9273 |  | -18.7166 | -25.8391 | -25.6641 | -8.9091 | -12.9752 | -12.633 | -163.0609 | -8.4264 |  | -11.1053 | -10.488 | 0 | -11.254 | -10.8983 | -6.66 |  | -25.2791 | -0.7306 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | -22.9656 | -10.043 | -9.9108 | 9.6765 | 0.2737 | -17.7424 | 4.8462 |  | 4.591 | 0 | 2.9979 |  | 12.7267 | 13.0616 | -22.2717 | 13.6061 | 13.538 | -4.165 | 0 | 27.0964 | -19.74 | -0.9059 | 0.2264 | 0.34 | 1.06 | -26.1391 |  | 1.762 | 0.71 |  | 18.59 | -22.6792 | -14.0723 |  | 22.679 |  | 13.4746 | 0.3905 | 0 | 2.0904 |  |  |  | -14.4972 | 3.1903 | -18.0037 | 4.2201 | 5.4057 | 108.5135 | -6.3669 | -11.7465 | 13.0914 |  | 4.0806 | 4.059 |  | -7.5271 | -6.0074 | 3.77 | -10.7834 | 10.7583 | 36.6813 | 115.9844 | -9.1911 | 40.9948 | -4.9645 | -7.3051 | 0 | 0 | 29.8722 | 29.477 | -14.2591 | -14.0174 | 0.5082 | 0.3388 | 10.86 | 10.6 | -22.6 | -23.2 | 0.51 | -8.8 | 48.4135 | 27.1197 | 27.0034 | -20.8 | -27.2 | -1.1 | -1.7 |  |  | -134.0213 | 16.1469 | -222.2936 | -3.423 |  | 91.4744 | 69.7177 | 85.4715 | 130.2365 | 29.5107 | 17.9789 | 18.5325 | 22.2494 | 153.8513 | -230.0675 | 66.0741 | -57.196 | -0.8655 | 6.714 | -8.32 | -1.062 | -1.074 | 3.36 | 1.2 | -3.7937 | -7.3533 | 7.8233 | 3.3707 | 6.6 | 0.719 | 1.074 |  |  | 3.9291 | 3.4352 | 3.9382 |  | 10.8 | 7.6704 | 0.11 |  | -4.4829 | -15.2579 | -18.5094 | -1.104 | 11.7515 | -14.6006 | 2.288 | -4.5 | -10.3 | 60.3286 | -141.2551
30/11/2025 | 02:00 | 0 |  | -6.6631 | 12.7949 | 10.6027 |  | 5.0672 |  | 5.8519 | 1.6 |  | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 0.3393 | -12.188 | 2.3298 | 2.0717 | 4.0368 | 2.9232 | -1.4966 | 2.2799 |  |  |  | -0.884 | 4.096 | -8.88 | -15.4 | -0.185 | 0.223 |  | -22.69 |  | -5.05 | -5.06 | 1.5087 | 3.2418 | 13.7711 | 15.2962 | -10.6047 | -11.7884 | -11.1327 | 1.2073 | 1.3053 | -7.2338 | -5.2244 | 18.2217 | 19.0474 | -8.2275 | 9.2865 | -4.5 | -4.5 | -28.0087 | -27.3638 | -3.0764 |  | 1.4933 | 0.7033 | 0.2619 | 0.5679 | -122.5623 | 48.3413 | 48.3413 | 111.0247 | -129.163 |  |  |  | 6.8061 | 6.82 | 3.49 | -15.29 | -2.23 | -29.6003 | -29.1985 | 34.6702 | 34.1057 | 20.4575 | 9.5691 | 9.5319 | 1.3629 |  |  |  | -29.8 | -27.7 | -1.36 | 14.7661 | 15.5096 | 13.2611 | 65.9114 | 66.107 | -29.2012 | -37.5522 | -29.8869 | 2.6865 | 21.31 | 15.27 | 1.5674 | 0.6866 | -5.54 | 2.0812 |  |  | -12.8879 | 2.941 | -2.5491 |  | -23.3 | -2.0044 | -10.4724 | 7.5752 | -6.8652 | -10.35 | -3.05 | 6.5875 | 12.1282 | -7.61 | -7.74 | 17.28 | 5.88 | 8.9818 | 4.0545 | -32.8123 | -31.8636 |  | -16.7975 | -23.2627 | -22.8397 | -2.9132 | -6.1895 | -12.797 | -196.8571 | 0.648 |  | -10.9358 | -10.2977 | 10.4389 | -15.7259 | -14.8208 | -4.1 |  | -22.0599 | 0.4274 | 6.31 | 0 | 1.4 | 4.8904 | -31.3325 | -10.1305 | -9.6623 | 8.5323 | 0.8021 | -17.8044 | 5.1135 |  | 4.8478 | 0 | 0 |  | 16.9131 | 17.0805 | -17.248 | 12.6493 | 12.6163 | 1.0246 | 14.6269 | 26.0319 | -19.01 | -0.7997 | 0.2007 | 0 | 0.75 | -26.5729 |  | 1.765 | 0.64 |  | 18.2 | -26.7183 | -18.4326 | -1.4 | 21.6027 |  | 13.2367 | 0.0699 |  | 2.0771 |  |  | -9.0803 | -13.9721 | 2.505 | -18.0128 | 5.5495 | 5.9846 | 116.5443 | -6.2089 | -11.8391 | 12.9379 | 2.6886 | 4.0147 | 4.0106 |  | -8.7817 | -7.9611 | 0.84 | -8.2689 | 16.9778 | 25.32 | 120.2103 | -8.9302 | 42.1892 | 0 | -7.3797 | -9.5792 | 0 |  |  | -16.8025 | -16.2037 | 0.3981 | 0.4168 | 11.01 | 11.26 | -23.3 | -23.8 | 0.651 | -8.56 | 52.2529 | 25.0389 | 24.9324 | -20.4 | -26.8 | 0.5 | 0 | -18.0002 |  | -138.5623 | 12.9329 | -220.9743 | -2.9575 |  | 92.4343 | 77.22 | 91.7105 | 133.4106 | 24.8641 | 17.8319 | 17.3799 | 16.5359 | 151.64 | -232.4717 | 57.5543 | -49.6392 | 0.0012 | 6.473 | -8.24 | -0.95 | -0.958 | 2.96 | 0.56 | -3.7587 | -6.6209 | 7.5883 | 3.4287 | 5.8 | 0.487 | 0.66 |  |  | 3.2598 | 3.6532 | 3.1598 |  | 11 | 7.7876 | 0.03 |  | -3.1154 | -15.9434 | -18.8942 | 0 | 11.8734 | -15.295 | 2.0724 | -4 | -11 | 71.7108 | -158.1403
30/11/2025 | 02:30 | 0 |  | -6.3393 | 2.3496 | 9.0995 |  | 13.0769 |  | 5.481 | 1.489 |  | -11.1 |  |  | 0 | -15.4 | 0.3118 | -20.2414 | 2.3908 | 2.1628 | 3.8029 | 2.8786 | -1.5248 | 2.3234 |  |  |  | -0.829 | 4.177 | -8.88 |  | -0.373 | 0.234 |  | -23.19 |  | -4.15 | -4.07 | 1.991 | 3.1061 | 12.8319 | 14.4348 | -12.7037 | -13.6638 | -12.8377 | 17.1052 | 20.5844 | -10.0469 | -8.3055 | 28.1419 | 24.7094 | -4.3389 | 8.5783 | -4.9 | -4.7 | -25.4181 | -25.1908 | -3.119 |  | 1.0118 | 1.3896 | 0.1384 | 0.6489 | -99.002 | 48.2803 | 48.3718 | 95.6262 | -118.9124 |  |  |  | 5.7682 | 6.92 | 3.35 | -16.17 | -2.5 | -31.6097 | -30.538 | 35.3725 | 34.8148 | 21.5799 | 10.9505 | 11.2827 | -0.7208 |  |  |  | -30.4 | -28.2 | -1.39 | 15.496 | 15.8182 | 13.8756 | 65.451 | 66.3164 | -29.9489 | -36.9728 | -31.2305 | 2.7928 | 21.11 | 15.06 | 1.5674 | 0.6866 | -5.48 | 2.0812 |  |  | -13.4822 | 3.027 | -2.46 |  |  | -2.0007 | -10.6594 | 7.8907 | -7.2363 | -10.54 | -2.87 | 6.2465 | 12.1632 | -6.98 | -7.12 | 15.58 | 5.4 | 9.3636 | 4.6091 | -33.9312 | -34.0545 |  | -16.6688 | -22.9079 | -22.9489 | -5.3928 | -9.3286 | -12.278 | -182.9532 | -4.0181 |  | -10.8037 | -10.3129 | 0 | -14.9775 | -14.7024 | 10.768 |  | -24.6303 | -3.4117 | -12.98 | 0 | 0 | 4.5644 | -29.2541 | -9.2464 | -8.9809 | 8.2921 | -1.9843 | -14.456 | 4.4171 |  | 4.1852 | 0 | 0 |  | 18.0853 | 18.2527 | -23.4439 | 13.2347 | 13.3478 | -5.3091 | 0 | 27.6091 | -19.54 | -0.3053 | 0.165 | 0.54 | 1 | -28.0108 | 0 | 1.815 | 0.651 |  | 18.84 | -20.8733 | -13.0733 | -1.64 | 22.146 |  | 13.2015 | 0.2293 |  | 2.0339 |  |  | -9.2824 | -14.1963 | 2.6101 | -18.0701 | 4.7006 | 4.8057 | 114.0323 | -6.4302 | -12.0128 | 13.2292 | 3.6395 | 3.9415 | 3.8919 |  | -9.2743 | -6.417 | 0.42 | -4.1519 | 29.7621 | 27.5847 | 114.4839 | -8.746 | 42.1796 | -6.9562 | -8.9045 | 0 | 0 |  |  | -17.22 | -16.6377 | 0.9313 | 1.0341 | 10.61 | 11.04 | -23.5 | -22.9 | 0.51 | -9.36 | 50.633 | 24.1208 | 24.2354 | -21.2 | -27.7 | 0.9 | 0.4 |  | -17.8916 | -132.8242 | 4.0568 | -220.5814 | -1.8801 |  | 88.7103 | 76.2241 | 92.1089 | 129.7937 | 19.7492 | 18.5206 | 16.607 | 16.0695 | 148.1182 | -232.3176 | 57.3029 | -46.4106 | 0.1428 | 6.337 | -8.8 | -1.01 | -1.007 | 3.68 | 1.04 | -3.7974 | -6.7369 | 7.0634 | 3.7522 | 6.6 | 0.198 | 0.761 | 2.6326 | 2.9589 | 4.8346 | 3.7757 | 4.3057 |  | 10.8 | 7.9195 | 0.05 |  | -4.125 | -15.464 | -18.7248 | 0 | 12.0069 | -13.5248 | 1.4705 | -4.2 | -11.5 | 77.8347 | -162.935
30/11/2025 | 03:00 | 0 |  | -6.3691 | 2.479 | 9.221 |  | 13.0701 |  | 5.4618 | 1.417 |  | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 0.3254 | -19.7006 | 2.5454 | 2.3401 | 4.5195 | 3.6997 | -1.5465 | 2.1745 |  |  |  | -0.707 | 4.034 | -8.88 |  | -0.277 | 0.228 |  | -22.51 |  | -4.96 | -4.92 | 2.3553 | 3.0002 | 13.1699 | 14.5019 | -10.0389 | -9.3771 | -9.5087 | 1.8411 | 2.2702 | -8.0375 | -5.7602 | 19.1808 | 20.0121 | -12.6408 | 11.2362 | -4.6 | -4.6 | -28.569 | -28.0482 | -3.2403 |  | -0.312 | 0.9751 | 0 | 0.7556 | -115.6041 | 53.4379 | 53.4379 | 79.5002 | -130.3424 |  |  |  |  | 6.97 | 3.55 | -15.73 | -2.44 | -28.7966 | -28.3947 | 32.714 | 31.8203 | 20.1646 | 13.1398 | 12.5512 | 0.049 |  |  |  | -32.1 | -30.2 | -1.38 | 14.9514 | 15.5431 | 13.9983 | 67.4785 | 67.687 | -27.3242 | -42.1483 | -27.227 | 2.8462 | 20.75 | 14.88 | 0.7861 | -0.0977 | -4.98 | 2.3772 |  |  | -10.9778 | 3.2009 | -2.2448 | -23.5 |  | -2.3462 | -11.7815 | 7.5752 | -8.9063 | -11.79 | -3.22 | 5.8745 | 9.643 | -8.32 | -8.42 | 17.98 | 5.57 | 8.6182 | 4.0727 | -31.7226 | -30.6818 |  | -18.1739 | -24.7671 | -24.7713 | 0.3463 | 1.3301 | -12.315 | -176.0953 | 6.8148 |  | -10.3113 | -9.275 | 0 | -19.4392 | -18.3441 | 12.304 |  | -21.2073 | -3.1541 | -8.09 | 0 | 2.7 | 4.3325 | -37.7833 | -9.7093 | -9.2627 | 8.7636 | -3.3461 | -13.1853 | 3.861 |  | 3.8393 |  | 0 |  | 15.7409 | 16.0758 | -18.9226 | 12.2569 | 12.3125 | 0.4652 | 11.293 | 24.2106 | -19.81 | -1.6109 | 0.1385 | 0.91 | 0.79 | -24.1233 |  | 1.84 | 0.65 |  | 19.26 | -25.3169 | -18.0319 | -1.72 | 22.5419 |  | 13.549 | -0.0102 |  | 1.9808 |  |  | -9.4358 | -13.3389 | 2.6654 | -18.1357 | 5.6632 | 6.1767 | 120.2892 | -6.4475 | -12.1447 | 12.9273 | 2.8027 | 4.0587 | 3.9948 | 2.0524 | -7.4973 | -5.8665 | 2.1 | -4.8059 | 35.1792 | 29.7094 | 117.8475 | -5.3925 | 44.9269 | -6.8234 | -8.5849 | 0 | 0 |  |  | -15.1875 | -14.9897 | 1.3561 | 1.5905 | 9.78 | 10.22 | -23 | -23 | 0.6162 | -9.6 | 48.4178 | 26.7078 | 26.585 | -21.2 | -25.6 | 0 | -0.4 | -17.8028 |  | -124.4777 | -3.8856 | -218.9906 | -1.8137 |  | 87.6322 | 75.2112 | 86.1857 | 132.1944 | 22.5608 | 18.6831 | 18.5984 | 19.9415 | 148.1306 | -231.5354 | 58.1907 | -50.6365 | -0.3503 | 6.429 | -7.68 | -0.994 | -1.01 | 2.32 | 0.72 | -3.5701 | -7.4388 | 7.0909 | 3.8407 | 6.9 | 2.495 | 3.192 | 2.4086 |  | 4.0102 | 4.1355 | 4.1089 |  | 9.7 | 8.1922 | 0.04 |  | -4.6907 | -16.0149 | -17.9011 | -2.8951 | 11.4578 | -13.19 | 0 | -2.8 | -11.6 | 85.94 | -177.2407
30/11/2025 | 03:30 | 0 |  | -6.1785 | 2.2783 | 9.2738 |  | 12.6576 |  | 5.1234 | 1.362 |  | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 0.3724 | -19.4998 | 2.3238 | 2.082 | 3.9968 | 3.7398 | -1.5338 | 1.5338 |  |  |  | -0.882 | 4.036 | -8.88 |  | -0.151 | 0.227 |  | -22.74 |  | -5.02 | -4.95 | 1.6325 | 3.2716 | 13.0889 | 14.5339 | -8.4044 | -10.5828 | -10.0932 | 0.1773 | 0.2733 | -7.0998 | -4.5546 | 18.3813 | 19.2573 | -16.4442 | 11.976 | -5.4 | -5.4 | -28.6828 | -28.0176 | -3.1547 |  | -0.6793 | 0.9931 | 0 | 0.6452 | -117.6488 | 53.3463 | 53.6515 | 89.5819 | -133.0444 |  |  |  | 4.7503 | 6.86 | 3.37 | -16.23 | -2.78 | -28.2608 | -27.0551 | 32.8476 | 32.336 | 21.5731 | 9.9371 | 9.7845 | -0.7032 | 0 |  |  | -32.2 | -30.2 | -1.29 | 13.3616 | 13.5888 | 12.0842 | 69.0168 | 68.4572 | -27.683 | -42.1283 | -28.3206 | 2.7193 | 20.41 | 14.6 | 0.6299 | -0.1953 | -4.79 | 2.0812 |  |  | -10.3677 | 3.1489 | -2.1401 |  |  | -2.2266 | -11.9685 | 7.2598 | -8.9063 | -12.02 | -3.03 | 5.425 | 9.0255 | -8.5 | -8.73 | 19.23 | 5.18 | 6.5091 | 3.1636 | -31.7439 | -30.9818 |  | -18.8728 | -25.3117 | -25.0599 | -8.7713 | -11.9906 | -12.494 | -183.1585 | 7.8516 |  | -10.4962 | -9.7442 | 8.4928 | -12.4347 | -11.7647 | -5.636 |  | -22.304 | -1.1163 | 0 | 0 | 0 | 4.4517 | -24.219 | -9.9855 | -9.9152 | 8.3552 | -0.0693 | -18.2022 | 4.3218 |  | 4.0497 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 14.5687 | -15.7409 | 10.9736 | 11.1224 | 1.7391 | 14.501 | 24.4889 | -19.08 | -0.6075 | 0.1916 | 0.13 | 1.84 | -24.9791 |  | 2.082 | 0.645 |  | 19.14 | -27.3969 | -19.0923 | -1.49 | 21.693 |  | 13.189 | 0.2894 |  | 2.0113 |  |  | -9.1023 | -12.2456 | 2.1409 | -18.0641 | 5.2756 | 5.6498 | 114.2424 | -6.8137 | -12.2088 | 13.3001 | 3.8206 | 4.0294 | 3.9631 | 3 | -8.5174 | -7.1156 | -0.84 | -2.6058 | 35.362 | 21.177 | 118.3996 | -7.1267 | 44.1277 | -6.4197 | -8.4327 | 0 | 0 |  |  | -17.3078 | -16.6322 | 2.1683 | 1.8962 | 9.73 | 9.97 | -23.3 | -23.3 | 0.3342 | -9.76 | 50.288 | 24.8026 | 24.6843 | -20.8 | -26.5 | 1.3 | 0.8 |  |  | -129.02 | -3.8294 | -220.4429 | -0.941 |  | 89.8894 | 80.561 | 94.1579 | 131.2414 | 22.0951 | 19.3704 | 15.178 | 16.8755 | 142.113 |  | 53.6463 | -46.241 | 0.0256 | 6.864 | -8.24 | -0.814 | -0.824 | 2.64 | 0.48 | -3.3607 | -6.7369 | 7.4418 | 3.6332 | 6.1 | 2.758 | 2.214 |  |  | 4.9206 | 3.0431 | 4.3462 |  | 10.6 | 7.8061 | 0.03 |  | -3.6236 | -16.2563 | -18.3372 | 0 | 11.8044 | -14.0573 | 0 | -4.1 | -11.4 | 90.4921 | -177.3874
30/11/2025 | 04:00 | 0 |  | -6.0009 | 2.5205 | 9.3692 |  | 12.2075 |  | 5.2577 | 1.356 |  | -11.1 |  |  |  |  | 0.3904 | -19.7983 | 2.2379 | 1.9979 | 3.7347 | 3.7245 | -1.5389 | 1.5269 |  |  |  | -0.818 | 4.066 | -8.88 |  | -0.149 | 0.223 |  | -22.57 |  | -4.52 | -4.53 | 1.4774 | 3.339 | 12.1414 | 13.9208 | -9.4761 | -11.1186 | -10.9865 | 10.7117 | 15.046 | -9.3771 | -8.3055 | 26.4536 | 27.4269 | -20.6132 | 10.8306 | -5.2 | -5.3 | -27.0945 | -26.7529 | -2.7036 |  | -0.6481 | 1.0198 | 0 | 0.6725 | -109.5614 | 52.4003 | 52.3697 | 79.1408 | -130.8532 |  |  |  |  | 6.79 | 3.58 | -16.46 | -3.37 | -27.457 | -27.3231 | 33.0013 | 32.2062 | 21.7842 | 13.4276 | 13.2697 | -0.7285 |  |  |  | -32.4 | -30.5 | -1.31 | 14.4457 | 14.5307 | 12.7814 | 67.948 | 67.3187 | -26.9761 | -41.4001 | -27.4809 | 2.5231 | 20.63 | 14.74 | 0.4736 | -0.293 | -4.78 | 2.0812 |  |  | -8.3193 | 3.2058 | -2.0736 |  |  | -2.3157 | -12.3425 | 6.7867 | -9.4629 | -12.17 | -2.88 | 5.2235 | 7.4904 | -8.35 | -8.47 | 18.14 | 5.27 | 5.6727 | 2.1545 | -31.8703 | -31.3909 |  | -19.5767 | -26.3104 | -26.2367 | -2.3655 | -5.6376 | -12.258 | -174.5551 | 8.1279 |  | -10.0222 | -9.3654 | 10.409 | -16.5525 | -16.0131 | -4.1 |  | -20.5418 | 0.3535 | 6.44 | -2.9 | 0.8 | 4.2537 | -30.008 | -9.1296 | -8.9937 | 7.4893 | -1.5966 | -19.0167 | 4.3531 |  | 4.0513 | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.7362 | -16.2433 | 11.4008 | 11.4704 | 0.6493 |  | 24.4938 | -19.06 | -0.7997 | 0.165 | 0.12 | 1.49 | -24.6391 |  | 2.078 | 0.749 |  | 18.94 | -26.5228 | -18.2294 | -1.66 | 21.7382 |  | 13.297 | 0.317 |  | 1.9456 |  |  | -7.8202 | -12.3467 | 2.129 | -18.1017 | 5.4596 | 5.0446 | 117.4193 | -6.669 | -12.1979 | 13.2989 | 3.6299 | 4.0733 | 3.9789 | 3.2101 | -9.436 | -6.6273 | -0.42 | -4.2114 | 36.0273 | 22.6273 | 117.315 | -6.982 | 43.867 | -5.8869 | -7.5793 | 0 | 0 |  |  | -15.951 | -15.3687 | 1.8411 | 1.9148 | 8.84 | 9.65 | -23.6 | -23.9 | 0.51 | -9.92 | 47.0087 | 25.6798 | 26.0442 | -20.4 | -27.1 | 0.5 | 0 | -17.8514 |  | -126.9718 | -5.1755 | -218.1481 | -1.0631 |  | 86.3973 | 77.1972 | 87.2049 | 130.9644 | 20.2821 | 19.2125 | 15.9944 | 21.6742 | 143.4007 | -230.6218 | 58.5415 | -48.1148 | -0.1868 | 6.754 | -8.08 | -0.907 | -0.918 | 2.64 | 0.48 | -3.4898 | -6.5324 | 7.7653 | 4.0726 | 5.7 | 0.152 | -0.129 |  |  | 3.8277 | 3.6108 | 3.5068 |  | 11.2 | 7.5493 | 0.05 |  | -4.0733 | -16.1884 | -18.505 | -0.9694 | 12.1779 | -14.1493 | 0 | -4.4 | -11 | 88.8032 | -179.8744
30/11/2025 | 04:30 | 0 |  | -5.8794 | 2.3638 | 9.2471 |  | 12.4464 |  | 5.6812 | 1.476 |  | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 0.7351 | -20.0151 | 2.4366 | 2.1086 | 4.2773 | 3.6796 | -1.2914 | 1.8725 |  |  | 0 | -0.789 | 4.047 | -8.88 |  | -0.221 | 0.227 |  | -22.5 |  | -4.59 | -4.68 | 1.2647 | 3.2532 | 11.7339 | 12.9362 | -9.8689 | -11.1186 | -10.6979 | 22.3997 | 29.4748 | -9.3771 | -7.0998 | 25.6208 | 40.9781 | -24.042 | 10.7395 | -5.8 | -5.9 | -26.4578 | -26.3782 | -2.7764 |  | -0.7784 | 1.1478 | 0 | 0.5847 | -104.8005 | 61.9526 | 62.0441 | 38.5551 | -132.6938 |  |  |  | 5.8181 | 6.77 | 3.46 | -16.28 | -3.09 | -24.51 | -23.9741 | 29.4752 | 28.0701 | 20.9477 | 13.836 | 13.3038 | -0.8448 |  |  |  | -34.2 | -32.5 | -1.2 | 14.1055 | 14.7232 | 13.0315 | 73.1233 | 73.3363 | -26.9687 | -46.5188 | -28.1267 | 2.6358 | 20.21 | 14.48 | 0.1611 | -0.7813 | -4.8 | 2.6732 |  |  | -6.3172 | 3.7568 | -2.099 | -23.5 | -25.6 | -2.5293 | -13.2776 | 6.629 | -10.7617 | -13.37 | -3.01 | 5.3475 | 4.0652 | -8.29 | -8.43 | 18.1 | 4.91 | 4.4545 | 1.4818 | -30.4158 | -28.5545 | -9.9957 | -21.8272 | -26.8891 | -26.9626 | -0.4434 | -3.6309 | -11.488 | -137.1201 | 17.8065 |  | -10.126 | -8.6744 | 10.4643 | -17.8271 | -16.8242 | 13.84 |  | -20.0538 | -2.7312 | -8.22 | 0 | 8 | 4.0131 | -33.8853 | -9.5882 | -9.4514 | 8.6332 | -3.6158 | -16.586 | 4.2185 |  | 3.9775 | 0 | 2.7747 |  | 11.8894 | 11.8894 | -16.4107 | 9.6743 | 9.8779 | 1.1822 | 14.5831 | 26.027 | -17.7 | -0.3365 | 0.1339 | 0.66 | 0.9 | -26.4788 |  | 2.068 | 0.453 | 3.2054 | 19.6 | -27.1645 | -18.2205 | -1.75 | 22.038 |  | 13.7631 | 0.0853 |  | 1.8793 |  |  | -8.5528 | -12.2803 | 1.7231 | -18.3876 | 5.3998 | 4.275 | 121.3167 | -6.7043 | -11.9478 | 12.9754 | 3.2471 | 4.066 | 4.0343 | 2.6405 | -6.4714 | -5.2704 | -1.68 | 7.2675 | 65.7943 | 22.1982 | 112.3309 | -6.0927 | 46.2409 | -5.202 | -7.4678 | 0 | 0 |  |  | -16.7585 | -15.4456 | 2.0529 | 1.8703 | 8.91 | 9.26 | -22.1 | -22.7 | 0.5283 | -9.6 | 44.9816 | 25.8865 | 25.5116 | -20.4 | -26.4 | 0.5 | 0 | -17.8688 |  | -110.8959 | -27.6545 | -215.6822 | -0.182 |  | 86.6406 | 81.2606 | 89.1822 | 129.5508 | 19.8523 | 17.9568 | 16.7423 | 19.1278 | 142.2108 | -228.2747 | 53.3951 | -45.1962 | -0.1868 | 6.293 | -7.36 | -0.891 | -0.894 | 2.32 | 1.68 | -3.9041 | -7.2648 | 8.4977 | 3.1662 | 6.4 | 1.571 | 1.371 |  |  | 3.4167 | 3.6283 | 3.7264 |  | 10.8 | 8.3103 | 0.05 |  | -6.0448 | -15.9895 | -18.4801 | -2.2507 | 12.118 | -13.9729 | 0 | -3.7 | -11.5 | 111.1134 | -203.0043
30/11/2025 | 05:00 | 0 |  | -5.9116 | 2.2784 | 8.9746 |  | 12.4567 |  | 5.7128 | 1.581 |  | -8.88 |  |  | 0.828 |  | 0.8586 | -20.2182 | 2.2412 | 1.9649 | 3.7815 | 2.8408 | -1.2985 | 1.9817 |  |  | 0 | -0.633 | 4.011 | -11.1 |  | -0.502 | 0.23 |  | -22.36 |  | -4.65 | -4.56 | 0.9901 | 3.1792 | 10.7361 | 12.1563 | -10.835 | -12.994 | -12.8059 | 13.9519 | 16.7421 | -15.9411 | -15.0034 | 26.9624 | 22.7364 | -11.596 | 10.2926 | -4.5 | -4.5 | -24.3192 | -23.3717 | -2.5387 |  | -3.1201 | 0.607 | 0.2576 | 0.6525 | -112.4607 | 65.157 | 65.2791 | 36.0085 | -135.8073 |  |  |  | 4.8401 | 6.91 | 3.61 | -15.97 | -2.78 | -25.7156 | -25.8495 | 29.7265 | 28.8319 | 21.2322 | 17.828 | 17.8575 | -1.4162 |  |  |  | -35.3 | -32.9 | -1.05 | 15.7326 | 16.1022 | 14.7699 | 68.7292 | 69.679 | -24.966 | -46.0492 | -25.3301 | 2.5401 | 19.78 | 14.16 | 0 | -0.8789 | -5.2 | 2.9692 |  |  | 4.3517 | 4.2554 | -2.3009 |  | -23.2 | -2.5952 | -14.5866 | 5.6827 | -12.4316 | -14.6 | -2.6 | 4.588 | -5.5278 | -8.14 | -8.42 | 18.25 | 4.67 | -6.6 | -3.9636 | -34.1605 | -32.4909 | -13.6931 | -28.3782 | -35.8581 | -35.6175 | -8.199 | -10.4427 | -11.378 | -131.3409 | 15.9336 |  | -10.3105 | -9.5159 | 12.322 | -18.8039 | -18.5694 | -5.124 |  | -20.6266 | 2.3029 | 6.23 | 0 | -0.9 | 4.0313 | -33.861 | -9.7171 | -9.5296 | 9.1213 | 4.2731 | -17.6847 | 4.4765 |  | 4.2063 | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.8941 | -19.4249 | 14.579 | 14.6692 | -0.7652 | 12.7083 | 24.0543 | -19.15 | -1.8233 | 0.1916 | 0.96 | 0.19 | -25.6242 |  | 2.048 | 0.693 |  | 18.93 | -24.7194 | -16.6361 | -1.72 | 20.5952 |  | 13.2084 | 0.1676 |  | 1.8443 |  |  | -8.0335 | -12.4139 | 0.815 | -18.0982 | 5.3132 | 4.4105 | 122.5677 | -6.578 | -11.9376 | 13.5067 | 2.8823 | 4.0513 | 4.0106 | 2 | -5.8364 | -5.4235 | -1.26 | 0 | 63.6187 | 26.0593 | 108.3778 | -4.4283 | 45.6467 | -6.0091 | -8.9681 | 0 | 0 |  |  | -17.165 | -16.5772 | 2.5642 | 2.3894 | 11.01 | 11.2 | -23.3 | -23.6 | 0.4056 | -9.04 | 49.466 | 27.2114 | 27.0983 | -20.8 | -27.8 | 1.3 | 0.4 |  |  | -110.148 | -27.1708 | -218.2794 | 0.7447 |  | 85.7305 | 79.4458 | 88.3232 | 128.2843 | 17.1524 | 17.9218 | 14.6498 | 20.8469 | 144.1858 | -231.4268 | 56.2581 | -49.142 | -0.2087 | 6.487 | -8.72 | -0.948 | -0.951 | 3.68 | 1.2 | -4.1198 | -7.3228 | 8.1163 | 4.0452 | 5.3 | -0.59 | 1.238 |  |  | 4.1926 | 4.0618 | 3.7431 |  | 10.5 | 8.1682 | 0.05 |  | -5.59 | -15.8184 | -17.7904 | -2.9188 | 11.82 | -13.696 | 0 | -3.9 | -10.9 | 109.1284 | -200.5281
30/11/2025 | 05:30 | 0 |  | -5.7272 | 2.2706 | 9.1603 |  | 12.1129 |  | 5.7892 | 1.6509 |  | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 0.7339 | -19.8913 | 2.8172 | 2.5874 | 4.8017 | 2.6756 | -0.1768 | 2.2882 |  |  |  | -0.655 | 3.923 | -8.88 |  | -0.576 | 0.233 |  | -22.01 |  | -5.02 | -5.02 | 0.5936 | 3.5098 | 11.5476 | 12.9481 | -9.3003 | -11.9224 | -11.9093 | 1.1388 | 0.899 | -14.4676 | -12.0563 | 14.8335 | 15.4474 | -7.5786 | 10.1943 | -5.5 | -5.5 | -25.5184 | -24.9736 | -2.9222 |  | -1.3487 | 0.8515 | 1.1023 | 0.8814 | -120.1819 | 65.4317 | 65.4927 | 34.6994 | -135.6154 |  |  |  | 4.7902 | 6.79 | 3.45 | -16.35 | -3.17 | -24.7779 | -25.0458 | 30.0355 | 28.9004 | 20.4835 | 17.4338 | 17.006 | -1.2924 |  |  |  | -35.5 | -33.2 | -1.02 | 15.2733 | 15.3626 | 13.4652 | 71.0495 | 71.8109 | -26.3384 | -46.3783 | -25.9666 | 2.7454 | 19.82 | 14.15 | 0.4736 | -0.293 | -5.74 | 2.9692 |  |  | 3.9485 | 4.4317 | -2.6192 |  |  | -2.5061 | -14.2126 | 5.9981 | -12.4316 | -14.49 | -2.47 | 4.4795 | -5.7878 | -8.04 | -8.19 | 18.73 | 5.12 | -8.5818 | -3.2818 | -34.2696 | -33 | -13.077 | -27.7193 | -33.7529 | -34.6202 | -5.1782 | -9.2772 | -11.85 | -133.9525 | 15.2478 |  | -9.8109 | -9.2174 | 13.122 | -20.2564 | -19.4906 | 12.816 |  | -21.0649 | 0.2939 | -7.6 | 0 | 3.4 | 4.1028 | -37.2033 | -9.9292 | -9.7404 | 9.4408 | -0.852 | -18.4289 | 4.5357 |  | 4.1369 | 0 | 3.633 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -19.4249 | 13.4883 | 13.4708 | -1.8659 | 12.2328 | 24.5231 | -19.24 | -0.3951 | 0.165 | 0.35 | 2.44 | -24.8712 |  | 2.139 | 0.371 |  | 18.41 | -24.6073 | -16.2712 |  | 20.4179 |  | 13.4703 | 0.1259 |  | 1.8375 |  |  |  | -12.1192 | 0.922 | -18.0793 | 5.6203 | 5.7845 | 122.6316 | -6.5495 | -11.9405 | 13.0456 |  | 4.0367 | 4.0422 |  | -7.3192 | -6.7957 | -2.1 | 3.3547 | 63.2469 | 18.5651 | 108.007 | -6.0865 | 44.0642 | -5.0669 | -7.3669 | 0 | 0 |  |  | -16.4839 | -16.2367 | 2.5924 | 3.1255 | 11.4 | 11.63 | -22.1 | -22.7 | 0.5466 | -11.44 | 44.6144 | 27.008 | 26.8932 | -20.3 | -26.5 | 0.9 | 0.4 |  |  | -112.2057 | -27.9177 | -216.5514 | -0.2707 |  | 81.1162 | 84.4407 | 90.8212 | 125.2306 | 13.3776 | 16.9376 | 17.5969 | 15.4052 | 137.2298 | -229.754 | 48.7161 | -42.1492 | 0.0012 | 8.633 | -9.2 | -0.967 | -0.965 | 3.52 | 1.52 | -5.6377 | -8.2902 | 8.0888 | 4.0452 | 6.9 | 2.48 | 2.149 |  |  | 3.8209 | 4.8237 | 3.8229 |  | 10.8 | 8.0989 | 0.22 |  | -5.1074 | -15.8244 | -18.1403 | -1.3282 | 11.9288 | -13.4371 | 1.404 | -3 | -11.7 | 108.4626 | -201.2016
30/11/2025 | 06:00 | 0 |  | -5.794 | 2.3184 | 9.1235 |  | 12.5841 |  | 5.5604 | 1.396 |  | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 0.8028 | -19.5745 | 2.7319 | 2.6574 | 4.8732 | 2.5401 | -0.0855 | 2.3362 |  |  |  | -0.646 | 3.949 | -8.88 |  | -0.218 | 0.219 |  | -22.35 |  | -4.4 | -4.42 | -0.6478 | 3.3892 | 10.7554 | 12.3313 | -10.2088 | -13.128 | -13.0783 | 14.4158 | 14.7712 | -15.9411 | -14.7355 | 22.1361 | 22.22 | -18.179 | 9.6885 | -6 | -6.1 | -23.2041 | -22.8706 | -2.9743 |  | -4.0307 | -0.5586 | 0 | 0.8491 | -101.2604 | 66.3167 | 66.3777 | 37.5295 | -127.281 |  |  |  | 1.7065 | 6.41 | 3.08 | -18.16 | -5 | -23.9741 | -24.1081 | 30.3073 | 29.7804 | 22.6129 | 11.3844 | 11.3473 | -3.4563 |  |  |  | -37.2 | -34.9 | -0.98 | 10.5797 | 10.327 | 8.8878 | 74.4606 | 74.9806 | -25.0246 | -48.5198 | -26.4762 | 2.3722 | 18.91 | 13.64 | 0 | -0.7813 | -5.29 | 3.2652 |  |  | 1.8095 | 4.603 | -2.3887 | -23.3 |  | -2.4377 | -14.7736 | 5.3672 | -12.6172 | -14.76 | -2.3 | 4.0145 | -3.0327 | -8.27 | -8.41 | 18.26 | 4.07 | -5.5455 | -2.9909 | -32.4694 | -31.2545 | -16.7386 | -30.6948 | -35.6452 | -35.966 | -15.3247 | -18.0411 | -11.08 | -137.5593 | 1.7751 |  | -7.7469 | -7.4269 | 0 | -11.6894 | -11.2781 | -7.684 |  | -20.7469 | 0.5881 | 0 | 0 | -1.8 | 4.4678 | -21.504 | -8.8157 | -8.6646 | 9.9892 | 2.4443 | -20.0625 | 4.3469 |  | 4.1362 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -16.9131 | 11.9695 | 11.5016 | 1.0546 | 15.7869 | 27.6091 | -19.45 | -0.6056 | 0.1476 | 0.25 | 1.1 | -27.7045 |  | 2.125 | 0.574 |  | 17.3 | -28.5997 | -18.9448 | -1.71 | 18.8757 |  | 13.089 | 0.4756 |  | 1.9513 |  |  | -9.6089 | -10.8512 | 0.6172 | -17.9593 | 7.249 | 7.1107 | 123.9197 | -6.8897 | -12.5586 | 13.7506 | 3.1343 | 3.8755 | 3.884 | 3 | -13.2821 | -12.8769 | -8.38 | 3.0662 | 56.4415 | 0 | 104.9722 | -13.9611 | 38.567 | 0 | 0 | 0 | -10.9029 |  |  | -18.401 | -17.9231 | 2.0325 | 1.8134 | 13 | 12.94 | -23.8 | -24 | 0.7388 | -9.44 | 42.9195 | 26.2681 | 27.1668 | -20.8 | -26 | 0.9 | 0.4 | -17.9289 | -18.1005 | -141.3349 | -32.2361 | -207.9122 | 7.2874 |  | 59.6074 | 106.5227 | 94.7279 | 113.0301 | -12.1515 | 15.0363 | 14.6865 | 15.7604 | 108.7343 | -221.3134 | 28.8216 | -22.6539 | 0.5872 | 8.882 | -10 | -0.88 | -0.889 | 4.8 | 2 | -5.4494 | -8.8762 | 7.5303 | 3.9872 | 7.3 | 1.304 | 1.562 |  |  | 4.3707 | 3.4087 | 2.5551 |  | 10.9 | 7.2265 | 0.14 |  | 0 | -17.3055 | -20.2242 | 2.3911 | 13.378 | -16.3928 | 2.4235 | -3.8 | -12 | 94.4188 | -195.3186
30/11/2025 | 06:30 | 0 |  | -5.7089 | 2.4147 | 9.0718 |  | 11.3368 |  | 5.1499 | 1.267 |  | -11.1 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 0.7075 | -19.6691 | 2.8787 | 2.672 | 5.0383 | 2.8723 | -0.102 | 2.247 |  |  |  | -0.866 | 4.268 | -8.88 | -15.4 | 1.265 | 0.199 |  | -23.57 |  | -3.76 | -3.89 | -1.5455 | 3.2475 | 11.2761 | 12.9343 | -12.3135 | -14.0657 | -13.5479 | 14.283 | 17.0202 | -17.5486 | -14.1997 | 27.2137 | 28.5786 | -17.2924 | 11.3822 | -5.3 | -5.3 | -22.5296 | -22.8515 | -2.8169 |  | -2.3246 | -0.553 | 0.288 | 0.9584 | -105.2583 | 62.5629 | 62.5934 | 46.5403 | -104.2035 |  |  |  | 1.7065 | 6.38 | 3.13 | -18.04 | -5.28 | -30.8059 | -30.4041 | 35.5233 | 34.5874 | 25.7236 | 14.0647 | 13.8026 | -3.0484 |  |  |  | -36.4 | -34 | -1.03 | 11.684 | 12.0918 | 10.2678 | 73.848 | 74.3058 | -24.6357 | -47.4949 | -26.4401 | 2.2742 | 18.72 | 13.49 | 1.0986 | 0.1984 | -5.41 | 2.6732 |  |  | 5.2258 | 3.772 | -2.5118 |  |  | -1.9092 | -11.0335 | 5.0518 | -7.4219 | -10.8 | -2.23 | 2.666 | -5.9753 | -8.72 | -8.88 | 20.1 | 4.16 | -8.4727 | -4.2273 | -39.3986 | -38.3636 | -16.0783 | -29.3773 | -35.5505 | -36.4294 | -13.9611 | -18.6152 | -10.341 | -145.3107 | -15.5226 |  | -6.8864 | -6.6557 | 13.2705 | -13.3395 | -12.7325 | -10.244 |  | -28.1073 | 5.9517 | 6.43 | 0 | -0.4 | 4.6307 | -24.5439 | -7.2715 | -7.2285 | 8.6421 | 8.1664 | -21.9931 | 3.9284 |  | 3.7436 | 2.9786 | 2.6056 |  | 17.4155 | 17.4155 | -18.9226 | 19.4911 | 19.164 | -3.5009 | 9.4049 | 22.4479 | -22.27 | -1.0121 | 0.1641 | -0.44 | 4.96 | -23.3161 |  | 2.155 | 0.614 |  | 17.15 | -23.5632 | -15.3617 | -2.32 | 17.9434 |  | 11.9441 | 1.2682 | 1.2577 | 1.8389 |  |  | -10.4247 | -11.8598 | 0.0275 | -17.1026 | 5.0525 | 5.3646 | 106.8507 | -8.1978 | -12.4764 | 14.2679 | 3.1095 | 3.1935 | 3.1246 | 3 | -22.259 | -19.7209 | -12.57 | 8.3465 | 37.8349 | -7.9877 | 103.7457 | -23.2129 | 29.3927 |  | 0 | 0 | -12.818 |  | 13.9372 | -16.5003 | -16.2202 | -0.904 | -0.6786 | 16.99 | 16.77 | -24.3 | -24.1 | 0.7919 | -9.92 | 52.5467 | 21.1058 | 20.6282 | -19.5 | -26 | -0.7 | -1.2 | -18.0979 | -18.0735 | -167.7474 | -22.2018 | -203.6036 | 12.2274 |  | 44.059 | 124.5738 | 98.1874 | 98.5373 | -30.2997 | 13.6261 | 12.1703 | 13.1933 | 87.446 | -213.1518 | 17.223 | -15.1346 | -0.5603 | 8.508 | -10.72 | -0.663 | -0.67 | 5.52 | 0.56 | -6.0365 | -6.9718 | 5.5985 | 5.275 | 7 | -1.576 | -0.347 |  |  | 3.5128 | 3.8032 | 3.0149 |  | 10 | 7.0359 | 0.19 |  | 0 | -19.6513 | -23.1055 | 6.2029 | 15.249 | -19.2383 | 3.7389 | -3.6 | -12.6 | 73.4893 | -169.2666
30/11/2025 | 07:00 | 0 |  | -5.6507 | 2.2426 | 8.321 |  | 11.8531 |  | 5.5822 | 1.486 |  | -11.1 |  |  |  | -13.2 | 0.357 | -16.1478 | 2.927 | 2.7664 | 5.2682 | 2.7653 | 0.0185 | 2.2382 |  |  |  | -1.193 | 4.913 | -8.88 |  | 2.309 | 0.203 |  | -30.87 |  | 1.49 | 1.32 | -1.5153 | 3.1555 | 12.0653 | 13.7591 | -10.5289 | -17.2807 | -16.8168 | 18.3691 | 21.8728 | -14.8695 | -11.5205 | 26.6702 | 30.5277 | -26.4048 | 13.49 | -6.7 | -6.5 | -22.1883 | -21.3525 | -1.9826 |  | -1.9144 | -1.399 | 0.5021 | 0.5539 | -105.1057 | 62.2883 | 62.5629 | 52.9689 | -106.8852 |  |  |  | 2.7544 | 7.2 | 3.74 | -18.16 | -5.05 | -32.8153 | -29.3324 | 38.4049 | 37.6123 | 26.6922 | 11.2954 | 12.3856 | -2.3651 |  |  |  | -36.5 | -34 | -1 | 10.0999 | 10.6766 | 9.674 | 72.9135 | 73.8706 | -24.612 | -47.1795 | -27.0958 | 2.3084 | 20.05 | 14.37 | 1.4111 | 0.4913 | -5.37 | 2.3772 |  |  | 5.2119 | 3.4051 | -2.4586 |  |  | -2.0276 | -10.2854 | 6.629 | -6.123 | -10.1 | -2.53 | 2.0615 | -6.6254 | -6.11 | -6.24 | 14.97 | 5.01 | -9.5273 | -4.4091 | -41.7713 | -38.6364 | -21.5917 | -32.2374 | -38.969 | -39.2921 | -15.5374 | -18.692 | -10.652 | -152.8746 | -25.8041 |  | -7.0296 | -7.0354 | 11.7544 | -9.906 | -10.7208 | -12.804 |  | -27.6434 | 4.2102 | 6.55 | 0 | -1 | 4.5743 | -16.4725 | -7.6773 | -7.502 | 7.6935 | 7.4977 | -22.2286 | 5.1987 |  | 4.9801 | 0 | 0 |  | 18.9226 | 16.5782 | -33.3238 | 21.3918 | 21.409 | -16.1744 | 0 | 23.6002 | -22.36 | -1.1165 | 0.1467 | 1.48 | 3.81 | -22.1638 |  | 2.094 | 0.358 |  | 13.72 | -9.6022 | -2.7817 | -2.95 | 20.3158 |  | 11.3131 | 1.3052 | 1.3636 | 1.8836 |  |  | -9.5926 | -11.1915 | -0.1891 | -16.636 | 5.1686 | 4.8201 | 84.6802 | -8.8645 | -11.841 | 12.9844 | 2.8022 | 3.3766 | 3.3065 | 2 | -24.8983 | -24.3179 | -3.77 | -1.967 | 22.8578 | -13.8762 | 109.3264 | -34.0275 | 18.8636 |  |  | 0 | -11.853 | 6.6068 | 0.4453 | -19.0163 | -18.846 | -5.185 | -5.0021 | 34.92 | 34.91 | -23.9 | -24.3 | 0.7736 | -0.8 | 63.099 | 15.4166 | 15.0789 | -19.5 | -24.9 | 0.1 | -0.4 | -18.2883 | -18.219 | -200.1864 | -27.6338 | -188.8496 | 25.9268 |  | 17.7265 | 152.1744 | 94.3382 | 82.7202 | -59.9773 | 10.3364 | 9.3823 | 16.0651 | 48.6228 | -201.9985 | -11.3394 | 11.3398 | 0.7971 | 8.84 | -11.6 | -0.744 | -0.76 | 6.4 | -0.24 | -6.1524 | -6.5019 | 4.1032 | 5.919 | 7.6 | 0.54 | 1.325 |  |  | 4.7101 | 3.6247 | 4.5476 |  | 8.5 | 6.3515 | 0.33 |  | 4.2242 | -19.7357 | -24.3074 | 7.8463 | 16.0393 | -21.7228 | 4.48 | -2 | -14.4 | 61.3527 | -170.5611
30/11/2025 | 07:30 | 0 |  | -5.6987 | 2.0599 | 8.1854 |  | 12.4526 |  | 6.1338 | 1.9239 |  | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 0.1893 | -18.8061 | 2.8098 | 2.7237 | 5.2246 | 2.5871 | 0.1324 | 2.3056 |  |  | -0.784 | -0.758 | 4.623 | -11.1 | -15.4 | 2.043 | 0.205 |  | -26.05 |  | -2.27 | -2.25 | -0.8633 | 3.1359 | 14.0791 | 15.4644 | -15.6708 | -20.7637 | -20.5139 | 0.8293 | 1.2575 | -14.7355 | -8.9753 | 6.0026 | 6.3071 | -86.4363 | 10.0302 | -5.5 | -5.5 | -17.1436 | -16.8632 | -1.958 |  | -3.9399 | -1.9155 | 1.8483 | 1.4317 | -60.3351 | 58.5955 | 58.3819 | 41.2451 | -79.1448 |  |  |  | 2.7544 | 7.51 | 3.66 | -18.01 | -4.61 | -32.5474 | -32.6813 | 36.6037 | 35.7528 | 25.5703 | 11.905 | 12.0168 | -4.0885 | 0 |  |  | -33.7 | -31.6 | -0.95 | 12.2341 | 12.2597 | 11.3535 | 67.9463 | 67.9316 | -23.1575 | -43.8858 | -25.7019 | 2.4055 | 19.61 | 14.13 | 2.0361 | 1.0773 | -5.72 | 2.3772 |  |  | 3.6818 | 3.2838 | -2.6729 |  |  | -1.936 | -8.9764 | 6.9444 | -4.8242 | -8.94 | -2.65 | 1.9375 | -4.8253 | -6.89 | -7 | 20.8 | 5.53 | -7.4364 | -3.8455 | -40.7041 | -38.4818 | -14.9178 | -28.0499 | -34.4497 | -34.603 | -16.7252 | -20.6532 | -10.35 | -137.8785 | -34.6185 |  | -7.2216 | -6.7734 | 0 | -10.5003 | -9.9841 | 8.208 |  | -31.4913 | 0.1594 | -13.13 | 0 | 0 | 4.7502 | -18.2607 | -7.5037 | -7.3659 | 6.6708 | 3.7453 | -18.0378 | 4.0763 |  | 3.8958 | 0 | 0 |  | 19.4249 | 19.2575 | -28.1327 | 20.8704 | 20.806 | -12.277 |  | 24.6744 | -21.49 | 0.0114 | 0.1293 | -0.32 | 4.22 | -25.1476 |  | 2.378 | 0.336 |  | 12.92 | -12.9849 | -5.4956 | -3.36 | 19.3596 |  | 12.2638 | 0.822 | 1.1286 | 1.9023 |  |  | -10.3435 | -10.8112 | -0.1228 | -17.1055 | 4.5147 | 5.1801 | 91.1485 | -7.5649 | -11.8411 | 13.9761 | 2.0779 | 3.5231 | 3.5201 | 1 | -26.1619 | -25.0389 | -4.19 | -2.5109 | 20.4785 | -8.0942 | 105.4303 | -34.9736 | 19.3583 |  |  | 0 | -12.2979 |  |  | -21.4992 | -21.2685 | -5.7022 | -5.7866 | 32.85 | 32.41 | -25.2 | -25.4 | 0.845 | 2 | 69.428 | 6.835 | 6.7492 | -19.1 | -26 | 4.7 | 4.2 | -18.5238 | -18.4634 | -197.8379 | -18.162 | -192.4546 | 21.1821 |  | 20.1992 | 152.0384 | 118.1689 | 83.4768 | -58.7677 | 13.1032 | 13.8662 | -6.1699 | 48.8331 | -202.3194 | -8.5285 | 8.3448 | -0.116 | 4.473 | -11.52 | -0.76 | -0.768 | 6.8 | -0.8 | -5.4872 | -5.5344 | 4.7776 | 4.9516 | 6.5 | 0.436 | 0.798 |  |  | 4.7842 | 3.7303 | 3.6366 |  | 9.6 | 6.2166 | 0.28 |  | 3.5509 | -19.9123 | -24.7021 | 7.4143 | 16.013 | -21.4915 | 4.24 | -1.9 | -14.3 | 53.5583 | -157.9416
30/11/2025 | 08:00 | 0 |  | -6.0812 | 2.3767 | 8.0784 |  | 12.3806 |  | 6.9487 | 2.2029 |  | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 0.2745 | -19.2856 | 3.196 | 3.019 | 5.7024 | 1.7778 | 0.1072 | 2.305 |  |  | -1.078 | -1.06 | 4.138 | -11.1 | -15.4 | 1.286 | 0.202 |  | -17.85 |  | -9.26 | -9.22 | -0.1747 | 2.9238 | 15.2629 | 16.2008 | -14.9093 | -21.1655 | -20.5714 | 1.1071 | 2.7901 | -15.0034 | -8.9753 | 5.1412 | 6.1463 | -81.3771 | 10.4674 | -5.2 | -5.2 | -16.5277 | -16.5993 | -2.0042 |  | -5.8473 | -1.4242 | 2.1461 | 1.5839 | -62.1051 | 58.4429 | 58.5345 | 35.4484 | -80.4562 |  |  |  | 4.88 | 7.7 | 4.06 | -17.01 | -4.11 | -30.4041 | -34.1549 | 34.978 | 33.375 | 21.318 | 13.7782 | 13.1712 | -6.0045 |  |  |  | -31.9 | -30 | -1.22 | 15.0812 | 15.344 | 13.8391 | 68.3275 | 68.2139 | -26.0329 | -41.8912 | -28.1167 | 2.2538 | 20.72 | 14.87 | 2.5049 | 1.6632 | -6.13 | 2.0812 |  |  | -2.3333 | 2.9922 | -2.9287 | -23.3 | -23.2 | -2.1204 | -7.6673 | 8.5215 | -3.1543 | -7.69 | -3.17 | 2.511 | -3.8665 | -10.37 | -10.55 | 23.94 | 6.45 | -4.5091 | -2.5818 | -38.9037 | -38.3636 | -10.293 | -22.0651 | -28.3865 | -27.5935 | -15.4318 | -20.0211 | -9.851 | -131.9515 | -28.6455 |  | -7.1377 | -7.269 | 10.4975 | -9.8076 | -10.95 | -8.196 |  | -25.7011 | 2.5954 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7939 | -17.3373 | -7.2161 | -6.9557 | 4.6245 | 3.2076 | -20.1219 | 4.4304 |  | 4.0852 | 0 | 0 |  | 17.5829 | 16.7456 | -16.2433 | 18.3756 | 18.4881 | -1.5962 | 9.8009 | 23.5123 | -20.27 | 0.5937 | 0.1623 | -0.46 | 6.01 | -23.3518 |  | 2.393 | 0.382 |  | 11.88 | -24.9788 | -16.8079 | -2.97 | 16.975 |  | 14.345 | 0.2521 |  | 2.017 |  |  | -9.1363 | -8.547 | 0.104 | -18.1568 | 4.9455 | 4.9805 | 116.6624 | -6.9627 | -12.9716 | 13.3248 | 1.3155 | 3.5963 | 3.5992 | 1 | -20.7064 | -20.3234 | -2.51 | -3.6502 | 15.2069 | 0 | 110.6427 | -39.8754 | 12.1482 | 6.1191 | 12.7216 | -10.0801 | -10.1506 | 0 |  | -18.9503 | -18.802 | -5.9161 | -6.8366 | 35.5 | 35.72 | -24.6 | -25.4 | 0.7572 | 4.56 | 72.4644 | 7.4648 | 7.4865 | -18.2 | -24.8 | 1.3 | 1.2 | -18.2058 | -18.1925 | -201.1434 | -23.1757 | -182.4838 | 29.9814 |  | 13.9686 | 159.126 | 113.694 | 73.0918 | -66.9824 | 8.7557 | 11.6855 | -4.1113 | 41.9996 | -189.2616 | -11.9797 | 9.2691 | -0.8435 | 4.764 | -11.52 | -0.911 | -0.919 | 6 | -0.4 | -5.1929 | -5.8885 | 5.8915 | 4.7471 | 4.5 | 0.279 | 0.556 | 2.4817 | 2.9188 | 3.4165 | 4.0486 | 3.2304 |  | 10.2 | 7.1814 | 0.37 |  | -9.529 | -3.4317 | -27.0498 | -4.6829 | 0 | -31.5551 | 0 | -3 | -13.5 | 55.3837 | -159.7636
30/11/2025 | 08:30 | 0 |  | -6.0477 | 2.684 | 7.75 |  | 12.9609 |  | 7.7252 | 2.7149 |  | -11.1 |  |  | 1.656 | -15.4 | 0.6378 | -20.0579 | 3.2543 | 3.258 | 5.9637 | 1.5138 | 0.098 | 2.4101 |  |  | -0.921 | -0.902 | 4.087 | -8.88 |  | 1.146 | 0.205 |  | -15.91 |  | -10.59 | -10.57 | 0.8004 | 3.1467 | 16.9339 | 18.3742 | -15.3625 | -17.6826 | -17.7881 | -0.156 | -0.2142 | -13.9317 | -9.1092 | 2.1799 | 2.5397 | -82.9295 | 8.259 | -4.8 | -4.6 | -18.3703 | -18.0547 | -2.0224 |  | -8.5588 | -1.9654 | 3.0856 | 2.162 | -59.9994 | 60.6097 | 60.7013 | 27.0124 | -73.1772 |  |  |  | 5.9778 | 8.01 | 4.54 | -15.41 | -2.88 | -31.6097 | -31.7436 | 35.5501 | 34.7121 | 20.8572 | 17.4965 | 17.3091 | -8.8813 |  |  |  | -30.1 | -28.4 | -1.29 | 18.6505 | 19.148 | 17.4696 | 64.2369 | 64.2424 | -21.4623 | -43.3059 | -24.1091 | 2.9916 | 21.71 | 15.49 | 3.4424 | 2.5421 | -6.59 | 2.0812 |  |  | 0.3982 | 2.8745 | -3.1448 |  |  | -2.0813 | -6.7323 | 9.941 | -1.6699 | -6.63 | -3.39 | 3.4875 | -1.5476 | -11.54 | -11.77 | 29.03 | 7.44 | -4.5273 | -2.5364 | -39.6109 | -38.3909 | -10.0737 | -17.7012 | -24.4061 | -24.4434 | -17.706 | -21.8216 | -11.405 | -123.9046 | -30.1773 |  | -7.4502 | -6.7804 | 0 | -8.8259 | -8.9289 | -7.172 |  | -29.8837 | 3.0815 | 0 | 0 | 0 | 4.9863 | -15.8387 | -9.0001 | -7.9852 | 5.7888 | 5.3607 | -21.0627 | 6.0774 |  | 5.7725 | 0 | 0 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | -13.3965 | 19.3717 | 19.3322 | 2.8706 | 15.2297 | 26.3981 | -24.44 | 0.8043 | 0.165 | -0.45 | 5.99 | -25.7012 |  | 2.342 | 0.273 |  | 31.73 | -30.2057 | -20.291 | -0.8 | 11.543 |  | 14.3556 | 0.2503 |  | 2.1192 |  |  | -8.4609 | -9.7569 | 1.1837 | -17.5066 | 3.717 | 3.6811 | 124.5905 | -6.3062 | -13.1623 | 13.825 | 1.2473 | 3.6842 | 3.5992 | 0.5227 | -21.0384 | -21.3082 | -0.84 | -6.2922 | 11.4985 | 0 | 110.5893 | -36.5308 | 14.4131 | 0 | 9.3064 | 0 | 0 |  |  | -17.2529 | -17.0716 | -6.509 | -6.557 | 38.04 | 38.51 | -24.8 | -24.9 | 0.8103 | 4.96 | 65.0744 | 13.748 | 13.6549 | -18.2 | -27.2 | 0.5 | 0 | -18.0151 | -18.1646 | -199.4305 | -22.4447 | -189.7489 | 25.8765 |  | 14.4881 | 153.0795 | 118.8814 | 75.3038 | -60.5388 | 7.9142 | 8.0006 | -7.3063 | 45.5126 | -193.8999 | -3.2004 | 3.9855 | -0.0452 | 3.867 | -11.28 | -1.004 | -1.012 | 6.16 | -0.64 | -5.1748 | -5.5344 | 4.7776 | 5.0401 | 5.7 | 0.745 | 1.505 |  |  | 4.2129 | 4.1181 | 3.9851 |  | 10.7 | 7.0398 | 0.54 |  | -9.094 | -3.2041 | -25.9233 | -4.916 |  | -29.9412 | 0 | -3.8 | -12.9 | 48.8082 | -153.2601
30/11/2025 | 09:00 | 0 |  | -6.8892 | 2.8866 | 7.4551 |  | 12.658 |  | 8.3663 | 2.9619 |  | -8.88 |  |  | 1.656 | -13.2 | 0.6605 | -19.7279 | 3.9628 | 3.8851 | 7.0228 | 2.6042 | 0.1135 | 2.4247 |  |  | -0.712 | -0.711 | 4.153 | -11.1 |  | 1.13 | 0.202 |  | -16.73 |  | -9.9 | -10.08 | 1.5385 | 3.4352 | 19.075 | 20.4508 | -20.645 | -18.0845 | -17.927 | 0.3346 | 0.4857 | -15.0034 | -9.779 | 4.2641 | 4.6356 | -83.3661 | 8.3625 | -4.8 | -4.8 | -18.3682 | -18.1414 | -2.7205 |  | -9.3579 | -1.1228 | 3.9985 | 2.5862 | -60.3351 | 61.0065 | 61.098 | 25.0588 | -72.3603 |  |  |  | 8.1733 | 7.94 | 4.39 | -14.93 | -1.5 | -31.4757 | -31.3418 | 33.6642 | 32.4944 | 18.517 | 17.6435 | 17.5043 | -9.6188 |  |  |  | -26.9 | -25.4 | -1.52 | 21.0344 | 21.4518 | 19.8431 | 64.1398 | 63.641 | -21.7808 | -44.8729 | -23.6556 | 2.9391 | 22.72 | 16.07 | 4.2236 | 3.1281 | -6.89 | 2.0812 |  |  | 1.0562 | 3.0626 | -3.3389 | -25.7 | -25.6 | -2.0544 | -5.6102 | 11.2027 | -0.1855 | -5.4 | -3.48 | 4.092 | -2.4951 | -11.37 | -11.34 | 28.57 | 8.47 | -4.4545 | -2.2818 | -39.1986 | -38.4091 |  | -15.2064 | -22.0901 | -22.234 | -16.964 | -22.3245 | -11.74 | -119.0811 | -33.5521 |  | -7.1994 | -6.6552 | 8.2833 | -8.7361 | -8.066 | -11.78 |  | -29.3724 | 5.014 | 6.76 | 0 | 0.7 | 5.1899 | -16.2537 | -9.41 | -9.2301 | 5.3686 | 7.0382 | -21.9588 | 6.2614 |  | 6.0192 | 0 | 0 | 0 | 18.4202 | 18.5876 | -11.8894 | 19.8319 | 19.9819 | 5.3093 | 18.6537 | 25.5143 | -23.14 | -1.6164 | 0.1293 | 0.3 | 2.69 | -26.9525 | 2.7019 | 2.307 | 0.333 |  | 37.79 | -32.0235 | -23.0823 | -2.64 | 8.5919 |  | 13.9588 | 0.3109 |  | 2.18 |  |  | -10.9682 | -12.0069 | 1.4314 | -16.5994 | 4.8369 | 6.2608 | 126.7892 | -5.9864 | -12.5992 | 13.855 | 1.3423 | 3.8975 | 3.9552 | 1 | -22.7107 | -21.7057 | -0.84 | -5.6436 | 11.3216 | 0 | 106.74 | -36.6567 | 15.2734 | 5.5538 | 7.9729 | -10.5554 | -11.1809 |  |  | -16.8299 | -16.5882 | -5.8453 | -5.3304 | 40.11 | 40.76 | -24 | -24.6 | 0.8103 | 2.24 | 65.4485 | 15.965 | 16.2117 | -17.9 | -27.3 | 0 | -0.4 | -18.1979 | -18.0957 | -201.4739 | -20.1128 | -187.3162 | 23.1653 |  | 16.2705 | 155.079 | 117.7165 | 73.7799 | -63.2579 | 7.8201 | 7.2055 | -7.0072 | 46.7024 | -189.5255 | -3.1307 | 2.8404 | -0.1624 | 3.362 | -11.2 | -0.996 | -1.003 | 5.76 | -0.56 | -4.7752 | -5.037 | 4.1032 | 5.0126 | 6.5 | 0.371 | 0.809 |  |  | 3.1136 | 3.3103 | 2.9311 |  | 10.8 | 7.544 | 0.52 |  | -7.435 | -2.515 | -26.3902 | -3.1633 |  | -29.8849 | 0 | -3.5 | -12.1 | 46.4764 | -147.7641
30/11/2025 | 09:30 | 0 |  | -7.487 | 3.0725 | 7.7579 |  | 13.3361 |  | 9.4875 | 3.6189 |  | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | -0.3797 | -19.1883 | 4.2921 | 4.0015 | 7.2863 | 2.825 | 0.0651 | 2.2998 |  |  | -0.91 | -0.884 | 4.529 | -8.88 | -13.2 | 0.992 | 0.215 |  | -18.41 |  | -9.67 | -9.73 | 2.7101 | 3.2647 | 19.7455 | 20.9516 | -18.041 | -18.7543 | -19.247 | 1.4978 | 2.3078 | -17.4147 | -12.8601 | 9.0262 | 10.581 | -81.7577 | 7.6794 | -4.9 | -4.9 | -18.524 | -18.2777 | -2.8529 |  | -9.6613 | -1.0456 | 4.1272 | 2.7924 | -72.2983 | 55.7268 | 55.269 | 35.7465 | -78.2462 |  |  |  | 9.281 | 8.17 | 4.94 | -13.91 | -1.39 | -32.8153 | -32.5474 | 34.7985 | 33.9445 | 14.2127 | 22.2062 | 22.6508 | -9.4817 | 0 |  |  | -27 | -25.2 | -1.49 | 23.636 | 23.8488 | 21.2598 | 62.7273 | 62.4264 | -21.9 | -44.0575 | -22.5459 | 3.2582 | 30.07 | 20.93 | 4.6924 | 3.8116 | -7.47 | 2.0812 |  |  | -2.4919 | 3.0102 | -3.6619 | -19.4 | -21.9 | -1.6589 | -4.1142 | 11.6758 | 1.8613 | -3.85 | -3.29 | 4.712 | 2.7427 | -11.59 | -11.69 | 35.27 | 9.34 | 0.2182 | -0.3273 | -40.125 | -39.3818 |  | -10.1369 | -16.9981 | -17.1957 | -15.3884 | -18.4822 | -12.2 | -131.2617 | -38.4197 |  | -7.1356 | -6.8018 | 0 | -9.2609 | -8.4072 | -9.732 |  | -29.7192 | 3.6271 | 6.71 | 0 | 0.4 | 5.3249 | -18.6186 | -8.6591 | -8.7448 | 5.7891 | 5.2593 | -21.5189 | 5.7783 |  | 5.4131 | 0 | 0 |  | 19.9273 | 19.5924 | -12.2243 | 21.267 | 21.1844 | 4.7123 | 18.3355 | 24.4938 | -23.51 | -0.9041 | 0.1641 | 0 | 3.92 | -25.619 | 2.4505 | 2.36 | 0.345 | 3.1917 | 38.72 | -31.3486 | -21.8923 |  | 9.5263 |  | 13.4544 | 0.076 |  | 2.2198 |  |  |  | -12.0228 | 1.5026 | -16.4498 | 5.8594 | 4.7491 | 118.0601 | -5.6328 | -11.869 | 13.822 |  | 4.088 | 4.0986 |  | -21.9125 | -21.769 | 0 | -7.3579 | 0 | 8.7815 | 109.8228 | -38.6594 | 13.9882 | 0 | 8.6028 | 0 | 0 |  |  | -16.8135 | -16.5718 | -8.4228 | -8.5548 | 40.78 | 40.92 | -24.1 | -23.9 | 0.9329 | 8.32 | 55.7579 | 17.7591 | 17.6646 | -17.8 | -27 | -1.2 | -1.7 | -17.9023 | -17.8546 | -205.7893 | -18.243 | -190.0755 | 22.2099 |  | 18.4018 | 152.5952 | 118.746 | 72.8096 | -59.4704 | 5.0801 | 7.9965 | -5.844 | 49.2981 | -191.0416 | 0.3912 | -0.2076 | -0.4675 | 3.739 | -11.2 | -0.881 | -0.891 | 5.76 | 0 | -5.0158 | -5.7694 | 3.9261 | 4.3381 | 4.1 | 1.278 | 0.782 |  | 2.9351 | 3.4044 | 4.4271 | 3.3117 |  | 10.9 | 7.0933 | 0.62 |  | -8.6235 | -2.5297 | -26.2434 | -5.3628 |  | -30.2895 |  | -4.1 | -12.5 | 43.7966 | -140.687
30/11/2025 | 10:00 | 0 |  | -8.0186 | 3.1816 | 7.6485 |  | 13.904 |  | 10.003 | 3.8289 |  | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 |  | 0.6789 | -20.9345 | 4.3538 | 4.2655 | 7.9844 | 2.9925 | 0.0824 | 2.3087 |  |  | -0.752 | -0.737 | 4.138 | -8.88 |  | 1.023 | 0.211 |  | -17.68 |  | -10.06 | -9.97 | 2.6876 | 3.422 | 17.3139 | 18.496 | -18.039 | -17.9505 | -17.7278 | -0.036 | 0.0295 | -18.2184 | -13.128 | 5.7835 | 6.1855 | -77.3498 | 6.7314 | -4.7 | -4.8 | -18.9037 | -18.8593 | -3.8058 |  | -8.9975 | 0.3999 | 4.0881 | 2.7412 | -67.9647 | 56.5813 | 56.1235 | 26.6327 | -74.7219 |  |  |  | 10.8877 | 8.02 | 5.11 | -13.38 | -0.68 | -34.0209 | -34.1549 | 34.7714 | 33.7734 | 12.7217 | 24.2646 | 23.9614 | -8.9452 |  |  |  | -25.4 | -24 | -1.61 | 25.7227 | 26.3888 | 24.0756 | 59.7367 | 59.9406 | -20.8803 | -43.1964 | -20.4103 | 3.4533 | 30.67 | 21.28 | 5.6299 | 4.5929 | -8.09 | 2.0812 |  |  | -7.2289 | 2.7982 | -3.9665 | -22.1 | -21.9 | -1.7102 | -2.6181 | 12.3067 | 3.7167 | -2.35 | -3.41 | 5.456 | 5.5378 | -11.71 | -11.78 | 30.92 | 9.8 | 3 | 1.1909 | -40.6077 | -38.6636 |  | -5.6392 | -12.8817 | -12.8288 | -15.8462 | -21.5311 | -12.735 | -120.4879 | -38.5438 |  | -6.9897 | -6.3966 | 11.9212 | -7.4649 | -8.0855 | 7.184 |  | -32.2972 | 1.0073 | 0 | 0 | 0.1 | 5.5694 | -15.3835 | -8.899 | -8.7848 | 5.0425 | 0.9782 | -17.0393 | 6.0765 |  | 5.8354 | 0 | 0 | 0 | 21.7693 | 21.267 | -19.9273 | 20.8518 | 20.4256 | 2.7303 | 16.5838 | 31.7986 | -23.43 | 0.3996 | 0.1385 | -0.54 | 2.22 | -31.8965 | 2.7159 | 1.87 | 0.165 |  | 38.77 | -30.2128 | -20.7714 | -2.32 | 10.5514 |  | 13.8761 | -0.5526 |  | 2.3072 |  |  | -10.0339 | -11.734 | 3.198 | -16.2196 | 6.3685 | 6.2325 | 123.4903 | -5.1648 | -11.3827 | 13.0276 | 1.6667 | 4.2051 | 4.2093 | 1 | -21.2545 | -21.4179 | 1.26 | -8.5336 | 0 | 12.6338 | 110.3738 | -38.3366 | 14.6453 | 0 | 9.2559 | 0 | 0 |  |  | -16.396 | -16.5168 | -10.23 | -8.3637 | 44.07 | 44.69 | -22.8 | -23.1 | 0.9329 | 8 | 61.6398 | 15.8925 | 15.8997 | -17.7 | -26.9 | -0.7 | -1.3 | -18.0881 |  | -202.9788 | -18.7417 | -193.1072 | 23.2475 |  | 19.2585 | 150.8913 | 123.3296 | 72.8555 | -59.9711 | 6.2014 | 7.4077 | -11.6465 | 51.5067 | -190.2974 | 3.0955 | -2.9443 | -0.3259 | 4.601 | -10.56 | -0.947 | -0.957 | 5.04 | 0 | -4.1661 | -5.4765 | 3.6332 | 3.9872 | 4.8 | 0.392 | 1.258 | 2.6851 |  | 5.3999 | 4.1269 | 4.0774 |  | 9.7 | 6.8333 | 0.73 |  | -9.9999 | -2.839 | -26.8619 | -6.5604 |  | -30.4856 | 0 | -3.7 | -13 | 40.0228 | -139.3403
30/11/2025 | 10:30 | 0 |  | -8.5625 | 3.4182 | 7.9865 |  | 14.2642 |  | 11.2807 | 4.4359 |  | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 0.7962 | -20.6188 | 5.0014 | 4.7348 | 8.7112 | 3.6013 | 0.0256 | 2.315 |  |  | -0.564 | -0.542 | 4.073 | -8.88 | -13.2 | 1.493 | 0.197 |  | -16.14 |  | -10.27 | -10.34 | 2.8018 | 3.2641 | 14.104 | 17.344 | -15.1505 | -22.907 | -22.7645 | 1.5051 | 4.4282 | -15.6732 | -10.3148 | 12.0892 | 13.0788 | -80.6542 | 11.4221 | -7 | -7.1 | -15.3571 | -15.3293 | -5.1778 |  | 3.7618 | 2.5096 | 3.5777 | 2.5929 | -63.7531 | 43.2752 | 43.3058 | 48.5204 | -76.6814 |  |  |  | 9.9396 | 7.72 | 4.48 | -12.82 | 0.31 | -29.1985 | -29.4664 | 33.8136 | 32.1904 | 10.1634 | 23.4487 | 23.6583 | 3.3666 |  |  |  | -22 | -21.3 | -1.85 | 28.3726 | 28.6093 | 26.6189 | 57.7181 | 58.4851 | -32.0846 | -29.9693 | -32.0525 | 3.6664 | 32.14 | 22.23 | 6.5674 | 5.4718 | -8.31 | 1.7852 |  |  | -9.2091 | 2.4198 | -4.1778 | -21.9 | -21.5 | -1.7407 | -0.935 | 13.5684 | 6.6855 | -0.18 | -3.61 | 5.7815 | 6.5616 | -12.03 | -11.92 | 32.68 | 10.29 | 4.5273 | 1.8727 | -35.6371 | -35.0909 | 12.8794 | -0.0718 | -7.3213 | -7.9281 | -12.1024 | -15.0378 | -12.375 | -141.9566 | -51.899 |  | -7.4556 | -6.8761 | 0 | -6.636 | -7.7963 | -6.148 |  | -25.2116 | 0.2746 | 0 | 0 | -1.1 | 5.4408 | -14.9711 | -6.9821 | -7.0283 | 5.5413 | 0.9603 | -13.0763 | 3.7876 |  | 3.5394 | 0 | 0 | 0 | 19.7598 | 17.7504 | -15.9084 | 18.2633 | 18.1602 | 4.7656 | 19.83 | 31.1931 | -21.48 | 0.8061 | 0.1659 | -0.41 | 2.38 | -31.122 |  | 1.487 | 0.008 |  | 38.44 | -30.3326 | -21.2935 | -2.54 | 10.6764 |  | 14.6484 | -0.2767 |  | 2.3398 | 0.0398 |  |  | -11.9702 | 2.4153 | -16.1204 | 6.8083 | 6.5575 | 135.9803 | -4.8481 | -12.456 | 13.1271 | 1.7425 | 4.2857 | 4.2963 | 1.2307 | -21.6784 | -21.1086 | 2.93 | -10.6917 | 0 | 19.5434 | 101.5439 | -34.9126 | 15.5654 |  | 9.4452 | 0 | 0 |  |  | -17.6594 | -17.4397 | -10.4822 | -10.3981 | 24.74 | 24.76 | -23.3 | -23.1 | 0.8103 | 9.52 | 68.4388 | 15.0242 | 15.5176 | -17.4 | -26 | 0.5 | 0 | -18.09 | -18.0846 | -193.2597 | -3.7336 | -204.8212 | 8.0158 |  | 31.2768 | 138.347 | 112.9164 | 81.5953 | -44.5872 | 22.879 | 21.0851 | -2.2359 | 64.48 | -199.9672 | 6.927 | -8.2363 | 0.0476 | 4.551 | -10.16 | -0.965 | -0.968 | 5.12 | -0.24 | -3.8168 | -5.565 | 4.2802 | 3.9872 | 3.3 | 1.372 | 1.94 | 2.6922 |  | 3.9508 | 3.705 | 3.2619 |  | 9.6 | 6.0169 | 0.8 |  | -9.5621 | -2.3047 | -26.6049 | -5.8524 | 0 | -29.8441 | 0 | -2.7 | -13.4 | 32.2201 | -127.1446
30/11/2025 | 11:00 | 0 |  | -8.5603 | 3.4604 | 8.143 |  | 14.2845 |  | 11.9258 | 4.7479 |  | -13.32 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 0.7691 | -21.9696 | 4.8481 | 4.6044 | 8.5172 | 2.7868 | 0.0303 | 2.4396 |  |  | -0.565 | -0.553 | 4.465 | -6.66 | -15.4 | 1.353 | 0.209 |  | -16.79 |  | -10.13 | -9.88 | 3.1652 | 3.2277 | 14.7104 | 18.1848 | -13.883 | -23.5768 | -23.5406 | -0.1189 | -0.2366 | -13.5299 | -8.3055 | 12.2575 | 12.5592 | -84.0877 | 12.1344 | -5.9 | -5.8 | -15.2438 | -15.0033 | -4.0999 |  | 3.9838 | 2.5058 | 3.9509 | 2.7518 | -63.9363 | 49.7452 | 49.8062 | 50.134 | -89.4028 |  |  |  | 11.9555 | 7.64 | 4.48 | -12.52 | 1.01 | -29.6003 | -28.9305 | 32.5847 | 31.2724 | 10.1952 | 23.7874 | 23.3301 | 4.0995 |  |  |  | -23.2 | -21.8 | -1.7 | 27.9227 | 28.5075 | 25.9674 | 61.6807 | 62.2937 | -32.2376 | -33.8457 | -32.1207 | 3.907 | 31.96 | 22.11 | 5.4736 | 4.5929 | -8.63 | 2.6732 |  |  | -8.2684 | 3.6311 | -4.2514 | -21.7 | -21.7 | -2.1484 | -4.4882 | 13.4107 | 1.6757 | -3.91 | -3.81 | 6.014 | 7.7492 | -12.39 | -12.44 | 33.27 | 10.32 | 3.8 | 2.1 | -36.0712 | -34.6273 | 11.1775 | -3.8676 | -10.4985 | -10.3713 | -8.9343 | -13.8485 | -12.206 | -144.2884 | -44.0423 |  | -7.1576 | -6.8621 | 0 | -3.8062 | -4.3355 | 0 |  | -28.2028 | -2.9218 |  | 0 | 4.3 | 5.7226 | -9.7275 | -7.5603 | -7.479 | 6.0322 | -0.359 | -14.2739 | 3.831 |  | 3.4409 | 0 | 0 |  | 19.4249 | 18.9226 | -10.2148 | 17.7064 | 17.6388 | 6.4413 | 19.9829 | 24.4938 | -20.06 | -0.4994 | 0.1916 | -0.15 | 3.15 | -25.3432 | 0 | 2.182 | 0.24 |  | 38.99 | -30.2211 | -21.8262 | -2.14 | 11.1748 |  | 15.1118 | -0.3416 |  | 2.4281 |  |  | -10.1002 | -13.354 | 2.7802 | -15.8148 | 5.5503 | 6.2699 | 130.8624 | -4.7073 | -13.1584 | 13.1888 | 1.8142 | 4.3223 | 4.3675 | 1.1711 | -23.2829 | -21.7255 | -0.84 | 0 | 5.2832 | 8.2536 | 106.7409 | -35.5711 | 16.9488 |  | 9.7436 | 0 | -11.4491 |  |  | -16.4674 | -16.1982 | -9.0012 | -8.5761 | 27.3 | 26.72 | -22.9 | -23 | 0.9677 | 4.56 | 59.8514 | 17.8221 | 17.952 | -16.9 | -26 | -1.2 | -1.7 |  |  | -199.8298 | -11.4697 | -201.04 | 11.0073 |  | 31.5172 | 141.9895 | 110.9648 | 80.1255 | -48.2438 | 23.2809 | 23.1752 | 0.1447 | 61.2832 | -196.7068 | 5.3003 | -7.2578 | -0.1868 | 4.547 | -9.76 | -0.984 | -0.994 | 4.96 | -1.2 | -4.0799 | -5.5344 | 3.9872 | 4.5426 | 3.2 | 1.147 | 0.277 | 2.4703 |  | 4.8959 | 4.0051 | 3.362 |  | 9.8 | 5.6662 | 0.87 |  | -9.5368 | -2.162 | -26.758 | -6.138 |  | -31.1359 | 0 | -3 | -13.7 | 41.3996 | -133.9943
30/11/2025 | 11:30 | 0 |  | -8.8192 | 3.4904 | 8.4179 |  | 15.079 |  | 12.4439 | 5.1258 |  | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 0.9342 | -21.6469 | 4.9153 | 4.7219 | 8.8142 | 2.9028 | 0.0892 | 2.4302 |  |  | -0.481 | -0.465 | 4.362 | -8.88 | -13.2 | 1.175 | 0.209 |  | -16.09 |  | -9.96 | -10.06 | 3.6653 | 3.0296 | 15.6278 | 19.0313 | -15.1678 | -23.4429 | -23.584 | 0.6027 | 0.5983 | -14.1997 | -7.9036 | 12.0552 | 12.925 | -85.3408 | 10.6925 | -6 | -6 | -14.4688 | -14.5379 | -4.228 |  | 4.2589 | 2.4632 | 3.7472 | 2.6065 | -58.504 | 50.8133 | 50.8438 | 45.8613 | -92.002 |  |  |  | 12.9235 | 7.97 | 4.76 | -11.86 | 1.63 | -27.9928 | -28.3947 | 31.7111 | 31.0609 | 10.1322 | 23.6088 | 22.7006 | 4.1 |  |  |  | -21.9 | -21.1 | -1.58 | 28.8457 | 29.2505 | 27.3463 | 60.8884 | 61.0331 | -32.4142 | -33.2772 | -32.5014 | 3.6821 | 32.08 | 22.22 | 5.1611 | 4.1046 | -8.68 | 2.9692 |  |  | -3.7705 | 4.274 | -4.3236 |  |  | -2.4011 | 4.494 | 12.9375 | 13.3652 | 4.9 | -3.49 | 6.386 | 3.4377 | -9.96 | -10.07 | 31.28 | 11.32 | 0.8182 | 0.5636 | -36.608 | -34.6636 | 15.9155 | -0.3455 | -7.3199 | -7.1829 | -8.1694 | -12.6135 | -12.276 | -138.8954 | -36.9175 |  | -7.5364 | -6.6225 | 0 | 1.3531 | -0.9052 | 2.064 |  | -30.3465 | -4.7877 | 0 | 0 | -0.3 | 6.1726 | -3.2382 | -7.3561 | -7.3584 | 5.9234 | -3.3976 | -17.1004 | 3.695 |  | 3.4042 | 0 | 2.4893 | 0 | 17.248 | 17.0805 | -13.564 | 18.4296 | 18.2251 | 5.3308 | 19.608 | 26.0319 | -19.38 | 0.2953 | 0.1998 | -0.63 | 3.2 | -25.9251 | 1.5151 | 2.194 | 0.331 |  | 38.04 | -29.7235 | -21.0597 | -1.02 | 12.8807 |  | 15.3976 | -0.7655 |  | 2.449 |  |  | -9.1745 | -12.7356 | 3.4233 | -16.0227 | 5.3911 | 5.3836 | 136.3716 | -4.4137 | -12.2808 | 12.6094 |  | 4.5054 | 4.4862 | 1.2858 | -22.5723 | -21.5745 |  |  | 0 | 12.5373 | 110.563 | -37.2645 | 15.6594 | 0 | 10.5279 | 0 | 0 |  |  | -16.6542 | -16.3026 | -13.2048 | -13.2117 | 25.74 | 25.62 | -22.1 | -22.5 | 0.8267 | 9.28 | 61.2216 | 17.5925 | 17.9934 | -16.9 | -25.2 | -0.4 | -0.8 |  | -18.0688 | -205.5318 | -11.9432 | -203.2766 | 11.6304 |  | 35.196 | 132.7383 | 114.0042 | 82.1009 | -46.0877 | 21.9321 | 22.648 | -1.6528 | 67.1632 | -200.5568 | 7.5793 | -7.489 | 0.0256 | 4.916 | -10.56 | -0.907 | -0.917 | 5.2 | 0 | -3.8377 | -4.863 | 3.6332 | 4.1611 | 3.1 | 1.736 | 1.065 |  |  | 4.4301 | 3.7497 | 4.1116 |  | 8.7 | 5.9391 | 1.02 |  | -10.2849 | -2.2931 | -26.6216 | -6.5881 | 0 | -30.8704 |  | -2.6 | -14.1 | 44.8817 | -134.2551
30/11/2025 | 12:00 | 0 |  | -9.3486 | 3.8062 | 8.4152 |  | 13.7494 |  | 12.6207 | 5.0808 |  | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 |  | 0.5129 | -22.1141 | 5.0051 | 5.0978 | 8.8103 | 2.6996 | 0.0927 | 2.4364 |  |  | -0.474 | -0.447 | 3.892 | -6.66 | -13.2 | 1.277 | 0.198 |  | -15.29 |  | -10.44 | -10.5 | 3.4035 | 3.2851 | 15.4101 | 18.8887 | -15.7389 | -23.9787 | -24.6654 | 13.767 | 14.3281 | -17.2807 | -11.6544 | 25.221 | 18.6354 | -86.4185 | 8.9599 | -6.1 | -5.9 | -12.3375 | -12.7856 | -4.0087 |  | 3.1679 | 2.1548 | 3.7274 | 2.5304 | -47.5478 | 45.0453 | 45.2284 | 43.0834 | -87.1264 |  |  |  |  | 7.78 | 4.67 | -11.53 | 1.57 | -28.1268 | -28.2608 | 33.686 | 32.4092 | 8.736 | 24.2393 | 24.1954 | 3.512 |  |  |  | -22.6 | -21.6 | -1.38 | 29.4908 | 29.9479 | 27.7947 | 58.303 | 59.8568 | -31.2765 | -32.6577 | -31.2878 | 4.1883 | 32.56 | 22.5 | 5.3174 | 4.3976 | -8.63 | 2.9692 |  |  | -6.5084 | 4.1926 | -4.2315 |  |  | -2.0813 | 3.559 | 12.9375 | 11.6953 | 3.87 | -3.33 | 6.4015 | 5.4653 | -11.8 | -11.85 | 35.57 | 10.61 | 2.5273 | 1.4273 | -36.2732 | -34.7091 | 16.3837 | 2.3551 | -5.0447 | -4.9031 | -8.6864 | -14.0298 | -11.75 | -135.1187 | -35.4097 |  | -7.6307 | -6.9172 | 0 | 6.1467 | 4.6415 | -6.66 |  | -32.4505 | -5.3634 | 0 | -3.36 | 0.1 | 6.0357 | 5.4964 | -6.5825 | -6.4975 | 5.2562 | -5.5728 | -11.6633 | 3.51 |  | 3.3707 | 0 | 0 | 0 | 18.0853 | 17.5829 | -13.8989 | 18.2956 | 17.6997 | 3.8168 | 16.8989 | 28.0778 | -19.6 | 0.4015 | 0.2007 | 0 | 1.99 | -28.9341 | 0 | 2.206 | 0.319 |  | 36.71 | -29.2681 | -20.861 | -1.37 | 13.4816 |  | 15.0782 | -1.0369 | 0 | 2.466 |  |  | -9.8439 | -12.8709 | 2.9106 | -15.4602 | 5.0175 | 5.2006 | 135.9222 | -4.3933 | -11.8009 | 12.3516 | 2.0148 | 4.4762 | 4.4941 | 1 | -23.0883 | -22.664 | -0.42 |  | 0 | 14.8768 | 115.1382 | -37.7844 | 14.3481 |  | 10.7063 | -11.028 | 0 |  |  | -15.6159 | -15.3577 | -13.1357 | -13.0542 | 25.67 | 26.1 | -21.2 | -20.7 | 0.986 | 9.68 | 58.6315 | 18.9739 | 18.89 | -16.9 | -26.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -208.2715 | -9.608 | -203.7975 | 6.6778 |  | 34.512 | 136.4822 | 109.4736 | 81.8201 | -42.6796 | 24.7299 | 24.5775 | 1.6221 | 68.5014 | -199.7591 | 9.7914 | -12.904 | -0.1868 | 3.532 | -10.32 | -0.881 | -0.886 | 5.52 | -0.48 | -4.0349 | -4.921 | 3.5172 | 3.4287 | 4 | 3.02 | 1.297 |  | 2.9555 | 3.8644 | 4.1276 | 3.7588 |  | 9.6 | 5.3983 | 1.1 |  | -9.9918 | -1.6216 | -25.6392 | -6.1111 | 0 | -31.4977 | 1.2643 | -1.8 | -14.1 | 50.0106 | -130.8469
30/11/2025 | 12:30 | 0 |  | -9.3452 | 3.7531 | 8.9861 |  | 12.8326 |  | 13.0291 | 5.3398 |  | -13.32 |  | -2.2 |  | -15.4 | 0.7227 | -21.2112 | 5.2209 | 5.2284 | 9.4266 | 3.6538 | 0.2539 | 2.3691 |  |  | -0.904 | -0.918 | 4.527 | -6.66 | -13.2 | 1.412 | 0.212 |  | -19.49 |  | -9.15 | -9.1 | 2.3173 | 3.6254 | 14.6456 | 18.0101 | -14.2757 | -22.5051 | -22.776 | 0.3771 | 0.1556 | -14.3336 | -8.7073 | 8.1199 | 8.7131 | -78.2339 | 10.2333 | -6.2 | -6.3 | -15.4852 | -15.2255 | -4.1343 |  | 5.2032 | 1.9317 | 3.6922 | 2.672 | -64.3635 | 47.4258 | 47.5478 | 47.725 | -93.1111 |  |  |  |  | 7.66 | 4.69 | -11.06 | 1.73 | -33.0832 | -33.4851 | 36.9474 | 35.583 | 8.373 | 27.0639 | 27.2432 | 5.3028 |  |  |  | -21.7 | -20.8 | -1.9 | 31.5788 | 32.0968 | 29.7496 | 61.4446 | 61.7355 | -33.778 | -32.8196 | -34.1463 | 4.0155 | 32.11 | 22.37 | 5.1611 | 4.1046 | -9.47 | 3.5612 |  |  | -4.2343 | 4.8065 | -4.5164 |  |  | -1.8176 | 3.559 | 12.4644 | 11.6953 | 3.86 | -3.13 | 5.6885 | 2.9927 | -11.69 | -11.79 | 33.59 | 10.22 | 3.2545 | 1.0182 | -40.7135 | -39.6364 | 15.2663 | 1.3236 | -7.4079 | -6.346 | -9.5494 | -13.7467 | -11.028 | -137.2726 | -35.6677 |  | -7.2403 | -6.6224 | 0 | 7.6254 | 5.692 | -6.148 |  | -35.5513 | -5.499 | 0 | -3.26 | 0 | 5.8602 | 8.6114 | -5.1785 | -5.2433 | 3.4379 | -5.2699 | -11.644 | 3.4417 |  | 3.1887 | 0 | 0 | 0 | 21.7693 | 21.6019 | -27.2954 | 22.0428 | 21.9345 | -8.4152 | 0 | 27.8874 | -22.79 | -1.1147 | 0.1916 | 0.4 | 1.55 | -26.6847 |  | 2.195 | 0.367 |  | 36.48 | -18.0712 | -9.6539 | -2.52 | 12.3512 |  | 14.0941 | -0.2702 |  | 2.5216 | 0.0728 |  | -10.1108 | -13.9971 | 3.2074 | -14.7316 | 6.2639 | 4.9642 | 119.3657 | -4.8088 | -12.2051 | 12.7932 | 2.3386 | 4.5274 | 4.6207 | 2 | -22.9275 | -22.3735 | -0.42 |  | -5.8983 | 13.8569 | 115.4869 | -38.4267 | 13.417 | 0 | 9.6649 | -9.6798 | -9.7564 |  |  | -15.9181 | -15.4511 | -12.4887 | -12.7093 | 24.93 | 24.65 | -22.2 | -22.3 | 0.7736 | 9.28 | 62.4422 | 18.5469 | 18.4651 |  | -26.9 | -1.5 | -2 |  |  | -212.3909 | -9.0792 | -202.0729 | 7.0916 |  | 35.1848 | 135.4769 | 112.6271 | 81.761 | -43.1378 | 24.1283 | 23.9233 | 0.5744 | 69.3509 | -200.012 | 7.8357 | -10.8932 | -0.3967 | 3.402 | -10.56 | -0.883 | -0.898 | 5.68 | -1.76 | -3.8777 | -4.509 | 3.5172 | 3.4867 | 4.7 | 2.088 | 1.372 |  |  | 3.3496 | 3.7025 | 2.923 |  | 10.6 | 5.4413 | 1.15 |  | -9.1806 | -2.5918 | -26.1483 | -6.184 | 0 | -31.1625 |  | -3.4 | -13 | 50.548 | -129.223
30/11/2025 | 13:00 | 0 |  | -9.0033 | 3.8312 | 8.5454 |  | 13.9035 |  | 12.8334 | 5.2988 |  | -13.32 |  |  |  | -15.4 | 0.8622 | -21.3944 | 5.2116 | 5.1821 | 8.9159 | 3.7061 | 0.0353 | 2.3662 |  |  | -0.869 | -0.868 | 4.297 | -6.66 | -13.2 | 1.51 | 0.203 |  | -19.71 |  | -8.62 | -8.51 | 2.1811 | 3.6112 | 14.4508 | 17.8313 | -15.4157 | -22.6391 | -22.3918 | 11.8153 | 13.0117 | -18.4864 | -12.1903 | 13.9873 | 14.3769 | -84.8183 | 9.9323 | -5.4 | -5.4 | -14.5534 | -14.4532 | -3.9749 |  | 4.8384 | 1.7159 | 3.6938 | 2.615 | -52.2782 | 46.5407 | 46.8459 | 42.4973 | -87.3764 |  |  |  | 14.0213 | 8.08 | 5.11 | -10.77 | 1.98 | -33.3511 | -34.0209 | 36.286 | 35.4605 | 7.9034 | 26.2441 | 26.3059 | 4.3666 |  |  |  | -21.2 | -20.4 | -1.92 | 31.4528 | 31.9857 | 29.4773 | 57.949 | 58.5765 | -30.1691 | -33.6417 | -30.6852 | 3.9047 | 32.68 | 22.51 | 5.3174 | 4.3976 | -9.19 | 3.2652 |  |  | -6.381 | 4.597 | -4.5696 |  |  | -1.8579 | 3.559 | 13.0953 | 11.6953 | 4.05 | -3.39 | 6.138 | 5.7853 | -11.9 | -11.88 | 33.18 | 11.6 | 4.4545 | 1.9364 | -40.2336 | -39.1727 | 16.4622 | 2.1908 | -6.0509 | -5.9734 | -4.935 | -11.1671 | -10.84 | -130.9443 | -38.1027 |  | -7.4833 | -6.8422 |  | 5.4084 | 3.9438 | 12.816 |  | -37.2975 | -8.7092 | -17.49 | -3.18 | 0 | 5.7578 | 3.7382 | -5.1609 | -5.1649 | 3.3896 | -9.8741 | -8.3128 | 3.4893 |  | 3.2237 | 0 | 0 |  | 22.6066 | 22.4391 | -32.4865 | 22.1801 | 21.759 | -8.8993 |  | 33.1951 | -22.92 | 0.2092 | 0.2071 | -0.49 | 0.8 | -32.3536 | 1.9906 | 2.289 | 0.366 |  | 36.69 | -18.1118 | -8.6392 | -2.35 | 12.4361 |  | 14.0486 | -0.2839 |  | 2.5249 |  |  | -9.9111 | -13.0721 | 3.4913 | -14.8386 | 5.443 | 5.5691 | 119.5487 | -4.8864 | -12.2595 | 12.9627 | 1.8675 | 4.6153 | 4.6444 | 1 | -24.3732 | -23.3279 | -0.84 |  | -2.9205 | 15.494 | 114.4001 | -38.0079 | 15.4023 | 0 | 9.9116 | -10.6376 | -12.0039 |  |  | -15.9675 | -15.7807 | -12.9954 | -11.9148 | 26.53 | 26.6 | -24.6 | -24.7 | 0.7224 | 7.44 | 63.9357 | 18.3309 | 18.1708 | -17 | -27.7 | -0.7 | -1.3 | -18.0709 | -17.8474 | -208.4734 | -7.3033 | -205.8919 | 3.6044 |  | 34.6411 | 136.5559 | 111.4068 | 83.2093 | -42.5788 | 21.3445 | 22.8595 | -3.5366 | 71.3106 | -200.2677 | 9.18 | -10.7652 | -0.1404 | 3.319 | -11.2 | -0.933 | -0.94 | 6.08 | -0.64 | -3.8987 | -4.5975 | 2.9313 | 4.0146 | 3.4 | 0.218 | -1.568 |  |  | 3.6721 | 3.8644 | 3.1469 |  | 11.9 | 5.2455 | 1.14 |  | -9.0983 | -3.0479 | -27.0551 | -5.9136 |  | -30.795 | 0 | -4.1 | -12.5 | 48.1426 | -126.4725
30/11/2025 | 13:30 | 0 |  | -8.7647 | 3.7586 | 8.9223 |  | 13.9237 |  | 12.0887 | 4.7579 |  | -15.54 |  | -2.2 |  | -15.4 | 0.6785 | -21.6943 | 4.9729 | 4.8735 | 8.8181 | 3.3854 | 0.1573 | 2.3745 |  |  | -0.993 | -0.944 | 4.055 | -4.44 | -13.2 | 1.612 | 0.196 |  | -18.43 |  | -9.13 | -9.17 | 2.9483 | 3.4418 | 13.5974 | 17.3287 | -14.8818 | -21.5674 | -20.7954 | 15.7823 | 8.6122 | -19.0222 | -16.8788 | 10.8554 | 11.2755 | -79.5391 | 10.5823 | -5.1 | -5.1 | -14.4798 | -12.5711 | -3.9878 |  | 5.5149 | 1.7453 | 3.444 | 2.4865 | -55.5437 | 46.1745 | 46.2966 | 41.5489 | -89.5534 |  |  |  | 12.0254 | 7.78 | 5.1 | -10.76 | 2.26 | -33.3511 | -32.8153 | 35.7656 | 33.7015 | 8.0279 | 26.6171 | 26.6592 | 5.2029 | 0 |  |  | -20.3 | -19 | -2.59 | 31.9743 | 32.401 | 29.6532 | 57.9698 | 57.1727 | -30.6212 | -32.1222 | -30.6607 | 3.6972 | 32.26 | 22.32 | 5.1611 | 4.2023 | -9.31 | 3.2652 |  |  | -6.5035 | 4.6383 | -4.4438 |  |  | -1.8701 | 3.372 | 12.9375 | 11.6953 | 4.05 | -3.36 | 6.386 | 6.4729 | -11.69 | -11.76 | 35.04 | 10.93 | 5.7636 | 2.3545 | -39.6928 | -37.7909 | 16.44 | 2.9187 | -5.2225 | -5.2505 | -8.9365 | -13.7409 | -11.219 | -128.8609 | -35.6287 |  | -7.2693 | -6.5699 |  | 8.286 | 7.0657 | -7.172 |  | -34.6284 | -5.4095 | 0 | -3.63 | 0.1 | 5.7789 | 9.5994 | -5.8339 | -5.8896 | 4.7729 | -5.6083 | -10.443 | 3.4595 |  | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 21.6019 | 21.4344 | -28.635 | 20.4465 | 21.2313 | -8.7345 |  | 28.3122 | -24.5 | -1.5193 | 0.165 | 0.55 | 2.19 | -27.8152 |  | 2.335 | 0.381 |  | 40.39 | -17.1996 | -9.3603 | -3.11 | 11.9752 |  | 14.4081 | -0.4412 |  | 2.512 |  |  |  | -12.677 | 3.4189 | -15.0898 |  |  | 128.8157 | -4.9016 | -12.3996 | 12.9577 |  | 4.564 | 4.5416 |  | -23.5252 | -22.5993 | -0.84 |  | -6.2156 | 16.3997 | 115.8205 | -38.0801 | 14.3612 |  | 9.3651 | 0 | 0 |  |  | -16.407 | -16.1982 | -12.1184 | -11.9786 | 26.25 | 26.32 | -24.4 | -24.1 | 0.51 | 8.96 | 65.9115 | 13.146 | 13.1434 | -17.4 | -27.7 | -0.7 | -1.2 |  | -17.9297 | -210.6858 | -6.7375 | -207.0412 | 4.4916 |  | 35.8852 | 135.5671 | 115.5736 | 83.3752 | -40.7709 | 22.7908 | 22.5742 | -4.3959 | 71.568 |  | 11.1616 | -11.8796 | 0.5628 | 4.807 | -11.12 | -0.901 | -0.904 | 6 | -2.32 | -3.8951 | -3.9841 | 3.2822 | 4.1917 | 3.3 | -1.47 | -2.378 |  |  | 4.2866 | 4.525 | 4.3887 |  | 10.7 | 5.5394 | 1.19 |  | -9.1687 | -2.6367 | -26.237 | -6.6215 | 0 | -30.9386 |  | -3.3 | -13.3 | 47.6433 | -126.9637
30/11/2025 | 14:00 | 0 |  | -8.3519 | 3.7357 | 8.7131 |  | 13.5022 |  | 11.6645 | 4.6939 |  | -17.76 |  |  | 2.484 | -15.4 | 1.1246 | -20.9288 | 5.0751 | 4.9296 | 8.8121 | 3.7584 | 0.1361 | 2.3911 |  |  | -1.161 | -1.152 | 4.301 | -2.22 |  | 1.508 | 0.206 |  | -18.59 |  | -8.49 | -8.29 | 2.7642 | 3.4421 | 13.443 | 16.963 | -12.6449 | -22.907 | -22.8749 | 0.8114 | 0.7173 | -15.5393 | -10.1809 | 4.8836 | 5.1678 | -69.175 | 12.1888 | -5.8 | -5.9 | -15.4551 | -15.4245 | -3.4019 |  | 9.4359 | 2.2386 | 2.8555 | 2.0827 | -66.2251 | 44.3129 | 44.3129 | 45.9042 | -99.4355 |  |  |  | 12.0653 | 7.74 | 5.05 | -11.36 | 1.83 | -31.8776 | -31.6097 | 35.1003 | 33.6756 | 7.8823 | 26.8889 | 27.3065 | 8.9656 |  |  |  | -21.7 | -20.8 | -1.79 | 31.3162 | 31.5859 | 29.5093 | 59.7217 | 59.7884 | -34.5826 | -30.0404 | -34.0952 | 3.7704 | 32.05 | 22.26 | 5.4736 | 4.4952 | -9.27 | 3.5612 |  |  | -8.0707 | 4.6695 | -4.5603 | -23.1 | -23.1 | -1.8176 | 3.559 | 12.7798 | 11.6953 | 4 | -3.36 | 6.6185 | 7.7954 | -10.9 | -10.79 | 33.58 | 10.8 | 6.4727 | 2.9182 | -38.3517 | -37.0273 | 16.659 | 2.22 | -5.4985 | -5.3216 | -10.9088 | -15.3497 | -11.568 | -134.8584 | -25.6432 |  | -7.1943 | -6.4275 |  | 2.5736 | 1.655 | -6.66 |  | -30.8068 | -3.8157 | 0 | -3.6 | 0.1 | 5.5496 | 2.7257 | -5.4073 | -5.4072 | 3.5413 | -3.9612 | -14.1761 | 3.4172 |  | 2.9653 | 0 | 2.4026 | 0 | 20.4297 | 20.4297 | -28.1327 | 19.5053 | 19.4802 | -8.5199 |  | 27.7067 | -24.77 | -1.1714 | 0.1989 | 0.27 | 2.66 | -28.2887 | 2.3474 | 1.458 | 0.365 |  | 41.85 | -17.3695 | -9.4194 | -3.15 | 12.8333 |  | 14.3747 | -0.2844 |  | 2.5044 |  |  |  | -13.8574 | 3.6556 | -15.4365 |  |  | 119.0891 | -5.143 | -12.6143 | 12.8077 | 2.0213 | 4.5201 | 4.5416 | 1.2965 | -22.1534 | -21.8496 | -0.84 |  | -7.5436 | 18.1664 | 122.9063 | -39.3288 | 12.1444 | 0 | 10.2231 | 0 | 0 |  |  | -16.3465 | -16.2092 | -9.9888 | -10.809 | 26.16 | 26.54 | -23.6 | -24.2 | 0.6345 | 5.2 | 59.3853 | 15.2832 | 15.202 |  | -26.5 | -0.7 | -1.2 |  |  | -213.9469 | -10.357 | -208.1725 | 3.8692 |  | 38.4678 | 132.9519 | 110.868 | 85.2981 | -38.9664 | 23.6345 | 22.5025 | -1.7238 | 73.4421 | -202.6842 | 15.3087 | -13.3203 | 0.26 | 2.407 | -10.48 | -0.98 | -0.997 | 5.68 | -0.64 | -3.8755 | -4.5396 | 3.2242 | 4.3656 | 2.8 | -1.156 | -2.573 |  |  | 5.107 | 4.213 | 4.2675 |  | 10.9 | 6.0424 | 1.16 |  | -11.0786 | -2.3457 | -26.4321 | -7.4382 | 0 | -29.4158 | 0 | -3.2 | -13.3 | 55.0759 | -131.9689
30/11/2025 | 14:30 | 0 |  | -8.4005 | 3.4823 | 9.0621 |  | 13.9306 |  | 11.7161 | 4.6449 |  | -17.76 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 0.7836 | -21.6003 | 4.8665 | 4.8767 | 8.9401 | 3.7053 | 0.0163 | 2.4285 |  |  | -1.28 | -1.257 | 4.075 | -2.22 |  | 1.36 | 0.197 |  | -15.76 |  | -9.92 | -10.04 | 2.4046 | 3.6094 | 13.3516 | 17.0101 | -14.9107 | -22.2372 | -23.0019 | 8.7881 | 22.9582 | -18.0845 | -12.994 | 20.0361 | 11.1891 | -82.0452 | 11.5739 | -5.7 | -5.8 | -13.3329 | -13.7657 | -3.4582 |  | 9.3875 | 2.3963 | 2.9015 | 2.0326 | -51.2406 | 42.5428 | 43.0311 | 44.6415 | -91.3399 |  |  |  |  | 7.81 | 5.34 | -11.26 | 1.6 | -30.2701 | -30.0022 | 37.9715 | 37.2938 | 8.699 | 24.8042 | 24.8316 | 8.5915 |  |  |  | -21.6 | -20.4 | -1.81 | 31.1189 | 31.6741 | 29.2436 | 57.8899 | 58.1412 | -32.7777 | -30.6999 | -32.9372 | 3.762 | 31.62 | 21.76 | 5.0049 | 4.007 | -8.78 | 3.2652 |  |  | -5.1606 | 4.6408 | -4.4912 |  |  | -1.7908 | 3.559 | 12.4644 | 11.6953 | 3.88 | -3.08 | 6.3085 | 2.6677 | -11.91 | -11.94 | 34.96 | 10.18 | 2.6364 | 0.2818 | -39.7725 | -38.3818 | 14.8747 | 1.4608 | -7.4821 | -7.1066 | -1.1015 | -6.5437 | -11.971 | -134.1148 | -29.547 |  | -6.833 | -6.0987 | 0 | -1.0465 | -1.9566 | 2.064 |  | -31.3605 | -5.0387 | 6.26 | -3.7 | 1.1 | 5.3608 | -4.1929 | -6.4448 | -6.4135 | 4.2613 | -2.6432 | -10.1551 | 3.5962 |  | 3.3224 | 2.5415 | 2.5174 | 0 | 18.0853 | 18.7551 | -21.7693 | 20.6073 | 20.3215 | -7.8411 |  | 22.5504 | -23.86 | -1.1128 | 0.1742 | 1.23 | 3.87 | -22.7365 |  | 1.413 | 0.34 |  | 41.43 | -17.1148 | -10.2191 | -2.74 | 13.8485 |  | 14.6531 | -0.4268 |  | 2.4715 |  |  | -9.9967 | -13.5047 | 4.3058 | -15.7488 |  |  | 124.6969 | -5.1692 | -12.7807 | 12.6479 | 2.2805 | 4.3077 | 4.4071 | 1.6785 | -23.112 | -20.2972 |  |  | -10.8631 | 15.3975 | 117.2763 | -38.8614 | 13.4892 | 0 | 10.9457 | 0 | 0 |  |  | -15.561 | -14.9567 | -9.6742 | -9.3952 | 25.16 | 24.8 | -23.1 | -23.1 | 0.51 | 1.2 | 60.0022 | 14.0251 | 13.9398 | -17.4 | -25.6 | -1.6 | -2.1 |  |  | -211.6312 | -9.6705 | -207.9444 | 4.8558 |  | 38.6554 | 130.2508 | 109.5992 | 85.593 | -35.5139 | 24.7681 | 19.8542 | 0.1235 | 77.8191 | -202.3796 | 14.4245 | -16.2934 | 0.3284 | 3.711 | -10 | -0.801 | -0.81 | 5.36 | -0.96 | -3.7212 | -5.449 | 3.7522 | 4.4266 | 2.6 | -1.786 | -0.748 |  |  | 4.4381 | 4.2521 | 4.6461 |  | 10.1 | 6.4287 | 1.07 |  | -10.813 | -1.8805 | -26.9654 | -7.2515 | 0 | -30.4575 |  | -2.4 | -14 | 52.2416 | -131.4324
30/11/2025 | 15:00 | 0 |  | -7.6762 | 3.4573 | 9.0652 |  | 13.8383 |  | 10.8313 | 4.2349 |  | -17.76 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | 0.8436 | -21.1667 | 4.3826 | 4.1403 | 7.7244 | 2.6224 | 0.1384 | 2.3085 |  |  | -1.236 | -1.22 | 4.237 | -4.44 |  | 1.412 | 0.202 |  | -15.03 |  | -10.24 | -10.19 | 2.9411 | 3.7096 | 12.5491 | 15.8654 | -14.5341 | -23.4429 | -22.9972 | 9.4111 | 10.4538 | -20.4957 | -13.6638 | 7.9372 | 7.8372 | -77.2363 | 10.2253 | -6.5 | -6.5 | -14.1287 | -14.9494 | -3.578 |  | 8.0602 | 2.0718 | 2.8537 | 1.8904 | -57.7105 | 43.8246 | 43.8551 | 53.8789 | -91.387 |  |  |  | 11.0074 | 7.66 | 5.09 | -11.91 | 0.89 | -29.4664 | -30.1362 | 38.2676 | 36.9507 | 5.545 | 24.5944 | 24.7006 | 8.4268 |  |  |  | -22 | -21 | -1.92 | 29.172 | 29.8937 | 27.3128 | 60.8888 | 60.5431 | -33.3204 | -31.8421 | -32.6489 | 3.8298 | 31.21 | 21.72 | 4.8486 | 3.8116 | -8.74 | 3.5612 |  |  | -4.6185 | 4.9065 | -4.3035 |  |  | -1.554 | 3.185 | 12.3067 | 11.3242 | 3.56 | -3.05 | 6.4635 | 2.6051 | -11.45 | -11.72 | 33.26 | 11.07 | 1.7091 | 0.4364 | -38.2122 | -37.7727 | 13.2108 | -0.2689 | -8.1658 | -8.1748 | -10.6143 | -15.3738 | -12.174 | -140.367 | -27.9493 |  | -7.2524 | -6.1675 | 0 | 2.0417 | 1.3823 | -4.612 |  | -31.9753 | -3.5231 | 0 | -3.45 | 0 | 5.363 | 2.092 | -8.6993 | -8.6877 | 4.5995 | -3.7674 | -14.656 | 4.664 |  | 4.4109 | 0 | 2.9583 | 0 | 18.4202 | 17.7504 | -20.5971 | 19.4724 | 19.7704 | -4.135 | 9.4181 | 26.6813 | -20.66 | -0.3053 | 0.1742 | -0.12 | 2.44 | -27.488 | 1.9319 | 2.313 | 0.367 |  | 40.37 | -23.2786 | -15.0428 | -2.96 | 13.3163 |  | 15.1902 | -0.5492 |  | 2.5075 | 0.0668 |  | -10.2659 | -12.894 | 2.9811 | -15.8595 | 4.6864 | 4.3314 | 128.0215 | -5.2205 | -12.9654 | 12.4475 | 2.6206 | 4.3004 | 4.2568 | 2 | -23.2929 | -22.2285 |  |  | -5.8202 | 15.1267 | 126.4934 | -39.1491 | 13.2853 |  | 10.0759 | 0 | 0 |  |  | -15.9675 | -15.8082 | -10.5261 | -10.8961 | 25.33 | 24.95 | -23.3 | -23 | 0.5283 | 4.64 | 59.4297 | 14.6881 | 15.2847 | -17.4 | -27.7 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8734 | -215.261 | -14.8961 | -207.1142 | 3.3346 |  | 35.9757 | 132.3514 | 113.4093 | 84.4461 | -40.7973 | 22.2305 | 20.7449 | -0.6938 | 72.8593 | -201.5553 | 13.1642 | -13.0092 | 0.0476 | 4.988 | -10.72 | -0.758 | -0.777 | 5.44 | -1.44 | -3.7069 | -4.5701 | 2.9313 | 3.9872 | 3.7 | 0.776 | -0.522 |  |  | 4.4414 | 3.4996 | 3.7346 |  | 11.2 | 6.4693 | 1.03 |  | -9.4949 | -2.13 | -26.4378 | -6.2883 | 0 | -30.4335 |  | -4.1 | -12.7 | 59.1206 | -132.8854
30/11/2025 | 15:30 | 0 |  |  | 3.5497 | 9.4514 |  | 13.5912 |  | 10.7058 | 4.1399 |  | -17.76 | -22 |  |  | -13.2 | 0.7253 | -20.4568 | 4.1476 | 3.9469 | 7.0364 | 1.8045 | 0.0674 | 2.4763 |  | -0.9166 | -1.453 | -1.44 | 3.899 | -2.22 |  | 1.484 | 0.191 |  | -16.07 |  | -10.54 | -10.53 | 3.0071 | 3.4545 | 12.7812 | 16.1787 | -12.0236 | -21.8353 | -21.7924 | 0.1241 | -0.0756 | -15.2713 | -10.1809 | 6.3925 | 6.5315 | -74.2101 | 10.8461 | -5.2 | -5.1 | -16.1431 | -16.1733 | -3.7658 |  | 8.9656 | 1.0672 | 2.6079 | 1.9765 | -71.9626 | 45.6862 | 45.7167 | 60.1852 | -102.4016 |  |  |  | 11.2869 | 8.35 | 5.64 | -12.07 | 1.45 | -27.3231 | -26.9212 | 37.7002 | 36.8732 | 8.9463 | 19.2203 | 19.0207 | 8.7018 | 0 |  |  | -24.2 | -22.4 | -1.83 | 26.2514 | 26.9477 | 24.662 | 63.2425 | 63.4446 | -32.987 | -34.0384 | -33.9729 | 3.8267 | 31.19 | 21.45 | 4.8486 | 3.8116 | -8.74 | 3.5612 |  |  | -7.214 | 5.0933 | -4.306 | -20.8 | -20.8 | -1.4343 | 2.624 | 11.5181 | 10.7675 | 3.09 | -2.75 | 6.3395 | 5.9378 | -3.27 | -3.32 | 16.19 | 9.68 | 3.4545 | 1.6364 | -36.4038 | -35.3455 | 9.5864 | -7.7244 | -13.4857 | -14.4015 | -9.3123 | -13.9412 | -12.4 | -149.7775 | -27.0543 |  | -6.8408 | -6.2279 | 0 | -0.584 | -2.037 | 11.792 |  | -27.7648 | -2.8968 | 6.03 | -2.22 | 0 | 5.2557 | -2.2523 | -7.7602 | -7.747 | 4.0599 | -1.9831 | -10.7939 | 4.553 |  | 4.177 | 2.6509 | 0 | 0 | 15.406 | 15.5734 | -17.5829 | 17.6535 | 17.4287 | -0.5806 | 11.3465 | 24.4889 | -21.94 | -1.7153 | 0.1742 | 0.73 | 2.2 | -24.3156 |  | 2.294 | 0.327 |  | 39.61 | -25.1415 | -17.1024 | -2.11 | 13.6599 |  | 15.0957 | -0.3297 |  | 2.4882 | 0.0368 |  | -9.7267 | -13.0125 | 3.2433 | -15.4811 | 5.9504 | 5.7303 | 127.0415 | -4.518 | -13.2637 | 12.394 | 2.7805 | 4.315 | 4.3201 | 2.3047 | -22.42 | -22.3823 |  |  | -5.4046 | 14.3951 | 129.5988 | -38.4811 | 13.4227 | 0 | 8.9195 | 0 | 0 |  |  | -15.4951 | -15.3742 | -10.4589 | -10.5987 | 25.46 | 24.95 | -22.9 | -23.1 | 0.5814 | 4.16 | 56.5615 | 15.639 | 15.5477 | -17.4 | -26.5 | -1.6 | -1.8 | -18.046 |  | -217.6956 | -18.2078 | -208.0516 | 5.2943 |  | 35.7117 | 131.0981 | 112.0454 | 84.3001 | -40.2969 | 25.2568 | 20.4478 | 2.3449 | 72.7828 | -199.5834 | 12.8205 | -11.9002 | 0.0012 | 4.781 | -9.6 | -0.79 | -0.794 | 4.64 | -1.12 | -2.7913 | -4.686 | 2.9007 | 4.1917 | 3 | 0.058 | -0.148 | 2.4621 |  | 4.4465 | 3.1137 | 3.2154 |  | 9.7 | 6.3979 | 0.96 |  | -10.4383 | -2.6489 | -25.6633 | -6.5218 | 0 | -29.7863 |  | -3.8 | -13 | 60.7495 | -140.1887
30/11/2025 | 16:00 | 0 |  | -7.2728 | 3.5222 | 9.2458 |  | 13.1781 |  | 10.4383 | 3.9319 |  | -17.76 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 1.1558 | -21.2131 | 4.5658 | 4.5005 | 8.0727 | 3.5208 | -0.1032 | 2.4532 |  | -0.8059 | -1.195 | -1.171 | 4.326 | -2.22 | -15.4 | 1.173 | 0.211 |  | -13.84 |  | -11.65 | -11.71 | 3.006 | 3.7433 | 12.332 | 15.6314 | -14.5757 | -18.7543 | -18.7778 | 10.0689 | 15.1397 | -19.692 | -15.1374 | 11.8206 | 14.9892 | -81.237 | 5.1238 | -4.2 | -4.2 | -18.1315 | -17.3788 | -2.9219 |  | -0.7961 | 0.387 | 2.698 | 2.015 | -52.4003 | 62.3798 | 62.3798 | 49.4979 | -63.3936 |  |  |  | 12.5044 | 8.31 | 5.27 | -12.23 | 0.84 | -28.2608 | -28.2608 | 39.691 | 37.7744 | 14.0148 | 28.2211 | 28.1084 | -1.2318 |  |  |  | -27.9 | -26.3 | -1.56 | 28.9384 | 28.5388 | 26.1141 | 68.2841 | 68.3717 | -23.967 | -47.9787 | -25.508 | 3.8264 | 34.37 | 16.54 | 4.5361 | 3.6163 | -8.15 | 3.2652 |  |  | -4.969 | 4.6586 | -3.9927 | -25.9 | -25.9 | -1.5405 | 2.624 | 10.4141 | 10.7675 | 3.11 | -2.6 | 6.0605 | 2.1351 | -5.35 | -5.37 | 21.19 | 9.67 | 1.3818 | 0.3273 | -38.1722 | -37.0818 | 10.2474 | -5.9807 | -12.9664 | -13.3183 | -11.6309 | -15.8523 | -12.417 | -139.3262 | -32.5023 |  | -6.9505 | -5.9409 | 0 | 0.0971 | -0.5604 | -4.612 |  | -30.0788 | -1.1593 | 6.42 | 0 | -1.1 | 5.376 | -1.6835 | -6.6882 | -6.685 | 4.5512 | 1.4468 | -18.0601 | 3.5233 |  | 3.2971 | 0 | 0 | 0 | 16.2433 | 16.0758 | -18.4202 | 18.3868 | 18.5532 | -2.0555 | 10.4124 | 24.4889 | -21.34 | 0.0169 | 0.2007 | -0.4 | 4.46 | -24.8633 |  | 2.263 | 0.345 |  | 40.17 | -24.3374 | -16.6336 | -2.39 | 12.0965 |  | 21.1076 | -3.5939 | -3.8372 | 2.5669 | 0.063 |  | -10.8414 | -8.017 | 3.3306 | -19.5064 | 4.9324 | 4.9911 | 129.8308 | -3.1399 | -12.1711 | 7.7371 | 2.6269 | 4.4249 | 4.4704 | 2 | -22.1516 | -21.2805 | -0.84 |  | -5.8768 | 16.4985 | 122.898 | -37.7772 | 14.829 | 0 | 11.1703 | 0 | 0 |  |  | -15.5555 | -15.0062 | -9.6994 | -9.4387 | 24.83 | 23.98 | -23.6 | -24.3 | 0.7224 | 1.84 | 56.4577 | 15.2173 | 15.1233 | -17.8 | -26.5 | -1.5 | -1.7 | -18.0294 |  | -213.1753 | -13.8496 | -209.3089 | 3.1295 |  | 38.2303 | 127.2204 | 107.8717 | 89.1967 | -37.4781 | 22.4687 | 21.8394 | -1.8342 | 79.3414 | -202.4816 | 16.3913 | -15.2453 | 0.26 | 5.687 | -10.4 | -0.856 | -0.863 | 5.28 | -1.36 | -3.3832 | -4.5701 | 4.6891 | 4.7196 | 4.2 | 1.581 | -0.293 |  | 2.6871 | 4.8449 | 3.1495 | 3.7147 |  | 10.5 | 6.2823 | 0.94 |  | -10.3119 | -2.378 | -26.1955 | -5.975 | 0 | -31.2394 |  | -4.4 | -12.3 | 53.0089 | -129.3856
30/11/2025 | 16:30 | 0 |  |  | 3.3623 | 9.3047 |  | 13.7667 |  | 10.0235 | 3.9269 |  | -17.76 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 1.1686 | -17.887 | 4.6455 | 4.3908 | 8.2035 | 3.6084 | 0.3268 | 2.4939 |  | -1.0325 | -1.842 | -1.844 | 4.708 | -2.22 | -15.4 | 1.438 | 0.221 |  | -16.13 |  | -11.96 | -12.06 | 2.4903 | 3.1457 | 16.2064 | 17.641 | -14.2713 | -11.5205 | -11.1307 | 0.4078 | 0.4854 | -6.8319 | -4.2867 | 12.4225 | 12.9888 | 5.0834 | 9.5148 | -4.5 | -4.5 | -27.1885 | -26.8015 | -3.4937 |  | 2.1208 | 0.2546 | 2.7511 | 2.0259 | -115.2379 | 67.3238 | 67.3848 | 63.5194 | -100.7227 |  |  |  | 11.6561 | 7.57 | 4.71 | -13.04 | -0.02 | -27.3231 | -27.3231 | 37.8556 | 37.0963 | 14.211 | 29.7205 | 29.8985 | 2.8706 |  |  |  | -30.4 | -28.8 | -1.57 | 28.1651 | 28.1267 | 26.348 | 75.4107 | 75.3917 | -27.739 | -50.6439 | -28.3303 | 3.6306 | 33.29 | 15.48 | 3.9111 | 2.9327 | -8.1 | 3.8572 |  |  | 5.2337 | 5.2521 | -3.9307 | -23.5 | -25.6 | -1.6064 | 2.4369 | 9.1524 | 10.582 | 2.97 | -2.13 | 5.704 | -5.5678 | -5.1 | -5.17 | 19.57 | 9.17 | -4.3091 | -1.9364 | -39.5437 | -38.6636 |  | -9.4546 | -17.5557 | -17.7277 | -13.2936 | -18.0948 | -11.33 | -152.218 | -32.3858 |  | -6.6284 | -5.6743 | 0 | 2.6821 | 1.3046 | -5.636 |  | -33.722 | -2.0444 | 6.61 | -3.31 | 0 | 5.0668 | 4.521 | -6.5243 | -6.6604 | 4.8644 | -1.1784 | -17.038 | 3.3566 |  | 3.1557 | 0 | 2.4478 | 0 | 15.2385 | 15.0711 | -24.1137 | 19.8952 | 19.9357 | -6.1836 | 0 | 26.3981 | -23.51 | -1.6091 | 0.2273 | 0.48 | 1.65 | -26.6543 |  | 2.384 | 0.266 | 7.6183 | 32.74 | -20.6278 | -12.023 | -0.31 | 16.1049 |  | 21.0879 | -3.6687 | -3.8853 | 2.52 |  |  | -9.1795 | -8.7404 | 2.4261 | -20.4686 | 6.1461 | 6.2721 | 117.2612 | -3.6451 | -11.7441 | 7.107 | 3.2584 | 4.2198 | 4.2489 | 2.3659 | -22.1214 | -21.2879 | -0.84 |  | 0 | 9.2923 | 118.4363 | -35.057 | 17.1294 | 0 | 8.7705 | 0 | 0 |  | 3.3025 | -16.3575 | -15.8796 | -7.2108 | -7.1965 | 22.79 | 22.74 | -22.4 | -22.5 | 0.6162 | -4.88 | 59.3074 | 14.693 | 14.6107 | -17.8 | -25.9 | -0.3 | -0.8 |  | -18.0672 | -210.9825 | -17.4446 | -211.6759 | 7.5999 |  | 38.3934 | 130.241 | 109.3773 | 90.4397 | -35.6977 | 25.9942 | 21.1568 | -2.8049 | 82.5239 | -208.6857 | 14.5958 | -16.9339 | 0.094 | 5.714 | -9.12 | -0.889 | -0.892 | 4.24 | -0.88 | -3.1816 | -5.6809 | 4.5121 | 3.6637 | 3.4 | 1.558 | 1.036 |  | 2.9632 | 4.8262 | 4.1794 | 2.8136 |  | 10.2 | 5.9306 | 0.91 |  | -9.9907 | -1.9236 | -25.9697 | -6.6015 | 0 | -30.5096 | 0 | -3 | -13.7 | 51.6397 | -142.444
30/11/2025 | 17:00 | 0 |  | -7.1823 | 3.1345 | 9.1459 |  | 14.207 |  | 9.3821 | 3.4399 |  | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 1.0798 | -17.1987 | 4.6961 | 4.4144 | 8.2151 | 3.7613 | 0.2903 | 2.3397 |  | -0.8265 | -1.634 | -1.628 | 4.756 | -2.22 | -13.2 | 1.284 | 0.22 |  | -13.55 |  | -12.84 | -12.91 | 2.1263 | 3.2555 | 15.8257 | 17.2926 | -14.0916 | -10.9846 | -9.5326 | 1.8947 | 1.8551 | -9.2432 | -5.0904 | 15.399 | 15.9621 | -4.3 | 10.3092 | -3.8 | -3.8 | -27.4161 | -27.0131 | -3.2516 |  | 0.5947 | -0.2762 | 2.9557 | 2.133 | -119.8156 | 75.6554 | 75.7774 | 58.9631 | -96.2308 |  |  |  | 10.6282 | 7.47 | 4.55 | -13.23 | -0.36 | -24.7779 | -24.9118 | 34.8299 | 33.5182 | 20.2916 | 24.5863 | 24.6281 | 0.3068 |  |  |  | -27.6 | -26 | -1.54 | 25.8326 | 26.8968 | 25.4021 | 72.4189 | 72.6929 | -26.6452 | -49.6387 | -26.7354 | 3.4952 | 27.7 | 9.58 | 3.9111 | 3.0304 | -8.33 | 3.8572 |  |  | 10.2659 | 5.5419 | -4.0765 | -32.2 | -25.6 | -2.439 | 2.4369 | 8.6792 | 10.582 | 2.83 | -2.15 | 5.9985 | -9.9556 | -4.99 | -5.06 | 21.48 | 9.03 | -7.8909 | -4.2182 | -36.8511 | -35.7455 |  | -11.1535 | -18.9447 | -19.9412 | -13.4072 | -18.9041 | -11.57 | -150.8742 | -28.8735 |  | -6.202 | -5.3445 | 0 | 2.9695 | 1.7698 | -7.684 |  | -34.1595 | -1.3985 | 0 | -3.25 | 0.1 | 4.9748 | 5.3502 | -8.1611 | -8.1457 | 6.7396 | -0.5569 | -16.0838 | 4.0419 |  | 3.9022 | 0 | 2.4936 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -14.2338 | 17.8192 | 17.4402 | 2.4267 | 15.5796 | 24.025 | -18.5 | -1.1165 | 0.1925 | 0 | 0.25 | -24.2824 |  | 1.948 | 0.351 |  | 15.12 | -28.4853 | -19.5007 | -1.4 | 18.9302 |  | 22.7828 | -4.3482 | -4.6901 | 2.4919 |  |  | -6.7151 | -6.986 | 2.9975 | -21.3817 | 5.3389 | 6.452 | 137.2112 | -2.354 | -12.1862 | 6.2845 | 2.5717 | 4.4029 | 4.3913 | 2 | -19.1368 | -17.6607 | -5.87 | 0 | 14.7972 | 0 | 112.1246 | -26.5821 | 25.4635 |  | 9.2607 | -11.8599 | 0 | 13.6791 |  | -18.022 | -17.4891 | -7.1634 | -6.3123 | 18.7 | 19.13 | -22.7 | -23 | 0.8267 | -5.84 | 62.2095 | 12.4058 | 12.2255 | -18.7 | -25.7 | 0 | -0.4 |  |  | -199.2801 | -24.0848 | -214.2105 | 6.001 |  | 53.4812 | 113.3163 | 115.8281 | 105.7103 | -19.0356 | 29.8976 | 23.7267 | -5.9439 | 106.2505 | -218.0638 | 29.6609 | -25.0268 | 0.1892 | 6.597 | -9.12 | -0.827 | -0.835 | 4 | -0.16 | -3.3242 | -5.9159 | 6.038 | 3.3402 | 3.3 | 1.031 | 0.065 | 2.4487 |  | 3.7953 | 3.5628 | 3.3608 |  | 9.2 | 5.4809 | 0.86 |  | -10.8401 | -1.865 | -26.7005 | -8.3332 | 0 | -30.8344 | 0 | -2.7 | -13.6 | 54.6022 | -153.7688
30/11/2025 | 17:30 | 0 |  | -7.1694 | 3.3642 | 9.4123 |  | 13.7779 |  | 8.8009 | 3.1479 |  | -17.76 |  | -4.4 |  |  | 0.9388 | -17.9249 | 3.6237 | 3.4678 | 6.6097 | 0.8601 | 0.0251 | 2.531 |  | -0.5852 | -1.735 | -1.728 | 4.936 | -2.22 |  | 1.189 | 0.225 |  | -14.47 |  | -12.78 | -12.81 | 1.8277 | 3.2347 | 16.0085 | 17.4143 | -9.5402 | -10.7167 | -10.835 | 1.1079 | 0.9553 | -5.6263 | -3.349 | 14.4137 | 15.2099 | -9.4709 | 10.551 | -4.4 | -4.5 | -27.2035 | -27.0603 | -3.1782 |  | -1.3096 | 0.0214 | 2.5171 | 1.7081 | -119.5104 | 75.2891 | 75.3502 | 57.2567 | -100.7275 |  |  |  | 9.6303 | 7.5 | 4.44 | -13.95 | -0.36 | -22.6346 | -22.6346 | 33.5122 | 32.018 | 21.3413 | 20.7285 | 20.5821 | -1.2824 |  |  |  | -28 | -26.5 | -1.76 | 24.3717 | 24.8246 | 22.8959 | 73.4417 | 74.3413 | -27.3555 | -50.1188 | -27.7139 | 3.1182 | 27.43 | 9.5 | 3.5986 | 2.7374 | -8.04 | 3.8572 |  |  | 5.5365 | 5.263 | -3.8944 |  |  | -2.7283 | 2.2499 | 8.5215 | 10.2109 | 2.57 | -1.97 | 5.58 | -7.4479 | -5.02 | -5 | 20.7 | 8.61 | -7.1091 | -4.0818 | -34.4945 | -33.2636 |  | -10.7885 | -17.9304 | -18.097 | -18.3461 | -23.6228 | -12.115 | -153.3892 | -20.0499 |  | -6.4375 | -5.6957 | 9.7372 | 6.6989 | 5.0414 | -10.244 | -25.5702 | -25.425 | 2.3511 |  | -3.31 | 0 | 4.7763 | 14.0578 | -7.3585 | -7.3658 | 6.1122 | 3.9388 | -20.5647 | 3.9379 |  | 3.6039 | 0 | 2.5894 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -14.9036 | 14.7874 | 14.6175 | 2.5785 | 17.2974 | 26.6325 | -17.42 | -1.5212 | 0.1476 | 0.53 | -0.97 | -27.9961 |  | 1.462 | 0.327 |  | 14.82 | -29.073 | -19.7063 |  | 18.3721 |  | 22.9119 | -4.0817 | -4.48 | 2.5438 |  |  |  | -6.2934 | 2.6072 | -20.9951 | 6.6846 | 6.9846 | 135.4777 | -2.4319 | -12.5443 | 6.1916 |  | 4.564 | 4.6998 |  | -15.4137 | -13.8588 | -4.61 | 0 | 16.69 | 5.4286 | 113.3675 | -23.3073 | 29.8478 |  | 7.0885 | 0 | 0 |  | 16.6571 | -18.0934 | -17.5496 | -5.0566 | -5.1767 | 17.73 | 18.33 | -23.1 | -22.9 | 0.5631 | -7.2 | 63.7655 | 14.1623 | 14.1306 | -19.1 | -26.4 | 1.4 | 1 |  |  | -199.4738 | -31.1622 | -212.9377 | 7.5335 |  | 61.246 | 102.6341 | 112.5469 | 111.9363 | -8.9232 | 25.1324 | 23.9821 | -1.9826 | 118.1458 | -221.2501 | 41.079 | -34.3135 | -0.3748 | 4.685 | -9.2 | -0.827 | -0.833 | 4.16 | 0 | -3.6318 | -6.6789 | 5.4795 | 3.0472 | 4 | 0.243 | 1.286 |  |  | 3.5486 | 2.7084 | 4.3899 |  | 10 | 5.4639 | 0.8 |  | -10.4614 | -1.6509 | -24.8729 | -7.9048 | -2.0981 | -27.9042 |  | -3.1 | -13.3 | 62.7679 | -160.4506
30/11/2025 | 18:00 | 0 |  | -7.1586 | 3.1359 | 8.3259 |  | 13.0469 |  | 8.2693 | 2.8519 |  | -17.76 |  |  |  |  | 0.8464 | -18.4929 | 3.9407 | 3.835 | 7.0563 | 1.7579 | 0.1598 | 2.4097 |  | -0.5616 | -1.725 | -1.722 | 4.602 | -2.22 |  | 1.058 | 0.223 |  | -14.04 |  | -12.92 | -12.86 | 1.3933 | 3.3326 | 15.6292 | 17.0042 | -6.6741 | -10.8507 | -11.1557 | 1.5257 | 3.0532 | -5.4923 | -3.349 | 14.3191 | 14.7475 | -6.1374 | 9.7306 | -4.5 | -4.4 | -27.4303 | -26.9513 | -3.2606 |  | -0.0905 | -0.235 | 2.5445 | 1.8117 | -121.6467 | 73.9463 | 74.0379 | 55.2858 | -106.2919 |  |  |  |  | 7.4 | 4.39 | -13.73 | -0.86 | -23.5723 | -23.3043 | 34.34 | 32.9717 | 21.3864 | 26.4101 | 26.2995 | 0.0072 |  |  |  | -29.1 | -27.6 | -1.46 | 26.2223 | 26.644 | 24.3392 | 71.3313 | 71.4156 | -28.0169 | -45.9179 | -29.7555 | 2.9337 | 26.46 | 8.97 | 2.9736 | 2.1515 | -7.84 | 4.1533 |  |  | 11.6699 | 5.811 | -3.7873 | -29.7 |  | -2.7014 | 1.6889 | 7.4175 | 9.6542 | 2.26 | -1.75 | 4.6035 | -11.3356 | -5.04 | -5.05 | 20.06 | 8.36 | -9.8364 | -5.5636 | -36.6307 | -35.4 |  | -10.8454 | -19.2301 | -19.1356 | -20.5651 | -25.8173 | -11.56 | -150.4389 | -12.4198 |  | -6.676 | -6.0344 | 10.3211 | 4.063 | 2.8583 | -11.268 | -25.4982 | -25.0721 | 4.2913 | 0 | -3.32 | 0 | 4.4802 | 10.6607 | -7.3409 | -7.3625 | 5.8909 | 6.7474 | -21.8216 | 4.3246 |  | 4.0676 | 0 | 0 |  | 11.8894 | 11.0521 | -16.5782 | 17.0054 | 16.8849 | -0.1996 | 13.7464 | 25.5143 | -18.67 | -1.0066 | 0.2273 | 0.24 | 1.3 | -25.8502 |  | 1.658 | 0.32 |  | 14.65 | -26.7553 | -17.8269 | -1.49 | 18.3822 |  | 23.0911 | -4.2689 | -4.5934 | 2.6284 |  |  | -8.7342 | -5.4147 | 1.0501 | -20.196 |  |  | 138.5071 | -1.9733 | -12.5671 | 6.1671 | 2.6112 | 5.0108 | 5.0636 | 2.1465 | -9.2724 | -6.8777 | -4.61 | 0 | 29.204 | 17.2326 | 111.2401 | -13.6912 | 38.1603 |  | 0 | 0 | 0 | 25.9877 |  | -15.9016 | -15.4896 | -3.4665 | -3.1612 | 15.59 | 15.93 | -24.6 | -25.2 | 0.3525 | -7.84 | 66.9496 | 13.0395 | 12.9483 | -19.1 | -29 | 0 | -0.4 |  | -17.8167 | -177.1751 | -32.8523 | -212.2989 | 11 |  | 79.3712 | 84.4925 | 106.3737 | 124.9435 | 13.9039 | 27.1662 | 25.2613 | 0.9133 | 144.7784 |  | 63.9384 | -54.1978 | -1.1951 | 6.89 | -10.08 | -0.656 | -0.663 | 3.76 | 0 | -3.8701 | -6.1204 | 7.7958 | 1.8753 | 3.9 | 0.646 | -0.709 |  | 2.6737 | 3.6178 | 3.8999 | 3.2431 |  | 13 | 4.2262 | 0.58 |  | -13.0372 | 0.1472 | -23.6256 | -10.7489 | -3.9917 | -27.0046 | 0 | -5.8 | -10.5 | 73.2946 | -168.7152
30/11/2025 | 18:30 | 0 |  | -7.8968 | 3.2065 | 7.5186 |  | 13.9339 |  | 10.0893 | 3.9379 |  | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 0.8309 | -20.2771 | 5.01 | 4.744 | 8.7193 | 1.7636 | 0.1639 | 2.4187 |  | -0.9773 | -1.19 | -1.213 | 4.081 | -2.22 | -11 | -2.092 | 0.282 |  | -9.84 |  | -13.33 | -13.37 | 0.1593 | 3.2765 | 17.9712 | 18.9796 | -12.5735 | -9.779 | -9.422 | 22.4732 | 16.9982 | -8.0375 | -4.6886 | 19.4248 | 17.3886 | -1.1114 | 6.1917 | -4 | -4.1 | -26.0661 | -25.2833 | -3.1205 |  | -1.0057 | 0.0564 | 2.6545 | 1.841 | -98.9715 | 67.7511 | 68.4225 | 41.1235 | -89.7896 |  |  |  | 9.4506 | 7.44 | 4.48 | -12.97 | -0.96 | -22.2327 | -21.5629 | 32.2336 | 31.185 | 18.6746 | 34.8888 | 34.749 | -0.4635 |  |  |  | -28.1 | -26.6 | -1.39 | 30.9599 | 31.5154 | 28.9001 | 64.4146 | 64.9765 | -25.6301 | -42.0195 | -26.8329 | 3.5375 | 28.17 | 9.7 | 4.8486 | 3.9093 | -9.02 | 3.2652 |  |  | 5.823 | 4.836 | -4.4019 | -29.3 |  | -3.0981 | 2.811 | 11.5181 | 10.9531 | 3.3 | -2.74 | 4.371 | -5.7253 | -4.45 | -4.5 | 20.34 | 9.78 | -4.8909 | -2.8818 | -34.7187 | -33.2636 | 9.6673 | -3.8635 | -12.5102 | -12.4427 | -19.0234 | -25.4484 | -11.567 | -134.1344 | -15.0108 |  | -8.5911 | -8.0417 | 9.8607 | 2.9413 | 2.0782 | -14.34 | -25.0434 | -24.6766 | 4.329 |  | -3.11 | 0 | 4.6444 | 7.5546 | -6.8614 | -6.8014 | 6.2198 | 6.3816 | -20.7438 | 3.6032 |  | 3.3445 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.0521 | -7.703 | 14.6596 | 14.596 | 9.2502 | 24.4746 | 27.8874 | -17.63 | -0.0929 | 0.241 | 0.21 | 0.84 | -28.3199 |  | 2.402 | 0.288 |  | 11.25 | -32.6077 | -22.8914 | -1.84 | 15.0917 |  | 30.6635 | -9.067 | -9.723 | 3.1607 | 0.0323 |  |  | -0.0016 | 0.7007 | -22.0539 |  |  | 172.0384 | -3.5643 | -10.6443 | -9.0933 | 2.5224 | 5.5089 | 5.6016 |  | -4.1031 | -2.8609 | 2.1 | -5.608 | 29.316 | 32.885 | 106.2259 | -7.3547 | 43.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.4157 | -13.902 | -12.9572 | -4.8779 | -4.4327 | 14.82 | 15.69 | -23.1 | -23.4 | 0.4587 | -7.92 | 64.7585 | 18.4703 | 18.3714 | -18.3 | -28.1 | -1.5 | -2.1 |  | -17.5264 | -155.6584 | -28.3605 | -210.7792 | 7.7152 |  | 89.54 | 71.618 | 99.4433 | 130.9095 | 26.5117 | 28.1543 | 29.8265 | 9.5508 | 160.5722 | -228.6053 | 74.9822 | -64.2295 | 0.0012 | 6.158 | -9.76 | -0.645 | -0.66 | 4.56 | 0.16 | -3.9756 | -6.5324 | 7.2099 | 1.9638 | 4.5 | 1.313 | 0.946 |  |  | 2.9154 | 3.7169 | 2.8561 |  | 11.6 | 4.3904 | 0.57 |  | -14.8862 | 1.4881 | -21.9051 | -13.1703 | -4.8103 | -26.1879 | 0 | -5.6 | -11.1 | 68.9107 | -160.6559
30/11/2025 | 19:00 | 0 |  | -8.7077 | 3.3097 | 7.7579 |  | 16.072 |  | 12.1309 | 4.9258 |  | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.8575 | -21.3935 | 6.9154 | 6.8694 | 11.9831 | 2.541 | 0.2095 | 2.4078 |  | -0.8798 | -0.854 | -0.838 | 3.787 | -4.44 | -2.2 | -2.051 | 0.273 |  | -9.8 |  | -12.33 | -12.34 | 0.7196 | 2.9692 | 20.682 | 22.1622 | -16.0245 | -8.8413 | -8.5585 | 0.4186 | 0.6422 | -6.9659 | -4.0188 | 11.5343 | 11.8097 | 12.8437 | -0.4346 | -1.2 | -1.1 | -25.1591 | -24.8217 | -3.0676 |  | 3.3673 | 1.7275 | 4.7934 | 3.1972 | -95.7365 | 71.1691 | 71.2607 | 26.1185 | -79.5075 |  |  |  | 15.7677 | 8.3 | 6.61 | -9.8 | 0.7 | -25.5816 | -25.0458 | 35.6406 | 33.4908 | 16.3141 | 38.0187 | 37.9866 | 3.2338 |  |  |  | -23.2 | -22.1 | -1.66 | 37.3602 | 37.3971 | 35.7511 | 60.5348 | 60.6805 | -26.9838 | -40.7414 | -26.6323 | 3.4476 | 28.6 | 10.02 | 5.1611 | 4.2999 | -9.39 | 3.5612 |  |  | 8.972 | 5.217 | -4.5944 | -33.9 | -34.1 | -2.8748 | 2.998 | 10.4141 | 10.9531 | 3.53 | -2.34 | 3.72 | -8.2305 | -5.03 | -5.05 | 23.4 | 10.04 | -4.6182 | -2.6727 | -38.1413 | -36.8182 | 12.116 | -0.6595 | -10.5868 | -10.6992 | -18.2811 | -24.9946 | -11.72 | -116.8511 | -26.5951 |  | -10.3572 | -9.726 | 10.7994 | -0.0307 | -0.923 | -11.78 | -26.1642 | -26.0778 | 5.1759 |  | -3.04 | 0 | 4.5841 | 2.0132 | -7.0205 | -7.0657 | 5.9056 | 6.9357 | -20.4374 | 3.7906 |  | 3.5294 | 0 | 0 |  | 16.0758 | 15.7409 | -17.0805 | 18.9349 | 19.389 | 5.3004 | 20.957 | 32.033 | -19.27 | 0.0865 | 0.2621 | -0.31 | -0.3 | -32.3348 |  | 2.065 | 0.318 |  | 10.73 | -30.7377 | -19.931 | -1.94 | 14.3537 |  | 29.9497 | -9.0849 | -9.6881 | 3.4433 |  |  | -7.8685 | 0.0553 | 0.3947 | -22.1367 | 4.897 | 5.1208 | 177.0183 | -3.3799 | -10.0305 | -9.1044 | 2.0723 | 6.5416 | 6.6774 |  | -6.4695 | -4.8417 | 5.45 | 0 | 38.0173 | 40.435 | 92.3455 | -6.5231 | 44.0116 | -5.2269 |  | 0 | 0 |  |  | -14.748 | -14.4898 | -8.8766 | -8.9335 | 14.43 | 14.13 | -25.1 | -25 | 0.651 | -6.8 | 68.2028 | 18.2796 | 18.1837 |  | -28.2 | -0.7 | -1.3 |  |  | -139.8958 | -20.4386 | -219.2788 | 1.6803 |  | 92.5565 | 69.4757 | 102.1175 | 131.0022 | 29.0512 | 29.2401 | 28.2054 | 8.7684 | 159.7431 |  | 75.9368 | -63.9283 | -0.0232 | 6.401 | -11.04 | -0.396 | -0.403 | 6.16 | -1.04 | -4.1764 | -4.5701 | 6.1234 | 1.7014 | 3.9 | -1.193 | -1.34 |  |  | 3.7953 | 3.637 | 3.8485 |  | 12.4 | 4.4175 | 0.55 |  | -15.8753 | 1.3294 | -22.3413 | -13.8528 | -5.4301 | -24.1659 |  | -5.6 | -11 | 67.3114 | -145.5992
30/11/2025 | 19:30 | 0 |  | -8.7617 | 3.5663 | 8.4232 |  | 16.1868 |  | 12.429 | 5.0608 |  | -22.2 | -28.6 |  | 3.312 | -17.6 | 0.5148 | -12.1339 | 6.907 | 6.7211 | 11.6446 | 2.3372 | 0.1179 | 2.3873 |  | -0.8856 | -0.207 | -0.2 | 4.174 | 2.22 |  | -1.513 | 0.281 |  | -8.97 |  | -13.67 | -13.34 | 1.8222 | 2.8382 | 15.519 | 19.7216 | -17.7502 | -10.5828 | -10.885 | 6.0038 | 6.9973 | -15.0034 | -14.4676 | 18.0916 | 17.1642 | 4.5458 | -0.4047 | -0.7 | -0.8 | -22.1173 | -22.9955 | -3.0455 |  | 1.2566 | 2.0273 | 4.751 | 3.1531 | -95.2177 | 84.2921 | 84.3837 | 19.52 | -59.7403 |  |  |  | 17.4942 | 8.3 | 6.38 | -9.67 | 1.63 | -24.7779 | -25.3137 | 34.0935 | 32.7603 | 15.9795 | 42.6755 | 43.2339 | 2.1178 | 0 |  |  | -25.2 | -23.9 | -1.78 | 38.9099 | 38.9548 | 36.2945 | 67.449 | 66.4695 | -25.5517 | -49.2284 | -24.7229 | 3.5841 | 27.96 | 9.72 | 3.7549 | 2.9327 | -9.5 | 4.7453 |  |  | 10.0314 | 6.5284 | -4.6587 | -36.3 | -36.6 | -3.4277 | 2.998 | 10.5718 | 10.9531 | 3.38 | -2.19 | 3.41 | -8.9555 | -4.87 | -4.99 | 22.36 | 10.2 | -5.9091 | -3.3182 | -37.2222 | -36.8364 | 12.2119 | -0.9153 | -10.8401 | -10.6997 | -18.2394 | -24.8934 | -11.445 | -109.829 | -25.1904 |  | -10.4071 | -9.7601 | 11.4476 | -1.6149 | -1.8568 | -11.78 | -25.779 | -25.5785 | 5.7209 |  | -3.02 | 0.1 | 4.5622 | -0.9357 | -7.6445 | -7.6487 | 6.1682 | 6.9795 | -21.0271 | 3.7988 |  | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.406 | -16.2433 | 18.7198 | 19.0431 | 5.5089 | 20.9583 | 31.4714 | -19.37 | 0.2055 | 0.2547 | -0.66 | -0.21 | -32.8496 |  | 2.026 | 0.135 |  | 10.72 | -30.0222 | -19.7604 | -1.88 | 14.3806 |  | 29.9572 | -8.8346 | -9.4932 | 3.4978 |  |  | -7.1785 | -0.4562 | 0.3517 | -22.6243 | 3.7498 | 4.4336 | 173.8278 | -3.5032 | -10.2565 | -8.8426 | 2.6243 | 6.5783 | 6.7011 | 2.756 | -3.3338 | 0 | 5.87 | -4.8659 | 37.0617 | 46.4007 | 91.1701 | -6.3857 | 43.8079 | -5.6563 |  | 0 | 0 | 31.6509 |  | -14.6217 | -14.0284 | -8.7276 | -8.9333 | 12.66 | 12.66 | -22.8 | -22.9 | 0.4935 | -6.72 | 66.4988 | 18.5053 | 18.4142 |  | -28.6 | -1.1 | -1.7 |  |  | -132.444 | -17.5529 | -221.0234 | 1.8758 |  | 96.658 | 64.8311 | 96.8352 | 132.5197 | 34.3483 | 30.3984 | 30.2712 | 10.5912 | 165.1566 | -229.6819 | 78.6007 | -67.1493 | 0.0012 | 6.346 | -10.48 | -0.635 | -0.647 | 5.68 | 0 | -3.9815 | -5.0095 | 6.5049 | 1.7014 | 4.2 | 0.816 | -0.146 |  | 2.9507 | 4.1513 | 4.1517 | 4.0161 |  | 11 | 5.1179 | 0.68 |  | -16.6472 | 2.1472 | -21.6368 | -15.1681 | -6.256 | -23.1323 |  | -4.8 | -12.3 | 62.6808 | -140.8844
30/11/2025 | 20:00 | 0 |  | -8.7656 | 3.5574 | 8.4044 |  | 15.9788 |  | 12.1198 | 4.7729 |  | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 0.6422 | -11.9231 | 6.5362 | 6.5921 | 11.5634 | 2.5372 | 0.0717 | 2.3191 |  | -0.7794 | -0.374 | -0.358 | 3.965 | 0 | -2.2 | -1.448 | 0.277 |  | -8.71 |  | -14.31 | -14.24 | 2.9665 | 3.0187 | 14.9082 | 18.2451 | -15.5342 | -9.1092 | -8.7852 | -0.3988 | -0.7079 | -13.7978 | -10.8507 | 15.2313 | 15.9022 | 14.309 | 0.525 | -1.1 | -1.1 | -25.5249 | -24.9364 | -3.1257 |  | 2.4287 | 2.3815 | 4.7493 | 3.2146 | -100.589 | 85.7875 | 85.6654 | 21.5319 | -64.6963 |  |  |  |  | 8.07 | 6.34 | -9.78 | 1.14 | -24.6439 | -23.8402 | 33.9513 | 32.5116 | 13.9299 | 42.5432 | 42.9082 | 2.4071 |  |  |  | -26.6 | -25.2 | -1.79 | 38.3012 | 38.7365 | 36.2909 | 68.4504 | 68.5546 | -25.981 | -50.1288 | -24.919 | 3.5492 | 27.98 | 9.64 | 3.4424 | 2.7374 | -9.23 | 4.4493 |  |  | 7.6393 | 6.4063 | -4.4917 | -38.7 | -38.9 | -3.3105 | 2.624 | 10.8873 | 10.7675 | 3.22 | -2.41 | 3.782 | -8.0455 | -5.05 | -5.09 | 24.93 | 10.19 | -5.0545 | -2.9818 | -36.9062 | -35.4 | 12.5495 | -1.2772 | -10.6305 | -10.6652 | -17.929 | -24.4606 | -11.733 | -112.2934 | -23.5763 |  | -10.0701 | -9.4836 | 11.5095 | -1.5448 | -1.6416 | -11.78 | -25.0266 | -24.6877 | 5.4075 |  | -2.85 | 0.1 | 4.4761 | -0.2712 | -7.0859 | -7.2379 | 5.477 | 6.3028 | -21.1343 | 3.4457 |  | 3.1799 | 0 | 0 |  | 14.5687 | 14.4012 | -12.8941 | 17.795 | 17.6746 | 6.5677 |  | 29.0983 | -20.91 | -0.3932 | 0.3152 | -0.12 | 0.99 | -28.5984 | 1.9312 | 1.355 | -1.518 |  | 11.4 | -30.314 | -20.5479 | -1.63 | 15.0524 |  |  | -8.7979 | -9.2736 | 3.5063 |  |  | -7.8561 | -24.678 | 0.0151 | -22.8878 | 5.5964 | 5.2176 | 174.4151 | -3.6268 | -11.0169 | -8.7847 | 1.7729 | 6.5123 | 6.5429 | 1.3108 | -3.5419 | -1.8038 | 5.45 | 0 | 36.8856 | 42.4336 | 94.7494 | -6.3626 | 43.3193 | -5.7435 |  | 0 | 0 |  | 33.5273 | -14.2591 | -13.5944 | -8.3806 | -7.9243 | 11.68 | 11.45 | -24.5 | -25.3 | 0.4587 | -7.2 | 65.9945 | 18.1995 | 18.2181 |  | -28.3 | -0.7 | -1.4 |  |  | -132.4384 | -19.2201 | -221.7125 | 2.4018 |  | 96.4346 | 71.2746 | 96.0063 | 133.0925 | 34.8237 | 26.1218 | 26.6067 | 8.3675 | 161.6877 | -228.3651 | 76.7282 | -65.2864 | -0.0696 | 4.422 | -10.48 | -0.708 | -0.711 | 6.08 | -1.36 | -3.1665 | -4.0421 | 6.7399 | 2.2293 | 5.1 | -1.219 | -1.332 |  |  | 4.6893 | 4.0784 | 3.3967 |  | 12.8 | 4.826 | 0.73 |  | -16.9732 | 1.9208 | -22.0749 | -15.1733 | -5.6812 | -24.1075 |  | -5.3 | -11.4 | 66.5716 | -147.1962
30/11/2025 | 20:30 | 0 |  | -9.1379 | 3.5663 | 8.1696 |  | 15.6181 |  | 11.1827 | 4.2989 |  | -24.42 |  |  | 3.312 |  | 1.0501 | -12.8051 | 5.9185 | 5.8562 | 10.424 | 0.9613 | 0.1008 | 2.3105 |  | -0.8441 | -0.214 | -0.203 | 3.977 | 2.22 | -2.2 | -1.373 | 0.274 |  | -7.73 |  | -13.85 | -14.04 | 3.7068 | 3.3763 | 14.5214 | 17.8725 | -17.9177 | -9.3771 | -8.3954 | 12.0818 | 16.8135 | -16.6109 | -14.0657 | 22.4237 | 21.2466 | 16.3915 | -0.8156 | -0.4 | -0.5 | -23.9767 | -23.3157 | -2.9672 |  | 2.4423 | 2.4675 | 4.7311 | 3.249 | -86.6115 | 84.4752 | 85.1771 | 14.4321 | -56.3601 |  |  |  | 17.5341 | 8.1 | 6.18 | -9.85 | 1.36 | -24.242 | -24.1081 | 34.4782 | 33.063 | 16.0376 | 44.1899 | 43.8652 | 2.5513 |  |  |  | -27 | -25.6 | -1.74 | 39.0956 | 39.3208 | 36.7168 | 66.5027 | 66.1819 | -23.9636 | -50.1407 | -22.766 | 3.3859 | 27.49 | 9.53 | 3.1299 | 2.4445 | -9.38 | 4.4493 |  |  | 9.6358 | 6.5437 | -4.4601 |  |  | -3.3887 | 2.4369 | 10.2564 | 10.2109 | 2.94 | -2.26 | 4.061 | -7.7054 | -4.94 | -5.09 | 22.59 | 9.75 | -5.9818 | -3.4364 | -36.3024 | -35.3091 | 11.9183 | -1.1184 | -10.797 | -10.8127 | -19.0879 | -25.0705 | -12.019 | -105.3726 | -24.8486 |  | -9.796 | -9.2205 | 13.3317 | -3.0484 | -3.592 | -12.292 | -25.0007 | -24.6874 | 6.424 |  | -3.16 | 0.1 | 4.2911 | -2.1721 | -9.6552 | -9.5448 | 9.843 | 7.3581 | -23.2101 | 3.3603 |  | 3.1239 | 2.9686 | 0 | 0 | 14.2338 | 13.8989 | -11.8894 | 17.5273 | 17.358 | 6.6163 | 20.783 | 27.111 | -21.14 | -0.0929 | 0.2364 | -0.36 | 1.59 | -28.5366 |  | 1.296 | -1.373 | 3.3252 | 12.4 | -31.1473 | -21.0439 | -1.53 | 16.3293 |  | 31.3158 | -8.7383 | -9.3386 | 3.4191 |  |  | -8.2253 | 1.5345 | 1.2297 | -23.7236 | 4.4138 | 5.8735 | 176.745 | -3.7961 | -11.4898 | -8.5728 | 1.4994 | 6.278 | 6.4163 | 1 | -11.569 | -9.9729 | 7.12 | 0 | 38.1579 | 45.8463 | 90.3001 | 1.8332 | 43.08 | 0 | 5.3561 | 0 | 0 |  |  | -13.7757 | -13.1659 | -9.3219 | -9.4532 | 11.65 | 11.07 | -22.9 | -22.6 | 0.5283 | -7.04 | 61.524 | 19.8689 | 19.8405 | -18.6 | -28.2 | -1.7 | -2.5 |  |  | -126.907 | -17.2642 | -222.0787 | -1.5447 |  | 95.332 | 68.997 | 94.6896 | 128.6526 | 33.6968 | 25.8234 | 25.7259 | 9.6491 | 162.8659 | -228.974 | 78.0982 | -68.7739 | -0.3748 | 6.927 | -10.16 | -0.82 | -0.83 | 5.2 | -2.08 | -2.8451 | -3.9841 | 5.803 | 1.9364 | 6.1 | 0.884 | 0.869 |  |  | 3.5906 | 3.5928 | 3.2138 |  | 12.1 | 4.6683 | 0.58 |  | -9.2979 | -1.2823 | -27.0825 | -8.0738 | -2.9947 | -29.341 | 0 | -5.3 | -11.4 | 62.4322 | -148.4868
30/11/2025 | 21:00 | 0 |  | -8.8204 | 3.5917 | 8.3111 |  | 14.5705 |  | 10.7482 | 4.0669 |  | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.9485 | -12.8395 | 5.3808 | 5.2233 | 9.2846 | 0.1305 | 0.1015 | 2.392 |  | -0.8802 | -0.21 | -0.195 | 3.996 | 0 | -2.2 | -1.56 | 0.275 |  | -7.73 |  | -14.21 | -14.1 | 3.9544 | 3.2549 | 15.1131 | 18.2086 | -18.1522 | -9.1092 | -9.2251 | 10.7825 | 13.8722 | -16.2091 | -13.5299 | 23.8219 | 24.396 | 8.1983 | -1.0647 | -1.3 | -1.2 | -24.0043 | -23.009 | -2.905 |  | 1.396 | 2.5773 | 4.7478 | 3.1558 | -91.0672 | 84.8109 | 85.3297 | 16.9262 | -61.0279 |  |  |  | 16.5261 | 8.14 | 6.07 | -10.32 | 1.36 | -22.6346 | -22.7685 | 33.6965 | 31.5514 | 15.9728 | 43.7472 | 43.3398 | 1.0873 |  |  |  | -26.9 | -25.8 | -1.68 | 38.2307 | 38.8824 | 37.1754 | 67.7128 | 68.7067 | -25.3653 | -50.6916 | -24.0012 | 3.3152 | 27 | 9.29 | 2.8174 | 2.1515 | -9.12 | 4.7453 |  |  | 8.2058 | 6.6766 | -4.4358 |  |  | -3.3752 | 2.2499 | 9.3101 | 10.0253 | 2.68 | -1.96 | 4.216 | -7.4754 | -5.17 | -5.18 | 22.32 | 10.16 | -5.2 | -3.0273 | -34.2887 | -33.4091 | 11.0043 | -1.8891 | -11.54 | -11.3159 | -19.5859 | -26.1002 | -12.396 | -108.8522 | -20.0966 |  | -9.5331 | -8.9909 | 13.6135 | -4.0968 | -4.313 | -11.78 | -24.8597 | -24.5952 | 6.9663 |  | -3.15 | 0 | 4.2185 | -3.6828 | -8.7305 | -8.6508 | 7.643 | 8.124 | -23.0681 | 3.5499 |  | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.5592 | -4.5213 | 15.2862 | 15.3455 | 13.0706 | 28.9251 | 29.4694 | -22.6 | -0.1991 | 0.2566 | 0.07 | 2.06 | -28.8171 |  | 1.267 | 0.245 |  | 24.15 | -35.9699 | -25.8695 | -0.37 | 13.906 |  | 28.739 | -7.3849 | -7.8746 | 3.2831 |  |  | -7.3312 | 0.9886 | 1.6635 | -22.8603 | 4.6396 | 5.2245 | 178.541 | -4.6934 | -12.0439 | -6.6027 | 1.3201 | 6.0436 | 6.2107 | 0.7303 | -10.3162 | -7.8387 | 6.29 | -4.5967 | 36.859 | 48.2345 | 95.8345 | 2.3514 |  |  | 5.8545 | -10.1464 | 0 |  |  | -12.6056 | -12.0508 | -8.2952 | -8.4111 | 13.11 | 13.4 | -22.5 | -22.5 | 0.651 | -7.44 | 58.5169 | 23.4979 | 23.5906 |  | -28.1 | -2.9 | -3.4 |  | -17.526 | -119.8972 | -13.7947 | -221.7012 | -0.979 |  | 95.696 | 69.0994 | 93.6328 | 129.8179 | 32.4701 | 29.4459 | 30.2472 | 13.6149 | 167.7335 | -226.5629 | 81.1474 | -70.4666 | -0.7947 | 6.589 | -9.36 | -0.861 | -0.861 | 4.88 | -0.56 | -3.2151 | -4.7745 | 5.861 | 2.1103 | 6.2 | 1.788 | 1.357 | 2.6733 |  | 3.7997 | 3.9398 | 3.1561 |  | 11.9 | 5.7515 | 0.56 |  | -10.2232 | -0.8341 | -26.226 | -8.0017 | -3.012 | -29.6319 | 0 | -5.3 | -10.8 | 67.8792 | -150.1155
30/11/2025 | 21:30 | 0 |  | -8.8039 | 3.4827 | 8.1851 |  | 14.1827 |  | 10.0385 | 3.6069 |  | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 1.1082 | -13.2128 | 5.1985 | 5.1828 | 9.2108 | 2.3489 | 0.2179 | 2.3848 |  | -0.915 | -0.173 | -0.196 | 4.444 | 0 | -4.4 | -0.991 | 0.288 |  | -8.26 |  | -14.05 | -14.22 | 3.9758 | 3.2847 | 14.0807 | 17.4456 | -17.2729 | -10.0469 | -9.2764 | 7.6992 | 17.5032 | -17.0128 | -13.9317 | 32.0694 | 25.5916 | 6.3904 | 1.3622 | -1.1 | -1.2 | -22.5244 | -24.2179 | -3.1467 |  | 0.472 | 2.3279 | 4.8442 | 3.1758 | -91.6776 | 84.6278 | 84.7499 | 23.1144 | -60.9197 |  |  |  | 15.5082 | 8.02 | 5.68 | -10.84 | 1.62 | -19.8215 | -19.2856 | 36.4471 | 34.6246 | 16.7314 | 41.4304 | 41.2785 | 1.7122 | 0 |  |  | -28.6 | -27 | -1.54 | 36.1029 | 36.1637 | 34.2705 | 67.9284 | 68.1065 | -22.3139 | -52.3414 | -21.6361 | 3.2874 | 25.64 | 8.63 | 1.8799 | 1.0773 | -8.38 | 5.0413 |  |  | 11.554 | 6.9351 | -3.9653 |  |  | -3.23 | 1.6889 | 8.5215 | 9.2831 | 2.06 | -1.83 | 3.8905 | -10.1406 | -5.15 | -5.17 | 21.25 | 10.13 | -7.0727 | -3.8273 | -33.6635 | -32.7727 | 9.637 | -4.7172 | -14.1779 | -14.3581 | -20.8106 | -25.9783 | -11.867 | -114.9007 | -16.5595 |  | -9.7559 | -9.1169 | 14.7266 | -4.2817 | -4.1715 | -14.34 | -23.9857 | -23.6968 | 6.6386 |  | -2.93 | 0.3 | 4.144 | -3.9895 | -9.7888 | -9.6586 | 7.8931 | 9.1043 | -22.3986 | 4.0823 |  | 3.9155 | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.545 | -1.6746 | 15.1978 | 14.9441 | 15.1277 | 29.0443 | 25.4215 | -23.05 | -0.6056 | 0.2355 | -0.37 | 3.13 | -26.8202 |  | 1.266 | 0.315 |  | 24.39 | -36.9847 | -27.3354 |  | 14.0719 |  | 27.9083 | -7.6497 | -8.178 | 3.1688 |  |  |  | 0.0895 | 1.9267 | -23.1742 | 4.6663 | 6.0992 | 176.1409 | -5.1151 | -10.5351 | -6.9358 |  | 5.6114 | 5.6965 |  | -9.6835 | -7.8775 | 5.45 | 0 | 36.9629 | 44.971 | 98.0766 | 3.6121 |  |  | 5.7947 | 0 | 0 |  |  | -12.0728 | -11.5399 | -7.5632 | -7.0223 | 12.35 | 12.97 | -23 | -22.5 | 0.6693 | -7.76 | 54.1045 | 24.0633 | 24.0701 | -19.1 | -28.6 | -3.7 | -4.2 |  |  | -113.1262 | -14.9353 | -223.4319 | -0.4342 |  | 94.821 | 68.8616 | 91.6304 | 125.7319 | 29.9709 | 27.6019 | 26.1113 | 13.3208 | 159.1085 | -222.5911 | 80.0236 | -67.3673 | -0.9827 | 6.684 | -9.6 | -0.923 | -0.933 | 5.36 | -1.12 | -3.6023 | -5.2415 | 6.7094 | 2.1103 | 6 | 0.329 | 1.733 | 2.4526 |  | 3.2863 | 2.8249 | 3.7523 |  | 12.4 | 4.9991 | 0.52 |  | -9.6264 | -1.1701 | -26.855 | -7.1297 | -3.4096 | -29.3312 | 1.6327 | -5.8 | -10.5 | 71.0235 | -151.2158
30/11/2025 | 22:00 | 0 |  | -8.5126 | 3.3482 | 8.2304 |  | 12.621 |  | 8.5968 | 3.0969 |  | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.3593 | -12.8598 | 4.7015 | 4.5126 | 8.245 | 2.6257 | 0.0395 | 2.203 |  | -0.9962 | -0.339 | -0.251 | 4.514 | -2.22 | -4.4 | -0.678 | 0.283 |  | -8.93 |  | -14.64 | -14.58 | 4.5417 | 3.946 | 12.3848 | 16.4505 | -17.0627 | -10.4488 | -9.2533 | 11.5496 | 11.0721 | -17.0128 | -13.5299 | 24.1492 | 25.1004 | 2.2397 | 3.3401 | -2.9 | -3 | -23.4292 | -24.7908 | -3.0901 |  | -0.8335 | 2.4092 | 4.6491 | 3.0967 | -95.7671 | 86.3063 | 87.4355 | 27.5197 | -69.6016 |  |  |  | 14.5103 | 8.01 | 5.29 | -11.57 | 1.82 | -17.4102 | -16.8744 | 33.9395 | 32.1532 | 18.2784 | 36.7215 | 36.7558 | -1.1192 |  |  |  | -29.6 | -27.5 | -1.63 | 32.8817 | 33.2024 | 30.8871 | 69.0281 | 69.6486 | -21.3202 | -52.6166 | -20.2074 | 3.2116 | 25.4 | 8.52 | 1.0986 | 0.3937 | -8.04 | 5.0413 |  |  | 14.0159 | 7.0273 | -3.7964 | -33.8 | -34.2 | -3.3887 | 0.5669 | 8.0484 | 7.9843 | 1.17 | -1.71 | 3.9525 | -13.3358 | -4.3 | -4.38 | 19.47 | 9.23 | -10.0182 | -5.3818 | -32.9107 | -31.8636 |  | -7.5645 | -16.6381 | -16.7974 | -20.7604 | -27.2018 | -12.45 | -119.2943 | -10.2333 |  | -9.7605 | -9.1365 | 13.2197 | -5.4449 | -5.7661 | -13.316 | -23.2304 | -23.0286 | 7.1511 |  | -2.94 | 0.2 | 3.8685 | -4.6047 | -9.9336 | -9.8583 | 8.5336 | 9.3782 | -22.9324 | 4.2493 |  | 3.9724 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.5355 | 0.1675 | 13.2345 | 13.0159 | 16.7051 | 31.4668 | 26.9108 | -21.98 | -0.3053 | 0.2255 | -0.65 | 3.25 | -27.0035 |  | 1.283 | 0.277 |  | 25.12 | -39.0674 | -28.6458 | -0.02 | 14.3582 |  | 28.2391 | -7.2789 | -7.719 | 3.0163 |  |  | -6.569 | 0.3755 | 2.5162 | -24.2505 | 6.6522 | 5.0508 | 173.4525 | -5.8402 | -11.2236 | -6.1515 | 0.453 | 5.2525 | 5.3168 |  | -9.5782 | -8.3176 | 3.35 | 0 | 44.1988 | 42.7552 | 100.9472 | 2.1416 |  |  | 6.0163 | 0 | 0 |  |  | -11.7047 | -10.6171 | -5.8129 | -5.5102 | 13.74 | 14.87 | -25.2 | -24.9 | 0.6345 | -8.32 | 51.9893 | 23.6943 | 23.2086 | -19.1 | -29.1 | -3.7 | -4.3 | -17.7615 | -17.6777 | -116.0359 | -18.6 | -221.1682 | 2.5759 |  | 87.2608 | 73.2421 | 88.3879 | 124.7262 | 25.4769 | 30.2631 | 27.0906 | 14.6192 | 156.7769 | -221.7799 | 76.8825 | -65.8468 | -0.9363 | 6.875 | -9.92 | -0.824 | -0.831 | 5.28 | -1.68 | -3.1234 | -4.4236 | 7.2099 | 2.7543 | 4.6 | -1.886 | -1.521 |  |  | 3.9341 | 4.9276 | 3.1208 |  | 13.2 | 5.3471 | 0.39 |  | -9.6718 | -1.4004 | -26.6941 | -7.9386 | -2.1343 | -29.1313 | 0 | -7 | -9.6 | 76.6107 | -160.333
30/11/2025 | 22:30 | 0 |  | -8.2672 | 3.224 | 7.8987 |  | 12.3005 |  | 7.7118 | 2.6259 |  | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 0.6301 | -13.0143 | 4.5352 | 4.4587 | 8.1104 | 3.5625 | 0.0501 | 2.266 |  | -0.9013 | -0.513 | -0.497 | 4.56 | -2.22 | -6.6 | -0.558 | 0.268 |  | -7.45 |  | -14.19 | -14.24 | 4.4072 | 3.8947 | 16.7402 | 18.1422 | -17.7196 | -9.5111 | -8.8458 | 13.2426 | 15.5064 | -11.3865 | -8.3055 | 20.1883 | 21.0658 | 10.4204 | 3.1182 | -3.2 | -3.2 | -24.457 | -23.8151 | -3.2364 |  | 0.8086 | 2.187 | 4.4348 | 3.0951 | -84.2311 | 81.8811 | 82.1253 | 36.6385 | -67.637 |  |  |  | 12.4645 | 7.66 | 4.91 | -12.69 | 1.02 | -19.0177 | -19.4196 | 36.3821 | 34.6856 | 20.1929 | 34.275 | 34.6153 | 1.1679 |  |  |  | -29.7 | -28.2 | -1.68 | 31.1577 | 31.7005 | 29.3685 | 69.2326 | 69.152 | -23.6115 | -50.9939 | -22.5578 | 3.0054 | 23.89 | 7.92 | 0.4736 | -0.1953 | -7.42 | 5.0413 |  |  | 12.4143 | 6.9347 | -3.4733 |  | -31.9 | -3.1372 | -0.187 | 6.1558 | 7.0566 | 0.3 | -1.32 | 3.7975 | -13.0407 | -5.17 | -5.37 | 19.17 | 8.31 | -11.1091 | -5.8364 | -34.1418 | -32.9 |  | -11.2324 | -20.311 | -20.7206 | -14.3553 | -24.4696 | -11.785 | -127.5021 | -4.997 |  | -8.9984 | -8.3724 | 17.8232 | -10.0654 | -10.3209 | 0 | -22.7435 | -22.4966 | 6.1766 |  | 0 | -5.8 | 3.7683 | -12.7553 | -9.876 | -9.7994 | 8.4305 | 7.1477 | -15.7851 | 4.4238 |  | 4.2371 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.0379 | -6.6983 | 14.2965 | 14.55 | 9.6788 | 24.7562 | 27.6042 | -22.75 | -0.3969 | 0.2538 | -0.09 | 2.8 | -28.1432 | 0 | 1.228 | 0.33 |  | 25.78 | -35.8074 | -24.5368 | -0.18 | 14.5716 |  | 26.9277 | -7.2388 | -7.6891 | 2.7495 |  |  | -6.8639 | 0.7069 | 2.8393 | -24.5596 | 4.8879 | 5.1513 | 165.7454 | -7.2086 | -9.8407 | -6.1619 | 0.707 | 4.9303 | 4.9213 |  | -11.7788 | -9.4774 | 4.19 | 0 | 40.1989 | 43.5718 | 106.4934 | 0 | 49.9531 |  | 7.259 | 0 | 0 | 21.5194 |  | -11.7157 | -11.1005 | -4.5729 | -4.6555 | 13.46 | 13.97 | -23.1 | -24 | 0.5814 | -9.12 | 54.1115 | 23.3402 | 23.4539 | -19.5 | -28.4 | -3.3 | -3.8 | -17.6127 | -17.5234 | -123.6708 | -18.9368 | -223.6891 | -6.593 |  | 95.3945 | 69.0532 | 93.0161 | 124.8471 | 30.1402 | 28.1329 | 26.7315 | 13.5864 | 159.7417 | -224.4639 | 78.6447 | -70.6613 | -0.7483 | 6.743 | -9.04 | -0.942 | -0.953 | 4.08 | -0.64 | -3.2225 | -5.4185 | 6.8864 | 2.7268 | 5.2 | 0.264 | 0.423 | 2.681 |  | 4.4913 | 3.4384 | 4.2752 |  | 13.2 | 6.5357 | 0.33 |  | -9.3403 | -2.3915 | -26.4984 | -7.4103 | 0 | -30.3647 |  | -6.3 | -9.8 | 82.1097 | -163.865
30/11/2025 | 23:00 | 0 |  | -8.0009 | 3.3735 | 8.1464 |  | 11.1394 |  | 6.2058 | 1.9419 |  | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 0.721 | -11.8612 | 4.1835 | 4.047 | 7.2418 | 3.1767 | 0.0784 | 2.312 |  | -1.0585 | -0.775 | -0.767 | 4.138 | -2.22 | -8.8 | -0.024 | 0.226 |  | -7.67 |  | -15.23 | -15.35 | 3.5566 | 3.5324 | 15.3704 | 16.828 | -13.564 | -9.1092 | -8.2587 | 0.1159 | 0.1103 | -8.9753 | -5.6263 | 12.9991 | 13.5143 | 8.574 | 4.7996 | -4.7 | -4.8 | -27.4026 | -26.8996 | -3.37 |  | -0.2589 | 2.3325 | 3.6228 | 2.4954 | -108.4017 | 82.9798 | 82.8882 | 55.4089 | -83.771 |  |  |  |  | 7.28 | 4.16 | -14.05 | 0.2 | -17.6781 | -16.8744 | 35.2326 | 33.6763 | 19.5115 | 28.9257 | 29.019 | -0.8924 |  |  |  | -32.2 | -30.2 | -1.56 | 26.8435 | 26.3376 | 24.9095 | 74.5669 | 74.7727 | -25.6393 | -52.297 | -25.7476 | 2.9738 | 23.03 | 7.45 | 0.4736 | -0.3906 | -6.8 | 3.8572 |  |  | 4.6859 | 6.2527 | -3.1708 | -31.4 |  | -2.8076 | -0.935 | 6.629 | 5.9433 | -0.55 | -1.51 | 3.937 | -7.5104 | -5.13 | -5.18 | 16.8 | 7.36 | -8.7455 | -5.0182 | -31.0864 | -29.4545 |  | -15.3956 | -22.2446 | -21.4821 | -13.2569 | -20.9785 | -10.773 | -146.77 | -0.3044 |  | -8.9317 | -8.5707 | 0 | -11.043 | -10.7728 | 13.328 | -21.7287 | -21.8118 | 1.4516 | -7.56 | -2.21 | -0.1 | 3.6625 | -13.6262 | -9.6325 | -9.4742 | 8.346 | 4.3672 | -14.5761 | 4.5011 |  | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.1911 | -3.8515 | 10.6979 | 10.8931 | 16.2219 | 33.9199 | 33.615 | -19.15 | 0.4967 | 0.2621 | -0.31 | 0.23 | -33.0349 |  | 1.214 | 0.31 |  | 23.88 | -41.2889 | -28.9691 | -0.26 | 12.8351 |  | 26.4592 | -6.8028 | -7.2226 | 2.6232 |  |  | -6.5461 | 0.958 | 3.0083 | -25.1591 | 5.2707 | 4.5095 | 161.1318 | -7.8996 | -10.3335 | -5.6141 | 1.5062 | 4.4762 | 4.5969 | 0.9494 | -12.7583 | -9.8278 | 1.26 | 0 | 44.7044 | 36.631 | 115.1471 | 0 | 49.7403 |  | 6.6955 | 0 | -12.3953 |  |  | -12.6221 | -11.9684 | -3.2317 | -3.4118 | 14.24 | 15.1 | -22.9 | -24 | 0.5466 | -9.6 | 55.7966 | 21.4814 | 21.3755 | -20.3 | -28.6 | -2.5 | -3 |  |  | -128.0183 | -19.0576 | -225.294 | -4.8721 |  | 91.7983 | 70.4666 | 100.3191 | 124.8382 | 25.4388 | 28.8963 | 27.61 | 8.7632 | 159.7954 | -223.3441 | 71.9274 | -63.8488 | -0.5847 | 6.085 | -9.84 | -1.104 | -1.117 | 4.48 | -1.44 | -3.3002 | -5.8579 | 6.0075 | 2.6078 | 6.5 | 1.448 | 1.884 | 2.4597 |  | 4.7113 | 3.9311 | 3.9227 |  | 12.8 | 7.221 | 0.26 |  | -7.8367 | -1.9671 | -26.0868 | -5.2396 | 0 | -29.6496 |  | -6.3 | -8.7 | 89.183 | -169.3822
30/11/2025 | 23:30 | 0 |  | -7.6406 | 3.1767 | 7.5936 |  | 10.6118 |  | 5.7703 | 1.537 |  | -19.98 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 1.0773 | -19.3036 | 4.0076 | 3.8695 | 7.2143 | 3.3507 | -0.0911 | 2.4422 |  | -1.1639 | -0.97 | -0.969 | 3.953 | -2.22 | -11 | -0.03 | 0.239 |  | -8.75 |  | -15.66 | -15.77 | 2.3425 | 3.289 | 14.444 | 15.9284 | -10.599 | -11.3865 | -11.1236 | 0.1359 | 0.0059 | -14.7355 | -12.3242 | 9.2435 | 9.8622 | 10.0815 | 4.632 | -4.2 | -4.3 | -25.5626 | -25.2967 | -3.3648 |  | 0.7071 | 1.0682 | 2.5466 | 1.9735 | -123.1422 | 52.736 | 52.3392 | 80.9077 | -134.1024 |  |  |  | 8.2331 | 7.84 | 4.77 | -14.55 | -0.56 | -19.1517 | -18.4819 | 37.2408 | 35.8399 | 22.6535 | 15.547 | 14.8578 | 0.7422 |  |  |  | -26.3 | -24.9 | -1.62 | 21.4357 | 22.006 | 20.0314 | 58.46 | 58.2513 | -27.0382 | -33.6739 | -26.6123 | 2.5964 | 24.3 | 7.95 | 1.5674 | 0.6866 | -6.24 | 2.9692 |  |  | 0.2516 | 4.1071 | -2.8486 | -22.6 | -22.3 | -2.9944 | -1.8701 | 7.8907 | 4.4589 | -1.56 | -2.69 | 3.038 | -0.865 | -5.08 | -5.33 | 16.1 | 6.57 | -2.2 | -1.1182 | -30.5195 | -29.4818 |  | -16.2628 | -21.5919 | -22.2266 | -17.2224 | -17.3788 | -9.715 | -173.4011 | 5.2222 |  | -8.9696 | -8.6745 | 12.8634 | -12.7795 | -11.6674 | -1.54 | -18.3595 | -17.9847 | 3.6268 | 0 | -3.89 | 4.5 | 3.1972 | -17.9861 | -9.474 | -9.472 | 8.4305 | 6.6096 | -19.8775 | 4.4314 |  | 4.1646 | 0 | 2.827 |  | 7.3681 | 6.8657 | -6.8657 | 10.1504 | 10.4763 | 12.3474 | 27.7923 | 30.822 | -19.72 | 0.5058 | 0.2181 | -0.41 | 0.71 | -30.1087 |  | 1.568 | 0.291 |  | 25.77 | -38.8424 | -27.4438 | -0.14 | 15.126 |  | 19.2527 | -3.4033 | -3.6096 | 2.43 |  |  | -6.4266 | -2.8759 | 2.4883 | -21.1597 | 5.185 | 4.9647 | 147.676 | -4.5115 | -10.4377 | 8.0221 | 1.9808 | 4.3077 | 4.3201 | 1 | -13.3033 | -9.8771 | -0.42 | 3.1839 | 51.8642 | 29.1216 | 114.5918 | -1.111 | 49.9864 |  | 7.8149 | 0 | -9.7154 |  |  | -13.4846 | -12.8803 | -1.3369 | -1.7879 | 14.16 | 14.7 | -24.2 | -23.7 | 0.651 | -10.08 | 57.9604 | 23.9329 | 23.0747 | -20.4 | -28.2 | -2 | -2.5 | -17.7306 | -17.6675 | -126.1177 | -21.9992 | -224.4107 | -3.0547 |  | 91.1306 | 74.731 | 95.8756 | 124.7726 | 28.4613 | 27.8896 | 25.5809 | 8.2896 | 155.1597 | -225.374 | 74.0626 | -63.3718 | -0.4675 | 6.389 | -9.04 | -1.18 | -1.183 | 3.6 | 0 | -3.3445 | -6.0624 | 7.0909 | 3.0472 | 5.7 | 1.403 | 1.228 |  |  | 3.3869 | 3.2237 | 3.7878 |  | 13.1 | 7.1146 | 0.09 |  | -8.3757 | -3.5821 | -26.471 | -5.9385 |  | -29.9441 | 0 | -6.3 | -9.4 | 101.7511 | -181.9204
01/12/2025 | 00:00 | 0 |  | -7.6118 | 2.8895 | 8.098 |  | 10.0523 |  | 5.2388 | 1.361 |  | -19.98 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 1.2335 | -19.4402 | 3.9624 | 3.7804 | 7.0338 | 3.4724 | 0.1161 | 2.3721 |  | -1.2462 | -1.035 | -1.013 | 4.176 | -2.22 | -11 | 0.176 | 0.227 |  | -9.58 |  | -14.64 | -14.76 | 1.8716 | 3.4725 | 13.7192 | 15.3072 | -11.4222 | -12.5922 | -11.7355 | 15.2375 | 14.6276 | -17.0128 | -14.3336 | 22.5706 | 16.5652 | 7.1984 | 4.3561 | -4.2 | -4 | -23.3058 | -22.7038 | -3.2731 |  | 1.5671 | 1.0026 | 2.3615 | 1.7166 | -116.5807 | 49.0737 | 49.1653 | 79.178 | -135.0249 |  |  |  | 7.1653 | 7.75 | 4.52 | -14.91 | -0.54 | -23.3043 | -23.0364 | 32.6808 | 31.1037 | 25.4637 | 18.4254 | 18.5095 | 1.2344 |  |  |  | -28.3 | -26.8 | -1.57 | 21.32 | 22.2215 | 20.0867 | 58.4843 | 58.7437 | -26.9254 | -33.8945 | -26.9442 | 2.4767 | 25.15 | 8.38 | 1.0986 | 0.1984 | -5.57 | 2.6732 |  |  | -1.0805 | 3.9487 | -2.5425 |  |  | -3.1897 | -2.4311 | 7.2598 | 3.9023 | -2.01 | -2.71 | 3.255 | 0.3575 | -5.36 | -5.46 | 15.52 | 6.15 | -0.3455 | -0.0727 | -30.6246 | -30.5091 |  | -15.7814 | -22.3205 | -22.5286 | -21.4864 | -24.644 | -9.509 | -169.6976 | 5.5077 |  | -9.4757 | -8.9092 | 0 | -9.398 | -8.9695 | -5.124 | -19.7269 | -19.0816 | 3.9012 | 0 | -3.72 | 0 | 3.3795 | -11.006 | -8.4027 | -8.4177 | 8.174 | 7.8283 | -21.0763 | 4.0239 |  | 3.7906 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.8847 | -14.0663 | 10.7708 | 10.9084 | 7.4989 | 23.2141 | 31.7058 | -21.17 | 0.3996 | 0.1916 | -0.23 | 0.63 | -30.1599 |  | 2 | 0.271 |  | 25.74 | -33.9068 | -22.7111 | 0 | 14.9849 |  | 18.7184 | -3.009 | -3.2601 | 2.2661 |  |  | -7.2813 | -2.8565 | 3.3584 | -21.2034 | 4.0459 | 5.3676 | 140.2095 | -5.1126 | -10.4865 | 8.105 | 2.3924 | 4.2051 | 4.1698 | 2 | -12.0509 | -9.9405 | -1.68 | 2.8044 | 49.7164 | 32.1117 | 116.2653 | -2.0659 | 49.3663 |  | 8.0666 | 0 | 0 |  |  | -12.6111 | -12.3145 | -1.4055 | -1.0849 | 14.77 | 15.17 | -23.1 | -23.1 | 0.5466 | -10.32 | 52.7161 | 22.6532 | 22.5467 | -19.9 | -27.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -124.5935 | -20.7937 | -222.7111 | -1.3525 |  | 89.4476 | 72.76 | 98.0473 | 123.2942 | 25.526 | 27.8328 | 27.4647 | 7.1643 | 151.9781 | -223.5495 | 72.0277 | -62.2942 | -0.3748 | 6.8 | -8.64 | -1.226 | -1.24 | 3.12 | 0 | -3.3509 | -6.5019 | 7.1489 | 3.2547 | 5.4 | 1.115 | 1.333 | 2.4744 |  | 4.2433 | 3.2009 | 4.1801 |  | 11.8 | 7.7231 | 0.07 |  | -8.5926 | -3.7409 | -25.927 | -5.3211 |  | -29.2604 | -1.2747 | -5.2 | -9.5 | 100.7803 | -178.9435
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -5.6507 | 12.9063 | 10.6606 | 0 | 16.1868 | 0 | 13.0291 | 5.3398 | 0 | -8.88 | -19.8 | 4.4 | 3.312 | -11 | 1.2335 | -11.8612 | 6.9154 | 6.8694 | 11.9831 | 3.7613 | 0.3268 | 2.5496 | 0 | -0.5616 | 0 | -0.195 | 4.936 | 2.22 | -2.2 | 2.309 | 0.288 | 0 | -7.45 | 0 | 1.49 | 1.32 | 4.5417 | 3.946 | 20.682 | 22.1622 | -6.6741 | -8.8413 | -8.2587 | 22.4732 | 29.4748 | -5.4923 | -3.349 | 32.0694 | 40.9781 | 17.4698 | 13.49 | -0.4 | -0.5 | -12.3375 | -12.5711 | -1.958 | 0 | 9.4359 | 2.5773 | 4.8442 | 3.249 | -47.5478 | 86.3063 | 87.4355 | 111.0247 | -56.3601 | 0 | 0 | 0 | 17.5341 | 8.35 | 6.61 | -9.67 | 2.26 | -17.4102 | -16.8744 | 39.691 | 37.7744 | 26.6922 | 44.1899 | 43.8652 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | -20.3 | -19 | -0.95 | 39.0956 | 39.3208 | 37.1754 | 75.4107 | 75.3917 | -20.8803 | -29.9693 | -20.2074 | 4.1883 | 34.37 | 22.51 | 6.5674 | 5.4718 | -4.78 | 5.0413 | 0 | 0 | 14.0159 | 7.0273 | -2.0736 | -19.4 | -20.8 | -1.4343 | 4.494 | 13.5684 | 13.3652 | 4.9 | -1.32 | 6.6185 | 12.1632 | -3.27 | -3.32 | 35.57 | 11.6 | 9.3636 | 4.6091 | -30.4158 | -28.5545 | 16.659 | 2.9187 | -5.0447 | -4.9031 | 1.9675 | 1.3301 | -9.509 | -105.3726 | 17.8065 | 0 | -6.202 | -5.3445 | 17.8232 | 8.286 | 7.0657 | 13.84 | -18.3595 | -17.9847 | 7.1511 | 6.76 | 0 | 8.9 | 6.1726 | 14.0578 | -5.1609 | -5.1649 | 9.9892 | 9.3782 | -8.3128 | 6.2614 | 0 | 6.0192 | 2.9786 | 3.633 | 0 | 22.6066 | 22.4391 | 0.1675 | 22.1801 | 21.9345 | 16.7051 | 33.9199 | 33.615 | -17.42 | 0.8061 | 0.3152 | 1.48 | 6.01 | -22.1638 | 2.7159 | 2.402 | 0.804 | 7.6183 | 41.85 | -9.6022 | -2.7817 | 0 | 22.679 | 0 | 31.3158 | 1.3052 | 1.3636 | 3.5063 | 0.0728 | 0 | -6.4266 | 1.5345 | 4.3058 | -14.7316 | 7.249 | 7.3397 | 178.541 | -1.9733 | -9.8407 | 14.2679 | 3.8206 | 6.5783 | 6.7011 | 3.2101 | -3.3338 | 0 | 7.12 | 8.3465 | 65.7943 | 48.2345 | 129.5988 | 3.6121 | 49.9864 | 6.1191 | 12.7216 | 0 | 0 | 31.6509 | 33.5273 | -11.7047 | -10.6171 | 2.5924 | 3.1255 | 44.07 | 44.69 | -21.2 | -20.7 | 0.986 | 9.68 | 72.4644 | 27.3556 | 27.1842 | -16.9 | -24.8 | 4.7 | 4.2 | -17.6127 | -17.5234 | -110.148 | 16.1469 | -182.4838 | 29.9814 | 0 | 97.5573 | 159.126 | 123.3296 | 135.169 | 34.8237 | 30.3984 | 30.2712 | 26.4148 | 167.7335 | -189.2616 | 81.1474 | 11.3398 | 0.7971 | 8.882 | -7.36 | -0.396 | -0.403 | 6.8 | 2 | -2.7913 | -3.9841 | 8.4977 | 5.919 | 7.6 | 3.02 | 3.192 | 2.6922 | 2.9632 | 5.3999 | 4.9276 | 4.6461 | 0 | 13.2 | 8.3103 | 1.19 | 0 | 4.2242 | 2.1472 | -17.7904 | 7.8463 | 16.0393 | -13.19 | 4.48 | -1.8 | -8.7 | 111.1134 | -126.4725
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -9.3486 | 2.0599 | 7.4551 | 0 | 5.0672 | 0 | 5.1234 | 1.267 | 0 | -24.42 | -28.6 | -4.4 | 0 | -17.6 | -0.3797 | -22.1141 | 2.2379 | 1.9649 | 3.7347 | 0.1305 | -1.5609 | 1.5269 | 0 | -1.2462 | -1.842 | -1.844 | 3.354 | -11.1 | -15.4 | -2.092 | 0.191 | 0 | -30.87 | 0 | -15.66 | -15.77 | -1.5455 | 2.8382 | 10.7361 | 12.1563 | -20.645 | -23.9787 | -24.6654 | -0.3988 | -0.7079 | -20.4957 | -16.8788 | 2.1799 | 2.5397 | -86.4363 | -1.0647 | -7 | -7.1 | -28.6828 | -28.0482 | -5.1778 | 0 | -9.6613 | -1.9654 | 0 | 0.5539 | -123.6915 | 42.5428 | 43.0311 | 14.4321 | -135.8073 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 6.38 | 3.08 | -18.16 | -5.28 | -34.0209 | -34.1549 | 29.4752 | 28.0701 | 5.545 | 7.8149 | 7.4244 | -9.6188 | 0 | 0 | 0 | -37.2 | -34.9 | -2.59 | 10.0999 | 10.327 | 8.8878 | 57.7181 | 57.1727 | -34.5826 | -52.6166 | -34.1463 | 2.2538 | 18.72 | 7.45 | 0 | -0.8789 | -9.5 | 1.7852 | 0 | 0 | -13.4822 | 2.4198 | -4.6587 | -38.7 | -38.9 | -3.4277 | -14.7736 | 5.0518 | -12.6172 | -14.76 | -3.81 | 1.9375 | -13.3358 | -12.39 | -12.44 | 14.97 | 4.07 | -11.1091 | -5.8364 | -41.7713 | -39.6364 | -21.5917 | -32.2374 | -38.969 | -39.2921 | -21.4864 | -27.2018 | -12.797 | -196.8571 | -51.899 | 0 | -11.1053 | -10.488 | 0 | -20.2564 | -19.4906 | -14.34 | -26.1642 | -37.2975 | -8.7092 | -17.49 | -3.89 | -5.8 | 3.1972 | -38.2095 | -10.1305 | -9.9152 | 3.3896 | -9.8741 | -23.2101 | 3.3566 | 0 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.1911 | -33.3238 | 9.6743 | 9.8779 | -16.1744 | 0 | 22.4479 | -24.77 | -1.8233 | 0.1293 | -0.66 | -0.97 | -33.0349 | 0 | 1.214 | -1.518 | 3.1917 | 10.72 | -41.2889 | -28.9691 | -3.36 | 8.5919 | 0 | 11.3131 | -9.0849 | -9.723 | 1.8375 | 0.0323 | 0 | -10.9682 | -24.678 | -0.1891 | -25.1591 | 3.717 | 3.6811 | 84.6802 | -10.0163 | -13.2637 | -9.1044 | 0.453 | 3.1935 | 3.1246 | 0.5227 | -26.1619 | -25.0389 | -12.57 | -10.7834 | -10.8631 | -13.8762 | 90.3001 | -39.8754 | 12.1444 | -7.2588 | -9.5216 | -11.8599 | -12.818 | 0 | 0.4453 | -21.4992 | -21.2685 | -13.2048 | -13.2117 | 8.84 | 9.26 | -25.2 | -25.4 | 0.3342 | -11.44 | 42.9195 | 6.835 | 6.7492 | -21.2 | -29.1 | -3.7 | -4.3 | -18.5238 | -18.4634 | -217.6956 | -32.8523 | -225.3884 | -7.9234 | 0 | 13.9686 | 64.8311 | 84.7935 | 72.8096 | -66.9824 | 5.0801 | 7.2055 | -11.6465 | 41.9996 | -232.57 | -11.9797 | -70.6613 | -1.1951 | 2.407 | -11.6 | -1.226 | -1.24 | 2.32 | -2.32 | -6.1524 | -8.8762 | 2.9007 | 1.7014 | 2.6 | -1.886 | -2.573 | 2.4086 | 2.6737 | 2.9154 | 2.7084 | 2.5551 | 0 | 8.5 | 4.2262 | 0.03 | 0 | -16.9732 | -19.9123 | -27.0825 | -15.1733 | -6.256 | -31.5551 | -1.2747 | -7 | -14.4 | 32.2201 | -203.0043
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -7.5 | 3.8724 | 8.7001 | 0 | 12.6885 | 0 | 8.7578 | 3.15 | 0 | -14.8925 | -23.0154 | -0.44 | 1.6974 | -15.0563 | 0.69545 | -18.1593 | 4.0763 | 3.9291 | 7.1754 | 2.8061 | -0.2425 | 2.3113 | 0 | -0.9031 | -0.88779 | -0.90663 | 4.2083 | -5.4575 | -10.9185 | 0.32273 | 0.22708 | 0 | -16.3477 | 0 | -9.7306 | -9.7402 | 2.0384 | 3.3188 | 14.5154 | 16.6992 | -13.7871 | -15.1402 | -14.8825 | 6.5057 | 7.6819 | -13.3736 | -9.8209 | 16.1128 | 16.2643 | -31.2079 | 8.1327 | -4.6104 | -4.6083 | -21.8186 | -21.5646 | -3.2256 | 0 | 0.49581 | 1.0406 | 2.6335 | 1.9585 | -89.9571 | 61.7917 | 61.8966 | 49.1088 | -95.7323 | 0 | 0 | 0 | 9.5709 | 7.5404 | 4.5754 | -13.6506 | -0.70792 | -27.0831 | -26.924 | 34.4564 | 33.2546 | 17.1201 | 22.9528 | 22.8976 | 0.44813 | 0 | 0 | 0 | -28.275 | -26.6687 | -1.5346 | 24.3344 | 24.6863 | 22.7085 | 66.3871 | 66.6137 | -27.1434 | -42.6144 | -27.5198 | 3.1756 | 25.9983 | 14.9617 | 3.006 | 2.1123 | -7.3756 | 3.1542 | 0 | 0 | 0.014544 | 4.4639 | -3.5312 | -26.6348 | -26.3714 | -2.3233 | -3.1609 | 9.2904 | 2.9299 | -2.8638 | -2.7 | 4.8902 | -0.84539 | -7.9062 | -7.9998 | 23.395 | 8.1775 | -1.6 | -1.0492 | -36.0496 | -34.9214 | 4.3482 | -11.2938 | -18.7367 | -18.7825 | -12.0107 | -16.5893 | -11.6568 | -141.3816 | -18.1937 | 0 | -8.4901 | -7.8754 | 6.0051 | -6.1312 | -6.4182 | -3.4868 | -23.7655 | -26.4878 | 0.67087 | -0.11676 | -1.594 | 0.60417 | 4.7639 | -11.2881 | -8.1949 | -8.0974 | 6.8093 | 1.8473 | -17.6624 | 4.221 | 0 | 3.967 | 0.23701 | 0.73439 | 0 | 15.3223 | 15.078 | -16.948 | 16.5391 | 16.5044 | 1.1555 | 15.6038 | 26.9676 | -20.8885 | -0.49557 | 0.19407 | 0.053958 | 1.9983 | -27.1801 | 1.4654 | 1.9062 | 0.32067 | 4.3351 | 25.0921 | -26.8891 | -17.911 | -1.766 | 16.0584 | 0 | 18.0777 | -2.3467 | -4.8881 | 2.4436 | 0.051917 | 0 | -8.8133 | -9.2274 | 2.1059 | -18.9451 | 5.3293 | 5.4517 | 133.0796 | -5.5223 | -11.8686 | 7.3622 | 2.2839 | 4.4962 | 4.5132 | 1.7329 | -15.209 | -13.8052 | 0.085455 | -2.1928 | 22.5421 | 20.8745 | 110.4358 | -19.6534 | 30.2506 | -2.2016 | 3.6509 | -1.741 | -2.5942 | 18.4737 | 17.8232 | -15.7694 | -15.3333 | -5.4565 | -5.3655 | 19.8504 | 20.0102 | -23.375 | -23.5646 | 0.64704 | -2.9367 | 58.0039 | 19.4224 | 19.3834 | -19.0048 | -27.0479 | -0.65 | -1.1604 | -18.0056 | -17.9272 | -164.9613 | -14.6737 | -211.1478 | 5.5534 | 0 | 62.139 | 104.6782 | 102.2553 | 107.4199 | -8.5492 | 21.181 | 20.2484 | 6.8066 | 112.1831 | -214.165 | 38.7632 | -33.766 | -0.22198 | 5.7386 | -9.7967 | -0.88719 | -0.89544 | 4.675 | -0.28667 | -3.9596 | -5.7793 | 5.7163 | 3.5972 | 5.05 | 0.70019 | 0.57242 | 2.5402 | 2.8804 | 4.0754 | 3.7663 | 3.6547 | 0 | 10.9646 | 6.4163 | 0.53458 | 0 | -8.1034 | -6.4017 | -23.8391 | -4.9842 | 3.7389 | -25.0459 | 0.81616 | -4.1104 | -11.9625 | 66.9853 | -154.4951
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 30 de Noviembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/11/2025 | 00:30 | 34.38 | 34.3 | 32.686 | 33.4037 | 391.4244 | 526.1941 | 148.8494 | 149.9265 | 469.3774 | 382.4675 | 1150.6208
30/11/2025 | 01:00 | 35.67 | 34.99 | 35.3652 | 33.5127 | 393.3157 | 532.8536 | 148.2792 | 148.6651 | 469.6274 | 383.3427 | 1149.9144
30/11/2025 | 01:30 | 28.57 | 28.15 | 34.1596 | 34.2504 | 361.6234 | 486.7534 | 145.6998 | 146.1683 | 462.0152 | 375.0067 | 1128.89
30/11/2025 | 02:00 | 26.69 | 26.41 | 33.3558 | 33.2825 | 330.5386 | 450.2769 | 143.9328 | 142.846 | 447.8003 | 365.6213 | 1100.2004
30/11/2025 | 02:30 | 29.23 | 29.17 | 34.5615 | 35.5546 | 397.1134 | 525.6295 | 143.967 | 146.4545 | 444.1407 | 367.9303 | 1102.4925
30/11/2025 | 03:00 | 30.88 | 30.7 | 39.384 | 39.6163 | 338.86 | 479.4403 | 149.466 | 151.8885 | 452.8735 | 367.3384 | 1121.5664
30/11/2025 | 03:30 | 28.78 | 28.88 | 36.9727 | 37.5242 | 328.4927 | 460.6496 | 147.8694 | 148.1093 | 444.7488 | 363.0067 | 1103.7342
30/11/2025 | 04:00 | 32.62 | 32.53 | 40.5896 | 41.4158 | 337.8377 | 484.9931 | 147.942 | 148.0602 | 437.159 | 365.1658 | 1098.327
30/11/2025 | 04:30 | 34.45 | 34.34 | 41.3934 | 41.9863 | 339.7664 | 491.9361 | 152.0136 | 151.7915 | 443.3661 | 363.2314 | 1110.4026
30/11/2025 | 05:00 | 34.96 | 35.01 | 42.1971 | 42.3238 | 353.5301 | 508.021 | 151.9201 | 152.7278 | 437.2922 | 359.2729 | 1101.213
30/11/2025 | 05:30 | 33.26 | 33.11 | 41.2594 | 41.4688 | 349.9001 | 498.9983 | 148.5535 | 146.5628 | 417.7962 | 341.7914 | 1054.7039
30/11/2025 | 06:00 | 36.97 | 36.98 | 44.8763 | 45.5665 | 381.9347 | 546.3275 | 128.8112 | 129.9506 | 360.6454 | 290.95 | 910.3572
30/11/2025 | 06:30 | 32.33 | 31.54 | 43.2688 | 44.1329 | 373.3765 | 524.6482 | 97.9344 | 99.1097 | 278.7556 | 226.2232 | 702.0229
30/11/2025 | 07:00 | 7.89 | 8 | 34.2935 | 35.2459 | 336.8439 | 422.2733 | 61.4816 | 63.3226 | 106.1194 | 77.6373 | 308.5609
30/11/2025 | 07:30 | 24.12 | 23.91 | 33.7577 | 33.5745 | 279.2996 | 394.6618 | 54.2811 | 55.4572 | 75.4718 | 45.709 | 230.9191
30/11/2025 | 08:00 | 38.81 | 38.48 | 31.3464 | 31.9541 | 270.3891 | 410.9796 | 48.9756 | 50.0766 | 31.3323 | 12.3722 | 142.7567
30/11/2025 | 08:30 | 39.27 | 39.35 | 35.2313 | 35.154 | 273.8083 | 422.8136 | 58.1317 | 58.8608 | 72.6467 | 43.802 | 233.4412
30/11/2025 | 09:00 | 35.39 | 35.36 | 32.954 | 32.6612 | 268.4308 | 404.796 | 54.1975 | 55.2139 | 52.676 | 30.1464 | 192.2338
30/11/2025 | 09:30 | 26.73 | 26.69 | 24.9164 | 25.7072 | 225.9773 | 330.0209 | 49.8395 | 50.6185 | 49.8086 | 17.0541 | 167.3207
30/11/2025 | 10:00 | 28.89 | 28.48 | 26.122 | 25.746 | 243.3973 | 352.6353 | 50.2541 | 51.7482 | 51.7422 | 25.0788 | 178.8233
30/11/2025 | 10:30 | 38.03 | 38.01 | 23.4429 | 23.0381 | 233.8399 | 356.3609 | 61.7166 | 63.0493 | 52.7389 | 34.8682 | 212.373
30/11/2025 | 11:00 | 37.08 | 36.92 | 22.6391 | 22.0552 | 228.9759 | 347.6702 | 54.9781 | 57.5051 | 50.6228 | 26.3121 | 189.4181
30/11/2025 | 11:30 | 39.38 | 39.04 | 23.041 | 23.0974 | 241.3898 | 365.9482 | 48.9861 | 49.7712 | 40.3244 | 24.7484 | 163.8301
30/11/2025 | 12:00 | 42.32 | 42.13 | 26.122 | 26.0433 | 259.8088 | 396.4241 | 44.0641 | 44.9189 | 38.8032 | 15.5508 | 143.337
30/11/2025 | 12:30 | 22.49 | 22.56 | 24.7824 | 24.9927 | 249.6788 | 344.5039 | 40.3385 | 42.0542 | 40.0472 | 15.6462 | 138.0861
30/11/2025 | 13:00 | 24.89 | 23.96 | 32.82 | 34.0778 | 257.9433 | 373.6911 | 39.7976 | 40.1939 | 37.7452 | 13.6283 | 131.365
30/11/2025 | 13:30 | 29.17 | 29.46 | 34.9633 | 34.1272 | 270.627 | 398.3475 | 39.6205 | 41.1384 | 43.4907 | 17.8772 | 142.1268
30/11/2025 | 14:00 | 37.2 | 37.07 | 25.5862 | 25.4148 | 264.3929 | 389.6639 | 37.088 | 38.1605 | 54.2981 | 21.9128 | 151.4594
30/11/2025 | 14:30 | 44.43 | 44.43 | 30.1408 | 31.3378 | 290.692 | 441.0306 | 38.6122 | 39.6165 | 72.8679 | 44.6221 | 195.7187
30/11/2025 | 15:00 | 50.33 | 49.13 | 34.0256 | 34.2105 | 279.5311 | 447.2272 | 39.8655 | 41.7249 | 72.0706 | 41.1101 | 194.7711
30/11/2025 | 15:30 | 41.22 | 40.62 | 28.6673 | 28.693 | 238.2844 | 377.4847 | 44.6067 | 46.9834 | 92.341 | 55.7141 | 239.6452
30/11/2025 | 16:00 | 45.88 | 45.63 | 33.0879 | 33.7161 | 280.5342 | 438.8482 | 46.8511 | 47.8566 | 111.2551 | 67.1061 | 273.0689
30/11/2025 | 16:30 | 31.41 | 30.9 | 35.2313 | 34.9789 | 380.6295 | 513.1497 | 61.0011 | 61.581 | 160.5633 | 112.3246 | 395.47
30/11/2025 | 17:00 | 41.33 | 41.75 | 38.0444 | 38.194 | 348.6864 | 508.0048 | 95.0901 | 96.4086 | 312.5161 | 246.0312 | 750.046
30/11/2025 | 17:30 | 37.43 | 37.43 | 37.2406 | 37.4209 | 334.9228 | 484.4443 | 109.4563 | 110.2426 | 365.8003 | 293.4792 | 878.9784
30/11/2025 | 18:00 | 39.62 | 39.38 | 37.2406 | 37.3678 | 338.3693 | 491.9777 | 135.9749 | 135.6438 | 478.0018 | 391.241 | 1140.8615
30/11/2025 | 18:30 | 58.06 | 57.31 | 47.8234 | 47.4073 | 385.1247 | 595.7254 | 149.9314 | 150.2803 | 510.7689 | 413.4226 | 1224.4032
30/11/2025 | 19:00 | 61.35 | 60.85 | 51.0384 | 51.3889 | 435.8479 | 660.4752 | 148.479 | 148.319 | 495.1307 | 398.7 | 1190.6287
30/11/2025 | 19:30 | 59.91 | 58.5 | 51.5743 | 51.6581 | 423.7474 | 645.3898 | 150.8701 | 150.2717 | 494.768 | 403.5103 | 1199.4201
30/11/2025 | 20:00 | 57.99 | 57.92 | 50.1007 | 48.7209 | 410.9529 | 625.6845 | 151.6498 | 151.6359 | 495.5738 | 400.5885 | 1199.448
30/11/2025 | 20:30 | 63.39 | 62.25 | 53.3158 | 52.66 | 452.8575 | 684.4733 | 153.9365 | 155.5332 | 482.447 | 394.0849 | 1186.0016
30/11/2025 | 21:00 | 62.28 | 61.75 | 53.8516 | 54.0189 | 433.8485 | 665.749 | 157.3091 | 157.349 | 481.0558 | 398.3334 | 1194.0473
30/11/2025 | 21:30 | 58.82 | 59.18 | 49.4309 | 51.3765 | 426.7298 | 645.5372 | 158.9902 | 159.0419 | 473.3098 | 392.3803 | 1183.7222
30/11/2025 | 22:00 | 55.63 | 54.62 | 47.9574 | 47.9875 | 406.1464 | 612.3413 | 158.8027 | 159.1355 | 471.2552 | 382.4142 | 1171.6076
30/11/2025 | 22:30 | 64.21 | 63.62 | 53.3158 | 53.5668 | 455.9547 | 690.6673 | 152.8295 | 152.8665 | 463.8657 | 373.0778 | 1142.6395
30/11/2025 | 23:00 | 60.97 | 60.58 | 47.5555 | 47.5946 | 401.4061 | 618.1062 | 150.5141 | 151.5545 | 451.6121 | 369.233 | 1122.9137
30/11/2025 | 23:30 | 54.02 | 53.88 | 43.4028 | 43.654 | 389.2856 | 584.2424 | 149.3703 | 152.1448 | 447.066 | 365.9664 | 1114.5475
01/12/2025 | 00:00 | 54.27 | 54.43 | 44.4744 | 45.0121 | 392.9556 | 591.1421 | 149.4023 | 150.9959 | 441.3048 | 368.1084 | 1109.8114
MÁXIMO |  | -7.89 | -8 | -22.6391 | -22.0552 | -225.9773 |  | 158.9902 | 159.1355 | 510.7689 | 413.4226
MÍNIMO |  | -64.21 | -63.62 | -53.8516 | -54.0189 | -455.9547 |  | 37.088 | 38.1605 | 31.3323 | 12.3722
PROMEDIO |  | -40.2708 | -39.9935 | -37.4918 | -37.6644 | -335.188 |  | 104.2194 | 105.0737 | 286.1883 | 226.7738
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/11/2025 | 00:30 | 506.3138 | 515.6696 | 512.796 | 517.2606 | 518.9573 | 513.9346 |  | 507.4079 | 497.7826 | 479.5385 | 504.4547 | 488.4942 | 228.3132 | 225.9669 | 226.962 | 223.349 | 222.5988 | 221.2919 | 223.4 |  | 225.3 | 138.3744 | 139.8499 |  | 140.1188 | 136.4268 |  | 141.6049 | 126.7129 | 140.0434
30/11/2025 | 01:00 | 505.1598 | 512.9912 | 512.0081 | 517.4432 | 518.8215 | 514.1671 |  | 507.4141 | 497.6577 | 479.2543 | 502.9549 | 487.3752 | 228.2713 | 224.9509 | 227.1226 | 223.2537 | 221.9343 | 220.9268 | 223.4 |  | 225.2 | 138.4917 | 139.561 |  | 140.2371 | 136.7442 |  | 141.3415 | 126.8056 | 139.4307
30/11/2025 | 01:30 | 506.786 | 517.2452 | 514.9492 | 519.0588 | 520.9217 | 515.6008 |  | 510.0634 | 499.113 | 480.501 | 503.9308 | 489.149 | 228.931 | 226.1927 | 227.1673 | 224.1607 | 223.2854 | 221.4306 | 224.1 |  | 225.5 | 138.5242 | 139.7263 |  | 140.1172 | 136.6338 |  | 141.4732 | 126.8056 | 139.7575
30/11/2025 | 02:00 | 507.1532 | 518.9783 | 515.5794 | 523.6828 | 524.962 | 518.1898 |  | 511.8686 | 500.4993 | 481.7005 | 504.8402 | 490.361 | 229.5436 | 226.7581 | 227.5286 | 222.9873 | 223.1598 | 221.7149 | 224.7 |  | 226.4 | 138.4923 | 140.5569 |  | 140.5031 | 137.0754 |  | 142.2197 | 126.4785 | 140.0842
30/11/2025 | 02:30 | 506.5237 | 516.8776 | 515.8946 | 523.8848 | 525.0231 | 518.9335 |  | 511.2918 | 500.2969 | 481.053 | 505.9709 | 490.7255 | 228.4107 | 226.4378 | 226.3717 | 223.0813 | 223.4699 | 221.634 | 224.7 |  | 226.7 | 137.9721 | 140.9348 |  | 140.456 | 137.0064 |  | 142.3661 | 126.9472 | 139.737
30/11/2025 | 03:00 | 508.2023 | 519.6085 |  | 524.986 | 526.1741 | 520.2874 |  | 511.0151 | 499.8292 | 481.0884 | 505.4454 | 490.2578 | 228.709 | 226.7238 | 226.3275 | 223.1873 | 223.0639 | 221.2134 | 224.1 |  | 226.1 | 137.8266 | 140.2332 |  | 140.3068 | 137.0754 |  | 141.8538 | 126.1953 | 139.7575
30/11/2025 | 03:30 | 508.7793 | 520.5538 |  | 527.2847 | 528.7562 | 522.7637 | 518.8365 | 512.7249 | 500.0754 | 481.8206 | 505.7095 | 491.6522 | 229.077 | 227.2673 | 226.9135 | 224.358 | 224.282 | 221.5526 | 224.7 |  | 226.5 | 138.59 | 140.9562 |  | 140.6217 | 137.1444 |  | 142.3954 | 126.7568 | 139.8187
30/11/2025 | 04:00 | 507.7827 | 518.9257 | 520.4112 | 526.6071 | 527.5143 | 522.0488 |  | 511.9545 | 499.6186 | 481.919 | 506.0109 | 490.1288 | 229.2012 | 226.7591 | 226.82 | 224.2296 | 223.8686 | 221.563 | 224.7 |  | 226.3 | 138.2755 | 140.4281 |  | 140.5145 | 137.0892 |  | 142.0002 | 126.7129 | 139.7575
30/11/2025 | 04:30 | 508.3596 | 520.1862 | 519.2557 | 529.6111 | 531.0723 | 525.5857 | 518.0207 | 512.0615 | 500.8376 | 481.1844 | 504.8116 | 490.8393 | 229.4339 | 227.1696 | 227.03 | 224.6946 | 224.2599 | 221.4439 | 224.7 |  | 226 | 137.9312 | 140.5313 |  | 140.2088 | 136.7994 |  | 141.9562 | 126.5713 | 139.6553
30/11/2025 | 05:00 | 508.3072 | 520.4487 | 521.9868 | 527.9729 | 529.1003 | 525.5853 |  | 510.4836 | 500.1613 | 481.6479 | 505.9824 | 489.7781 | 229.0869 | 226.6194 | 226.3172 | 223.8597 | 221.9638 | 221.6767 | 224.7 |  | 225.8 | 138.522 | 140.1962 |  | 140.2523 | 136.7718 |  | 141.9416 | 126.664 | 140.1047
30/11/2025 | 05:30 | 508.8842 | 521.9192 | 522.4069 | 529.2067 | 530.3997 | 525.5507 | 518.6081 | 511.5512 | 500.0462 | 482.8628 | 505.3719 | 490.8168 | 229.2702 | 227.3592 | 226.5944 | 224.1646 | 222.4363 | 221.5119 | 224.7 |  | 226.2 | 138.4277 | 140.366 |  | 140.5491 | 137.0202 |  | 142.1612 | 126.8545 | 139.8187
30/11/2025 | 06:00 | 508.4121 | 521.2365 | 522.512 | 533.2024 | 533.7617 | 529.4777 | 518.4419 | 517.6494 | 503.9269 | 486.2536 | 508.6436 | 493.9668 | 229.1888 | 227.7658 | 226.6451 | 225.781 | 224.629 | 222.3691 | 225.4 |  | 227.5 | 138.476 | 141.1045 |  | 141.0934 | 137.3652 |  | 142.9223 | 127.792 | 140.5335
30/11/2025 | 06:30 | 508.9891 | 520.7113 |  | 531.4351 | 533.2836 | 529.1556 |  | 520.4185 | 505.946 | 489.1118 | 511.4247 | 496.1301 | 229.8066 | 227.2961 | 226.8382 | 225.4385 | 223.4921 | 222.9562 | 226 |  | 227.9 | 139.1793 | 139.9259 |  | 141.5709 | 137.8068 |  | 141.6781 | 128.8223 | 140.5335
30/11/2025 | 07:00 | 509.5137 | 523.5998 | 527.9739 | 535.8701 | 537.7481 | 533.7203 |  | 525.7381 | 509.5884 | 493.3875 | 515.2409 | 499.5641 | 227.5208 | 228.0148 | 227.2483 | 227.3488 | 225.5814 | 223.4931 | 226.6 |  | 229.1 | 139.7825 | 141.7601 |  | 141.843 | 137.8758 |  | 142.7906 | 129.9014 | 140.942
30/11/2025 | 07:30 | 507.8875 | 517.0876 | 525.558 | 533.2568 | 535.1622 | 530.8568 |  | 524.8766 | 511.3405 | 493.7091 | 515.5557 | 501.4844 | 226.9157 | 223.7663 | 224.946 | 226.4593 | 224.5035 | 224.2551 | 229.2 |  | 229.5 | 139.7644 | 141.2007 |  | 142.3337 | 138.069 |  | 141.7367 | 128.1631 | 141.718
30/11/2025 | 08:00 | 507.6777 | 516.4049 | 513.1636 | 532.3249 | 534.1011 | 529.995 |  | 523.9755 | 508.9643 | 490.7678 | 512.7009 | 499.2167 | 226.6166 | 223.5519 | 224.7098 | 225.7648 | 224.127 | 222.6453 | 226.6 |  | 228.2 | 138.7496 | 140.2056 |  | 141.5103 | 136.0404 |  | 140.5949 | 127.1328 | 140.2068
30/11/2025 | 08:30 | 506.7335 | 514.6193 | 507.9117 | 529.268 | 530.8764 | 528.1528 |  | 522.2376 | 506.2566 | 489.4875 | 511.072 | 496.5717 | 226.3675 | 222.1521 | 223.6197 | 224.5113 | 222.6431 | 222.4639 | 226.1 |  | 227.2 | 138.4825 | 141.3445 |  | 141.228 | 136.1232 |  | 141.8684 | 127.3232 | 140.5131
30/11/2025 | 09:00 | 506.9433 | 514.6718 | 502.1871 | 527.5735 | 529.9515 | 527.0085 |  | 521.5821 | 506.2021 | 489.6938 | 510.8592 | 496.3693 | 225.6429 | 222.0826 | 224.1928 | 224.0501 | 221.9565 | 222.6612 | 226.6 |  | 227.1 | 138.1142 | 140.8351 |  | 141.4615 | 136.206 |  | 141.7952 | 127.7432 | 140.1863
30/11/2025 | 09:30 | 506.8384 | 514.6193 | 506.3361 | 525.5693 | 527.0369 | 524.3577 |  | 520.148 | 506.0339 | 489.2577 | 509.6541 | 496.325 | 225.2207 | 222.5228 | 224.4062 | 223.1506 | 220.443 | 222.1966 | 225.4 |  | 226.5 | 137.9209 | 140.2686 |  | 140.546 | 135.6816 |  | 141.2097 | 127.416 | 140.1251
30/11/2025 | 10:00 | 506.2089 | 514.5142 | 503.0274 | 523.9862 | 525.9238 | 522.5472 |  | 518.5052 | 504.3135 | 487.9604 | 509.2328 | 495.4424 | 224.7343 | 222.0108 | 223.8157 | 222.2323 | 219.8819 | 222.3062 | 225.4 |  | 226.2 | 138.4693 | 140.3634 |  | 140.2679 | 135.309 |  | 141.3415 | 126.8545 | 140.1455
30/11/2025 | 10:30 | 506.5237 | 516.5624 | 502.4497 | 520.1902 | 521.7396 | 517.2217 |  | 515.8762 | 504.2377 | 488.4478 | 510.7601 | 496.3782 | 224.2259 | 223.2639 | 223.6839 | 221.3044 | 219.247 | 222.4457 | 226.6 |  | 226.9 | 138.1894 | 141.1964 |  | 139.9722 | 135.0054 |  | 141.6635 | 126.9912 | 139.8187
30/11/2025 | 11:00 | 506.8384 | 516.4049 | 502.6072 | 521.7358 | 523.3924 | 519.3909 |  | 516.8029 | 505.2657 | 488.2454 | 510.4435 | 495.9153 | 224.3664 | 223.2727 | 223.5055 | 221.6594 | 219.1805 | 222.2634 | 226 |  | 226.6 |  | 140.3765 |  | 140.4229 | 135.585 |  | 141.4 | 126.7568 | 139.9209
30/11/2025 | 11:30 | 505.9991 | 515.3021 | 500.2964 | 521.4018 | 522.4061 | 519.2131 |  | 516.3628 | 505.1689 | 488.9019 | 510.5667 | 495.8223 | 224.0629 | 222.7441 | 223.6588 | 221.2349 | 218.9886 | 222.1911 | 226 |  | 226.4 |  | 140.27 |  | 139.8415 | 135.2124 |  | 141.4146 | 126.4296 | 139.737
30/11/2025 | 12:00 | 505.9466 | 513.2013 | 499.1935 | 519.7622 | 521.8088 | 517.8153 |  | 515.379 | 505.4327 | 487.5071 | 510.228 | 495.7755 | 223.9585 | 221.716 | 222.6423 | 221.045 | 219.0845 | 222.2727 | 226 |  | 226.2 | 137.8861 | 139.8976 |  | 139.8078 | 135.1158 |  | 141.3122 | 126.1953 | 139.7166
30/11/2025 | 12:30 | 506.2614 | 516.1423 | 499.1935 | 519.4962 | 521.6157 | 517.3759 |  | 515.448 | 504.8449 | 488.2738 | 510.7256 | 495.9437 | 223.6933 | 223.0436 | 223.7578 | 220.8195 | 218.7228 | 222.2231 | 225.4 |  | 226.2 | 138.5729 | 140.0028 |  | 139.9613 | 135.4056 |  | 141.3561 | 127.46 | 140.0842
30/11/2025 | 13:00 | 506.2614 | 514.1466 | 495.6222 | 518.6763 | 520.4188 | 516.5687 |  | 514.6832 | 504.5439 | 487.7821 | 510.3888 | 495.9684 | 223.773 | 222.2852 | 223.8177 | 220.3928 | 218.4791 | 222.4034 | 226 |  | 226.3 | 138.6351 | 140.2091 |  | 140.547 | 135.7782 |  | 141.3415 | 127.416 | 140.1251
30/11/2025 | 13:30 | 506.2089 | 515.7222 | 498.7733 | 517.8819 | 519.7356 | 516.4938 |  | 513.5334 | 505.0469 | 488.0435 | 510.5136 | 495.6459 | 224.5788 | 223.0031 | 223.6203 | 220.1732 | 218.1838 | 222.5165 | 226 |  | 226.6 |  | 140.899 |  | 140.4689 | 135.8334 |  | 141.8099 | 127.2256 | 140.2272
30/11/2025 | 14:00 | 506.5237 | 517.1401 | 501.0316 | 518.7774 | 520.4489 | 517.1147 |  | 513.4613 | 504.4989 | 487.5481 | 509.9245 | 495.9875 | 225.0258 | 223.6958 | 224.1084 | 220.6837 | 218.553 | 222.6039 | 226 |  | 226.3 |  | 140.3846 |  | 140.3676 | 135.7506 |  | 141.5464 | 127.1328 | 140.1455
30/11/2025 | 14:30 | 506.9433 | 515.407 | 499.6137 | 519.0856 | 519.9095 | 517.1665 |  | 513.844 | 504.5287 | 487.3194 | 510.5309 | 495.6383 | 224.9964 | 222.3663 | 224.1643 | 220.7164 | 218.6859 | 222.4401 | 225.4 |  | 226.5 | 138.5587 | 140.6115 |  | 140.3187 | 135.4608 |  | 141.5318 | 126.7568 | 139.7575
30/11/2025 | 15:00 | 507.1532 | 515.7222 | 499.3511 | 520.2519 | 522.0072 | 517.9591 |  | 515.0565 | 505.5407 | 487.6367 | 510.6499 | 495.3703 | 225.4427 | 223.9985 | 224.4059 | 221.3714 | 219.3282 | 222.4188 | 225.4 |  | 226.5 | 138.6399 | 140.4814 |  | 140.207 | 135.8058 |  | 141.5903 | 126.8545 | 140.1251
30/11/2025 | 15:30 | 507.4679 | 518.9257 | 500.2439 | 522.3906 | 523.8901 | 520.5104 |  | 515.7864 | 504.655 | 487.5169 | 509.5247 | 495.4646 | 225.5094 | 225.2473 | 225.0706 | 222.2286 | 220.5094 | 222.6017 | 225.7 |  | 226.1 | 138.0401 | 140.2064 |  | 139.937 | 135.7092 |  | 141.4 | 126.8545 | 139.7575
30/11/2025 | 16:00 | 506.8384 | 517.4027 | 499.7187 | 520.4109 | 522.3286 | 517.8352 |  | 515.6114 | 504.4941 | 487.2187 | 509.969 | 494.5137 | 225.5742 | 223.2238 | 224.2099 | 222.382 | 220.598 | 222.4324 | 225.5 |  | 226.5 | 138.4907 | 140.4964 |  | 140.7607 | 135.102 |  | 141.3854 | 127.3672 | 140.0842
30/11/2025 | 16:30 | 507.5728 | 517.9279 | 512.9009 | 522.6931 | 524.7512 | 519.9486 |  | 516.353 | 504.8273 | 487.6142 | 509.8444 | 495.6108 | 226.2992 | 226.5323 | 225.7713 | 223.228 | 220.6645 | 222.5122 | 226 |  | 226.8 | 138.5834 | 140.6849 |  | 140.2528 | 135.24 |  | 141.561 | 126.7568 | 140.1455
30/11/2025 | 17:00 | 507.94 | 519.8185 | 516.9449 | 523.6738 | 525.4343 | 520.9361 |  | 515.379 | 504.3995 | 485.2615 | 507.2561 | 493.6645 | 226.0963 | 226.8885 | 226.1449 | 223.4241 | 220.8195 | 221.8762 | 225.4 |  | 226.7 | 138.5149 | 140.8332 |  | 140.0432 | 134.9502 |  | 141.7513 | 125.165 | 140.1455
30/11/2025 | 17:30 | 507.8351 | 519.1358 | 518.8881 | 525.252 | 526.6722 | 522.3146 | 518.9921 | 515.2073 | 502.0329 | 483.9396 | 506.8388 | 492.1487 | 226.2654 | 226.6765 | 225.762 | 224.0614 | 221.7571 | 221.6398 | 225.4 |  | 226.2 |  | 140.3442 |  | 140.1432 | 134.7846 |  | 141.2829 | 125.4482 | 139.6962
30/11/2025 | 18:00 | 507.8875 | 518.3481 | 518.0479 | 523.1352 | 524.8771 | 520.6245 | 518.8713 | 511.8897 | 498.8831 | 480.3454 | 504.1279 | 488.9335 | 226.7258 | 226.3294 | 225.3329 | 223.4247 | 220.9302 | 221.3058 | 224.1 |  | 225.4 | 138.3277 | 139.6649 |  | 140.1911 | 134.1774 |  | 140.6242 | 125.4482 | 139.7575
30/11/2025 | 18:30 | 505.8417 | 512.256 | 517.5226 | 518.7072 | 520.7533 | 516.3473 | 513.5027 | 508.7379 | 496.0283 | 478.2044 | 501.7243 | 486.6967 | 225.7623 | 224.1202 | 223.9032 | 221.7112 | 219.402 | 220.6181 | 223.5 |  | 224.1 | 136.672 | 140.7695 |  | 139.4561 | 133.791 |  | 141.8684 | 124.369 | 138.5525
30/11/2025 | 19:00 | 504.0057 | 508.1071 | 504.708 | 513.8864 | 516.3325 | 512.468 |  | 504.8489 | 496.1714 | 476.8166 | 501.6192 | 487.3386 | 224.2867 | 221.5634 | 222.5517 | 219.4705 | 217.1798 | 220.9389 | 223.5 |  | 224.1 |  | 140.6339 |  | 139.9596 | 134.3016 |  | 141.8977 | 124.413 | 138.573
30/11/2025 | 19:30 | 502.7468 | 504.2733 | 503.9727 | 512.1793 | 515.5747 | 511.1099 |  | 504.1461 | 495.2366 | 477.3416 | 501.1695 | 486.0007 | 225.2393 | 223.8721 | 224.85 | 219.5685 | 216.9804 | 220.4404 | 223.4 |  | 223.9 | 136.7463 | 140.3426 |  | 139.6787 | 133.9014 |  | 141.5025 | 124.369 | 138.5525
30/11/2025 | 20:00 | 503.2713 | 508.1596 |  | 513.4592 | 515.9872 |  |  | 505.0229 | 495.7104 | 477.5216 | 501.9994 | 486.3944 | 225.015 | 224.2287 | 224.9411 | 219.9125 | 217.2979 | 220.5231 | 223.4 |  | 224.1 |  | 140.6854 |  | 140.2782 | 134.2326 |  | 141.7513 | 124.2274 | 138.573
30/11/2025 | 20:30 | 502.8517 | 508.0021 | 505.1807 | 512.2057 | 514.768 | 511.5721 |  | 504.9236 | 496.3432 | 477.9043 | 501.3947 | 487.4499 | 225.0302 | 223.3513 | 224.7427 | 219.5124 | 217.0912 | 221.0456 | 223.4 |  | 224 | 137.4544 | 140.4503 |  | 140.1431 | 135.0192 |  | 141.561 | 123.5731 | 138.573
30/11/2025 | 21:00 | 503.0615 | 506.5316 |  | 513.1346 | 515.7136 | 511.8639 |  | 504.111 | 496.0985 | 477.3912 | 501.6966 | 486.1925 | 225.3798 | 223.6214 | 225.2105 | 219.9505 | 217.3127 | 220.6257 | 222.8 |  | 223.7 | 137.3802 | 139.4898 |  | 139.3536 | 135.033 |  | 141.1658 | 123.8075 | 138.5525
30/11/2025 | 21:30 | 503.7959 | 506.3215 |  | 513.2872 | 516.4321 | 512.3961 |  | 503.9439 | 496.2888 | 477.7664 | 502.1931 | 486.8754 | 225.5095 | 222.8644 | 225.3726 | 220.2163 | 217.8959 | 220.651 | 222.8 |  | 223.7 | 137.3597 | 139.3127 |  | 140.1691 | 134.7708 |  | 141.0487 | 123.5243 | 138.961
30/11/2025 | 22:00 | 505.3172 | 511.9409 | 503.6576 | 515.7709 | 518.912 | 515.2943 |  | 506.223 | 497.3318 | 477.8454 | 501.3251 | 486.5688 | 226.9048 | 225.1585 | 226.6031 | 221.1843 | 218.7671 | 221.0645 | 222.8 |  | 224 | 138.0434 | 139.4275 |  | 140.4122 | 134.9502 |  | 141.1365 | 123.4755 | 139.4103
30/11/2025 | 22:30 | 504.3205 | 509.42 | 510.17 | 516.9346 | 518.4323 | 514.4902 |  | 505.9751 | 495.8911 | 477.5435 | 501.7167 | 487.0493 | 226.9263 | 222.9938 | 225.8224 | 221.7917 | 219.2986 | 220.9427 | 222.8 |  | 224.1 | 137.5985 | 139.5699 |  | 140.013 | 135.378 |  | 141.2975 | 124.3202 | 139.3286
30/11/2025 | 23:00 | 505.8942 | 515.407 |  | 520.9114 | 523.051 | 518.2435 |  | 508.2171 | 496.7868 | 479.1173 | 502.3401 | 487.3633 | 227.8274 | 225.7719 | 227.1068 | 223.483 | 221.7793 | 221.1507 | 223.5 |  | 225.1 | 138.3996 | 140.2292 |  | 140.3749 | 135.9852 |  | 141.5903 | 124.9794 | 139.5124
30/11/2025 | 23:30 | 508.045 | 519.0833 | 515.2118 | 523.923 | 525.1992 | 519.8599 |  | 508.8445 | 496.921 | 479.4273 | 502.2997 | 487.5212 | 227.5694 | 226.5327 | 226.8454 | 223.2182 | 222.2075 | 221.4653 | 223.5 |  | 225.1 | 137.6952 | 139.8385 |  | 140.3753 | 136.1922 |  | 141.6049 | 124.9306 | 139.7166
01/12/2025 | 00:00 | 507.7302 | 519.0833 | 517.3126 | 523.2167 | 524.5289 | 519.1486 |  | 507.6736 | 496.9272 | 479.2625 | 502.7308 | 487.7394 | 228.2179 | 225.8492 | 226.8977 | 223.1154 | 222.1779 | 221.3498 | 223.4 |  | 224.8 | 137.6791 | 140.1128 |  | 140.4169 | 136.2336 |  | 141.6635 | 125.6826 | 139.4307
MÁXIMO |  | 509.5137 | 523.5998 | 527.9739 | 535.8701 | 537.7481 | 533.7203 | 518.9921 | 525.7381 | 511.3405 | 493.7091 | 515.5557 | 501.4844 | 229.8066 | 228.0148 | 227.5286 | 227.3488 | 225.5814 | 224.2551 | 229.2 | 0 | 229.5 | 139.7825 | 141.7601 | 0 | 142.3337 | 138.069 | 0 | 142.9223 | 129.9014 | 141.718
MÍNIMO |  | 502.7468 | 504.2733 | 495.6222 | 512.1793 | 514.768 | 511.1099 | 513.5027 | 503.9439 | 495.2366 | 476.8166 | 501.1695 | 486.0007 | 223.6933 | 221.5634 | 222.5517 | 219.4705 | 216.9804 | 220.4404 | 222.8 | 0 | 223.7 | 136.672 | 139.3127 | 0 | 139.3536 | 133.791 | 0 | 140.5949 | 123.4755 | 138.5525
PROMEDIO |  | 506.6362 | 515.7659 | 509.9163 | 522.3316 | 524.0973 | 519.983 | 517.8962 | 513.0481 | 501.7214 | 483.9572 | 506.966 | 492.2212 | 226.5526 | 224.6996 | 225.335 | 222.6531 | 220.8896 | 221.8389 | 224.8938 | 0 | 226.0021 | 138.2398 | 140.3702 | 0 | 140.4086 | 135.8535 | 0 | 141.6315 | 126.3038 | 139.7885
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 30/11/2025 00:56:00 | 30/11/2025 06:56:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 30/11/2025 00:58:00 | 30/11/2025 07:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 30/11/2025 01:30:00 | 30/11/2025 07:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Kiman Ayllu
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 30/11/2025 06:07:00 | 30/11/2025 10:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E Planicie.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 30/11/2025 06:55:00 | 30/11/2025 10:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E Paragsha

## AISLADOS_TEMP
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:41:07 | 59.778 | 15:18:01 | 60.249
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:41:07 | 59.778 | 15:18:01 | 60.250
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:41:07 | 59.778 | 15:18:01 | 60.250
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:41:07 | 59.777 | 15:18:01 | 60.251
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:41:07 | 59.778 | 15:18:01 | 60.251
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:41:07 | 59.778 | 15:18:01 | 60.250
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:41:07 | 59.779 | 15:18:01 | 60.251

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/11/2025 | 00:30 | 6845.29 | 6732.0561 | -1.654%
30/11/2025 | 01:00 | 6646.81 | 6654.36 | 0.1136%
30/11/2025 | 01:30 | 6537.25 | 6565.9428 | 0.4389%
30/11/2025 | 02:00 | 6440.17 | 6470.9371 | 0.4777%
30/11/2025 | 02:30 | 6366.51 | 6415.7767 | 0.7738%
30/11/2025 | 03:00 | 6361.41 | 6390.6785 | 0.4601%
30/11/2025 | 03:30 | 6321.33 | 6362.3644 | 0.6491%
30/11/2025 | 04:00 | 6281.02 | 6397.9358 | 1.861%
30/11/2025 | 04:30 | 6340.28 | 6366.0786 | 0.4069%
30/11/2025 | 05:00 | 6290.09 | 6372.6875 | 1.313%
30/11/2025 | 05:30 | 6288.7 | 6347.6887 | 0.938%
30/11/2025 | 06:00 | 6088.27 | 6107.5558 | 0.3168%
30/11/2025 | 06:30 | 5893.71 | 6047.4601 | 2.609%
30/11/2025 | 07:00 | 5939.86 | 6107.1034 | 2.816%
30/11/2025 | 07:30 | 5976.36 | 6172.3053 | 3.279%
30/11/2025 | 08:00 | 6145.37 | 6267.2759 | 1.984%
30/11/2025 | 08:30 | 6329.88 | 6388.702 | 0.9293%
30/11/2025 | 09:00 | 6350 | 6499.5544 | 2.355%
30/11/2025 | 09:30 | 6568.33 | 6594.2558 | 0.3947%
30/11/2025 | 10:00 | 6568.81 | 6698.5896 | 1.976%
30/11/2025 | 10:30 | 6758.03 | 6759.5115 | 0.02192%
30/11/2025 | 11:00 | 6740 | 6824.6614 | 1.256%
30/11/2025 | 11:30 | 6898.23 | 6865.3176 | -0.4771%
30/11/2025 | 12:00 | 6874.22 | 6875.8658 | 0.02394%
30/11/2025 | 12:30 | 6786.14 | 6893.6194 | 1.584%
30/11/2025 | 13:00 | 6809.45 | 6902.7701 | 1.37%
30/11/2025 | 13:30 | 6792.83 | 6875.2756 | 1.214%
30/11/2025 | 14:00 | 6821.73 | 6849.4964 | 0.407%
30/11/2025 | 14:30 | 6873.48 | 6877.355 | 0.05638%
30/11/2025 | 15:00 | 6778.2 | 6838.7613 | 0.8935%
30/11/2025 | 15:30 | 6691.71 | 6799.5222 | 1.611%
30/11/2025 | 16:00 | 6735.61 | 6769.6995 | 0.5061%
30/11/2025 | 16:30 | 6588.3 | 6673.5685 | 1.294%
30/11/2025 | 17:00 | 6616.84 | 6669.0918 | 0.7897%
30/11/2025 | 17:30 | 6655.36 | 6720.7624 | 0.9827%
30/11/2025 | 18:00 | 6815.8 | 6846.2757 | 0.4471%
30/11/2025 | 18:30 | 7251.26 | 7261.7318 | 0.1444%
30/11/2025 | 19:00 | 7529.61 | 7419.5548 | -1.462%
30/11/2025 | 19:30 | 7559.68 | 7471.0559 | -1.172%
30/11/2025 | 20:00 | 7575.45 | 7456.8118 | -1.566%
30/11/2025 | 20:30 | 7596.2 | 7452.8228 | -1.887%
30/11/2025 | 21:00 | 7546.38 | 7400.7716 | -1.93%
30/11/2025 | 21:30 | 7450.26 | 7307.4559 | -1.917%
30/11/2025 | 22:00 | 7307.15 | 7203.0106 | -1.425%
30/11/2025 | 22:30 | 7221.23 | 7037.5112 | -2.544%
30/11/2025 | 23:00 | 6971.06 | 6796.8735 | -2.499%
30/11/2025 | 23:30 | 6673.35 | 6638.7963 | -0.5178%
01/12/2025 | 00:00 | 6641.73 | 6504.7043 | -2.063%

## DESVIACIÓN
domingo, 30 de Noviembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/11/2025 | 00:30 | 201.7 | 203.2039 | 203.2039 | -1.5039 | 620.5 | 622.0254 | 635.0259 | -14.5259 | 213.4 | 202.3559 | 146.6571 | 66.7429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 116.9 | 85.9827 | 214.7725 | -97.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 196.228 | 184.8539 | -0.85388 | 200.2 | 196.228 | 184.8539 | 15.3461 | 200 | 196.228 | 184.8539 | 15.1461 | 293.2 | 295.2259 | 278.1135 | 15.0865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 514.2 | 450.4251 | 565.5398 | -51.3398 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.9078 | 163.9078 | 0.29223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 60.4 | 50 | 111.799 | -51.399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8416 | 55.8416 | -0.44157 | 91.2 | 41.2371 | 220.4807 | -129.2807 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 203.9851 | 220.3884 | -73.1883 | 36 | 38.8233 | 38.8233 | -2.8233 | 119.3 | 112.0103 | 151.2156 | -31.9156 | 20.7 | 20.749 | 20.749 | -0.04904 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 180.9 |  |  | 180.9 | 181.8 |  |  | 181.8 | 184.5 |  |  | 184.5 | 108.9 | 110.3748 | 110.3748 | -1.4748 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 34.5 | 35.1649 | 43.1404 | -8.6404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.8 | 19.0904 | 19.0904 | 6.7096 | 50.5 | 52.199 | 87.2731 | -36.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 44.0329 | 85.4826 | -21.0826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  | 25.7732 | 21.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 99.8568 | 88.0668 | 7.3332 |  |  |  | 0 | 172 | 186.2159 | 186.2159 | -14.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 128.3 | 159.2437 | 181.5767 | -53.2767 | 84 | 53.3981 | 86.504 | -2.504 | 46.2 | 43.9728 | 43.9728 | 2.2272 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 206.2904 | 206.2904 | 7.9096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 4.8 | 7.8258 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 107 | 59.5 | 62.517 | 44.483 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.09 | 1.813 | -0.213 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 14.1359 | 14.5631 | -1.1631 | 6.4 | 17.5228 | 17.5228 | -11.1228 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 12.11 | 12.696 | 8.804 | 34.2 | 25.29 | 27.741 | 6.459 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 17.3 | 10.1852 | 19.7728 | -2.4728 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 7.72 | 7.7 | -2.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 12.9 | 11.3204 | 11.6505 | 1.2495 | 16.3 | 16.5825 | 17.0874 | -0.78738 | 1.8 | 10.44 | 9.868 | -8.068 | 59.1 | 36.67 | 29.352 | 29.748 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 40.08 | 32.365 | -19.865 | 27.4 | 52.56 | 52.562 | -25.162 | 0 | 1.19 | 0.61 | -0.61 | 0 | 0.62 | 0.675 | -0.675 | 17.3 | 16.0194 | 16.5049 | 0.79515 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 2.2 | 1.87 | 2.256 | -0.056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.77 | 10 | -10 | 0 | 8.81 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | -3.1 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 6.7 | 10.8 | 10.8 | -4.1 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3 | 6.9 | 7.75 | 7.75 | -0.85 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
30/11/2025 | 01:00 | 201.3 | 203.2039 | 203.2039 | -1.9039 | 612.9 | 622.0254 | 635.0259 | -22.1259 | 209.9 | 202.3559 | 146.6571 | 63.2429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 115.5 | 75.1078 | 193.3438 | -77.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 196.228 | 184.8539 | -1.1539 | 197.7 | 196.228 | 184.8539 | 12.8461 | 197.3 | 196.228 | 184.8539 | 12.4461 | 291.4 | 295.2259 | 278.1135 | 13.2865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 439.9 | 431.2478 | 565.5398 | -125.6398 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 163.9078 | 163.9078 | -6.3078 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 59.7 | 50 | 81.709 | -22.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8416 | 55.8416 | -1.0416 | 91.9 | 41.2371 | 217.3303 | -125.4303 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 198.9116 | 201.3614 | -54.4614 | 36 | 38.8233 | 38.8233 | -2.8233 | 118.4 | 112.0103 | 151.2156 | -32.8156 | 19.8 | 20.749 | 20.749 | -0.94904 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.8 | 87.6883 | 87.6883 | 1.1117 | 179.2 |  |  | 179.2 | 179.5 |  |  | 179.5 | 183.5 |  |  | 183.5 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 31.9 | 35.1649 | 43.1404 | -11.2404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.3 | 19.0904 | 19.0904 | 6.2096 | 37.3 | 46.3738 | 87.2731 | -49.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 36.2087 | 85.4826 | -22.1826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 25.7732 | 21.5268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 99.8568 | 88.0668 | 7.1332 |  |  |  | 0 | 171.1 | 186.2159 | 186.2159 | -15.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 104.4 | 147.8792 | 181.5767 | -77.1767 | 76.6 | 53.3981 | 86.504 | -9.904 | 45.6 | 43.9728 | 43.9728 | 1.6272 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 144.9 | 151.0888 | 151.0888 | -6.1888 | 147.2 | 151.5425 | 151.5425 | -4.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 206.2904 | 206.2904 | 7.7096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 4.8 | 7.8258 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 57.45 | 62.517 | 38.283 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.07 | 1.813 | -0.013 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.1359 | 14.5631 | -1.2631 | 6.34 | 17.5228 | 17.5228 | -11.1828 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 17.5228 | 17.5228 | 2.4772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 11.33 | 12.696 | 4.804 | 26.3 | 23.23 | 27.741 | -1.441 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 15.1 | 8.3754 | 19.7728 | -4.6728 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 7.72 | 7.7 | -1.9 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 12.6 | 11.3204 | 11.6505 | 0.94951 | 16.3 | 16.5825 | 17.0874 | -0.78738 | 4 | 10.87 | 9.868 | -5.868 | 58.6 | 34.45 | 29.352 | 29.248 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 35.89 | 32.365 | -25.865 | 18.7 | 52.56 | 52.562 | -33.862 | 0 | 0.84 | 0.61 | -0.61 | 0 | 0.44 | 0.675 | -0.675 | 17 | 16.0194 | 16.5049 | 0.49515 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3.4 | 1.88 | 2.256 | 1.144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.17 | 7 | -7 | 0 | 7.38 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | -3.1 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 6.4 | 10.8 | 10.8 | -4.4 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17 | 14 | 14 | 3 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | -0.55 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
30/11/2025 | 01:30 | 201.3 | 203.2039 | 203.2039 | -1.9039 | 623.9 | 622.0254 | 635.0259 | -11.1259 | 213.4 | 202.3559 | 146.6571 | 66.7429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 91.7786 | 91.7786 | 1.2214 | 135.7 | 111.1168 | 183.5403 | -47.8403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 190.6259 | 186.1859 | -17.1859 | 168.7 | 190.6259 | 186.1859 | -17.4859 | 168.8 | 190.6259 | 186.1859 | -17.3859 | 263.9 | 286.7975 | 280.1175 | -16.2175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 318.5 | 556.7505 | 556.7505 | -238.2505 | 5.8 | 3.4527 | 3.4527 | 2.3473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 163.9078 | 163.9078 | 6.9922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 60.6 | 50 | 81.709 | -21.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8416 | 0.45843 | 90.1 | 154.1819 | 160.5186 | -70.4186 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 288.6598 | 196.8916 | -47.3916 | 36 | 38.8233 | 38.8233 | -2.8233 | 120.2 | 128.3125 | 151.2156 | -31.0156 | 20.2 | 20.749 | 20.749 | -0.54904 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 93.5 | 87.6883 | 87.6883 | 5.8117 | 184.7 |  |  | 184.7 | 185.1 |  |  | 185.1 | 182.9 |  |  | 182.9 | 110.3 | 110.3748 | 110.3748 | -0.07476 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 | 30.4 | 35.1649 | 43.1404 | -12.7404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 27.7 | 19.0904 | 19.0904 | 8.6096 | 81.1 | 87.2731 | 87.2731 | -6.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 85.4826 | 85.4826 | -18.4826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 25.7732 | 21.5268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 99.8568 | 88.0668 | 10.5332 |  |  |  | 0 | 170.3 | 186.2159 | 186.2159 | -15.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 116.1 | 181.5767 | 181.5767 | -65.4767 | 69.9 | 104.6387 | 86.504 | -16.604 | 46.9 | 43.9728 | 43.9728 | 2.9272 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 147.1 | 151.5425 | 151.5425 | -4.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 206.2904 | 206.2904 | 7.5096 | 102.3 | 103.4549 | 103.4549 | -1.1549 | 4.8 | 7.8258 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 97 | 53.6 | 58.893 | 38.107 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.9 | 1.872 | -0.872 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 14.1359 | 14.5631 | -1.1631 | 6.9 | 17.5228 | 17.5228 | -10.6228 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 17.5228 | 17.5228 | 3.0772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 10.78 | 12.177 | 5.223 | 23.4 | 22.15 | 26.35 | -2.95 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 14.9 | 19.7728 | 19.7728 | -4.8728 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 7.72 | 7.7 | -1.9 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.2 | 11.3204 | 11.6505 | 1.5495 | 16.2 | 16.5825 | 17.0874 | -0.88738 | 6.7 | 10.86 | 10.035 | -3.335 | 47.6 | 32.59 | 29.809 | 17.791 | 0 |  |  | 0 | 4 | 33.02 | 29.832 | -25.832 | 13.4 | 48.62 | 48.623 | -35.223 | 0 | 0.73 | 0.502 | -0.502 | 0 | 0.37 | 0.523 | -0.523 | 17 | 16.0194 | 16.5049 | 0.49515 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 2.1 | 1.85 | 2.296 | -0.196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.89 | 5 | -5 | 0 | 6.13 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | -3.1 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 | 28.5 | 28 | 28 | 0.5 | 35.6 | 28 | 28 | 7.6 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3 | 6.5 | 7.75 | 7.75 | -1.25 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
30/11/2025 | 02:00 | 207.1 | 203.2039 | 203.2039 | 3.8961 | 616.8 | 622.0254 | 635.0259 | -18.2259 | 210.7 | 202.3559 | 146.6571 | 64.0429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 128.3 | 115.4204 | 173.698 | -45.398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 190.6259 | 186.1859 | -23.3859 | 163.8 | 190.6259 | 186.1859 | -22.3859 | 162.4 | 190.6259 | 186.1859 | -23.7859 | 259.7 | 286.7975 | 280.1175 | -20.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 305.5 | 556.7505 | 556.7505 | -251.2505 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 59.9 | 50 | 81.709 | -21.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8416 | 55.8416 | -0.54157 | 90.8 | 132.6539 | 92.5461 | -1.7461 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.9 | 220.3884 | 190.8548 | 33.0452 | 36 | 38.8233 | 38.8233 | -2.8233 | 120.5 | 128.3125 | 151.2156 | -30.7156 | 20.2 | 20.749 | 20.749 | -0.54904 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 180.5 |  |  | 180.5 | 180.6 |  |  | 180.6 | 183.1 |  |  | 183.1 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 34 | 35.1649 | 43.1404 | -9.1404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.5 | 19.0904 | 19.0904 | 6.4096 | 21.7 | 87.2731 | 87.2731 | -65.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 85.4826 | 85.4826 | -21.1826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 |  | 25.7732 | 5.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 99.8568 | 88.0668 | 7.7332 |  |  |  | 0 | 171.9 | 186.2159 | 186.2159 | -14.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 90.9 | 181.5767 | 181.5767 | -90.6767 | 79.3 | 106.701 | 86.504 | -7.204 | 45.9 | 43.9728 | 43.9728 | 1.9272 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 206.2904 | 206.2904 | 7.7096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 4.8 | 7.8258 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 50.68 | 53.761 | 35.139 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.75 | 1.694 | 1.306 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 14.1359 | 14.5631 | -1.1631 | 6.37 | 17.5228 | 17.5228 | -11.1528 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 17.5228 | 17.5228 | 2.6772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 10.43 | 11.491 | 2.909 | 27.8 | 21.47 | 25.016 | 2.784 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.79 | 2.799 | -0.499 | 15.2 | 19.7728 | 19.7728 | -4.5728 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 7.72 | 7.7 | -1.9 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 12.5 | 11.3204 | 11.6505 | 0.84951 | 15.2 | 16.5825 | 17.0874 | -1.8874 | 8 | 11.06 | 10.617 | -2.617 | 52.5 | 31 | 32.127 | 20.373 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 30.14 | 26.575 | -26.175 | 4.5 | 45.36 | 45.356 | -40.856 | 0 | 0.65 | 0.452 | -0.452 | 0 | 0.31 | 0.464 | -0.464 | 17 | 16.0194 | 16.5049 | 0.49515 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 4.6 | 1.77 | 2.205 | 2.395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.87 | 5 | -5 | 0 | 5.06 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | -3.1 | 18.5 | 17.9029 | 18.4466 | 0.0534 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3 | 9.3 | 7.75 | 7.75 | 1.55 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/11/2025 | 02:30 | 203.2 | 203.2039 | 203.2039 | -0.00388 | 617.6 | 622.0254 | 635.0259 | -17.4259 | 212.6 | 202.3559 | 146.6571 | 65.9429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 91.7786 | 91.7786 | -5.1786 | 122.9 | 107.332 | 162.9764 | -40.0764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 168.8699 | 164.8739 | 8.6261 | 172.9 | 168.8699 | 164.8739 | 8.0261 | 173.1 | 168.8699 | 164.8739 | 8.2261 | 259.5 | 254.0655 | 248.0535 | 11.4465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 402 | 556.7505 | 556.7505 | -154.7505 | 5.4 | 3.4527 | 3.4527 | 1.9473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 163.9078 | 163.9078 | -2.2078 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 60.8 | 50 | 79.3584 | -18.5584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 55.8416 | 55.8416 | -1.2416 | 91.4 | 165.4774 | 93.9245 | -2.5246 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 219.0886 | 180.8317 | -27.9317 | 36 | 38.8233 | 38.8233 | -2.8233 | 118.5 | 125.0339 | 151.2156 | -32.7156 | 18.4 | 20.749 | 20.749 | -2.349 | 18.1 | 17.5621 | 17.5621 | 0.53786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.3 | 87.6883 | 87.6883 | 0.61165 | 124.5 |  |  | 124.5 | 124.5 |  |  | 124.5 | 161.3 |  |  | 161.3 | 109.9 | 110.3748 | 110.3748 | -0.47476 | 20.7 | 18 | 18 | 2.7 | 38.8 | 35.1649 | 43.1404 | -4.3404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.8 | 19.0904 | 19.0904 | 5.7096 | 21.2 | 87.2731 | 87.2731 | -66.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 85.4826 | 76.6813 | -14.6813 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 99.8568 | 88.0668 | 6.2332 |  |  |  | 0 | 172 | 186.2159 | 186.2159 | -14.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 152.5 | 230.1778 | 269.8058 | -117.3058 | 83.5 | 87.5082 | 83.4554 | 0.04461 | 45.4 | 43.9728 | 43.9728 | 1.4272 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 206.2904 | 206.2904 | 7.8096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 4.8 | 7.8258 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 50.59 | 49.922 | 37.778 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.64 | 1.504 | -0.104 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.1359 | 14.5631 | -1.2631 | 5.97 | 17.5228 | 17.5228 | -11.5528 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 17.5228 | 17.5228 | 2.5772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10.68 | 10.987 | -0.487 | 20.5 | 21.98 | 24.197 | -3.697 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.79 | 2.799 | -0.699 | 15 | 19.7728 | 17.737 | -2.737 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 7.72 | 7.7 | -1.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.2 | 11.3204 | 11.6505 | 1.5495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 8.6 | 11.92 | 11.237 | -2.637 | 59 | 30.19 | 34.108 | 24.892 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.9 | 23.588 | -23.588 | 1 | 41.55 | 41.555 | -40.555 | 0 | 0.64 | 0.396 | -0.396 | 0 | 0.28 | 0.397 | -0.397 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 4 | 5 | 5 | -1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3 | 1.59 | 2.08 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.79 | 4 | -4 | 0 | 4.66 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | -3.1 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | -4 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 35.5 | 28 | 28 | 7.5 | 16 | 14 | 14 | 2 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1 | 8.6 | 7.75 | 7.75 | 0.85 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
30/11/2025 | 03:00 | 200.2 | 203.2039 | 203.2039 | -3.0039 | 619.1 | 622.0254 | 635.0259 | -15.9259 | 212.5 | 202.3559 | 146.6571 | 65.8429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 124.2 | 191.7769 | 157.8459 | -33.6459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 170.736 | 164.8739 | 16.6261 | 182.4 | 170.736 | 164.8739 | 17.5261 | 182.2 | 170.736 | 164.8739 | 17.3261 | 276 | 256.873 | 248.0535 | 27.9465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 396.7 | 565.5397 | 556.7505 | -160.0505 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 50.3 | 60 | 81.8139 | -31.5139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 55.8416 | 55.8416 | -0.44157 | 87 | 84.2468 | 83.7045 | 3.2955 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.1941 | 180.0432 | 48.3568 | 36 | 38.8233 | 38.8233 | -2.8233 | 143.5 | 151.2156 | 151.2156 | -7.7156 | 20.9 | 20.749 | 20.749 | 0.15096 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 90.2 | 87.6883 | 87.6883 | 2.5116 | 0 |  |  | 0 | 132.8 |  |  | 132.8 | 75.5 |  |  | 75.5 | 109.9 | 110.3748 | 110.3748 | -0.47476 | 25.9 | 18 | 18 | 7.9 | 39 | 35.1649 | 43.1404 | -4.1404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.8 | 28.3289 | 19.0904 | 6.7096 | 86 | 87.2731 | 87.2731 | -1.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 64.758 | 74.4292 | -9.7292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 132.7094 | 88.0668 | 7.7332 |  |  |  | 0 | 171.8 | 186.2159 | 186.2159 | -14.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 156.4 | 142.6806 | 269.8058 | -113.4058 | 88.7 | 86.504 | 81.4968 | 7.2032 | 46.1 | 43.9728 | 43.9728 | 2.1272 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 148.1 | 151.5425 | 151.5425 | -3.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 206.2904 | 206.2904 | 7.7096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 50.98 | 49.963 | 21.637 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.53 | 1.276 | -0.276 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 14.1359 | 14.5631 | -1.3631 | 5.93 | 17.5228 | 17.5228 | -11.5928 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 17.5228 | 17.5228 | 2.8772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.93 | 11.028 | 0.272 | 17.9 | 22.65 | 24.921 | -7.021 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.79 | 2.799 | -0.499 | 14.9 | 14.979 | 17.216 | -2.3161 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 7.72 | 7.7 | -1.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.2 | 11.3204 | 11.6505 | 1.5495 | 16.9 | 16.5825 | 17.0874 | -0.18738 | 10.2 | 12.72 | 11.968 | -1.768 | 53.1 | 29.39 | 35.076 | 18.024 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.31 | 21.411 | -21.411 | 0.3 | 36.15 | 36.154 | -35.854 | 0 | 0.64 | 0.326 | -0.326 | 0 | 0.26 | 0.309 | -0.309 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 2.6 | 1.41 | 1.856 | 0.744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.85 | 3 | -3 | 0 | 4.16 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | -3.1 | 19.1 | 17.9029 | 18.4466 | 0.6534 | 4.9 | 10.8 | 10.8 | -5.9 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 35.5 | 28 | 28 | 7.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 9.1 | 7.75 | 7.75 | 1.35 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
30/11/2025 | 03:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 627.5 | 622.0254 | 635.0259 | -7.5259 | 215.4 | 202.3559 | 146.6571 | 68.7429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 125.2 | 161.0411 | 160.2272 | -35.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 187.9619 | 186.1859 | -27.6859 | 156.9 | 187.9619 | 186.1859 | -29.2859 | 157.3 | 187.9619 | 186.1859 | -28.8859 | 251.7 | 282.7895 | 280.1175 | -28.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 409.7 | 565.5389 | 556.7505 | -147.0505 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 163.9078 | 163.9078 | 5.5922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 51.1 | 60 | 80.2205 | -29.1205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8416 | 0.15843 | 85.7 | 83.689 | 78.1096 | 7.5904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 228.194 | 180.7285 | 48.8715 | 36 | 38.8233 | 38.8233 | -2.8233 | 117.7 | 128.3125 | 151.2156 | -33.5156 | 20.8 | 20.749 | 20.749 | 0.05096 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 0 |  |  | 0 | 183 |  |  | 183 | 92.8 |  |  | 92.8 | 110.3 | 110.3748 | 110.3748 | -0.07476 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 39.3 | 35.1649 | 43.1404 | -3.8404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.8 | 28.3289 | 19.0904 | 6.7096 | 87.4 | 87.2731 | 87.2731 | 0.12689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 64.758 | 82.0402 | -16.7402 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 132.7093 | 88.0668 | 8.2332 |  |  |  | 0 | 173.1 | 186.2159 | 186.2159 | -13.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 138.9 | 142.6805 | 181.5767 | -42.6767 | 86.1 | 86.5039 | 93.6139 | -7.5139 | 46.6 | 43.9728 | 43.9728 | 2.6272 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 134.865 | 134.865 | 11.535 | 147.3 | 134.865 | 134.865 | 12.435 | 149.7 | 135.27 | 135.27 | 14.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 206.2904 | 206.2904 | 7.5096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 52.84 | 50.241 | 9.559 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.41 | 1.106 | -0.006 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.1359 | 14.5631 | -1.2631 | 6.15 | 17.5228 | 17.5228 | -11.3728 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.8 | 17.5228 | 17.5228 | 3.2772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 11.2 | 11.112 | -3.012 | 13.9 | 23.77 | 25.431 | -11.531 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.79 | 2.799 | 0.301 | 15.1 | 14.979 | 18.9765 | -3.8765 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.72 | 7.7 | -1.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.5 | 11.3204 | 11.6505 | 1.8495 | 16.9 | 16.5825 | 17.0874 | -0.18738 | 11.1 | 13.32 | 12.554 | -1.454 | 56.3 | 28.61 | 35.831 | 20.469 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 23.34 | 19.269 | -16.669 | 7 | 31.8 | 31.803 | -24.803 | 0 | 0.63 | 0.275 | -0.275 | 0 | 0.3 | 0.245 | -0.245 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3.5 | 1.26 | 1.689 | 1.811 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.39 | 3 | -3 | 0 | 3.42 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 6.6 | 6.6 | -3.2 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | -4.3 | 28.5 | 28 | 28 | 0.5 | 35.7 | 28 | 28 | 7.7 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 8.7 | 7.75 | 7.75 | 0.95 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
30/11/2025 | 04:00 | 203.8 | 203.2039 | 203.2039 | 0.59612 | 619 | 622.0254 | 635.0259 | -16.0259 | 212.3 | 202.3559 | 146.6571 | 65.6429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 121.4 | 155.7645 | 158.4698 | -37.0698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 187.9619 | 186.1859 | -2.0859 | 193 | 187.9619 | 186.1859 | 6.8141 | 192.8 | 187.9619 | 186.1859 | 6.6141 | 282.5 | 282.7895 | 280.1175 | 2.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400.3 | 558.2922 | 556.7505 | -156.4505 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 50.4 | 60 | 85.443 | -35.0431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 55.8416 | 55.8416 | -0.74157 | 86.8 | 83.6887 | 78.1096 | 8.6904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.1935 | 179.4952 | 49.1048 | 36.4 | 38.8233 | 38.8233 | -2.4233 | 122.5 | 128.3125 | 151.2156 | -28.7156 | 21.7 | 20.749 | 20.749 | 0.95096 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 87.4 | 87.6883 | 87.6883 | -0.28835 | 0 |  |  | 0 | 57.7 |  |  | 57.7 | 65 |  |  | 65 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 20.4 | 18 | 18 | 2.4 | 36.7 | 35.1649 | 43.1404 | -6.4404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.4 | 28.3289 | 19.0904 | 6.3096 | 85.8 | 87.2731 | 87.2731 | -1.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 64.7579 | 76.085 | -12.385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 132.7091 | 88.0668 | 7.3332 |  |  |  | 0 | 172.1 | 186.2159 | 186.2159 | -14.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 154.2 | 142.6804 | 181.5767 | -27.3767 | 87.5 | 86.5039 | 87.4499 | 0.05014 | 45.9 | 43.9728 | 43.9728 | 1.9272 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0889 | -6.5889 | 145.8 | 151.0888 | 151.0889 | -5.2889 | 148 | 151.5425 | 151.5426 | -3.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 206.2904 | 206.2904 | 7.5096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 54.61 | 51.231 | 7.569 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.33 | 1.112 | 0.588 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 14.1359 | 14.5631 | -1.1631 | 5.87 | 17.5228 | 17.5228 | -11.6528 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 17.5228 | 17.5228 | 2.6772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 11.47 | 11.324 | -1.624 | 10.9 | 24.71 | 25.299 | -14.399 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.79 | 2.799 | 0.201 | 15.2 | 14.979 | 17.5991 | -2.3991 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.72 | 7.7 | -1.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.2 | 11.3204 | 11.6505 | 1.5495 | 16.7 | 16.5825 | 17.0874 | -0.38738 | 10.9 | 13.81 | 12.701 | -1.801 | 63.4 | 27.66 | 35.945 | 27.455 | 0 |  |  | 0 | 3 | 22.23 | 17.229 | -14.229 | 13.5 | 30.6 | 30.602 | -17.102 | 0 | 0.6 | 0.283 | -0.283 | 0 | 0.32 | 0.251 | -0.251 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3.6 | 1.09 | 1.695 | 1.905 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.61 | 3 | -3 | 0 | 3.06 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 6.6 | 6.6 | -3.2 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | -4 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 35.5 | 28 | 28 | 7.5 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 8.8 | 7.75 | 7.75 | 1.05 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
30/11/2025 | 04:30 | 201 | 203.2039 | 203.2039 | -2.2039 | 618.5 | 622.0254 | 635.0259 | -16.5259 | 212.2 | 202.3559 | 146.6571 | 65.5429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 121.8 | 151.29 | 153.159 | -31.359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 187.9618 | 186.1859 | -2.8859 | 194.5 | 187.9618 | 186.1859 | 8.3141 | 194.4 | 187.9618 | 186.1859 | 8.2141 | 282.5 | 282.7895 | 280.1175 | 2.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.3 | 535.6852 | 556.7505 | -1.4505 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 50.1 | 60 | 81.709 | -31.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 55.8416 | 55.8416 | -0.64157 | 86.2 | 83.6892 | 75.0403 | 11.1597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 225.2991 | 173.9504 | 55.3496 | 38.6 | 38.8233 | 38.8233 | -0.22333 | 126.3 | 128.3125 | 151.2156 | -24.9156 | 22.6 | 20.749 | 20.749 | 1.851 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 110.3748 | 110.3748 | -0.37476 | 22.4 | 18 | 18 | 4.4 | 34.6 | 35.1649 | 43.1404 | -8.5404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 26.3 | 28.3289 | 19.0904 | 7.2096 | 85.6 | 87.2731 | 87.2731 | -1.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 64.758 | 67.1052 | -2.9052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 132.7082 | 88.0668 | 7.4332 |  |  |  | 0 | 171 | 186.2159 | 186.2159 | -15.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 163.9 | 142.6806 | 181.5767 | -17.6767 | 86.1 | 86.504 | 86.1066 | -0.00662 | 46 | 43.9728 | 43.9728 | 2.0272 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0889 | -6.2889 | 145.9 | 151.0888 | 151.0889 | -5.1889 | 148.3 | 151.5425 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 206.2904 | 206.2904 | 7.7096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 68.5 | 56.15 | 52.269 | 16.231 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.36 | 1.091 | 0.809 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 14.1359 | 14.5631 | -1.1631 | 5.86 | 17.5228 | 17.5228 | -11.6628 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 17.5228 | 17.5228 | 2.6772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 11.78 | 11.486 | -3.686 | 10.5 | 25.05 | 25.198 | -14.698 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.79 | 2.799 | 0.201 | 15.2 | 14.979 | 15.522 | -0.32196 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.72 | 7.7 | -1.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 14.1 | 11.3204 | 11.6505 | 2.4495 | 16.5 | 16.5825 | 17.0874 | -0.58738 | 13.8 | 14.01 | 12.994 | 0.806 | 61.6 | 26.2 | 35.211 | 26.389 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 20.41 | 15.296 | -10.996 | 11.5 | 29.15 | 29.148 | -17.648 | 0 | 0.47 | 0.285 | -0.285 | 0 | 0.29 | 0.253 | -0.253 | 16.2 | 16.0194 | 16.5049 | -0.30485 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 4.5 | 0.89 | 1.643 | 2.857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.95 | 3 | -3 | 0 | 3.88 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 6.6 | 6.6 | -3.2 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | -4.3 | 28.5 | 28 | 28 | 0.5 | 35.7 | 28 | 28 | 7.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 18 | 20 | 20 | -2 | 8.5 | 7.75 | 7.75 | 0.75 | 10.42 | 11 | 11 | -0.58
30/11/2025 | 05:00 | 204.3 | 203.2039 | 203.2039 | 1.0961 | 623 | 622.0254 | 635.0259 | -12.0259 | 213.6 | 202.3559 | 146.6571 | 66.9429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.7786 | 91.7786 | -0.77864 | 123 | 150.0995 | 156.0813 | -33.0813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 187.9618 | 186.1859 | -2.2859 | 186.3 | 187.9618 | 186.1859 | 0.11412 | 186.1 | 187.9618 | 186.1859 | -0.08588 | 281.6 | 282.7895 | 280.1175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.8 | 495.4546 | 556.7505 | -3.9505 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 50.8 | 60 | 81.709 | -30.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8416 | -0.14157 | 86.5 | 83.6889 | 81.179 | 5.321 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 222.7724 | 173.9012 | 56.6988 | 40 | 38.8233 | 38.8233 | 1.1767 | 120.7 | 128.3125 | 151.2156 | -30.5156 | 24.5 | 20.749 | 20.749 | 3.751 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 110.3748 | 110.3748 | -0.57476 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 35 | 35.1649 | 43.1404 | -8.1404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 26.1 | 28.3289 | 19.0904 | 7.0096 | 86.5 | 87.2731 | 87.2731 | -0.77311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 64.7581 | 68.1954 | -2.8954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 130.6883 | 88.0668 | 8.2332 |  |  |  | 0 | 170.7 | 186.2159 | 186.2159 | -15.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 144.6 | 142.6809 | 181.5767 | -36.9767 | 88.7 | 86.5042 | 86.9014 | 1.7986 | 46.3 | 43.9728 | 43.9728 | 2.3272 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0889 | -6.0889 | 146.2 | 151.0888 | 151.0889 | -4.8889 | 148.8 | 151.5425 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 206.2904 | 206.2904 | 7.5096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 57.82 | 53.45 | 12.35 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.39 | 0.984 | 0.316 | 0 |  |  | 0 | 13 | 14.1359 | 14.5631 | -1.5631 | 6 | 17.5228 | 17.5228 | -11.5228 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  | 0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.5 | 11.91 | 11.498 | -4.998 | 10 | 25.13 | 25.191 | -15.191 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.79 | 2.799 | 0.201 | 15.2 | 14.979 | 15.7741 | -0.57413 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 14.4 | 11.3204 | 11.6505 | 2.7495 | 16.4 | 16.5825 | 17.0874 | -0.68738 | 10.5 | 14.2 | 13.723 | -3.223 | 50.7 | 24.7 | 31.935 | 18.765 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 19.25 | 13.682 | -12.482 | 6.9 | 26.93 | 26.933 | -20.033 | 0 | 0.39 | 0.272 | -0.272 | 0 | 0.26 | 0.245 | -0.245 | 16 | 16.0194 | 16.5049 | -0.50485 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3.4 | 0.7 | 1.421 | 1.979 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4 | -4 | 0 | 4.97 | 2 | -2 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 6.6 | 6.6 | -3.2 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 35.5 | 28 | 28 | 7.5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9 | 7.7 | 7.75 | 7.75 | -0.05 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
30/11/2025 | 05:30 | 205.3 | 203.2039 | 203.2039 | 2.0961 | 619.7 | 622.0254 | 635.0259 | -15.3259 | 212.4 | 202.3559 | 146.6571 | 65.7429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 121.8 | 138.963 | 123.1717 | -1.3717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 187.9618 | 186.1859 | -6.1859 | 179.7 | 187.9618 | 186.1859 | -6.4859 | 180.7 | 187.9618 | 186.1859 | -5.4859 | 279.7 | 282.7894 | 280.1175 | -0.41749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.6 | 358.6161 | 495.8314 | 58.7686 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 163.9078 | 163.9078 | -1.4078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 50.3 | 60 | 81.709 | -31.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 55.8416 | 55.8416 | -0.74157 | 86.1 | 83.6889 | 78.1096 | 7.9904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 217.6942 | 144.3299 | 85.7701 | 40.5 | 38.8233 | 38.8233 | 1.6767 | 119.7 | 128.3126 | 151.2156 | -31.5156 | 23.1 | 20.749 | 20.749 | 2.351 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 92.1 | 87.6883 | 87.6883 | 4.4116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 34 | 35.1649 | 43.1404 | -9.1404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.3 | 28.3289 | 19.0904 | 6.2096 | 85.6 | 87.2731 | 87.2731 | -1.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 64.758 | 66.264 | -1.764 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 118.3791 | 88.0668 | 7.7332 |  |  |  | 0 | 171.2 | 186.2159 | 186.2159 | -15.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 137.5 | 142.6806 | 181.5767 | -44.0767 | 83 | 86.504 | 86.504 | -3.504 | 46 | 43.9728 | 43.9728 | 2.0272 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0889 | -5.5889 | 146.6 | 151.0888 | 151.0889 | -4.4889 | 149.1 | 151.5425 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 206.2904 | 206.2904 | 7.1096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 59.89 | 54.695 | 17.005 | 4.4 |  | 7.349 | -2.949 | 1.6 | 0.43 | 0.857 | 0.743 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 14.1359 | 14.5631 | -1.4631 | 5.43 | 17.5228 | 17.5228 | -12.0928 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 9.97 |  | 37 | -27.03 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 17.5228 | 17.5228 | 2.6772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 16.9709 | 17.4757 | 1.5243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.4369 | 17.9612 | 0.23883 | 4.9 |  | 0.505 | 4.395 | 5.4 |  | 0.9 | 4.5 | 8.5 | 11.51 | 11.617 | -3.117 | 10.6 | 24.4 | 25.494 | -14.894 | 0 |  | 0.151 | -0.151 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 15.2 | 14.979 | 15.3274 | -0.12738 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 14.1 | 11.3204 | 11.6505 | 2.4495 | 16.4 | 16.5825 | 17.0874 | -0.68738 | 9 | 14.36 | 14.378 | -5.378 | 42 | 23.06 | 28.786 | 13.214 | 3.2 |  | 3.099 | 0.101 | 0.2 | 20.05 | 12.553 | -12.353 | 2 | 24.96 | 24.956 | -22.956 | 0 | 0.42 | 0.259 | -0.259 | 0 | 0.23 | 0.236 | -0.236 | 16 | 16.0194 | 16.5049 | -0.50485 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 2.5 | 0.58 | 1.191 | 1.309 | 11.5 |  | 22.807 | -11.307 | 0 |  | 0.069 | -0.069 | 10.5 |  | 16.003 | -5.503 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.21 | 5 | -5 | 0 | 6.92 | 4 | -4 | 7.3 |  | 17.24 | -9.94 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  | 0.435 | -0.435 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | -3.3 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | -4.3 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.3 | 7.75 | 7.75 | -0.45 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/11/2025 | 06:00 | 201 | 203.2039 | 203.2039 | -2.2039 | 624.3 | 622.0254 | 635.0259 | -10.7259 | 215.5 | 202.3559 | 146.6571 | 68.8429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 124.8 | 100.0018 | 68.2512 | 56.5488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 183.5219 | 183.5219 | -48.9219 | 133.6 | 183.5219 | 183.5219 | -49.9219 | 132.8 | 183.5219 | 183.5219 | -50.7219 | 237.9 | 276.1095 | 276.1095 | -38.2095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 334.5 | 77.305 | 144.8118 | 189.6882 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 163.9078 | 163.9078 | 8.1922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 51.4 | 60 | 81.709 | -30.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8416 | 0.45843 | 85.8 | 57.1148 | 78.1096 | 7.6904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 190.0891 | 144.3299 | 86.2701 | 38.8 | 38.8233 | 38.8233 | -0.02333 | 145.2 | 151.2156 | 151.2156 | -6.0156 | 23.1 | 20.749 | 20.749 | 2.351 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 94.2 | 87.6883 | 87.6883 | 6.5117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 110.3748 | 98.5241 | 12.4759 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 28.8 | 35.1649 | 43.1404 | -14.3404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 26.7 | 28.3289 | 19.0904 | 7.6096 | 87.2 | 87.2731 | 87.2731 | -0.07311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 53.2002 | 66.264 | -0.464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.5 | 104.9422 | 73.6477 | 23.8523 |  |  |  | 0 | 170.9 | 186.2159 | 186.2159 | -15.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 178.1 | 186.7751 | 186.7751 | -8.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 128.9 | 123.0567 | 181.5767 | -52.6767 | 84.1 | 74.3922 | 86.504 | -2.404 | 46.7 | 43.9728 | 43.9728 | 2.7272 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0889 | -5.5889 | 146.5 | 151.0888 | 151.0889 | -4.5889 | 148.2 | 151.5425 | 151.5426 | -3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 206.2904 | 206.2904 | 7.1096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 61.09 | 56.132 | 26.168 | 12.8 |  | 34.324 | -21.524 | 1.4 | 0.43 | 0.669 | 0.731 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 14.1359 | 14.5631 | -1.3631 | 6.1 | 17.5228 | 17.5228 | -11.4228 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 32.51 |  | 75 | -42.49 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.8 | 17.5228 | 17.5228 | 3.2772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 11 |  | 4.322 | 6.678 | 12.8 |  | 3.934 | 8.866 | 11.3 | 11.19 | 12.058 | -0.758 | 18.9 | 23.99 | 26.724 | -7.824 | 0 |  | 1 | -1 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 15.2 | 12.3056 | 15.3274 | -0.12738 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 14.3 | 11.3204 | 11.6505 | 2.6495 | 16.5 | 16.5825 | 17.0874 | -0.58738 | 10.7 | 14.53 | 14.806 | -4.106 | 29.2 | 21.55 | 26.02 | 3.18 | 12.1 |  | 11.936 | 0.164 | 1 | 21.34 | 12.879 | -11.879 | 7.3 | 23.69 | 23.694 | -16.394 | 0 | 0.47 | 0.249 | -0.249 | 0 | 0.23 | 0.221 | -0.221 | 16 | 16.0194 | 16.5049 | -0.50485 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 2.7 | 0.49 | 0.943 | 1.757 | 31.7 |  | 68.875 | -37.175 | 0.7 |  | 0.4 | 0.3 | 41 |  | 56.619 | -15.619 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.51 | 6 | -6 | 0 | 8.25 | 6 | -6 | 31.2 |  | 49.107 | -17.907 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1 |  | 1.695 | -0.695 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | -3.3 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35 | 28 | 28 | 7 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | -0.55 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
30/11/2025 | 06:30 | 207.1 | 203.2039 | 203.2039 | 3.8961 | 438.9 | 461.016 | 628.4747 | -189.5747 | 142.9 | 146.6571 | 146.6571 | -3.7571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 91.7786 | 91.7786 | -6.0786 | 111.3 | 128.525 | 53.3497 | 57.9503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 184.47 | 180.8579 | -18.8579 | 162 | 184.47 | 180.8579 | -18.8579 | 161.8 | 184.47 | 180.8579 | -19.0579 | 268.2 | 277.536 | 272.1015 | -3.9015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 283.2 |  |  | 283.2 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 163.9078 | 163.9078 | -2.0078 | 6.2 | 5.1333 | 5.1333 | 1.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 49.1 | 60 | 81.709 | -32.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 55.8416 | 55.8416 | -1.5416 | 86.1 | 110.2631 | 78.1096 | 7.9904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.2 |  |  | 151.2 | 38 | 38.8233 | 38.8233 | -0.82333 | 119.5 | 131.9328 | 151.2156 | -31.7156 | 21.2 | 20.749 | 20.749 | 0.45096 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 86.5 | 87.6883 | 87.6883 | -1.1884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9748 | 16.6 | 18 | 18 | -1.4 | 28.9 | 35.1649 | 43.1404 | -14.2404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.1 | 28.3289 | 19.0904 | 6.0096 | 84.4 | 87.2731 | 87.2731 | -2.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 76.3159 | 66.264 | -4.464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 132.7094 | 88.0668 | 4.5332 |  |  |  | 0 | 172.6 | 186.2159 | 186.2159 | -13.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 136 | 162.3045 | 181.5767 | -45.5767 | 74.2 | 98.6158 | 86.504 | -12.304 | 44.8 | 43.9728 | 43.9728 | 0.82724 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0889 | -4.7889 | 147.2 | 151.0888 | 151.0889 | -3.8889 | 149.3 | 151.5425 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 206.2904 | 206.2904 | 7.3096 | 102.3 | 103.4549 | 103.4549 | -1.1549 | 4.8 | 2.0084 | 7.8258 | -3.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.1 |  | 0.031 | 0.069 | 81.2 | 59.89 | 57.277 | 23.923 | 55.6 |  | 58.046 | -2.446 | 1.9 | 0.42 | 0.507 | 1.393 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 14.1359 | 14.5631 | -1.3631 | 5.42 | 17.5228 | 17.5228 | -12.1028 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 |  |  |  | 0 | 38.22 |  | 128 | -89.78 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 17.5228 | 17.5228 | 2.4772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 13.1 |  | 9.706 | 3.394 | 16.1 |  | 9.122 | 6.978 | 9.7 | 11.11 | 12.456 | -2.756 | 19.5 | 24.43 | 28.031 | -8.531 | 0 |  | 3.016 | -3.016 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 15.1 | 17.6525 | 15.3274 | -0.22738 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 12.6 | 11.3204 | 11.6505 | 0.94951 | 16.6 | 16.5825 | 17.0874 | -0.48738 | 12.4 | 14.76 | 15.078 | -2.678 | 20.4 | 20.32 | 23.399 | -2.999 | 14.2 |  | 22.495 | -8.295 | 0.5 | 22.48 | 13.599 | -13.099 | 4.4 | 22.45 | 22.453 | -18.053 | 0 | 0.56 | 0.241 | -0.241 | 0 | 0.29 | 0.212 | -0.212 | 16 | 16.0194 | 16.5049 | -0.50485 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 2.5 | 0.53 | 0.747 | 1.753 | 44.2 |  | 130.032 | -85.832 | 2.3 |  | 1.765 | 0.535 | 104 |  | 99.576 | 4.424 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.9 | 7 | -7 | 0 | 7.76 | 7 | -7 | 74.1 |  | 76.852 | -2.752 | 1 |  |  | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.5 |  | 3.195 | -1.695 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | -3.3 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7 | 7.75 | 7.75 | -0.75 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
30/11/2025 | 07:00 | 200.4 | 203.2039 | 203.2039 | -2.8039 | 466.1 | 461.016 | 450.8119 | 15.2881 | 145.5 | 146.6571 | 146.6571 | -1.1571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 91.7786 | 91.7786 | 0.82136 | 125.2 | 126.3638 | 142.4636 | -17.2636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 181.1313 | 151.6412 | 20.8588 | 172.1 | 181.1313 | 151.6412 | 20.4588 | 171.5 | 181.1313 | 151.6412 | 19.8588 | 255.6 | 272.5128 | 228.1449 | 27.4551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 |  |  | 77.1 | 5.8 | 3.4527 | 3.4527 | 2.3473 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 52 | 60 | 81.709 | -29.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 55.8416 | 55.8416 | 0.45843 | 35.8 | 25.8751 | 24.1768 | 11.6232 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 38 | 38.8233 | 38.8233 | -0.82333 | 123 | 128.3142 | 151.2156 | -28.2156 | 21.8 | 20.749 | 20.749 | 1.051 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 95 | 87.6883 | 87.6883 | 7.3117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 110.3748 | 103.9967 | 6.7033 | 29.1 | 27.6722 |  | 29.1 | 38.9 | 35.1649 | 43.1404 | -4.2404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 26.7 | 28.3289 | 19.0904 | 7.6096 | 87.3 | 87.2731 | 87.2731 | 0.02689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 64.7579 | 66.264 | -0.164 | 58.9 |  |  | 58.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.4918 | -40.4918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.4 | 104.9424 | 80.3063 | 18.0937 |  |  |  | 0 | 169.9 | 186.2159 | 186.2159 | -16.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 |  | 50 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 149 | 140.7295 | 167.9402 | -18.9402 | 81.5 | 64.2507 | 41.2371 | 40.2629 | 46.9 | 43.9728 | 43.9728 | 2.9272 | 47.6 | 48.4132 | 48.4132 | -0.81323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 145.4 | 151.0888 | 151.0889 | -5.6889 | 147.9 | 151.5425 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 206.2904 | 206.2904 | 7.2096 | 102.3 | 103.4549 | 103.4549 | -1.1549 | 3.3 | 2.0084 | 7.8258 | -4.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.1 |  | 0.061 | 0.039 | 73.2 | 59.19 | 57.544 | 15.656 | 73.8 |  | 74.052 | -0.252 | 0.8 | 0.4 | 0.421 | 0.379 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 14.1359 | 14.5631 | -1.3631 | 6.05 | 17.5228 | 17.5228 | -11.4728 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 94.06 |  | 180 | -85.94 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 16.9709 | 17.4757 | 1.5243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14.1 |  | 13.406 | 0.694 | 17.3 |  | 15.057 | 2.243 | 5.8 | 11.32 | 12.721 | -6.921 | 13.3 | 26.05 | 29.566 | -16.266 | 0.6 |  | 8.502 | -7.902 | 2.4 | 2.79 | 2.799 | -0.399 | 15.1 | 14.979 | 15.3274 | -0.22738 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | -1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 13.5 | 11.3204 | 11.6505 | 1.8495 | 16.7 | 16.5825 | 17.0874 | -0.38738 | 14.3 | 14.98 | 14.876 | -0.576 | 18.7 | 19.55 | 21.217 | -2.517 | 15.4 |  | 30.486 | -15.086 | 0.2 | 23.84 | 15.498 | -15.298 | 3.2 | 21.28 | 21.278 | -18.078 | 0 | 0.69 | 0.239 | -0.239 | 0 | 0.41 | 0.22 | -0.22 | 15.9 | 16.0194 | 16.5049 | -0.60485 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 1.1 | 0.57 | 0.71 | 0.39 | 121.3 |  | 197.96 | -76.66 | 4.5 |  | 4.115 | 0.385 | 142 |  | 132.057 | 9.943 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | -8 | 0 | 7.06 | 7 | -7 | 96.8 |  | 94.947 | 1.853 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 3.9 |  | 5.628 | -1.728 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | -3.3 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 35.5 | 28 | 28 | 7.5 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.3 | 7.75 | 7.75 | -1.45 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
30/11/2025 | 07:30 | 206.5 | 203.2039 | 203.2039 | 3.2961 | 461.1 | 461.016 | 450.8119 | 10.2881 | 145.1 | 146.6571 | 146.6571 | -1.5571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.7786 | 91.7786 | -0.27864 | 120 | 100.0017 | 139.5453 | -19.5453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 160.3419 | 147.4866 | -7.6866 | 138.5 | 160.3419 | 147.4866 | -8.9866 | 139.7 | 160.3419 | 147.4866 | -7.7866 | 237.8 | 241.235 | 221.8943 | 15.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 |  |  | 100.8 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.9078 | 163.9078 | 0.79223 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 50.3 | 60 | 81.709 | -31.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8416 | 55.8416 | -0.54157 | 30 | 20.6188 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.181 | 144.3299 | -144.3299 | 38 | 38.8233 | 38.8233 | -0.82333 | 98.2 | 121.1256 | 151.2156 | -53.0156 | 22.9 | 20.749 | 20.749 | 2.151 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 90.9 | 87.6883 | 87.6883 | 3.2117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 110.3748 | 104.1563 | 4.9437 | 12.4 |  |  | 12.4 | 35.8 | 35.1649 | 43.1404 | -7.3404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 26.4 | 28.3289 | 19.0904 | 7.3096 | 80.3 | 87.2731 | 87.2731 | -6.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 64.758 | 66.264 | -1.464 | 82.5 |  |  | 82.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.0054 | -43.0054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 104.9421 | 80.5006 | 15.6994 |  |  |  | 0 | 169.9 | 186.2159 | 186.2159 | -16.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 129.2 | 141.5531 | 179.1357 | -49.9357 | 76.7 | 63.5543 | 31.7685 | 44.9315 | 46.1 | 43.9728 | 43.9728 | 2.1272 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0889 | -5.8889 | 146.3 | 151.0888 | 151.0889 | -4.7889 | 148.4 | 151.5425 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 206.2904 | 206.2904 | 6.8096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 3.4 | 2.0084 | 7.8258 | -4.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.1 |  | 0.073 | 0.027 | 59.4 | 59.96 | 58.3 | 1.1 | 76.7 |  | 78.774 | -2.074 | 0 | 0.37 | 0.405 | -0.405 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13 | 14.1359 | 14.5631 | -1.5631 | 5.58 | 17.5228 | 17.5228 | -11.9428 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 195.68 |  | 190 | 5.68 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 2.64 | 2.65 | -1.05 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 17.5228 | 17.5228 | 2.8772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 16.9709 | 17.4757 | 1.7243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14.7 |  | 14.657 | 0.043 | 18 |  | 17.44 | 0.56 | 5.4 | 12.39 | 13.106 | -7.706 | 14.1 | 31.23 | 31.566 | -17.466 | 5.5 |  | 15.699 | -10.199 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 15 | 14.979 | 15.3274 | -0.32738 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | -1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.2 | 11.3204 | 11.6505 | 1.5495 | 16.7 | 16.5825 | 17.0874 | -0.38738 | 12 | 15.2 | 14.752 | -2.752 | 15 | 20.15 | 19.894 | -4.894 | 36.6 |  | 34.687 | 1.913 | 0.7 | 25.84 | 17.412 | -16.712 | 3.8 | 20.61 | 20.611 | -16.811 | 0 | 0.96 | 0.279 | -0.279 | 0 | 0.71 | 0.274 | -0.274 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0.3 | 0.58 | 0.689 | -0.389 | 224 |  | 243.623 | -19.623 | 6.8 |  | 7.017 | -0.217 | 134.8 |  | 142.937 | -8.137 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.22 | 9 | -9 | 0 | 5.79 | 9 | -9 | 90.7 |  | 103.337 | -12.637 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6.5 |  | 8.446 | -1.946 | 3.1 | 6.6 | 6.6 | -3.5 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.7 | 7.75 | 7.75 | 0.95 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/11/2025 | 08:00 | 205 | 203.2039 | 203.2039 | 1.7961 | 460.4 | 461.016 | 450.8119 | 9.5881 | 145.5 | 146.6571 | 146.6571 | -1.1571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 119.8 | 168.9457 | 193.589 | -73.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 149.2576 | 135.5838 | 6.3162 | 142.6 | 149.2576 | 135.5838 | 7.0162 | 142.2 | 149.2576 | 135.5838 | 6.6162 | 230.6 | 224.5587 | 203.9865 | 26.6135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 |  |  | 100.7 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 51 | 60 | 65.0921 | -14.0921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8416 | 55.8416 | -0.34157 | 29.6 |  |  | 29.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 228.1941 | 288.6598 | -136.4598 | 37.9 | 38.8233 | 38.8233 | -0.92333 | 97.5 | 112.0117 | 149.9144 | -52.4144 | 22.4 | 20.749 | 20.749 | 1.651 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 93.5 | 87.6883 | 87.6883 | 5.8117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.3748 | 102.687 | 4.313 | 11.8 | 33.1211 |  | 11.8 | 38 | 35.1649 | 43.1404 | -5.1404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.1 | 28.3289 | 19.0904 | 12.0096 | 34 | 33.8834 | 20.6186 | 13.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 60.3338 | 66.264 | -1.764 | 83.3 |  |  | 83.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 104.9422 | 78.7128 | 23.3872 |  |  |  | 0 | 169.3 | 186.2159 | 186.2159 | -16.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 130.3 | 129.5314 | 133.4288 | -3.1288 | 83.4 | 69.6804 | 70.4254 | 12.9746 | 46.1 | 43.9728 | 43.9728 | 2.1272 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0889 | -6.3889 | 145.8 | 151.0888 | 151.0889 | -5.2889 | 148.6 | 151.5425 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 206.2904 | 206.2904 | 6.4096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.5 |  | 0.109 | 0.391 | 57.5 | 62.29 | 60.521 | -3.021 | 80.8 |  | 79.95 | 0.85 | 0 | 0.34 | 0.597 | -0.597 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 13 | 14.1359 | 14.5631 | -1.5631 | 5.48 | 17.5228 | 17.5228 | -12.0428 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 |  |  |  | 0 | 197.53 |  | 199 | -1.47 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.64 | 2.65 | -1.05 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 17.5228 | 17.5228 | 2.6772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14.9 |  | 15.402 | -0.502 | 18.3 |  | 18.393 | -0.093 | 3.1 | 13.62 | 13.846 | -10.746 | 8.4 | 36.72 | 34.964 | -26.564 | 12.3 |  | 17.949 | -5.649 | 2.4 | 2.79 | 2.799 | -0.399 | 15 | 13.9557 | 15.3274 | -0.32738 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | -1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.2 | 11.3204 | 11.6505 | 1.5495 | 16.7 | 16.5825 | 17.0874 | -0.38738 | 9.4 | 15.5 | 14.862 | -5.462 | 12.1 | 20.99 | 21.152 | -9.052 | 36.9 |  | 36.403 | 0.497 | 1.2 | 29.26 | 19.374 | -18.174 | 6.3 | 21.47 | 21.468 | -15.168 | 0 | 1.35 | 0.444 | -0.444 | 0 | 1.07 | 0.468 | -0.468 | 15.5 | 16.0194 | 16.5049 | -1.0049 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0.1 | 0.6 | 0.717 | -0.617 | 236.6 |  | 247.4 | -10.8 | 9.2 |  | 9.576 | -0.376 | 147.7 |  | 144.342 | 3.358 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.72 | 9 | -9 | 0 | 5.22 | 11 | -11 | 100.7 |  | 107.096 | -6.396 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 10.6 |  | 10.722 | -0.122 | 3.1 | 6.6 | 6.6 | -3.5 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.1 | 7.75 | 7.75 | 0.35 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
30/11/2025 | 08:30 | 202.3 | 203.2039 | 203.2039 | -0.90388 | 465 | 461.016 | 450.8119 | 14.1881 | 146.4 | 146.6571 | 146.6571 | -0.25711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 119.1 | 180.2369 | 214.7725 | -95.6725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 150.944 | 135.5838 | 9.5162 | 145.1 | 150.944 | 135.5838 | 9.5162 | 146 | 150.944 | 135.5838 | 10.4162 | 240.3 | 227.096 | 203.9865 | 36.3135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 12.9 |  | 12.3711 | 0.52887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 163.9078 | 163.9078 | 7.9922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 50.9 | 86.0165 | 52.1325 | -1.2325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8416 | -0.14157 | 29.4 |  |  | 29.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 202.8 | 228.1942 | 341.1858 | -138.3858 | 38 | 38.8233 | 38.8233 | -0.82333 | 98.9 | 105.4646 | 149.9144 | -51.0144 | 22 | 20.749 | 20.749 | 1.251 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 94.6 | 87.6883 | 87.6883 | 6.9116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 12.2 | 36.2181 | 30.2999 | -18.0999 | 38.5 | 35.1649 | 43.1404 | -4.6404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.1 | 28.3289 | 19.0904 | 12.0096 | 34.8 | 36.734 | 20.6186 | 14.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 61.572 | 48.3836 | 16.8164 | 83.7 |  |  | 83.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 104.9423 | 88.0668 | 14.3332 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 |  | 50 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 199.7 | 134.4017 | 119.845 | 79.855 | 83.3 | 73.6408 | 79.9998 | 3.3002 | 46.4 | 43.9728 | 43.9728 | 2.4272 | 47.7 | 48.4132 | 48.4132 | -0.71323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 145.4 | 151.0888 | 151.0889 | -5.6889 | 148.4 | 151.5425 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.2904 | 206.2904 | 4.9096 | 100.9 | 103.4549 | 103.4549 | -2.5549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.7 |  | 0.515 | 0.185 | 88.5 | 69.26 | 63.655 | 24.845 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 0.1 | 0.31 | 0.808 | -0.708 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 13 | 14.1359 | 14.5631 | -1.5631 | 5.61 | 17.5228 | 17.5228 | -11.9128 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 186.41 |  | 203 | -16.59 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.64 | 2.65 | -1.05 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.5228 | 17.5228 | 3.0772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 15 |  | 15.869 | -0.869 | 18.5 |  | 18.82 | -0.32 | 4.4 | 15.35 | 14.661 | -10.261 | 13.6 | 43.13 | 38.696 | -25.096 | 15.4 |  | 18.836 | -3.436 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 15.1 | 14.2421 | 11.1915 | 3.9085 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | -1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 13.3 | 11.3204 | 11.6505 | 1.6495 | 16.5 | 16.5825 | 17.0874 | -0.58738 | 11.1 | 16.06 | 15.09 | -3.99 | 11.1 | 22.53 | 22.704 | -11.604 | 38.3 |  | 37.63 | 0.67 | 2.3 | 36.94 | 22.289 | -19.989 | 8.9 | 23.59 | 23.594 | -14.694 | 0 | 2.09 | 0.655 | -0.655 | 0 | 1.57 | 0.755 | -0.755 | 15.3 | 16.0194 | 16.5049 | -1.2048 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0.6 | 0.62 | 0.758 | -0.158 | 226 |  | 247.4 | -21.4 | 11.1 |  | 11.609 | -0.509 | 149.1 |  | 144.484 | 4.616 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.62 | 10 | -10 | 0 | 6.79 | 14 | -14 | 102.4 |  | 109.626 | -7.226 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.4 |  | 12.58 | -1.18 | 3 | 6.6 | 6.6 | -3.6 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.3 | 7.75 | 7.75 | 0.55 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
30/11/2025 | 09:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 449.7 | 461.016 | 450.8119 | -1.1119 | 143.7 | 146.6571 | 146.6571 | -2.9571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 195.6 | 191.3612 | 214.7725 | -19.1725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 162.4834 | 135.5838 | -7.9838 | 126.9 | 162.4834 | 135.5838 | -8.6838 | 127 | 162.4834 | 135.5838 | -8.5838 | 246.1 | 244.457 | 203.9865 | 42.1135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 |  |  | 93 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 13 |  | 12.3711 | 0.62887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.9078 | 163.9078 | 1.2922 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 48.8 | 87.9378 | 44.8892 | 3.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8416 | 55.8416 | -0.94157 | 29.3 |  |  | 29.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 203.1 | 228.1942 | 445.1622 | -242.0622 | 38 | 38.8233 | 38.8233 | -0.82333 | 112.9 | 117.8794 | 149.9144 | -37.0144 | 23.1 | 20.749 | 20.749 | 2.351 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 86.5 | 87.6883 | 87.6883 | -1.1884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 110.3748 | 110.3748 | -4.1748 | 26.5 | 36.2183 | 36.2184 | -9.7184 | 37.1 | 35.1649 | 43.1404 | -6.0404 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30.6 | 28.3289 | 19.0904 | 11.5096 | 32.5 | 45.2199 | 20.6186 | 11.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 72.0473 | 26.4886 | 36.9113 | 83.7 |  |  | 83.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 107.4448 | 88.0668 | 12.8332 |  |  |  | 0 | 166 | 186.2159 | 184.0023 | -18.0023 | 200 | 186.2159 | 184.0023 | 15.9977 | 179.3 | 186.7751 | 184.5549 | -5.2549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 |  | 50 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 141.2 | 60.194 | 127.9692 | 13.2308 | 76.3 | 92.4478 | 72.1513 | 4.1487 | 45.5 | 43.9728 | 43.9728 | 1.5272 | 46.1 | 48.4132 | 48.4132 | -2.3132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 151.0889 | -7.0889 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 147.5 | 151.5425 | 151.5426 | -4.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.2904 | 206.2904 | 3.9096 | 100.3 | 103.4549 | 103.4549 | -3.1549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.9 |  | 0.702 | 0.198 | 105.8 | 76.4 | 69.527 | 36.273 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 0.2 | 0.36 | 1.075 | -0.875 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 13 | 14.1359 | 14.5631 | -1.5631 | 5.42 | 17.5228 | 17.5228 | -12.1028 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 212.02 |  | 207 | 5.02 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2.64 | 2.65 | -0.45 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 17.5228 | 17.5228 | 2.5772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 15.1 |  | 15.953 | -0.853 | 18.6 |  | 19.003 | -0.403 | 14.8 | 16.99 | 15.702 | -0.902 | 25.8 | 49.31 | 43.43 | -17.63 | 16.6 |  | 18.608 | -2.008 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 15.1 | 16.6651 | 6.127 | 8.973 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | -1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.5 | 11.3204 | 11.6505 | 1.8495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 10.4 | 16.35 | 15.671 | -5.271 | 15.9 | 25.15 | 25.138 | -9.238 | 37.4 |  | 38.497 | -1.097 | 2.7 | 44.46 | 28.059 | -25.359 | 9.2 | 29.52 | 29.525 | -20.325 | 0 | 2.92 | 1.004 | -1.004 | 0 | 2.11 | 1.323 | -1.323 | 15.4 | 16.0194 | 16.5049 | -1.1049 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0.7 | 0.75 | 0.84 | -0.14 | 241.4 |  | 247.4 | -6 | 12.9 |  | 13.169 | -0.269 | 150.4 |  | 144.484 | 5.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.55 | 11 | -11 | 0 | 9.91 | 17 | -17 | 109.6 |  | 111.16 | -1.56 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.5 |  | 14.296 | -0.796 | 3 | 6.6 | 6.6 | -3.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 16 | 14 | 14 | 2 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7 | 7.1 | 7.75 | 7.75 | -0.65 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
30/11/2025 | 09:30 | 200.7 | 203.2039 | 203.2039 | -2.5039 | 463.4 | 461.016 | 450.8119 | 12.5881 | 146.1 | 146.6571 | 146.6571 | -0.55711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 201 | 181.4659 | 214.7725 | -13.7725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 157.2536 | 135.5838 | 23.4162 | 159.3 | 157.2536 | 135.5838 | 23.7162 | 158.3 | 157.2536 | 135.5838 | 22.7162 | 250.1 | 236.5888 | 203.9865 | 46.1135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 |  |  | 101.1 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 12.7 |  | 12.3711 | 0.32887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 51.2 | 82.6113 | 64.665 | -13.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8416 | -0.14157 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 64.7 |  |  | 64.7 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 201.4 | 288.66 | 388.5719 | -187.1719 | 38 | 38.8233 | 38.8233 | -0.82333 | 100.1 | 101.7498 | 149.9144 | -49.8144 | 22.7 | 20.749 | 20.749 | 1.951 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 110.3748 | 110.3748 | -3.1748 | 32 | 31.4694 | 36.2184 | -4.2184 | 37.5 | 35.1649 | 43.1404 | -5.6404 | 3.9 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9264 | 30.7 | 28.3289 | 19.0904 | 11.6096 | 40.4 | 40.1589 | 20.6186 | 19.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 62.4599 | 85.4826 | -20.2826 | 69.7 |  | 63.7088 | 5.9912 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 104.9421 | 88.0668 | 13.9332 |  |  |  | 0 | 164.2 | 186.2159 | 186.2159 | -22.0159 | 197.6 | 186.2159 | 186.2159 | 11.3841 | 178.5 | 186.7751 | 186.7751 | -8.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 188.4 | 127.8252 | 99.1032 | 89.2968 | 92.8 | 88.7513 | 92.4445 | 0.3555 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 151.0888 | 151.0889 | -7.9889 | 143.7 | 151.0888 | 151.0889 | -7.3889 | 147.4 | 151.5425 | 151.5426 | -4.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.2904 | 206.2904 | 2.5096 | 99.8 | 103.4549 | 103.4549 | -3.6549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 1 |  | 0.87 | 0.13 | 118.4 | 84.02 | 75.708 | 42.692 | 7.8 |  | 80 | -72.2 | 0.8 | 0.63 | 1.349 | -0.549 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 12.9 | 14.1359 | 14.5631 | -1.6631 | 5.46 | 17.5228 | 17.5228 | -12.0628 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 216.54 |  | 209 | 7.54 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2.64 | 2.65 | -0.45 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 16.9709 | 17.4757 | 1.6243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 15.1 |  | 15.929 | -0.829 | 18.9 |  | 18.901 | -0.001 | 14.9 | 18.34 | 16.854 | -1.954 | 34.9 | 54.86 | 48.476 | -13.576 | 18 |  | 18.186 | -0.186 | 2.8 | 2.79 | 2.799 | 0.001 | 15.1 | 14.4474 | 19.7728 | -4.6728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | -1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 14 | 11.3204 | 11.6505 | 2.3495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 10.7 | 15.83 | 15.877 | -5.177 | 19.4 | 31.02 | 28.17 | -8.77 | 38.5 |  | 38.951 | -0.451 | 3.7 | 51.49 | 34.218 | -30.518 | 13.4 | 36.03 | 36.031 | -22.631 | 0 | 4.05 | 1.367 | -1.367 | 0 | 2.71 | 1.885 | -1.885 | 15.4 | 16.0194 | 16.5049 | -1.1049 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0.7 | 1.17 | 0.912 | -0.212 | 235.9 |  | 247.4 | -11.5 | 14.6 |  | 14.7 | -0.1 | 151 |  | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.6 | 13 | -13 | 0 | 17.67 | 22 | -22 | 110.9 |  | 111.788 | -0.888 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.3 |  | 15.724 | -0.424 | 2.8 | 6.6 | 6.6 | -3.8 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | 0.65 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
30/11/2025 | 10:00 | 203.7 | 203.2039 | 203.2039 | 0.49612 | 464.2 | 461.016 | 450.8119 | 13.3881 | 146.6 | 146.6571 | 146.6571 | -0.05711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 193.9 | 214.7725 | 214.7725 | -20.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 135.5838 | 136.4532 | -11.1532 | 125.6 | 135.5838 | 136.4532 | -10.8532 | 125.5 | 135.5838 | 136.4532 | -10.9532 | 227.5 | 203.9865 | 205.2944 | 22.2056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 |  |  | 100.7 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 12.8 |  | 12.3711 | 0.42887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 51 | 55.3957 | 76.7782 | -25.7782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8416 | 0.05843 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 62.4 |  |  | 62.4 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 204.2 | 396.9223 | 403.4669 | -199.2669 | 38.9 | 38.8233 | 38.8233 | 0.07667 | 128.9 | 129.6607 | 151.2156 | -22.3156 | 22.9 | 20.749 | 20.749 | 2.151 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 86.3 | 87.6883 | 87.6883 | -1.3883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 24.6 | 24.7423 | 36.2184 | -11.6184 | 37.7 | 35.1649 | 43.1404 | -5.4404 | 3.9 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9264 | 31.1 | 28.3289 | 19.0904 | 12.0096 | 21.9 | 20.6186 | 20.6186 | 1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 68.8357 | 85.4826 | -19.9826 | 50.6 |  | 69.2938 | -18.6938 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 104.9421 | 88.0668 | 13.9332 |  |  |  | 0 | 165.5 | 186.2159 | 186.2159 | -20.7159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 178.8 | 186.7751 | 186.7751 | -7.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 |  | 50 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 197.8 | 201.9282 | 115.6848 | 82.1152 | 110.9 | 66.3969 | 92.4445 | 18.4555 | 46.5 | 43.9728 | 43.9728 | 2.5272 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 128.5654 | 151.0889 | -7.4889 | 144.5 | 128.5654 | 151.0889 | -6.5889 | 148.2 | 128.9515 | 151.5426 | -3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.2904 | 206.2904 | 3.0096 | 99.5 | 103.4549 | 103.4549 | -3.9549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 1.1 |  | 0.973 | 0.127 | 121.2 | 90.63 | 82.813 | 38.387 | 76.9 |  | 79.8784 | -2.9784 | 0 | 1.8 | 1.646 | -1.646 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 12.9 | 14.1359 | 14.5631 | -1.6631 | 5.54 | 17.5228 | 17.5228 | -11.9828 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 199.39 |  | 210 | -10.61 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 2.64 | 2.65 | -0.65 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 17.5228 | 17.5228 | 3.1772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 17.4757 | 1.5243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 15.6 |  | 15.858 | -0.258 | 19.5 |  | 18.769 | 0.731 | 24.7 | 18 | 18.338 | 6.362 | 55.3 | 59.68 | 54.46 | 0.84 | 19 |  | 18.389 | 0.611 | 3 | 2.79 | 2.799 | 0.201 | 15.1 | 15.9222 | 19.7728 | -4.6728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 7.72 | 7.7 | -3.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 14.1 | 13 | 11.6505 | 2.4495 | 16.2 | 16.5825 | 17.0874 | -0.88738 | 10.3 | 14.7 | 14.953 | -4.653 | 35 | 40.1 | 32.997 | 2.003 | 38.8 |  | 39.197 | -0.397 | 9.2 | 30.1 | 41.545 | -32.345 | 25.9 | 39.5 | 44.26 | -18.36 | 0 | 5.11 | 1.772 | -1.772 | 0 | 3.34 | 2.429 | -2.429 | 15.4 | 16.0194 | 16.5049 | -1.1049 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.8 | 7.2878 | 7.3842 | 0.41575 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 1.52 | 0.956 | -0.956 | 228.2 |  | 247.4 | -19.2 | 16 |  | 15.9133 | 0.08673 | 151 |  | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | -17 | 0 | 26.22 | 29 | -29 | 112.8 |  | 112.039 | 0.761 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.6 |  | 16.7682 | -0.16823 | 2.8 | 6.6 | 6.6 | -3.8 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.7 | 30 | 28 | -0.3 | 32.7 | 30 | 28 | 4.7 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | -0.15 | 10.58 | 11 | 11 | -0.42
30/11/2025 | 10:30 | 205.9 | 203.2039 | 203.2039 | 2.6961 | 620.4 | 461.016 | 450.8119 | 169.5881 | 145.6 | 146.6571 | 146.6571 | -1.0571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 195.5 | 214.7725 | 214.7725 | -19.2725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 137.0162 | 135.5838 | -29.8838 | 107.1 | 137.0162 | 135.5838 | -28.4838 | 108.1 | 137.0162 | 135.5838 | -27.4838 | 221.4 | 206.1415 | 203.9865 | 17.4135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 |  |  | 98 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 12.6 |  | 12.3711 | 0.22887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 49.7 | 55.3957 | 75.3566 | -25.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8416 | 55.8416 | -0.54157 | 29.1 |  |  | 29.1 |  |  |  | 0 | 114.8 |  |  | 114.8 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 304.6 | 403.4999 | 412.2084 | -107.6084 | 37.8 | 38.8233 | 38.8233 | -1.0233 | 117.6 | 134.0206 | 151.2156 | -33.6156 | 21.7 | 20.749 | 20.749 | 0.95096 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 86.7 | 87.6883 | 87.6883 | -0.98835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.3748 | 110.3748 | -3.3748 | 17.9 | 18 | 36.2184 | -18.3184 | 30.4 | 35.1649 | 43.1404 | -12.7404 | 3.9 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9264 | 30.3 | 28.3289 | 19.0904 | 11.2096 | 20.4 | 20.6186 | 20.6186 | -0.21856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 73.4519 | 85.4826 | -21.0826 | 50.4 |  | 77.2957 | -26.8957 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 104.9421 | 88.0668 | 13.5332 |  |  |  | 0 | 165.5 | 186.2159 | 186.2159 | -20.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 102.3 | 179.1357 | 141.4366 | -39.1366 | 80.6 | 36.5743 | 68.4585 | 12.1415 | 46.1 | 43.9728 | 43.9728 | 2.1272 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 141.562 | 151.0889 | -7.7889 | 144.1 | 141.562 | 151.0889 | -6.9889 | 147.8 | 141.9872 | 151.5426 | -3.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.2904 | 206.2904 | 2.7096 | 99.5 | 103.4549 | 103.4549 | -3.9549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 1.2 |  | 1.06 | 0.14 | 123.9 | 94.19 | 88.744 | 35.156 | 80.4 |  | 79.4187 | 0.98127 | 0 | 1.7 | 2.031 | -2.031 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 12.9 | 14.1359 | 14.5631 | -1.6631 | 5.21 | 17.5228 | 17.5228 | -12.3128 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 225.17 |  | 209 | 16.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 2.64 | 2.65 | -0.65 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 17.5228 | 17.5228 | 2.7772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 15.5 |  | 15.884 | -0.384 | 19.3 |  | 18.73 | 0.57 | 28.5 | 18.9 | 19.559 | 8.941 | 63.3 | 62.31 | 59.779 | 3.521 | 19.5 |  | 18.92 | 0.58 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 15.1 | 16.99 | 19.7728 | -4.6728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 7.72 | 7.7 | -3.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.7 | 13 | 11.6505 | 2.0495 | 16.6 | 16.5825 | 17.0874 | -0.48738 | 10.8 | 15.6 | 14.278 | -3.478 | 28.5 | 45 | 37.96 | -9.46 | 39.3 |  | 39.345 | -0.045 | 21.1 | 38.9 | 48.433 | -27.333 | 52.4 | 49.6 | 51.754 | 0.646 | 0.3 | 6 | 2.167 | -1.867 | 0 | 4.07 | 2.99 | -2.99 | 15.4 | 16.0194 | 16.5049 | -1.1049 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.8 | 7.0783 | 6.9769 | 0.8231 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 1.67 | 1.117 | -1.117 | 253.5 |  | 247.4 | 6.1 | 16.7 |  | 16.5142 | 0.18577 | 150.8 |  | 144.484 | 6.316 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 27.6 | 24 | -24 | 0 | 37.1 | 37 | -37 | 111.4 |  | 112.138 | -0.738 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.6 |  | 17.2894 | 0.31059 | 2.7 | 6.6 | 6.6 | -3.9 | 19 | 17.9029 | 18.4466 | 0.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.6 | 30 | 28 | -0.4 | 34.7 | 30 | 28 | 6.7 | 16 | 16 | 14 | 2 | 18.4 | 20 | 20 | -1.6 | 7.4 | 7.75 | 7.75 | -0.35 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15
30/11/2025 | 11:00 | 204.5 | 203.2039 | 203.2039 | 1.2961 | 615.8 | 622.0254 | 635.0259 | -19.2259 | 144 | 146.6571 | 206.5852 | -62.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 192.5 | 214.7725 | 214.7725 | -22.2725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 135.5838 | 135.5838 | -13.4838 | 121.7 | 135.5838 | 135.5838 | -13.8838 | 121.9 | 135.5838 | 135.5838 | -13.6838 | 227.1 | 203.9865 | 203.9865 | 23.1135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 12.7 |  | 12.3711 | 0.32887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.9078 | 163.9078 | 0.09223 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 49.2 | 55.3957 | 24.138 | 25.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8416 | 55.8416 | -1.0416 | 29.6 |  |  | 29.6 |  |  |  | 0 | 118.4 |  |  | 118.4 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 304 | 389.101 | 371.7772 | -67.7772 | 37 | 38.8233 | 38.8233 | -1.8233 | 96.5 | 97.9381 | 76.3012 | 20.1988 | 21.4 | 20.749 | 20.749 | 0.65096 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 20.9 | 24.7423 | 29.8117 | -8.9116 | 32.8 | 35.1649 | 43.1404 | -10.3404 | 3.9 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9264 | 30.7 | 28.3289 | 19.0904 | 11.6096 | 19.1 | 20.6186 | 20.6186 | -1.5186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 45.8634 | 54.0556 | 9.5444 | 34.8 |  | 86.0913 | -51.2913 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 104.9421 | 88.0668 | 12.4332 |  |  |  | 0 | 166.5 | 186.2159 | 181.7865 | -15.2865 | 199.2 | 186.2159 | 181.7865 | 17.4135 | 178.9 | 186.7751 | 182.3324 | -3.4324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 |  | 50 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 121.8 | 134.9748 | 126.1286 | -4.3286 | 72.9 | 64.3121 | 76.5996 | -3.6996 | 45.5 | 43.9728 | 43.9728 | 1.5272 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 121.8284 | 151.0889 | -7.5889 | 144.4 | 121.8284 | 151.0889 | -6.6889 | 148.1 | 122.1942 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.2904 | 206.2904 | 1.6096 | 99.4 | 103.4549 | 103.4549 | -4.0549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.7 |  | 1.084 | -0.384 | 125.3 | 97.02 | 91.151 | 34.149 | 80.7 |  | 79.1414 | 1.5586 | 0 | 2.3 | 2.679 | -2.679 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 12.9 | 14.1359 | 14.5631 | -1.6631 | 5.08 | 17.5228 | 17.5228 | -12.4428 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 215.75 |  | 208 | 7.75 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 17.5228 | 17.5228 | 2.5772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 15.5 |  | 15.939 | -0.439 | 19.4 |  | 18.696 | 0.704 | 29.9 | 19.5 | 19.99 | 9.91 | 80.2 | 64.95 | 63.108 | 17.092 | 19.4 |  | 19.033 | 0.367 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 15.1 | 10.6085 | 12.5035 | 2.5965 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 7.72 | 7.7 | -1.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.6 | 13 | 11.6505 | 1.9495 | 16.7 | 16.5825 | 17.0874 | -0.38738 | 11.5 | 17.1 | 14.347 | -2.847 | 23.5 | 48.3 | 43.331 | -19.831 | 39.6 |  | 39.45 | 0.15 | 37 | 48.3 | 54.003 | -17.003 | 76.3 | 55.6 | 57.044 | 19.256 | 2.5 | 6.94 | 2.534 | -0.034 | 0 | 4.83 | 3.601 | -3.601 | 15.4 | 16.0194 | 16.5049 | -1.1049 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.7 | 7.1078 | 6.7542 | 0.94579 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 1.8 | 1.632 | -1.632 | 228.8 |  | 247.4 | -18.6 | 17.1 |  | 16.9641 | 0.13588 | 150.9 |  | 144.484 | 6.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 49.7 | 36 | -34.8 | 36 | 50.27 | 45 | -9 | 113.7 |  | 112.129 | 1.571 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.6 |  | 17.7255 | -0.1255 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | -4 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.8 | 30 | 28 | -0.2 | 34.6 | 30 | 28 | 6.6 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.3 | 7.75 | 7.75 | -0.45 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17
30/11/2025 | 11:30 | 201.9 | 203.2039 | 203.2039 | -1.3039 | 626.6 | 622.0254 | 635.0259 | -8.4259 | 146.2 | 146.6571 | 206.5852 | -60.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 194.9 | 214.7725 | 214.7725 | -19.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 135.5838 | 135.5838 | 3.1162 | 138.1 | 135.5838 | 135.5838 | 2.5162 | 137 | 135.5838 | 135.5838 | 1.4162 | 219 | 203.9865 | 203.9865 | 15.0135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 12.4 |  | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 81 | 55.3957 | 24.4585 | 56.5415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8416 | 55.8416 | -0.34157 | 29.2 |  |  | 29.2 |  |  |  | 0 | 121.5 |  |  | 121.5 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 305.4 | 392.0493 | 375.4878 | -70.0878 | 38 | 38.8233 | 38.8233 | -0.82333 | 31.2 | 97.9381 | 120.8246 | -89.6246 | 19 | 20.749 | 20.749 | -1.749 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 11.1 | 4.1237 | 36.2184 | -25.1184 | 37 | 35.1649 | 43.1404 | -6.1404 | 3.9 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9264 | 30.8 | 28.3289 | 19.0904 | 11.7096 | 27.7 | 20.6186 | 20.6186 | 7.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 42.0574 |  | 64.8 | 35.5 |  | 85.8565 | -50.3565 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 104.9421 | 88.0668 | 13.4332 |  |  |  | 0 | 164.8 | 186.2159 | 186.2159 | -21.4159 | 197.5 | 186.2159 | 186.2159 | 11.2841 | 178.4 | 186.7751 | 186.7751 | -8.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 |  | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 142.3 | 179.1357 | 125.9074 | 16.3926 | 77.7 | 31.7685 | 74.5603 | 3.1397 | 46.2 | 43.9728 | 43.9728 | 2.2272 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 115.8554 | 151.0889 | -7.8889 | 144 | 115.8554 | 151.0889 | -7.0889 | 147.9 | 116.2033 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.2904 | 206.2904 | 1.4096 | 99.5 | 103.4549 | 103.4549 | -3.9549 | 4.3 | 2.0084 | 7.8258 | -3.5258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 1.2 |  | 1.073 | 0.127 | 124.7 | 97.63 | 93 | 31.7 | 80.6 |  | 79.1132 | 1.4868 | 0 | 2.9 | 3.002 | -3.002 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 12.6 | 14.1359 | 14.5631 | -1.9631 | 5.2 | 17.5228 | 17.5228 | -12.3228 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 220.67 |  | 208 | 12.67 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 15.4 |  | 15.967 | -0.567 | 18.5 |  | 18.69 | -0.19 | 29.8 | 20.1 | 20.302 | 9.498 | 83.7 | 67.63 | 66.057 | 17.643 | 19.5 |  | 18.714 | 0.786 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 15.1 | 9.7282 |  | 15.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 16.4 | 16.5825 | 17.0874 | -0.68738 | 12.1 | 18.7 | 14.682 | -2.582 | 20.1 | 51.3 | 48.025 | -27.925 | 40.2 |  | 39.481 | 0.719 | 59.2 | 58.4 | 59.236 | -0.036 | 97.1 | 60.8 | 61.688 | 35.412 | 6.9 | 7.99 | 2.965 | 3.935 | 0 | 5.7 | 4.289 | -4.289 | 15.5 | 16.0194 | 16.5049 | -1.0049 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.5 | 7.2013 | 6.7325 | 0.76752 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 1.85 | 1.95 | -1.95 | 234.1 |  | 247.4 | -13.3 | 17.5 |  | 17.1115 | 0.38853 | 144 |  | 139.523 | 4.477 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.8 | 75.5 | 51 | -5.2 | 61.6 | 70.35 | 55 | 6.6 | 92.1 |  | 111.785 | -19.685 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.3 |  | 17.8818 | -1.5817 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | -4.1 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.9 | 30 | 28 | -0.1 | 34.9 | 30 | 28 | 6.9 | 15.8 | 16 | 14 | 1.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.7 | 7.75 | 7.75 | 0.95 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
30/11/2025 | 12:00 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 632.4 | 622.0254 | 635.0259 | -2.6259 | 147.4 | 146.6571 | 206.5852 | -59.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.7786 | 91.7786 | 0.22136 | 211.8 | 214.7725 | 214.7725 | -2.9725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 135.5838 | 135.5838 | -28.0838 | 108.1 | 135.5838 | 135.5838 | -27.4838 | 107.8 | 135.5838 | 135.5838 | -27.7838 | 211.4 | 203.9865 | 203.9865 | 7.4135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.4527 | 3.4527 | 2.3473 | 12.6 |  | 12.3711 | 0.22887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 163.9078 | 163.9078 | 8.5922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 81.1 | 55.3957 | 26.5502 | 54.5498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 55.8416 | 55.8416 | 0.85843 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 |  |  | 129.8 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 268.9 | 389.4529 | 381.186 | -112.286 | 36.1 | 38.8233 | 38.8233 | -2.7233 | 68.6 | 66.9903 | 76.3012 | -7.7012 | 21.9 | 20.749 | 20.749 | 1.151 | 18.1 | 17.5621 | 17.5621 | 0.53786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 94.1 | 87.6883 | 87.6883 | 6.4116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 110.3748 | 110.3748 | -0.37476 | 12.3 | 4.1237 | 36.2184 | -23.9184 | 32.6 | 35.1649 | 43.1404 | -10.5404 | 3.9 | 1.9736 | 1.9736 | 1.9264 | 32 | 28.3289 | 19.0904 | 12.9096 | 23.2 | 20.6186 | 20.6186 | 2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 36.4273 |  | 26.7 | 35.6 |  | 85.0327 | -49.4327 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 104.9421 | 88.0668 | 15.5332 |  |  |  | 0 | 163.7 | 186.2159 | 186.2159 | -22.5159 | 197 | 186.2159 | 186.2159 | 10.7841 | 177.6 | 186.7751 | 186.7751 | -9.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 |  | 50 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 112.9 | 173.6225 | 149.3063 | -36.4063 | 72 | 41.2371 | 59.2233 | 12.7767 | 47.3 | 43.9728 | 43.9728 | 3.3272 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 111.3374 | 151.0889 | -9.0889 | 143.1 | 111.3374 | 151.0889 | -7.9889 | 147.7 | 111.6717 | 151.5426 | -3.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.2904 | 206.2904 | 0.60962 | 98.6 | 103.4549 | 103.4549 | -4.8549 | 3.8 | 2.0084 | 7.8258 | -4.0258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.8 |  | 1.093 | -0.293 | 120.2 | 98.17 | 93.174 | 27.026 | 80.8 |  | 78.994 | 1.806 | 0.3 | 4.1 | 2.353 | -2.053 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 12.8 | 13.6699 | 14.0777 | -1.2777 | 5.74 | 17.5228 | 17.5228 | -11.7828 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 222.87 |  | 208 | 14.87 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.8 | 17.5228 | 17.5228 | 3.2772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 13.5 |  | 15.985 | -2.485 | 18.4 |  | 18.712 | -0.312 | 30.2 | 20.4 | 20.253 | 9.947 | 77.2 | 69.96 | 67.871 | 9.329 | 0 |  | 17.782 | -17.782 | 2.8 | 2.79 | 2.799 | 0.001 | 13.9 | 8.4259 |  | 13.9 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.7 | 13 | 11.6505 | 2.0495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 15 | 19.8 | 15.816 | -0.816 | 21 | 54.5 | 50.689 | -29.689 | 38.1 |  | 39.39 | -1.29 | 78.2 | 65 | 63.457 | 14.743 | 105 | 66.3 | 64.397 | 40.603 | 11 | 8.91 | 3.587 | 7.413 | 0 | 6.52 | 5.205 | -5.205 | 15.6 | 16.0194 | 16.5049 | -0.90485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.2 | 7.2106 | 6.6428 | 0.55723 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0.3 | 2.24 | 1.68 | -1.38 | 249.6 |  | 247.4 | 2.2 | 17.8 |  | 16.9787 | 0.82132 | 150.7 |  | 140.662 | 10.038 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91 | 93.3 | 69 | 22 | 105 | 88.41 | 65 | 40 | 112.2 |  | 111.347 | 0.853 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.4 |  | 17.7285 | 0.67148 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | -4.1 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.9 | 30 | 28 | -0.1 | 34.8 | 30 | 28 | 6.8 | 15.8 | 16 | 14 | 1.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7 | 7.75 | 7.75 | -0.75 | 11.21 | 11 | 11 | 0.21
30/11/2025 | 12:30 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 623.6 | 622.0254 | 635.0259 | -11.4259 | 146.3 | 146.6571 | 206.5852 | -60.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 196.6 | 232.3217 | 242 | -45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 135.5838 | 135.5838 | 3.9162 | 139.3 | 135.5838 | 135.5838 | 3.7162 | 139.9 | 135.5838 | 135.5838 | 4.3162 | 238 | 203.9865 | 203.9865 | 34.0135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 12.5 |  | 12.3711 | 0.12887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 80.5 | 55.3957 | 41.5138 | 38.9862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8416 | 55.8416 | -0.24157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 |  |  | 151 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 152.3 | 376.5926 | 392.106 | -239.806 | 35.7 | 38.8233 | 38.8233 | -3.1233 | 54.4 | 67.0103 | 75 | -20.6 | 21.1 | 20.749 | 20.749 | 0.35096 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 93.6 | 87.6883 | 87.6883 | 5.9116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9748 | 24.9 | 36.2184 | 36.2184 | -11.3184 | 33 | 35.1649 | 43.1404 | -10.1404 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 30.9 | 28.3289 | 19.0904 | 11.8096 | 37.3 | 64.0517 | 64.0517 | -26.7517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 16.4907 |  | 24.1 | 35.5 |  | 85.2373 | -49.7373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 104.9421 | 88.0668 | 2.1332 |  |  |  | 0 | 163.8 | 186.2159 | 186.2159 | -22.4159 | 197.2 | 186.2159 | 186.2159 | 10.9841 | 177.5 | 186.7751 | 186.7751 | -9.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 22.5 | 41.2371 |  | 22.5 | 84.4 | 89.9574 | 92.4445 | -8.0445 | 46.2 | 43.9728 | 43.9728 | 2.2272 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 114.5577 | 151.0889 | -8.9889 | 143.4 | 114.5577 | 151.0889 | -7.6889 | 147.9 | 114.9017 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.2904 | 206.2904 | 0.10962 | 98.3 | 103.4549 | 103.4549 | -5.1549 | 4.2 | 2.0084 | 7.8258 | -3.6258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.6 |  | 1.083 | -0.483 | 120.5 | 98.47 | 93.279 | 27.221 | 80.9 |  | 79.0718 | 1.8282 | 0.5 | 5.5 | 2.179 | -1.679 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 12.6 | 13.6699 | 14.0777 | -1.4777 | 5.38 | 17.5228 | 17.5228 | -12.1428 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 225.69 |  | 206 | 19.69 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.64 | 2.65 | -1.15 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.7 | 17.5228 | 17.5228 | 3.1772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14.3 |  | 15.986 | -1.686 | 18.3 |  | 18.715 | -0.415 | 29.6 | 20.4 | 20.222 | 9.378 | 78.7 | 71.25 | 69.635 | 9.065 | 0 |  | 17.535 | -17.535 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 5.6 | 3.8144 |  | 5.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.3 | 13 | 11.6505 | 1.6495 | 16.2 | 16.5825 | 17.0874 | -0.88738 | 17.4 | 20.7 | 16.891 | 0.509 | 27.1 | 57.7 | 53.643 | -26.543 | 39.6 |  | 39.208 | 0.392 | 89.3 | 70.3 | 66.931 | 22.369 | 103.9 | 71.7 | 67.372 | 36.528 | 17.2 | 9.45 | 4.137 | 13.063 | 0 | 7.24 | 6.069 | -6.069 | 16 | 16.0194 | 16.5049 | -0.50485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.2 | 7.5 | 6.7009 | 0.49908 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0.1 | 3.61 | 1.773 | -1.673 | 248.5 |  | 247.4 | 1.1 | 17.5 |  | 16.9089 | 0.59107 | 140.3 |  | 143.528 | -3.228 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114 | 108.5 | 84 | 30 | 89.2 | 100.41 | 75 | 14.2 | 102.4 |  | 110.793 | -8.393 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.6 |  | 17.5274 | -1.9274 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | -4.1 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.5 | 30 | 28 | -0.5 | 34.6 | 30 | 28 | 6.6 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.5 | 7.75 | 7.75 | 0.75 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17
30/11/2025 | 13:00 | 205 | 203.2039 | 203.2039 | 1.7961 | 621.1 | 622.0254 | 635.0259 | -13.9259 | 145 | 146.6571 | 206.5852 | -61.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 168.8 | 229.8127 | 242 | -73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 136.5812 | 146.7127 | -16.5127 | 130 | 136.5812 | 146.7127 | -16.7127 | 130.4 | 136.5812 | 146.7127 | -16.3127 | 230.2 | 205.487 | 220.73 | 9.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 12.4 |  | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 12.0334 | 0.06664 | 80.8 | 55.3957 | 15.4639 | 65.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8416 | 55.8416 | -0.34157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 |  |  | 154.4 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 151.6 | 378.9395 | 406.7338 | -255.1338 | 36.9 | 38.8233 | 38.8233 | -1.9233 | 67.1 | 67.0103 | 75 | -7.9 | 20.9 | 20.749 | 20.749 | 0.15096 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9748 | 5.1 | 4.1237 | 36.2184 | -31.1184 | 37.5 | 35.1649 | 43.1404 | -5.6404 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 31.2 | 28.3289 | 19.0904 | 12.1096 | 75.1 | 74.8221 | 20.6186 | 54.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 16.4907 |  | 23.9 | 34.5 |  | 88.9233 | -54.4233 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 104.9421 | 88.0668 | 2.6332 |  |  |  | 0 | 164.4 | 186.2159 | 178.5167 | -14.1167 | 197.7 | 186.2159 | 178.5167 | 19.1833 | 177.7 | 186.7751 | 179.0528 | -1.3528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 32.2 | 31.1258 |  | 32.2 | 92.5 | 90.1258 | 92.4445 | 0.0555 | 46.2 | 43.9728 | 43.9728 | 2.2272 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 108.4222 | 151.0889 | -9.7889 | 142.6 | 108.4222 | 151.0889 | -8.4889 | 147.1 | 108.7478 | 151.5426 | -4.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 206.2904 | 206.2904 | 0.30962 | 98.3 | 103.4549 | 103.4549 | -5.1549 | 4.2 | 2.0084 | 7.8258 | -3.6258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.6 |  | 1.079 | -0.479 | 121.4 | 98.59 | 93.18 | 28.22 | 80.6 |  | 79.3266 | 1.2734 | 0 | 6.4 | 3.433 | -3.433 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 12.9 | 13.6699 | 14.0777 | -1.1777 | 4.87 | 17.5228 | 17.5228 | -12.6528 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 219.42 |  | 204 | 15.42 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 17.5228 | 17.5228 | 2.7772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 17.4757 | 1.5243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14.2 |  | 15.979 | -1.779 | 18.5 |  | 18.637 | -0.137 | 30.3 | 20.6 | 20.242 | 10.058 | 80.9 | 72.36 | 71.249 | 9.651 | 0 |  | 17.759 | -17.759 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 5.6 | 3.8144 |  | 5.6 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.2 | 13 | 11.6505 | 1.5495 | 16.2 | 16.5825 | 17.0874 | -0.88738 | 17.9 | 21.2 | 17.791 | 0.109 | 33.2 | 59.3 | 57.47 | -24.27 | 39.3 |  | 38.982 | 0.318 | 89.2 | 72.6 | 68.169 | 21.031 | 103.1 | 74.8 | 71.144 | 31.956 | 16.8 | 9.96 | 4.471 | 12.329 | 0 | 7.86 | 6.778 | -6.778 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.2 | 7.5 | 6.9009 | 0.29905 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 4.8 | 2.952 | -2.952 | 241.8 |  | 247.4 | -5.6 | 17 |  | 16.6549 | 0.34513 | 151 |  | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.8 | 115.1 | 96 | 21.8 | 112.2 | 111.2 | 86 | 26.2 | 112.7 |  | 110.665 | 2.035 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.1 |  | 17.1382 | -0.03819 | 2.4 | 6.6 | 6.6 | -4.2 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.4 | 30 | 28 | 6.4 | 17.1 | 16 | 14 | 3.1 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.9 | 7.75 | 7.75 | 0.15 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
30/11/2025 | 13:30 | 204 | 203.2039 | 203.2039 | 0.79612 | 624.9 | 622.0254 | 635.0259 | -10.1259 | 146.1 | 146.6571 | 206.5852 | -60.4852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 136.8 | 232.1958 | 242 | -105.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 136.8507 | 141.4839 | -13.3839 | 128.4 | 136.8507 | 141.4839 | -13.0839 | 127.7 | 136.8507 | 141.4839 | -13.7839 | 226.3 | 205.8925 | 212.8631 | 13.4369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 12.3 |  | 12.3711 | -0.07113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 |  | 13 | 80.5 | 55.3957 | 15.4639 | 65.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8416 | 55.8416 | -0.24157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 |  |  | 153 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 152.4 | 378.5887 | 368.6697 | -216.2697 | 36.7 | 38.8233 | 38.8233 | -2.1233 | 72.9 |  | 75 | -2.1 | 21.2 | 20.749 | 20.749 | 0.45096 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 92.4 | 87.6883 | 87.6883 | 4.7116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 35.8 | 36.2184 |  | 35.8 | 37.2 | 35.1649 | 43.1404 | -5.9404 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 31.7 | 28.3289 | 19.0904 | 12.6096 | 76.5 | 75.6512 | 62.5621 | 13.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  | 32.5447 | -8.5447 | 34.4 |  | 79.0467 | -44.6467 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 104.9421 | 88.0668 | 2.0332 |  |  |  | 0 | 165.2 | 186.2159 | 173.1638 | -7.9638 | 198.5 | 186.2159 | 173.1638 | 25.3362 | 178.6 | 186.7751 | 173.6838 | 4.9162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 50 | -33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 32.6 | 32.0019 |  | 32.6 | 92.9 | 92.9593 | 92.4445 | 0.4555 | 46.2 | 43.9728 | 43.9728 | 2.2272 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 115.464 | 151.0889 | -10.0889 | 142.3 | 115.464 | 151.0889 | -8.7889 | 146.7 | 115.8107 | 151.5426 | -4.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.2904 | 206.2904 | 0.10962 | 98.2 | 103.4549 | 103.4549 | -5.2549 | 4.2 | 2.0084 | 7.8258 | -3.6258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 1.2 |  | 1.079 | 0.121 | 121.5 | 98.21 | 93.077 | 28.423 | 80.9 |  | 79.9557 | 0.94433 | 0.2 | 7.2 | 4.718 | -4.518 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 12.7 | 13.6699 | 14.0777 | -1.3777 | 5.05 | 17.5228 | 17.5228 | -12.4728 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 207.23 |  | 199 | 8.23 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 13.9 |  | 15.954 | -2.054 | 18 |  | 18.526 | -0.526 | 29.2 | 20.9 | 20.216 | 8.984 | 77.7 | 72.95 | 72.355 | 5.345 | 0 |  | 18.465 | -18.465 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 5.9 |  | 7.5278 | -1.6279 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | -1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 16.2 | 16.5825 | 17.0874 | -0.88738 | 22 | 21.7 | 18.718 | 3.282 | 38.9 | 60.3 | 61.13 | -22.23 | 39.1 |  | 38.874 | 0.226 | 97 | 74 | 69.319 | 27.681 | 104.6 | 77.2 | 74.038 | 30.562 | 17.3 | 10.41 | 4.758 | 12.542 | 0 | 8.19 | 7.375 | -7.375 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4574 | -0.2574 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 2.6 | 5.47 | 4.139 | -1.539 | 236.1 |  | 247.4 | -11.3 | 16.3 |  | 16.0883 | 0.21173 | 151.1 |  | 144.301 | 6.799 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 118.9 | 105 | 15.1 | 118.3 | 118.35 | 95 | 23.3 | 114.7 |  | 110.759 | 3.941 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.6 |  | 16.5923 | 0.00773 | 2.4 | 6.6 | 6.6 | -4.2 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 9.7 | 7.75 | 7.75 | 1.95 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15
30/11/2025 | 14:00 | 203.4 | 203.2039 | 203.2039 | 0.19612 | 629.6 | 622.0254 | 635.0259 | -5.4259 | 146.9 | 146.6571 | 206.5852 | -59.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 91.7786 | 91.7786 | 1.0214 | 138.2 | 233.2302 | 242 | -103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 137.1545 | 142.1992 | -19.2992 | 121.3 | 137.1545 | 142.1992 | -20.8992 | 121.6 | 137.1545 | 142.1992 | -20.5992 | 219.6 | 206.3495 | 213.9393 | 5.6607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.4527 | 3.4527 | 2.3473 | 12.5 |  | 12.3711 | 0.12887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 163.9078 | 163.9078 | 8.9922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 |  | 13 | 81.4 | 55.3957 | 15.4639 | 65.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 55.8416 | 55.8416 | 0.75843 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 |  |  | 159 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 153.3 | 380.252 | 366.9551 | -213.6551 | 35.2 | 38.8233 | 38.8233 | -3.6233 | 74.7 |  | 75 | -0.3 | 21.2 | 20.749 | 20.749 | 0.45096 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 32.5 | 36.2184 |  | 32.5 | 36.2 | 35.1649 | 43.1404 | -6.9404 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 31.4 | 28.3289 | 19.0904 | 12.3096 | 60.2 | 72.5967 | 59.2404 | 0.95956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 |  | 30.9496 | -4.8496 | 35.7 |  | 63.9496 | -28.2496 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 104.9421 | 88.0668 | 4.4332 |  |  |  | 0 | 166.2 | 186.2159 | 165.8368 | 0.36324 | 198.6 | 186.2159 | 165.8368 | 32.7632 | 178.3 | 186.7751 | 166.3348 | 11.9652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 |  | 50 | -32.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 33.5 | 33.6459 |  | 33.5 | 93.8 | 91.9297 | 92.4445 | 1.3555 | 47.1 | 43.9728 | 43.9728 | 3.1272 | 45.8 | 48.4132 | 48.4132 | -2.6132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 110.7773 | 151.0889 | -10.8889 | 140.9 | 110.7773 | 151.0889 | -10.1889 | 146.8 | 111.11 | 151.5426 | -4.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.2904 | 206.2904 | 1.0096 | 98.5 | 103.4549 | 103.4549 | -4.9549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 1.2 |  | 0.912 | 0.288 | 122.9 | 98.12 | 92.963 | 29.937 | 74.5 |  | 80 | -5.5 | 2.4 | 7.6 | 6.097 | -3.697 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 12.6 | 13.6699 | 14.0777 | -1.4777 | 5.33 | 17.5228 | 17.5228 | -12.1928 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 217.46 |  | 194 | 23.46 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.9 | 17.5228 | 17.5228 | 3.3772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14 |  | 15.95 | -1.95 | 18.3 |  | 18.527 | -0.227 | 28.9 | 21.5 | 20.049 | 8.851 | 81.9 | 73.54 | 71.936 | 9.964 | 0 |  | 18.779 | -18.779 | 3.1 | 2.79 | 2.799 | 0.301 | 5.9 |  | 7.1589 | -1.2589 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 7.72 | 7.7 | -2.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 13.7 | 13 | 11.6505 | 2.0495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 23.9 | 22.1 | 19.725 | 4.175 | 37.1 | 61.6 | 64.291 | -27.191 | 38.8 |  | 38.493 | 0.307 | 103.4 | 74.9 | 70.208 | 33.192 | 107.8 | 78.8 | 74.301 | 33.499 | 18 | 10.62 | 4.902 | 13.098 | 0 | 8.37 | 7.636 | -7.636 | 16.8 | 16.0194 | 16.5049 | 0.29515 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 6 | 6.29 | 5.349 | 0.651 | 246.2 |  | 247.4 | -1.2 | 14.2 |  | 14.586 | -0.386 | 151 |  | 143.954 | 7.046 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 120.5 | 113 | 11.7 | 128.4 | 123.64 | 103 | 25.4 | 110.9 |  | 110.372 | 0.528 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.8 |  | 15.464 | -1.664 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | -4.1 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.5 | 30 | 28 | -0.5 | 34.7 | 30 | 28 | 6.7 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.3 | 7.75 | 7.75 | -0.45 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14
30/11/2025 | 14:30 | 206.9 | 203.2039 | 203.2039 | 3.6961 | 620.2 | 622.0254 | 635.0259 | -14.8259 | 145.3 | 146.6571 | 206.5852 | -61.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 131.3 | 236.145 | 242 | -110.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 135.5838 | 137.0282 | 28.9718 | 166.3 | 135.5838 | 137.0282 | 29.2718 | 166.9 | 135.5838 | 137.0282 | 29.8718 | 256 | 203.9865 | 206.1595 | 49.8405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 3.4527 | 3.4527 | 2.4473 | 14.3 |  | 12.3711 | 1.9289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.9078 | 163.9078 | 0.49223 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 |  | 13 | 80.9 | 55.3957 | 21.0663 | 59.8337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 55.8416 | 55.8416 | -0.24157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 |  |  | 155.1 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 152.2 | 381.9277 | 358.2803 | -206.0803 | 35.6 | 38.8233 | 38.8233 | -3.2233 | 68 | 67.0103 | 75 | -7 | 19.7 | 20.749 | 20.749 | -1.049 | 17.8 | 17.5621 | 17.5621 | 0.23786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 92.1 | 87.6883 | 87.6883 | 4.4116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 110.3748 | 110.3748 | -4.0748 | 37.2 | 36.2184 | 36.2184 | 0.98159 | 36 | 35.1649 | 43.1404 | -7.1404 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.1 | 28.3289 | 19.0904 | 13.0096 | 68.6 | 64.0517 | 57.3444 | 11.2556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 |  | 29.603 | -6.403 | 24.1 |  | 51.9233 | -27.8233 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 104.9421 | 88.0668 | 3.2332 |  |  |  | 0 | 166.2 | 186.2159 | 177.8951 | -11.6951 | 198.6 | 186.2159 | 177.8951 | 20.7049 | 179.3 | 186.7751 | 178.4293 | 0.87068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 23 | 20.6186 |  | 23 | 97.2 | 93.6598 | 87.805 | 9.395 | 46.1 | 43.9728 | 43.9728 | 2.1272 | 45.7 | 48.4132 | 48.4132 | -2.7132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 117.3418 | 151.0889 | -10.3889 | 141.7 | 117.3418 | 151.0889 | -9.3889 | 147.2 | 117.6941 | 151.5426 | -4.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 206.2904 | 206.2904 | 0.30962 | 98.5 | 103.4549 | 103.4549 | -4.9549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.6 |  | 0.884 | -0.284 | 124.6 | 98.96 | 93.382 | 31.218 | 80.9 |  | 80 | 0.9 | 3 | 7.9 | 7.217 | -4.217 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.5 | 13.6699 | 14.0777 | -1.5777 | 4.76 | 17.5228 | 17.5228 | -12.7628 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 203.82 |  | 185 | 18.82 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2.64 | 2.65 | -0.45 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.1 | 17.5228 | 17.5228 | 2.5772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14.3 |  | 15.886 | -1.586 | 18.1 |  | 18.477 | -0.377 | 29.5 | 22.3 | 20.037 | 9.463 | 81.6 | 74.15 | 71.728 | 9.872 | 0 |  | 18.142 | -18.142 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 5.9 |  | 6.8474 | -0.9474 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 7.72 | 7.7 | -3.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 25.8 | 22.4 | 20.711 | 5.089 | 27.1 | 63 | 66.841 | -39.741 | 37.9 |  | 37.686 | 0.214 | 105.1 | 75.5 | 70.714 | 34.386 | 108 | 80 | 74.439 | 33.561 | 19.2 | 10.15 | 4.965 | 14.235 | 0 | 8.13 | 7.779 | -7.779 | 17 | 16.0194 | 16.5049 | 0.49515 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 5.5 | 7.55 | 6.396 | -0.896 | 226.5 |  | 247.4 | -20.9 | 12.6 |  | 12.779 | -0.179 | 149.7 |  | 143.268 | 6.432 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 121.5 | 118 | 9 | 111.4 | 123.3 | 109 | 2.4 | 109 |  | 109.288 | -0.288 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.6 |  | 13.989 | -0.389 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | -4.1 | 18.9 | 17.9029 | 18.4466 | 0.4534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.6 | 30 | 28 | -0.4 | 34.7 | 30 | 28 | 6.7 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/11/2025 | 15:00 | 206.5 | 203.2039 | 203.2039 | 3.2961 | 632.7 | 622.0254 | 635.0259 | -2.3259 | 147.9 | 146.6571 | 206.5852 | -58.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 130.4 | 141.3158 | 242 | -111.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 157.176 | 153.3727 | -27.9727 | 125.1 | 157.176 | 153.3727 | -28.2727 | 125.5 | 157.176 | 153.3727 | -27.8727 | 223.8 | 236.472 | 230.75 | -6.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.1 | 163.9078 | 163.9078 | 9.1922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.9194 | 12.6563 | 0.64372 | 81.8 | 55.3957 | 28.7795 | 53.0205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8416 | 0.35843 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 |  |  | 146.9 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 229.5 | 402.605 | 361.4898 | -131.9898 | 34.4 | 38.8233 | 38.8233 | -4.4233 | 31.4 | 30.9278 |  | 31.4 | 19.4 | 20.749 | 20.749 | -1.349 | 18 | 17.7729 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 97.5 | 87.6883 | 87.6883 | 9.8117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3748 | 11.6 | 4.1237 | 36.2184 | -24.6184 | 33.4 | 35.1649 | 43.1404 | -9.7404 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 31.3 | 28.3289 | 19.0904 | 12.2096 | 84 | 87.2731 | 20.6186 | 63.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 40.9181 | -31.3181 | 24.4 |  | 46.6765 | -22.2765 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 104.9421 | 88.0668 | 2.6332 |  |  |  | 0 | 168.3 | 182.5318 | 171.0099 | -2.7098 | 200 | 182.5318 | 171.0099 | 28.9901 | 179.3 | 183.0799 | 171.5234 | 7.7766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 28.6 | 20.6186 |  | 28.6 | 102.8 | 56.3879 | 97.084 | 5.716 | 47 | 43.9728 | 43.9728 | 3.0272 | 45.8 | 48.4132 | 48.4132 | -2.6132 | 30.3 | 24.0327 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 103.894 | 151.0889 | -9.8889 | 142.7 | 103.894 | 151.0889 | -8.3889 | 148 | 104.206 | 151.5426 | -3.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.2904 | 206.2904 | 1.0096 | 98.3 | 103.4549 | 103.4549 | -5.1549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.4 |  | 0.827 | -0.427 | 124.2 | 118.3 | 95.406 | 28.794 | 69.8 |  | 79.978 | -10.178 | 4.6 | 7.7 | 7.559 | -2.959 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.7 | 13.6699 | 14.0777 | -1.3777 | 5 | 17.5228 | 17.5228 | -12.5228 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 205.52 |  | 176 | 29.52 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 2.64 | 2.65 | -0.65 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.8 | 17.5228 | 17.5228 | 3.2772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 14 |  | 15.645 | -1.645 | 17.4 |  | 18.196 | -0.796 | 30.7 | 23.1 | 20.491 | 10.209 | 84.8 | 74.75 | 72.154 | 12.646 | 0 |  | 17.092 | -17.092 | 2.8 | 2.79 | 2.799 | 0.001 | 3.1 |  | 9.4647 | -6.3647 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 7.72 | 7.7 | -1.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.6 | 13 | 11.6505 | 1.9495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 25.2 | 22.5 | 21.634 | 3.566 | 27.3 | 55.5 | 67.561 | -40.261 | 37.2 |  | 35.698 | 1.502 | 101.9 | 109.1 | 70.071 | 31.829 | 101 | 102.6 | 74.206 | 26.794 | 19.8 | 9.77 | 4.785 | 15.015 | 0 | 7.95 | 7.566 | -7.566 | 17 | 16.0194 | 16.5049 | 0.49515 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 10.6 | 7.8 | 6.959 | 3.641 | 238.1 |  | 232.888 | 5.212 | 10.7 |  | 11.074 | -0.374 | 148.3 |  | 142.686 | 5.614 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 123.2 | 122 | 4.2 | 136.1 | 128.7 | 113 | 23.1 | 108.1 |  | 107.143 | 0.957 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.2 |  | 12.03 | 0.17 | 2.5 | 4 | 6.6 | -4.1 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 27.8 | 30 | 28 | -0.2 | 34.9 | 30 | 28 | 6.9 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.3 | 7.75 | 7.75 | 0.55 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18
30/11/2025 | 15:30 | 206.2 | 203.2039 | 203.2039 | 2.9961 | 616.2 | 622.0254 | 635.0259 | -18.8259 | 144.4 | 146.6571 | 206.5852 | -62.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 116.7 | 213.6342 | 215.5497 | -98.8497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 144.9367 | 135.5838 | -6.4838 | 129.7 | 144.9367 | 135.5838 | -5.8838 | 129.6 | 144.9367 | 135.5838 | -5.9838 | 225.2 | 218.058 | 203.9865 | 21.2135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 3.4527 | 3.4527 | 1.9473 | 0 |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 80 | 55.3957 | 41.1649 | 38.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 55.8416 | 55.8416 | -1.1416 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 117.1 |  |  | 117.1 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 228.2 | 433.0378 | 288.6598 | -60.4598 | 34 | 38.8233 | 38.8233 | -4.8233 | 56.1 | 67.0103 | 134.0206 | -77.9206 | 16.8 | 20.749 | 20.749 | -3.949 | 18 | 17.7729 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 87.9 | 87.6883 | 87.6883 | 0.21165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 109.382 | -1.982 | 27.3 | 36.2184 |  | 27.3 | 32.3 | 35.1649 | 43.1404 | -10.8404 | 4.3 | 1.9736 | 1.9736 | 2.3264 | 30.5 | 28.3289 | 19.0904 | 11.4096 | 81 | 87.2731 | 81.7134 | -0.7134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 |  | 38.5336 | -31.4336 | 23.5 |  | 37.1252 | -13.6252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 122.6069 | 86.8588 | 1.3412 |  |  |  | 0 | 168 | 184.318 | 186.2159 | -18.2159 | 200 | 184.318 | 186.2159 | 13.7841 | 178.9 | 184.8716 | 186.7751 | -7.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 28.6 | 20.6186 |  | 28.6 | 83.7 | 52.501 | 87.6387 | -3.9387 | 58.8 | 43.9728 | 43.9728 | 14.8272 | 45.5 | 48.4132 | 48.4132 | -2.9132 | 29.5 | 24.0327 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 103.894 | 151.0889 | -10.7889 | 141.9 | 103.894 | 151.0889 | -9.1889 | 146.9 | 104.206 | 151.5426 | -4.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.2904 | 206.2904 | 1.1096 | 98.9 | 103.4549 | 103.4549 | -4.5549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.7 |  | 0.696 | 0.004 | 122.5 | 118.6 | 97.007 | 25.493 | 80.9 |  | 79.677 | 1.223 | 7.4 | 7.2 | 7.773 | -0.373 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 12.5 | 13.6699 | 14.0777 | -1.5777 | 4.55 | 17.5228 | 17.5228 | -12.9728 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 199.72 |  | 143 | 56.72 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 2.64 | 2.65 | -0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 17.5228 | 17.5228 | 2.5772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 13.5 |  | 14.975 | -1.475 | 16.5 |  | 17.664 | -1.164 | 29.6 | 23.9 | 20.863 | 8.737 | 84.5 | 75.37 | 72.639 | 11.861 | 0 |  | 16.046 | -16.046 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 2 |  | 8.9131 | -6.9131 | 1.2 | 2 | 2 | -0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 7.72 | 7.7 | -1.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13 | 13 | 11.6505 | 1.3495 | 16.1 | 16.5825 | 17.0874 | -0.98738 | 25.1 | 22.3 | 22.295 | 2.805 | 31.5 | 56.9 | 68.376 | -36.876 | 35.7 |  | 33.475 | 2.225 | 104.1 | 108.3 | 69.757 | 34.343 | 101.9 | 102.1 | 74.147 | 27.753 | 19.5 | 9.69 | 4.637 | 14.863 | 0 | 7.95 | 7.39 | -7.39 | 17 | 16.0194 | 16.5049 | 0.49515 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 13 | 7.5 | 7.349 | 5.651 | 229 |  | 213.935 | 15.065 | 9.2 |  | 8.946 | 0.254 | 143.9 |  | 142.272 | 1.628 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 125 | 125 | 4.7 | 120.6 | 131.1 | 117 | 3.6 | 104.4 |  | 102.723 | 1.677 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 10 |  | 10.102 | -0.102 | 2.5 | 4 | 6.6 | -4.1 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 | 27.5 | 30 | 28 | -0.5 | 34.6 | 30 | 28 | 6.6 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 18.7 | 20 | 20 | -1.3 | 9.7 | 7.75 | 7.75 | 1.95 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14
30/11/2025 | 16:00 | 201.2 | 203.2039 | 203.2039 | -2.0039 | 619.9 | 622.0254 | 635.0259 | -15.1259 | 145.5 | 146.6571 | 206.5852 | -61.0852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.7786 | 91.7786 | -3.3786 | 122.4 | 150.7116 | 237.5814 | -115.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 154.0365 | 135.5838 | -15.4838 | 121 | 154.0365 | 135.5838 | -14.5838 | 119.8 | 154.0365 | 135.5838 | -15.7838 | 223.3 | 231.7486 | 203.9865 | 19.3135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 3.4527 | 3.4527 | 1.9473 | 0 |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 9.2 | 5.1333 | 5.1333 | 4.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 80.6 | 55.3957 | 76.1397 | 4.4603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.8416 | 55.8416 | -0.34157 | 107.9 |  |  | 107.9 |  |  |  | 0 | 100.6 |  |  | 100.6 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 228.3 | 444.2088 | 228.4563 | -0.15631 | 32.4 | 38.8233 | 38.8233 | -6.4233 | 54.5 | 104.4618 | 139.7404 | -85.2404 | 17.8 | 20.749 | 20.749 | -2.949 | 18 | 17.7729 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 89 | 87.6883 | 87.6883 | 1.3116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 4.7 | 4.9566 |  | 4.7 | 30.5 | 35.1649 | 43.1404 | -12.6404 | 4.3 | 1.9736 | 1.9736 | 2.3264 | 30.6 | 28.3289 | 19.0904 | 11.5096 | 82.1 | 87.2731 | 81.7134 | 0.3866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 16.887 | 70.9753 | -62.6753 | 24.2 |  | 37.8666 | -13.6666 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 132.7094 | 88.0668 | 1.2332 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 178.9 | 186.7751 | 186.7751 | -7.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 50.8 | 51.2036 |  | 50.8 | 69.5 | 56.2276 | 92.4445 | -22.9445 | 60 | 43.9728 | 43.9728 | 16.0272 | 45.9 | 48.4132 | 48.4132 | -2.5132 | 29.9 | 24.0327 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 151.0889 | -9.3889 | 143.1 | 151.0888 | 151.0889 | -7.9889 | 148.9 | 151.5425 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.2904 | 206.2904 | 1.4096 | 99.2 | 103.4549 | 103.4549 | -4.2549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.3 |  | 0.504 | -0.204 | 124.5 | 119.1 | 97.339 | 27.161 | 79.5 |  | 76.011 | 3.489 | 6.2 | 6.8 | 7.605 | -1.405 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.4 | 13.6699 | 14.0777 | -1.6777 | 4.6 | 17.5228 | 17.5228 | -12.9228 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 193.8 |  | 109 | 84.8 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 17.5228 | 17.5228 | 2.8772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 12.3 |  | 13.902 | -1.602 | 15.1 |  | 16.72 | -1.62 | 29.7 | 24.6 | 20.993 | 8.707 | 86.2 | 76.04 | 73.304 | 12.896 | 0 |  | 14.691 | -14.691 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 2.1 | 3.9061 | 16.4171 | -14.3171 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 7.72 | 7.7 | -1.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.3 | 13 | 11.6505 | 1.6495 | 16 | 16.5825 | 17.0874 | -1.0874 | 26.1 | 21.7 | 22.167 | 3.933 | 40.4 | 57.6 | 69.474 | -29.074 | 35.4 |  | 30.37 | 5.03 | 105 | 107.2 | 70.428 | 34.572 | 101.8 | 102.1 | 74.615 | 27.185 | 20.2 | 9.59 | 4.584 | 15.616 | 0 | 7.94 | 7.321 | -7.321 | 17 | 16.0194 | 16.5049 | 0.49515 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 12.2 | 7 | 7.222 | 4.978 | 220.6 |  | 190.635 | 29.965 | 7.1 |  | 6.432 | 0.668 | 135.7 |  | 133.863 | 1.837 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 125.2 | 127 | 2.5 | 126.2 | 129.4 | 120 | 6.2 | 98.5 |  | 95.744 | 2.756 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.9 |  | 7.781 | 0.119 | 2.5 | 4 | 6.6 | -4.1 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.6 | 9 | 10.8 | -2.2 | 27.5 | 30 | 28 | -0.5 | 34.6 | 30 | 28 | 6.6 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 10.51 | 11 | 11 | -0.49
30/11/2025 | 16:30 | 204.8 | 203.2039 | 203.2039 | 1.5961 | 623.4 | 622.0254 | 635.0259 | -11.6259 | 146.2 | 146.6571 | 206.5852 | -60.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 122.8 | 120.1788 | 64.5047 | 58.2953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 176.3976 | 184.8539 | -52.2539 | 132.7 | 176.3976 | 184.8539 | -52.1539 | 132.5 | 176.3976 | 184.8539 | -52.3539 | 230.9 | 265.3911 | 278.1135 | -47.2135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 103.0794 |  | 0 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69223 | 10 | 5.1333 | 5.1333 | 4.8667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 91.7 | 55.3957 | 81.709 | 9.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 55.8416 | 55.8416 | 0.05843 | 111.7 | 21.9713 | 78.1096 | 33.5904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 152.8 | 296.7621 |  | 152.8 | 34.9 | 38.8233 | 38.8233 | -3.9233 | 144.8 | 151.2156 | 151.2156 | -6.4156 | 20.5 | 20.749 | 20.749 | -0.24904 | 18.2 | 17.7729 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 94.9 | 87.6883 | 87.6883 | 7.2116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3748 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 35.3 | 35.1649 | 43.1404 | -7.8404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 31.8 | 28.3289 | 19.0904 | 12.7096 | 83.1 | 87.2731 | 87.2731 | -4.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 65.8338 | 85.4826 | -49.6826 | 24.1 |  | 25.7732 | -1.6732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 104.9421 | 88.0668 | 2.3332 |  |  |  | 0 | 167.8 | 186.2159 | 186.2159 | -18.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 92.3 | 122.4945 | 181.5767 | -89.2767 | 74.4 | 56.2276 | 92.4445 | -18.0445 | 60.5 | 43.9728 | 43.9728 | 16.5272 | 45.7 | 48.4132 | 48.4132 | -2.7132 | 30.3 | 24.0327 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 151.0889 | -9.7889 | 142.5 | 151.0888 | 151.0889 | -8.5889 | 147.3 | 151.5425 | 151.5426 | -4.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.2904 | 206.2904 | 2.1096 | 99.6 | 103.4549 | 103.4549 | -3.8549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.5 |  | 0.433 | 0.067 | 126.2 | 119.7 | 98.139 | 28.061 | 60 |  | 61.486 | -1.486 | 6.7 | 6.5 | 7.529 | -0.829 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 12.5 | 13.6699 | 14.0777 | -1.5777 | 4.91 | 17.5228 | 17.5228 | -12.6128 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 78.57 |  | 55 | 23.57 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.5228 | 17.5228 | 3.0772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 10.7 |  | 12.09 | -1.39 | 13.1 |  | 14.985 | -1.885 | 29.1 | 25.2 | 21.296 | 7.804 | 83.5 | 76.88 | 73.905 | 9.595 | 0 |  | 9.116 | -9.116 | 2.4 | 2.79 | 2.799 | -0.399 | 1.9 | 15.2279 | 19.7728 | -17.8728 | 0.3 | 2 | 2 | -1.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 7.72 | 7.7 | -1.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.5 | 13 | 11.6505 | 1.8495 | 16 | 16.5825 | 17.0874 | -1.0874 | 23.9 | 20.9 | 21.808 | 2.092 | 40.6 | 58 | 70.592 | -29.992 | 23.7 |  | 24.761 | -1.061 | 97.9 | 106.1 | 70.946 | 26.954 | 100.7 | 102.3 | 75.342 | 25.358 | 20.2 | 9.47 | 4.483 | 15.717 | 0 | 7.89 | 7.233 | -7.233 | 16.9 | 16.0194 | 16.5049 | 0.39515 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 13.3 | 6.6 | 7.186 | 6.114 | 176.9 |  | 153.662 | 23.238 | 5.8 |  | 3.902 | 1.898 | 116.7 |  | 103.455 | 13.245 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 124.7 | 129 | -4 | 126.7 | 126.4 | 123 | 3.7 | 91.1 |  | 82.904 | 8.196 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 5.9 |  | 5.228 | 0.672 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 16.5 | 16 | 14 | 2.5 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | -0.25 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12
30/11/2025 | 17:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 616.3 | 622.0254 | 635.0259 | -18.7259 | 178.5 | 202.3559 | 206.5852 | -28.0852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.7786 | 91.7786 | -4.1786 | 117.6 | 120.1788 | 118.5884 | -0.98841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 183.205 | 184.8539 | -54.4539 | 130.3 | 183.205 | 184.8539 | -54.5539 | 129.4 | 183.205 | 184.8539 | -55.4539 | 239.3 | 275.6328 | 278.1135 | -38.8135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 187.2432 |  | 133.8 | 5.4 | 3.4527 | 3.4527 | 1.9473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 90.3 | 55.3957 | 81.709 | 8.591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8416 | 55.8416 | -0.94157 | 109.9 | 76.0776 | 84.858 | 25.042 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 302.4 | 228.1942 | 147.2381 | 155.1619 | 33.4 | 38.8233 | 38.8233 | -5.4233 | 142.1 | 151.2156 | 151.2156 | -9.1156 | 19.1 | 20.749 | 20.749 | -1.649 | 18 | 17.7729 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 92.1 | 87.6883 | 87.6883 | 4.4116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 110.3748 | 110.3748 | -4.2748 | 17.2 | 18 | 18 | -0.8 | 33.1 | 35.1649 | 43.1404 | -10.0404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 30.2 | 28.3289 | 19.0904 | 11.1096 | 80.7 | 87.2731 | 87.2731 | -6.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 80.016 | 85.4826 | 0.71742 | 22.7 |  | 25.7732 | -3.0732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 114.6045 | 88.0668 | 0.73324 |  |  |  | 0 | 169.2 | 186.2159 | 186.2159 | -17.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.2284 | 2.2284 | 0.17157 | 78 | 147.5967 | 181.5767 | -103.5767 | 76.9 | 71.0664 | 94.7747 | -17.8747 | 59.3 | 43.9728 | 43.9728 | 15.3272 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 29.5 | 25.7909 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 151.0888 | 151.0889 | -8.8889 | 143.3 | 151.0888 | 151.0889 | -7.7889 | 148.3 | 151.5425 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.2904 | 206.2904 | 4.0096 | 100.4 | 103.4549 | 103.4549 | -3.0549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 126.6 | 118.7 | 100.345 | 26.255 | 23.3 |  | 34.961 | -11.661 | 6.7 | 6 | 7.731 | -1.031 | 0.2 |  |  | 0.2 | 12.4 | 13.6699 | 14.0777 | -1.6777 | 4.66 | 17.5228 | 17.5228 | -12.8628 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 31.97 |  | 2 | 29.97 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 17.5228 | 17.5228 | 2.4772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 5.8 |  | 7.661 | -1.861 | 7 |  | 11.254 | -4.254 | 29.8 | 26 | 22.118 | 7.682 | 87.1 | 77.65 | 74.317 | 12.783 | 0 |  | 0.429 | -0.429 | 2.4 | 2.79 | 2.799 | -0.399 | 8 | 18.5083 | 19.7728 | -11.7728 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 7.72 | 7.7 | -2.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13 | 13 | 11.6505 | 1.3495 | 15.4 | 16.5825 | 17.0874 | -1.6874 | 23.1 | 20.6 | 20.752 | 2.348 | 51.8 | 59.6 | 71.768 | -19.968 | 16.7 |  | 15.468 | 1.232 | 100.1 | 103.8 | 71.001 | 29.099 | 102.6 | 100.7 | 76.85 | 25.75 | 19.3 | 9.31 | 4.241 | 15.059 | 0 | 7.77 | 7.089 | -7.089 | 16.9 | 16.0194 | 16.5049 | 0.39515 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 12.8 | 6.1 | 7.421 | 5.379 | 40.4 |  | 107.346 | -66.946 | 2.9 |  | 1.885 | 1.015 | 77 |  | 61.651 | 15.349 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 123.6 | 129 | -4.8 | 124 | 124.3 | 127 | -3 | 67.7 |  | 56.801 | 10.899 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.8 |  | 3.315 | -1.515 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.6 | 17.9029 | 18.4466 | 0.1534 | 8.8 | 9 | 10.8 | -2 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 15.6 | 16 | 14 | 1.6 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.5 | 7.75 | 7.75 | 0.75 | 10.61 | 11 | 11 | -0.39
30/11/2025 | 17:30 | 202.4 | 203.2039 | 203.2039 | -0.80388 | 624 | 622.0254 | 635.0259 | -11.0259 | 215.3 | 202.3559 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 122.9 | 120.1788 | 118.8584 | 4.0416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 183.8346 | 184.8539 | -42.1539 | 142.5 | 183.8346 | 184.8539 | -42.3539 | 142.1 | 183.8346 | 184.8539 | -42.7539 | 227.1 | 276.58 | 278.1135 | -51.0135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 221.7501 | 236.1759 | -97.8759 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 10.3 | 5.1333 | 5.1333 | 5.1667 | 7 | 2.8178 | 2.8178 | 4.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 92.2 | 55.3957 | 81.709 | 10.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8416 | 55.8416 | -0.04157 | 104.6 | 81.7273 | 71.3613 | 33.2387 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.7 | 300.9408 | 144.3299 | 160.3701 | 35 | 38.8233 | 38.8233 | -3.8233 | 143.7 | 151.2156 | 151.2156 | -7.5156 | 19.6 | 20.749 | 20.749 | -1.149 | 18.2 | 17.7729 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.4 | 87.6883 | 87.6883 | 0.71165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 37.2 | 35.1649 | 43.1404 | -5.9404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 31.3 | 28.3289 | 19.0904 | 12.2096 | 82.6 | 87.2731 | 87.2731 | -4.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 82.3401 | 85.4826 | 2.0174 | 23.3 |  | 25.7732 | -2.4732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 104.9421 | 88.0668 | 2.2332 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 100.8 | 152.0129 | 181.5767 | -80.7767 | 79.8 | 68.3588 | 90.1143 | -10.3143 | 60.3 | 43.9728 | 43.9728 | 16.3272 | 45.6 | 48.4132 | 48.4132 | -2.8132 | 30.2 | 25.8967 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 151.0889 | -9.1889 | 143.1 | 151.0888 | 151.0889 | -7.9889 | 147.8 | 151.5425 | 151.5426 | -3.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.2904 | 206.2904 | 5.1096 | 101.2 | 103.4549 | 103.4549 | -2.2549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0.1 |  | 0.103 | -0.003 | 126.7 | 117.4 | 101.89 | 24.81 | 14.4 |  | 13.071 | 1.329 | 5 | 5.5 | 7.727 | -2.727 | 0.1 |  |  | 0.1 | 12.2 | 13.6699 | 14.0777 | -1.8777 | 4.65 | 17.5228 | 17.5228 | -12.8728 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 44.49 |  | 1 | 43.49 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 1.2 |  | 2.161 | -0.961 | 1.3 |  | 6.105 | -4.805 | 30 | 26.8 | 22.903 | 7.097 | 85.6 | 78.26 | 74.674 | 10.926 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.79 | 2.799 | -0.599 | 19.1 | 19.0459 | 19.7728 | -0.67279 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 7.72 | 7.7 | -2.9 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 13.4 | 13 | 11.6505 | 1.7495 | 15.3 | 16.5825 | 17.0874 | -1.7874 | 23.2 | 20.5 | 19.888 | 3.312 | 57.5 | 61.3 | 72.692 | -15.192 | 6 |  | 6.006 | -0.006 | 101.6 | 101.4 | 70.883 | 30.717 | 102.5 | 98.7 | 78.326 | 24.174 | 18.5 | 9.06 | 4.014 | 14.486 | 12.5 | 7.43 | 6.786 | 5.714 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 11.9 | 5.6 | 7.393 | 4.507 | 39.7 |  | 56.234 | -16.534 | 1.1 |  | 0.605 | 0.495 | 27.6 |  | 20.885 | 6.715 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.9 | 122.2 | 129 | -5.1 | 121.3 | 122.4 | 127 | -5.7 | 26.7 |  | 21.582 | 5.118 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.6 |  | 1.676 | -1.076 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.6 | 17.9029 | 18.4466 | 0.1534 | 8.2 | 9 | 10.8 | -2.6 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 15.8 | 16 | 14 | 1.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.1 | 7.75 | 7.75 | 0.35 | 10.62 | 11 | 11 | -0.38
30/11/2025 | 18:00 | 204 | 203.2039 | 203.2039 | 0.79612 | 629 | 622.0254 | 635.0259 | -6.0259 | 215 | 202.3559 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.7786 | 91.7786 | 0.22136 | 125.9 | 120.1788 | 167.5517 | -41.6517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 184.8539 | 186.1859 | -15.0859 | 171.3 | 184.8539 | 186.1859 | -14.8859 | 171.3 | 184.8539 | 186.1859 | -14.8859 | 260.2 | 278.1135 | 280.1175 | -19.9175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 307.3 | 330.7018 | 368.401 | -61.101 | 5.7 | 3.4527 | 3.4527 | 2.2473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 163.9078 | 163.9078 | 7.5922 | 10.2 | 5.1333 | 5.1333 | 5.0667 | 6.9 | 2.8178 | 2.8178 | 4.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 92.7 | 55.3957 | 81.709 | 10.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 55.8416 | 55.8416 | 0.35843 | 85.1 | 83.6889 | 78.1096 | 6.9904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 306.5 | 316.5074 | 184.2052 | 122.2948 | 35 | 38.8233 | 38.8233 | -3.8233 | 145.7 | 151.2156 | 151.2156 | -5.5156 | 19.7 | 20.749 | 20.749 | -1.049 | 18.2 | 17.7729 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 93.5 | 87.6883 | 87.6883 | 5.8117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 36.7 | 35.1649 | 43.1404 | -6.4404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 31.6 | 28.3289 | 19.0904 | 12.5096 | 83.7 | 87.2731 | 87.2731 | -3.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 85.4826 | 85.4826 | 2.8174 | 22.4 |  | 25.7732 | -3.3732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 104.9421 | 88.0668 | 3.8332 |  |  |  | 0 | 169 | 186.2159 | 186.2159 | -17.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179 | 186.7751 | 186.7751 | -7.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 104.6 | 181.5767 | 181.5767 | -76.9767 | 89.2 | 87.5421 | 92.4445 | -3.2445 | 61.3 | 43.9728 | 43.9728 | 17.3272 | 45.7 | 48.4132 | 48.4132 | -2.7132 | 30.5 | 29.1503 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 151.0888 | 151.0889 | -8.8889 | 143.1 | 151.0888 | 151.0889 | -7.9889 | 147.2 | 151.5425 | 151.5426 | -4.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 206.2904 | 206.2904 | 5.8096 | 101.3 | 103.4549 | 103.4549 | -2.1549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  | 0.05 | -0.05 | 126.6 | 115.6 | 101.455 | 25.145 | 0 |  | 3.335 | -3.335 | 4.2 | 5.2 | 7.108 | -2.908 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6699 | 14.0777 | -1.8777 | 4.71 | 17.5228 | 17.5228 | -12.8128 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 2.57 |  |  | 2.57 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.7 | 17.5228 | 17.5228 | 3.1772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  | 0.211 | -0.211 | 0 |  | 1.894 | -1.894 | 30 | 26.9 | 23.575 | 6.425 | 87 | 78.14 | 74.863 | 12.137 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 19.3 | 19.7728 | 19.7728 | -0.47279 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 7.72 | 7.7 | -3.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 12.4 | 13 | 11.6505 | 0.74951 | 15.8 | 16.5825 | 17.0874 | -1.2874 | 25.7 | 19.8 | 19.598 | 6.102 | 58 | 61.1 | 72.86 | -14.86 | 0 |  | 1.203 | -1.203 | 102.3 | 97.7 | 70.246 | 32.054 | 104 | 97.6 | 79.706 | 24.294 | 18.7 | 8.74 | 3.836 | 14.864 | 12.4 | 7.03 | 6.007 | 6.393 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 9.1 | 5.3 | 6.582 | 2.518 | 2.3 |  | 7.859 | -5.559 | 0.1 |  | 0.162 | -0.062 | 0.8 |  | 4.814 | -4.014 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 116.7 | 129 | -4.1 | 121.2 | 114.7 | 123 | -1.8 | 0.8 |  | 4.412 | -3.612 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.1 |  | 0.469 | -0.369 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 30 | 28 | -0.5 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 16.6 | 16 | 14 | 2.6 | 18.9 | 20 | 20 | -1.1 | 7.4 | 7.75 | 7.75 | -0.35 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
30/11/2025 | 18:30 | 206.7 | 203.2039 | 203.2039 | 3.4961 | 625.9 | 622.0254 | 635.0259 | -9.1259 | 213.7 | 202.3559 | 206.5852 | 7.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.7786 | 91.7786 | 0.12136 | 127 | 120.1788 | 242 | -115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 185.3501 | 187.644 | -7.844 | 186.4 | 185.3501 | 187.644 | -1.244 | 185.8 | 185.3501 | 187.644 | -1.844 | 273.2 | 278.86 | 282.3113 | -9.1113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 452.3 | 565.5398 | 556.7505 | -104.4505 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 163.9078 | 163.9078 | 5.1922 | 10.1 | 5.1333 | 5.1333 | 4.9667 | 7.1 | 2.8178 | 2.8178 | 4.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 92.6 | 55.3957 | 111.3517 | -18.7517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8416 | 0.15843 | 85.4 | 206.0922 | 189.1566 | -103.7566 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 380.4282 | 220.3884 | 235.4117 | 35 | 38.8233 | 38.8233 | -3.8233 | 144.5 | 151.2156 | 151.2156 | -6.7156 | 18.6 | 20.749 | 20.749 | -2.149 | 18.2 | 17.7729 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 93.3 | 87.6883 | 87.6883 | 5.6117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 21.1 | 19.0139 | 23.301 | -2.201 | 35.3 | 35.1649 | 43.1404 | -7.8404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 31.3 | 28.3289 | 19.0904 | 12.2096 | 83 | 87.2731 | 87.2731 | -4.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 85.4826 | 85.4826 | 2.1174 | 22.7 |  | 25.7732 | -3.0732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 132.7094 | 88.0668 | 3.8332 |  |  |  | 0 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 191.1 | 181.5767 | 183.195 | 7.905 | 93 | 87.5421 | 92.4445 | 0.5555 | 67.9 | 43.9728 | 43.9728 | 23.9272 | 45.8 | 48.4132 | 48.4132 | -2.6132 | 29.8 | 29.9357 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0888 | 151.0889 | -8.4889 | 143.9 | 151.0888 | 151.0889 | -7.1889 | 147.2 | 151.5425 | 151.5426 | -4.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 206.2904 | 206.2904 | 6.0096 | 101.2 | 103.4549 | 103.4549 | -2.2549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 126.7 | 113.8 | 100.916 | 25.784 | 0 |  | 0.319 | -0.319 | 6.3 | 4.9 | 6.575 | -0.275 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6699 | 14.0777 | -1.8777 | 4.79 | 17.5228 | 17.5228 | -12.7328 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 17.5228 | 17.5228 | 2.9772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.237 | -0.237 | 30.1 | 26.7 | 24.03 | 6.07 | 86.2 | 75.89 | 74.143 | 12.057 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.79 | 2.799 | 0.201 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17279 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 7.72 | 7.7 | -1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 12.4 | 13 | 11.6505 | 0.74951 | 15.8 | 16.5825 | 17.0874 | -1.2874 | 25.2 | 18.9 | 19.372 | 5.828 | 72.9 | 60.1 | 72.55 | 0.35 | 0 |  | 0.042 | -0.042 | 105.3 | 93.7 | 69.652 | 35.648 | 100.4 | 96.9 | 81.177 | 19.223 | 17.5 | 8.24 | 3.658 | 13.842 | 7.5 | 6.48 | 5.351 | 2.149 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 10.5 | 4.9 | 5.889 | 4.611 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 0 |  | 0.335 | -0.335 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 109.8 | 126 | 2.6 | 110.8 | 105.1 | 114 | -3.2 | 0 |  | 0.212 | -0.212 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  | 0.061 | -0.061 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 | 27.6 | 30 | 28 | -0.4 | 34.6 | 30 | 28 | 6.6 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8 | 7.75 | 7.75 | 0.25 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
30/11/2025 | 19:00 | 205.2 | 203.2039 | 203.2039 | 1.9961 | 625.4 | 622.0254 | 635.0259 | -9.6259 | 214.5 | 202.3559 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 91.7786 | 91.7786 | -4.5786 | 235.8 | 190.5161 | 242 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 185.3501 | 177.3054 | -0.90542 | 176.7 | 185.3501 | 177.3054 | -0.60542 | 176.7 | 185.3501 | 177.3054 | -0.60542 | 274 | 278.86 | 266.7568 | 7.2432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.5 | 565.5398 | 565.5398 | -6.0398 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 9.4 | 5.1333 | 5.1333 | 4.2667 | 6.8 | 2.8178 | 2.8178 | 3.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 141.1 | 87.0517 | 142.3058 | -1.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 55.8416 | 55.8416 | -0.74157 | 211.3 | 220.4807 | 220.4807 | -9.1807 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 456.6505 | 339.1109 | 120.1891 | 33.7 | 38.8233 | 38.8233 | -5.1233 | 140.7 | 151.2156 | 151.2156 | -10.5156 | 17.3 | 20.749 | 20.749 | -3.449 | 18.2 | 17.7729 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 110.3748 | 110.3748 | -2.8748 | 16.7 | 23.301 | 23.301 | -6.601 | 34.6 | 35.1649 | 43.1404 | -8.5404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 30 | 28.3289 | 19.0904 | 10.9096 | 82.3 | 87.2731 | 87.2731 | -4.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 85.4826 | 85.4826 | 1.7174 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 132.7094 | 88.0668 | -0.06676 |  |  |  | 0 | 172.5 | 186.2159 | 186.2159 | -13.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 170.3 | 181.5767 | 223.0982 | -52.7982 | 84 | 92.4445 | 92.4445 | -8.4445 | 66.8 | 43.9728 | 43.9728 | 22.8272 | 45.5 | 48.4132 | 48.4132 | -2.9132 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0889 | -5.1889 | 146.9 | 151.0888 | 151.0889 | -4.1889 | 150.7 | 151.5425 | 151.5426 | -0.84258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.2904 | 206.2904 | 5.9096 | 101.7 | 103.4549 | 103.4549 | -1.7549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 127 | 110.1 | 100.067 | 26.933 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4.4 | 6.299 | -2.299 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6699 | 14.0777 | -1.8777 | 4.37 | 17.5228 | 17.5228 | -13.1528 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.5228 | 17.5228 | 3.0772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 25.8 | 23.836 | 6.364 | 86.5 | 73.11 | 70.691 | 15.809 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 19.8 | 19.7728 | 19.7728 | 0.02721 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 7.72 | 7.7 | -1.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 15.7 | 16.5825 | 17.0874 | -1.3874 | 25.2 | 19 | 19.337 | 5.863 | 72.2 | 58.9 | 70.806 | 1.394 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 89.9 | 69.187 | 27.013 | 99.7 | 95 | 82.922 | 16.778 | 12.9 | 7.82 | 3.478 | 9.422 | 5.9 | 5.99 | 5.065 | 0.835 | 16.5 | 16.0194 | 16.5049 | -0.00485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 7.5 | 4.4 | 5.555 | 1.945 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 97 | 122 | 6.6 | 112.2 | 89.1 | 100 | 12.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.6 | 9 | 10.8 | -2.2 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | -0.15 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
30/11/2025 | 19:30 | 200.8 | 203.2039 | 203.2039 | -2.4039 | 621.1 | 622.0254 | 635.0259 | -13.9259 | 213 | 202.3559 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 239.6 | 217.5629 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 188.0141 | 188.3224 | -6.6224 | 191 | 188.0141 | 188.3224 | 2.6776 | 191.3 | 188.0141 | 188.3224 | 2.9776 | 281.8 | 282.868 | 283.3319 | -1.5319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.4 | 565.5398 | 565.5398 | -10.1398 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 6.8 | 2.8178 | 2.8178 | 3.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 140.9 | 118.7485 | 142.3058 | -1.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8416 | 55.8416 | -0.54157 | 220.9 | 220.4807 | 220.4807 | 0.41926 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 456.6505 | 382.5299 | 74.2701 | 31.6 | 38.8233 | 38.8233 | -7.2233 | 143.5 | 151.2156 | 151.2156 | -7.7156 | 17.6 | 20.749 | 20.749 | -3.149 | 18.2 | 17.7729 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.5 | 87.6883 | 87.6883 | 0.81165 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 30 |  | 34.2 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.3748 | 110.3748 | -3.3748 | 17.9 | 23.301 | 23.301 | -5.401 | 33.7 | 35.1649 | 43.1404 | -9.4404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 30.3 | 28.3289 | 19.0904 | 11.2096 | 81.6 | 87.2731 | 87.2731 | -5.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85.4826 | 85.4826 | 1.4174 | 0 |  | 47.5142 | -47.5142 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 132.7094 | 88.0668 | 1.9332 |  |  |  | 0 | 171.1 | 186.2159 | 186.2159 | -15.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 170.2 | 181.5767 | 186.0534 | -15.8534 | 94.9 | 119.8703 | 97.2503 | -2.3503 | 67.1 | 43.9728 | 43.9728 | 23.1272 | 45.8 | 48.4132 | 48.4132 | -2.6132 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0888 | 151.0889 | -7.1889 | 145.1 | 151.0888 | 151.0889 | -5.9889 | 148.6 | 151.5425 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 206.2904 | 206.2904 | 6.1096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 4.4 | 2.0084 | 7.8258 | -3.4258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 126.9 | 105.8 | 98.719 | 28.181 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 3.8 | 5.828 | -0.928 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.6699 | 14.0777 | -1.6777 | 4.14 | 17.5228 | 17.5228 | -13.3828 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 17.5228 | 17.5228 | 2.6772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.4369 | 17.9612 | 0.33883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 24.8 | 23.562 | 6.638 | 84.5 | 68.77 | 67.386 | 17.114 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.79 | 2.799 | 0.101 | 19.8 | 19.7728 | 19.7728 | 0.02721 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 7.72 | 7.7 | -3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 12 | 13 | 11.6505 | 0.34951 | 15.8 | 16.5825 | 17.0874 | -1.2874 | 24.5 | 19.4 | 19.08 | 5.42 | 57.6 | 57.7 | 68.641 | -11.041 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 86.3 | 68.472 | 23.428 | 100.6 | 92.8 | 84.237 | 16.363 | 14 | 7.63 | 3.325 | 10.675 | 4.5 | 5.67 | 4.817 | -0.317 | 16 | 16.0194 | 16.5049 | -0.50485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 9.9 | 3.8 | 5.13 | 4.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 82.4 | 113 | 5.6 | 89.9 | 70.9 | 86 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.4 | 30 | 28 | 6.4 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 9.1 | 7.75 | 7.75 | 1.35 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
30/11/2025 | 20:00 | 203.1 | 203.2039 | 203.2039 | -0.10388 | 624.3 | 622.0254 | 635.0259 | -10.7259 | 212.8 | 202.3559 | 206.5852 | 6.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 216.3 | 242 | 242 | -25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 148.3441 | 188.7839 | -22.6838 | 166.7 | 148.3441 | 188.7839 | -22.0839 | 166.5 | 148.3441 | 188.7839 | -22.2839 | 264.5 | 223.1844 | 284.0262 | -19.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.8 | 565.5398 | 565.5398 | -7.7398 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.9078 | 163.9078 | 4.6922 | 9.8 | 5.1333 | 5.1333 | 4.6667 | 6.7 | 2.8178 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 141 | 142.3058 | 142.3058 | -1.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.8416 | 55.8416 | -0.14157 | 220.9 | 220.4807 | 220.4807 | 0.41926 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 423.5991 | 395.9909 | 60.8091 | 34.5 | 38.8233 | 38.8233 | -4.3233 | 152.3 | 151.2156 | 151.2156 | 1.0844 | 18.6 | 20.749 | 20.749 | -2.149 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 86.3 | 87.6883 | 87.6883 | -1.3883 | 0 |  |  | 0 | 36 | 29.97 |  | 36 | 0 | 15.03 |  | 0 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 30.2 | 37.1343 | 23.301 | 6.899 | 36.4 | 35.1649 | 43.1404 | -6.7404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 31.2 | 28.3289 | 19.0904 | 12.1096 | 82.8 | 87.2731 | 87.2731 | -4.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 85.4826 | 85.4826 | 8.4174 | 0 |  | 55.1202 | -55.1202 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 132.7094 | 88.0668 | 2.1332 |  |  |  | 0 | 170 | 186.2159 | 186.2159 | -16.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.8 | 186.7751 | 186.7751 | -4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 268.9 | 269.8058 | 184.0354 | 84.8646 | 93.6 | 87.5824 | 102.8676 | -9.2676 | 65.3 | 43.9728 | 43.9728 | 21.3272 | 45.7 | 48.4132 | 48.4132 | -2.7132 | 30.2 | 28.3715 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 151.0889 | -7.2889 | 144.9 | 151.0888 | 151.0889 | -6.1889 | 148.3 | 151.5425 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 206.2904 | 206.2904 | 6.7096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 4.7 | 2.0084 | 7.8258 | -3.1258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 126.8 | 113.18 | 95.871 | 30.929 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.1 | 4.77 | -1.17 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.6699 | 14.0777 | -1.6777 | 4.26 | 17.5228 | 17.5228 | -13.2628 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.5228 | 17.5228 | 3.0772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 26.72 | 23.046 | 7.154 | 84.1 | 75.52 | 64.518 | 19.582 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 19.8 | 19.7728 | 19.7728 | 0.02721 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 7.72 | 7.7 | -3.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 12.3 | 13 | 11.6505 | 0.64951 | 15.7 | 16.5825 | 17.0874 | -1.3874 | 22.6 | 19.1 | 18.157 | 4.443 | 53.2 | 55.3 | 65.21 | -12.01 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 102.66 | 67.007 | 17.793 | 97.4 | 101.51 | 84.266 | 13.134 | 14.8 | 7.28 | 3.253 | 11.547 | 7.4 | 5.26 | 4.677 | 2.723 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 8.6 | 3.1 | 4.433 | 4.167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 95.19 | 100 | 17 | 80.9 | 79.11 | 72 | 8.9 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.6 | 9 | 10.8 | -2.2 | 27.6 | 30 | 28 | -0.4 | 34.7 | 30 | 28 | 6.7 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8 | 7.75 | 7.75 | 0.25 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
30/11/2025 | 20:30 | 205.2 | 203.2039 | 203.2039 | 1.9961 | 621.3 | 622.0254 | 635.0259 | -13.7259 | 213.7 | 202.3559 | 206.5852 | 7.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.7786 | 91.7786 | -3.6786 | 223.7 | 228.1241 | 242 | -18.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 146.536 | 189.3461 | -6.0461 | 193.9 | 146.536 | 189.3461 | 4.5539 | 193.7 | 146.536 | 189.3461 | 4.3539 | 287 | 220.464 | 284.872 | 2.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.2 | 565.5398 | 565.5398 | -9.3398 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 9.2 | 5.1333 | 5.1333 | 4.0667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 140.6 | 142.3058 | 142.3058 | -1.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 55.8416 | 55.8416 | -0.74157 | 220.8 | 220.4807 | 220.4807 | 0.31926 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 420.2013 | 416.4705 | 40.4295 | 33 | 38.8233 | 38.8233 | -5.8233 | 150.1 | 151.2156 | 151.2156 | -1.1156 | 18.7 | 20.749 | 20.749 | -2.049 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 85.3 | 87.6883 | 87.6883 | -2.3883 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 89.91 |  | 32.3 | 0 | 45.09 |  | 0 | 107.1 | 110.3748 | 110.3748 | -3.2748 | 29 | 41.9757 | 23.301 | 5.699 | 33.8 | 35.1649 | 43.1404 | -9.3404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 30.8 | 28.3289 | 19.0904 | 11.7096 | 81.5 | 87.2731 | 87.2731 | -5.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 85.4826 | 85.4826 | 7.9174 | 0 |  | 56.6051 | -56.6051 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.7094 | 88.0668 | 23.2332 |  |  |  | 0 | 172.2 | 186.2159 | 186.2159 | -14.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.6 | 186.7751 | 186.7751 | -5.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 265.4 | 269.8058 | 181.5767 | 83.8233 | 85.3 | 86.707 | 119.8703 | -34.5703 | 64.5 | 43.9728 | 43.9728 | 20.5272 | 45.5 | 48.4132 | 48.4132 | -2.9132 | 29.7 | 29.0138 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0889 | -5.6889 | 146.8 | 151.0888 | 151.0889 | -4.2889 | 150.5 | 151.5425 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 206.2904 | 206.2904 | 7.0096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 4.7 | 2.0084 | 7.8258 | -3.1258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 127 | 106.24 | 93.003 | 33.997 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 3.789 | -1.289 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.6699 | 14.0777 | -1.6777 | 4.06 | 17.5228 | 17.5228 | -13.4628 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 17.5228 | 17.5228 | 2.8772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 17.4757 | 1.5243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 25.02 | 22.358 | 7.642 | 82.5 | 69.62 | 61.454 | 21.046 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 7.72 | 7.7 | -3.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 11.5 | 13 | 11.6505 | -0.15049 | 15.8 | 16.5825 | 17.0874 | -1.2874 | 15.4 | 18.7 | 17.267 | -1.867 | 55.6 | 52.5 | 61.464 | -5.864 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 91.86 | 64.959 | 15.641 | 98.4 | 96.29 | 83.629 | 14.771 | 13 | 6.46 | 3.068 | 9.932 | 3 | 4.59 | 4.405 | -1.405 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 5.9 | 2.3 | 3.782 | 2.118 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89 | 73.78 | 86 | 3 | 57.2 | 59.2 | 59 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.6 | 9 | 10.8 | -2.2 | 27.7 | 30 | 28 | -0.3 | 34.7 | 30 | 28 | 6.7 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
30/11/2025 | 21:00 | 200.7 | 203.2039 | 203.2039 | -2.5039 | 619.9 | 622.0254 | 635.0259 | -15.1259 | 212.6 | 202.3559 | 206.5852 | 6.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 237.6 | 242 | 242 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 141.4419 | 189.3461 | -7.8461 | 193.3 | 141.4419 | 189.3461 | 3.9539 | 194.2 | 141.4419 | 189.3461 | 4.8539 | 280.1 | 212.8 | 284.872 | -4.772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.4 | 565.5398 | 565.5398 | -9.1398 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 140.8 | 142.3058 | 142.3058 | -1.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 55.8416 | 55.8416 | -0.84157 | 220.8 | 220.4807 | 220.4807 | 0.31926 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 423.6639 | 412.3606 | 44.3394 | 33 | 38.8233 | 38.8233 | -5.8233 | 150.5 | 151.2156 | 151.2156 | -0.71556 | 17.1 | 20.749 | 20.749 | -3.649 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 91.9 | 87.6883 | 87.6883 | 4.2116 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 99.9 |  | 32.5 | 0 | 50.1 |  | 0 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 32.8 | 43.2602 | 23.301 | 9.499 | 33.8 | 35.1649 | 43.1404 | -9.3404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 30.8 | 28.3289 | 19.0904 | 11.7096 | 81.2 | 87.2731 | 87.2731 | -6.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 85.4826 | 85.4826 | 7.6174 | 0 |  | 57.8218 | -57.8218 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 132.7094 | 88.0668 | 38.4332 |  |  |  | 0 | 170.7 | 186.2159 | 186.2159 | -15.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 267.9 | 269.8058 | 181.5767 | 86.3233 | 90.6 | 88.991 | 119.8703 | -29.2703 | 64.4 | 43.9728 | 43.9728 | 20.4272 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.7 | 29.3871 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0888 | 151.0889 | -6.7889 | 145.3 | 151.0888 | 151.0889 | -5.7889 | 148.6 | 151.5425 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 206.2904 | 206.2904 | 7.0096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 4.7 | 2.0084 | 7.8258 | -3.1258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 126.6 | 99.85 | 90.076 | 36.524 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 1.9 | 3.039 | 0.061 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.6699 | 14.0777 | -1.6777 | 4.05 | 17.5228 | 17.5228 | -13.4728 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 17.5228 | 17.5228 | 2.4772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 23.47 | 21.151 | 9.349 | 78.1 | 64.18 | 57.802 | 20.298 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.79 | 2.799 | -0.299 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 7.72 | 7.7 | -3.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 11.7 | 13 | 11.6505 | 0.04951 | 15.9 | 16.5825 | 17.0874 | -1.1874 | 11.8 | 18 | 16.476 | -4.676 | 49.7 | 49.4 | 56.77 | -7.07 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 81.92 | 61.159 | 12.741 | 94.5 | 91.46 | 80.995 | 13.505 | 11.2 | 5.64 | 2.549 | 8.651 | 2 | 3.96 | 3.737 | -1.737 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 6.1 | 1.9 | 3.266 | 2.834 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.6 | 54.08 | 71 | -13.4 | 42.8 | 40.89 | 47 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 | 27.7 | 30 | 28 | -0.3 | 34.8 | 30 | 28 | 6.8 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | -0.15 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
30/11/2025 | 21:30 | 200.2 | 203.2039 | 203.2039 | -3.0039 | 622.2 | 622.0254 | 635.0259 | -12.8259 | 213.5 | 202.3559 | 206.5852 | 6.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 239.2 | 214.0443 | 242 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 135.5838 | 188.8662 | -9.4662 | 179.1 | 135.5838 | 188.8662 | -9.7662 | 179.6 | 135.5838 | 188.8662 | -9.2662 | 275.9 | 203.9865 | 284.1501 | -8.2501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.6 | 565.5398 | 565.5398 | -8.9398 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 130.9 | 142.3058 | 142.3058 | -11.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8416 | 55.8416 | -0.54157 | 220.7 | 220.4807 | 220.4807 | 0.21926 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 400.8174 | 393.6273 | 64.8727 | 32.5 | 38.8233 | 38.8233 | -6.3233 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 17 | 20.749 | 20.749 | -3.749 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 184.5356 |  | 33.9 | 0 | 92.5449 |  | 0 | 107.1 | 110.3748 | 110.3748 | -3.2748 | 32.7 | 12.9566 | 23.301 | 9.399 | 33.9 | 35.1649 | 43.1404 | -9.2404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 31.6 | 28.3289 | 19.0904 | 12.5096 | 81.8 | 87.2731 | 87.2731 | -5.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4826 | 85.4826 | 8.1174 | 0 |  | 40.7543 | -40.7543 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 88.0668 | 39.0332 |  |  |  | 0 | 170.7 | 186.2159 | 186.2159 | -15.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 269.4 | 220.7308 | 183.6752 | 85.7248 | 91.5 | 86.504 | 106.5314 | -15.0314 | 65 | 43.9728 | 43.9728 | 21.0272 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30 | 29.766 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0889 | -6.5889 | 145.6 | 151.0888 | 151.0889 | -5.4889 | 148.7 | 151.5425 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 206.2904 | 206.2904 | 7.0096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 4.5 | 2.0084 | 7.8258 | -3.3258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 125 | 95.12 | 86.634 | 38.366 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 1.6 | 2.369 | 1.431 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.6699 | 14.0777 | -1.6777 | 4.19 | 17.5228 | 17.5228 | -13.3328 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 17.5228 | 17.5228 | 2.7772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.2 | 19 | 17.4757 | 1.7243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 22.31 | 20.024 | 9.276 | 71.3 | 60.14 | 54.257 | 17.043 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 7.72 | 7.7 | -3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 11.7 | 13 | 11.6505 | 0.04951 | 15.9 | 16.5825 | 17.0874 | -1.1874 | 7.8 | 17.2 | 15.778 | -7.978 | 38.6 | 46.2 | 52.249 | -13.649 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 74.52 | 58.022 | 14.478 | 93.5 | 87.82 | 78.591 | 14.909 | 9.2 | 4.83 | 2.088 | 7.112 | 2.8 | 3.49 | 3.133 | -0.333 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 6.6 | 1.5 | 2.762 | 3.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.5 | 39.53 | 58 | -23.5 | 30.2 | 27.39 | 37 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 | 27.8 | 30 | 28 | -0.2 | 34.9 | 30 | 28 | 6.9 | 15.2 | 16 | 14 | 1.2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | -0.55 | 10.07 | 11 | 11 | -0.93
30/11/2025 | 22:00 | 201.6 | 203.2039 | 203.2039 | -1.6039 | 623.1 | 622.0254 | 635.0259 | -11.9259 | 213.6 | 202.3559 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 241.2 | 190.5555 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 135.5838 | 189.3461 | -24.3461 | 164.5 | 135.5838 | 189.3461 | -24.8461 | 164.9 | 135.5838 | 189.3461 | -24.4461 | 269.3 | 203.9865 | 284.872 | -15.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.5 | 565.5398 | 565.5398 | -11.0398 | 5.8 | 3.4527 | 3.4527 | 2.3473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 121 | 135.9844 | 142.3058 | -21.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 55.8416 | 55.8416 | -0.04157 | 220.4 | 212.9666 | 220.4807 | -0.08074 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 390.6514 | 348.3768 | 107.9232 | 31.6 | 38.8233 | 38.8233 | -7.2233 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38444 | 18.8 | 20.749 | 20.749 | -1.949 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 184.5356 |  | 44.5 | 38.9 | 92.5449 |  | 38.9 | 107.6 | 110.3748 | 110.3748 | -2.7748 | 34 | 7.9207 | 23.301 | 10.699 | 34.2 | 35.1649 | 43.1404 | -8.9404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 32.9 | 28.3289 | 19.0904 | 13.8096 | 82.6 | 87.2731 | 87.2731 | -4.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85.4826 | 85.4826 | 8.3174 | 0 |  | 37.4959 | -37.4959 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.7094 | 88.0668 | 39.7332 |  |  |  | 0 | 170 | 186.2159 | 186.2159 | -16.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 186.2 | 193.1506 | 181.5767 | 4.6233 | 95.5 | 86.504 | 86.504 | 8.996 | 65.5 | 43.9728 | 43.9728 | 21.5272 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30.2 | 28.9806 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 151.0889 | -7.0889 | 144.9 | 151.0888 | 151.0889 | -6.1889 | 147.3 | 151.5425 | 151.5426 | -4.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 206.2904 | 206.2904 | 7.0096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 3.5 | 2.0084 | 7.8258 | -4.3258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 124.5 | 92.74 | 81.648 | 42.852 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.4 | 1.937 | 0.063 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.6699 | 14.0777 | -1.1777 | 4.28 | 17.5228 | 17.5228 | -13.2428 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 17.5228 | 17.5228 | 2.7772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 21.69 | 19.134 | 11.266 | 67.4 | 57.79 | 51.036 | 16.364 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 7.72 | 7.7 | -3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 11.8 | 13 | 11.6505 | 0.14951 | 15.9 | 16.5825 | 17.0874 | -1.1874 | 8.9 | 16.4 | 15.359 | -6.459 | 32.5 | 42.8 | 48.244 | -15.744 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 71.5 | 56.875 | 4.025 | 90.2 | 85.43 | 76.883 | 13.317 | 7.5 | 4.01 | 1.805 | 5.695 | 2.3 | 2.95 | 2.724 | -0.424 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3.9 | 1.3 | 2.29 | 1.61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 36.72 | 48 | -33.3 | 16 | 24.9 | 29 | -13 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 | 27.5 | 30 | 28 | -0.5 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 15 | 16 | 14 | 1 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8 | 9 | 7.75 | 7.75 | 1.25 | 9.77 | 11 | 11 | -1.23
30/11/2025 | 22:30 | 204.6 | 203.2039 | 203.2039 | 1.3961 | 619 | 622.0254 | 635.0259 | -16.0259 | 213.1 | 202.3559 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.1058 | 61.1058 | -2.2058 | 147.3 | 185.0207 | 241.3364 | -94.0364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 135.5838 | 185.3501 | -3.5501 | 188.6 | 135.5838 | 185.3501 | 3.2499 | 188.7 | 135.5838 | 185.3501 | 3.3499 | 278.5 | 203.9865 | 278.86 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.3 | 556.714 | 565.5398 | -11.2398 | 5.3 | 3.4527 | 3.4527 | 1.8473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 120.2 | 128.1722 | 116.4789 | 3.7211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 55.8416 | 55.8416 | -1.1416 | 217 | 170.3209 | 220.4807 | -3.4807 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.5 | 385.9403 | 288.6598 | 160.8402 | 33.7 | 38.8233 | 38.8233 | -5.1233 | 148.4 | 149.1345 | 151.2156 | -2.8156 | 17.4 | 20.749 | 20.749 | -3.349 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 90.9 | 87.6883 | 87.6883 | 3.2117 | 0 |  |  | 0 | 126.6 | 184.5356 |  | 126.6 | 62.5 | 92.5449 |  | 62.5 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 31.9 | 4.4311 | 23.301 | 8.599 | 34.6 | 35.1649 | 43.1404 | -8.5404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 31.6 | 28.3289 | 19.0904 | 12.5096 | 80.9 | 87.2731 | 87.2731 | -6.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 85.4826 | 85.4826 | 7.5174 | 0 |  | 37.4959 | -37.4959 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 132.7094 | 88.0668 | 0.83324 |  |  |  | 0 | 171.1 | 186.2159 | 186.2159 | -15.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 184.8 | 174.8328 | 181.5767 | 3.2233 | 92.4 | 86.504 | 86.504 | 5.896 | 64 | 43.9728 | 43.9728 | 20.0272 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.0889 | -6.6889 | 145.6 | 151.0888 | 151.0889 | -5.4889 | 148.7 | 151.5425 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 206.2904 | 206.2904 | 7.1096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 3.5 | 2.0084 | 7.8258 | -4.3258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 122 | 87.48 | 77.371 | 44.629 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.584 | -0.084 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.6699 | 14.0777 | -0.97767 | 3.98 | 17.5228 | 17.5228 | -13.5428 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 17.5228 | 17.5228 | 2.3772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 20.33 | 18.295 | 10.405 | 58.9 | 52.6 | 48.113 | 10.787 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 7.72 | 7.7 | -3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 15.9 | 16.5825 | 17.0874 | -1.1874 | 10.4 | 15.6 | 14.783 | -4.383 | 32.6 | 39.4 | 44.697 | -12.097 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 64.85 | 55.861 | -7.661 | 75.1 | 80.18 | 74.804 | 0.296 | 4.7 | 3.12 | 1.554 | 3.146 | 1.9 | 2.18 | 2.34 | -0.44 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3.9 | 1.1 | 1.914 | 1.986 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 30.53 | 39 | -35 | 3.4 | 19.43 | 24 | -20.6 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.6 | 9 | 10.8 | -2.2 | 27.6 | 30 | 28 | -0.4 | 34.6 | 30 | 28 | 6.6 | 15 | 16 | 14 | 1 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 8.3 | 7.75 | 7.75 | 0.55 | 10.45 | 11 | 11 | -0.55
30/11/2025 | 23:00 | 198.5 | 203.2039 | 203.2039 | -4.7039 | 621 | 622.0254 | 635.0259 | -14.0259 | 209.3 | 202.3559 | 206.5852 | 2.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 126.4 | 162.8429 | 207.5218 | -81.1218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 135.5838 | 186.6821 | -32.0821 | 154.4 | 135.5838 | 186.6821 | -32.2821 | 155 | 135.5838 | 186.6821 | -31.6821 | 259.9 | 203.9865 | 280.864 | -20.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.9 | 529.274 | 556.7505 | -2.8505 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.9078 | 163.9078 | 3.8922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 110.6 | 119.7495 | 97.0484 | 13.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 55.8416 | 55.8416 | -0.54157 | 82.3 | 91.9995 | 68.1404 | 14.1596 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 380.0609 | 288.6598 | 169.3402 | 31.2 | 38.8233 | 38.8233 | -7.6233 | 143.7 | 138.5629 | 151.2156 | -7.5156 | 17.6 | 20.749 | 20.749 | -3.149 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.3 | 87.6883 | 87.6883 | 0.61165 | 0 |  |  | 0 | 183.4 | 184.5356 |  | 183.4 | 86 | 92.5449 |  | 86 | 106.6 | 110.3748 | 110.3748 | -3.7748 | 12.3 | 4.1237 | 23.301 | -11.001 | 31.9 | 35.1649 | 43.1404 | -11.2404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 33.3 | 28.3289 | 19.0904 | 14.2096 | 81.8 | 87.2731 | 87.2731 | -5.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4826 | 85.4826 | 8.1174 | 0 |  | 30.0157 | -30.0157 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 124.383 | 88.0668 | 2.7332 |  |  |  | 0 | 170.9 | 186.2159 | 186.2159 | -15.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 183.7 | 186.7751 | 186.7751 | -3.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 198.5 | 134.2907 | 181.5767 | 16.9233 | 93.7 | 86.504 | 84.2722 | 9.4277 | 64.8 | 43.9728 | 43.9728 | 20.8272 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 145.5 | 151.0888 | 151.0889 | -5.5889 | 148.8 | 151.5425 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 206.2904 | 206.2904 | 7.3096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 3.5 | 2.0084 | 7.8258 | -4.3258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 82.23 | 75.221 | 37.079 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.469 | 0.831 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.6699 | 14.0777 | -0.17767 | 4.14 | 17.5228 | 17.5228 | -13.3828 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.64 | 2.65 | -0.95 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 17.5228 | 17.5228 | 2.6772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 18.97 | 17.611 | 8.589 | 49.3 | 47.41 | 46.088 | 3.212 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.79 | 2.799 | -0.199 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 7.72 | 7.7 | -2.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 15.8 | 16.5825 | 17.0874 | -1.2874 | 10.6 | 15.1 | 13.74 | -3.14 | 33.5 | 36.2 | 42.524 | -9.024 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 58.2 | 55.248 | -17.948 | 65 | 74.93 | 71.616 | -6.616 | 2.8 | 2.43 | 1.394 | 1.406 | 0.5 | 1.6 | 2.029 | -1.529 | 15.7 | 16.0194 | 16.5049 | -0.80485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 3.6 | 1.1 | 1.825 | 1.775 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.34 | 33 | -33 | 0 | 13.95 | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.7 | 17.9029 | 18.4466 | 0.2534 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 27.6 | 30 | 28 | -0.4 | 34.5 | 30 | 28 | 6.5 | 15 | 16 | 14 | 1 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7 | 7.8 | 7.75 | 7.75 | 0.05 | 10.22 | 11 | 11 | -0.78
30/11/2025 | 23:30 | 204.8 | 203.2039 | 203.2039 | 1.5961 | 621.1 | 622.0254 | 635.0259 | -13.9259 | 214.3 | 202.3559 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.1058 | 61.1058 | -2.5058 | 116.6 | 158.7819 | 210.2906 | -93.6906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 159.618 | 186.6821 | -38.5821 | 148.7 | 159.618 | 186.6821 | -37.9821 | 147.9 | 159.618 | 186.6821 | -38.7821 | 240.4 | 240.146 | 280.864 | -40.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.6 | 505.1254 | 556.7505 | 2.8495 | 5.3 | 3.4527 | 3.4527 | 1.8473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 163.9078 | 163.9078 | -3.8078 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 80.8 | 110.5391 | 92.6828 | -11.8828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 55.8416 | 55.8416 | -0.94157 | 82.9 |  | 197.419 | -114.519 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.9 | 376.2919 | 288.6598 | 96.2402 | 33 | 38.8233 | 38.8233 | -5.8233 | 134.1 | 132.19 | 151.2156 | -17.1156 | 17.4 | 20.749 | 20.749 | -3.349 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 88.9 | 87.6883 | 87.6883 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 179.2 | 136.6986 |  | 179.2 | 86.4 | 68.5545 |  | 86.4 | 105.5 | 110.3748 | 110.3748 | -4.8748 | 11.2 | 4.1237 | 23.301 | -12.101 | 31.5 | 35.1649 | 43.1404 | -11.6404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 32.8 | 28.3289 | 19.0904 | 13.7096 | 81.1 | 87.2731 | 87.2731 | -6.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 81.0024 | 85.4826 | 7.2174 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 116.7692 | 88.0668 | 0.43324 |  |  |  | 0 | 171.5 | 186.2159 |  | 171.5 | 200 | 186.2159 | 196.1923 | 3.8077 | 180.1 | 186.7751 | 98.3907 | 81.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 159 | 111.5166 | 181.5767 | -22.5767 | 69 | 86.504 | 88.7357 | -19.7357 | 63.8 | 43.9728 | 43.9728 | 19.8272 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 27.8 | 29.9515 | 29.9515 | -2.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0889 | -5.8889 | 146.2 | 151.0888 | 151.0889 | -4.8889 | 149.3 | 151.5425 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 206.2904 | 206.2904 | 7.1096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 3.5 | 2.0084 | 7.8258 | -4.3258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 79.85 | 73.547 | 8.953 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.382 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.6699 | 14.0777 | -0.47767 | 4.03 | 17.5228 | 17.5228 | -13.4928 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 17.5228 | 17.5228 | 2.5772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 18.35 | 16.94 | 2.36 | 37.2 | 45.05 | 43.7 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.79 | 2.799 | -0.099 | 20.1 | 18.7365 | 19.7728 | 0.32721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 7.72 | 7.7 | -1.9 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 11.6 | 13 | 11.6505 | -0.05049 | 15.9 | 16.5825 | 17.0874 | -1.1874 | 12.8 | 14.7 | 13.197 | -0.397 | 43.6 | 33.2 | 40.331 | 3.269 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 55.18 | 54.068 | -33.968 | 50.4 | 72.55 | 68.506 | -18.106 | 1.6 | 2.32 | 1.232 | 0.368 | 0 | 1.58 | 1.737 | -1.737 | 15.8 | 16.0194 | 16.5049 | -0.70485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 4.2 | 1.1 | 1.769 | 2.431 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20.5 | 27 | -27 | 0 | 10.91 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.7 | 9 | 10.8 | -2.1 | 27.7 | 30 | 28 | -0.3 | 34.7 | 30 | 28 | 6.7 | 15.7 | 16 | 14 | 1.7 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.9 | 7.75 | 7.75 | -0.85 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08
01/12/2025 | 00:00 | 199.3 | 203.2039 | 203.2039 | -3.9039 | 627.6 | 622.0254 | 635.0259 | -7.4259 | 214.5 | 202.3559 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 61.1058 | 61.1058 | -0.60583 | 121.3 | 149.3238 | 201.7564 | -80.4564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 135.5838 | 186.6821 | -42.1821 | 143.1 | 135.5838 | 186.6821 | -43.5821 | 143.3 | 135.5838 | 186.6821 | -43.3821 | 238.1 | 203.9865 | 280.864 | -42.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564 | 501.6631 | 556.7505 | 7.2495 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 80.9 | 107.8561 | 84.3612 | -3.4612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 55.8416 | 55.8416 | 0.15843 | 81.5 |  | 100.1785 | -18.6785 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.1 | 373.2638 | 288.6598 | 3.4402 | 33 | 38.8233 | 38.8233 | -5.8233 | 136.6 | 134.0206 | 151.2156 | -14.6156 | 17.9 | 20.749 | 20.749 | -2.849 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43786 | 18.8 | 17.4369 | 17.9612 | 0.83883 | 93.9 | 87.6883 | 87.6883 | 6.2116 | 121.6 |  |  | 121.6 | 184.5 | 146.5619 |  | 184.5 | 87 | 73.501 |  | 87 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 12.3 | 4.1237 | 23.301 | -11.001 | 32.7 | 35.1649 | 43.1404 | -10.4404 | 4.5 | 1.9736 | 1.9736 | 2.5264 | 33.5 | 28.3289 | 19.0904 | 14.4096 | 83.5 | 87.2731 | 87.2731 | -3.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 74.481 | 85.4826 | -23.4826 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 112.5077 | 88.0668 | 2.9332 |  |  |  | 0 | 170.5 | 186.2159 |  | 170.5 | 200 | 186.2159 | 196.1923 | 3.8077 | 180.2 | 186.7751 | 98.3907 | 81.8093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 125.3 | 113.6722 | 181.5767 | -56.2767 | 78 | 86.504 | 86.504 | -8.504 | 65.7 | 43.9728 | 43.9728 | 21.7272 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0889 | -6.3889 | 145.7 | 151.0888 | 151.0889 | -5.3889 | 148.7 | 151.5425 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 206.2904 | 206.2904 | 7.2096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 3.5 | 2.0084 | 7.8258 | -4.3258 |  |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  |  | 0 | 65 | 76.76 | 73.302 | -8.302 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.381 | 0.519 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.6699 | 14.0777 | -0.57767 | 4.34 | 17.5228 | 17.5228 | -13.1828 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | -0.85 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.8 | 17.5228 | 17.5228 | 3.2772 | 20 | 18.8544 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 17.4757 | 1.6243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.4369 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 17.56 | 16.306 | -8.206 | 17.6 | 41.92 | 40.225 | -22.625 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.79 | 2.799 | 0.001 | 19.5 | 17.228 | 19.7728 | -0.27279 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 7.72 | 7.7 | -1.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 12.1 | 13 | 11.6505 | 0.44951 | 16 | 16.5825 | 17.0874 | -1.0874 | 19.2 | 15.1 | 14.158 | 5.042 | 50 | 30.7 | 38.075 | 11.925 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 52.87 | 51.189 | -31.989 | 48.8 | 69.66 | 65.629 | -16.829 | 1.2 | 2.18 | 1.058 | 0.142 | 0 | 1.51 | 1.506 | -1.506 | 15.9 | 16.0194 | 16.5049 | -0.60485 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 18.8544 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.8544 | 19.4175 | 0.68252 | 4.1 | 1.2 | 1.816 | 2.284 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.58 | 23 | -23 | 0 | 10.09 | 15 | -15 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.6 | -6.6 | 18.8 | 17.9029 | 18.4466 | 0.3534 | 8.3 | 9 | 10.8 | -2.5 | 27.4 | 30 | 28 | -0.6 | 34.4 | 30 | 28 | 6.4 | 16 | 16 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.5 | 7.75 | 7.75 | -1.25 | 10.89 | 11 | 11 | -0.11
EJEC (MWh) |  | 4881.6 | 4876.8931 | 4876.8931 |  | 14279.8 | 14204.0667 | 14500.4898 |  | 4389.95 | 4271.7044 | 4328.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2100.45 | 2141.3417 | 2141.3417 |  | 3682.25 | 4072.8462 | 4662.1019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3703.2 | 3880.323 | 4000.0201 |  | 3750.55 | 3880.323 | 4000.0201 |  | 3749.5 | 3880.323 | 4000.0201 |  | 6058.65 | 5837.9634 | 6018.0482 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6700.85 | 6584.1128 | 6790.812 |  | 133.25 | 82.865 | 82.865 |  | 112.9 | 0 | 98.969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3996.95 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 186.15 | 123.2002 | 123.2002 |  | 133.8 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 304.25 | 358.066 | 333.1123 |  | 1887.95 | 1770.5069 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1331.7 | 1340.1977 | 1340.1977 |  | 2025.6 | 1759.5397 | 2035.3141 |  | 0 | 0 | 0 |  | 874.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.8 | 95.85 | 95.85 |  | 6240.6 | 7476.3472 | 6587.0451 |  | 857.5 | 931.7599 | 931.7599 |  | 2744.05 | 2833.3124 | 3255.9795 |  | 485 | 497.977 | 497.977 |  | 435 | 422.5451 | 421.4914 |  | 451.2 | 418.4854 | 431.0681 |  | 2177.95 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 485.7 | 0 | 0 |  | 1056.05 | 635.5914 | 0 |  | 744.7 | 311.2275 | 0 |  | 2596.7 | 2648.9942 | 2632.4304 |  | 497.65 | 483.1963 | 503.9536 |  | 833.5 | 843.9564 | 1035.3694 |  | 82.3 | 47.3662 | 47.3662 |  | 710.9 | 656.7979 | 458.1689 |  | 1600.45 | 1750.7873 | 1669.448 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1512.7 | 1440.584 | 1590.336 |  | 510.1 | 0 | 763.518 |  | 0 | 0 | 0 |  | 86.7 | 0 | 277.1064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2326.05 | 2768.0748 | 2093.4485 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4059.65 | 4466.3913 | 4247.3161 |  | 4790.55 | 4466.3913 | 4443.5084 |  | 4317.8 | 4479.804 | 4358.4616 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 344.1 | 0 | 475 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59.15 | 53.4823 | 53.4823 |  | 3226 | 3401.0112 | 3490.1209 |  | 2039.2 | 1889.6974 | 2076.096 |  | 1265.65 | 1055.3462 | 1055.3462 |  | 1113.8 | 1161.9175 | 1161.9175 |  | 715.65 | 700.3623 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3447.65 | 3408.2356 | 3618.0204 |  | 3473.3 | 3408.2356 | 3618.0204 |  | 3556.65 | 3418.4705 | 3628.8853 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5072.55 | 4950.9691 | 4950.9691 |  | 2424.35 | 2482.9183 | 2482.9183 |  | 104.4 | 62.7451 | 187.8197 |  | 0 | 0 | 197.0405 |  | 7.5 | 0 | 7.797 |  | 2519.85 | 2048.375 | 1875.421 |  | 799.3 | 0 | 858.1164 |  | 53.9 | 65.33 | 74.881 |  | 2.2 | 0 | 2.1 |  | 309.2 | 333.4368 | 343.4466 |  | 124.105 | 420.5482 | 420.5482 |  | 237.45 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2048.56 | 0 | 1972.5 |  | 27.9 | 24 | 24 |  | 43.8 | 63.14 | 63.325 |  | 60.7 | 60 | 60 |  | 489.35 | 420.5482 | 420.5482 |  | 480 | 452.5049 | 466.0195 |  | 459.05 | 436.7233 | 419.4175 |  | 79.05 | 81.6 | 81.6 |  | 439.65 | 418.4854 | 431.0681 |  | 161 | 0 | 165.891 |  | 200.5 | 0 | 197.552 |  | 512.65 | 442.63 | 418.628 |  | 1258.65 | 1253.71 | 1213.7395 |  | 72.9 | 0 | 171.4195 |  | 64.85 | 66.96 | 67.176 |  | 343.65 | 333.2183 | 367.8571 |  | 56.8 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 140.45 | 185.28 | 184.8 |  | 160.8 | 153.6 | 153.6 |  | 223.1 | 216 | 216 |  | 312.3 | 296.0437 | 279.6118 |  | 387.7 | 397.9805 | 410.0971 |  | 359.5 | 405.14 | 381.8565 |  | 968.15 | 1009.64 | 1108.2435 |  | 389 | 0 | 395.6565 |  | 1119.75 | 1408.165 | 1122.2695 |  | 1387.65 | 1511.905 | 1362.896 |  | 177.9 | 116.71 | 52.024 |  | 31.35 | 88.125 | 77.3475 |  | 388.1 | 384.4661 | 396.1164 |  | 90.3 | 120 | 120 |  | 176 | 179.1929 | 177.7749 |  | 489.6 | 452.5049 | 466.0195 |  | 489.6 | 452.5049 | 466.0195 |  | 482.4 | 452.5049 | 466.0195 |  | 108.15 | 65.3 | 72.6955 |  | 2356.45 | 0 | 2544.728 |  | 130.85 | 0 | 127.9744 |  | 1585.5 | 0 | 1534.0595 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1158.8 | 1258.085 | 1287 |  | 1090.8 | 1202.06 | 1142.5 |  | 1156.5 | 0 | 1181.9945 |  | 31.7 | 0 | 0 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 47.8 | 57.6 | 57.6 |  | 26.7 | 33.6 | 33.6 |  | 132.7 | 0 | 140.7436 |  | 47.85 | 133.7 | 158.4 |  | 451.7 | 429.6698 | 442.7184 |  | 197.2 | 242.1 | 259.2 |  | 667.25 | 701 | 672 |  | 836.4 | 701 | 672 |  | 386.4 | 365 | 336 |  | 458.7 | 480 | 480 |  | 190.6 | 186 | 186 |  | 262.655 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 30 de Noviembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5655976 y resultó S/. 232928 (4.30% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 23 | 5423048.4101 | 6017276.6392 | -9.875%
LUN 24 | 5750956.6286 | 6090296.7907 | -5.572%
MAR 25 | 5874146.4741 | 6514366.6361 | -9.828%
MIE 26 | 5889973.6497 | 6514172.7765 | -9.582%
JUE 27 | 5824728.0555 | 6569132.0239 | -11.33%
VIE 28 | 6075360.0964 | 6640507.2986 | -8.511%
SAB 29 | 6296165.8731 | 6416474.9056 | -1.875%
DOM 30 | 5655976.0626 | 5140564.6869 | 10.03%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 02:10:00 |  | 30/11/2025 01:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/11/2025 06:44:00 | 30/11/2025 07:09:00 |  |  | POR MANIOBRAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/11/2025 07:09:00 | 30/11/2025 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 30/11/2025 14:00:00 | 30/11/2025 18:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Bajó a mínima generación por disponibilidad de gas. A las 18:31 h solicitó parar por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 02:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 30/11/2025 02:46:00 | 30/11/2025 04:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 30/11/2025 02:46:00 | 30/11/2025 02:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 30/11/2025 04:07:00 | 30/11/2025 04:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 30/11/2025 19:11:00 | 30/11/2025 21:39:00 | 30/11/2025 17:47:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople en 1X1.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 30/11/2025 21:39:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 30/11/2025 23:38:00 | 01/12/2025 00:00:00 | 30/11/2025 22:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al ciclo combinado.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 10:00:00 | 30/11/2025 10:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 10:30:00 | 30/11/2025 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 12:30:00 | 30/11/2025 14:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 14:00:00 | 30/11/2025 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 15:00:00 | 30/11/2025 15:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/11/2025 15:30:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 30/11/2025 03:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/11/2025 03:02:00 | 30/11/2025 03:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Lavado online de compresores
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/11/2025 03:17:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/11/2025 01:09:00 | 01/12/2025 00:00:00 | 30/11/2025 01:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 30/11/2025 09:21:00 | 30/11/2025 16:20:57 | 30/11/2025 08:57:00 | 30/11/2025 16:14:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 10:05h, S/C a 80MW. A las 10:26h, S/C a 110MW. A las 10:44h, S/C a 120 MW. A las 15:25h, S/C a 120 MW. A las 15:52h, S/C a 100 MW.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 30/11/2025 05:34:00 | 30/11/2025 14:54:00 | 29/11/2025 22:00:00 | 30/11/2025 14:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/11/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2232 | 30/11/2025 07:09:00 | 30/11/2025 14:00:00 |  | Operó la TG4 de Malacas
L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2233 | 30/11/2025 07:09:00 | 30/11/2025 14:00:00 |  | Operó la TG4 de Malacas

## RRPF_RRSF
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 119.924 | 1 | 0 | 127.0559 | 1 | 25.235 | 119.8594 | 1 | 25.235 | 126.0667 | 1 | 123.235 | 139.7657 | 1 | 114.8293 | 186.9428 | 1 | 37.2351 | 167.6165 | 1 | 37.2351 | 149.0926 | 1 | 37.2351 | 162.7616 | 1 | 37.2352 | 154.4822 | 1 | 37.2352 | 166.8049 | 1 | 57.2351 | 186.9443 | 1 | 52.964 | 166.3494 | 1 | 68.0033 | 170.9745 | 1 | 132.2535 | 164.5161 | 1 | 114.28 | 145.1775 | 1 | 132.7075 | 152.0286 | 1 | 152.0024 | 179.4826 | 1 | 136.8936 | 136.9119 | 1 | 190 | 83.2435 | 1 | 148.7448 | 92.1902 | 1 | 190 | 85.1488 | 1 | 126.3163 | 82.487 | 1 | 105.2217 | 83.4169 | 1 | 172 | 85.738 | 1 | 127.9978 | 90.2305 | 1 | 162.787 | 91.4447 | 1 | 136.9402 | 92.8129 | 1 | 156.4227 | 85.738 | 1 | 172 | 183 | 1 | 137.4588 | 127.8681 | 1 | 149.6806 | 168.7862 | 1 | 75.2264 | 183.9437 | 1 | 57.7054 | 183.9445 | 1 | 55.1982 | 191 | 1 | 51.235 | 191 | 1 | 49 | 120.431 | 1 | 49 | 149.5443 | 1 | 37 | 87.538 | 1 | 150.7122 | 65.5054 | 1 | 160 | 79.9512 | 1 | 160 | 82.0102 | 1 | 160 | 74.893 | 1 | 160 | 85.3744 | 1 | 148.182 | 84.5161 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 151.5886 | 194 | 1 | 178 | 85.738
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 119.924 | 1 | 0 | 127.0559 | 1 | 25.235 | 119.8594 | 1 | 25.235 | 126.0667 | 1 | 123.235 | 139.7657 | 1 | 114.8293 | 186.9428 | 1 | 37.2351 | 167.6165 | 1 | 37.2351 | 149.0926 | 1 | 37.2351 | 162.7616 | 1 | 37.2352 | 154.4822 | 1 | 37.2352 | 166.8049 | 1 | 57.2351 | 186.9443 | 1 | 52.964 | 166.3494 | 1 | 68.0033 | 170.9745 | 1 | 132.2535 | 164.5161 | 1 | 114.28 | 145.1775 | 1 | 132.7075 | 152.0286 | 1 | 152.0024 | 179.4826 | 1 | 136.8936 | 136.9119 | 1 | 190 | 83.2435 | 1 | 148.7448 | 92.1902 | 1 | 190 | 85.1488 | 1 | 126.3163 | 82.487 | 1 | 105.2217 | 83.4169 | 1 | 172 | 85.738 | 1 | 127.9978 | 90.2305 | 1 | 162.787 | 91.4447 | 1 | 136.9402 | 92.8129 | 1 | 156.4227 | 85.738 | 1 | 172 | 183 | 1 | 137.4588 | 127.8681 | 1 | 149.6806 | 168.7862 | 1 | 75.2264 | 183.9437 | 1 | 57.7054 | 183.9445 | 1 | 55.1982 | 191 | 1 | 51.235 | 191 | 1 | 49 | 120.431 | 1 | 49 | 149.5443 | 1 | 37 | 87.538 | 1 | 150.7122 | 65.5054 | 1 | 160 | 79.9512 | 1 | 160 | 82.0102 | 1 | 160 | 74.893 | 1 | 160 | 85.3744 | 1 | 148.182 | 84.5161 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 151.5886 | 194 | 1 | 178 | 85.738
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 18.7649 | 0 | 1 | 18.7649 | 0 | 1 | 18.7649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4359 | 1 | 0 | 12.859 | 1 | 0 | 12.829 | 1 | 0 | 10.6164 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13.0517 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1319 | 1 | 0 | 17.1319 | 1 | 0 | 17.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.8273 | 0 | 1 | 17.3689 | 0 | 1 | 17.8994 | 0 | 1 | 18.765 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1453 | 1 | 0 | 4.2863 | 1 | 0 | 4.2763 | 1 | 0 | 3.5388 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.3506 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6091 | 0 | 1 | 5.7896 | 0 | 1 | 5.9665 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1453 | 1 | 0 | 4.2863 | 1 | 0 | 4.2763 | 1 | 0 | 3.5388 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.3506 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6091 | 0 | 1 | 5.7896 | 0 | 1 | 5.9665 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1453 | 1 | 0 | 4.2863 | 1 | 0 | 4.2763 | 1 | 0 | 3.5388 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.3506 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6091 | 0 | 1 | 5.7896 | 0 | 1 | 5.9665 | 0 | 1 | 6.255 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.0507 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 7.0508 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 7.0536 | 1 | 0 | 7.0572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0539 | 1 | 0 | 7.0534 | 1 | 0 | 7.0542 | 1 | 0 | 7.0557 | 1 | 0 | 7.0543 | 1 | 0 | 7.0548 | 1 | 0 | 7.0595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0562 | 1 | 0 | 7.1422 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.3954 | 1 | 0 | 7.12 | 1 | 0 | 7.1494 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.8716 | 1 | 0 | 7.0563 | 1 | 0 | 7.0555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0668 | 1 | 0 | 7.5293 | 1 | 0 | 7.2369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.0507 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 7.0508 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 7.0536 | 1 | 0 | 7.0572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0539 | 1 | 0 | 7.0534 | 1 | 0 | 7.0542 | 1 | 0 | 7.0557 | 1 | 0 | 7.0543 | 1 | 0 | 7.0548 | 1 | 0 | 7.0595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0562 | 1 | 0 | 7.1422 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.3954 | 1 | 0 | 7.12 | 1 | 0 | 7.1494 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.8716 | 1 | 0 | 7.0563 | 1 | 0 | 7.0555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0668 | 1 | 0 | 7.5293 | 1 | 0 | 7.2369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 31.235 | 23.1833 | 1 | 37.235 | 19.6164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.3359 | 0 | 1 | 35.1996 | 0 | 1 | 0 | 42.1301 | 1 | 7.3491 | 52.5775 | 1 | 0 | 53.3817 | 1 | 0 | 50.4188 | 1 | 15.5773 | 42.1301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 31.235 | 23.1833 | 1 | 37.235 | 19.6164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.3359 | 0 | 1 | 35.1996 | 0 | 1 | 0 | 42.1301 | 1 | 7.3491 | 52.5775 | 1 | 0 | 53.3817 | 1 | 0 | 50.4188 | 1 | 15.5773 | 42.1301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 43.842 | 1 | 90 | 40.2764 | 1 | 90 | 47.993 | 1 | 90 | 48.2812 | 1 | 12 | 47.1806 | 1 | 35.7339 | 0 | 1 | 90 | 19.8357 | 1 | 90 | 25.9551 | 1 | 90 | 17.6358 | 1 | 90 | 20.047 | 1 | 90 | 20.1409 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 18.9998 | 1 | 89.9995 | 20.4308 | 1 | 48.3539 | 33.4244 | 1 | 52.6504 | 33.5795 | 1 | 47.9788 | 27.4184 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 53.1064 | 37.6439 | 1 | 0 | 81.1277 | 1 | 18.8606 | 84.8098 | 1 | 0 | 89.7213 | 1 | 0 | 101.393 | 1 | 16.2215 | 100.4337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.4516 | 10.192 | 1 | 0 | 11.0418 | 1 | 25.8589 | 12.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.5412 | 0 | 1 | 12.9375 | 0 | 1 | 73.3842 | 0 | 1 | 86.2244 | 0 | 1 | 87.8742 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 58.2124 | 1 | 90 | 34.4025 | 1 | 90 | 54.8348 | 1 | 0 | 70.2081 | 1 | 0 | 75.0488 | 1 | 0 | 60.3237 | 1 | 0 | 60.0046 | 1 | 0 | 44.7647 | 1 | 20.5694 | 86.2668 | 1 | 0 | 70.262 | 1 | 16.9577 | 0 | 1 | 0 | 70.262
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11.9672 | 0 | 1 | 25.0419 | 0 | 1 | 30.2376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.2629 | 20.047 | 1 | 25.0908 | 0 | 1 | 30.2367 | 0 | 1 | 19.4988 | 18.9998 | 1 | 15.0319 | 20.4308 | 1 | 20.1036 | 14.0175 | 1 | 0 | 33.5795 | 1 | 10.8032 | 27.4184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.7554 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 23.4063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7647 | 1 | 20.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9577 | 0 | 1 | 0 | 34.836
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 21.7883 | 1 | 0 | 20.0385 | 1 | 0 | 23.879 | 1 | 0 | 24.0209 | 1 | 0 | 23.4382 | 1 | 11.7996 | 0 | 1 | 14.8744 | 19.8357 | 1 | 29.5249 | 0 | 1 | 34.3828 | 0 | 1 | 24.5772 | 0 | 1 | 24.5896 | 0 | 1 | 29.5266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.6481 | 0 | 1 | 28.2504 | 0 | 1 | 26.1007 | 0 | 1 | 18.4698 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 22.8386 | 0 | 1 | 0 | 40.3722 | 1 | 12.8606 | 0 | 1 | 0 | 44.4822 | 1 | 0 | 33.4765 | 1 | 0 | 38.0079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8978 | 1 | 0 | 34.4025 | 1 | 0 | 27.2408 | 1 | 0 | 23.2926 | 1 | 0 | 24.9003 | 1 | 0 | 29.9335 | 1 | 0 | 29.7276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.7564 | 1 | 0 | 34.8357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 22.0537 | 1 | 0 | 20.2379 | 1 | 0 | 24.114 | 1 | 0 | 24.2604 | 1 | 0 | 23.7424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0419 | 0 | 1 | 30.2375 | 0 | 1 | 35.2534 | 0 | 1 | 25.0799 | 0 | 1 | 25.0909 | 0 | 1 | 30.2367 | 0 | 1 | 35.2506 | 0 | 1 | 25.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.1339 | 18.822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.2391 | 1 | 0 | 34.1095 | 1 | 0 | 38.7266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.4516 | 10.192 | 1 | 0 | 11.0418 | 1 | 25.8589 | 12.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.5412 | 0 | 1 | 12.9375 | 0 | 1 | 24.613 | 0 | 1 | 42.6175 | 0 | 1 | 43.4404 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 29.3146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5941 | 1 | 0 | 23.5092 | 1 | 0 | 25.169 | 1 | 0 | 30.3902 | 1 | 0 | 30.277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5104 | 1 | 0 | 35.4263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11.9672 | 0 | 1 | 25.0418 | 0 | 1 | 0 | 25.9551 | 1 | 20.3638 | 17.6358 | 1 | 25.0799 | 0 | 1 | 15.2286 | 20.1409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2506 | 0 | 1 | 25.1598 | 0 | 1 | 0 | 19.4069 | 1 | 26.5497 | 0 | 1 | 18.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.1339 | 18.822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.2215 | 23.6991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1582 | 0 | 1 | 43.6068 | 0 | 1 | 44.4338 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.426
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.5598 | 1 | 12 | 12.6008 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8.6718 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4049 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4175 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.5965 | 1 | 11.9995 | 0 | 1 | 9.3925 | 0 | 1 | 9.2999 | 13.807 | 1 | 9.3137 | 12.694 | 1 | 11.9988 | 12.6883 | 1 | 0 | 12.7716 | 1 | 0 | 15.0511 | 1 | 9.3428 | 0 | 1 | 0 | 16.7346 | 1 | 9.3478 | 0 | 1 | 9.3572 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2016 | 18 | 1 | 9.213 | 18 | 1 | 9.201 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3819 | 14.3422 | 1 | 9.5621 | 0 | 1 | 10.7014 | 0 | 1 | 11.0282 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3566 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.6271 | 1 | 9.2878 | 12.2414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.666 | 1 | 0 | 13.0356 | 1 | 0 | 17.3317 | 1 | 9.2486 | 15.9801 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.4537 | 0 | 1 | 0 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.5598 | 1 | 12 | 12.6008 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8.6718 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4049 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4175 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.5965 | 1 | 11.9995 | 0 | 1 | 9.3925 | 0 | 1 | 9.2999 | 13.807 | 1 | 9.3137 | 12.694 | 1 | 11.9988 | 12.6883 | 1 | 0 | 12.7716 | 1 | 0 | 15.0511 | 1 | 9.3428 | 0 | 1 | 0 | 16.7346 | 1 | 9.3478 | 0 | 1 | 9.3572 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2016 | 18 | 1 | 9.213 | 18 | 1 | 9.201 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3819 | 14.3422 | 1 | 9.5621 | 0 | 1 | 10.7014 | 0 | 1 | 11.0282 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3566 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.6271 | 1 | 9.2878 | 12.2414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.666 | 1 | 0 | 13.0356 | 1 | 0 | 17.3317 | 1 | 9.2486 | 15.9801 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.4537 | 0 | 1 | 0 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9999 | 6.5478 | 1 | 19.9999 | 6.5474 | 1 | 19.9999 | 6.5487 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.271 | 0 | 1 | 19.9976 | 6.5399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.7698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4356 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9999 | 6.5478 | 1 | 19.9999 | 6.5474 | 1 | 19.9999 | 6.5487 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.271 | 0 | 1 | 19.9976 | 6.5399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.7698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4356 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 30 de Noviembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
30/11/2025 | 00:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 01:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 01:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 02:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 02:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 03:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 03:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 04:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 04:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 05:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 05:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 06:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 06:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 07:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 07:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 08:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 08:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 09:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 09:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 10:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 10:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 11:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 11:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 12:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 12:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 13:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 13:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 14:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 14:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 15:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 15:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 16:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 16:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 17:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 17:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 18:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 18:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 19:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 19:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 20:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 20:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 21:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 21:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 22:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 22:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 23:00 | 0 | 0
30/11/2025 | 23:30 | 0 | 0
30/11/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 30 de Noviembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Tablazo, C.T. Tallanca, C.T. Agrolmos, C.S. Sunny y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 30 de Noviembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe