## EVENTOS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 01/12/2025 09:56:00 | 02/12/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/12/2025 10:25:00 | 01/12/2025 12:52:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/12/2025 14:24:00 | 01/12/2025 16:32:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/12/2025 18:07:00 | 01/12/2025 21:21:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 01/12/2025 20:16:50 | 01/12/2025 20:20:07 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV POR FALLA | 4 | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 01/12/2025 20:22:41 | 01/12/2025 20:25:12 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV POR FALLA | 3 | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 01/12/2025 20:27:54 | 01/12/2025 20:30:52 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV POR FALLA | 2.1 | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 01/12/2025 20:31:07 | 01/12/2025 20:38:12 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV POR FALLA | 1.1 | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 01/12/2025 20:40:21 | 01/12/2025 22:00:45 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV POR FALLA | 2.1 | SI | 60

## RESTRIC_OPE
lunes, 1 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 2025-12-01 14:04 | 02/12/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 01/12/2025 12:51 | 01/12/2025 16:43 | Mejoramiento de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 01/12/2025 08:52 | 01/12/2025 16:32 | Mantenimiento de pedestales de las torres de la L-5034 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 01/12/2025 07:51 | 01/12/2025 13:11 | Inspeccion con recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 01/12/2025 07:51 | 01/12/2025 13:11 | Inspeccion con recorredor | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 01/12/2025 11:00 | 01/12/2025 17:51 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 01/12/2025 11:00 | 01/12/2025 17:51 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 01/12/2025 07:36 | 01/12/2025 17:32 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 01/12/2025 07:36 | 01/12/2025 17:32 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
ATN S.A. | RUBI - MONTALVO | L-2037 | 01/12/2025 12:40 | 01/12/2025 17:07 | Medicion de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18068 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 01/12/2025 03:40 | 01/12/2025 03:49 | Parada manual por baja temperatura en los cilindros A4 y B9 de la unidad G2 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
ELECTRO DUNAS | CHIRIBAMBA | CL-2132 | 01/12/2025 08:23 | 01/12/2025 17:10 | MANTENIMIENTO EN LA LINEA 220KV L2132 A SOLICITUD DE ISA REP. SIN INTERRUPCION DE SUMINISTRO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23289 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 01/12/2025 08:00 | 01/12/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES T144 A T097] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 01/12/2025 08:00 | 01/12/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES T144 A T097] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T2 | 01/12/2025 07:40 | 01/12/2025 16:01 | LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T2 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13546 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Por pruebas pre operativas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 01/12/2025 10:26 | 01/12/2025 13:00 | ACTUALIZACION DE FIRMWARE FIREWALLS SE PUNTA LOMITAS. (Riesgo de deshabilitacion de la celda de Generacion) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 01/12/2025 10:26 | 01/12/2025 17:29 | PRUEBAS DE COMUNICACION SERVIDORES SICAM PAS / GABINETE GOT - SE PUNTA LOMITAS / SE DERIVACION. CARGA DE NUEVA CONFIGURACION, CON PERDIDA TEMPORAL DE COMUNICACION DURANTE EL PROCESO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 01/12/2025 10:26 | 01/12/2025 17:29 | IMPLEMENTACION DE PROYECTO NOZOMI. (Se requiere Punta Lomitas desconectado del ACT Marcona) Riesgo de perdida de se?ales a COES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 01/12/2025 07:40 | 01/12/2025 16:01 | INDISPONIBLE POR LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T2 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 223 | P | F/S | N | OTROS | 13552 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SEGUNDO PASO DEL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/12/2025 08:03 | 01/12/2025 13:57 | REEMPLAZO DEL DISPOSITIVO DE MEDICION DE VELOCIDAD UNIDAD | 104.65 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DEL IN-2352. OPERACION LOCAL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | VIZCARRA | SS.EE. | 01/12/2025 08:00 | 01/12/2025 18:15 | INTERCAMBIO DE SE?ALES CON ANTAMINA, CONFIGURAR RTU, PRUEBAS DE SE?ALES. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126391) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10557 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | SAN MATEO - EAN | TR 50/2.4 | 01/12/2025 08:59 | 01/12/2025 13:02 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO POR RETIRO DEL TRANSFORMADOR ADYACENTE QUE ESTA EN DESUSO. | 1 | P | F/S | S | SEG.PER | 8453 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 01/12/2025 05:00 | 01/12/2025 05:32 | Apertura de interruptor 60 kV para reducir sobrecarga durante anillado entre L629 y L630 con L663 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | TRABAJOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS IED DE BAHIA L-2167 - SEL | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 23:00 | Inspeccion preventiva de sistemas de unidad, Inspeccion a distribuidor, rotulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribucion TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones electricas, Inspeccion de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 14:15 | Corregir fuga de aceite en inyector 5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 01/12/2025 12:00 | 01/12/2025 17:00 | VALIDACION DE CEMS DE TG3 DE VENTANILLA, SEGUN DIAGRAMA DE CARGA ADJUNTO. | 150 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 01/12/2025 04:00 | 02/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV. ACTIVIDAD APROBADA EN MENSUAL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 01/12/2025 04:03 | 02/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2115 | 01/12/2025 08:55 | 01/12/2025 16:27 | LAVADO CADENA DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15148 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2497 DE LA CL-2297 INDISPONIBLE POR PRESENTAR EL EJE DE LA CAJA REDUCTORA AVERIADO. DEBIDO A ELLO LA CL-2296 QUEDA CONECTADA A BARRA A Y CL-2297 A BARRA B , Y LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR LA L-2297 REQUE - CHICLAYO OESTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2232 | 01/12/2025 08:32 | 02/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107440). Actividad realizada de las 08:32:00 a las 17:15:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 866 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | R-5 | 01/12/2025 14:20 | 02/12/2025 00:00 | POA: MONTAJE DE MANDO SINCRONIZADO DEL REACTOR, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111967) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1014 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/12/2025 08:23 | 01/12/2025 13:51 | MP 3A LUBRICACION DEL SECCIONADOR DE BARRA B SB-2213 DEL TT-231. (R0115554) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 01/12/2025 08:23 | 01/12/2025 17:09 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO DE SECCIONADORES Y CADENAS DE ANCLAJE DE LA CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0122837) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/12/2025 09:25 | 01/12/2025 13:51 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2132. (R0122837) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 01/12/2025 14:03 | 01/12/2025 17:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2132. (R0122837) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. POR SOLICITUD DE GLENCORE SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 27.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +6.2 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | T33-261 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | POA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TRANSFORMADOR. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0098192) . Actividad realizada de las 07:54:00 a las 18:40:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6877 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T1 | 01/12/2025 06:02 | 01/12/2025 17:54 | LIMPIEZA DE CELDA Y BUSHING TR1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15627 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 01/12/2025 06:02 | 01/12/2025 17:54 | PRUEBA DE RCO GEN TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 16:33 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1243 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Desconexion de la linea L-1387 Ilo1 -Refineria por actuacion de proteccion 87L, debido a falla en fase S. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB7511 | 01/12/2025 09:02 | 02/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS a cargo de HITACHI // Mantenimiento Mayor S.E. Q. HONDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18143 | T
SOUTHERN PERU CC | QDA. HONDA - PLAZA TOQUEPALA | L-1385/1 | 01/12/2025 09:02 | 02/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS HCB 7511 a cargo de HITACHI // Mantenimiento Mayor S.E. Q. HONDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17761 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Por desconexion de la linea L-1387. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8788 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 15:55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUMULADOR UH | 88 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 18:48 | MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG3 + Pruebas electricas / protecciones propias - TR3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 01/12/2025 08:00 | 02/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL INTERRUPTOR Y CAMBIO MECANISMO HIDRAULICO TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/12/2025 08:32 | 01/12/2025 18:38 | POA: REEMPLAZO REGISTRADOR DE FALLA ASOCIADO A LAS BAHIAS CL-2051 Y CL-2052. (R0111962) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11356 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 01/12/2025 08:20 | 01/12/2025 19:14 | POA: IMPLEMENTAR SEGMENTACION DE REDES OT ESTANDARIZADA; AJUSTES Y ADECUACION DE RED, TENDIDO DE CABLEADO Y FIBRA OPTICA; INSTALACION DE ROUTERS. INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA FIREWALL NEXT GENERATION, PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD. DURANTE TODA ACTIVIDAD SE TENDRA INTERMITENCIA EN LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS, CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0122736) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 01/12/2025 13:00 | 01/12/2025 20:30 | PRUEBAS PARA AJUSTAR EL MANDO SINCRONIZADO DEL REACTOR R-29, SE REQUIERE 6 ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES DEL REACTOR DE LINEA CON SU INTERRUPTOR IN-5100. (LA PRUEBA SE INICIA CON LA MANIOBRA DE DESCONEXION DEL REACTOR). (R0117355) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 17388 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | L-2052 | 01/12/2025 08:06 | 02/12/2025 00:00 | POA: ESTABILIDAD DE TORRE T-370, REUBICACION DE CONDUCTORES A TORRETA PROVISIONAL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y RECIERRES DESHABILITADOS DE LINEA L-2051. (R0121462) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8203 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 01/12/2025 08:08 | 01/12/2025 17:00 | POA: REEMPLAZO LOCALIZADOR DE FALLA. SIN RIESGO DE DISPARO. TRABAJOS PREVIOS , DESMONTAJE Y MONTAJE, ADECUACION DE NUEVOS CIRCUITOS DEL NUEVO TABLERO DEL LOCALIZADOR DE FALLA. (R0111948) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10581 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
lunes, 1 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 1 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/12/2025 | 00:30 | 204.4 | 618.9 | 211.9 |  | 0 | 60.1 | 118.4 |  |  | 169.9 | 169.8 | 169.2 | 270.1 | 0 |  | 471.6 | 9.8 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.9 | 14.8 | 90.2 |  |  |  |  | 55.5 | 15.9 |  |  |  | 6.5 | 293.1 | 33 | 120.9 | 19.1 | 18.2 | 18.8 | 91.91 | 129.4 | 159.7 | 101.9 | 107.3 | 18.2 | 32 | 4.1 | 33.8 | 60.6 |  |  | 47 |  |  | 0 |  |  |  | 90.7 | 0 | 169.5 | 200 | 180.5 | [8 empty] | 2.5 | 104.3 | 69.6 | 63 | 46.5 | 28.2 |  |  |  | 143.7 | 144.7 | 147.4 | [5 empty] | 213.6 | 102.3 | 4 | 0 | 13.4 | 0 | 64.4 | 0 | 2.2 | 0 | 4.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 10.7 | 12.1 | 0 | 2.4 | 13.2 | 2.6 |  | 6 | 6.7 | 9.4 | 11.6 | 16.1 | 18.6 | 45.6 | 0 | 16.5 | 40.7 | 1 | 0 | 15.9 | 3.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.8 | 9 | 27.6 | 34.9 | 16 | 19.1 | 5.61 | 9.98 | 6478.1 | 15.4299 | 7.944 | 0 | 13.2 | 26.7688 | 18.9326 |  | 0 | 82.2754
01/12/2025 | 01:00 | 205.8 | 624 | 213 |  | 0 | 60.1 | 124 |  |  | 183.2 | 190.6 | 190.2 | 281 | 0 |  | 321.5 | 9.7 |  |  |  |  | 169.4 | 7.2 | 5.5 | 0 | 7.1 | 14.9 | 90.6 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 33 | 57.7 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 90.26 | 182.9 | 183.3 | 185.5 | 108.1 | 31.9 | 32.1 | 4.1 | 33.7 | 80.8 |  |  | 47.2 |  |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 0 | 170.6 | 200 | 179.9 | [8 empty] | 2.5 | 123.6 | 75.9 | 62.9 | 46.7 | 28.7 |  |  |  | 144.7 | 145.8 | 148.4 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 4 | 0 | 13.6 | 0 | 46.2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 2.4 | 10.6 | 2.5 |  | 6.1 | 6.7 | 9.4 | 12.6 | 16.1 | 18.7 | 51.6 | 0 | 4.9 | 22 | 0 | 0 | 15.9 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.8 | 8.9 | 27.6 | 34.3 | 15.7 | 19.1 | 8.1 | 9.98 | 6427.44 | 15.5013 | 7.945 | 6.084 | 13.2 | 26.7975 | 18.9323 |  | 0 | 88.4601
01/12/2025 | 01:30 | 203.2 | 627.7 | 214.5 |  | 0 | 60.1 | 121.4 |  |  | 183 | 192.1 | 192 | 283.3 | 0 |  | 317.9 | 9.7 |  |  |  |  | 166.8 | 7 | 5.3 | 0 | 7.1 | 14.9 | 90.4 |  |  |  |  | 55.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 33.6 | 62.2 | 19.4 | 18.4 | 18.8 | 87.92 | 187.3 | 188.8 | 190 | 106.6 | 26.8 | 32.1 | 4.1 | 33.2 | 71.6 |  |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 0 | 171.8 | 200 | 180.3 | [8 empty] | 2.5 | 70 | 70.9 | 63 | 46.8 | 29.3 |  |  |  | 145.6 | 146.8 | 149.4 | [5 empty] | 213.3 | 102.1 | 4.1 | 0 | 13.6 | 0 | 21.4 | 0 | 2.5 | 0 | 3.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.3 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0 | 2.4 | 10.6 | 2.5 |  | 6.1 | 6.7 | 9.4 | 12.9 | 16 | 14.9 | 47.6 | 0 | 0.6 | 5.7 | 0 | 0 | 15.6 | 3.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.8 | 9 | 28 | 34 | 16 | 19.1 | 7.93 | 9.96 | 6311.01 | 15.507 | 7.948 | 6.066 | 13.2 | 26.8557 | 18.9323 |  | 0 | 88.5091
01/12/2025 | 02:00 | 203.6 | 630.4 | 216.1 |  | 0 | 60.2 | 121.1 |  |  | 182 | 199.9 | 198.9 | 276.6 | 0 |  | 330.9 | 9.6 |  |  |  |  | 168.4 | 7.6 | 5.4 | 0 | 7.1 | 14.9 | 91.2 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 144.4 | 35 | 54.7 | 19.6 | 18.4 | 18.8 | 92.37 | 183.1 | 183.2 | 185.9 | 108.3 | 21.5 | 33.3 | 4.1 | 32.9 | 55.5 |  |  | 47.2 |  |  | 0 |  |  |  | 80.4 | 0 | 170.5 | 200 | 179.7 | [8 empty] | 2.5 | 68.6 | 73.7 | 63.3 | 46.7 | 29.6 |  |  |  | 145 | 146.1 | 148.7 | [5 empty] | 213.4 | 102.1 | 4.1 | 0 | 13.6 | 0 | 13.7 | 0 | 2.9 | 0 | 4 | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.4 | 10.7 | 2.5 |  | 6.1 | 6.7 | 9.5 | 13.2 | 16.1 | 15 | 40.6 | 0 | 5.8 | 18.9 | 0.2 | 0 | 15.6 | 3.7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.8 | 8.7 | 27.9 | 34.1 | 16.1 | 19.1 | 7.88 | 10 | 6221.25 | 15.4178 | 7.948 | 6.062 | 13.2 | 26.8179 | 18.9319 |  | 0 | 88.3777
01/12/2025 | 02:30 | 205.6 | 626.5 | 215 |  | 0 | 62.2 | 124.3 |  |  | 126.9 | 127.8 | 127.6 | 243.9 | 0 |  | 397.8 | 9.6 |  |  |  |  | 173.5 | 7.5 | 5.2 | 0 | 7.1 | 15 | 90.1 |  |  |  |  | 56.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 35 | 74.8 | 22.2 | 18.2 | 18.8 | 92.78 | 185.9 | 187.5 | 183.9 | 107.4 | 19.7 | 34.6 | 4.1 | 33.6 | 61.2 |  |  | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 82.9 | 0 | 169.5 | 200 | 180.6 | [8 empty] | 2.5 | 59.8 | 71.4 | 64.2 | 47.3 | 30.6 |  |  |  | 143.9 | 145.6 | 147.9 | [5 empty] | 213.5 | 102.2 | 4.2 | 0 | 13.6 | 0 | 38.8 | 0 | 1.3 | 0 | 4.3 | 10 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 20.7 | 20 | 19 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.4 | 10.7 | 2.5 |  | 6.1 | 6.7 | 9.4 | 13.1 | 16 | 16.2 | 39.8 | 0 | 11.2 | 34.8 | 0.3 | 0 | 15.7 | 3.7 | 7.6 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.8 | 9 | 28.4 | 34.1 | 16.3 | 19.1 | 6.74 | 9.99 | 6140.61 | 15.3973 | 7.947 | 6.06 | 13.2 | 26.7875 | 18.9322 |  | 0 | 88.3241
01/12/2025 | 03:00 | 204.1 | 628.6 | 215.3 |  | 0 | 60.3 | 121.4 |  |  | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 229.4 | 0 |  | 409 | 9.6 |  |  |  |  | 168.8 | 7.3 | 5.3 | 0 | 7.1 | 14.9 | 90.7 |  |  |  |  | 55.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 37 | 73.4 | 20.8 | 18.4 | 18.8 | 92.89 | 183.7 | 184.2 | 186.1 | 107.1 | 18.3 | 34.5 | 4.1 | 33.1 | 80.5 |  |  | 47.2 |  |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 0 | 171 | 200 | 180.4 | [8 empty] | 2.5 | 44.9 | 87.8 | 63.1 | 46.9 | 30.3 |  |  |  | 145.5 | 146.8 | 148.9 | [5 empty] | 213.5 | 102.1 | 4.3 | 0 | 13.6 | 0 | 84 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 9.5 | 10.5 | 0 | 2.4 | 10.7 | 2.4 |  | 6.1 | 6.7 | 9.4 | 13 | 16.1 | 11.8 | 33.6 | 0 | 7.8 | 24.5 | 0 | 0 | 15.5 | 3.7 | 8.1 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.8 | 8.6 | 28.1 | 34.2 | 16.2 | 19.1 | 8.2 | 9.98 | 6204.47 | 16.1702 | 7.948 | 6.064 | 13.2 | 26.8174 | 18.9323 |  | 0 | 89.1318
01/12/2025 | 03:30 | 201.8 | 618.3 | 213.8 |  | 0 | 60.1 | 120 |  |  | 172.8 | 172.1 | 171.1 | 273.7 | 0 |  | 402 | 9.5 |  |  |  |  | 164.7 | 6.9 | 5.1 | 0 | 7 | 14.8 | 90.2 |  |  |  |  | 55.3 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.2 | 45.1 | 21 | 18.2 | 18.8 | 88.55 | 182.2 | 183.4 | 185.1 | 106.2 | 19.2 | 35.9 | 4.1 | 32.5 | 42.9 |  |  | 47 |  |  | 0 |  |  |  | 80.1 | 0 | 169.9 | 200 | 180.3 | [8 empty] | 2.5 | 53.8 | 83.9 | 62.7 | 46.4 | 30 |  |  |  | 144.9 | 146.3 | 148.4 | [5 empty] | 212.9 | 101.9 | 4.4 | 0 | 13.2 | 0 | 102.6 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 14.3 | 21.2 | 0 | 2.4 | 10.5 | 2.4 |  | 6.1 | 6.7 | 9.3 | 12.9 | 16.2 | 10.1 | 30.7 | 0 | 3.1 | 16.4 | 0 | 0 | 15 | 3.7 | 7.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.9 | 8.7 | 27.9 | 34.1 | 16 | 18.3 | 8.53 | 9.97 | 6117.75 | 16.5266 | 7.949 | 6.07 | 13.2 | 26.7978 | 18.9328 |  | 0 | 89.4762
01/12/2025 | 04:00 | 206.1 | 626.9 | 214.6 |  | 0 | 60.4 | 120.5 |  |  | 171.9 | 172.6 | 171.8 | 263.4 | 0 |  | 407.4 | 9.7 |  |  |  |  | 150 | 7.3 | 5.2 | 11.7 | 7 | 14.9 | 90.8 |  |  |  |  | 55.7 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35.8 | 48.2 | 22.7 | 18.2 | 18.8 | 90.05 | 182.6 | 183.1 | 185.9 | 107.3 | 20.7 | 36.2 | 4.1 | 32.7 | 47.1 |  |  | 47.4 |  |  | 36.6 |  |  |  | 80.5 | 0 | 169.4 | 200 | 180.2 | [8 empty] | 2.5 | 44.8 | 81.4 | 63.2 | 46.5 | 30.4 |  |  |  | 144.6 | 146.2 | 148.4 | [5 empty] | 211.9 | 101.8 | 4.4 | 0 | 13.4 | 0 | 106.8 | 0 | 1.2 | 0 | 3.6 | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 15.6 | 26.9 | 0 | 2.7 | 10.5 | 2.4 |  | 6.1 | 6.7 | 9.4 | 13 | 16.2 | 9.9 | 32 | 0 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 15 | 3.7 | 7.6 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.8 | 8.5 | 27.8 | 34 | 16 | 19.1 | 8.48 | 9.97 | 6172.3 | 16.528 | 7.95 | 6.072 | 13.2 | 26.86 | 18.9325 |  | 0 | 89.5425
01/12/2025 | 04:30 | 200.6 | 621.9 | 213.1 |  | 0 | 60 | 120 |  |  | 179.6 | 180.1 | 180.3 | 270.9 | 0 |  | 299.2 | 9.6 |  |  |  |  | 167.9 | 6.6 | 5.1 | 16.9 | 7.1 | 14.9 | 90.3 |  |  |  |  | 55 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37.4 | 44.1 | 21.2 | 18.2 | 18.8 | 91.6 | 181.5 | 181.8 | 184.5 | 105.9 | 17.6 | 35.4 | 4.1 | 31.9 | 37 |  |  | 10.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 80 | 0 | 169.1 | 200 | 181 | [8 empty] | 2.5 | 42.6 | 83.9 | 62.1 | 46.4 | 29.8 |  |  |  | 144.5 | 145.8 | 147.7 | [5 empty] | 213.1 | 101.5 | 4.4 | 0 | 13.6 | 0 | 116.7 | 0 | 1.3 | 0 | 3.4 | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.7 | 33.4 | 0 | 2.8 | 10.3 | 2.4 |  | 6.5 | 6.7 | 9.4 | 13 | 16.3 | 9.3 | 35.5 | 0 | 0.6 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 3.7 | 7.9 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.9 | 9 | 27.3 | 33.6 | 16 | 19.1 | 7.88 | 10.01 | 6070.99 | 16.9263 | 7.947 | 6.07 | 13.2 | 26.8177 | 18.9324 |  | 0 | 89.8933
01/12/2025 | 05:00 | 204.6 | 629.9 | 215.3 |  | 0 | 60.6 | 126.3 |  |  | 182.7 | 205 | 203.1 | 291.1 | 0 |  | 318.9 | 9.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.3 | 5.2 | 17 | 7.1 | 15.1 | 91 |  |  |  |  | 56 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.1 | 57.6 | 22.7 | 18.2 | 18.8 | 90.36 | 185.2 | 185.2 | 185.8 | 107.1 | 20.2 | 35.8 | 4.1 | 32 | 62.1 |  |  | 12.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 82.1 | 0 | 170 | 200 | 181.4 | [8 empty] | 2.5 | 61.2 | 90.6 | 63.9 | 46.6 | 30.4 |  |  |  | 145.4 | 146.9 | 149.3 | [5 empty] | 213.5 | 102.3 | 4.4 | 0 | 13.6 | 0 | 111.4 | 0 | 0.8 | 0 | 3.7 | 10 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20.8 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0.6 | 0.6 | 20.8 | 34.8 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 2.4 |  | 6.6 | 6.7 | 9.4 | 13.4 | 16.2 | 5.8 | 26.8 | 0 | 0.3 | 4.7 | 0 | 0.1 | 15 | 3.7 | 8 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.9 | 7.8 | 27.5 | 33.8 | 16 | 19.1 | 7.37 | 0 | 6247.33 | 17.426 | 7.947 | 6.07 | 13.2 | 26.8369 | 18.9329 |  | 0 | 90.4127
01/12/2025 | 05:30 | 205.4 | 624.5 | 215.3 |  | 0 | 61.4 | 127.5 |  |  | 181.3 | 191.8 | 192.3 | 291.4 | 0 |  | 350.2 | 9.5 |  |  |  |  | 169.3 | 7.6 | 5.5 | 17 | 7 | 15.1 | 90.2 |  |  |  |  | 56.1 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36.6 | 55.8 | 23.5 | 18.2 | 18.8 | 91.65 | 185.5 | 186.1 | 184.3 | 107.6 | 20 | 35.9 | 4.1 | 34 | 64.5 |  |  | 11.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 81.6 | 0 | 168.4 | 200 | 179.7 | [8 empty] | 2.5 | 48 | 100.4 | 63.7 | 46.6 | 30.6 |  |  |  | 144.1 | 145.4 | 147.4 | [5 empty] | 212.3 | 102 | 4.3 | 0 | 13.4 | 0 | 112.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 3.7 | 9.9 |  | 14.6 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 20.6 | 20 | 19 | 3.3 | 18.4 | 3.8 | 4.5 | 21.5 | 34.9 | 5.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 |  | 6.2 | 6.7 | 9.4 | 13.3 | 16 | 6.2 | 26.8 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 14.4 | 3.7 | 7.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 15 | 0.3 | 11.2 | 0.6 | 4.5 | 4.1 | 8.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.3 |  | 18.8 | 8.8 | 27.4 | 33.8 | 16.1 | 19.1 | 7.99 | 9.98 | 6320.42 | 18.1343 | 7.946 | 6.072 | 13.2 | 26.9265 | 18.9327 |  | 0 | 91.2115
01/12/2025 | 06:00 | 206 | 621 | 214.3 |  | 0 | 60.5 | 120.8 |  |  | 139.3 | 138.1 | 138.4 | 246.2 | 0 |  | 332.2 | 9.5 |  |  |  |  | 169 | 7.1 | 5.4 | 17 | 7 | 15 | 90.2 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37.4 | 53.6 | 21.8 | 18.2 | 18.8 | 89.58 | 183.6 | 184.1 | 184.3 | 106.7 | 18.3 | 35 | 4.1 | 32.2 | 80 |  |  | 11.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 81 | 0 | 170.8 | 200 | 180.2 | [8 empty] | 2.5 | 44.7 | 96.8 | 63 | 46.5 | 30.3 |  |  |  | 145 | 146.3 | 148.3 | [5 empty] | 213.4 | 102.3 | 4.3 | 0 | 13.4 | 0 | 106.9 | 24.5 | 0.3 | 0 | 3.6 | 9.9 |  | 49.3 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19 | 3.3 | 18.4 | 9.9 | 11.9 | 25.6 | 52.7 | 12 | 2.7 | 2.8 | 2.3 |  | 5.8 | 6.7 | 9.3 | 13.8 | 16 | 6.1 | 29.8 | 7.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 14.2 | 3.7 | 7.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 69.7 | 1.3 | 48.2 | 0.6 | 7.9 | 7.3 | 35.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.2 |  | 18.7 | 8.8 | 27.8 | 34 | 16.3 | 19.1 | 8.6 | 9.99 | 6321.27 | 18.0777 | 7.947 | 6.072 | 13.2 | 26.9632 | 18.9329 |  | 0 | 91.1929
01/12/2025 | 06:30 | 206.4 | 626.4 | 213.8 |  | 0 | 61.2 | 121.4 |  |  | 182.1 | 196.7 | 197.3 | 281 | 0 |  | 238.9 | 9.5 |  |  |  |  | 171.9 | 7.3 | 5.4 | 16.9 | 7 | 14.9 | 91.1 |  |  |  |  | 55.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.2 | 54.1 | 23.4 | 18.2 | 18.8 | 92.27 | 185.1 | 185.2 | 185.6 | 108.1 | 19.1 | 35.3 | 4.1 | 33.1 | 29.3 |  |  | 11.9 |  |  | 47.5 |  |  |  | 81.4 | 0 | 170 | 200 | 180.2 | [8 empty] | 2.5 | 69.9 | 100.2 | 63.6 | 46.6 | 30.4 |  |  |  | 144.3 | 146.3 | 148.7 | [5 empty] | 213 | 102 | 4.3 | 0 | 13.2 | 0.1 | 95.5 | 52.1 | 0.3 | 0 | 3.5 | 10 |  | 81.3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20.6 | 20 | 19 | 3.3 | 18.4 | 11.8 | 15.1 | 25.6 | 48.9 | 14.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 |  | 5.7 | 6.7 | 9.4 | 14 | 16.2 | 5.6 | 24.1 | 20.1 | 2.8 | 11.3 | 0 | 0 | 14.2 | 3.7 | 7.1 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 117.9 | 2.3 | 92.5 | 0.6 | 1.5 | 4.2 | 69.3 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 2.2 |  | 18.9 | 8.8 | 28.3 | 35.5 | 16.6 | 19.1 | 7.92 | 9.96 | 6615.05 | 18.0577 | 7.945 | 6.076 | 13.2 | 26.99 | 18.933 |  | 0 | 91.2017
01/12/2025 | 07:00 | 200.7 | 610.6 | 209.7 |  | 0 | 59.8 | 112.4 |  |  | 147.1 | 145.2 | 145.3 | 246.8 | 0 |  | 78 | 9.5 |  |  |  |  | 163.2 | 6.5 | 5.1 | 17 | 6.8 | 14.8 | 48.7 |  |  |  |  | 54.2 | 0.2 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 40.8 | 52.1 | 22.4 | 17.8 | 18.8 | 91.4 | 177.7 | 178.5 | 184.1 | 104.4 | 17.5 | 32.6 | 4.1 | 31.2 | 31.9 |  |  | 9.3 |  |  | 47 |  |  |  | 79.3 | 0 | 169 | 200 | 180.9 | [8 empty] | 2.5 | 67 | 81.2 | 61.1 | 46.2 | 28.8 |  |  |  | 143.7 | 145.7 | 147.4 | [5 empty] | 213.5 | 101.5 | 4.3 | 0 | 13.6 | 0.1 | 105.5 | 68.6 | 0 | 0 | 3 | 10 |  | 180.3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 19.8 | 20 | 19 | 3.3 | 18.4 | 12.6 | 16.5 | 22.9 | 60 | 14 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |  | 5.7 | 6.7 | 9.3 | 13.4 | 16.3 | 5.8 | 14.8 | 31.1 | 4.3 | 13.4 | 0.2 | 0 | 14.4 | 3.7 | 7.1 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 0 | 202.4 | 4.3 | 129.7 | 0.6 | 0 | 4.8 | 92.9 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 4.8 |  | 18.7 | 9.3 | 28.4 | 35.3 | 16.8 | 19.1 | 8.95 | 10.02 | 6565.67 | 18.0887 | 1.49 | 6.076 | 13.2 | 26.9762 | 18.9324 |  | 0 | 84.7633
01/12/2025 | 07:30 | 204.6 | 618.7 | 211.5 |  | 0 | 60.1 | 119.9 |  |  | 172.1 | 172 | 171.5 | 267.9 | 0 |  | 79.1 | 9.5 |  |  |  |  | 166.2 | 6.8 | 5.1 | 17 | 6.9 | 14.8 | 49.7 |  |  |  |  | 55.2 | 25.5 |  |  |  | 6.4 | 147.2 | 37.9 | 56.1 | 22.7 | 18.1 | 18.8 | 91.76 | 181.6 | 182.1 | 185.1 | 106.1 | 19.9 | 32.4 | 4.1 | 32.2 | 41.3 |  |  | 10.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 80.2 | 0 | 169.3 | 200 | 180.3 | [8 empty] | 2.5 | 76.1 | 81.6 | 62.1 | 46.5 | 28.8 |  |  |  | 144.6 | 146.6 | 148.9 | [5 empty] | 212.6 | 101.4 | 4.3 | 0 | 13.5 | 0.1 | 110.8 | 67.1 | 0 | 0.1 | 3.4 | 9.9 |  | 195.8 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.3 | 18.3 | 13.7 | 16.9 | 24.2 | 56.2 | 14.8 | 2.8 | 2.8 | 2.3 |  | 5.7 | 6.7 | 9.3 | 13.5 | 16.4 | 8.8 | 14.3 | 34.3 | 2.9 | 9.2 | 0 | 0 | 14.4 | 3.7 | 7.2 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 0 | 219.3 | 5.8 | 138.3 | 0.6 | 1.2 | 6.4 | 99.6 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 7.7 |  | 18.9 | 9.2 | 28.3 | 35.3 | 16.5 | 19.1 | 7.86 | 9.99 | 6819.21 | 18.1381 | 0 | 6.076 | 13.2 | 26.8274 | 18.9318 |  | 0 | 83.1733
01/12/2025 | 08:00 | 132.3 | 626.5 | 214.5 |  | 0 | 60 | 120.6 |  |  | 181.1 | 181.8 | 182.9 | 278.5 | 0 |  | 105.2 | 9.4 |  |  |  |  | 161.1 | 7.4 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 14.8 | 50.2 |  |  |  |  | 55.7 | 26 |  |  |  | 6.4 | 147.2 | 38.4 | 53.9 | 24.8 | 18.2 | 18.8 | 86.38 | 184.3 | 184.7 | 186.5 | 107.9 | 17.6 | 33 | 4.1 | 32 | 35.2 |  |  | 43.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 82.8 | 0 | 168.3 | 200 | 179.8 | [8 empty] | 2.5 | 67.4 | 87.4 | 62.9 | 46.5 | 28.9 |  |  |  | 146.2 | 147.4 | 149.8 | [5 empty] | 211.5 | 100.9 | 4.6 | 0 | 13.1 | 0.5 | 120.9 | 75.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 9.9 |  | 195.4 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.3 | 18.1 | 14.4 | 17.7 | 27.8 | 69.2 | 17.6 | 2.5 | 6.5 | 2.2 |  | 5.6 | 6.7 | 9.4 | 13.9 | 16.4 | 10.4 | 13.1 | 35.5 | 5.1 | 21.9 | 0 | 0 | 14.4 | 3.6 | 7.2 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 0 | 214.1 | 8.4 | 129.3 | 0.6 | 0.5 | 8.8 | 92.6 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 9.2 |  | 18.9 | 8.1 | 28 | 35.1 | 16.4 | 19.1 | 9.11 | 10.01 | 6895.2 | 18.1874 | 0 | 6.076 | 13.2 | 26.8262 | 18.9321 |  | 0 | 83.2217
01/12/2025 | 08:30 | 103.4 | 630.6 | 215.2 |  | 0 | 60.3 | 122.7 |  |  | 180 | 204.3 | 201.7 | 284.3 | 0 |  | 115.5 | 9.6 |  |  |  |  | 170.3 | 7.5 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 14.8 | 51.7 |  |  |  |  | 55.9 | 48.4 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 39 | 54.8 | 22 | 18.2 | 18.8 | 93.21 | 185.6 | 186 | 186.8 | 108.7 | 22.9 | 33.4 | 4.1 | 32.7 | 50.3 |  |  | 43.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 83.3 | 0 | 168.5 | 200 | 180.2 | [8 empty] | 2.5 | 123.5 | 90 | 63 | 46.6 | 29 |  |  |  | 146.2 | 147.4 | 149.8 | [5 empty] | 210.6 | 100 | 4.6 | 0 | 13 | 0.7 | 126.2 | 78 | 0 | 0.2 | 3.6 | 9.9 |  | 205.2 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.3 | 18.1 | 14.7 | 18 | 30.1 | 82.8 | 17.6 | 2.6 | 10.3 | 2.2 |  | 6.3 | 6.7 | 9.4 | 14 | 16.3 | 13.1 | 15 | 36.6 | 12 | 38.1 | 0 | 0 | 14.4 | 3.6 | 7.5 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 0 | 231.5 | 10.2 | 151.3 | 0.6 | 0.3 | 13.8 | 110.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 11.5 |  | 18.9 | 8.4 | 28.1 | 35.2 | 16.5 | 19.1 | 8.87 | 9.97 | 7189.35 | 18.1852 | 0 | 6.078 | 13.2 | 26.7068 | 18.9335 |  | 0 | 83.1035
01/12/2025 | 09:00 | 101.6 | 620.7 | 212.5 |  | 0 | 60 | 120.8 |  |  | 176 | 185.3 | 184.9 | 288.7 | 0 |  | 114.5 | 9.7 |  |  |  |  | 168.2 | 6.9 | 5.4 | 16.8 | 6.9 | 14.7 | 49.8 |  |  |  |  | 55.5 | 63.5 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 36.2 | 95.5 | 23.4 | 18 | 18.8 | 91.23 | 183.3 | 183.9 | 184.5 | 106.5 | 18.1 | 33 | 4.1 | 33.2 | 30.1 |  |  | 71.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 82.9 | 0 | 168.2 | 200 | 180.6 | [8 empty] | 2.5 | 139.5 | 78.1 | 66.4 | 47.3 | 28.1 |  |  |  | 145.4 | 146.5 | 148.4 | [5 empty] | 211 | 100.2 | 4.6 | 0 | 13.3 | 0.5 | 126.6 | 80.9 | 0 | 0.3 | 3.5 | 9.9 |  | 213 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.3 | 18.1 | 13.5 | 16.3 | 30.3 | 81.3 | 18.9 | 2.6 | 10.3 | 2.2 |  | 6.3 | 6.7 | 9.4 | 13.1 | 15.9 | 13.9 | 26 | 37.1 | 28.7 | 72.9 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | 3.6 | 8.9 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 0 | 240.7 | 12.5 | 152 | 0.6 | 2.7 | 20.5 | 111.2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 13.2 |  | 18.7 | 8.3 | 28.1 | 35.2 | 17.2 | 19.1 | 8.46 | 9.98 | 7277.87 | 18.1219 | 3.547 | 6.072 | 13.2 | 26.5698 | 18.934 |  | 0 | 86.4447
01/12/2025 | 09:30 | 102 | 627 | 214 |  | 0 | 60.2 | 124 |  |  | 179 | 203.2 | 202.8 | 290.4 | 0 |  | 109.4 | 9.7 |  |  |  |  | 167.7 | 7.2 | 5.5 | 16.7 | 6.9 | 14.7 | 51.1 |  |  |  |  | 55.6 | 84.4 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 39.1 | 134.6 | 23.6 | 18 | 18.8 | 92.32 | 184 | 184.7 | 186.7 | 107.2 | 30.7 | 33.3 | 4.1 | 32.9 | 74.9 |  |  | 71.8 |  |  | 46.1 |  |  |  | 82.9 | 0 | 168.6 | 200 | 180.4 | [8 empty] | 2.5 | 177.4 | 96.5 | 66.8 | 47.1 | 27.3 |  |  |  | 145 | 146.4 | 149.2 | [5 empty] | 211.2 | 100 | 4.5 | 0 | 13.2 | 0.5 | 126.9 | 80.6 | 0 | 0.3 | 3.4 | 9.9 |  | 215.1 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.3 | 18.1 | 14.7 | 16.6 | 30.3 | 83.5 | 18.9 | 2.6 | 13.6 | 2.2 |  | 6.2 | 6.7 | 9.4 | 13.7 | 15.9 | 16 | 33.3 | 36.9 | 49.6 | 75.2 | 7.8 | 0 | 14.4 | 3.6 | 8.6 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 215.5 | 13.6 | 147.4 | 0.6 | 13.2 | 54.2 | 108.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 14.6 |  | 18.8 | 9.3 | 28.1 | 35.2 | 17 | 19.1 | 8.23 | 10 | 7572.55 | 18.0346 | 7.483 | 6.074 | 13.2 | 26.4107 | 18.9339 |  | 0 | 90.1362
01/12/2025 | 10:00 | 101.7 | 626.2 | 214.1 |  | 0 | 60.2 | 121.4 |  |  | 179.9 | 202.6 | 200.9 | 291.9 | 0 |  | 99.5 | 9.6 |  |  |  |  | 163.4 | 7.1 | 5.4 | 16.7 | 6.9 | 14.7 | 88.6 |  |  |  |  | 55.8 | 83.9 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 39 | 124.4 | 24 | 18 | 18.8 | 94.08 | 184.8 | 185.4 | 186.7 | 107.4 | 21 | 34.5 | 4.1 | 32.5 | 46.8 |  |  | 72.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 83.2 | 0 | 168.7 | 200 | 179.8 | [8 empty] | 2.5 | 129.9 | 91.1 | 67.1 | 46.6 | 29.9 |  |  |  | 144.9 | 146.3 | 149.7 | [5 empty] | 210.5 | 99.8 | 4.5 | 0 | 13.2 | 0.8 | 126.7 | 80.7 | 0 | 0.3 | 3.7 | 9.9 |  | 218.1 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.3 | 18.1 | 14.7 | 18.5 | 30.4 | 82.5 | 19.1 | 2.5 | 16.8 | 2.2 |  | 5.8 | 6.7 | 9.4 | 13.7 | 16 | 15.5 | 39.4 | 38.1 | 66.5 | 85.8 | 10.4 | 0 | 14.4 | 3.5 | 8.5 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 238.5 | 15.2 | 149.3 | 0.6 | 64.8 | 95 | 109.2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 15.8 |  | 18.8 | 8.7 | 27.3 | 33.8 | 16.5 | 19.1 | 8.68 | 9.97 | 7660.43 | 17.9714 | 8.122 | 6.074 | 13.2 | 26.3214 | 18.9327 |  | 0 | 90.6215
01/12/2025 | 10:30 | 103.6 | 632.5 | 215.2 |  | 0 | 60.4 | 124.4 |  |  | 177.8 | 188 | 187.5 | 283 | 0 |  | 87.5 | 9.7 |  |  |  |  | 171.3 | 7.5 | 5.5 | 16.7 | 7.1 | 14.7 | 92.3 |  |  |  |  | 56.2 | 125.7 |  |  |  | 6.5 | 150.1 | 38.6 | 122.2 | 22.8 | 18 | 18.8 | 94.18 | 184.4 | 186.3 | 186.2 | 107.4 | 21.8 | 34.4 | 4.1 | 32.2 | 85.2 |  |  | 81.4 |  |  | 46.3 |  |  |  | 84.5 | 0 | 166.2 | 200 | 177.7 | [8 empty] | 2.5 | 144.1 | 94.3 | 68.1 | 46.4 | 29.5 |  |  |  | 145 | 146.1 | 149 | [5 empty] | 208.9 | 99.6 | 4.5 | 0 | 13.2 | 0.8 | 125.3 | 55.6 | 0 | 0.4 | 3.4 | 9.9 |  | 189.8 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 20.8 | 20 | 19 | 3.3 | 18.2 | 15.2 | 18.5 | 30.1 | 82.6 | 19.2 | 2.6 | 17.5 | 2.2 |  | 5.2 | 6.7 | 9.4 | 13.9 | 16.1 | 14 | 49.9 | 38.5 | 79 | 74.2 | 16.1 | 0 | 14 | 3.5 | 8.7 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 224.6 | 16.2 | 151 | 0.6 | 74 | 80.7 | 111.5 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.1 | 15 |  | 18.8 | 9 | 27.4 | 33.8 | 15 | 19.1 | 9.08 | 10 | 7677.66 | 17.6659 | 8.106 | 6.074 | 13.2 | 26.2013 | 18.9321 |  | 0 | 90.1793
01/12/2025 | 11:00 | 103.2 | 624 | 213.2 |  | 0 | 60.6 | 151.2 |  |  | 177.8 | 186.6 | 185.8 | 279.4 | 0 |  | 77.4 | 9.7 |  |  |  |  | 168.9 | 7.2 | 5.2 | 16.6 | 6.9 | 14.6 | 91.8 |  |  |  |  | 55.9 | 152.7 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 37.2 | 127.6 | 22.9 | 18 | 18.8 | 91.59 | 185.4 | 185 | 185.7 | 109.5 | 18.3 | 34.7 | 4.1 | 32.5 | 80.7 |  |  | 81.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 84 | 0 | 165.7 | 199.4 | 179.7 | [8 empty] | 2.5 | 150 | 86 | 67.2 | 46.4 | 28.5 |  |  |  | 144.4 | 145 | 148.2 | [5 empty] | 209 | 98.9 | 4 | 0 | 13.1 | 1.2 | 122.3 | 80.8 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 9.8 |  | 226 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 20.7 | 20 | 19 | 3.3 | 18.2 | 15.1 | 17.9 | 29.6 | 82.9 | 19.5 | 2.5 | 19.1 | 2.2 |  | 4.9 | 6.5 | 9.3 | 13.7 | 16.2 | 13.2 | 59.2 | 38 | 92.9 | 81.5 | 18.1 | 0 | 14 | 3.5 | 8.8 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 251.3 | 15.9 | 150.5 | 0.6 | 76.3 | 86.7 | 112.3 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.1 | 16.7 |  | 18.8 | 9.4 | 27.5 | 33.9 | 16.4 | 19.1 | 8.56 | 9.99 | 7812.74 | 17.3069 | 8.104 | 6.074 | 13.2 | 26.1651 | 18.9327 |  | 0 | 89.7827
01/12/2025 | 11:30 | 101.6 | 623.4 | 212.9 |  | 0 | 59.9 | 191.3 |  |  | 177.3 | 197.6 | 197.6 | 287.4 | 0 |  | 95.8 | 9.8 |  |  |  |  | 164 | 7 | 5.2 | 16.6 | 6.9 | 14.5 | 91.1 |  |  |  |  | 55.3 | 153.2 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 38.3 | 135 | 19.4 | 17.4 | 18.8 | 91.08 | 182.7 | 183.3 | 186.3 | 106.7 | 22.1 | 34.3 | 4.1 | 32.9 | 79.8 |  |  | 80.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 82.9 | 0 | 165.7 | 198.6 | 178.1 | [8 empty] | 2.5 | 180.7 | 87.4 | 66.7 | 46.2 | 28.2 |  |  |  | 143.7 | 145 | 148.1 | [5 empty] | 208.3 | 98.8 | 4 | 0 | 13 | 1.3 | 115.2 | 80.9 | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 9.9 |  | 216.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.2 | 13.5 | 16.8 | 30.1 | 85.9 | 19.1 | 2.5 | 19.3 | 2.1 |  | 4.9 | 6.6 | 9.3 | 13.5 | 16.2 | 14.5 | 69.6 | 38.3 | 93.9 | 88.4 | 17.9 | 0 | 14 | 3.5 | 8.8 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 0.7 | 239.7 | 15 | 148.6 | 0.6 | 98.9 | 113.6 | 110.5 | 1.4 | 2 | 2 | 1.1 | 17.6 |  | 18.9 | 9.3 | 27.6 | 34 | 17 | 19.1 | 8.31 | 10 | 7958.89 | 17.6003 | 8.11 | 6.072 | 13.2 | 26.1655 | 18.9319 |  | 0 | 90.0797
01/12/2025 | 12:00 | 101.2 | 627.6 | 213.6 |  | 0 | 60.2 | 180 |  |  | 177.3 | 199.1 | 196.8 | 280.9 | 0 |  | 115 | 9.8 |  |  |  |  | 167.8 | 7.3 | 5.2 | 16.4 | 6.9 | 14.5 | 91.8 |  |  |  |  | 55.5 | 153 |  |  |  | 6.5 | 148.1 | 34.7 | 134.4 | 18.5 | 17.4 | 18.8 | 93 | 183.8 | 184.4 | 187 | 107.9 | 22.1 | 34.6 | 4.1 | 32.5 | 80.3 |  |  | 81 |  |  | 46.9 |  |  |  | 82.9 | 0 | 164.1 | 198.4 | 178.3 | [8 empty] | 2.5 | 180.2 | 87.7 | 66.8 | 46.2 | 28.3 |  |  |  | 144 | 144.9 | 148.2 | [5 empty] | 207.6 | 98.6 | 4 | 0 | 12.9 | 1.3 | 125 | 80.9 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 9.9 |  | 200.4 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.2 | 13.2 | 17.3 | 30.7 | 84.5 | 18.4 | 2.6 | 19.3 | 2.2 |  | 4.9 | 6.6 | 9.3 | 12.9 | 16.1 | 17.6 | 73.7 | 39 | 85 | 89.9 | 18.5 | 0 | 14 | 3.5 | 8.8 | 19.5 | 20 | 19.8 | 1.3 | 240 | 18 | 139.8 | 0.6 | 118.7 | 140.2 | 100.8 | 1.4 | 2 | 2 | 1.1 | 17.9 |  | 18.9 | 8.5 | 27.4 | 34.2 | 17 | 19.1 | 8.38 | 9.99 | 7994.57 | 17.1996 | 8.111 | 6.074 | 13.2 | 26.1387 | 18.9314 |  | 0 | 89.6547
01/12/2025 | 12:30 | 99.2 | 617.9 | 211.3 |  | 0 | 59.7 | 181 |  |  | 176.2 | 198.5 | 197.8 | 285.7 | 0 |  | 115.1 | 9.8 |  |  |  |  | 165.3 | 6.8 | 4.9 | 16.3 | 6.9 | 14.5 | 90 |  |  |  |  | 54.9 | 188 |  |  |  | 6.5 | 145.7 | 33.3 | 127.7 | 18.9 | 18 | 18.8 | 89.73 | 181.6 | 182.1 | 185.2 | 105.6 | 17.6 | 34.1 | 4.1 | 32.1 | 50.5 |  |  | 79.4 |  |  | 46.7 |  |  |  | 82.6 | 0 | 164.4 | 198 | 178.4 | [8 empty] | 2.5 | 98.1 | 84.3 | 66 | 45.8 | 29.8 |  |  |  | 143.4 | 144.3 | 147.5 | [5 empty] | 206.8 | 98.4 | 4 | 0 | 12.9 | 1.3 | 126.1 | 80.8 | 1 | 0.4 | 3.2 | 9.9 |  | 181 | 1.1 | 2 | 2.4 | 20 | 20 | 19 | 3.3 | 18.2 | 10.1 | 13.5 | 30.3 | 84.4 | 19.1 | 2.5 | 19.2 | 2.1 |  | 5.7 | 6.5 | 9.1 | 12.4 | 16 | 18.3 | 77.1 | 39 | 99.3 | 94.5 | 17.9 | 0 | 14 | 3.5 | 8.2 | 19.8 | 20 | 19.8 | 1.4 | 213.1 | 17.5 | 82.6 | 0.6 | 120.1 | 130 | 55.6 | 1.4 | 2 | 2 | 1.1 | 14.4 |  | 18.7 | 9.3 | 27.3 | 34.5 | 16.3 | 19.1 | 7.82 | 9.03 | 7720.48 | 17.1074 | 8.112 | 6.074 | 13.2 | 25.9974 | 18.9313 |  | 0 | 89.4221
01/12/2025 | 13:00 | 101.1 | 612.1 | 208.5 |  | 0 | 59.3 | 184.5 |  |  | 142 | 142.2 | 142.1 | 240.6 | 0 |  | 65.3 | 9.8 |  |  |  |  | 165.5 | 7.9 | 5.4 | 16.2 | 6.9 | 14.6 | 88.6 |  |  |  |  | 54.7 | 184.5 |  |  |  | 6.4 | 230.6 | 35.6 | 118.4 | 16.9 | 17.6 | 18.8 | 89.17 | 180.7 | 180.9 | 183.7 | 105.1 | 17.3 | 33.7 | 4.1 | 32.3 | 50 |  |  | 67 |  |  | 46.9 |  |  |  | 81.9 | 0 | 165.2 | 199.2 | 178.4 | [8 empty] | 2.5 | 170.4 | 94.8 | 65.3 | 46.3 | 29.4 |  |  |  | 143 | 144.5 | 147.9 | [5 empty] | 207.5 | 98.7 | 4 | 0 | 13.2 | 1.2 | 99.6 | 80.9 | 2 | 0.4 | 3.8 | 9.8 |  | 165.3 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 19.9 | 19.8 | 19 | 3.3 | 18.1 | 10.8 | 13.3 | 30.3 | 87.8 | 19.5 | 2.6 | 18.5 | 2.1 |  | 5.9 | 6.5 | 9.2 | 13 | 15.5 | 22.9 | 77.5 | 36.1 | 102.2 | 92.1 | 20 | 0 | 14 | 3.5 | 7.7 | 20.2 | 20.4 | 20 | 3.8 | 217.9 | 16.3 | 146.5 | 0.6 | 118.4 | 117.4 | 111.4 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.1 | 13.6 |  | 18.1 | 9.3 | 26.8 | 33.9 | 16.4 | 19.1 | 7.74 | 9.02 | 7692.13 | 16.5343 | 8.11 | 6.068 | 13.2 | 25.8928 | 18.9314 |  | 0 | 88.7365
01/12/2025 | 13:30 | 99.6 | 622.7 | 212 |  | 0 | 60.2 | 180.1 |  |  | 176.8 | 200.4 | 199.1 | 284 | 0 |  | 73 | 9.9 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 5.1 | 16 | 6.9 | 14.5 | 91.3 |  |  |  |  | 55.2 | 85.2 |  |  |  | 6.5 | 145.3 | 32.4 | 119.9 | 17.8 | 18 | 18.8 | 89.79 | 182.5 | 183.4 | 186.5 | 107.1 | 18.1 | 34.4 | 4.1 | 34 | 50.8 |  |  | 42.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 82.8 | 0 | 163.7 | 197.7 | 178.3 | [8 empty] | 2.5 | 173.5 | 97.7 | 66.4 | 46.4 | 29.9 |  |  |  | 142.4 | 143.7 | 147.7 | [5 empty] | 206.8 | 98.7 | 4.2 | 0 | 12.6 | 1.2 | 111.6 | 80.9 | 4.5 | 0.5 | 3.1 | 9.9 |  | 230.4 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.3 | 18.2 | 13.3 | 15.6 | 30.2 | 88.7 | 19.5 | 2.6 | 12.8 | 2.2 |  | 5.9 | 6.5 | 9.3 | 13.1 | 16.2 | 24.7 | 77.6 | 37.7 | 93.2 | 96.1 | 19.8 | 0 | 13.9 | 3.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 247.3 | 16 | 145.4 | 0.6 | 118.4 | 96 | 109.9 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 17.7 |  | 18.8 | 9.4 | 27.1 | 34.3 | 16.7 | 17.5 | 8.22 | 9.04 | 7803.35 | 15.6979 | 8.109 | 6.074 | 13.2 | 26.0912 | 18.9321 |  | 0 | 88.1042
01/12/2025 | 14:00 | 101 | 628.5 | 213.9 |  | 0 | 60.3 | 180.4 |  |  | 175.9 | 198 | 197.6 | 288.2 | 0 |  | 74.6 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 5.3 | 16 | 6.9 | 14.5 | 92.2 |  |  |  |  | 55.7 | 86.1 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 34.7 | 128.8 | 18.4 | 18.2 | 18.8 | 91.65 | 184.1 | 184.6 | 186.9 | 108.6 | 24.9 | 34.8 | 4.1 | 33.5 | 65.6 |  |  | 43.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 83.1 | 0 | 164.1 | 197.2 | 177 | [8 empty] | 2.5 | 223.2 | 103.8 | 62.3 | 46.4 | 30.3 |  |  |  | 142.3 | 143.3 | 147.7 | [5 empty] | 206.8 | 98.6 | 4.2 | 0 | 12.8 | 0.5 | 101.9 | 80.8 | 5.1 | 0.5 | 3.1 | 9.9 |  | 226.1 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.2 | 13.3 | 16.1 | 29.2 | 89.1 | 19.4 | 2.7 | 9.8 | 2.2 |  | 5.9 | 6.7 | 8.8 | 13.4 | 16.4 | 24.1 | 77.8 | 40.5 | 90.7 | 97.5 | 15.1 | 0 | 13.9 | 3.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 238.7 | 14.8 | 105.1 | 0.6 | 120.5 | 108.3 | 106.2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 15.1 |  | 18.9 | 8.9 | 27.3 | 34.4 | 10.9 | 17.3 | 8.01 | 9.03 | 7847.99 | 15.3339 | 8.118 | 6.076 | 13.2 | 26.0692 | 18.9317 |  | 5.1 | 92.8287
01/12/2025 | 14:30 | 205.1 | 626.2 | 213.9 |  | 0 | 90.5 | 175.4 |  |  | 176.7 | 199.1 | 199.2 | 288.7 | 0 |  | 73.5 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 7.2 | 5.4 | 16.1 | 6.9 | 14.4 | 91.6 |  |  |  |  | 55.3 | 86.1 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 32.7 | 137.1 | 19 | 17.4 | 18.8 | 88.39 | 182.8 | 183.8 | 186.9 | 107.1 | 29.5 | 34 | 4.1 | 32.9 | 72.7 |  |  | 43.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 83.1 | 0 | 165.1 | 197.6 | 178 | [8 empty] | 2.5 | 253.6 | 85.7 | 62.3 | 46.4 | 28.1 |  |  |  | 143.1 | 143.9 | 148.1 | [5 empty] | 206.4 | 98.3 | 4.2 | 0 | 12.6 | 0.8 | 112.8 | 80.7 | 6.5 | 0.3 | 3.1 | 9.9 |  | 219.6 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.3 | 18.2 | 11.6 | 13.9 | 28.7 | 87.5 | 18.6 | 2.6 | 10.4 | 2.3 |  | 5.9 | 6.5 | 8.8 | 13.2 | 16 | 26 | 78 | 29.1 | 95.4 | 97.4 | 19.8 | 0 | 13.6 | 3.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.9 | 231.6 | 13.2 | 101.4 | 0.6 | 122.9 | 105.5 | 102.8 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 14.6 |  | 18.8 | 8 | 27.2 | 34.2 | 0 | 19 | 8.34 | 9.06 | 7977.09 | 14.5937 | 8.117 | 6.074 | 13.2 | 25.9759 | 18.932 |  | 4.9 | 91.7926
01/12/2025 | 15:00 | 201.1 | 621.9 | 212.6 |  | 0 | 90 | 173.5 |  |  | 177.7 | 190.6 | 190.8 | 289.6 | 0 |  | 72.9 | 9.9 |  |  |  |  | 164.7 | 7 | 5.3 | 16 | 7 | 14.6 | 90.8 |  |  |  |  | 55.3 | 85.6 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 33.9 | 120 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 89.32 | 182.6 | 183.1 | 186.4 | 106.5 | 17.5 | 33.5 | 4.1 | 32.2 | 82.5 |  |  | 67.8 |  |  | 46.7 |  |  |  | 83 | 0 | 166.7 | 199.2 | 179 | [8 empty] | 2.5 | 182.2 | 78.8 | 62.1 | 46.4 | 28.1 |  |  |  | 143.3 | 144.4 | 148.1 | [5 empty] | 208.3 | 99.4 | 4.3 | 0 | 12.6 | 0.6 | 111.2 | 80.8 | 7.2 | 0.3 | 3.1 | 10 |  | 215.4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 10.3 | 12.8 | 29.9 | 87.9 | 18.1 | 2.6 | 10.4 | 2.4 |  | 4.8 | 6.5 | 8.8 | 12.6 | 15.5 | 28.2 | 77.7 | 32.1 | 98.6 | 100.4 | 18.9 | 0 | 13.5 | 3.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 222.4 | 11.3 | 98.2 | 0.6 | 122.1 | 110 | 113.9 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 12.3 |  | 18.7 | 8.9 | 27.1 | 34.2 | 0 | 19 | 7.54 | 9.02 | 7871.08 | 14.6085 | 8.114 | 6.072 | 13.2 | 25.9034 | 18.9327 |  | 4.9 | 91.7306
01/12/2025 | 15:30 | 204.7 | 627.5 | 214.1 |  | 0 | 90.6 | 182.8 |  |  | 147.6 | 148.1 | 148 | 248.8 | 0 |  | 95.9 | 9.9 |  |  |  |  | 171 | 7.6 | 5.5 | 16.2 | 6.9 | 14.6 | 91.3 |  |  |  |  | 55.8 | 218.1 |  |  |  | 6.5 | 147.3 | 32.5 | 122.2 | 19.3 | 17.4 | 18.8 | 90.1 | 185 | 185.7 | 185.6 | 109.9 | 18.5 | 34.1 | 4.1 | 32.9 | 52.1 |  |  | 73.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 83.1 | 0 | 166.9 | 199.9 | 179.4 | [8 empty] | 2.5 | 183.3 | 87 | 62.8 | 46.5 | 28.5 |  |  |  | 143.2 | 144.3 | 147.7 | [5 empty] | 208.8 | 99.7 | 4.3 | 0 | 12.6 | 0.5 | 109.5 | 80.8 | 8.3 | 0.3 | 3.3 | 9.9 |  | 205.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 14.2 | 17.2 | 29 | 84 | 16.1 | 2.7 | 13.3 | 2.4 |  | 4.7 | 6.5 | 9 | 12.3 | 15.6 | 29.7 | 77.6 | 20 | 92.9 | 100.3 | 19.7 | 0 | 13.5 | 3.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.6 | 207.4 | 9.3 | 96.9 | 0.6 | 123 | 120.7 | 99.9 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 10.1 |  | 18.6 | 8.7 | 26.8 | 33.8 | 0 | 19 | 8.23 | 9.03 | 7857.56 | 15.538 | 8.109 | 6.072 | 13.2 | 25.7302 | 18.9327 |  | 4.8 | 92.3818
01/12/2025 | 16:00 | 203.8 | 627.4 | 214 |  | 0 | 90.8 | 180.5 |  |  | 177 | 177.4 | 176.8 | 266.8 | 0 |  | 104.8 | 9.9 |  |  |  |  | 162.8 | 10.3 | 5.5 | 16.2 | 6.9 | 14.5 | 91.6 |  |  |  |  | 55.6 | 183.1 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 31.9 | 120.5 | 18.5 | 17.4 | 18.8 | 90.62 | 184.1 | 184.2 | 187 | 107.7 | 18.1 | 32.9 | 4.1 | 32.8 | 82.9 |  |  | 72.8 |  |  | 46.7 |  |  |  | 83.1 | 0 | 168 | 200 | 179 | [8 empty] | 2.5 | 162.7 | 89 | 62.2 | 46.5 | 28.2 |  |  |  | 143.1 | 144.6 | 148.5 | [5 empty] | 209.6 | 100 | 4.3 | 0 | 12.6 | 0.6 | 109.6 | 77 | 9.4 | 0.2 | 3.2 | 9.9 |  | 196.1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 12.6 | 14.8 | 29.7 | 84.4 | 10.7 | 2.7 | 17.3 | 2.5 |  | 4.7 | 6.5 | 9.4 | 12.3 | 15.6 | 30 | 77 | 32 | 77 | 103.1 | 13.2 | 0 | 13.5 | 3.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14 | 221.3 | 7 | 89.8 | 0.6 | 126.2 | 118.9 | 91.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 7.8 |  | 18.7 | 9 | 26.3 | 34.5 | 0 | 18.7 | 7.42 | 9.02 | 7906.66 | 15.8178 | 8.117 | 6.074 | 13.2 | 25.7192 | 18.933 |  | 4.9 | 92.761
01/12/2025 | 16:30 | 205.4 | 626.7 | 214.2 |  | 0 | 90.5 | 181.3 |  |  | 180.6 | 180.2 | 181.1 | 273 | 0 |  | 73.2 | 10 |  |  |  |  | 166.2 | 10.2 | 5.5 | 16.5 | 7 | 14.6 | 91.5 |  |  |  |  | 55.6 | 102.7 |  |  |  | 6.5 | 232.3 | 32.4 | 120.5 | 18.1 | 17.2 | 18.8 | 89.79 | 184.6 | 185.1 | 186.6 | 107.9 | 18.4 | 34.2 | 4.1 | 32.8 | 82.8 |  |  | 73 |  |  | 46.6 |  |  |  | 83.1 | 0 | 168.7 | 200 | 180 | [8 empty] | 2.5 | 177.4 | 87.6 | 62.2 | 46.5 | 28.3 |  |  |  | 142.2 | 143.6 | 148.2 | [5 empty] | 210.5 | 100.3 | 4.3 | 0 | 12.4 | 0.5 | 100.5 | 62.3 | 8.9 | 0.1 | 3.2 | 10 |  | 180.4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 10.1 | 11.6 | 26.9 | 83.6 | 11.6 | 2.7 | 17.2 | 2.6 |  | 4.7 | 6.5 | 9.6 | 12.3 | 15.6 | 29.9 | 75.3 | 26.3 | 78.7 | 97.8 | 13.5 | 0 | 13.5 | 3.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.1 | 202.6 | 4.7 | 72.7 | 0.6 | 126.1 | 124.5 | 80.2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 5.3 |  | 18.7 | 9 | 26.3 | 34 | 0 | 19.1 | 8.04 | 9.04 | 7811.87 | 16.1252 | 8.114 | 6.08 | 13.2 | 25.8722 | 18.9337 |  | 4.9 | 93.225
01/12/2025 | 17:00 | 202.6 | 621.8 | 213.5 |  | 0 | 90.7 | 180.7 |  |  | 179.5 | 202.2 | 201.7 | 291.6 | 157.3 |  | 93.4 | 9.9 |  |  |  |  | 165.4 | 9.6 | 6.4 | 16.6 | 6.9 | 14.6 | 91.4 |  |  |  |  | 55.5 | 102.5 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 32.4 | 127.5 | 18.8 | 17.2 | 18.8 | 90 | 184 | 184.5 | 186 | 107.8 | 23.8 | 34.2 | 4.1 | 32.9 | 62.4 |  |  | 86.8 |  |  | 46.2 |  |  |  | 83 | 0 | 169.1 | 200 | 180.5 | [8 empty] | 2.5 | 213.6 | 86.3 | 62.2 | 46.4 | 28.3 |  |  |  | 141.9 | 143.3 | 147.5 | [5 empty] | 210.9 | 100.7 | 4.6 | 0 | 12.4 | 0.4 | 92.3 | 36.1 | 7.6 | 0.1 | 3.2 | 9.8 |  | 116.4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 3.7 | 4.4 | 27.7 | 81.3 | 7.6 | 2.2 | 18.7 | 2.6 |  | 5.9 | 6.3 | 9.5 | 11.4 | 15.3 | 30.1 | 71.2 | 16.2 | 85.6 | 97.1 | 13.1 | 0 | 13.5 | 3.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13 | 141.3 | 2.7 | 45.6 | 0.6 | 129.9 | 122.9 | 56.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 3.3 |  | 18.6 | 8.7 | 26.5 | 33.7 | 0 | 19.1 | 9.24 | 9.03 | 7756.57 | 16.0427 | 8.117 | 6.08 | 13.2 | 26.0721 | 18.9341 |  | 4.8 | 93.246
01/12/2025 | 17:30 | 204.2 | 623.9 | 213.8 |  | 0 | 91.2 | 180.8 |  |  | 179.9 | 202.3 | 202.2 | 292.4 | 208.1 |  | 138.3 | 10 |  |  |  |  | 168.2 | 9.6 | 7 | 16.7 | 6.9 | 14.8 | 91.4 |  |  |  |  | 55.7 | 102.2 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 35 | 123.9 | 18.4 | 17.2 | 18.8 | 91.91 | 184.6 | 185 | 185.7 | 107.4 | 22.9 | 33 | 4.1 | 32.9 | 65.1 |  |  | 87.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 83.1 | 44.9 | 169.8 | 200 | 179.3 | [8 empty] | 1.2 | 200.4 | 81.9 | 62.2 | 46.4 | 28.2 |  |  |  | 142.2 | 143.2 | 159.8 | [5 empty] | 211.3 | 100.6 | 4.5 | 0 | 12.2 | 0.2 | 95.6 | 15.1 | 6 | 0.1 | 3.1 | 10 |  | 56.2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 1 | 1 | 28.1 | 78.7 | 1.6 | 2.7 | 20.2 | 2.6 |  | 6.1 | 6.6 | 9.6 | 11.4 | 15.3 | 29.9 | 69 | 5.4 | 83.2 | 91 | 13.6 | 0 | 13.5 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.4 | 66.5 | 0.9 | 15.1 | 0.6 | 128.4 | 146.1 | 21.1 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.8 |  | 18.6 | 9.3 | 26.4 | 33.8 | 0 | 19.1 | 6.62 | 9.06 | 7663.99 | 15.8701 | 8.12 | 6.082 | 13.2 | 26.1927 | 18.9344 |  | 4.9 | 93.2992
01/12/2025 | 18:00 | 203.4 | 621.3 | 212.8 |  | 0 | 90.5 | 178.9 |  |  | 150.6 | 151.4 | 150.9 | 255.4 | 209.5 |  | 184.8 | 9.9 |  |  |  |  | 169.1 | 9.3 | 6.8 | 16.7 | 6.9 | 14.7 | 90.2 |  |  |  |  | 55.4 | 99.8 |  |  |  | 6.5 | 148.1 | 32.7 | 120.1 | 17.8 | 17.2 | 18.8 | 92.53 | 182.9 | 183.8 | 184.5 | 106.7 | 17.9 | 31.9 | 4.1 | 32.5 | 71.6 |  |  | 86.7 |  |  | 46.6 |  |  |  | 82.9 | 168.5 | 169.8 | 200 | 180 | [8 empty] | 0.9 | 90 | 81.4 | 62.1 | 46.3 | 28.1 |  |  |  | 143.3 | 144 | 168.5 | [5 empty] | 211.9 | 101.1 | 4.5 | 0 | 12.2 | 0 | 93.9 | 1 | 8.6 | 0 | 3.1 | 10 |  | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 27.6 | 80.7 | 0 | 2.7 | 20.1 | 2.6 |  | 6.2 | 6.3 | 9.6 | 12 | 15.4 | 29.5 | 70 | 0.3 | 86.1 | 96.1 | 16.1 | 11.8 | 13.5 | 3.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.7 | 5.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 129.1 | 142.7 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.3 |  | 18.5 | 9 | 26.4 | 33.8 | 0 | 18.7 | 8.32 | 9.02 | 7396.97 | 14.3043 | 8.117 | 6.08 | 13.2 | 26.3796 | 18.9343 |  | 15.9 | 102.9152
01/12/2025 | 18:30 | 204.4 | 621 | 212 |  | 0.2 | 90.4 | 180.2 |  |  | 181.6 | 192.4 | 192.1 | 284.4 | 211.4 |  | 192 | 10 |  |  |  |  | 165.9 | 9.3 | 6.6 | 16.8 | 6.9 | 15 | 136.3 |  |  |  |  | 55.4 | 102.3 |  |  |  | 6.5 | 152 | 33 | 122.4 | 17.8 | 17.2 | 18.8 | 88.75 | 183.5 | 183.9 | 185.9 | 106.7 | 18 | 31.9 | 4.1 | 33.5 | 108.4 |  |  | 86.7 |  |  | 47 |  |  |  | 82.9 | 170.5 | 170.2 | 200 | 180.3 | [8 empty] | 1 | 92.6 | 79 | 61.9 | 46.5 | 28 |  |  |  | 143.8 | 144.9 | 168.5 | [5 empty] | 212.3 | 101.3 | 4.5 | 0 | 12.2 | 0 | 88.8 | 0 | 8.7 | 0 | 3.1341 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 24.2 | 79.4 | 0 | 2.7 | 20.2 | 2.6 |  | 5.3 | 6.5 | 9.5 | 13.2 | 15.6 | 27.8 | 60.2 | 0 | 91.9 | 98.6 | 16.7 | 13.7 | 13.5 | 3.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.3 | 137.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.7 | 8.6 | 26.4 | 33.5 | 0 | 19 | 6.46 | 9.02 | 7611.9641 | 13.9665 | 8.12 | 6.08 | 13.2 | 26.5403 | 18.9342 |  | 15.9 | 102.7409
01/12/2025 | 19:00 | 203.7 | 626.5 | 214 |  | 6.3 | 90.8 | 187.3 |  |  | 181.8 | 203.5 | 204.4 | 291.9 | 210.1 |  | 207.9 | 9.9 |  |  |  |  | 168.3 | 9.7 | 6.7 | 16.9 | 7 | 15 | 140.9 |  |  |  |  | 55.7 | 102.3 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 33 | 128.7 | 18.3 | 17.2 | 18.8 | 91.85 | 185.1 | 185.2 | 185.9 | 107.2 | 23.3 | 32.1 | 4.1 | 32.6 | 137.8 |  |  | 86.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 83.5 | 171.8 | 170.5 | 200 | 180.9 | [8 empty] | 1 | 173.1 | 83.5 | 62.9 | 46.5 | 29.6 |  |  |  | 143.7 | 144.9 | 169.7 | [5 empty] | 212.6 | 101.7 | 4.5 | 0 | 12.2 | 0 | 96.5 | 0 | 5.6 | 0 | 3.2745 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 23.3 | 82 | 0 | 2.6 | 20.2 | 2.6 |  | 5.3 | 6.6 | 9.6 | 13.4 | 15.6 | 25.2 | 64 | 0 | 89.3 | 94.4 | 15.5 | 10.9 | 13.4 | 3.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127 | 123.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.7 | 9.3 | 26.5 | 34.2 | 0 | 19.1 | 7.06 | 9.03 | 7808.2145 | 14.1335 | 8.121 | 6.082 | 13.2 | 26.6819 | 18.9332 |  | 15.9 | 103.0516
01/12/2025 | 19:30 | 202.1 | 624.3 | 213.1 |  | 7.7 | 90.5 | 209.8 |  |  | 181.8 | 204.1 | 203.6 | 296 | 212.1 |  | 217.2 | 10 |  |  |  |  | 168.7 | 9.5 | 6.6 | 16.9 | 6.9 | 15 | 140.7 |  |  |  |  | 55.5 | 102.7 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 33 | 135.5 | 18.5 | 17.2 | 18.8 | 86.99 | 182.8 | 183.3 | 186.1 | 106.4 | 21.3 | 32 | 4.1 | 32.3 | 139.2 |  |  | 86.5 |  |  | 47.4 |  |  |  | 82.9 | 173 | 171.1 | 200 | 181.1 | [8 empty] | 1 | 203.6 | 76.7 | 62.6 | 46.4 | 29.6 |  |  |  | 144.4 | 145.5 | 170.4 | [5 empty] | 213 | 102 | 4.5 | 0.6 | 12.2 | 0 | 97.4 | 0 | 4.4 | 0 | 3.1772 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 27.4 | 83.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.6 |  | 5.3 | 6.5 | 9.6 | 13.4 | 15.6 | 22.5 | 65.3 | 0 | 89.2 | 102.4 | 12.7 | 8.4 | 13.1 | 3.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.8 | 114.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.6 | 8.7 | 26.5 | 33.9 | 0 | 19.1 | 8.53 | 9.02 | 7852.6172 | 14.4341 | 8.121 | 6.078 | 13.2 | 26.7399 | 18.9329 |  | 15.8 | 103.3059
01/12/2025 | 20:00 | 201.2 | 623.1 | 212.4 |  | 8 | 89.7 | 217.9 |  |  | 181.5 | 204.7 | 203.9 | 294.6 | 212.3 |  | 313.6 | 9.9 |  |  |  |  | 167.4 | 9.4 | 6.5 | 16.9 | 6.9 | 15 | 140.2 |  |  |  |  | 55.3 | 101.9 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 33 | 120.4 | 18.1 | 17.2 | 18.8 | 90.41 | 182.5 | 183 | 185.6 | 106.8 | 17.2 | 31.8 | 4.1 | 33.2 | 92.8 |  |  | 86.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 82.7 | 173.5 | 171.2 | 200 | 180.1 | [8 empty] | 1 | 115.4 | 67.8 | 64.4 | 46.5 | 29.5 |  |  |  | 144.6 | 145.7 | 170.3 | [5 empty] | 213.2 | 102.1 | 4.5 | 0.8 | 12.2 | 0 | 105.6 | 0 | 3.1 | 0 | 2.7403 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 27.9 | 87.1 | 0 | 2.3 | 20.2 | 2.6 |  | 5 | 6.5 | 9.3 | 13.2 | 15.5 | 19.1 | 61.5 | 0 | 94.3 | 105.1 | 14.1 | 3.9 | 13 | 3.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.2 | 121 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.6 | 8.6 | 26.5 | 34.2 | 0 | 19.1 | 8.29 | 9.01 | 7805.2503 | 14.132 | 8.12 | 6.078 | 13.2 | 26.7689 | 18.9327 |  | 15.8 | 103.0316
01/12/2025 | 20:30 | 204.8 | 624.7 | 213.5 |  | 8.2 | 90.9 | 210.2 |  |  | 181 | 204.9 | 203.6 | 287.9 | 209.7 |  | 336 | 9.9 |  |  |  |  | 169.6 | 10 | 6.7 | 16.8 | 6.9 | 15 | 140.6 |  |  |  |  | 55.7 | 102.2 |  |  |  | 6.5 | 152 | 33 | 143.5 | 18.1 | 17.2 | 18.8 | 90.87 | 184.3 | 185.1 | 185.6 | 107.8 | 18.7 | 30.1 | 4.1 | 33.6 | 65.7 |  |  | 86.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 82.9 | 172.9 | 170 | 200 | 180.7 | [8 empty] | 1.1 | 133.8 | 69.7 | 64.7 | 47 | 30.4 |  |  |  | 144 | 145 | 169.1 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 4.5 | 1.2 | 12.3 | 0 | 108.1 | 0 | 4.2 | 0 | 2.924 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 29.4 | 83.2 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.6 |  | 4.9 | 6.7 | 9.3 | 13.5 | 15.6 | 16.4 | 58.8 | 0 | 101.2 | 108.7 | 15.2 | 6.1 | 13 | 3.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.5 | 92.3 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.6 | 8.7 | 26.5 | 33.9 | 0 | 19.1 | 8.93 | 7.47 | 7796.994 | 13.6864 | 8.123 | 6.08 | 13.2 | 26.8128 | 18.9321 |  | 16 | 102.8342
01/12/2025 | 21:00 | 199.6 | 623.3 | 212.9 |  | 8 | 90.1 | 137.6 |  |  | 181.6 | 203.8 | 203.8 | 293.2 | 210.9 |  | 336.6 | 10 |  |  |  |  | 166.4 | 9.4 | 6.6 | 16.9 | 6.9 | 15 | 140.2 |  |  |  |  | 55.3 | 102.1 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 33 | 143.2 | 17.4 | 17.4 | 18.8 | 88.49 | 181.8 | 182.8 | 185.8 | 107.2 | 25.7 | 30 | 4.1 | 32.6 | 83.7 |  |  | 86.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 82.6 | 173.7 | 170.8 | 200 | 180.1 | [8 empty] | 1 | 185.7 | 76.3 | 66 | 47.1 | 30.4 |  |  |  | 144.3 | 145.6 | 169.9 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 4.5 | 1.7 | 12.3 | 0 | 107.7 | 0 | 4.1 | 0 | 2.9079 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 29.9 | 86.3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.6 |  | 5 | 6.7 | 9.3 | 13.3 | 15.7 | 11.6 | 60.8 | 0 | 86.2 | 107.3 | 13.9 | 4.2 | 13 | 3.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.7 | 74.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.7 | 8.9 | 26.4 | 33.9 | 0 | 19.1 | 8.61 | 7.5 | 7748.4079 | 14.4723 | 8.123 | 6.078 | 13.2 | 26.8819 | 18.9324 |  | 16 | 103.6875
01/12/2025 | 21:30 | 203.8 | 620.8 | 213.8 |  | 4.7 | 90.2 | 137.3 |  |  | 181.6 | 204.7 | 204.3 | 287.5 | 209.6 |  | 372.5 | 9.9 |  |  |  |  | 161.6 | 7.3 | 6.7 | 16.9 | 6.9 | 15 | 141 |  |  |  |  | 55.6 | 103.9 |  |  |  | 6.5 | 152 | 32.2 | 143.7 | 17.7 | 17.4 | 18.8 | 89.43 | 183.6 | 183.9 | 186.8 | 107.2 | 28.8 | 30.2 | 4.1 | 32.9 | 90 |  |  | 86.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 83 | 173.1 | 170.2 | 200 | 181.2 | [8 empty] | 1.1 | 188.7 | 75.3 | 66.2 | 47.2 | 30.4 |  |  |  | 144.2 | 145.1 | 169.1 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 4.5 | 2 | 12 | 0 | 98.2 | 0 | 5.2 | 0 | 2.9773 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 30 | 70.5 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.6 |  | 4.9 | 6.7 | 9.4 | 13.4 | 15.8 | 10.9 | 57.1 | 0 | 88.1 | 106 | 14.6 | 5.8 | 13 | 3.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.7 | 31.5 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.7 | 8.6 | 26.3 | 34 | 0 | 19.1 | 8.33 | 7.51 | 7677.7473 | 14.4405 | 8.118 | 6.078 | 13.2 | 26.8415 | 18.9323 |  | 15.8 | 103.4104
01/12/2025 | 22:00 | 204.5 | 621.3 | 212.6 |  | 0 | 90.5 | 146 |  |  | 181.5 | 203.9 | 203.7 | 293.5 | 210 |  | 370.4 | 10 |  |  |  |  | 168.3 | 7.2 | 6.6 | 16.9 | 6.9 | 15.1 | 140.4 |  |  |  |  | 55.5 | 102.2 |  |  |  | 6.5 | 227.1 | 31.8 | 141.1 | 17.7 | 17.2 | 18.8 | 90.92 | 184.1 | 184.8 | 185.5 | 107.3 | 20.3 | 29.8 | 4.1 | 33.6 | 51.7 |  |  | 86.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 82.9 | 173.3 | 170.2 | 200 | 180.2 | [8 empty] | 1.1 | 180.9 | 72.3 | 65.9 | 47.1 | 30.4 |  |  |  | 144.4 | 145.4 | 169.4 | [5 empty] | 213.2 | 102.1 | 4.5 | 2.4 | 11.9 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2.9293 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 30 | 68 | 0 | 2 | 20.2 | 2.5 |  | 5 | 6.6 | 9.1 | 13.4 | 15.6 | 4.9 | 56.2 | 0 | 87.1 | 102 | 12.6 | 5.1 | 13 | 3.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46 | 28.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.7 | 8.8 | 26.4 | 33.9 | 0 | 19.1 | 9.24 | 7.49 | 7666.9793 | 14.3637 | 8.118 | 6.074 | 13.2 | 26.8365 | 18.9323 |  | 15.9 | 103.4245
01/12/2025 | 22:30 | 198 | 620.4 | 211.9 |  | 0 | 88 | 146.2 |  |  | 183 | 206 | 203.8 | 288.4 | 212.3 |  | 377.1 | 9.7 |  |  |  |  | 163.7 | 6.7 | 5.2 | 16.9 | 6.9 | 15.1 | 140.5 |  |  |  |  | 54.8 | 102.3 |  |  |  | 6.5 | 226.6 | 34.9 | 135.7 | 17.1 | 17.4 | 18.8 | 90.36 | 179 | 179.7 | 185.8 | 104.8 | 25.4 | 30.5 | 4.1 | 31.7 | 48 |  |  | 85.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 81.7 | 173.9 | 170.2 | 200 | 180.3 | [8 empty] | 1.1 | 208.8 | 73.8 | 64.2 | 46.9 | 29.9 |  |  |  | 144.4 | 146.1 | 169.7 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 4.2 | 2.5 | 12 | 0 | 70 | 0 | 4.1 | 0 | 2.7008 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 20 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 26.1 | 65.5 | 0 | 2.3 | 20.2 | 2.5 |  | 5 | 6.7 | 9.1 | 13.3 | 15.7 | 5 | 49.6 | 0 | 81.5 | 103.3 | 11.7 | 3.9 | 13 | 3.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.2 | 27.3 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.7 | 8.5 | 26.6 | 34.1 | 0 | 18.9 | 8.8 | 7.5 | 7626.4608 | 14.5732 | 8.121 | 6.074 | 13.2 | 26.787 | 18.933 |  | 16 | 103.6882
01/12/2025 | 23:00 | 199 | 618 | 211.1 |  | 0 | 88 | 142.1 |  |  | 177.9 | 178.7 | 179.2 | 273.5 | 212.2 |  | 374.3 | 9.8 |  |  |  |  | 165.8 | 6.6 | 5.2 | 16.9 | 6.9 | 15.1 | 91.2 |  |  |  |  | 54.9 | 151.4 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 32.1 | 115.5 | 16.9 | 17.4 | 18.8 | 89.79 | 181.1 | 181 | 185.7 | 106.5 | 17 | 30.4 | 4.1 | 32.5 | 18.7 |  |  | 85.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 82.4 | 174.1 | 171.3 | 200 | 181.2 | [8 empty] | 1.1 | 169.1 | 66.4 | 64.2 | 46.8 | 29.3 |  |  |  | 145.1 | 145.8 | 155.5 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 4.4 | 2.7 | 12.2 | 0 | 80.4 | 0 | 4.3 | 0 | 3.0104 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 19.9 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 25.5 | 62.8 | 0 | 2.4 | 20.1 | 2.4 |  | 5.5 | 6.7 | 9 | 13.1 | 15.7 | 3.7 | 34.4 | 0 | 81.2 | 101.4 | 9.9 | 4.1 | 13 | 3.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.6 | 17.4 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.7 | 9.1 | 26.5 | 33.8 | 0 | 19.1 | 7.91 | 7.5 | 7397.2104 | 14.4212 | 8.12 | 6.074 | 13.2 | 26.7338 | 18.933 |  | 4.9 | 92.382
01/12/2025 | 23:30 | 200.3 | 609.9 | 209.3 |  | 0 | 89.5 | 142.1 |  |  | 143.4 | 144.1 | 143.3 | 246.8 | 210.2 |  | 358.6 | 9.8 |  |  |  |  | 164 | 6.5 | 5.2 | 16.9 | 6.9 | 15 | 89.1 |  |  |  |  | 54.8 | 150 |  |  |  | 6.4 | 166.2 | 33.7 | 114.1 | 19.3 | 17.3 | 18.8 | 89.43 | 180.7 | 181.2 | 182.8 | 105.1 | 17.5 | 30.2 | 4.1 | 32.4 | 18.1 |  |  | 85.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 82 | 174.4 | 171.3 | 200 | 181 | [8 empty] | 1.1 | 117.5 | 66.2 | 63.9 | 46.8 | 29.2 |  |  |  | 145.3 | 146.2 | 148.8 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 4.4 | 2.6 | 12.4 | 0 | 71.8 | 0 | 5.2 | 0 | 3.0327 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 19.8 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 24.2 | 59.8 | 0 | 2.3 | 20.1 | 2.4 |  | 5.8 | 6.7 | 8.7 | 13 | 15.9 | 3.6 | 23.6 | 0 | 49.2 | 85.2 | 4.3 | 0.9 | 13 | 3.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.2 | 26.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.6 | 8.3 | 26.5 | 34 | 0 | 18.7 | 8.65 | 7.51 | 7045.4227 | 14.7363 | 8.123 | 6.072 | 13.2 | 26.7686 | 18.9325 |  | 4.8 | 92.6324
02/12/2025 | 00:00 | 201.6 | 617.8 | 212.3 |  | 0 | 89.9 | 143.6 |  |  | 181.2 | 202.3 | 203.6 | 293.6 | 211.6 |  | 295.7 | 9.8 |  |  |  |  | 161.9 | 6.9 | 5.4 | 16.9 | 6.9 | 15 | 91.7 |  |  |  |  | 55.1 | 86.7 |  |  |  | 6.4 | 152.1 | 33.6 | 30 | 17.6 | 17.6 | 18.8 | 87.2 | 181.7 | 182.2 | 185.4 | 106.4 | 25.2 | 31.4 | 4.1 | 33 | 45.7 |  |  | 86.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 82.7 | 12.2 | 170.7 | 200 | 180.9 | [8 empty] | 1.1 | 113.3 | 70.8 | 64.5 | 47 | 29.4 |  |  |  | 145.1 | 146 | 148.3 | [5 empty] | 213.2 | 102.1 | 4.4 | 2.6 | 12.2 | 0 | 71.4 | 0 | 3.3 | 0 | 2.6738 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 19.9 | 20 | 19.2 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 26.1 | 56.4 | 0 | 2.4 | 20.1 | 2.4 |  | 5.8 | 6.7 | 8.9 | 13.2 | 16.1 | 3.8 | 19.4 | 0 | 59.6 | 89.3 | 6.3 | 3.3 | 13 | 3.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.2 | 46.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 18.9 | 8.9 | 26.4 | 34.3 | 0 | 19.1 | 7.42 | 7.51 | 6961.5038 | 14.901 | 8.121 | 6.074 | 13.2 | 26.796 | 18.9324 |  | 4.9 | 92.9245
EJEC |  | 4233.85 | 14960.9 | 5117.95 | 0 | 21.55 | 1745.85 | 3618 | 0 | 0 | 4146.15 | 4439.6 | 4430 | 6658.65 | 1553.65 | 0 | 5295.55 | 234.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.8 | 185.65 | 134.7 | 339.45 | 166.75 | 355.45 | 2279.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.25 | 1883.15 | 0 | 0 | 0 | 155.45 | 3419.05 | 839.65 | 2426.6 | 478.45 | 426.3 | 451.2 | 2174.955 | 4372.65 | 4401.1 | 4416.15 | 2570.1 | 503.2 | 796.75 | 98.4 | 786.6 | 1549.2 | 0 | 0 | 1470.95 | 0 | 0 | 955.95 | 0 | 0 | 0 | 1979.1 | 1064.9 | 4051 | 4792.6 | 4317.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 3141.45 | 1991.95 | 1534.7 | 1118.3 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 3460.5 | 3489.8 | 3675.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074.2 | 2422.55 | 103.95 | 9.55 | 308.75 | 7.85 | 2344.7 | 834 | 76.7 | 3.05 | 80.4411 | 237.75 | 0 | 2198.25 | 27.5 | 43.55 | 61.05 | 488 | 479.9 | 457.7 | 78.7 | 437.55 | 146.2 | 178.65 | 581 | 1521.9 | 195.55 | 60.95 | 338.85 | 57.45 | 0 | 135.1 | 158.95 | 223.25 | 313.95 | 382.05 | 384.4 | 1194.75 | 374.25 | 1328.1 | 1610.4 | 219.95 | 41.7 | 337.35 | 84.7 | 189.85 | 481.6 | 487.7 | 480.2 | 122.65 | 2467.7 | 126.45 | 1369.65 | 14.4 | 1412.45 | 1463.9 | 1111.8 | 33.6 | 52.2 | 48 | 26.4 | 132 | 0 | 449.85 | 211.8 | 653.4 | 821.1 | 225.95 | 455.4 | 194.745 | 217.08 | 173688.3211 | 385.7173 | 175.6035 | 142.743 | 316.8 | 636.7153 | 454.3839 | 0 | 106.4 | 2218.3631

## REACTIVA
lunes, 1 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/12/2025 | 00:30 | 39.1 | -32.7 | 7.4 |  | 0 | -7.6 | -5.4 |  |  | -49.3 | -50.7 | -24.2 | 8.3 | 0 |  | 40.9 | 0.2 |  |  |  |  | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.7 | 4.4 |  |  |  |  | 9.1 | -12 |  |  |  | -1.1 | -19.2 | 1.4 | 17.7 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | 1.86 | 3.8 | -20.1 | -28.8 | 3.2 | 2 | 4.4 | 0.9 | 0 | 1.8 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | -3.9 | 0 | -66.6 | -5.7 | -58.8 | [8 empty] | -0.6 | 28.5 | 24.3 | -3.1 | 1.4 | -2.3 |  |  |  | -8.3 | -6.7 | -11.5 | [5 empty] | -20.9 | -23.7 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -19.9 | 0 | 0 |  | 0.00527 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 12.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10.3 | 0 | -8.2 | -12.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 2.4 | 14.1 | 0.1 | 1.1 | 2 | 3.05 | 4.59 | -247.3947 | 1.0584 | -0.032 | 0 | 1.7 | 0.32769 | 0.07275 |  | 0 | 3.1268
01/12/2025 | 01:00 | 40.7 | -36.1 | 7.2 |  | 0 | -7.6 | 7.7 |  |  | -44.9 | -48.3 | -22.4 | 14.8 | 0 |  | 20.6 | 0.2 |  |  |  |  | -0.8 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.6 | 4.6 |  |  |  |  | 8.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | -19 | 1.1 | 7.1 | -1 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 11.4 | -14.8 | -19.1 | 2.8 | 0.5 | 4 | 0.9 | 0 | 2 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | -4.7 | 0 | -63.9 | -3.1 | -57.2 | [8 empty] | -0.6 | 23.2 | 24.3 | -3.4 | 1.5 | -1.9 |  |  |  | -4.2 | -2.5 | -38.9 | [5 empty] | -21.6 | -24.1 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -18.4 | 0 | 0 |  | 0.00218 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.9 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 12.1 | 0 | -3.7 | -7.9 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 2.3 | 14.4 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 2.41 | 3.61 | -237.7778 | 0.82884 | -0.391 | 1.5143 | 1.8 | 0.32914 | 0.11831 |  | 0 | 4.1995
01/12/2025 | 01:30 | 39.2 | -34.4 | 7.4 |  | 0 | -10.1 | -6.7 |  |  | -42.1 | -50 | -22.9 | 19.3 | 0 |  | 26.7 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.5 | 4.7 |  |  |  |  | 8.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | -18.3 | 0.9 | 6.6 | -0.6 | 0.7 | 2.6 | 1.39 | 12.3 | -13.8 | -18.1 | 2 | -1.1 | 2.8 | 0.9 | 0 | -0.9 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | -3.6 | 0 | -62.3 | -2.3 | -58.1 | [8 empty] | -0.6 | 15.8 | 15.3 | -3.2 | 1.5 | -1.9 |  |  |  | -4.4 | -2.8 | -38.9 | [5 empty] | -20.2 | -23.3 | -0.9 | 0 | 0.8 |  | -11.9 | 0 | 0 |  | -0.001 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1 | 12.2 | 0 | -1.8 | -5.4 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 2.4 | 14.1 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | -248.811 | 0.80897 | -0.468 | 1.6313 | 1.8 | 0.32648 | 0.09917 |  | 0 | 4.1979
01/12/2025 | 02:00 | 39.5 | -34.9 | 7.9 |  | 0 | -9.1 | 0.3 |  |  | -45.5 | -44.8 | -17.9 | 14.2 | 0 |  | 22.3 | 0.2 |  |  |  |  | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.5 | 4.2 |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  | -1.4 | -19.8 | 0.9 | 6.9 | -0.9 | 0.7 | 2.6 | 1.91 | -8.9 | -36.7 | -43.1 | 2.3 | 0.5 | 3.6 | 0.9 | 0 | 2.1 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | -7.8 | 0 | -61.4 | -0.2 | -54.2 | [8 empty] | -0.6 | 15 | 15.2 | -3.8 | 1.5 | -2 |  |  |  | -5.4 | -3.5 | -40 | [5 empty] | -17.1 | -21.5 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -8.9 | 0 | 0 |  | 0.01008 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1 | 12.7 | 0 | -4.5 | -9.2 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.4 | 14 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 2.39 | 3.62 | -308.0699 | 0.96385 | -1.423 | 1.8348 | 1.7 | 0.31868 | 0.15441 |  | 0 | 3.5487
01/12/2025 | 02:30 | 41.4 | -35.9 | 6.6 |  | 0 | -7.9 | 3.1 |  |  | -52.4 | -54.6 | -27.9 | 7.7 | 0 |  | 32 | 0.2 |  |  |  |  | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.4 | 4.7 |  |  |  |  | 8.9 | 0 |  |  |  | -1.5 | -31.1 | 0.9 | 7.3 | -1.3 | 0.8 | 2.6 | 2.02 | -9.1 | -37.1 | -44 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1 | -0.1 | 1.8 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | -6.5 | 0 | -63.1 | -2 | -55.5 | [8 empty] | -0.6 | 15.1 | 12.5 | -2.6 | 1.4 | -2.1 |  |  |  | -6.3 | -4.1 | -42.5 | [5 empty] | -15.7 | -20.7 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | -16.4 | 0 | 0 |  | 0.02461 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1 | 11.1 | 0 | -6 | -11.6 | 0 | 0 | 2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.4 | 13.7 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.74 | 3.61 | -356.4054 | 0.81596 | -0.658 | 2.3255 | 1.7 | 0.31008 | 0.0966 |  | 0 | 4.5901
01/12/2025 | 03:00 | 38.2 | -35.6 | 7.6 |  | 0 | -9.4 | 13.4 |  |  | -50.9 | -57.7 | -30.8 | 5.8 | 0 |  | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.5 | 3.5 | 3.8 |  |  |  |  | 8.5 | 0 |  |  |  | -1.5 | -31.6 | 0.9 | 6.4 | -0.9 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | -9 | -36.7 | -43.1 | 1.7 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 0 | -0.1 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | -3.1 | 0 | -62.1 | -1.3 | -55.4 | [8 empty] | -0.6 | 15.6 | 14.4 | -3.3 | 1.5 | -1.9 |  |  |  | -5.7 | -4 | -41.3 | [5 empty] | -16.5 | -21.2 | -1 | 0 | 0.8 |  | -21.2 | 0 | 0 |  | 0.01751 | -0.1 |  | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 10.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1 | 8.4 | 0 | -4.6 | -8.8 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.2 | 13.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.26 | 3.61 | -344.8125 | 0.87168 | -0.686 | 1.985 | 1.8 | 0.30385 | 0.14502 |  | 0 | 4.4196
01/12/2025 | 03:30 | 35.1 | -34.9 | 7.5 |  | 0 | -9.1 | 3.7 |  |  | -36.8 | -45.3 | -19.4 | 23.5 | 0 |  | 33.2 | -0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.5 | 3.2 |  |  |  |  | 7.3 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.3 | 8.1 | -1.2 | 0.9 | 2.6 | 0.21 | -9.6 | -37.3 | -43.9 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 1 | -0.1 | -3.8 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | -46.6 | 0 | -39.9 | [8 empty] | -0.6 | 15.2 | 14.8 | -2.5 | 1.4 | -2.1 |  |  |  | -3.6 | -1.8 | -38 | [5 empty] | -15.9 | -20.8 | -1 | 0 | 0.8 |  | -21.4 | 0 | 0 |  | 0.01451 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 21.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1 | 7.8 | 0 | -2 | -6.7 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.3 | 13.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 2.01 | 3.61 | -224.3555 | 0.82466 | -0.696 | 1.6695 | 1.8 | 0.29777 | 0.12513 |  | 0 | 4.0211
01/12/2025 | 04:00 | 39.4 | -30.1 | 8.1 |  | 0 | -9.2 | 11.8 |  |  | -39 | -42.1 | -15.5 | 19.3 | 0 |  | 34.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | -3.4 | 3.5 | 3.9 |  |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.6 | 7.6 | -1.2 | 0.8 | 2.6 | 0.67 | -9.8 | -37.6 | -44.2 | 2.9 | 1.4 | 3.6 | 0.9 | -0.1 | 0 |  |  | -9 |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.6 | 0 | -47.2 | 0 | -38.4 | [8 empty] | -0.6 | 15.2 | 14.9 | -3 | 1.5 | -2 |  |  |  | -3.7 | -2.1 | -38.2 | [5 empty] | -17.4 | -21.6 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -21.3 | 0 | 0 |  | 0.00281 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 26.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 7.6 | 0 | -1.8 | -6.2 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2.3 | 12.6 | 0.1 | 1.8 | 1 | 2.06 | 3.6 | -189.9672 | 0.89922 | -0.726 | 1.647 | 1.8 | 0.29675 | 0.14847 |  | 0 | 4.0654
01/12/2025 | 04:30 | 35.5 | -53.3 | 3.8 |  | 0 | -9.3 | 3.3 |  |  | -37.1 | -49.2 | -23.9 | 20.4 | 0 |  | 16 | -0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | 4.6 |  |  |  |  | 7.4 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.2 | 7.5 | -1.2 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | -10.6 | -38.5 | -44.9 | -1.8 | -1.5 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | -5.1 |  |  | -5 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 0 | -47.5 | 0 | -40.8 | [8 empty] | -0.6 | 14.9 | 15.8 | -1.9 | 1.3 | -2 |  |  |  | -4.3 | -2.7 | -39.3 | [5 empty] | -17.5 | -21.8 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -20.9 | 0 | 0 |  | -0.00331 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 33.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -2.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 5.2 | 0 | -0.9 | -9.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2.4 | 12.6 | 0 | 1.5 | 0.9 | 2.69 | 3.6 | -288.3133 | 0.79728 | -0.762 | 1.8153 | 1.8 | 0.26664 | 0.1507 |  | 0 | 4.0679
01/12/2025 | 05:00 | 39.3 | -42.9 | 6.8 |  | 0 | -10.3 | 16.2 |  |  | -36.2 | -40.9 | -13.7 | 31.5 | 0 |  | 23.9 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | 4.8 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 7.5 | -0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.47 | -6.3 | -34.1 | -40.5 | 3 | -1.7 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | -5.4 |  |  | -4 |  |  | 1 |  |  |  | 2.4 | 0 | -43.6 | 0 | -35.7 | [8 empty] | -0.6 | 16.4 | 14.6 | -3 | 1.4 | -2 |  |  |  | -0.4 | 1.4 | -33.1 | [5 empty] | -16.1 | -20.9 | -1 | 0 | 0.8 |  | -21.6 | 0 | 0 |  | 0.02198 | 0 |  | -0.09 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 34.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.3 | -1.5 | -3.9 | 0 | 0 | 1.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2 | 12.6 | 0.4 | 1 | 0.9 | 2.91 | 0 | -173.988 | 1.2027 | -0.682 | 1.8382 | 1.8 | 0.26896 | 0.13807 |  | 0 | 4.5659
01/12/2025 | 05:30 | 40.6 | -36.5 | 6.6 |  | 0 | -8.2 | 14.1 |  |  | -34 | -32.8 | -8.2 | 29 | 0 |  | 18 | 0.2 |  |  |  |  | -1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | -3.4 | 3.6 | 4.6 |  |  |  |  | 8.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.9 | 7.8 | -1.6 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | -8.7 | -34.2 | -43.7 | 0.7 | 2.1 | 5.7 | 0.9 | -0.1 | 2.4 |  |  | -4 |  |  | 3 |  |  |  | -0.4 | 0 | -46.5 | 0 | -39.4 | [8 empty] | -0.6 | 14.4 | 15.4 | -2.9 | 1.4 | -2.1 |  |  |  | -2.1 | 0 | -36.8 | [5 empty] | -15.7 | -20.7 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | -23.4 | 0.1 | 0 |  | 0.01997 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 0.5 | 34.9 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | -0.2 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 1.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.6 | 0 | 2.3 | -0.2 | -12.4 | 0.7 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2.3 | 12.5 | 0.1 | 2 | 0.9 | 2.08 | 3.85 | -148.75 | 1.249 | -0.581 | 1.4585 | 1.7 | 0.26913 | 0.21482 |  | 0 | 4.3104
01/12/2025 | 06:00 | 35.1 | -56.7 | 3.6 |  | 0 | -9.8 | 3 |  |  | -41 | -48.6 | -22.5 | 18.3 | 0 |  | 12 | 0.1 |  |  |  |  | -4.8 | 1.2 | 0.6 | 2 | -3.4 | 4 | 2.5 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.9 | 7.8 | -1.2 | -1.4 | 2.6 | 1.6 | -11.8 | -37.2 | -46.2 | 0 | -0.2 | 3 | 0.9 | 0.1 | -0.6 |  |  | -4.7 |  |  | 2 |  |  |  | -1 | 0 | -48.1 | 0 | -40.1 | [8 empty] | -0.6 | 14.8 | 14.9 | -2.9 | 1.5 | -2.1 |  |  |  | -3.4 | -1.7 | -38 | [5 empty] | -18.4 | -22.3 | -1 | 0 | 0.8 |  | -25.2 | 1 | 0 |  | -0.01667 | 0.1 |  | 1.4 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -0.9 | -0.4 | 52.7 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 1.8 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.9 | 0 | 1.9 | -0.2 | -15.5 | 0.2 | -1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2.3 | 12.8 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 2.56 | 3.86 | -275.0967 | 0.9864 | -0.626 | 1.3818 | 1.8 | 0.27488 | 0.11924 |  | 0 | 3.9363
01/12/2025 | 06:30 | 34.5 | -42.3 | 5.3 |  | 0 | -5.9 | 20.8 |  |  | -30.3 | -32.2 | -5.5 | 33 | 0 |  | 6.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.6 | 1 | 2.1 | -3.4 | 4.2 | 2.7 |  |  |  |  | 8.1 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.8 | 7.6 | -1.1 | -1.7 | 2.6 | 1.55 | -5.6 | -31 | -40 | 1 | 0.8 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | -1.7 |  |  | -1.4 |  |  | 3.7 |  |  |  | 1.7 | 0 | -43 | 0 | -33.8 | [8 empty] | -0.6 | 25.5 | 15.1 | -2.7 | 1.5 | -2 |  |  |  | 5 | 7 | -25.4 | [5 empty] | -14.9 | -20.2 | -1 | 0 | 0.8 |  | -26 | 4.5 | 0 |  | 0.01073 | -0.1 |  | 4.02 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -0.5 | -2.3 | -2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.8 | -4.1 | -7 | 0 | 0 | 1.8 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.2 | 0 | -0.1 | -0.2 | -16.1 | 0 | -5.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.3 | 13.4 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.87 | 3.82 | -148.9293 | 0.77956 | -0.193 | 0.928 | 1.8 | 0.28939 | 0.08076 |  | 0 | 3.6847
01/12/2025 | 07:00 | 29.5 | -66.6 | 1.7 |  | 0 | -6.3 | 11.9 |  |  | -36.2 | -42.3 | -16.5 | 22.3 | 0 |  | -4.7 | 0.2 |  |  |  |  | 2 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | -3.3 | 4.4 | 0.5 |  |  |  |  | 7.9 | -0.4 |  |  |  | -1.3 | -33 | 0.8 | 8.3 | -1.7 | -1.8 | 2.6 | 1.5 | -7.6 | -33.2 | -41.7 | -2.1 | 1.3 | 3.3 | 1 | -0.1 | -1.8 |  |  | -2.5 |  |  | 4.1 |  |  |  | -4.7 | 0 | -45.5 | 0 | -35.6 | [8 empty] | -0.6 | 29.8 | 15.3 | 0.3 | 1.2 | -0.3 |  |  |  | 3.8 | 5.2 | -27.9 | [5 empty] | -13.6 | -19.5 | -0.8 | 0 | 0.8 |  | -26.4 | 3.2 | 0 |  | -0.00032 | -0.1 |  | 20.75 |  | 0.1 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -1 | -4.7 | -2.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | -7.6 | -10.7 | 0 | 0 | 1.8 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 0 | -3.1 | -0.2 | 0 | 0 | -10.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.4 | 2.4 | 13.4 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 2.96 | 3.85 | -281.9403 | 0.79966 | -0.071 | 0.6915 | 1.8 | 0.30061 | 0.10228 |  | 0 | 3.6231
01/12/2025 | 07:30 | 32 | -47.2 | 4.6 |  | 0 | -5.3 | 11.2 |  |  | -24.2 | -29.3 | -1.9 | 38.3 | 0 |  | -0.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 4.4 | 1.3 |  |  |  |  | 8.4 | -5.6 |  |  |  | -1.1 | -31.4 | 0.6 | 7.2 | -1 | -1.6 | 2.6 | 1.56 | 0.1 | -25.5 | -34.4 | 0.9 | 1.4 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | -0.7 |  |  | 0.4 |  |  | 4.7 |  |  |  | -1.8 | 0 | -38.8 | 0 | -29 | [8 empty] | -0.6 | 31.2 | 19.7 | 2.9 | 1.5 | 0 |  |  |  | 12.6 | 14.4 | -14.2 | [5 empty] | -10 | -16.3 | -0.8 | 0 | 0.8 |  | -25.8 | 5.9 | 0.2 |  | 0.05412 | 0 |  | 24.58 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -0.6 | -3.2 | -2.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.7 | -3 | -6.5 | 0 | 0 | 1.8 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 0.1 | -3.9 | -0.2 | -17.5 | 0.3 | -7.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  | 1.4 | 2.4 | 14.5 | 0.4 | 3.6 | 2.5 | 3.17 | 3.82 | -96.8159 | 0.92922 | 0 | 0.82275 | 1.8 | 0.29967 | 0.13269 |  | 0 | 3.9843
01/12/2025 | 08:00 | 4 | -41.6 | 7.3 |  | 0 | -6.4 | 11 |  |  | -20.4 | -22.6 | 6.4 | 45.8 | 0 |  | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 4.5 | 1.6 |  |  |  |  | 7.2 | -7.3 |  |  |  | -0.9 | -29.5 | 1.1 | 6.4 | -0.6 | -1.2 | 2.6 | 1.19 | 4.8 | -20.7 | -29.7 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | -2.3 |  |  | 3.6 |  |  | 3.9 |  |  |  | -0.3 | 0 | -34.4 | 0 | -26.3 | [8 empty] | -0.6 | 41.3 | 24.8 | 8.1 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 18.1 | 20 | -5 | [5 empty] | -10.1 | -13.2 | -0.9 | 0 | 0.8 |  | -24.8 | 8.2 | 0 |  | 0.01252 | 0 |  | 24.56 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -0.6 | -3.4 | -3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.5 | 3 | -2.5 | -7.6 | 0 | 0 | 1.8 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 0.5 | -3 | -0.2 | -16.8 | 0 | -10.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 1.4 | 2.3 | 11.1 | 0.4 | 3.9 | 2.8 | 2.59 | 3.83 | -16.7175 | 1.2847 | 0 | 1.0947 | 1.8 | 0.28895 | 0.08354 |  | 0 | 4.5519
01/12/2025 | 08:30 | 0.9 | 14.8 | 16.4 |  | 0 | -1.4 | 21.1 |  |  | -11.5 | -14.5 | 13 | 54.2 | 0 |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.6 | 1.1 | 2 | -3.4 | 4.8 | 4.6 |  |  |  |  | 7.9 | -8.5 |  |  |  | -0.9 | -24.6 | 2.4 | 6.8 | -0.5 | -1 | 2.6 | 2.01 | 9.7 | -15.9 | -24.9 | 5.1 | 3.2 | 6 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 6.1 |  |  | 3 |  |  |  | 6.4 | 0 | -30.3 | 0 | -22 | [8 empty] | -0.6 | 41 | 25.3 | 8.2 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 28.7 | 30.1 | 9.6 | [5 empty] | -8.2 | -12.1 | -0.8 | 0 | 0.8 |  | -23.7 | 8.8 | 0 |  | 0.03232 | 0 |  | 27.61 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 0 | -2.4 | -3.5 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.5 | 3.2 | -1.8 | -5.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 0.8 | -14.7 | -0.2 | -14.4 | 0 | 16.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |  | 1.4 | 2.1 | 14.3 | 0.4 | 5.8 | 1.6 | 3.6 | 3.81 | 224.4623 | 1.1293 | 0 | 1.1127 | 1.8 | 0.28319 | 0.09472 |  | 0 | 4.42
01/12/2025 | 09:00 | 0.7 | 8.9 | 14.5 |  | 0 | -0.9 | 34.5 |  |  | 30.3 | 18.4 | 10.7 | 55.4 | 0 |  | 8.2 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 2.2 | -3.4 | 4.7 | 5.8 |  |  |  |  | 8.5 | -16.5 |  |  |  | -1.5 | -24.7 | 2.4 | 13.1 | -1.1 | -1.5 | 2.6 | 1.55 | 4.1 | -21.4 | -30.7 | 3.6 | 1.7 | 7.8 | 0.9 | -0.1 | -2.6 |  |  | 8.6 |  |  | 4.7 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | [8 empty] | -0.6 | 52.9 | 26.6 | 9.3 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 31 | 33 | 13.5 | [5 empty] | -14.2 | -15.6 | -1 | 0 | 0.8 |  | -22.9 | 9.2 | 0 |  | 0.01365 | -0.1 |  | 29.4 |  | 0 | 1 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.8 | -0.1 | -2.7 | -3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.5 | 3.2 | -6.4 | -9 | 0 | 0 | 1.8 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 1.3 | -15.2 | -0.2 | -14.7 | 0 | 16.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |  | 1.6 | 2.2 | 13.7 | 0.5 | 3.9 | 2 | 2.47 | 3.8 | 363.9337 | 1.291 | -0.272 | 1.4985 | 1.8 | 0.28714 | 0.06601 |  | 0 | 4.6707
01/12/2025 | 09:30 | 0.9 | 16.3 | 16.7 |  | 0 | -1.8 | 30 |  |  | 36.7 | 25.3 | 18.9 | 63.8 | 0 |  | 10.2 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | -3.4 | 4.7 | 8.1 |  |  |  |  | 9.2 | -14.2 |  |  |  | -1.2 | -20.9 | 3.1 | 12.7 | -0.6 | -1.2 | 2.6 | 1.45 | 6.6 | -19 | -27.8 | 5.7 | 2.5 | 8.1 | 0.9 | 0.1 | -2 |  |  | 9.3 |  |  | 5 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | [8 empty] | -0.6 | 54.5 | 26.3 | 8.9 | 1.5 | 6.1 |  |  |  | 36 | 37.6 | 20.9 | [5 empty] | -11.2 | -13.9 | -0.9 | 0 | 0.8 |  | -21.2 | 9.4 | 0 |  | 0.01078 | -0.1 |  | 27.53 |  | 0.1 | 1 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 0.3 | -1.2 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.5 | 3.2 | -2.1 | -2.4 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.2 | 1.6 | -15.7 | -0.2 | -12.9 | 0 | 21.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |  | 1.4 | 2.4 | 14.5 | 0.1 | 4 | 1.8 | 4.33 | 3.79 | 474.1108 | 1.2855 | -0.357 | 1.6878 | 1.9 | 0.29192 | 0.08226 |  | 0 | 4.8905
01/12/2025 | 10:00 | 0.8 | 23.8 | 18.8 |  | 0 | -1.1 | 21.2 |  |  | 38.7 | 31.5 | 26.1 | 66.2 | 0 |  | 12.7 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 4.6 | 9.5 |  |  |  |  | 10.3 | -13.1 |  |  |  | -1.4 | -19 | 3.4 | 11.4 | -0.4 | -1.2 | 2.6 | 1.97 | 10 | -15.4 | -24.6 | 8.5 | 2.2 | 9 | 0.9 | 0.1 | -0.3 |  |  | 11.8 |  |  | 5.8 |  |  |  | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | [8 empty] | -0.6 | 54.7 | 40.8 | 7.9 | 1.5 | 9.9 |  |  |  | 40.4 | 42 | 27.4 | [5 empty] | -6.6 | -11.2 | -1 | 0 | 0.8 |  | -20.2 | 9.6 | 0 |  | -0.04991 | -0.1 |  | 30.73 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | 0.5 | -1 | -3.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.9 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 2.2 | -15.9 | -0.2 | -8.2 | 0 | 22.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |  | 1.6 | 2.3 | 16.1 | 0.1 | 4.4 | 2.3 | 3.58 | 3.79 | 582.5201 | 1.4678 | -0.308 | 1.7477 | 1.7 | 0.28973 | 0.09234 |  | 0 | 4.9896
01/12/2025 | 10:30 | 3.7 | 16.7 | 17.3 |  | 0 | -3.6 | 13 |  |  | 42 | 25.9 | 18.9 | 69.1 | 0 |  | 13.3 | -0.2 |  |  |  |  | 9.4 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 4.4 | 11.1 |  |  |  |  | 10.7 | -7.1 |  |  |  | -1.3 | -20.3 | 3.1 | 12.6 | -0.8 | -1 | 2.6 | 0.11 | 17.5 | -8.1 | -32 | 3.6 | -1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | -5.3 |  |  | 7 |  |  | 4.1 |  |  |  | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 29 | [8 empty] | -0.6 | 81.9 | 54.6 | 14.9 | 1.5 | 10 |  |  |  | 30.7 | 32.4 | 12.9 | [5 empty] | 1 | -6.7 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -19.8 | 4.2 | 0 |  | 0.01392 | 0 |  | 22.88 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | 0.9 | 0 | -3.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 2.5 | -15.6 | -0.2 | -5.2 | 0 | 20.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 |  | 1.2 | 2.3 | 15.2 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 3.83 | 3.81 | 563.7439 | 1.4954 | -0.487 | 1.6198 | 1.8 | 0.28989 | 0.10995 |  | 0 | 4.828
01/12/2025 | 11:00 | 1.6 | 28.3 | 18 |  | 0 | -0.7 | 29.1 |  |  | 43.8 | 33.4 | 25.3 | 69.7 | 0 |  | 12.4 | -0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 4.5 | 11.4 |  |  |  |  | 12 | -2.3 |  |  |  | -1.1 | -19.2 | 3.3 | 13.4 | 3.8 | -1.1 | 2.6 | 0.41 | 19.6 | -6.3 | -30.2 | 8.8 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | -4.3 |  |  | 8.1 |  |  | 6.6 |  |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | [8 empty] | -0.6 | 101.7 | 55.1 | 15.7 | 1.5 | 9.9 |  |  |  | 32.2 | 34.2 | 15.1 | [5 empty] | 2.7 | -5.7 | -0.9 | 0 | 0.8 |  | -19.6 | 9.6 | 0 |  | 0.02404 | 0.1 |  | 33.07 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 1 | 0.1 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.5 | 3.5 | -1.2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.2 | 2.3 | -16.7 | -0.2 | -4.6 | 0 | 17.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.5 |  | 1.4 | 2.4 | 16.4 | 0 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 688.704 | 1.4423 | -0.62 | 1.7448 | 1.6 | 0.29937 | 0.0563 |  | 0 | 4.5227
01/12/2025 | 11:30 | 14 | 70.9 | 33.4 |  | 0 | -0.4 | 20 |  |  | 42.1 | 33.2 | 25.6 | 69.4 | 0 |  | 4.6 | -0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 4.7 | 14.9 |  |  |  |  | 16.1 | -1.7 |  |  |  | -1.1 | -19.6 | 3.3 | 12.4 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 17.2 | -8.6 | -32.2 | 5.8 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | -0.9 |  |  | 5.7 |  |  | 7.2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | [8 empty] | -0.6 | 100.5 | 54.6 | 14.9 | 1.5 | 10 |  |  |  | 31.4 | 33.1 | 14.3 | [5 empty] | 2.4 | -5.8 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -20.4 | 9.6 | 0 |  | -0.01471 | -0.1 |  | 29.97 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 0.9 | 0 | -3.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 3.5 | -1.8 | 2.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.7 | 2.1 | -15.5 | -0.2 | -1.5 | 0 | 17.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.8 |  | 1.4 | 2.5 | 16.6 | 0.1 | 2 | 2.7 | 3.86 | 3.52 | 738.4353 | 1.4689 | -0.269 | 1.838 | 1.8 | 0.30105 | 0.05352 |  | 0 | 5.1925
01/12/2025 | 12:00 | 13.5 | 136.4 | 18 |  | 0 | 0.8 | 27.4 |  |  | 42.4 | 32.6 | 25.3 | 67.2 | 0 |  | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 4.7 | 14.3 |  |  |  |  | 15.2 | -2.5 |  |  |  | -1.3 | -21.4 | 2.5 | 12.3 | 4.1 | 0.2 | 2.6 | 1.35 | 17.8 | -8 | -31.6 | 5.9 | 1.6 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 |  |  | 4.8 |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | [8 empty] | -0.6 | 100.7 | 54.4 | 14.9 | 1.5 | 9.9 |  |  |  | 31.1 | 33 | 14 | [5 empty] | 1.6 | -6.2 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -24.4 | 9.5 | 0 |  | 0.04512 | 0 |  | 26.67 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | 0.6 | -0.8 | -3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0.4 | 1 | -0.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 3.6 | -0.9 | 3.8 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 3 | -18.2 | -0.2 | 2.4 | 0 | 16.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.9 |  | 1.4 | 2.3 | 17.3 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 3.27 | 3.29 | 774.8251 | 1.331 | -0.286 | 1.5245 | 1.8 | 0.29993 | 0.06329 |  | 0 | 4.7327
01/12/2025 | 12:30 | 12.1 | 2.5 | 13 |  | 0 | -0.5 | 15 |  |  | 24.4 | 40.9 | 33 | 77.2 | 0 |  | 7.6 | -0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1.4 | 0.6 | 2 | -3.4 | 4.3 | 12.5 |  |  |  |  | 14.1 | 6 |  |  |  | -1.6 | -21.4 | 1.9 | 13.4 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 0.83 | 22.8 | -3 | -41.1 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0 | -2 |  |  | 7.2 |  |  | 8.4 |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | [8 empty] | -0.6 | 99.7 | 54.9 | 15.1 | 1.5 | 9.8 |  |  |  | 31.5 | 33.5 | 14.7 | [5 empty] | 4.9 | -4.3 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -30.7 | 9.3 | 0 |  | 0.00631 | -0.1 |  | 21.7 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1.1 | 1 | 0.3 | -3.9 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3.6 | -0.2 | -2 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 2.9 | -27.8 | -0.2 | 2.5 | 0 | 21.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.7 |  | 1.2 | 2.5 | 17 | 0 | 1.5 | 3.1 | 4.07 | 2.98 | 609.8863 | 0.95703 | -1 | 1.2025 | 1.8 | 0.2985 | 0.06917 |  | 0 | 3.3272
01/12/2025 | 13:00 | 11.6 | -25.8 | 8.1 |  | 0 | -2.7 | 8.2 |  |  | 11 | 23.7 | 16.5 | 59.4 | 0 |  | -12 | -0.1 |  |  |  |  | -4.8 | 1.1 | 0.3 | 2 | -3.4 | 4.3 | 9.5 |  |  |  |  | 12.4 | 4.5 |  |  |  | -1.7 | -11.4 | 1.7 | 12.9 | 4.2 | 0.3 | 2.6 | 0.62 | 10.9 | -14.8 | -50.8 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | -2.9 |  |  | 4.9 |  |  | 6.7 |  |  |  | 7 | 0 | -1.1 | 0 | 19.3 | [8 empty] | -0.6 | 73.4 | 31.1 | 14.8 | 1.5 | 10 |  |  |  | 23.9 | 25.8 | 3.8 | [5 empty] | -0.1 | -7.2 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -31.3 | 9.5 | 0 |  | 0.02615 | 0 |  | 27.43 |  | 0 | 1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1.2 | -1.9 | -2.7 | -4 | -0.4 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 4.7 | 3.1 | -1.8 | -3.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.8 | 2.5 | -17.9 | -0.2 | -3.4 | 0 | 10.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |  | 1 | 2.4 | 16.4 | 0.3 | 0.1 | 3 | 4.45 | 2.62 | 331.7462 | 1.1201 | -1.298 | 1.6102 | 1.7 | 0.2936 | 0.05965 |  | 0 | 3.4856
01/12/2025 | 13:30 | 10 | -14.7 | 9.6 |  | 0 | -2.2 | 9.2 |  |  | 14.2 | 30.7 | 23.1 | 65.5 | 0 |  | -8.6 | 0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 2 | -3.4 | 4.5 | 11.3 |  |  |  |  | 12.5 | -12.2 |  |  |  | -1.7 | -25 | 1.1 | 13.6 | 4 | 0 | 2.6 | 1.81 | 9.6 | -16.2 | -50.1 | 4.2 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | 2.9 |  |  | 7.6 |  |  |  | 5.9 | 0 | -2.7 | 0 | 15.5 | [8 empty] | -0.6 | 71.5 | 32.7 | 14.8 | 1.5 | 10 |  |  |  | 22 | 24.1 | 1 | [5 empty] | -6.6 | -10.9 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -32.9 | 9.2 | 0 |  | 0.00463 | 0 |  | 33.88 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.6 | -2.5 | -4.6 | -4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 14 | 3.3 | -2 | -3.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 2.3 | -17.8 | -0.2 | -6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.8 |  | 1.2 | 2.5 | 16.5 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 3.33 | 2.64 | 337.3646 | 1.5241 | -1.329 | 1.6267 | 1.6 | 0.29164 | 0.05415 |  | 0 | 3.7677
01/12/2025 | 14:00 | 14.3 | -5.1 | 11 |  | 0 | -2.1 | 21.8 |  |  | 17.9 | 32.2 | 25.3 | 70.7 | 0 |  | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 1.5 | 0.5 | 2 | -3.4 | 4.5 | 13.9 |  |  |  |  | 14.2 | -11 |  |  |  | -1.5 | -22.6 | 1.7 | 12.8 | 4 | 0.4 | 2.6 | 0.31 | 13.4 | -12.4 | -49.5 | 8.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -1 |  |  | 4.3 |  |  | 7.2 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | [8 empty] | -0.6 | 72.5 | 32.4 | 15.2 | 1.5 | 10 |  |  |  | 25.7 | 27.6 | 6.2 | [5 empty] | -4.3 | -9.6 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | -32.7 | 9.6 | 0 |  | 0.00721 | 0 |  | 32.95 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -1.6 | -2.4 | -4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 12.4 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.2 | 1.9 | -24 | -0.2 | -2.9 | 0 | 12.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 |  | 1.5 | 2.4 | 13.6 | 0.6 | 3.4 | 2.6 | 3.41 | 2.64 | 443.2172 | 1.6407 | -1.128 | 1.4992 | 1.6 | 0.29611 | 0.06107 |  | 1.4 | 5.3692
01/12/2025 | 14:30 | 40 | -0.1 | 12.3 |  | 0 | -2 | 13.5 |  |  | 20.7 | 36.8 | 29.8 | 74.5 | 0 |  | -3.8 | -0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 1.6 | 0.5 | 2 | -3.4 | 4.7 | 14.7 |  |  |  |  | 15.8 | -8.8 |  |  |  | -1.2 | -19 | 2.1 | 12.2 | 4.2 | 0 | 2.6 | 1.96 | 16.7 | -9.2 | -47.1 | 6.1 | 0.9 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | -0.4 |  |  | 5.7 |  |  | 3.1 |  |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | [8 empty] | -0.6 | 72.9 | 32.5 | 14.9 | 1.5 | 10 |  |  |  | 32.3 | 33.8 | 15.4 | [5 empty] | 1.7 | -5.9 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | -32.5 | 9.5 | 0 |  | 0.02494 | 0 |  | 31.07 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | -1.7 | -2.4 | -3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1 | 7.8 | 1.8 | -3.3 | -0.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 1.5 | -25.9 | -0.2 | -2.5 | 0 | 18.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.7 |  | 1.8 | 2.1 | 10.5 | 0.1 | 0 | 2 | 3.23 | 2.65 | 523.3349 | 1.4982 | -1.128 | 1.7525 | 1.7 | 0.2921 | 0.08188 |  | 1.4 | 5.5966
01/12/2025 | 15:00 | 37 | -2 | 12.2 |  | 0 | -1.8 | 25.2 |  |  | 22.1 | 38.5 | 31.8 | 75.1 | 0 |  | -4.1 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1.5 | 0.5 | 2 | -3.4 | 4.6 | 14.6 |  |  |  |  | 16.5 | -9.3 |  |  |  | -1.2 | -19.5 | 2 | 13.1 | 4.2 | 0.1 | 2.6 | 1.03 | 18.4 | -7.4 | -45.4 | 6.4 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | -0.2 |  |  | 6.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | [8 empty] | -0.6 | 73.1 | 32.5 | 15 | 1.5 | 10 |  |  |  | 33.7 | 35.7 | 17.7 | [5 empty] | 1.6 | -6.1 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | -32.7 | 9.4 | 0 |  | -0.00587 | -0.1 |  | 30.04 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -1.6 | -2 | -3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 1 | 6.1 | 2.4 | -4.2 | -1.3 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 1 | -28.6 | -0.2 | -1.5 | 0 | 22.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 1.8 | 2.4 | 10.1 | 0.4 | 0 | 0 | 3.33 | 2.65 | 543.3441 | 1.3675 | -0.494 | 1.708 | 1.7 | 0.28965 | 0.06913 |  | 1.4 | 6.0402
01/12/2025 | 15:30 | 38 | 4.6 | 14.1 |  | 0 | -1.3 | 22.8 |  |  | 20.9 | 41.4 | 35.6 | 71.2 | 0 |  | -1.9 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1.5 | 0.6 | 2 | -3.4 | 4.8 | 13.2 |  |  |  |  | 17.1 | 14.6 |  |  |  | -1.3 | -19.7 | 1.8 | 11.7 | 4.3 | 0 | 2.6 | 1.96 | 18.7 | -7 | -45.5 | 10.5 | 3.9 | 3.1 | 0.9 | 0 | 2.4 |  |  | 7.4 |  |  | 3.3 |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | [8 empty] | -0.6 | 71.1 | 30.7 | 13.8 | 1.5 | 10 |  |  |  | 33.6 | 35.8 | 17.6 | [5 empty] | 2.2 | -5.8 | -1.4 | 0 | 0.8 |  | -32.3 | 9.9 | 0 |  | 0.04416 | 0 |  | 26.93 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -1.7 | -2 | -2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 7.3 | 0.7 | -4.9 | -1.5 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.3 | 0.6 | -25.8 | -0.2 | -1.9 | 0 | 16.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 1.5 | 2.3 | 10.5 | 0.4 | 0 | 0 | 2.75 | 2.98 | 575.7642 | 1.3283 | -0.375 | 1.846 | 1.7 | 0.29274 | 0.08441 |  | 1.6 | 6.4765
01/12/2025 | 16:00 | 36.4 | -3.8 | 12.1 |  | 0 | -1.6 | 22.8 |  |  | 21.5 | 32.3 | 25.6 | 71.9 | 0 |  | -1 | -0.1 |  |  |  |  | 9.6 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -3.4 | 4.7 | 12.9 |  |  |  |  | 16.6 | 6.5 |  |  |  | -1.3 | -19.8 | 1.7 | 12.9 | 4.4 | 0.6 | 2.6 | 1.76 | 18.1 | -7.7 | -45.5 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | -1.2 |  |  | 7.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | [8 empty] | -0.6 | 73.8 | 32.1 | 14.6 | 1.5 | 10.1 |  |  |  | 33.2 | 35 | 17 | [5 empty] | 3.8 | -4.8 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | -33.3 | 8.6 | 0 |  | 0.0457 | 0 |  | 24.37 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -1.8 | -2.5 | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 5.9 | 2.3 | -4.3 | -4.3 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 0.2 | -25.6 | -0.2 | -1.3 | 0 | 14.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  | 1.4 | 2.3 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.68 | 2.62 | 519.4757 | 1.32 | -0.272 | 1.8547 | 1.7 | 0.29141 | 0.07534 |  | 1.6 | 6.5695
01/12/2025 | 16:30 | 38 | -7.5 | 11.3 |  | 0 | -1.6 | 20.6 |  |  | 17.4 | 32.9 | 26.6 | 67.7 | 0 |  | -4.8 | 0 |  |  |  |  | 10 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 4.6 | 12.2 |  |  |  |  | 15.6 | -9.2 |  |  |  | -1.4 | -7.8 | 1.9 | 12.9 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | 1.91 | 13.2 | -12.4 | -40.9 | 7.8 | 2.9 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.7 |  |  | 5.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | [8 empty] | -0.6 | 72.8 | 32.1 | 14.8 | 1.5 | 10.1 |  |  |  | 27.2 | 29.3 | 8.9 | [5 empty] | -0.2 | -7.3 | -1.2 | 0 | 0.8 |  | -33.1 | 5.7 | 0 |  | 0.03493 | 0 |  | 20.86 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -1.8 | -3 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 13 | 1.5 | -5.2 | -6.8 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.3 | 0 | -30.2 | -0.2 | -1.7 | 0 | 21.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.3 | 9.6 | 0.1 | 0 | 0 | 3.51 | 2.64 | 465.8549 | 0.76258 | -0.498 | 0.73025 | 1.7 | 0.2996 | 0.07826 |  | 1.5 | 4.5727
01/12/2025 | 17:00 | 31.2 | -14.3 | 10.1 |  | 0 | -2.1 | 21.4 |  |  | 14.8 | 37.9 | 30.6 | 66.2 | 6 |  | -6.1 | 0.2 |  |  |  |  | 11.2 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 4.4 | 11.9 |  |  |  |  | 7.9 | -9.8 |  |  |  | -1.5 | -21.4 | 1.6 | 13.3 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 1.14 | 10.5 | -15.1 | -43.7 | 6.5 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  |  | 5.1 |  |  | 1.9 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | [8 empty] | -0.6 | 73.1 | 33 | 15 | 1.5 | 10.1 |  |  |  | 23.6 | 25.3 | 2.3 | [5 empty] | -3.3 | -9 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -31.5 | 1.9 | 0 |  | 0.11096 | 0 |  | 8.46 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.7 | -2.1 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 15.2 | 0.4 | -1.7 | -8.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9 | 0 | -32.5 | -0.2 | 0.5 | 0 | 26.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.1 | 2.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.64 | 403.301 | 1.2518 | -0.669 | 0.638 | 1.7 | 0.30473 | 0.0992 |  | 1.4 | 4.7247
01/12/2025 | 17:30 | 33.7 | -10.7 | 10.2 |  | 0 | -3.5 | 17.3 |  |  | 13.2 | 30.8 | 23.3 | 63.8 | 11.7 |  | -1.6 | 0.1 |  |  |  |  | 14.9 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | -3.4 | 4.1 | 14.4 |  |  |  |  | 8.8 | -11.5 |  |  |  | -1.8 | -25.3 | 0.9 | 13.4 | 3.9 | -0.9 | 2.6 | 0.87 | 10.6 | -15.1 | -43.7 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 |  |  | 3.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.6 | -8.9 | 0 | 0 | 20.4 | [8 empty] | -0.5 | 72.6 | 32.6 | 14.9 | 1.5 | 10.1 |  |  |  | 19.3 | 21 | -3.1 | [5 empty] | -5.1 | -10.1 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -29.4 | 0.5 | 0 |  | -0.02497 | 0 |  | 1.88 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 1 | 17.4 | -0.1 | -2.2 | -8.9 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.3 | 0 | -11.1 | -0.2 | 2.2 | 0 | 10.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2.5 | 8.3 | 0.4 | 0 | 0 | 3.31 | 2.65 | 364.085 | 1.576 | -0.263 | 0.5655 | 1.7 | 0.30806 | 0.07153 |  | 1.5 | 5.4581
01/12/2025 | 18:00 | 34.7 | -31 | 6.8 |  | 0 | -6.9 | 8.2 |  |  | -6.2 | 10 | 2.8 | 40.3 | 5.7 |  | -10.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 2 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 4.3 | 11.7 |  |  |  |  | 11.9 | -15.3 |  |  |  | -1.8 | -19 | 0.1 | 13 | 3.9 | -1.6 | 2.6 | 1.92 | -0.5 | -25.8 | -44.7 | 3.5 | -0.5 | -2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |  |  | -0.7 |  |  | -0.8 |  |  |  | -2 | -8.5 | -3.7 | 0 | 13.8 | [8 empty] | -0.7 | 71.4 | 32.3 | 14.9 | 1.5 | 10 |  |  |  | 0.6 | 2.5 | -30 | [5 empty] | -10.4 | -13.2 | -1.5 | 0 | 0.8 |  | -29.2 | 0.4 | 0 |  | 0.0162 | -0.1 |  | -0.21 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 19 | 0.3 | -5.2 | -10.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.6 | 0 | -2.9 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2.4 | 7.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.37 | 2.65 | 96.7462 | 1.7677 | -0.324 | 0.3765 | 1.6 | 0.31919 | 0.06652 |  | 2 | 5.8059
01/12/2025 | 18:30 | 34.7 | -30.2 | 7.1 |  | 0.9 | -6.3 | 3.3 |  |  | 1.7 | 15.8 | 8.3 | 50.1 | 8.4 |  | -7.9 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | -3.4 | 4.8 | 15.2 |  |  |  |  | 6.7 | -16.2 |  |  |  | -1.6 | -28.7 | 0.1 | 9.4 | 14.9 | -1.6 | 2.6 | 1.76 | 3.2 | -22.4 | -41.1 | 4 | 0 | 7 | 0.9 | 0.2 | -0.5 |  |  | -0.4 |  |  | -0.3 |  |  |  | 0.2 | -5.8 | -0.9 | 0 | 15.8 | [8 empty] | -0.7 | 71.6 | 47.2 | 5.9 | 1.5 | 5.8 |  |  |  | 3.7 | 5.5 | -25.8 | [5 empty] | -10.7 | -13.4 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -30.5 | 0 | 0 |  | 0.01626 | 0 |  | -0.13 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 13.4 | 0.4 | -4.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.46 | 2.68 | 162.6863 | 2.1297 | 0.294 | 0.827 | 1.6 | 0.32644 | 0.05974 |  | 2 | 7.2369
01/12/2025 | 19:00 | 34.4 | -27.6 | 8.5 |  | 1.4 | -4.6 | 8.5 |  |  | 3.3 | 17.3 | 9.8 | 53.5 | 10.4 |  | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | -3.4 | 4.8 | 16.3 |  |  |  |  | 5.8 | -15.5 |  |  |  | -1.3 | -27.3 | 0.5 | 8.7 | 15.1 | -1.4 | 2.6 | 1.24 | 7.3 | -18.2 | -36.9 | 4.7 | -1 | 7.9 | 0.9 | 0.3 | -2.2 |  |  | 3.3 |  |  | -0.1 |  |  |  | 1.9 | -3.7 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | -0.7 | 73.2 | 47.6 | 5.8 | 1.5 | 5.8 |  |  |  | 10.5 | 12.4 | -15.1 | [5 empty] | -8.8 | -12.3 | -1.3 | 0 | 0.8 |  | -31.8 | 0 | 0 |  | 0.01726 | 0 |  | -0.25 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.8 | 0.4 | -5.1 | -10.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.4 | 2.4 | 8.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 2.82 | 2.69 | 229.3173 | 2.2485 | -0.593 | 0.78425 | 1.8 | 0.32499 | 0.05979 |  | 2.1 | 6.7245
01/12/2025 | 19:30 | 35.3 | 14.3 | 10.3 |  | 1.5 | -3.9 | 10.7 |  |  | 4.8 | 17.9 | 10.4 | 55.3 | 13.4 |  | 27.2 | -0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 5.1 | 17.6 |  |  |  |  | 4.5 | -15.8 |  |  |  | -1.3 | -26.5 | 0.5 | 9 | 9 | -1.2 | 2.6 | 0.41 | 13.5 | -12.3 | -31 | 3.9 | -0.7 | 7.9 | 0.9 | 0.3 | -2.3 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -0.6 | 0 | 0 | 21.5 | [8 empty] | -0.7 | 73.3 | 50.4 | 6.2 | 1.5 | 6 |  |  |  | 13.8 | 15.7 | -10.8 | [5 empty] | -8.3 | -12 | -1.2 | 0.6 | 0.8 |  | -31.7 | 0 | 0 |  | 0.00636 | -0.1 |  | -0.24 |  | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | -4.5 | -10 | 0 | 0 | 1.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.4 | 2.3 | 8.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.69 | 357.8664 | 2.0928 | -0.28 | 1.0553 | 1.8 | 0.33097 | 0.05917 |  | 2 | 7.0582
01/12/2025 | 20:00 | 33.2 | -18.7 | 4.8 |  | 1.2 | -4.9 | 8.3 |  |  | 0.7 | 17 | 9.9 | 51.3 | 10 |  | 6.1 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 4.9 | 14.5 |  |  |  |  | 3.1 | -15.8 |  |  |  | -1.3 | -25 | 0.8 | 8.8 | 9.1 | -1.3 | 2.6 | 1.6 | 6.5 | -19.3 | -47.6 | 4.7 | 1.5 | 7.8 | 0.9 | 0.3 | -0.9 |  |  | 1.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | 3.1 | -4 | 0 | 0 | 17.3 | [8 empty] | -0.7 | 72.3 | 51.6 | 5.8 | 1.5 | 6 |  |  |  | 8.9 | 10.4 | -18.2 | [5 empty] | -5.9 | -10.7 | -1.3 | 0.3 | 0.8 |  | -32.1 | 0 | 0 |  | 0.01315 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | -2.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | -5.6 | -12.3 | 0 | 0 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.4 | 2.2 | 8.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 2.19 | 2.67 | 199.7731 | 2.1109 | -0.248 | 1.0025 | 1.8 | 0.34054 | 0.06133 |  | 2.4 | 7.4673
01/12/2025 | 20:30 | 36.9 | -16 | 5.1 |  | 1.7 | -5 | 9.5 |  |  | 0.4 | 16.9 | 9.4 | 49.6 | 9.3 |  | 10.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 4.7 | 16.1 |  |  |  |  | 3.9 | -16.6 |  |  |  | -1.5 | -24.5 | 0.9 | 8.5 | 8.9 | -1.8 | 2.6 | 1.35 | 6.8 | -18.8 | -47.2 | 4.6 | 1.3 | 8 | 0.9 | 0.3 | -0.6 |  |  | 1.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | 3.4 | -4.5 | 0 | 0 | 17.4 | [8 empty] | -0.7 | 71.9 | 51.7 | 5.9 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 8 | 10 | -19.1 | [5 empty] | -8.8 | -12.3 | -1.3 | 0.2 | 0.8 |  | -30.3 | 0 | 0 |  | 0.00817 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | -5.5 | -6.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.4 | 2.3 | 8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2.05 | 2.24 | 208.2482 | 2.3821 | -0.679 | 1.1315 | 1.8 | 0.31681 | 0.06731 |  | 1.8 | 6.8187
01/12/2025 | 21:00 | 31.3 | 3.4 | 8.7 |  | 1.8 | -4.8 | 12.5 |  |  | 2 | 19.7 | 12.7 | 52.2 | 12.6 |  | 37.8 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | -3.4 | 4.1 | 14.1 |  |  |  |  | 2.7 | -15.6 |  |  |  | -1.4 | -20.6 | 1.7 | 15.2 | 7 | -1.5 | 2.6 | 0.98 | 12.5 | -13.3 | -41.6 | 5.3 | 2 | 9.1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |  |  | 3.3 |  |  | -0.7 |  |  |  | 6.8 | -1.5 | 0 | 0 | 21.5 | [8 empty] | -0.7 | 72 | 52.4 | 6 | 1.5 | 5.7 |  |  |  | 13 | 14.9 | -11.9 | [5 empty] | -1.6 | -8.1 | -1.1 | 0.1 | 0.8 |  | -30.2 | 0 | 0 |  | 0.03034 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0 | -5.6 | -6.6 | 0 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.5 | 2.5 | 8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.43 | 2.24 | 335.8803 | 2.1486 | -0.603 | 1.2888 | 1.8 | 0.31358 | 0.07439 |  | 1.9 | 6.9223
01/12/2025 | 21:30 | 33.9 | 5.5 | 9.3 |  | 1.2 | -6 | 10.3 |  |  | 1.5 | 19.4 | 11.9 | 50.6 | 12.2 |  | 46.3 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 4.3 | 14.4 |  |  |  |  | 2.1 | -15.6 |  |  |  | -1.4 | -19.7 | 1.9 | 14.9 | 6.7 | -1.6 | 2.6 | 0.98 | 12.6 | -12.3 | -41 | 4.6 | 1.3 | 9.2 | 0.9 | 0.1 | -1.2 |  |  | 2.9 |  |  | -0.9 |  |  |  | 7 | -2.1 | 0 | 0 | 19.4 | [8 empty] | -0.6 | 72 | 51.6 | 5.4 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 12.2 | 14.2 | -12.9 | [5 empty] | -1.5 | -8.1 | -1.1 | 0 | 0.8 |  | -30.2 | 0 | 0 |  | 0.00193 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | -5.1 | -6 | 0 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.6 | 2.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.85 | 2.23 | 334.2619 | 2.205 | -1.067 | 1.3348 | 1.8 | 0.30902 | 0.07238 |  | 1.9 | 6.5541
01/12/2025 | 22:00 | 32.9 | 10.4 | 9.5 |  | 0 | -6.8 | 8.3 |  |  | 3.3 | 21.2 | 13.6 | 51.8 | 12.7 |  | 44.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 3.7 | 12.9 |  |  |  |  | 1.1 | -15.2 |  |  |  | -1.6 | -7.6 | 2.5 | 15.8 | 6.8 | -1.6 | 2.6 | 1.19 | 11.4 | -14.2 | -42.8 | 5.6 | 4.2 | 8.6 | 0.9 | 0.1 | -0.2 |  |  | 2.9 |  |  | -0.8 |  |  |  | 5.6 | -2.2 | 0 | 0 | 20.5 | [8 empty] | -0.7 | 72.3 | 52.1 | 5.6 | 1.5 | 5.8 |  |  |  | 12.3 | 14.3 | -13.7 | [5 empty] | -5.9 | -10.7 | -1.1 | -0.1 | 0.8 |  | -28.6 | 0 | 0 |  | 0.02362 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.6 | 0.4 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0 | -5.4 | -6 | 0 | 0.1 | 1.6 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.6 | 2.4 | 7.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2.11 | 2.22 | 346.4436 | 2.1738 | -0.916 | 1.43 | 1.8 | 0.31738 | 0.06479 |  | 1.9 | 6.7699
01/12/2025 | 22:30 | 27.5 | 4.3 | 8.7 |  | 0 | -10.9 | 2.3 |  |  | 4.3 | 16.7 | 8.5 | 52 | 10.7 |  | 44.7 | -0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 4.1 | 10.4 |  |  |  |  | -0.9 | -15.2 |  |  |  | -1.8 | -9.2 | 2.4 | 15.7 | 6.9 | -0.3 | 2.6 | 0.67 | 8.7 | -17 | -44.8 | 1.9 | 0.6 | 8.5 | 0.9 | 0.1 | -3.7 |  |  | 1.1 |  |  | -3.4 |  |  |  | 3.9 | -2.7 | 0 | 0 | 18.9 | [8 empty] | -0.7 | 72.7 | 53 | 6.6 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 9.3 | 11.2 | -17.4 | [5 empty] | -8.8 | -12.3 | -0.9 | -0.1 | 0.8 |  | -26.7 | 0 | 0 |  | 0.00372 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.3 | 1 | -0.3 | 1.1 | 1 | 3.9 | 0 | -4.3 | -4.6 | 0 | 0.5 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.4 | 2.2 | 9.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.99 | 2.22 | 273.8837 | 1.8519 | -1.174 | 1.3975 | 2 | 0.3071 | 0.06746 |  | 1.9 | 6.3499
01/12/2025 | 23:00 | 28.9 | 1.7 | 8.5 |  | 0 | -12.5 | 13.2 |  |  | 1.5 | 13.4 | 4.2 | 49.4 | 10.6 |  | 44.6 | -0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | -3.4 | 3.8 | 7.5 |  |  |  |  | 3.6 | -9.8 |  |  |  | -1.8 | -10.9 | 1.7 | 16.8 | 4.9 | -0.3 | 2.6 | 1.19 | 7.7 | -17.8 | -45.8 | 4.2 | 2.1 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | -2.2 |  |  | 0 |  |  | -2 |  |  |  | 4.2 | -3.3 | 0 | 0 | 18.5 | [8 empty] | -0.7 | 72.4 | 52.8 | 6.1 | 1.5 | 6 |  |  |  | 6.6 | 8.2 | -22.2 | [5 empty] | -1.6 | -8.1 | -1 | -0.2 | 0.8 |  | -29.6 | 0 | 0 |  | -0.01779 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -1.8 | 0.4 | 1 | -0.1 | 1.1 | 1 | 9.5 | 0 | -4.5 | -5.3 | 0 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.4 | 2.4 | 10.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.36 | 2.24 | 270.3722 | 1.613 | 0.078 | 1.266 | 1.8 | 0.3028 | 0.06514 |  | 0.6 | 5.7249
01/12/2025 | 23:30 | 29 | -14.1 | 5.2 |  | 0 | -15.7 | -5.7 |  |  | -10 | 4.4 | -3.3 | 35.4 | 5.4 |  | 34.2 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | -3.4 | 3.6 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | -12.4 |  |  |  | -1.1 | -12.2 | 1.9 | 14.9 | 2.9 | -0.4 | 2.6 | 1.09 | -4.9 | -25.5 | -49 | 2.1 | 2.7 | 5.3 | 0.9 | 0.1 | 0 |  |  | -2.5 |  |  | -2 |  |  |  | -1 | -8.3 | -3.4 | 0 | 13.4 | [8 empty] | -0.7 | 60.9 | 36.3 | 3.2 | 1.5 | 1.9 |  |  |  | -2.8 | -1.1 | -36.8 | [5 empty] | -1.5 | -8.1 | -1 | -0.2 | 0.8 |  | -27.3 | 0 | 0 |  | 0.01367 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -0.4 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 14.7 | 0 | -9.9 | -10.6 | 0 | 0 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.4 | 10.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.12 | 2.24 | 43.5637 | 1.4425 | -0.453 | 1.4775 | 1.7 | 0.29274 | 0.06649 |  | 0.5 | 5.0262
02/12/2025 | 00:00 | 30.1 | -8.8 | 5.5 |  | 0 | -12.3 | 2.7 |  |  | -4.2 | 11 | 2.7 | 44.3 | 2.7 |  | 22.1 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | -3.4 | 3.6 | 5.7 |  |  |  |  | 3.9 | -19.3 |  |  |  | -1.3 | -24.4 | 1.7 | 7.9 | 2.8 | -0.6 | 2.6 | 1.09 | -8.6 | -29 | -42.6 | 0.9 | 1.1 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | -1.4 |  |  | -1.8 |  |  | 1 |  |  |  | -1 | -17.9 | -6.4 | 0 | 10.5 | [8 empty] | -0.7 | 59.3 | 37.8 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |  |  |  | -0.7 | 1.2 | -33.5 | [5 empty] | -5.9 | -10.7 | -1.1 | -0.3 | 0.8 |  | -27.1 | 0 | 0 |  | 0.01608 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0 | -9.2 | -9.3 | 0 | 0 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 2.5 | 11.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 2.9 | 2.24 | 18.9461 | 1.2289 | -0.504 | 1.5725 | 1.7 | 0.2844 | 0.0626 |  | 0.4 | 4.7444
EJEC |  | 662.15 | -264.65 | 237.25 | 0 | 4.85 | -131.3 | 302.8 | 0 | 0 | -77.3 | 36.6 | 149.55 | 1132.75 | 70.9 | 0 | 324 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.45 | 32.7 | 15.7 | 43.2 | -81.6 | 101.35 | 220.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | -164.85 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -435.55 | 37.5 | 261.65 | 69.05 | -10 | 62.4 | 30.875 | 138.5 | -478.7 | -949.4 | 92.65 | 27.7 | 101.05 | 21.85 | 1.85 | -22.75 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 93.65 | -37 | -434.55 | -7.3 | -44.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.95 | 1330.8 | 801.2 | 155.8 | 35.5 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 325.3 | 368.9 | -273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.6 | -315 | -26.65 | 0.15 | 19.2 | 0 | -621.7 | 88.15 | 0.1 | 0 | 0.33666 | -0.45 | 0 | 280.86 | 0 | 1.6 | 19.15 | 3.75 | -4.45 | 3.45 | 12.95 | 0 | -7.15 | -17.75 | -9.45 | 95.1 | -35.4 | 1.2 | 9.75 | 4.8 | 0 | -41.7 | 9.7 | 19.1 | 6.9 | 23.95 | 24 | 140.4 | 30.2 | -84.4 | -138.05 | 0.4 | 0.8 | 41.95 | -5.65 | 40.55 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 117.2 | 14.65 | -201.75 | -4.8 | -95.65 | 0.6 | 149.1 | 19.2 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 13.95 | 0 | 30.5 | 56.1 | 291.85 | 6.25 | 29.25 | 30.2 | 68.83 | 73.525 | 4408.9767 | 32.8764 | -12.7585 | 32.6947 | 42.1 | 7.2275 | 2.1256 | 0 | 16.6 | 120.8658

## DEMANDA_AREAS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6478.1 | 962.3328 | 3769.1455 | 1746.6217 | 252.6917
01:00 | 0 | 6427.44 | 976.612 | 3706.7326 | 1744.0954 | 253.8293
01:30 | 0 | 6311.01 | 922.8777 | 3635.409 | 1752.7233 | 251.7943
02:00 | 0 | 6221.25 | 903.321 | 3586.3012 | 1731.6278 | 256.8404
02:30 | 0 | 6140.61 | 950.9197 | 3436.4614 | 1753.2289 | 253.6898
03:00 | 0 | 6204.47 | 908.4403 | 3568.7576 | 1727.2721 | 252.1909
03:30 | 0 | 6117.75 | 943.7219 | 3448.2694 | 1725.7587 | 250.4447
04:00 | 0 | 6172.3 | 943.7204 | 3529.8634 | 1698.7162 | 247.4985
04:30 | 0 | 6070.99 | 937.7053 | 3410.4943 | 1722.7904 | 246.7077
05:00 | 0 | 6247.33 | 942.7578 | 3574.0026 | 1730.5696 | 245.4683
05:30 | 0 | 6320.42 | 937.7303 | 3624.2207 | 1758.469 | 234.4354
06:00 | 0 | 6321.27 | 999.9773 | 3551.6359 | 1769.6568 | 225.9092
06:30 | 0 | 6615.05 | 1007.6063 | 3782.907 | 1824.5367 | 221.378
07:00 | 0 | 6565.67 | 996.7159 | 3804.631 | 1764.3231 | 216.5235
07:30 | 0 | 6819.21 | 1045.3837 | 4041.0694 | 1732.7569 | 216.5518
08:00 | 0 | 6895.2 | 1064.676 | 4137.2999 | 1693.2241 | 213.6151
08:30 | 0 | 7189.35 | 1066.3238 | 4370.4959 | 1752.5303 | 227.4937
09:00 | 0 | 7277.87 | 1129.1652 | 4374.4967 | 1774.2081 | 225.3366
09:30 | 0 | 7572.55 | 1162.6377 | 4654.4294 | 1755.4829 | 240.1373
10:00 | 0 | 7660.43 | 1179.506 | 4650.2588 | 1830.6652 | 232.3927
10:30 | 0 | 7677.66 | 1173.8734 | 4736.4328 | 1767.3538 | 246.541
11:00 | 0 | 7812.74 | 1219.5109 | 4824.447 | 1768.7821 | 238.6577
11:30 | 0 | 7958.89 | 1229.5128 | 4882.9955 | 1846.3817 | 246.9678
12:00 | 0 | 7994.57 | 1249.4323 | 4950.3067 | 1794.831 | 247.3673
12:30 | 0 | 7720.48 | 1253.2873 | 4733.4142 | 1733.7785 | 234.1162
13:00 | 0 | 7692.13 | 1199.1341 | 4682.0282 | 1810.9677 | 228.2031
13:30 | 0 | 7803.35 | 1233.6708 | 4774.5255 | 1795.1537 | 236.9911
14:00 | 0 | 7847.99 | 1222.1804 | 4787.6945 | 1838.1151 | 241.6414
14:30 | 0 | 7977.09 | 1230.0201 | 4874.6564 | 1872.4135 | 241.9705
15:00 | 0 | 7871.08 | 1246.6278 | 4700.3344 | 1924.1178 | 234.7241
15:30 | 0 | 7857.56 | 1213.3492 | 4799.8804 | 1844.3304 | 247.9755
16:00 | 0 | 7906.66 | 1235.401 | 4871.2142 | 1800.0448 | 237.4972
16:30 | 0 | 7811.87 | 1184.3746 | 4811.6083 | 1815.8871 | 247.2503
17:00 | 0 | 7756.57 | 1223.935 | 4766.2056 | 1766.4294 | 247.1406
17:30 | 0 | 7663.99 | 1209.8597 | 4680.6841 | 1773.4462 | 239.802
18:00 | 0 | 7396.97 | 1182.7839 | 4400.3978 | 1813.7883 | 238.3715
18:30 | 0 | 7611.9641 | 1186.6338 | 4502.9177 | 1922.4126 | 234.4417
19:00 | 0 | 7808.2145 | 1256.2118 | 4723.294 | 1828.7087 | 231.8809
19:30 | 0 | 7852.6172 | 1274.6968 | 4700.523 | 1877.3974 | 235.1518
20:00 | 0 | 7805.2503 | 1259.7603 | 4692.0252 | 1853.4648 | 241.3924
20:30 | 0 | 7796.994 | 1249.9972 | 4690.9128 | 1856.084 | 246.2861
21:00 | 0 | 7748.4079 | 1282.6986 | 4609.1715 | 1856.5378 | 246.6232
21:30 | 0 | 7677.7473 | 1277.5654 | 4563.0217 | 1837.1602 | 250.9682
22:00 | 0 | 7666.9793 | 1256.6641 | 4574.1832 | 1836.132 | 247.4544
22:30 | 0 | 7626.4608 | 1172.3071 | 4616.249 | 1837.9047 | 261.8285
23:00 | 0 | 7397.2104 | 1133.5717 | 4467.8058 | 1795.8329 | 248.7904
23:30 | 0 | 7045.4227 | 1143.8251 | 4103.7195 | 1797.8781 | 247.1162
00:00 | 0 | 6961.5038 | 1095.2062 | 4106.2467 | 1760.0509 | 250.9699
MÁXIMO | 0 | 7994.57 | 1282.6986 | 4950.3067 | 1924.1178 | 261.8285
MÍNIMO | 0 | 6070.99 | 903.321 | 3410.4943 | 1693.2241 | 213.6151
PROMEDIO | 0 | 7237.0134 | 1126.6296 | 4318.412 | 1791.9717 | 240.8969
ENERGÍA | 0 | 173688.3211 | 27039.1113 | 103641.8887 | 43007.3212 | 5781.5249
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 1 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 33.5211 | 13.185 |  |  |  |  | 17.3848 | 26.5256 | 7.5511 | 9.21 | 32.256 |  |  | 51.08 |  | 47.1236 |  | 8.7 |  | 148.0012 |  | 7.5332 |  |  | 15.37 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3379 | 6.09 | 1.0646 | 47.6056 | 118.9234 | 28.7575 | 0.81 | 172.34 |  | 32.0592 | 33.9424 |  | 191.7962 | 32.2189 |  | 1.2672 |  | 2.4 |  | 69.8252 |  | 18.6 |  |  |  | 16.3432 |  | 3.2435 |  | 6.236 | 31.24 | 2.15 | 147.5564 |  | 5.3437 | 121.3027 | 9.7791 |  | 35.7873 | 3.8582 |  |  | 85.724 | 25.1372 | 0.3905 | 0.71 | 23.0101 | 426.5649 | 10.581 | 155.4842 | 16.2185 |  |  | 16.4323 | 5.0653 |  |  | 15.2079 | 277.21 |  | 40.083 |  | 30.313
01:00 |  |  | 33.4072 | 12.741 |  |  |  |  | 18.3646 | 26.7342 | 12.982 | 9.26 | 33.042 |  |  | 51.095 |  | 37.7635 |  | 9.2 |  | 142.0007 |  | 7.5565 |  |  | 15.43 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3343 | 6.53 | 0.9405 | 47.8559 | 119.1077 | 27.8757 | 0.7 | 172.44 |  | 32.5859 | 33.8055 |  | 192.5287 | 32.0653 |  | 1.2694 |  | 2.2 |  | 69.7031 |  | 18.6 |  |  |  | 16.2239 |  | 3.1646 |  | 6.21 | 36.19 | 2.13 | 148.8855 |  | 5.3213 | 123.1501 | 9.5884 |  | 36.0685 | 3.9635 |  |  | 85.4374 | 25.1413 | 0.3752 | 0.7 | 21.4249 | 426.2274 | 10.3655 | 158.449 | 16.862 |  |  | 17.071 | 4.7441 |  |  | 15.2402 | 277.42 |  | 40.406 |  | 32.269
01:30 |  |  | 34.4642 | 12.892 |  |  |  |  | 20.398 | 27.2946 | 13.5045 | 9.87 | 33.358 |  |  | 51.418 |  | 46.0253 |  | 9.2 |  | 136.7531 |  | 7.667 |  |  | 16.44 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3113 | 6.5 | 0.8704 | 44.7919 | 118.3259 | 28.7351 | 0.64 | 172.41 |  | 33.1534 | 33.6474 |  | 192.66 | 31.6862 |  | 1.2591 |  | 2.4 |  | 69.7725 |  | 18.6 |  |  |  | 16.4464 |  | 3.0789 |  | 6.231 | 33.32 | 1.98 | 149.3014 |  | 5.3696 | 126.1041 | 8.7561 |  | 36.796 | 4.0073 |  |  | 85.3733 | 25.0785 | 0.3522 | 0.72 | 22.6159 | 430.8529 | 10.7024 | 159.5495 | 17.2721 |  |  | 17.3652 | 4.661 |  |  | 14.6549 | 284.73 |  | 40.293 |  | 32.461
02:00 |  |  | 33.3882 | 12.234 |  |  |  |  | 19.7846 | 27.1202 | 14.1556 | 10 | 32.89 |  |  | 51.13 |  | 19.655 |  | 9.4 |  | 95.5714 |  | 7.6713 |  |  | 16.85 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.2736 | 6.97 | 0.839 | 46.4304 | 118.6258 | 28.4689 | 0.44 | 171.46 |  | 32.6202 | 33.92 |  | 191.8276 | 31.4441 |  | 1.2465 |  | 2.3 |  | 69.7788 |  | 18.6 |  |  |  | 16.3167 |  | 3.1325 |  | 6.325 | 41.02 | 2.05 | 146.4353 |  | 5.4416 | 124.625 | 8.6717 |  | 36.1153 | 3.7307 |  |  | 84.7117 | 25.0404 | 0.3351 | 0.72 | 23.1895 | 431.1517 | 10.7382 | 157.3902 | 17.2933 |  |  | 17.7165 | 4.5835 |  |  | 13.8808 | 273.89 |  | 40.137 |  | 32.517
02:30 |  |  | 33.5378 | 12.192 |  |  |  |  | 18.9879 | 27.0794 | 14.5839 | 9.89 | 33.076 |  |  | 50.125 |  | 44.5423 |  | 9.5 |  | 118.0074 |  | 7.4143 |  |  | 16.55 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.2218 | 6.56 | 0.8234 | 47.292 | 118.0994 | 28.3404 | 0.41 | 171.64 |  | 32.9286 | 34.6247 |  | 190.4927 | 32.8353 |  | 1.2581 |  | 2.4 |  | 69.2984 |  | 18.6 |  |  |  | 16.1071 |  | 3.0901 |  | 6.215 | 43.26 | 2.07 | 146.0638 |  | 5.4519 | 122.5845 | 8.987 |  | 34.2332 | 3.872 |  |  | 83.3993 | 25.0231 | 0.3333 | 0.71 | 23.4115 | 428.27 | 10.8978 | 157.2837 | 17.2026 |  |  | 17.6562 | 4.5395 |  |  | 14.4014 | 275.8 |  | 40.254 |  | 32.385
03:00 |  |  | 34.0052 | 12.776 |  |  |  |  | 18.8208 | 27.301 | 14.4962 | 9.76 | 32.98 |  |  | 51.025 |  | 39.7725 |  | 9.4 |  | 143.1068 |  | 7.4706 |  |  | 16.54 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.8159 | 6.6 | 0.8048 | 45.2437 | 117.1368 | 28.0561 | 0.67 | 170.06 |  | 33.0284 | 34.5718 |  | 193.0878 | 32.319 |  | 1.2509 |  | 2.3 |  | 69.3302 |  | 18.6 |  |  |  | 13.1854 |  | 3.0303 |  | 6.541 | 42.94 | 2 | 147.1324 |  | 5.3895 | 121.5198 | 8.7863 |  | 34.5261 | 3.9659 |  |  | 82.8065 | 25.0387 | 0.3244 | 0.76 | 23.4022 | 430.3338 | 10.9877 | 163.6635 | 17.7364 |  |  | 17.6151 | 4.5921 |  |  | 15.0452 | 281 |  | 40.506 |  | 32.239
03:30 |  |  | 30.3908 | 12.995 |  |  |  |  | 18.9926 | 27.08 | 13.846 | 9.39 | 33.466 |  |  | 50.942 |  | 49.1467 |  | 9.6 |  | 133.4813 |  | 7.8694 |  |  | 16.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.0572 | 6.87 | 0.7763 | 45.4993 | 117.5712 | 28.1232 | 0.48 | 169.61 |  | 33.2576 | 33.6618 |  | 193.4425 | 35.8255 |  | 1.2039 |  | 2.4 |  | 69.7607 |  | 18.6 |  |  |  | 10.9756 |  | 2.953 |  | 6.523 | 43.16 | 1.94 | 149.1335 |  | 5.4794 | 122.1222 | 8.6673 |  | 36.3773 | 4.0274 |  |  | 82.2256 | 25.0493 | 0.3145 | 0.73 | 23.6379 | 428.3665 | 10.9713 | 155.9032 | 18.3614 |  |  | 17.6581 | 4.6352 |  |  | 14.9794 | 270.11 |  | 40.258 |  | 32.032
04:00 |  |  | 30.3014 | 12.467 |  |  |  |  | 19.0638 | 27.3039 | 13.9635 | 9.56 | 33.228 |  |  | 50.23 |  | 49.2431 |  | 9.6 |  | 94.1546 |  | 7.8174 |  |  | 16.09 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.1905 | 6.8 | 0.785 | 45.7849 | 117.6617 | 28.2064 | 0.18 | 169.35 |  | 32.5758 | 33.6358 |  | 193.0555 | 35.2431 |  | 1.2226 |  | 2.4 |  | 69.8953 |  | 18.6 |  |  |  | 11.1603 |  | 2.9505 |  | 6.321 | 43 | 1.84 | 146.0777 |  | 5.3988 | 124.2789 | 9.9191 |  | 36.9384 | 3.8866 |  |  | 82.7875 | 25.0337 | 0.3067 | 0.77 | 22.0403 | 431.7405 | 11.1783 | 156.4311 | 18.1714 |  |  | 17.14 | 4.9184 |  |  | 15.1978 | 271.77 |  | 40.168 |  | 32.071
04:30 |  |  | 32.0822 | 12.213 |  |  |  |  | 18.8885 | 27.8197 | 14.9588 | 9.69 | 32.962 |  |  | 50.948 |  | 47.4823 |  | 9.7 |  | 110.2305 |  | 7.5778 |  |  | 16.16 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.2815 | 6.93 | 0.7609 | 46.0769 | 117.9688 | 27.8004 | 1.65 | 169.35 |  | 31.4395 | 32.6828 |  | 192.7752 | 31.2493 |  | 1.2609 |  | 2.39 |  | 69.8882 |  | 18.6 |  |  |  | 11.2109 |  | 2.9081 |  | 6.325 | 42.71 | 1.83 | 145.8502 |  | 5.4139 | 126.1946 | 7.8755 |  | 36.2559 | 3.9037 |  |  | 83.1323 | 25.2669 | 0.2931 | 0.75 | 20.8026 | 429.4461 | 10.8474 | 144.106 | 17.6 |  |  | 16.9343 | 4.9384 |  |  | 15.2074 | 280.52 |  | 40.301 |  | 32.2
05:00 |  |  | 34.1139 | 12.151 |  |  |  |  | 19.2024 | 27.968 | 14.7159 | 9.92 | 33.41 |  |  | 50.548 |  | 42.2294 |  | 9.5 |  | 136.8651 |  | 7.4311 |  |  | 16.17 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.0363 | 7.18 | 0.756 | 45.015 | 121.7992 | 27.4704 | 2.1 | 168.62 |  | 31.6092 | 32.3026 |  | 191.9702 | 31.614 |  | 1.3237 |  | 2.4 |  | 69.1534 |  | 18.6 |  |  |  | 10.7126 |  | 2.8725 |  | 6.326 | 42.6 | 1.85 | 146.8748 |  | 5.297 | 127.4353 | 7.8034 |  | 35.3384 | 4.3754 |  |  | 82.1089 | 25.271 | 0.2934 | 0.63 | 20.3163 | 428.04 | 10.771 | 142.8002 | 17.8235 |  |  | 16.6338 | 4.9872 |  |  | 15.191 | 280.76 |  | 40.322 |  | 32.025
05:30 |  |  | 37.5063 | 10.819 |  |  |  |  | 19.7686 | 28.2031 | 14.4145 | 9.95 | 33.662 |  |  | 50.075 |  | 37.6907 |  | 9.5 |  | 115.5156 |  | 6.8626 |  |  | 16.26 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.0887 | 7.39 | 0.744 | 45.5102 | 118.9443 | 25.9351 | 1.93 | 168.51 |  | 31.5474 | 32.2042 |  | 191.4043 | 29.9832 |  | 1.3702 |  | 2.3 |  | 69.0345 |  | 18.6 |  |  |  | 11.0864 |  | 2.9194 |  | 6.521 | 43.55 | 2.11 | 146.8479 |  | 5.4531 | 125.2639 | 7.1257 |  | 34.5165 | 3.8589 |  |  | 82.7001 | 25.3191 | 0.2832 | 0.58 | 20.4599 | 432.5282 | 10.414 | 142.7834 | 17.9568 |  |  | 16.1997 | 5.0753 |  |  | 14.0712 | 278.53 |  | 40.196 |  | 31.69
06:00 |  |  | 39.0789 | 10.536 |  |  |  |  | 19.8141 | 28.3342 | 14.94 | 9.91 | 33.768 |  |  | 49.425 |  | 48.8952 |  | 9.5 |  | 107.5679 |  | 6.6663 |  |  | 16.53 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.1021 | 7.59 | 0.7937 | 45.8453 | 122.5374 | 22.3622 | 1.54 | 169.19 |  | 31.4595 | 32.4742 |  | 193.3368 | 29.054 |  | 1.382 |  | 2.5 |  | 68.9851 |  | 18.6 |  |  |  | 11.1337 |  | 3.1095 |  | 6.234 | 43.63 | 2.13 | 146.1129 |  | 5.2597 | 126.2967 | 7.1528 |  | 34.1998 | 3.6509 |  |  | 83.6492 | 25.3785 | 0.2722 | 0.67 | 19.5622 | 430.1265 | 10.3384 | 142.1679 | 17.7843 |  |  | 15.7091 | 4.7624 |  |  | 10.4767 | 282.81 |  | 40.215 |  | 28.759
06:30 |  |  | 39.438 | 9.86 |  |  |  |  | 19.2852 | 28.1202 | 13.9349 | 9.71 | 33.674 |  |  | 49.45 |  | 36.4971 |  | 9 |  | 108.5546 |  | 6.5998 |  |  | 16.65 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.0694 | 7.41 | 0.9811 | 45.2864 | 120.1944 | 21.2256 | 0.55 | 169.32 |  | 31.0751 | 33.959 |  | 193.2245 | 27.8593 |  | 1.3657 |  | 2.3 |  | 68.4958 |  | 18.6 |  |  |  | 10.9911 |  | 3.1169 |  | 6.236 | 45.66 | 2.09 | 146.2808 |  | 5.3064 | 120.0256 | 6.8602 |  | 30.7367 | 3.6076 |  |  | 67.9588 | 25.3516 | 0.2754 | 0.6 | 18.445 | 428.8829 | 9.5919 | 137.2725 | 17.5673 |  |  | 16.007 | 4.6521 |  |  | 9.0449 | 272.55 |  | 38.117 |  | 24.644
07:00 |  |  | 38.8612 | 8.919 |  |  |  |  | 18.8528 | 27.7988 | 11.3183 | 10.16 | 32.53 |  |  | 51.174 |  | 40.2492 |  | 8.7 |  | 154.274 |  | 7.1311 |  |  | 16.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.9555 | 7.2 | 1.039 | 40.8514 | 119.793 | 21.7246 | 0.91 | 164.55 |  | 29.8507 | 34.1185 |  | 192.4106 | 26.2491 |  | 1.5668 |  | 2.4 |  | 67.7398 |  | 18.2 |  |  |  | 10.9345 |  | 3.6862 |  | 6.21 | 43.96 | 1.7 | 143.8124 |  | 5.2519 | 119.0815 | 5.5427 |  | 30.0261 | 3.8025 |  |  | 62.2678 | 25.3459 | 0.2711 | 0.58 | 17.9872 | 426.6877 | 9.4966 | 143.3734 | 16.806 |  |  | 15.7251 | 4.631 |  |  | 7.766 | 276.22 |  | 37.555 |  | 17.284
07:30 |  |  | 38.4179 | 9.278 |  |  |  |  | 19.0231 | 27.2941 | 10.9179 | 9.53 | 32.026 |  |  | 50.652 |  | 34.1652 |  | 8.1 |  | 137.0651 |  | 6.7407 |  |  | 16.61 |  |  | 1 |  |  |  | 4.7632 | 7.02 | 1.2359 | 44.9498 | 118.4495 | 25.8316 | 0.73 | 168.07 |  | 30.6704 | 33.7694 |  | 182.0606 | 25.8121 |  | 1.4175 |  | 2.2 |  | 67.7664 |  | 18.2 |  |  |  | 10.9377 |  | 3.9195 |  | 6.231 | 43.03 | 2.32 | 143.4517 |  | 5.2919 | 123.9297 | 5.6066 |  | 30.8211 | 3.7307 |  |  | 48.8507 | 25.3909 | 0.3204 | 0.58 | 18.3551 | 426.341 | 9.4838 | 138.7635 | 17.0297 |  |  | 15.7115 | 4.639 |  |  | 7.7797 | 262.73 |  | 34.91 |  | 11.612
08:00 |  |  | 38.0656 | 9.573 |  |  |  |  | 19.0844 | 26.859 | 10.8114 | 9.6 | 32.664 |  |  | 50.874 |  | 42.282 |  | 7.7 |  | 127.0219 |  | 6.7616 |  |  | 16.7 |  |  | 1 |  |  |  | 4.832 | 7 | 1.3342 | 46.3684 | 116.6338 | 28.2827 | 0.73 | 161.77 |  | 31.2532 | 34.0361 |  | 189.0098 | 25.5392 |  | 1.3858 |  | 2.4 |  | 67.9817 |  | 18.2 |  |  |  | 11.0137 |  | 3.7777 |  | 6.325 | 42.95 | 2.43 | 142.4354 |  | 5.2995 | 122.2411 | 6.1574 |  | 30.9051 | 4.0073 |  |  | 48.8658 | 25.3569 | 0.3409 | 0.6 | 18.1039 | 427.4187 | 9.67 | 138.4623 | 17.0311 |  |  | 14.8162 | 4.5851 |  |  | 8.1538 | 257.32 |  | 35.782 |  | 6.06
08:30 |  |  | 37.7447 | 10.988 |  |  |  |  | 18.5126 | 26.3035 | 10.7192 | 9.74 | 32.558 |  |  | 50.733 |  | 31.4915 |  | 7.8 |  | 89.5457 |  | 7.447 |  |  | 17.16 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1929 | 7.22 | 1.8107 | 45.884 | 119.8077 | 27.3508 | 0.72 | 165.97 |  | 32.6125 | 34.7263 |  | 192.2169 | 26.4189 |  | 1.4701 |  | 2.3 |  | 68.327 |  | 18.2 |  |  |  | 10.9772 |  | 3.9148 |  | 6.215 | 43.72 | 2.41 | 144.5505 |  | 5.3725 | 118.4084 | 6.0182 |  | 32.4279 | 3.7307 |  |  | 47.7368 | 25.3733 | 0.4245 | 0.61 | 18.696 | 425.5492 | 9.8151 | 140.0529 | 16.9043 |  |  | 13.537 | 4.5468 |  |  | 8.9776 | 272.26 |  | 36.835 |  | 4.877
09:00 |  |  | 38.4603 | 10.506 |  |  |  |  | 18.662 | 26.377 | 10.935 | 9.7 | 32.488 |  |  | 50.663 |  | 27.4991 |  | 8 |  | 134.1274 |  | 7.9111 |  |  | 17.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.6838 | 7.24 | 2.0287 | 45.5216 | 119.7315 | 27.2235 | 0.63 | 164.81 |  | 34.4334 | 34.536 |  | 190.5637 | 27.6054 |  | 1.4881 |  | 2.3 |  | 68.0038 |  | 18.2 |  |  |  | 11.2291 |  | 4.1973 |  | 6.541 | 44.96 | 2.31 | 146.3806 |  | 4.5977 | 120.5256 | 7.1746 |  | 32.961 | 3.872 |  |  | 47.6197 | 25.3747 | 0.4956 | 0.61 | 19.6959 | 424.019 | 9.7602 | 145.642 | 16.9881 |  |  | 13.33 | 4.5236 |  |  | 8.3808 | 273.05 |  | 37.505 |  | 4.948
09:30 |  |  | 38.7145 | 11.023 |  |  |  |  | 17.7054 | 26.567 | 10.9472 | 9.7 | 33.306 |  |  | 51.081 |  | 44.3629 |  | 8.3 |  | 135.7562 |  | 8.169 |  |  | 16.41 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.0358 | 7.09 | 2.073 | 46.2726 | 120.7666 | 27.6031 | 0.44 | 167.16 |  | 33.804 | 34.6828 |  | 191.3231 | 27.5721 |  | 1.6127 |  | 1.7 |  | 67.5987 |  | 18.2 |  |  |  | 11.5293 |  | 4.4055 |  | 6.523 | 44.31 | 2.28 | 147.99 |  | 4.7518 | 120.0262 | 7.927 |  | 33.8202 | 3.9659 |  |  | 47.3192 | 25.3267 | 0.589 | 0.56 | 22.2667 | 426.4 | 10.1016 | 138.194 | 17.0834 |  |  | 13.6211 | 4.7695 |  |  | 8.8867 | 269.12 |  | 37.684 |  | 3.947
10:00 |  |  | 38.4345 | 9.851 |  |  |  |  | 17.9223 | 26.6748 | 10.9619 | 9.86 | 32.444 |  |  | 51.02 |  | 32.1115 |  | 8.5 |  | 99.3867 |  | 8.2886 |  |  | 15.44 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.1829 | 7.23 | 2.487 | 46.8434 | 121.0414 | 28.0637 | 0.24 | 166.5 |  | 34.6313 | 34.9025 |  | 191.1049 | 26.7439 |  | 1.5463 |  | 1.9 |  | 67.1496 |  | 18.2 |  |  |  | 11.2764 |  | 4.4652 |  | 6.321 | 45.43 | 2.38 | 148.6115 |  | 4.4875 | 118.3935 | 8.4658 |  | 34.3352 | 4.0274 |  |  | 47.2392 | 25.2627 | 0.7956 | 0.58 | 21.7589 | 421.0612 | 10.1255 | 143.439 | 16.3606 |  |  | 13.7856 | 4.6118 |  |  | 12.6079 | 265.18 |  | 36.207 |  | 7.321
10:30 |  |  | 39.8347 | 10.356 |  |  |  |  | 17.917 | 26.2898 | 10.5263 | 9.96 | 32.63 |  |  | 50.629 |  | 35.4293 |  | 8.8 |  | 91.5868 |  | 8.2094 |  |  | 15.16 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.0119 | 7.28 | 3.2571 | 47.4629 | 122.9152 | 27.9854 | 0.58 | 169.37 |  | 34.9167 | 34.1399 |  | 190.7787 | 28.6979 |  | 1.6739 |  | 2.4 |  | 67.2481 |  | 18.2 |  |  |  | 11.5018 |  | 4.5327 |  | 6.325 | 45.47 | 2.37 | 146.8059 |  | 4.5393 | 120.9181 | 7.5074 |  | 34.7453 | 3.872 |  |  | 47.8632 | 25.2582 | 1.12 | 0.54 | 22.4099 | 416.5586 | 10.3086 | 134.6331 | 16.547 |  |  | 14.1058 | 4.718 |  |  | 12.8813 | 270.75 |  | 35.89 |  | 4.162
11:00 |  |  | 39.5744 | 9.573 |  |  |  |  | 17.9597 | 26.7813 | 10.8556 | 9.89 | 32.742 |  |  | 50.711 |  | 39.2046 |  | 8.7 |  | 143.1494 |  | 8.1188 |  |  | 14.56 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.3254 | 7.05 | 3.5722 | 46.02 | 123.9195 | 28.2403 | 1 | 168.33 |  | 34.8247 | 34.0307 |  | 188.3912 | 27.346 |  | 1.6209 |  | 2.4 |  | 66.6801 |  | 18.2 |  |  |  | 11.1394 |  | 4.565 |  | 6.326 | 45.45 | 2.24 | 146.3052 |  | 4.6026 | 118.3364 | 7.8572 |  | 33.9422 | 3.9659 |  |  | 51.4641 | 25.2485 | 1.2695 | 0.53 | 22.7787 | 390.0159 | 10.3777 | 147.9567 | 16.853 |  |  | 14.5122 | 4.7645 |  |  | 13.1416 | 264.76 |  | 36.213 |  | 5.226
11:30 |  |  | 39.2409 | 9.138 |  |  |  |  | 18.699 | 27.2477 | 10.8448 | 9.87 | 31.626 |  |  | 51.342 |  | 40.5588 |  | 8.7 |  | 134.175 |  | 7.8407 |  |  | 14.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.6142 | 7.44 | 3.8226 | 46.3331 | 124.2385 | 28.412 | 0.9 | 168.26 |  | 35.9151 | 34.4383 |  | 187.2533 | 28.59 |  | 1.7222 |  | 2.4 |  | 67.6792 |  | 18.2 |  |  |  | 11.2777 |  | 4.5217 |  | 6.521 | 44.24 | 2.32 | 146.3874 |  | 4.5104 | 122.8032 | 8.1822 |  | 32.7955 | 4.0274 |  |  | 79.9421 | 25.4102 | 1.3394 | 0.48 | 23.2988 | 402.7767 | 10.7541 | 162.3464 | 16.5194 |  |  | 14.2531 | 4.6725 |  |  | 13.6733 | 267.58 |  | 36.856 |  | 5.991
12:00 |  |  | 39.3772 | 8.873 |  |  |  |  | 17.3103 | 27.0884 | 11.0925 | 9.76 | 31.942 |  |  | 50.785 |  | 36.7044 |  | 9.2 |  | 106.6675 |  | 7.8907 |  |  | 13.94 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.5948 | 7.36 | 3.9878 | 45.9158 | 123.711 | 27.8738 | 0.73 | 165.65 |  | 35.9709 | 33.4533 |  | 188.1599 | 27.7276 |  | 1.7719 |  | 2.5 |  | 68.4165 |  | 18.2 |  |  |  | 11.5328 |  | 4.5552 |  | 6.234 | 44.3 | 2.36 | 144.3811 |  | 4.5308 | 122.2974 | 8.2053 |  | 32.1896 | 3.9659 |  |  | 78.7403 | 25.5373 | 1.3299 | 0.52 | 22.8586 | 413.5407 | 10.6198 | 158.1368 | 17.036 |  |  | 14.1814 | 4.8898 |  |  | 13.1855 | 270.16 |  | 37.13 |  | 6.992
12:30 |  |  | 39.9845 | 8.656 |  |  |  |  | 16.6737 | 26.22 | 11.2653 | 9.33 | 33.1 |  |  | 50.806 |  | 43.0931 |  | 9.2 |  | 111.2726 |  | 8.3077 |  |  | 14.68 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.6325 | 7.14 | 4.0241 | 45.5025 | 120.3764 | 27.3819 | 0.78 | 166.24 |  | 35.8949 | 32.173 |  | 186.6146 | 28.1421 |  | 1.6785 |  | 2.6 |  | 68.4383 |  | 18.2 |  |  |  | 11.8794 |  | 4.4867 |  | 6.236 | 43.72 | 2.3 | 143.3436 |  | 4.4469 | 121.5227 | 7.3827 |  | 31.154 | 3.872 |  |  | 78.2635 | 25.4037 | 1.3685 | 0.56 | 22.2151 | 406.856 | 10.6052 | 155.2834 | 17.0108 |  |  | 14.3054 | 4.913 |  |  | 13.4984 | 267.88 |  | 35.586 |  | 5.557
13:00 |  |  | 37.7212 | 9.407 |  |  |  |  | 17.5527 | 26.0997 | 13.8366 | 9.12 | 33.038 |  |  | 51.283 |  | 42.2564 |  | 8.9 |  | 50.6031 |  | 8.1467 |  |  | 14.77 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.6611 | 7.07 | 4.042 | 46.4981 | 120.0039 | 27.1786 | 0.64 | 169.71 |  | 34.8778 | 33.2596 |  | 188.6253 | 28.4653 |  | 1.6826 |  | 2.4 |  | 68.7148 |  | 18.2 |  |  |  | 11.8945 |  | 4.6318 |  | 6.21 | 39.34 | 2.21 | 144.826 |  | 4.4576 | 119.9305 | 7.5752 |  | 30.3845 | 4.0073 |  |  | 77.6081 | 25.3518 | 1.3925 | 0.53 | 21.7021 | 409.3435 | 10.4245 | 156.2482 | 17.27 |  |  | 14.0436 | 4.7877 |  |  | 13.4402 | 265.5 |  | 34.293 |  | 8.627
13:30 |  |  | 39.8185 | 9.853 |  |  |  |  | 17.8647 | 26.886 | 14.1491 | 9.45 | 32.852 |  |  | 50.971 |  | 24.8632 |  | 8.6 |  | 137.0116 |  | 8.3018 |  |  | 14.68 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4663 | 7.11 | 4.0679 | 46.2444 | 117.8722 | 26.8803 | 0.45 | 167.1 |  | 33.7674 | 33.7982 |  | 187.7116 | 28.1903 |  | 1.6788 |  | 2.6 |  | 69.0775 |  | 18.2 |  |  |  | 11.8181 |  | 4.8758 |  | 6.231 | 37.65 | 2.13 | 142.0843 |  | 5.0896 | 120.2009 | 7.34 |  | 32.0532 | 3.7307 |  |  | 75.3415 | 25.309 | 1.4088 | 0.54 | 22.4044 | 421.8098 | 10.4864 | 153.331 | 16.6969 |  |  | 14.1631 | 5.0383 |  |  | 13.2044 | 257.58 |  | 33.576 |  | 6.26
14:00 |  |  | 40.0654 | 10.182 |  |  |  |  | 17.8189 | 26.4 | 13.9348 | 9.4 | 32.754 |  |  | 50.895 |  | 41.9329 |  | 8.8 |  | 129.764 |  | 8.3898 |  |  | 14.02 |  |  | 1 |  |  |  | 5.7647 | 7.45 | 4.1514 | 46.5158 | 119.6058 | 27.9746 | 0.73 | 167.97 |  | 35.8584 | 34.4016 |  | 188.4097 | 29.2236 |  | 1.748 |  | 2.4 |  | 68.8913 |  | 18.2 |  |  |  | 11.9132 |  | 4.8555 |  | 6.325 | 40.13 | 2.14 | 136.9915 |  | 5.2918 | 120.0073 | 8.5638 |  | 33.6037 | 3.872 |  |  | 81.8218 | 25.3164 | 1.4684 | 0.47 | 22.4721 | 423.4695 | 10.303 | 147.9077 | 16.4002 |  |  | 13.4249 | 5.0986 |  |  | 14.4207 | 271.17 |  | 35.275 |  | 4.136
14:30 |  |  | 40.1196 | 9.29 |  |  |  |  | 18.1429 | 26.8654 | 13.7714 | 7.86 | 32.258 |  |  | 50.5 |  | 47.3324 |  | 8.6 |  | 125.3855 |  | 8.6384 |  |  | 13.94 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.7565 | 7.47 | 4.2006 | 46.7181 | 119.0001 | 27.6301 | 0.86 | 167.38 |  | 36.5283 | 34.5159 |  | 186.9313 | 29.1259 |  | 1.7257 |  | 2.3 |  | 68.8051 |  | 18.2 |  |  |  | 11.7207 |  | 4.875 |  | 6.215 | 46.9 | 2.15 | 136.1877 |  | 5.3925 | 119.4614 | 8.7985 |  | 35.0472 | 3.9659 |  |  | 81.8006 | 25.2218 | 1.4863 | 0.47 | 21.2797 | 424.1017 | 9.9774 | 162.7369 | 15.9695 |  |  | 12.9827 | 5.0291 |  |  | 14.9865 | 267.44 |  | 33.147 |  | 6.246
15:00 |  |  | 38.9644 | 9.684 |  |  |  |  | 18.1546 | 27.6013 | 14.4293 | 9.46 | 32.298 |  |  | 50.841 |  | 41.7743 |  | 8.4 |  | 43.4115 |  | 8.6236 |  |  | 16.21 |  |  | 1.4 |  |  |  | 6.22 | 8.02 | 4.2029 | 47.1476 | 114.7886 | 27.8571 | 0.97 | 168.38 |  | 36.8006 | 34.7544 |  | 188.4797 | 28.7663 |  | 1.7237 |  | 2.4 |  | 68.9561 |  | 18 |  |  |  | 11.6642 |  | 4.6745 |  | 6.541 | 47.14 | 2.13 | 136.7587 |  | 5.2982 | 120.0918 | 10.3895 |  | 35.3469 | 4.0274 |  |  | 82.7687 | 25.4869 | 1.4829 | 0.39 | 21.3959 | 428.3266 | 10.2225 | 155.0641 | 15.9872 |  |  | 13.4292 | 3.3945 |  |  | 15.274 | 266.3 |  | 33.222 |  | 6.523
15:30 |  |  | 37.9752 | 9.818 |  |  |  |  | 17.9897 | 27.2252 | 14.3575 | 9.43 | 32.422 |  |  | 51.161 |  | 39.8122 |  | 8.7 |  | 44.7276 |  | 8.1108 |  |  | 15.87 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.1652 | 8.08 | 4.1941 | 47.1653 | 114.5107 | 27.469 | 0.6 | 167.22 |  | 36.6003 | 34.2227 |  | 190.1154 | 29.0083 |  | 1.7929 |  | 2.4 |  | 69.1015 |  | 18 |  |  |  | 11.7309 |  | 4.7217 |  | 6.523 | 45.02 | 2.1 | 136.8632 |  | 5.495 | 118.8322 | 10.5406 |  | 34.4646 | 3.8866 |  |  | 83.4052 | 25.3398 | 1.4773 | 0.38 | 22.2656 | 408.0123 | 10.6161 | 155.6663 | 15.989 |  |  | 13.1238 | 2.4049 |  |  | 14.8018 | 265.68 |  | 33.472 |  | 7.207
16:00 |  |  | 39.7332 | 9.682 |  |  |  |  | 18.0219 | 27.2299 | 14.9496 | 9.13 | 32.586 |  |  | 50.544 |  | 49.6357 |  | 8.5 |  | 40.0938 |  | 8.8734 |  |  | 15.46 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.4606 | 8.58 | 4.1395 | 46.8059 | 116.4889 | 27.3938 | 0.23 | 169.08 |  | 37.3338 | 32.7781 |  | 190.1712 | 29.5848 |  | 1.7438 |  | 2.5 |  | 67.7069 |  | 18 |  |  |  | 11.9303 |  | 4.9491 |  | 6.321 | 43.45 | 2.31 | 133.8224 |  | 5.1343 | 119.7117 | 9.7658 |  | 35.6951 | 3.9037 |  |  | 82.8869 | 25.3016 | 1.4675 | 0.41 | 22.2732 | 416.3738 | 10.8812 | 157.5004 | 16.7047 |  |  | 11.7815 | 4.5871 |  |  | 13.2811 | 267.95 |  | 31.261 |  | 10.007
16:30 |  |  | 40.075 | 10.023 |  |  |  |  | 17.3502 | 26.8191 | 13.9784 | 9.56 | 33.286 |  |  | 50.409 |  | 44.1459 |  | 8.5 |  | 39.5125 |  | 8.9281 |  |  | 15.45 |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.2239 | 9.02 | 4.2163 | 47.5854 | 121.623 | 26.935 | 0.37 | 167.63 |  | 36.3293 | 32.42 |  | 187.7195 | 30.4117 |  | 1.751 |  | 2.4 |  | 68.123 |  | 18 |  |  |  | 11.787 |  | 4.9707 |  | 6.325 | 46.17 | 2.16 | 133.8842 |  | 5.2634 | 121.0844 | 9.513 |  | 34.6778 | 4.3754 |  |  | 82.2542 | 25.2949 | 1.4748 | 0.47 | 23.4106 | 415.498 | 10.5928 | 151.0573 | 16.7922 |  |  | 14.9378 | 4.8971 |  |  | 14.7632 | 262.34 |  | 31.909 |  | 12.409
17:00 |  |  | 39.8093 | 9.082 |  |  |  |  | 17.5399 | 28.2381 | 14.4131 | 9.04 | 33.296 |  |  | 50.415 |  | 42.3043 |  | 8.5 |  | 35.533 |  | 8.806 |  |  | 15.38 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.8656 | 8.92 | 4.2618 | 47.1959 | 124.6793 | 26.4878 | 0.4 | 168.76 |  | 35.9772 | 32.5022 |  | 188.4848 | 29.4566 |  | 1.7309 |  | 2.5 |  | 68.8195 |  | 18 |  |  |  | 11.7751 |  | 4.957 |  | 6.326 | 48.19 | 2.25 | 134.8018 |  | 5.3341 | 122.2095 | 10.7794 |  | 34.9526 | 3.8589 |  |  | 81.1855 | 25.2466 | 1.4783 | 0.47 | 25.4418 | 421.2759 | 10.7892 | 150.5042 | 17.1115 |  |  | 14.6764 | 4.883 |  |  | 13.8532 | 260.94 |  | 33.898 |  | 15.35
17:30 |  |  | 29.7613 | 7.984 |  |  |  |  | 17.5001 | 28.1229 | 14.7035 | 8.67 | 33.598 |  |  | 50.772 |  | 39.8268 |  | 8.5 |  | 38.2878 |  | 8.7368 |  |  | 15.21 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3595 | 9.75 | 4.2261 | 47.1914 | 123.412 | 25.501 | 0.41 | 169.29 |  | 34.6218 | 32.1421 |  | 188.5069 | 28.0738 |  | 1.8346 |  | 2.5 |  | 68.4563 |  | 18 |  |  |  | 11.8056 |  | 4.9336 |  | 6.521 | 45.74 | 2.32 | 134.3518 |  | 5.3792 | 122.6324 | 10.4726 |  | 33.1271 | 3.6509 |  |  | 82.3615 | 25.3733 | 1.4875 | 0.5 | 24.1391 | 408.2593 | 10.915 | 145.0402 | 17.6106 |  |  | 14.5456 | 4.8594 |  |  | 13.3901 | 267.16 |  | 32.332 |  | 18.144
18:00 |  |  | 25.3142 | 7.66 |  |  |  |  | 17.5033 | 27.8449 | 15.6847 | 8.89 | 33.72 |  |  | 50.786 |  | 41.3034 |  | 8.5 |  | 38.0857 |  | 8.9071 |  |  | 15.93 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 9.68 | 4.2419 | 47.4124 | 124.3797 | 23.3304 | 0.46 | 169.91 |  | 34.8642 | 29.3235 |  | 137.6731 | 27.5273 |  | 1.8393 |  | 2.6 |  | 54.7021 |  | 18 |  |  |  | 12.1564 |  | 4.8689 |  | 6.234 | 17.89 | 2.29 | 135.1555 |  | 5.3517 | 123.9787 | 10.9113 |  | 32.5043 | 3.6076 |  |  | 84.6917 | 4.7509 | 1.5071 | 0.55 | 22.29 | 398.3715 | 10.3675 | 154.3791 | 17.8437 |  |  | 16.564 | 4.6804 |  |  | 11.7871 | 266.34 |  | 30.997 |  | 16.57
18:30 |  |  | 25.5702 | 7.585 |  |  |  |  | 17.2499 | 27.8796 | 15.7959 | 8.83 | 34.42 |  |  | 51.444 |  | 25.3177 |  | 8.5 |  | 27.8275 |  | 7.1649 |  |  | 15.94 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2691 | 9.71 | 4.2488 | 44.1921 | 120.3577 | 23.2461 | 0.11 | 169.35 |  | 33.7195 | 29.4153 |  | 63.4808 | 27.5207 |  | 1.7342 |  | 2.5 |  | 32.8899 |  | 18 |  |  |  | 12.074 |  | 4.899 |  | 6.236 | 5.47 | 2.42 | 131.4375 |  | 5.371 | 123.9155 | 10.7355 |  | 29.5737 | 3.8025 |  |  | 85.2004 | 3.2112 | 1.4916 | 0.58 | 21.7553 | 395.3331 | 10.2485 | 152.5239 | 17.5083 |  |  | 18.0811 | 4.6197 |  |  | 11.5778 | 270.64 |  | 30.92 |  | 11.981
19:00 |  |  | 26.1793 | 7.479 |  |  |  |  | 16.9153 | 26.4901 | 14.9672 | 8.69 | 34.41 |  |  | 51.804 |  | 11.249 |  | 8.5 |  | 27.6782 |  | 6.5387 |  |  | 16.51 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2895 | 9.84 | 4.2165 | 43.4194 | 119.86 | 23.9776 | 0.35 | 167.53 |  | 31.8552 | 29.4398 |  | 58.8281 | 27.0012 |  | 1.7701 |  | 2.5 |  | 32.5946 |  | 18 |  |  |  | 12.1378 |  | 4.8147 |  | 6.21 | 5.07 | 2.5 | 106.8517 |  | 5.2699 | 119.6923 | 9.6195 |  | 29.8204 | 3.7407 |  |  | 84.1911 | 3.0373 | 1.4916 | 0.6 | 21.1939 | 389.4395 | 9.819 | 150.5846 | 16.8692 |  |  | 17.3436 | 4.5827 |  |  | 10.5964 | 269.12 |  | 30.684 |  | 12.024
19:30 |  |  | 26.0836 | 8.826 |  |  |  |  | 17.3098 | 26.3776 | 14.0132 | 8.98 | 34.726 |  |  | 51.737 |  | 7.3604 |  | 8.7 |  | 26.8608 |  | 6.5247 |  |  | 16.78 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.19 | 9.67 | 4.2209 | 46.4384 | 118.9556 | 26.3547 | 0.46 | 164.55 |  | 32.6226 | 30.6222 |  | 58.7156 | 27.1316 |  | 1.6755 |  | 2.6 |  | 32.6241 |  | 18 |  |  |  | 12.1656 |  | 4.7588 |  | 6.231 | 4.76 | 2.46 | 127.8626 |  | 4.8586 | 126.5249 | 9.8117 |  | 32.7611 | 3.74 |  |  | 84.5472 | 3.0089 | 1.4611 | 0.6 | 21.3064 | 388.3115 | 9.9266 | 154.695 | 16.9263 |  |  | 16.3325 | 4.5583 |  |  | 11.7558 | 267.02 |  | 30.435 |  | 12.387
20:00 |  |  | 26.1479 | 8.992 |  |  |  |  | 17.3608 | 25.9713 | 11.2514 | 9.05 | 34.46 |  |  | 51.589 |  | 9.4927 |  | 8.8 |  | 28.1037 |  | 7.8997 |  |  | 17.08 |  |  | 1 |  |  |  | 4.127 | 9.16 | 4.1917 | 46.5695 | 120.1026 | 28.322 | 0.37 | 161.47 |  | 33.7007 | 30.5684 |  | 58.7056 | 27.088 |  | 1.7573 |  | 2.4 |  | 32.6973 |  | 18 |  |  |  | 12.1477 |  | 4.9131 |  | 6.325 | 5.98 | 2.28 | 135.044 |  | 5.006 | 126.2104 | 10.2096 |  | 34.0636 | 3.6949 |  |  | 83.6347 | 3.0278 | 1.4321 | 0.63 | 21.9273 | 375.0204 | 10.3696 | 153.9041 | 17.4698 |  |  | 17.0803 | 4.5798 |  |  | 12.8688 | 268.02 |  | 30.508 |  | 12.971
20:30 |  |  | 27.1251 | 9.589 |  |  |  |  | 17.1699 | 25.6911 | 11.08 | 5.74 | 33.71 |  |  | 51.793 |  | 9.7162 |  | 9.3 |  | 29.3191 |  | 8.0618 |  |  | 17.43 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.0911 | 9.56 | 4.1517 | 47.7298 | 122.0259 | 27.7728 | 0.84 | 168.16 |  | 34.4398 | 30.3305 |  | 60.3977 | 27.9996 |  | 1.7639 |  | 2.6 |  | 32.8076 |  | 18 |  |  |  | 12.193 |  | 5.0223 |  | 6.215 | 6.3 | 2.35 | 138.6831 |  | 4.8665 | 128.6096 | 11.5559 |  | 34.9116 | 4.0014 |  |  | 84.8638 | 3.0344 | 1.4187 | 0.69 | 22.4813 | 372.6105 | 10.2757 | 153.4374 | 16.7918 |  |  | 18.1949 | 4.5578 |  |  | 10.4661 | 273.13 |  | 30.781 |  | 13.877
21:00 |  |  | 26.4355 | 9.737 |  |  |  |  | 17.5475 | 28.6858 | 10.9474 | 5.44 | 33.496 |  |  | 51.819 |  | 32.9975 |  | 9.5 |  | 27.1382 |  | 7.9383 |  |  | 17.52 |  |  | 1 |  |  |  | 4.074 | 10.04 | 4.0461 | 47.8013 | 123.2191 | 27.292 | 0.87 | 170.55 |  | 34.8606 | 30.8254 |  | 72.1855 | 28.8636 |  | 1.8817 |  | 2.6 |  | 32.5927 |  | 18 |  |  |  | 12.0528 |  | 4.8044 |  | 6.541 | 3.92 | 2.25 | 138.8561 |  | 5.2969 | 130.0622 | 12.8998 |  | 35.2815 | 3.872 |  |  | 85.2236 | 3.1499 | 1.4063 | 0.59 | 22.8622 | 375.5852 | 10.4216 | 152.347 | 16.9521 |  |  | 18.8265 | 4.7359 |  |  | 10.2966 | 280.41 |  | 31.077 |  | 19.94
21:30 |  |  | 26.4292 | 10.19 |  |  |  |  | 17.6139 | 29.219 | 10.9317 | 5.23 | 33.032 |  |  | 51.57 |  | 46.479 |  | 9.5 |  | 29.2696 |  | 7.8468 |  |  | 17.17 |  |  | 1.8 |  |  |  | 4.2365 | 9.65 | 4.1038 | 46.5971 | 124.1937 | 27.9594 | 0.94 | 167.78 |  | 36.5697 | 30.5783 |  | 78.4516 | 28.9163 |  | 1.7068 |  | 2.4 |  | 32.4152 |  | 18 |  |  |  | 12.2407 |  | 4.8196 |  | 6.523 | 4.48 | 2.24 | 138.7327 |  | 5.4239 | 128.1549 | 13.2018 |  | 35.8222 | 3.9659 |  |  | 84.7753 | 3.5622 | 1.3521 | 0.65 | 24.3703 | 384.2034 | 10.8668 | 152.8448 | 16.9033 |  |  | 19.6215 | 4.885 |  |  | 10.1656 | 285.99 |  | 32.966 |  | 26.428
22:00 |  |  | 26.0001 | 10.331 |  |  |  |  | 18.1978 | 29.0123 | 11.097 | 5.17 | 33.182 |  |  | 51.256 |  | 40.2045 |  | 9.5 |  | 32.6232 |  | 8.3289 |  |  | 17.12 |  |  | 5.4 |  |  |  | 4.2329 | 10.2 | 3.8016 | 47.8511 | 123.5542 | 28.2249 | 1.03 | 169.84 |  | 37.4057 | 30.3659 |  | 192.9323 | 28.5533 |  | 1.6662 |  | 2.5 |  | 40.0073 |  | 18 |  |  |  | 12.2142 |  | 4.8908 |  | 6.321 | 6.32 | 2.18 | 141.3051 |  | 5.3486 | 125.9767 | 13.025 |  | 35.1455 | 4.0274 |  |  | 83.5973 | 13.1105 | 1.2554 | 0.66 | 24.3664 | 385.4447 | 10.857 | 150.0755 | 16.3718 |  |  | 20.2133 | 5.1409 |  |  | 11.0047 | 284.79 |  | 35.39 |  | 26.281
22:30 |  |  | 30.5853 | 10.048 |  |  |  |  | 18.3945 | 27.9938 | 11.1852 | 5.11 | 34.172 |  |  | 51.382 |  | 43.2184 |  | 9.2 |  | 124.2611 |  | 9.0839 |  |  | 17.22 |  |  | 6.5 |  |  |  | 4.8773 | 10.18 | 2.7673 | 48.5382 | 123.1129 | 28.3899 | 1.15 | 169.37 |  | 38.2931 | 30.6722 |  | 193.8523 | 29.519 |  | 1.6284 |  | 2.4 |  | 54.2622 |  | 18 |  |  |  | 11.839 |  | 4.867 |  | 6.325 | 31.29 | 2.25 | 139.0545 |  | 5.4178 | 126.7666 | 12.9722 |  | 36.1864 | 3.9615 |  |  | 83.5058 | 24.6518 | 0.8503 | 0.65 | 25.0467 | 396.4989 | 10.9676 | 155.6263 | 16.6943 |  |  | 20.4325 | 5.1334 |  |  | 11.3151 | 284.91 |  | 34.707 |  | 28.188
23:00 |  |  | 33.8491 | 10.323 |  |  |  |  | 19.2785 | 26.738 | 11.0141 | 4.46 | 33.266 |  |  | 51.162 |  | 38.9536 |  | 8.9 |  | 89.5803 |  | 8.5433 |  |  | 16.94 |  |  | 7 |  |  |  | 4.4261 | 10.22 | 2.1317 | 48.0841 | 123.5907 | 28.7124 | 1.26 | 169.48 |  | 39.6111 | 31.4937 |  | 192.9638 | 30.0882 |  | 1.7817 |  | 2.4 |  | 66.0124 |  | 18 |  |  |  | 12.1362 |  | 5.3595 |  | 6.326 | 41.06 | 2.27 | 140.5898 |  | 5.3366 | 120.9718 | 13.6526 |  | 35.3025 | 3.9546 |  |  | 84.9137 | 24.7312 | 0.6283 | 0.67 | 26.0983 | 415.1564 | 11.1082 | 109.5418 | 17.1003 |  |  | 19.5735 | 5.116 |  |  | 10.9354 | 285.48 |  | 35.186 |  | 30.001
23:30 |  |  | 39.3575 | 10.496 |  |  |  |  | 19.1199 | 26.4403 | 12.7989 | 4.96 | 32.41 |  |  | 51.375 |  | 42.8799 |  | 8.5 |  | 120.4847 |  | 8.3586 |  |  | 16.13 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.5418 | 9.9 | 1.6139 | 47.6286 | 122.2935 | 28.615 | 1.2 | 169.77 |  | 38.7731 | 31.0779 |  | 189.4815 | 30.0155 |  | 1.8304 |  | 2.5 |  | 50.8976 |  | 18 |  |  |  | 12.1532 |  | 5.2739 |  | 6.521 | 42.15 | 2.3 | 141.3558 |  | 5.4357 | 123.294 | 12.9972 |  | 35.8645 | 3.8564 |  |  | 84.9043 | 24.658 | 0.5101 | 0.57 | 26.7104 | 415.4125 | 11.1353 | 153.1099 | 16.995 |  |  | 19.0603 | 5.0782 |  |  | 10.4769 | 287.25 |  | 35.84 |  | 30.378
00:00 |  |  | 39.6864 | 10.407 |  |  |  |  | 19.1753 | 26.3537 | 13.6412 | 7.64 | 32.004 |  |  | 51.203 |  | 49.9418 |  | 8.3 |  | 151.0173 |  | 8.396 |  |  | 14.21 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.2759 | 10.13 | 1.3036 | 47.5033 | 122.2068 | 28.4752 | 0.83 | 169.75 |  | 39.4616 | 31.288 |  | 189.0452 | 30.4726 |  | 1.8332 |  | 2.4 |  | 46.5796 |  | 18 |  |  |  | 12.322 |  | 5.3533 |  | 6.234 | 43.09 | 2.16 | 138.6907 |  | 5.3418 | 124.7719 | 13.6403 |  | 36.4038 | 3.8369 |  |  | 84.1323 | 24.6948 | 0.4369 | 0.66 | 26.8376 | 404.9793 | 11.0571 | 149.2405 | 16.9816 |  |  | 19.1402 | 5.0335 |  |  | 14.2138 | 285.99 |  | 38.663 |  | 30.399
MWh | 0 | 0 | 837.3761 | 245.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9251 | 652.2853 | 308.0867 | 211.265 | 793.612 | 0 | 0 | 1222.336 | 0 | 903.1082 | 0 | 212.6 | 0 | 2245.2092 | 0 | 189.0509 | 0 | 0 | 383.385 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 192.55 | 64.177 | 1112.4982 | 2889.0584 | 649.655 | 18.01 | 4040.505 | 0 | 824.4947 | 787.6175 | 0 | 4101.6789 | 700.4225 | 0 | 37.9579 | 0 | 57.495 | 0 | 1471.8423 | 0 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 291.4972 | 0 | 101.8437 | 0 | 152.016 | 860.665 | 52.72 | 3390.5993 | 0 | 124.0349 | 2946.2394 | 222.4853 | 0 | 815.5032 | 93.4441 | 0 | 0 | 1833.9011 | 511.6446 | 21.8397 | 14.265 | 533.387 | 9931.2967 | 251.0659 | 3598.4671 | 408.9792 | 0 | 0 | 384.7978 | 113.0502 | 0 | 0 | 300.2033 | 6542.63 | 0 | 859.974 | 0 | 427.958
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 1 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1081.91 | 2580.4 | 2471.7 | 0 |  | 0 |  |  | 62.5 | 59.69 | 6.7 | 0 | 215.2 | 6478.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 338.85
01:00 | 1082.56 | 2348.2 | 2701.9 | 0 |  | 0 |  |  | 61.9 | 61.78 | 6.7 | 0 | 164.4 | 6427.44 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 57.45
01:30 | 1079.02 | 2274.8 | 2725.8 | 0 |  | 0 |  |  | 62 | 61.99 | 6.7 | 0 | 100.7 | 6311.01 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 308.75
02:00 | 1091.07 | 2181.5 | 2715.1 | 0 |  | 0 |  |  | 62 | 61.78 | 6.7 | 0 | 103.1 | 6221.25 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1883.15
02:30 | 1100.18 | 2273.1 | 2486.7 | 0 |  | 0 |  |  | 62.5 | 61.13 | 6.7 | 0 | 150.3 | 6140.61 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1092.59 | 2299.3 | 2492.3 | 0 |  | 0 |  |  | 62.3 | 62.08 | 6.6 | 0 | 189.3 | 6204.47 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2426.6
03:30 | 1079.55 | 2059.6 | 2645 | 0 |  | 0 |  |  | 62 | 61.5 | 6.5 | 0 | 203.6 | 6117.75 |  | C.H. YANANGO | 478.45
04:00 | 1072.35 | 2080.3 | 2645.5 | 36.6 |  | 0 |  |  | 61.8 | 62.05 | 6.7 | 0 | 207 | 6172.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.75
04:30 | 1085.1 | 1905 | 2678.3 | 46.2 |  | 0 |  |  | 60.9 | 61.99 | 6.7 | 0 | 226.8 | 6070.99 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 355.45
05:00 | 1087.26 | 2017.5 | 2763.9 | 46.7 |  | 0 |  |  | 61.3 | 50.27 | 6.7 | 1.6 | 212.1 | 6247.33 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2279.25
05:30 | 1087.25 | 2042.9 | 2729 | 46.9 |  | 0 |  |  | 61.2 | 61.97 | 6.7 | 70.8 | 213.7 | 6320.42 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 135.1
06:00 | 1078.48 | 2015.7 | 2537.3 | 47.3 |  | 0 |  |  | 61.8 | 62.79 | 6.7 | 271.1 | 240.1 | 6321.27 |  | C.H. RUNATULLO II | 223.25
06:30 | 1087.77 | 1912.7 | 2734.4 | 47.5 |  | 0 |  |  | 63.8 | 62.38 | 6.7 | 479.3 | 220.5 | 6615.05 |  | C.H. RUNATULLO III | 313.95
07:00 | 1060.4 | 1791.3 | 2543.4 | 47 |  | 0 |  |  | 63.7 | 64.17 | 6.7 | 757.3 | 231.7 | 6565.67 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 158.95
07:30 | 1069.36 | 1869.2 | 2653 | 47.2 |  | 0 |  |  | 63.6 | 62.65 | 6.7 | 813.5 | 234 | 6819.21 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3998.8
08:00 | 1071.28 | 1855.6 | 2700.6 | 47.1 |  | 0 |  |  | 63.1 | 62.72 | 6.7 | 810.4 | 277.7 | 6895.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.65
08:30 | 1091.71 | 1952 | 2748.3 | 46.9 |  | 0 |  |  | 63.3 | 62.84 | 6.7 | 886.2 | 331.4 | 7189.35 |  | C.H. ARICOTA II |  | 134.7
09:00 | 1086.03 | 1992.8 | 2703.7 | 46.9 |  | 0 |  |  | 63.3 | 63.04 | 6.7 | 910.1 | 405.3 | 7277.87 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 60.95
09:30 | 1091.12 | 2180.3 | 2748.3 | 46.1 |  | 0 |  |  | 63.3 | 63.63 | 6.7 | 883.1 | 490 | 7572.55 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14960.9
10:00 | 1096.68 | 2102.4 | 2748.6 | 46.7 |  | 0 |  |  | 61.1 | 62.95 | 6.7 | 918.3 | 617 | 7660.43 |  | C.H. RESTITUCION | 5117.95
10:30 | 1105.68 | 2211.1 | 2702.4 | 46.3 |  | 0 |  |  | 61.2 | 62.18 | 6.6 | 856.3 | 625.9 | 7677.66 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.05
11:00 | 1099.19 | 2234.9 | 2692.6 | 46.2 |  | 0 |  |  | 61.4 | 63.45 | 6.6 | 945.6 | 662.8 | 7812.74 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 382.05
11:30 | 1084.88 | 2333.5 | 2715.1 | 46.3 |  | 0 |  |  | 61.6 | 63.71 | 6.5 | 917.9 | 729.4 | 7958.89 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488
12:00 | 1091.8 | 2341.4 | 2709.8 | 46.9 |  | 0 |  |  | 61.6 | 62.97 | 6.5 | 887.4 | 786.2 | 7994.57 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3419.05
12:30 | 1081.43 | 2229.1 | 2704.6 | 46.7 |  | 0 |  |  | 61.8 | 61.55 | 6.5 | 728.4 | 800.4 | 7720.48 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.45
13:00 | 1073.77 | 2322.6 | 2512.8 | 46.9 |  | 0 |  |  | 60.7 | 61.56 | 6.6 | 833.2 | 774 | 7692.13 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1470.95
13:30 | 1080.69 | 2138 | 2707.7 | 46.6 |  | 0 |  |  | 61.4 | 60.86 | 6.7 | 935.4 | 766 | 7803.35 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.9
14:00 | 1080.85 | 2243 | 2708.3 | 47.1 |  | 0 |  |  | 61.7 | 54.14 | 6.7 | 877.1 | 769.1 | 7847.99 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 457.7
14:30 | 1071.99 | 2401.1 | 2713.8 | 47.1 |  | 0 |  |  | 61.4 | 44.4 | 6.7 | 838.2 | 792.4 | 7977.09 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1979.1
15:00 | 1066.02 | 2309.9 | 2705.2 | 46.7 |  | 0 |  |  | 61.3 | 44.46 | 6.7 | 828.5 | 802.3 | 7871.08 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 337.35
15:30 | 1084.2 | 2473.4 | 2554.9 | 46.3 |  | 0 |  |  | 60.6 | 44.96 | 6.7 | 778.2 | 808.3 | 7857.56 |  | C.H. EL CARMEN | 84.7
16:00 | 1075.62 | 2456.6 | 2662.3 | 46.7 |  | 0 |  |  | 60.8 | 44.14 | 6.7 | 761.3 | 792.5 | 7906.66 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 481.6
16:30 | 1079.69 | 2444 | 2681.2 | 46.6 |  | 0 |  |  | 60.3 | 45.18 | 6.7 | 668.4 | 779.8 | 7811.87 |  | C.H. ÁNGEL II | 487.7
17:00 | 1079.9 | 2413.9 | 2897.3 | 46.2 |  | 0 |  |  | 60.2 | 46.07 | 6.7 | 434.5 | 771.8 | 7756.57 |  | C.H. ÁNGEL III | 480.2
17:30 | 1084.01 | 2445.3 | 3008 | 46.7 |  | 0 |  |  | 60.2 | 44.08 | 6.7 | 186 | 783 | 7663.99 |  | C.H. LA JOYA | 189.85
18:00 | 1081.73 | 2365.3 | 2972.8 | 46.6 |  | 0 |  |  | 60.2 | 45.04 | 6.7 | 12.7 | 805.9 | 7396.97 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.7
18:30 | 1074.3841 | 2467.9 | 3123.8 | 47 |  | 0.2 |  |  | 59.9 | 43.08 | 6.7 | 0 | 789 | 7611.9641 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 426.3
19:00 | 1085.1245 | 2627.7 | 3160.6 | 47.1 |  | 6.3 |  |  | 60.7 | 44.49 | 6.7 | 0 | 769.5 | 7808.2145 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 437.55
19:30 | 1078.3672 | 2683.9 | 3167.2 | 47.4 |  | 7.7 |  |  | 60.4 | 45.35 | 6.7 | 0 | 755.6 | 7852.6172 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4233.85
20:00 | 1080.0503 | 2621.5 | 3165.7 | 47.4 |  | 8 |  |  | 60.7 | 45 | 6.7 | 0 | 770.2 | 7805.2503 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2174.955
20:30 | 1086.194 | 2663.4 | 3155.8 | 47.3 |  | 8.2 |  |  | 60.4 | 44.2 | 6.7 | 0 | 724.8 | 7796.994 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 49.9
21:00 | 1080.3979 | 2664.9 | 3160.8 | 47.3 |  | 8 |  |  | 60.3 | 44.11 | 6.7 | 0 | 675.9 | 7748.4079 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5295.55
21:30 | 1078.5073 | 2714.6 | 3157 | 47.1 |  | 4.7 |  |  | 60.3 | 43.54 | 6.7 | 0 | 565.3 | 7677.7473 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 234.15
22:00 | 1083.7493 | 2735 | 3162.1 | 47.2 |  | 0 |  |  | 60.3 | 44.63 | 6.7 | 0 | 527.3 | 7666.9793 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 839.65
22:30 | 1072.8608 | 2753.2 | 3154.7 | 47.3 |  | 0 |  |  | 60.7 | 43.7 | 6.7 | 0 | 487.3 | 7626.4608 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.55
23:00 | 1075.9004 | 2639.9 | 3075 | 47.5 |  | 0 |  |  | 60.3 | 43.61 | 6.7 | 0 | 448.3 | 7397.2104 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3618
23:30 | 1072.1627 | 2500.7 | 2931.6 | 47.1 |  | 0 |  |  | 60.5 | 43.16 | 6.7 | 0 | 383.5 | 7045.4227 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1745.85
00:00 | 1073.2738 | 2328.9 | 2977 | 47.2 |  | 0 |  |  | 60.7 | 42.93 | 6.7 | 0 | 424.8 | 6961.5038 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
TOTAL MWh | 25967.0461 | 55249.65 | 67106.45 | 955.95 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 1474.5 | 1304.975 | 160.2 | 9145.4 | 12302.6 | 173688.3211 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1118.3
% | 15.0784 | 32.082 | 38.9669 | 0.55509 | 0 | 0.012514 | 0 | 0 | 0.84893 | 0.75776 | 0.093024 | 5.3105 | 7.1438 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 702.6
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3141.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1991.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.7
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1331.25
[16 empty] | PCH TUPURI | 27.5
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 449.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 98.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 796.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1549.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 786.6
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 503.2
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2570.1
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 103.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 9.55
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 80.4411
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25967.0461 | 55249.65

## GENERACION RER
lunes, 1 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.H. MANTA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S Intipampa Expansión | C.S. INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 16 | 19.1 | 5.61 | 9.98 | 13.2 | 2.6 |  | 9 | 13.4 |  | 6 |  | 9.4 | 11.6 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.5 | 20 | 19 | 45.6 | 18.6 | 64.4 | 1 | 57.2 |  |  | 15.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 10.7 | 12.1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 4.2 | 571.29
1:00 | 15.7 | 19.1 | 8.1 | 9.98 | 10.6 | 2.5 |  | 8.9 | 13.6 |  | 6.1 |  | 9.4 | 12.6 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.4 | 20 | 19 | 51.6 | 18.7 | 46.2 |  | 26.9 |  |  | 15.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 3.5 | 2 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.5 | 8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 4 | 521.08
1:30 | 16 | 19.1 | 7.93 | 9.96 | 10.6 | 2.5 |  | 9 | 13.6 |  | 6.1 |  | 9.4 | 12.9 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 16 | 20.3 | 20 | 19 | 47.6 | 14.9 | 21.4 |  | 6.3 |  |  | 15.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  | 3.7 | 2.5 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.7 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 3.9 | 457.59
2:00 | 16.1 | 19.1 | 7.88 | 10 | 10.7 | 2.5 |  | 8.7 | 13.6 |  | 6.1 |  | 9.5 | 13.2 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.6 | 20 | 19 | 40.6 | 15 | 13.7 | 0.2 | 24.7 |  |  | 15.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 |  | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.1 | 18.8 |  |  | 4 | 460.58
2:30 | 16.3 | 19.1 | 6.74 | 9.99 | 10.7 | 2.5 |  | 9 | 13.6 |  | 6.1 |  | 9.4 | 13.1 | 6.7 | 2.4 | 2.7 | 16 | 20.7 | 20 | 19 | 39.8 | 16.2 | 38.8 | 0.3 | 46 |  |  | 15.7 | 3.7 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 1.9 | 1.3 | 3.3 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.1 | 18.8 |  |  | 4.3 | 507.03
3:00 | 16.2 | 19.1 | 8.2 | 9.98 | 10.7 | 2.4 |  | 8.6 | 13.6 |  | 6.1 |  | 9.4 | 13 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 20.5 | 20 | 19 | 33.6 | 11.8 | 84 |  | 32.3 |  |  | 15.5 | 3.7 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 5 | 2.6 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.5 | 10.5 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2 |  | 1.1 | 18.8 |  |  | 4 | 546.48
3:30 | 16 | 18.3 | 8.53 | 9.97 | 10.5 | 2.4 |  | 8.7 | 13.2 |  | 6.1 |  | 9.3 | 12.9 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 20.2 | 20 | 19 | 30.7 | 10.1 | 102.6 |  | 19.5 |  |  | 15 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  | 3.7 | 1.5 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 14.3 | 21.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 2 |  | 1.1 | 18.9 |  |  | 3.5 | 557.4
4:00 | 16 | 19.1 | 8.48 | 9.97 | 10.5 | 2.4 |  | 8.5 | 13.4 |  | 6.1 |  | 9.4 | 13 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 16.2 | 20.6 | 20 | 19 | 32 | 9.9 | 106.8 |  | 11.5 |  |  | 15 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 7.6 |  | 3.1 | 1.2 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 15.6 | 26.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.1 | 18.8 |  |  | 3.6 | 562.55
4:30 | 16 | 19.1 | 7.88 | 10.01 | 10.3 | 2.4 |  | 9 | 13.6 |  | 6.5 |  | 9.4 | 13 | 6.7 | 2.8 | 2.6 | 16.3 | 20 | 20 | 19 | 35.5 | 9.3 | 116.7 |  | 9.9 |  |  | 15 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  | 2.5 | 1.3 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 17.7 | 33.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.1 | 18.9 |  |  | 3.4 | 582.49
5:00 | 16 | 19.1 | 7.37 |  | 3.3 | 2.4 |  | 7.8 | 13.6 |  | 6.6 |  | 9.4 | 13.4 | 6.7 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 20.8 | 20 | 19 | 26.8 | 5.8 | 111.4 | 0.1 | 5 |  |  | 15 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 8 |  | 1.2 | 0.8 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.8 |  |  | 0.6 |  | 10 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |  | 0.6 | 20.8 | 34.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.1 | 18.9 |  | 0.3 | 3.7 | 552.47
5:30 | 16.1 | 19.1 | 7.99 | 9.98 | 2.8 | 2.4 |  | 8.8 | 13.4 |  | 6.2 |  | 9.4 | 13.3 | 6.7 | 2.9 | 2.6 | 16 | 20.6 | 20 | 19 | 26.8 | 6.2 | 112.1 |  | 2.1 |  | 2.6 | 14.4 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 18.4 |  |  | 15 |  | 14.6 |  | 1.7 | 0.3 |  | 3.8 |  | 9.9 | 4.1 | 4.5 | 0.6 | 8.7 | 11.2 | 4.5 | 21.5 | 34.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 18.8 |  | 5.3 | 3.7 | 632.07
6:00 | 16.3 | 19.1 | 8.6 | 9.99 | 2.8 | 2.3 |  | 8.8 | 13.4 |  | 5.8 |  | 9.3 | 13.8 | 6.7 | 2.7 | 2.5 | 16 | 20.5 | 20 | 19 | 29.8 | 6.1 | 106.9 |  | 2.3 |  | 7.7 | 14.2 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 24.5 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 18.4 |  |  | 69.7 |  | 49.3 |  | 1.7 | 1.3 |  | 9.9 |  | 9.9 | 7.3 | 7.9 | 0.6 | 35.4 | 48.2 | 11.9 | 25.6 | 52.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 18.7 |  | 12 | 3.6 | 858.69
6:30 | 16.6 | 19.1 | 7.92 | 9.96 | 2.8 | 2.3 |  | 8.8 | 13.2 | 0.1 | 5.7 |  | 9.4 | 14 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 16.2 | 20.6 | 20 | 19 | 24.1 | 5.6 | 95.5 |  | 14.1 |  | 20.1 | 14.2 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 52.1 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 18.4 |  |  | 117.9 |  | 81.3 |  | 1.8 | 2.3 |  | 11.8 |  | 10 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 69.3 | 92.5 | 15.1 | 25.6 | 48.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 18.9 |  | 14.6 | 3.5 | 1046.98
7:00 | 16.8 | 19.1 | 8.95 | 10.02 | 2.7 | 2.3 |  | 9.3 | 13.6 | 0.1 | 5.7 |  | 9.3 | 13.4 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 16.3 | 19.8 | 20 | 19 | 14.8 | 5.8 | 105.5 | 0.2 | 17.7 |  | 31.1 | 14.4 | 3.7 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 68.6 |  |  | 3.3 | 18.4 |  |  | 202.4 |  | 180.3 |  | 1.8 | 4.3 |  | 12.6 |  | 10 | 4.8 |  | 0.6 | 92.9 | 129.7 | 16.5 | 22.9 | 60 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 4.8 | 1.1 | 18.7 |  | 14 | 3 | 1336.37
7:30 | 16.5 | 19.1 | 7.86 | 9.99 | 2.8 | 2.3 |  | 9.2 | 13.5 | 0.1 | 5.7 |  | 9.3 | 13.5 | 6.7 | 2.8 | 2.5 | 16.4 | 20.1 | 20 | 19 | 14.3 | 8.8 | 110.8 |  | 12.1 |  | 34.3 | 14.4 | 3.7 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 67.1 |  |  | 3.3 | 18.3 |  |  | 219.3 |  | 195.8 | 0.1 | 1.8 | 5.8 |  | 13.7 |  | 9.9 | 6.4 | 1.2 | 0.6 | 99.6 | 138.3 | 16.9 | 24.2 | 56.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 7.7 | 1.1 | 18.9 |  | 14.8 | 3.4 | 1394.05
8:00 | 16.4 | 19.1 | 9.11 | 10.01 | 6.5 | 2.2 |  | 8.1 | 13.1 | 0.5 | 5.6 |  | 9.4 | 13.9 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 16.4 | 20.6 | 20 | 19 | 13.1 | 10.4 | 120.9 |  | 27 |  | 35.5 | 14.4 | 3.6 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 75.6 |  |  | 3.3 | 18.1 |  |  | 214.1 |  | 195.4 | 0.1 | 1.8 | 8.4 |  | 14.4 |  | 9.9 | 8.8 | 0.5 | 0.6 | 92.6 | 129.3 | 17.7 | 27.8 | 69.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 9.2 | 1.1 | 18.9 |  | 17.6 | 3.6 | 1438.42
8:30 | 16.5 | 19.1 | 8.87 | 9.97 | 10.3 | 2.2 |  | 8.4 | 13 | 0.7 | 6.3 |  | 9.4 | 14 | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 16.3 | 20.6 | 20 | 19 | 15 | 13.1 | 126.2 |  | 50.1 |  | 36.6 | 14.4 | 3.6 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 78 |  |  | 3.3 | 18.1 |  |  | 231.5 |  | 205.2 | 0.2 | 1.8 | 10.2 |  | 14.7 |  | 9.9 | 13.8 | 0.3 | 0.6 | 110.7 | 151.3 | 18 | 30.1 | 82.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 11.5 | 1.1 | 18.9 |  | 17.6 | 3.6 | 1572.84
9:00 | 17.2 | 19.1 | 8.46 | 9.98 | 10.3 | 2.2 |  | 8.3 | 13.3 | 0.5 | 6.3 |  | 9.4 | 13.1 | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 15.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 26 | 13.9 | 126.6 | 2.4 | 101.6 |  | 37.1 | 14.4 | 3.6 | 19.5 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 80.9 |  |  | 3.3 | 18.1 |  |  | 240.7 |  | 213 | 0.3 | 1.8 | 12.5 |  | 13.5 |  | 9.9 | 20.5 | 2.7 | 0.6 | 111.2 | 152 | 16.3 | 30.3 | 81.3 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 13.2 | 1.1 | 18.7 |  | 18.9 | 3.5 | 1670.74
9:30 | 17 | 19.1 | 8.23 | 10 | 13.6 | 2.2 |  | 9.3 | 13.2 | 0.5 | 6.2 |  | 9.4 | 13.7 | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 15.9 | 20.4 | 20 | 19 | 33.3 | 16 | 126.9 | 7.8 | 124.8 |  | 36.9 | 14.4 | 3.6 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 8.6 | 80.6 |  |  | 3.3 | 18.1 |  |  | 215.5 |  | 215.1 | 0.3 | 1.8 | 13.6 |  | 14.7 |  | 9.9 | 54.2 | 13.2 | 0.6 | 108.4 | 147.4 | 16.6 | 30.3 | 83.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 14.6 | 1.1 | 18.8 |  | 18.9 | 3.4 | 1731.33
10:00 | 16.5 | 19.1 | 8.68 | 9.97 | 16.8 | 2.2 |  | 8.7 | 13.2 | 0.8 | 5.8 |  | 9.4 | 13.7 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 16 | 20.6 | 20 | 19 | 39.4 | 15.5 | 126.7 | 10.4 | 152.3 |  | 38.1 | 14.4 | 3.5 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 8.5 | 80.7 |  |  | 3.3 | 18.1 |  |  | 238.5 |  | 218.1 | 0.3 | 2.1 | 15.2 |  | 14.7 |  | 9.9 | 95 | 64.8 | 0.6 | 109.2 | 149.3 | 18.5 | 30.4 | 82.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 15.8 | 1.1 | 18.8 |  | 19.1 | 3.7 | 1896.25
10:30 | 15 | 19.1 | 9.08 | 10 | 17.5 | 2.2 |  | 9 | 13.2 | 0.8 | 5.2 |  | 9.4 | 13.9 | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 16.1 | 20.8 | 20 | 19 | 49.9 | 14 | 125.3 | 16.1 | 153.2 |  | 38.5 | 14 | 3.5 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 8.7 | 55.6 |  |  | 3.3 | 18.2 |  |  | 224.6 |  | 189.8 | 0.4 | 2.1 | 16.2 |  | 15.2 |  | 9.9 | 80.7 | 74 | 0.6 | 111.5 | 151 | 18.5 | 30.1 | 82.6 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2 | 15 | 1.1 | 18.8 |  | 19.2 | 3.4 | 1842.58
11:00 | 16.4 | 19.1 | 8.56 | 9.99 | 19.1 | 2.2 |  | 9.4 | 13.1 | 1.2 | 4.9 |  | 9.3 | 13.7 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 16.2 | 20.7 | 20 | 19 | 59.2 | 13.2 | 122.3 | 18.1 | 174.4 |  | 38 | 14 | 3.5 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 8.8 | 80.8 |  | 0.1 | 3.3 | 18.2 |  |  | 251.3 |  | 226 | 0.4 | 2.1 | 15.9 |  | 15.1 |  | 9.8 | 86.7 | 76.3 | 0.6 | 112.3 | 150.5 | 17.9 | 29.6 | 82.9 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2 | 16.7 | 1.1 | 18.8 |  | 19.5 | 3.4 | 1970.65
11:30 | 17 | 19.1 | 8.31 | 10 | 19.3 | 2.1 |  | 9.3 | 13 | 1.3 | 4.9 |  | 9.3 | 13.5 | 6.6 | 2.5 | 2.5 | 16.2 | 20.3 | 20 | 19 | 69.6 | 14.5 | 115.2 | 17.9 | 182.3 |  | 38.3 | 14 | 3.5 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 8.8 | 80.9 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 18.2 |  |  | 239.7 |  | 216.2 | 0.4 | 1.9 | 15 |  | 13.5 |  | 9.9 | 113.6 | 98.9 | 0.6 | 110.5 | 148.6 | 16.8 | 30.1 | 85.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 2 | 17.6 | 1.1 | 18.9 |  | 19.1 | 3.3 | 2009.11
12:00 | 17 | 19.1 | 8.38 | 9.99 | 19.3 | 2.2 |  | 8.5 | 12.9 | 1.3 | 4.9 |  | 9.3 | 12.9 | 6.6 | 2.6 | 2.5 | 16.1 | 20.3 | 20 | 19 | 73.7 | 17.6 | 125 | 18.5 | 174.9 |  | 39 | 14 | 3.5 | 19.5 | 20 | 19.8 | 8.8 | 80.9 | 1.3 | 1.1 | 3.3 | 18.2 |  |  | 240 |  | 200.4 | 0.4 | 1.9 | 18 |  | 13.2 |  | 9.9 | 140.2 | 118.7 | 0.6 | 100.8 | 139.8 | 17.3 | 30.7 | 84.5 | 1.4 | 1.1 | 2 | 2 | 17.9 | 1.1 | 18.9 |  | 18.4 | 3.2 | 2034.37
12:30 | 16.3 | 19.1 | 7.82 | 9.03 | 19.2 | 2.1 |  | 9.3 | 12.9 | 1.3 | 5.7 |  | 9.1 | 12.4 | 6.5 | 2.5 | 2.4 | 16 | 20 | 20 | 19 | 77.1 | 18.3 | 126.1 | 17.9 | 193.8 |  | 39 | 14 | 3.5 | 19.8 | 20 | 19.8 | 8.2 | 80.8 | 1.4 | 1 | 3.3 | 18.2 |  |  | 213.1 |  | 181 | 0.4 | 2 | 17.5 |  | 10.1 |  | 9.9 | 130 | 120.1 | 0.6 | 55.6 | 82.6 | 13.5 | 30.3 | 84.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 2 | 14.4 | 1.1 | 18.7 |  | 19.1 | 3.2 | 1886.95
13:00 | 16.4 | 19.1 | 7.74 | 9.02 | 18.5 | 2.1 |  | 9.3 | 13.2 | 1.2 | 5.9 |  | 9.2 | 13 | 6.5 | 2.6 | 2.4 | 15.5 | 19.9 | 19.8 | 19 | 77.5 | 22.9 | 99.6 | 20 | 194.3 |  | 36.1 | 14 | 3.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 7.7 | 80.9 | 3.8 | 2 | 3.3 | 18.1 |  |  | 217.9 |  | 165.3 | 0.4 | 1.9 | 16.3 |  | 10.8 |  | 9.8 | 117.4 | 118.4 | 0.6 | 111.4 | 146.5 | 13.3 | 30.3 | 87.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2 | 13.6 | 1.1 | 18.1 |  | 19.5 | 3.8 | 1965.46
13:30 | 16.7 | 17.5 | 8.22 | 9.04 | 12.8 | 2.2 |  | 9.4 | 12.6 | 1.2 | 5.9 |  | 9.3 | 13.1 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 16.2 | 20.1 | 20 | 19 | 77.6 | 24.7 | 111.6 | 19.8 | 189.3 |  | 37.7 | 13.9 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.9 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 18.2 |  |  | 247.3 |  | 230.4 | 0.5 | 1.7 | 16 |  | 13.3 |  | 9.9 | 96 | 118.4 | 0.6 | 109.9 | 145.4 | 15.6 | 30.2 | 88.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 17.7 | 1.1 | 18.8 |  | 19.5 | 3.1 | 2054.46
14:00 | 10.9 | 17.3 | 8.01 | 9.03 | 9.8 | 2.2 |  | 8.9 | 12.8 | 0.5 | 5.9 |  | 8.8 | 13.4 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 16.4 | 20.3 | 20 | 19.2 | 77.8 | 24.1 | 101.9 | 15.1 | 188.2 |  | 40.5 | 13.9 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 9.8 | 5.1 | 3.3 | 18.2 |  |  | 238.7 |  | 226.1 | 0.5 | 1.8 | 14.8 |  | 13.3 |  | 9.9 | 108.3 | 120.5 | 0.6 | 106.2 | 105.1 | 16.1 | 29.2 | 89.1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 15.1 | 1.1 | 18.9 |  | 19.4 | 3.1 | 1990.74
14:30 |  | 19 | 8.34 | 9.06 | 10.4 | 2.3 |  | 8 | 12.6 | 0.8 | 5.9 |  | 8.8 | 13.2 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 16 | 20.2 | 20 | 19.2 | 78 | 26 | 112.8 | 19.8 | 192.8 |  | 29.1 | 13.6 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 80.7 | 11.9 | 6.5 | 3.3 | 18.2 |  |  | 231.6 |  | 219.6 | 0.3 | 1.8 | 13.2 |  | 11.6 |  | 9.9 | 105.5 | 122.9 | 0.6 | 102.8 | 101.4 | 13.9 | 28.7 | 87.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 14.6 | 1.1 | 18.8 |  | 18.6 | 3.1 | 1964.5
15:00 |  | 19 | 7.54 | 9.02 | 10.4 | 2.4 |  | 8.9 | 12.6 | 0.6 | 4.8 |  | 8.8 | 12.6 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 15.5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 77.7 | 28.2 | 111.2 | 18.9 | 199 |  | 32.1 | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.8 | 10.2 | 7.2 | 3.2 | 18.2 |  |  | 222.4 |  | 215.4 | 0.3 | 1.8 | 11.3 |  | 10.3 |  | 10 | 110 | 122.1 | 0.6 | 113.9 | 98.2 | 12.8 | 29.9 | 87.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 12.3 | 1.2 | 18.7 |  | 18.1 | 3.1 | 1962.66
15:30 |  | 19 | 8.23 | 9.03 | 13.3 | 2.4 |  | 8.7 | 12.6 | 0.5 | 4.7 |  | 9 | 12.3 | 6.5 | 2.7 | 2.5 | 15.6 | 20.6 | 20 | 19.2 | 77.6 | 29.7 | 109.5 | 19.7 | 193.2 |  | 20 | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.8 | 13.6 | 8.3 | 3.2 | 18.2 |  |  | 207.4 |  | 205.5 | 0.3 | 1.8 | 9.3 |  | 14.2 |  | 9.9 | 120.7 | 123 | 0.6 | 99.9 | 96.9 | 17.2 | 29 | 84 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 10.1 | 1.2 | 18.6 |  | 16.1 | 3.3 | 1922.16
16:00 |  | 18.7 | 7.42 | 9.02 | 17.3 | 2.5 |  | 9 | 12.6 | 0.6 | 4.7 |  | 9.4 | 12.3 | 6.5 | 2.7 | 2.5 | 15.6 | 20.4 | 20 | 19.2 | 77 | 30 | 109.6 | 13.2 | 180.1 |  | 32 | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 77 | 14 | 9.4 | 3.2 | 18.2 |  |  | 221.3 |  | 196.1 | 0.2 | 1.8 | 7 |  | 12.6 |  | 9.9 | 118.9 | 126.2 | 0.6 | 91.4 | 89.8 | 14.8 | 29.7 | 84.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 7.8 | 1.2 | 18.7 |  | 10.7 | 3.2 | 1892.94
16:30 |  | 19.1 | 8.04 | 9.04 | 17.2 | 2.6 |  | 9 | 12.4 | 0.5 | 4.7 |  | 9.6 | 12.3 | 6.5 | 2.7 | 2.5 | 15.6 | 20.5 | 20 | 19.2 | 75.3 | 29.9 | 100.5 | 13.5 | 176.5 |  | 26.3 | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 62.3 | 14.1 | 8.9 | 3.2 | 18.2 |  |  | 202.6 |  | 180.4 | 0.1 | 1.8 | 4.7 |  | 10.1 |  | 10 | 124.5 | 126.1 | 0.6 | 80.2 | 72.7 | 11.6 | 26.9 | 83.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 5.3 | 1.2 | 18.7 |  | 11.6 | 3.2 | 1788.48
17:00 |  | 19.1 | 9.24 | 9.03 | 18.7 | 2.6 |  | 8.7 | 12.4 | 0.4 | 5.9 |  | 9.5 | 11.4 | 6.3 | 2.2 | 2.5 | 15.3 | 20.5 | 20 | 19.2 | 71.2 | 30.1 | 92.3 | 13.1 | 182.7 |  | 16.2 | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 36.1 | 13 | 7.6 | 3.2 | 18.2 |  |  | 141.3 |  | 116.4 | 0.1 | 1.8 | 2.7 |  | 3.7 |  | 9.8 | 122.9 | 129.9 | 0.6 | 56.7 | 45.6 | 4.4 | 27.7 | 81.3 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 3.3 | 1.2 | 18.6 |  | 7.6 | 3.2 | 1548.27
17:30 |  | 19.1 | 6.62 | 9.06 | 20.2 | 2.6 |  | 9.3 | 12.2 | 0.2 | 6.1 |  | 9.6 | 11.4 | 6.6 | 2.7 | 2.4 | 15.3 | 20.3 | 20 | 19.2 | 69 | 29.9 | 95.6 | 13.6 | 174.2 |  | 5.4 | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 15.1 | 13.4 | 6 | 3.2 | 18.2 |  |  | 66.5 |  | 56.2 | 0.1 | 1.8 | 0.9 |  | 1 |  | 10 | 146.1 | 128.4 | 0.6 | 21.1 | 15.1 | 1 | 28.1 | 78.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 18.6 |  | 1.6 | 3.1 | 1311.48
18:00 |  | 18.7 | 8.32 | 9.02 | 20.1 | 2.6 |  | 9 | 12.2 |  | 6.2 |  | 9.6 | 12 | 6.3 | 2.7 | 2.4 | 15.4 | 20.2 | 20 | 19.2 | 70 | 29.5 | 93.9 | 27.9 | 182.2 |  | 0.3 | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 1 | 13.7 | 8.6 | 3.2 | 18.1 |  |  | 5.1 |  | 3.6 |  | 1.8 | 0.2 |  |  |  | 10 | 142.7 | 129.1 | 0.6 | 1.3 | 0.9 |  | 27.6 | 80.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.2 | 18.5 |  |  | 3.1 | 1162.24
18:30 |  | 19 | 6.46 | 9.02 | 20.2 | 2.6 |  | 8.6 | 12.2 |  | 5.3 |  | 9.5 | 13.2 | 6.5 | 2.7 | 2.6 | 15.6 | 20.2 | 20 | 19.2 | 60.2 | 27.8 | 88.8 | 30.4 | 190.5 |  |  | 13.5 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 12.9 | 8.7 | 3.2 | 18.1 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 137.8 | 128.3 | 0.6 |  |  |  | 24.2 | 79.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 3.1341 | 1131.2141
19:00 |  | 19.1 | 7.06 | 9.03 | 20.2 | 2.6 |  | 9.3 | 12.2 |  | 5.3 |  | 9.6 | 13.4 | 6.6 | 2.6 | 2.5 | 15.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 64 | 25.2 | 96.5 | 26.4 | 183.7 |  |  | 13.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 12.7 | 5.6 | 3.2 | 18.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 123.1 | 127 | 0.6 |  |  |  | 23.3 | 82 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 3.2745 | 1112.5645
19:30 |  | 19.1 | 8.53 | 9.02 | 20.2 | 2.6 |  | 8.7 | 12.2 |  | 5.3 |  | 9.6 | 13.4 | 6.5 | 2.4 | 2.5 | 15.6 | 20.2 | 20 | 19.1 | 65.3 | 22.5 | 97.4 | 21.1 | 191.6 |  |  | 13.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 11 | 4.4 | 3.2 | 18.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 114.2 | 116.8 | 0.6 |  |  |  | 27.4 | 83.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.6 |  |  | 3.1772 | 1098.5272
20:00 |  | 19.1 | 8.29 | 9.01 | 20.2 | 2.6 |  | 8.6 | 12.2 |  | 5 |  | 9.3 | 13.2 | 6.5 | 2.3 | 2.5 | 15.5 | 20.1 | 20 | 19 | 61.5 | 19.1 | 105.6 | 18 | 199.4 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 7.3 | 3.1 | 3.2 | 18.1 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 121 | 120.2 | 0.6 |  |  |  | 27.9 | 87.1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.6 |  |  | 2.7403 | 1111.4403
20:30 |  | 19.1 | 8.93 | 7.47 | 20.2 | 2.6 |  | 8.7 | 12.3 |  | 4.9 |  | 9.3 | 13.5 | 6.7 | 2.4 | 2.7 | 15.6 | 20.4 | 20 | 19 | 58.8 | 16.4 | 108.1 | 21.3 | 209.9 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 5.7 | 4.2 | 3.2 | 18.1 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 92.3 | 95.5 | 0.6 |  |  |  | 29.4 | 83.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.6 |  |  | 2.924 | 1066.6239
21:00 |  | 19.1 | 8.61 | 7.5 | 20.2 | 2.6 |  | 8.9 | 12.3 |  | 5 |  | 9.3 | 13.3 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 60.8 | 11.6 | 107.7 | 18.1 | 193.5 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 18.1 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 74.8 | 84.7 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 86.3 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 2.9079 | 1017.4179
21:30 |  | 19.1 | 8.33 | 7.51 | 20.2 | 2.6 |  | 8.6 | 12 |  | 4.9 |  | 9.4 | 13.4 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 57.1 | 10.9 | 98.2 | 20.4 | 194.1 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 5.7 | 5.2 | 3.2 | 18.1 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 31.5 | 41.7 | 0.6 |  |  |  | 30 | 70.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 2.9773 | 906.3173
22:00 |  | 19.1 | 9.24 | 7.49 | 20.2 | 2.5 |  | 8.8 | 11.9 |  | 5 |  | 9.1 | 13.4 | 6.6 | 2 | 2.6 | 15.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 56.2 | 4.9 | 77 | 17.7 | 189.1 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 5.2 | 5 | 3.2 | 18.1 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 28.2 | 46 | 0.6 |  |  |  | 30 | 68 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 2.9293 | 867.9593
22:30 |  | 18.9 | 8.8 | 7.5 | 20.2 | 2.5 |  | 8.5 | 12 |  | 5 |  | 9.1 | 13.3 | 6.7 | 2.3 | 2.6 | 15.7 | 20 | 20 | 19.2 | 49.6 | 5 | 70 | 15.6 | 184.8 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 18.1 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.8 | 27.3 | 34.2 | 0.6 |  |  |  | 26.1 | 65.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 2.7008 | 826.9008
23:00 |  | 19.1 | 7.91 | 7.5 | 20.1 | 2.4 |  | 9.1 | 12.2 |  | 5.5 |  | 9 | 13.1 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 19.9 | 20 | 19.2 | 34.4 | 3.7 | 80.4 | 14 | 182.6 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.8 | 17.4 | 18.6 | 0.6 |  |  |  | 25.5 | 62.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  | 3.0104 | 788.8204
23:30 |  | 18.7 | 8.65 | 7.51 | 20.1 | 2.4 |  | 8.3 | 12.4 |  | 5.8 |  | 8.7 | 13 | 6.7 | 2.3 | 2.6 | 15.9 | 19.8 | 20 | 19.2 | 23.6 | 3.6 | 71.8 | 5.2 | 134.4 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 4.7 | 5.2 | 3.2 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 26.8 | 24.2 | 0.6 |  |  |  | 24.2 | 59.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.6 |  |  | 3.0327 | 723.6927
0:00 |  | 19.1 | 7.42 | 7.51 | 20.1 | 2.4 |  | 8.9 | 12.2 |  | 5.8 |  | 8.9 | 13.2 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 19.9 | 20 | 19.2 | 19.4 | 3.8 | 71.4 | 9.6 | 148.9 |  |  | 13 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 46.1 | 36.2 | 0.6 |  |  |  | 26.1 | 56.4 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 |  | 1.2 | 18.9 |  |  | 2.6738 | 765.3038
EJEC MWh | 225.95 | 455.4 | 194.745 | 217.08 | 338.85 | 57.45 | 0 | 211.8 | 308.75 | 7.85 | 135.1 | 0 | 223.25 | 313.95 | 158.95 | 60.95 | 61.05 | 382.05 | 488 | 479.9 | 457.7 | 1194.75 | 384.4 | 2344.7 | 261.65 | 2938.5 | 0 | 374.25 | 337.35 | 84.7 | 481.6 | 487.7 | 480.2 | 189.85 | 834 | 122.65 | 76.7 | 78.7 | 437.55 | 0 | 0 | 2467.7 | 0 | 2198.25 | 3.05 | 43.55 | 126.45 | 0 | 146.2 | 0 | 237.75 | 1463.9 | 1412.45 | 14.4 | 1111.8 | 1369.65 | 178.65 | 581 | 1521.9 | 33.6 | 26.4 | 52.2 | 48 | 132 | 27.5 | 449.85 | 0 | 195.55 | 80.4411 | 29810.2661
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1465.175 | 4.915 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6897.0911 | 23.1366 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9145.4 | 30.6787 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12302.6 | 41.2697 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 1 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16 | 19.1 | 5.61 | 9.98 | 9 | 62.5 | 122.19
1:00 | 15.7 | 19.1 | 8.1 | 9.98 | 8.9 | 61.9 | 123.68
1:30 | 16 | 19.1 | 7.93 | 9.96 | 9 | 62 | 123.99
2:00 | 16.1 | 19.1 | 7.88 | 10 | 8.7 | 62 | 123.78
2:30 | 16.3 | 19.1 | 6.74 | 9.99 | 9 | 62.5 | 123.63
3:00 | 16.2 | 19.1 | 8.2 | 9.98 | 8.6 | 62.3 | 124.38
3:30 | 16 | 18.3 | 8.53 | 9.97 | 8.7 | 62 | 123.5
4:00 | 16 | 19.1 | 8.48 | 9.97 | 8.5 | 61.8 | 123.85
4:30 | 16 | 19.1 | 7.88 | 10.01 | 9 | 60.9 | 122.89
5:00 | 16 | 19.1 | 7.37 |  | 7.8 | 61.3 | 111.57
5:30 | 16.1 | 19.1 | 7.99 | 9.98 | 8.8 | 61.2 | 123.17
6:00 | 16.3 | 19.1 | 8.6 | 9.99 | 8.8 | 61.8 | 124.59
6:30 | 16.6 | 19.1 | 7.92 | 9.96 | 8.8 | 63.8 | 126.18
7:00 | 16.8 | 19.1 | 8.95 | 10.02 | 9.3 | 63.7 | 127.87
7:30 | 16.5 | 19.1 | 7.86 | 9.99 | 9.2 | 63.6 | 126.25
8:00 | 16.4 | 19.1 | 9.11 | 10.01 | 8.1 | 63.1 | 125.82
8:30 | 16.5 | 19.1 | 8.87 | 9.97 | 8.4 | 63.3 | 126.14
9:00 | 17.2 | 19.1 | 8.46 | 9.98 | 8.3 | 63.3 | 126.34
9:30 | 17 | 19.1 | 8.23 | 10 | 9.3 | 63.3 | 126.93
10:00 | 16.5 | 19.1 | 8.68 | 9.97 | 8.7 | 61.1 | 124.05
10:30 | 15 | 19.1 | 9.08 | 10 | 9 | 61.2 | 123.38
11:00 | 16.4 | 19.1 | 8.56 | 9.99 | 9.4 | 61.4 | 124.85
11:30 | 17 | 19.1 | 8.31 | 10 | 9.3 | 61.6 | 125.31
12:00 | 17 | 19.1 | 8.38 | 9.99 | 8.5 | 61.6 | 124.57
12:30 | 16.3 | 19.1 | 7.82 | 9.03 | 9.3 | 61.8 | 123.35
13:00 | 16.4 | 19.1 | 7.74 | 9.02 | 9.3 | 60.7 | 122.26
13:30 | 16.7 | 17.5 | 8.22 | 9.04 | 9.4 | 61.4 | 122.26
14:00 | 10.9 | 17.3 | 8.01 | 9.03 | 8.9 | 61.7 | 115.84
14:30 |  | 19 | 8.34 | 9.06 | 8 | 61.4 | 105.8
15:00 |  | 19 | 7.54 | 9.02 | 8.9 | 61.3 | 105.76
15:30 |  | 19 | 8.23 | 9.03 | 8.7 | 60.6 | 105.56
16:00 |  | 18.7 | 7.42 | 9.02 | 9 | 60.8 | 104.94
16:30 |  | 19.1 | 8.04 | 9.04 | 9 | 60.3 | 105.48
17:00 |  | 19.1 | 9.24 | 9.03 | 8.7 | 60.2 | 106.27
17:30 |  | 19.1 | 6.62 | 9.06 | 9.3 | 60.2 | 104.28
18:00 |  | 18.7 | 8.32 | 9.02 | 9 | 60.2 | 105.24
18:30 |  | 19 | 6.46 | 9.02 | 8.6 | 59.9 | 102.98
19:00 |  | 19.1 | 7.06 | 9.03 | 9.3 | 60.7 | 105.19
19:30 |  | 19.1 | 8.53 | 9.02 | 8.7 | 60.4 | 105.75
20:00 |  | 19.1 | 8.29 | 9.01 | 8.6 | 60.7 | 105.7
20:30 |  | 19.1 | 8.93 | 7.47 | 8.7 | 60.4 | 104.6
21:00 |  | 19.1 | 8.61 | 7.5 | 8.9 | 60.3 | 104.41
21:30 |  | 19.1 | 8.33 | 7.51 | 8.6 | 60.3 | 103.84
22:00 |  | 19.1 | 9.24 | 7.49 | 8.8 | 60.3 | 104.93
22:30 |  | 18.9 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 60.7 | 104.4
23:00 |  | 19.1 | 7.91 | 7.5 | 9.1 | 60.3 | 103.91
23:30 |  | 18.7 | 8.65 | 7.51 | 8.3 | 60.5 | 103.66
0:00 |  | 19.1 | 7.42 | 7.51 | 8.9 | 60.7 | 103.63
EJEC MWh | 225.95 | 455.4 | 194.745 | 217.08 | 211.8 | 1474.5 | 2779.475

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 | 225.95
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 455.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 194.745
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 | 217.08
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 338.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 57.45
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 211.8
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 308.75
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1883.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2426.6
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 478.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 7.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 355.45
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2279.25
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 135.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 223.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 313.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 158.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3998.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.65
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 134.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 339.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 60.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14960.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 5117.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | 21.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 382.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3419.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 155.45
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1470.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 479.9
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 955.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 1194.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 384.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 2344.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1328.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1610.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 219.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 41.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 1979.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 374.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 1064.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4051
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4792.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 4317.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4372.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4401.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4416.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 337.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 84.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 481.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 487.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 189.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 653.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 821.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 834
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 122.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 76.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 78.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 426.3
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 437.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4233.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2174.955
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 49.9
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2467.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5295.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2198.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4146.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4439.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4430
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6658.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 1553.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 234.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 3.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 839.65
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 43.55
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 126.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 146.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3618
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1745.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1463.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1412.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1118.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 702.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3141.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1991.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1534.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1111.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1369.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3460.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3489.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3675.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 178.65
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 581
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1521.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 33.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 48
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 132
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 1331.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 27.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 449.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 796.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1549.2
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 786.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 503.2
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2570.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 195.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 5074.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2422.55
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 103.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 9.55
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 80.4411
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 173688.3211
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 142.743
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 175.6035
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 636.7153
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.3839
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 106.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 385.7173
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2218.3631
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 28956
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 24487.25
[6 empty] | ELECTROPERU | 20100.4
[6 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 19779.75
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 13189.9
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7496.75
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 6304.25
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 5601.6
[6 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 4233.85
[6 empty] | EGEMSA | 3998.8
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 3574.5
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 2905.05
[6 empty] | EGASA | 2801.45
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 2467.7
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2344.7
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 2174.955
[6 empty] | CELEPSA | 1883.15
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1639.35
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1579.15
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1521.9
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1474.5
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 1470.95
[6 empty] | SAN GABAN | 1358.75
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 955.95
[6 empty] | LA VIRGEN | 839.65
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 834
[6 empty] | EGEJUNIN | 831.25
[6 empty] | EGESUR | 659.8
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 581
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 488
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 479.9
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 457.7
[6 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 455.4
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 451.2
[6 empty] | SINERSA | 449.85
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 437.55
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 426.3
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 422.05
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 382.05
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 338.85
[6 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 308.75
[6 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 225.95
[6 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 217.08
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 211.8
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 195.55
[6 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 194.745
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 178.65
[6 empty] | PETRAMAS | 160.2
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 146.2
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 132
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 126.45
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 122.65
[6 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 113.5
[6 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 80.4411
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 78.7
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 76.7
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 61.05
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 60.95
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 57.45
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 49.9
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 43.55
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 7.85
[6 empty] | KONDU SAC | 3.05

## G_AREAS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 286.4 | 106.19 | 0 | 69.8 | 2657.7 | 2494.4 | 0 | 145.4 | 718.21 | 0 | 0 | 0 | 462.39 | 5297.5 | 718.21 | 6478.1 | 00:30 | 3662.31 | 2600.59 | 0 | 215.2 | 6478.1 | 00:30 | 289.7 | 66.39 | 0 | 215.2 | 571.29
01:00 | 292 | 107.98 | 0 | 75.8 | 2418.6 | 2724.3 | 0 | 88.6 | 720.16 | 0 | 0 | 0 | 475.78 | 5231.5 | 720.16 | 6427.44 | 01:00 | 3430.76 | 2832.28 | 0 | 164.4 | 6427.44 | 01:00 | 288.2 | 68.48 | 0 | 164.4 | 521.08
01:30 | 288.9 | 107.99 | 0 | 68.7 | 2352.8 | 2748.5 | 0 | 32 | 712.12 | 0 | 0 | 0 | 465.59 | 5133.3 | 712.12 | 6311.01 | 01:30 | 3353.82 | 2856.49 | 0 | 100.7 | 6311.01 | 01:30 | 288.2 | 68.69 | 0 | 100.7 | 457.59
02:00 | 288.4 | 107.68 | 0 | 63.7 | 2264.1 | 2737.9 | 0 | 39.4 | 720.07 | 0 | 0 | 0 | 459.78 | 5041.4 | 720.07 | 6221.25 | 02:00 | 3272.57 | 2845.58 | 0 | 103.1 | 6221.25 | 02:00 | 289 | 68.48 | 0 | 103.1 | 460.58
02:30 | 294.4 | 107.33 | 0 | 59.2 | 2352.4 | 2509.7 | 0 | 91.1 | 726.48 | 0 | 0 | 0 | 460.93 | 4953.2 | 726.48 | 6140.61 | 02:30 | 3373.28 | 2617.03 | 0 | 150.3 | 6140.61 | 02:30 | 288.9 | 67.83 | 0 | 150.3 | 507.03
03:00 | 288.9 | 108.18 | 0 | 53 | 2382.4 | 2515.1 | 0 | 136.3 | 720.59 | 0 | 0 | 0 | 450.08 | 5033.8 | 720.59 | 6204.47 | 03:00 | 3391.89 | 2623.28 | 0 | 189.3 | 6204.47 | 03:00 | 288.5 | 68.68 | 0 | 189.3 | 546.48
03:30 | 286.3 | 107.5 | 0 | 46 | 2145.3 | 2667.5 | 0 | 157.6 | 707.55 | 0 | 0 | 0 | 439.8 | 4970.4 | 707.55 | 6117.75 | 03:30 | 3139.15 | 2775 | 0 | 203.6 | 6117.75 | 03:30 | 285.8 | 68 | 0 | 203.6 | 557.4
04:00 | 287.5 | 144.45 | 0 | 46.2 | 2165 | 2668.2 | 0 | 160.8 | 700.15 | 0 | 0 | 0 | 478.15 | 4994 | 700.15 | 6172.3 | 04:00 | 3152.65 | 2812.65 | 0 | 207 | 6172.3 | 04:00 | 286.8 | 68.75 | 0 | 207 | 562.55
04:30 | 286 | 153.09 | 0 | 48.6 | 1991.6 | 2701 | 0 | 178.2 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 487.69 | 4870.8 | 712.5 | 6070.99 | 04:30 | 2990.1 | 2854.09 | 0 | 226.8 | 6070.99 | 04:30 | 287 | 68.69 | 0 | 226.8 | 582.49
05:00 | 293.1 | 142.27 | 0 | 34.6 | 2092.6 | 2786.6 | 0 | 177.5 | 719.06 | 0 | 1.6 | 0 | 469.97 | 5056.7 | 720.66 | 6247.33 | 05:00 | 3104.76 | 2928.87 | 1.6 | 212.1 | 6247.33 | 05:00 | 281.8 | 56.97 | 1.6 | 212.1 | 552.47
05:30 | 296.8 | 153.97 | 0 | 34.5 | 2112.3 | 2751.8 | 0 | 179.2 | 721.05 | 0 | 70.8 | 0 | 485.27 | 5043.3 | 791.85 | 6320.42 | 05:30 | 3130.15 | 2905.77 | 70.8 | 213.7 | 6320.42 | 05:30 | 278.9 | 68.67 | 70.8 | 213.7 | 632.07
06:00 | 287.3 | 155.59 | 0 | 37.4 | 2088.8 | 2560.3 | 0 | 202.7 | 718.08 | 0 | 271.1 | 0 | 480.29 | 4851.8 | 989.18 | 6321.27 | 06:00 | 3094.18 | 2715.89 | 271.1 | 240.1 | 6321.27 | 06:00 | 278 | 69.49 | 271.1 | 240.1 | 858.69
06:30 | 289.4 | 157.08 | 0 | 30.7 | 1986.3 | 2757.7 | 0.1 | 189.8 | 724.77 | 0 | 479.2 | 0 | 477.18 | 4933.9 | 1203.97 | 6615.05 | 06:30 | 3000.47 | 2914.78 | 479.3 | 220.5 | 6615.05 | 06:30 | 278.1 | 69.08 | 479.3 | 220.5 | 1046.98
07:00 | 277.5 | 158.07 | 0 | 20.6 | 1910.2 | 2566.9 | 0.1 | 211.1 | 664 | 0 | 757.2 | 0 | 456.17 | 4688.3 | 1421.2 | 6565.67 | 07:00 | 2851.7 | 2724.97 | 757.3 | 231.7 | 6565.67 | 07:00 | 276.5 | 70.87 | 757.3 | 231.7 | 1336.37
07:30 | 286.1 | 156.95 | 0.1 | 23.1 | 1979 | 2676.2 | 0.1 | 210.9 | 673.46 | 0 | 813.3 | 0 | 466.25 | 4866.2 | 1486.76 | 6819.21 | 07:30 | 2938.56 | 2833.15 | 813.5 | 234 | 6819.21 | 07:30 | 277.2 | 69.35 | 813.5 | 234 | 1394.05
08:00 | 286 | 156.52 | 0.1 | 23.5 | 2048.4 | 2723.7 | 0.5 | 254.2 | 592.48 | 0 | 809.8 | 0 | 466.12 | 5026.8 | 1402.28 | 6895.2 | 08:00 | 2926.88 | 2880.22 | 810.4 | 277.7 | 6895.2 | 08:00 | 280.9 | 69.42 | 810.4 | 277.7 | 1438.42
08:30 | 289 | 156.54 | 0.2 | 28.1 | 2173 | 2771.5 | 0.7 | 303.3 | 581.71 | 0 | 885.3 | 0 | 473.84 | 5248.5 | 1467.01 | 7189.35 | 08:30 | 3043.71 | 2928.04 | 886.2 | 331.4 | 7189.35 | 08:30 | 285.7 | 69.54 | 886.2 | 331.4 | 1572.84
09:00 | 287.7 | 156.04 | 0.3 | 39.9 | 2216.8 | 2727.6 | 0.5 | 365.4 | 574.33 | 0 | 909.3 | 0 | 483.94 | 5310.3 | 1483.63 | 7277.87 | 09:00 | 3078.83 | 2883.64 | 910.1 | 405.3 | 7277.87 | 09:00 | 285.6 | 69.74 | 910.1 | 405.3 | 1670.74
09:30 | 290.6 | 156.03 | 0.3 | 49.3 | 2405.1 | 2772 | 0.5 | 440.7 | 575.72 | 0 | 882.3 | 0 | 496.23 | 5618.3 | 1458.02 | 7572.55 | 09:30 | 3271.42 | 2928.03 | 883.1 | 490 | 7572.55 | 09:30 | 287.9 | 70.33 | 883.1 | 490 | 1731.33
10:00 | 287.6 | 154.25 | 0.3 | 54.9 | 2301.2 | 2771.8 | 0.8 | 562.1 | 610.28 | 0 | 917.2 | 0 | 497.05 | 5635.9 | 1527.48 | 7660.43 | 10:00 | 3199.08 | 2926.05 | 918.3 | 617 | 7660.43 | 10:00 | 291.3 | 69.65 | 918.3 | 617 | 1896.25
10:30 | 290.5 | 154.68 | 0.4 | 63.9 | 2401.1 | 2724 | 0.8 | 562 | 625.18 | 0 | 855.1 | 0 | 509.48 | 5687.9 | 1480.28 | 7677.66 | 10:30 | 3316.78 | 2878.68 | 856.3 | 625.9 | 7677.66 | 10:30 | 291.6 | 68.78 | 856.3 | 625.9 | 1842.58
11:00 | 317.4 | 154.65 | 0.4 | 72.5 | 2398.5 | 2715.6 | 1.2 | 590.3 | 618.19 | 0 | 944 | 0 | 544.95 | 5705.6 | 1562.19 | 7812.74 | 11:00 | 3334.09 | 2870.25 | 945.6 | 662.8 | 7812.74 | 11:00 | 292.2 | 70.05 | 945.6 | 662.8 | 1970.65
11:30 | 357.2 | 154.61 | 0.4 | 85.5 | 2451.6 | 2738.6 | 1.3 | 643.9 | 609.58 | 0 | 916.2 | 0 | 597.71 | 5835.4 | 1525.78 | 7958.89 | 11:30 | 3418.38 | 2893.21 | 917.9 | 729.4 | 7958.89 | 11:30 | 291.6 | 70.21 | 917.9 | 729.4 | 2009.11
12:00 | 345.8 | 154.47 | 0.4 | 93.7 | 2470.9 | 2733.3 | 1.3 | 692.5 | 616.5 | 0 | 885.7 | 0 | 594.37 | 5898 | 1502.2 | 7994.57 | 12:00 | 3433.2 | 2887.77 | 887.4 | 786.2 | 7994.57 | 12:00 | 291.3 | 69.47 | 887.4 | 786.2 | 2034.37
12:30 | 345.7 | 153.75 | 0.4 | 97.8 | 2359.6 | 2727.4 | 1.3 | 702.6 | 605.23 | 0 | 726.7 | 0 | 597.65 | 5790.9 | 1331.93 | 7720.48 | 12:30 | 3310.53 | 2881.15 | 728.4 | 800.4 | 7720.48 | 12:30 | 290.1 | 68.05 | 728.4 | 800.4 | 1886.95
13:00 | 349 | 152.76 | 0.4 | 106.2 | 2440 | 2535.8 | 1.2 | 667.8 | 607.37 | 0 | 831.6 | 0 | 608.36 | 5644.8 | 1438.97 | 7692.13 | 13:00 | 3396.37 | 2688.56 | 833.2 | 774 | 7692.13 | 13:00 | 290.1 | 68.16 | 833.2 | 774 | 1965.46
13:30 | 347 | 152.16 | 0.5 | 112 | 2261.3 | 2731.1 | 1.2 | 654 | 610.39 | 0 | 933.7 | 0 | 611.66 | 5647.6 | 1544.09 | 7803.35 | 13:30 | 3218.69 | 2883.26 | 935.4 | 766 | 7803.35 | 13:30 | 285.5 | 67.56 | 935.4 | 766 | 2054.46
14:00 | 347.5 | 152.04 | 0.5 | 116.8 | 2361.7 | 2725.9 | 0.5 | 652.3 | 614.65 | 0 | 876.1 | 0 | 616.84 | 5740.4 | 1490.75 | 7847.99 | 14:00 | 3323.85 | 2877.94 | 877.1 | 769.1 | 7847.99 | 14:00 | 283.7 | 60.84 | 877.1 | 769.1 | 1990.74
14:30 | 371.8 | 152.9 | 0.3 | 122.4 | 2387 | 2720.5 | 0.8 | 670 | 714.29 | 0 | 837.1 | 0 | 647.4 | 5778.3 | 1551.39 | 7977.09 | 14:30 | 3473.09 | 2873.4 | 838.2 | 792.4 | 7977.09 | 14:30 | 282.8 | 51.1 | 838.2 | 792.4 | 1964.5
15:00 | 368.9 | 152.46 | 0.3 | 123.3 | 2297.8 | 2711.9 | 0.6 | 679 | 709.22 | 0 | 827.6 | 0 | 644.96 | 5689.3 | 1536.82 | 7871.08 | 15:00 | 3375.92 | 2864.36 | 828.5 | 802.3 | 7871.08 | 15:00 | 280.7 | 51.16 | 828.5 | 802.3 | 1962.66
15:30 | 379.4 | 151.86 | 0.3 | 129.2 | 2456.6 | 2561.6 | 0.5 | 679.1 | 721.6 | 0 | 777.4 | 0 | 660.76 | 5697.8 | 1499 | 7857.56 | 15:30 | 3557.6 | 2713.46 | 778.2 | 808.3 | 7857.56 | 15:30 | 284 | 51.66 | 778.2 | 808.3 | 1922.16
16:00 | 377.3 | 151.64 | 0.2 | 130.4 | 2439.2 | 2669 | 0.6 | 662.1 | 715.72 | 0 | 760.5 | 0 | 659.54 | 5770.9 | 1476.22 | 7906.66 | 16:00 | 3532.22 | 2820.64 | 761.3 | 792.5 | 7906.66 | 16:00 | 288.3 | 50.84 | 761.3 | 792.5 | 1892.94
16:30 | 377.8 | 152.08 | 0.1 | 128.2 | 2426.1 | 2687.9 | 0.5 | 651.6 | 719.79 | 0 | 667.8 | 0 | 658.18 | 5766.1 | 1387.59 | 7811.87 | 16:30 | 3523.69 | 2839.98 | 668.4 | 779.8 | 7811.87 | 16:30 | 288.4 | 51.88 | 668.4 | 779.8 | 1788.48
17:00 | 377.1 | 152.47 | 0.1 | 121.9 | 2399.9 | 2904 | 0.4 | 649.9 | 716.8 | 0 | 434 | 0 | 651.57 | 5954.2 | 1150.8 | 7756.57 | 17:00 | 3493.8 | 3056.47 | 434.5 | 771.8 | 7756.57 | 17:00 | 289.2 | 52.77 | 434.5 | 771.8 | 1548.27
17:30 | 376.7 | 150.98 | 0.1 | 118.3 | 2428.2 | 3014.7 | 0.2 | 664.7 | 724.41 | 0 | 185.7 | 0 | 646.08 | 6107.8 | 910.11 | 7663.99 | 17:30 | 3529.31 | 3165.68 | 186 | 783 | 7663.99 | 17:30 | 291.7 | 50.78 | 186 | 783 | 1311.48
18:00 | 373.1 | 151.84 | 0 | 121.8 | 2350.8 | 2979.5 | 0 | 684.1 | 723.13 | 0 | 12.7 | 0 | 646.74 | 6014.4 | 735.83 | 7396.97 | 18:00 | 3447.03 | 3131.34 | 12.7 | 805.9 | 7396.97 | 18:00 | 291.9 | 51.74 | 12.7 | 805.9 | 1162.24
18:30 | 375.5 | 150.18 | 0 | 109.6 | 2403.9341 | 3130.5 | 0 | 679.4 | 762.85 | 0 | 0 | 0 | 635.28 | 6213.8341 | 762.85 | 7611.9641 | 18:30 | 3542.2841 | 3280.68 | 0 | 789 | 7611.9641 | 18:30 | 292.4341 | 49.78 | 0 | 789 | 1131.2141
19:00 | 382.1 | 158.59 | 0 | 107.5 | 2558.4745 | 3167.3 | 0 | 662 | 772.25 | 0 | 0 | 0 | 648.19 | 6387.7745 | 772.25 | 7808.2145 | 19:00 | 3712.8245 | 3325.89 | 0 | 769.5 | 7808.2145 | 19:00 | 291.8745 | 51.19 | 0 | 769.5 | 1112.5645
19:30 | 403.9 | 160.85 | 0 | 103.2 | 2592.9772 | 3173.9 | 0 | 652.4 | 765.39 | 0 | 0 | 0 | 667.95 | 6419.2772 | 765.39 | 7852.6172 | 19:30 | 3762.2672 | 3334.75 | 0 | 755.6 | 7852.6172 | 19:30 | 290.8772 | 52.05 | 0 | 755.6 | 1098.5272
20:00 | 412 | 161.1 | 0 | 91 | 2523.2403 | 3172.4 | 0 | 679.2 | 766.31 | 0 | 0 | 0 | 664.1 | 6374.8403 | 766.31 | 7805.2503 | 20:00 | 3701.5503 | 3333.5 | 0 | 770.2 | 7805.2503 | 20:00 | 289.5403 | 51.7 | 0 | 770.2 | 1111.4403
20:30 | 406.3 | 160.1 | 0 | 85.1 | 2569.124 | 3162.5 | 0 | 639.7 | 774.17 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 6371.3239 | 774.17 | 7796.994 | 20:30 | 3749.5939 | 3322.6 | 0 | 724.8 | 7796.994 | 20:30 | 290.9239 | 50.9 | 0 | 724.8 | 1066.6239
21:00 | 331.9 | 159.71 | 0 | 80.9 | 2651.6079 | 3167.5 | 0 | 595 | 761.79 | 0 | 0 | 0 | 572.51 | 6414.1079 | 761.79 | 7748.4079 | 21:00 | 3745.2979 | 3327.21 | 0 | 675.9 | 7748.4079 | 21:00 | 290.7079 | 50.81 | 0 | 675.9 | 1017.4179
21:30 | 331.8 | 155.64 | 0 | 78.9 | 2700.2773 | 3163.7 | 0 | 486.4 | 761.03 | 0 | 0 | 0 | 566.34 | 6350.3773 | 761.03 | 7677.7473 | 21:30 | 3793.1073 | 3319.34 | 0 | 565.3 | 7677.7473 | 21:30 | 290.7773 | 50.24 | 0 | 565.3 | 906.3173
22:00 | 341.2 | 152.13 | 0 | 71.3 | 2708.6293 | 3168.8 | 0 | 456 | 768.92 | 0 | 0 | 0 | 564.63 | 6333.4293 | 768.92 | 7666.9793 | 22:00 | 3818.7493 | 3320.93 | 0 | 527.3 | 7666.9793 | 22:00 | 289.3293 | 51.33 | 0 | 527.3 | 867.9593
22:30 | 337.2 | 151.7 | 0 | 63.8 | 2734.0008 | 3161.4 | 0 | 423.5 | 754.86 | 0 | 0 | 0 | 552.7 | 6318.9008 | 754.86 | 7626.4608 | 22:30 | 3826.0608 | 3313.1 | 0 | 487.3 | 7626.4608 | 22:30 | 289.2008 | 50.4 | 0 | 487.3 | 826.9008
23:00 | 334 | 151.41 | 0 | 47 | 2673.3104 | 3081.7 | 0 | 401.3 | 708.49 | 0 | 0 | 0 | 532.41 | 6156.3104 | 708.49 | 7397.2104 | 23:00 | 3715.8004 | 3233.11 | 0 | 448.3 | 7397.2104 | 23:00 | 290.2104 | 50.31 | 0 | 448.3 | 788.8204
23:30 | 335.7 | 150.76 | 0 | 37.1 | 2531.9327 | 2938.3 | 0 | 346.4 | 705.23 | 0 | 0 | 0 | 523.56 | 5816.6327 | 705.23 | 7045.4227 | 23:30 | 3572.8627 | 3089.06 | 0 | 383.5 | 7045.4227 | 23:30 | 290.3327 | 49.86 | 0 | 383.5 | 723.6927
00:00 | 338 | 150.83 | 0 | 30.1 | 2358.4738 | 2983.7 | 0 | 394.7 | 705.7 | 0 | 0 | 0 | 518.93 | 5736.8738 | 705.7 | 6961.5038 | 00:00 | 3402.1738 | 3134.53 | 0 | 424.8 | 6961.5038 | 00:00 | 290.8738 | 49.63 | 0 | 424.8 | 765.3038
TOTAL MWh | 7900.85 | 3531.025 | 3.05 | 1778.5 | 56689.9411 | 67492.6 | 7.85 | 10524.1 | 16625.905 | 0 | 9134.5 | 0 | 13213.425 | 134714.4911 | 25760.405 | 173688.3211 | TOTAL MWh | 81216.6961 | 71023.625 | 9145.4 | 12302.6 | 173688.3211 | TOTAL MWh | 6897.0911 | 1465.175 | 9145.4 | 12302.6 | 29810.2661

## HOP
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 14:04:00 |  | 01/12/2025 13:45:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:21 | 01/12/2025 04:35:58 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 01/12/2025 05:08:13 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/12/2025 03:38:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 03:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:40:01 se desconectó G2 manualmente.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/12/2025 18:30:00 | 01/12/2025 21:33:00 | 01/12/2025 18:11:00 | 01/12/2025 21:16:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 19:16 h, alcanzó su máxima generación
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/12/2025 03:48:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 03:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/12/2025 17:06:00 | 01/12/2025 23:28:00 | 01/12/2025 16:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/12/2025 23:28:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al ciclo combinado.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/12/2025 00:35:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 01/12/2025 16:54:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 16:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 12:00:00 | 01/12/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 17:00:00 | 01/12/2025 17:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/12/2025 17:15:00 | 01/12/2025 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 23:10:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/12/2025 10:00 | 02/12/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 01/12/2025 03:40 | 01/12/2025 03:49 | Parada manual por baja temperatura en los cilindros A4 y B9 de la unidad G2 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG1 | 01/12/2025 07:40 | 01/12/2025 16:01 | INDISPONIBLE POR LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T2 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 223 | P | F/S | N | OTROS | 13552 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/12/2025 08:03 | 01/12/2025 13:57 | REEMPLAZO DEL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD UNIDAD | 104.65 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 23:00 | Inspección preventiva de sistemas de unidad, Inspección a distribuidor, rótulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribución TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones eléctricas, Inspección de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 14:15 | Corregir fuga de aceite en inyector 5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 01/12/2025 06:02 | 01/12/2025 17:54 | PRUEBA DE RCO GEN TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 01/12/2025 00:00 | 02/12/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernización del sistema de Protecciones). | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 15:55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUMULADOR UH | 88 | P | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 01/12/2025 00:00 | 01/12/2025 18:48 | MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + Inspección Semestral 2 F/S UG3 + Pruebas eléctricas / protecciónes propias - TR3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 41 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 01/12/2025 08:00 | 02/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL INTERRUPTOR Y CAMBIO MECANISMO HIDRÁULICO TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
01/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 1 de Diciembre del 2025 / SEM N° 48 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 1 de Diciembre del 2025 / SEM N° 48 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TAG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6560.3754 | [17 empty] | MIN | 3392.7574 | 1142.6488 | 1142.6488 | [7 empty] | 6478.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3392.7574 | 3330.9988 | 388.4746
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6515.9001 | [17 empty] | MIN | 3392.7574 | 1142.6488 | 1142.6488 | [7 empty] | 6427.44 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3392.7574 | 3330.9988 | 388.4746
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6399.5191 | [17 empty] | MIN | 3392.7574 | 1142.6488 | 1142.6488 | [7 empty] | 6311.01 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3392.7574 | 3330.9988 | 388.4746
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6309.6277 | [17 empty] | MIN | 3392.7574 | 1142.6488 | 1142.6488 | [7 empty] | 6221.25 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3392.7574 | 3330.9988 | 388.4746
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6228.9341 | [17 empty] | MIN | 3392.7574 | 1142.6488 | 1142.6488 | [7 empty] | 6140.61 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3392.7574 | 3330.9988 | 388.4746
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6293.6018 | [17 empty] | MIN | 3392.7574 | 1142.6488 | 1142.6488 | [7 empty] | 6204.47 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3392.7574 | 3330.9988 | 388.4746
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6207.2262 | [17 empty] | MIN | 3392.7574 | 1142.6488 | 1142.6488 | [7 empty] | 6117.75 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3392.7574 | 3330.9988 | 388.4746
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6261.8425 | [17 empty] | MIN | 3328.9 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6172.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3328.9 | 3267.1415 | 388.4746
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6160.8833 | [17 empty] | MIN | 3328.9 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6070.99 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3328.9 | 3267.1415 | 388.4746
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6337.7427 | [17 empty] | MIN | 3328.9 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6247.33 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3328.9 | 3267.1415 | 402.4746
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6411.6315 | [17 empty] | MIN | 3328.9 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6320.42 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3328.9 | 3267.1415 | 388.4746
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6412.4629 | [17 empty] | MIN | 3328.9 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6321.27 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3328.9 | 3267.1415 | 388.4746
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6706.2517 | [17 empty] | MIN | 3148.3465 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6615.05 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3148.3465 | 3086.588 | 569.0281
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6650.4333 | [17 empty] | MIN | 3148.3465 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6565.67 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3148.3465 | 3086.588 | 569.0281
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6902.3833 | [17 empty] | MIN | 3148.3465 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6819.21 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3148.3465 | 3086.588 | 569.0281
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6978.4217 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 6895.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7272.4535 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7189.35 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7364.3147 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7277.87 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7662.6862 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7572.55 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7751.0515 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7660.43 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7767.8393 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7677.66 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7902.5227 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7812.74 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8048.9697 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7958.89 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8084.2247 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7994.57 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7809.9021 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7720.48 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7780.8665 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7692.13 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7891.4542 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7803.35 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7940.8187 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7847.99 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 733.4703
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8068.8826 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7977.09 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 748.2034
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7962.8106 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7871.08 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 748.2034
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7949.9418 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7857.56 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 748.2034
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [24 empty] | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7999.421 | [17 empty] | MED | 2983.9043 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7906.66 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2983.9043 | 2922.1457 | 748.2034
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7905.095 | [17 empty] | MED | 3148.3465 | 1078.7914 | 1078.7914 | [7 empty] | 7811.87 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3148.3465 | 3086.588 | 583.7611
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7849.816 | [17 empty] | MED | 2937.1792 | 867.6241 | 867.6241 | [7 empty] | 7756.57 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2937.1792 | 2875.4207 | 583.7611
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7757.2892 | [17 empty] | MED | 2676.6205 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7663.99 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2676.6205 | 2614.8619 | 583.7611
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7499.8852 | [17 empty] | MAX | 2857.1739 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7396.97 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2857.1739 | 2795.4154 | 403.2076
18:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7714.7051 | [17 empty] | MAX | 2848.6573 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7611.9641 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.6573 | 2786.8987 | 403.2076
19:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7911.2661 | [17 empty] | MAX | 2848.6573 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7808.2145 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.6573 | 2786.8987 | 403.2076
19:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7955.9231 | [17 empty] | MAX | 2848.6573 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7852.6172 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.6573 | 2786.8987 | 403.2076
20:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7908.2819 | [17 empty] | MAX | 2848.6573 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7805.2503 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.6573 | 2786.8987 | 403.2076
20:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7899.8282 | [17 empty] | MAX | 2848.6573 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7796.994 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.6573 | 2786.8987 | 403.2076
21:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7852.0954 | [17 empty] | MAX | 2848.6573 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7748.4079 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.6573 | 2786.8987 | 403.2076
21:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7781.1577 | [17 empty] | MAX | 2848.6573 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7677.7473 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.6573 | 2786.8987 | 403.2076
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7770.4038 | [17 empty] | MAX | 2857.1739 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7666.9793 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2857.1739 | 2795.4154 | 403.2076
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7730.149 | [17 empty] | MAX | 2857.1739 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7626.4608 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2857.1739 | 2795.4154 | 403.2076
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7489.5924 | [17 empty] | MIN | 2857.1739 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7397.2104 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2857.1739 | 2795.4154 | 403.2076
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7138.055 | [17 empty] | MIN | 2857.1739 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7045.4227 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2857.1739 | 2795.4154 | 403.2076
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7054.4282 | [17 empty] | MIN | 2857.1739 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6961.5038 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2857.1739 | 2795.4154 | 403.2076
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 174.5921 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.2601 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 60.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.023 | 2548.8552 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4429.4991 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 2256.9185 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6432368.40 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 2.8304 | 16.5 | 8.5 | 65 | 15.47 | 12.48 | 13.51 | -- | -- | 1.152 | 66.49 | 67.68 | 103.8 | 48.68 | 42.511 | 10.88 | 15.64 | 9.684 | 0.52 | -- | -- | 11.42 | 109.64 | 46.18 | 35.291 | 68.617 | 8 | 1.7979 | 16.5 | 5.3213 | 6.7521 | 10.2 |  | 23.6 | 17.764 | -- | 34.589 | -- | 4.2122 | 7.0316 | 15.191 | 5.11 | 13.907 | 3.489
00:30 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 2.8304 | 16.5 | 8.5 | 65 | 15.47 | 12.48 | 13.51 | -- | -- | 1.152 | 66.49 | 67.68 | 103.8 | 48.68 | 42.511 | 10.88 | 15.64 | 9.684 | 0.52 | -- | -- | 11.42 | 109.64 | 46.18 | 35.291 | 68.617 | 8 | 1.7979 | 16.5 | 5.3213 | 6.7521 | 10.2 |  | 23.6 | 17.764 | -- | 34.589 | -- | 4.2122 | 7.0316 | 15.191 | 5.11 | 13.907 | 3.489
01:00 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 8.5 | 65 | 15.48 | 14.78 | 15.145 | -- | -- | 1.152 | 67.24 | 67.68 | 102.87 | 40.07 | 43.228 | 10.83 | 16.26 | 1.724 | 0.53 | -- | -- | 12.17 | 110.39 | 47.49 | 34.464 | 71.164 | 8.8 | 1.7979 | 11.7 | 5.2435 | 6.7521 | 10.3 |  | 24.67 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.2111 | 7.0316 | 15.191 | 5.105 | 13.907 | 3.489
01:30 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 8.5 | 65 | 15.48 | 14.78 | 15.145 | -- | -- | 1.152 | 67.24 | 67.68 | 102.87 | 40.07 | 43.228 | 10.83 | 16.26 | 1.724 | 0.53 | -- | -- | 12.17 | 110.39 | 47.49 | 34.464 | 71.164 | 8.8 | 1.7979 | 11.7 | 5.2435 | 6.7521 | 10.3 |  | 24.67 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.2111 | 7.0316 | 15.191 | 5.105 | 13.907 | 3.489
02:00 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 9.3 | 65 | 15.71 | 14.86 | 15.234 | -- | -- | 1.152 | 51.84 | 71.7 | 102.87 | 39.35 | 43.88 | 10.87 | 15.02 | 3.36 | 0.36 | -- | -- | 12.53 | 110.75 | 47.46 | 34.576 | 71.584 | 9.4 | 1.7979 | 11.7 | 5.1568 | 6.7521 | 10.3 |  | 24.65 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.1827 | 7.0316 | 15.191 | 4.968 | 13.907 | 3.49
02:30 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 9.3 | 65 | 15.71 | 14.86 | 15.234 | -- | -- | 1.152 | 51.84 | 71.7 | 102.87 | 39.35 | 43.88 | 10.87 | 15.02 | 3.36 | 0.36 | -- | -- | 12.53 | 110.75 | 47.46 | 34.576 | 71.584 | 9.4 | 1.7979 | 11.7 | 5.1568 | 6.7521 | 10.3 |  | 24.65 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.1827 | 7.0316 | 15.191 | 4.968 | 13.907 | 3.49
03:00 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 9.3 | 65 | 15.7 | 14.74 | 15.152 | -- | -- | 1.152 | 40.45 | 69.28 | 101.02 | 48.54 | 44.686 | 10.8 | 15.02 | 5.865 | 0.36 | -- | -- | 15.26 | 113.48 | 48.1 | 34.261 | 72.111 | 10.7 | 1.7979 | 11.7 | 4.9846 | 6.7521 | 10.1 |  | 24.49 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2408 | 7.0316 | 15.419 | 5.02 | 13.907 | 3.491
03:30 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 9.3 | 65 | 15.7 | 14.74 | 15.152 | -- | -- | 1.152 | 40.45 | 69.28 | 101.02 | 48.54 | 44.686 | 10.8 | 15.02 | 5.865 | 0.36 | -- | -- | 15.26 | 113.48 | 48.1 | 34.261 | 72.111 | 10.7 | 1.7979 | 11.7 | 4.9846 | 6.7521 | 10.1 |  | 24.49 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2408 | 7.0316 | 15.419 | 5.02 | 13.907 | 3.491
04:00 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 9.3 | 65 | 15.72 | 14.84 | 15.187 | -- | -- | 1.152 | 56.47 | 67.68 | 101.02 | 43.86 | 53.598 | 10.81 | 15.02 | 2.24 | 0.36 | -- | -- | 18.23 | 116.45 | 49.2 | 35.965 | 72.641 | 11.7 | 1.7979 | 11.6 | 4.8605 | 6.7521 | 10.1 |  | 24.12 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 13.747 | 3.49
04:30 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 9.3 | 65 | 15.72 | 14.84 | 15.187 | -- | -- | 1.152 | 56.47 | 67.68 | 101.02 | 43.86 | 53.598 | 10.81 | 15.02 | 2.24 | 0.36 | -- | -- | 18.23 | 116.45 | 49.2 | 35.965 | 72.641 | 11.7 | 1.7979 | 11.6 | 4.8605 | 6.7521 | 10.1 |  | 24.12 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 13.747 | 3.49
05:00 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 10.1 | 65 | 15.99 | 14.76 | 15.195 | -- | -- | 1.152 | 50.56 | 67.68 | 99.2 | 52.37 | 62.794 | 10.83 | 14.41 | 2.93 | 0.36 | -- | -- | 14.31 | 112.53 | 51.76 | 34.401 | 72.616 | 13.1 | 1.7979 | 6.2 | 4.8305 | 6.7521 | 10.2 |  | 24.39 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 13.703 | 3.489
05:30 | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 0 | 16.5 | 10.1 | 65 | 15.99 | 14.76 | 15.195 | -- | -- | 1.152 | 50.56 | 67.68 | 99.2 | 52.37 | 62.794 | 10.83 | 14.41 | 2.93 | 0.36 | -- | -- | 14.31 | 112.53 | 51.76 | 34.401 | 72.616 | 13.1 | 1.7979 | 6.2 | 4.8305 | 6.7521 | 10.2 |  | 24.39 | 17.764 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 13.703 | 3.489
06:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.1 | 63 | 16.01 | 14.72 | 15.08 | 1.07 | 61.48 | 1.152 | 47.44 | 67.68 | 98.29 | 52.06 | 65.479 | 10.8 | 15.02 | 2.859 | 0.36 | -- | -- | 15.79 | 114.01 | 51.57 | 31.953 | 71.528 | 12.4 | 1.7979 | 6.1 | 4.8309 | 6.7521 | 10 |  | 24.35 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2632 | 7.0316 | 15.489 | 5.058 | 13.863 | 3.489
06:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.1 | 63 | 16.01 | 14.72 | 15.08 | 1.07 | 61.48 | 1.152 | 47.44 | 67.68 | 98.29 | 52.06 | 65.479 | 10.8 | 15.02 | 2.859 | 0.36 | -- | -- | 15.79 | 114.01 | 51.57 | 31.953 | 71.528 | 12.4 | 1.7979 | 6.1 | 4.8309 | 6.7521 | 10 |  | 24.35 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2632 | 7.0316 | 15.489 | 5.058 | 13.863 | 3.489
07:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.77 | 14.91 | 8.14 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 67.68 | 96.5 | 47.2 | 65.561 | 10.82 | 14.41 | 2.538 | 0.36 | -- | -- | 20.86 | 119.08 | 48.327 | 34.332 | 70.692 | 10.4 | 1.7979 | 6.1 | 4.8657 | 6.7521 | 10 |  | 24.18 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 13.747 | 3.49
07:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.77 | 14.91 | 8.14 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 67.68 | 96.5 | 47.2 | 65.561 | 10.82 | 14.41 | 2.538 | 0.36 | -- | -- | 20.86 | 119.08 | 48.327 | 34.332 | 70.692 | 10.4 | 1.7979 | 6.1 | 4.8657 | 6.7521 | 10 |  | 24.18 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 13.747 | 3.49
08:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.71 | 14.87 | 8.381 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 73.34 | 94.72 | 46.67 | 65.471 | 10.81 | 14.41 | 4.106 | 0.36 | -- | -- | 25.75 | 123.97 | 48.779 | 34.372 | 69.578 | 12.4 | 1.7979 | 10.8 | 4.8114 | 6.7521 | 10 |  | 24.28 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1972 | 7.0316 | 15.261 | 4.968 | 13.863 | 3.49
08:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.71 | 14.87 | 8.381 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 73.34 | 94.72 | 46.67 | 65.471 | 10.81 | 14.41 | 4.106 | 0.36 | -- | -- | 25.75 | 123.97 | 48.779 | 34.372 | 69.578 | 12.4 | 1.7979 | 10.8 | 4.8114 | 6.7521 | 10 |  | 24.28 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1972 | 7.0316 | 15.261 | 4.968 | 13.863 | 3.49
09:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.73 | 14.81 | 8.31 | -- | -- | 1.152 | 46.83 | 77.5 | 93.84 | 43.92 | 65.521 | 10.68 | 13.82 | 2.441 | 0.36 | -- | -- | 21.51 | 119.73 | 50.848 | 34.581 | 69.467 | 12.7 | 1.7979 | 11 | 4.8842 | 6.7521 | 10 |  | 24.27 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1827 | 7.0316 | 15.191 | 4.968 | 14.068 | 3.49
09:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.73 | 14.81 | 8.31 | -- | -- | 1.152 | 46.83 | 77.5 | 93.84 | 43.92 | 65.521 | 10.68 | 13.82 | 2.441 | 0.36 | -- | -- | 21.51 | 119.73 | 50.848 | 34.581 | 69.467 | 12.7 | 1.7979 | 11 | 4.8842 | 6.7521 | 10 |  | 24.27 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1827 | 7.0316 | 15.191 | 4.968 | 14.068 | 3.49
10:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.79 | 14.91 | 14.801 | -- | -- | 1.152 | 46.23 | 75.82 | 93.84 | 47.01 | 59.817 | 10.61 | 13.23 | 3.7 | 0.35 | -- | -- | 18.37 | 116.59 | 51.409 | 43.015 | 68.573 | 0 | 1.7979 | 15.8 | 4.9615 | 6.7521 | 10 |  | 24.52 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1713 | 7.0316 | 15.191 | 4.913 | 13.952 | 3.49
10:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.9 | 62 | 15.79 | 14.91 | 14.801 | -- | -- | 1.152 | 46.23 | 75.82 | 93.84 | 47.01 | 59.817 | 10.61 | 13.23 | 3.7 | 0.35 | -- | -- | 18.37 | 116.59 | 51.409 | 43.015 | 68.573 | 0 | 1.7979 | 15.8 | 4.9615 | 6.7521 | 10 |  | 24.52 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1713 | 7.0316 | 15.191 | 4.913 | 13.952 | 3.49
11:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.5 | 62 | 15.76 | 14.74 | 15.344 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 69.28 | 93.84 | 38.04 | 53.653 | 10.48 | 13.82 | 3.44 | 0.35 | -- | -- | 14.57 | 112.79 | 45.238 | 51.24 | 67.902 | 0 | 1.7979 | 16 | 5.1427 | 6.7521 | 10 |  | 24.36 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1798 | 7.0316 | 15.191 | 4.954 | 13.907 | 3.49
11:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 10.5 | 62 | 15.76 | 14.74 | 15.344 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 69.28 | 93.84 | 38.04 | 53.653 | 10.48 | 13.82 | 3.44 | 0.35 | -- | -- | 14.57 | 112.79 | 45.238 | 51.24 | 67.902 | 0 | 1.7979 | 16 | 5.1427 | 6.7521 | 10 |  | 24.36 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1798 | 7.0316 | 15.191 | 4.954 | 13.907 | 3.49
12:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 9.7 | 62 | 15.79 | 14.79 | 15.341 | -- | -- | 1.152 | 54.46 | 67.68 | 93.84 | 51.13 | 51.089 | 10.61 | 13.82 | 2.7 | 0.34 | -- | -- | 24.17 | 122.39 | 46.231 | 52.5 | 66.736 | 0 | 1.7979 | 16 | 5.3214 | 6.7521 | 10 |  | 24.15 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1827 | 7.0316 | 15.191 | 4.968 | 13.907 | 3.49
12:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0 | 16 | 9.7 | 62 | 15.79 | 14.79 | 15.341 | -- | -- | 1.152 | 54.46 | 67.68 | 93.84 | 51.13 | 51.089 | 10.61 | 13.82 | 2.7 | 0.34 | -- | -- | 24.17 | 122.39 | 46.231 | 52.5 | 66.736 | 0 | 1.7979 | 16 | 5.3214 | 6.7521 | 10 |  | 24.15 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1827 | 7.0316 | 15.191 | 4.968 | 13.907 | 3.49
13:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0.02857 | 16 | 9.7 | 60 | 15.79 | 14.74 | 14.811 | -- | -- | 1.152 | 55.12 | 67.68 | 93.84 | 40.05 | 51.007 | 10.97 | 13.23 | 3.48 | 0.34 | -- | -- | 21.38 | 119.602 | 44.55 | 51.341 | 66.809 | 0 | 1.7979 | 14.7 | 5.3475 | 6.7521 | 10 |  | 24.37 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1252 | 7.0316 | 14.964 | 4.918 | 13.682 | 3.49
13:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 0.02857 | 16 | 9.7 | 60 | 15.79 | 14.74 | 14.811 | -- | -- | 1.152 | 55.12 | 67.68 | 93.84 | 40.05 | 51.007 | 10.97 | 13.23 | 3.48 | 0.34 | -- | -- | 21.38 | 119.602 | 44.55 | 51.341 | 66.809 | 0 | 1.7979 | 14.7 | 5.3475 | 6.7521 | 10 |  | 24.37 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1252 | 7.0316 | 14.964 | 4.918 | 13.682 | 3.49
14:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 4.5536 | 16 | 9.3 | 60 | 15.73 | 14.76 | 15.404 | -- | -- | 1.152 | 53.79 | 67.68 | 94.72 | 40.26 | 50.97 | 11.35 | 13.82 | 3.72 | 0.34 | -- | -- | 13.56 | 111.78 | 46.503 | 49.365 | 64.419 | 0 | 1.7979 | 10 | 5.3061 | 6.7521 | 10 |  | 24.34 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1109 | 7.0316 | 14.895 | 4.918 | 13.62 | 3.49
14:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 4.5536 | 16 | 9.3 | 60 | 15.73 | 14.76 | 15.404 | -- | -- | 1.152 | 53.79 | 67.68 | 94.72 | 40.26 | 50.97 | 11.35 | 13.82 | 3.72 | 0.34 | -- | -- | 13.56 | 111.78 | 46.503 | 49.365 | 64.419 | 0 | 1.7979 | 10 | 5.3061 | 6.7521 | 10 |  | 24.34 | 16.079 | -- | -- | -- | 4.1109 | 7.0316 | 14.895 | 4.918 | 13.62 | 3.49
15:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 4.6339 | 16 | 9.3 | 60 | 15.79 | 14.82 | 15.165 | -- | -- | 1.152 | 50.56 | 67.68 | 94.72 | 46.05 | 51.074 | 11.32 | 13.82 | 1.98 | 0.34 | -- | -- | 13.68 | 111.901 | 44.789 | 51.362 | 50.464 | 0 | 1.7979 | 10 | 5.4045 | 6.7521 | 9.5 |  | 24.4 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.0671 | 7.0316 | 14.895 | 4.707 | 13.778 | 3.49
15:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 4.6339 | 16 | 9.3 | 60 | 15.79 | 14.82 | 15.165 | -- | -- | 1.152 | 50.56 | 67.68 | 94.72 | 46.05 | 51.074 | 11.32 | 13.82 | 1.98 | 0.34 | -- | -- | 13.68 | 111.901 | 44.789 | 51.362 | 50.464 | 0 | 1.7979 | 10 | 5.4045 | 6.7521 | 9.5 |  | 24.4 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.0671 | 7.0316 | 14.895 | 4.707 | 13.778 | 3.49
16:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 8.65 | 16 | 9.3 | 60 | 15.74 | 14.8 | 15.302 | -- | -- | 1.152 | 46.83 | 67.68 | 93.84 | 51.71 | 46.474 | 11.4 | 13.23 | 2.56 | 0.33 | -- | -- | 22.37 | 120.59 | 45.5 | 51.387 | 43.62 | 0 | 1.7979 | 15.5 | 5.3065 | 6.7521 | 9.1 |  | 24.16 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.0756 | 7.0316 | 14.895 | 4.748 | 13.731 | 3.49
16:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 8.65 | 16 | 9.3 | 60 | 15.74 | 14.8 | 15.302 | -- | -- | 1.152 | 46.83 | 67.68 | 93.84 | 51.71 | 46.474 | 11.4 | 13.23 | 2.56 | 0.33 | -- | -- | 22.37 | 120.59 | 45.5 | 51.387 | 43.62 | 0 | 1.7979 | 15.5 | 5.3065 | 6.7521 | 9.1 |  | 24.16 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.0756 | 7.0316 | 14.895 | 4.748 | 13.731 | 3.49
17:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 11.3393 | 16 | 8.9 | 60 | 16.2 | 14.82 | 15.27 | -- | -- | 1.152 | 51.19 | 66.89 | 93.84 | 47.61 | 42.599 | 11.38 | 13.23 | 3.65 | 0.33 | -- | -- | 21.05 | 119.27 | 43.72 | 50.886 | 62.51 | 0 | 1.7979 | 16.5 | 5.2695 | 6.7521 | 9 |  | 24.18 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.086 | 7.0316 | 14.895 | 4.798 | 13.703 | 3.49
17:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 11.3393 | 16 | 8.9 | 60 | 16.2 | 14.82 | 15.27 | -- | -- | 1.152 | 51.19 | 66.89 | 93.84 | 47.61 | 42.599 | 11.38 | 13.23 | 3.65 | 0.33 | -- | -- | 21.05 | 119.27 | 43.72 | 50.886 | 62.51 | 0 | 1.7979 | 16.5 | 5.2695 | 6.7521 | 9 |  | 24.18 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.086 | 7.0316 | 14.895 | 4.798 | 13.703 | 3.49
18:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 15.0732 | 16 | 8.9 | 60 | 16.53 | 14.94 | 15.082 | 1.07 | 61.75 | 1.152 | 53.14 | 67.68 | 94.72 | 27.48 | 41.925 | 11.42 | 13.23 | 2.38 | 0.32 | -- | -- | 16.86 | 115.08 | 45.01 | 53.278 | 60.92 | 0 | 1.7979 | 17 | 5.279 | 6.7521 | 9 |  | 24.84 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.0812 | 7.0316 | 14.895 | 4.775 | 13.545 | 3.496
18:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 15.0732 | 16 | 8.9 | 60 | 16.53 | 14.94 | 15.082 | 1.07 | 61.75 | 1.152 | 53.14 | 67.68 | 94.72 | 27.48 | 41.925 | 11.42 | 13.23 | 2.38 | 0.32 | -- | -- | 16.86 | 115.08 | 45.01 | 53.278 | 60.92 | 0 | 1.7979 | 17 | 5.279 | 6.7521 | 9 |  | 24.84 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.0812 | 7.0316 | 14.895 | 4.775 | 13.545 | 3.496
19:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 14.9679 | 16 | 8.9 | 60 | 16.56 | 14.86 | 23.566 | -- | -- | 1.152 | 46.23 | 66.89 | 96.5 | 41.38 | 40.138 | 11.41 | 13.23 | 2.38 | 0.32 | -- | -- | 16.09 | 114.31 | 42.54 | 62.028 | 59.86 | 0 | 1.7979 | 17 | 5.121 | 6.7521 | 9 |  | 24.6 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.1113 | 7.0316 | 15.122 | 4.693 | 13.501 | 3.491
19:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 14.9679 | 16 | 8.9 | 60 | 16.56 | 14.86 | 23.566 | -- | -- | 1.152 | 46.23 | 66.89 | 96.5 | 41.38 | 40.138 | 11.41 | 13.23 | 2.38 | 0.32 | -- | -- | 16.09 | 114.31 | 42.54 | 62.028 | 59.86 | 0 | 1.7979 | 17 | 5.121 | 6.7521 | 9 |  | 24.6 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.1113 | 7.0316 | 15.122 | 4.693 | 13.501 | 3.491
20:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 22.4536 | 16 | 8.5 | 60 | 16.53 | 14.9 | 23.432 | -- | -- | 1.152 | 49.3 | 67.68 | 95.6 | 52.89 | 39.843 | 11.48 | 13.23 | 2.38 | 0.32 | -- | -- | 17.09 | 115.31 | 43.79 | 39.156 | 62.41 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0708 | 6.7521 | 9 |  | 25.03 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.1729 | 7.0316 | 15.419 | 4.693 | 13.819 | 3.49
20:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 22.4536 | 16 | 8.5 | 60 | 16.53 | 14.9 | 23.432 | -- | -- | 1.152 | 49.3 | 67.68 | 95.6 | 52.89 | 39.843 | 11.48 | 13.23 | 2.38 | 0.32 | -- | -- | 17.09 | 115.31 | 43.79 | 39.156 | 62.41 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0708 | 6.7521 | 9 |  | 25.03 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.1729 | 7.0316 | 15.419 | 4.693 | 13.819 | 3.49
21:00 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 27.25 | 16 | 8.5 | 60 | 16.49 | 14.71 | 23.424 | -- | -- | 1.152 | 49.92 | 67.68 | 94.72 | 53.71 | 36.055 | 11.43 | 14.41 | 5.02 | 0.32 | -- | -- | 18.76 | 116.98 | 44.12 | 41.534 | 59.43 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0162 | 6.7521 | 9 |  | 23.73 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.235 | 7.0316 | 15.718 | 4.693 | 13.907 | 3.49
21:30 | 4 | 14 | 11.9 | 2 | 27.25 | 16 | 8.5 | 60 | 16.49 | 14.71 | 23.424 | -- | -- | 1.152 | 49.92 | 67.68 | 94.72 | 53.71 | 36.055 | 11.43 | 14.41 | 5.02 | 0.32 | -- | -- | 18.76 | 116.98 | 44.12 | 41.534 | 59.43 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0162 | 6.7521 | 9 |  | 23.73 | 14.394 | -- | -- | -- | 4.235 | 7.0316 | 15.718 | 4.693 | 13.907 | 3.49
22:00 | 4 | 14 | 11.9 | 0 | 27.3607 | 16 | 8.5 | 60 | 16.56 | 14.78 | 23.464 | -- | -- | 1.152 | 48.67 | 67.68 | 92.96 | 46.13 | 44.344 | 11.48 | 14.41 | 4.69 | 0.32 | -- | -- | 17.08 | 115.3 | 45.64 | 40.426 | 57.92 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0332 | 6.7521 | 9 |  | 24.5 | 12.709 | -- | -- | -- | 4.2752 | 7.0316 | 15.788 | 4.817 | 13.747 | 3.49
22:30 | 4 | 14 | 11.9 | 0 | 27.3607 | 16 | 8.5 | 60 | 16.56 | 14.78 | 23.464 | -- | -- | 1.152 | 48.67 | 67.68 | 92.96 | 46.13 | 44.344 | 11.48 | 14.41 | 4.69 | 0.32 | -- | -- | 17.08 | 115.3 | 45.64 | 40.426 | 57.92 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0332 | 6.7521 | 9 |  | 24.5 | 12.709 | -- | -- | -- | 4.2752 | 7.0316 | 15.788 | 4.817 | 13.747 | 3.49
23:00 | 4 | 14 | 11.9 | 0 | 27.3161 | 16 | 8.5 | 60 | 16.48 | 14.89 | 15.237 | -- | -- | 1.152 | 49.92 | 67.68 | 92.09 | 40.25 | 48.71 | 11.58 | 14.41 | 4.69 | 0.32 | -- | -- | 12.59 | 110.806 | 44.49 | 40.864 | 57.05 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0683 | 6.7521 | 9 |  | 24.52 | 12.709 | 1.5834 | 26.6719 | 1.8209 | 4.2524 | 7.0316 | 15.788 | 4.707 | 13.703 | 3.481
23:30 | 4 | 14 | 11.9 | 0 | 27.3161 | 16 | 8.5 | 60 | 16.48 | 14.89 | 15.237 | -- | -- | 1.152 | 49.92 | 67.68 | 92.09 | 40.25 | 48.71 | 11.58 | 14.41 | 4.69 | 0.32 | -- | -- | 12.59 | 110.806 | 44.49 | 40.864 | 57.05 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0683 | 6.7521 | 9 |  | 24.52 | 12.709 | 1.5834 | 26.6719 | 1.8209 | 4.2524 | 7.0316 | 15.788 | 4.707 | 13.703 | 3.481
MAX | 4 | 14 | 11.9 | 0 | 0 | 16 | 8.5 | 60 | 15.47 | 12.48 | 8.14 | 1.07 | 61.48 | 1.152 | 40.45 | 66.89 | 92.09 | 27.48 | 36.055 | 10.48 | 13.23 | 1.724 | 0.32 | 0 | 0 | 11.42 | 109.64 | 42.54 | 31.953 | 43.62 | 0 | 1.7979 | 6.1 | 4.8114 | 6.7521 | 9 | 0 | 23.6 | 12.709 | 1.5834 | 26.6719 | 1.8209 | 4.0671 | 7.0316 | 14.895 | 4.693 | 13.501 | 3.481
MIN | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 27.3607 | 16.5 | 10.9 | 65 | 16.56 | 14.94 | 23.566 | 1.07 | 61.75 | 1.152 | 67.24 | 77.5 | 103.8 | 53.71 | 65.561 | 11.58 | 16.26 | 9.684 | 0.53 | 0 | 0 | 25.75 | 123.97 | 51.76 | 62.028 | 72.641 | 13.1 | 1.7979 | 18 | 5.4045 | 6.7521 | 10.3 | 0 | 25.03 | 17.764 | 1.5834 | 34.589 | 1.8209 | 4.2752 | 7.0316 | 15.788 | 5.11 | 14.068 | 3.496
PROM | 4 | 14.125 | 12.025 | 1.8333 | 6.9357 | 16.125 | 9.4667 | 61.875 | 15.9596 | 14.7179 | 15.624 | 1.07 | 61.615 | 1.152 | 51.0417 | 68.8992 | 96.3833 | 45.2675 | 50.4345 | 11.0438 | 14.1729 | 3.5215 | 0.35708 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.3104 | 115.5304 | 46.8018 | 42.6074 | 64.9425 | 4.5667 | 1.7979 | 13.4958 | 5.1016 | 6.7521 | 9.7 | #DIV/0! | 24.3625 | 15.5875 | 1.5834 | 30.6304 | 1.8209 | 4.1813 | 7.0316 | 15.2603 | 4.8918 | 13.7967 | 3.4898
INICIO | 4 | 14.5 | 12.4 | 2 | 2.8304 | 16.5 | 8.5 | 65 | 15.47 | 12.48 | 13.51 | -- | -- | 1.152 | 66.49 | 67.68 | 103.8 | 48.68 | 42.511 | 10.88 | 15.64 | 9.684 | 0.52 | -- | -- | 11.42 | 109.64 | 46.18 | 35.291 | 68.617 | 8 | 1.7979 | 16.5 | 5.3213 | 6.7521 | 10.2 |  | 23.6 | 17.764 | -- | 34.589 | -- | 4.2122 | 7.0316 | 15.191 | 5.11 | 13.907 | 3.489
FINAL | 4 | 14 | 11.9 | 0 | 27.3161 | 16 | 8.5 | 60 | 16.48 | 14.89 | 15.237 | -- | -- | 1.152 | 49.92 | 67.68 | 92.09 | 40.25 | 48.71 | 11.58 | 14.41 | 4.69 | 0.32 | -- | -- | 12.59 | 110.806 | 44.49 | 40.864 | 57.05 | 0 | 1.7979 | 18 | 5.0683 | 6.7521 | 9 |  | 24.52 | 12.709 | 1.5834 | 26.6719 | 1.8209 | 4.2524 | 7.0316 | 15.788 | 4.707 | 13.703 | 3.481
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 1 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 3.122 | 0.55446 | 0.18 | 0.2627 | 0.01426 | 3875.0187 | -- | -- | 0.52346 | 22.258 | -- | 0.20114 | 0.20299 | 2410.96 | 0.927 | -- | 0.098 | 0.419 | -- | 255.651 | 0.157 | 0.057 | 13.85 | 0.148 | 0.58107 | 0.03991 | 3.65 | 0.265
00:30 | 2695 | 3.122 | 0.55446 | 0.18 | 0.2627 | 0.01426 | 3875.0187 | -- | -- | 0.52346 | 22.258 | -- | 0.20114 | 0.20299 | 2410.96 | 0.927 | -- | 0.098 | 0.419 | -- | 255.651 | 0.157 | 0.057 | 13.85 | 0.148 | 0.58107 | 0.03991 | 3.65 | 0.265
01:00 | 2695 | 2.9554 | 0.52212 | 0.186 | 0.24918 | 0.01967 | 3875.03 | -- | -- | 0.52908 | 22.2866 | -- | 0.20114 | 0.2132 | 2410.96 | 0.846 | -- | 0.126 | 0.415 | -- | 255.653 | 0.153 | 0.055 | 13.85 | 0.148 | 0.54854 | 0.07675 | 3.35 | 0.274
01:30 | 2695 | 2.9554 | 0.52212 | 0.186 | 0.24918 | 0.01967 | 3875.03 | -- | -- | 0.52908 | 22.2866 | -- | 0.20114 | 0.2132 | 2410.96 | 0.846 | -- | 0.126 | 0.415 | -- | 255.653 | 0.153 | 0.055 | 13.85 | 0.148 | 0.54854 | 0.07675 | 3.35 | 0.274
02:00 | 2695 | 2.8471 | 0.6555 | 0.198 | 0.2344 | 0.02579 | 3875.0413 | -- | -- | 0.53315 | 22.3151 | -- | 0.21021 | 0.21842 | 2410.96 | 0.846 | -- | 0.16 | 0.416 | -- | 255.654 | 0.152 | 0.054 | 13.85 | 0.149 | 0.48901 | 0.12685 | 3.21 | 0.284
02:30 | 2695 | 2.8471 | 0.6555 | 0.198 | 0.2344 | 0.02579 | 3875.0413 | -- | -- | 0.53315 | 22.3151 | -- | 0.21021 | 0.21842 | 2410.96 | 0.846 | -- | 0.16 | 0.416 | -- | 255.654 | 0.152 | 0.054 | 13.85 | 0.149 | 0.48901 | 0.12685 | 3.21 | 0.284
03:00 | 2695 | 2.8295 | 0.733 | 0.215 | 0.21568 | 0.03038 | 3875.0516 | -- | -- | 0.53607 | 22.3414 | -- | 0.21474 | 0.21842 | 2410.96 | 0.847 | -- | 0.198 | 0.413 | -- | 255.655 | 0.15 | 0.053 | 13.85 | 0.149 | 0.4314 | 0.17819 | 2.96 | 0.293
03:30 | 2695 | 2.8295 | 0.733 | 0.215 | 0.21568 | 0.03038 | 3875.0516 | -- | -- | 0.53607 | 22.3414 | -- | 0.21474 | 0.21842 | 2410.96 | 0.847 | -- | 0.198 | 0.413 | -- | 255.655 | 0.15 | 0.053 | 13.85 | 0.149 | 0.4314 | 0.17819 | 2.96 | 0.293
04:00 | 2695 | 2.9716 | 0.833 | 0.23 | 0.19584 | 0.03242 | 3875.0623 | -- | -- | 0.53882 | 22.3684 | -- | 0.23421 | 0.2132 | 2410.96 | 0.846 | -- | 0.24 | 0.414 | -- | 255.656 | 0.149 | 0.051 | 13.85 | 0.149 | 0.37648 | 0.23154 | 2.7 | 0.302
04:30 | 2695 | 2.9716 | 0.833 | 0.23 | 0.19584 | 0.03242 | 3875.0623 | -- | -- | 0.53882 | 22.3684 | -- | 0.23421 | 0.2132 | 2410.96 | 0.846 | -- | 0.24 | 0.414 | -- | 255.656 | 0.149 | 0.051 | 13.85 | 0.149 | 0.37648 | 0.23154 | 2.7 | 0.302
05:00 | 2695 | 3.1747 | 0.9478 | 0.236 | 0.16872 | 0.03249 | 3875.0739 | -- | -- | 0.53953 | 22.3977 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2410.98 | 0.847 | -- | 0.283 | 0.416 | -- | 255.657 | 0.146 | 0.05 | 13.85 | 0.148 | 0.32136 | 0.28172 | 2.58 | 0.263
05:30 | 2695 | 3.1747 | 0.9478 | 0.236 | 0.16872 | 0.03249 | 3875.0739 | -- | -- | 0.53953 | 22.3977 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2410.98 | 0.847 | -- | 0.283 | 0.416 | -- | 255.657 | 0.146 | 0.05 | 13.85 | 0.148 | 0.32136 | 0.28172 | 2.58 | 0.263
06:00 | 2695 | 3.397 | 1.0531 | 0.234 | 0.14533 | 0.02864 | 3875.083 | -- | -- | 0.53947 | 22.4209 | -- | 0.24941 | 0.19312 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.326 | 0.416 | 43.8 | 255.658 | 0.144 | 0.05 | 13.85 | 0.148 | 0.26702 | 0.33182 | 2.41 | 0.352
06:30 | 2695 | 3.397 | 1.0531 | 0.234 | 0.14533 | 0.02864 | 3875.083 | -- | -- | 0.53947 | 22.4209 | -- | 0.24941 | 0.19312 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.326 | 0.416 | 43.8 | 255.658 | 0.144 | 0.05 | 13.85 | 0.148 | 0.26702 | 0.33182 | 2.41 | 0.352
07:00 | 2694.98 | 3.5756 | 1.165 | 0.228 | 0.12732 | 0.02507 | 3875.0849 | -- | -- | 0.5393 | 22.4256 | 25.428 | 0.27584 | 0.18831 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.369 | 0.412 | -- | 255.66 | 0.139 | 0.049 | 13.85 | 0.147 | 0.22145 | 0.38275 | 2.45 | 0.38
07:30 | 2694.98 | 3.5756 | 1.165 | 0.228 | 0.12732 | 0.02507 | 3875.0849 | -- | -- | 0.5393 | 22.4256 | 25.428 | 0.27584 | 0.18831 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.369 | 0.412 | -- | 255.66 | 0.139 | 0.049 | 13.85 | 0.147 | 0.22145 | 0.38275 | 2.45 | 0.38
08:00 | 2694.94 | 3.6349 | 1.279 | 0.223 | 0.11534 | 0.02531 | 3875.0818 | -- | -- | 0.53979 | 22.4178 | -- | 0.2981 | 0.18358 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.415 | 0.414 | -- | 255.661 | 0.113 | 0.048 | 13.85 | 0.146 | 0.18586 | 0.41125 | 2.68 | 0.401
08:30 | 2694.94 | 3.6349 | 1.279 | 0.223 | 0.11534 | 0.02531 | 3875.0818 | -- | -- | 0.53979 | 22.4178 | -- | 0.2981 | 0.18358 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.415 | 0.414 | -- | 255.661 | 0.113 | 0.048 | 13.85 | 0.146 | 0.18586 | 0.41125 | 2.68 | 0.401
09:00 | 2694.9 | 3.6929 | 1.354 | 0.217 | 0.11955 | 0.02545 | 3875.0809 | -- | -- | 0.5416 | 22.4155 | -- | 0.30399 | 0.16553 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.461 | 0.415 | -- | 255.652 | 0.085 | 0.047 | 13.85 | 0.146 | 0.16257 | 0.43055 | 2.86 | 0.408
09:30 | 2694.9 | 3.6929 | 1.354 | 0.217 | 0.11955 | 0.02545 | 3875.0809 | -- | -- | 0.5416 | 22.4155 | -- | 0.30399 | 0.16553 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.461 | 0.415 | -- | 255.652 | 0.085 | 0.047 | 13.85 | 0.146 | 0.16257 | 0.43055 | 2.86 | 0.408
10:00 | 2694.86 | 3.7337 | 1.3 | 0.223 | 0.13454 | 0.02311 | 3875.0632 | -- | -- | 0.54523 | 22.3707 | -- | 0.30987 | 0.14509 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.478 | 0.416 | -- | 255.643 | 0.059 | 0.045 | 13.85 | 0.146 | 0.16805 | 0.42501 | 3.06 | 0.402
10:30 | 2694.86 | 3.7337 | 1.3 | 0.223 | 0.13454 | 0.02311 | 3875.0632 | -- | -- | 0.54523 | 22.3707 | -- | 0.30987 | 0.14509 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.478 | 0.416 | -- | 255.643 | 0.059 | 0.045 | 13.85 | 0.146 | 0.16805 | 0.42501 | 3.06 | 0.402
11:00 | 2694.82 | 3.7528 | 1.231 | 0.221 | 0.15732 | 0.02092 | 3875.0394 | -- | -- | 0.54932 | 22.3105 | -- | 0.2981 | 0.13757 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.455 | 0.413 | -- | 255.635 | 0.051 | 0.042 | 13.85 | 0.145 | 0.20061 | 0.39083 | 3.26 | 0.392
11:30 | 2694.82 | 3.7528 | 1.231 | 0.221 | 0.15732 | 0.02092 | 3875.0394 | -- | -- | 0.54932 | 22.3105 | -- | 0.2981 | 0.13757 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.455 | 0.413 | -- | 255.635 | 0.051 | 0.042 | 13.85 | 0.145 | 0.20061 | 0.39083 | 3.26 | 0.392
12:00 | 2694.76 | 3.7588 | 1.156 | 0.221 | 0.18569 | 0.02008 | 3875.0321 | -- | -- | 0.55308 | 22.292 | -- | 0.2981 | 0.14509 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.417 | 0.415 | -- | 255.626 | 0.05 | 0.039 | 13.85 | 0.144 | 0.24636 | 0.34456 | 3.47 | 0.381
12:30 | 2694.76 | 3.7588 | 1.156 | 0.221 | 0.18569 | 0.02008 | 3875.0321 | -- | -- | 0.55308 | 22.292 | -- | 0.2981 | 0.14509 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.417 | 0.415 | -- | 255.626 | 0.05 | 0.039 | 13.85 | 0.144 | 0.24636 | 0.34456 | 3.47 | 0.381
13:00 | 2694.75 | 3.7205 | 1.0855 | 0.227 | 0.19671 | 0.01834 | 3875.0196 | -- | -- | 0.55506 | 22.2604 | -- | 0.30987 | 0.15297 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.384 | 0.413 | -- | 255.617 | 0.05 | 0.037 | 13.85 | 0.144 | 0.31521 | 0.27817 | 3.69 | 0.373
13:30 | 2694.75 | 3.7205 | 1.0855 | 0.227 | 0.19671 | 0.01834 | 3875.0196 | -- | -- | 0.55506 | 22.2604 | -- | 0.30987 | 0.15297 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.384 | 0.413 | -- | 255.617 | 0.05 | 0.037 | 13.85 | 0.144 | 0.31521 | 0.27817 | 3.69 | 0.373
14:00 | 2694.69 | 3.7254 | 1.0423 | 0.201 | 0.22118 | 0.01294 | 3875.008 | -- | -- | 0.56041 | 22.2311 | -- | 0.31576 | 0.15706 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.347 | 0.413 | -- | 255.609 | 0.048 | 0.035 | 13.85 | 0.144 | 0.32754 | 0.27346 | 3.9 | 0.383
14:30 | 2694.69 | 3.7254 | 1.0423 | 0.201 | 0.22118 | 0.01294 | 3875.008 | -- | -- | 0.56041 | 22.2311 | -- | 0.31576 | 0.15706 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.347 | 0.413 | -- | 255.609 | 0.048 | 0.035 | 13.85 | 0.144 | 0.32754 | 0.27346 | 3.9 | 0.383
15:00 | 2694.65 | 3.7283 | 0.9667 | 0.157 | 0.25844 | 0.01251 | 3874.9855 | -- | -- | 0.56488 | 22.174 | -- | 0.31576 | 0.14898 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.311 | 0.423 | -- | 255.6 | 0.048 | 0.033 | 13.85 | 0.117 | 0.33221 | 0.26645 | 4.12 | 0.394
15:30 | 2694.65 | 3.7283 | 0.9667 | 0.157 | 0.25844 | 0.01251 | 3874.9855 | -- | -- | 0.56488 | 22.174 | -- | 0.31576 | 0.14898 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.311 | 0.423 | -- | 255.6 | 0.048 | 0.033 | 13.85 | 0.117 | 0.33221 | 0.26645 | 4.12 | 0.394
16:00 | 2694.62 | 3.7235 | 0.9154 | 0.155 | 0.25828 | 0.01294 | 3874.9855 | -- | -- | 0.56998 | 22.174 | -- | 0.30987 | 0.14898 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.268 | 0.422 | -- | 255.591 | 0.047 | 0.032 | 13.85 | 0.155 | 0.40735 | 0.19332 | 4.35 | 0.391
16:30 | 2694.62 | 3.7235 | 0.9154 | 0.155 | 0.25828 | 0.01294 | 3874.9855 | -- | -- | 0.56998 | 22.174 | -- | 0.30987 | 0.14898 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.268 | 0.422 | -- | 255.591 | 0.047 | 0.032 | 13.85 | 0.155 | 0.40735 | 0.19332 | 4.35 | 0.391
17:00 | 2694.57 | 3.6591 | 0.8555 | 0.146 | 0.26494 | 0.01156 | 3874.9721 | 46.276 | 3.4979 | 0.57448 | 22.1401 | 24.72 | 0.30987 | 0.15297 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.232 | 0.415 | -- | 255.582 | 0.047 | 0.03 | 13.85 | 0.153 | 0.42575 | 0.17727 | 4.57 | 0.384
17:30 | 2694.57 | 3.6591 | 0.8555 | 0.146 | 0.26494 | 0.01156 | 3874.9721 | 46.276 | 3.4979 | 0.57448 | 22.1401 | 24.72 | 0.30987 | 0.15297 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.232 | 0.415 | -- | 255.582 | 0.047 | 0.03 | 13.85 | 0.153 | 0.42575 | 0.17727 | 4.57 | 0.384
18:00 | 2694.52 | 3.5992 | 0.793 | 0.152 | 0.26558 | 0.0107 | 3874.9645 | -- | -- | 0.57849 | 22.1209 | -- | 0.2981 | 0.16124 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.184 | 0.419 | 43.8 | 255.574 | 0.045 | 0.029 | 13.85 | 0.152 | 0.44086 | 0.16661 | 4.71 | 0.373
18:30 | 2694.52 | 3.5992 | 0.793 | 0.152 | 0.26558 | 0.0107 | 3874.9645 | -- | -- | 0.57849 | 22.1209 | -- | 0.2981 | 0.16124 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.184 | 0.419 | 43.8 | 255.574 | 0.045 | 0.029 | 13.85 | 0.152 | 0.44086 | 0.16661 | 4.71 | 0.373
19:00 | 2694.48 | 3.5647 | 0.738 | 0.174 | 0.23724 | 0.00954 | 3874.9407 | -- | -- | 0.58318 | 22.0608 | -- | 0.25458 | 0.16124 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.082 | 0.421 | -- | 255.565 | 0.05 | 0.028 | 13.85 | 0.153 | 0.45805 | 0.15246 | 4.75 | 0.36
19:30 | 2694.48 | 3.5647 | 0.738 | 0.174 | 0.23724 | 0.00954 | 3874.9407 | -- | -- | 0.58318 | 22.0608 | -- | 0.25458 | 0.16124 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.082 | 0.421 | -- | 255.565 | 0.05 | 0.028 | 13.85 | 0.153 | 0.45805 | 0.15246 | 4.75 | 0.36
20:00 | 2694.46 | 3.526 | 0.6555 | 0.177 | 0.23982 | 0.00988 | 3874.9325 | -- | -- | 0.58728 | 22.0401 | -- | 0.22934 | 0.18831 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.025 | 0.418 | -- | 255.556 | 0.081 | 0.029 | 13.85 | 0.154 | 0.47345 | 0.13585 | 4.71 | 0.349
20:30 | 2694.46 | 3.526 | 0.6555 | 0.177 | 0.23982 | 0.00988 | 3874.9325 | -- | -- | 0.58728 | 22.0401 | -- | 0.22934 | 0.18831 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.025 | 0.418 | -- | 255.556 | 0.081 | 0.029 | 13.85 | 0.154 | 0.47345 | 0.13585 | 4.71 | 0.349
21:00 | 2694.43 | 3.4757 | 0.53367 | 0.189 | 0.22981 | 0.01162 | 3874.9163 | -- | -- | 0.59227 | 21.9993 | -- | 0.21474 | 0.23443 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.025 | 0.421 | -- | 255.548 | 0.112 | 0.031 | 13.85 | 0.154 | 0.49096 | 0.1216 | 4.56 | 0.337
21:30 | 2694.43 | 3.4757 | 0.53367 | 0.189 | 0.22981 | 0.01162 | 3874.9163 | -- | -- | 0.59227 | 21.9993 | -- | 0.21474 | 0.23443 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.025 | 0.421 | -- | 255.548 | 0.112 | 0.031 | 13.85 | 0.154 | 0.49096 | 0.1216 | 4.56 | 0.337
22:00 | 2694.38 | 3.4054 | 0.39135 | 0.182 | 0.24481 | 0.01346 | 3874.8962 | -- | -- | 0.59676 | 21.9486 | -- | 0.21961 | 0.25666 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.025 | 0.42 | -- | 255.539 | 0.142 | 0.032 | 13.85 | 0.155 | 0.531 | 0.108 | 4.37 | 0.326
22:30 | 2694.38 | 3.4054 | 0.39135 | 0.182 | 0.24481 | 0.01346 | 3874.8962 | -- | -- | 0.59676 | 21.9486 | -- | 0.21961 | 0.25666 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.025 | 0.42 | -- | 255.539 | 0.142 | 0.032 | 13.85 | 0.155 | 0.531 | 0.108 | 4.37 | 0.326
23:00 | 2694.32 | 3.3123 | 0.29763 | 0.174 | 0.26595 | 0.01446 | 3874.8812 | -- | -- | 0.60055 | 21.9048 | -- | 0.24941 | 0.27391 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.025 | 0.422 | -- | 255.53 | 0.161 | 0.035 | 13.85 | 0.155 | 0.551 | 0.082 | 4.14 | 0.314
23:30 | 2694.32 | 3.3123 | 0.29763 | 0.174 | 0.26595 | 0.01446 | 3874.8812 | -- | -- | 0.60055 | 21.9048 | -- | 0.24941 | 0.27391 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.025 | 0.422 | -- | 255.53 | 0.161 | 0.035 | 13.85 | 0.155 | 0.551 | 0.082 | 4.14 | 0.314

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.72
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.31
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.13
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
01/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
01/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 11:57:00 | 23:59:59 | 2.5
01/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
01/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.5
01/12/2025 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 15:50:00 | 23:59:59 | 1.081

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/12/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.44
01/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.467

## STOCK_COMB
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.153 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 590.62 | 0 | m3
01/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
01/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
01/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
01/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31193.61 | 31193.61 | 0 | m3
01/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
01/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.23 | 563.23 | 0 | m3
01/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 720.67 | 720.67 | 0 | m3
01/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 784.34 | 784.34 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible
01/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
01/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
01/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5276.02 | 5276.02 | 0 | m3
01/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57662.86 | 57662.86 | 0 | m3
01/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 13.57 | 13.57 | 0 | m3
01/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 617.64
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1318.46
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 591.87
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 1105.89
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1028.5984
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 26547.7909
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 26505.0486
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 25760.6605
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 5.18
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 246932.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 297471
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1106494
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1259932
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1160112.16
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1166454.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1374160.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 278362.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1717079.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 347827.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1175609.715
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1171855.719
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1167654.34
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 476334.3557
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1965780
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21838.71
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17224.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12342.82
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12342.82
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11759.41
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13824.36
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1335271
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/12/2025 00:00 | 866.3 | 0 | 94.69 | 94.95 | 4482.4 | 511.91 | 9434 | 21160 | 4009.2247 | 4438.5166 | 4431.2515 | 4438.2725 | 6638 | 7173.545
01/12/2025 01:00 | 866.3 | 0 | 94.69 | 94.69 | 4466.3 | 513.87 | 9442 | 21147 | 4074.1371 | 4460.3222 | 4453.249 | 4460.3977 | 6639 | 7316.582
01/12/2025 02:00 | 866.1 | 0 | 94.8 | 94.8 | 4469.1 | 509.95 | 9449 | 21133 | 4161.1198 | 4496.5607 | 4489.101 | 4496.6747 | 6638 | 7343.946
01/12/2025 03:00 | 866.1 | 2703.63 | 95.8 | 95.8 | 4470.9 | 510.93 | 9513 | 21120 | 4209.687 | 4521.6907 | 4513.7787 | 4521.7396 | 6639 | 7343.167
01/12/2025 04:00 | 815.3 | 2965.44 | 96.31 | 96.31 | 4475.5 | 510.93 | 9578 | 21107 | 4196.8849 | 4518.4895 | 4510.677 | 4518.7073 | 6639 | 7342.885
01/12/2025 05:00 | 805.2 | 2984.63 | 95.88 | 95.88 | 4467.1 | 511.91 | 9506 | 21094 | 4107.4219 | 4476.5472 | 4467.8715 | 4476.236 | 6638 | 7342.595
01/12/2025 06:00 | 804.3 | 2983.72 | 95.07 | 95.07 | 4472.6 | 515.83 | 9435 | 21143 | 3959.0446 | 4399.7589 | 4390.9176 | 4399.073 | 6637 | 7342.395
01/12/2025 07:00 | 804.3 | 2984.87 | 93.24 | 93.24 | 4472.5 | 512.89 | 9273 | 21202 | 3869.8181 | 4335.2764 | 4327.4406 | 4335.1196 | 6644 | 7342.602
01/12/2025 08:00 | 803.2 | 2982.56 | 91.96 | 91.96 | 4469.8 | 513.87 | 9139 | 21260 | 3837.2536 | 4317.5819 | 4310.767 | 4317.1402 | 6644 | 7342.988
01/12/2025 09:00 | 802.5 | 2983.72 | 90.34 | 90.34 | 4470.6 | 511.91 | 9006 | 21316 | 3803.6259 | 4293.4051 | 4290.4327 | 4294.9943 | 6643 | 7343.14
01/12/2025 10:00 | 802.4 | 2983.72 | 89.08 | 89.08 | 4465.9 | 513.87 | 8872 | 21370 | 3802.1011 | 4285.6091 | 4288.303 | 4287.7914 | 6644 | 7342.802
01/12/2025 11:00 | 802.2 | 2986.03 | 88.02 | 88.02 | 4469 | 511.91 | 8749 | 21425 | 3714.6892 | 4243.671 | 4246.3909 | 4246.611 | 6644 | 7342.574
01/12/2025 12:00 | 802.2 | 2986.48 | 86.91 | 86.91 | 4471 | 511.91 | 8653 | 21479 | 3671.2643 | 4233.0788 | 4238.6063 | 4235.4149 | 6644 | 7342.616
01/12/2025 13:00 | 802.6 | 2984.87 | 86.41 | 86.41 | 4470.6 | 509.95 | 8579 | 21533 | 3722.2153 | 4251.2489 | 4256.0581 | 4254.594 | 6647 | 7342.671
01/12/2025 14:00 | 802.7 | 2983.72 | 85.99 | 85.99 | 4468.1 | 513.87 | 8568 | 21588 | 3815.292 | 4289.2536 | 4294.923 | 4292.9336 | 6646 | 7341.919
01/12/2025 15:00 | 802.5 | 2984.63 | 85.86 | 85.86 | 4468.1 | 509.95 | 8556 | 21642 | 3869.6781 | 4313.0634 | 4317.9069 | 4316.7736 | 6646 | 7342.285
01/12/2025 16:00 | 804.7 | 2984.87 | 86.35 | 86.35 | 4469.1 | 517.79 | 8554 | 21637 | 3883.2279 | 4320.4987 | 4324.0139 | 4323.6523 | 6645 | 7343.402
01/12/2025 17:00 | 803.8 | 2982.56 | 85.81 | 85.81 | 4469.8 | 510.93 | 8506 | 22900 | 3905.9406 | 4328.5511 | 4331.3625 | 4330.867 | 6641 | 7340.341
01/12/2025 18:00 | 804.4 | 2983.72 | 83.83 | 83.83 | 4469.9 | 513.87 | 8325 | 22792 | 3832.6111 | 4303.7338 | 4300.7122 | 4304.8649 | 6639 | 7340.003
01/12/2025 19:00 | 804.9 | 2982.8 | 81.83 | 81.83 | 4473.9 | 514.85 | 8144 | 22789 | 3784.853 | 4280.785 | 4275.0248 | 4280.8666 | 6639 | 7341.202
01/12/2025 20:00 | 805.5 | 2984.87 | 79.96 | 79.96 | 4472.4 | 514.85 | 7963 | 22745 | 3719.7967 | 4256.4095 | 4249.3218 | 4256.1111 | 6638 | 7341.423
01/12/2025 21:00 | 805.6 | 2983.72 | 78.09 | 78.09 | 4470.8 | 509.95 | 7782 | 22654 | 3633.1265 | 4229.6284 | 4221.8601 | 4228.738 | 6638 | 7341.471
01/12/2025 22:00 | 806.4 | 2983.72 | 76.59 | 76.59 | 4472.5 | 513.87 | 7612 | 22740 | 3683.1291 | 4253.0705 | 4245.5319 | 4252.4998 | 6639 | 7341.644
01/12/2025 23:00 | 806.1 | 2982.8 | 76.35 | 76.35 | 4471.5 | 510.93 | 7596 | 22676 | 3845.0546 | 4328.6529 | 4320.8115 | 4328.1803 | 6639 | 7341.54

## TEMP_AMB
lunes, 1 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/12/2025 00:00 | 20.5 | 23.34 | 23.34 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.6 | 31.52 | 19.1 | 24 | 26.02 | 19.125 | 18.28 | 26.25
01/12/2025 01:00 | 20.6 | 23.3 | 23.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.5 | 31.89 | 19 | 23.7 | 25.82 | 18.875 | 18.19 | 26.31
01/12/2025 02:00 | 20.3 | 23.58 | 23.58 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.3 | 32.12 | 18.9 | 23.5 | 25.55 | 18.625 | 18.42 | 26.36
01/12/2025 03:00 | 19.8 | 23.55 | 23.55 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.1 | 31.58 | 18.8 | 23.3 | 25.25 | 18.075 | 19.72 | 26.42
01/12/2025 04:00 | 20.6 | 23.41 | 23.41 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19 | 31.24 | 19.1 | 23 | 24.92 | 18.325 | 18.35 | 26.47
01/12/2025 05:00 | 21.7 | 23.39 | 23.39 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 30.84 | 18.6 | 22.9 | 24.6 | 17.975 | 18.66 | 26.53
01/12/2025 06:00 | 19.6 | 23.35 | 23.35 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 30.32 | 18.8 | 22.8 | 24.33 | 18.075 | 18.84 | 26.58
01/12/2025 07:00 | 22.6 | 23.23 | 23.23 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.1 | 30.86 | 19 | 22.9 | 24.45 | 18.4 | 21.14 | 27.49
01/12/2025 08:00 | 23.4 | 23.79 | 23.79 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 19.6 | 32.04 | 21.1 | 23.5 | 24.97 | 18.05 | 21.52 | 33.42
01/12/2025 09:00 | 27.5 | 24.34 | 24.34 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.6 | 33.69 | 20 | 24.4 | 25.66 | 18.425 | 22 | 34.63
01/12/2025 10:00 | 28 | 24.65 | 24.65 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 19.6 | 32.35 | 21.2 | 25.3 | 26.05 | 19.5 | 22.99 | 33.39
01/12/2025 11:00 | 28.1 | 25.22 | 25.22 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 19.9 | 32.18 | 22.3 | 26.2 | 26.62 | 19.525 | 23.85 | 33.01
01/12/2025 12:00 | 28.6 | 25.75 | 25.75 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19.7 | 31.96 | 22.4 | 27.1 | 27 | 19.85 | 24.26 | 34.71
01/12/2025 13:00 | 30.4 | 25.81 | 25.81 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.1 | 31.97 | 22.8 | 27.8 | 27.14 | 21.175 | 24.27 | 35.28
01/12/2025 14:00 | 31.1 | 25.81 | 25.81 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 20.2 | 31.44 | 24 | 28.4 | 27.93 | 21.8 | 22.84 | 35.24
01/12/2025 15:00 | 29.6 | 26.07 | 26.07 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 20 | 31.71 | 22.9 | 28.6 | 28.5 | 21.125 | 22 | 35.57
01/12/2025 16:00 | 28.2 | 26.14 | 26.14 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20 | 32.01 | 21.8 | 28.5 | 28.66 | 21.05 | 20.98 | 35.75
01/12/2025 17:00 | 26.5 | 26.23 | 26.23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.6 | 31.94 | 21.8 | 22.2 | 28.84 | 21.875 | 20.09 | 33.82
01/12/2025 18:00 | 25.3 | 26.05 | 26.05 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 19.1 | 30.51 | 20.6 | 20.3 | 28.52 | 20.425 | 19.42 | 31.31
01/12/2025 19:00 | 24.4 | 25.5 | 25.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 30.9 | 19.6 | 19.5 | 27.72 | 19.8 | 18.82 | 29.66
01/12/2025 20:00 | 22.1 | 25.03 | 25.03 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19 | 30.67 | 19.6 | 19.3 | 26.9 | 19.475 | 18.59 | 29.19
01/12/2025 21:00 | 22.8 | 24.56 | 24.56 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19 | 30.75 | 19.6 | 19.2 | 26.26 | 19.5 | 18.58 | 28.99
01/12/2025 22:00 | 20.3 | 24.18 | 24.18 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19 | 30.51 | 19.1 | 19.2 | 25.71 | 19.3 | 18.13 | 28.81
01/12/2025 23:00 | 20.6 | 23.95 | 23.95 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 30.84 | 18.8 | 19.8 | 25.26 | 18.762 | 17.85 | 28.45

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2000 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00
01/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 01/12/2025 06:00 | 02/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 1 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
01/12/2025 | 00:30 | 23 | 55.25 | 9.89 | 27.47 | 21.587 |  | 8.1 | 8 | 8.484 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 0.40353 | 1.4991 |  |  |  | 7.63 | 5.13 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 01:00 | 23 | 55.25 | 12.28 | 27.47 | 21.587 |  | 8.4 | 7.9 | 6.811 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 2.1205 | 2.7359 |  |  |  | 7.1 | 4.91 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 01:30 | 23 | 55.25 | 12.71 | 27.54 | 21.587 |  | 8 | 7.6 | 5.253 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 1.0571 | 2.2018 |  |  |  | 4.05 | 3.59 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 02:00 | 23 | 55.27 | 12.49 | 27.65 | 21.587 |  | 7.7 | 7.8 | 4.004 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 1.8363 | 2.1157 |  |  |  | 3.48 | 2.4 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 02:30 | 22 | 55.3 | 11.66 | 27.72 | 21.587 |  | 7.7 | 7.5 | 4.868 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.7656 | 2.6498 |  |  |  | 5.16 | 3.46 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 03:00 | 22 | 55.32 | 13.12 | 27.71 | 21.587 |  | 7.2 | 6.6 | 6.982 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.7679 | 2.0007 |  |  |  | 7.59 | 5.17 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 264.8627 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 03:30 | 21 | 53.07 | 12.89 | 24.94 | 21.587 |  | 7.1 | 6.5 | 8.108 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 2.5476 | 2.6599 |  |  |  | 8.47 | 6.23 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 252.6005 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 04:00 | 21 | 55.25 | 12.71 | 24.94 | 21.587 |  | 7.2 | 6.9 | 8.398 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 3.2363 | 2.5829 |  |  |  | 8.83 | 6.83 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 04:30 | 22 | 55.27 | 12.77 | 24.94 | 21.587 |  | 7.3 | 6.4 | 8.367 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 2.4837 | 3.2114 |  |  |  | 9.01 | 7.23 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 05:00 | 22 | 55.29 | 11.93 | 0 | 21.587 | 0 | 6.7 | 5.3 | 8.918 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 25.9259 | 20.762 | 20.762 | 0 | 0 | 38.915 | 3.4008 | 3.1445 | 0 | 0 | 46.44 | 9.55 | 7.26 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 284.4821 | 257.142 | 257.142 | 1 | 45.9205
01/12/2025 | 05:30 | 21 | 55.27 | 11.44 | 30.74 | 21.587 | 0 | 6.7 | 5.8 | 9.674 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99.91 | 62.5 | 4 | 3 | 187.3946 | 213.056 | 213.056 | 0 | 42 | 215.672 | 2.5143 | 3.9089 | 52.1768 | 41.3513 | 242.484 | 9.83 | 7.41 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 50 | 351.0985
01/12/2025 | 06:00 | 21 | 55.29 | 12.91 | 30.77 | 21.587 | 13.413 | 7.2 | 5.5 | 8.833 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 232.37 | 287.45 | 5 | 4 | 381.6551 | 425.043 | 425.043 | 1.3615 | 126 | 612.617 | 3.9308 | 4.4087 | 229.0443 | 202.0686 | 630.952 | 11.51 | 9.03 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 96 | 673.808
01/12/2025 | 06:30 | 22 | 55.25 | 11.66 | 22.97 | 21.587 | 39.086 | 6.4 | 5.4 | 8.721 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 542.14 | 613.82 | 4 | 3 | 778.2785 | 803.054 | 803.054 | 25.3238 | 222 | 810.272 | 2.963 | 3.5667 | 509.8503 | 473.2066 | 824.12 | 11.07 | 8.96 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 214 | 818.952
01/12/2025 | 07:00 | 22 | 55.28 | 12.69 | 23.11 | 21.587 | 48.226 | 5.5 | 5.9 | 9.311 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 836.93 | 862.18 | 1 | 1 | 965.8279 | 940.637 | 940.637 | 66.8059 | 293 | 913.33 | 2.6439 | 3.3612 | 829.7761 | 812.8102 | 930.124 | 10.31 | 9.96 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 355 | 801.571
01/12/2025 | 07:30 | 23 | 55.26 | 12.07 | 23.24 | 21.587 | 61.995 | 5.4 | 6.4 | 9.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 952.15 | 846.54 | 1 | 1 | 985.8899 | 959.564 | 959.564 | 179.8836 | 385 | 965.804 | 3.4671 | 3.3953 | 949.455 | 971.5379 | 983.199 | 10.21 | 9.27 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 481 | 835.4085
01/12/2025 | 08:00 | 23 | 55.26 | 14.02 | 23.29 | 21.587 | 156.828 | 5.2 | 6.9 | 11.32 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 995.52 | 996.36 | 1 | 1 | 1039.3666 | 1024.689 | 1024.689 | 358.4443 | 548 | 1039.733 | 3.7018 | 4.0068 | 956.2391 | 974.9422 | 1057.887 | 11.57 | 10.58 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 614 | 1038.5185
01/12/2025 | 08:30 | 22 | 55.28 | 13.34 | 23.12 | 21.2809 | 489.689 | 6.1 | 7 | 12.327 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1053.02 | 1030.55 | 1 | 1 | 1076.3829 | 1065.635 | 1065.635 | 460.3879 | 662 | 1076.242 | 3.5403 | 4.0274 | 1019.9248 | 1057.9002 | 1096.787 | 12.86 | 12.08 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 727 | 1040.5175
01/12/2025 | 09:00 | 22 | 55.25 | 11.44 | 23.14 | 21.2809 | 392.345 | 6.9 | 7.4 | 13.045 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1054.21 | 1098.18 | 1 | 1 | 1040.8136 | 1043.527 | 1043.527 | 598.8187 | 742 | 947.063 | 6.88 | 4.2887 | 1130.5323 | 1124.346 | 970.27 | 13.41 | 12.18 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 774 | 1081.8455
01/12/2025 | 09:30 | 22 | 55.27 | 11.75 | 23.19 | 21.2809 | 371.575 | 7.5 | 7.8 | 13.171 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1101.33 | 1090.18 | 1 | 1 | 1104.387 | 1088.397 | 1088.397 | 710.1004 | 963 | 1053.533 | 6.0385 | 5.3274 | 1097.8416 | 1074.3914 | 999.453 | 13.67 | 13.01 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 892 | 1062.567
01/12/2025 | 10:00 | 22 | 55.28 | 13.03 | 23.12 | 21.2809 | 536.531 | 7.8 | 7.5 | 13.087 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1108.25 | 1109.09 | 1 | 1 | 1022.9339 | 989.58 | 989.58 | 808.606 | 1032 | 1107.014 | 10.0632 | 8.3035 | 1129.6697 | 1113.2278 | 1135.884 | 13.29 | 13.59 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 903 | 1091.525
01/12/2025 | 10:30 | 22 | 55.25 | 13.26 | 23.08 | 21.2809 | 555.038 | 8.7 | 7.4 | 12.134 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1113.92 | 678.91 | 1 | 1 | 1038.2315 | 1036.404 | 1036.404 | 889.7765 | 1116 | 1111.413 | 8.336 | 8.7953 | 1136.3854 | 1134.1744 | 1128.617 | 13.53 | 12.88 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 274.6724 | 257.142 | 257.142 | 829 | 1078.4305
01/12/2025 | 11:00 | 22 | 55.26 | 11.96 | 23.06 | 21.2809 | 889.094 | 9 | 7.3 | 11.778 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1107.83 | 1042.91 | 1 | 1 | 1070.1578 | 1034.583 | 1034.583 | 952.2192 | 1142 | 1067.67 | 6.7899 | 8.7281 | 1138.1493 | 1134.0365 | 1066.742 | 13.29 | 12.69 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 262.4103 | 257.142 | 257.142 | 960 | 1110.925
01/12/2025 | 11:30 | 21 | 55.27 | 13.13 | 23.15 | 21.2809 | 944.169 | 9.7 | 7.6 | 10.975 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1131.26 | 1165.82 | 1 | 4 | 1128.5807 | 1102.786 | 1102.786 | 997.4307 | 984 | 917.54 | 8.8119 | 9.4956 | 1145.6417 | 1126.7493 | 977.871 | 12.31 | 12.79 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 255.053 | 257.142 | 257.142 | 1041 | 1073.138
01/12/2025 | 12:00 | 21 | 55.27 | 13.39 | 23.12 | 21.2809 | 979.43 | 10.2 | 8 | 12.445 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1130.34 | 1136 | 4 | 4 | 999.8582 | 1021.569 | 1021.569 | 1024.1845 | 1154 | 913.529 | 11.7566 | 10.4819 | 1177.5065 | 1141.5784 | 1074.337 | 13.3 | 12.72 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 232.9811 | 255.053 | 257.142 | 257.142 | 958 | 1015.6295
01/12/2025 | 12:30 | 22 | 55.23 | 12.96 | 21.67 | 21.2809 | 985.055 | 10.9 | 8.1 | 11.788 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1106.58 | 1114.18 | 5 | 5 | 990.4122 | 904.794 | 904.794 | 1024.3305 | 1097 | 637.806 | 10.7689 | 11.68 | 700.3565 | 591.3898 | 804.717 | 12.96 | 12.69 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 255.053 | 257.142 | 257.142 | 881 | 1066.128
01/12/2025 | 13:00 | 22 | 55.25 | 12.24 | 21.65 | 21.2809 | 932.881 | 11 | 8.7 | 12.431 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1072.93 | 1120.36 | 6 | 5 | 1182.3849 | 1158.302 | 1158.302 | 1010.3565 | 862 | 680.073 | 11.2297 | 11.3394 | 1135.8283 | 1137.1124 | 787.446 | 12.73 | 12.76 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 269.7676 | 257.142 | 257.142 | 1028 | 1118.7365
01/12/2025 | 13:30 | 22 | 50.73 | 12.71 | 22.3 | 21.2809 | 913.889 | 11 | 8.8 | 11.251 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1054.3 | 1128.73 | 8 | 6 | 1165.0404 | 1147.858 | 1147.858 | 981.7989 | 994 | 880.11 | 10.752 | 11.9511 | 1096.6251 | 1094.5359 | 907.623 | 12.68 | 13.06 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 282.0297 | 257.142 | 257.142 | 1001 | 1107.9385
01/12/2025 | 14:00 | 22 | 50.28 | 12.07 | 22.28 | 21.2809 | 330.989 | 11.2 | 8.8 | 9.551 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1136.32 | 1125.09 | 8 | 7 | 1118.3662 | 1113.779 | 1113.779 | 743.7799 | 922 | 899.713 | 11.1742 | 11.8612 | 1005.9931 | 988.4069 | 919.743 | 10.82 | 13.06 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 282.0297 | 257.142 | 257.142 | 886 | 1079.1775
01/12/2025 | 14:30 | 0 | 55.21 | 13.78 | 22.42 | 21.2809 | 567.626 | 11.2 | 9.2 | 8.109 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 735.1 | 1106.18 | 8 | 8 | 1118.3721 | 1105.947 | 1105.947 | 684.1471 | 816 | 757.528 | 12.6295 | 12.1658 | 854.4055 | 866.255 | 748.356 | 11.79 | 12.88 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 291.8394 | 257.142 | 257.142 | 808 | 1029.636
01/12/2025 | 15:00 | 0 | 55.19 | 12.82 | 22.33 | 21.2809 | 474.994 | 10.8 | 9.7 | 10.487 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 866.92 | 1080.73 | 9 | 8 | 1065.2357 | 1009.783 | 1009.783 | 606.2237 | 703 | 672.387 | 10.9885 | 11.6128 | 966.1668 | 946.7046 | 687.469 | 11.69 | 12.04 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 667 | 965.492
01/12/2025 | 15:30 | 0 | 55.2 | 11.83 | 20.56 | 21.2809 | 293.33 | 11 | 10.2 | 8.435 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 553.06 | 1031.27 | 10 | 8 | 1016.8669 | 1005.808 | 1005.808 | 596.4155 | 581 | 957.237 | 10.5957 | 11.9118 | 1016.3662 | 1014.7307 | 944.679 | 10.78 | 12.33 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 540 | 866.801
01/12/2025 | 16:00 | 0 | 54.14 | 12.07 | 20.54 | 21.2809 | 416.632 | 10.4 | 10.4 | 8.335 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 874.68 | 963.27 | 10 | 8 | 914.3715 | 925.648 | 925.648 | 418.1057 | 437 | 838.524 | 11.964 | 11.4692 | 901.6463 | 898.2308 | 802.65 | 11.44 | 11.88 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 413 | 501.1215
01/12/2025 | 16:30 | 0 | 55.24 | 12.07 | 20.98 | 21.4195 | 368.052 | 10.3 | 10.2 | 8.172 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 722.63 | 770.54 | 10 | 8 | 757.0719 | 761.017 | 761.017 | 245.8236 | 313 | 671.624 | 11.9397 | 11.5204 | 766.0774 | 762.3451 | 626.256 | 11.09 | 11.65 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 291 | 562.5325
01/12/2025 | 17:00 | 0 | 55.24 | 12.63 | 20.96 | 21.4195 | 271.549 | 9.9 | 10.5 | 8.916 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 448.44 | 502.73 | 10 | 8 | 453.5469 | 444.309 | 444.309 | 232.5646 | 185 | 282.1 | 10.9259 | 12.1924 | 507.7252 | 504.8182 | 255.944 | 10.57 | 11.21 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 182 | 386.629
01/12/2025 | 17:30 | 0 | 55.27 | 11.92 | 20.92 | 21.4195 | 150.292 | 9.8 | 10.4 | 7.877 | 10 | 10 | 10 | 10 | 156.91 | 229.54 | 9 | 8 | 142.0528 | 127.125 | 127.125 | 207.6877 | 71 | 85.615 | 10.449 | 11.3304 | 227.5951 | 223.574 | 72.305 | 10.84 | 11.11 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 90 | 93.1885
01/12/2025 | 18:00 | 0 | 54.14 | 12.43 | 20.83 | 21.4195 | 29.816 | 9.6 | 9.9 | 8.533 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 14.01 | 15.82 | 10 | 8 | 7.2947 | 2.798 | 2.798 | 92.1235 | 13 | 0 | 10.8407 | 11.2135 | 23.8901 | 25.6288 | 0 | 10.65 | 10.93 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 10 | 0.859
01/12/2025 | 18:30 | 0 | 54.94 | 11.9 | 22.46 | 21.4195 | 1.468 | 9 | 9.3 | 7.976 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.43 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3342 | 0 | 0 | 10.7923 | 10.8736 | 0 | 0.10089 | 0 | 10.18 | 10.78 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 0 | 0
01/12/2025 | 19:00 | 0 | 55.26 | 10.7 | 22.49 | 21.4195 | 0 | 9.2 | 8.9 | 8.573 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0.08 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7674 | 10.9416 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 10.75 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 0 | 0
01/12/2025 | 19:30 | 0 | 55.26 | 12.32 | 22.53 | 21.4195 | 0 | 9 | 8.4 | 8.13 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7001 | 10.8836 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 10.93 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142 | 0 | 0
01/12/2025 | 20:00 | 0 | 55.25 | 12.88 | 22.51 | 21.4195 |  | 9.1 | 8 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 8 | 6 | [6 empty] | 10.1919 | 10.4195 |  |  |  | 10.55 | 11.61 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 20:30 | 0 | 55.3 | 13.22 | 19.64 | 21.4195 |  | 9.1 | 7.3 | 9.134 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 7.3841 | 10.2149 |  |  |  | 11.46 | 11.38 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 21:00 | 0 | 55.29 | 11.48 | 19.72 | 21.4195 |  | 9 | 7 | 8.515 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6.8743 | 8.4561 |  |  |  | 12 | 11.28 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 21:30 | 0 | 55.33 | 12.84 | 20.52 | 21.4195 |  | 8.8 | 5.9 | 8.253 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 4.7446 | 6.2737 |  |  |  | 11.77 | 11.2 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 22:00 | 0 | 55.33 | 11.51 | 20.47 | 21.4195 |  | 8.4 | 5.3 | 7.331 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 2.8618 | 6.5574 |  |  |  | 12.05 | 10.46 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 22:30 | 0 | 54.89 | 11.91 | 20.24 | 21.4195 |  | 8.2 | 5.2 | 7.348 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 4.5228 | 6.9204 |  |  |  | 10.55 | 10.03 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 23:00 | 0 | 55.29 | 11.13 | 20.25 | 21.4195 |  | 6.9 | 4.8 | 7.99 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 4.9882 | 5.699 |  |  |  | 9.99 | 9.5 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
01/12/2025 | 23:30 | 0 | 54.1 | 11.87 | 21.05 | 21.4195 |  | 6.4 | 4.7 | 7.49 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 5.305 | 5.6622 |  |  |  | 10.08 | 9.97 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142
02/12/2025 | 00:00 | 0 | 55.28 | 12.04 | 21.06 | 21.4195 |  | 5.9 | 5 | 6.948 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 7.0699 | 5.7152 |  |  |  | 10.78 | 9.3 | 0 | 454.9731 | 0 | 0 | 358.852 | 245.2432 | 294.2919 | 257.142 | 257.142

## CALOR_ÚTIL
lunes, 1 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/12/2025 | 00:30 | 31 | 14.16 | 44.2 | 81.68 | 78.887 | 337.36 | 587.287
01/12/2025 | 01:00 | 31 | 14.4 | 54.89 | 81.68 | 78.887 | 339.1 | 599.957
01/12/2025 | 01:30 | 31 | 14.4 | 49.92 | 82.29 | 78.887 | 338.14 | 594.637
01/12/2025 | 02:00 | 31 | 14.04 | 49.08 | 82.62 | 78.887 | 335.7 | 591.327
01/12/2025 | 02:30 | 30 | 14.04 | 48.16 | 82.5 | 78.887 | 337.3 | 590.887
01/12/2025 | 03:00 | 30 | 14.23 | 54.18 | 82.48 | 78.887 | 336.64 | 596.417
01/12/2025 | 03:30 | 29 | 13.65 | 50.87 | 68.45 | 78.887 | 336.74 | 577.597
01/12/2025 | 04:00 | 29 | 13.95 | 50.16 | 68.46 | 78.887 | 337.51 | 577.967
01/12/2025 | 04:30 | 27 | 13.96 | 56.64 | 68.46 | 78.887 | 336.38 | 581.327
01/12/2025 | 05:00 | 27 | 14.05 | 52.89 | 0 | 78.887 | 336.63 | 509.457
01/12/2025 | 05:30 | 27 | 14.05 | 49.02 | 96.59 | 78.887 | 336 | 601.547
01/12/2025 | 06:00 | 27 | 13.88 | 55.29 | 96.68 | 78.887 | 337.96 | 609.697
01/12/2025 | 06:30 | 29 | 13.88 | 53.45 | 75.11 | 78.887 | 337.73 | 588.057
01/12/2025 | 07:00 | 29 | 13.88 | 58.18 | 75.57 | 78.887 | 337.86 | 593.377
01/12/2025 | 07:30 | 30 | 13.88 | 50.33 | 76.26 | 78.887 | 340.36 | 589.717
01/12/2025 | 08:00 | 30 | 14.11 | 58.45 | 76.41 | 78.887 | 339.96 | 597.817
01/12/2025 | 08:30 | 29 | 14.11 | 55.96 | 75.75 | 80.2768 | 340.23 | 595.3268
01/12/2025 | 09:00 | 29 | 13.78 | 47.95 | 75.82 | 80.2768 | 341.17 | 587.9968
01/12/2025 | 09:30 | 27 | 13.78 | 48.94 | 76.01 | 80.2768 | 341.11 | 587.1168
01/12/2025 | 10:00 | 27 | 13.93 | 54.3 | 75.79 | 80.2768 | 341.91 | 593.2068
01/12/2025 | 10:30 | 31 | 13.92 | 54.8 | 75.51 | 80.2768 | 341.97 | 597.4768
01/12/2025 | 11:00 | 31 | 13.62 | 49.45 | 75.43 | 80.2768 | 341.72 | 591.4968
01/12/2025 | 11:30 | 27 | 13.62 | 55.82 | 75.82 | 80.2768 | 339.96 | 592.4968
01/12/2025 | 12:00 | 27 | 13.67 | 56.96 | 75.74 | 80.2768 | 339.75 | 593.3968
01/12/2025 | 12:30 | 29 | 13.67 | 55.09 | 75.95 | 80.2768 | 338.69 | 592.6768
01/12/2025 | 13:00 | 29 | 13.54 | 52 | 75.86 | 80.2768 | 339.52 | 590.1968
01/12/2025 | 13:30 | 28 | 12.44 | 52.65 | 78.89 | 80.2768 | 340.04 | 592.2968
01/12/2025 | 14:00 | 28 | 12.28 | 49.99 | 78.8 | 80.2768 | 340.25 | 589.5968
01/12/2025 | 14:30 | 0 | 13.48 | 56.24 | 79.43 | 80.2768 | 338.79 | 568.2168
01/12/2025 | 15:00 | 0 | 13.54 | 52.35 | 79.08 | 80.2768 | 338.31 | 563.5568
01/12/2025 | 15:30 | 0 | 13.55 | 53.07 | 73.34 | 80.2768 | 334.77 | 555.0068
01/12/2025 | 16:00 | 0 | 13.52 | 54.14 | 73.26 | 80.2768 | 337.66 | 558.8568
01/12/2025 | 16:30 | 0 | 13.79 | 52.16 | 75.36 | 78.4615 | 336.13 | 555.9015
01/12/2025 | 17:00 | 0 | 13.55 | 54.6 | 75.28 | 78.4615 | 337.14 | 559.0315
01/12/2025 | 17:30 | 0 | 13.56 | 51.68 | 75.03 | 78.4615 | 336.01 | 554.7415
01/12/2025 | 18:00 | 0 | 13.7 | 53.88 | 74.7 | 78.4615 | 337.54 | 558.2815
01/12/2025 | 18:30 | 0 | 13.9 | 59.98 | 70.67 | 78.4615 | 337.61 | 560.6215
01/12/2025 | 19:00 | 0 | 13.81 | 53.97 | 70.76 | 78.4615 | 339.19 | 556.1915
01/12/2025 | 19:30 | 0 | 13.81 | 54.35 | 70.75 | 78.4615 | 337.83 | 555.2015
01/12/2025 | 20:00 | 0 | 13.69 | 56.79 | 70.67 | 78.4615 | 339.57 | 559.1815
01/12/2025 | 20:30 | 0 | 13.7 | 57.7 | 73.2 | 78.4615 | 337.91 | 560.9715
01/12/2025 | 21:00 | 0 | 13.61 | 50.13 | 73.49 | 78.4615 | 336.66 | 552.3515
01/12/2025 | 21:30 | 0 | 13.62 | 46.67 | 72.45 | 78.4615 | 336.34 | 547.5415
01/12/2025 | 22:00 | 0 | 13.69 | 41.81 | 72.27 | 78.4615 | 338.59 | 544.8215
01/12/2025 | 22:30 | 0 | 13.58 | 63.31 | 76.05 | 78.4615 | 338.69 | 570.0915
01/12/2025 | 23:00 | 0 | 13.97 | 59.15 | 76.09 | 78.4615 | 340.31 | 567.9815
01/12/2025 | 23:30 | 0 | 13.67 | 55.68 | 75.35 | 78.4615 | 338.98 | 562.1415
02/12/2025 | 00:00 | 0 | 13.72 | 56.47 | 75.37 | 78.4615 | 338.7 | 562.7215
EJEC MWh |  | 405 | 330.19 | 1276.875 | 1796.605 | 1901.0022 | 8122.21 | 13831.8822

## FLUJOS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/12/2025 | 00:30 | 0 |  | -21.6075 | 8.5228 | 12.2276 |  | 38.6229 | -77.8184 | 38.4059 | 19.5094 |  | 8.88 | -31.167 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 9.8607 | 45.4864 | 9.416 | 9.5089 | 15.7636 | 16.9456 | 5.6369 | 8.2243 |  |  | -80.06 | -0.01 |  | -8.88 | 30.8 | 4.589 | 0.191 | -41.1 | -40.31 | -38.86 | 41.1 | 42.62 | 10.9689 | 5.6181 | 54.0355 | 55.7443 | 24.3716 | -40.7236 | -40.9316 | 10.7964 | 10.2132 | 52.646 | 55.0572 | 6.1241 | 11.7346 | -368.0446 | -7.7819 | -11.3 | -11.2 | 44.7733 | 43.3962 | -6.8057 |  | -45.0354 | 2.7151 | 7.2285 | 4.8591 | 415.9366 | 72.6951 | 72.6035 | -339.2575 | 407.1582 |  | -50.4617 | 52.1556 | 71.5434 | 24.56 | 21.1 | 49.32 | 68.89 | -38.7094 | -39.5132 | 83.0431 | 84.495 | -3.8823 | -75.7553 | -75.4594 | -1.4928 |  |  |  | 100.4 | 90.2 | -13.43 | 62.8309 | 61.8888 | 61.5591 | -28.7446 | -27.8004 | 37.598 | -48.494 | 41.428 | 12.2167 | 50.62 | 25.74 | 37.7417 | 35.8932 | -23.24 | -4.8384 |  |  | -106.91 | -4.8388 | -14.1541 | -68 | -67.9 | 18.0038 | 31.0638 | 42.7525 | 43.9636 | 30.79 | -4.67 | 46.7945 | 107.3761 | -16.95 | -17.02 | 79.61 | 35.97 | 109.9636 | 108.1818 | -6.8581 | -7.2455 | 162.9713 | 130.3172 | 126.936 | 127.1267 | 91.4914 | 75.8021 | -22.901 | 350.1177 | 334.1375 |  | -29.8407 | -27.4487 | -21.8067 | 29.0477 | 27.8426 | 135.228 | -67.702 | -68.7221 | -44.4835 | 0 | -3.69 | 106.1 | 9.877 | 14.3908 | -36.7606 | -36.2512 | 13.4506 | -72.1665 | 41.6076 | 21.3097 |  | 20.7571 | 42.0355 | 42.4051 | 41.9441 | 37.5102 | 38.0126 | -9.545 | 8.9934 | 9.4282 | -34.1139 | -31.5631 | 23.5203 | -4.06 | 7.7546 | 0.8682 | -4.42 | 18.49 | 22.8947 |  | -2.665 | 4.286 |  | 49.63 | 30.9634 | 32.0537 |  | 81.8881 | 21 | -16.1893 | -0.1133 | 0 | 1.6291 |  |  | -12.4467 | -24.77 | 18.2573 | 25.8467 | 56.9727 | 60.7323 | -134.7636 | -18.1564 | 29.2267 | -39.1429 | 11.5104 | 7.2768 | 7.0468 |  | 142.3938 | 144.5347 | 239.3 | -239.0588 | -526.5497 | 537.41 | 547.6027 | -139.3221 | -135.8543 | -65.0411 | -57.1496 | 80.0347 | 79.2631 |  |  | 36.1703 | 34.5882 | -37.02 | -36.9057 | 110.34 | 110.23 | 15 | 15.7 | 22.1093 | 27.68 | -342.4097 | 104.7424 | 104.757 | 12.8 | -37.6 | -33.5 | -33.7 | 1.3936 |  | -535.9935 | -308.1857 | 426.6119 | 353.0085 |  | -341.8947 | 341.335 | -145.6575 | -217.3295 | -342.0403 | 93.2723 | 91.5875 | 149.6483 | -411.195 | 222.6267 | -194.1822 | 192.6258 | -9.3344 | 31.8 | 9.2 | 8.341 | 8.342 | -9.36 | -7.36 |  | 7.9423 | -29.6498 | -29.3843 | 24.7 | 48.488 | 49.911 | 11.4304 | 13.6237 | 52.4416 | 52.0751 | 51.6528 |  | 38.8 | 36.4572 | 6.23 |  | -57.7425 | 82.1414 | 66.0069 | -56.6833 | -81.3819 | 56.3225 | 24.5397 | -49.6 | 49.3 | 19.2579 | 119.4832
01/12/2025 | 01:00 | 0 |  | -21.2483 | 8.5537 | 11.4433 |  | 36.9364 | -78.6993 | 36.7077 | 18.4054 |  | 13.32 | -30.001 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 9.3953 | 46.3934 | 9.6023 | 9.7039 | 15.3053 | 16.0141 | 5.9082 | 7.9275 |  |  | -73.63 |  |  | -13.32 | 28.6 | 3.157 | 0.156 | -38.84 | -37.3 | -42.45 | 38.84 | 38.76 | 10.7245 | 6.0858 | 53.3009 | 53.7249 | 21.8584 | -38.0444 | -40.7851 | 22.2715 | 34.1187 | 51.8422 | 53.4497 | 10.9969 | 12.9165 | -375.8635 | -9.1514 | -11 | -11.1 | 46.8663 | 44.1326 | -6.2568 |  | -52.3747 | 2.4824 | 7.2113 | 4.859 | 425.9467 | 66.744 | 66.5609 | -408.4878 | 354.5067 |  | -59.9278 | 61.6856 | 68.0206 | 23.51 | 19.67 | 46.83 | 67.31 | -20.7592 | -18.4819 | 67.1072 | 67.013 | -4.1417 | -68.3565 | -67.8612 | 1.9554 |  |  |  | 95.4 | 86 | -13.28 | 64.4995 | 62.7654 | 61.7941 | -32.744 | -32.5935 | 37.9809 | -41.5422 | 39.7302 | 11.5938 | 47.22 | 24.24 | 35.6323 | 33.8425 | -22.25 | -4.8384 |  |  | -104.7235 | -4.3939 | -13.6746 | -63.1 | -63.1 | 17.3227 | 29.306 | 39.9346 | 41.6199 | 29.09 | -4.22 | 48.546 | 101.6258 | -16.07 | -16.04 | 74.18 | 34.46 | 102.8545 | 100.5636 | 9.2003 | 8.8455 | 165.8834 | 133.5016 | 128.2818 | 130.8584 | 110.4131 | 96.8964 | -22.967 | 416.372 | 400.645 |  | -29.2501 | -26.7509 | -26.3798 | 46.3165 | 43.145 | 161.34 | -66.7614 | -67.7744 | -64.5605 | 0 | -3.67 | 103.9 | 14.0956 | 32.0432 | -36.3015 | -35.3426 | 10.4284 | -95.4063 | 64.5784 | 22.1016 |  | 21.9388 | 42.7502 | 44.1421 | 42.384 | 17.248 | 17.5829 | 4.0189 | -6.9452 | -7.8811 | -18.6165 | -13.4805 | 14.5626 | 0.04 | 12.0613 | 0.7987 | -7.31 | 18.72 | 14.8289 |  | -2.969 | 4.291 |  | 46.03 | 13.4144 | 16.864 | 11.45 | 78.6045 | 21 | -13.8444 | -0.151 |  | 1.538 |  |  | -12.7906 | -21.8745 | 17.3302 | 22.7678 | 56.8628 | 57.1946 | -119.2479 | -17.4214 | 27.5126 | -38.339 | 11.7998 | 6.437 | 6.1925 | 13.2838 | 139.3452 | 139.2485 | 163.4 | -163.0616 | -431.9764 | 437.196 | 524.6483 | -137.1732 | -131.7541 | -64.4673 | -56.5022 | 79.5321 | 79.1414 |  | -103.0446 | 37.0382 | 37.0053 | -36.0254 | -35.2157 | 111.4 | 110.01 | 14.9 | 14 | 22.1712 | 26.88 | -344.7611 | 104.7445 | 108.0181 | 11.6 | -37.1 | -36.9 | -36.3 | 1.4978 |  | -512.9803 | -372.9307 | 427.962 | 353.4382 |  | -346.175 | 344.8913 | -150.2293 | -217.2738 | -340.4231 | 92.7452 | 91.9437 | 149.3375 | -414.585 | 226.3186 | -195.9729 | 192.9372 | -9.9387 | 32.6005 | 8.4 | 8.512 | 8.501 | -8.88 | -7.6 |  | 7.7958 | -29.7078 | -30.1472 | 25.2 | 50.196 | 49.348 | 11.3599 | 13.6393 | 51.1434 | 52.4459 | 51.2253 |  | 40.9 | 37.3601 | 5.94 |  | -60.38 | 82.5065 | 65.286 | -59.1862 | -81.6711 | 57.2086 | 23.534 | -51.5 | 51.8 | 93.1535 | 1.3938
01/12/2025 | 01:30 | 0 |  | -20.9367 | 8.2695 | 12.4465 |  | 36.1546 | -76.7331 | 35.3649 | 17.7095 |  | 13.32 | -29.906 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 9.8006 | 45.8714 | 9.1313 | 9.4656 | 14.4522 | 15.8427 | 6.034 | 8.1228 |  |  | -73.52 |  |  | -13.32 | 28.6 | 4.634 | 0.16 | -33.76 | -33.71 | -47.92 | 33.76 | 33.78 | 9.9367 | 6.4646 | 51.2754 | 53.3472 | 22.9827 | -34.0256 | -34.6819 | 8.5967 | 9.6387 | 53.8516 | 54.9233 | 3.1608 | 1.8811 | -351.0162 | -7.8936 | -11 | -11.1 | 42.4917 | 41.3309 | -6.2585 |  | -48.1597 | 2.316 | 6.7036 | 4.6096 | 401.1962 | 63.8142 | 63.8447 | -408.9327 | 330.8799 |  | -32.9985 | 34.5331 | 64.927 | 23.05 | 18.82 | 44.87 | 65.28 | -20.0894 | -20.2233 | 67.0207 | 68.3456 | -3.6659 | -51.9874 | -52.1375 | 0.8209 |  |  |  | 91 | 81.2 | -12.44 | 65.9256 | 65.2513 | 63.7112 | -29.7695 | -29.0477 | 36.4125 | -40.0997 | 38.1013 | 10.8863 | 45.59 | 23.05 | 34.2261 | 32.2311 | -21.31 | -4.7002 |  |  | -104.4353 | -3.8654 | -12.987 | -61 | -60.9 | 17.3172 | 28.1342 | 36.6471 | 39.8621 | 27.88 | -3.72 | 48.732 | 107.0511 | -18.25 | -18.46 | 75.79 | 32.95 | 104.7273 | 102.2909 | 9.4277 | 8.2182 | 166.1007 | 131.2301 | 126.7754 | 127.7579 | 116.8062 | 103.2848 | -23.221 | 417.6721 | 421.9368 |  | -29.2949 | -26.9737 | -24.3671 | 57.3289 | 51.7624 | 136.764 | -66.9455 | -67.8381 | -63.4237 | 15.81 | -3.75 | 106.7 | 13.8557 | 45.5636 | -33.4773 | -33.2625 | 6.0997 | -103.4098 | 64.8715 | 22.0036 |  | 21.8633 | 43.1881 | 43.7469 | 41.7475 | 19.09 | 18.9226 | -3.684 | -7.1093 | -7.2337 | -21.4118 | -16.6585 | 16.65 | -3.49 | 10.4622 | 0.751 | -6.09 | 19.32 | 15.0261 |  | -3.091 | 4.272 |  | 45.37 | 16.7761 | 21.0761 | 11.65 | 78.514 | 20.5 | -12.9073 | -0.322 |  | 1.4624 |  |  |  | -20.7388 | 17.3994 | 21.1397 | 57.8796 | 58.8351 | -116.9582 | -16.585 | 26.6406 | -36.2015 | 12.948 | 5.9389 | 5.6863 | 14.2392 | 144.3338 | 145.018 | 163.4 | -162.2453 | -430.0966 | 435.8377 | 543.3461 | -138.8977 | -135.9348 | -62.8427 | -55.7907 | 82.6041 | 80.7212 | -98.4705 |  | 37.0492 | 36.8734 | -34.1216 | -34.786 | 113.04 | 111.56 | 16.5 | 16.6 | 22.2332 | 26.48 | -345.4312 | 109.1055 | 107.332 | 11.6 | -37 | -35.2 | -35.3 | 1.5444 | 1.235 | -535.5923 | -396.8769 | 437.3286 | 357.0403 |  | -346.7295 | 352.8748 | -151.6195 | -220.5957 | -347.7265 | 93.815 | 95.0172 | 153.5491 | -418.0443 | 225.5283 | -194.8081 | 199.6635 | -9.5184 | 32.719 | 9.6 | 8.51 |  | -9.68 | -7.2 |  | 7.2374 | -29.6773 | -29.5613 | 25.5 | 51.239 | 52.054 | 11.3865 | 13.6563 | 53.0959 | 52.9656 | 53.1773 |  | 38.4 | 37.5381 | 5.7 |  | -58.0545 | 81.6856 | 64.6319 | -57.6532 | -79.6909 | 54.0798 | 24.118 | -49.2 | 49.4 | 110.6254 | -14.0622
01/12/2025 | 02:00 | 0 |  |  | 8.2092 | 11.2367 |  | 34.723 | -74.0246 | 34.4646 | 17.3735 |  | 19.98 | -28.679 | 24.2 |  |  | 10.0408 | 42.9156 | 8.5416 | 8.9711 | 14.0052 | 15.2729 | 6.4001 | 7.9635 |  |  | -61.68 |  |  | -19.98 | 28.6 | 4.535 | 0.159 | -28.78 | -30.15 | -45.36 | 28.78 | 29.06 | 9.5458 | 6.6015 | 49.3556 | 51.4217 | 24.3206 | -32.686 | -32.6746 | 8.9648 | 9.869 | 54.5214 | 55.1912 | 0.8629 | -0.3616 | -347.9294 | -8.8136 | -11.1 | -11 | 40.2194 | 39.3961 | -5.8998 |  | -43.9005 | 2.7728 | 6.3976 | 4.4278 | 399.9449 | 64.3635 | 63.7837 | -401.6196 | 329.6936 |  | -23.296 | 25.0671 | 62.8512 | 22.2 | 17.37 | 43.35 | 63.14 | -21.161 | -20.0894 | 70.0199 | 69.2372 | -3.7245 | -49.2439 | -48.8514 | 0.9318 |  |  |  | 88.9 | 80 | -12.27 | 65.5312 | 64.8261 | 63.6142 | -32.615 | -32.047 | 42.2633 | -42.9542 | 44.9684 | 11.0281 | 42.84 | 22.19 | 33.0542 | 31.3522 | -21.12 | -4.5619 |  |  | -103.4916 | -4.0263 | -12.9868 |  |  | 17.3392 | 27.2552 | 33.8292 | 38.6902 | 27 | -3.1 | 48.0965 | 103.0409 | -21.44 | -21.71 | 80.75 | 32.06 | 102.1818 | 98.8364 | 7.8525 | 7.1364 | 161.5983 | 127.5926 | 125.1875 | 125.1834 | 108.907 | 99.9831 | -23.131 | 415.1448 | 410.8345 |  | -29.483 | -27.4666 | -26.6746 | 51.8706 | 48.5268 | 139.836 | -68.2806 | -69.3924 | -63.1498 | 0 | 0 | 99.5 | 13.5838 | 43.9072 | -35.4918 | -34.8147 | 9.8197 | -95.7151 | 60.4458 | 22.2899 |  | 21.8721 | 43.1616 | 43.073 | 41.6519 | 20.0948 | 20.0948 | 0.3349 | -5.7932 | -5.4835 | -20.3655 | -16.7628 | 21.7331 | -4.65 | 8.2722 | 0.7401 | -4.76 | 19.05 | 18.9829 |  | -3.151 | 4.243 |  | 46.87 | 18.5262 | 20.4016 | 11.98 | 79.7248 | 20.5 | -12.8026 | -0.1812 |  | 1.4317 |  |  | -13.3631 | -19.9459 | 18.9097 | 20.2875 | 61.7145 | 62.174 | -117.7583 | -16.5733 | 26.4785 | -36.6075 | 12.7178 | 5.6362 | 5.4226 | 14 | 140.6552 | 140.8003 | 168.9 | -169.4015 | -444.9846 | 443.4025 | 542.7826 | -136.5813 | -133.183 | -66.8075 | -59.8373 | 83.4687 | 81.0062 |  |  | 35.1925 | 34.5663 | -33.2012 | -33.2281 | 111.97 | 111.84 | 13.9 | 14.4 | 22.0687 | 26.16 | -332.3055 | 102.8494 | 100.9048 |  | -39.1 | -33.5 | -33.5 |  | 1.3504 | -533.8931 | -380.5771 | 423.3341 | 342.6913 |  | -335.9961 | 334.3976 | -140.4121 | -215.2706 | -332.7574 | 92.6064 | 91.17 | 146.9243 | -409.0361 | 220.8413 | -188.4919 | 187.4389 | -9.7299 | 32.667 | 7.84 |  | 8.508 | -8.32 | -7.6 |  | 7.8233 | -30.8797 | -30.0008 | 26.4 | 49.946 | 50.642 | 11.4285 | 13.6593 | 52.8043 | 52.5834 | 53.6769 |  | 40.5 | 38.3662 | 5.54 |  | -62.9098 | 83.1296 | 68.1574 | -63.2738 | -82.5666 | 58.9988 | 22.7837 | -50.9 | 52.2 | 92.8947 | -6.2791
01/12/2025 | 02:30 | 0 |  | -20.3676 | 7.8288 | 11.7822 |  | 34.6509 | -73.5711 | 33.7343 | 17.0235 |  | 19.98 | -28.773 |  | 9.108 |  | 9.6063 | 42.576 | 9.3445 | 9.3812 | 15.5426 | 15.9855 | 5.8394 | 8.4346 |  |  | -57.25 |  |  | -19.98 | 26.4 | 4.832 | 0.162 | -30.98 | -30.51 | -40.79 | 30.98 | 31.28 | 9.6062 | 6.3057 | 48.9389 | 50.3688 | 24.4895 | -36.3029 | -36.2692 | 25.3279 | 23.1322 | 52.2441 | 51.5743 | 23.3431 | 24.1057 | -384.7006 | -10.2831 | -10.8 | -10.7 | 44.7009 | 42.8385 | -5.59 |  | -54.9318 | 3.0002 | 6.1305 | 4.2091 | 440.7177 | 63.6006 | 63.6311 | -399.7591 | 353.4406 |  | -28.1038 | 29.9417 | 60.8154 | 22.2 | 17.82 | 41.99 | 62.47 | -15.4009 | -14.7311 | 62.0625 | 61.7384 | -3.356 | -47.0084 | -46.2983 | 1.0703 |  |  |  | 86.7 | 78.1 | -12.03 | 64.4396 | 63.3251 | 62.5711 | -36.283 | -34.7986 | 48.9193 | -45.7031 | 52.8675 | 10.8716 | 40.51 | 21.11 | 33.0542 | 31.3522 | -21.55 | -4.4237 |  |  | -98.1537 | -3.4601 | -13.0732 |  |  | 16.8008 | 26.6693 | 32.8899 | 38.1042 | 26.44 | -3.08 | 46.748 | 97.1705 | -21.66 | -21.96 | 78.29 | 30.94 | 97.8364 | 96.3455 | 11.5267 | 10.8455 | 160.1859 | 126.7585 | 123.1469 | 125.6267 | 81.057 | 71.448 | -24.417 | 410.9325 | 387.7339 |  | -30.3081 | -28.1063 | 0 | 50.1227 | 46.4342 | 39.984 | -55.3846 | -56.4772 | -39.0206 | 0 | -3.69 | 1 | 13.4757 | 40.1199 | -35.1587 | -34.3346 | 8.1805 | -68.2412 | 35.0523 | 21.7224 |  | 21.124 | 42.8767 | 43.568 | 41.8691 | 16.2433 | 14.0663 | 39.6871 | -9.3066 | -9.6736 | 7.2867 | 11.109 | 28.1712 | -2.14 | 7.7546 | 0.7388 | -4.38 | 20.08 | 25.7776 |  | -3.21 | 4.21 |  | 44.55 | -11.9516 | -7.885 | 12.06 | 73.3425 | 21.1 | -12.207 | -0.0283 |  | 1.3776 |  |  | -12.8248 | -19.0672 | 17.9459 | 20.0739 | 59.235 | 58.7628 | -108.1113 | -16.3404 | 26.6953 | -35.3386 | 12.5901 | 5.5678 | 5.3685 | 13.8282 | 142.4846 | 142.964 | 199.5 | -198.2349 | -472.3146 | 479.329 | 538.08 | -138.22 | -133.7797 | -65.005 | -56.8052 | 85.588 | 82.5414 |  | -95.5597 | 36.1703 | 36.1483 | -32.735 | -33.2389 | 112.53 | 112.4 | 14.3 | 14.9 | 22.4169 | 26.48 | -337.1627 | 102.4615 | 102.2538 | 11.1 | -36.5 | -34.4 | -34.5 | 1.4354 |  | -531.1998 | -359.5677 | 423.7545 | 349.2217 |  | -344.678 | 344.7783 | -144.0187 | -215.3741 | -340.8146 | 94.1002 | 93.1738 | 145.5635 | -413.9346 | 219.5373 | -193.2915 | 192.9535 | -8.6203 | 32.232 | 9.12 | 8.65 | 8.681 | -8.88 | -6.64 |  | 6.9749 | -29.7658 | -29.1798 | 25.8 | 49.42 | 50.332 | 11.3479 |  | 52.5385 | 54.4498 | 53.8301 |  | 37.2 | 37.6994 | 5.49 |  | -57.6647 | 82.0818 | 66.6491 | -57.4889 | -80.7698 | 57.0905 | 23.3708 | -48.7 | 48 | 63.8469 | 28.6336
01/12/2025 | 03:00 | 0 |  | -19.4878 | 7.949 | 11.3225 |  | 34.4265 | -75.4795 | 34.2502 | 16.8955 |  | 19.98 | -28.087 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 9.6882 | 43.9588 | 8.7361 | 8.8222 | 14.9772 | 15.9269 | 6.0814 | 8.313 |  |  | -60.32 |  |  | -19.98 |  | 3.47 | 0.154 | -28.12 | -27.83 | -49.45 | 28.12 | 28.16 | 9.2623 | 6.9056 | 48.384 | 49.6339 | 26.9296 | -34.5615 | -35.9346 | 11.5039 | 11.5742 | 55.1912 | 55.4591 | 5.9425 | 4.9386 | -360.0012 | -9.3372 | -10.9 | -10.9 | 43.255 | 41.4797 | -5.5243 |  | -53.1353 | 2.9228 | 6.2553 | 4.3093 | 413.251 | 59.8163 | 59.5416 | -383.5502 | 336.1564 |  | -21.187 | 23.0246 | 60.6358 | 21.56 | 16.6 | 41.07 | 61.2 | -15.9367 | -15.2669 | 71.6729 | 72.6681 | -2.9784 | -32.686 | -32.5193 | 1.9182 |  |  |  | 82.1 | 73.8 | -12.05 | 68.8943 | 68.175 | 66.8697 | -28.6609 | -27.5129 | 37.4994 | -41.1892 | 39.8493 | 10.8203 | 38.28 | 20.1 | 30.4761 | 29.155 | -21.05 | -3.8707 |  |  | -68.9994 | -1.7986 | -12.9099 |  |  | 17.4161 | 26.3763 | 28.6631 | 36.9324 |  | -1.54 | 46.1745 | 68.0339 | -21.56 | -21.78 | 77.62 | 30.47 | 69.3273 | 68.6909 | 0 | -1.9182 | 136.7822 | 103.9718 | 100.2522 | 101.9886 | 98.0271 | 87.9312 | -23.493 | 395.3062 | 372.0324 |  | -30.4128 | -27.7827 | -10.4954 | 36.5775 | 34.8124 | 155.196 | -73.6072 | -76.2566 | -54.2605 | 15.32 | -4.68 | 105.5 | 13.2688 | 14.515 | -36.9057 | -35.9172 | 11.0433 | -87.6506 | 56.0496 | 21.7799 |  | 21.3883 | 42.5727 | 43.6922 | 41.2043 | 15.7409 | 14.9036 | 25.9557 | 3.1725 | 3.8026 | -1.228 | 0 | 25.5711 | -3.86 | 8.0598 | 0.7156 | -4.61 | 20.07 | 23.189 |  | -3.211 | 4.32 |  | 44.05 | -4.0574 | 2.931 |  | 74.4345 | 19.6 | -11.3265 | -0.2893 |  | 1.3321 |  |  | -12.3412 | -18.195 | 18.266 | 18.6647 | 58.7886 | 58.3881 | -103.1827 | -16.0398 | 25.585 | -35.8325 | 12.1997 | 5.3529 | 5.1154 | 14 | 136.3679 | 136.2301 | 207.9 | -206.4078 | -476.1363 | 475.4105 | 532.5307 | -134.0558 | -131.2462 | -68.8889 | -61.9926 | 81.2726 | 81.08 |  |  | 37.0272 | 36.8844 | -30.3459 | -31.3345 | 112.46 | 111.48 | 13 | 13.4 | 22.1093 | 26 | -336.5867 | 103.7068 | 104.1404 | 11.1 | -38.7 | -35.2 | -34.5 | 1.3671 | 1.2682 | -517.3013 | -343.631 | 421.3263 | 349.8438 |  | -340.3342 | 340.4324 | -147.2508 | -215.9884 | -334.7863 | 91.0252 | 89.8203 | 147.9848 | -406.5938 | 219.4891 | -186.7755 | 184.6564 | -9.9936 | 32.112 | 7.76 |  | 8.698 | -7.76 | -8 |  | 7.9118 | -30.6447 | -29.3568 | 26.1 | 48.131 | 48.911 |  |  | 51.9996 | 54.0476 | 52.6566 |  | 41.1 | 39.0059 | 5.55 |  | -64.0311 | 85.3188 | 70.5963 | -62.4812 | -83.8781 | 61.2495 | 22.2176 | -52.2 | 52.4 | 51.6824 | 43.3484
01/12/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 7.763 | 12.7335 |  | 34.3241 | -75.8265 | 33.1737 | 16.9715 |  | 22.2 | -30.14 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 9.958 | 42.2968 | 8.1836 | 8.2512 | 13.1315 | 13.7949 | 6.0173 | 8.0306 |  |  | -51.23 |  |  | -22.2 | 28.6 | 4.024 | 0.158 | -23.18 | -22.35 | -50.42 | 23.18 | 23.54 | 10.612 | 6.0672 | 48.0047 | 49.4998 | 28.0139 | -33.3558 | -33.3382 | 28.2907 | 28.1701 | 52.3781 | 52.9139 | 27.1341 | 22.571 | -421.8379 | -11.9156 | -11.1 | -11 | 40.0403 | 40.0168 | -5.1871 |  | -62.7568 | 2.1129 | 6.5567 | 4.5512 | 468.9167 | 69.7653 | 69.6737 | -429.0813 | 380.0891 |  | -29.7976 | 31.238 | 58.5201 | 22.12 | 17.21 | 40.59 | 61.24 | 4.2908 | 4.6927 | 51.9339 | 52.5719 | -4.636 | -49.1699 | -49.6348 | 4.0373 |  |  |  | 86.4 | 77.6 | -11.49 | 62.1268 | 61.0257 | 59.6808 | -41.6675 | -40.3839 | 62.2928 | -53.3874 | 67.613 | 10.3697 | 40.57 | 20.93 | 32.3511 | 30.9128 | -20.66 | -4.8384 |  |  | -107.7592 | -4.3022 | -12.762 | -54 |  | 16.7294 | 25.7904 | 31.9506 |  | 25.62 | -3.16 | 48.2825 | 108.8712 | -21.53 | -21.98 | 75.95 | 29.45 | 106.8727 | 108.3818 | 0 | 33.2 | 163.6395 | 134.2817 | 130.0228 | 132.3621 | 101.3629 | 88.7371 | -23.884 | 437.7494 | 362.7863 |  | -30.2927 | -28.291 | -12.7303 | 44.2277 | 41.523 | 116.784 | -62.1042 | -62.7732 | -56.1485 | 0 | -5.13 | 82.5 | 13.5791 | 27.7357 | -35.0176 | -33.9284 | 7.7109 | -87.463 | 54.0212 | 21.6016 |  | 20.9658 | 42.1186 | 42.4765 | 41.5632 | -6.5308 | -6.0284 | 96.1199 | 0 | -33.3284 | 51.5344 | 59.8347 | 31.892 | 6.39 | 9.1658 | 0.7156 | -5.53 | 20.46 | 31.7787 |  | -3.201 | 4.223 |  | 43.1 | -60.9624 | -50.1282 | 11.88 | 67.6819 | 19.8 | -9.1403 | -0.4714 | 0 | 1.3576 |  |  |  | -16.3317 | 18.456 | 16.9292 | 58.7916 | 59.4994 | -87.7815 | -15.8887 | 23.3288 | -35.6916 | 12.7621 | 5.3725 | 5.1154 | 14.4384 | 136.3422 | 138.1137 | 207.9 | -207.5202 | -467.95 | 468.6966 | 502.5546 | -131.6681 | -129.9347 | -62.8623 | -55.9964 | 81.8335 | 81.0724 |  |  | 34.3575 | 34.3685 | -32.6621 | -32.2332 | 111.61 | 111.97 | 15.7 | 15.7 | 21.9255 | 26.88 | -331.4653 | 99.1481 | 98.9394 | 11.5 | -38.7 | -33.5 | -33.6 | 1.4829 |  | -497.6668 | -332.8322 | 424.1609 | 353.9753 |  | -347.074 | 345.955 | -145.6975 | -214.0789 | -341.422 | 95.5285 | 94.0748 | 142.6225 | -415.1839 | 221.3266 | -197.5648 | 198.8898 | -9.0158 | 31.882 | 8.64 |  |  | -8.96 | -6.88 |  | 7.1794 | -28.8563 | -29.5308 | 25.1 | 49.643 | 49.991 | 11.1272 |  | 52.8999 | 52.573 | 54.112 |  | 39.1 | 38.1916 | 5.47 |  | -56.5898 | 80.2936 | 65.3531 | -57.1003 | -80.3784 | 57.1243 | 22.7006 | -49.5 | 49.5 | 33.4794 | 24.0236
01/12/2025 | 04:00 | 0 |  | -19.1732 | -14.0081 | 11.6511 |  | 33.7668 | -62.2012 | 33.1518 | 16.6495 |  | 26.64 | -29.961 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 9.6816 | 33.9132 | 7.839 | 8.0997 | 13.9159 | 13.4164 | 6.0437 | 7.9419 |  |  | -48.9 |  |  | -26.64 |  | 4.239 | 0.16 | -20.18 | -19.95 | -51.76 | 20.18 | 20.43 | 11.0851 | 5.9192 | 46.3483 | 48.8295 | 24.0441 | -30.5427 | -30.6119 | 32.5696 | 33.1943 | 48.8951 | 49.5649 | 25.7931 | 22.6469 | -394.2468 | -12.3729 | -11.4 | -11.3 | 38.5194 | 37.1995 | -5.0904 |  | -59.5218 | 2.1837 | 6.1142 | 4.244 | 444.5325 | 71.1081 | 71.0165 | -421.3754 | 362.8603 |  | -21.9711 | 23.299 | 59.558 | 21.84 | 16.69 |  | 61.9 | -0.3977 | -0.6656 | 54.2722 | 54.8728 | -4.7455 | -40.4093 | -39.0258 | 3.7106 |  |  |  | 83.4 | 74.9 | -11.61 | 65.0131 | 64.4684 | 63.1061 | -36.2288 | -34.4054 | 57.0822 | -54.5674 | 61.5034 | 10.435 | 39.78 | 20.61 | 31.4136 | 29.5944 | -20.46 | -4.5619 |  |  | -95.4246 | -3.6358 | -12.4531 |  | -58.5 | 16.5646 | 25.4974 | 30.5417 | 36.3464 |  | -2.7 | 47.957 | 92.3227 | -21.28 | -21.43 | 75.62 | 29.48 | 96.3636 | 91.7818 |  | 23.5818 | 156.4458 | 124.2049 | 120.0574 | 121.4656 | 100.0219 | 92.1685 | -23.658 | 433.2847 | 353.5917 |  | -26.5441 | -24.5924 | -13.0595 | 40.8422 | 39.4207 | 133.692 | -68.1249 | -69.0805 | -55.0438 | 15.62 | -5.51 | 95.1 | 13.4216 | 23.7541 | -34.929 | -33.6309 | 7.3173 | -88.3776 | 45.3041 | 22.1507 |  | 21.486 | 42.5542 | 42.482 | 41.3633 | -0.1675 | -0.5024 | 89.2542 |  | -23.2899 | 46.4147 | 55.1043 | 30.1048 | 3.7 | 8.3674 | 0.7156 | -4.96 | 18.99 | 29.9111 |  | -3.236 | 4.197 |  | 41.38 | -56.7166 | -46.2258 | 12.92 | 65.2484 | 19.1 | -9.0394 | -0.423 | 0 | 1.3507 |  |  | -11.7348 | -15.9469 | 17.4513 | 16.7347 | 58.4596 | 60.1551 | -88.7705 | -15.7948 | 22.7036 | -34.7006 | 12.7653 | 5.4506 | 5.2103 | 14.7094 | 134.7183 | 134.1456 | 212 | -212.6086 | -473.4637 | 477.5954 | 495.5882 | -129.8257 | -126.4066 | -66.7975 | -59.643 | 79.9842 | 80.4726 |  |  | 35.3463 | 35.3024 | -32.4525 | -32.404 | 111.27 | 109.67 | 15.6 | 14.8 | 21.9661 | 27.2 | -329.4781 | 101.2398 | 100.362 |  | -38.3 | -33.6 | -33.6 |  |  | -491.9889 | -321.7036 | 420.9054 | 347.9942 |  | -339.9386 | 338.4586 | -144.8125 | -212.4262 | -334.51 | 92.7839 | 92.6428 | 146.5758 | -407.8239 | 214.5847 | -189.8664 | 194.0373 | -9.5431 | 32.322 | 8.56 |  |  | -8.88 | -7.2 |  | 6.5934 | -29.5888 | -29.8238 | 26.3 | 53.229 | 53.254 |  |  | 51.5888 | 51.8289 | 50.8694 |  | 38.8 | 38.7136 | 5.48 |  | -58.6789 | 83.4642 | 68.8061 | -59.1182 | -81.9755 | 58.8934 | 22.7675 | -49.3 | 50.7 | 25.8657 | 36.7338
01/12/2025 | 04:30 | 0 |  | -19.4839 | -38.3979 | 11.0171 |  | 34.647 | -53.5196 | 33.8812 | 17.1235 |  | 26.64 | -30.841 |  | 9.108 |  | 10.0104 | 25.2702 | 8.0489 | 8.4344 | 13.9285 | 13.2663 | 5.9568 | 8.3329 |  |  | -47.84 |  |  | -26.64 | 28.6 | 3.631 | 0.153 | -20.21 | -20.3 | -51.32 | 20.21 | 20.64 | 11.1365 | 6.2823 | 47.9167 | 49.9006 | 23.6371 | -25.1843 | -29.8274 | 33.7678 | 20.1346 | 50.3687 | 46.8857 | 25.8471 | 22.5903 | -385.3346 | -11.9781 | -11 | -11 | 36.6401 | 34.2413 | -5.1606 |  | -56.9721 | 2.878 | 6.2048 | 4.3428 | 440.5651 | 76.2352 | 76.6625 | -438.9817 | 354.0713 |  | -19.0033 | 20.894 | 60.5659 | 22.41 | 16.93 | 41.46 | 62.43 | 5.6304 | 6.3002 | 50.7226 | 50.5906 | -5.5211 | -51.2877 | -51.5789 | 1.841 |  |  |  | 86.4 | 77.5 | -11.62 | 61.8258 | 60.7755 | 60.8421 | -40.7589 | -39.0756 | 60.4624 | -53.4466 | 65.7838 | 10.549 | 42.03 | 21.67 | 33.2886 | 31.6452 | -20.74 | -5.1149 |  |  | -121.6362 | -5.1755 | -12.7228 |  |  | 16.5591 | 26.0834 | 34.2988 | 36.9324 | 25.95 | -4.07 | 48.9335 | 119.2868 | -20.87 | -21.21 | 76.62 | 29.68 | 120.1091 | 117.5455 |  | 38.6091 | 174.7176 | 142.7036 | 137.9985 | 139.6805 | 85.054 | 75.124 | -24.542 | 450.4662 | 363.8433 |  | -22.8908 | -20.6027 | 0 | 53.7731 | 50.4792 | 44.592 | -47.2243 | -48.1252 | -42.4077 | 0 | -6.06 | 0.9 | 13.7138 | 46.2814 | -35.1625 | -34.0849 | 7.4818 | -73.0661 | 42.0521 | 22.2332 |  | 21.4288 | 42.3528 | 42.1324 | 40.6221 | -7.2006 | -5.861 | 87.5797 |  | -37.5143 | 47.4158 | 54.9283 | 32.3387 | 3.18 | 8.155 | 0.7156 | -4.62 | 20.39 | 31.558 |  | -3.49 | 4.234 |  | 41.69 | -53.7767 | -47.0899 | 12.75 | 65.5798 | 17.1 | -9.0125 | -0.4429 |  | 1.3579 |  |  | -12.0833 | -16.5711 | 15.8828 | 16.7008 | 55.3659 | 58.2497 | -85.9574 | -15.7865 | 22.6452 | -35.2224 | 13.1237 | 5.7631 | 5.528 | 14.3751 | 133.2614 | 132.6788 | 147.5 | -147.1674 | -398.0219 | 401.6731 | 469.6476 | -127.6953 | -126.143 | -65.2339 | -57.171 | 75.9654 | 72.5272 |  |  | 35.3463 | 34.4784 | -35.0036 | -34.8736 | 111.26 | 111.06 | 13.5 | 14.6 | 22.0067 |  | -343.5647 | 105.2513 | 106.563 | 12.2 | -34.8 | -33.5 | -33.6 | 1.3817 | 1.2994 | -459.9787 | -339.2433 | 431.8221 | 354.5839 |  | -345.2467 | 343.8885 | -146.8881 | -217.4556 | -341.4835 | 91.7622 | 90.98 | 149.9329 | -414.9686 | 223.6047 | -198.227 | 199.7158 | -8.9114 | 32.389 | 9.44 | 8.562 |  | -9.2 | -6.56 |  | 7.2679 | -29.2378 | -29.7963 | 23.9 | 49.896 | 50.128 | 11.3631 | 13.8596 | 47.8633 | 47.4822 | 49.0664 |  | 37.8 | 37.694 | 5.55 |  | -60.9631 | 82.6072 | 66.6234 | -60.8266 | -81.0533 | 57.6174 | 23.4897 | -51.1 | 49 | 65.8952 | -2.7365
01/12/2025 | 05:00 | 0 |  | -19.4771 | -39.6509 | 10.7777 |  | 34.6607 | -54.4935 | 34.9549 | 17.4435 |  | 22.2 | -30.269 |  | 9.108 | -26.4 | 9.9547 | 24.6308 | 8.8147 | 8.5977 | 14.2622 | 13.163 | 5.7392 | 7.5415 |  |  | -52.1 |  |  | -22.2 | 28.6 | 3.904 | 0.161 | -21.44 | -21.02 | -54.87 | 21.44 | 21.12 | 11.0854 | 6.1487 | 49.5644 | 49.6258 | 29.0545 | -33.2219 | -33.6217 | 24.1025 | 27.7502 | 52.1101 | 51.9762 | 32.3623 | 29.1585 | -393.7532 | -10.5104 | -11.4 | -11.4 | 39.6029 | 38.3395 | -5.1578 |  | -61.7393 | 2.9471 | 7.0067 | 4.7204 | 456.0074 | 78.4325 | 77.9443 | -437.8166 | 369.1105 |  | -28.9322 | 30.8619 | 60.516 | 22.64 | 17.76 | 42.34 | 63.84 | 4.5587 | 4.2908 | 50.9276 | 51.3335 | -5.3974 | -55.5604 | -55.1338 | 4.0005 |  |  |  | 88 | 79.3 | -11.63 | 61.8368 | 60.5206 | 59.7569 | -41.0243 | -39.6343 | 54.356 | -47.6855 | 60.5747 | 10.7102 | 43.73 | 22.63 | 34.2261 | 32.3776 | -20.78 | -5.2531 |  |  | -118.7073 | -5.5571 | -12.6933 | -56.7 |  | 15.8615 | 26.9623 | 36.1774 | 38.1042 | 26.46 | -4.43 | 49.011 | 119.2493 | -21.85 | -22.37 | 80 | 30.81 | 118.8364 | 118.0727 |  | 36.4455 | 175.0714 | 142.6508 | 139.0822 | 140.2707 | 102.5555 | 95.8494 | -23.2 | 451.5952 | 366.6687 |  | -22.017 | -20.2654 | -17.5478 | 45.5616 | 43.5661 | 138.3 | -59.3338 | -60.0893 | -60.1761 | 0 | -6.35 | 94.9 | 14.0079 | 30.5328 | -35.3223 | -34.9473 | 8.3954 | -92.5281 | 61.9249 | 22.6471 |  | 21.7465 | 41.4676 | 41.4326 | 40.7589 | -4.8562 | -5.3586 | 86.7424 |  | -35.8396 | 47.5135 | 56.9213 | 29.7459 | 4.1 | 8.9534 | 0.7388 | -5.24 | 19.68 | 29.629 |  | -3.539 | 4.31 |  | 40.9 | -56.6056 | -48.256 | 13.2 | 65.8949 | 16 | -9.6583 | -0.4456 |  | 1.4005 |  |  | -11.9418 | -17.4352 | 15.519 | 17.9725 | 59.095 | 60.5037 | -90.8775 | -16.009 | 23.5935 | -35.8202 | 12.3311 | 6.1342 | 5.8867 | 13.8569 | 131.8179 | 133.209 | 161.3 | -162.7121 | -409.3228 | 414.6629 | 468.5409 | -128.1477 | -124.8359 | -64.8599 | -57.6495 | 75.6677 | 73.8993 |  |  | 34.5003 | 34.4564 | -35.3028 | -36.1188 | 111.22 | 108.85 | 16.5 | 17.3 | 21.823 | 28.32 | -338.6038 | 102.0533 | 101.851 | 12.8 | -36.5 | -34.4 | -34.4 | 1.5206 | 1.2749 | -462.8383 | -338.0829 | 433.3333 | 358.7422 |  | -345.4995 | 349.4692 | -143.7523 | -216.7842 | -341.0244 | 92.119 | 95.3736 | 147.3901 | -415.9016 | 221.1573 | -197.2756 | 193.108 | -9.0433 | 31.508 | 8.56 |  | 8.703 | -8.96 | -7.04 |  | 7.0634 | -29.3843 | -29.7963 | 25.1 | 50.758 | 50.606 | 11.4969 | 13.7966 | 48.4456 | 48.8764 | 48.2318 |  | 37.8 | 38.0456 | 5.61 |  | -60.5247 | 82.3422 | 66.4034 | -59.3788 | -81.791 | 57.2092 | 23.6279 | -48.9 | 49.8 | 61.5957 | 9.6706
01/12/2025 | 05:30 | 0 |  | -19.7465 | -39.2272 | 12.1649 |  | 36.6779 | -53.7498 | 36.2307 | 18.4654 |  | 22.2 | -32.942 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 10.0647 | 23.8246 | 9.7572 | 9.907 | 16.1813 | 14.1146 | 6.0899 | 8.0837 |  |  | -55.06 |  |  | -22.2 | 30.8 | 6.255 | 0.176 | -20.4 | -20 | -58.26 | 20.4 | 20.09 | 11.7315 | 5.2261 | 51.1647 | 53.115 | 30.9515 | -28.6673 | -29.8721 | 8.0287 | 8.1126 | 55.727 | 57.8704 | 6.9639 | 6.7985 | -386.4629 | -11.0215 | -11.1 | -11 | 37.602 | 36.2812 | -5.4631 |  | -61.1627 | 3.0682 | 7.5094 | 4.9684 | 442.5488 | 86.0317 | 86.0011 | -440.849 | 375.0678 |  | -26.9296 | 28.4094 | 63.5698 | 22.54 | 17.62 | 43.32 | 63.92 | 1.7456 | 1.0758 | 58.0657 | 57.7294 | -5.5509 | -54.2713 | -53.4668 | 5.5698 |  |  |  | 90.4 | 82 | -12.31 | 64.4771 | 62.722 | 62.1361 | -34.7521 | -34.4284 | 51.1103 | -50.7052 | 55.688 | 10.8632 | 47.02 | 23.85 | 35.1636 | 33.696 | -21.79 | -5.1149 |  |  | -110.4089 | -4.9552 | -13.3663 | -59.1 | -58.8 | 16.0757 | 0.3021 | 39.9346 | 71.5027 | 50.29 | -4.57 | 48.9955 | 109.5512 | -21.8 | -22.29 | 84.21 | 33.85 | 110.8 | 108.9455 |  | 29.7455 | 180.4039 | 146.2021 | 141.8152 | 144.7137 | 106.367 | 95.9687 | -23.111 | 452.2841 | 345.9572 |  | -23.8154 | -20.7608 | -16.0261 | 45.0505 | 40.5721 | 145.98 | -63.4367 | -65.0644 | -59.8752 | 0 | -4.34 | 113.2 | 14.2755 | 26.1571 | -35.7206 | -34.7095 | 9.4924 | -91.0136 | 56.8734 | 22.2985 |  | 21.2551 | 41.7363 | 42.0205 | 40.3395 | -3.3491 | -1.842 | 83.8956 |  | -28.0121 | 46.6583 | 56.1271 | 26.0618 | 4.17 | 8.6604 | 0.8463 | -5.38 | 17.53 | 26.4399 |  | -3.444 | 4.251 |  | 40.09 | -57.6122 | -45.9339 |  | 65.4881 | 14.2 | -10.1977 | -1.0028 | 0 | 1.4571 |  |  |  | -19.366 | 14.9664 | 19.9045 | 58.6986 | 61.3123 | -89.8079 | -16.8506 | 24.2606 | -38.8434 |  | 7.0229 | 6.6988 |  | 127.6358 | 129.9773 | 180.6 | -179.0054 | -424.2343 | 428.5429 | 470.3443 | -124.8532 | -122.1111 | -64.4439 | -58.2909 | 76.3953 | 74.871 |  |  | 34.0609 | 33.6214 | -33.747 | -32.6432 | 111.33 | 109.37 | 13.4 | 13.7 | 22.1093 | 21.92 | -337.7839 | 101.9009 | 102.263 | 11.6 | -38.3 | -32.8 | -32.8 | 1.3242 |  | -456.967 | -319.8498 | 412.235 | 343.0028 |  | -329.216 | 329.4965 | -141.0883 | -203.2424 | -321.3201 | 95.0261 | 97.6221 | 142.6215 | -398.3346 | 207.6444 | -186.5439 | 185.6572 | -9.2026 | 31.108 | 7.6 | 8.762 | 8.773 | -8.24 | -6.88 |  | 7.3564 | -28.7098 | -30.0893 | 23.8 | 50.549 | 50.199 | 11.4743 | 13.7935 | 48.3932 | 47.4694 | 48.0032 |  | 39.4 | 39.4947 | 5.23 |  | -56.5908 | 83.3358 | 65.8824 | -55.9141 | -81.9216 | 56.507 | 24.44 | -50.8 | 50.5 | 39.6868 | 28.6105
01/12/2025 | 06:00 | 0 |  | -19.9583 | -39.0431 | 12.869 |  | 39.3529 | -59.0132 | 38.5606 | 19.7794 |  | 22.2 | -32.654 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 9.9432 | 27.276 | 8.8625 | 9.3616 | 14.9941 | 14.5444 | 1.7075 | 8.1122 |  |  | -55.62 |  |  | -22.2 |  | 7.402 | 0.181 | -26.13 | -26.05 | -48.4 | 26.13 | 26.8 | 11.9186 | 5.116 | 52.5043 | 54.5916 | 29.3207 | -36.3029 | -36.899 | 32.1015 | 33.1451 | 55.4591 | 56.3968 | 24.2338 | 24.9001 | -426.9594 | -11.3736 | -11 | -11.1 | 45.0189 | 44.3153 | -4.7793 |  | -69.5746 | 2.5658 | 7.1071 | 4.7957 | 477.3399 | 90.6399 | 90.762 | -450.0984 | 413.0362 |  | -20.2482 | 21.9877 | 61.2844 | 20.37 | 15.56 | 42.05 | 61.95 | -4.5504 | -3.3447 | 62.6502 | 63.8433 | -4.782 | -44.8045 | -44.6971 | 4.4416 |  |  |  | 90.9 | 82.1 | -12.64 | 68.0989 | 67.4029 | 66.1973 | -29.0925 | -28.6183 | 51.0205 | -55.8739 | 56.1441 | 10.5449 | 43.64 | 22.75 | 33.9917 | 32.0847 | -21.8 | -4.2854 |  |  | -83.1782 | -2.4254 | -13.2864 | -64.3 | -64.6 | 16.2021 | 38.681 | 39.9346 | 55.0964 | 38.48 | -3.76 | 45.9575 | 81.1121 | -21.92 | -22.2 | 86.57 | 34.66 | 82.9455 | 81.5818 |  | 13.4182 | 162.742 | 131.557 | 127.6528 | 130.223 | 87.011 | 79.2832 | -22.037 | 459.4044 | 252.2399 |  | -23.207 | -20.4433 | 0 | 32.0163 | 29.9727 | 147.516 | -68.453 | -69.7584 | -47.1544 | 0 | -4.44 | 101.6 | 14.6482 | 1.6532 | -35.2697 | -33.4826 | 10.7138 | -75.1404 | 46.6444 | 21.8354 |  | 21.5176 | 42.0681 | 42.0437 | 40.518 | 3.1817 | 3.1817 | 84.9004 |  | -12.7867 | 50.3303 | 61.6882 | 23.1614 | 5.54 | 7.8718 | 0.7388 | -4.53 | 13.79 | 22.3648 |  | -2.832 | 4.207 |  | 39 | -61.5085 | -48.9251 | 12.69 | 64.479 | 14.1 | -11.4688 | -0.9354 | 0 | 1.5341 |  |  | -12.6621 | -20.9506 | 14.384 | 21.8312 | 60.242 | 61.6106 | -94.0054 | -17.1714 | 25.2733 | -39.8038 | 12.1695 | 7.5112 | 7.2578 | 14 | 108.8868 | 107.3302 | 170.1 | -170.2593 | -403.9669 | 406.8375 | 377.442 | -106.7503 | -102.8403 | -64.9469 | -57.8857 | 72.1399 | 70.8727 | -83.124 | -85.0991 | 27.7986 | 26.8208 | -27.8327 | -27.9662 | 90.06 | 89.23 | 17.2 | 17.7 | 20.757 | 2.56 | -333.7218 | 100.1682 | 99.9564 | 10.5 | -35.3 | -26.7 | -26.7 | 1.4177 |  | -373.0177 | -230.0896 | 323.3163 | 260.2474 |  | -256.6931 | 254.2877 | -139.6554 | -154.286 | -254.5833 | 112.6802 | 111.0852 | 140.5512 | -316.3029 | 156.7106 | -162.1396 | 161.1746 | -9.4662 | 28.029 | 8.72 | 8.313 | 8.304 | -8.24 | -5.04 |  | 5.2171 | -26.0151 | -30.6142 | 25.3 | 54.193 | 53.83 |  |  | 46.5353 | 46.5117 | 49.032 |  | 34.9 | 38.7128 | 5.85 |  | -59.5937 | 83.0943 | 67.076 | -58.1921 | -80.8292 | 56.4397 | 23.917 | -44.9 | 45.2 | -26.8552 | 83.8258
01/12/2025 | 06:30 | 0 |  | -20.8541 | -38.3354 | 12.6259 |  | 41.5232 | -63.3285 | 41.951 | 21.2973 |  | 15.54 | -34.661 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 9.8389 | 28.075 | 11.6789 | 11.4623 | 19.0062 | 14.1805 | 6.1058 | 8.3801 |  |  | -64.01 |  |  | -15.54 | 33 | 10.49 | 0.198 | -26.22 | -26.19 | -56.09 | 26.22 | 26.26 | 11.8216 | 4.9625 | 56.5459 | 59.385 | 38.1071 | -30.6766 | -31.2851 | 6.8394 | 6.9231 | 63.8985 | 64.5683 | 9.7481 | 8.3822 | -450.7156 | -11.9171 | -10.5 | -10.6 | 39.2533 | 38.288 | -5.5602 |  | -57.0026 | 2.968 | 8.1221 | 5.4457 | 500.656 | 119.9072 | 119.8767 | -492.2192 | 461.063 |  | -29.6662 | 31.0044 | 67.9608 | 23.03 | 16.5 | 46.77 | 70.11 | -5.3541 | -6.1578 | 64.0406 | 65.0807 | -6.3798 | -74.6358 | -75.0538 | 4.9886 |  |  |  | 101.7 | 92.4 | -13.47 | 64.3549 | 63.1407 | 62.4264 | -29.5073 | -28.9851 | 66.3576 | -75.0017 | 72.8483 | 11.0863 | 53.42 | 26.91 | 39.6167 | 37.5046 | -23.48 | -4.8384 |  |  | -113.6573 | -4.461 | -14.1842 | -71.9 | -73.5 | 16.5097 | 46.2982 | 52.615 | 65.6433 | 46.12 | -6.35 | 48.4375 | 113.1814 | -23.01 | -23.51 | 93.97 | 40.06 | 113.9273 | 111.9818 |  | 21.9636 | 195.4238 | 165.2485 | 160.596 | 162.7173 | 72.2358 | 58.8676 | -23.38 | 505.6693 | 206.2556 |  | -25.677 | -23.3293 | 0 | 41.3087 | 38.4825 | 43.056 | -49.708 | -50.219 | -29.0148 | 0 | -6.59 | 1 | 16.3384 | 11.1857 | -33.9707 | -32.9636 | 11.7539 | -56.0446 | 28.3482 | 21.8742 |  | 21.5841 | 41.4981 | 43.2916 | 41.7732 | 5.0237 | 6.3633 | 90.2589 |  | -20.5377 | 53.3066 | 65.5019 | 21.2277 | 4.8 | 8.0598 | 0.7864 | -4.51 | 13.77 | 21.152 |  | -2.637 | 4.197 | 9.971 | 37.72 | -65.493 | -52.5201 | 13.64 | 65.1959 | 13.5 | -12.2593 | -1.416 | -1.6424 | 1.7059 |  |  | -12.5037 | -24.2006 | 14.3105 | 24.9656 | 56.7867 | 58.395 | -97.7028 | -18.1037 | 26.8972 | -42.4028 | 12.0889 | 9.8453 | 9.5465 | 14 | 94.4796 | 95.4619 | 116.5 | -116.7581 | -338.8921 | 341.2305 | 299.5145 | -92.5963 | -89.7092 | -62.3879 | -53.527 | 71.8564 | 70.4577 |  | -65.4275 | 17.5152 | 17.4713 | -17.9496 | -17.8007 | 88.81 | 87.79 | 9.9 | 9.9 | 21.0027 | -21.92 | -327.2538 | 89.5061 | 89.3234 | 9.4 | -30.8 | -16.5 | -16.4 |  |  | -295.304 | -181.4505 | 244.1289 | 201.1905 |  | -192.0374 | 193.7045 | -109.3021 | -102.751 | -193.2456 | 118.3751 | 117.6598 | 109.5472 | -245.0156 | 104.4052 | -135.2021 | 134.0471 | -9.2795 | 21.223 | 8.8 | 7.977 | 7.979 | -9.04 | -4.8 |  | 5.0706 | -18.9258 | -29.7658 | 17.4 | 48.802 | 48.482 |  |  | 48.0846 | 45.6152 | 48.0089 |  | 33.3 | 35.5508 | 6.62 |  | -57.4028 | 82.555 | 62.7953 | -55.8504 | -80.1239 | 52.9804 | 27.6669 | -44.5 | 45.6 | -44.1492 | 101.3624
01/12/2025 | 07:00 | 0 |  | -21.0751 | -38.5817 | 14.2864 |  | 42.8918 | -63.9489 | 43.8198 | 22.3993 |  | 11.1 | -37.998 | 33 | 15.732 | -33 | 9.0554 | 27.573 | 12.0337 | 11.4837 | 19.6307 | 14.0837 | 5.8377 | 7.9389 |  |  | -75.3 |  |  | -11.1 | 37.4 | 9.889 | 0.191 | -34.61 | -34.55 | -47.14 | 34.61 | 34.86 | 12.8272 | 4.611 | 58.6542 | 59.9165 | 41.1122 | -34.4275 | -34.7482 | 8.2045 | 8.3332 | 66.4438 | 67.3815 | 5.6926 | 5.201 | -440.2082 | -10.0377 | -10.8 | -10.9 | 42.27 | 41.1937 | -6.0049 |  | -49.4173 | 3.9534 | 8.7815 | 6.0603 | 487.6246 | 127.5063 | 127.4147 | -498.0999 | 480.6509 |  | -38.182 | 39.2167 | 73.2 | 24.17 | 17.24 | 49.4 | 74.3 | -30.4041 | -31.2078 | 77.8709 | 78.4949 | -5.5833 | -73.2308 | -72.6804 | 3.7061 |  |  |  | 102.7 | 92.5 | -13.62 | 67.892 | 67.0117 | 65.8445 | -19.8423 | -18.8861 | 57.3548 | -78.4376 | 64.1005 | 11.3602 | 55.49 | 28.19 | 41.0229 | 38.8229 | -24.17 | -4.5619 |  |  | -84.6519 | -3.3793 | -14.7107 | -77.8 | -79.7 | 17.5809 | 50.9857 | 54.9633 | 71.5027 | 50.18 | -6.04 | 46.8875 | 81.7296 | -21.81 | -21.73 | 90.24 | 41.01 | 83.3273 | 84.4 |  | -9.6364 | 175.4055 | 143.0008 | 139.1298 | 141.7698 | 78.0105 | 64.2965 | -22.893 | 506.3557 | 111.4453 |  | -26.485 | -24.0415 | 0 | 12.2875 | 11.4249 | 156.732 | -64.4235 | -65.9535 | -33.9668 | 0 | -6.56 | 110.5 | 13.2648 | -31.6579 | -32.0391 | -31.7881 | 5.2815 | -63.6055 | 38.3608 | 22.8107 |  | 22.4558 | 39.9647 | 39.8076 | 38.9961 | 29.1374 | 29.3049 | 31.6492 |  | 11.5276 | 11.0923 | 20.3833 | 13.2808 | -1.68 | 7.5911 | 0.9757 | -4.63 | 12.22 | 12.0953 |  | -2.414 | 4.258 | 8.0503 | 39.22 | -20.5972 | -11.4051 | 14.39 | 72.7302 | 12.7 | -16.7743 | -1.4765 | -1.5945 | 1.7291 |  |  |  | -28.8597 | 14.1764 | 29.9075 | 57.3869 | 60.8546 | -120.2292 | -19.0027 | 31.5435 | -44.6173 | 11.8603 | 11.3504 | 11.0666 |  | 68.6308 | 68.4167 | 46.5 | -46.0033 | -247.2378 | 249.5915 | 173.4537 | -65.4033 | -64.902 | -63.0331 | -54.2351 | 72.9959 | 69.6655 | -41.3361 | -43.7085 | 9.8576 | 9.0556 | -30.9831 | -29.9084 | 43.46 | 44.7 | 12.1 | 12.9 | 20.7762 | -35.36 | -338.4473 | 84.693 | 84.4646 | 8.8 | -28.3 | -7.9 | -7.9 |  |  | -167.8689 | -86.1963 | 133.2412 | 90.385 |  | -88.892 | 86.7002 | -130.188 | 0 | -85.68 | 159.3985 | 159.2141 | 130.1677 | -127.1378 | 15.5294 | -105.4777 | 104.486 | -9.3344 | 15.876 | 5.2 | 7.888 | 7.974 | -5.92 | -8 |  | 8.0888 | -15.6451 | -30.9071 | 12.3 | 48.032 | 47.972 | 11.4878 | 13.767 | 46.5845 | 45.7334 | 46.1169 |  | 26.4 | 34.1467 | 6.67 |  | -56.2375 | 84.6801 | 64.9386 | -54.375 | -82.9871 | 53.2417 | 27.8085 | -37.6 | 37.6 | -73.9323 | 137.0327
01/12/2025 | 07:30 | 0 |  | -21.1553 | -38.5261 | 14.1307 |  | 43.6085 | -64.8853 | 46.7785 | 23.9993 |  | 8.88 | -41.932 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 9.675 | 26.7526 | 12.2108 | 12.0784 | 19.9492 | 13.4291 | 5.6075 | 7.7352 |  |  | -77.19 |  |  | -11.1 | 39.6 | 9.289 | 0.189 | -38.74 | -37.88 | -40.16 | 38.74 | 37.8 | 13.0899 | 4.8988 | 58.7415 | 62.1289 | 42.2026 | -39.25 | -38.2242 | 25.0058 | 23.2216 | 65.774 | 66.4438 | 24.3567 | 28.2219 | -466.9715 | -9.7195 | -10.8 | -10.8 | 44.9545 | 43.5422 | -6.2274 |  | -54.4007 | 5.0846 | 9.4897 | 6.4582 | 511.8868 | 138.0657 | 138.0657 | -515.9556 | 518.8705 |  | -39.0127 | 39.6066 | 77.3715 | 24.85 | 18.76 | 52.62 | 76.67 | -30.0022 | -30.672 | 76.326 | 77.1942 | -6.9154 | -80.8737 | -81.909 | 6.7949 | 0 |  |  | 105.8 | 95.9 | -14.14 | 67.0015 | 66.9883 | 66.0274 | -18.0747 | -16.637 | 59.3667 | -85.9063 | 68.1492 | 11.3092 | 68.91 | 34.3 | 46.4136 | 44.2429 | -25.71 | -5.1149 |  |  | -97.6378 | -5.3407 | -15.754 | -81.7 | -83.3 | 18.0917 | 56.2592 | 60.599 | 79.7058 | 55.77 | -7.95 | 49.011 | 98.2581 | -21.81 | -22.16 | 100.06 | 41.83 | 101.4545 | 101.1091 | 0 | -5.4909 | 199.7243 | 163.2133 | 157.7305 | 160.1232 | 82.0684 | 69.4237 | -23.114 | 525.1021 | 80.697 |  | -27.7957 | -25.58 | 0 | 8.9121 | 7.7738 | 139.836 | -67.4817 | -68.2378 | -39.8383 | 0 | -6.5 | 122.9 | 12.9423 | -34.2153 | -33.6259 | -32.5602 | 7.5052 | -70.0533 | 36.6627 | 21.7593 |  | 21.5297 | 41.2999 | 42.207 | 39.872 | 29.3049 | 30.1421 | 42.0315 |  | 7.422 | 17.1622 | 25.6777 | 12.3726 | 1.09 | 8.6726 | 1.0452 | -5.54 | 12.34 | 12.55 |  | -2.297 | 4.441 |  | 40.37 | -26.3852 | -16.8183 | 13.46 | 75.1189 | 12.2 | -19.3023 | -1.427 | -1.5972 | 1.7353 |  |  | -12.7739 | -30.5271 | 14.6873 | 32.0097 | 57.753 | 58.6746 | -125.7264 | -21.7761 | 33.7382 | -50.4538 | 11.2139 | 11.0672 | 10.7595 | 13 | 61.3427 | 61.9663 | 43.6 | -42.4456 | -236.8005 | 239.016 | 137.602 | -59.2355 | -58.8989 | -63.2633 | -54.213 | 74.6686 | 73.4924 | -21.7548 | -24.0335 | 5.7487 | 5.5619 | -20.0856 | -20.164 | 41.88 | 40.96 | 7.7 | 7.7 | 21.6799 | -48 | -324.2415 | 76.5396 | 76.3035 | 9.4 | -28.6 | -4 | -3.9 |  |  | -131.1264 | -54.131 | 87.2678 | 55.6669 |  | -55.9584 | 49.2068 | -123.6662 | 0 | -45.6451 | 161.0332 | 161.2934 | 122.6508 | -82.2174 | -7.6173 | -82.4748 | 85.2091 | -8.8318 | 8.223 | 5.76 | 7.977 | 7.977 | -6.16 | -6.88 |  | 7.1794 | -12.5078 | -30.5867 | 9.6 | 50.647 | 50.534 | 11.5084 | 13.8005 | 48.8949 | 46.5925 | 47.2899 |  | 28.6 | 32.4372 | 6.53 |  | -55.6793 | 82.2178 | 64.4069 | -56.8869 | -81.5497 | 54.3772 | 26.9532 | -40.6 | 39.9 | -101.7787 | 163.8303
01/12/2025 | 08:00 | 0 |  | -21.6029 | -37.5056 | 14.8213 |  | 44.4391 | -64.2544 | 49.8917 | 25.2732 |  | 8.88 | -45.658 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 9.4441 | 25.9946 | 11.5558 | 12.1219 | 20.1413 | 13.3869 | 6.2975 | 7.4502 |  |  | -79.51 |  |  | -8.88 | 44 | 7.506 | 0.176 | -40.23 | -39.8 | -37.17 | 40.23 | 40.14 | 13.2409 | 4.8735 | 59.8209 | 62.4219 | 43.7977 | -40.5896 | -40.6535 | 32.2619 | 31.1246 | 66.0419 | 68.1852 | 25.6798 | 24.2475 | -482.9409 | -9.6984 | -11 | -11 | 47.5632 | 46.3977 | -6.1863 |  | -55.4902 | 5.4242 | 10.1687 | 6.9783 | 529.1298 | 132.3893 | 132.3282 | -514.3909 | 529.2863 |  | -34.6449 | 35.2297 | 79.6368 | 24.43 | 22.5 | 54.94 | 70.04 | -33.2172 | -31.4757 | 82.8221 | 83.6209 | -4.7071 | -82.4246 | -81.9407 | 8.2343 |  |  |  | 108.8 | 97.8 | -14.59 | 69.826 | 67.1707 | 66.0957 | -18.0226 | -16.9341 | 62.4116 | -89.407 | 72.6594 | 11.2441 | 70.06 | 35.44 | 47.8198 | 45.4147 | -26.46 | -5.1149 |  |  | -106.5533 | -5.2851 | -16.2001 | -86.3 | -86.6 | 19.5255 | 58.017 | 62.008 | 82.0496 | 57.52 | -8.47 | 51.522 | 107.5086 | -21.61 | -22.03 | 90.17 | 43.96 | 104.9273 | 106.1455 |  | -6.9636 | 205.3494 | 167.0271 | 161.375 | 164.3067 | 86.6565 | 70.7212 | -23.167 | 525.5714 | 81.394 |  | -28.4182 | -26.9485 | 0 | 7.5353 | 7.4207 | 161.34 | -68.6042 | -69.6974 | -42.5881 | 14.88 | -7.16 | 110.2 | 13.2063 | -38.9692 | -33.0161 | -32.3125 | 6.5141 | -69.1131 | 34.12 | 21.0448 |  | 20.5819 | 39.9835 | 40.4158 | 38.8963 | 30.9794 | 31.6492 | 44.041 |  | 8.1503 | 18.9969 | 29.0331 | 13.6983 | 0.5 | 8.3699 | 0.8927 | -5.16 | 12.72 | 13.3133 |  | -2.669 | 4.37 |  | 40.02 | -29.841 | -19.8705 |  | 74.3082 | 13 | -21.9652 | -1.3078 | -1.3824 | 1.8147 |  |  | -12.2141 | -33.5905 | 14.8116 | 34.9114 | 56.9705 | 57.0491 | -129.2335 | -24.2039 | 35.8302 | -55.1928 | 10.8879 | 10.491 | 10.2005 | 12.8003 | 66.8464 | 67.7855 | 58.7 | -58.7893 | -263.0611 | 265.5684 | 157.1652 | -64.4954 | -64.8283 | -60.1666 | -51.2817 | 71.5481 | 70.2122 |  |  | 5.6168 | 5.5509 | -15.9093 | -15.1907 | 44.14 | 43.25 | 19.4 | 19.5 | 21.8849 | -56.96 | -324.3322 | 72.6738 | 72.4167 | 8.8 | -11.3 | -3.6 | -3.6 |  |  | -151.6708 | -59.0899 | 112.7593 | 77.9468 |  | -76.1351 | 63.6665 | -124.0147 | 0 | -63.4784 | 157.2738 | 156.0912 | 128.4593 | -98.142 | 2.7749 | -93.5983 | 95.7416 | -9.2273 | 5.85 | 10.88 | 8.328 | 8.277 | -9.84 | -3.84 |  | 2.5223 | -15.9655 | -24.5808 | 13.4 | 50.465 | 51.692 | 11.5036 | 13.7795 | 47.4273 | 46.5972 | 46.9861 |  | 11.6 | 31.6302 | 6.72 |  | -50.6945 | 81.8499 | 62.2981 | -50.9803 | -79.1916 | 50.9283 | 27.7708 | -22.2 | 22.2 | -105.8425 | 169.1243
01/12/2025 | 08:30 | 0 |  | -22.1593 | -37.8313 | 15.3969 |  | 47.5651 | -72.1599 | 53.3442 | 27.2132 |  | 4.44 | -51.75 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 9.6498 | 27.847 | 12.236 | 12.3283 | 21.1257 | 13.5538 | 5.8071 | 7.6257 |  |  | -89.51 |  |  | -4.44 | 50.6 | 7.295 | 0.173 | -39.19 | -39.11 | -50.6 | 39.19 | 39.53 | 14.0523 | 4.4937 | 63.1284 | 65.5291 | 43.366 | -35.3652 | -35.6017 | 11.5115 | 11.7784 | 0 | 94.1733 | 14.575 | 13.0774 | -494.9669 | -8.9644 | -11.4 | -11.4 | 40.9077 | 40.0906 | -6.6351 |  | -52.2126 | 6.2589 | 10.0494 | 6.7482 | 532.7004 | 149.8764 | 149.6932 | -534.4298 | 559.8807 |  | -43.5732 | 44.4761 | 87.1714 | 26.24 | 25.41 | 59.97 | 75.07 | -33.4851 | -33.3511 | 80.4483 | 82.4654 | -4.8051 | -96.3898 | -95.6938 | 8.6284 |  |  |  | 114.7 | 103.4 | -15.82 | 69.4106 | 67.6688 | 67.208 | -11.4444 | -10.8008 | 64.5621 | -101.0351 | 72.9588 | 12.0881 | 83.1 | 42 | 52.2729 | 49.0768 | -28.77 | -5.3914 |  |  | -123.9328 | -6.4088 | -17.5576 | -92.8 | -93 | 19.5969 | 62.9974 | 67.1741 | 89.0808 | 62.58 | -9.84 | 55.459 | 121.9444 | -22.05 | -22.25 | 102.09 | 47.3 | 120.2182 | 118.8545 | -2.1913 | -2.3273 | 224.7765 | 186.3007 | 180.3727 | 182.7156 | 67.3603 | 53.7671 | -26.331 | 546.8711 | 36.9581 |  | -28.415 | -25.5129 | 17.4097 | 0.7232 | 0.7367 | 47.664 | 0 | -67.8031 | -19.607 | 0 | -13.76 | 1 | 13.939 | -55.2941 | -33.5956 | -32.5094 | 6.9614 | -50.6511 | 24.1727 | 20.9528 |  | 20.6699 | 41.7191 | 41.6817 | 40.2351 | 32.8214 | 32.4865 | 53.586 | 4.2963 | 4.2647 | 27.4105 | 35.7091 | 18.1076 | 1.85 | 8.1526 | 0.8914 | -5.13 | 14.17 | 17.1674 |  | -3.23 | 4.362 |  | 42.91 | -34.8808 | -25.053 | 14.15 | 77.2889 | 13.2 | -23.6595 | -2.0728 | -2.4535 | 1.9496 |  |  | -13.2742 | -36.3916 | 15.0991 | 38.1128 | 60.5293 | 63.3298 | -131.6159 | -27.0074 | 39.0018 | -63.8295 | 10.4176 | 11.1161 | 10.9084 | 12 | 157.1867 | 0 | 59.1 | -59.1969 | -260.3566 | 265.7018 | 113.9524 | -150.4149 | 0 | -60.35 | -52.3008 | 70.3083 | 73.3407 |  |  | 7.3088 | 7.2538 | -21.388 | -20.1658 | 33.95 | 34.07 | 30.1 | 30.1 | 21.8849 | -59.2 | -359.4327 | 79.2949 | 78.9941 | 8.3 | 8.5 | -5.4 | -5.3 |  | 1.0279 | -108.4402 | -10.1699 | 89.0653 | 57.7792 |  | -52.4718 | 48.9744 | -140.8032 |  | -49.1153 | 168.4605 | 165.8973 | 142.3017 | -85.9901 | -8.9613 | -90.3527 | 91.8316 | -8.5681 | 5.192 | 14.56 | 8.226 |  | -13.68 | 0 |  | -0.2609 | -20.2136 | -17.9278 | 14.7 | 45.531 | 50.691 | 11.4547 | 13.778 | 47.917 | 45.7538 | 47.5371 |  | -7 | 31.072 | 7.02 |  | -52.8958 | 81.5293 | 61.7784 | -51.9667 | -80.4735 | 50.5833 | 29.1437 | -4.5 | 4.8 | -149.4093 | 202.4077
01/12/2025 | 09:00 | 0 |  | -23.0917 | -36.5118 | 15.8379 |  | 50.6368 | -78.1238 | 56.2545 | 28.6831 |  | 0 | -50.604 | 44 | 16.56 | -44 | 8.2202 | 32.797 | 13.4534 | 13.5471 | 21.6973 | 14.8091 | 5.8496 | 7.4426 |  |  | -49.77 | -49.92 |  | 0 | 48.4 | 8.331 | 0.179 | -46.77 | -46.57 | -48.99 | 46.77 | 47.08 | 14.7792 | 4.6309 | 65.7115 | 68.0333 | 42.726 | -39.9198 | -39.8069 | 19.4105 | 23.6869 |  | 92.6998 | 25.4762 | 23.4747 | -522.7625 | -9.6651 | -10.9 | -10.9 | 45.5971 | 44.7972 | -6.3928 |  | -60.7977 | 7.0602 | 10.6034 | 7.0765 | 564.8364 | 148.2283 | 148.2283 | -525.2193 | 592.6837 |  | -71.4253 | 73.9137 | 92.6801 | 27.99 | 27.46 | 63.1 | 78.58 | -32.8153 | -33.3511 | 78.097 | 77.9358 | -5.1339 | -108.0609 | -109.3119 | 8.6938 |  |  |  | 120.1 | 108 | -16.54 | 67.9983 | 66.7751 | 66.3803 | -9.5441 | -9.9638 | 65.6878 | -108.4701 | 76.0526 | 12.4327 | 82.78 | 42.11 | 55.0854 | 52.446 | -30.17 | -5.6678 |  |  | -121.8022 | -7.6665 | -18.2734 | -97.1 | -97.2 | 20.5527 | 66.5131 | 68.583 | 93.7683 | 66.07 | -10.2 | 58.5745 | 120.0018 | -22.4 | -22.64 | 97.56 | 49.18 | 121.7818 | 117.5273 | 0 | -1.7364 | 228.8587 | 190.8006 | 183.1062 | 188.259 | 75.5055 | 64.4221 | -26.785 | 539.6191 | 29.6918 |  | -28.0447 | -25.0808 | 0 | -15.6542 | -14.8379 | 121.392 |  | -74.7661 | -30.2536 | 0 | -9.85 | 69 | 15.3605 | -93.7605 | -35.3204 | -34.33 | 8.5641 | -58.9691 | 34.9181 | 22.2648 |  | 21.7939 | 41.537 | 41.9506 | 40.5094 | 31.8167 | 30.477 | 64.4707 | 2.4797 | 2.3787 | 35.2982 | 44.9604 | 20.7517 | 5.43 | 8.8606 | 0.9512 | -5.82 | 14.45 | 19.1579 |  | -3.137 | 4.374 |  | 44.71 | -44.6421 | -34.1988 | 14.78 | 79.5893 | 14.2 | -24.013 | -2.479 | -2.8678 | 2.0027 |  |  | -13.0555 | -38.063 | 16.0288 | 39.9144 |  |  | -137.8974 | -28.7006 | 39.6131 | -67.1855 | 10.8352 | 11.702 | 11.3303 | 12.3841 | 160.9301 | 0 | 63.7 | -63.4245 | -260.5456 | 261.8214 | 117.6133 | -151.0739 | 0 | -57.634 | -48.4997 | 71.4858 | 69.4487 |  |  | 8.0449 | 8.1108 | -19.9222 | -20.158 | 29.22 | 30.72 | 31.9 | 31.8 |  | -65.92 | -361.6365 | 78.939 | 78.6349 | 8.2 | 9.1 | -6.2 | -6.2 |  | 1.1792 | -110.3804 | -9.2174 | 92.8812 | 56.3406 |  | -54.434 | 47.0469 | -145.3546 |  | -48.7096 | 170.0028 | 170.4226 | 143.8855 | -90.7946 | -6.52 | -92.7397 | 90.1729 | -8.4884 | 4.521 | 15.52 | 8.206 | 8.19 | -15.76 | 0.48 |  | -0.5539 | -19.1302 | -17.7539 | 12.9 | 50.012 | 49.633 | 11.4118 | 13.8382 | 48.7875 | 46.7623 | 48.637 |  | -9.5 | 29.3423 | 7.49 |  | -47.1809 | 81.3739 | 58.5611 | -47.0302 | -78.8248 | 46.8627 | 31.2017 | -1.4 | 1.8 | -147.8248 | 234.6536
01/12/2025 | 09:30 | 0 |  | -23.492 | -36.7164 | 14.8114 |  | 52.8212 | -78.7465 | 58.8892 | 29.8771 |  |  | -54.654 | 46.2 | 16.56 | -48.4 | 9.3182 | 32.8414 | 13.6083 | 13.6917 | 21.8613 | 13.9392 | 6.0362 | 7.7689 |  |  | -49.47 | -49.98 |  |  | 52.8 | 8.498 | 0.174 | -45.77 | -46.83 | -52.93 | 45.77 | 46.93 | 15.2071 | 4.2446 | 67.0146 | 69.7533 | 42.3358 | -43.1349 | -42.3054 | 21.2944 | 20.3903 |  | 94.9771 | 28.1672 | 27.3908 | -543.0214 | -10.0619 | -10.7 | -10.7 | 48.3385 | 46.7911 | -6.7112 |  | -65.9537 | 8.1283 | 11.1247 | 7.5715 | 578.3561 | 150.8224 | 151.4328 | -529.5153 | 626.6123 |  | -79.7881 | 83.2218 | 96.9813 | 28.35 | 28.57 | 65.05 | 81.07 | -33.3511 | -33.0832 | 84.6365 | 86.1001 | -6.6178 | -119.4799 | -118.8616 | 14.1706 |  |  |  | 134.4 | 122.6 | -16.54 | 70.9725 | 69.8954 | 70.8076 | -0.4696 | 0.2468 | 59.4324 | -115.9247 | 70.1992 | 12.654 | 84.35 | 43.22 | 57.8979 | 54.9362 | -31.5 | -5.5296 |  |  | -121.3616 | -7.5052 | -19.2704 | -93.7 | -93.2 | 21.6513 | 67.392 | 70.4616 | 97.2839 | 68.14 | -10.65 | 60.0625 | 120.2118 | -21.89 | -22.13 | 95.83 | 50.95 | 121.1091 | 117.8182 | -4.575 | -5.2091 | 231.1098 | 191.2409 | 185.8609 | 187.4601 | 83.0363 | 69.2897 | -27.274 | 545.7249 | 11.7922 |  | -29.4255 | -26.1895 | 0 | -29.1664 | -26.4391 | 106.032 |  | -80.6057 | -34.8167 | 14.73 | -13.32 | 98.5 | 16.6719 | -124.8712 | -34.7653 | -34.1047 | 6.4771 | -63.7458 | 38.9359 | 22.6246 |  | 21.7929 | 42.1275 | 41.7494 | 40.8945 | 32.9889 | 32.9889 | 65.4754 | 6.9901 | 6.9481 | 36.9976 | 47.6134 | 16.423 | 7.38 | 11.5657 | 0.9158 | -7.21 | 15.78 | 17.0057 |  | -2.682 | 4.437 |  | 45.12 | -50.4911 | -37.4819 |  | 82.7402 | 16 | -24.9398 | -3.0248 | -3.1215 | 2.1203 |  |  |  | -39.6065 | 17.2177 | 41.5459 | 60.415 | 62.0207 | -141.9044 | -29.8921 | 40.7116 | -70.7638 |  | 12.161 | 11.8366 | 10.6862 | 155.5972 | 0 | 57.8 | -57.1893 | -250.7842 | 254.8479 | 106.2753 | -147.6144 | 0 | -57.044 | -47.4446 | 73.8738 | 70.7221 |  |  | 8.748 | 7.957 | -19.4228 | -18.7652 | 31.43 | 30.24 | 30.7 | 32 |  | -68.72 | -378.2403 | 87.1908 | 86.8829 | 8.8 | 10.8 | -7.9 | -7.9 | 1.4347 |  | -100.2201 | 5.1718 | 101.6845 | 62.8125 |  | -57.8903 | 52.5587 | -149.8913 |  | -55.3275 | 173.853 | 170.1026 | 153.564 | -94.521 | -7.3928 | -93.8397 | 94.1968 | -10.2298 | 3.194 | 16.56 |  | 8.278 | -16.88 | 0.32 |  | -0.7889 | -18.1933 | -16.8444 | 10.8 | 46.658 | 46.732 | 11.5105 | 13.9104 | 45.5596 | 46.5879 | 47.4851 |  | -8.8 | 26.0786 | 7.45 |  | -48.511 | 80.833 | 59.2681 | -46.8543 | -79.5891 | 47.1926 | 31.5298 | -1 | 1.9 | -143.3045 | 253.423
01/12/2025 | 10:00 | 0 |  | -24.7945 | -35.963 | 14.8832 |  | 54.9778 | -85.8874 | 60.8396 | 30.9491 |  | 0 | -55.924 | 50.6 | 16.56 | -48.4 | 9.6479 | 37.3048 | 13.5827 | 13.881 | 22.9184 | 13.8629 | 5.8844 | 7.5902 |  |  | -51.3 | -51.36 |  | 0 | 55 | 7.596 | 0.176 | -47.6 | -48.51 | -49.99 | 47.6 | 48.44 | 15.9938 | 4.1414 | 69.497 | 71.62 | 43.1818 | -42.4651 | -41.618 | 21.4339 | 23.0556 |  | 95.9148 | 32.3217 | 28.9814 | -558.1869 | -11.0769 | -10.6 | -10.5 | 46.2094 | 45.2576 | -7.1571 |  | -63.5349 | 8.2545 | 12.2374 | 8.4706 | 602.0995 | 165.0441 | 165.0441 | -547.8284 | 657.8329 |  | -74.5343 | 73.4709 | 100.065 | 29.11 | 29.31 | 67.16 | 81.89 | -38.1736 | -35.7624 | 87.8497 | 89.6833 | -7.2846 | -125.8687 | -124.8793 | 15.1308 |  |  |  | 140.5 | 127.5 | -17.02 | 73.0209 | 70.975 | 70.7105 | 3.6473 | 4.9151 | 67.0783 | -127.9975 | 78.9256 | 13.3713 | 86.4 | 44.13 | 60.2417 | 57.5729 | -33.02 | -5.5296 |  |  | -126.5342 | -7.6398 | -20.2926 | -95.3 | -97.4 | 22.1732 |  | 72.3402 | 99.6277 | 68.85 | -11.07 | 59.7215 | 125.0396 | -22.84 | -22.93 | 106.97 | 52.99 | 128.6909 | 124.9273 | -5.7286 | -5.5545 | 240.4263 | 197.6305 | 191.9981 | 194.7405 | 74.476 | 55.3665 | -26.097 | 562.66 | -37.7395 |  | -32.5625 | -26.733 | 9.2871 | -43.1293 | -40.8952 | 127.536 |  | -72.0837 | -21.9152 | 0 | -12.74 | 89.8 | 17.4181 | -153.7775 | -33.1666 | -32.2478 | 5.8901 | -56.7562 | 26.8377 | 21.1381 |  | 20.5521 | 40.6991 | 40.8144 | 41.0202 | 36.1706 | 36.6729 | 75.5228 | 7.2765 | 6.0026 | 40.456 | 53.4131 | 21.0373 | 4.64 | 10.0594 | 1.0208 | -6.41 | 17.36 | 19.9724 |  | -2.188 | 4.484 |  | 44.71 | -52.751 | -40.7178 |  | 82.9731 | 16.4 | -25.8489 | -3.7238 | -3.4247 | 2.1159 |  |  | -13.7794 | -42.1037 | 16.3526 | 44.1277 | 58.9163 | 60.2015 | -144.0165 | -31.2127 | 42.7389 | -75.4797 | 8.9866 | 12.5614 | 12.1214 | 11 | 147.2703 | 0 | 54.9 | -54.2913 | -242.0653 | 242.7109 | 53.7918 | -142.7224 | 0 | -57.2454 | -48.2308 | 73.9579 | 72.3873 |  | -37.2676 | 4.7599 | 4.3973 | -22.2259 | -22.1807 | 26.81 | 27.8 | 34.7 | 34.5 | 22.4169 | -69.76 | -362.5141 | 74.9449 | 74.6296 | 9.4 | 13.1 | -3.7 | -3.6 |  |  | -48.274 | 58.0473 | 101.9006 | 66.2193 |  | -63.5506 | 59.8105 | -138.0949 | 0 | -58.9847 | 171.9881 | 172.4275 | 141.7082 | -101.4781 | -9.6436 | -99.826 | 101.8122 | -9.4388 | 7.065 | 15.28 | 8.123 | 8.097 | -15.36 | 0.24 |  | -0.8194 | -18.1048 | -16.463 | 12.4 | 51.67 | 50.311 | 11.3378 | 13.8081 | 48.7066 | 48.0754 | 46.5433 |  | -13.7 | 22.5464 | 7.82 |  | -49.8716 | 81.6592 | 60.1396 | -49.5211 | -79.289 | 46.8299 | 31.1867 | 3.2 | -2.7 | -189.0518 | 289.1328
01/12/2025 | 10:30 | 0 |  | -25.6565 | -35.3814 | 14.8974 |  | 56.5022 | -90.8663 | 62.6118 | 31.713 |  | -6.66 | -70.567 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 9.2475 | 43.2268 | 14.349 | 14.5642 | 23.8622 | 13.2105 | 5.7719 | 7.3941 |  |  | -62.58 | -63.24 |  | 4.44 | 66 | 8.66 | 0.176 | -53.61 | -53.28 | -65.64 | 53.61 | 53.75 | 16.4664 | 4.1178 | 71.2058 | 73.8946 | 39.9644 | -42.4651 | -41.978 | 7.9573 | 8.0332 |  | 99.3977 | 22.3391 | 21.8176 | -543.6273 | -9.2148 | -11.6 | -11.5 | 48.1246 | 47.1814 | -7.1822 |  | -71.4655 | 7.1998 | 12.6326 | 8.7186 | 587.7558 | 171.4224 | 170.9646 | -561.9812 | 655.9335 |  | -54.3241 | 55.7428 | 103.1786 | 29.12 | 29.82 | 69.29 | 83.74 | -35.2265 | -35.0926 | 86.1257 | 87.0868 | -7.1238 | -123.603 | -124.599 | 19.9533 |  |  |  | 142.4 | 128.9 | -17.99 | 76.8553 | 74.7955 | 74.562 | 13.7949 | 14.4031 | 60.7839 | -130.9617 | 70.2906 | 13.5291 | 78.81 | 41.16 | 66.5698 | 63.2858 | -34.47 | -7.0502 |  |  | -145.5995 | -12.1569 | -21.0911 | -102.8 | -103 | 23.898 | 71.7865 | 76.0973 | 101.9714 | 71.04 | -12.15 | 59.923 | 144.3282 | -22.84 | -23.11 | 106.18 | 54.35 | 144.6364 | 141.7636 | 1.2792 | 1.2909 | 255.1826 | 216.2247 | 209.1371 | 212.0155 | 53.9565 | 39.8228 | -27.321 | 572.129 | -47.0761 |  | -31.8908 | -28.6898 | 37.5134 | -34.7918 | -32.0854 | 41.52 |  | -52.5327 | -4.2913 | 0 | -12.94 | 1 | 18.1276 | -141.2516 | -34.361 | -33.4725 | 6.655 | -37.9795 | 8.6898 | 21.5848 |  | 21.2579 | 42.4546 | 42.2341 | 40.59 | 34.3285 | 37.0078 | 85.2353 | 0.2013 | -0.269 | 44.7371 | 53.2407 | 29.2039 | 6.57 | 8.365 | 0.9805 | -5.25 | 17.37 | 27.9178 |  | -1.227 | 3.47 |  | 47.76 | -53.4892 | -43.7858 | 15.79 | 83.9494 | 14.8 | -21.9559 | -0.647 | 0 | 2.1642 |  |  | -13.7901 | -38.7304 | 17.1187 | 40.5723 | 61.0296 | 62.0925 | -144.4004 | -31.6899 | 32.5888 | -70.5767 | 9.0728 | 12.9032 | 12.6593 | 11 | 142.5457 | 0 | 42.7 | -42.7473 | -227.3754 | 227.9308 | 31.9176 | -138.8421 | 0 | -55.5844 | -46.0292 | 70.6706 | 72.0987 | -36.2537 | -24.3809 | 7.9899 | 7.2538 | -7.1977 | -7.6527 | 31.76 | 31.62 | 33.4 | 34.1 | 21.9255 | -66.96 | -366.7975 | 80.8041 | 80.4924 | 9.4 | 14.8 | -6.1 | -5.3 |  |  | -27.2221 | 68.8954 | 99.7307 | 62.0224 |  | -60.7066 | 53.2375 | -137.6054 |  | -54.1729 | 162.1706 | 161.4453 | 143.602 | -94.0588 | -4.838 | -94.3013 | 93.5709 | -8.8592 | 5.286 | 21.2 | 8.134 | 8.101 | -20.24 | 5.28 |  | -5.6229 | -17.0794 | -15.0866 | 13.3 | 51.545 | 49.991 | 11.5457 | 13.8019 | 47.2606 | 44.494 | 47.7746 |  | -13.8 | 20.3824 | 7.89 |  | -47.465 | 79.0792 | 57.987 | -47.4144 | -78.3723 | 45.2724 | 32.1254 | 3.6 | -2.8 | -193.0861 | 285.123
01/12/2025 | 11:00 | 0 |  | -26.0979 | -35.2242 | 17.1078 |  | 59.1893 | -95.4905 | 64.2019 | 33.207 |  | -6.66 | -71.706 | 66 | 18.216 |  | 9.1479 | 48.2404 | 14.1879 | 14.437 | 23.6605 | 13.0895 | 6.1789 | 7.6755 |  |  | -64.91 | -64.94 |  | 6.66 | 70.4 | 9.599 | 0.182 | -54.45 | -53.9 | -67.09 | 54.45 | 54.62 | 17.5325 | 3.5586 | 71.9354 | 75.0938 | 40.1765 | -42.0632 | -42.0745 | 9.7611 | 9.6845 |  | 100.0675 | 21.803 | 21.5157 | -553.7792 | -8.9198 | -12.1 | -11.9 | 48.3997 | 47.2386 | -7.2736 |  | -71.7891 | 7.7433 | 12.7195 | 8.6713 | 597.8879 | 171.8192 | 171.8802 | -554.452 | 665.9139 |  | -83.9293 | 86.5959 | 104.6356 | 29 | 29.58 | 70.89 | 84.41 | -36.0303 | -36.0303 | 84.4992 | 84.8206 | -7.0559 | -132.4374 | -132.1182 | 20.6032 |  |  |  | 145.1 | 130.4 | -17.37 | 75.5365 | 73.3412 | 72.7494 | 11.2272 | 11.7973 | 62.0048 | -132.206 | 73.261 | 14.1726 | 77.04 | 40.48 | 66.8042 | 63.2858 | -34.95 | -6.7738 |  |  | -128.0771 | -11.4631 | -21.5741 | -102.2 | -103.2 | 24.0298 | 73.5443 | 74.6884 | 104.3152 | 73.28 | -11.78 | 61.9225 | 125.9672 | -22.85 | -23.3 | 103.51 | 54.84 | 127.6 | 125.4364 | -2.3633 | -3.2545 | 245.8259 | 203.0173 | 198.0054 | 200.1138 | 73.9871 | 58.9571 | -28.083 | 570.08 | -66.9485 |  | -31.6014 | -27.9175 | 17.648 | -55.5531 | -51.4055 | 147.516 |  | -73.469 | -23.2088 | 0 | -12.92 | 118.7 | 18.6062 | -181.7601 | -35.8474 | -35.1917 | 9.5346 | -56.3762 | 28.2138 | 21.6533 |  | 21.4514 | 41.9592 | 42.4544 | 40.2316 | 34.8309 | 34.9984 | 82.7234 | 5.5156 | 5.0404 | 44.7464 | 54.7044 | 28.6619 | 6.39 | 8.9534 | 1.0208 | -5.76 | 18.3 | 27.3583 |  | -1.183 | 4.523 | 9.9684 | 47.49 | -54.9685 | -45.6875 |  | 84.1931 | 15.1 | -22.881 | -0.8853 |  | 2.229 |  |  | -14.8356 | -39.7817 | 17.919 | 42.3873 | 60.6649 | 60.0039 | -145.6917 | -32.0782 | 33.0439 | -72.6569 | 10.9187 | 13.0985 | 12.8808 | 12 | 128.7003 | 0 | 44 | -43.4505 | -221.8991 | 222.9994 | 16.4607 | -122.7193 | 0 | -55.6045 | -45.9455 | 73.3863 | 73.0789 | 0 | 0 | 9.1655 | 9.1106 | -6.1525 | -6.7876 | 16.66 | 16.88 | 32.6 | 33.8 | 22.1093 | -70.32 | -355.5582 | 80.3487 | 80.7407 | 9.9 | 14.3 | -7.9 | -7.9 |  | 1.0905 | 0 | 87.8616 | 65.9902 | 37.8363 |  | -32.8143 | 24.1806 | -160.2353 | 21.8336 | -25.3313 | 169.8384 | 173.1283 | 163.8609 | -58.5415 | -19.5485 | -80.8771 | 76.9811 | -8.6752 | 4.343 | 21.36 |  | 8.169 | -20.96 | 4.72 |  | -4.979 | -15.1446 | -14.6471 | 11.8 | 47.07 | 48.541 | 11.502 | 13.6083 | 47.2737 | 47.0786 | 47.2036 |  | -13.1 | 18.4265 | 8.1 |  | -48.0048 | 80.2213 | 57.3274 | -47.6611 | -78.9296 | 46.0495 | 32.0527 | 2.7 | -1.9 | -201.3522 | 301.4057
01/12/2025 | 11:30 | 0 |  | -26.7032 | -34.5857 | 16.9462 |  | 60.9627 | -99.91 | 66.678 | 33.501 |  | -11.1 | -73.277 |  | 18.216 | -66 | 9.3142 | 50.4508 | 15.0009 | 15.3264 | 24.8773 | 15.2469 | 5.7115 | 7.5837 |  |  | -69.6 | -69.58 |  | 11.1 | 72.6 | 10.817 | 0.186 | -46.71 | -46.96 | -91.06 | 46.71 | 47.53 | 18.957 | 2.8634 | 73.992 | 77.4031 | 38.9796 | -38.8482 | -39.1287 | 10.5628 | 10.1187 |  | 103.8184 | 5.4425 | 4.3091 | -533.4329 | -10.1752 | -11.6 | -11.5 | 44.948 | 43.5982 | -7.589 |  | -66.6799 | 8.4107 | 12.6208 | 8.553 | 571.1843 | 172.0023 | 172.5211 | -550.8141 | 654.2507 |  | -94.5182 | 95.9554 | 106.5118 | 29.55 | 29.91 | 71.69 | 86.4 | -35.3605 | -34.0209 | 84.6282 | 85.54 | -7.9104 | -136.5706 | -137.1495 | 18.6444 |  |  |  | 145.5 | 132.1 | -17.89 | 75.3663 | 73.6611 | 72.9971 | 13.3409 | 13.8001 | 58.5135 | -130.5651 | 69.4574 | 13.9382 | 79.49 | 41.52 | 68.2104 | 64.7507 | -35.59 | -6.7738 |  |  | -128.3981 | -11.6271 | -21.753 | -103.8 | -103.1 | 24.1837 | 74.4232 | 77.0366 |  | 74.02 | -12.16 | 61.907 | 128.2498 | -21.61 | -22.04 | 105.83 | 56.23 | 126.3091 | 124.6 | -2.0221 | -2.8909 | 248.5309 | 207.1183 | 201.8879 | 204.055 | 69.9067 | 55.5351 | -27.844 | 558.2203 | -48.3702 |  | -28.3617 | -25.8392 | 21.5919 | -48.1189 | -45.5489 | 138.3 |  | -66.5411 | -17.8833 | 0 | -14.55 | 92.8 | 19.4437 | -171.8547 | -37.055 | -36.0549 | 10.8369 | -55.9593 | 24.9095 | 21.8088 |  | 21.3806 | 41.9412 | 42.6489 | 40.6625 | 34.1611 | 34.8309 | 80.7139 | 3.6422 | 3.3384 | 43.436 | 53.6088 | 29.1673 | 6.73 | 9.8714 | 1.033 | -6.27 | 19.46 | 28.8495 |  | -0.992 | 4.49 |  | 47.82 | -53.27 | -41.7161 |  | 87.2996 | 16.5 | -23.5855 | -0.7246 | 0 | 2.2751 |  |  | -14.511 | -41.242 | 18.4409 | 43.3191 | 62.2123 | 60.7074 | -141.8378 | -33.6542 | 33.6997 | -74.5782 |  | 13.5478 | 13.1339 | 13 | 155.6425 | 0 | 52 | -51.5111 | -225.8835 | 226.304 | 35.9978 | -148.5746 | 0 | -52.9821 | -42.3269 | 81.6638 | 80.3326 |  |  | 6.5287 | 6.4079 | -11.1691 | -11.4105 | 19.78 | 19.75 | 43.5 | 43.7 | 21.8849 | -69.12 | -386.1966 | 81.7416 | 82.0092 | 9.4 | 30.8 | -5.3 | -4.5 | 1.3013 |  | -27.1596 | 69.3434 | 113.4699 | 65.3023 |  | -71.5924 | 58.6105 | -152.0107 | 0 | -66.6855 | 167.9783 | 169.5229 | 153.0045 | -105.3416 | -3.0081 | -105.5123 | 105.1836 | -9.3069 | 8.284 | 23.44 | 8.119 | 7.997 | -21.6 | 7.44 |  | -8.6137 | -16.524 | -16.2005 | 17.2 | 53.144 | 50.872 | 11.4615 | 13.8325 | 52.0643 | 54.3802 | 56.6007 |  | -30.9 | 18.348 | 8.54 |  | -42.8503 | 78.157 | 54.583 | -41.8918 | -76.8043 | 41.2779 | 34.2094 | 22.4 | -22.3 | -187.2783 | 290.3436
01/12/2025 | 12:00 | 0 |  | -27.4007 | -35.2578 | 16.9739 |  | 63.7671 | -102.3253 | 67.3542 | 34.343 |  | -11.1 | -73.825 |  | 18.216 | -66 | 8.6982 | 53.6092 | 15.2183 | 15.5455 | 25.4459 | 15.2774 | 6.2649 | 7.8876 |  |  | -68.6 | -68.97 |  | 11.1 |  | 10.491 | 0.182 | -49.39 | -49.73 | -83.09 | 49.39 | 49.93 | 18.5729 | 3.1162 | 72.7415 | 76.0054 | 37.2728 | -42.8669 | -41.5252 | 33.6171 | 34.7473 |  | 102.2109 | 25.5606 | 23.9431 | -545.3752 | -12.527 | -10.6 | -10.6 | 45.4811 | 46.5267 | -7.4408 |  | -69.2435 | 7.651 | 12.8769 | 8.7188 | 587.7863 | 177.9534 | 176.1223 | -558.6867 | 673.7813 |  | -81.6443 | 81.7392 |  | 28.64 | 29.57 |  | 85.51 | -38.3075 | -38.7094 | 87.6415 | 88.3724 | -7.8713 | -133.9184 | -134.1074 | 19.0063 |  |  |  | 146.8 | 133 | -17.84 | 76.9647 | 75.0149 | 74.9405 | 18.2059 | 19.1679 | 58.6233 | -135.0771 | 70.6635 | 14.1837 | 79.27 | 41.54 | 67.5073 | 64.0182 | -35.6 | -6.6355 |  |  | -126.4415 | -11.1796 | -21.6626 | -104.7 | -104.6 | 24.1232 | 76.181 | 77.0366 | 106.6589 | 75.61 | -11.69 | 62.093 | 124.2696 | -22.5 | -23.03 | 108.74 | 56.14 | 126.7091 | 125.2182 | -4.3324 | -6.8545 | 248.8265 | 205.6027 | 198.2844 | 202.6368 | 70.5316 | 54.1862 | -27.829 | 568.3159 | -80.4114 |  | -27.5718 | -26.2932 | 17.6293 | -52.3369 | -47.9497 | 155.196 |  | -71.1105 | -16.9222 | 0 | -13.36 | 91.8 | 19.7973 | -180.1023 | -34.7265 | -33.6512 | 6.0599 | -49.2666 | 22.1897 | 22.2712 |  | 21.9601 | 41.6303 | 42.2415 | 39.798 | 38.0126 | 37.8451 | 87.9146 | 7.2372 | 7.2454 | 48.6489 | 54.6613 | 33.5253 | 8.51 | 8.365 | 1.0587 | -5.39 | 18.33 | 31.9178 |  | -0.87 | 4.228 |  | 49.65 | -54.979 | -45.8591 | 15.09 | 86.5499 | 15.1 | -23.5897 | -0.3575 |  | 2.3988 |  |  | -14.6781 | -41.7921 | 18.3443 | 43.3579 | 62.4402 | 63.0174 | -143.7248 | -33.8196 | 33.135 | -73.6071 | 10.7821 | 13.665 | 13.2605 | 12 | 148.5456 | 0 | 63.3 | -63.4744 | -234.0429 | 235.6799 | 12.5388 | -142.3243 | 0 | -54.6117 | -43.8136 | 79.1092 | 79.7227 |  |  | 6.9242 | 7.1659 | -5.2728 | -4.7258 | 23.44 | 23.75 | 38.3 | 38.6 | 21.7397 | -76.56 | -380.6335 | 82.3308 | 82.6783 | 10.5 | 29.1 | -6.2 | -6.2 |  |  | 0 | 102.0403 | 103.0021 | 71.4655 |  | -58.2778 | 53.3997 | -159.9628 |  | -53.2007 | 174.6759 | 172.4869 | 156.3129 | -97.106 | -5.7902 | -100.8906 | 100.2156 | -9.8343 | 5.621 | 22.56 |  | 8.093 | -22 | 6.64 |  | -7.8813 | -15.938 | -17.1679 | 16.1 | 49.86 | 50.178 |  |  | 52.4753 | 53.6688 | 50.9698 |  | -28.2 | 19.1388 | 8.74 |  | -47.0228 | 79.7071 | 56.0476 | -46.8648 | -77.9819 | 43.7745 | 33.7657 | 19.7 | -19.7 | -220.7438 | 313.0231
01/12/2025 | 12:30 | 0 |  |  | -34.8339 | 17.0623 |  | 64.3978 | -103.8594 | 67.8304 | 34.219 |  | -11.1 | -71.57 | 63.8 | 16.56 |  | 8.9161 | 54.5234 | 14.8486 | 14.8885 | 24.5877 | 16.7066 | 6.3317 | 8.2609 |  |  | -67.29 | -67.04 |  | 11.1 | 70.4 | 8.925 | 0.178 | -50.23 | -50.42 | -78.44 | 50.23 | 51.12 | 17.1349 | 3.451 | 71.855 | 74.0587 | 36.915 | -41.5273 | -41.1729 | 29.256 | 26.511 |  | 98.7279 | 17.5165 | 15.7399 | -543.8571 | -9.7783 | -12 | -11.9 | 46.8305 | 45.3776 | -7.3588 |  | -65.3938 | 7.1612 | 11.9188 | 8.2463 | 590.3499 | 177.282 | 177.5261 | -562.2231 | 670.0129 |  | -63.6645 | 66.6075 | 104.5757 | 28.67 | 29.84 | 71.74 | 85.31 | -38.1736 | -38.3075 | 88.7209 | 90.5459 | -6.7551 | -135.7381 | -136.3594 | 17.511 |  | 19.5709 | 25.985 | 144.3 | 131.7 | -17.57 | 75.7043 | 73.962 | 73.9176 | 13.6363 | 14.2948 | 65.8674 | -136.1224 | 75.8485 | 13.7468 | 77.15 | 40.23 | 66.8042 | 63.2858 | -35.59 | -6.2208 |  |  | -142.5378 | -10.1443 | -21.6139 | -103.6 | -103.6 | 23.7552 |  | 76.567 | 107.8308 |  | -11.63 | 60.8065 | 141.333 | -21.38 | -21.64 | 109.59 | 54.81 | 140.4 | 138.4727 | 0 | -1.6636 | 255.2865 | 216.0074 | 207.2231 | 211.7588 | 71.7001 | 56.9762 | -26.854 | 574.5497 | -49.3985 |  | -32.2704 | -29.0292 | 16.3428 | -51.916 | -48.8987 | 150.588 |  | -68.083 | -22.2814 | 13.95 | -14.03 | 91.3 | 19.7144 | -180.4507 | -33.8493 | -32.9935 | 4.3047 | -55.3703 | 28.3771 | 22.2986 |  | 21.9428 | 41.1274 | 41.7053 | 40.1873 | 37.5102 | 38.5149 | 85.4027 | 3.1203 | 2.9606 | 41.8653 | 50.7702 | 29.7606 | 8.23 | 8.8606 | 1.0208 | -5.44 | 17.76 | 29.4881 | 8.6945 | -1.95 | 4.279 |  | 47.2 | -50.4984 | -40.5175 | 14.71 | 83.6481 | 14.3 | -22.3616 | -0.3072 |  | 2.0528 |  |  | -13.4206 | -39.9906 | 17.5127 | 41.7925 | 62.7419 | 62.8884 | -143.9881 | -31.2134 | 32.3821 | -67.7657 |  | 13.1669 | 12.8702 | 12.3705 | 162.9937 | 0 | 65 | -64.7159 | -248.112 | 249.9036 | 41.3452 | -154.386 | 0 | -56.5583 | -47.7486 | 79.9773 | 81.0353 | -35.0351 | -35.5072 | 15.9991 | 15.6255 | -9.2578 | -9.9955 | 27.35 | 27.8 | 37.3 | 37.6 | 21.4534 | -60.8 | -356.175 | 78.9077 | 78.588 | 9.4 | 25.7 | -14.7 | -14.7 |  | 1.1049 | -33.8806 | 70.4366 | 154.3502 | 108.2812 |  | -105.7916 | 101.7019 | -183.3592 | -36.0781 | -98.4904 | 167.6188 | 166.8246 | 185.5583 | -148.9721 | 35.8034 | -111.2345 | 111.4264 | -9.7024 | 5.786 | 21.36 | 8.028 | 8.091 | -21.68 | 6.08 |  | -6.3554 | -17.8424 | -17.0489 | 16.9 | 47.269 | 48.975 | 11.5094 | 13.808 | 52.4355 | 53.4846 | 52.9158 |  | -23.7 | 19.6803 | 8.29 |  | -46.7111 | 81.2043 | 58.5254 | -45.6283 | -79.7675 | 45.6366 | 33.4661 | 15.7 | -15.9 | -202.9719 | 302.4117
01/12/2025 | 13:00 | 0 |  | -27.2303 | -34.9209 | 16.9799 |  | 63.4444 | -99.2589 | 66.156 | 33.513 |  | -11.1 | -68.732 |  | 16.56 | -61.6 |  | 53.2698 | 14.1664 | 14.3826 | 24.0864 | 17.1538 | 5.9624 | 8.1863 |  |  | -68.28 | -68.2 |  | 11.1 | 66 | 8.603 | 0.177 | -47.51 | -47.21 | -88.8 | 47.51 | 47.74 | 15.7531 | 4.3741 | 70.5942 | 73.3482 | 34.9126 | -39.518 | -35.459 | 7.8715 | 7.9592 |  | 98.46 | -3.5845 | -4.3764 | -489.8091 | -9.533 | -11.6 | -11.4 | 40.9968 | 41.9393 | -7.7467 |  | -50.4394 | 7.4577 | 11.4481 | 7.8593 | 531.6017 | 172.7347 | 173.2535 | -536.5109 | 630.6062 |  | -82.2109 | 85.3065 | 102.5199 | 27.19 | 29.07 | 71.01 | 83.56 | -42.996 | -42.1923 | 95.8717 | 96.4201 | -4.8462 | -129.6057 | -129.9332 | 14.5426 |  |  |  | 145.2 | 131.6 | -17.7 | 76.398 | 74.9542 | 74.5826 | 17.7778 | 18.4664 | 54.1554 | -126.8593 | 62.9042 | 13.8283 | 77.62 | 41.15 | 64.6948 | 61.821 | -34.88 | -5.6678 |  |  | -114.2226 | -8.2343 | -21.2858 | -102 | -103 | 23.5794 |  | 74.6884 |  | 76.06 | -11.07 | 57.7685 | 114.0965 | -20.75 | -21.18 | 102.58 | 53.83 | 116.0909 | 114.4 | -14.7425 | -15.6909 | 233.9983 | 192.3176 | 185.1393 | 188.3503 | 47.5791 | 33.1307 | -27.785 | 542.1978 | -50.6247 |  | -30.3799 | -27.1424 | 41.0252 | -47.5848 | -44.6631 | 55.344 |  | -54.8339 | 1.7954 | 14.71 | -12.58 | 0.9 | 19.5537 | -171.3426 | -33.7056 | -32.6211 | 4.3743 | -30.6718 | 10.5966 | 22.1418 |  | 21.4709 | 43.1061 | 42.2719 | 41.2043 | 41.8641 | 42.5339 | 40.0221 | 17.7493 | 17.7243 | 4.6545 | 13.5103 | 23.4836 | -1.96 | 7.6594 | 0.9976 | -4.79 | 17.83 | 23.4129 | 8.9952 | -2.179 | 4.235 |  | 44.99 | -12.6486 | -7.0718 | 13.6 | 85.2765 | 13.9 | -23.6913 | -0.0404 |  | 2.061 |  |  | -13.7874 | -40.2403 | 17.5911 | 42.147 | 56.5857 | 58.8126 | -147.0819 | -30.8637 | 32.2374 | -66.8865 |  | 12.7079 | 12.3218 | 13 | 160.9857 | 0 | 35.6 | -34.3074 | -217.6125 | 222.3765 | 31.7198 | -150.5338 | 0 | -57.6794 | -48.5564 | 83.2037 | 81.8055 | 0 | 0 | 12.5054 | 12.3406 | -8.8339 | -9.5882 | 29.34 | 28.24 | 36.6 | 36.4 | 21.494 | -66.24 | -374.8986 | 81.3014 | 80.0628 | 9.4 | 25.7 | -11.3 | -11.3 | 1.4247 | 1.1945 | -24.3887 | 73.6321 | 140.7816 | 94.965 |  | -98.6533 | 88.4034 | -164.9595 | -24.8753 | -87.4526 | 162.9196 | 160.9068 | 163.2009 | -134.0113 | 25.6923 | -107.015 | 108.1884 | -10.9412 | 9.591 | 20.08 | 8.113 | 8.093 | -20.08 | 4.8 |  | -5.9739 | -18.0743 | -18.3398 | 15.7 | 48.824 | 48.622 |  |  | 54.31 | 52.3366 | 54.0056 |  | -25.2 | 23.6899 | 8.27 |  | -48.467 | 80.8364 | 58.6154 | -47.1995 | -78.3857 | 46.9938 | 32.1737 | 14.2 | -14.3 | -179.6005 | 290.5338
01/12/2025 | 13:30 | 0 |  | -27.1714 | -35.5177 | 18.174 |  | 63.4433 | -97.5994 | 63.3463 | 32.001 |  | -2.22 | -68.219 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 8.8475 | 53.5576 | 14.2033 | 14.39 | 23.5717 | 16.617 | 5.9257 | 8.0738 |  |  | -62.3 | -62.68 |  | 2.22 |  | 7.985 | 0.174 | -45.08 | -45.42 | -80.36 | 45.08 | 45.38 | 16.2035 | 3.7761 | 69.1475 | 71.3569 | 32.7247 | -36.5709 | -37.5192 | 36.8742 | 39.323 |  | 91.7621 | 16.2541 | 17.8501 | -525.6397 | -10.6225 | -11.7 | -11.5 | 42.9754 | 42.7173 | -7.3107 |  | -58.6212 | 7.536 | 11.3009 | 7.7718 | 566.1487 | 178.8689 | 180.2728 | -550.5931 | 651.8602 |  | -88.5264 | 89.7354 | 100.7136 | 27.33 | 28.16 | 70.21 | 82.77 | -34.5567 | -34.1549 | 88.1712 | 88.2838 | -3.5364 | -135.3993 | -133.8268 | 15.1667 | 0 |  |  | 145.2 | 131.3 | -17.09 | 75.3719 | 72.7258 | 72.547 | 11.3064 | 9.4172 | 61.9707 | -129.7976 | 71.3856 | 13.8562 | 77.47 | 40.16 | 63.5229 | 60.3561 | -34.21 | -5.9443 |  |  | -119.0629 | -8.9133 | -20.7548 | -100.3 | -100.3 | 22.6236 | 75.0092 | 74.6884 |  | 74.33 | -11.07 | 59.024 | 117.2017 | -19.1 | -19.13 | 96.21 | 53.71 | 116.8909 | 115.4909 | -5.9253 | -6.2727 | 235.9503 | 193.9277 | 188.3598 | 191.4012 | 65.9804 | 52.9299 | -26.936 | 557.4539 | -51.749 |  | -28.6241 | -26.0566 | 19.2125 | -53.793 | -49.9511 | 149.052 |  | -70.3154 | -20.1168 | 0 | -8.74 | 112.5 | 19.6696 | -181.5675 | -36.0678 | -35.2371 | 10.1545 | -54.4685 | 24.301 | 22.3962 |  | 21.8041 | 41.3187 | 41.6193 | 39.8626 | 33.6587 | 33.3238 | 75.6903 | 8.5852 | 8.3742 | 36.8389 | 48.97 | 29.7533 | 7.1 | 8.4602 | 0.9622 | -5.16 | 17.92 | 27.7628 |  | -2.165 | 4.546 |  | 47.7 | -48.3654 | -39.9961 | 14.62 | 84.4995 | 15 | -22.5722 | -0.1512 |  | 2.1094 |  |  |  | -39.4197 | 18.883 | 41.1617 | 57.4245 | 59.1664 | -137.5936 | -32.2617 | 32.2482 | -71.9631 |  | 12.327 | 12.0581 |  | 139.0601 | 0 | 42.3 | -42.2865 | -225.245 | 226.1259 | 26.2499 | -129.7393 | 0 | -59.8158 | -50.2987 | 80.72 | 80.256 |  |  | 9.7038 | 8.9567 | -2.3274 | -2.6328 | 22.88 | 23.48 | 33.9 | 33.6 | 21.7397 | -71.36 | -358.6831 | 76.5864 | 76.1042 | 9.4 | 25.4 | -7.9 | -7.9 | 1.3648 |  | -20.7758 | 79.0995 | 88.9804 | 49.5259 |  | -46.195 | 39.9019 | -158.8298 |  | -41.9329 | 175.8976 | 176.2305 | 162.7945 | -79.3915 | -8.5673 | -82.0203 | 80.8509 | -9.9387 | 2.676 | 21.04 |  | 8.105 | -20.4 | 5.92 |  | -5.8579 | -17.6654 | -18.9837 | 18.4 | 49.406 | 47.701 | 11.448 | 13.7598 | 52.9029 | 52.3386 | 52.7831 |  | -24.1 | 28.9526 | 8.18 |  | -50.0637 | 82.1796 | 61.4906 | -49.9389 | -81.2483 | 50.4493 | 30.1432 | 13.2 | -13.4 | -199.0867 | 292.7378
01/12/2025 | 14:00 | 0 |  |  | -34.9835 | 16.7636 |  | 63.6693 | -98.0036 | 63.9876 |  |  | 0 | -69.863 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 9.0807 | 53.4174 | 14.1636 | 14.3804 | 23.5713 | 16.7761 | 6.028 | 8.2289 |  |  | -61.98 | -62.01 |  | 0 | 68.2 | 8.3 | 0.173 | -45.77 | -44.68 | -79.08 | 45.77 | 45.24 | 15.9625 | 3.5954 | 69.279 | 70.9986 | 32.0286 | -37.2406 | -37.0332 | 29.9175 | 32.1883 |  | 92.03 | 24.1612 | 13.969 | -510.4796 | -10.4841 | -11.4 | -11.3 | 41.9732 | 42.7893 | -7.4073 |  | -61.3539 | 8.4325 | 11.992 | 8.2855 | 562.9138 | 175.8476 | 175.5424 | -538.8936 | 653.0168 |  | -102.3035 | 103.9864 | 101.9711 | 27.72 | 28.78 | 70.19 | 82.97 | -30.672 | -30.9399 | 86.5503 | 86.6859 | -3.7872 | -139.7964 | -139.7608 | 16.7847 |  |  |  | 144 | 130.1 | -17.29 | 72.8393 | 71.2421 | 71.368 | 8.8918 | 8.1518 | 60.7322 | -124.8683 | 71.6689 | 14.0505 | 76.94 | 40.51 | 64.2261 | 61.0886 | -34.26 | -6.0826 |  |  | -120.0804 | -9.6307 | -20.9748 | -99.3 | -99.2 | 22.8818 |  | 73.7491 | 104.9011 |  | -11.14 | 61.5505 | 115.9291 | -20.75 | -21.16 | 102.24 | 54.24 | 116.4545 | 117.4909 | -4.391 | -4.0545 | 240.8807 | 195.9672 | 193.0699 | 193.1229 | 64.0441 | 51.1628 | -27.672 | 554.6882 | -36.5906 |  | -31.1387 | -28.2763 | 21.2405 | -51.0536 | -46.8726 | 144.444 |  | -64.7162 | -18.6667 | 0 | -7.42 | 82.9 | 19.3032 | -173.6931 | -36.0598 | -34.9249 | 11.0172 | -51.8359 | 24.8771 | 21.4666 |  | 20.9799 | 41.4869 | 41.5354 | 40.4009 | 30.812 | 31.8167 | 75.8577 | 5.6768 | 5.8296 | 37.3399 | 46.7395 | 25.6004 | 6.45 | 9.5662 | 0.9622 | -5.77 | 18.11 | 24.7859 |  | -2.227 | 3.506 | 8.046 | 46.82 | -48.0835 | -37.5939 | 14.78 | 83.8971 | 16.1 | -23.7052 | -0.0944 |  | 2.0685 |  |  | -13.5664 | -39.5244 | 17.9619 | 41.5761 | 57.3737 | 58.9309 | -137.0986 | -33.5121 | 33.2591 | -72.641 | 11.777 | 12.288 | 11.8999 | 13.3807 | 156.8518 | 0 | 41.1 | -42.7884 | -222.3392 | 226.6857 | 38.5531 | -151.5998 | 0 | -53.5084 | -44.2229 | 79.7105 | 78.3252 | -10.1384 | -10.5522 | 14.0874 | 14.0325 | -5.8342 | -5.6371 | 22.45 | 22.36 | 37.1 | 37.3 |  | -67.52 | -366.7693 | 86.3735 | 86.0771 | 9.4 | 26.6 | -13 | -13 |  |  | -32.2871 | 58.5289 | 133.4588 | 88.8831 |  | -86.174 | 78.1544 | -181.3499 | 0 | -70.4924 | 177.7749 | 174.5695 | 182.792 | -125.2729 | 18.6763 | -103.1589 | 101.7837 | -10.3095 | 4.68 | 22.32 | 8.183 | 8.189 | -22 | 6.56 |  | -7.2068 | -15.8495 | -18.6603 | 17.5 | 49.122 | 49.091 |  |  | 52.7964 | 50.5387 | 51.1935 |  | -25.5 | 28.1014 | 8.29 |  | -49.4656 | 76.2129 | 54.6631 | -49.8701 | -75.1076 | 42.9901 | 30.9996 | 14.9 | -14.8 | -182.9777 | 280.0616
01/12/2025 | 14:30 | 0 |  |  | -36.0583 | 17.3644 |  | 63.2379 | -94.6783 | 63.6664 | 32.551 |  | 4.44 | -70.771 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 9.4293 | 49.8772 | 14.7948 | 14.3038 | 24.4904 | 17.1882 | 6.3042 | 8.2515 |  |  | -60.41 | -60.64 |  | -4.44 | 68.2 | 8.419 | 0.173 | -42.4 | -41.94 | -85.36 | 42.4 | 42.36 | 16.8298 | 3.6669 | 72.1895 | 75.1798 | 31.1176 | -34.0256 | -33.8743 | 10.2871 | 9.4201 |  | 95.245 | 6.5146 | 5.376 | -501.1512 | 6.1395 | -19.6 | -19.6 | 39.2521 | 38.7828 | -7.3936 |  | -65.7843 | 8.7842 | 12.3858 | 8.4392 | 544.8773 | 182.0123 | 182.287 | -535.6847 | 656.035 |  | -129.5602 | 132.0704 | 108.1484 | 29.75 | 31.57 | 72.35 | 86.61 | -33.753 | -34.4228 | 80.9323 | 81.5183 | -5.4208 | -145.2435 | -143.0776 | 19.3236 |  |  |  | 146.6 | 133 | -17.62 | 72.0971 | 71.2443 | 70.9316 | 11.267 | 12.3377 | 55.6514 | -127.8742 | 66.3076 | 13.8589 | 83.74 | 44.01 | 67.9761 | 64.1647 | -35.68 | -6.6355 |  |  | -113.4286 | -11.2307 | -21.8525 | -100.4 | -100.3 | 23.118 |  | 76.0973 |  |  | -12.07 | 62.0465 | 112.4339 | -25.34 | -25.57 | 117.19 | 56.17 | 111.6545 | 108.9091 | -7.0869 | -5.2909 | 242.8536 | 196.2932 | 190.95 | 195.6803 | 74.2568 | 52.8431 | -28.496 | 546.3053 | -51.3785 |  | -32.0282 | -30.0741 | 22.6161 | -54.6729 | -50.6857 | 145.98 |  | -67.2001 | -16.962 | 14.17 | -7.19 | 97.5 | 19.1098 | -184.0229 | -33.9975 | -33.6744 | 5.4069 | -57.6065 | 24.7479 | 21.9094 |  | 21.5505 | 41.6383 | 42.2463 | 41.3521 | 33.4913 | 32.3191 | 71.6713 | 9.4944 | 9.2743 | 35.3139 | 46.7704 | 23.4763 | 9.03 | 12.4862 | 0.9464 | -8.18 | 20.55 | 22.551 | 11.2552 | -2.179 | 0.924 |  | 47.26 | -46.8814 | -36.1812 |  | 85.0429 | 16.7 | -23.8589 | -0.7904 |  | 2.3409 |  |  | -13.1667 | -41.1587 | 16.473 | 42.9087 | 56.6889 | 58.8595 | -139.1068 |  | 32.8029 | -75.7727 | 11.7036 | 12.6884 | 12.3218 | 13.7519 | 149.9012 | 0 | 42.3 | -42.8819 | -219.6312 | 222.7787 | 35.3518 | -138.7993 | 0 | -59.5705 | -50.5067 | 83.1588 | 77.9581 | -22.087 | -23.4057 | 15.8343 | 15.7354 | -8.7143 | -8.8241 | 29.94 | 29.18 | 20.5 | 20.6 | 21.7397 | -64.96 | -317.9113 | 86.1677 | 86.7552 | 10.6 | -20.2 | -13.9 | -13.9 | 1.476 | 1.2531 | -33.1687 | 63.5199 | 126.0151 | 83.1611 |  | -78.6619 | 74.9689 | -175.4418 | -23.6799 | -71.2624 | 171.42 | 168.3852 | 181.601 | -110.9618 | 20.0593 | -88.629 | 90.2279 | -9.9387 | 9.942 | 14.64 | 8.016 | 8.016 | -14.56 | -0.88 |  | 0.264 | -12.7428 | -28.1239 | 14.7 | 48.638 | 48.577 | 11.5066 | 13.7065 | 51.2808 | 52.6458 | 51.6738 |  | 21 | 25.4023 |  |  | -50.2629 | 81.6968 | 61.2407 | -48.8099 | -79.9016 | 49.7988 | 29.0734 | -32.3 | 31.9 | -184.2121 | 289.8352
01/12/2025 | 15:00 | 0 |  |  | -35.7501 | 17.8758 |  | 61.8997 | -92.3463 | 66.1996 | 33.305 |  | 15.54 | -73.506 | 66 | 19.872 | -66 | 8.0356 | 49.7002 | 14.284 | 14.429 | 24.4801 | 17.0448 | 5.8009 | 8.0336 |  |  | -58.28 | -58.47 |  | -15.54 | 72.6 | 9.078 | 0.176 | -44.72 | -43.99 | -75.32 | 44.72 | 44.6 | 17.606 | 3.4085 | 72.2094 | 74.1361 | 29.9167 | -36.035 | -36.8343 | 33.5448 | 25.2355 |  | 88.4131 | 24.3795 | 20.4102 | -513.5945 | 5.9317 | -19.4 | -19.4 | 43.0492 | 41.0725 | -7.0782 |  | -68.4057 | 9.5367 | 12.2467 | 8.2959 | 558.6412 | 183.5383 | 184.6369 | -549.9162 | 665.4402 |  | -118.54 | 121.0875 | 109.2462 | 30.14 | 31.82 | 74.03 | 87.48 | -33.887 | -33.753 | 79.7919 | 81.3145 | -5.4119 | -147.9983 | -148.4755 | 19.061 |  |  |  | 145.9 | 133 | -17.96 | 71.4603 | 69.7541 | 69.5841 | 10.4963 | 10.2799 | 58.4013 | -129.3088 | 69.3896 | 13.9948 | 84 | 43.96 | 69.1479 | 65.6296 | -36.11 | -6.912 |  |  | -129.5468 | -11.9749 | -22.3644 | -101.6 | -101.6 | 22.7939 |  | 77.5063 |  |  | -12.94 | 63.0695 | 128.9998 | -22.83 | -23.09 | 106.93 | 55.48 | 129.0909 | 126.9091 | 0 | -0.8 | 252.0212 | 208.145 | 203.111 | 207.1103 | 47.7514 | 28.9265 | -30.53 | 559.2451 | -41.8916 |  | -31.2736 | -28.0712 | 36.8081 | -45.1638 | -41.3576 | 36.912 |  | -44.9467 | 5.7514 | 0 | -8.07 | 1 | 19.1789 | -165.7363 | -35.8473 | -34.6107 | 8.8673 | -27.8059 | 19.9453 | 21.6143 |  | 21.55 | 41.8063 | 42.6601 | 39.696 | 33.4913 | 32.654 | 75.8577 | 2.5238 | 2.4652 | 40.6153 | 50.4244 | 25.5711 | 9.73 | 11.1751 | 0.9744 | -7.33 | 18.44 | 24.4487 |  | -0.915 | 0.722 |  | 48.33 | -51.6877 | -38.7857 | 14.98 | 85.9548 | 17.6 | -23.8491 | -0.8844 | 0 | 2.363 |  |  | -14.4984 | -41.7407 | 16.749 | 43.5318 | 55.4091 | 56.1908 | -138.1339 | -34.6349 | 33.1673 | -77.0917 | 12.0811 | 13.0399 | 12.5011 | 13.9526 | 157.5219 | 0 | 40.2 | -40.4718 | -223.0311 | 225.7411 | 36.4521 | -148.4757 | 0 | -57.663 | -48.5134 | 77.7398 | 76.6276 |  |  | 19.9652 | 19.1742 | -11.241 | -10.7042 | 33.38 | 32.87 | 23.4 | 23.9 | 21.9255 | -61.12 | -306.247 | 80.8662 | 79.9757 | 9.9 | -20.4 | -18.7 | -18.2 |  | 1.1661 | -32.9864 | 65.4495 | 152.8791 | 108.5957 |  | -104.3485 | 94.1957 | -193.5712 | -43.1311 | -93.0848 | 171.1093 | 170.6321 | 191.9367 | -145.7373 | 43.1582 | -97.9819 | 100.3174 | -10.4413 | 6.504 | 15.04 | 8.045 | 8.014 | -15.28 | -0.08 |  | 0.0015 | -14.5312 | -26.7201 | 15.3 | 49.307 | 49.574 | 11.4861 | 13.7978 | 50.9879 | 52.024 | 52.5473 |  | 18.3 | 21.3085 |  |  | -46.2366 | 78.377 | 58.9317 | -45.5699 | -76.8662 | 47.0979 | 28.7519 | -28.6 | 29.2 | -184.7417 | 284.7103
01/12/2025 | 15:30 | 0 |  | -26.6737 | -35.4369 | 17.6309 |  | 62.8503 | -94.7931 | 66.9023 | 34.027 |  | 17.76 | -73.935 | 66 | 19.872 | -66 | 5.7873 | 52.4304 | 14.3558 | 14.8038 | 24.6547 | 15.9641 | 6.5661 | 8.2593 |  |  | -56.95 | -57.42 |  | -17.76 | 72.6 | 8.98 | 0.176 | -37.63 | -37.67 | -88.02 | 37.63 | 37.77 | 17.4723 | 2.9351 | 70.6659 | 73.4795 | 29.5194 | -28.5333 | -28.3959 | 9.1246 | 9.164 |  | 92.4319 | 4.5395 | 3.4305 | -494.295 | 5.958 | -19.2 | -19.2 | 33.9286 | 32.8132 | -7.3724 |  | -56.9907 | 9.9274 | 12.0353 | 8.0814 | 531.7849 | 187.994 | 188.0245 | -554.2453 | 649.6039 |  | -85.6018 | 87.7498 |  | 30.24 | 31.87 |  | 86.6 | -35.6284 | -35.4944 | 81.0813 | 82.608 | -6.3357 | -135.8309 | -134.1289 | 18.4026 |  |  |  | 142.4 | 129.3 | -17.75 | 75.7685 | 74.0587 | 73.9166 | 15.6128 | 16.4825 | 62.8579 | -141.9585 | 76.0873 | 13.4754 | 84.34 | 44.45 | 68.4448 | 64.8972 | -36.12 | -6.6355 |  |  | -131.9379 | -10.9891 | -22.3041 | -105.6 | -106.1 | 23.2938 |  | 76.567 | 103.7292 |  | -12.68 | 62.5115 | 129.4024 | -22.33 | -22.54 | 106.9 | 56.14 | 130.6727 | 129.0182 | -1.9796 | -3.0636 | 254.3867 | 208.4265 | 201.8015 | 204.0327 | 44.0581 | 24.2648 | -31.362 | 565.8923 | -65.085 |  | -30.1037 | -27.2052 | 40.5123 | -49.0227 | -45.1371 | 36.912 |  | -46.3006 | 9.47 | 0 | -11.01 | 1 | 19.3534 | -174.0088 | -36.2123 | -34.7047 | 8.5344 | -23.2325 |  | 21.6899 |  | 21.2765 | 42.1964 | 42.9542 | 40.8773 | 36.0031 | 35.5007 | 85.4027 | 5.7203 | 4.8269 | 40.7321 | 48.486 | 33.3202 | 8.48 | 7.7546 | 1.0269 | -4.89 | 17.27 | 33.105 |  | -0.912 | 0.886 |  | 50.32 | -49.8033 | -40.9469 |  | 88.1969 | 19.1 | -23.1264 | -1.5529 | -1.2872 | 2.3354 |  |  | -15.5069 | -41.7282 | 17.7687 | 43.4616 | 54.5259 | 55.7868 | -135.0941 | -34.9223 | 34.3487 | -78.7298 | 12.2462 | 13.411 | 12.9335 |  | 150.2565 | 0 | 51.5 | -51.1455 | -232.5451 | 231.7437 | 13.8182 | -142.3075 | 0 | -55.3531 | -46.7538 | 78.7177 | 81.0655 | -11.0697 |  | 11.4067 | 10.6596 | -14.1989 | -14.5067 | 33.13 | 32.83 | 22.4 | 22 | 21.6991 | -56.32 | -338.8274 | 86.8741 | 86.6433 | 10.5 | -15.9 | -9.6 | -9.6 | 1.6159 | 1.1612 |  | 84.4566 | 132.892 | 89.3341 |  | -86.9555 | 80.7872 | -154.6965 | 0 | -84.1893 | 167.7784 | 168.0805 | 154.3261 | -118.8336 | 15.5135 | -100.8295 | 98.5017 | -9.6228 | 7.565 | 15.68 | 7.962 | 7.932 | -15.52 | -0.56 |  | 0.7919 | -12.3339 | -27.364 | 13.7 | 48.918 | 47.289 | 11.4783 | 13.7855 | 50.5157 | 51.0866 | 52.2506 |  | 16.4 | 19.9732 |  |  | -46.356 | 77.3827 | 56.8251 | -46.8619 | -75.2356 | 45.7926 | 29.0709 | -28 | 28 | -213.8213 | 299.2297
01/12/2025 | 16:00 | 0 |  | -26.3834 | -35.273 | 17.5291 |  | 63.6532 | -92.8352 | 66.1018 | 33.583 |  | 19.98 | -73.928 | 66 | 19.872 | -66 | 5.3775 | 51.5806 | 14.7951 | 14.9719 | 24.751 | 16.1993 | 6.3817 | 7.7389 |  |  | -55.99 | -55.85 |  | -19.98 |  | 8.457 | 0.176 | -40.94 | -40.9 | -78.55 | 40.94 | 41.47 | 17.328 | 3.1224 | 69.5338 | 72.5853 | 28.5517 | -35.2313 | -35.4224 | 28.4223 | 32.8678 |  | 87.4754 | 19.6915 | 20.0926 | -497.2953 | 7.2348 | -18.9 | -18.8 | 41.0482 | 39.4934 | -6.7477 |  | -67.7147 | 9.6517 | 11.4669 | 7.7613 | 542.4664 | 183.111 | 183.1415 | -554.6436 | 651.8112 |  | -70.0111 | 72.3514 | 107.6195 | 29.53 | 31.44 | 73.21 | 84.84 | -37.6378 | -38.4415 | 84.9425 | 86.0075 | -6.3771 | -125.5835 | -124.8338 | 19.1603 |  |  |  | 140.9 | 127 | -18.03 | 77.7781 | 76.8425 | 76.6726 | 19.9079 | 20.8763 | 54.8664 | -136.3191 | 66.7418 | 13.4558 | 85.2 | 44.65 | 67.7417 | 64.1647 | -36.49 | -6.4973 |  |  | -131.9921 | -10.7129 | -22.3393 | -106.9 | -105 | 23.5135 |  | 76.567 |  | 72.74 | -12.54 | 64.201 | 132.0475 | -21.87 | -22.27 | 107.16 | 55.25 | 131.3273 | 129.7273 | -3.5089 | -4.3636 | 253.5141 | 207.7914 | 200.4252 | 204.4826 | 48.7218 | 29.6956 | -30.732 | 569.5505 | -66.9889 |  | -33.5288 | -30.1671 | 34.7668 | -43.7089 | -40.7428 | 41.52 |  | -52.733 | 4.394 | 15.06 | -15.49 |  | 18.7936 | -161.0525 | -35.6814 | -34.8482 | 8.9245 | -28.1566 |  | 21.4369 |  | 20.8952 | 42.2214 | 42.3892 | 40.6945 | 37.0078 | 37.3428 | 82.221 | 5.9184 | 6.0821 | 39.74 | 48.9959 | 31.1449 | 5.7 | 8.155 | 1.0684 | -5.17 | 18.3 | 31.2576 | 8.2959 | -0.727 | 0.936 |  | 48.07 | -50.258 | -40.0616 | 15.2 | 86.0113 | 17.1 | -23.4709 | -1.6575 | -1.4596 | 2.319 |  |  |  | -41.8961 | 16.4936 | 44.129 | 58.0442 | 60.0302 | -137.6128 | -34.0185 | 34.6937 | -77.0755 | 12.8838 | 13.8505 | 13.387 | 14.4709 | 147.1823 | 0 | 57 | -56.9115 | -239.6441 | 241.5476 | 22.8005 | -140.3936 | 0 | -59.1427 | -50.6821 | 82.4163 | 79.4717 |  |  | 10.6926 | 10.2092 | -19.1419 | -19.6522 | 31.26 | 31.34 | 20.7 | 20.5 | 21.6585 | -49.12 | -318.5768 | 81.8983 | 80.0873 | 9.4 | -17.1 | -7.9 | -7.9 |  |  | -20.5302 | 82.027 | 124.2104 | 83.571 |  | -78.707 | 72.9471 | -154.6051 | 0 | -70.821 | 168.6997 | 168.5118 | 150.462 | -112.6102 | 12.3479 | -96.5265 | 97.8405 | -12.4189 | 11.843 | 14.08 | 7.881 | 7.848 | -14.4 | -1.12 |  | 1.4664 | -13.4752 | -27.892 | 13.9 | 47.182 | 49.997 |  |  | 51.457 | 53.2453 | 52.6167 |  | 16.8 | 19.5517 | 8.63 |  | -48.8849 | 81.1281 | 61.6662 | -48.5663 | -79.1239 | 49.4003 | 28.8043 | -27.5 | 28.2 | -215.7291 | 302.024
01/12/2025 | 16:30 | 0 |  | -25.744 | -35.0475 | 16.9836 |  | 62.7399 | -93.3727 | 64.3371 | 32.519 |  | 17.76 | -73.235 |  | 19.872 | -63.8 | 5.1852 | 51.0872 | 13.5071 | 13.8585 | 22.4666 | 16.1866 | 6.2119 | 4.6324 |  |  | -58.58 | -58.55 |  | -17.76 | 72.6 | 9.448 | 0.181 | -40.59 | -40.5 | -82.12 | 40.59 | 40.86 | 17.9587 | 2.8221 | 68.4093 | 70.1125 | 28.4565 | -32.2842 | -32.1292 | 7.3921 | 12.5662 |  | 89.2168 | 1.3358 | 2.5453 | -453.9262 | 5.6618 | -19.1 | -19.2 | 37.2424 | 36.6881 | -6.6774 |  | -56.7196 | 10.4482 | 10.513 | 7.0882 | 498.0009 | 174.8405 | 175.1457 | -535.2646 | 604.8405 |  | -81.9424 | 84.0374 |  | 29.14 | 30.9 |  | 84.79 | -41.2546 | -42.8621 | 87.018 | 88.0558 |  | -126.1671 | -124.5421 | 16.0085 |  |  |  | 140.8 | 127 | -17.87 | 78.6949 | 76.6201 | 76.3183 | 20.7891 | 20.8688 | 47.4935 | -126.7311 | 58.0898 | 13.6509 | 88.5 | 45.1 | 67.0386 | 64.1647 | -36.05 | -6.4973 |  |  | -123.0834 | -10.3551 | -22.3655 | -104.6 | -104.5 |  | 73.2513 | 75.6277 | 102.5574 |  | -12.14 | 63.5345 | 121.0594 | -23.69 | -23.71 | 113.29 | 55.08 | 124.7636 | 121.1455 | -11.3912 | -11.5727 | 244.2609 | 200.215 | 195.0802 | 198.1804 | 49.755 | 31.1783 | -30.613 | 547.0634 | -23.2185 |  | -33.2477 | -30.0961 | 32.3408 | -40.5788 | -37.981 | 38.448 |  | -50.924 | 3.415 |  | -8.71 |  | 18.5518 | -153.9306 | -34.3704 | -33.0368 | 5.8894 | -29.9461 | 0 | 21.6898 |  | 21.1779 | 40.335 | 40.9571 | 39.8767 | 40.5244 | 40.357 | 47.0552 | 13.7441 | 13.9835 | 10.9223 | 18.1895 | 30.244 | 2.17 | 7.9646 | 1.127 | -4.93 | 19.28 | 29.8619 |  | -0.639 | 0.881 |  | 50.52 | -17.5918 | -11.5416 | 14.74 | 90.5708 | 19.3 | -23.582 | -1.3577 | -1.3118 | 2.3319 |  |  | -15.6837 | -41.8605 | 17.4214 | 43.3845 | 59.5318 | 59.3995 | -141.3469 | -33.5164 | 34.1619 | -75.9163 | 12.3852 | 13.9482 | 13.2605 |  | 168.4243 | 0 | 40.2 | -40.5783 | -221.782 | 222.4825 | 51.9539 | -161.0174 | 0 | -55.4967 | -46.7368 | 75.8858 | 77.2665 | -23.7941 | -34.1214 | 12.3735 | 12.3735 | -26.5371 | -25.5085 | 36.62 | 36.36 | 23.5 | 23.2 | 21.8636 | -36.16 | -327.205 | 81.9432 | 83.2252 | 13.9 | -15.9 | -11.3 | -11.3 | 1.3629 | 1.2986 | -42.1444 | 47.2309 | 164.1252 | 121.2208 |  | -116.675 | 107.5028 | -158.4925 | -39.0341 | -108.5387 | 162.962 | 162.4995 | 159.384 | -158.741 | 39.7464 | -116.0371 | 115.2795 | -11.0483 | 13.412 | 15.04 | 7.882 |  | -14.48 | -1.6 |  | 1.3504 | -14.0917 | -27.5685 | 13.4 | 47.87 | 48.623 | 11.5274 |  | 49.3032 | 48.9417 | 48.5079 |  | 15.8 | 20.5169 | 8.51 |  | -44.4853 | 77.6706 | 56.9998 | -44.2506 | -76.0537 | 45.7898 | 30.2528 | -26.9 | 27.5 | -168.6048 | 262.6035
01/12/2025 | 17:00 | 0 |  | -25.1374 | -35.4577 | 15.7828 |  | 63.0411 | -88.9917 | 64.3502 | 32.509 |  | 19.98 | -71.022 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 5.0874 | 49.2716 | 14.1967 | 14.6318 | 23.7325 | 16.2648 | 5.6273 | 8.4627 |  |  | -54.58 | -54.69 |  | -19.98 | 68.2 | 8.628 | 0.176 | -39.33 | -39.26 | -78.27 | 39.33 | 39.11 | 17.3358 | 3.0302 | 68.7862 | 70.6216 | 29.6601 | -34.2935 | -33.6109 | 29.7046 | 32.5752 |  | 87.0735 | 23.3198 | 23.1861 | -496.8926 | 4.5788 | -18.8 | -18.9 | 39.251 | 38.2183 | -6.4289 |  | -64.3711 | 8.9974 | 10.3204 | 7.0845 | 545.9149 | 175.5119 | 174.4743 | -569.1989 | 620.4366 |  | -101.8977 | 103.5339 | 105.1046 | 29.25 | 30.81 |  | 84.9 | -25.7156 | -25.8495 | 74.9187 | 76.05 |  | -133.9292 | -133.7483 | 16.9744 |  |  |  | 128.6 | 117.2 | -17.78 | 67.6412 | 66.7064 | 66.7537 | 0.5207 | 0.3263 | 62.7615 | -121.6929 | 74.5426 | 13.6703 | 83.67 | 44.08 | [6 empty] | -138.7384 |  |  | -113.2 | -113.7 | [12 empty] | 137.2364 | 135.7091 | 9.0747 | 8.4364 | 260.9718 | 217.015 | 208.7693 | 213.4085 | 55.7664 | 36.6839 |  | 581.5364 | 63.4975 |  | -31.2456 | -28.2974 | 23.479 | -29.7149 | -27.2212 | 32.304 |  | -39.3256 | -3.7315 |  | -9.39 |  | 17.1487 | -128.0244 | -35.5113 | -34.8454 | 7.3599 | -35.0044 | 5.499 | 22.6614 |  | 22.6008 | 41.9001 | 42.2289 | 41.4076 | 25.6208 | 25.7883 | 79.3743 | -7.3663 | -7.5966 | 40.1582 | 49.6637 | 28.4349 | 8.57 | 9.5662 | 1.138 | -6.28 | 17.52 | 27.5445 | 10.4244 | -2.02 | 0.873 |  | 48.99 | -50.7985 | -41.4691 | 15.68 | 86.5109 | 19.2 | -23.4973 | -1.6538 | -1.5541 | 2.3581 |  |  | -15.3917 | -41.0536 | 18.9796 | 42.8952 | 62.3761 | 62.7373 | -137.9385 | -32.8918 | 34.3041 | -75.3554 | 12.06 | 14.8076 | 14.3152 |  | 206.7121 | 0 | 50.3 | -50.7444 | -239.6459 | 240.883 | 125.6723 | -193.3103 | 0 | -57.1663 | -47.5527 | 79.8272 | 77.3488 |  | -55.5137 | 16.6583 | 16.6033 | -42.0178 | -41.4282 | 52.81 | 51.37 | 25.5 | 23.6 | 21.5773 | -8.72 | -331.6632 | 84.9821 | 85.7443 | 11.1 | -16.3 | -14.8 | -13.9 | 1.4656 |  | -120.2357 | -38.8453 | 253.1748 | 188.503 |  | -184.057 | 184.1447 | -159.7501 | -86.8763 | -182.2008 | 147.8318 | 147.5321 | 161.2667 | -240.1183 | 88.2595 | -152.9345 | 149.9804 | -11.9437 | 16.088 | 13.44 | 7.799 |  | -13.36 | -4.4 |  | 4.6586 | -16.6705 | -27.599 | 14.1 | 49.902 | 48.441 | 11.502 |  | 51.6785 | 50.5578 | 51.7817 |  | 16 | -11.656 | 8.27 |  | -44.4509 | 79.1346 | 58.2701 | -43.8755 | -78.1741 | 46.3505 | 31.0529 | -27.4 | 28.5 | -113.5528 | 211.3783
01/12/2025 | 17:30 | 0 |  | -24.4188 | -35.971 | 17.2476 |  | 58.528 | -83.478 | 61.7916 | 31.0751 |  | 22.2 | -66.332 | 59.4 | 14.904 | -57.2 | 4.6585 | 45.4582 | 14.3507 | 14.219 | 23.4799 | 17.1818 | 5.8519 | 7.8953 |  |  | -53.11 | -53.13 |  | -22.2 | 63.8 | 9.093 | 0.183 | -38.17 | -38.55 | -77.82 | 38.17 | 38.24 | 18.6276 | 2.1827 | 67.1277 | 69.7201 | 27.0165 | -32.954 | -33.277 | 29.9827 | 32.0159 |  | 82.9208 | 23.5408 | 24.4775 | -487.1607 | 4.9545 | -18.6 | -18.6 | 38.6827 | 37.601 | -5.9589 |  | -63.3741 | 8.6257 | 9.2671 | 6.3846 | 528.3973 | 167.3634 | 167.455 | -584.4351 | 582.645 |  | -93.9008 | 95.9574 | 102.0309 | 28.65 | 30.18 | 71.62 | 82.96 | -22.2327 | -22.0987 | 69.0604 | 70.7179 | -5.8193 | -129.024 | -129.2818 | 15.5711 |  |  |  | 129.8 | 118.1 | -17.42 | 68.9395 | 67.3156 | 67.7085 | -2.6828 | -2.2579 | 59.7739 | -112.8079 | 70.5477 | 13.566 | 82.08 | 43.02 | [6 empty] | -146.9729 |  |  | -110.2 | -110.2 | [12 empty] | 145.8727 | 144.9818 | 16.7523 | 15.4455 | 264.9678 | 222.0874 | 213.7937 | 216.3688 | 58.2571 | 38.609 |  | 598.5112 | 152.6542 |  | -30.0676 | -27.4522 | 18.9708 | -21.8651 | -20.1785 | 38.448 | -23.3897 | -23.9834 | -7.1811 |  | -16.34 |  | 16.6574 | -110.3891 | -38.069 | -37.6084 | 10.5518 | -37.1724 | 9.0661 | 24.1135 |  | 23.7995 | 42.4388 | 42.215 | 40.8202 | 21.4344 | 21.7693 | 68.1547 | -14.5553 | -14.3256 | 35.1238 | 42.0032 | 24.4211 | 5.76 | 9.1658 | 1.1637 | -5.9 | 16.8 | 23.8252 |  | -1.937 | 0.947 |  | 46.17 | -42.1342 | -33.5725 |  | 83.7322 | 18.1 | -22.1276 | -0.6019 | 0 | 2.3625 |  |  |  | -39.304 | 16.4414 | 41.0213 | 60.6859 | 61.8827 | -133.3688 | -31.7542 | 30.8556 | -69.867 | 11.7402 | 14.8466 | 14.4734 | 13.4843 | 252.1316 | 0 | 72.9 | -73.454 | -266.2244 | 266.6684 | 211.9823 | -238.7106 | 0 | -53.224 | -43.4317 | 75.8432 | 76.2101 | -62.0574 |  | 24.3159 | 23.426 | -54.2721 | -54.6192 | 67.84 | 66.93 | 26.3 | 27.4 | 21.5346 | 16.72 | -348.8617 | 96.3383 | 96.8862 | 13.4 | -14.3 | -22.4 | -22.5 | 1.4157 |  | -209.9757 | -129.5051 | 363.6745 | 284.5277 |  | -280.6404 | 274.7197 | -167.1541 | -159.2991 | -272.5374 | 122.5206 | 120.1254 | 173.2876 | -352.0882 | 161.4912 | -190.0428 | 191.5114 | -12.2596 | 19.123 | 11.6 | 7.882 | 7.862 | -12.4 | -4.8 |  | 5.5375 | -19.4812 | -27.071 | 15.4 | 52.088 | 50.424 | 11.47 |  | 48.9614 | 48.3873 | 49.4872 |  | 15.7 | -11.8425 | 8.52 |  | -39.7176 | 76.3001 | 54.852 | -39.6761 | -75.0371 | 42.5626 | 32.246 | -28 | 28.8 | -51.505 | 155.8451
01/12/2025 | 18:00 | 0 |  |  | -36.5735 | 17.4463 |  | 55.625 | -77.7324 | 59.5764 | 30.0931 |  | 26.64 | -66.275 | 57.2 | 14.076 |  | 5.0479 | 43.3468 | 10.7145 | 10.9976 | 18.6564 | 8.1398 | 5.828 | 5.0454 |  |  | -52.07 | -52.02 |  | -26.64 |  | 8.725 | 0.184 | -41.36 | -40.08 | -70.34 | 41.36 | 41.6 | 17.8806 | 2.1179 | 70.1529 | 72.3953 | 21.1425 | -34.4275 | -35.2781 | 17.0136 | 18.3952 |  | 81.0453 | 20.7132 | 14.9487 | -451.1733 | 4.3507 | -17.8 | -17.8 | 40.1476 | 40.1064 | -5.4587 |  | -60.847 | 8.1433 | 8.1867 | 5.6018 | 499.0995 | 154.1489 | 155.3392 | -583.7747 | 534.1875 |  | -39.4972 | 40.5599 | 98.8674 | 27.61 | 31.3 |  | 78.51 | -26.2514 | -28.7966 | 70.0087 | 70.7404 | -4.2698 | -124.5337 | -122.9218 | 10.6621 |  |  |  | 131.5 | 118.1 | -17.27 | 71.9023 | 70.1744 | 69.8501 | -7.7159 | -7.8942 | 50.9584 | -99.695 | 61.0251 | 13.5895 | 81.58 | 43.33 | [6 empty] | -144.2067 |  |  | -109.2 | -108.8 | [12 empty] | 146.0727 | 142.4364 | 13.9609 | 12.8091 | 248.0169 | 207.1243 | 199.5905 | 203.1668 | 56.0688 | 38.035 |  | 594.3531 | 229.6049 |  | -23.6265 | -20.9596 | 17.1233 | -17.3281 | -16.2293 | 38.448 | -20.5049 | -21.2528 | -6.5764 |  | -14.78 |  | 15.62 | -97.2963 | -38.4651 | -37.8598 | 9.202 | -35.7137 | 7.7379 | 24.5712 |  | 24.321 | 43.0132 | 42.9694 | 41.7287 | 25.4534 | 25.9557 | 37.0078 | -11.96 | -11.8073 | 9.0197 | 14.0335 | 24.3772 | 1.94 | 7.967 | 1.2918 | -4.87 | 16.39 | 24.2359 | 7.594 | -1.552 | 0.916 |  | 48.46 | -13.3317 | -8.9987 | 15.13 | 87.8291 | 17.8 | -19.8052 | 0.0372 |  | 2.518 |  |  | -15.1744 | -39.47 | 15.723 | 41.1948 | 61.4721 | 63.5957 | -140.1483 | -31.0459 | 27.0174 | -67.5811 | 11.7319 | 15.7366 | 15.1801 |  | 299.8775 | 0 | 96 | -95.2085 | -299.0934 | 300.1118 | 296.9858 | -275.2626 | 0 | -57.7603 | -48.378 | 81.3018 | 81.1447 | -84.4707 |  | 31.1165 | 31.0286 | -61.8905 | -62.7821 | 86.59 | 85.36 | 30.4 | 29.6 | 21.7824 | 34 | -357.3009 | 99.6525 | 98.3971 | 15 | -12.6 | -29.3 | -29.3 |  | 1.1718 | -292.1146 | -213.369 | 463.2253 | 373.6358 |  | -363.441 | 360.5231 | -166.5213 | -216.6705 | -356.6135 | 101.4089 | 103.5066 | 164.0307 | -446.0822 | 220.9807 | -222.6386 | 224.7378 | -11.2845 | 13.202 | 11.92 | 7.789 | 7.776 | -11.6 | -4.16 |  | 4.1611 | -27.6844 | -23.0274 | 18.1 | 52.156 | 51.397 | 0 | 0 | 52.9417 | 50.9968 | 52.1852 |  | 11.1 | -15.0495 | 8.86 |  | -47.1066 | 77.8644 | 58.2212 | -46.566 | -76.5446 | 46.9514 | 29.1853 | -22.8 | 23.9 | 0.9642 | 103.4554
01/12/2025 | 18:30 | 0 |  | -25.8273 | -35.5243 | 19.1757 |  | 57.3143 | -86.3354 | 63.1349 | 31.893 |  | 22.2 | -76.566 | 68.2 | 17.388 | -68.2 | 5.2562 | 47.1068 | 10.5601 | 10.6983 | 17.0119 | 6.5603 | 5.8683 | 2.5546 |  |  | -57.84 | -58.15 |  | -22.2 | 74.8 | 11.422 | 0.204 | -39.91 | -39.92 | -86.54 | 39.91 | 39.91 | 18.171 | 1.0754 | 71.8616 | 74.0953 | 28.2767 | -38.7142 | -37.7774 | 6.7961 | 7.0809 |  | 93.5035 | 7.5698 | 6.5631 | -471.5982 | -8.4408 | -11 | -11.3 | 45.4878 | 44.2115 | -5.4458 |  | -70.1705 | 8.1294 | 8.7475 | 5.9305 | 520.2489 | 142.5824 | 142.5214 | -588.7509 | 545.8395 |  | -45.3242 | 47.31 | 96.8715 | 26.28 | 33.25 | 70.06 | 74.37 | -15.2669 | -15.2669 | 61.988 | 63.3048 | -8.7438 | -125.7516 | -125.9724 | 9.8989 |  |  |  | 136.6 | 123.1 | -17.03 | 71.6941 | 70.2997 | 70.8049 | -10.2258 | -9.536 | 43.5108 | -87.1447 | 51.8522 | 16.2493 | 84.46 | 43.88 | [6 empty] | -153.2012 |  |  | -106.8 | -107.1 | [12 empty] | 150.9636 | 149.9818 | 24.6179 | 23.3636 | 258.2128 | 221.2319 | 214.5897 | 217.3021 | 57.329 | 36.3924 |  | 595.255 | 259.2357 |  | -16.4931 | -13.626 | 19.2358 | -17.3269 | -16.0596 | 29.232 | -11.1978 | -11.9779 | -3.5942 |  | -6.3 |  | 16.3403 | -98.6803 | -36.5523 | -35.9281 | 6.0001 | -34.3519 | 6.6564 | 24.4623 |  | 23.6766 | 42.5911 | 42.9324 | 41.0786 | 14.5687 | 14.7362 | 66.4802 | -22.7958 | -22.4473 | 33.4078 | 39.6332 | 26.8089 | 7.15 | 8.0598 | 1.5726 | -5.19 | 15.23 | 25.8716 |  | 0.461 | 1.011 |  | 47.77 | -39.835 | -32.1426 | 15.19 | 88.7581 | 16.8 | -21.0373 | -2.4655 | -2.374 | 2.9422 |  |  | -15.5275 | -43.9545 | 15.4609 | 46.4953 | 58.4582 | 58.1144 | -129.1058 | -33.746 | 32.2898 | -79.0519 | 12.6146 | 17.0061 | 16.6474 | 15 | 299.5779 | 0 | 100.6 | -100.5556 | -305.5115 | 308.6964 | 322.0367 | -290.7682 | 0 | -51.4492 | -39.7203 | 80.8204 | 78.5128 |  |  | 31.1165 | 30.2266 | -73.5805 | -72.6282 | 84.4 | 85.11 | 29.7 | 32.7 | 22.0067 | 38.72 | -374.9512 | 107.8777 | 106.2883 | 17.9 | -10.2 | -30.1 | -30.1 |  |  | -318.6385 | -234.1091 | 503.0307 | 397.8338 |  | -383.2965 | 393.8154 | -172.5033 | -234.1744 | -387.1158 | 103.5304 | 101.0616 | 173.7057 | -481.6786 | 235.1341 | -241.5785 | 246.0067 | -10.6528 | 12.332 | 12.16 | 7.071 | 7.043 | -12 | -5.04 |  | 4.3381 | -24.8157 | -22.9969 | 15.9 | 54.11 | 47.166 |  |  | 51.9324 | 52.6447 | 49.4236 |  | 8.9 | -15.0768 | 10.47 |  | -41.259 | 76.5624 | 53.6268 | -41.151 | -75.9464 | 40.3213 | 34.6954 | -21.3 | 21.2 | 18.0584 | 89.5611
01/12/2025 | 19:00 | 0 |  | -23.6206 | -34.2099 | 21.0177 |  | 62.7783 | -95.2674 | 67.4942 | 34.125 |  | 13.32 | -84.752 | 74.8 | 20.7 | -72.6 | 8.0021 | 51.465 | 12.6926 | 12.7416 | 21.6759 | 6.6219 | 5.8706 | 2.5608 |  |  | -64.88 | -65.15 |  | -13.32 | 83.6 | 13.156 | 0.216 | -45.72 | -45.66 | -88.4 | 45.72 | 46.43 | 20.0809 | -0.2498 | 75.1987 | 77.5375 | 33.4944 | -41.7953 | -42.1282 | 3.8979 | 3.9994 |  | 101.943 | 9.5639 | 8.686 | -517.4703 | -8.1052 | -11.3 | -11.3 | 49.7041 | 48.254 | -6.2799 |  | -76.5299 | 10.6271 | 11.0697 | 7.5302 | 568.2545 | 161.1377 | 159.5812 | -594.7237 | 600.4708 |  | -74.7515 | 77.0143 | 110.3938 | 31.95 | 39.93 | 77.9 | 82.9 | -16.8744 | -17.0084 | 62.4763 | 63.9392 | -9.575 | -154.4625 | -155.3287 | 12.7326 |  |  |  | 144.7 | 130.3 | -17.62 | 71.5606 | 69.1786 | 69.6436 | -8.694 | -8.223 | 45.8329 | -98.4284 | 57.4012 | 17.685 | 88.5 | 46.04 | [6 empty] | -159.9759 |  |  | -116.2 | -114.1 | [12 empty] | 158.6545 | 157.1273 | 24.2762 | 23.5545 | 263.7142 | 226.8048 | 220.015 | 223.2796 | 61.1581 | 38.7361 |  |  | 221.1905 |  | -17.5245 | -14.5125 | 20.3373 | -14.5263 | -14.4319 | 26.16 | -13.6464 | -14.5066 | -4.2072 |  | -6.3 |  | 17.5244 | -98.6079 | -36.5393 | -35.6586 | 4.5991 | -36.7745 | 9.5292 | 24.3614 |  | 24.6233 | 42.07 | 42.7484 | 40.919 | 16.5782 | 16.7456 | 72.8435 | -22.0591 | -22.0504 | 39.1304 | 47.536 | 24.3845 | 9.16 | 8.7752 | 1.63 | -5.65 | 14.51 | 23.8806 |  | 0.811 | 0.935 |  | 46.88 | -47.3435 | -38.8456 | 15.63 | 88.5095 | 16.8 | -23.434 | -3.3146 | -3.1718 | 3.1298 |  |  | -15.1038 | -48.0821 | 14.444 | 50.8931 | 57.3704 | 58.4481 | -137.6362 | -34.9247 | 34.9602 | -81.8035 |  | 17.846 | 17.5439 | 14.2044 | 295.3176 | 0 | 107.3 | -108.783 | -313.0113 | 313.0417 | 294.8577 | -272.9684 | 0 | -51.7949 | -40.2205 | 75.8428 | 79.082 |  |  | 28.5347 | 28.5127 | -54.7714 | -54.5181 | 91.38 | 90.75 | 29.1 | 29.3 | 22.0281 | 40 | -330.8772 | 105.1375 | 103.4671 | 18.5 | -9.1 | -27.6 | -27.6 | 1.4543 | 1.2949 | -288.43 | -196.5913 | 452.9823 | 362.4256 |  | -353.9267 | 353.6202 | -147.7635 | -213.4689 | -350.4582 | 95.4447 | 97.7038 | 154.4442 | -433.0321 | 213.163 | -217.9801 | 221.3706 | -9.7024 | 12.574 | 16.4 | 6.858 | 6.816 | -16.64 | -1.12 |  | 1.4664 | -21.6205 | -22.2644 | 15.8 | 47.72 | 47.908 |  |  | 52.1996 | 49.6843 | 49.9627 |  | 9.1 | -14.2396 | 10.78 |  | -39.9509 | 77.6542 | 52.552 | -39.9225 | -76.8501 | 39.6998 | 36.8775 | -21.2 | 22.1 | -17.0157 | 122.2545
01/12/2025 | 19:30 | 0 |  | -22.8102 | -34.1051 | 20.0166 |  | 63.2432 | -96.2665 |  | 34.5129 |  | 8.88 | -83.582 | 72.6 |  |  | 7.9631 | 52.3686 | 12.7454 | 12.668 | 21.0061 | 6.2703 | 5.5586 | 2.5505 |  |  | -68.44 | -68.15 |  | -8.88 | 81.4 | 13.266 | 0.216 | -44.32 | -43.65 | -95.91 | 44.32 | 44.11 | 21.032 | -0.7683 | 77.2633 | 79.0969 | 34.6275 | -42.3311 | -42.7145 | 3.6553 | 5.2923 |  | 105.024 | 3.2773 | 1.9998 | -517.3132 | -8.0223 | -11.3 | -11.3 | 51.0471 | 49.402 | -6.3487 |  | -78.4912 | 11.195 | 11.4039 | 7.785 | 563.6767 | 156.1326 | 155.8275 | -594.118 | 596.5859 |  | -98.1723 | 100.1084 |  | 32.22 | 39.93 | 77.99 |  | -14.0613 | -14.3292 | 58.1437 | 59.5655 | -8.8156 | -162.6566 | -161.7921 | 13.1843 | 0 |  |  | 148.3 | 133.3 | -18.29 | 67.4661 | 65.8065 | 65.2616 | -10.2169 | -9.86 | 42.4549 | -93.7657 | 53.0988 | 17.9827 | 90.14 | 46.75 | 69.8511 | 66.2155 | -40.03 | -6.7738 |  |  | -155.5675 | -11.1357 | -24.5492 | -115.1 | -115.4 | 22.1732 | 70.3217 | 87.3689 | 99.0417 | 69.51 | -13.88 | 59.179 | 154.8188 | -2.76 | -2.71 | 84.03 | 56.81 | 154.6909 | 153.4364 | 25.1051 | 24.2 | 261.5008 | 224.6064 | 217.3683 | 220.7841 | 64.6849 | 42.9795 | -30.698 | 607.0111 | 251.8438 |  | -17.2016 | -14.3672 | 17.5674 | -12.0075 | -10.8845 | 30.768 | -13.9778 | -14.8033 | -7.2885 |  | -9.21 |  | 17.2468 | -95.1336 | -38.4499 | -37.3756 | 7.7776 | -40.9127 | 13.4026 | 24.689 |  | 24.1134 | 41.5618 | 41.4453 | 40.2413 | 13.8989 | 13.564 | 73.5133 | -22.7705 | -22.8819 | 37.8261 | 45.8763 | 24.9412 | 9.68 | 9.1658 | 1.608 | -5.82 | 14.85 | 24.166 |  | 0.92 | 0.682 |  | 48.76 | -46.0367 | -39.3563 |  | 90.7102 | 16.5 | -22.4236 | -3.9006 | -4.231 | 3.2316 |  |  |  | -47.3977 | 14.9658 | 49.7596 | 55.5247 | 56.1688 | -135.2692 | -34.0514 | 35.4217 | -83.537 |  | 18.0608 |  |  | 299.8423 | 0 | 112.3 | -113.0006 | -318.344 | 322.0663 | 326.1401 | -288.2598 | 0 | -49.3328 | -38.6266 | 78.1818 | 79.7124 | -91.872 |  | 32.7864 | 32.7535 | -55.6941 | -54.6989 | 88.36 | 87.21 | 30.8 | 30.8 | 21.823 | 39.76 | -367.1328 | 107.0178 | 107.0634 | 17.9 | -7.9 | -31 | -31 |  | 1.2127 | -320.2329 | -225.8891 | 470.4642 | 382.5678 |  | -370.6245 | 372.5608 | -165.9257 | -228.0831 | -369.6378 | 97.1774 | 96.4932 | 170.9948 | -454.1098 | 232.947 | -229.9734 | 224.3941 | -10.2298 | 12.388 | 17.12 |  | 6.731 | -17.44 | 0 |  | 0.734 | -21.8555 | -23.1739 | 16.9 | 50.44 | 50.053 |  |  | 51.07 | 51.3352 | 51.7098 |  | 11.8 | -11.6598 | 10.77 |  | -38.9875 | 76.9753 | 51.4282 | -38.6509 | -75.9777 | 38.8831 | 37.6371 | -24.4 | 25.7 | 8.5492 | 111.7024
01/12/2025 | 20:00 | 0 |  | -22.5263 | -34.2233 | 21.039 |  | 63.7809 | -98.1715 |  |  |  | 6.66 | -81.195 |  | 19.872 | -70.4 | 8.2511 | 53.2438 | 12.7382 | 13.0706 | 21.2372 | 5.8925 | 6.3081 | 2.454 |  |  | -67.48 | -67.52 |  | -6.66 | 81.4 | 12.869 | 0.215 | -41.77 | -41.64 | -96.6 | 41.77 | 41.94 | 21.971 | -0.8803 | 76.6288 | 79.0967 | 34.0635 | -38.0444 | -38.2114 | 4.278 | 4.7862 |  | 103.5505 | 1.9555 | 0.9262 | -517.1895 | -7.8906 |  |  | 45.8584 | 44.1683 | -6.8649 |  | -69.6648 | 10.8868 | 12.0442 | 8.1483 | 569.048 | 174.3522 | 174.3217 | -600.3984 | 617.5052 |  | -59.2102 | 61.2074 | 112.4995 | 32.91 | 39.54 | 78.79 | 85.71 | -21.8308 | -22.5006 | 63.7329 | 64.0938 | -8.7956 | -161.8697 | -161.0027 | 11.0387 |  |  |  | 144.6 | 131.8 | -17.98 | 68.6058 | 67.0985 | 66.9013 | -7.8109 | -7.25 | 53.5683 | -109.0979 | 65.4626 | 18.0356 | 87.18 | 45.63 | 69.1479 |  | -39.68 | -6.7738 |  |  | -166.0773 | -10.9947 | -24.3151 | -120.7 | -120.9 |  |  | 86.4296 |  | 68.02 | -14.18 | 59.3805 | 165.3494 | -3.31 | -3.28 | 87.51 | 59.01 | 166.7273 | 162.4545 | 23.2768 | 22.0727 | 264.598 | 229.3536 | 220.1543 | 225.4193 | 60.0237 | 38.5245 | -30.341 | 620.4496 | 221.2263 |  | -17.6939 | -14.4891 | 21.3738 | -15.041 | -14.1279 | 30.768 | -16.7428 | -17.5199 | -3.0112 |  | -6.12 |  | 17.0903 | -98.7809 | -37.9326 | -37.2178 | 7.5389 | -35.6085 | 9.217 | 24.7269 |  | 24.0303 | 39.9213 | 40.2718 | 38.9897 | 21.7693 | 21.0995 | 81.7187 | -21.1113 | -20.9638 | 45.0532 | 51.0922 | 30.2953 | 10.14 | 8.4944 | 1.6312 | -5.47 | 17 | 29.6221 |  | 1.287 | 0.84 |  | 50.61 | -51.0394 | -43.9934 | 16.08 | 92.3961 | 17.4 | -21.7076 | -4.2372 | -4.0886 | 3.2167 |  |  | -15.5988 | -46.3997 | 15.1809 | 48.809 | 58.4026 | 59.1619 | -137.6806 |  | 34.8161 | -82.0778 |  |  | 16.9322 |  | 293.2089 | 0 | 162.2 | -162.8255 | -374.9896 | 377.9179 | 322.703 | -286.2089 | 0 | -52.1147 | -41.5867 | 77.1424 | 78.4965 |  |  | 35.2035 | 34.4894 | -54.3747 | -54.2672 | 88.07 | 87.84 | 29.9 | 29.7 | 21.8422 | 39.44 | -353.9103 | 105.6726 | 105.4413 |  | -10.9 | -32.8 | -31.9 | 1.5463 | 1.3115 | -319.6572 | -194.8259 | 462.2878 | 373.6402 |  | -364.2051 | 364.8515 | -167.4573 | -226.6626 | -353.2409 | 93.5885 | 90.63 | 167.521 | -447.705 | 226.7636 | -217.5321 | 214.914 | -10.282 | 13.226 | 17.04 |  | 6.72 | -17.04 | -0.88 |  | 1.6129 | -22.8504 | -23.5248 | 16.1 | 50.483 | 52.392 |  |  | 50.5996 | 51.1523 | 50.7274 |  | 13.8 | -11.2131 | 10.68 |  | -44.234 | 79.4746 | 53.7242 | -43.6926 | -77.4753 | 40.8521 | 36.9932 | -27 | 27.3 | -45.8402 | 152.655
01/12/2025 | 20:30 | 0 |  | -21.9533 | -34.1923 | 19.1356 |  | 62.6846 | -97.6395 | 66.5498 | 33.757 |  | 6.66 | -79.56 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 8.3612 | 52.9758 | 12.3202 | 12.5281 | 21.0498 | 6.7321 | 5.9143 | 2.5104 |  |  | -65.41 | -65.4 |  | -6.66 | 77 | 12.966 | 0.212 | -41.78 | -41.92 | -93.97 | 41.78 | 42.23 | 22.1886 | -0.6628 | 76.7502 | 79.5816 | 33.8058 | -34.9633 | -34.8923 | 4.6611 | 4.8594 |  | 102.2109 | 5.442 | 4.146 | -524.5016 | -5.2894 | -11.6 | -11.6 | 42.4203 | 41.0364 | -6.8161 |  | -64.7992 | 10.2821 | 11.6782 | 7.8415 | 581.469 | 178.106 | 178.5027 | -600.148 | 611.4434 |  | -61.9002 | 63.7252 |  | 33.22 | 39.61 |  | 87.45 | -23.3043 | -23.8402 | 63.3808 | 63.7443 | -8.3563 | -163.342 | -163.1582 | 10.9932 |  |  |  | 141.8 | 129.7 | -18.04 | 66.3641 | 69.1973 | 64.546 | -10.815 | -10.4051 | 65.8553 | -117.9426 | 79.0524 |  | 86.48 | 45 | 68.4448 | 64.7507 | -39.67 | -6.7738 |  |  | -165.6182 | -10.9734 | -24.3541 | -116.6 | -116 | 22.1347 | 65.9271 | 85.4903 | 93.1824 | 66.64 | -13.93 | 59.551 | 164.0693 | -3.28 | -3.25 | 87.07 | 58.53 | 164.2545 | 162.7273 | 23.5621 | 22.7091 | 263.5586 | 228.0106 | 219.2251 | 223.8587 | 56.8114 | 35.8493 | -30.337 | 620.6346 | 219.1044 |  | -17.7945 | -14.5349 | 25.9356 | -20.0603 | -18.7323 | 29.232 | -16.8181 | -17.5276 | 0.0174 |  | -6.17 |  | 16.913 | -108.2741 | -39.2747 | -38.3915 | 9.0159 | -33.2343 | 5.3648 | 23.7649 |  | 23.4177 | 41.8017 | 43.0812 | 40.7283 | 21.7693 | 22.2717 | 84.9004 | -21.4517 | -21.9035 | 46.4494 | 54.6639 | 31.6356 | 11.04 | 7.9646 | 1.597 | -4.95 | 15.18 | 30.2427 |  | 1.197 | 0.963 |  | 50.99 | -55.6925 | -46.4559 |  | 91.8801 | 18.1 | -21.2142 | -3.706 | -3.7315 | 3.1457 |  |  | -15.876 | -44.8415 | 16.6694 | 47.7196 | 59.1814 | 60.3327 | -138.9518 | -33.2549 | 33.8669 | -79.0622 | 10.7985 | 16.7717 | 16.7529 | 13 | 293.838 | 0 | 171 | -170.1327 | -385.0022 | 386.9031 | 332.4183 | -286.838 | 0 | -51.9322 | -40.8444 | 79.871 | 77.6822 |  |  | 35.3243 | 35.2914 | -54.7925 | -54.3937 | 84.65 | 82.8 | 28.2 | 28.9 | 21.7397 | 40 | -362.0492 | 109.224 | 109.0073 | 17.3 | -17.9 | -33.5 | -32.8 | 1.4522 | 1.2332 | -330.8236 | -190.7219 | 458.3342 | 371.1465 |  | -361.5096 | 356.8359 | -171.7556 | -221.9423 | -354.0943 | 88.3496 | 86.5788 | 171.6481 | -440.9817 | 229.4076 | -215.0078 | 214.9571 | -11.073 | 15.732 | 16.32 |  |  | -16.32 | -2.16 |  | 1.9638 | -23.5828 | -24.5808 | 18.5 | 54.244 | 54.026 |  |  | 50.6233 | 51.4713 | 52.1818 |  | 17.5 | -11.1212 | 10.39 |  | -43.3793 | 78.6168 | 53.0849 | -42.4825 | -76.7707 | 40.8046 | 35.3047 | -30.7 | 29.9 | -54.345 | 167.9533
01/12/2025 | 21:00 | 0 |  | -21.8207 | -34.9318 | 19.9573 |  | 62.2841 | -96.371 | 65.3402 | 33.263 |  | 11.1 | -76.439 | 66 | 18.216 | -66 | 8.9264 | 51.2728 | 11.877 | 11.8013 | 19.614 | 6.6154 | 6.3243 | 3.258 |  |  | -61.96 | -61.59 |  | -11.1 | 74.8 | 12.827 | 0.214 | -55.73 | -55 | -63.44 | 55.73 | 54.33 | 20.9645 | 0.0282 | 77.2065 | 79.788 | 33.5866 | -45.5461 | -46.5441 | 20.7985 | 20.4773 |  | 96.0488 | 38.5657 | 39.9252 | -583.8074 | -5.7655 | -11.4 | -11.4 | 53.7062 | 52.4728 | -6.5294 |  | -80.2064 | 9.9289 | 12.6905 | 8.6379 | 629.9629 | 169.164 | 168.1569 | -607.0494 | 647.4373 |  | -88.6173 | 89.4367 | 110.304 | 33.14 | 39.12 | 77.96 | 86.47 | -17.1423 | -16.8744 | 63.0269 | 63.9878 | -7.7172 | -172.0742 | -170.5656 | 12.7766 |  |  |  | 142.5 | 129.6 | -18.12 | 62.6622 | 60.5184 | 60.3455 | -18.4897 | -19.0367 | 69.6559 | -113.7609 | 82.98 | 17.756 | 84.73 | 44.06 | 67.0386 | 64.0182 | -38.44 | -7.1885 |  |  | -165.6823 | -11.9721 | -23.6319 | -111.8 | -112 | 22.3599 | 64.1693 | 83.6117 | 90.8386 | 63.3 | -13.52 | 59.737 | 163.7993 | -1.94 | -1.88 | 84.12 | 57.93 | 166.6182 | 162.0727 | 27.7619 | 26.7909 | 262.7617 | 225.1698 | 219.021 | 220.9388 | 60.2027 | 39.3636 | -30.665 | 619.1938 | 239.1843 |  | -17.702 | -14.1769 | 21.8694 | -12.1389 | -11.3971 | 26.16 | -17.3261 | -18.115 | -3.7523 |  | -6.16 |  | 16.6859 | -91.5758 | -37.8233 | -36.8704 | 4.4571 | -36.9327 | 7.1126 | 24.6835 |  | 24.2648 | 42.6294 | 43.2777 | 41.4901 | 17.248 | 17.0805 | 93.1057 | -25.6742 | -25.8381 | 53.6715 | 61.309 | 26.1277 | 13.11 | 10.5794 | 1.5958 | -6.76 | 15.64 | 24.8348 |  | 1.087 | 0.876 |  | 48.79 | -63.1073 | -54.4735 | 16.52 | 90.2209 | 20.7 | -22.4371 | -2.886 | -2.849 | 3.0768 |  |  | -15.6817 | -45.0298 | 17.0723 | 47.6154 | 58.6241 | 61.5218 | -147.6336 | -32.0783 | 33.3002 | -75.9587 | 10.276 | 16.0686 | 15.9078 |  | 302.4738 | 0 | 173.1 |  | -392.1633 | 395.4668 | 350.2713 | -295.4738 | 0 | -52.3241 | -42.8052 | 78.5904 | 78.4212 | -102.4749 | -100.2289 | 36.2033 | 35.3243 | -56.5755 | -55.9717 | 87.25 | 87.4 | 28.3 | 27.6 | 22.1306 | 40.96 | -363.6324 | 110.5111 | 111.6667 | 16.9 | -18.7 | -35.2 | -35.3 | 1.5138 | 1.4043 | -346.5063 | -211.6478 | 460.2835 | 368.488 |  | -357.571 | 366.7576 | -170.8513 | -224.3234 | -356.7001 | 89.8167 | 90.3743 | 174.3514 | -442.5739 | 230.5757 | -215.1286 | 217.9498 | -11.1005 | 23.92 | 16.48 | 6.781 | 6.789 | -15.76 | -3.6 |  | 3.1083 | -25.1942 | -25.0782 | 19.1 | 55.448 | 54.261 |  |  | 50.24 | 51.1506 | 51.639 |  | 20.3 | -10.5659 | 10.38 |  | -45.9056 | 78.5996 | 55.0319 | -45.1325 | -77.8959 | 41.6212 | 34.6757 | -31.9 | 32.3 | -39.8775 | 160.5193
01/12/2025 | 21:30 | 0 |  | -22.4235 | -35.0952 | 21.0396 |  | 60.6385 | -96.701 | 63.6561 | 32.127 |  | 11.1 | -71.398 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 9.0272 | 52.4762 | 12.9108 | 12.9075 | 21.135 | 11.2869 | 5.7538 | 4.3497 |  |  | -60.16 | -60.3 |  | -11.1 | 70.4 | 12.266 | 0.208 | -54.8 | -55.07 | -58.3 | 54.8 | 55.19 | 20.4196 | 0.5724 | 76.3399 | 79.0735 | 33.8174 | -46.4838 | -46.3892 | 29.0688 | 29.358 |  | 94.0394 | 39.9436 | 43.5633 | -579.8804 | -6.2411 | -11.4 | -11.4 | 53.9833 | 52.8958 | -6.6627 |  | -79.081 | 9.6769 | 12.7594 | 8.6715 | 633.0757 | 163.3961 | 163.7318 | -594.7499 | 641.6021 |  | -89.9799 | 91.983 | 109.9846 | 32.74 | 38.73 | 77.17 | 86.46 | -19.1517 | -19.4196 | 63.6573 | 64.8006 | -7.4715 | -168.5058 | -169.782 | 11.8596 |  |  |  | 142.8 | 128.1 | -17.79 | 62.2888 | 60.1776 | 60.7755 | -21.3693 | -21.8131 | 69.2873 | -109.4247 | 82.6023 | 17.3921 | 82.51 | 42.49 | 64.9292 | 61.821 | -37.57 | -7.1885 |  |  | -162.4208 | -12.0008 | -23.1371 | -112.4 | -112.6 | 22.3325 | 61.5326 | 81.7331 | 86.1511 | 60.71 | -13.11 | 60.9615 | 162.3842 | -2.48 | -2.4 | 81.91 | 58.01 | 162.4909 | 158.6182 | 26.2082 | 25.1273 | 258.9775 | 218.2053 | 212.9905 | 215.9839 | 61.3837 | 40.071 | -30.564 | 609.306 | 266.4791 |  | -17.7333 | -15.2712 | 20.1736 | -9.7497 | -9.7426 | 33.84 | -21.2627 | -21.8278 | -5.2956 |  | -14.65 |  | 16.2436 | -85.5553 | -38.5683 | -37.2993 | 8.0772 | -37.8758 | 9.0678 | 23.9819 |  | 23.3709 | 41.1272 | 41.7969 | 40.2108 | 19.09 | 18.5876 | 94.2779 | -23.2257 | -22.6948 | 50.8662 | 61.4625 | 24.9412 | 14.35 | 10.7674 | 1.514 | -6.94 | 14.49 | 24.8129 |  | 0.916 | 0.967 |  | 50.06 | -60.7783 | -51.3898 |  | 89.9739 | 19.6 | -20.6615 | -2.0082 | -1.9965 | 2.9434 |  |  |  | -42.4391 | 17.8593 | 44.5069 | 63.0971 | 63.4911 | -148.239 | -30.6343 | 31.0376 | -71.5005 | 9.8954 | 14.8564 | 14.5367 | 12.263 | 303.9789 | 0 | 195.3 | -195.5177 | -431.4154 | 429.9128 | 395.5117 | -296.9789 | 0 | -57.281 | -46.5574 | 77.6229 | 79.5522 |  |  | 38.7411 | 38.5763 | -52.0175 | -51.1893 | 95.13 | 94.63 | 25.2 | 24.9 |  | 40.08 | -361.4484 | 112.1397 | 113.7216 | 16.5 | -23.3 | -37.1 | -37 |  | 1.2918 | -389.926 | -236.1295 | 448.6858 | 361.2935 |  | -355.7462 | 353.8717 | -166.8745 | -224.8757 | -349.1067 | 86.6057 | 87.2088 | 167.9337 | -430.0446 | 228.7311 | -203.532 | 206.8042 | -9.9936 | 26.294 | 15.6 | 6.933 | 6.921 | -15.28 | -4.24 |  | 4.5731 | -26.3661 | -25.4871 | 20.2 | 52.728 | 54.079 |  |  | 50.0137 | 49.5246 | 50.1941 |  | 24.9 | -9.8998 | 9.92 |  | -47.2977 | 81.5168 | 59.0576 | -46.9286 | -80.824 | 46.295 | 33.3746 | -37.4 | 36 | -33.3344 | 154.7096
01/12/2025 | 22:00 | 0 |  | -26.2171 | -35.6919 | 19.0022 |  | 58.113 | -96.2402 | 61.8562 | 31.419 |  | 11.1 | -66.191 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 9.0651 | 53.3908 | 13.1397 | 13.309 | 22.8623 | 12.7514 | 6.0092 | 8.2387 |  |  | -60.25 | -60.34 |  | -11.1 | 63.8 | 10.858 | 0.205 | -57.38 | -56.79 | -55.53 | 57.38 | 56.71 | 19.6092 | 1.1479 | 74.424 | 77.8442 | 33.5666 | -44.6084 | -43.4804 | 27.17 | 18.9854 |  | 92.03 | 40.2179 | 35.377 | -555.9663 | -6.178 | -11.4 |  | 53.1656 | 49.5561 | -7.1945 |  | -66.6215 | 9.3702 | 12.2887 | 8.5039 | 608.783 | 164.9525 | 163.8233 | -596.8834 | 621.9489 |  | -97.9897 | 98.9989 | 107.8191 |  | 35.99 | 75.53 | 86.43 | -30.8059 | -29.8682 | 74.0576 | 74.4956 | -6.4533 | -153.5746 | -151.8313 | 10.0218 |  |  |  | 135.4 | 121.8 | -17.41 | 65.2801 | 63.5495 | 63.4445 | -14.6003 | -13.9165 | 68.1204 | -112.3263 | 81.3245 | 16.2396 | 78.31 | 41.08 | 62.8198 | 59.6237 | -36.78 | -7.1885 |  |  | -173.7499 | -12.0919 | -22.7787 | -110 | -111.6 | 22.0963 | 57.431 | 78.9152 | 81.4636 | 57.63 | -13.08 | 63.023 | 170.9247 | -3.41 | -3.39 | 79.51 | 55.65 | 172.2182 | 168.6182 | 20.7085 | 20.1 | 259.9866 | 218.4951 | 212.3201 | 216.1203 | 66.198 | 45.8355 | -30.554 | 606.4564 | 278.0607 |  | -23.3999 | -20.4806 | 14.6974 | -6.0192 | -4.7759 | 36.912 | -24.3627 | -25.0337 | -10.7542 |  | -16.09 |  | 15.4148 | -75.0824 | -39.0998 | -38.2377 | 9.7488 | -43.023 | 14.2795 | 24.1888 |  | 23.9332 | 43.2405 | 42.0569 | 42.0246 | 29.1374 | 28.9699 | 58.2748 | -18.7534 | -18.7687 | 26.1354 | 32.1042 | 22.9123 | 8.96 | 10.6966 | 1.42 | -6.79 | 16.02 | 21.4861 | 9.8753 | 0.262 | 0.885 |  | 50.23 | -31.545 | -26.0279 | 15.86 | 92.7245 | 22 | -19.8704 | -1.1947 | 0 | 2.7806 |  |  |  | -40.7248 | 17.7328 | 42.2124 | 63.5876 | 61.776 | -151.4634 | -29.0628 | 29.0665 | -65.8936 | 10.6124 | 13.704 | 13.3765 | 12.3514 | 307.551 | 0 | 190.7 | -190.3872 | -426.3849 | 429.4013 | 409.0761 | -300.551 | 0 | -55.8182 | -45.5123 | 79.7596 | 77.9536 |  |  | 38.807 | 38.9609 | -48.2753 | -47.845 | 97.7 | 97.17 | 23.2 | 23.4 | 22.1712 | 38.72 | -360.2601 | 111.804 | 111.589 | 15.6 | -26.7 | -38.6 | -38.8 |  |  | -399.8823 | -249.3132 | 444.9441 | 363.0132 |  | -354.2563 | 353.8688 | -163.6407 | -223.0515 | -345.5219 | 87.9187 | 89.2583 | 170.3719 | -421.1391 | 228.0854 | -201.0183 | 201.3674 | -10.0458 | 26.715 | 15.36 | 7.233 | 7.218 | -16.08 | -5.2 |  | 5.2445 | -25.3712 | -27.0405 | 20.2 | 52.297 | 51.804 | 5.2489 | 6.3271 | 50.0868 | 51.9935 | 49.4088 |  | 28.3 | -9.126 | 9.4 |  | -45.6104 | 80.5193 | 56.5314 | -46.4115 | -78.9621 | 45.1912 | 33.6923 | -40.4 | 40 | -25.2811 | 152.1132
01/12/2025 | 22:30 | 0 |  | -25.4863 | -36.1827 | 17.5348 |  | 53.5923 | -89.4359 | 58.8074 | 29.9071 |  | 13.32 | -60.018 | 55 | 12.42 | -52.8 | 9.1582 | 48.3642 | 13.3161 | 13.7862 | 22.4605 | 16.6585 | 6.2114 | 8.1721 |  |  | -56.74 | -56.8 |  | -13.32 | 57.2 | 10.187 | 0.198 | -48.02 | -47.72 | -64 | 48.02 | 48.64 | 18.5892 | 1.5483 | 71.7141 | 73.0899 | 33.1736 | -37.6425 | -36.3744 | 9.127 | 9.7151 |  | 88.681 | 19.0945 | 18.7313 | -509.8682 | -2.1407 | -13.8 | -13.8 | 41.6778 | 40.5611 | -7.2096 |  | -54.3241 | 9.0701 | 11.13 | 7.5774 | 564.2565 | 162.4805 | 164.0064 | -583.9628 | 585.7104 |  | -84.5305 | 86.0679 | 105.6835 | 32.15 | 33 | 72.49 | 88.64 | -27.9928 | -25.9835 | 73.5117 | 74.3252 | -6.104 | -141.9632 | -141.0602 | 7.8465 |  |  |  | 128.3 | 116.2 | -17.01 | 65.2027 | 63.2244 | 62.9128 | -15.556 | -15.1525 | 72.5949 | -115.8152 | 85.3613 | 15.2882 | 74.38 | 39.41 | 59.3042 | 56.4011 | -34.78 | -7.0502 |  |  | -166.1287 | -11.4055 | -21.5165 | -103.9 | -104.2 | 22.0963 | 53.9154 | 73.2795 | 75.6042 | 53.59 | -12.04 | 64.077 | 163.5543 | -20.33 | -20.56 | 109.64 | 52.01 | 165.9273 | 163.6182 | 20.219 | 19.4 | 256.6515 | 214.5914 | 209.2917 | 213.7384 | 68.0973 | 48.1935 | -30.307 | 596.5776 | 290.201 |  | -26.5767 | -23.752 | 11.763 | -4.8938 | -4.9111 | 41.52 | -26.3745 | -27.2722 | -14.5528 |  | -9.83 | 1 | 14.173 | -67.8894 | -38.9286 | -38.3944 | 10.0892 | -46.0152 | 15.6849 | 23.3646 |  | 22.5553 | 43.551 | 43.6452 | 41.9962 | 26.4581 | 27.1279 | 53.7535 | -17.3376 | -17.6473 | 19.1362 | 24.212 | 25.9226 | 5.33 | 8.0647 | 1.2711 | -5.17 | 15.92 | 24.7272 |  | -0.189 | 0.95 |  | 49.92 | -25.2416 | -21.3348 | 15.12 | 93.508 | 20.9 | -18.0797 | -1.0612 | 0 | 2.5437 |  |  | -14.2837 | -36.0323 | 18.7764 | 37.9221 | 59.7244 | 59.7437 | -147.9101 | -26.4593 | 27.3513 | -59.5863 |  | 11.9657 | 11.71 | 12 | 315.3277 | 0 | 190.3 | -190.5237 | -429.736 | 429.5231 | 416.9317 | -308.3277 | 0 | -49.9341 | -40.1923 | 78.8677 | 78.0914 |  |  | 37.8622 | 37.8732 | -43.2723 | -44.3871 | 99.97 | 100.17 | 24 | 22.4 | 22.1093 | 36.72 | -352.1817 | 109.2363 | 107.4234 | 15.1 | -27.3 | -36.9 | -37.1 |  |  | -415.3864 | -262.7463 | 436.1724 | 357.3436 |  | -347.0271 | 348.4231 | -159.1987 | -223.9504 | -345.8677 | 90.4316 | 88.4038 | 161.2287 | -428.8493 | 228.7107 | -200.3983 | 201.9384 | -8.4884 | 29.739 | 16.64 | 7.536 | 7.522 | -16.08 | -3.92 |  | 4.5426 | -23.3204 | -27.892 | 20.7 | 50.762 | 51.318 | 10.8497 | 12.9892 | 51.7239 | 50.5915 | 50.0772 |  | 27.1 | -7.7823 | 8.65 |  | -41.4969 | 75.4322 | 52.2879 | -40.6581 | -74.4674 | 39.4363 | 34.777 | -38.6 | 38.5 | -6.8941 | 132.5669
01/12/2025 | 23:00 | 0 |  | -24.8926 | -36.6008 | 17.1328 | 0 | 52.6058 | -87.7226 | 54.9943 | 27.8811 |  | 11.1 | -55.002 | 48.4 | 11.592 | -48.4 | 9.4425 | 48.2812 | 12.3135 | 12.4427 | 20.8157 | 16.2882 | 6.3082 | 7.9434 |  |  | -55.13 | -55.04 |  | -13.32 | 52.8 | 8.715 | 0.187 | -46.14 | -45.91 | -61.95 | 46.14 | 46.44 | 16.8096 | 2.9926 | 67.803 | 69.9839 | 35.9339 | -32.686 | -32.9939 | 11.567 | 11.4915 |  | 87.7433 | 18.7917 | 18.2243 | -498.4338 | 5.1867 | -17.8 | -17.9 | 40.6131 | 40.0844 | -6.7705 |  | -53.9111 | 8.4757 | 10.3943 | 7.0929 | 551.8965 | 150.7309 | 151.2802 | -569.57 | 547.6248 |  | -88.3882 | 90.7179 | 99.1568 | 30.61 | 30.26 | 68.11 | 85.81 | -26.6533 | -26.3854 | 70.4101 | 71.5421 | -5.7738 | -131.7368 | -129.4527 | 5.7014 |  |  |  | 119.4 | 108.4 | -16.32 | 64.4144 | 61.814 | 62.1539 | -18.5538 | -17.7962 | 72.6494 | -110.6484 | 84.7567 | 14.6076 | 69.91 | 36.8 | 56.4917 | 53.4714 | -33.02 | -7.1885 |  |  | -150.4886 | -11.8453 | -20.2712 | -99.1 | -98.9 | 21.8216 | 49.8138 | 68.1134 | 70.9167 | 49.78 | -10.62 | 62.961 | 147.7334 | -20.49 | -20.89 | 103.61 | 48.6 | 151.2545 | 147.9818 | 17.0642 | 16.2909 | 241.2471 | 198.8387 | 192.7036 | 197.4348 | 85.7605 | 67.6885 | -28.284 | 581.0721 | 322.9316 |  | -26.0695 | -22.2199 | 0 | -7.5126 | -5.7554 | 144.444 | -40.8522 | -42.1509 | -34.3455 |  | -10.04 | 97.8 | 13.2162 | -69.3493 | -38.0266 | -37.3681 | 12.1016 | -64.0849 | 34.5816 | 22.1065 |  | 21.7585 | 42.1892 | 42.6289 | 40.7758 | 25.6208 | 25.9557 | 40.5244 | -14.9983 | -14.7405 | 12.4744 | 16.0582 | 25.637 | 3.98 | 7.6594 | 1.1624 | -4.91 | 15.35 | 25.1328 |  | -0.987 | 0.802 |  | 48.12 | -17.1156 | -11.6407 | 13.92 | 87.4474 | 22.9 | -17.4955 | 0.0679 |  | 2.3226 |  |  |  | -32.9106 | 18.6459 | 34.214 | 61.7614 | 62.6267 | -141.2998 | -24.6295 | 25.3724 | -53.5734 | 10.8067 | 9.7574 | 9.7469 |  | 313.0027 | 0 | 193.2 | -194.6948 | -434.9881 | 436.9465 | 446.2088 | -306.0027 | 0 | -57.3046 | -47.3511 | 78.3033 | 78.1838 | -109.2819 | -104.6759 | 36.3351 | 36.0275 | -58.2651 | -57.2846 | 100 | 99.57 | 20.9 | 20.6 | 22.09 | 34.24 | -358.4716 | 110.6666 | 109.5907 | 13.9 | -30.3 | -35.3 | -34.6 |  |  | -436.9045 | -291.7966 | 446.9886 | 366.9141 |  | -354.2185 | 358.3475 | -159.1525 | -223.6538 | -350.8123 | 94.8697 | 93.2841 | 159.6271 | -430.5279 | 229.3149 | -208.5326 | 208.2839 | -9.4662 | 30.552 | 7.04 | 7.771 | 7.756 | -7.28 | -8.16 |  | 9.0837 | -27.6265 | -28.3894 | 21.1 | 50.539 | 50.543 | 11.287 | 13.5388 | 51.0042 | 51.2135 | 51.6341 |  | 31 | -6.4371 | 7.97 |  | -48.3276 | 80.6625 | 58.5944 | -48.0766 | -80.1975 | 47.1596 | 31.3423 | -41.2 | 41.5 | 10.6918 | 99.4157
01/12/2025 | 23:30 | 0 |  | -23.7449 | -38.2425 | 16.843 |  | 50.05 | -83.6886 | 51.8999 | 26.0212 |  | 13.32 | -50.065 |  | 10.764 | -44 | 9.4438 | 46.0298 | 11.6505 | 11.9222 | 19.2019 | 15.8476 | 5.9841 | 8.0826 |  |  | -51.66 | -51.53 |  | -13.32 | 50.6 | 7.429 | 0.18 | -48.22 | -48.32 | -50.62 | 48.22 | 48.01 | 15.8459 | 3.3617 | 64.8249 | 66.6842 | 35.9968 | -35.4992 | -35.9832 | 32.9766 | 32.4684 |  | 81.3132 | 38.5587 | 36.1714 | -502.3077 | 4.8169 | -17.5 | -17.4 | 42.8919 | 42.096 | -6.6179 |  | -55.8034 | 7.5291 | 9.8471 | 6.5331 | 555.7724 | 140.9039 | 139.7747 | -558.0208 | 533.5884 |  | -59.1153 | 60.5271 | 91.7221 | 28.31 | 30.65 | 63.26 | 75.01 | -26.3854 | -26.7872 | 69.1644 | 69.7861 | -5.9786 | -113.088 | -112.0472 | 4.5162 |  |  |  | 114 | 103 | -16.2 | 62.4098 | 62.8223 | 62.5572 | -20.3158 | -20.0348 | 73.5711 | -105.5138 | 87.4792 | 13.3017 | 64.72 | 34.42 | 52.9761 | 50.5417 | -30.98 | -7.0502 |  |  | -148.2795 | -11.4586 | -19.2236 | -91.9 | -93.8 | 21.2558 | 45.7123 | 62.4776 | 65.0574 | 45.37 | -9.74 | 58.3885 | 147.3284 | -21.21 | -21.41 | 97.99 | 45.41 | 147.5273 | 140.4545 | 16.2043 | 15.3909 | 231.4272 | 190.4443 | 185.4221 | 186.7987 | 65.2357 | 48.6468 | -27.798 | 580.1921 | 317.8263 |  | -25.524 | -22.9953 | 8.9736 | 8.9821 | 9.4893 | 36.912 | -32.7843 | -33.1385 | -17.4934 | 0 | -8.29 | 1 | 12.9477 | -37.1726 | -38.3689 | -37.1437 | 11.1185 | -47.6261 | 16.3243 | 22.8503 |  | 22.1469 | 42.3952 | 43.2054 | 40.9139 | 27.4628 | 25.7883 | 36.338 | -13.1183 | -13.5087 | 11.8415 | 15.5624 | 24.9412 | 1.97 | 7.3542 | 1.0098 | -4.89 | 15.78 | 23.4213 |  | -1.966 | 0.823 |  | 46.56 | -16.7315 | -8.5453 |  | 85.3274 | 20.7 | -17.535 | 0.8206 |  | 2.0545 |  |  | -14.4515 | -29.9627 | 19.0463 | 31.5124 | 60.0746 | 61.1377 | -139.482 | -22.9163 | 24.1702 | -47.8479 |  | 8.3706 | 8.302 |  | 315.5412 | 0 | 192.8 | -191.2169 | -437.3474 | 441.3539 | 440.5564 | -308.5412 | 0 | -54.3194 | -44.685 | 79.4921 | 79.0228 |  |  | 37.0382 | 36.0714 | -54.5209 | -53.3785 | 102.67 | 103.94 | 19.9 | 20.1 | 21.9661 | 32.72 | -352.5969 | 111.1071 | 110.1787 | 13.9 | -31.7 | -35.2 | -35.3 | 1.5206 | 1.295 | -431.6842 | -290.7697 | 449.9336 | 364.5943 |  | -352.9762 | 356.1942 | -158.3589 | -222.6638 | -353.9402 | 93.8813 | 92.954 | 160.2081 | -430.1667 | 229.2277 | -204.0182 | 207.9176 | -9.4388 | 30.869 | 10.08 | 8.116 | 8.126 | -9.76 | -9.04 |  | 9.7002 | -26.6316 | -30.0008 | 21.4 | 52.472 | 50.209 | 11.1999 | 13.257 | 51.7565 | 51.3497 | 50.1002 |  | 32.6 | -5.9527 | 7.24 |  | -46.3637 | 76.9379 | 56.9487 | -45.5379 | -76.2612 | 44.483 | 30.1941 | -43.8 | 43.2 | 7.7893 | 101.0041
02/12/2025 | 00:00 | 0 |  | -23.3436 | -38.0024 | 15.4054 |  | 48.1268 | -80.9681 | 48.4307 | 24.4153 |  | 15.54 | -47.357 | 41.8 | 10.764 | -41.8 | 9.4797 | 43.4458 | 10.6636 | 10.9069 | 17.7854 | 16.0165 | 5.6386 | 8.0318 |  |  | -47.88 | -47.84 |  | -15.54 | 46.2 | 6.486 | 0.17 | -42.04 | -42.08 | -55.78 | 42.04 | 42.27 | 15.0398 | 3.8161 | 60.6058 | 62.3813 | 33.8741 | -35.4992 | -36.3716 | 27.2297 | 28.1823 |  | 79.5718 | 30.7857 | 30.8659 | -467.6424 | 6.0498 | -18.5 | -18.6 | 42.4828 | 41.2853 | -6.0129 |  | -65.4199 | 7.2244 | 9.458 | 6.3238 | 520.6456 | 116.9164 | 116.6722 | -540.4939 | 468.6299 |  | -66.8877 | 68.7274 | 85.1455 | 26.49 | 28.03 | 59.28 | 71.25 | -11.3822 | -11.5161 | 60.2528 | 61.1681 | -7.0314 | -99.1422 | -99.1284 | 4.0897 |  |  |  | 109.5 | 99.4 | -15.28 | 64.3256 | 62.2774 | 62.1594 | -24.7331 | -23.4636 | 62.3453 | -86.2215 | 72.5743 | 12.6291 | 61.08 | 32.69 | 50.8667 | 48.7839 | -29.67 | -7.3267 |  |  | -143.2193 | -12.0058 | -18.2838 | -84.6 | -86.3 | 21.2283 | 42.1967 | 57.3115 | 60.3699 | 42.15 | -9.39 | 58.435 | 142.2281 | -22.01 | -22.4 | 94.24 | 41.84 | 141.7818 | 139.9636 | 26.981 | 26 | 228.6036 | 188.3424 | 182.0577 | 185.1147 | 92.7214 | 76.524 | -25.222 | 550.302 | 321.4103 |  | -25.299 | -22.7195 | -22.7355 | -1.3338 | -0.9935 | 167.484 | -43.7201 | -44.9703 | -47.1661 | 17.94 | -10.38 | 101.5 | 12.4188 | -53.5185 | -35.1539 | -34.4942 | 10.5614 | -73.2217 | 45.0653 | 21.3775 |  | 20.6592 | 41.8973 | 42.7037 | 41.2341 | 9.8799 | 11.0521 | 51.4091 | -25.9715 | -25.3697 | 23.4052 | 30.7393 | 20.3342 | 7.61 | 11.5682 | 0.9281 | -7.44 | 17.3 | 20.8134 |  | -2.306 | 3.721 |  | 45.58 | -30.1077 | -23.7072 | 13.59 | 80.7938 | 22.4 | -15.3975 | 0.4596 |  | 1.8638 |  |  | -12.915 | -26.3293 | 18.7448 | 27.2381 | 60.2058 | 57.9442 | -122.5273 | -21.5854 | 23.742 | -46.129 |  | 8.1753 | 7.9117 |  | 297.89 | 0 | 152.5 | -154.4684 | -384.7062 | 385.209 | 405.0445 | -290.89 | 0 | -59.5168 | -51.129 | 77.851 | 79.3271 |  |  | 36.1923 | 36.1593 | -48.8768 | -48.7244 | 101.01 | 99.9 | 19.7 | 18.9 | 22.2118 | 31.36 | -343.4656 | 108.9359 | 108.7298 | 14.5 | -33.6 | -35.2 | -35.3 |  |  | -395.9435 | -288.4861 | 431.493 | 356.4479 |  | -343.7443 | 345.4704 | -156.5771 | -219.647 | -342.0464 | 88.5126 | 88.1229 | 159.4904 | -421.4145 | 225.3105 | -197.8602 | 198.6547 | -9.2273 | 30.57 | 11.12 | 8.364 | 8.295 | -10.56 | -10.32 |  | 10.1091 | -28.6244 | -30.4982 | 23.3 | 53.47 | 53.603 |  | 13.5043 | 50.0364 | 51.68 | 50.6775 |  | 33.8 | -4.7276 | 6.62 |  | -49.5161 | 79.4185 | 61.2485 | -48.698 | -77.9053 | 49.8597 | 27.8377 | -45.2 | 45.6 | 20.2702 | 31.0711
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -19.1732 | 8.5537 | 21.0396 | 0 | 64.3978 | -53.5196 | 67.8304 | 34.5129 | 0 | 26.64 | -28.087 | 74.8 | 21.528 | -24.2 | 10.0647 | 54.5234 | 15.2183 | 15.5455 | 25.4459 | 17.1882 | 6.5661 | 8.4627 | 0 | 0 | -47.84 | -0.01 | 0 | 11.1 | 83.6 | 13.266 | 0.216 | -20.18 | -19.95 | -37.17 | 57.38 | 56.71 | 22.1886 | 6.9056 | 77.2633 | 79.788 | 43.7977 | -25.1843 | -28.3959 | 36.8742 | 39.323 | 66.4438 | 105.024 | 40.2179 | 43.5633 | -347.9294 | 7.2348 | -10.5 | -10.5 | 53.9833 | 52.8958 | -4.7793 | 0 | -43.9005 | 11.195 | 12.8769 | 8.7188 | 633.0757 | 187.994 | 188.0245 | -339.2575 | 673.7813 | 0 | -19.0033 | 132.0704 | 112.4995 | 33.22 | 39.93 | 78.79 | 88.64 | 5.6304 | 6.3002 | 95.8717 | 96.4201 | -2.9784 | -32.686 | -32.5193 | 20.6032 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 148.3 | 133.3 | -11.49 | 78.6949 | 76.8425 | 76.6726 | 20.7891 | 20.8763 | 73.5711 | -40.0997 | 87.4792 | 18.0356 | 90.14 | 46.75 | 69.8511 | 66.2155 | -20.46 | -3.8707 | 0 | 0 | -68.9994 | -1.7986 | -12.4531 | -54 | -58.5 | 24.1837 | 76.181 | 87.3689 | 107.8308 | 76.06 | -1.54 | 64.201 | 170.9247 | -1.94 | -1.88 | 117.19 | 59.01 | 172.2182 | 168.6182 | 27.7619 | 38.6091 | 264.9678 | 229.3536 | 220.1543 | 225.4193 | 116.8062 | 103.2848 | -22.037 | 620.6346 | 421.9368 | 0 | -16.4931 | -13.626 | 41.0252 | 57.3289 | 51.7624 | 167.484 | 0 | -11.9779 | 9.47 | 17.94 | 0 | 122.9 | 19.7973 | 46.2814 | -32.0391 | -31.7881 | 13.4506 | -23.2325 | 64.8715 | 24.7269 | 0 | 24.6233 | 43.551 | 44.1421 | 42.384 | 41.8641 | 42.5339 | 96.1199 | 17.7493 | 17.7243 | 53.6715 | 65.5019 | 33.5253 | 14.35 | 12.4862 | 1.6312 | -4.38 | 20.55 | 33.105 | 11.2552 | 1.287 | 4.546 | 9.971 | 50.99 | 30.9634 | 32.0537 | 16.52 | 93.508 | 22.9 | -9.0125 | 0.8206 | 0 | 3.2316 | 0 | 0 | -11.7348 | -15.9469 | 19.0463 | 50.8931 | 63.5876 | 63.5957 | -85.9574 | -15.7865 | 42.7389 | -34.7006 | 13.1237 | 18.0608 | 17.5439 | 15 | 315.5412 | 145.018 | 239.3 | -34.3074 | -217.6125 | 537.41 | 547.6027 | -59.2355 | 0 | -49.3328 | -38.6266 | 85.588 | 82.5414 | 0 | 0 | 38.807 | 38.9609 | -2.3274 | -2.6328 | 113.04 | 112.4 | 43.5 | 43.7 | 22.4169 | 40.96 | -306.247 | 112.1397 | 113.7216 | 18.5 | 30.8 | -3.6 | -3.6 | 1.6159 | 1.4043 | 0 | 102.0403 | 503.0307 | 397.8338 | 0 | -32.8143 | 393.8154 | -109.3021 | 21.8336 | -25.3313 | 177.7749 | 176.2305 | 191.9367 | -58.5415 | 235.1341 | -80.8771 | 246.0067 | -8.4884 | 32.719 | 23.44 | 8.762 | 8.773 | -5.92 | 7.44 | 0 | 10.1091 | -12.3339 | -14.6471 | 26.4 | 55.448 | 54.261 | 11.5457 | 13.9104 | 54.31 | 54.4498 | 56.6007 | 0 | 41.1 | 39.4947 | 10.78 | 0 | -38.9875 | 85.3188 | 70.5963 | -38.6509 | -74.4674 | 61.2495 | 37.6371 | 22.4 | 52.4 | 110.6254 | 313.0231
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -27.4007 | -39.6509 | 10.7777 | 0 | 33.7668 | -103.8594 | 33.1518 | 16.6495 | 0 | -11.1 | -84.752 | 24.2 | 9.108 | -72.6 | 4.6585 | 23.8246 | 7.839 | 8.0997 | 13.1315 | 5.8925 | 1.7075 | 2.454 | 0 | 0 | -89.51 | -69.58 | 0 | -26.64 | 26.4 | 3.157 | 0.153 | -57.38 | -56.79 | -96.6 | 20.18 | 20.09 | 9.2623 | -0.8803 | 46.3483 | 48.8295 | 21.1425 | -46.4838 | -46.5441 | 3.6553 | 3.9994 | 0 | 46.8857 | -3.5845 | -4.3764 | -583.8074 | -12.527 | -19.6 | -19.6 | 33.9286 | 32.8132 | -7.7467 | 0 | -80.2064 | 2.1129 | 6.1142 | 4.2091 | 399.9449 | 59.8163 | 59.5416 | -607.0494 | 329.6936 | 0 | -129.5602 | 20.894 | 58.5201 | 20.37 | 15.56 | 40.59 | 61.2 | -42.996 | -42.8621 | 50.7226 | 50.5906 | -9.575 | -172.0742 | -170.5656 | -1.4928 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 82.1 | 73.8 | -18.29 | 61.8258 | 60.1776 | 59.6808 | -41.6675 | -40.3839 | 36.4125 | -141.9585 | 38.1013 | 10.3697 | 38.28 | 20.1 | 30.4761 | 29.155 | -40.03 | -7.3267 | 0 | 0 | -173.7499 | -12.1569 | -24.5492 | -120.7 | -120.9 | 15.8615 | 0.3021 | 28.6631 | 36.3464 | 25.62 | -14.18 | 45.9575 | 68.0339 | -25.34 | -25.57 | 74.18 | 29.45 | 69.3273 | 68.6909 | -14.7425 | -15.6909 | 136.7822 | 103.9718 | 100.2522 | 101.9886 | 44.0581 | 24.2648 | -31.362 | 350.1177 | -80.4114 | 0 | -33.5288 | -30.1671 | -26.6746 | -55.5531 | -51.4055 | 26.16 | -73.6072 | -80.6057 | -64.5605 | 0 | -16.34 | 0.9 | 9.877 | -184.0229 | -39.2747 | -38.3944 | 4.3047 | -103.4098 | 0 | 20.9528 | 0 | 20.5521 | 39.9213 | 39.8076 | 38.8963 | -7.2006 | -6.0284 | -9.545 | -25.9715 | -37.5143 | -34.1139 | -31.5631 | 12.3726 | -4.65 | 7.3542 | 0.7156 | -8.18 | 12.22 | 12.0953 | 7.594 | -3.539 | 0.682 | 8.046 | 37.72 | -65.493 | -54.4735 | 11.45 | 64.479 | 12.2 | -25.8489 | -4.2372 | -4.231 | 1.3321 | 0 | 0 | -15.876 | -48.0821 | 14.1764 | 16.7008 | 54.5259 | 55.7868 | -151.4634 | -34.9247 | 22.6452 | -83.537 | 8.9866 | 5.3529 | 5.1154 | 10.6862 | 61.3427 | 0 | 35.6 | -239.0588 | -526.5497 | 222.3765 | 12.5388 | -308.5412 | -135.9348 | -68.8889 | -61.9926 | 70.3083 | 69.4487 | -109.2819 | -104.6759 | 4.7599 | 4.3973 | -73.5805 | -72.6282 | 16.66 | 16.88 | 7.7 | 7.7 | 20.757 | -76.56 | -386.1966 | 72.6738 | 72.4167 | 8.2 | -39.1 | -38.6 | -38.8 | 1.3013 | 1.0279 | -535.9935 | -396.8769 | 65.9902 | 37.8363 | 0 | -383.2965 | 24.1806 | -193.5712 | -234.1744 | -387.1158 | 86.6057 | 86.5788 | 109.5472 | -481.6786 | -19.5485 | -241.5785 | 76.9811 | -12.4189 | 2.676 | 5.2 | 6.781 | 6.72 | -22 | -10.32 | 0 | -8.6137 | -30.8797 | -30.9071 | 9.6 | 45.531 | 46.732 | 0 | 0 | 45.5596 | 44.494 | 46.1169 | 0 | -30.9 | -15.0768 | 5.23 | 0 | -64.0311 | 75.4322 | 51.4282 | -63.2738 | -83.8781 | 38.8831 | 22.2176 | -52.2 | -22.3 | -220.7438 | -14.0622
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -23.2438 | -29.3016 | 15.8027 | 0 | 51.866 | -83.2669 | 53.7371 | 27.2722 | 0 | 10.9583 | -56.3644 | 49.5282 | 15.12 | -49.4732 | 8.6615 | 43.4806 | 12.098 | 12.2502 | 20.1879 | 13.8609 | 5.9037 | 7.1099 | 0 | 0 | -61.3877 | -57.7034 | 0 | -11.1 | 55.2683 | 8.3379 | 0.18135 | -40.3327 | -40.1477 | -64.6527 | 40.3327 | 40.5177 | 15.5618 | 3.6191 | 64.5907 | 66.8174 | 32.6953 | -36.9197 | -37.0472 | 18.85 | 19.0639 | 52.7878 | 81.2825 | 18.0432 | 17.0265 | -477.9873 | -5.8758 | -12.9957 | -13.0152 | 43.5457 | 42.4478 | -6.4422 | 0 | -61.7144 | 6.8167 | 9.9676 | 6.7884 | 525.9603 | 139.2165 | 139.1853 | -521.4095 | 542.3274 | 0 | -63.763 | 65.46 | 88.6646 | 27.2068 | 27.3242 | 61.4871 | 77.3013 | -24.0858 | -23.9992 | 72.8199 | 73.6361 | -5.9379 | -109.6886 | -109.3121 | 10.2331 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 122.325 | 110.6104 | -15.7931 | 68.9077 | 67.5239 | 67.0468 | -10.8459 | -10.2783 | 57.3773 | -97.0992 | 66.5063 | 13.2802 | 69.9092 | 36.3077 | 53.3849 | 50.3499 | -30.2477 | -5.8832 | 0 | 0 | -127.3895 | -8.1539 | -18.5421 | -94.9372 | -96.2095 | 20.4187 | 49.2882 | 62.5104 | 74.583 | 53.6289 | -9.1195 | 56.0455 | 123.7227 | -18.8758 | -19.1109 | 93.4437 | 46.5612 | 126.9405 | 124.8489 | 6.9491 | 8.8154 | 223.0069 | 184.6002 | 178.8993 | 181.7085 | 74.174 | 58.5494 | -26.6612 | 531.7967 | 163.9088 | 0 | -26.8782 | -24.1169 | 9.0755 | -6.11 | -5.5731 | 92.1492 | -43.2431 | -51.8298 | -24.7113 | 4.4762 | -8.851 | 71.6143 | 15.9539 | -77.3085 | -35.8242 | -34.9424 | 8.2883 | -56.5697 | 28.6352 | 22.4648 | 0 | 22.0057 | 41.9429 | 42.297 | 40.7949 | 23.2695 | 23.3915 | 62.9112 | -4.8709 | -7.4443 | 29.0714 | 36.97 | 24.9883 | 4.8919 | 8.9657 | 1.0474 | -5.575 | 17.0058 | 24.211 | 9.3049 | -1.6974 | 2.9122 | 9.0089 | 46.0262 | -37.3324 | -28.9767 | 14.1585 | 81.5883 | 17.4104 | -19.0731 | -1.1839 | -1.538 | 2.1238 | 0 | 0 | -13.8122 | -34.1161 | 16.914 | 35.6685 | 59.0656 | 60.0534 | -128.894 | -26.3856 | 30.9033 | -60.5324 | 11.5998 | 11.3271 | 11.0026 | 13.1715 | 185.321 | 39.9558 | 114.5896 | -113.2886 | -330.3431 | 332.7809 | 263.834 | -178.2407 | -37.7575 | -58.5034 | -49.4828 | 77.9346 | 77.1871 | -49.013 | -49.5604 | 23.6889 | 23.3509 | -31.6127 | -31.4797 | 69.6669 | 69.246 | 23.9646 | 24.0917 | 21.8543 | -10.2366 | -347.972 | 94.5333 | 94.3255 | 11.9222 | -14.4437 | -22.2333 | -22.1146 | 1.4464 | 1.2327 | -262.4168 | -139.2256 | 294.0537 | 231.8473 | 0 | -225.2841 | 222.7902 | -153.9792 | -140.8849 | -220.1797 | 127.0954 | 126.5429 | 155.7069 | -282.4436 | 125.8186 | -155.8717 | 156.0731 | -9.8321 | 17.9452 | 13.5867 | 7.9686 | 7.9376 | -13.5167 | -2.715 | 0 | 2.6879 | -21.954 | -25.0945 | 18.3625 | 50.3025 | 50.2272 | 10.8641 | 12.9438 | 50.4509 | 50.313 | 50.5494 | 0 | 15.2354 | 17.2335 | 7.696 | 0 | -50.2516 | 80.3796 | 60.1254 | -49.7656 | -79.0209 | 48.8027 | 29.5738 | -26.3208 | 26.5229 | -66.2436 | 159.2471
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 1 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/12/2025 | 00:30 | 0 |  | -7.1456 | 2.431 | 6.232 |  | 9.9215 |  | 4.6707 | 1.019 |  | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 0.711 | -14.8639 | 3.6625 | 3.4892 | 6.2955 | 3.2928 | -0.0376 | 2.4032 |  | -1.2426 | -1.274 | 0 | 6.699 | -11.1 | -13.2 | -0.998 | 0.178 |  | -14.82 |  | -11.91 | -11.93 | 1.6354 | 3.2237 | 12.4018 | 13.7438 | -9.278 | -14.1997 | -13.506 | 2.9133 | 4.6789 | -15.8072 | -11.9224 | 11.0314 | 12.3355 | 3.1219 | 5.5843 | -4.1 | -3.9 | -24.5912 | -22.3266 | -3.0654 |  | -1.3357 | 1.1883 | 2.1426 | 1.6276 | -124.7291 | 49.0432 | 49.0737 | 98.1188 | -140.0296 |  |  |  | 6.0276 | 7.44 | 4.19 | -15.67 | -0.9 | -24.9118 | -25.1797 | 34.2979 | 33.2113 | 23.2829 | 16.3609 | 16.5013 | -1.4928 |  |  |  | -29.5 | -27.8 | -1.65 | 19.274 | 19.5412 | 17.7268 | 62.4404 | 62.5769 | -27.3681 | -36.0708 | -27.9521 | 2.5359 | 24.11 | 7.72 | 0.6299 | -0.1953 | -5.43 | 2.9692 |  |  | -0.266 | 4.1678 | -2.444 |  |  | -2.5439 | -2.6181 | 6.3135 | 3.5312 | -2.39 | -2.34 | 3.565 | -0.3475 | -7.59 | -7.77 | 20.19 | 5.34 | -3.1636 | -0.9909 | -32.0316 | -31.8909 | -9.5438 | -17.4127 | -24.1863 | -23.8108 | -17.5389 | -22.1816 | -10.521 | -186.3638 | 7.275 |  | -9.4155 | -8.8919 | 10.9749 | -10.9623 | -10.3152 | -6.66 | -19.0526 | -18.7079 | 5.3281 | 6.55 | -3.85 | -0.3 | 3.5293 | -14.1518 | -7.9331 | -7.9702 | 8.1023 | 8.0384 | -21.4505 | 4.0739 |  | 3.8387 | 2.541 | 0 | 0 | 12.0569 | 10.8847 | -14.0663 | 12.442 | 12.1346 | 3.929 | 18.9313 | 27.1891 | -18.32 | -0.3951 | 0.2007 | -0.11 | 0.77 | -26.6592 |  | 1.853 | 0.308 |  | 15.44 | -30.7647 | -21.026 | -1.42 | 19.1543 |  | 19.2757 | -3.3093 | -3.6193 | 2.1162 |  |  | -7.5076 | -2.486 | 3.3379 | -21.6438 | 5.2988 | 4.5098 | 135.0826 | -5.2227 | -10.4781 | 7.7847 | 2.1929 | 4.0367 | 3.9789 | 1.724 | -13.9374 | -11.6379 | -3.35 | 0 | 42.3291 | 24.2974 | 121.0686 | -6.4749 | 47.4063 |  | 9.4822 | 0 | -11.7641 |  | 20.6898 | -14.7425 | -14.4404 | -2.0304 | -2.047 | 14.69 | 14.7 | -23.8 | -24 | 0.51 | -10.24 | 53.5764 | 21.6392 | 21.1433 | -20.4 | -26.5 | -0.7 | -1.3 | -17.9476 | -17.8847 | -134.4281 | -16.1404 | -221.3827 | -1.9855 |  | 81.1783 | 77.6765 | 101.6618 | 122.6955 | 20.7687 | 27.2563 | 25.87 | 3.6539 | 147.2152 | -222.9439 | 63.8159 | -56.8743 | 0.0476 | 5.731 | -8.8 | -1.232 | -1.241 | 3.6 | -0.08 | -3.0526 | -6.2974 | 7.1489 | 3.6942 | 5.3 | -0.846 | -0.517 | 2.6618 |  | 3.5389 | 3.1267 | 4.3708 |  | 11.9 | 8.0047 | 0.03 |  | -7.7125 | -4.115 | -27.3225 | -4.663 |  | -30.8706 | 0 | -4.7 | -10.2 | 97.715 | -177.6937
01/12/2025 | 01:00 | 0 |  | -7.0765 | 2.5625 | 6.4069 |  | 9.3645 |  | 4.1887 | 0.73 |  | -8.88 |  | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 0.7726 | -15.2612 | 3.4959 | 3.3108 | 6.2348 | 2.5257 | -0.0509 | 2.3946 |  | -1.3787 | -1.499 |  | 3.841 | -11.1 | -13.2 | -0.558 | 0.217 |  | -16.29 |  | -10.72 | -10.8 | 1.8335 | 3.3979 | 12.5438 | 13.9677 | -10.3606 | -15.0034 | -15.6147 | 7.6164 | 7.7308 | -17.6826 | -13.262 | 15.7267 | 19.8694 | 0.7138 | 5.6644 | -4.4 | -4.4 | -22.7011 | -22.9817 | -2.7369 |  | 1.4095 | 1.0977 | 2.1228 | 1.4349 | -118.5644 | 49.8367 | 49.9588 | 105.7827 | -131.9748 |  |  |  | 5.0197 | 7.05 | 3.77 | -16.58 | -1.63 | -28.2608 | -28.7966 | 38.0929 | 37.4862 | 26.4547 | 12.6271 | 13.1575 | 1.9554 |  |  |  | -32 | -30 | -1.46 | 15.706 | 15.7098 | 14.1639 | 65.8544 | 65.9394 | -28.5993 | -39.4836 | -27.6206 | 2.2715 | 22.02 | 7.01 | 0.1611 | -0.6836 | -5.23 | 2.9692 |  |  | -0.6702 | 4.24 | -2.4295 |  |  | -2.3059 | -2.9921 | 5.6827 | 2.9745 | -2.64 | -2.15 | 3.503 | -0.07 | -6.67 | -6.7 | 17.55 | 5.83 | -1.6 | -1.3636 | -35.8974 | -34.6182 | -9.5539 | -19.64 | -25.6425 | -26.0649 | -14.6096 | -20.022 | -11.944 | -192.4427 | 13.0759 |  | -8.9974 | -8.3833 | 15.3185 | -13.5061 | -13.1135 | -5.636 | -21.5226 | -21.3316 | 8.2132 | 6.36 | -3.76 | -0.8 | 3.771 | -21.9024 | -8.7932 | -8.6736 | 8.0739 | 7.899 | -23.3545 | 4.8481 |  | 4.5357 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.7409 | -17.7504 | 15.1245 | 15.8978 | -1.5402 | 11.5726 | 26.2077 | -19.88 | -1.2044 | 0.2007 | 0.72 | 1.07 | -26.0007 |  | 1.893 | 0.309 |  | 16.36 | -25.689 | -16.5155 | -1.66 | 19.8908 |  | 18.8377 | -2.4289 | -2.6717 | 2.0606 |  |  | -8.1237 | -4.3095 | 2.8473 | -21.662 | 5.2228 | 5.1381 | 117.8043 | -5.8621 | -11.5254 | 8.7169 | 2.575 | 4.0367 | 3.9552 | 2.0523 | -15.2354 | -14.6579 | -2.1 | -5.1394 | 18.9124 | 24.0175 | 126.6456 | -7.4459 | 46.2433 | 0 | 9.9932 | -10.346 | 0 | 15.9729 |  | -14.2536 | -13.6603 | -1.615 | -1.7992 | 14 | 14.14 | -22.8 | -22.7 | 0.51 | -11.52 | 50.4011 | 22.1937 | 23.1996 | -20.4 | -26.9 | -2.1 | -2.8 | -17.8958 | -17.7189 | -149.2587 | 0.2498 | -221.3448 | -0.4313 |  | 84.8111 | 78.1829 | 101.4783 | 121.915 | 18.451 | 24.679 | 25.7593 | 4.7748 | 145.935 | -222.0769 | 66.7006 | -58.222 | -0.0232 | 6.309 | -9.12 | -1.32 | -1.329 | 3.6 | 0.64 | -4.0563 | -6.5904 | 6.8284 | 3.7797 | 5.9 | 1.005 | 1.039 |  | 3.0705 | 3.832 | 3.3359 | 3.9541 |  | 11.3 | 7.957 | 0 |  | -7.1201 | -3.8556 | -27.0711 | -4.0281 |  | -31.1669 | 0 | -4.9 | -10.5 | 85.4232 | -165.9756
01/12/2025 | 01:30 | 0 |  | -6.9527 | 2.6748 | 6.4022 |  | 9.2794 |  | 3.8528 | 0.582 |  | -8.88 |  | -2.2 | 1.656 |  | 1.0473 | -14.7198 | 3.3059 | 3.0758 | 5.6651 | 2.3354 | 0.0458 | 2.4226 |  | -1.1818 | -1.659 |  | 3.945 | -11.1 | -15.4 | -0.522 | 0.224 |  | -16.57 |  | -11.17 | -11.1 | 1.7438 | 3.4397 | 11.4336 | 12.8886 | -8.2493 | -14.4676 | -14.363 | 0.49 | 0.3237 | -13.3959 | -11.2526 | 11.5621 | 11.7447 | 4.83 | 6.9295 | -4.6 | -4.7 | -24.6444 | -24.5658 | -2.9203 |  | 0.9356 | 1.2442 | 2.108 | 1.5125 | -131.3211 | 49.8977 | 49.8977 | 109.5903 | -145.4767 |  |  |  | 4.9499 | 7.01 | 3.78 | -16.95 | -2.17 | -29.1985 | -29.3324 | 35.2885 | 33.6648 | 27.7973 | 15.5671 | 16.1414 | 0.8209 |  |  |  | -33.7 | -31.3 | -1.35 | 15.5832 | 16.1918 | 13.7346 | 68.1448 | 68.358 | -29.2006 | -40.118 | -29.8728 | 2.1471 | 22.39 | 6.99 | -0.1563 | -0.8789 | -4.91 | 2.9692 |  |  | 1.1532 | 4.4784 | -2.1447 |  |  | -2.478 | -3.1791 | 5.0518 | 2.789 | -2.9 | -1.91 | 3.7045 | -1.5601 | -8.2 | -8.23 | 20.25 | 4.84 | -2.2364 | -1.4273 | -35.3266 | -34.2364 | -10.1589 | -19.5874 | -26.8861 | -27.6131 | -10.1291 | -13.5725 | -12.476 | -196.2046 | 14.9929 |  | -9.2776 | -8.9838 | 13.24 | -15.5916 | -13.6345 | 9.232 | -21.7823 | -22.4344 | 6.9301 | -10.2 | -4.03 | 8.4 | 3.6285 | -29.759 | -8.0934 | -8.1068 | 7.985 | 6.7675 | -19.419 | 4.7341 |  | 4.5343 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 16.9131 | -18.9226 | 15.8396 | 15.8511 | -1.5643 | 11.5536 | 25.7096 | -19.64 | -0.7997 | 0.2181 | 0.94 | 1.58 | -25.5184 |  | 1.901 | 0.239 |  | 16.67 | -25.3039 | -16.2575 | -1.54 | 20.1676 |  | 18.8835 | -2.4473 | -2.5805 | 2.0153 |  |  | -8.2619 | -3.5755 | 2.353 | -21.9433 | 5.5502 | 5.338 | 117.6006 | -6.132 | -11.6593 | 9.3754 | 3.7014 | 3.9927 | 3.9156 | 3.3202 | -14.3836 | -12.0936 | -1.68 | -4.7199 | 20.9696 | 25.5921 | 129.2893 | -5.3271 | 46.2371 | 0 | 8.5726 | 0 | 0 |  |  | -13.8471 | -13.5889 | -1.4643 | -1.403 | 14.42 | 14.62 | -22.9 | -22.9 | 0.4935 | -11.92 | 51.264 | 23.3076 | 23.4273 | -20.4 | -26.9 | -1.1 | -1.7 | -17.9017 | -17.671 | -143.3511 | 2.6064 | -221.2032 | -0.3566 |  | 83.8152 | 77.1438 | 98.3957 | 123.3867 | 17.1049 | 25.1594 | 24.3215 | 8.0696 | 145.5611 | -221.4495 | 67.4064 | -59.4741 | -0.2576 | 6.362 | -9.12 | -1.267 | -1.276 | 3.92 | 0.64 | -4.0008 | -6.5019 | 6.7979 | 3.6057 | 6 | 2.287 | 1.54 | 2.5845 | 2.9801 | 5.4139 | 4.0473 | 4.0579 |  | 11.1 | 8.3585 | -0.01 |  | -7.9237 | -3.596 | -26.8434 | -4.4177 |  | -30.002 | 0 | -5 | -10.1 | 86.2677 | -169.0772
01/12/2025 | 02:00 | 0 |  | -6.8681 | 2.6077 | 6.3664 |  | 8.9737 |  | 3.84 | 0.624 |  | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 0.8152 | -14.5673 | 3.099 | 3.1118 | 5.407 | 1.8488 | 0.1642 | 2.3938 |  | -1.1477 | -1.182 |  | 3.585 | -11.1 | -13.2 | -0.498 | 0.217 |  | -21.72 |  | -6.12 | -6.02 | 1.4975 | 3.3657 | 10.6718 | 12.1577 | -9.9819 | -14.4676 | -13.4663 | 0.5991 | 0.6165 | -14.3336 | -12.1903 | 12.1545 | 12.6657 | 8.275 | 5.9498 | -4 | -4 | -25.2055 | -24.3352 | -2.8785 |  | 1.1136 | 4.6761 | 2.2381 | 1.6501 | -133.1522 | 44.8622 | 44.8317 | 126.6003 | -146.049 |  |  |  | 2.1755 | 5.15 | 1.91 | -18.25 | -3.62 | -29.4664 | -29.1985 | 34.9254 | 34.4883 | 28.7143 | 16.5168 | 15.7026 | 0.9318 |  |  |  | -32.3 | -30.6 | -1.31 | 15.1825 | 14.9726 | 13.6275 | 64.7622 | 64.726 | -29.4707 | -36.108 | -26.5212 | 2.3196 | 21.96 | 6.98 | 0.1611 | -0.5859 | -5.05 | 2.6732 |  |  | -2.1836 | 3.8999 | -2.2407 | -20.3 | -19.9 | -2.4097 | -3.1791 | 4.8941 | 2.4179 | -3.01 | -2.06 | 3.8285 | -0.68 | -9.97 | -10.05 | 23.41 | 4.69 | -0.9455 | -0.5182 | -34.9378 | -34.7 | -9.6787 | -19.214 | -25.4837 | -26.2933 | -12.8524 | -17.0141 | -12.397 | -212.2358 | 4.7237 |  | -8.3817 | -8.8596 | 15.5067 | -15.1858 | -13.7407 | 5.136 | -22.2298 | -21.6298 | 6.6372 | 0 | 0 | -2 | 3.6924 | -24.1594 | -8.6354 | -8.6426 | 7.7538 | 8.2588 | -23.3068 | 4.7835 |  | 4.6272 | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.5782 | -20.932 | 15.3759 | 15.8393 | -1.5045 | 13.1976 | 26.2126 | -19.06 | -0.6056 | 0.1916 | 0.26 | 0.95 | -27.964 |  | 1.88 | 0.247 |  | 16.89 | -25.6567 | -16.5318 | -1.61 | 20.6417 |  | 18.7479 | -2.4228 | -2.4996 | 1.9523 |  |  | -9.087 | -3.3126 | 3.402 | -21.9191 | 6.4543 | 6.812 | 118.2422 | -5.9863 | -11.6751 | 9.2703 | 3.6084 | 4.1099 | 3.9156 | 3 | -14.3693 | -11.858 | -1.26 | -5.6584 | 19.3752 | 27.8932 | 123.0113 | -6.61 | 45.4566 | 0 | 10.0634 | 0 | 0 |  | 17.8838 | -16.3355 | -15.3577 | -1.8733 | -1.8617 | 13.95 | 14.4 | -22.2 | -21.8 | 0.4404 | -11.92 | 60.4447 | 18.5187 | 18.9783 | -20.8 | -23.6 | 0 | -0.4 | -17.7173 | -17.9244 | -140.3158 | 11.4822 | -222.3665 | -4.4196 |  | 86.5941 | 77.7975 | 107.1788 | 123.8754 | 19.4525 | 26.3933 | 24.4372 | 2.6477 | 148.98 | -227.2693 | 62.3661 | -56.0581 | 0.846 | 6.393 | -8.56 | -1.307 | -1.318 | 3.2 | 0.88 | -4.2409 | -7.0298 | 7.7378 | 3.9872 | 5.4 | 2.004 | 2.056 |  |  | 5.0357 | 4.2179 | 3.9719 |  | 9.9 | 9.1036 | 0.02 |  | -8.4478 | -3.1852 | -27.2322 | -4.1902 |  | -30.7785 | 0 | -3.6 | -12.7 | 79.2343 | -161.0219
01/12/2025 | 02:30 | 0 |  | -6.6062 | 2.5599 | 6.2542 |  | 8.985 |  | 3.8279 | 0.509 |  | -8.88 | -19.8 |  | 0.828 |  | 0.6586 | -15.0272 | 3.2525 | 3.1402 | 5.6361 | 2.5761 | -0.0233 | 2.5229 |  | -1.176 | -1.177 |  | 3.691 | -11.1 |  | -0.649 | 0.22 |  | -22.53 |  | -5.19 | -5 | 1.4153 | 3.2439 | 9.5347 | 11.4856 | -10.8428 | -16.2091 | -14.7389 | 18.6985 | 17.3769 | -17.1468 | -16.7449 | 24.2895 | 30.5982 | 3.1659 | 6.3078 | -4.2 | -4.2 | -22.9826 | -23.6419 | -2.7106 |  | 1.5421 | 4.4629 | 1.8739 | 1.2248 | -120.9448 | 42.9395 | 43.0616 | 124.3735 | -141.5425 |  |  |  |  | 4.98 | 1.37 | -18.79 | -4.06 | -29.1985 | -30.0022 | 36.1182 | 34.9672 | 29.2721 | 13.4848 | 13.8383 | 1.0703 |  |  |  | -32.6 | -30.4 | -1.3 | 13.6143 | 13.9993 | 12.251 | 62.9604 | 63.5629 | -27.8137 | -35.7028 | -24.9322 | 2.2601 | 20.96 | 6.5 | 0.1611 | -0.5859 | -5.09 | 2.6732 |  |  | -4.1109 | 3.8956 | -2.2772 |  |  | -2.3474 | -3.3661 | 4.8941 | 2.2324 | -3.25 | -2.22 | 3.999 | 3.3277 | -10.03 | -10.16 | 23.13 | 4.6 | 1.1455 | 0.4818 | -34.6327 | -33.6455 | -9.6296 | -18.5069 | -24.7451 | -24.3967 | -19.4904 | -23.0243 | -12.634 | -209.0329 | 3.4631 |  | -10.02 | -9.2903 | 14.3839 | -9.492 | -9.3218 | -11.78 | -20.5981 | -20.2191 | 4.7119 | 6.9 | -3.92 | 0 | 3.8475 | -14.0457 | -8.7464 | -8.665 | 7.5158 | 7.934 | -22.9778 | 4.6956 |  | 4.3487 | 0 | 0 |  | 16.2433 | 16.5782 | -25.2859 | 14.1181 | 14.2184 | -6.6681 |  | 27.1891 | -19.55 | -0.0948 | 0.1907 | 0.35 | 1.51 | -26.9164 |  | 1.826 | 0.276 |  | 16.17 | -20.5883 | -11.8725 |  | 19.4614 |  | 18.2937 | -2.0355 | -2.2686 | 1.9379 |  |  | -9.108 | -3.3821 | 3.0462 | -21.7078 | 5.1189 | 6.3801 | 107.6949 | -6.3151 | -11.7477 | 9.7752 | 3.9289 | 3.8609 | 3.8049 | 3.0687 | -13.6757 | -12.5601 | -2.51 | 0 | 27.9699 | 24.173 | 120.9479 | -6.4609 | 45.7021 | 0 | 8.2137 | 0 | 0 |  |  | -15.951 | -15.3687 | -1.2747 | -1.409 | 14.65 | 15.28 | -24.2 | -24.3 | 0.3177 | -11.36 | 60.4563 | 22.7276 | 22.7875 | -20.8 | -26.4 | 0.5 | -0.1 |  |  | -138.3822 | 3.2384 | -225.8324 | -2.9177 |  | 84.7629 | 78.8866 | 107.3366 | 123.4333 | 21.9176 | 25.7597 | 26.6038 | 0.0719 | 146.5124 |  | 61.2923 | -54.7702 | 0.1892 | 6.321 | -9.12 | -1.399 | -1.414 | 4.24 | 0 | -3.7302 | -6.2974 | 7.8843 | 3.4592 | 5 | 0.492 | -0.005 | 2.5901 | 2.9918 | 4.1838 | 3.8554 | 4.0538 |  | 11.1 | 8.0415 | 0.01 |  | -7.9969 | -2.8646 | -26.0314 | -4.3186 |  | -30.0397 | 0 | -4.6 | -10.6 | 82.8427 | -165.981
01/12/2025 | 03:00 | 0 |  | -6.0628 | 2.7145 | 6.5723 |  | 8.7971 |  | 3.6609 | 0.557 |  | -8.88 | -19.8 |  | 1.656 |  | 0.7578 | -14.6648 | 3.0904 | 3.1116 | 5.7654 | 2.7161 | 0.0686 | 2.4741 |  | -1.3176 | -1.247 |  | 4.044 | -11.1 |  | -0.356 | 0.222 |  | -22.72 |  | -5.26 | -5.14 | 1.563 | 3.4385 | 9.9719 | 11.3246 | -9.9084 | -13.9317 | -13.8536 | 1.2994 | 1.4166 | -14.8695 | -12.5922 | 13.4897 | 14.1153 | 6.5036 | 6.4408 | -4.7 | -4.6 | -25.338 | -25.0476 | -2.8669 |  | 2.0817 | 4.5374 | 1.8468 | 1.3161 | -132.2061 | 43.8551 | 43.9466 | 124.0361 | -149.3736 |  |  |  | 1.3772 | 5.15 | 1.54 | -18.9 | -4.23 | -29.4664 | -29.7343 | 34.056 | 33.2401 | 27.2978 | 12.5282 | 12.8039 | 1.9182 |  |  |  | -32.3 | -30.2 | -1.48 | 13.0778 | 13.4829 | 11.5524 | 63.6462 | 62.9957 | -28.3071 | -36.1656 | -24.7366 | 2.3994 | 21.17 | 6.7 | 0.1611 | -0.4883 | -4.79 | 2.3772 |  |  | -7.947 | 3.603 | -2.0581 |  |  | -2.4512 | -3.3661 | 5.0518 | 2.2324 | -3.26 | -2.36 | 4.278 | 4.3477 | -10.13 | -10.17 | 23.73 | 4.17 | 2.8545 | 0.7727 | -33.2092 | -32.6545 | -9.6356 | -19.0918 | -24.8847 | -23.9613 | -11.2763 | -16.0945 | -12.442 | -210.0789 | 5.2781 |  | -9.4472 | -8.9939 | 8.4934 | -14.1416 | -14.5039 | 13.84 | -19.647 | -19.2801 | 1.5696 | -6.84 | -4.54 | 3 | 3.5447 | -22.3738 | -9.2425 | -9.2026 | 7.9033 | 3.4299 | -18.5372 | 4.5469 |  | 4.3126 | 0 | 0 | 0 | 16.5782 | 16.5782 | -23.4439 | 13.1863 | 13.2561 | -6.215 |  | 26.3981 | -19.47 | -0.0948 | 0.1916 | -0.05 | 2.39 | -26.9525 |  | 1.882 | 0.36 |  | 17.23 | -20.4797 | -12.6099 | -1.59 | 20.1214 |  | 18.1168 | -2.0911 | -2.2361 | 1.9167 |  |  | -9.3899 | -3.5232 | 3.0815 | -21.5489 | 5.6073 | 4.7734 | 103.8459 | -6.4542 | -11.6999 | 9.6293 | 2.7296 | 3.9415 | 3.884 | 2 | -14.8503 | -13.3109 | -4.61 | 0 | 29.153 | 23.6646 | 121.3489 | -8.3444 | 44.954 | 0 | 10.6872 | 0 | 0 |  |  | -14.3909 | -13.7263 | -1.707 | -1.4394 | 14.35 | 14.86 | -23.7 | -23.6 | 0.51 | -11.52 | 54.0139 | 24.6178 | 24.1268 | -20.4 | -25.7 | -0.7 | -1.3 |  | -17.7084 | -142.2062 | -1.1074 | -225.4259 | -2.8698 |  | 84.1943 | 79.5178 | 101.8475 | 120.8079 | 18.3685 | 25.9273 | 25.1323 | 4.9513 | 145.3669 | -223.2312 | 60.7877 | -55.5973 | -0.2087 | 6.384 | -9.52 | -1.366 | -1.376 | 3.84 | 0.48 | -4.1218 | -6.5324 | 8.1773 | 4.0452 | 5.3 | 0.23 | 0.158 | 2.5909 |  | 3.1553 | 3.8906 | 4.4998 |  | 10.6 | 8.6828 | 0.03 |  | -8.4544 | -4.5641 | -26.9318 | -4.3178 |  | -30.8391 | 0 | -4.5 | -10.8 | 87.5674 | -170.023
01/12/2025 | 03:30 | 0 |  | -6.1171 | 2.5633 | 6.2321 |  | 8.7037 |  | 3.6569 | 0.514 |  | -8.88 |  |  | 1.656 |  | 0.998 | -15.1778 | 2.6694 | 2.5645 | 4.6686 | 1.3896 | 0.1099 | 2.3767 |  | -1.0862 | -1.235 |  | 3.782 | -11.1 |  | -0.511 | 0.219 |  | -22.4 |  | -5.7 | -5.59 | 1.9674 | 3.314 | 9.9621 | 11.2869 | -13.0695 | -15.6732 | -14.9057 | 11.3232 | 9.9406 | -17.2807 | -15.1374 | 19.6065 | 22.4435 | 15.3696 | 5.8361 | -3.1 | -3.3 | -23.8394 | -23.5803 | -2.5941 |  | 3.4865 | 5.1706 | 1.8309 | 1.2686 | -118.6254 | 41.9629 | 41.5967 | 99.0257 | -121.6738 |  |  |  | 1.447 | 4.52 | 1.09 | -18.87 | -4.69 | -33.0832 | -33.3511 | 34.9612 | 34.7343 | 31.7532 | 20.3298 | 20.0143 | 4.0373 | 0 |  |  | -32.5 | -30.7 | -1.16 | 15.9638 | 16.7987 | 15.2615 | 62.2558 | 62.5337 | -27.9044 | -34.8709 | -24.2432 | 2.0184 | 21.36 | 6.59 | 0.6299 | -0.0977 | -4.69 | 2.0812 |  |  | 6.1073 | 2.7931 | -2.0268 |  |  | -1.897 | -3.7402 | 3.3169 | 1.6757 | -3.38 | -1.98 | 3.999 | -7.5954 | -10.12 | -10.23 | 22.82 | 3.84 | -7.8 | -3.0727 | 0 | -41.5273 |  | -16.37 | -22.918 | -21.9574 | -18.2108 | -21.7174 | -12.755 | -185.3817 | 0.3774 |  | -9.5556 | -9.3078 | 16.7561 | -13.3689 | -14.4613 | -19.46 | -22.1579 | -22.2755 | 8.0233 | 6.71 | -5.71 | 4.9 | 3.7363 | -22.8918 | -8.4808 | -8.3372 | 6.4389 | 11.174 | -26.6304 | 4.6434 |  | 4.2591 | 0 | 2.6071 |  | 19.4249 | 20.2622 | -21.0995 | 0 | 23.2175 | -6.1434 |  | 24.3229 | -21.29 | -1.2062 | 0.1916 | -0.54 | 2.25 | -23.7984 |  | 1.799 | 0.333 |  | 17.32 | -16.1729 | -8.6772 | -1.67 | 20.1052 |  | 18.619 | -2.2652 | -2.3702 | 1.8691 |  |  | -8.9991 | -3.0407 | 3.3269 | -22.4108 | 5.5594 | 6.5206 | 87.9013 | -6.2458 | -11.8759 | 9.825 | 3.6866 | 3.8536 | 3.8049 | 3.1083 | -16.2729 | -15.5405 | -3.35 | 0 | 30.7082 | 26.0354 | 119.1855 | -6.8032 | 45.167 | 0 | 9.8855 | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -15.3742 | -1.8609 | -1.7759 | 15.46 | 15.67 | -23.9 | -24.3 | 0.3177 | -11.04 | 61.3496 | 21.2852 | 21.181 | -20.4 | -26.9 | -0.3 | -1.1 |  |  | -144.9312 | -0.3761 | -223.8011 | -2.3259 |  | 86.6796 | 78.583 | 108.075 | 126.1639 | 20.8851 | 25.7971 | 26.8057 | 0.9614 | 151.2102 | -226.3767 | 62.4511 | -55.0027 | 0.1648 | 6.326 | -9.6 | -1.363 | -1.378 | 4.64 | 0 | -3.9104 | -6.0349 | 7.3564 | 3.9872 | 5.5 | 0.78 | 0.742 |  |  | 5.1039 | 3.9093 | 4.7817 |  | 11.1 | 7.845 | 0.02 |  | -6.9752 | -3.7349 | -27.6296 | -3.7866 |  | -30.9946 | 0 | -4.8 | -10.4 | 79.1133 | -157.5357
01/12/2025 | 04:00 | 0 |  | -5.9348 | -0.0953 | 6.85 |  | 8.8474 |  | 3.8336 | 0.56 |  | -8.88 |  |  | 1.656 |  | 0.7038 | -14.8412 | 2.6832 | 2.4605 | 4.4841 | 1.143 | 0.0365 | 2.3422 |  | -1.0979 | -1.361 |  | 3.556 | -11.1 |  | -0.481 | 0.219 |  | -23.1 |  | -5.21 | -5.44 | 2.6447 | 3.2439 | 9.1402 | 11.2951 | -12.6856 | -15.8072 | -15.658 | 16.9858 | 10.4413 | -17.6826 | -15.0034 | 18.7027 | 22.6671 | 10.2434 | 5.9727 | -3.6 | -3.4 | -23.4931 | -23.5086 | -2.6014 |  | 2.4598 | 5.2083 | 1.6082 | 1.1695 | -122.8675 | 42.2376 | 42.1766 | 100.9349 | -127.3728 |  |  |  | -0.7584 | 4.58 | 1.07 | -18.95 | -4.29 | -32.0116 | -32.1455 | 35.5133 | 34.6254 | 31.0643 | 18.7929 | 17.9687 | 3.7106 |  |  |  | -32.3 | -30.3 | -1.23 | 15.89 | 16.4348 | 14.1278 | 62.4756 | 62.1225 | -28.9774 | -34.6283 | -24.682 | 2.1656 | 21.6 | 6.69 | 0.7861 | 0 | -4.47 | 1.7852 |  |  | 2.7751 | 2.69 | -1.9175 |  |  | -1.8835 | -3.7402 | 4.2632 | 1.8613 | -3.36 | -1.94 | 4.96 | -3.5752 | -9.91 | -9.96 | 22.53 | 3.85 | -6.8545 | -3.4273 |  | -41.1909 |  | -15.6546 | -22.0239 | -21.9262 | -17.6201 | -18.682 | -12.263 | -184.9651 | -0.2266 |  | -8.9226 | -9.4086 | 16.2857 | -14.6422 | -13.3505 | 0 | -22.3351 | -22.5657 | 4.0476 | -11.81 | -6.06 | 6.8 | 3.6296 | -24.6927 | -8.6598 | -8.5247 | 6.697 | 6.6105 | -21.8922 | 4.8781 |  | 4.3487 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 19.2575 | -23.4439 |  | 22.38 | -6.0995 |  | 26.027 | -20.38 | -0.7118 | 0.198 | -0.51 | 1.9 | -25.9402 |  | 1.891 | 0.297 |  | 17.27 | -16.8856 | -9.7961 | -1.84 | 20.0352 |  | 18.5889 | -2.2343 | -2.3161 | 1.9124 |  |  | -9.2494 | -3.2772 | 2.953 | -22.2496 | 6.1911 | 6.5577 | 88.826 | -6.351 | -11.7861 | 9.7146 | 4.1308 | 3.9195 | 3.9315 | 3.8128 | -16.403 | -15.288 | -2.51 | 0 | 26.6248 | 22.2564 | 116.8674 | -8.1146 | 43.3576 | 4.9191 | 10.6186 | 0 | -10.6157 |  |  | -15.9565 | -15.7697 | -2.1507 | -2.1994 | 14.88 | 15.26 | -22.1 | -23.2 | 0.4752 | -11.2 | 61.9366 | 21.8767 | 22.0721 |  | -25.6 | 0.5 | 0 |  |  | -149.2563 | -2.3588 | -225.131 | -2.1553 |  | 82.8722 | 83.7214 | 108.7931 | 123.9313 | 21.9165 | 27.1201 | 23.7687 | -0.6188 | 148.3957 | -226.7412 | 59.6734 | -54.9395 | 0.2112 | 6.902 | -9.12 | -1.331 | -1.354 | 4 | 0.24 | -4.1384 | -6.9413 | 7.3564 | 4.2191 | 5.5 | 2.098 | 1.709 |  |  | 3.8349 | 3.7407 | 3.3407 |  | 8.8 | 8.2808 | 0.05 |  | -7.902 | -4.4138 | -28.1286 | -3.7709 |  | -32.032 |  | -3 | -12.4 | 81.0974 | -161.6168
01/12/2025 | 04:30 | 0 |  | -5.6515 | 1.9241 | 7.2317 |  | 8.685 |  | 4.1076 | 0.779 |  | -6.66 |  |  | 1.656 | -15.4 | 1.0502 | -14.2221 | 2.8611 | 2.6312 | 4.8151 | 1.8349 | -0.0888 | 2.4019 |  | -1.0736 | -1.464 |  | 3.625 | -13.32 |  | -0.406 | 0.214 |  | -23.25 |  | -5.25 | -5.17 | 2.399 | 3.1687 | 9.8806 | 11.0212 | -13.1853 | -15.9411 | -16.538 | 17.7589 | 13.3953 | -16.343 | -15.1374 | 22.8494 | 24.5097 | 12.8558 | 5.5876 | -4.3 | -4.2 | -25.0346 | -23.5727 | -2.6224 |  | 3.4954 | 5.5689 | 1.5713 | 1.2247 | -126.8349 | 42.6038 | 42.7564 | 109.4929 | -124.2428 |  |  |  |  | 4.58 | 0.77 | -19.01 | -3.93 | -34.5567 | -34.5567 | 37.8676 | 36.5774 | 31.7263 | 19.809 | 19.374 | 1.841 |  |  |  | -33.2 | -31.2 | -1.25 | 16.6436 | 16.4078 | 13.8957 | 65.199 | 65.203 | -30.6232 | -35.822 | -26.5678 | 2.2018 | 21.57 | 6.79 | 0.6299 | -0.0977 | -4.61 | 2.0812 |  |  | 7.3436 | 2.9561 | -2.1152 | -20.2 |  | -1.7126 | -3.3661 | 3.3169 | 1.8613 | -3.29 | -1.65 | 4.681 | -9.028 | -9.76 | -10.04 | 22.77 | 4.04 | -9.1455 | -4.8909 |  | -43.8 |  | -15.2351 | -22.3243 | -22.3707 | -20.9978 | -24.5738 | -12.492 | -193.9358 | -0.4084 |  | -10.0909 | -9.2567 | 15.2886 | -11.4266 | -11.1134 | -1.54 | -24.9332 | -24.6339 | 6.7602 | 0 | -6.19 | -0.2 | 3.9813 | -19.0017 | -9.0916 | -8.9837 | 8.0365 | 11.1526 | -23.1531 | 4.4364 |  | 4.2661 | 0 | 0 |  | 21.6019 | 21.6019 | -25.2859 |  | 25.995 | -7.1759 |  | 28.3903 | -19.74 | -0.3951 | 0.1916 | 0.27 | 1.56 | -28.1672 |  | 2.043 | 0.33 |  | 16.52 | -16.7786 | -9.2689 | -1.9 | 18.9769 |  | 17.8698 | -2.0287 | -2.0621 | 1.9013 |  |  | -8.8969 | -4.2544 | 1.7087 | -21.6991 | 5.8272 | 5.7958 | 86.7718 | -6.4433 | -11.642 | 9.8059 | 3.4811 | 3.9927 | 3.9552 | 2.9661 | -17.1095 | -16.6365 | -2.1 | 0 | 12.5054 | 22.5958 | 123.5822 | -8.992 | 42.9939 | 0 | 11.8847 | -11.8929 | -12.144 | 13.7614 | 13.7084 | -15.8961 | -15.3358 | -2.6565 | -1.9719 | 15.98 | 16.26 | -24.2 | -23.6 | 0.3525 | -10.64 | 55.6322 | 24.9572 | 24.7739 | -20 | -26.9 | -0.3 | -0.8 |  |  | -162.5443 | 1.0921 | -223.2861 | 2.1647 |  | 82.8006 | 81.9972 | 105.7385 | 124.7399 | 14.8924 | 26.7147 | 25.25 | 1.175 | 147.5012 | -223.5065 | 64.3177 | -56.5539 | -0.3259 | 6.791 | -9.68 | -1.294 | -1.302 | 4.48 | -0.08 | -4.2347 | -6.5599 | 7.5608 | 3.6057 | 4.8 | 0.607 | 0.542 | 2.7706 | 2.9764 | 3.7827 | 3.8502 | 3.2298 |  | 11.2 | 8.2753 | 0.01 |  | -5.8567 | -4.7231 | -28.1712 | -1.4031 |  | -32.648 |  | -5.3 | -10 | 74.5936 | -152.7181
01/12/2025 | 05:00 | 0 |  | -5.706 | 2.6229 | 7.2564 |  | 8.6548 |  | 4.0521 | 0.785 |  | -8.88 |  |  |  | -15.4 | 0.859 | -14.7888 | 3.0603 | 2.9877 | 5.032 | 1.7967 | -0.0803 | 2.3264 |  | -1.0321 | -1.334 |  | 3.739 | -11.1 |  | -0.682 | 0.223 |  | -23.09 |  | -5.34 | -5.34 | 2.369 | 3.0595 | 10.5794 | 11.208 | -13.7622 | -15.8072 | -14.7104 | 22.8294 | 18.3977 | -17.9505 | -15.9411 | 27.4095 | 39.1885 | 12.4714 | 4.9981 | -3.9 | -4 | -23.5313 | -24.1668 | -2.818 |  | 3.8638 | 5.2252 | 1.637 | 1.2756 | -119.5104 | 41.0474 | 41.2 | 104.6244 | -121.5112 |  |  |  | 0.3792 | 4.62 | 1.11 | -18.73 | -3.79 | -36.1642 | -34.5567 | 37.496 | 36.6315 | 27.6791 | 21.5636 | 22.0442 | 4.0005 |  |  |  | -33.7 | -31.3 | -1.31 | 16.8225 | 17.2813 | 15.4647 | 64.0394 | 64.5104 | -28.0076 | -36.6375 | -24.9293 | 2.1777 | 22.64 | 7.34 | 0.7861 | 0 | -4.75 | 2.0812 |  |  | 8.6589 | 2.9443 | -2.0965 |  |  | -1.5393 | -3.3661 | 3.9478 | 2.2324 | -3.15 | -1.75 | 4.526 | -10.3481 | -10.15 | -10.17 | 23.51 | 4.4 | -8.8182 | -4.9545 |  | -42.8727 |  | -15.2546 | -22.3013 | -23.1895 | -16.8391 | -19.0241 | -12.061 | -186.3089 | -1.5148 |  | -9.1744 | -9.4162 | 16.5966 | -13.4519 | -12.7428 | -4.1 | -24.3002 | -23.9495 | 9.0025 | 6.43 | -5.19 | 0.2 | 3.8619 | -21.5934 | -9.0961 | -8.9808 | 8.1207 | 10.6291 | -23.2712 | 4.5736 |  | 4.2634 | 0 | 2.476 | 0 | 21.267 | 21.9368 | -26.1232 |  | 26.3383 | -7.1339 |  | 28.0681 | -20.08 | -0.5049 | 0.165 | -0.03 | 1.23 | -27.5538 |  | 2.093 | 0.342 |  | 16.04 | -16.6387 | -8.2831 | -2.16 | 18.2127 |  | 18.1168 | -1.9427 | -2.1592 | 1.8956 |  |  | -8.5698 | -3.1527 | 1.4704 | -21.6507 | 5.5712 | 6.1827 | 88.6665 | -6.3415 | -11.7309 | 9.8133 | 3.3877 | 4.066 | 4.0511 | 2.8933 | -18.1534 | -16.9244 | -2.51 | -3.0717 | 15.1413 | 24.8236 | 121.6824 | -8.3406 | 43.0296 | 0 | 11.9632 | -11.4348 | -12.1889 |  |  | -15.5116 | -14.8634 | -2.4226 | -2.3118 | 15.62 | 15.17 | -22.7 | -22.8 | 0.3708 | -10.4 | 54.561 | 23.6772 | 23.7836 | -19.5 | -26 | -0.7 | -1.3 |  | -17.7374 | -158.8132 | -0.2217 | -220.5483 | -1.6809 |  | 81.4196 | 79.4004 | 104.3913 | 122.8896 | 20.348 | 25.6976 | 26.2163 | 3.3438 | 146.3959 |  | 63.1746 | -56.6119 | -0.2332 | 6.346 | -9.12 | -1.273 | -1.292 | 4.08 | 0.48 | -4.139 | -6.9993 | 7.1794 | 3.5172 | 5.7 | 2.854 | 2.692 | 2.5632 |  | 3.2433 | 2.8786 | 3.1112 |  | 11.1 | 7.6805 | 0.1 |  | -5.8235 | -4.378 | -28.3911 | -2.3804 |  | -32.415 | 0 | -4.2 | -11.3 | 72.3445 | -155.5226
01/12/2025 | 05:30 | 0 |  | -5.7603 | 4.0933 | 7.1926 |  | 9.2177 |  | 4.5159 | 1.018 |  | -6.66 | -19.8 |  | 1.656 |  | 1.0801 | -14.0689 | 3.5765 | 3.4308 | 6.3576 | 2.6897 | 0.115 | 2.3407 |  | -1.1052 | -1.312 |  | 3.571 | -13.32 | -15.4 | -1.09 | 0.235 |  | -22.77 |  | -5.54 | -5.68 | 2.1881 | 3.2571 | 10.7796 | 12.1262 | -12.3961 | -14.4676 | -14.0622 | 1.2934 | 0.4102 | -15.2713 | -12.994 | 10.1258 | 11.2717 | 13.9887 | 6.4727 | -3.6 | -3.7 | -26.0595 | -25.6739 | -2.9276 |  | 5.259 | 5.024 | 2.0346 | 1.4468 | -131.8094 | 43.6415 | 43.8856 | 100.6876 | -126.4303 |  |  |  | 0.3992 | 4.42 | 0.69 | -18.74 | -4.23 | -35.4944 | -35.4944 | 35.256 | 35.4049 | 24.5874 | 22.2978 | 22.7807 | 5.5698 |  |  |  | -32.3 | -30.4 | -1.39 | 18.1177 | 18.592 | 16.433 | 64.4406 | 64.4891 | -27.1796 | -37.6438 | -24.3174 | 2.0404 | 23.03 | 7.36 | 1.2549 | 0.3937 | -5.05 | 2.0812 |  |  | 9.9109 | 2.9722 | -2.1807 |  | -22.3 | -1.5796 | -0.187 | 4.8941 | 2.9745 | -2.89 | -1.75 | 4.1695 | -9.8156 | -10.24 | -10.27 | 24.65 | 5.19 | -10.4182 | -5.4091 |  | -44.6364 |  | -13.0051 | -20.2441 | -20.4811 | -17.6228 | -20.1813 | -11.659 | -186.3746 | -4.6238 |  | -9.1808 | -9.1799 | 15.6205 | -14.8084 | -15.204 | 5.136 | -24.3002 | -24.2984 | 7.9783 | 6.62 | -5.02 | 0.3 | 3.8877 | -25.1483 | -8.512 | -8.3932 | 8.9045 | 11.5565 | -19.7481 | 4.0693 |  | 3.8474 | 0 | 0 | 0 | 22.4391 | 22.6066 | -26.9605 |  | 26.6053 | -8.4413 |  | 27.8874 | -19.95 | -1.4168 | 0.165 | 0.12 | 0.12 | -26.968 |  | 2.13 | 0.334 |  | 15.82 | -15.6763 | -7.6149 |  | 17.791 |  | 18.0244 | -2.0662 | -2.1871 | 1.9696 |  |  |  | -3.9 | 0.4157 | -21.3921 | 5.7375 | 5.9387 | 90.0638 | -6.0316 | -11.5249 | 10.0559 |  | 4.1612 | 4.1381 |  | -20.399 | -18.2987 | -3.77 | 0 | 22.3609 | 19.3614 | 118.196 | -8.7629 | 43.3036 | 6.0056 | 12.1215 | -11.4297 | -11.6726 |  |  | -14.6876 | -14.4953 | -3.3851 | -3.5886 | 17.45 | 17.09 | -23.4 | -23.6 | 0.4935 | -10.32 | 50.3244 | 25.0893 | 24.995 | -19.4 | -26.4 | -0.7 | -1.3 |  | -17.7245 | -153.9043 | 0.3287 | -220.8909 | -0.2729 |  | 79.7978 | 85.129 | 107.27 | 120.6051 | 12.4633 | 24.8292 | 23.7341 | 0.1267 | 137.5544 | -221.1376 | 57.214 | -50.2154 | -0.0232 | 6.382 | -9.76 | -1.177 | -1.186 | 4.56 | 0.16 | -4.3707 | -6.5599 | 7.0024 | 4.0146 | 5 | 0.712 | 1.261 | 2.7842 |  | 4.0957 | 3.2504 | 3.6342 |  | 10.7 | 7.5633 | 0.2 |  | -5.8806 | -4.6175 | -28.0866 | -2.1682 |  | -32.7889 | 0 | -4 | -11.1 | 72.5424 | -155.6593
01/12/2025 | 06:00 | 0 |  | -5.9548 | 2.5876 | 7.2305 |  | 10.0667 |  | 4.9997 | 1.275 |  | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 0.6547 | -14.6542 | 3.0105 | 2.9112 | 5.4864 | 3.047 | -1.2319 | 2.3904 |  | -1.1801 | -1.216 |  | 4.118 | -13.32 | -15.4 | -1.241 | 0.246 |  | -22.53 |  | -5.44 | -5.44 | 1.4647 | 3.6073 | 11.2821 | 12.718 | -14.0793 | -14.8695 | -13.9528 | 14.591 | 13.5259 | -17.1468 | -15.1374 | 14.6045 | 19.5949 | 12.3503 | 5.1914 | -3.9 | -3.8 | -24.3431 | -23.6074 | -2.5478 |  | 4.7394 | 4.776 | 2.1616 | 1.554 | -111.0263 | 42.7869 | 42.3902 | 97.2192 | -117.0323 |  |  |  | -1.6466 | 3.76 | 0.22 | -19.76 | -6.21 | -33.4851 | -33.887 | 36.2608 | 35.2786 | 23.8269 | 20.2379 | 19.2376 | 4.4416 |  |  |  | -30.4 | -29.3 | -1.44 | 16.0658 | 16.5791 | 14.9824 | 62.7135 | 63.1539 | -25.7504 | -36.2252 | -22.3701 | 2.2473 | 22.43 | 7.39 | 1.4111 | 0.4913 | -4.75 | 1.7852 |  |  | 4.0094 | 2.7849 | -2.1461 |  | -22.2 | -1.5515 | -1.6831 | 5.9981 | 4.6445 | -1.33 | -2.39 | 3.9525 | -4.5403 | -10.39 | -10.44 | 25.69 | 4.86 | -8.0182 | -3.4636 |  | -42.3 |  | -11.3667 | -18.6519 | -18.378 | -18.4718 | -22.7674 | -10.464 | -180.7184 | -22.6596 |  | -9.6838 | -9.2125 | 15.031 | -12.3095 | -12.0891 | 2.576 | -21.8764 | -21.5714 | 3.9478 | 0 | -5.24 | 3.3 | 4.3912 | -22.0313 | -7.9067 | -7.7171 | 7.922 | 10.6292 | -20.4765 | 4.6596 |  | 4.4035 | 0 | 0 |  | 20.5971 | 20.0948 | -23.7788 |  | 22.427 | -7.9962 |  | 25.5485 | -21.28 | -0.0948 | 0.165 | -0.32 | 3.41 | -24.888 |  | 1.63 | 0.291 | 3.7865 | 15.92 | -15.2596 | -7.941 | -2.57 | 17.8943 |  | 18.4415 | -2.0053 | -2.1239 | 1.9642 |  |  | -9.7417 | -2.5012 | 0.729 | -21.4225 | 6.4983 | 6.7922 | 94.6055 | -5.9674 | -11.9645 | 10.2057 | 2.4512 | 4.1612 | 4.0907 | 2 | -25.6586 | -23.8563 | -7.12 | 0 | 27.3001 | 9.9054 | 106.9117 | -16.2822 | 37.744 | 7.3219 | 15.2011 | -11.4148 | -14.2748 |  |  | -16.396 | -15.7917 | -3.7186 | -3.5158 | 17.94 | 17.97 | -22 | -22.2 | -0.4569 | -10.32 | 51.1994 | 25.0428 | 24.9401 | -19.1 | -25.2 | 0 | -0.4 | -18.1687 |  | -168.9292 | -7.8607 | -220.7397 | -1.5947 |  | 65.3978 | 105.3048 | 111.4697 | 108.1661 | -6.4527 | 21.014 | 19.325 | -6.8581 | 114.6403 | -217.0032 | 38.8242 | -36.5116 | 0.5872 | 5.854 | -10.64 | -1.132 | -1.131 | 5.04 | 0.88 | -5.0799 | -6.9718 | 6.1234 | 4.4541 | 7.6 | 2.41 | 3.336 |  |  | -1.47 | 4.5846 | 3.9033 |  | 10 | 7.1549 | 0.3 |  | 0 | -5.5819 | -31.1458 | 0 | 0 | -34.6649 | 1.5185 | -3 | -13.2 | 68.0077 | -150.7845
01/12/2025 | 06:30 | 0 |  | -5.7824 | 1.2211 | 7.0502 |  | 11.2295 |  | 5.9205 | 1.8029 |  | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 |  | 1.0108 | -15.2695 | 4.1279 | 4.0113 | 7.4522 | 2.8068 | 0.1124 | 2.388 |  | -1.1098 | -1.163 |  | 3.989 | -13.32 | -13.2 | -1.388 | 0.262 |  | -22.12 |  | -5.68 | -5.67 | 0.7774 | 3.7886 | 13.2114 | 14.7004 | -12.5642 | -15.1374 | -14.5808 | -0.3461 | -0.2577 | -14.1997 | -11.6544 | 7.6544 | 8.1082 | 22.5909 | 4.6117 | -3.8 | -3.8 | -24.8073 | -24.3946 | -2.874 |  | 4.8626 | 5.1145 | 2.7197 | 1.8686 | -111.5451 | 44.8622 | 44.8622 | 92.1009 | -102.0834 |  |  |  | 0.509 | 3.74 | 0.48 | -18.34 | -5.05 | -36.0303 | -35.7624 | 37.2822 | 36.702 | 21.975 | 21.6617 | 22.3089 | 4.9886 |  |  |  | -27.5 | -26.6 | -1.36 | 19.7949 | 20.8337 | 19.07 | 62.3328 | 62.5602 | -28.7906 | -34.0758 | -25.8584 | 2.3671 | 24.17 | 7.85 | 2.9736 | 1.9562 | -5.56 | 1.7852 |  |  | 10.1792 | 2.6668 | -2.5238 | -22.5 | -21.9 | -1.3171 | 0 | 8.0484 | 7.4277 | 0.61 | -2.51 | 4.433 | -11.6732 | -10.95 | -11.18 | 27.71 | 6.7 | -11.2364 | -6.4818 |  | -45.9545 |  | -4.765 | -14.1328 | -13.567 | -22.8794 | -27.6517 | -10.582 | -172.6458 | -33.7381 |  | -11.4339 | -10.7668 | 0 | -9.7492 | -9.843 | -2.052 | -25.5549 | -25.199 | 6.0819 | 0 | -6.68 | 0 | 5.1688 | -19.0386 | -10.0012 | -9.8758 | 7.7084 | 12.2043 | -19.5004 | 4.5025 |  | 4.3384 | 0 | 0 |  | 22.7741 | 23.109 | -27.4628 |  | 28.0593 | -9.6722 |  | 27.0915 | -21.85 | -0.3072 | 0.1916 | -0.27 | 3.33 | -27.3002 |  | 1.676 | 0.302 |  | 14.88 | -13.297 | -5.4827 | -1.87 | 16.6582 |  | 18.3167 | -2.3809 | -2.4712 | 2.093 |  |  | -10.7825 | -5.3774 | 0.0759 | -20.4761 | 5.8291 | 5.989 | 98.4479 | -5.603 | -11.3268 | 9.6612 |  | 4.6886 | 4.6681 | 3 | -28.4467 | -27.8265 | -7.54 | 0 | 18.3903 | 10.182 | 104.4615 | -18.8417 | 34.7413 | 6.6733 | 15.1017 | -15.0073 | -14.8859 |  |  | -15.9071 | -15.3632 | -6.388 | -6.05 | 22.08 | 21.8 | -29.1 | -29.1 | -0.2444 | -8.64 | 58.1886 | 18.2856 | 17.9445 | -17.4 | -29.5 | -1.1 | -1.3 |  | -18.1468 | -180.3536 | -5.2151 | -221.4504 | 0.1932 |  | 53.6235 | 114.9271 | 113.7164 | 97.2141 | -20.2507 | 17.63 | 21.0364 | -2.4729 | 103.9196 | -211.7173 | 33.7994 | -31.5049 | -0.6091 | 4.181 | -13.12 | -1.124 | -1.122 | 7.76 | -1.84 | -5.2619 | -4.744 | 6.0075 | 5.275 | 3.9 | 0.125 | 0.248 |  |  | 4.2679 | 3.2851 | 3.7021 |  | 12.7 | 6.0781 | 0.44 |  | 0 | -5.7822 | -32.1553 | 3.1613 | 0 | -36.4923 | 1.7699 | -6.4 | -10.4 | 53.9836 | -135.2889
01/12/2025 | 07:00 | 0 |  | -5.9785 | 2.2406 | 6.745 |  | 11.8545 |  | 7.4976 | 2.4479 |  | -6.66 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 0.7466 | -15.7947 | 4.4291 | 4.4727 | 8.2153 | 2.6868 | 0.0474 | 2.385 |  | -0.8817 | -0.925 |  | 3.649 | -13.32 | -13.2 | -1.441 | 0.248 |  | -21.45 |  | -5.55 | -5.51 | 1.0492 | 3.6451 | 15.1252 | 16.3973 | -12.3535 | -15.8072 | -14.2343 | -0.0686 | 0.1533 | -15.6732 | -11.1186 | 7.9508 | 8.4723 | 18.3607 | 4.9937 | -3.5 | -3.7 | -23.6156 | -23.8496 | -2.7848 |  | 4.4916 | 5.282 | 3.9862 | 2.7447 | -109.653 | 46.6017 | 46.6017 | 88.6579 | -95.1042 |  |  |  | 2.6446 | 4.28 | 0.93 | -17.7 | -3.98 | -36.7001 | -35.3605 | 40.1393 | 38.0808 | 16.7143 | 18.9558 | 18.983 | 3.7061 |  |  |  | -25.7 | -24.7 | -1.56 | 20.0306 | 20.6746 | 19.5764 | 61.2984 | 61.6691 | -27.6591 | -35.0329 | -24.8033 | 2.4661 | 26.08 | 8.9 | 4.3799 | 3.5187 | -6.03 | 1.4892 |  |  | 3.7163 | 2.0061 | -2.781 | -24.9 |  | -0.907 | 1.6889 | 9.6255 | 9.4687 | 2.11 | -2.87 | 4.712 | -4.8753 | -9.81 | -9.88 | 25.14 | 7.03 | -5.7091 | -2.8273 |  | -45.1273 | 9.8099 | -4.699 | -12.1672 | -11.8496 | -20.6992 | -26.3867 | -10.587 | -168.7934 | -43.8743 |  | -12.356 | -11.7515 | 0 | -9.6486 | -9.4686 | -5.124 | -22.0173 | -21.9764 | 4.6673 | 6.75 | -6.75 | 2.4 | 4.7862 | -16.5935 | -10.512 | -10.5688 | 6.9821 | 11.1677 | -16.7156 | 4.8639 |  | 4.6352 | 0 | 0 |  | 23.7788 | 23.7788 | -27.1279 |  | 26.66 | -8.8109 |  | 24.4889 | -22.4 | -0.0948 | 0.1476 | 0.38 | 4.54 | -23.5741 |  | 1.69 | 0.35 |  | 14.48 | -16.0404 | -10.3631 | -2.58 | 16.6385 |  | 18.5811 | -2.2896 | -2.6257 | 2.1397 |  |  | -10.1102 | -6.4265 | -0.2194 | -20.3877 | 5.5033 | 6.7286 | 120.3811 | -5.2619 | -11.7881 | 9.726 | 2.7216 | 5.1427 | 5.1902 | 2.2711 | -24.4349 | -22.7261 | -4.19 | 0 | 12.7857 | 6.3046 | 110.1442 | -32.1886 | 20.9692 | 0 | 11.3517 | -12.3059 | -13.5768 |  |  | -15.9675 | -15.3577 | -5.6788 | -5.9252 | 23.65 | 23.67 | -29.7 | -29.9 | -0.3854 | -4.96 | 59.0689 | 18.307 | 18.2281 | -17 | -28.7 | -1.2 | -1.7 | -18.1535 | -18.2057 | -197.6918 | -5.1446 | -211.9717 | 4.4816 |  | 40.2691 | 131.5882 | 112.1116 | 86.3404 | -36.4108 | 18.3278 | 18.7974 | -2.9205 | 80.0681 | -208.3456 | 16.488 | -16.5689 | -0.2576 | 3.426 | -12.32 | -0.883 | -0.891 | 7.28 | -1.6 | -5.1836 | -4.5701 | 6.5354 | 5.51 | 3.8 | -0.437 | -0.974 | 2.8297 | 3.0818 | 3.2588 | 3.9262 | 2.9842 |  | 13.7 | 4.572 | 0.58 |  | -6.4466 | -2.9528 | -28.4334 | -4.1011 | 0 | -32.0657 | 0 | -6.6 | -10 | 47.7956 | -129.754
01/12/2025 | 07:30 | 0 |  | -6.114 | 0.6224 | 7.0491 |  | 13.4703 |  | 9.8025 | 3.8329 |  | -8.88 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 0.8701 | -17.47 | 4.8141 | 4.7292 | 8.3168 | 2.118 | -0.0369 | 2.2372 |  | -1.2522 | -0.757 |  | 3.599 | -11.1 | -11 | -1.462 | 0.246 |  | -20.59 |  | -5.6 | -5.65 | 1.9842 | 3.2249 | 15.2704 | 17.6103 | -12.0644 | -14.6015 | -13.8945 | 15.8409 | 13.0736 | -15.2713 | -12.7261 | 13.5747 | 22.5457 | 23.9038 | 1.7707 | -2.7 | -2.8 | -21.6509 | -21.67 | -2.9171 |  | 5.6493 | 6.5851 | 4.3459 | 3.0767 | -93.6918 | 46.4186 | 46.144 | 70.5634 | -72.3442 |  |  |  | 5.7083 | 5.03 | 2.21 | -15.57 | -2.69 | -37.2359 | -36.1642 | 41.8988 | 41.0181 | 14.0179 | 20.508 | 21.1112 | 6.7949 | 0 |  |  | -21.6 | -20.9 | -1.98 | 24.2141 | 24.3415 | 22.4863 | 55.4544 | 56.5145 | -26.9764 | -33.2032 | -21.6826 | 2.4381 | 29.99 | 10.75 | 6.5674 | 5.5695 | -7.07 | 0.8973 |  |  | 5.287 | 1.4844 | -3.4736 | -26.9 | -26.8 | -0.1929 | 3.559 | 10.2564 | 12.0663 | 4.07 | -3.3 | 5.611 | -6.8979 | -9.99 | -10.07 | 28.87 | 8.23 | -9.0182 | -4.3545 | 0 | -48.7273 | 18.3604 | 2.8111 | -5.893 | -6.139 | -17.9275 | -24.4157 | -10.762 | -149.746 | -48.4889 |  | -13.7805 | -12.3175 | 13.4302 | -11.7456 | -12.3214 | 6.16 | -24.7192 | -24.4513 | 5.6207 | 6.32 | -6.32 | 10.6 | 5.191 | -21.8095 | -11.0782 | -10.9102 | 7.1129 | 6.9943 | -14.9874 | 4.7432 |  | 4.4687 | 0 | 0 |  | 24.6161 | 24.4486 | -29.4723 |  | 31.0922 | -10.8642 |  | 25.2311 | -23.41 | -0.3951 | 0.1916 | -0.05 | 4.63 | -24.6424 | 0 | 1.746 | 0.6 |  | 14.76 | -13.8012 | -7.3199 |  | 17.8219 |  | 18.6037 | -2.7189 | -2.8635 | 2.1429 |  |  | -9.2847 | -11.2696 | 0.0785 | -19.7024 | 5.8443 | 6.0317 | 125.9682 | -4.0192 | -11.3158 | 8.9056 | 2.1921 | 5.0841 | 5.032 | 2 | -22.8838 | -23.5369 | -2.93 | -2.5611 | 0 | 14.1006 | 103.6183 | -33.7779 | 19.3066 | 0 | 9.9411 | -10.7455 | -13.2044 | 5.9915 |  | -17.2364 | -17.0771 | -8.9376 | -7.8076 | 29.75 | 30.67 | -28.6 | -28.6 | 0.4935 | -2.16 | 67.52 | 15.1529 | 15.4176 | -17 | -29 | 0 | -0.1 | -18.3592 | -18.1941 | -192.7852 | -0.0932 | -213.5799 | -2.8222 |  | 43.6422 | 127.3132 | 107.058 | 91.0357 | -32.9328 | 12.6324 | 11.8708 | 2.7596 | 80.2749 | -207.9494 | 13.356 | -13.0172 | 0.0012 | 2.495 | -12.48 | -0.876 | -0.874 | 7.68 | -2 | -5.1257 | -4.4236 | 5.1286 | 5.452 | 4.7 | 1.817 | 1.613 | 2.5951 |  | 5.2792 | 3.8336 | 2.6477 |  | 12.7 | 4.791 | 0.57 |  | -9.0602 | -2.8711 | -27.0938 | -5.5758 | 0 | -30.1319 | 0 | -5.5 | -11.1 | 37.3953 | -116.5482
01/12/2025 | 08:00 | 0 |  | -6.8396 | 1.2012 | 7.2671 |  | 13.3708 |  | 12.0522 | 4.8499 |  | -11.1 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 0.83 | -17.6224 | 4.9754 | 4.9642 | 8.9629 | 2.3218 | 0.1909 | 2.1732 |  | -1.1936 | -0.669 |  | 3.998 | -8.88 | -11 | -1.273 | 0.244 |  | -20.05 |  | -5.85 | -5.94 | 3.0935 | 3.3284 | 16.0591 | 17.6285 | -16.0778 | -11.6544 | -11.8824 | 10.3007 | 12.6011 | -17.2807 | -14.7355 | 15.3438 | 16.4285 | 23.1067 | 0.9779 | -2.9 | -2.9 | -23.1874 | -23.0154 | -2.9389 |  | 8.3755 | 8.0438 | 5.3735 | 3.6821 | -81.1182 | 48.0361 | 48.0666 | 66.4673 | -65.8303 |  |  |  | 10.0394 | 6.1 | 2.81 | -12.81 | -0.57 | -36.7001 | -36.1642 | 45.88 | 45.1818 | 16.7302 | 19.2229 | 18.3447 | 8.2343 |  |  |  | -17.6 | -17.5 | -2.49 | 26.7014 | 26.6085 | 25.2492 | 51.575 | 51.8274 | -25.6294 | -31.666 | -20.3132 | 2.5336 | 30.88 | 11.19 | 6.2549 | 5.3741 | -7.96 | 2.0812 |  |  | 7.9789 | 2.9325 | -3.9186 | -28.7 |  | -0.2979 | 4.494 | 10.4141 | 13.1796 | 5.03 | -3.03 | 7.0215 | -8.043 | -9.76 | -9.95 | 25.96 | 9.55 | -8.0909 | -4.5364 |  | -49.9636 | 22.0545 | 3.8356 | -5.148 | -5.3592 | -12.8682 | -18.9254 | -10.774 | -139.0695 | -52.5587 |  | -14.454 | -13.541 | 14.1082 | -15.2233 | -14.6698 | 17.936 | -26.0843 | -25.6911 | 1.6332 | -11.6 | -6.42 | 2.9 | 5.3406 | -30.1973 | -8.0993 | -8.0785 | 5.6516 | 5.715 | -7.4588 | 3.9653 |  | 3.5733 | 0 | 0 |  | 24.6161 | 24.7835 | -31.1469 |  | 31.4005 | -12.4749 |  | 26.3542 | -23.06 | 0.6981 | 0.1742 | -0.52 | 5.57 | -25.1657 |  | 1.773 | 0.635 |  | 14.65 | -12.4554 | -5.7809 | -2.57 | 17.4124 |  | 19.244 | -3.0531 | -3.3125 | 2.2173 |  |  | -8.9678 | -15.0655 | 0.0338 | -19.1908 | 5.5418 | 5.6391 | 129.2771 | -2.9502 | -11.0113 | 8.7143 | 2.2513 | 5.0548 | 5.119 | 1.6852 | -24.3439 | -23.5882 | -2.93 | 0 | 6.3016 | 12.8424 | 98.6398 | -31.9707 | 21.804 |  | 8.7174 | -12.9393 | -14.1202 |  |  | -18.0879 | -18.0824 | -10.9474 | -9.8841 | 30.79 | 30.65 | -32.9 | -32.9 | 0.51 | 2.16 | 75.7428 | 13.2814 | 13.2146 | -16.1 | -35 | 0.5 | 0.3 | -18.3198 | -17.7286 | -186.3367 | 2.1357 | -223.5128 | -6.2224 |  | 48.2714 | 120.1874 | 110.8138 | 97.0701 | -27.2954 | 11.0639 | 10.8064 | 0.213 | 88.551 | -210.5406 | 16.5671 | -17.2809 | 0.3064 | 2.06 | -15.04 | -0.834 | -0.844 | 9.68 | -4.8 | -5.0732 | -2.2263 | 7.4723 | 2.1988 | 3.8 | 0.57 | 1.598 | 2.8037 | 3.024 | 3.1732 | 3.2211 | 3.3532 |  | 18.8 | 1.8348 | 0.67 |  | -8.8828 | -2.6969 | -26.3067 | -6.5922 |  | -29.9653 | 0 | -12.6 | -5.5 | 34.4022 | -111.3261
01/12/2025 | 08:30 | 0 |  | -7.1854 | 2.0029 | 8.9083 |  | 3.6003 |  | 14.6298 | 6.2698 |  | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 0.91 | -23.6512 | 5.459 | 5.438 | 9.5052 | 2.1819 | 0.062 | 2.251 |  | -1.1044 | -0.407 |  | 3.93 | -8.88 | -8.8 | -1.288 | 0.239 |  | -19.55 |  | -6.22 | -6.22 | 3.5817 | 3.2965 | 19.3831 | 20.6854 | -16.574 | -12.994 | -12.9486 | 1.3833 | 1.4862 | 0 | -11.1186 | 5.7361 | 5.6193 | 20.1127 | -0.1947 | -2.3 | -2.3 | -22.9995 | -22.7245 | -3.9494 |  | 8.7999 | 7.8259 | 5.9381 | 4.1022 | -71.8405 | 58.2293 | 58.2598 | 45.8002 | -64.2951 |  |  |  | 17.2147 | 7.46 | 4.96 | -8.85 | 2.61 | -33.4851 | -33.2172 | 42.6791 | 41.3692 | 14.4663 | 17.505 | 17.3634 | 8.6284 |  |  |  | -13.4 | -13.5 | -3.1 | 31.1401 | 31.397 | 29.2975 | 52.1453 | 52.2612 | -27.2611 | -35.5157 | -21.6828 | 3.0011 | 35.81 | 13.96 | 7.3486 | 6.3507 | -9.41 | 2.6732 |  |  | 1.5197 | 3.6631 | -4.7809 | -31.7 | -31.7 | -0.5762 | 6.7381 | 11.6758 | 16.5195 | 7.37 | -2.93 | 9.3775 | -2.5326 | -10.27 | -10.26 | 30.88 | 11.57 | -3.6727 | -1.7091 | -43.2818 | -42.4727 | 27.9754 | 6.4167 | -3.3143 | -3.1733 | -15.1049 | -21.1867 | -11.973 | -122.0301 | -51.3168 |  | -14.8559 | -13.6157 | 11.8585 | -11.4835 | -10.9846 | 12.816 | 0 | -28.4174 | 1.998 | 0 | -12.82 | 0 | 5.7174 | -24.2867 | -8.9898 | -8.9635 | 7.4863 | 5.1211 | -11.0979 | 3.5893 |  | 3.3676 | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 21.267 | -33.9936 | 24.547 | 24.5901 | -16.6891 |  | 25.6999 | -23.27 | 0.894 | 0.1788 | -1.06 | 6.34 | -25.7845 |  | 2.12 | 0.618 | 1.9629 | 15.95 | -8.4613 | -0.4263 | -2.4 | 19.1614 |  | 21.5794 | -4.9288 | -5.3793 | 2.4482 |  |  | -9.9967 | -18.549 | 0.3188 | -19.9959 | 6.7805 | 6.682 | 134.0163 | -0.7806 | -10.0132 | 5.2066 | 1.7371 | 5.2965 | 5.3405 | 1 | 17.0833 | 0 | -1.68 | -4.7979 | 5.3164 | 15.3495 | 97.3249 | -39.7597 | 0 | 5.703 | 9.2633 | -11.166 | -11.4107 |  |  | -17.2364 | -16.6047 | -11.8636 | -12.0408 | 30.26 | 31.02 | -36.3 | -36.7 | 0.51 | 4 | 72.3513 | 17.2888 | 17.2231 | -15.7 | -41.4 | 0 | -0.4 |  | -17.7455 | -187.9204 | -1.3448 | -220.5826 | -6.3112 |  | 47.2489 | 122.3371 | 108.6744 | 92.829 | -29.8342 | 8.8197 | 7.944 | 0.6298 | 88.1086 | -209.9246 | 17.7974 | -17.0358 | -0.0232 | 2.253 | -16 | -0.762 | -0.776 | 11.44 | -6.88 | -4.8064 | 0.3525 | 10.5791 | -0.5539 | 1.7 | 0.907 | 1.131 | 2.8125 | 3.275 | 4.308 | 3.4092 | 3.48 |  | 24.8 | 1.9312 | 0.73 |  | -9.3234 | -2.6697 | -26.1338 | -6.3583 | 0 | -31.0035 | 1.4058 | -18.5 | 0.2 | 35.6889 | -112.1303
01/12/2025 | 09:00 | 0 |  | -7.6728 | 0.8472 | 8.823 |  | 5.9689 |  | 17.8326 | 7.5618 |  | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 0.4787 | -23.7414 | 6.2815 | 6.2515 | 10.8938 | 3.3626 | -0.0452 | 2.2403 |  | -1.0549 | -0.847 | -0.84 | 4.431 | 0 | -4.4 | -0.177 | 0.256 |  | -17.98 |  | -6.64 | -6.62 | 4.6179 | 3.413 | 20.8474 | 22.1464 | -16.4807 | -12.4582 | -13.0677 | 9.0576 | 14.2127 |  | -13.6638 | 12.2898 | 9.7357 | 16.6879 | 0.6366 | -3.9 | -3.9 | -21.2352 | -20.5388 | -3.3866 |  | 9.1666 | 8.1167 | 6.7581 | 4.512 | -52.0951 | 66.0726 | 66.4083 | 23.7068 | -46.8014 |  |  |  | 22.2444 | 8.68 | 6.47 | -6.84 | 5.51 | -33.3511 | -33.887 | 42.6245 | 41.558 | 14.0107 | 5.6578 | 5.8774 | 8.6938 |  |  |  | -9.5 | -10.2 | -3.41 | 29.842 | 29.9224 | 28.2684 | 52.1038 | 51.4191 | -25.1463 | -39.3911 | -19.702 | 3.4097 | 37.36 | 14.46 | 10.0049 | 8.8898 | -10.45 | 1.4892 |  |  | -13.7548 | 2.0765 | -5.5211 | -34.5 | -34.6 | -0.3369 | 8.6082 | 15.7764 | 19.1171 | 9.18 | -4.32 | 11.904 | 12.6407 | -10.32 | -10.45 | 30.15 | 13.44 | 12.9091 | 6.5091 | -38.9137 | -37.5727 | 44.397 | 20.9085 | 10.3296 | 10.7948 | -9.0486 | -15.2886 | -12.676 | -99.7737 | -44.8392 |  | -15.6926 | -14.3364 | 0 | -5.1328 | -6.3157 | -3.076 |  | -24.6317 | -1.9402 | 6.45 | -11.81 | 0.2 | 6.3933 | -14.9573 | -9.2357 | -9.1377 | 9.0188 | 0.0818 | -7.2844 | 4.4732 |  | 4.2298 | 0 | 0 |  | 22.2717 | 21.4344 | -34.496 | 18.8281 | 18.8728 | -15.1909 |  | 29.6013 | -21.79 | 0.1231 | 0.1476 | -0.36 | 2.32 | -28.6764 | 0 | 2.328 | 0.656 |  | 15.44 | -10.455 | -2.2797 | -2.2 | 18.5859 |  | 27.819 | -8.3466 | -8.8576 | 2.5305 |  |  | -11.0355 | -19.2011 | 1.3267 | -23.6434 |  |  | 137.615 | -4.1112 | -8.8801 | -7.7659 | 1.8411 | 5.736 | 5.7835 | 1.1604 | 15.8322 |  | -2.51 | -4.6337 | 9.7633 | 10.776 | 99.4983 |  |  |  | 9.3587 | -11.4192 | -13.3579 | 9.363 |  | -16.8849 | -16.6651 | -14.6783 | -14.4534 | 30.33 | 31.39 | -36.5 | -36.7 | 0.5978 | 6.48 | 68.9426 | 17.0078 | 16.95 | -15.2 | -41.4 | 0 | -0.4 |  | -17.6959 | -190.3255 | -8.0587 | -220.5842 | -3.5747 |  | 44.844 | 123.8861 | 105.3929 | 92.0358 | -31.0245 | 9.8387 | 11.1542 | 1.6874 | 84.7984 | -209.9296 | 15.3495 | -16.5978 | 0.0256 | 1.986 | -16.08 | -0.687 | -0.701 | 11.04 | -7.2 | -4.2317 | 0.911 | 10.4601 | -1.1398 | 0.9 | 0.574 | 1.419 | 2.5923 | 2.9879 | 3.1753 | 3.0724 | 3.7576 |  | 25.8 | 0.9041 | 0.85 |  | -9.0087 | -2.6295 | -27.4243 | -6.1156 | 0 | -31.4148 | 0 | -18.9 | 0 | 39.1557 | -115.4925
01/12/2025 | 09:30 | 0 |  | -8.1542 | 0.0022 | 8.7281 |  | 7.4145 |  | 19.3303 | 8.1648 |  | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | 0.668 | -21.8657 | 6.7261 | 6.6411 | 11.545 | 2.9731 | -0.0741 | 2.2248 |  | -1.0027 | -0.871 | -0.853 | 4.774 | -2.22 | -2.2 | 0.002 | 0.249 |  | -17.09 |  | -7.77 | -7.76 | 5.1482 | 3.0284 | 22.9212 | 24.4371 | -12.0934 | -7.0998 | -8.5811 | 7.3859 | 10.2541 |  | -8.1715 | 16.0836 | 13.9849 | 70.5901 | 0.0609 | -4.4 | -4.5 | -27.6008 | -26.6783 | -3.9936 |  | 14.7687 | 9.3443 | 7.1424 | 4.6307 | -105.7161 | 73.9463 | 74.2515 | 20.775 | -63.3395 |  |  |  | 25.2782 | 9.03 | 6.9 | -5.02 | 6.73 | -34.1549 | -34.2888 | 43.3452 | 40.2259 | 14.3372 | 6.8092 | 5.8735 | 14.1706 | 0 |  |  | 2.8 | 1.9 | -3.56 | 37.2368 | 37.6669 | 34.6663 | 56.7919 | 57.1993 | -26.4873 | -44.6125 | -20.5125 | 3.5812 | 40.09 | 15.77 | 11.7236 | 10.8429 | -11.51 | 1.1932 |  |  | -16.3632 | 1.5464 | -5.9429 | -34.9 | -34.9 | -0.6165 | 9.3562 | 17.8267 | 20.0449 | 9.99 | -4.92 | 12.617 | 15.7859 | -9.99 | -10.09 | 29.87 | 13.99 | 15.7091 | 7.4364 | -39.5478 | -37.5455 | 47.6849 | 24.8283 | 13.4957 | 14.8574 | -2.2031 | -6.3952 | -12.721 | -94.2932 | -46.0641 |  | -16.0873 | -14.6613 | 0 | -7.3349 | -7.4548 | 15.888 |  | -29.0105 | -6.6688 | -13.53 | -12.42 | 0.5 | 6.9096 | -23.55 | -9.5206 | -9.5073 | 9.0957 | -5.0111 | -4.6103 | 4.5294 |  | 4.1385 | 0 | 0 | 0 | 22.6066 | 22.2717 | -34.1611 | 19.6345 | 20.2379 | -16.1467 |  | 29.0886 | -22.45 | 0.2953 | 0.1916 | 0.57 | 3.92 | -27.5574 |  | 2.118 | 0.72 |  | 16.94 | -7.6246 | -0.5083 |  | 20.8504 |  |  | -8.9055 | -9.653 | 2.7158 |  |  |  | -19.8764 | 2.162 | -23.0115 | 6.3485 | 6.3363 | 142.8324 | -3.1809 | -8.2821 | -9.225 |  | 6.1095 | 6.1474 |  | 17.2366 |  | -0.84 | -5.6647 | 0 | 16.4674 | 98.5156 |  |  |  | 9.5863 | -13.5124 | -13.9432 |  |  | -16.4729 | -16.2257 | -16.0075 | -15.7903 | 33.08 | 32.85 | -37.2 | -36.3 | 0.6693 | 8.56 | 69.9917 | 17.5336 | 17.6123 | -13.1 | -40.6 | -0.7 | -1.2 | -17.6912 |  | -191.2701 | -11.3146 | -221.8571 | -6.1748 |  | 49.6514 | 119.8791 | 107.2792 | 93.5702 | -28.6647 | 9.6299 | 7.6699 | 2.9625 | 89.833 | -207.5587 | 20.9983 | -22.2285 | -1.5686 | 1.806 | -15.52 | -0.767 | -0.783 | 11.12 | -7.92 | -3.4825 | 1.6434 | 10.8141 | -1.8448 | 0.4 | 0.855 | 0.837 |  |  | 2.9491 | 3.5124 | 3.3913 |  | 26 | 0.5598 | 0.9 |  | -9.4218 | -2.2451 | -27.3781 | -5.9647 | 0 | -31.3297 | 0 | -19.1 | 1.1 | 35.7017 | -117.3866
01/12/2025 | 10:00 | 0 |  | -9.2695 | -0.5467 | 8.8865 |  | 9.0571 |  | 20.7567 | 8.8737 |  | -22.2 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 0.898 | -22.4545 | 6.8954 | 6.9224 | 11.96 | 2.8946 | 0.1256 | 2.2285 |  | -0.6207 | -0.691 | -0.745 | 4.766 | 0 |  | -0.034 | 0.26 |  | -16.49 |  | -7.54 | -7.77 | 6.1886 | 3.0699 | 24.2349 | 25.4782 | -12.7917 | -8.3055 | -6.2095 | 6.2308 | 8.8289 |  | -9.6451 | 14.5583 | 18.5425 | 71.9803 | -0.3381 | -3 | -3 | -27.2614 | -27.1369 | -4.6893 |  | 13.3648 | 10.4138 | 8.3968 | 5.6544 | -92.7152 | 74.1905 | 74.282 | 7.2182 | -47.4127 |  |  |  | 27.1244 | 9.43 | 7.7 | -3.58 | 8 | -32.5474 | -32.9493 | 46.8211 | 45.4566 | 13.847 | 3.6861 | 3.5803 | 15.1308 |  |  |  | 8 | 6.1 | -4.13 | 38.7713 | 39.104 | 36.8277 | 52.4617 | 52.8545 | -26.6043 | -43.0675 | -17.022 | 4.0611 | 39.63 | 15.99 | 13.1299 | 12.0148 | -12.49 | 0.8973 |  |  | -16.6852 | 1.3271 | -6.5392 | -37.6 | -37.5 | -0.2307 | 10.1043 | 18.773 | 21.3437 | 10.91 | -5.28 | 12.6325 | 14.8458 | -10.63 | -10.82 | 33.67 | 15.09 | 16.2909 | 8.8545 | -39.6649 | -37.7091 | 52.3342 | 28.8946 | 17.1914 | 17.0461 | -4.5869 | -11.4285 | -11.691 | -80.7576 | -43.3915 |  | -17.1507 | -15.1923 | 9.9558 | -0.7972 | -0.7873 | -3.076 |  | -27.9088 | -5.6923 | 6.64 | -12.54 | 5.4 | 7.1142 | -12.9388 | -9.7147 | -9.6864 | 9.4483 | -7.734 | 0 | 4.4837 |  | 4.1032 | 0 | 0 |  | 21.4344 | 21.267 | -36.6729 | 20.4953 | 20.4742 | -16.9897 |  | 30.031 | -21.64 | -0.071 | 0.1916 | -0.22 | 1.08 | -29.6888 |  | 1.876 | 0.715 |  | 16.69 | -7.9312 | 1.355 | -2 | 20.7969 |  | 32.2613 | -12.2045 | -13.0284 | 2.8677 |  |  | -10.3212 | -17.5332 | 2.2852 | -24.8153 | 5.7836 | 5.6651 | 147.5497 | -1.0092 | -5.5437 | -14.228 | 0.9179 | 6.4611 | 6.5666 | 0 | 18.6548 |  | 0.42 | -6.7499 | 0 | 21.6535 | 101.9586 |  |  |  | 8.2927 | -10.1356 | 0 |  | 6.4354 | -15.9895 | -15.4841 | -17.2596 | -17.338 | 31.73 | 32.41 | -35.9 | -35.6 | 0.7919 | 8.88 | 70.6035 | 14.8984 | 15.2782 | -13.1 | -40.5 | -1.2 | -1.7 |  |  | -194.6209 | -11.0671 | -220.9889 | -9.3487 |  | 49.1237 | 118.0272 | 109.4967 | 94.5753 | -24.6354 | 11.2846 | 5.7019 | 1.138 | 91.3651 | -209.3112 | 20.8054 | -22.3356 | -1.4295 | 2.5 | -16 | -0.824 | -0.832 | 11.2 | -8.24 | -3.0524 | 1.8753 | 11.107 | -1.8723 | 1.5 | 1.582 | 1.305 |  |  | 3.8066 | 3.8985 | 3.1828 |  | 25.6 | -1.1252 | 0.98 |  | -9.9079 | -1.4626 | -25.9456 | -6.798 | -1.9942 | -31.0573 | 2.0078 | -18.4 | 0.3 | 35.3394 | -112.5438
01/12/2025 | 10:30 | 0 |  | -9.7712 | 0.9516 | 9.7572 |  | 9.1412 |  | 20.8011 | 9.0427 |  | -17.76 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 0.6634 | -9.0958 | 7.0525 | 7.1631 | 12.1805 | 2.4815 | 0.0375 | 2.2 |  | -0.6916 | -1.02 | -0.997 | 4.625 | -2.22 | 4.4 | 0.252 | 0.258 |  | -12.36 |  | -11.63 | -11.77 | 6.1164 | 3.3978 | 20.0062 | 23.6144 | -14.2962 | -11.1186 | -11.3609 | 0.4652 | 0.4562 |  | -7.2338 | 7.9857 | 8.5345 | 92.6826 | 12.5019 | -7.2 | -7.2 | -24.0378 | -23.6726 | -5.1785 |  | 20.2714 | 9.3294 | 7.7984 | 5.1412 | -114.8411 | 117.6793 | 117.893 | 4.4553 | 5.4276 |  |  |  | 32.5733 | 9.67 | 8.1 | -2.76 | 9.6 | -29.6003 | -29.7343 | 50.3409 | 47.9732 | 16.4508 | 16.86 | 16.7888 | 19.9533 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | -4.27 | 43.905 | 44.3086 | 41.8751 | 81.0748 | 80.8932 | -29.4201 | -69.258 | -23.238 | 3.9811 | 32.85 | 13.62 | 15.9424 | 14.7491 | -13.15 | -0.592 |  |  | -4.156 | -0.3811 | -7.0025 | -48.2 | -46.8 | 0.6793 | 11.0393 | 17.0381 | 22.6425 | 12.03 | -4.4 | 12.4775 | 3.9002 | -10.56 | -10.8 | 33.89 | 16.21 | 6.1091 | 2.4727 | -40.7977 | -40.6727 | 52.9256 | 27.5502 | 15.2826 | 15.5877 | -6.5058 | -11.5854 | -11.625 | -75.8963 | -48.0222 |  | -17.3471 | -16.0475 | 0 | -0.3619 | -1.2576 | 2.576 |  | -31.9153 | -6.6549 | 0 | -12.93 | 0 | 7.8774 | -13.3102 | -10.4048 | -10.3087 | 9.4297 | -5.8357 | 0 | 4.8299 |  | 4.6777 | 0 | 0 |  | 18.2527 | 18.2527 | -38.8499 | 23.068 | 23.1286 | -17.7595 |  | 31.0076 | -21.81 | 0.0133 | 0.2181 | -0.59 | 1.03 | -32.0448 |  | 1.682 | 0.309 |  | 16.76 | -7.2091 | 2.3762 |  | 21.7485 |  | 29.1742 | -10.8079 | -11.6655 | 2.9216 |  |  |  | -21.0936 | 2.5863 | -23.7698 | 5.9997 | 6.4468 | 144.8751 | -1.8047 | -5.0133 | -13.0651 | 1.6518 | 6.4611 | 6.4954 | 1 | 17.554 |  | 2.1 | -7.8363 | -9.2273 | 25.6146 | 103.1021 |  |  |  | 9.1107 | -13.2273 | -13.2601 |  |  | -15.973 | -15.7917 | -20.3193 | -19.6794 | 30.72 | 30.51 | -35 | -34.8 | 0.51 | 9.6 | 69.5504 | 16.7398 | 16.8862 | -13.1 | -40.1 | -1.1 | -1.3 |  | -17.7296 | -194.0692 | -4.8396 | -224.813 | -11.2947 |  | 53.5598 | 115.0204 | 108.3896 | 93.5179 | -23.5844 | 9.113 | 7.2422 | 3.0753 | 95.1819 | -210.0876 | 22.268 | -24.025 | -1.6394 | 2.062 | -15.6 | -0.914 | -0.92 | 11.12 | -8.56 | -3.0924 | 2.6383 | 9.6117 | -2.6047 | -0.1 | 2.616 | 2.851 |  |  | 3.8949 | 3.0747 | 3.123 |  | 25.3 | -1.5609 | 0.96 |  | -8.8556 | -1.7111 | -27.3052 | -6.1295 | 0 | -30.5969 | 2.2369 | -18.1 | 0.1 | 29.4848 | -98.1869
01/12/2025 | 11:00 | 0 |  | -10.278 | -0.0509 | 10.0518 |  | 9.8526 |  | 21.8629 | 9.5727 |  | -19.98 |  | 13.2 | 6.624 |  | 0.6161 | -9.4307 | 6.9637 | 6.9776 | 12.2333 | 2.1462 | 0.2231 | 2.2867 |  | -0.6344 | -0.934 | -0.928 | 4.811 | -2.22 | 6.6 | 0.25 | 0.268 |  | -12.24 |  | -11.45 | -11.6 | 7.0354 | 3.2931 | 20.3575 | 23.6511 | -14.4297 | -11.6544 | -11.6443 | 1.5865 | 0.7013 |  | -7.2338 | 7.803 | 9.3616 | 92.8532 | 11.9227 | -6.4 | -6.5 | -23.5948 | -23.4043 | -5.1199 |  | 20.0373 | 9.6722 | 7.6942 | 5.1043 | -107.4556 | 117.5573 | 117.6488 | -1.5385 | 15.209 |  |  |  | 33.0822 | 9.64 | 7.97 | -1.87 | 9.64 | -28.7966 | -28.6626 | 49.9711 | 48.3356 | 14.6709 | 15.1438 | 15.0391 | 20.6032 |  |  |  | 2.5 | 0.8 | -4.06 | 44.6101 | 44.4263 | 42.245 | 77.6906 | 78.3392 | -28.0212 | -68.2569 | -21.2345 | 4.2564 | 31.52 | 12.92 | 16.8799 | 15.5304 | -13.95 | -0.592 |  |  | -4.3534 | -0.4911 | -7.3735 |  | -46.6 | 0.9039 | 11.6003 | 17.3536 | 23.7558 | 12.56 | -4.65 | 13.919 | 4.7303 | -10.77 | -10.72 | 33.13 | 15.91 | 6.9273 | 2.8455 | -41.177 | -40.1909 | 53.1877 | 26.1109 | 14.0866 | 14.5814 | -1.6143 | -7.3821 | -12.391 | -70.693 | -51.4535 |  | -17.1295 | -15.9619 | 0 | 1.6714 | 1.4564 | 2.064 |  | -31.2976 | -7.5372 | 6.15 | -12.92 | -1 | 7.769 | -11.5106 | -10.9224 | -10.786 | 10.021 | -8.5325 | 0 | 4.7624 |  | 4.4179 | 0 | 0 |  | 17.248 | 17.7504 | -36.8404 | 22.4835 | 22.5437 | -18.1128 |  | 29.1032 | -22.12 | -0.0911 | 0.1897 | -0.63 | 2.05 | -27.904 |  | 1.695 | 0.791 |  | 16.65 | -5.7676 | 2.3922 | -1.8 | 21.5913 |  | 29.3447 | -11.28 | -12.0151 | 3.0182 |  |  | -10.9706 | -24.1687 | 2.9771 | -23.0889 | 5.6294 | 6.0128 | 146.1763 | -1.2184 | -4.4507 | -13.7481 | 1.557 | 6.6955 | 6.709 |  | 18.1248 |  | 1.68 | -8.365 | -10.6266 | 24.5158 | 96.2349 |  |  |  | 9.6061 | -11.6974 | -13.3977 |  |  | -16.8959 | -16.2202 | -21.1086 | -20.6398 | 22.35 | 22.73 | -36.2 | -36.1 | 0.51 | 10.56 | 67.7911 | 16.0791 | 16.0076 | -12.7 | -40.1 | -0.7 | -0.8 | -17.8755 |  | -191.1812 | -1.2998 | -228.8549 | -17.1125 |  | 60.0367 | 110.7327 | 96.5972 | 99.8042 | -16.5081 | 15.9595 | 12.7958 | 16.3176 | 96.9394 |  | 18.7524 | -18.886 | -1.1951 | 2.094 | -15.44 | -0.965 | -0.972 | 11.12 | -9.2 | -2.6076 | 3.4012 | 9.8741 | -2.5772 | -1.7 | 0.143 | -0.308 |  |  | 3.4719 | 2.7247 | 3.4449 |  | 24.8 | -3.2348 | 1.06 |  | -8.9362 | -2.2435 | -27.29 | -6.2844 | 0 | -30.8304 | 1.6687 | -18.1 | -0.1 | 27.3627 | -96.0542
01/12/2025 | 11:30 | 0 |  | -10.4404 | -1.7857 | 9.8499 |  | 10.735 |  | 22.5066 | 9.8897 |  | -19.98 | -37.4 |  |  | -24.2 | 0.7017 | -9.5967 | 8.0431 | 8.0361 | 13.8025 | 3.3153 | 0.0723 | 2.296 |  | -0.5942 | -0.873 | -0.859 | 4.704 | -2.22 | 6.6 | 0.284 | 0.268 |  | -14.36 |  | -10.8 | -10.6 | 8.5143 | 3.4143 | 20.9493 | 24.6143 | -13.1301 | -13.262 | -13.1816 | 2.174 | 1.8476 |  | -6.1621 | 12.5838 | 12.7921 | 82.6592 | 11.2022 | -6.3 | -6.3 | -22.017 | -22.1315 | -5.1038 |  | 19.1547 | 9.7554 | 7.8734 | 5.1842 | -112.1555 | 118.4728 | 118.5949 | 4.6515 | 14.8183 |  |  |  | 34.16 | 9.66 | 8.05 | -1.97 | 9.8 | -31.8776 | -32.2795 | 52.3121 | 51.3609 | 13.9319 | 14.7129 | 14.4767 | 18.6444 |  |  |  | 2.6 | 0.8 | -4.21 | 44.512 | 45.3144 | 42.2527 | 80.42 | 80.6873 | -29.9119 | -69.61 | -23.0005 | 4.0874 | 34.76 | 14.02 | 16.8799 | 15.3351 | -14.39 | -0.296 |  |  | -6.4364 | 0.0284 | -7.3578 | -47.8 | -49 | 0.7941 | 11.9743 | 18.773 | 24.1269 | 13.01 | -4.89 | 13.733 | 6.4454 | -10.07 | -10.29 | 33.47 | 16.82 | 5.8727 | 2.5727 | -44.2241 | -43.3455 | 52.281 | 27.8395 | 15.6522 | 15.8113 | -5.7257 | -10.6923 | -12.263 | -75.9999 | -51.1757 |  | -16.8584 | -15.1783 | 0 | 2.0075 | 1.1941 | 0.528 |  | -35.9339 | -5.3733 | 0 | -12.09 | 1.9 | 8.2784 | -12.476 | -10.4996 | -10.431 | 9.87 | -6.906 | 0 | 4.4876 |  | 4.3045 | 0 | 0 |  | 20.5971 | 20.4297 | -34.9984 | 25.8337 | 25.6323 | -15.5819 |  | 30.031 | -22.19 | 0.0133 | 0.2016 | -0.33 | 1.72 | -29.6734 |  | 1.804 | 0.735 |  | 13.15 | -9.6851 | -0.186 | -2.63 | 26.4374 |  | 27.9774 | -10.7314 | -11.3824 | 3.1326 |  |  |  | -25.4831 | 3.2868 | -21.1825 | 6.0096 | 5.4822 | 143.67 | -0.9399 | -4.5845 | -12.7125 | 1.7716 | 7.0763 | 7.2311 |  | 28.219 |  | -2.1 | -4.0811 | -20.5409 | 37.3706 | 104.5339 |  |  |  | 10.1535 | -11.1055 | -11.0794 |  |  | -17.209 | -16.6377 | -20.7927 | -20.6483 | 19.18 | 20.12 | -24.4 | -24.2 | 0.4935 | 10.64 | 68.8941 | 17.0315 | 16.8138 | -12.7 | -42.3 | 0 | -0.4 |  |  | -197.4325 | -1.0671 | -228.7342 | -16.6564 |  | 58.7164 | 111.2813 | 93.1701 | 103.9954 | -15.1144 | 17.4943 | 15.6942 | 16.3038 | 96.3889 | -217.7162 | 20.788 | -19.9625 | -1.2879 | 2.019 | -12.08 | -0.789 | -0.789 | 7.68 | -5.2 | -2.7042 | -0.6149 | 7.1214 | -2.5772 | 4.5 | 1.788 | 1.747 |  |  | 3.5361 | 4.4097 | 6.1134 |  | 28 | 0.5777 | 1.35 |  | -7.6386 | -1.6587 | -28.4207 | -4.7473 | 0 | -31.7849 | 2.8193 | -20.6 | 2.9 | 20.3727 | -89.6579
01/12/2025 | 12:00 | 0 |  | -11.1282 | -2.6102 | 9.4702 |  | 12.5699 |  | 23.3338 | 10.2657 |  | -22.2 | -37.4 |  |  | -24.2 | 0.2607 | -9.726 | 8.2899 | 8.2181 | 14.1403 | 3.5067 | 0.1809 | 2.32 |  | -0.6278 | -0.837 | -0.835 | 4.499 | 2.22 | 6.6 | 0.306 | 0.26 |  | -14.41 |  | -10.34 | -10.38 | 8.3448 | 3.2453 | 19.8617 | 23.7074 | -13.4643 | -13.9317 | -13.7036 | 13.0039 | 8.0375 |  | -7.0998 | 16.4327 | 16.6299 | 81.4433 | 11.2041 | -6 | -6 | -21.9722 | -21.5153 | -4.7149 |  | 18.7993 | 9.5921 | 8.025 | 5.1588 | -100.3143 | 117.7709 | 117.8014 | 0.0054 | 25.0102 |  |  |  | 32.7729 | 9.54 | 8.04 | -1.31 | 9.96 | -33.0832 | -32.6813 | 54.2532 | 52.8142 | 14.233 | 12.438 | 12.2114 | 19.0063 |  |  |  | 4.9 | 3.3 | -4.16 | 44.3955 | 45.0833 | 40.8526 | 79.4198 | 77.7852 | -28.333 | -67.8086 | -21.9635 | 4.2567 | 31.81 | 13.24 | 16.4111 | 14.9445 | -13.69 | -0.296 |  |  | -5.7918 | -0.0541 | -7.1998 | -49.9 |  | 0.8246 | 12.3484 | 18.4576 | 24.8691 | 13.36 | -4.64 | 14.1825 | 6.6229 | -10.45 | -10.59 | 34.42 | 16.62 | 8.0182 | 2.7818 | -44.3838 | -43.1455 | 53.0233 | 27.2949 | 16.0028 | 16.8083 | -1.546 | -10.1197 | -11.836 | -72.6723 | -51.6522 |  | -16.6865 | -15.8687 | 0 | 2.0776 | 2.3344 | 19.984 |  | -39.6601 | -6.7051 | 0 | -13.13 | -1.5 | 8.726 | -13.9349 | -10.1182 | -10.0431 | 9.2944 | -4.3318 | 0 | 4.8093 |  | 4.4424 | 3.9914 | 4.6281 | 3.1915 | 21.267 | 21.4344 | -34.6635 | 25.9364 | 25.8807 | -15.6994 |  | 30.3093 | -22.51 | -0.2998 | 0.2007 | -0.22 | 1.09 | -31.3454 | 0 | 1.828 | 0.521 |  | 12.04 | -9.8531 | -0.1824 | -2.56 | 25.2971 |  | 27.8567 | -10.5297 | -11.1682 | 3.3173 |  |  | -11.3617 | -25.5582 | 3.0348 | -20.5382 | 6.4684 | 6.2488 | 144.1263 | -1.0315 | -4.458 | -12.6813 | 2.409 | 7.2301 | 7.4209 | 2 | 37.6738 |  | -5.87 | 0 | -31.0132 | 49.2811 | 110.6416 |  |  |  | 10.5914 | -10.5883 | -11.4037 |  | 0 | -17.2474 | -16.6596 | -21.8129 | -21.2346 | 24.37 | 24.62 | -24.9 | -24.7 | 0.4404 | 11.44 | 70.0094 | 17.0698 | 17.0032 | -12.7 | -42.7 | 0.3 | 0 |  | -17.6766 | -200.0237 | 3.253 | -224.5722 | -13.4197 |  | 56.6525 | 111.2226 | 93.2075 | 99.4523 | -21.6357 | 19.3278 | 18.5336 | 14.9868 | 97.2028 | -216.2917 | 19.7539 | -19.6422 | -1.4051 | 2.138 | -12.24 | -0.82 | -0.829 | 8 | -5.6 | -2.9061 | -0.6149 | 6.8864 | -2.2843 | 4.3 | 1.905 | 2.722 | 2.822 |  | 3.9233 | 4.8408 | 3.5575 |  | 27.9 | 0.4979 | 1.39 |  | -5.8573 | -2.4752 | -29.0633 | -3.5035 | 0 | -33.9759 | 3.5781 | -19.9 | 2.8 | 18.5025 | -82.3752
01/12/2025 | 12:30 | 0 |  | -11.3267 | -3.0383 | 9.4835 |  | 13.3767 |  | 22.9723 | 10.0067 |  | -22.2 | -35.2 | 11 | 6.624 |  | 0.3865 | -9.0287 | 7.6997 | 7.7066 | 13.3122 | 3.526 | 0.1498 | 2.4663 |  | -0.7839 | -0.911 | -0.897 | 4.6 | 2.22 | 4.4 | 0.231 | 0.255 |  | -13.79 |  | -10.75 | -10.83 | 7.3854 | 3.7237 | 18.6261 | 22.653 | -13.0604 | -14.4676 | -13.8894 | 8.5526 | 9.534 |  | -8.8413 | 14.5889 | 15.2189 | 89.919 | 10.6758 | -6.3 | -6.4 | -20.9188 | -20.802 | -4.8925 |  | 17.6563 | 8.9609 | 7.3375 | 4.9651 | -108.2796 | 112.3996 | 113.1626 | 5.599 | 9.0501 |  |  |  | 31.5953 | 9.02 | 7.52 | -2.2 | 9.1 | -27.7249 | -27.8589 | 49.5407 | 48.2939 | 15.8629 | 17.7724 | 17.6627 | 17.511 |  | 2.88 | 6.412 | 3.8 | 1.8 | -3.91 | 46.2399 | 46.105 | 43.3716 | 78.9078 | 78.8183 | -31.5062 | -63.731 | -26.2505 | 3.9793 | 32.63 | 12.84 | 14.6924 | 13.4796 | -13.7 | 1.1932 |  |  | 0.7282 | 1.552 | -7.1167 |  | -49 | 0.1581 | 12.3484 | 16.4073 | 24.498 | 13.23 | -3.83 | 12.8805 | -0.46 | -9.94 | -10.04 | 34.59 | 16.2 | 0.8 | -0.5364 | -42.0363 | -40.9455 | 48.9039 | 26.5602 | 13.8007 | 14.2744 | -1.3268 | -6.3529 | -11.182 | -75.165 | -50.5149 |  | -17.72 | -16.3309 | 0 | -1.0091 | -2.4949 | 18.96 |  | -34.4193 | -10.1009 | -11.78 | -12.52 | 0.8 | 8.3363 | -19.7665 | -8.0131 | -7.9293 | 5.652 | -9.1331 | 0 | 4.6515 |  | 4.2862 | 3.3052 | 3.6364 | 2.9737 | 16.7456 | 16.5782 | -42.7014 | 22.9593 | 23.1174 | -21.5991 |  | 33.8836 | -23.68 | 0.5077 | 0.1916 | -0.46 | 0.49 | -34.2716 |  | 2.049 | 0.515 |  | 10.36 | -4.4638 | 5.9771 | -2.73 | 23.7331 |  | 28.6362 | -10.1064 | -10.9879 | 2.9969 |  |  | -10.9569 | -20.5624 | 2.6476 | -21.8842 | 6.306 | 5.6228 | 144.3685 | -2.6314 | -6.1264 | -11.483 | 1.781 | 6.4464 | 6.4954 | 1.1043 | 8.662 |  | 2.51 | -10.1633 | -9.4562 | 24.4877 | 96.0652 | -49.8028 |  | 0 | -5.3068 | 0 | 0 |  |  | -18.9448 | -18.3571 | -17.3697 | -17.0223 | 23.2 | 23.56 | -26.7 | -26.7 | 0.3177 | 4.08 | 70.6691 | 16.0477 | 16.2312 | -13.1 | -43.9 | 2.2 | 1.6 |  |  | -185.5617 | -0.4391 | -239.9363 | -21.5929 |  | 69.5217 | 100.2424 | 104.3351 | 110.3841 | -9.6202 | 18.0314 | 15.0863 | 6.7178 | 113.5349 | -224.1326 | 28.6327 | -29.6983 | -1.2171 | 2.025 | -12.32 | -1.032 | -1.032 | 7.68 | -5.52 | -2.8471 | -0.4379 | 6.2699 | -2.1073 | 4.9 | 2.376 | 1.48 | 2.845 |  | 3.3874 | 4.3792 | 3.3115 |  | 29.5 | 1.1419 | 1.32 |  | 0 | -15.6388 | -21.1707 | 0.8673 | 11.1566 | -17.3371 | 6.7259 | -21.7 | 3.6 | 25.9022 | -93.6927
01/12/2025 | 13:00 | 0 |  | -10.7678 | -2.3166 | 10.0569 |  | 12.9596 |  | 21.7928 | 9.4277 |  | -22.2 | -35.2 |  | 6.624 | -22 | 0.3832 | -7.2446 | 7.2453 | 7.1075 | 12.3892 | 3.9494 | 0.0744 | 2.4607 |  | -1.0849 | -0.979 | -0.956 | 4.795 | 0 |  | -0.029 | 0.26 |  | -14.4 |  | -10.68 | -10.72 | 6.0873 | 3.704 | 16.7595 | 20.4981 | -9.2221 | -14.8695 | -14.6498 | 0.2693 | 0.5388 |  | -6.43 | 13.723 | 14.4117 | 77.2219 | 13.1456 | -7.1 | -7.4 | -22.8795 | -22.7662 | -5.1321 |  | 15.3183 | 9.1295 | 6.6512 | 4.3261 | -133.671 | 123.722 | 123.8441 | 36.0156 | 13.4194 |  |  |  | 29.6592 | 8.25 | 7.02 | -3.19 | 8.04 | -33.3511 | -33.619 | 43.8396 | 43.0285 | 13.0373 | 19.6723 | 19.5358 | 14.5426 |  |  |  | 1.2 | -0.3 | -4.04 | 45.725 | 46.3233 | 43.7989 | 89.1763 | 90.5135 | -33.5709 | -72.75 | -27.3894 | 4.0905 | 32.01 | 13.2 | 14.2236 | 12.8937 | -13.43 | 1.4892 |  |  | -6.892 | 2.1507 | -7.1082 | -48.1 | -49.2 | -0.0562 | 12.7224 | 17.1958 | 25.2402 | 13.68 | -4.22 | 12.3225 | 4.7128 | -9.57 | -9.68 | 32.2 | 14.91 | 5.0364 | 2.5 | -42.0608 | -40.6364 | 47.2018 | 23.5105 | 12.5613 | 13.224 | -3.7893 | -8.9873 | -10.911 | -109.723 | -61.0706 |  | -16.9876 | -15.608 | 0 | 1.1475 | 0.5718 | 16.912 |  | -34.519 | -10.791 | -15.57 | -13.74 | -0.1 | 8.2938 | -13.323 | -8.1248 | -8.124 | 6.0557 | -10.2676 | -5.5616 | 4.644 |  | 4.4756 | 0 | 0 | 0 | 22.1042 | 21.9368 | -37.1753 | 22.9802 | 22.8408 | -14.2467 |  | 33.615 | -21.58 | 0.4015 | 0.22 | -0.34 | 0.03 | -32.5521 | 0 | 1.889 | 0.633 |  | 9.79 | -13.7686 | -3.6524 | -2.89 | 22.0866 |  | 28.6636 | -9.7442 | -10.6119 | 2.8553 |  |  | -10.7769 | -19.7844 | 2.0648 | -22.1532 | 4.6583 | 5.0926 | 145.7216 | -3.1687 | -6.6922 | -10.9978 | 1.661 | 6.2267 | 6.3293 | 1 | 12.0376 |  | -8.38 | 2.0003 | 43.4158 | -28.438 | -16.8533 | -49.9445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.8789 | -18.2747 | -16.5251 | -15.9081 | 22.05 | 21.69 | -27.1 | -27.1 | 0.3708 | 5.76 | 71.7085 | 15.4957 | 15.4333 | -13.5 | -43.5 | 1.8 | 1.6 |  | -17.9368 | -255.6535 | 7.0512 | -224.9297 | -8.9428 |  | 51.1153 | 116.2536 | 97.4686 | 101.6905 | -26.8596 | 15.5484 | 17.6808 | 12.4509 | 91.5523 | -217.7792 | 15.4682 | -13.9282 | -0.9827 | 2.389 | -12.8 | -0.965 | -0.979 | 8.16 | -5.52 | -3.2447 | -0.9934 | 5.8305 | -1.5213 | 4.8 | 1.474 | 1.896 |  |  | 4.0231 | 4.0295 | 4.1663 |  | 29 | 3.1652 | 1.35 |  | 0 | -16.146 | -23.1083 | 3.8217 | 12.1659 | -19.0308 | 5.9559 | -22.1 | 4.2 | -34.4594 | -48.8494
01/12/2025 | 13:30 | 0 |  | -10.748 | -1.0831 | 9.1226 |  | 12.8822 |  | 18.9463 | 8.0528 |  | -22.2 | -35.2 |  | 6.624 |  | 0.3089 | -7.7262 | 6.8465 | 6.8788 | 11.8353 | 3.5349 | 0.1481 | 2.4488 |  | -1.0754 | -1.055 | -1.035 | 4.745 | 0 | 4.4 | -0.02 | 0.257 |  | -15.21 |  | -10.58 | -10.45 | 6.4051 | 3.5148 | 15.3816 | 19.8305 | -11.0914 | -15.8072 | -15.3527 | 22.8391 | 23.0272 |  | -11.1186 | 18.6036 | 18.6773 | 79.0828 | 12.3504 | -6.2 | -6.5 | -20.7659 | -21.4204 | -5.0236 |  | 15.1266 | 9.0826 | 6.5772 | 4.3178 | -112.3996 | 119.6936 | 119.7241 | 34.2064 | 20.182 |  |  |  | 27.3639 | 7.72 | 6.13 | -4.17 | 7.04 | -32.5474 | -32.6813 | 44.2758 | 43.3722 | 10.9351 | 20.4443 | 20.2181 | 15.1667 | 0 |  |  | -0.4 | -1.6 | -3.8 | 44.8734 | 44.5432 | 42.2374 | 88.4061 | 89.6587 | -30.9197 | -73.1417 | -24.7877 | 4.0641 | 30.77 | 12.33 | 13.1299 | 11.8195 | -12.6 | 1.4892 |  |  | -4.3764 | 2.3187 | -6.5253 | -47.9 | -46.6 | 0.4022 | 12.3484 | 16.4073 | 24.498 | 13.19 | -3.98 | 11.501 | 4.0727 | -8.54 | -8.65 | 28.47 | 14.99 | 3.9091 | 1.3636 | -41.3135 | -40.4 | 46.2023 | 21.1425 | 10.7501 | 10.7858 | -5.5008 | -10.585 | -11.069 | -110.3999 | -61.9181 |  | -16.3725 | -15.4397 | 0 | 3.8079 | 2.0063 | -1.54 |  | -29.2345 | -6.8519 | 6.3 | -8.85 | -1.6 | 8.5182 | -11.2923 | -9.3992 | -9.3753 | 8.9467 | -6.4558 | -4.1241 | 4.8613 |  | 4.6171 | 0 | 0 |  | 20.932 | 21.267 | -40.0221 | 22.7674 | 22.6324 | -16.6637 |  | 32.4041 | -22.95 | 0.0133 | 0.1916 | 0 | 0.9 | -30.7492 | 2.0528 | 2.01 | 0.725 |  | 11.09 | -9.4596 | 0.274 |  | 24.6297 |  | 27.7473 | -9.8411 | -10.3553 | 2.9036 |  |  |  | -21.7982 | 2.8197 | -22.1573 | 4.8368 | 4.6992 | 136.8467 | -1.8827 | -6.1865 | -11.8424 |  | 5.8385 | 5.9101 |  | 21.9303 |  | -6.29 | 0 | 48.4532 | -34.4219 | -16.7951 |  |  |  | 8.8785 | 0 | 0 |  |  | -20.6423 | -20.4115 | -18.5255 | -18.2893 | 21.37 | 21.73 | -26.5 | -26.6 | 0.2829 | 9.68 | 69.1046 | 14.7208 | 14.818 | -13.1 | -42.2 | 3.7 | 3.3 |  | -17.7366 | -257.9819 | 10.7514 | -222.7648 | -3.0736 |  | 45.8239 | 127.7316 | 109.1583 | 81.6759 | -31.7453 | 19.2216 | 18.5031 | 1.0884 | 90.0459 | -200.138 | 29.6049 | -31.4705 | -0.6091 | 1.858 | -12.48 | -0.903 | -0.915 | 8.16 | -4.8 | -3.2747 | -0.9934 | 6.5629 | -1.1124 | 4.1 | 0.99 | 1.089 | 2.7985 | 3.2313 | 3.4477 | 3.1597 | 3.7709 |  | 27.4 | 4.7174 | 1.32 |  | -9.6813 | -2.4776 | -26.8433 | -7.5579 | -2.0187 | -30.4157 | 0 | -20.5 | 2.6 | -34.2355 | -46.1491
01/12/2025 | 14:00 | 0 |  | -10.8796 | -2.9473 | 9.1252 |  | 12.6307 |  | 19.2171 | 8.2767 |  | -19.98 | -35.2 | 11 | 6.624 |  | 0.4212 | -7.5286 | 7.0708 | 7.0375 | 11.7731 | 3.557 | 0.1487 | 2.4396 |  | -1.0187 | -1.075 | -1.068 | 4.639 | 0 |  | 0 | 0.255 |  | -14.96 |  | -10.45 | -10.58 | 6.2334 | 3.3012 | 15.8463 | 19.7955 | -11.2319 | -14.8695 | -14.3955 | 27.4978 | 25.8036 |  | -10.0469 | 25.3004 | 21.1072 | 77.0042 | 12.1918 | -6.2 | -6.1 | -21.5325 | -21.9679 | -5.0786 |  | 17.0259 | 9.5305 | 6.5747 | 4.4197 | -115.3294 | 119.8462 | 120.7007 | 36.151 | 16.3018 |  |  |  | 29.28 | 8.02 | 6.48 | -3.31 | 7.36 | -32.8153 | -32.9493 | 44.8195 | 42.5304 | 11.0299 | 22.5728 | 22.1118 | 16.7847 |  |  |  | -1.2 | -2.7 | -3.92 | 45.4275 | 45.8797 | 43.4694 | 89.5 | 88.3859 | -31.5327 | -73.9295 | -24.5159 | 4.1028 | 30.5 | 12.15 | 13.4424 | 12.2101 | -12.72 | 1.1932 |  |  | -5.0154 | 2.0065 | -6.6197 |  | -46.6 | 0.401 | 12.3484 | 16.4073 | 24.1269 | 13.11 | -4.11 | 13.392 | 3.2427 | -9.72 | -9.66 | 31.2 | 15.18 | 2.2727 | 1.2818 | -41.9693 | -40.9455 | 49.0471 | 23.1077 | 12.2114 | 12.4684 | -5.5972 | -12.2817 | -11.58 | -108.8091 | -60.8918 |  | -17.8642 | -16.7788 | 8.9457 | 1.1843 | 0.9282 | 23.056 |  | -30.9819 | -6.6825 | 0 | -6.59 | -1.6 | 8.2366 | -13.3992 | -9.365 | -9.3855 | 9.8393 | -3.8812 | 0 | 4.0366 |  | 3.7707 | 0 | 0 |  | 21.7693 | 21.0995 | -37.3428 | 23.3089 | 23.5421 | -17.5634 |  | 31.0076 | -23.31 | -0.4976 | 0.2181 | -0.6 | 1.3 | -31.0131 |  | 1.967 | 0.51 |  | 11.82 | -8.9762 | 0.4605 | -2.68 | 24.2219 |  | 27.8593 | -10.1642 | -10.6103 | 2.9106 |  |  | -11.4435 | -23.0804 | 2.8055 | -21.9032 | 6.3665 | 5.1767 | 137.8893 | -1.5136 | -5.4833 | -12.4059 | 2.7296 | 5.736 | 5.8784 | 2.0162 | 20.6895 |  | -7.12 |  | 44.9845 | -32.0752 | -15.672 |  |  |  | 6.9496 | 0 | 0 |  |  | -21.1257 | -20.8949 | -18.1059 | -17.6658 | 21.91 | 21.93 | -24.4 | -24.7 | 0.3525 | 8.4 | 65.9682 | 17.5668 | 17.4981 | -13.1 | -41 | 3.9 | 3.4 |  |  | -255.0052 | 9.2766 | -229.4923 | -4.1479 |  | 50.0853 | 119.2122 | 109.6302 | 86.4046 | -26.3167 | 22.1466 | 20.6948 | 0.6583 | 98.9303 | -200.9162 | 34.0287 | -33.312 | -1.0535 | 2.122 | -12.08 | -0.769 | -0.778 | 7.2 | -4.48 | -3.1233 | -1.4939 | 5.5375 | -1.5518 | 4.3 | 1.185 | 1.857 | 2.7587 |  | 4.4688 | 3.4948 | 4.3866 |  | 26.2 | 5.605 | 1.29 |  | -9.2761 | -0.7288 | -25.8868 | -6.9806 | -3.4416 | -29.5913 | 1.6753 | -19.1 | 1.2 | -37.6755 | -45.0413
01/12/2025 | 14:30 | 0 |  | -10.7375 | 2.9323 | 13.2017 |  | 13.0139 |  | 20.2756 | 8.6677 |  | -24.42 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 0.7814 | -9.335 | 7.2112 | 7.1199 | 12.468 | 3.7231 | 0.1438 | 2.4691 |  | -0.9463 | -1.11 | -1.106 | 4.633 | 2.22 | 4.4 | 0.262 | 0.257 |  | -14.73 |  | -11.3 | -11.2 | 6.7519 | 3.3878 | 18.8179 | 22.9082 | -11.0539 | -14.8695 | -12.5707 | 1.9894 | 2.3724 |  | -7.3677 | 12.8825 | 13.5085 | 84.0122 | 13.3296 | -6.9 | -6.9 | -23.8149 | -23.5161 | -5.0673 |  | 19.7091 | 9.1 | 7.2166 | 4.7331 | -128.727 | 125.3395 | 125.2174 | 21.1187 | 21.0623 |  |  |  | 35.637 | 9.93 | 8.47 | -0.5 | 10.27 | -34.6907 | -35.0926 | 46.5443 | 45.4281 | 7.9906 | 25.3946 | 25.7363 | 19.3236 |  |  |  | 0.5 | -1.2 | -4.23 | 49.4808 | 49.7187 | 46.9017 | 87.0999 | 87.2544 | -30.7696 | -76.0233 | -24.2003 | 3.917 | 33.91 | 14.33 | 15.9424 | 14.5538 | -13.74 | 0 |  |  | -10.1703 | 0.5161 | -7.3117 |  | -49.2 | 0.9601 | 12.1614 | 17.3536 | 24.1269 | 12.88 | -4.7 | 14.0275 | 8.913 | -12.87 | -13.01 | 40.03 | 16.14 | 9.2182 | 4.5273 | -42.8501 | -41.0909 | 56.575 | 29.6452 | 16.6426 | 17.5194 | -2.9668 | -8.5374 | -12.558 | -94.6864 | -62.9671 |  | -17.0898 | -15.6829 | 0 | 0.0792 | -0.1859 | 7.184 |  | -32.7188 | -8.4013 | -5.68 | -7.14 | 1.2 | 8.0181 | -15.56 | -10.7385 | -10.7796 | 9.2095 | -6.3129 | 4.5939 | 5.1563 |  | 4.9714 | 0 | 0 |  | 24.2812 | 23.6113 | -39.1848 | 23.6675 | 24.2832 | -19.1899 |  | 31.4714 | -24.84 | 0.0133 | 0.1916 | -0.09 | 2.29 | -29.7363 |  | 1.969 | -1.459 |  | 12.29 | -6.316 | 3.0149 | -2.43 | 25.9186 |  | 27.8621 | -10.5347 | -11.4218 | 3.1652 |  |  | -12.3063 | -25.8064 | 2.5625 | -21.0451 | 5.0658 | 5.6623 | 139.1594 | -0.807 | -4.6704 | -12.9634 | 2.8911 | 6.1534 | 6.179 | 2.4769 | 21.1775 |  | -4.61 | 0 | 40.7931 | -25.0292 | -16.6239 |  |  |  | 9.6236 | 0 | 0 |  | 3.0445 | -20.6313 | -20.3951 | -20.0006 | -19.3361 | 20.34 | 20.5 | -23.2 | -23.3 | 0.4752 | 7.44 | 49.2587 | 18.2292 | 18.1348 | -13.1 | -26 | 3.4 | 3 |  |  | -254.0524 | 11.5262 | -228.3867 | -9.0448 |  | 54.2045 | 117.4591 | 106.9908 | 87.3472 | -28.3378 | 20.3459 | 23.0749 | -1.0177 | 99.4624 | -204.6421 | 36.8683 | -38.0812 | -1.4514 | 2.29 | -10.24 | -0.778 | -0.792 | 5.36 | -2.8 | -2.8833 | -3.2792 | 4.2496 | 2.7268 | 2.6 | 0.508 | 0.618 |  | 2.9231 | 4.2044 | 3.0002 | 1.1092 |  | 8.5 | 4.9424 |  |  | -9.471 | -0.9818 | -26.6657 | -7.4802 | 0 | -29.9849 | 1.897 | -1.6 | -15.1 | -42.6394 | -43.7004
01/12/2025 | 15:00 | 0 |  | -10.4433 | 2.8733 | 13.2953 |  | 11.6471 |  | 21.4794 | 9.2207 |  | -24.42 | -35.2 |  | 6.624 |  | 0.2808 | -10.0299 | 7.2409 | 7.1227 | 12.5502 | 3.7651 | 0.1016 | 2.3833 |  | -0.9787 | -1.081 | -1.108 | 4.677 | 2.22 | 4.4 | 0.198 | 0.256 |  | -14.62 |  | -11 | -11.04 | 7.3255 | 3.044 | 18.8173 | 22.9255 | -12.6593 | -15.1374 | -14.8349 | 10.4855 | 9.6178 |  | -12.5922 | 22.7746 | 22.5531 | 80.0391 | 12.3013 | -6.4 | -6.4 | -22.6788 | -21.8829 | -4.713 |  | 18.6657 | 9.1221 | 6.7552 | 4.3899 | -112.2776 | 125.6752 | 124.8512 | 20.0938 | 25.7874 |  |  |  | 36.9942 | 10.26 | 9.1 | -0.15 | 10.77 | -35.6284 | -34.9586 | 46.5955 | 45.073 | 8.1021 | 24.2585 | 24.0643 | 19.061 |  |  |  | 0.7 | -0.9 | -4.15 | 48.9757 | 49.6057 | 46.8214 | 85.1802 | 84.1687 | -29.3166 | -75.3318 | -22.8417 | 4.1037 | 33.72 | 14.24 | 16.2549 | 14.7491 | -14.21 | 0.3052 |  |  | -8.4753 | 0.6931 | -7.3835 | -50.4 |  | 1.0101 | 11.9743 | 17.669 | 24.1269 | 12.91 | -4.53 | 14.446 | 8.5455 | -11.16 | -11.25 | 34.84 | 16.17 | 9.3636 | 4.4727 | -42.8304 | -41.7364 | 57.4218 | 30.086 | 17.684 | 18.2614 | -5.4381 | -12.9441 | -13.633 | -90.466 | -65.3807 |  | -17.2207 | -16.1129 | 0 | 3.3356 | 2.4586 | -3.076 |  | -33.3523 | -5.6073 | 0 | -8.19 | 0.1 | 8.3115 | -9.7319 | -10.6057 | -10.5344 | 10.1247 | -5.3301 | 0 | 4.5635 |  | 4.2703 | 0 | 2.5544 |  | 23.4439 | 23.7788 | -39.6871 | 24.1749 | 24.2374 | -18.3965 |  | 31.5154 | -24.54 | -0.71 | 0.1916 | -0.09 | 1.11 | -31.5802 |  | 1.584 | -1.759 |  | 12.7 | -7.2491 | 2.3703 | -2.33 | 26.8919 |  | 27.7646 | -10.8617 | -11.4735 | 3.2603 |  |  | -12.5582 | -27.1706 | 2.3607 | -20.6288 | 4.2135 | 5.1683 | 138.5961 | -0.3458 | -4.1308 | -13.5055 | 2.9551 | 6.1827 | 6.2265 | 2.3737 | 19.0122 |  | -5.45 | 0 | 40.166 | -24.6626 | -19.2396 |  |  |  | 8.3082 | -11.7996 | -11.2884 |  |  | -21.1147 | -20.8894 | -19.7998 | -19.6691 | 21.36 | 20.68 | -23.3 | -23.2 | 0.4935 | 6.24 | 50.1142 | 16.9943 | 16.4401 | -14 | -24.3 | 4.7 | 4.2 |  |  | -253.7968 | 12.8496 | -231.9036 | -10.5509 |  | 55.0437 | 114.7227 | 110.4877 | 89.4451 | -23.3448 | 21.0671 | 21.0648 | -2.8166 | 104.5225 | -206.059 | 38.5716 | -38.5099 | -1.3806 | 2.399 | -10.56 | -0.835 | -0.844 | 5.76 | -3.12 | -3.3071 | -3.1907 | 3.9872 | 1.6129 | 3.6 | 2.337 | 1.115 | 2.9996 | 3.4963 | 3.3487 | 3.6376 | 3.5707 |  | 8.6 | 3.2665 |  |  | -9.8839 | -1.4666 | -26.2745 | -7.8255 | -2.3429 | -30.2166 | 1.7722 | -1.9 | -14.8 | -42.666 | -37.7576
01/12/2025 | 15:30 | 0 |  | -10.4598 | 2.8459 | 13.437 |  | 12.3126 |  | 22.1715 | 9.6727 |  | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | -1.5126 | -8.9116 | 7.1779 | 7.1929 | 12.4005 | 2.9411 | 0.1787 | 2.4824 |  | -0.6289 | -1.244 | -1.239 | 4.861 | 4.44 | 6.6 | 0.321 | 0.261 |  | -15.9 |  | -10.85 | -10.93 | 7.0169 | 3.1461 | 18.3709 | 22.1488 | -9.6191 | -14.3336 | -14.2006 | 0.9115 | 0.3674 |  | -6.2961 | 12.5182 | 12.5939 | 84.74 | 13.2068 | -6.4 | -6.4 | -23.5171 | -23.516 | -4.9142 |  | 18.9804 | 10.5228 | 6.6261 | 4.4226 | -135.1359 | 126.4076 | 126.4992 | 26.3161 | 20.8059 |  |  |  |  | 9.97 | 8.68 | -0.36 | 10.42 | -34.8247 | -34.2888 | 45.3106 | 44.31 | 11.8468 | 22.3075 | 22.1395 | 18.4026 | 0 |  |  | 1.3 | -1 | -4.13 | 48.5146 | 48.3764 | 45.6678 | 84.5574 | 84.7439 | -32.8271 | -73.3228 | -25.3109 | 3.7229 | 34.32 | 14.46 | 16.2549 | 14.9445 | -14.32 | 0.6012 |  |  | -5.0912 | 0.8607 | -7.4511 | -50.3 | -51.3 | 0.7196 | 11.7873 | 17.0381 | 23.7558 | 12.85 | -4.52 | 14.415 | 4.7053 | -10.93 | -10.97 | 34.46 | 16.46 | 5.5273 | 2.4455 | -43.6029 | -42.0727 | 54.5218 | 27.3809 | 15.4105 | 15.5641 | -5.0131 | -13.5192 | -14.222 | -97.0271 | -61.4954 |  | -16.9153 | -15.7761 |  | 3.4642 | 2.845 | -1.028 |  | -33.7462 | -5.5189 | 0 | -9.57 | 0 | 8.2407 | -9.6423 | -10.9234 | -10.8942 | 10.532 | -5.3442 |  | 4.4161 |  | 4.2446 | 0 | 0 |  | 23.2764 | 23.2764 | -42.3664 | 25.844 | 25.3903 | -19.0925 |  | 33.0095 | -23.79 | -0.1936 | 0.2007 | -0.37 | 0.24 | -33.1997 |  | 1.555 | -1.52 |  | 11.93 | -6.8965 | 2.9672 | -2.18 | 25.8594 |  | 28.6033 | -9.9731 | -10.6567 | 3.3108 |  |  |  | -27.7819 | 2.8993 | -21.285 | 4.4422 | 4.2757 | 135.8077 | -0.5919 | -6.5658 | -12.3598 | 3.1827 | 6.2487 | 6.3293 | 2.6078 | 18.6611 |  | -6.71 |  | 41.2953 | -26.9032 | -16.3353 |  |  |  | 7.427 | 0 | -11.6787 |  |  | -19.3623 | -19.1316 | -18.7637 | -18.9188 | 19.53 | 19.4 | -25.9 | -26.2 | 0.651 | 5.12 | 55.8353 | 17.2031 | 16.8227 | -14 | -27.3 | 2.2 | 1.7 | -17.5453 | -17.8206 | -253.9978 | 10.9668 | -230.9061 | -8.7329 |  | 49.4508 | 117.5041 | 105.9677 | 86.1943 | -23.8136 | 22.2384 | 16.0832 | 5.6423 | 101.231 | -204.0629 | 38.7218 | -36.6932 | -1.5686 | 1.873 | -11.68 | -0.775 | -0.776 | 6.8 | -4.48 | -3.1024 | -1.8723 | 4.4541 | 2.6963 | 4.6 | -2.032 | -1.283 | 2.7843 | 3.2117 | 3.4273 | 3.6267 | 3.9128 |  | 10.6 | 2.7281 |  |  | -8.7701 | -1.5322 | -26.4079 | -6.8878 | -2.3004 | -30.047 | 0 | -3.8 | -13.4 | -38.1015 | -39.6346
01/12/2025 | 16:00 | 0 |  | -9.9614 | 2.0902 | 12.8249 |  | 12.8193 |  | 21.5842 | 9.2137 |  | -24.42 | -35.2 |  |  | -26.4 | -1.5874 | -9.0201 | 7.5158 | 7.5553 | 12.9329 | 3.0095 | 0.251 | 2.3189 |  | -0.5884 | -1.193 | -1.181 | 4.76 | 4.44 | 6.6 | 0.189 | 0.258 |  | -15.37 |  | -10.72 | -10.78 | 7.1205 | 3.2249 | 17.3726 | 21.1538 | -10.8981 | -14.7355 | -13.7246 | 11.2822 | 9.9264 |  | -11.1186 | 20.2808 | 20.2479 | 80.0557 | 10.851 | -6.2 | -6.3 | -22.1289 | -22.0046 | -4.9262 |  | 19.7003 | 10.2569 | 6.3931 | 4.2897 | -122.3792 | 125.1258 | 124.7901 | 23.0029 | 25.0417 |  |  |  | 35.6969 | 10.18 | 8.51 | -0.6 | 10.71 | -33.4851 | -33.619 | 45.2589 | 43.7837 | 11.9985 | 19.7971 | 19.6572 | 19.1603 |  |  |  | 1.5 | -0.1 | -4.46 | 47.7285 | 47.4188 | 44.9635 | 82.7472 | 83.2968 | -30.8466 | -72.7695 | -23.3323 | 3.7205 | 35.07 | 14.76 | 16.2549 | 15.1398 | -14.49 | 0.6012 |  |  | -6.6935 | 0.8641 | -7.6291 | -50.3 | -51.2 | 0.6793 | 11.7873 | 17.1958 | 23.7558 | 12.72 | -4.6 | 15.438 | 6.3354 | -10.82 | -11 | 35.16 | 16.25 | 6.4364 | 2.7636 | -42.6396 | -41.2364 | 56.6978 | 29.1278 | 17.1601 | 17.6789 | -4.3959 | -14.137 | -14.009 | -94.9992 | -63.612 |  | -17.4325 | -16.3161 |  | 0.7923 | 0.0107 | 3.088 |  | -32.2915 | -6.2358 | -13.56 | -14.7 | 0.1 | 8.0994 | -13.9011 | -10.3674 | -10.2696 | 10.4813 | -5.2371 |  | 4.2037 |  | 3.8625 | 0 | 0 |  | 22.9415 | 21.9368 | -41.0268 | 24.0498 | 24.4381 | -19.1951 |  | 34.0789 | -23.31 | 0.4015 | 0.2355 | -0.78 | 0.41 | -33.1723 | 0 | 1.619 | -1.486 |  | 11.87 | -7.5787 | 3.0454 | -2.26 | 25.7286 |  | 28.6662 | -10.3212 | -10.9568 | 3.2945 |  |  | -12.7753 | -28.2248 | 2.3207 | -21.0572 | 5.6676 | 5.7517 | 136.1873 | -0.9 | -6.1091 | -12.6844 | 3.32 | 6.4611 | 6.5904 | 2.6871 | 19.6759 |  | -5.87 | 0 | 42.386 | -26.0413 | -17.3557 |  |  |  | 8.8638 | 0 | 0 |  |  | -19.3733 | -19.1371 | -18.4026 | -18.1044 | 18.39 | 18.86 | -25.7 | -26.2 | 0.4935 | 4 | 56.3889 | 14.6988 | 14.0621 | -14 | -26.9 | 2.6 | 2.1 | -17.7667 |  | -252.9405 | 12.7213 | -231.7587 | -8.1775 |  | 51.5337 | 116.5179 | 108.0427 | 87.3922 | -24.3621 | 22.297 | 22.8155 | 5.7415 | 102.0124 | -204.2597 | 38.2576 | -37.9198 | -0.2576 | 2.318 | -11.52 | -0.807 | -0.811 | 6.88 | -4.08 | -3.0005 | -2.4308 | 5.0126 | 2.9618 | 4.2 | -1.969 | -1.833 |  |  | 3.9781 | 3.8168 | 3.8582 |  | 9.8 | 1.3739 | 1.22 |  | -10.098 | -1.8725 | -26.076 | -6.885 | 0 | -30.7927 | 0 | -3.4 | -13.1 | -38.9853 | -39.181
01/12/2025 | 16:30 | 0 |  | -9.41 | 3.517 | 12.7357 |  | 11.7832 |  | 20.1149 | 8.6627 |  | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | -1.8043 | -8.2784 | 6.9109 | 6.8316 | 11.8537 | 3.0503 | 0.3056 | 1.7278 |  |  | -1.193 | -1.172 | 4.788 | 4.44 | 6.6 | 0.046 | 0.261 |  | -15.03 |  | -11.28 | -11.4 | 7.2551 | 3.1457 | 14.8602 | 18.4896 | -7.3672 | -13.9317 | -13.0324 | 0.304 | 4.4239 |  | -7.6357 | 13.6997 | 14.2572 | 84.7683 | 12.6938 | -6.4 | -6.5 | -24.2968 | -24.0495 | -4.6376 |  | 17.9999 | 10.1113 | 5.622 | 3.7432 | -150.9445 | 120.7617 | 120.8533 | 11.8294 | -8.6853 |  |  |  | 35.2578 | 9.63 | 8.35 | -1.01 | 10.09 | -33.4851 | -33.2172 | 43.3461 | 41.5916 |  | 24.0449 | 23.9601 | 16.0085 |  |  |  | 0.1 | -1.4 | -4.37 | 47.3919 | 47.751 | 45.4667 | 84.4277 | 84.8777 | -31.5208 | -70.7168 | -26.1643 | 3.7133 | 36.29 | 14.79 | 15.9424 | 14.5538 | -14.39 | 0.6012 |  |  | -8.7821 | 0.9207 | -7.6536 | -50.4 | -50.6 | 0.5731 | 11.2263 | 17.1958 | 23.3847 | 12.33 | -4.57 | 15.779 | 5.8503 | -11.74 | -11.88 | 37.79 | 16.21 | 9.5091 | 4.5727 | -39.8935 | -38.2636 | 58.7226 | 30.736 | 18.7944 | 19.2717 | -6.8393 | -14.8373 | -13.888 | -85.3107 | -51.7613 |  | -16.5276 | -15.4193 |  | 1.0564 | 0.4242 | -0.516 |  | -30.4867 | -4.7547 |  | -9.28 | 0 | 7.7513 | -11.4553 | -9.0125 | -8.797 | 8.5084 | -3.8387 | 0 | 3.9749 |  | 3.7256 | 4.0092 | 4.8395 | 3.3509 | 22.4391 | 21.7693 | -37.3428 | 21.0117 | 20.9654 | -16.7162 |  | 32.4968 | -23.39 | 0.5956 | 0.2328 | -0.88 | 1.75 | -32.917 |  | 1.615 | -1.499 |  | 11.67 | -11.49 | -0.6793 | -1.98 | 24.9818 |  | 28.82 | -10.0714 | -10.7987 | 3.2837 |  |  | -11.5763 | 22.7949 | 2.7544 | -21.4798 | 6.8786 | 5.2857 | 143.4384 | -1.1968 | -6.8728 | -11.9464 | 3.3233 | 6.4025 | 6.4954 | 2.8467 | 15.761 |  | 3.35 | -10.5139 | -6.8959 | 22.0172 | 99.1363 |  |  |  | 6.3385 | 0 | 0 |  |  | -19.2909 | -18.4175 | -15.4249 | -15.5856 | 21.97 | 21.94 | -26.5 | -26.1 | 0.51 | 1.28 | 51.6218 | 13.1314 | 13.0453 | -15.1 | -27.3 | 2.2 | 1.6 | -18.0858 | -17.9659 | -189.9683 | -0.5456 | -244.5752 | -19.5227 |  | 63.687 | 103.611 | 111.0647 | 92.8279 | -11.5682 | 18.1303 | 18.2027 | -0.774 | 119.5112 | -210.2397 | 50.724 | -50.0697 | -1.6858 | 1.492 | -11.44 | -0.842 | -0.849 | 6.56 | -3.68 | -3.2175 | -2.6352 | 5.0126 | 2.6963 | 5 | -2.028 | -1.684 |  |  | 3.7844 | 3.7113 | 2.0905 |  | 10.7 | 2.371 | 1.11 |  | -10.1135 | -1.9065 | -25.5562 | -8.4058 | -2.3413 | -28.92 | 0 | -4.6 | -13 | 26.8622 | -96.3989
01/12/2025 | 17:00 | 0 |  | -9.0652 | 4.1697 | 12.3809 |  | 11.8462 |  | 19.5265 | 8.2807 |  | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.7828 | -8.4894 | 7.1696 | 7.1309 | 12.4591 | 3.1752 | 0.0258 | 2.4272 |  | -0.4484 | -1.242 | -1.267 | 5.034 | 4.44 |  | 0.33 | 0.26 |  | -15.83 |  | -10.61 | -10.55 | 6.4266 | 3.4268 | 14.9151 | 18.503 | -9.0725 | -15.6732 | -15.599 | 11.5087 | 17.455 |  | -10.5828 | 21.6428 | 21.8445 | 76.3339 | 12.817 | -6.4 | -6.4 | -21.2188 | -21.7472 | -3.6526 |  | 17.0826 | 9.8809 | 4.7587 | 3.068 | -125.4616 | 125.1258 | 125.9804 | 37.9647 | 21.0967 |  |  |  | 33.3616 | 9.35 | 7.79 | -1.95 | 9.57 | -35.4944 | -34.9586 | 44.9492 | 43.8198 |  | 27.1864 | 27.2524 | 16.9744 |  |  |  | -15.6 | -15.9 | -4.09 | 42.2336 | 42.167 | 39.9859 | 82.3832 | 82.8343 | -33.0001 | -68.4604 | -25.5859 | 3.8606 | 33.95 | 14.39 | [6 empty] | -2.4266 | [16 empty] | 3.1455 | 1.3364 | -41.9407 | -41.7636 | 54.3966 | 26.766 | 14.3078 | 14.7379 | -10.7826 | -18.9766 |  | -108.8551 | -62.487 |  | -16.1405 | -15.053 |  | -0.323 | -0.9191 | -6.148 |  | -31.8402 | -1.4108 |  | -9.31 | 0.1 | 7.4185 | -11.4661 | -11.4321 | -11.3178 | 9.6459 | 0.9172 | -9.8662 | 5.5271 |  | 5.2447 | 4.7937 | 4.8262 | 3.1795 | 20.5971 | 22.2717 | -37.0078 | 24.1973 | 24.1098 | -18.9515 |  | 32.9851 | -23.5 | -0.0929 | 0.2355 | -0.26 | 0.49 | -32.5459 |  | 2.195 | -1.51 |  | 11.95 | -8.4912 | 0.6654 | -2.22 | 25.5938 |  | 28.2573 | -9.987 | -10.5547 | 3.3005 |  |  | -12.2457 | 22.7103 | 3.185 | -21.8322 | 7.1834 | 6.2505 | 138.3547 | -1.6725 | -6.5923 | -12.1477 |  | 6.5416 | 6.6615 | 2 | 16.3016 |  | -6.29 |  | 45.8487 | -30.0514 | -18.0913 | -47.98 |  |  | 7.8787 | -10.5048 | -10.8425 | 14.5182 |  | -20.1479 | -19.615 | -13.8261 | -13.7122 | 19.27 | 20.39 | -28.2 | -28.3 | 0.3708 | -2 | 52.1002 | 12.7379 | 12.636 | -16.5 | -30.3 | 3.8 | 3.2 |  |  | -251.147 | 13.0362 | -232.1277 | -3.4084 |  | 59.2706 | 111.9785 | 111.4788 | 95.1418 | -15.9318 | 16.4848 | 18.2789 | 2.2191 | 115.6137 | -210.3122 | 49.2523 | -45.2339 | -0.2795 | 1.679 | -11.84 | -0.929 | -0.94 | 7.12 | -4.48 | -2.6681 | -1.9333 | 7.4723 | 0.325 | 5 | -1.166 | -1.799 |  |  | 4.7504 | 4.2989 | 4.213 |  | 14.2 | 5.1063 | 0.96 |  | -11.8045 | -1.4241 | -25.2928 | -8.9977 | 0 | -28.74 | 0 | -7.3 | -10.4 | -41.971 | -48.1333
01/12/2025 | 17:30 | 0 |  | -8.0979 | 5.5189 | 12.2076 |  | 8.9041 |  | 17.5888 | 7.2378 |  | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | -2.1591 | -8.4448 | 6.8895 | 6.9058 | 11.6628 | 3.88 | 0.0271 | 2.336 |  | -0.386 | -1.35 | -1.33 | 4.75 | 2.22 | -2.2 | -0.271 | 0.262 |  | -16.71 |  | -10.14 | -10.19 | 6.7358 | 3.3159 | 19.8456 | 21.0146 | -15.0106 | -16.477 | -15.52 | 13.4937 | 17.0208 |  | -1.8754 | 22.5747 | 25.3664 | 77.0534 | 14.0958 | -6.3 | -6.4 | -21.9947 | -21.224 | -3.7542 |  | 16.0217 | 9.0161 | 4.0439 | 2.9329 | -136.906 | 121.3416 | 121.7078 | 58.55 | 6.4847 |  |  |  | 30.238 | 8.75 | 7.08 | -3.55 | 7.61 | -34.1549 | -34.1549 | 45.7321 | 44.7678 | 17.6259 | 26.9034 | 27.0121 | 15.5711 |  |  |  | -18.2 | -17.5 | -3.87 | 39.1218 | 39.9007 | 37.0717 | 84.4823 | 84.7569 | -34.1525 | -68.4158 | -27.1328 | 3.5068 | 32.62 | 13.64 | [6 empty] | 1.2901 |  |  | -53.4 | -53.9 | [12 empty] | 1 | 0.1727 | -43.3372 | -42.5909 | 48.1666 | 22.2822 | 9.7405 | 10.0925 | -13.3964 | -21.3764 |  | -128.6238 | -51.8545 |  | -14.9634 | -13.8205 | 0 | -0.6642 | -0.2311 | 0 | -29.3233 | -29.0328 | 0.2071 |  | -14.48 | 0 | 6.9457 | -9.3134 | -11.9114 | -11.8351 | 10.2756 | 3.1537 | -11.7095 | 5.6697 |  | 5.3493 | 4.3647 | 5.291 | 2.9675 | 21.9368 | 22.4391 | -39.1848 | 25.2797 | 25.1866 | -17.6354 |  | 32.8679 | -23.3 | -0.7979 | 0.2355 | -0.05 | -0.22 | -32.7962 | 0 | 2.085 | -1.463 |  | 10.9 | -9.9888 | 1.0858 |  | 23.5211 |  | 27.4635 | -9.8033 | -10.4206 | 3.2118 |  |  |  | 22.4146 | 1.5426 | -21.9166 | 5.7806 | 5.6067 | 135.0033 | -2.7021 | -5.4345 | -11.6468 | 2.7626 | 6.3146 | 6.4163 | 2.1714 | 18.6282 |  | -8.8 | 0 | 49.5034 | -28.3963 | -10.1948 | -31.2271 |  |  | 0 | -9.759 | -11.0625 |  |  | -19.7853 | -19.1975 | -11.514 | -11.4687 | 19.91 | 20.45 | -30.7 | -30.8 | 0.3342 | -2.64 | 55.1688 | 14.7898 | 14.482 | -17.3 | -32 | 3.4 | 2.9 | -17.9597 | -17.9728 | -251.2056 | 7.5974 | -229.5771 | -0.4522 |  | 71.8854 | 97.7488 | 113.8345 | 102.8477 | 0.0053 | 12.2703 | 13.3905 | -4.3322 | 134.0067 | -213.1315 | 67.576 | -59.8492 | -1.2415 | 2.107 | -9.44 | -1.125 | -1.129 | 4.56 | -1.04 | -3.1579 | -5.3605 | 5.7725 | -3.6912 | 15 | -0.945 | -1.427 |  |  | 4.1267 | 3.3334 | 3.1809 |  | 14.6 | 5.5851 | 0.92 |  | -12.8862 | -0.597 | -24.0537 | -10.7964 | -3.0022 | -27.2358 |  | -7.8 | -8.9 | -34.2443 | -55.5226
01/12/2025 | 18:00 | 0 |  | -8.0626 | 7.0288 | 12.0459 |  | 7.7573 |  | 14.6445 | 5.7778 |  | -22.2 |  | 4.4 | 1.656 | -17.6 | -1.7267 | -7.161 | 5.0758 | 4.7905 | 8.7635 | 1.6025 | -0.0277 | 1.7125 |  | -0.3198 | -1.42 | -1.391 | 4.344 | 2.22 | -4.4 | -0.142 | 0.253 |  | -16.94 |  | -9.76 | -9.98 | 5.1214 | 4.0088 | 19.3508 | 21.2573 | -13.0866 | -17.4147 | -17.4025 | 12.2061 | 10.5055 |  | 0 | 19.1774 | 19.6408 | 66.7329 | 15.344 | -5.6 | -5.6 | -21.5206 | -19.9772 | -2.7937 |  | 12.1248 | 7.5719 | 2.0344 | 1.554 | -147.5264 | 113.1931 | 113.7119 | 97.8321 | -11.0301 |  |  |  | 25.4079 | 7.97 | 7.14 | -6.7 | 1.64 | -28.9305 | -31.3418 | 40.6909 | 39.9054 | 17.1202 | 8.7637 | 8.204 | 10.6621 |  |  |  | -18.8 | -18 | -3.65 | 28.8233 | 29.6403 | 26.9755 | 84.8401 | 85.7821 | -33.3053 | -64.1046 | -29.3935 | 3.4111 | 31.52 | 13.05 | [6 empty] | 8.1285 |  |  | -51.1 | -48.9 | [12 empty] | -7.2727 | -3.2182 | -40.7481 | -39.7364 | 30.4993 | 9.1423 | -2.2221 | -1.5325 | -15.6242 | -23.6136 |  | -167.9041 | -33.6213 |  | -10.9109 | -10.0605 |  | 2.2025 | 1.5291 | -0.516 | -26.7002 | -26.4215 | 0.4627 |  | -14.66 | 0.1 | 6.4448 | -0.7518 | -12.1295 | -12.0018 | 10.7428 | 5.0414 | -12.5977 | 5.6442 |  | 5.4035 | 4.5927 | 4.9251 | 3.525 | 15.7409 | 15.9083 | -28.8025 | 21.2798 | 21.2721 | -10.3431 |  | 32.0281 | -22.17 | -0.4921 | 0.2529 | -0.04 | -0.12 | -32.2388 |  | 2.137 | -1.508 |  | 9.84 | -19.2203 | -7.0115 | -2.54 | 22.2996 |  | 27.7833 | -9.1706 | -9.7649 | 3.2909 |  |  |  | 22.5002 | 0.8283 | -22.2122 | 8.143 | 6.9919 | 138.8115 | -3.3738 | -7.1499 | -10.3546 | 2.7719 | 6.3366 | 6.4559 | 2.3025 | 25.4709 |  | -11.31 | 5.5691 | 56.9452 | -33.0312 | 0 | -20.1349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.704 |  | -17.3573 | -17.0661 | -8.455 | -8.0713 | 9.11 | 9.53 | -30 | -30.1 | 0.5283 | -4.64 | 62.1553 | 12.9721 | 12.8841 | -18.2 | -31.9 | 2 | 1.2 |  | -17.8853 | -254.5071 | 0.9831 | -223.4814 | 6.3272 |  | 77.4662 | 84.7731 | 113.2528 | 112.0618 | 15.6961 | 20.2098 | 25.2907 | -9.0289 | 152.1268 | -210.9779 | 82.3872 | -71.3036 | -1.9202 | -1.74 | -8.64 | -0.981 | -0.991 | 3.68 | -0.32 | -3.173 | -6.4439 | 7.6493 | -5.156 | 15 | -0.773 | -1.804 | 0 | 0 | 4.6538 | 4.0817 | 3.1248 |  | 15.7 | 3.9819 | 0.84 |  | -15.6135 | 1.0134 | -21.838 | -13.8352 | -4.1266 | -24.2162 | -1.8303 | -9.1 | -8.3 | -14.9003 | -75.8178
01/12/2025 | 18:30 | 0 |  | -8.618 | 6.0044 | 11.9257 |  | 7.6736 |  | 14.0174 | 5.6518 |  | -19.98 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | -1.72 | -6.7184 | 4.871 | 4.6271 | 8.413 | 0.4545 | 0.0595 | 1.005 |  | -0.4588 | -1.31 | -1.3 | 4.523 | 0 | 4.4 | -1.189 | 0.274 |  | -16.43 |  | -10.33 | -10.36 | 3.0978 | 3.4358 | 19.0195 | 20.5442 | -17.2008 | -11.1186 | -11.0787 | -0.0628 | 0.6526 |  | 1.0717 | 15.3475 | 16.1835 | 73.7007 | -0.1461 | -2.8 | -2.8 | -26.4738 | -25.992 | -1.9469 |  | 10.7125 | 7.0974 | 2.5705 | 1.7802 | -143.3759 | 111.301 | 110.6601 | 101.1074 | -2.5703 |  |  |  | 20.2385 | 6.62 | 6.65 | -8.72 | -3.61 | -28.1268 | -27.7249 | 44.9077 | 43.8767 | 16.2309 | 9.049 | 8.8298 | 9.8989 |  |  |  | -19.1 | -18.7 | -3.1 | 26.069 | 26.22 | 23.976 | 80.5965 | 81.7147 | -26.9895 | -64.5687 | -21.4303 | 3.9621 | 31.19 | 12.6 | [6 empty] | 12.427 |  |  | -46.3 | -46.7 | [12 empty] | -10.4 | -5.4273 | -43.7343 | -42.9636 | 30.3988 | 8.6541 | -3.2643 | -2.6384 | -18.5112 | -26.4894 |  | -171.7443 | -28.3663 |  | -7.9395 | -6.8393 |  | 6.0466 | 5.1316 | -11.268 | -25.6447 | -25.5359 | 3.4298 |  | -6.07 | 0 | 6.2755 | 6.9159 | -11.1974 | -11.0988 | 9.7382 | 8.5443 | -15.662 | 5.6519 |  | 5.3006 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 14.9036 | -29.9747 | 24.7639 | 25.2628 | -12.405 |  | 28.654 | -23 | -0.4994 | 0.2804 | -0.35 | 2.46 | -29.2224 |  | 1.961 | -1.416 |  | 6.76 | -15.0057 | -4.9336 | -2.6 | 24.9097 |  | 27.888 | -9.4083 | -10.107 | 3.6821 |  |  | -12.3123 | 21.4884 | -0.1107 | -20.0767 | 5.3958 | 5.2267 | 130.0824 | -1.6772 | -7.0336 | -11.0377 | 3.0334 | 6.9225 | 7.065 | 3 | 28.5572 |  | -10.9 | 3.5924 | 55.894 | -32.0791 | 5.5804 | -12.859 |  | 0 |  | 0 | -11.2635 |  |  | -16.4454 | -15.7862 | -8.7445 | -8.5451 | 7.61 | 8.26 | -31.9 | -31.7 | 0.51 | -6.48 | 57.2833 | 20.8524 | 20.498 | -17.4 | -32.9 | 0.5 | 0 |  |  | -254.3421 | 1.3724 | -219.6784 | 12.2729 |  | 82.153 | 83.0268 | 104.0882 | 113.4057 | 22.6927 | 24.9173 | 22.6474 | 1.6551 | 158.6702 | -212.772 | 92.091 | -80.5173 | -0.4211 | -3.243 | -9.36 | -0.854 | -0.861 | 4.48 | 0 | -3.8198 | -6.5019 | 7.6188 | -5.5344 | 15.7 | -0.973 | -2.322 |  |  | 4.3604 | 4.0127 | 3.0332 |  | 16.9 | 7.9719 | 0.83 |  | -16.5934 | 1.7099 | -21.2248 | -14.3488 | -5.0735 | -24.1048 | -1.524 | -9.6 | -7.5 | -8.052 | -75.5978
01/12/2025 | 19:00 | 0 |  | -7.8687 | 5.2955 | 11.2855 |  | 10.4553 |  | 14.6255 | 5.8488 |  | -19.98 | -35.2 | 11 | 3.312 | -22 | -0.4168 | -7.1972 | 6.346 | 6.2421 | 10.9155 | 0.4976 | 0.0409 | 1.172 |  | -0.4785 | -1.104 | -1.109 | 4.284 | 0 | 6.6 | -1.101 | 0.277 |  | -15.1 |  | -10.44 | -10.37 | 3.4851 | 3.4054 | 18.6119 | 20.2474 | -19.4238 | -9.779 | -9.6376 | -1.9911 | -1.8832 |  | 0.4019 | 12.5245 | 13.0334 | 79.7618 | -1.156 | -2.7 | -2.7 | -27.0311 | -26.74 | -1.8821 |  | 13.2326 | 7.3896 | 4.1074 | 2.7186 | -127.2621 | 116.0313 | 116.0924 | 88.4384 | 13.919 |  |  |  | 24.5796 | 7.91 | 8.38 | -6.73 | -1.58 | -30.4041 | -29.0645 | 46.3284 | 45.6374 | 15.3045 | 9.5475 | 9.1887 | 12.7326 |  |  |  | -17.1 | -17.2 | -3.3 | 28.9008 | 29.2259 | 27.4136 | 78.5536 | 78.3028 | -24.4256 | -66.9263 | -18.8275 | 3.7794 | 32.26 | 13.03 | [6 empty] | 9.3724 |  |  | -48.5 | -48.8 | [12 empty] | -6.1455 | -3.2455 | -44.2963 | -43.0727 | 29.7859 | 10.956 | -1.2185 | -1.0586 | -18.4293 | -26.9896 |  | -158.0137 | -41.4849 |  | -7.703 | -6.9954 | 8.0203 | 4.417 | 3.8762 | -11.78 | -25.5262 | -25.1711 | 4.6011 |  | -5.96 | 0 | 6.4331 | 2.9359 | -10.96 | -10.8205 | 8.6714 | 8.5558 | -15.7178 | 5.871 |  | 5.4226 | 0 | 0 |  | 16.9131 | 17.0805 | -32.1516 | 25.8213 | 26.0133 | -13.1262 |  | 30.0749 | -22.52 | -0.7979 | 0.2355 | -0.11 | 1.23 | -29.2986 |  | 1.965 | -1.46 | 2.9611 | 6.1 | -14.0893 | -2.0289 | -2.92 | 24.0499 |  | 27.5258 | -10.078 | -10.7006 | 3.9298 |  |  | -11.9531 | 21.0623 | -0.3643 | -18.3388 | 6.1393 | 4.8175 | 137.7339 | -0.8955 | -5.689 | -12.0404 | 2.6655 | 7.1129 | 7.2627 | 2.3407 | 24.6596 |  | -11.73 | 3.6424 | 60.0186 | -33.2006 | -5.8857 | -19.3799 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.9341 | -17.4891 | -13.1903 | -12.7084 | 8.43 | 8.79 | -31 | -31.2 | 0.3342 | -6 | 52.202 | 19.9666 | 19.5788 | -17.8 | -32 | 1.7 | 1.2 |  |  | -248.129 | 6.3207 | -221.1745 | 10.3605 |  | 78.0407 | 87.3153 | 111.1223 | 111.4167 | 11.5057 | 23.6222 | 24.7877 | -3.1366 | 145.4165 | -212.6811 | 78.7259 | -69.374 | 0.1428 | -3.315 | -9.68 | -0.857 | -0.864 | 5.04 | -0.96 | -3.7333 | -4.744 | 6.389 | -5.6809 | 15.8 | -0.515 | -0.962 |  |  | 4.6352 | 4.1278 | 3.0678 |  | 16 | 8.4768 | 0.84 |  | -15.7712 | 0.6626 | -22.1608 | -13.0326 | -4.5794 | -25.6749 | 0 | -8.8 | -8.5 | -19.0743 | -63.4162
01/12/2025 | 19:30 | 0 |  | -7.6416 | 5.1469 | 11.428 |  | 10.4713 |  | 14.7584 | 5.8598 |  | -19.98 | -35.2 | 11 | 3.312 | -22 | -0.31 | -7.4246 | 6.3993 | 6.3791 | 11.1433 | 2.2386 | -0.1369 | 0.9902 |  | -0.457 | -1.058 | -1.036 | 4.326 | -2.22 | 6.6 | -1.064 | 0.28 |  | -15.57 |  | -10.29 | -10.31 | 4.3696 | 3.2293 | 19.1 | 20.3791 | -20.1012 | -10.0469 | -9.441 | -1.5975 | -1.7035 |  | 0.4019 | 13.6451 | 14.2062 | 77.9209 | -1.6253 | -2.7 | -2.6 | -26.4901 | -26.3653 | -1.8173 |  | 13.308 | 7.4046 | 3.8293 | 2.6507 | -126.8959 | 114.8106 | 115.1768 | 85.2445 | 10.3524 |  |  |  | 23.5018 | 7.59 | 7.54 | -7.44 | -1.23 | -27.9928 | -28.5287 | 46.2621 | 45.0936 | 14.9305 | 10.4321 | 10.5818 | 13.1843 | 0 |  |  | -17.1 | -17.3 | -3.16 | 29.148 | 29.8421 | 27.3843 | 78.0114 | 78.8274 | -24.14 | -67.5306 | -18.4223 | 3.8052 | 31.91 | 12.74 | 10.7861 | 9.7687 | -13.36 | 2.9692 |  |  | 6.9628 | 4.1547 | -6.8334 | -48.4 | -48.5 | -0.9863 | 6.9251 | 14.8301 | 17.2617 | 7.67 | -3.63 | 8.3545 | -6.8804 | -4.26 | -4.29 | 22.65 | 12.92 | -5.4545 | -2.5727 | -41.9932 | -40.8273 | 28.4317 | 11.1497 | -1.4339 | -1.2147 | -19.1904 | -27.7206 | -13.034 | -156.6703 | -31.5545 |  | -7.5849 | -6.7574 | 8.4692 | 3.0576 | 2.0279 | -10.244 | -25.795 | -25.4443 | 5.1047 |  | -6.74 | 0 | 6.0694 | 2.915 | -11.7371 | -11.5338 | 9.3273 | 9.593 | -17.0488 | 5.8073 |  | 5.5171 | 4.2923 | 5.0702 | 3.5514 | 15.2385 | 15.5734 | -32.9889 | 23.6211 | 23.5725 | -13.9759 |  | 31.2859 | -22.86 | -0.6056 | 0.3152 | -0.04 | 1.05 | -30.7064 |  | 1.883 | -1.801 |  | 6.71 | -13.4359 | -2.401 | -3.07 | 25.2758 |  |  | -9.989 | -10.7555 | 3.901 |  |  | -11.146 | -11.8513 | -0.1987 | -19.063 | 5.5403 | 5.0427 | 135.3626 | -0.9937 | -5.9424 | -11.944 |  | 7.091 | 7.2232 |  | 29.4178 |  | -10.9 | 3.4982 | 50.9167 | -28.0867 | 0 | -15.8553 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.2079 |  | -15.9785 | -15.6434 | -11.7961 | -12.2611 | 6.66 | 6.58 | -28.7 | -28.2 | 0.3342 | -6.08 | 47.9871 | 20.1952 | 20.1273 |  | -31.5 | 0.4 | -0.4 | -17.6822 | -17.6338 | -248.85 | 1.7574 | -224.1902 | 7.5177 |  | 81.9027 | 82.5304 | 100.071 | 111.6191 | 21.8664 | 26.9915 | 25.5814 | 8.1595 | 154.0205 | -210.8156 | 88.5564 | -78.2671 | -0.3503 | -3.482 | -8.96 | -0.782 | -0.79 | 4.32 | 0 | -3.8509 | -5.5344 | 6.0075 | -5.6535 | 17 | 1.675 | 1.905 |  |  | 3.2847 | 3.7833 | 2.7616 |  | 15.5 | 10.6488 | 0.86 |  | -16.5669 | 1.2906 | -20.7975 | -14.8966 | -5.1571 | -24.3668 | 0 | -9 | -8.4 | -16.5075 | -72.5101
01/12/2025 | 20:00 | 0 |  | -7.6439 | 4.0664 | 11.7132 |  | 10.5252 |  | 14.5008 | 5.6668 |  | -19.98 | -33 | 11 | 2.484 | -22 | -0.4013 | -7.0882 | 5.6656 | 5.4884 | 9.9254 | -0.1672 | 0.2154 | 0.9638 |  | -0.8348 | -1.061 | -1.051 | 4.227 | -2.22 | 6.6 | -1.024 | 0.278 |  | -15.76 |  | -10.35 | -10.45 | 5.4071 | 3.3542 | 18.7401 | 19.9917 | -20.3954 | -11.5205 | -11.5705 | -1.1858 | -1.1183 |  | 0 | 14.8999 | 15.7138 | 79.0965 | -1.4887 | -2.7 | -2.7 | -25.7116 | -25.4526 | -1.8325 |  | 11.0935 | 7.3655 | 4.5899 | 3.1707 | -127.5368 | 114.597 | 114.658 | 87.1555 | 9.0395 |  |  |  |  | 7.37 | 7.22 | -7.52 | -1.11 | -26.2514 | -25.9835 | 46.161 | 45.1895 | 16.4684 | 8.6089 | 8.2144 | 11.0387 |  |  |  | -15.7 | -16.3 | -3.03 | 28.8866 | 28.8838 | 26.7024 | 77.8425 | 77.2486 | -26.5026 | -63.5327 | -20.866 | 3.8241 | 31.05 | 12.27 | 10.1611 | 9.0851 | -13.1 | 2.9692 |  |  | 11.2508 | 4.3629 | -6.7493 | -49.4 | -49.5 | -1.1047 | 6.5511 | 14.6724 | 16.8906 | 7.21 | -3.54 | 7.781 | -10.8606 | -4.81 | -4.86 | 24.6 | 13.53 | -8.0909 | -4.0818 | -40.9776 | -40.3273 | 27.9209 | 10.4785 | -2.1775 | -1.6369 | -19.5283 | -28.0324 | -12.554 | -157.0082 | -33.9572 |  | -7.7457 | -6.9054 | 8.0332 | 3.3683 | 2.5424 | -10.244 | -25.3545 | -25.192 | 4.6793 |  | -5.85 | 0 | 5.8496 | 4.5254 | -11.774 | -11.6334 | 8.9313 | 9.5403 | -16.2449 | 5.7008 |  | 5.38 | 3.7558 | 4.7614 | 3.2943 | 13.564 | 13.3965 | -31.4818 | 23.0086 | 22.7877 | -13.7065 |  | 29.4694 | -22.92 | -0.3932 | 0.2538 | -0.21 | 2.34 | -29.3385 |  | 1.709 | -1.554 |  | 8.26 | -13.5086 | -2.4382 | -2.77 | 27.0641 |  | 28.0156 | -10.1125 | -10.6996 | 3.8252 |  |  | -11.6679 | -10.9991 | -0.0851 | -19.6447 | 5.4159 | 5.0373 | 137.7869 | -1.3556 | -6.0869 | -11.9873 |  | 6.6881 | 6.8118 |  | 9.6191 |  | -14.67 | 7.6674 | 60.9843 | -27.685 | 0 | 0 |  | 0 | 5.9869 | -10.848 | -11.7785 |  | 20.4376 | -15.5171 | -15.3413 | -12.7144 | -12.6037 | 5.8 | 5.99 | -29 | -29.2 | 0.3525 | -6.16 | 51.4328 | 19.1217 | 19.0165 | -17.8 | -32.8 | 0.3 | -0.4 |  |  | -244.2439 | -2.1593 | -228.6203 | 3.0526 |  | 83.9993 | 79.2591 | 103.1379 | 110.2865 | 15.6153 | 21.3971 | 18.6747 | 4.3915 | 156.7627 | -210.1837 | 89.8307 | -79.6243 | -0.4675 | -3.263 | -8.64 | -0.908 | -0.915 | 4 | -0.32 | -3.2432 | -5.037 | 5.391 | -5.507 | 16.1 | 1.46 | 2.023 |  |  | 4.4168 | 3.6254 | 3.7792 |  | 16.6 | 10.9065 | 0.77 |  | -9.2968 | -1.7419 | -26.2987 | -6.6348 | -1.9722 | -29.1197 | 0 | -9.1 | -8 | -11.461 | -74.0215
01/12/2025 | 20:30 | 0 |  | -6.8793 | 5.1952 | 11.7851 |  | 11.7024 |  | 13.7765 | 5.2348 |  | -19.98 | -33 | 8.8 | 3.312 |  | -0.1467 | -7.5307 | 5.3605 | 5.3688 | 9.4525 | 0.3446 | 0.1327 | 1.0017 |  | -0.7554 | -1.094 | -1.077 | 3.746 | -2.22 | 4.4 | -0.916 | 0.267 |  | -15.64 |  | -10.63 | -10.67 | 5.7692 | 3.4094 | 18.9616 | 20.2611 | -20.37 | -12.7261 | -12.191 | -1.4033 | -1.3345 |  | 0.134 | 14.392 | 15.3043 | 81.7476 | -0.9774 | -2.8 | -2.8 | -26.0137 | -25.4968 | -1.8345 |  | 10.1293 | 7.4541 | 4.4412 | 3.0245 | -124.2103 | 112.6438 | 112.5522 | 87.6156 | 3.594 |  |  |  | 23.5018 | 7.24 | 6.73 | -8.18 | -0.67 | -25.9835 | -26.2514 | 45.4776 | 44.7162 | 17.3914 | 9.9016 | 9.8948 | 10.9932 |  |  |  | -18.2 | -17.9 | -3.07 | 28.3822 | 28.8394 | 26.5645 | 78.6326 | 78.4495 | -28.0454 | -63.783 | -22.6671 | 3.722 | 30.17 | 11.99 | 9.8486 | 8.7921 | -12.87 | 2.9692 |  |  | 11.0759 | 4.3644 | -6.5791 | -44.7 | -44.7 | -1.0791 | 5.4291 | 14.0415 | 15.2206 | 6.28 | -3.42 | 7.6725 | -10.7406 | -4.78 | -4.84 | 24.19 | 13.68 | -7.6727 | -4.0091 | -41.8635 | -40.7909 | 26.9442 | 8.716 | -3.9805 | -3.2417 | -19.1693 | -27.1188 | -12.36 | -157.2448 | -31.882 |  | -7.753 | -7.0174 | 8.0696 | 4.7925 | 4.3858 | -11.268 | -25.5697 | -25.2814 | 3.8875 |  | -5.67 | 0 | 5.6819 | 7.3477 | -12.5223 | -12.3214 | 10.2804 | 7.5987 | -16.262 | 5.4444 |  | 5.0799 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 12.8941 | -30.3096 | 23.656 | 23.3425 | -11.8583 |  | 28.9128 | -22.93 | -0.6056 | 0.2776 | -0.63 | 1.87 | -29.4202 |  | 1.65 | -1.422 |  | 9.16 | -14.5558 | -4.193 | -2.54 | 27.9746 |  | 29.1526 | -9.819 | -10.6083 | 3.751 |  |  | -12.0323 | -10.5693 | 1.2671 | -21.0051 | 6.5721 | 5.5233 | 138.4116 | -1.8926 | -7.1273 | -11.2733 | 1.6001 | 6.278 | 6.3926 |  | 9.6381 |  | -14.67 | 7.5761 | 63.7843 | -27.4513 | 0 | 0 |  |  | 6.2554 | 0 | 0 | 19.0629 |  | -15.2094 | -14.4733 | -12.3978 | -12.5345 | 5.09 | 5.3 | -28.6 | -28.4 | 0.3342 | -5.28 | 46.8378 | 22.1712 | 22.0657 | -18.2 | -32.1 | 0.5 | 0 |  |  | -240.3708 | -4.1164 | -227.8897 | 2.7838 |  | 81.5593 | 80.2952 | 103.8342 | 109.8225 | 20.9431 | 20.3357 | 19.3175 | 6.2319 | 155.4364 | -209.5875 | 89.6727 | -79.2071 | -0.6091 | -1.7 | -8.32 | -0.954 | -0.97 | 3.52 | -1.04 | -3.189 | -5.2415 | 4.9821 | -5.2415 | 16.4 | 2.743 | 2.258 |  |  | 3.7759 | 3.4968 | 2.9364 |  | 16 | 11.1457 | 0.56 |  | -10.3139 | -1.036 | -26.0592 | -6.4593 | -2.001 | -29.0902 | 0 | -9.4 | -7.8 | -9.965 | -76.9568
01/12/2025 | 21:00 | 0 |  | -6.8546 | 5.0443 | 11.7303 |  | 11.0136 |  | 12.9299 | 4.9768 |  | -17.76 | -33 | 11 | 3.312 | -22 | 0.2272 | -8.2512 | 4.7138 | 4.6838 | 8.6205 | 0.2754 | 0.2472 | 1.1124 |  | -0.8748 | -1.069 | -1.046 | 3.852 | -2.22 | 4.4 | -1.036 | 0.268 |  | -12.23 |  | -11.27 | -11.59 | 5.3576 | 3.4095 | 20.2574 | 21.6672 | -24.6047 | -10.8507 | -10.5573 | 3.4281 | 8.759 |  | -5.3584 | 13.0409 | 14.5694 | 92.2497 | -3.3818 | -2.7 | -2.7 | -24.0301 | -23.7198 | -1.7485 |  | 12.7314 | 7.1543 | 5.1518 | 3.3965 | -105.533 | 105.2583 | 105.2888 | 56.6844 | -6.1559 |  |  |  | 21.5359 | 7.16 | 6.26 | -8.35 | -0.49 | -27.3231 | -27.457 | 46.499 | 45.4454 | 18.4488 | 15.8971 | 15.9376 | 12.7766 |  |  |  | -18.2 | -18.2 | -3.02 | 31.0591 | 31.2272 | 28.6494 | 73.7404 | 74.0904 | -26.5864 | -60.3989 | -20.9823 | 3.5313 | 29.18 | 11.26 | 9.2236 | 8.2062 | -12.18 | 2.6732 |  |  | 4.0606 | 3.7474 | -6.3398 | -45.1 | -45.2 | -1.239 | 5.0551 | 13.7261 | 14.2929 | 5.61 | -3.51 | 8.215 | -3.6452 | -4.69 | -4.74 | 23.56 | 12.75 | -1.2545 | -0.8727 | -40.0143 | -39.5182 | 28.7305 | 11.1646 | -1.3708 | -0.885 | -19.7217 | -27.3569 | -12.858 | -124.6569 | -27.5291 |  | -7.7702 | -6.8999 | 9.5221 | 2.8576 | 2.1551 | -12.804 | -25.0075 | -24.6671 | 4.8223 |  | -5.73 | -0.1 | 5.4217 | 5.2311 | -12.7834 | -12.5589 | 9.8935 | 8.8268 | -18.4497 | 5.6046 |  | 5.3844 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -31.9842 | 21.7895 | 21.8366 | -12.7035 |  | 28.9372 | -23.43 | -0.3932 | 0.2355 | -0.15 | 2.36 | -29.4757 |  | 1.729 | -1.51 |  | 9.22 | -11.8231 | -2.0697 | -2.64 | 27.4995 |  | 29.9678 | -10.0871 | -10.7261 | 3.6343 |  |  | -11.6499 | -9.4613 | 1.6201 | -21.454 | 5.8236 | 6.7995 | 144.6972 | -2.0641 | -7.2267 | -11.4677 | 1.3126 | 5.9777 | 6.1157 |  | 6.8631 |  | 0 | -5.8626 | 4.9201 | 32.0142 | 109.6198 | 6.405 |  |  | 6.2123 | 0 | -11.6578 |  |  | -13.0561 | -12.3365 | -14.3208 | -13.9316 | 11.14 | 10.76 | -27.6 | -27.4 | 0.4404 | -5.28 | 45.0887 | 24.4573 | 24.3536 |  | -31.6 | -2.4 | -3 |  |  | -171.4381 | -4.9618 | -240.5585 | -10.867 |  | 101.4755 | 61.134 | 122.5059 | 90.7676 | 37.4323 | 14.3092 | 14.1373 | -13.9265 | 199.0948 | -192.1744 | 5.5482 | 2.623 | -0.8191 | 2.394 | -8 | -1.106 | -1.103 | 3.44 | -1.28 | -2.8394 | -5.095 | 5.2445 | -5.2415 | 16.2 | 3.402 | 3.703 |  |  | 4.0327 | 3.1753 | 3.7815 |  | 15.8 | 11.5559 | 0.52 |  | -9.8356 | -1.8005 | -26.4109 | -6.8519 | 0 | -29.6 |  | -9.2 | -7.6 | 45.58 | -122.2325
01/12/2025 | 21:30 | 0 |  | -7.0969 | 5.799 | 12.2553 |  | 9.9628 |  | 12.2625 | 4.6589 |  | -17.76 | -30.8 | 8.8 |  |  | 0.3039 | -8.7658 | 5.3049 | 5.1547 | 9.3986 | 2.4767 | 0.0835 | 1.5434 |  | -0.9487 | -0.991 | -0.982 | 3.504 | -2.22 | 2.2 | -1.239 | 0.257 |  | -12.32 |  | -11.32 | -11.18 | 5.3829 | 3.5049 | 21.1969 | 22.4577 | -25.8298 | -10.9846 | -11.7995 | 17.6606 | 13.1026 |  | -4.8225 | 19.4776 | 17.9569 | 88.0895 | -3.5847 | -2.6 | -2.7 | -24.2857 | -23.3266 | -2.6279 |  | 11.3031 | 7.2581 | 5.0776 | 3.361 | -98.8799 | 104.3428 | 104.2817 | 53.87 | -6.0963 |  |  |  | 21.0868 | 6.94 | 6.57 | -8.32 | -0.86 | -26.5193 | -25.5816 | 46.5367 | 45.7305 | 19.3061 | 15.5179 | 15.9399 | 11.8596 | 0 |  |  | -17.8 | -18.4 | -3.05 | 30.8526 | 30.609 | 28.8677 | 72.3361 | 72.712 | -23.9987 | -60.5553 | -17.8589 | 3.4324 | 28.74 | 11.1 | 8.7549 | 7.6202 | -11.72 | 2.3772 |  |  | 3.11 | 3.68 | -5.9731 | -44.8 | -45.3 | -1.3428 | 3.933 | 13.4107 | 12.9941 | 4.52 | -3.56 | 9.765 | -2.7702 | -4.97 | -5 | 21.44 | 12.87 | -0.2727 | -0.3818 | -38.0581 | -38.0455 | 28.2472 | 9.3089 | -2.6283 | -1.9743 | -18.8652 | -26.8432 | -13.03 | -123.8402 | -25.3822 |  | -7.8036 | -7.0729 | 8.0745 | 1.9512 | 1.2909 | -8.196 | -24.4777 | -24.0586 | 4.0663 |  | -9.19 | 0 | 5.3649 | 3.2083 | -12.5109 | -11.8152 | 10.0837 | 8.3688 | -16.72 | 5.2145 |  | 4.9241 | 0 | 0 |  | 13.7314 | 13.0616 | -29.3049 | 19.9707 | 20.3448 | -12.5278 |  | 28.4001 | -23.16 | -0.1003 | 0.2355 | -0.24 | 2.75 | -28.2591 | 0 | 1.592 | -1.413 |  | 10.03 | -12.0408 | -2.7418 |  | 28.4957 |  | 29.0522 | -10.3095 | -11.0747 | 3.4704 |  |  |  | -10.7272 | 2.1679 | -22.4733 | 6.5771 | 5.7432 | 147.7726 | -2.6368 | -5.9068 | -11.637 | 1.0799 | 5.5309 | 5.6174 | 0.442 | 8.1196 |  | -0.42 | -3.5445 | 12.6444 | 32.0422 | 105.2576 | 8.1233 |  |  | 8.3279 | 0 | 0 | 28.4983 |  | -12.5562 | -11.9904 | -13.2269 | -13.2024 | 11.74 | 11.91 | -27.4 | -27.8 | 0.4935 | -5.28 | 40.5178 | 25.1844 | 24.5735 | -18.6 | -31.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -159.5483 | -0.0389 | -262.1157 | -14.325 |  | 103.2379 | 63.7483 | 118.0466 | 90.189 | 35.6054 | 19.2114 | 14.7 | -11.4727 | 194.9164 | -191.2954 | 5.1955 | 4.5584 | -1.4295 | 3.371 | -7.04 | -1.084 | -1.084 | 1.92 | -1.04 | -2.3487 | -5.214 | 7.4144 | -5.3025 | 14.7 | 3.1 | 3.741 |  |  | 4.1321 | 3.8519 | 3.1544 |  | 15.7 | 11.4097 | 0.45 |  | -10.8635 | -1.522 | -26.0872 | -7.9997 | 0 | -30.3401 | 1.3688 | -9 | -7.5 | 50.1424 | -121.9096
01/12/2025 | 22:00 | 0 |  | -7.9673 | 5.4595 | 12.1731 |  | 8.4428 |  | 12.1886 | 4.4889 |  | -15.54 | -33 | 13.2 |  | -24.2 | 0.3329 | -8.6957 | 5.0746 | 5.0624 | 8.9398 | 2.2591 | 0.1266 | 2.4405 |  | -0.7283 | -0.917 | -0.904 | 3.714 | -4.44 | 4.4 | -1.172 | 0.257 |  | -11.65 | -10 | -11.38 | -11.51 | 5.1124 | 3.6496 | 19.9628 | 21.1588 | -25.1521 | -12.0563 | -11.9983 | 8.6448 | 12.1267 |  | -7.2338 | 15.5987 | 15.7645 | 88.6842 | -3.1819 | -2.7 | -2.7 | -24.6914 | -22.7071 | -2.7716 |  | 9.0379 | 6.9079 | 4.9225 | 3.4391 | -113.8035 | 105.3804 | 105.4109 | 52.7333 | -10.0055 |  |  |  | 20.3683 | 6.9 | 5.41 | -8.97 | 1.05 | -27.3231 | -26.5193 | 48.2487 | 46.9793 | 20.3494 | 25.8742 | 25.4418 | 10.0218 |  |  |  | -22.3 | -21.6 | -3 | 32.7392 | 33.8879 | 30.2914 | 77.1603 | 77.5033 | -27.0562 | -61.7197 | -21.1779 | 3.0742 | 27.27 | 10.42 | 7.5049 | 6.546 | -11.19 | 2.6732 |  |  | 1.1418 | 3.8403 | -5.6756 | -44.9 | -44.1 | -1.4465 | 2.624 | 12.149 | 10.9531 | 3.28 | -3.4 | 11.408 | 0.03 | -5.75 | -5.8 | 22.53 | 11.94 | 3.0364 | 0.9636 | -36.7199 | -36.3273 | 30.0487 | 10.1091 | -1.6352 | -1.263 | -18.4028 | -26.0262 | -13.045 | -122.056 | -25.0868 |  | -10.5148 | -9.86 | 0 | -1.1356 | -1.5986 | -5.124 | -25.0623 | -24.9358 | 3.3885 |  | -9.87 | -0.1 | 5.079 | -1.2369 | -12.5373 | -12.3906 | 11.3883 | 8.0743 | -16.6866 | 5.5427 |  | 5.3054 | 3.621 | 2.5708 | 2.9825 | 14.7362 | 14.2338 | -26.4581 | 18.4254 | 17.7738 | -10.1493 |  | 27.8874 | -22.56 | 0.0114 | 0.2273 | -0.31 | 3.35 | -28.0289 | 0 | 1.602 | -1.493 |  | 9.33 | -17.1874 | -8.2641 | -2.34 | 28.0582 |  | 29.6151 | -10.1597 | -10.8783 | 3.3214 |  |  | -11.0385 | -12.2461 | 2.4813 | -23.7727 | 7.3778 | 5.6212 | 152.0268 | -3.4916 | -6.9132 | -10.7242 | 1.1932 | 5.1427 | 5.2614 | 0.5508 | 6.5281 |  | -0.42 | -4.9595 | 10.8263 | 34.011 | 102.0041 | 8.9854 |  |  | 7.2951 | -10.058 | -11.6097 |  | 26.6188 | -13.4626 | -13.155 | -12.3741 | -12.2547 | 12.1 | 12.36 | -28.2 | -28.5 | 0.4935 | -6.48 | 43.3483 | 24.5121 | 24.4029 | -19.1 | -31.6 | -2.4 | -3.3 |  |  | -155.5902 | 2.1696 | -263.3109 | -14.1903 |  | 101.7257 | 64.1384 | 118.5281 | 89.511 | 35.5995 | 16.5834 | 17.83 | -12.1942 | 195.01 | -191.0752 | 3.8304 | 2.0473 | -1.4051 | 3.798 | -7.44 | -1.252 | -1.262 | 2.4 | -1.12 | -1.9858 | -4.979 | 7.3838 | -5.156 | 14.8 | 2.094 | 1.176 | 1.6382 | 1.8814 | 3.273 | 3.9666 | 2.8233 |  | 16.4 | 12.2635 | 0.36 |  | -9.8542 | -1.1632 | -26.0548 | -6.9803 | -2.1636 | -30.2768 | 0 | -9.2 | -6.7 | 49.2171 | -124.4205
01/12/2025 | 22:30 | 0 |  | -7.6945 | 7.1818 | 12.0818 |  | 6.2539 |  | 11.1366 | 4.4919 |  | -15.54 | -33 | 6.6 | 1.656 | -22 | 0.3562 | -8.1396 | 5.088 | 5.1706 | 9.2068 | 3.4891 | 0.1717 | 2.4175 |  | -0.6855 | -1.215 | -1.203 | 4.038 | -4.44 | 2.2 | -1.058 | 0.259 |  | -13.44 | -10 | -11.95 | -11.94 | 4.8884 | 3.4573 | 18.3341 | 19.6689 | -19.533 | -12.7261 | -12.2485 | 1.0829 | 1.1513 |  | -3.7508 | 15.3307 | 16.0519 | 86.726 | -0.9139 | -3.3 | -3.3 | -26.4678 | -25.6956 | -2.8255 |  | 8.1249 | 7.4559 | 4.6252 | 3.1233 | -137.5164 | 108.1881 | 107.4251 | 67.42 | -37.8847 |  |  |  | 20.3583 | 6.84 | 4.42 | -9.83 | 2.88 | -24.7779 | -25.4477 | 47.1957 | 46.4083 | 21.772 | 24.505 | 24.8689 | 7.8465 |  |  |  | -26.3 | -25.7 | -2.61 | 31.2235 | 31.4949 | 29.7471 | 82.0433 | 82.5296 | -28.7782 | -64.2591 | -24.2057 | 3.1284 | 26.17 | 9.79 | 6.5674 | 5.6671 | -10.76 | 2.6732 |  |  | 4.0999 | 4.0257 | -5.3391 | -42.8 | -44 | -1.4075 | 1.6889 | 10.5718 | 9.6542 | 2.13 | -3.08 | 11.16 | -3.5352 | -9.09 | -9.16 | 27.77 | 11.53 | -1.3636 | -0.5364 | -38.158 | -38.0273 | 27.6796 | 7.3416 | -4.3743 | -4.2796 | -17.9085 | -24.8613 | -13.086 | -137.803 | -21.1358 |  | -11.4277 | -10.7219 | 0 | -2.9551 | -3.2232 | -2.052 | -25.5089 | -25.4335 | 2.3228 |  | -9.48 | 0 | 4.7688 | -3.3159 | -12.2102 | -12.102 | 11.3806 | 6.9268 | -16.9689 | 4.7589 |  | 4.3768 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.3965 | -28.3001 | 19.614 | 19.8885 | -8.5076 |  | 28.8835 | -21.38 | 0.5937 | 0.2538 | -0.88 | 3.28 | -28.9781 |  | 1.634 | -1.462 |  | 9.61 | -18.7234 | -9.532 | -2.57 | 28.2409 |  | 29.986 | -9.4525 | -10.1763 | 3.126 |  |  |  | -11.8523 | 2.9159 | -25.4339 | 5.103 | 5.4824 | 145.8082 | -5.0196 | -8.0455 | -9.8869 | 1.2586 | 4.6666 | 4.6839 | 1 | 9.1852 |  | -1.26 | -3.4649 | 17.453 | 28.9805 | 104.2739 | 11.5543 |  |  | 6.6364 | 0 | -11.9577 |  |  | -14.6162 | -13.7482 | -11.6631 | -11.1589 | 15.49 | 15.49 | -29.4 | -30 | 0.5814 | -6.96 | 48.9822 | 23.9628 | 23.3932 | -19.5 | -32.9 | -1.6 | -2.1 |  |  | -153.3279 | 3.9866 | -263.4449 | -12.3324 |  | 97.3495 | 64.551 | 125.8855 | 90.3419 | 32.1236 | 21.4759 | 21.7521 | -18.7959 | 192.7556 | -193.0803 | -1.193 | 7.9058 | -0.7727 | 4.65 | -7.92 | -1.053 | -1.069 | 3.68 | -1.44 | -2.2463 | -4.921 | 6.5934 | -5.2415 | 15.4 | 0.334 | 1.086 | 2.5608 | 2.9682 | 4.0502 | 3.798 | 2.8791 |  | 17.4 | 12.7207 | 0.25 |  | -9.8785 | -0.5081 | -26.2502 | -7.8108 | -3.4141 | -29.3442 | 0 | -10.8 | -6.3 | 55.5526 | -132.363
01/12/2025 | 23:00 | 0 |  | -7.4113 | 6.641 | 10.9888 | 0 | 14.1491 |  | 10.4182 | 3.9529 |  | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -19.8 | 0.5512 | -5.711 | 4.6136 | 4.403 | 7.9436 | 3.0598 | 0.1198 | 2.3335 |  | -0.6677 | -1.221 | -1.222 | 3.532 | -2.22 | -4.4 | -0.768 | 0.241 |  | -13.4 |  | -12.33 | -12.37 | 4.0113 | 4.0775 | 16.9299 | 18.2777 | -18.4499 | -11.5205 | -11.4094 | 1.4759 | 1.5077 |  | -1.6075 | 15.7896 | 16.3265 | 82.0421 | 6.7204 | -5.1 | -5.1 | -27.6931 | -27.0957 | -2.5878 |  | 6.1233 | 7.363 | 4.6599 | 3.1567 | -140.9955 | 105.655 | 106.5401 | 74.0479 | -46.3523 |  |  |  | 17.4143 | 6.58 | 3.95 | -11.31 | 2.13 | -24.242 | -24.1081 | 46.1953 | 45.0165 | 23.0462 | 25.9299 | 25.8002 | 5.7014 |  |  |  | -29.6 | -28.3 | -2.43 | 28.9482 | 28.9676 | 26.8205 | 82.683 | 82.6046 | -27.1724 | -65.0591 | -21.6471 | 2.9922 | 24.71 | 9.09 | 7.6611 | 6.6437 | -10.15 | 1.1932 |  |  | 3.2646 | 1.7993 | -5.0928 |  | -41.5 | -0.7593 | 0.5669 | 9.7832 | 8.1699 | 1.11 | -3.07 | 11.067 | -2.4451 | -9.27 | -9.35 | 26.76 | 9.6 | -1.9455 | -1.0455 | -36.1364 | -35.6818 | 24.0642 | 2.6893 | -8.3107 | -7.683 | -14.1617 | -21.9896 | -12.339 | -146.7305 | -16.5421 |  | -10.6402 | -10.2732 | 8.4908 | -6.4025 | -6.1884 | 9.232 | -24.5387 | -24.3058 | 2.0924 |  | -9.91 | 0.3 | 4.4764 | -8.6634 | -11.3202 | -11.1444 | 10.94 | 8.2602 | -17.4363 | 4.6454 |  | 4.3324 | 4.1802 | 4.421 | 3.731 | 11.5545 | 11.387 | -25.7883 | 17.0853 | 17.0449 | -9.1236 |  | 27.194 | -22.38 | 0.2934 | 0.2355 | -1.1 | 3.62 | -26.6974 |  | 1.692 | -1.679 |  | 7.94 | -19.0764 | -9.2066 |  | 25.5651 |  | 28.4987 | -9.6545 | -10.1795 | 2.8562 |  |  |  | -12.7452 | 3.483 | -25.5308 | 6.5126 | 5.8504 | 141.8802 | -5.9409 | -6.0535 | -9.8523 | 1.4037 | 4.1758 | 4.2014 |  | 10.1357 |  | -2.1 | 0 | 20.839 | 24.7181 | 107.0932 | 13.4417 |  |  | 7.7876 | 0 | 0 |  |  | -14.2481 | -13.6109 | -6.9415 | -7.2795 | 14.94 | 15.06 | -29.3 | -28.9 | 0.4935 | -8.08 | 43.4466 | 24.6436 | 24.3402 | -19.5 | -32.3 | -1.1 | -1.8 |  |  | -147.9517 | 5.8043 | -261.5182 | -9.183 |  | 95.1009 | 70.9384 | 120.6257 | 88.8082 | 32.8507 | 20.6995 | 22.368 | -17.0136 | 193.4944 | -192.9839 | -1.5164 | 10.4018 | -0.9827 | 5.508 | -7.12 | -1.186 | -1.196 | 2.24 | 0.56 | -1.5297 | -6.3279 | 7.9423 | -3.8956 | 14.4 | -0.677 | 0.158 |  |  | 3.8204 | 3.5369 | 3.4749 |  | 16.8 | 9.2509 | 0.22 |  | -10.3993 | -1.2988 | -26.364 | -7.4959 | 0 | -29.2287 | 0 | -9.8 | -6.5 | 60.5543 | -134.2145
01/12/2025 | 23:30 | 0 |  | -7.2029 | 6.0381 | 10.7647 |  | 13.3747 |  | 9.6054 | 3.5549 |  | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 0.4593 | -5.4509 | 4.1351 | 4.0181 | 7.3173 | 2.6667 | 0.0718 | 2.378 |  | -1.0638 | -1.228 | -1.159 | 3.352 | -4.44 | -6.6 | -0.671 | 0.231 |  | -12.96 |  | -12.03 | -12.06 | 3.8933 | 3.8052 | 16.2883 | 17.6235 | -18.6171 | -12.0563 | -11.8906 | 10.1606 | 12.4212 |  | -4.6886 | 22.3316 | 27.6288 | 72.3231 | 9.2873 | -5 | -5 | -25.6773 | -25.8178 | -2.7603 |  | 3.1585 | 7.6627 | 3.7314 | 2.5098 | -133.7626 | 100.9247 | 101.1383 | 78.0881 | -46.0882 |  |  |  | 14.2807 | 5.78 | 4.57 | -13.17 | -3.86 | -24.376 | -25.3137 | 38.0744 | 37.2768 | 24.7853 | 26.42 | 26.3317 | 4.5162 |  |  |  | -31.9 | -29.9 | -2.56 | 24.9649 | 25.4073 | 23.3107 | 80.9184 | 81.2267 | -25.1754 | -64.9373 | -19.5978 | 2.5937 | 25.48 | 9.43 | 7.1924 | 6.0577 | -9.63 | 0.8973 |  |  | 2.2035 | 1.353 | -4.9007 | -38 | -39.2 | -1.344 | -0.374 | 10.2564 | 6.6855 | 0.07 | -3.47 | 9.3 | -1.9351 | -9.7 | -9.85 | 26.13 | 9.4 | -0.9636 | -0.9 | -34.3329 | -34.9091 | 21.0252 | -0.9865 | -11.0032 | -10.4978 | -21.8129 | -26.8688 | -11.466 | -151.9954 | -16.4714 |  | -11.1619 | -10.5631 | 9.0632 | -4.1721 | -4.3434 | -13.316 | -22.2836 | -22.7118 | 3.6095 | 6.93 | -8.63 | 0 | 4.7329 | -4.9253 | -11.4779 | -11.3081 | 10.6795 | 7.9484 | -18.632 | 4.8005 |  | 4.543 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 13.229 | -23.2764 | 17.0383 | 16.6195 | -5.4024 |  | 24.6793 | -21.51 | 0.0114 | 0.1916 | -0.87 | 3.73 | -23.8191 | 2.1691 | 1.946 | -1.594 |  | 9.39 | -20.9766 | -12.6219 | -2.47 | 27.6586 |  | 20.1511 | -4.8592 | -5.1777 | 2.5616 |  |  |  | -18.3028 | 3.2943 | -20.8395 | 6.7217 | 5.8816 | 139.8382 | -3.0933 | -8.3183 | 5.8435 |  | 3.6915 | 3.8445 |  | 10.1683 |  | -3.35 | 0 | 27.6729 | 22.4791 | 107.2854 | 11.5524 |  |  | 5.5581 | 0 | -11.7927 |  |  | -13.8306 | -13.4791 | -7.126 | -6.7414 | 16.11 | 16.34 | -28.5 | -29.1 | 0.3873 | -8.08 | 42.2066 | 24.7764 | 24.7968 | -19.9 | -31.8 | -1.6 | -2.1 | -18.0041 |  | -149.8052 | 1.5609 | -257.4914 | -11.0588 |  | 94.86 | 70.5158 | 124.3535 | 87.9039 | 29.94 | 21.1934 | 21.6904 | -15.6032 | 187.455 | -190.4141 | -4.0527 | 7.4929 | -0.9827 | 5.769 | -6.64 | -1.263 | -1.275 | 1.52 | 0.56 | -1.77 | -6.3279 | 7.1794 | -3.7186 | 15.1 | 1.195 | 0.53 | 2.562 | 2.9652 | 4.3893 | 3.7639 | 3.6105 |  | 16.9 | 9.9225 | 0.1 |  | -10.1115 | -2.0789 | -25.8181 | -7.8487 | 0 | -29.7502 | 0 | -10.3 | -6.6 | 63.4212 | -137.4246
02/12/2025 | 00:00 | 0 |  | -7.218 | 3.5986 | 9.5382 |  | 12.9758 |  | 8.7201 | 3.2819 |  | -17.76 | -26.4 |  | 1.656 | -17.6 | 0.5463 | -8.8843 | 3.9766 | 3.8883 | 7.1151 | 2.91 | -0.0153 | 2.3671 |  | -1.2539 | -1.324 | -1.318 | 3.641 | -2.22 | -8.8 | -0.63 | 0.226 |  | -14.49 | -10 | -11.91 | -11.88 | 4.068 | 4.0152 | 15.5236 | 16.9423 | -22.4668 | -15.4053 | -14.7215 | 11.8047 | 9.4122 |  | -7.5017 | 16.2489 | 19.4103 | 8.7097 | 8.4159 | -5.8 | -5.8 | -23.9173 | -24.0416 | -2.6289 |  | 3.8262 | 7.3593 | 3.7088 | 2.5124 | -81.698 | 80.5994 | 80.874 | 79.079 | -51.4349 |  |  |  | 11.0673 | 5.69 | 4.57 | -13.38 | -5.03 | -29.7343 | -28.6626 | 43.1328 | 42.8435 | 27.5578 | 20.9793 | 21.0598 | 4.0897 |  |  |  | -28.2 | -27.4 | -2.34 | 22.4577 | 23.3497 | 21.0485 | 71.3021 | 72.2033 | -23.5202 | -54.0448 | -18.6123 | 2.5914 | 25.37 | 9.56 | 6.8799 | 5.9601 | -9.1 | 0.6012 |  |  | -0.3415 | 1.0957 | -4.6322 |  | -31.9 | -1.1694 | -0.935 | 9.7832 | 5.9433 | -0.59 | -3.36 | 8.959 | -0.785 | -10.43 | -10.53 | 26.63 | 7.78 | 1.1818 | -0.3545 | -37.6657 | -37.2545 | 16.9697 | -2.8998 | -11.9555 | -12.0107 | -12.9226 | -18.6418 | -10.94 | -154.9922 | -15.6377 |  | -11.3354 | -10.3192 | 0 | -8.6494 | -9.1749 | 25.104 | -26.7643 | -26.4077 | -1.8073 | -10.08 | -11.71 | 3.1 | 4.4935 | -13.8158 | -9.123 | -9.1272 | 10.6186 | 3.926 | -14.7837 | 3.9276 |  | 3.6776 | 0 | 0 |  | 16.0758 | 15.7409 | -25.1184 | 18.6491 | 19.1924 | -8.8016 |  | 27.7018 | -20.32 | -0.3932 | 0.1614 | 0 | 1.35 | -26.7036 |  | 1.949 | 0.545 |  | 10.29 | -18.7572 | -9.3401 | -2.56 | 27.5856 |  | 19.4751 | -4.3407 | -4.5942 | 2.4179 |  |  | -9.8808 | -17.8285 | 3.4975 | -20.8682 | 5.8594 | 4.6161 | 122.5843 | -3.7876 | -8.5516 | 6.3309 |  | 4.2271 | 4.1935 |  | 6.5248 |  | -2.51 | -3.3605 | 18.2224 | 17.496 | 110.8038 | 5.6503 |  |  | 8.0685 | -10.644 | -11.012 |  |  | -14.9183 | -14.4349 | -7.0485 | -7.1152 | 15.39 | 15.03 | -28 | -28.4 | 0.4935 | -8.4 | 44.5902 | 24.4095 | 24.5599 | -19.5 | -31.2 | -0.7 | -1.3 |  | -18.0384 | -164.7046 | 3.7097 | -256.6492 | -9.6519 |  | 91.6721 | 74.3059 | 127.4503 | 86.9541 | 26.0441 | 19.9438 | 19.9716 | -21.5487 | 185.0726 | -189.1105 | -5.3036 | 14.7288 | -0.5847 | 5.71 | -6.24 | -1.387 | -1.4 | 1.2 | 0.24 | -1.9291 | -6.5599 | 6.7979 | -3.8071 | 15.6 | 3.399 | 2.248 |  |  | 3.9556 | 3.7657 | 3.2647 |  | 15.8 | 9.8183 | 0.06 |  | -8.5039 | -2.3225 | -26.1323 | -5.9222 | 0 | -30.4613 |  | -8.5 | -7.1 | 60.3748 | -133.2128
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -5.6515 | 7.1818 | 13.437 | 0 | 14.1491 | 0 | 23.3338 | 10.2657 | 0 | -6.66 | -19.8 | 13.2 | 7.452 | -15.4 | 1.0801 | -5.4509 | 8.2899 | 8.2181 | 14.1403 | 3.9494 | 0.3056 | 2.5229 | 0 | -0.3198 | -0.407 | 0 | 6.699 | 4.44 | 6.6 | 0.33 | 0.28 | 0 | -11.65 | -10 | -5.19 | -5 | 8.5143 | 4.0775 | 24.2349 | 25.4782 | -7.3672 | -7.0998 | -6.2095 | 27.4978 | 25.8036 | 0 | 1.0717 | 27.4095 | 39.1885 | 92.8532 | 15.344 | -2.3 | -2.3 | -20.7659 | -19.9772 | -1.7485 | 0 | 20.2714 | 10.5228 | 8.3968 | 5.6544 | -52.0951 | 126.4076 | 126.4992 | 126.6003 | 25.7874 | 0 | 0 | 0 | 36.9942 | 10.26 | 9.1 | -0.15 | 10.77 | -24.242 | -24.1081 | 54.2532 | 52.8142 | 31.7532 | 27.1864 | 27.2524 | 20.6032 | 0 | 2.88 | 6.412 | 8 | 6.1 | -1.16 | 49.4808 | 49.7187 | 46.9017 | 89.5 | 90.5135 | -23.5202 | -31.666 | -17.022 | 4.2567 | 40.09 | 15.99 | 16.8799 | 15.5304 | -4.47 | 2.9692 | 0 | 0 | 12.427 | 4.4784 | -1.9175 | -20.2 | -19.9 | 1.0101 | 12.7224 | 18.773 | 25.2402 | 13.68 | -1.65 | 15.779 | 15.7859 | -4.26 | -4.29 | 40.03 | 16.82 | 16.2909 | 8.8545 | 0 | -31.8909 | 58.7226 | 30.736 | 18.7944 | 19.2717 | -1.3268 | -6.3529 | -10.464 | -70.693 | 14.9929 | 0 | -7.5849 | -6.7574 | 16.7561 | 6.0466 | 5.1316 | 25.104 | 0 | -18.7079 | 9.0025 | 6.93 | 0 | 10.6 | 8.726 | 7.3477 | -7.9067 | -7.7171 | 11.3883 | 12.2043 | 4.5939 | 5.871 | 0 | 5.5171 | 4.7937 | 5.291 | 3.731 | 24.6161 | 24.7835 | -14.0663 | 25.9364 | 31.4005 | 3.929 | 18.9313 | 34.0789 | -18.32 | 0.894 | 0.3152 | 0.94 | 6.34 | -23.5741 | 2.1691 | 2.328 | 0.791 | 3.7865 | 17.32 | -4.4638 | 5.9771 | -1.42 | 28.4957 | 0 | 32.2613 | -1.9427 | -2.0621 | 3.9298 | 0 | 0 | -7.5076 | 22.7949 | 3.4975 | -18.3388 | 8.143 | 6.9919 | 152.0268 | -0.3458 | -4.1308 | 10.2057 | 4.1308 | 7.2301 | 7.4209 | 3.8128 | 37.6738 | 0 | 3.35 | 7.6674 | 63.7843 | 49.2811 | 129.2893 | 13.4417 | 47.4063 | 7.3219 | 15.2011 | 0 | 0 | 33.2079 | 26.6188 | -12.5562 | -11.9904 | -1.2747 | -1.403 | 33.08 | 32.85 | -22 | -21.8 | 0.7919 | 11.44 | 75.7428 | 25.1844 | 24.995 | -12.7 | -23.6 | 4.7 | 4.2 | -17.5453 | -17.6338 | -134.4281 | 13.0362 | -211.9717 | 12.2729 | 0 | 103.2379 | 131.5882 | 127.4503 | 126.1639 | 37.4323 | 27.2563 | 26.8057 | 16.3176 | 199.0948 | -189.1105 | 92.091 | 14.7288 | 0.846 | 6.902 | -6.24 | -0.687 | -0.701 | 11.44 | 0.88 | -1.5297 | 3.4012 | 11.107 | 5.51 | 17 | 3.402 | 3.741 | 2.9996 | 3.4963 | 5.4139 | 4.8408 | 6.1134 | 0 | 29.5 | 12.7207 | 1.39 | 0 | 0 | 1.7099 | -20.7975 | 3.8217 | 12.1659 | -17.3371 | 6.7259 | -1.6 | 4.2 | 97.715 | -37.7576
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -11.3267 | -3.0383 | 6.232 | 0 | 3.6003 | 0 | 3.6569 | 0.509 | 0 | -24.42 | -37.4 | -2.2 | 0 | -26.4 | -2.1591 | -23.7414 | 2.6694 | 2.4605 | 4.4841 | -0.1672 | -1.2319 | 0.9638 | 0 | -1.3787 | -1.659 | -1.391 | 3.352 | -13.32 | -15.4 | -1.462 | 0.178 | 0 | -23.25 | -10 | -12.33 | -12.37 | 0.7774 | 3.0284 | 9.1402 | 11.0212 | -25.8298 | -17.4147 | -17.4025 | -1.9911 | -1.8832 | -17.9505 | -16.7449 | 5.7361 | 5.6193 | 0.7138 | -3.5847 | -7.2 | -7.4 | -27.6931 | -27.1369 | -5.1785 | 0 | -1.3357 | 1.0977 | 1.5713 | 1.1695 | -150.9445 | 41.0474 | 41.2 | -1.5385 | -149.3736 | 0 | 0 | 0 | -1.6466 | 3.74 | 0.22 | -19.76 | -6.21 | -37.2359 | -36.1642 | 34.056 | 33.2113 | 7.9906 | 3.6861 | 3.5803 | -1.4928 | 0 | 2.88 | 6.412 | -33.7 | -31.3 | -4.46 | 13.0778 | 13.4829 | 11.5524 | 51.575 | 51.4191 | -34.1525 | -76.0233 | -29.8728 | 2.0184 | 20.96 | 6.5 | -0.1563 | -0.8789 | -14.49 | -0.592 | 0 | 0 | -16.6852 | -0.4911 | -7.6536 | -53.4 | -53.9 | -2.5439 | -3.7402 | 3.3169 | 1.6757 | -3.38 | -5.28 | 3.503 | -11.6732 | -12.87 | -13.01 | 17.55 | 3.84 | -11.2364 | -6.4818 | -44.3838 | -49.9636 | -10.1589 | -19.64 | -26.8861 | -27.6131 | -22.8794 | -28.0324 | -14.222 | -212.2358 | -65.3807 | 0 | -17.8642 | -16.7788 | 0 | -15.5916 | -15.204 | -19.46 | -29.3233 | -39.6601 | -10.791 | -15.57 | -14.7 | -2 | 3.5293 | -30.1973 | -12.7834 | -12.5589 | 5.6516 | -10.2676 | -26.6304 | 3.5893 | 0 | 3.3676 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 10.8847 | -42.7014 | 0 | 12.1346 | -21.5991 | 11.5536 | 24.3229 | -24.84 | -1.4168 | 0.1476 | -1.1 | -0.22 | -34.2716 | 0 | 1.555 | -1.801 | 1.9629 | 6.1 | -30.7647 | -21.026 | -3.07 | 16.6385 | 0 | 17.8698 | -12.2045 | -13.0284 | 1.8691 | 0 | 0 | -12.7753 | -28.2248 | -0.3643 | -25.5308 | 4.2135 | 4.2757 | 86.7718 | -6.4542 | -11.9645 | -14.228 | 0.9179 | 3.6915 | 3.8049 | 0 | -28.4467 | -27.8265 | -14.67 | -10.5139 | -31.0132 | -34.4219 | -19.2396 | -49.9445 | 0 | 0 | -5.3068 | -15.0073 | -14.8859 | 5.9915 | 0 | -21.1257 | -20.8949 | -21.8129 | -21.2346 | 5.09 | 5.3 | -37.2 | -36.7 | -0.4569 | -11.92 | 40.5178 | 12.7379 | 12.636 | -20.8 | -43.9 | -2.9 | -3.4 | -18.3592 | -18.2057 | -257.9819 | -16.1404 | -263.4449 | -21.5929 | 0 | 40.2691 | 61.134 | 93.1701 | 81.6759 | -36.4108 | 8.8197 | 5.7019 | -21.5487 | 80.0681 | -227.2693 | -5.3036 | -80.5173 | -1.9202 | -3.482 | -16.08 | -1.399 | -1.414 | 1.2 | -9.2 | -5.2619 | -7.0298 | 3.9872 | -5.6809 | -1.7 | -2.032 | -2.322 | 0 | 0 | -1.47 | 2.7247 | 1.1092 | 0 | 8.5 | -3.2348 | -0.01 | 0 | -16.5934 | -16.146 | -32.1553 | -14.8966 | -5.1571 | -36.4923 | -1.8303 | -22.1 | -15.1 | -42.666 | -177.6937
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -8.0106 | 2.5084 | 9.5917 | 0 | 10.3478 | 0 | 13.2247 | 5.2436 | 0 | -16.3263 | -30.1795 | 6.4667 | 3.312 | -20.4875 | 0.21945 | -11.7423 | 5.3631 | 5.2899 | 9.3302 | 2.5044 | 0.053477 | 2.1545 | 0 | -0.89902 | -1.1125 | -1.0379 | 4.2362 | -4.2088 | -1.9105 | -0.51487 | 0.24796 | 0 | -16.9367 | -10 | -9.1723 | -9.1975 | 4.4558 | 3.4084 | 16.4229 | 18.5477 | -14.3674 | -13.5885 | -13.2161 | 7.3494 | 7.3612 | -15.1374 | -8.6404 | 15.5405 | 16.9445 | 53.9349 | 6.0678 | -4.5438 | -4.5687 | -23.9895 | -23.6472 | -3.3915 | 0 | 10.3122 | 7.2378 | 4.609 | 3.1161 | -117.4009 | 87.5608 | 87.6402 | 63.4065 | -43.7421 | 0 | 0 | 0 | 18.8897 | 7.2331 | 5.2223 | -9.4881 | 2.001 | -31.2301 | -31.1827 | 42.9917 | 41.8855 | 19.13 | 17.6054 | 17.5243 | 10.2331 | 0 | 2.88 | 6.412 | -16.3792 | -16.2375 | -2.8731 | 30.7346 | 31.0637 | 28.8208 | 72.6506 | 72.8476 | -28.4396 | -54.6039 | -23.395 | 3.2053 | 29.1875 | 11.129 | 8.2751 | 7.2334 | -9.8172 | 1.5983 | 0 | 0 | 0.1411 | 2.3846 | -4.9629 | -41.3839 | -41.7676 | -0.76754 | 4.579 | 11.8079 | 13.5248 | 5.1063 | -3.38 | 9.0621 | -0.15315 | -9.297 | -9.3919 | 27.73 | 10.8214 | -0.23522 | -0.32254 | -37.93 | -40.2013 | 31.8155 | 7.7678 | -2.4045 | -2.1059 | -12.8263 | -18.8625 | -12.1338 | -139.1904 | -32.2797 | 0 | -12.5313 | -11.6885 | 7.1318 | -4.2991 | -4.5393 | 0.95383 | -23.2473 | -26.8163 | 0.56439 | -0.75118 | -8.4204 | 0.98542 | 5.9174 | -12.8091 | -10.093 | -9.9915 | 8.8858 | 3.2602 | -12.7337 | 4.7771 | 0 | 4.4947 | 0.90515 | 1.096 | 1.2595 | 18.8214 | 18.8423 | -30.7492 | 20.5609 | 22.2589 | -11.9255 | 13.8138 | 28.9715 | -22.0098 | -0.21824 | 0.20822 | -0.23021 | 1.9671 | -28.6959 | 0.42219 | 1.8571 | -0.32212 | 2.9035 | 12.8969 | -13.9907 | -4.8761 | -2.2895 | 22.777 | 0 | 24.5658 | -7.173 | -7.6627 | 2.7774 | 0 | 0 | -10.4468 | -9.1279 | 1.987 | -21.6481 | 5.8927 | 5.7282 | 129.0877 | -3.3104 | -8.1435 | -3.5678 | 2.4577 | 5.4492 | 5.4952 | 2.0828 | 5.1509 | -16.4906 | -4.1908 | -1.5912 | 23.2524 | 6.6618 | 72.3226 | -12.8226 | 36.9657 | 1.5311 | 8.2411 | -5.4996 | -7.1301 | 18.8978 | 13.6023 | -16.6466 | -16.192 | -11.046 | -10.8521 | 18.3456 | 18.5498 | -27.7167 | -27.7646 | 0.40958 | -2.3267 | 57.4548 | 19.426 | 19.3371 | -16.8822 | -32.1938 | 0.32917 | -0.17292 | -17.9421 | -17.8471 | -194.6761 | 1.2095 | -229.7903 | -5.0843 | 0 | 70.461 | 96.2345 | 108.5605 | 102.4685 | 0.17177 | 19.7113 | 19.1686 | 0.0057313 | 130.3866 | -210.0874 | 39.9214 | -35.692 | -0.63411 | 2.961 | -10.7183 | -1.0236 | -1.0324 | 5.8333 | -2.395 | -3.4602 | -3.8174 | 6.9897 | -0.26563 | 7.3958 | 0.92233 | 0.88565 | 2.5431 | 2.8165 | 3.8442 | 3.6952 | 3.5189 | 0 | 16.5729 | 5.8927 | 0.60867 | 0 | -8.7296 | -2.8041 | -26.3493 | -5.952 | -0.62795 | -29.7453 | 0.76851 | -9.7896 | -7.0187 | 29.0542 | -108.3023
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 1 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/12/2025 | 00:30 | 41.1 | 40.31 | 40.7236 | 40.9316 | 368.0446 | 531.1098 | 142.3938 | 144.5347 | 426.6119 | 353.0085 | 1066.5489
01/12/2025 | 01:00 | 38.84 | 37.3 | 38.0444 | 40.7851 | 375.8635 | 530.833 | 139.3452 | 139.2485 | 427.962 | 353.4382 | 1059.9939
01/12/2025 | 01:30 | 33.76 | 33.71 | 34.0256 | 34.6819 | 351.0162 | 487.1937 | 144.3338 | 145.018 | 437.3286 | 357.0403 | 1083.7207
01/12/2025 | 02:00 | 28.78 | 30.15 | 32.686 | 32.6746 | 347.9294 | 472.22 | 140.6552 | 140.8003 | 423.3341 | 342.6913 | 1047.4809
01/12/2025 | 02:30 | 30.98 | 30.51 | 36.3029 | 36.2692 | 384.7006 | 518.7627 | 142.4846 | 142.964 | 423.7545 | 349.2217 | 1058.4248
01/12/2025 | 03:00 | 28.12 | 27.83 | 34.5615 | 35.9346 | 360.0012 | 486.4473 | 136.3679 | 136.2301 | 421.3263 | 349.8438 | 1043.7681
01/12/2025 | 03:30 | 23.18 | 22.35 | 33.3558 | 33.3382 | 421.8379 | 534.0619 | 136.3422 | 138.1137 | 424.1609 | 353.9753 | 1052.5921
01/12/2025 | 04:00 | 20.18 | 19.95 | 30.5427 | 30.6119 | 394.2468 | 495.5314 | 134.7183 | 134.1456 | 420.9054 | 347.9942 | 1037.7635
01/12/2025 | 04:30 | 20.21 | 20.3 | 25.1843 | 29.8274 | 385.3346 | 480.8563 | 133.2614 | 132.6788 | 431.8221 | 354.5839 | 1052.3462
01/12/2025 | 05:00 | 21.44 | 21.02 | 33.2219 | 33.6217 | 393.7532 | 503.0568 | 131.8179 | 133.209 | 433.3333 | 358.7422 | 1057.1024
01/12/2025 | 05:30 | 20.4 | 20 | 28.6673 | 29.8721 | 386.4629 | 485.4023 | 127.6358 | 129.9773 | 412.235 | 343.0028 | 1012.8509
01/12/2025 | 06:00 | 26.13 | 26.05 | 36.3029 | 36.899 | 426.9594 | 552.3413 | 108.8868 | 107.3302 | 323.3163 | 260.2474 | 799.7807
01/12/2025 | 06:30 | 26.22 | 26.19 | 30.6766 | 31.2851 | 450.7156 | 565.0873 | 94.4796 | 95.4619 | 244.1289 | 201.1905 | 635.2609
01/12/2025 | 07:00 | 34.61 | 34.55 | 34.4275 | 34.7482 | 440.2082 | 578.5439 | 68.6308 | 68.4167 | 133.2412 | 90.385 | 360.6737
01/12/2025 | 07:30 | 38.74 | 37.88 | 39.25 | 38.2242 | 466.9715 | 621.0657 | 61.3427 | 61.9663 | 87.2678 | 55.6669 | 266.2437
01/12/2025 | 08:00 | 40.23 | 39.8 | 40.5896 | 40.6535 | 482.9409 | 644.214 | 66.8464 | 67.7855 | 112.7593 | 77.9468 | 325.338
01/12/2025 | 08:30 | 39.19 | 39.11 | 35.3652 | 35.6017 | 494.9669 | 644.2338 | 157.1867 | 0 | 89.0653 | 57.7792 | 304.0312
01/12/2025 | 09:00 | 46.77 | 46.57 | 39.9198 | 39.8069 | 522.7625 | 695.8292 | 160.9301 | 0 | 92.8812 | 56.3406 | 310.1519
01/12/2025 | 09:30 | 45.77 | 46.83 | 43.1349 | 42.3054 | 543.0214 | 721.0617 | 155.5972 | 0 | 101.6845 | 62.8125 | 320.0942
01/12/2025 | 10:00 | 47.6 | 48.51 | 42.4651 | 41.618 | 558.1869 | 738.38 | 147.2703 | 0 | 101.9006 | 66.2193 | 315.3902
01/12/2025 | 10:30 | 53.61 | 53.28 | 42.4651 | 41.978 | 543.6273 | 734.9604 | 142.5457 | 0 | 99.7307 | 62.0224 | 304.2988
01/12/2025 | 11:00 | 54.45 | 53.9 | 42.0632 | 42.0745 | 553.7792 | 746.2669 | 128.7003 | 0 | 65.9902 | 37.8363 | 232.5268
01/12/2025 | 11:30 | 46.71 | 46.96 | 38.8482 | 39.1287 | 533.4329 | 705.0798 | 155.6425 | 0 | 113.4699 | 65.3023 | 334.4147
01/12/2025 | 12:00 | 49.39 | 49.73 | 42.8669 | 41.5252 | 545.3752 | 728.8873 | 148.5456 | 0 | 103.0021 | 71.4655 | 323.0132
01/12/2025 | 12:30 | 50.23 | 50.42 | 41.5273 | 41.1729 | 543.8571 | 727.2073 | 162.9937 | 0 | 154.3502 | 108.2812 | 425.6251
01/12/2025 | 13:00 | 47.51 | 47.21 | 39.518 | 35.459 | 489.8091 | 659.5061 | 160.9857 | 0 | 140.7816 | 94.965 | 396.7323
01/12/2025 | 13:30 | 45.08 | 45.42 | 36.5709 | 37.5192 | 525.6397 | 690.2298 | 139.0601 | 0 | 88.9804 | 49.5259 | 277.5664
01/12/2025 | 14:00 | 45.77 | 44.68 | 37.2406 | 37.0332 | 510.4796 | 675.2034 | 156.8518 | 0 | 133.4588 | 88.8831 | 379.1937
01/12/2025 | 14:30 | 42.4 | 41.94 | 34.0256 | 33.8743 | 501.1512 | 653.3911 | 149.9012 | 0 | 126.0151 | 83.1611 | 359.0774
01/12/2025 | 15:00 | 44.72 | 43.99 | 36.035 | 36.8343 | 513.5945 | 675.1738 | 157.5219 | 0 | 152.8791 | 108.5957 | 418.9967
01/12/2025 | 15:30 | 37.63 | 37.67 | 28.5333 | 28.3959 | 494.295 | 626.5242 | 150.2565 | 0 | 132.892 | 89.3341 | 372.4826
01/12/2025 | 16:00 | 40.94 | 40.9 | 35.2313 | 35.4224 | 497.2953 | 649.789 | 147.1823 | 0 | 124.2104 | 83.571 | 354.9637
01/12/2025 | 16:30 | 40.59 | 40.5 | 32.2842 | 32.1292 | 453.9262 | 599.4296 | 168.4243 | 0 | 164.1252 | 121.2208 | 453.7703
01/12/2025 | 17:00 | 39.33 | 39.26 | 34.2935 | 33.6109 | 496.8926 | 643.387 | 206.7121 | 0 | 253.1748 | 188.503 | 648.3899
01/12/2025 | 17:30 | 38.17 | 38.55 | 32.954 | 33.277 | 487.1607 | 630.1117 | 252.1316 | 0 | 363.6745 | 284.5277 | 900.3338
01/12/2025 | 18:00 | 41.36 | 40.08 | 34.4275 | 35.2781 | 451.1733 | 602.3189 | 299.8775 | 0 | 463.2253 | 373.6358 | 1136.7386
01/12/2025 | 18:30 | 39.91 | 39.92 | 38.7142 | 37.7774 | 471.5982 | 627.9198 | 299.5779 | 0 | 503.0307 | 397.8338 | 1200.4424
01/12/2025 | 19:00 | 45.72 | 45.66 | 41.7953 | 42.1282 | 517.4703 | 692.7738 | 295.3176 | 0 | 452.9823 | 362.4256 | 1110.7255
01/12/2025 | 19:30 | 44.32 | 43.65 | 42.3311 | 42.7145 | 517.3132 | 690.3288 | 299.8423 | 0 | 470.4642 | 382.5678 | 1152.8743
01/12/2025 | 20:00 | 41.77 | 41.64 | 38.0444 | 38.2114 | 517.1895 | 676.8553 | 293.2089 | 0 | 462.2878 | 373.6402 | 1129.1369
01/12/2025 | 20:30 | 41.78 | 41.92 | 34.9633 | 34.8923 | 524.5016 | 678.0572 | 293.838 | 0 | 458.3342 | 371.1465 | 1123.3187
01/12/2025 | 21:00 | 55.73 | 55 | 45.5461 | 46.5441 | 583.8074 | 786.6276 | 302.4738 | 0 | 460.2835 | 368.488 | 1131.2453
01/12/2025 | 21:30 | 54.8 | 55.07 | 46.4838 | 46.3892 | 579.8804 | 782.6234 | 303.9789 | 0 | 448.6858 | 361.2935 | 1113.9582
01/12/2025 | 22:00 | 57.38 | 56.79 | 44.6084 | 43.4804 | 555.9663 | 758.2251 | 307.551 | 0 | 444.9441 | 363.0132 | 1115.5083
01/12/2025 | 22:30 | 48.02 | 47.72 | 37.6425 | 36.3744 | 509.8682 | 679.6251 | 315.3277 | 0 | 436.1724 | 357.3436 | 1108.8437
01/12/2025 | 23:00 | 46.14 | 45.91 | 32.686 | 32.9939 | 498.4338 | 656.1637 | 313.0027 | 0 | 446.9886 | 366.9141 | 1126.9054
01/12/2025 | 23:30 | 48.22 | 48.32 | 35.4992 | 35.9832 | 502.3077 | 670.3301 | 315.5412 | 0 | 449.9336 | 364.5943 | 1130.0691
02/12/2025 | 00:00 | 42.04 | 42.08 | 35.4992 | 36.3716 | 467.6424 | 623.6332 | 297.89 | 0 | 431.493 | 356.4479 | 1085.8309
MÁXIMO |  | -20.18 | -19.95 | -25.1843 | -28.3959 | -347.9294 |  | 315.5412 | 145.018 | 503.0307 | 397.8338
MÍNIMO |  | -57.38 | -56.79 | -46.4838 | -46.5441 | -583.8074 |  | 61.3427 | 0 | 65.9902 | 37.8363
PROMEDIO |  | -40.3327 | -40.1477 | -36.9197 | -37.0472 | -477.9873 |  | 185.321 | 39.9558 | 294.0537 | 231.8473
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/12/2025 | 00:30 | 507.9925 | 520.7638 |  | 526.3876 | 526.1886 | 520.9774 |  | 510.7798 | 498.5572 | 480.4937 | 503.725 | 488.5974 | 224.5437 | 226.9793 | 226.8216 | 224.3654 | 222.9827 | 221.4751 | 224.1 |  | 225.6 | 138.0142 | 140.6586 |  | 140.4359 | 136.62 |  | 142.1319 | 125.2577 | 139.737
01/12/2025 | 01:00 | 508.0974 | 517.7703 | 516.9449 | 525.2726 | 526.2936 | 520.5305 |  | 512.3295 | 498.9082 | 480.8139 | 503.0536 | 489.0746 | 224.5845 | 227.2191 | 226.8233 | 223.5591 | 222.6947 | 221.5214 | 223.5 |  | 225.6 | 138.1167 | 140.3896 |  | 140.2655 | 136.7718 |  | 141.9123 | 125.7753 | 139.3899
01/12/2025 | 01:30 | 508.3596 | 521.6041 | 518.8356 | 525.6984 | 527.0668 | 520.6425 |  | 511.4034 | 497.3224 | 480.239 | 503.342 | 488.1793 | 224.5221 | 227.3966 | 227.0289 | 223.9605 | 222.9753 | 221.3343 | 224.1 |  | 225.5 | 138.3298 | 140.1795 |  | 140.3361 | 136.7166 |  | 141.9709 | 125.8193 | 139.737
01/12/2025 | 02:00 | 508.4646 | 521.394 |  | 524.4172 | 525.2495 | 518.7972 |  | 509.9503 | 497.865 | 480.6915 | 504.4786 | 490.0334 | 224.6687 | 227.5541 | 227.2642 | 223.5988 | 222.9605 | 221.5168 | 224.5 |  | 226.1 | 138.1185 | 141.09 |  | 140.1161 | 136.2612 |  | 142.3368 | 125.3993 | 139.3286
01/12/2025 | 02:30 | 505.9991 | 519.5034 |  | 524.9371 | 525.6418 | 518.8857 |  | 510.4998 | 497.7628 | 482.197 | 503.9672 | 489.7606 | 224.8622 | 226.2833 | 227.1138 | 223.9429 | 223.6102 | 221.4571 | 224.7 |  | 226.3 | 138.4897 | 140.8174 |  | 140.3842 | 136.3164 |  | 142.249 | 126.2441 | 140.1455
01/12/2025 | 03:00 | 508.2548 | 521.4991 |  | 524.9376 | 525.8832 | 519.3914 |  | 510.5458 | 498.0677 | 480.8847 | 503.7215 | 489.0627 | 225.2384 | 227.6177 | 227.4163 | 223.9037 | 223.4995 | 221.2723 | 224.1 |  | 225.6 | 138.3362 | 140.4618 |  | 140.4668 | 136.3854 |  | 141.8684 | 126.1513 | 139.737
01/12/2025 | 03:30 | 507.7827 | 519.3459 |  | 522.2826 | 524.088 | 519.1649 |  | 510.9186 | 499.0863 | 480.7289 | 503.8764 | 489.1161 | 224.9396 | 226.8039 | 227.1539 | 223.1128 | 221.2108 | 221.8372 | 224.1 |  | 226.1 | 138.1848 | 141.3431 |  | 140.9428 | 136.758 |  | 142.5125 | 124.6034 | 140.1455
01/12/2025 | 04:00 | 508.2548 | 520.3437 | 519.4658 | 523.3915 | 524.9983 | 518.1388 |  | 510.7314 | 499.6332 | 480.8649 | 503.1091 | 490.3953 | 225.8419 | 227.0673 | 227.6074 | 223.6326 | 221.7128 | 221.7312 | 224.7 |  | 226.1 | 138.2699 | 141.1428 |  | 140.3703 | 136.3992 |  | 142.4246 | 125.0722 | 139.737
01/12/2025 | 04:30 | 509.2514 | 521.9717 |  | 524.5401 | 524.8764 | 518.6774 |  | 511.4779 | 499.0407 | 480.7017 | 503.972 | 489.1796 | 226.4012 | 226.5277 | 226.9992 | 223.835 | 221.9638 | 221.4906 | 224.7 |  | 225.7 | 138.4233 | 140.5609 |  | 140.0912 | 136.482 |  | 142.1904 | 125.8193 | 139.4103
01/12/2025 | 05:00 | 508.7269 | 521.7092 | 519.4133 | 523.3813 | 524.4804 | 518.769 |  | 511.0678 | 498.9745 | 480.6183 | 503.7842 | 489.7111 | 226.295 | 227.7512 | 227.0339 | 223.3045 | 221.6316 | 221.6161 | 224.1 |  | 225.6 | 138.2992 | 140.5392 |  | 140.014 | 136.4544 |  | 141.9416 | 125.8193 | 139.737
01/12/2025 | 05:30 | 508.6744 | 520.8163 | 520.2537 | 523.0784 | 524.4771 | 518.3117 |  | 512.1172 | 498.6999 | 482.172 | 503.5284 | 489.5802 | 226.0303 | 227.4845 | 227.3652 | 222.9396 | 220.5833 | 221.6995 | 224.6 |  | 225.9 | 138.1449 | 140.6301 |  | 140.42 | 136.5234 |  | 142.3075 | 125.9609 | 139.737
01/12/2025 | 06:00 | 508.2548 | 518.5581 | 519.3608 | 523.8555 | 525.3477 | 519.3784 | 518.5332 | 513.9927 | 502.1382 | 484.9803 | 507.3026 | 492.9754 | 225.8201 | 226.287 | 226.8323 | 223.4785 | 221.137 | 222.6383 | 225.4 |  | 226.5 | 138.2698 | 141.3992 |  | 140.876 | 136.6476 |  | 142.8345 | 126.1513 | 140.1455
01/12/2025 | 06:30 | 507.4679 | 517.1927 | 519.2032 | 521.758 | 523.7401 | 518.8176 | 518.8476 | 514.8405 | 503.4544 | 486.1141 | 507.6449 | 494.2404 | 225.617 | 225.5961 | 225.9836 | 222.6179 | 220.1846 | 222.658 | 225.4 |  | 226.2 | 139.8454 | 140.2759 |  | 142.442 | 136.6614 |  | 141.1073 | 126.3369 | 140.942
01/12/2025 | 07:00 | 506.9958 | 516.4574 |  | 522.1306 | 524.3794 | 518.3842 | 518.8735 | 516.3887 | 504.6739 | 487.9607 | 510.2748 | 495.6293 | 224.9973 | 224.8571 | 225.1251 | 222.2629 | 220.3248 | 222.7575 | 226 |  | 226.5 | 139.2002 | 140.2053 |  | 142.8546 | 135.5436 |  | 141.4 | 127.2744 | 141.33
01/12/2025 | 07:30 | 503.6385 | 509.1049 | 513.4787 | 517.8442 | 520.0207 | 515.0937 |  | 514.6226 | 504.7729 | 487.2906 | 510.5087 | 496.1215 | 224.2755 | 222.7213 | 223.0684 | 220.7075 | 217.3053 | 222.3459 | 226 |  | 226.2 | 139.7302 | 140.6418 |  | 142.3292 | 135.7506 |  | 141.561 | 126.4785 | 140.942
01/12/2025 | 08:00 | 504.0057 | 506.4791 | 506.0735 | 514.7702 | 518.2972 | 513.7129 | 518.8613 | 513.9755 | 504.4191 | 488.5497 | 510.146 | 495.115 | 223.9257 | 223.4525 | 223.4111 | 219.2675 | 217.2684 | 222.2907 | 226 |  | 226.5 | 140.8635 | 141.3502 |  | 143.4985 | 135.93 |  | 141.883 | 126.1025 | 142.1265
01/12/2025 | 08:30 | 503.8483 | 504.2733 | 504.6555 | 513.9752 | 516.7803 | 513.6292 | 518.8006 | 511.4807 | 504.2159 | 486.768 | 509.9939 | 495.3878 | 224.6439 | 221.3495 | 221.7295 | 217.988 | 216.0133 | 222.3605 | 226 |  | 225.9 | 141.9355 | 140.3227 |  | 143.5287 | 135.4194 |  | 141.3854 | 125.3066 | 143.3314
01/12/2025 | 09:00 | 503.009 | 501.9626 | 503.9727 | 514.5278 | 517.8606 | 515.4772 | 518.9658 | 512.4534 | 503.8739 | 486.5355 | 510.0033 | 495.4663 | 223.7168 | 220.6267 | 220.9328 | 218.138 | 218.457 | 222.1769 | 226 |  | 225.8 |  | 140.3417 |  | 143.5558 | 135.1434 |  | 141.3854 | 125.6337 | 143.311
01/12/2025 | 09:30 | 504.6353 | 507.5294 | 513.4261 | 513.941 | 517.0953 | 514.9894 | 518.9077 | 511.6595 | 503.4756 | 486.4417 | 509.6797 | 494.7465 | 223.603 | 223.1994 | 221.9176 | 216.8759 | 217.4308 | 221.9938 | 225.4 |  | 225 | 141.1714 | 140.3051 |  | 143.7059 | 134.7846 |  | 141.1073 | 124.789 | 142.5962
01/12/2025 | 10:00 | 502.1173 | 505.5338 | 507.544 | 510.9265 | 514.3933 | 512.475 | 518.7697 | 509.7634 | 503.1682 | 485.3245 | 509.6961 | 493.7909 | 221.8878 | 221.1829 | 220.4053 | 215.5895 | 216.7073 | 221.737 | 224.9 |  | 224.8 | 141.317 | 140.5674 |  | 143.2092 | 134.5224 |  | 141.1951 | 124.3202 | 142.923
01/12/2025 | 10:30 | 502.1698 | 508.3172 | 506.8613 | 508.1753 | 511.9012 | 510.7596 | 518.2551 | 508.7988 | 503.1612 | 485.0327 | 508.9112 | 493.5312 | 222.7177 | 222.8225 | 222.575 | 217.176 | 216.3086 | 221.8031 | 225.4 |  | 224.5 | 141.3723 | 140.2196 |  | 142.6887 | 134.7294 |  | 141.078 | 124.4618 | 142.923
01/12/2025 | 11:00 | 501.2255 | 506.8992 | 509.2772 | 506.7586 | 510.8316 | 510.5747 | 518.7361 | 509.0264 | 505.2077 | 486.802 | 511.7889 | 495.5667 | 221.7161 | 221.8815 | 221.621 | 216.7449 | 215.8066 | 222.6207 | 225.4 |  | 225 |  | 140.4914 |  | 143.1019 | 134.7432 |  | 141.3854 | 124.2274 | 142.923
01/12/2025 | 11:30 | 501.0157 | 506.7416 | 508.4894 | 507.8715 | 512.0214 | 509.8447 | 518.7994 | 510.726 | 504.682 | 486.0193 | 510.683 | 495.384 | 221.285 | 221.6336 | 221.2746 | 216.9664 | 216.2422 | 222.1357 | 225.3 |  | 224.7 | 140.2914 | 140.3052 |  | 140.1929 | 133.722 |  | 141.4732 | 126.0097 | 142.9026
01/12/2025 | 12:00 | 499.8617 | 503.7482 |  | 507.172 | 511.2603 | 509.7162 | 517.9207 | 510.2988 | 504.4225 | 485.8173 | 510.9346 | 494.4078 | 220.2601 | 220.7382 | 219.858 | 216.4999 | 215.8435 | 222.0351 | 225.4 |  | 224.7 | 140.2995 | 140.2201 |  | 140.2669 | 133.9152 |  | 141.1365 | 126.3857 | 142.923
01/12/2025 | 12:30 | 500.0715 | 505.0086 |  | 505.7771 | 509.1057 | 508.7649 | 518.6382 | 506.6831 | 503.0602 | 484.8179 | 510.1424 | 494.1432 | 220.3923 | 221.8283 | 220.8305 | 216.4325 | 215.1421 | 222.1054 | 225.4 |  | 225.1 |  | 140.7041 |  | 140.7464 | 135.102 |  | 141.4 | 126.7129 | 143.311
01/12/2025 | 13:00 | 500.8583 | 509.5251 | 511.6405 | 511.1453 | 514.8303 | 512.3367 | 518.6382 | 520.4644 | 506.2421 | 487.2155 | 512.9124 | 496.7731 | 221.1413 | 223.8564 | 222.2993 | 218.072 | 216.8254 | 222.3421 | 226 |  | 225.7 | 141.9506 | 141.0617 |  | 141.1398 | 135.6954 |  | 141.8684 | 127.6016 | 143.7195
01/12/2025 | 13:30 | 501.5403 | 511.3106 | 510.8002 | 511.5751 | 514.6316 | 512.8712 | 518.7017 | 521.7172 | 507.0544 | 489.1845 | 512.8929 | 497.549 | 221.1264 | 224.0208 | 222.2001 | 218.0459 | 216.7294 | 221.8076 | 226.1 |  | 225.7 | 141.1505 | 141.327 |  | 140.8571 | 134.5638 |  | 141.8684 | 126.9912 | 143.311
01/12/2025 | 14:00 | 501.9075 | 507.9496 | 509.1196 | 511.1541 | 515.8894 | 512.5709 |  | 521.3948 | 505.8676 | 488.7885 | 511.5179 | 496.5572 | 220.3985 | 223.2126 | 221.9101 | 218.308 | 216.7294 | 221.5626 | 226 |  | 225.7 | 141.1558 | 140.773 |  | 140.1535 | 134.5362 |  | 141.6049 | 126.8056 | 142.923
01/12/2025 | 14:30 | 502.1173 | 509.9977 | 511.1678 | 508.1676 | 512.1857 | 510.8093 | 518.9308 | 519.3608 | 506.054 | 488.841 | 511.6104 | 496.3052 | 223.4632 | 223.2573 | 222.2848 | 216.4949 | 215.1126 | 221.5178 | 226 |  | 225.4 | 137.9359 | 140.34 |  | 139.9009 | 134.0808 |  | 141.3707 | 126.1025 | 138.961
01/12/2025 | 15:00 | 502.0124 | 508.1071 | 508.2793 | 507.9287 | 511.8464 | 509.4011 |  | 519.3275 | 505.5516 | 488.1748 | 511.7964 | 496.8197 | 223.6289 | 222.3092 | 221.6447 | 216.1418 | 215.2455 | 221.6562 |  |  | 225.8 | 137.9588 | 140.8639 |  | 139.8666 | 134.3982 |  | 141.6196 | 125.7265 | 139.349
01/12/2025 | 15:30 | 502.537 | 510.5755 | 513.4787 | 508.1573 | 512.1078 | 509.9309 |  | 519.8969 | 505.5394 | 487.9536 | 511.2326 | 496.9534 | 223.5691 | 223.1937 | 222.0292 | 216.3954 | 215.0683 | 221.8493 | 226 |  | 225.5 |  | 140.5677 |  | 141.1001 | 134.688 |  | 141.4878 | 126.1513 | 140.1047
01/12/2025 | 16:00 | 502.2222 | 508.5798 | 510.5902 | 508.2634 | 512.225 | 510.1113 | 515.4719 | 520.0112 | 506.3415 | 488.3683 | 511.9464 | 496.0222 | 223.5182 | 222.618 | 222.0035 | 216.5513 | 215.0461 | 222.1984 | 226 |  | 225.9 |  | 141.0724 |  | 140.9865 | 134.6466 |  | 141.8538 | 126.2441 | 139.7983
01/12/2025 | 16:30 | 503.2188 | 512.7287 | 510.5902 | 507.8784 | 511.3367 | 509.5541 | 515.425 | 507.9721 | 504.6706 | 486.5533 | 509.3964 | 494.6234 | 224.6196 | 224.5858 | 222.8405 | 216.527 | 215.1495 | 221.5124 | 225.4 |  | 225.2 |  | 140.7698 |  | 140.7175 | 134.481 |  | 141.4439 | 125.9609 | 139.7575
01/12/2025 | 17:00 | 503.114 | 509.6827 | 513.006 | 510.4302 | 514.2498 | 511.5419 | 518.3679 | 520.528 | 504.069 | 486.2878 | 510.8299 | 494.8647 | 225.0386 | 223.7421 | 222.8574 | 217.8164 | 216.0797 | 221.8891 | 226 |  | 226.2 | 139.1391 | 141.0506 |  | 141.5523 | 134.412 |  | 141.722 | 126.3857 | 139.2265
01/12/2025 | 17:30 | 503.7959 | 514.3042 |  | 511.6292 | 515.4801 | 511.6411 | 518.5558 | 520.1338 | 502.3862 | 484.0835 | 506.9766 | 492.5817 | 226 | 222.1309 | 223.3416 | 218.8335 | 216.7442 | 221.0836 | 225.4 |  | 225.4 | 139.1405 | 139.9682 |  | 139.3974 | 134.3154 |  | 141.0048 | 127.2256 | 140.9216
01/12/2025 | 18:00 | 505.1598 | 516.5624 | 515.0018 | 516.5007 | 519.3784 | 514.4391 | 516.4893 | 521.0584 | 500.162 | 482.3296 | 502.9394 | 490.2911 | 226.9061 | 222.9796 | 224.9526 | 221.896 | 219.7859 | 221.0575 | 224.1 |  | 225.2 | 139.0271 | 139.7948 |  | 139.3645 | 135.6126 |  | 140.6974 | 127.6504 | 140.5131
01/12/2025 | 18:30 | 505.4221 | 518.4006 | 521.4091 | 516.243 | 520.0001 | 514.3728 | 516.3628 | 520.7501 | 498.0313 | 480.4748 | 503.6246 | 488.8012 | 226.4749 | 223.5954 | 225.0474 | 222.326 | 219.8524 | 220.7203 | 223.6 |  | 224.2 | 138.197 | 140.7594 |  | 138.9308 | 135.0744 |  | 141.6928 | 127.6504 | 140.5335
01/12/2025 | 19:00 | 503.9533 | 515.3546 | 515.8946 | 514.756 | 518.743 | 511.4322 | 511.1534 | 521.1699 | 500.5773 | 482.9303 | 505.4281 | 490.486 | 226.3146 | 222.455 | 224.2648 | 221.1336 | 219.2691 | 220.878 | 224.7 |  | 225.3 | 138.2149 | 141.4853 |  | 139.4683 | 135.2814 |  | 142.3515 | 127.6504 | 140.5335
01/12/2025 | 19:30 | 503.7959 | 514.8293 | 517.2601 | 514.14 | 518.0854 | 513.3533 | 517.873 | 519.2073 | 498.0901 | 480.2637 | 504.0918 | 489.0927 | 226.4722 | 222.2396 | 224.2269 | 220.9442 | 219.3282 | 220.3286 | 223.5 | 0 | 224 | 139.0694 | 140.533 |  | 138.9534 | 135.033 |  | 141.6196 | 127.2744 | 140.0842
01/12/2025 | 20:00 | 504.268 | 515.0919 |  | 513.8286 | 517.8502 | 512.7348 | 516.4126 | 518.5233 | 499.2094 | 481.6573 | 504.8175 | 489.9885 | 226.4047 | 222.4448 | 224.3034 | 220.9177 | 219.2839 | 221.1929 | 224.1 |  | 224.4 | 139.0592 | 141.0285 |  | 139.1936 | 135.999 |  | 141.883 | 126.664 | 140.1863
01/12/2025 | 20:30 | 504.268 | 514.8819 |  | 514.0833 | 518.0352 | 513.8274 | 517.3392 | 518.4359 | 499.4283 | 481.8078 | 504.2543 | 489.9073 | 227.2584 | 222.3664 | 224.7618 | 221.2087 | 219.4168 | 221.0654 | 224.1 |  | 224.6 | 138.8531 | 140.6014 |  | 138.9899 | 136.3164 |  | 141.9855 | 126.3369 | 140.5335
01/12/2025 | 21:00 | 503.4287 | 510.5229 | 513.006 | 510.2889 | 514.0637 | 510.4768 | 509.4778 | 506.5616 | 498.8329 | 483.2011 | 504.8038 | 490.1715 | 227.1905 | 221.0687 | 224.8197 | 220.3179 | 219.055 | 221.7968 | 224.1 |  | 224.5 | 138.2695 | 140.2764 |  | 138.8658 | 136.5648 |  | 141.9855 | 125.9609 | 140.1455
01/12/2025 | 21:30 | 503.4812 | 510.9431 | 514.1614 | 510.3755 | 513.9581 | 510.5293 |  | 506.1005 | 499.1685 | 482.5605 | 503.0049 | 490.6734 | 227.236 | 220.5817 | 224.4212 | 220.051 | 219.247 | 221.6523 | 224.1 |  | 224.7 | 138.6694 | 140.1776 |  | 138.7748 | 135.2952 |  | 141.7074 | 125.541 | 140.1455
01/12/2025 | 22:00 | 504.95 | 511.3632 | 508.0692 | 511.3317 | 514.1113 | 510.6632 |  | 505.9108 | 498.4934 | 483.8993 | 504.3369 | 490.4573 | 227.0278 | 221.809 | 225.6825 | 219.7994 | 219.1067 | 221.8329 | 224.1 |  | 225 | 139.7742 | 140.2164 |  | 139.1538 | 134.7708 |  | 141.7074 | 125.165 | 140.9216
01/12/2025 | 22:30 | 504.95 | 514.6193 | 518.5205 | 513.6335 | 516.7927 | 511.8627 |  | 507.6492 | 499.2025 | 484.2828 | 505.1425 | 491.425 | 227.7638 | 223.4476 | 226.1612 | 221.0472 | 219.7933 | 222.0887 | 224.1 |  | 225.8 | 139.7896 | 140.7573 |  | 139.5434 | 134.6328 |  | 142.2783 | 125.6337 | 141.6568
01/12/2025 | 23:00 | 505.5794 | 518.0854 |  | 514.9341 | 517.5789 | 512.7773 |  | 507.7702 | 498.8788 | 484.0648 | 504.445 | 491.2281 | 227.2121 | 224.0997 | 226.3381 | 221.7383 | 220.3618 | 222.0871 | 224.5 |  | 225.8 | 139.8682 | 140.5385 |  | 139.4123 | 134.7432 |  | 142.088 | 126.3369 | 141.33
01/12/2025 | 23:30 | 505.2122 | 519.0833 | 517.1025 | 516.3408 | 518.9277 | 515.0706 |  | 508.1998 | 500.1004 | 484.5147 | 504.9489 | 491.4912 | 226.9496 | 223.8886 | 226.9089 | 222.8401 | 221.1517 | 221.7159 | 224.1 |  | 225.8 | 139.5792 | 140.1975 |  | 139.2696 | 135.1986 |  | 142.0733 | 125.9609 | 142.2695
02/12/2025 | 00:00 | 504.7401 | 511.1531 | 508.0167 | 518.1208 | 520.9163 | 515.4583 |  | 510.4504 | 500.5364 | 485.7905 | 504.968 | 491.7203 | 226.2885 | 223.2323 | 226.3023 | 222.5486 | 221.7497 | 222.2502 | 224.7 |  | 226.2 | 139.7043 | 140.9539 |  | 139.3736 | 135.3642 |  | 142.3661 | 126.4785 | 141.3504
MÁXIMO |  | 509.2514 | 521.9717 | 521.4091 | 526.3876 | 527.0668 | 520.9774 | 518.9658 | 521.7172 | 507.0544 | 489.1845 | 512.9124 | 497.549 | 227.7638 | 227.7512 | 227.6074 | 224.3654 | 223.6102 | 222.7575 | 226.1 | 0 | 226.5 | 141.9506 | 141.4853 | 0 | 143.7059 | 136.7718 | 0 | 142.8345 | 127.6504 | 143.7195
MÍNIMO |  | 499.8617 | 501.9626 | 503.9727 | 505.7771 | 509.1057 | 508.7649 | 509.4778 | 505.9108 | 497.3224 | 480.239 | 502.9394 | 488.1793 | 220.2601 | 220.5817 | 219.858 | 215.5895 | 215.0461 | 220.3286 | 223.5 | 0 | 224 | 137.9359 | 139.7948 | 0 | 138.7748 | 133.722 | 0 | 140.6974 | 124.2274 | 138.961
PROMEDIO |  | 504.5981 | 513.2954 | 512.982 | 515.3899 | 518.2396 | 514.2015 | 517.4855 | 513.5235 | 501.7319 | 484.4185 | 507.2122 | 492.5829 | 224.6831 | 223.8333 | 224.2874 | 220.2261 | 218.8777 | 221.7645 | 224.934 | 0 | 225.4896 | 139.3221 | 140.6308 | 0 | 140.6626 | 135.4168 | 0 | 141.7595 | 126.0752 | 140.9947
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 01/12/2025 00:10:00 | 01/12/2025 08:34:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 01/12/2025 01:34:00 | 01/12/2025 10:09:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 01/12/2025 03:02:00 | 01/12/2025 08:00:00 | Por regulación de tensión en la SE San Juan.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/12/2025 03:11:00 | 01/12/2025 06:41:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 01/12/2025 03:11:00 | 01/12/2025 06:45:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 01/12/2025 03:11:00 | 01/12/2025 08:06:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 01/12/2025 11:21:00 | 01/12/2025 14:10:00 | Por regulación de tensión en SE Pumiri

## AISLADOS_TEMP
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:33:42 01:33:43 | 59.782 59.782 | 05:26:49 | 60.271
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:33:43 | 59.782 | 05:26:49 | 60.271
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:33:43 | 59.782 | 05:26:49 | 60.270
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:33:43 | 59.781 | 05:26:49 | 60.271
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:33:43 | 59.782 | 05:26:49 | 60.271
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:33:42 01:33:43 | 59.782 59.782 | 05:26:49 | 60.271
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:33:43 | 59.782 | 05:26:49 | 60.271

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/12/2025 | 00:30 | 6478.1 | 6353.9363 | -1.917%
01/12/2025 | 01:00 | 6427.44 | 6255.3045 | -2.678%
01/12/2025 | 01:30 | 6311.01 | 6193.1016 | -1.868%
01/12/2025 | 02:00 | 6221.25 | 6107.3089 | -1.831%
01/12/2025 | 02:30 | 6140.61 | 6079.7634 | -0.9909%
01/12/2025 | 03:00 | 6204.47 | 6041.2535 | -2.631%
01/12/2025 | 03:30 | 6117.75 | 6040.2637 | -1.267%
01/12/2025 | 04:00 | 6172.3 | 6037.9237 | -2.177%
01/12/2025 | 04:30 | 6070.99 | 6065.9724 | -0.08265%
01/12/2025 | 05:00 | 6247.33 | 6132.0299 | -1.846%
01/12/2025 | 05:30 | 6320.42 | 6233.0325 | -1.383%
01/12/2025 | 06:00 | 6321.27 | 6325.7658 | 0.07112%
01/12/2025 | 06:30 | 6615.05 | 6514.2123 | -1.524%
01/12/2025 | 07:00 | 6565.67 | 6629.6867 | 0.975%
01/12/2025 | 07:30 | 6819.21 | 6757.9269 | -0.8987%
01/12/2025 | 08:00 | 6895.2 | 6882.9037 | -0.1783%
01/12/2025 | 08:30 | 7189.35 | 7110.9029 | -1.091%
01/12/2025 | 09:00 | 7277.87 | 7255.2306 | -0.3111%
01/12/2025 | 09:30 | 7572.55 | 7402.5062 | -2.246%
01/12/2025 | 10:00 | 7660.43 | 7555.9087 | -1.364%
01/12/2025 | 10:30 | 7677.66 | 7628.336 | -0.6424%
01/12/2025 | 11:00 | 7812.74 | 7655.5797 | -2.012%
01/12/2025 | 11:30 | 7958.89 | 7690.0611 | -3.378%
01/12/2025 | 12:00 | 7994.57 | 7691.0402 | -3.797%
01/12/2025 | 12:30 | 7720.48 | 7617.6271 | -1.332%
01/12/2025 | 13:00 | 7692.13 | 7545.8442 | -1.902%
01/12/2025 | 13:30 | 7803.35 | 7527.0189 | -3.541%
01/12/2025 | 14:00 | 7847.99 | 7566.8525 | -3.582%
01/12/2025 | 14:30 | 7977.09 | 7636.9719 | -4.264%
01/12/2025 | 15:00 | 7871.08 | 7664.26 | -2.628%
01/12/2025 | 15:30 | 7857.56 | 7662.4449 | -2.483%
01/12/2025 | 16:00 | 7906.66 | 7630.1107 | -3.498%
01/12/2025 | 16:30 | 7811.87 | 7576.9071 | -3.008%
01/12/2025 | 17:00 | 7756.57 | 7479.0506 | -3.578%
01/12/2025 | 17:30 | 7663.99 | 7448.447 | -2.812%
01/12/2025 | 18:00 | 7396.97 | 7449.9333 | 0.716%
01/12/2025 | 18:30 | 7611.9641 | 7619.1775 | 0.09476%
01/12/2025 | 19:00 | 7808.2145 | 7701.5177 | -1.366%
01/12/2025 | 19:30 | 7852.6172 | 7756.5898 | -1.223%
01/12/2025 | 20:00 | 7805.2503 | 7752.1687 | -0.6801%
01/12/2025 | 20:30 | 7796.994 | 7726.0388 | -0.91%
01/12/2025 | 21:00 | 7748.4079 | 7669.7023 | -1.016%
01/12/2025 | 21:30 | 7677.7473 | 7622.479 | -0.7199%
01/12/2025 | 22:00 | 7666.9793 | 7491.5551 | -2.288%
01/12/2025 | 22:30 | 7626.4608 | 7349.1096 | -3.637%
01/12/2025 | 23:00 | 7397.2104 | 7176.3331 | -2.986%
01/12/2025 | 23:30 | 7045.4227 | 6935.9819 | -1.553%
02/12/2025 | 00:00 | 6961.5038 | 6756.0963 | -2.951%

## DESVIACIÓN
lunes, 1 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/12/2025 | 00:30 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 618.9 | 635.0114 | 635.0114 | -16.1114 | 211.9 | 207.5882 | 207.5882 | 4.3118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.4039 | 61.4039 | -1.3039 | 118.4 | 100.149 | 164.4095 | -46.0095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 178.4783 | 184.8037 | -14.9037 | 169.8 | 178.4783 | 184.8037 | -15.0037 | 169.2 | 178.4783 | 184.8037 | -15.6037 | 270.1 | 268.5215 | 278.038 | -7.938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 471.6 | 253.2706 | 433.6245 | 37.9755 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 90.2 | 91.9566 | 139.3009 | -49.1009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 15.9 | 41.0256 | 127.2468 | -111.3469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.1 | 143.5897 |  | 293.1 | 33 | 40.0191 | 40.0191 | -7.0191 | 120.9 | 45.9779 | 151.9532 | -31.0532 | 19.1 | 20.8503 | 20.8503 | -1.7503 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.91 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7939 | 129.4 | 185.817 |  | 129.4 | 159.7 | 185.817 |  | 159.7 | 101.9 | 186.375 |  | 101.9 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 18.2 | 18.081 | 38.0487 | -19.8487 | 32 | 43.3508 | 43.3508 | -11.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.8 | 29.2207 | 29.2207 | 4.5793 | 60.6 | 60.1461 | 43.9276 | 16.6724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 55.034 | 80.0016 | -33.0016 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 104.9421 | 133.3568 | -42.6568 | 0 |  |  | 0 | 169.5 | 186.2159 | 186.2159 | -16.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 104.3 | 183.9462 | 176.9224 | -72.6224 | 69.6 | 80.5635 | 86.504 | -16.904 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 28.2 | 30.0976 | 30.0976 | -1.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0889 | 151.0889 | -7.3889 | 144.7 | 151.0889 | 151.0889 | -6.3889 | 147.4 | 151.5426 | 151.5426 | -4.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.8258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.4 | 13.1707 | 13.1707 | 0.22927 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 72.56 | 72.56 | -8.16 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.88 | 0.88 | 1.32 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 17.6083 | 17.6083 | -13.4083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 17.6083 | 17.6083 | 2.8917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 13.04 | 13.04 | -2.34 | 12.1 | 32.7 | 32.7 | -20.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 12.7919 | 18.5953 | -5.3952 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.1 | 16.9756 | 16.9756 | -0.87561 | 18.6 | 9 | 9 | 9.6 | 45.6 | 28 | 28 | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 40.05 | 40.05 | -23.55 | 40.7 | 51.28 | 51.28 | -10.58 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 16 |  | 14 | 2 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 5.61 | 7.75 | 7.75 | -2.14 | 9.98 | 10 | 10 | -0.02
01/12/2025 | 01:00 | 205.8 | 204.1951 | 204.1951 | 1.6049 | 624 | 635.0114 | 635.0114 | -11.0114 | 213 | 207.5882 | 207.5882 | 5.4118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.4039 | 61.4039 | -1.3039 | 124 | 100.149 | 166.0675 | -42.0675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 185.5721 | 186.9241 | -3.7241 | 190.6 | 185.5721 | 186.9241 | 3.6759 | 190.2 | 185.5721 | 186.9241 | 3.2759 | 281 | 279.194 | 281.2282 | -0.22816 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 321.5 | 285.7227 | 411.7094 | -90.2094 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 90.6 | 88.4885 | 131.5972 | -40.9972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 0 | 20.5128 | 74.7681 | -74.7681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 |  |  | 227.9 | 33 | 40.0191 | 40.0191 | -7.0191 | 57.7 | 53.6585 | 151.9531 | -94.2532 | 18.8 | 20.8503 | 20.8503 | -2.0503 | 18.4 | 17.6478 | 17.6478 | 0.7522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.26 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1439 | 182.9 | 185.817 |  | 182.9 | 183.3 | 185.817 | 19.98 | 163.32 | 185.5 | 186.375 | 10.02 | 175.48 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 31.9 | 31.4029 | 38.0487 | -6.1487 | 32.1 | 43.3508 | 43.3508 | -11.2508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.7 | 29.2207 | 29.2207 | 4.4793 | 80.8 | 80.5006 | 36.1865 | 44.6135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 66.1439 | 75.532 | -28.332 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 104.9421 | 133.3568 | -52.7568 | 0 |  |  | 0 | 170.6 | 186.2159 | 186.2159 | -15.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 123.6 | 107.394 | 129.5556 | -5.9556 | 75.9 | 92.4445 | 73.4677 | 2.4323 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 46.7 | 48.6494 | 48.6494 | -1.9494 | 28.7 | 30.0976 | 30.0976 | -1.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0889 | 151.0889 | -6.3889 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.4 | 151.5426 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.8258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 71.367 | 71.367 | -25.167 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.004 | 1.004 | 0.996 | 0 |  |  | 0 | 4 | 17.6083 | 17.6083 | -13.6083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 17.6083 | 17.6083 | 2.7917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 14.449 | 14.449 | -6.949 | 8 | 31.765 | 31.765 | -23.765 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.6 | 15.3742 | 17.5564 | -6.9564 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 16.1 | 16.9756 | 16.9756 | -0.87561 | 18.7 | 15.623 | 15.623 | 3.077 | 51.6 | 29.192 | 29.192 | 22.408 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 43.097 | 43.097 | -38.197 | 22 | 56.733 | 56.733 | -34.733 | 0 | 0.571 | 0.571 | -0.571 | 0 | 0.786 | 0.786 | -0.786 | 15.9 | 15.6098 | 15.6098 | 0.29024 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.5 | 1.267 | 1.267 | 2.233 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.964 | 10.964 | -10.964 | 0 | 5.541 | 5.541 | -5.541 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15.7 |  | 14 | 1.7 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.1 | 7.75 | 7.75 | 0.35 | 9.98 | 10 | 10 | -0.02
01/12/2025 | 01:30 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 627.7 | 635.0114 | 635.0114 | -7.3114 | 214.5 | 207.5882 | 207.5882 | 6.9118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.4039 | 61.4039 | -1.3039 | 121.4 | 100.149 | 170.1656 | -48.7656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 181.9724 | 193.7764 | -10.7764 | 192.1 | 181.9724 | 193.7764 | -1.6764 | 192 | 181.9724 | 193.7764 | -1.7764 | 283.3 | 273.7783 | 291.5374 | -8.2375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 317.9 | 288.1739 | 415.5838 | -97.6838 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 90.4 | 88.6475 | 131.9669 | -41.5669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.114 | 56.114 | -0.71397 | 0 |  | 32.3641 | -32.3641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 |  |  | 228.8 | 33.6 | 40.0191 | 40.0191 | -6.4191 | 62.2 | 53.6585 | 151.9531 | -89.7532 | 19.4 | 20.8503 | 20.8503 | -1.4503 | 18.4 | 17.6478 | 17.6478 | 0.7522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 87.92 | 88.1161 | 88.1161 | -0.1961 | 187.3 | 185.817 |  | 187.3 | 188.8 | 185.817 | 19.98 | 168.82 | 190 | 186.375 | 10.02 | 179.98 | 106.6 | 110.9132 | 110.9132 | -4.3132 | 26.8 | 22.1284 | 28.2676 | -1.4676 | 32.1 | 43.3508 | 43.3508 | -11.2508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.2 | 29.2207 | 29.2207 | 3.9793 | 71.6 | 62.3901 | 20.5129 | 51.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 65.5596 | 75.712 | -28.612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 104.9421 | 133.3568 | -52.8568 | 0 |  |  | 0 | 171.8 | 186.2159 | 186.2159 | -14.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 70 | 130.8932 | 127.3072 | -57.3072 | 70.9 | 72.5699 | 73.5907 | -2.6907 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 46.8 | 48.6494 | 48.6494 | -1.8494 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 151.0889 | -5.4889 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.1 | 7.8258 | 7.8258 | -3.7258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 70.157 | 70.157 | -48.757 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0.946 | 0.946 | 1.554 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 17.6083 | 17.6083 | -13.7083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 17.6083 | 17.6083 | 2.6917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 14.219 | 14.219 | -12.519 | 2.6 | 31.057 | 31.057 | -28.457 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.6 | 15.2384 | 17.5982 | -6.9982 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 16 | 16.9756 | 16.9756 | -0.97561 | 14.9 | 15.946 | 15.946 | -1.046 | 47.6 | 28.71 | 28.71 | 18.89 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 41.906 | 41.906 | -41.306 | 5.7 | 56.079 | 56.079 | -50.379 | 0 | 0.575 | 0.575 | -0.575 | 0 | 0.739 | 0.739 | -0.739 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.7 | 1.19 | 1.19 | 2.51 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.455 | 9.455 | -9.455 | 0 | 4.572 | 4.572 | -4.572 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28 | 28 | 28 | 0 | 34 | 28 | 28 | 6 | 16 |  | 14 | 2 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.93 | 7.75 | 7.75 | 0.18 | 9.96 | 10 | 10 | -0.04
01/12/2025 | 02:00 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 630.4 | 635.0114 | 635.0114 | -4.6114 | 216.1 | 207.5882 | 207.5882 | 8.5118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 61.4039 | 61.4039 | -1.2039 | 121.1 | 100.149 | 166.1239 | -45.0239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 180.9047 | 175.4058 | 6.5942 | 199.9 | 180.9047 | 175.4058 | 24.4942 | 198.9 | 180.9047 | 175.4058 | 23.4942 | 276.6 | 272.172 | 263.8988 | 12.7012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 330.9 | 254.4784 | 432.4226 | -101.5226 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 91.2 | 81.4847 | 130.0362 | -38.8362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 |  |  | 144.4 | 35 | 40.0191 | 40.0191 | -5.0191 | 54.7 | 50.78 | 151.9532 | -97.2532 | 19.6 | 20.8503 | 20.8503 | -1.2503 | 18.4 | 17.6478 | 17.6478 | 0.7522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.37 | 88.1161 | 88.1161 | 4.2539 | 183.1 | 185.817 |  | 183.1 | 183.2 | 185.817 | 19.98 | 163.22 | 185.9 | 186.375 | 10.02 | 175.88 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 21.5 | 18.7292 | 31.9691 | -10.4691 | 33.3 | 43.3508 | 43.3508 | -10.0508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 55.5 | 48.6398 | 20.5128 | 34.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 54.004 | 78.3242 | -31.1242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 104.9421 | 133.3568 | -52.9568 | 0 |  |  | 0 | 170.5 | 186.2159 | 186.2159 | -15.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 68.6 | 116.3188 | 136.1284 | -67.5284 | 73.7 | 84.8963 | 78.927 | -5.2271 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 46.7 | 48.6494 | 48.6494 | -1.9494 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 151.0889 | -6.0889 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.7 | 151.5426 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 207.2967 | 207.2967 | 6.1033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.1 | 7.8258 | 7.8258 | -3.7258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 69.48 | 69.48 | -55.78 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 0.837 | 0.837 | 2.063 | 0 |  |  | 0 | 4 | 17.6083 | 17.6083 | -13.6083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 14.348 | 14.348 | -13.748 | 0.2 | 31.718 | 31.718 | -31.518 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.7 | 12.5525 | 18.2054 | -7.5054 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 16.1 | 16.9756 | 16.9756 | -0.87561 | 15 | 16.187 | 16.187 | -1.187 | 40.6 | 28.578 | 28.578 | 12.022 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 40.673 | 40.673 | -34.873 | 18.9 | 56.193 | 56.193 | -37.293 | 0.2 | 0.611 | 0.611 | -0.411 | 0 | 0.738 | 0.738 | -0.738 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 5.2 | 1.069 | 1.069 | 4.131 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.573 | 8.573 | -8.573 | 0 | 3.923 | 3.923 | -3.923 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 34.1 | 28 | 28 | 6.1 | 16.1 |  | 14 | 2.1 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.88 | 7.75 | 7.75 | 0.13 | 10 | 10 | 10 | 0
01/12/2025 | 02:30 | 205.6 | 204.1951 | 204.1951 | 1.4049 | 626.5 | 635.0114 | 635.0114 | -8.5114 | 215 | 207.5882 | 207.5882 | 7.4118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 61.4039 | 61.4039 | 0.7961 | 124.3 | 100.149 | 160.5865 | -36.2865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 164.5302 | 172.6904 | -45.7904 | 127.8 | 164.5302 | 172.6904 | -44.8904 | 127.6 | 164.5302 | 172.6904 | -45.0904 | 243.9 | 247.5365 | 259.8134 | -15.9134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 397.8 | 266.2126 | 413.0329 | -15.2329 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 164.7073 | 164.7073 | 8.7927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 90.1 | 85.2371 | 130.4826 | -40.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.114 | 56.114 | 0.08603 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 |  |  | 149.3 | 35 | 40.0191 | 40.0191 | -5.0191 | 74.8 | 66.6667 | 150.2798 | -75.4798 | 22.2 | 20.8503 | 20.8503 | 1.3497 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.78 | 88.1161 | 88.1161 | 4.6639 | 185.9 | 185.817 |  | 185.9 | 187.5 | 185.817 | 29.97 | 157.53 | 183.9 | 186.375 | 15.03 | 168.87 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 19.7 | 18.081 | 44.9999 | -25.2999 | 34.6 | 43.3508 | 43.3508 | -8.7508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.6 | 29.2207 | 29.2207 | 4.3793 | 61.2 | 60.2443 | 20.5128 | 40.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 56.4333 | 71.25 | -23.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 104.9421 | 133.3568 | -50.4568 | 0 |  |  | 0 | 169.5 | 186.2159 | 186.2159 | -16.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 59.8 | 125.1801 | 128.4639 | -68.6639 | 71.4 | 72.5961 | 74.6246 | -3.2246 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 47.3 | 48.6494 | 48.6494 | -1.3494 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0889 | 151.0889 | -7.1889 | 145.6 | 151.0889 | 151.0889 | -5.4889 | 147.9 | 151.5426 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 4.2 | 7.8258 | 7.8258 | -3.6258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 69.731 | 69.731 | -30.931 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.754 | 0.754 | 0.546 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 17.6083 | 17.6083 | -13.3083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 20.7 | 17.6083 | 17.6083 | 3.0917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 14.769 | 14.769 | -11.969 | 3.2 | 32.912 | 32.912 | -29.712 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.7 | 13.1171 | 16.5611 | -5.8611 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 16 | 16.9756 | 16.9756 | -0.97561 | 16.2 | 16.367 | 16.367 | -0.167 | 39.8 | 27.67 | 27.67 | 12.13 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 40.867 | 40.867 | -29.667 | 34.8 | 57.077 | 57.077 | -22.277 | 0.3 | 0.643 | 0.643 | -0.343 | 0 | 0.766 | 0.766 | -0.766 | 15.7 | 15.6098 | 15.6098 | 0.09024 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.9 | 0.958 | 0.958 | 0.942 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.081 | 9.081 | -9.081 | 0 | 4.828 | 4.828 | -4.828 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28.4 | 28 | 28 | 0.4 | 34.1 | 28 | 28 | 6.1 | 16.3 |  | 14 | 2.3 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 6.74 | 7.75 | 7.75 | -1.01 | 9.99 | 10 | 10 | -0.01
01/12/2025 | 03:00 | 204.1 | 204.1951 | 204.1951 | -0.09512 | 628.6 | 635.0114 | 635.0114 | -6.4114 | 215.3 | 207.5882 | 207.5882 | 7.7118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 61.4039 | 61.4039 | -1.1039 | 121.4 | 104.7699 | 148.8762 | -27.4762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 161.8662 | 161.6704 | -27.8704 | 133.4 | 161.8662 | 161.6704 | -28.2704 | 133.5 | 161.8662 | 161.6704 | -28.1704 | 229.4 | 243.5285 | 243.2339 | -13.8339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 409 | 198.1005 | 380.3122 | 28.6878 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 90.7 | 124.1863 | 125.3062 | -34.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 |  |  | 152.6 | 37 | 40.0191 | 40.0191 | -3.0191 | 73.4 | 75.2798 | 148.8907 | -75.4907 | 20.8 | 20.8503 | 20.8503 | -0.05026 | 18.4 | 17.6478 | 17.6478 | 0.7522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.89 | 88.1161 | 88.1161 | 4.7739 | 183.7 | 185.817 |  | 183.7 | 184.2 | 185.817 | 89.91 | 94.29 | 186.1 | 186.375 | 45.09 | 141.01 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 18.3 | 18.081 | 29.917 | -11.617 | 34.5 | 43.3508 | 43.3508 | -8.8508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.1 | 29.2207 | 29.2207 | 3.8793 | 80.5 | 87.6988 | 20.5129 | 59.9871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 4.6154 | 57.0838 | -9.8839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 115.8945 | 133.3568 | -52.8568 | 0 |  |  | 0 | 171 | 186.2159 | 186.2159 | -15.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 44.9 | 107.394 | 122.8408 | -77.9408 | 87.8 | 97.2503 | 79.3803 | 8.4197 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 46.9 | 48.6494 | 48.6494 | -1.7494 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0889 | 151.0889 | -5.5889 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0 |  |  | 0 | 84 | 70.291 | 70.291 | 13.709 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 0.68 | 0.68 | 1.92 | 0 |  |  | 0 | 4 | 17.6083 | 17.6083 | -13.6083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 17.6083 | 17.6083 | 2.8917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 15.287 | 15.287 | -5.787 | 10.5 | 34.283 | 34.283 | -23.783 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.7 |  | 13.2683 | -2.5684 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 16.1 | 16.9756 | 16.9756 | -0.87561 | 11.8 | 16.527 | 16.527 | -4.727 | 33.6 | 26.503 | 26.503 | 7.097 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 41.536 | 41.536 | -33.736 | 24.5 | 58.218 | 58.218 | -33.718 | 0 | 0.675 | 0.675 | -0.675 | 0 | 0.805 | 0.805 | -0.805 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 5 | 0.85 | 0.85 | 4.15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.053 | 10.053 | -10.053 | 0 | 6.25 | 6.25 | -6.25 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 34.2 | 28 | 28 | 6.2 | 16.2 |  | 14 | 2.2 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 9.98 | 10 | 10 | -0.02
01/12/2025 | 03:30 | 201.8 | 204.1951 | 204.1951 | -2.3951 | 618.3 | 635.0114 | 635.0114 | -16.7114 | 213.8 | 207.5882 | 207.5882 | 6.2118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.4039 | 61.4039 | -1.3039 | 120 | 100.149 | 149.0191 | -29.0191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.8 | 165.486 | 166.2929 | 6.5071 | 172.1 | 165.486 | 166.2929 | 5.8071 | 171.1 | 165.486 | 166.2929 | 4.8071 | 273.7 | 248.9745 | 250.1885 | 23.5115 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 402 | 198.1005 | 353.5418 | 48.4582 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 0 | 16.8737 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 90.2 | 87.7237 | 118.9715 | -28.7715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 40.0191 | 40.0191 | -5.8191 | 45.1 | 111.6667 | 140.4363 | -95.3363 | 21 | 20.8503 | 20.8503 | 0.14974 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.55 | 88.1161 | 88.1161 | 0.4339 | 182.2 | 185.817 |  | 182.2 | 183.4 | 185.817 | 99.9 | 83.5 | 185.1 | 186.375 | 50.1 | 135 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 | 19.2 | 19.2618 | 38.5544 | -19.3544 | 35.9 | 43.3508 | 43.3508 | -7.4508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.5 | 29.2207 | 29.2207 | 3.2793 | 42.9 | 43.8448 | 20.5128 | 22.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 40.1275 | 49.8725 | -2.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.4419 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 104.9421 | 133.3568 | -53.2568 | 0 |  |  | 0 | 169.9 | 186.2159 | 186.2159 | -16.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 53.8 | 107.394 | 121.142 | -67.3421 | 83.9 | 92.4445 | 80.817 | 3.083 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0889 | 151.0889 | -6.1889 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.4 | 151.5426 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 207.2967 | 207.2967 | 5.6033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 4.4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.4258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.2 | 13.1707 | 13.1707 | 0.02927 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 71.733 | 71.733 | 30.867 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.664 | 0.664 | 0.836 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 17.6083 | 17.6083 | -14.1083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 17.6083 | 17.6083 | 2.5917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 16 | 16 | -1.7 | 21.2 | 36.572 | 36.572 | -15.372 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.5 | 9.3271 | 11.5922 | -1.0922 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 16.2 | 16.9756 | 16.9756 | -0.77561 | 10.1 | 17.011 | 17.011 | -6.911 | 30.7 | 25.844 | 25.844 | 4.856 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 40.455 | 40.455 | -37.355 | 16.4 | 57.642 | 57.642 | -41.242 | 0 | 0.686 | 0.686 | -0.686 | 0 | 0.789 | 0.789 | -0.789 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.7 | 0.807 | 0.807 | 2.893 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.263 | 11.263 | -11.263 | 0 | 7.609 | 7.609 | -7.609 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 34.1 | 28 | 28 | 6.1 | 16 |  | 14 | 2 | 18.3 | 20.211 | 20.211 | -1.911 | 8.53 | 7.75 | 7.75 | 0.78 | 9.97 | 10 | 10 | -0.03
01/12/2025 | 04:00 | 206.1 | 204.1951 | 204.1951 | 1.9049 | 626.9 | 635.0114 | 635.0114 | -8.1114 | 214.6 | 207.5882 | 207.5882 | 7.0118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 61.4039 | 61.4039 | -1.0039 | 120.5 | 100.149 | 127.4734 | -6.9734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 173.6162 | 153.3681 | 18.5319 | 172.6 | 173.6162 | 153.3681 | 19.2319 | 171.8 | 173.6162 | 153.3681 | 18.4319 | 263.4 | 261.2063 | 230.7431 | 32.6569 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 407.4 | 198.1005 | 321.2975 | 86.1025 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 164.7073 | 164.7073 | -14.7073 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 11.7 | 16.8737 |  | 11.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 90.8 | 95.3509 | 120.0256 | -29.2256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 143.9331 | -143.9331 | 35.8 | 40.0191 | 40.0191 | -4.2191 | 48.2 | 48.1271 | 127.2147 | -79.0147 | 22.7 | 20.8503 | 20.8503 | 1.8497 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.05 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9339 | 182.6 | 185.817 | 30 | 152.6 | 183.1 | 185.817 | 119.88 | 63.22 | 185.9 | 186.375 | 60.12 | 125.78 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 20.7 | 20.7751 | 18.081 | 2.619 | 36.2 | 43.3508 | 43.3508 | -7.1508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.7 | 29.2207 | 29.2207 | 3.4793 | 47.1 | 46.4908 | 20.5128 | 26.5872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.9637 | 38.2244 | 9.1756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 45.4419 |  | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 104.9421 | 88.0668 | -7.5668 | 0 |  |  | 0 | 169.4 | 186.2159 | 186.2159 | -16.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 44.8 | 123.0622 | 105.6193 | -60.8193 | 81.4 | 74.5546 | 89.383 | -7.983 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0889 | 151.0889 | -6.4889 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.4 | 151.5426 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 4.4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.4258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.4 | 13.1707 | 13.1707 | 0.22927 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 73.47 | 73.47 | 33.33 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.667 | 0.667 | 0.533 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 17.6083 | 17.6083 | -14.0083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 16.779 | 16.779 | -1.179 | 26.9 | 39.166 | 39.166 | -12.266 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 10.5 | 11.3809 | 8.8847 | 1.6153 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 16.2 | 16.9756 | 16.9756 | -0.77561 | 9.9 | 17.603 | 17.603 | -7.703 | 32 | 25.355 | 25.355 | 6.645 | 0 |  |  | 0 | 1 | 38.791 | 38.791 | -37.791 | 10.5 | 56.494 | 56.494 | -45.994 | 0 | 0.689 | 0.689 | -0.689 | 0 | 0.754 | 0.754 | -0.754 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.1 | 0.785 | 0.785 | 2.315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.554 | 12.554 | -12.554 | 0 | 8.948 | 8.948 | -8.948 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 34 | 28 | 28 | 6 | 16 |  | 14 | 2 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.48 | 7.75 | 7.75 | 0.73 | 9.97 | 10 | 10 | -0.03
01/12/2025 | 04:30 | 200.6 | 204.1951 | 204.1951 | -3.5951 | 621.9 | 635.0114 | 635.0114 | -13.1114 | 213.1 | 207.5882 | 207.5882 | 5.5118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 61.4039 | 61.4039 | -1.4039 | 120 | 119.9996 | 131.5429 | -11.5429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 155.5932 | 24.0068 | 180.1 | 196.228 | 155.5932 | 24.5068 | 180.3 | 196.228 | 155.5932 | 24.7068 | 270.9 | 295.2259 | 234.0907 | 36.8094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 299.2 | 172.9786 | 322.9392 | -23.7392 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 90.3 | 89.0277 | 121.199 | -30.899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.114 | 56.114 | -1.114 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 143.7296 | -143.7296 | 37.4 | 35.2393 | 40.0191 | -2.6191 | 44.1 | 45 | 128.568 | -84.468 | 21.2 | 20.1343 | 20.8503 | 0.34974 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.6 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4839 | 181.5 | 185.817 | 30 | 151.5 | 181.8 | 185.817 | 119.88 | 61.92 | 184.5 | 186.375 | 60.12 | 124.38 | 105.9 | 110.9132 | 110.9132 | -5.0132 | 17.6 | 18.081 | 18.081 | -0.48101 | 35.4 | 43.3508 | 43.3508 | -7.9508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 31.9 | 29.2207 | 29.2207 | 2.6793 | 37 | 50.9434 | 20.5128 | 16.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 |  | 40.3655 | -29.8654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.2467 | 88.0668 | -8.0668 | 0 |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 42.6 | 153.5886 | 109.1686 | -66.5686 | 83.9 | 91.4597 | 90.7004 | -6.8004 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 29.8 | 30.09 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0889 | -6.5889 | 145.8 | 151.0888 | 151.0889 | -5.2889 | 147.7 | 151.5425 | 151.5426 | -3.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 4.4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.4258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0 |  |  | 0 | 116.7 | 55.3 | 74.764 | 41.936 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 17.6083 | 17.6083 | -14.2083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 17.6083 | 17.6083 | 2.3917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 9.1 | 16.915 | 0.785 | 33.4 | 13.7 | 39.284 | -5.884 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 10.3 |  | 9.3824 | 0.91761 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 16.3 | 16.9756 | 16.9756 | -0.67561 | 9.3 | 17.709 | 17.709 | -8.409 | 35.5 | 28 | 24.307 | 11.193 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 21.4 | 38.294 | -37.694 | 9.3 | 44.1 | 55.769 | -46.469 | 0 | 0.821 | 0.821 | -0.821 | 0 | 0.826 | 0.826 | -0.826 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 2.5 | 0.727 | 0.727 | 1.773 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 |  | 13.635 | -13.335 | 0.2 | 14.6 | 10.81 | -10.61 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 33.6 | 28 | 28 | 5.6 | 16 |  | 14 | 2 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.88 | 7.75 | 7.75 | 0.13 | 10.01 | 10 | 10 | 0.01
01/12/2025 | 05:00 | 204.6 | 204.1951 | 204.1951 | 0.40488 | 629.9 | 635.0114 | 635.0114 | -5.1114 | 215.3 | 207.5882 | 207.5882 | 7.7118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 61.4039 | 61.4039 | -0.8039 | 126.3 | 119.9996 | 133.0836 | -6.7836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 196.228 | 150.7803 | 31.9197 | 205 | 196.228 | 150.7803 | 54.2197 | 203.1 | 196.228 | 150.7803 | 52.3197 | 291.1 | 295.2259 | 226.8496 | 64.2504 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 318.9 | 204.3764 | 312.1892 | 6.7108 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 17 | 16.8737 |  | 17 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 91 | 89.4067 | 117.813 | -26.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.114 | 56.114 | -0.11397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 38.1 | 35.2393 | 40.0191 | -1.9191 | 57.6 | 53.6585 | 123.7892 | -66.1892 | 22.7 | 20.1343 | 20.8503 | 1.8497 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.36 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2439 | 185.2 | 185.817 | 120 | 65.2 | 185.2 | 185.817 | 119.88 | 65.32 | 185.8 | 186.375 | 60.12 | 125.68 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 20.2 | 18.081 | 24.6154 | -4.4154 | 35.8 | 43.3508 | 43.3508 | -7.5508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32 | 29.2207 | 29.2207 | 2.7793 | 62.1 | 56.797 | 20.5128 | 41.5872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 |  | 36.784 | -24.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.2467 | 88.0668 | -5.9668 | 0 |  |  | 0 | 170 | 186.2159 | 186.2159 | -16.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 61.2 | 181.9331 | 125.5509 | -64.3509 | 90.6 | 62.742 | 81.8939 | 8.7061 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 46.6 | 48.6494 | 48.6494 | -2.0494 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0889 | -5.6889 | 146.9 | 151.0888 | 151.0889 | -4.1889 | 149.3 | 151.5425 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 4.4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.4258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 59.1 | 75.91 | 35.49 | 0 |  | 0.141 | -0.141 | 0.8 | 0.697 | 0.697 | 0.103 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 17.6083 | 17.6083 | -13.9083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.8 | 17.6083 | 17.6083 | 3.1917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.113 | 0.487 | 20.8 | 10.2 | 16.837 | 3.963 | 34.8 | 17.4 | 38.577 | -3.777 | 0.3 |  | 0.001 | 0.299 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 3.3 |  | 8.5499 | -5.2499 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 16.2 | 16.9756 | 16.9756 | -0.77561 | 5.8 | 17.653 | 17.653 | -11.853 | 26.8 | 26 | 23.072 | 3.728 | 0 |  | 0.333 | -0.333 | 0.3 | 23.8 | 38.187 | -37.887 | 4.7 | 46.9 | 55.185 | -50.485 | 0 | 0.996 | 0.996 | -0.996 | 0.1 | 0.933 | 0.933 | -0.833 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.2 | 0.657 | 0.657 | 0.543 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 0 |  | 1.363 | -1.363 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 |  | 14.646 | -13.046 | 3.8 | 18.5 | 12.846 | -9.046 | 0.1 |  | 1.849 | -1.749 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  | 0.086 | -0.086 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 33.8 | 28 | 28 | 5.8 | 16 |  | 14 | 2 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.37 | 7.75 | 7.75 | -0.38 | 0 | 10 | 10 | -10
01/12/2025 | 05:30 | 205.4 | 204.1951 | 204.1951 | 1.2049 | 624.5 | 635.0114 | 635.0114 | -10.5114 | 215.3 | 207.5882 | 207.5882 | 7.7118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 61.4039 | 61.4039 | -0.0039 | 127.5 | 119.9996 | 142.8238 | -15.3238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 194.8961 | 148.3565 | 32.9435 | 191.8 | 194.8961 | 148.3565 | 43.4435 | 192.3 | 194.8961 | 148.3565 | 43.9435 | 291.4 | 293.222 | 223.203 | 68.197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350.2 | 276.349 | 297.6838 | 52.5162 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 17 | 16.8737 |  | 17 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 90.2 | 89.6282 | 89.448 | 0.75203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.114 | 56.114 | -0.01397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 147.1555 | -147.1555 | 36.6 | 35.2393 | 40.0191 | -3.4191 | 55.8 | 53.6585 | 76.6733 | -20.8733 | 23.5 | 20.1343 | 20.8503 | 2.6497 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.65 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5339 | 185.5 | 185.817 | 133.533 | 51.967 | 186.1 | 185.817 | 133.533 | 52.567 | 184.3 | 186.375 | 133.934 | 50.366 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 20 | 18.081 | 24.6154 | -4.6154 | 35.9 | 43.3508 | 43.3508 | -7.4508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 34 | 29.2207 | 29.2207 | 4.7793 | 64.5 | 62.6507 | 20.5128 | 43.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 39.582 | 4.6154 | 7.2846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 85.2467 | 88.0668 | -6.4668 | 0 |  |  | 0 | 168.4 | 186.2159 | 186.2159 | -17.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 48 | 90.3049 | 137.6167 | -89.6167 | 100.4 | 92.4445 | 66.8834 | 33.5166 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 46.6 | 48.6494 | 48.6494 | -2.0494 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0888 | 151.0889 | -6.9889 | 145.4 | 151.0888 | 151.0889 | -5.6889 | 147.4 | 151.5425 | 151.5426 | -4.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.4 | 13.1707 | 13.1707 | 0.22927 | 0 |  |  | 0 | 112.1 | 62.7 | 76.687 | 35.413 | 4.5 |  | 10.781 | -6.281 | 0.3 | 0.645 | 0.645 | -0.345 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 17.6083 | 17.6083 | -13.9083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 14.6 |  | 37 | -22.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 3.8 |  | 1.2 | 2.6 | 4.5 |  | 1.905 | 2.595 | 21.5 | 11.1 | 16.866 | 4.634 | 34.9 | 19.7 | 39.08 | -4.18 | 5.3 |  | 0.404 | 4.896 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | 9.2003 |  | 2.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.3 | 11.7073 | 11.7073 | 1.5927 | 16 | 16.9756 | 16.9756 | -0.97561 | 6.2 | 17.199 | 17.199 | -10.999 | 26.8 | 24 | 22.525 | 4.275 | 2.6 |  | 4.77 | -2.17 | 0 | 23.3 | 38.65 | -38.65 | 2.1 | 47.4 | 53.249 | -51.149 | 0 | 1.04 | 1.04 | -1.04 | 0 | 1.006 | 1.006 | -1.006 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.2 | 0.584 | 0.584 | 0.616 | 15 |  | 23.653 | -8.653 | 0.3 |  | 0.202 | 0.098 | 11.2 |  | 23.202 | -12.002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 1.25 | 18.107 | -13.607 | 4.1 | 22.5 | 14.509 | -10.409 | 8.7 |  | 27.057 | -18.357 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.3 |  | 1.039 | -0.739 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 33.8 | 28 | 28 | 5.8 | 16.1 |  | 14 | 2.1 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.99 | 7.75 | 7.75 | 0.24 | 9.98 | 10 | 10 | -0.02
01/12/2025 | 06:00 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 621 | 635.0114 | 635.0114 | -14.0114 | 214.3 | 207.5882 | 207.5882 | 6.7118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 61.4039 | 61.4039 | -0.9039 | 120.8 | 119.9996 | 152.7378 | -31.9378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 190.2822 | 146.5959 | -7.2959 | 138.1 | 190.2822 | 146.5959 | -8.4959 | 138.4 | 190.2822 | 146.5959 | -8.1959 | 246.2 | 286.2805 | 220.5542 | 25.6458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 332.2 | 254.4001 | 250.5703 | 81.6297 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 17 | 16.8737 |  | 17 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 90.2 | 68.6298 | 82.1075 | 8.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 150.1274 | -150.1274 | 37.4 | 35.2393 | 40.0191 | -2.6191 | 53.6 | 53.6585 |  | 53.6 | 21.8 | 20.1343 | 20.8503 | 0.94974 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.58 | 88.1161 | 88.1161 | 1.4639 | 183.6 | 185.817 | 133.533 | 50.067 | 184.1 | 185.817 | 133.533 | 50.567 | 184.3 | 186.375 | 133.934 | 50.366 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 18.3 | 18.081 | 18.081 | 0.21899 | 35 | 43.3508 | 43.3508 | -8.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.2 | 29.2207 | 29.2207 | 2.9793 | 80 | 87.6988 | 20.5128 | 59.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 40.5049 | 36.6566 | -25.2567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.2467 | 88.0668 | -7.0668 | 0 |  |  | 0 | 170.8 | 186.2159 | 186.2159 | -15.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 44.7 | 96.3339 | 137.6167 | -92.9167 | 96.8 | 92.4445 | 66.8834 | 29.9166 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0889 | -6.0889 | 146.3 | 151.0888 | 151.0889 | -4.7889 | 148.3 | 151.5425 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 207.2967 | 207.2967 | 6.1033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.4 | 13.1707 | 13.1707 | 0.22927 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 66.3 | 77.34 | 29.56 | 24.5 |  | 29.681 | -5.181 | 0.3 | 0.57 | 0.57 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 17.6083 | 17.6083 | -14.0083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 49.3 |  | 75 | -25.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.6083 | 17.6083 | 2.8917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 9.9 |  | 5.384 | 4.516 | 11.9 |  | 5.194 | 6.706 | 25.6 | 12.1 | 16.93 | 8.67 | 52.7 | 22.5 | 39.987 | 12.713 | 12 |  | 1.462 | 10.538 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 9.4148 | 8.5203 | -5.7203 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.8 | 11.7073 | 11.7073 | 2.0927 | 16 | 16.9756 | 16.9756 | -0.97561 | 6.1 | 16.613 | 16.613 | -10.513 | 29.8 | 22.1 | 22.207 | 7.593 | 7.7 |  | 12.543 | -4.843 | 0 | 35.25 | 39.302 | -39.302 | 2.3 | 49.5 | 50.864 | -48.564 | 0 | 1.041 | 1.041 | -1.041 | 0 | 1.068 | 1.068 | -1.068 | 14.2 | 15.6098 | 15.6098 | -1.4098 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.2 | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 69.7 |  | 71.422 | -1.722 | 1.3 |  | 0.878 | 0.422 | 48.2 |  | 55.248 | -7.048 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 2.5 | 22.384 | -14.484 | 7.3 | 26.2 | 16.048 | -8.748 | 35.4 |  | 52.291 | -16.891 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.2 |  | 2.271 | -1.071 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 34 | 28 | 28 | 6 | 16.3 |  | 14 | 2.3 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.6 | 7.75 | 7.75 | 0.85 | 9.99 | 10 | 10 | -0.01
01/12/2025 | 06:30 | 206.4 | 204.1951 | 204.1951 | 2.2049 | 626.4 | 635.0114 | 635.0114 | -8.6114 | 213.8 | 207.5882 | 207.5882 | 6.2118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.4039 | 61.4039 | -0.2039 | 121.4 | 119.9996 | 163.1666 | -41.7666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 196.228 | 135.5839 | 46.5161 | 196.7 | 196.228 | 135.5839 | 61.1161 | 197.3 | 196.228 | 135.5839 | 61.7161 | 281 | 295.2259 | 203.9866 | 77.0134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.9 | 259.5675 | 161.5792 | 77.3208 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 164.7073 | 164.7073 | 7.1927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 91.1 | 50 | 41.4223 | 49.6777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.114 | 56.114 | -0.21397 | 0 | 20.5128 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 148.8236 | -148.8236 | 38.2 | 35.2393 | 40.0191 | -1.8191 | 54.1 | 53.6585 |  | 54.1 | 23.4 | 20.1343 | 20.8503 | 2.5497 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.27 | 88.1161 | 88.1161 | 4.1539 | 185.1 | 185.817 | 181.485 | 3.615 | 185.2 | 185.817 | 181.485 | 3.715 | 185.6 | 186.375 | 182.03 | 3.57 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 19.1 | 18.081 | 18.081 | 1.019 | 35.3 | 43.3508 | 43.3508 | -8.0508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.1 | 29.2207 | 29.2207 | 3.8793 | 29.3 | 28.5044 | 20.5128 | 8.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 63.2551 | 30.1241 | -18.2241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.4419 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 85.2467 | 88.0668 | -6.6668 | 0 |  |  | 0 | 170 | 186.2159 | 186.2159 | -16.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 69.9 | 135.5432 | 121.0495 | -51.1495 | 100.2 | 97.2503 | 80.8953 | 19.3047 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 46.6 | 48.6494 | 48.6494 | -2.0494 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0888 | 151.0889 | -6.7889 | 146.3 | 151.0888 | 151.0889 | -4.7889 | 148.7 | 151.5425 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.2 | 13.1707 | 13.1707 | 0.02927 | 0.1 |  | 0.026 | 0.074 | 95.5 | 70.1 | 77.835 | 17.665 | 52.1 |  | 46.028 | 6.072 | 0.3 | 0.517 | 0.517 | -0.217 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 17.6083 | 17.6083 | -14.1083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 81.3 |  | 128 | -46.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 11.8 |  | 9.959 | 1.841 | 15.1 |  | 10.662 | 4.438 | 25.6 | 13.3 | 17.849 | 7.751 | 48.9 | 30.3 | 42.253 | 6.647 | 14.6 |  | 3.933 | 10.667 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 14.7028 | 7.0019 | -4.2019 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 16.2 | 16.9756 | 16.9756 | -0.77561 | 5.6 | 16.15 | 16.15 | -10.55 | 24.1 | 21.2 | 22.031 | 2.069 | 20.1 |  | 20.898 | -0.798 | 2.8 | 28.56 | 39.511 | -36.711 | 11.3 | 52.3 | 52.232 | -40.932 | 0 | 1.134 | 1.134 | -1.134 | 0 | 1.364 | 1.364 | -1.364 | 14.2 | 15.6098 | 15.6098 | -1.4098 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 117.9 |  | 135.062 | -17.162 | 2.3 |  | 2.444 | -0.144 | 92.5 |  | 87.488 | 5.012 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 2.89 | 26.204 | -24.704 | 4.2 | 28.9 | 19.81 | -15.61 | 69.3 |  | 75.78 | -6.48 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.2 |  | 3.816 | -1.616 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 35.5 | 28 | 28 | 7.5 | 16.6 |  | 14 | 2.6 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.92 | 7.75 | 7.75 | 0.17 | 9.96 | 10 | 10 | -0.04
01/12/2025 | 07:00 | 200.7 | 204.1951 | 204.1951 | -3.4951 | 610.6 | 635.0114 | 635.0114 | -24.4114 | 209.7 | 207.5882 | 207.5882 | 2.1118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 61.4039 | 61.4039 | -1.6039 | 112.4 | 119.9996 | 175.313 | -62.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 196.228 | 156.0554 | -8.9554 | 145.2 | 196.228 | 156.0554 | -10.8554 | 145.3 | 196.228 | 156.0554 | -10.7554 | 246.8 | 295.2259 | 234.7861 | 12.0139 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 126.2978 |  | 78 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 17 | 16.8737 |  | 17 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 48.7 | 50 | 15.3846 | 33.3154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 56.114 | 56.114 | -1.914 | 0.2 | 20.5128 |  | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 143.5897 | 158.2357 | -14.4357 | 40.8 | 35.2393 | 40.0191 | 0.78086 | 52.1 | 53.6585 |  | 52.1 | 22.4 | 20.1343 | 20.8503 | 1.5497 | 17.8 | 17.6478 | 17.6478 | 0.1522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 177.7 | 185.817 | 181.485 | -3.785 | 178.5 | 185.817 | 181.485 | -2.985 | 184.1 | 186.375 | 182.03 | 2.07 | 104.4 | 108.4063 | 110.9132 | -6.5132 | 17.5 | 18.081 | 18.081 | -0.58101 | 32.6 | 43.3508 | 43.3508 | -10.7508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 31.2 | 29.2207 | 29.2207 | 1.9793 | 31.9 | 34.358 | 20.5129 | 11.3871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 44.8256 | 52.9552 | -43.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.4419 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 82.2113 | 88.0668 | -8.7668 | 0 |  |  | 0 | 169 | 186.2159 | 186.2159 | -17.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 67 | 107.394 | 68.2088 | -1.2088 | 81.2 | 87.6387 | 90.7995 | -9.5995 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 46.2 | 48.6494 | 48.6494 | -2.4494 | 28.8 | 30.0976 | 30.0976 | -1.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0889 | -7.3889 | 145.7 | 151.0888 | 151.0889 | -5.3889 | 147.4 | 151.5425 | 151.5426 | -4.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.6 | 13.1707 | 13.1707 | 0.42927 | 0.1 |  | 0.051 | 0.049 | 105.5 | 74.1 | 78.277 | 27.223 | 68.6 |  | 58.072 | 10.528 | 0 | 0.471 | 0.471 | -0.471 | 0 |  |  | 0 | 3 | 17.6083 | 17.6083 | -14.6083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 180.3 |  | 180 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 17.6083 | 17.6083 | 2.1917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 12.6 |  | 12.979 | -0.379 | 16.5 |  | 14.759 | 1.741 | 22.9 | 14.4 | 19.055 | 3.845 | 60 | 33.3 | 44.973 | 15.027 | 14 |  | 11.045 | 2.955 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 10.4191 | 12.3087 | -9.6087 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 16.3 | 16.9756 | 16.9756 | -0.67561 | 5.8 | 15.727 | 15.727 | -9.927 | 14.8 | 21.1 | 21.902 | -7.102 | 31.1 |  | 26.404 | 4.696 | 4.3 | 28.4 | 39.571 | -35.271 | 13.4 | 54.6 | 54.85 | -41.45 | 0.2 | 1.257 | 1.257 | -1.057 | 0 | 1.738 | 1.738 | -1.738 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.417 | 0.417 | -0.417 | 202.4 |  | 205.455 | -3.055 | 4.3 |  | 4.29 | 0.01 | 129.7 |  | 106.059 | 23.641 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.28 | 29.871 | -29.871 | 4.8 | 32.4 | 24.314 | -19.514 | 92.9 |  | 88.103 | 4.797 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4.8 |  | 5.923 | -1.123 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.4 | 28 | 28 | 0.4 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 16.8 |  | 14 | 2.8 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.95 | 7.75 | 7.75 | 1.2 | 10.02 | 10 | 10 | 0.02
01/12/2025 | 07:30 | 204.6 | 204.1951 | 204.1951 | 0.40488 | 618.7 | 635.0114 | 635.0114 | -16.3114 | 211.5 | 207.5882 | 207.5882 | 3.9118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.4039 | 61.4039 | -1.3039 | 119.9 | 119.9996 | 178.2103 | -58.3103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 196.228 | 161.7166 | 10.3834 | 172 | 196.228 | 161.7166 | 10.2834 | 171.5 | 196.228 | 161.7166 | 9.7834 | 267.9 | 295.2259 | 243.3034 | 24.5966 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 78.439 |  | 79.1 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 17 | 16.8737 |  | 17 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 9.9848 | 9.9848 | 4.8152 | 49.7 | 50 | 15.3846 | 34.3154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.114 | 56.114 | -0.91397 | 25.5 | 20.5128 |  | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 143.5897 | 161.0472 | -13.8472 | 37.9 | 35.2393 | 40.0191 | -2.1191 | 56.1 | 53.6585 |  | 56.1 | 22.7 | 20.1343 | 20.8503 | 1.8497 | 18.1 | 17.6478 | 17.6478 | 0.4522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.76 | 88.1161 | 88.1161 | 3.6439 | 181.6 | 185.817 | 181.485 | 0.115 | 182.1 | 185.817 | 181.485 | 0.615 | 185.1 | 186.375 | 182.03 | 3.07 | 106.1 | 110.7022 | 110.9132 | -4.8132 | 19.9 | 18.081 | 18.081 | 1.819 | 32.4 | 43.3508 | 43.3508 | -10.9508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.2 | 29.2207 | 29.2207 | 2.9793 | 41.3 | 34.358 | 26.4949 | 14.8051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 46.0062 | 52.8483 | -42.1483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 84.9913 | 88.0668 | -7.8668 | 0 |  |  | 0 | 169.3 | 186.2159 | 186.2159 | -16.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 76.1 | 121.4418 | 68.2088 | 7.8912 | 81.6 | 80.5635 | 93.9742 | -12.3742 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 28.8 | 30.0976 | 30.0976 | -1.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 146.6 | 151.0888 | 151.0889 | -4.4889 | 148.9 | 151.5425 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.5 | 13.1707 | 13.1707 | 0.32927 | 0.1 |  | 0.062 | 0.038 | 110.8 | 79.3 | 80.783 | 30.017 | 67.1 |  | 62.527 | 4.573 | 0 | 0.419 | 0.419 | -0.419 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.4 | 17.6083 | 17.6083 | -14.2083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 195.8 |  | 190 | 5.8 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 17.6083 | 17.6083 | 2.4917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 13.7 |  | 14.019 | -0.319 | 16.9 |  | 16.209 | 0.691 | 24.2 | 15.6 | 19.974 | 4.226 | 56.2 | 32.2 | 47.34 | 8.86 | 14.8 |  | 16.19 | -1.39 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 10.6935 | 12.2838 | -9.4838 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.5 | 11.7073 | 11.7073 | 1.7927 | 16.4 | 16.9756 | 16.9756 | -0.57561 | 8.8 | 15.406 | 15.406 | -6.606 | 14.3 | 23 | 23.946 | -9.646 | 34.3 |  | 29.147 | 5.153 | 2.9 | 35.25 | 38.357 | -35.457 | 9.2 | 56 | 56.384 | -47.184 | 0 | 1.367 | 1.367 | -1.367 | 0 | 2.077 | 2.077 | -2.077 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.456 | 0.456 | -0.456 | 219.3 |  | 247.4 | -28.1 | 5.8 |  | 6.31 | -0.51 | 138.3 |  | 112.047 | 26.253 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 15.35 | 30.498 | -29.298 | 6.4 | 38.6 | 27.725 | -21.325 | 99.6 |  | 91.979 | 7.621 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.7 |  | 7.954 | -0.254 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 16.5 |  | 14 | 2.5 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.86 | 7.75 | 7.75 | 0.11 | 9.99 | 10 | 10 | -0.01
01/12/2025 | 08:00 | 132.3 | 204.1951 | 204.1951 | -71.8951 | 626.5 | 635.0114 | 635.0114 | -8.5114 | 214.5 | 207.5882 | 207.5882 | 6.9118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 61.4039 | 61.4039 | -1.4039 | 120.6 | 119.9996 | 181.5261 | -60.9261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 152.05 | 29.0499 | 181.8 | 196.228 | 152.05 | 29.7499 | 182.9 | 196.228 | 152.05 | 30.8499 | 278.5 | 295.2259 | 228.76 | 49.74 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 105.5463 |  | 105.2 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 9.9848 | 9.9848 | 4.8152 | 50.2 | 50 | 15.3846 | 34.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 26 | 20.5128 |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 143.5897 | 175.5613 | -28.3613 | 38.4 | 35.2393 | 40.0191 | -1.6191 | 53.9 | 53.6585 | 118.9745 | -65.0745 | 24.8 | 20.1343 | 20.8503 | 3.9497 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.38 | 88.1161 | 88.1161 | -1.7361 | 184.3 | 185.817 | 181.485 | 2.815 | 184.7 | 185.817 | 181.485 | 3.215 | 186.5 | 186.375 | 182.03 | 4.47 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 17.6 | 18.081 | 18.081 | -0.48101 | 33 | 43.3508 | 43.3508 | -10.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32 | 29.2207 | 29.2207 | 2.7793 | 35.2 | 34.358 | 31.0216 | 4.1784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 40.7345 | 49.3638 | -6.1638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 85.2467 | 88.0668 | -5.2668 | 0 |  |  | 0 | 168.3 | 186.2159 | 186.2159 | -17.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 67.4 | 90.017 | 67.6546 | -0.25462 | 87.4 | 92.4445 | 92.5599 | -5.1599 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 207.2967 | 207.2967 | 4.2033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 4.6 | 7.8258 | 7.8258 | -3.2258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.1 | 13.1707 | 13.1707 | -0.07073 | 0.5 |  | 0.092 | 0.408 | 120.9 | 84.5 | 83.978 | 36.922 | 75.6 |  | 61.941 | 13.659 | 0 | 0.364 | 0.364 | -0.364 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 3.6 | 17.6083 | 17.6083 | -14.0083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 195.4 |  | 199 | -3.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 14.4 |  | 14.728 | -0.328 | 17.7 |  | 17.011 | 0.689 | 27.8 | 16.7 | 20.798 | 7.002 | 69.2 | 36.5 | 49.59 | 19.61 | 17.6 |  | 17.952 | -0.352 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 6.5 | 9.4682 | 11.4739 | -4.9739 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.9 | 11.7073 | 11.7073 | 2.1927 | 16.4 | 16.9756 | 16.9756 | -0.57561 | 10.4 | 15.119 | 15.119 | -4.719 | 13.1 | 25.7 | 26.715 | -13.615 | 35.5 |  | 31.487 | 4.013 | 5.1 | 38.5 | 36.719 | -31.619 | 21.9 | 57.6 | 57.555 | -35.655 | 0 | 1.472 | 1.472 | -1.472 | 0 | 2.405 | 2.405 | -2.405 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.523 | 0.523 | -0.523 | 214.1 |  | 247.4 | -33.3 | 8.4 |  | 8.133 | 0.267 | 129.3 |  | 114.476 | 14.824 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 28.5 | 30.111 | -29.611 | 8.8 | 46.7 | 30.773 | -21.973 | 92.6 |  | 93.899 | -1.299 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.2 |  | 9.687 | -0.487 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 16.4 |  | 14 | 2.4 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 9.11 | 7.75 | 7.75 | 1.36 | 10.01 | 10 | 10 | 0.01
01/12/2025 | 08:30 | 103.4 | 102.0976 | 102.0976 | 1.3024 | 630.6 | 635.0114 | 635.0114 | -4.4114 | 215.2 | 207.5882 | 207.5882 | 7.6118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 61.4039 | 61.4039 | -1.1039 | 122.7 | 139.7258 | 192.1467 | -69.4467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 196.228 | 169.8307 | 10.1693 | 204.3 | 196.228 | 169.8307 | 34.4693 | 201.7 | 196.228 | 169.8307 | 31.8693 | 284.3 | 295.2259 | 255.5111 | 28.7889 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 110.7921 |  | 115.5 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 9.9848 | 9.9848 | 4.8152 | 51.7 | 50 | 39.0218 | 12.6782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.114 | 56.114 | -0.21397 | 48.4 | 41.0256 | 83.4599 | -35.0599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 143.5897 | 179.2515 | -30.3515 | 39 | 35.2393 | 40.0191 | -1.0191 | 54.8 | 118.9832 | 129.193 | -74.393 | 22 | 20.1343 | 20.8503 | 1.1497 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93.21 | 88.1161 | 88.1161 | 5.0939 | 185.6 | 185.817 | 185.817 | -0.21701 | 186 | 185.817 | 185.817 | 0.18299 | 186.8 | 186.375 | 186.375 | 0.42498 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 22.9 | 18.081 | 18.081 | 4.819 | 33.4 | 43.3508 | 43.3508 | -9.9508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.7 | 29.2207 | 29.2207 | 3.4793 | 50.3 | 34.358 | 52.8058 | -2.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 57.5274 | 55.112 | -11.2119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 85.2467 | 88.067 | -4.7669 | 0 |  |  | 0 | 168.5 | 186.2159 | 186.2159 | -17.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 123.5 | 138.1875 | 67.6546 | 55.8454 | 90 | 85.9032 | 92.4446 | -2.4446 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 46.6 | 48.6494 | 48.6494 | -2.0494 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.184 | 149.184 | -2.984 | 147.4 | 149.184 | 149.184 | -1.784 | 149.8 | 149.632 | 149.632 | 0.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 207.2967 | 207.2967 | 3.3033 | 100 | 103.9596 | 103.9596 | -3.9596 | 4.6 | 7.8258 | 7.8258 | -3.2258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13 | 13.1707 | 13.1707 | -0.17073 | 0.7 |  | 0.437 | 0.263 | 126.2 | 90.1 | 88.285 | 37.915 | 78 |  | 60.908 | 17.092 | 0 | 0.383 | 0.383 | -0.383 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 3.6 | 17.6083 | 17.6083 | -14.0083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 205.2 |  | 203 | 2.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 14.7 |  | 15.098 | -0.398 | 18 |  | 17.415 | 0.585 | 30.1 | 17.4 | 21.101 | 8.999 | 82.8 | 42.4 | 53.195 | 29.605 | 17.6 |  | 18.278 | -0.678 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 10.3 | 13.3714 | 12.81 | -2.51 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 14 | 11.7073 | 11.7073 | 2.2927 | 16.3 | 16.9756 | 16.9756 | -0.67561 | 13.1 | 15.359 | 15.359 | -2.259 | 15 | 30.4 | 30.477 | -15.477 | 36.6 |  | 32.954 | 3.646 | 12 | 36.2 | 39.34 | -27.34 | 38.1 | 60.8 | 60.01 | -21.91 | 0 | 1.776 | 1.776 | -1.776 | 0 | 2.886 | 2.886 | -2.886 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.595 | 0.595 | -0.595 | 231.5 |  | 247.4 | -15.9 | 10.2 |  | 9.452 | 0.748 | 151.3 |  | 116.937 | 34.363 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 29.1 | 32.734 | -32.434 | 13.8 | 60.8 | 37.142 | -23.342 | 110.7 |  | 95.193 | 15.507 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.5 |  | 10.966 | 0.534 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 16.5 |  | 14 | 2.5 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.87 | 7.75 | 7.75 | 1.12 | 9.97 | 10 | 10 | -0.03
01/12/2025 | 09:00 | 101.6 | 102.0976 | 102.0976 | -0.49756 | 620.7 | 635.0114 | 635.0114 | -14.3114 | 212.5 | 207.5882 | 207.5882 | 4.9118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 61.4039 | 61.4039 | -1.4039 | 120.8 | 154.2474 | 199.7531 | -78.9531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 196.228 | 173.6745 | 2.3255 | 185.3 | 196.228 | 173.6745 | 11.6256 | 184.9 | 196.228 | 173.6745 | 11.2256 | 288.7 | 295.2259 | 261.294 | 27.406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 117.5784 |  | 114.5 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.8 | 16.8737 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 9.9848 | 9.9848 | 4.7152 | 49.8 | 50 | 38.78 | 11.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 63.5 | 56.7967 | 78.2888 | -14.7889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 143.5897 | 182.7724 | -35.8724 | 36.2 | 35.2393 | 40.0191 | -3.8191 | 95.5 | 127.0785 | 128.4421 | -32.9421 | 23.4 | 20.1343 | 20.8503 | 2.5497 | 18 | 17.6478 | 17.6478 | 0.3522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.23 | 88.1161 | 88.1161 | 3.1139 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 18.1 | 18.081 | 18.081 | 0.01898 | 33 | 43.3508 | 43.3508 | -10.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.2 | 29.2207 | 29.2207 | 3.9793 | 30.1 | 34.358 | 59.2792 | -29.1792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 61.3091 | 54.064 | 17.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 85.2467 | 91.0371 | -8.1371 | 0 |  |  | 0 | 168.2 | 186.2159 | 186.2159 | -18.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 139.5 | 134.7792 | 136.2868 | 3.2132 | 78.1 | 69.2833 | 92.4445 | -14.3445 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 47.3 | 48.6494 | 48.6494 | -1.3494 | 28.1 | 30.0976 | 30.0976 | -1.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.184 | 149.184 | -3.784 | 146.5 | 149.184 | 149.184 | -2.684 | 148.4 | 149.632 | 149.632 | -1.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 207.2967 | 207.2967 | 3.7033 | 100.2 | 103.9596 | 103.9596 | -3.7596 | 4.6 | 7.8258 | 7.8258 | -3.2258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.3 | 13.1707 | 13.1707 | 0.12927 | 0.5 |  | 0.595 | -0.095 | 126.6 | 95.7 | 92.962 | 33.638 | 80.9 |  | 61.01 | 19.89 | 0 | 0.426 | 0.426 | -0.426 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 17.6083 | 17.6083 | -14.1083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 213 |  | 207 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 17.6083 | 17.6083 | 2.6917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 13.5 |  | 15.09 | -1.59 | 16.3 |  | 17.447 | -1.147 | 30.3 | 18.1 | 21.231 | 9.069 | 81.3 | 47.9 | 57.252 | 24.048 | 18.9 |  | 17.882 | 1.018 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 10.3 | 14.2505 | 12.5664 | -2.2664 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 15.9 | 16.9756 | 16.9756 | -1.0756 | 13.9 | 15.775 | 15.775 | -1.875 | 26 | 35.5 | 34.57 | -8.57 | 37.1 |  | 33.856 | 3.244 | 28.7 | 41.8 | 43.381 | -14.681 | 72.9 | 64.2 | 62.893 | 10.007 | 1.2 | 2.146 | 2.146 | -0.946 | 1.2 | 3.419 | 3.419 | -2.219 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.669 | 0.669 | -0.669 | 240.7 |  | 247.4 | -6.7 | 12.5 |  | 10.172 | 2.328 | 152 |  | 121.664 | 30.336 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 39.5 | 36.36 | -33.66 | 20.5 | 74.7 | 44.619 | -24.119 | 111.2 |  | 97.714 | 13.486 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.2 |  | 11.854 | 1.346 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.2 |  | 14 | 3.2 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.46 | 7.75 | 7.75 | 0.71 | 9.98 | 10 | 10 | -0.02
01/12/2025 | 09:30 | 102 | 102.0976 | 102.0976 | -0.09756 | 627 | 635.0114 | 635.0114 | -8.0114 | 214 | 207.5882 | 207.5882 | 6.4118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 61.4039 | 61.4039 | -1.2039 | 124 | 167.9376 | 214.3373 | -90.3373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 196.228 | 177.5565 | 1.4435 | 203.2 | 196.228 | 177.5565 | 25.6435 | 202.8 | 196.228 | 177.5565 | 25.2435 | 290.4 | 295.2259 | 267.1345 | 23.2655 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 102.9393 |  | 109.4 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 16.7 | 16.8737 |  | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 9.9848 | 9.9848 | 4.7152 | 51.1 | 50 | 40.3304 | 10.7696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 84.4 | 91.7803 | 80.901 | 3.499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 | 143.5897 | 188.5296 | -37.2296 | 39.1 | 35.2393 | 40.0191 | -0.91914 | 134.6 | 128.3553 | 128.9385 | 5.6615 | 23.6 | 20.1343 | 20.8503 | 2.7497 | 18 | 17.6478 | 17.6478 | 0.3522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.32 | 88.1161 | 88.1161 | 4.2039 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.7 | 185.817 | 185.817 | -1.117 | 186.7 | 186.375 | 186.375 | 0.32498 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 30.7 | 18.081 | 18.081 | 12.619 | 33.3 | 43.3508 | 43.3508 | -10.0508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 74.9 | 34.358 | 65.9439 | 8.9561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 67.0212 | 67.825 | 3.975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 85.2467 | 101.1252 | -18.2252 | 0 |  |  | 0 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 177.4 | 99.3713 | 156.5556 | 20.8444 | 96.5 | 92.4445 | 89.8155 | 6.6845 | 66.8 | 67.4615 | 67.4615 | -0.66146 | 47.1 | 48.6494 | 48.6494 | -1.5494 | 27.3 | 30.0976 | 30.0976 | -2.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.184 | 149.184 | -4.184 | 146.4 | 149.184 | 149.184 | -2.784 | 149.2 | 149.632 | 149.632 | -0.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.2967 | 3.9033 | 100 | 103.9596 | 103.9596 | -3.9596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.2 | 12.878 | 12.878 | 0.32195 | 0.5 |  | 0.738 | -0.238 | 126.9 | 101.4 | 96.981 | 29.919 | 80.6 |  | 62.941 | 17.659 | 0 | 0.466 | 0.466 | -0.466 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 3.4 | 17.6083 | 17.6083 | -14.2083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 215.1 |  | 209 | 6.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 17.6083 | 17.6083 | 2.7917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 14.7 |  | 14.937 | -0.237 | 16.6 |  | 17.314 | -0.714 | 30.3 | 18.9 | 21.384 | 8.916 | 83.5 | 52.8 | 60.927 | 22.573 | 18.9 |  | 17.708 | 1.192 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 13.6 | 15.5782 | 15.765 | -2.165 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.7 | 11.7073 | 11.7073 | 1.9927 | 15.9 | 16.9756 | 16.9756 | -1.0756 | 16 | 15.739 | 15.739 | 0.261 | 33.3 | 41.8 | 40.641 | -7.341 | 36.9 |  | 34.553 | 2.347 | 49.6 | 51 | 47.662 | 1.938 | 75.2 | 69 | 65.446 | 9.754 | 7.8 | 2.605 | 2.605 | 5.195 | 0 | 4.161 | 4.161 | -4.161 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 0 | 0.751 | 0.751 | -0.751 | 215.5 |  | 247.4 | -31.9 | 13.6 |  | 10.564 | 3.036 | 147.4 |  | 126.143 | 21.257 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 54.3 | 44.394 | -31.194 | 54.2 | 88.2 | 56.308 | -2.108 | 108.4 |  | 99.717 | 8.683 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.6 |  | 12.536 | 2.064 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17 |  | 14 | 3 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.23 | 7.75 | 7.75 | 0.48 | 10 | 10 | 10 | 0
01/12/2025 | 10:00 | 101.7 | 102.0976 | 102.0976 | -0.39756 | 626.2 | 635.0114 | 635.0114 | -8.8114 | 214.1 | 207.5882 | 207.5882 | 6.5118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 61.4039 | 61.4039 | -1.2039 | 121.4 | 182.2156 | 224.4161 | -103.0161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 196.228 | 171.8535 | 8.0465 | 202.6 | 196.228 | 171.8535 | 30.7465 | 200.9 | 196.228 | 171.8535 | 29.0465 | 291.9 | 295.2259 | 258.5543 | 33.3457 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 97.6975 | 72.8557 | 26.6443 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.7 | 16.8737 |  | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 9.9848 | 9.9848 | 4.7152 | 88.6 | 50 | 41.5563 | 47.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.114 | 56.114 | -0.31397 | 83.9 | 119.1966 | 110.801 | -26.901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 | 146.5586 | 191.3273 | -40.0273 | 39 | 35.2393 | 40.0191 | -1.0191 | 124.4 | 128.9384 | 135.7543 | -11.3543 | 24 | 20.1343 | 20.8503 | 3.1497 | 18 | 17.6478 | 17.6478 | 0.3522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 94.08 | 88.1161 | 88.1161 | 5.9639 | 184.8 | 185.817 | 185.817 | -1.017 | 185.4 | 185.817 | 185.817 | -0.41701 | 186.7 | 186.375 | 186.375 | 0.32498 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 21 | 18.081 | 18.081 | 2.919 | 34.5 | 43.3508 | 43.3508 | -8.8508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.5 | 29.2207 | 29.2207 | 3.2793 | 46.8 | 34.358 | 87.6988 | -40.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 74.1759 | 68.7881 | 3.3119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 85.2467 | 104.126 | -20.926 | 0 |  |  | 0 | 168.7 | 186.2159 | 186.2159 | -17.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 129.9 | 112.2922 | 144.2318 | -14.3318 | 91.1 | 92.4445 | 95.0737 | -3.9737 | 67.1 | 67.4615 | 67.4615 | -0.36146 | 46.6 | 48.6494 | 48.6494 | -2.0494 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.184 | 149.184 | -4.284 | 146.3 | 149.184 | 149.184 | -2.884 | 149.7 | 149.632 | 149.632 | 0.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 207.2967 | 207.2967 | 3.2033 | 99.8 | 103.9596 | 103.9596 | -4.1596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.2 | 12.878 | 12.878 | 0.32195 | 0.8 |  | 0.826 | -0.026 | 126.7 | 105.6 | 100.781 | 25.919 | 80.7 |  | 65.095 | 15.605 | 0 | 0.505 | 0.505 | -0.505 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 3.7 | 17.6083 | 17.6083 | -13.9083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 218.1 |  | 210 | 8.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 14.7 |  | 14.601 | 0.099 | 18.5 |  | 17 | 1.5 | 30.4 | 19.6 | 21.544 | 8.856 | 82.5 | 62 | 64.476 | 18.024 | 19.1 |  | 18.216 | 0.884 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 16.8 | 17.2412 | 15.9888 | 0.81117 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.7 | 11.7073 | 11.7073 | 1.9927 | 16 | 16.9756 | 16.9756 | -0.97561 | 15.5 | 15.551 | 15.551 | -0.051 | 39.4 | 48.1 | 47.371 | -7.971 | 38.1 |  | 34.915 | 3.185 | 66.5 | 58.9 | 52.024 | 14.476 | 85.8 | 73.3 | 67.889 | 17.911 | 10.4 | 3.094 | 3.094 | 7.306 | 0 | 4.972 | 4.972 | -4.972 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 0 | 0.837 | 0.837 | -0.837 | 238.5 |  | 247.4 | -8.9 | 15.2 |  | 11.078 | 4.122 | 149.3 |  | 127.634 | 21.666 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.8 | 67 | 53.897 | 10.903 | 95 | 99.6 | 69.401 | 25.599 | 109.2 |  | 99.092 | 10.108 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.8 |  | 13.358 | 2.442 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 33.8 | 28 | 28 | 5.8 | 16.5 |  |  | 16.5 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.68 | 7.75 | 7.75 | 0.93 | 9.97 | 10 | 10 | -0.03
01/12/2025 | 10:30 | 103.6 | 102.0976 | 102.0976 | 1.5024 | 632.5 | 635.0114 | 635.0114 | -2.5114 | 215.2 | 207.5882 | 207.5882 | 7.6118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 61.4039 | 61.4039 | -1.0039 | 124.4 | 179.5539 | 229.0414 | -104.6414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 185.1762 | 173.9023 | 3.8977 | 188 | 185.1762 | 173.9023 | 14.0977 | 187.5 | 185.1762 | 173.9023 | 13.5977 | 283 | 278.5985 | 261.6367 | 21.3633 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 80.1384 | 68.8248 | 18.6752 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 164.7073 | 164.7073 | 6.5927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 16.7 | 16.8737 |  | 16.7 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 9.9848 | 9.9848 | 4.7152 | 92.3 | 50 | 35.4813 | 56.8187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.114 | 56.114 | 0.08603 | 125.7 | 166.7115 | 132.2876 | -6.5876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.1 | 144.4733 | 193.2671 | -43.1671 | 38.6 | 35.2393 | 40.0191 | -1.4191 | 122.2 | 126.7693 | 128.9384 | -6.7384 | 22.8 | 20.1343 | 20.8503 | 1.9497 | 18 | 17.6478 | 17.6478 | 0.3522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 94.18 | 88.1161 | 88.1161 | 6.0639 | 184.4 | 185.817 | 185.817 | -1.417 | 186.3 | 185.817 | 185.817 | 0.48299 | 186.2 | 186.375 | 186.375 | -0.17502 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 21.8 | 18.081 | 18.081 | 3.719 | 34.4 | 43.3508 | 43.3508 | -8.9508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.2 | 29.2207 | 29.2207 | 2.9793 | 85.2 | 87.6988 | 87.6988 | -2.4988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 71.0118 | 71.3069 | 10.0931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.4419 | 45.4419 | 0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 85.2467 | 107.9358 | -23.4358 | 0 |  |  | 0 | 166.2 | 186.2159 | 186.2159 | -20.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 177.7 | 186.7751 | 186.7751 | -9.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 144.1 | 110.5185 | 155.1149 | -11.0149 | 94.3 | 92.4445 | 88.4152 | 5.8848 | 68.1 | 67.4615 | 67.4615 | 0.63854 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.184 | 149.184 | -4.184 | 146.1 | 149.184 | 149.184 | -3.084 | 149 | 149.632 | 149.632 | -0.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 207.2967 | 207.2967 | 1.6033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.2 | 12.878 | 12.878 | 0.32195 | 0.8 |  | 0.9 | -0.1 | 125.3 | 105.9 | 102.814 | 22.486 | 55.6 |  | 66.596 | -10.996 | 0 | 0.787 | 0.787 | -0.787 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 3.4 | 17.6083 | 17.6083 | -14.2083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 189.8 |  | 209 | -19.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.8 | 17.6083 | 17.6083 | 3.1917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 15.2 |  | 14.264 | 0.936 | 18.5 |  | 16.64 | 1.86 | 30.1 | 19.6 | 22.215 | 7.885 | 82.6 | 66.5 | 67.794 | 14.806 | 19.2 |  | 18.554 | 0.646 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 17.5 | 16.5057 | 16.5743 | 0.92569 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | -1.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.9 | 11.7073 | 11.7073 | 2.1927 | 16.1 | 16.9756 | 16.9756 | -0.87561 | 14 | 16.398 | 16.398 | -2.398 | 49.9 | 54.2 | 53.454 | -3.554 | 38.5 |  | 35.066 | 3.434 | 79 | 63.2 | 54.481 | 24.519 | 74.2 | 76.1 | 70.045 | 4.155 | 16.1 | 3.472 | 3.472 | 12.628 | 0 | 5.692 | 5.692 | -5.692 | 14 | 15.6098 | 15.6098 | -1.6098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 0 | 1.269 | 1.269 | -1.269 | 224.6 |  | 247.4 | -22.8 | 16.2 |  | 11.498 | 4.702 | 151 |  | 127.837 | 23.163 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74 | 73.2 | 65.364 | 8.636 | 80.7 | 104.6 | 79.641 | 1.059 | 111.5 |  | 97.373 | 14.127 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15 |  | 13.933 | 1.067 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 9 | 10 | 10 | -1 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 33.8 | 28 | 28 | 5.8 | 15 |  |  | 15 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 9.08 | 7.75 | 7.75 | 1.33 | 10 | 10 | 10 | 0
01/12/2025 | 11:00 | 103.2 | 102.0976 | 102.0976 | 1.1024 | 624 | 635.0114 | 635.0114 | -11.0114 | 213.2 | 207.5882 | 207.5882 | 5.6118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 61.4039 | 61.4039 | -0.8039 | 151.2 | 179.9991 | 228.1587 | -76.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 185.1762 | 163.0418 | 14.7582 | 186.6 | 185.1762 | 163.0418 | 23.5582 | 185.8 | 185.1762 | 163.0418 | 22.7582 | 279.4 | 278.5985 | 245.2971 | 34.1029 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 77.7575 | 132.3077 | -54.9077 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.6 | 16.8737 |  | 16.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 9.9848 | 9.9848 | 4.6152 | 91.8 | 50 | 33.7071 | 58.0929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.114 | 56.114 | -0.21397 | 152.7 | 162.6689 | 158.1943 | -5.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 143.8302 | 191.8585 | -44.9585 | 37.2 | 35.2393 | 40.0191 | -2.8191 | 127.6 | 125.4822 | 121.108 | 6.492 | 22.9 | 20.1343 | 20.8503 | 2.0497 | 18 | 17.6478 | 17.6478 | 0.3522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.59 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4739 | 185.4 | 185.817 | 185.817 | -0.41701 | 185 | 185.817 | 185.817 | -0.81701 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 18.3 | 18.081 | 18.081 | 0.21899 | 34.7 | 43.3508 | 43.3508 | -8.6508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.5 | 29.2207 | 29.2207 | 3.2793 | 80.7 | 87.6988 | 87.6988 | -6.9988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 69.8706 | 64.4532 | 17.0468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 85.2467 | 103.6542 | -19.6542 | 0 |  |  | 0 | 165.7 | 186.2159 | 186.2159 | -20.5159 | 199.4 | 186.2159 | 186.2159 | 13.1841 | 179.7 | 186.7751 | 186.7751 | -7.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 150 | 147.8227 | 156.9814 | -6.9814 | 86 | 81.1869 | 72.46 | 13.54 | 67.2 | 67.4615 | 67.4615 | -0.26146 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 28.5 | 30.0976 | 30.0976 | -1.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.184 | 149.184 | -4.784 | 145 | 149.184 | 149.184 | -4.184 | 148.2 | 149.632 | 149.632 | -1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 207.2967 | 207.2967 | 1.7033 | 98.9 | 103.9596 | 103.9596 | -5.0596 | 4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.8258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.1 | 12.878 | 12.878 | 0.22195 | 1.2 |  | 0.92 | 0.28 | 122.3 | 105.9 | 104.258 | 18.042 | 80.8 |  | 63.108 | 17.692 | 0.1 | 1.151 | 1.151 | -1.051 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.4 | 17.6083 | 17.6083 | -14.2083 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 226 |  | 208 | 18 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 17.6083 | 17.6083 | 3.0917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 15.1 |  | 13.841 | 1.259 | 17.9 |  | 16.241 | 1.659 | 29.6 | 19.5 | 23.057 | 6.543 | 82.9 | 70.2 | 71.036 | 11.864 | 19.5 |  | 18.316 | 1.184 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 19.1 | 16.2404 | 14.9813 | 4.1187 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.7 | 11.7073 | 11.7073 | 1.9927 | 16.2 | 16.9756 | 16.9756 | -0.77561 | 13.2 | 17.589 | 17.589 | -4.389 | 59.2 | 59.8 | 59.323 | -0.123 | 38 |  | 34.891 | 3.109 | 92.9 | 66.1 | 56.303 | 36.597 | 81.5 | 77.9 | 72.106 | 9.394 | 18.1 | 3.814 | 3.814 | 14.286 | 0 | 6.382 | 6.382 | -6.382 | 14 | 15.6098 | 15.6098 | -1.6098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 0 | 1.817 | 1.817 | -1.817 | 251.3 |  | 247.4 | 3.9 | 15.9 |  | 11.24 | 4.66 | 150.5 |  | 124.864 | 25.636 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.3 | 79 | 77.486 | -1.186 | 86.7 | 108.9 | 88.93 | -2.23 | 112.3 |  | 92.068 | 20.232 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.7 |  | 13.734 | 2.966 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 33.9 | 28 | 28 | 5.9 | 16.4 |  |  | 16.4 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.56 | 7.75 | 7.75 | 0.81 | 9.99 | 10 | 10 | -0.01
01/12/2025 | 11:30 | 101.6 | 102.0976 | 102.0976 | -0.49756 | 623.4 | 635.0114 | 635.0114 | -11.6114 | 212.9 | 207.5882 | 207.5882 | 5.3118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 61.4039 | 61.4039 | -1.5039 | 191.3 | 186.1524 | 233.6025 | -42.3025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 188.9502 | 169.1383 | 8.1617 | 197.6 | 188.9502 | 169.1383 | 28.4617 | 197.6 | 188.9502 | 169.1383 | 28.4617 | 287.4 | 284.2765 | 254.4694 | 32.9306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 93.7203 | 132.3077 | -36.5077 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.6 | 16.8737 |  | 16.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 9.9848 | 9.9848 | 4.5152 | 91.1 | 50 | 38.5774 | 52.5226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 153.2 | 164.3283 | 139.3813 | 13.8187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 144.9156 | 192.3499 | -43.0499 | 38.3 | 35.2393 | 40.0191 | -1.7191 | 135 | 128.9384 | 123.0316 | 11.9684 | 19.4 | 20.1343 | 20.8503 | -1.4503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.08 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9639 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 186.3 | 186.375 | 186.375 | -0.07502 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 22.1 | 18.081 | 18.081 | 4.019 | 34.3 | 43.3508 | 43.3508 | -9.0508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 79.8 | 87.6988 | 87.6988 | -7.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 74.0052 | 67.3241 | 13.2759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.4419 | 45.4419 | 0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 85.2467 | 104.378 | -21.478 | 0 |  |  | 0 | 165.7 | 186.2159 | 186.2159 | -20.5159 | 198.6 | 186.2159 | 186.2159 | 12.3841 | 178.1 | 186.7751 | 186.7751 | -8.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 180.7 | 153.6234 | 160.2695 | 20.4305 | 87.4 | 83.8608 | 73.9152 | 13.4848 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 46.2 | 48.6494 | 48.6494 | -2.4494 | 28.2 | 30.0976 | 30.0976 | -1.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 149.184 | 149.184 | -5.484 | 145 | 149.184 | 149.184 | -4.184 | 148.1 | 149.632 | 149.632 | -1.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 98.8 | 103.9596 | 103.9596 | -5.1596 | 4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.8258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13 | 12.878 | 12.878 | 0.12195 | 1.3 |  | 0.911 | 0.389 | 115.2 | 105.5 | 103.87 | 11.33 | 80.9 |  | 56.352 | 24.548 | 0.7 | 2.748 | 2.748 | -2.048 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.3 | 17.6083 | 17.6083 | -14.3083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 216.2 |  | 208 | 8.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 17.6083 | 17.6083 | 2.6917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 13.5 |  | 13.045 | 0.455 | 16.8 |  | 15.588 | 1.212 | 30.1 | 19.1 | 23.316 | 6.784 | 85.9 | 71.4 | 73.401 | 12.499 | 19.1 |  | 17.624 | 1.476 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 19.3 | 17.2015 | 15.6486 | 3.6515 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.5 | 11.7073 | 11.7073 | 1.7927 | 16.2 | 16.9756 | 16.9756 | -0.77561 | 14.5 | 19.294 | 19.294 | -4.794 | 69.6 | 63.6 | 62.627 | 6.973 | 38.3 |  | 34.328 | 3.972 | 93.9 | 68.2 | 57.996 | 35.904 | 88.4 | 78.9 | 73.569 | 14.831 | 17.9 | 4.117 | 4.117 | 13.783 | 0 | 6.893 | 6.893 | -6.893 | 14 | 15.6098 | 15.6098 | -1.6098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 0.7 | 2.855 | 2.855 | -2.155 | 239.7 |  | 247.4 | -7.7 | 15 |  | 10.214 | 4.786 | 148.6 |  | 112.814 | 35.786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.9 | 83.1 | 88.967 | 9.933 | 113.6 | 110.8 | 97.679 | 15.921 | 110.5 |  | 85.233 | 25.267 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.6 |  | 13.132 | 4.468 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34 | 28 | 28 | 6 | 17 |  |  | 17 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.31 | 7.75 | 7.75 | 0.56 | 10 | 10 | 10 | 0
01/12/2025 | 12:00 | 101.2 | 102.0976 | 102.0976 | -0.89756 | 627.6 | 635.0114 | 635.0114 | -7.4114 | 213.6 | 207.5882 | 207.5882 | 6.0118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 61.4039 | 61.4039 | -1.2039 | 180 | 181.0892 | 227.7201 | -47.7201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 188.9502 | 166.8158 | 10.4842 | 199.1 | 188.9502 | 166.8158 | 32.2842 | 196.8 | 188.9502 | 166.8158 | 29.9842 | 280.9 | 284.2765 | 250.9751 | 29.9249 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 112.9615 | 132.3077 | -17.3077 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.4 | 16.8737 |  | 16.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 9.9848 | 9.9848 | 4.5152 | 91.8 | 50 | 39.3433 | 52.4567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 153 | 177.8833 | 146.0486 | 6.9514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.1 | 143.5898 | 190.5044 | -42.4044 | 34.7 | 35.2393 | 40.0191 | -5.3191 | 134.4 | 128.9384 | 120.8418 | 13.5582 | 18.5 | 20.1343 | 20.8503 | -2.3503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.4 | 185.817 | 185.817 | -1.417 | 187 | 186.375 | 186.375 | 0.62498 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 22.1 | 18.081 | 18.081 | 4.019 | 34.6 | 43.3508 | 43.3508 | -8.7508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.5 | 29.2207 | 29.2207 | 3.2793 | 80.3 | 87.6988 | 87.6988 | -7.3988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 73.8692 | 64.7441 | 16.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 85.2467 | 101.3186 | -18.4186 | 0 |  |  | 0 | 164.1 | 186.2159 | 186.2159 | -22.1159 | 198.4 | 186.2159 | 186.2159 | 12.1841 | 178.3 | 186.7751 | 186.7751 | -8.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 180.2 | 154.9318 | 157.2219 | 22.9781 | 87.7 | 82.6947 | 70.7935 | 16.9064 | 66.8 | 67.4615 | 67.4615 | -0.66146 | 46.2 | 48.6494 | 48.6494 | -2.4494 | 28.3 | 30.0976 | 30.0976 | -1.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 149.184 | 149.184 | -5.184 | 144.9 | 149.184 | 149.184 | -4.284 | 148.2 | 149.632 | 149.632 | -1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 207.2967 | 207.2967 | 0.30333 | 98.6 | 103.9596 | 103.9596 | -5.3596 | 4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.8258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.9 | 12.878 | 12.878 | 0.02195 | 1.3 |  | 0.927 | 0.373 | 125 | 105.4 | 102.871 | 22.129 | 80.9 |  | 51.34 | 29.56 | 1.1 | 4.755 | 4.755 | -3.655 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 17.6083 | 17.6083 | -14.4083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 200.4 |  | 208 | -7.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 17.6083 | 17.6083 | 2.6917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 13.2 |  | 12.318 | 0.882 | 17.3 |  | 14.598 | 2.702 | 30.7 | 18.8 | 23.382 | 7.318 | 84.5 | 71.8 | 75.473 | 9.027 | 18.4 |  | 16.785 | 1.615 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 19.3 | 17.1699 | 15.0489 | 4.2511 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 16.1 | 16.9756 | 16.9756 | -0.87561 | 17.6 | 21.17 | 21.17 | -3.57 | 73.7 | 66.9 | 65.077 | 8.623 | 39 |  | 34.147 | 4.853 | 85 | 69.9 | 59.645 | 25.355 | 89.9 | 79.7 | 74.834 | 15.066 | 18.5 | 4.407 | 4.407 | 14.093 | 0 | 7.345 | 7.345 | -7.345 | 14 | 15.6098 | 15.6098 | -1.6098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 1.3 | 4.057 | 4.057 | -2.757 | 240 |  | 247.4 | -7.4 | 18 |  | 9.033 | 8.967 | 139.8 |  | 117.698 | 22.102 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.7 | 86.8 | 100.234 | 18.466 | 140.2 | 113.1 | 106.249 | 33.951 | 100.8 |  | 83.615 | 17.185 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.9 |  | 12.947 | 4.953 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.2 | 28 | 28 | 6.2 | 17 |  |  | 17 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.38 | 7.75 | 7.75 | 0.63 | 9.99 | 10 | 10 | -0.01
01/12/2025 | 12:30 | 99.2 | 102.0976 | 102.0976 | -2.8976 | 617.9 | 635.0114 | 635.0114 | -17.1114 | 211.3 | 207.5882 | 207.5882 | 3.7118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 92.2263 | 92.2263 | -32.5263 | 181 | 166.2087 | 208.2566 | -27.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 196.228 | 184.1318 | -7.9318 | 198.5 | 196.228 | 184.1318 | 14.3682 | 197.8 | 196.228 | 184.1318 | 13.6682 | 285.7 | 295.2259 | 277.0271 | 8.6729 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 117.7909 | 66.1539 | 48.9461 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.3 | 16.8737 |  | 16.3 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 9.9848 | 9.9848 | 4.5152 | 90 | 50 | 35.5057 | 54.4943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.114 | 56.114 | -1.214 | 188 | 148.348 | 63.761 | 124.239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.7 | 143.5898 | 187.0371 | -41.3371 | 33.3 | 35.2393 | 40.0191 | -6.7191 | 127.7 | 128.9384 | 126.8958 | 0.80418 | 18.9 | 20.1343 | 20.8503 | -1.9503 | 18 | 17.6478 | 17.6478 | 0.3522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.73 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6139 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 185.2 | 186.375 | 186.375 | -1.175 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 | 17.6 | 18.081 | 18.081 | -0.48101 | 34.1 | 43.3508 | 43.3508 | -9.2508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.1 | 29.2207 | 29.2207 | 2.8793 | 50.5 | 50.9434 | 87.6988 | -37.1988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 75.9132 | 65.2727 | 14.1273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 85.2467 | 97.9574 | -15.3574 | 0 |  |  | 0 | 164.4 | 186.2159 | 186.2159 | -21.8159 | 198 | 186.2159 | 186.2159 | 11.7841 | 178.4 | 186.7751 | 186.7751 | -8.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 98.1 | 107.394 | 107.394 | -9.294 | 84.3 | 87.6389 | 92.4445 | -8.1445 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 45.8 | 48.6494 | 48.6494 | -2.8494 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 149.184 | 149.184 | -5.784 | 144.3 | 149.184 | 149.184 | -4.884 | 147.5 | 149.632 | 149.632 | -2.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 207.2967 | 207.2967 | -0.49667 | 98.4 | 103.9596 | 103.9596 | -5.5596 | 4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.8258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.9 | 12.878 | 12.878 | 0.02195 | 1.3 |  | 0.919 | 0.381 | 126.1 | 105.9 | 102.773 | 23.327 | 80.8 |  | 48.876 | 31.924 | 1 | 6.461 | 6.461 | -5.461 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 17.6083 | 17.6083 | -14.4083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 181 |  | 206 | -25 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 |  |  | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 17.6083 | 17.6083 | 2.3917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 10.1 |  | 11.449 | -1.349 | 13.5 |  | 13.667 | -0.167 | 30.3 | 19.1 | 23.392 | 6.908 | 84.4 | 73 | 77.053 | 7.347 | 19.1 |  | 16.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 19.2 | 17.645 | 15.1717 | 4.0283 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | -0.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 16 | 16.9756 | 16.9756 | -0.97561 | 18.3 | 22.623 | 22.623 | -4.323 | 77.1 | 68.8 | 67.662 | 9.438 | 39 |  | 34.039 | 4.961 | 99.3 | 70.2 | 62.012 | 37.288 | 94.5 | 79.8 | 75.02 | 19.48 | 17.9 | 4.702 | 4.702 | 13.198 | 0 | 7.92 | 7.92 | -7.92 | 14 | 15.6098 | 15.6098 | -1.6098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 1.4 | 5.445 | 5.445 | -4.045 | 213.1 |  | 247.4 | -34.3 | 17.5 |  | 7.896 | 9.604 | 82.6 |  | 119.996 | -37.396 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 94.2 | 107.7 | 12.4 | 130 | 116.5 | 110.889 | 19.111 | 55.6 |  | 82.93 | -27.33 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.4 |  | 12.79 | 1.61 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16.3 |  |  | 16.3 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.82 | 7.75 | 7.75 | 0.07 | 9.03 | 10 | 10 | -0.97
01/12/2025 | 13:00 | 101.1 | 102.0976 | 102.0976 | -0.99756 | 612.1 | 618.9872 | 635.0114 | -22.9114 | 208.5 | 202.3498 | 207.5882 | 0.91178 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 61.4039 | 92.2263 | -32.9263 | 184.5 | 195.8191 | 194.3702 | -9.8702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 196.228 | 164.1518 | -22.1518 | 142.2 | 196.228 | 164.1518 | -21.9518 | 142.1 | 196.228 | 164.1518 | -22.0518 | 240.6 | 295.2259 | 246.9671 | -6.3671 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 72.4615 | 66.1539 | -0.85386 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.2 | 16.8737 |  | 16.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 9.9848 | 9.9848 | 4.6152 | 88.6 | 50 | 30.591 | 58.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 56.114 | 56.114 | -1.414 | 184.5 | 81.9465 | 110.4809 | 74.0191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.6 | 143.5897 | 184.5866 | 46.0134 | 35.6 | 36.1282 | 40.0191 | -4.4191 | 118.4 | 53.6585 | 117.276 | 1.124 | 16.9 | 20.1343 | 20.8503 | -3.9503 | 17.6 | 17.6478 | 17.6478 | -0.0478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.17 | 88.1161 | 88.1161 | 1.0539 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 105.1 | 104.1182 | 110.9132 | -5.8132 | 17.3 | 18.081 | 18.081 | -0.78101 | 33.7 | 32.6616 | 43.3508 | -9.6508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.3 | 29.2207 | 29.2207 | 3.0793 | 50 | 50.9434 | 77.4725 | -27.4725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 66.0453 | 57.6888 | 9.3112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 83.214 | 93.84 | -11.94 | 0 |  |  | 0 | 165.2 | 186.2159 | 186.2159 | -21.0159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 178.4 | 186.7751 | 186.7751 | -8.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 170.4 | 182.4005 | 144.6715 | 25.7285 | 94.8 | 53.6585 | 65.148 | 29.652 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 46.3 | 48.6494 | 48.6494 | -2.3494 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 149.184 | 149.184 | -6.184 | 144.5 | 149.184 | 149.184 | -4.684 | 147.9 | 149.632 | 149.632 | -1.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 207.2967 | 207.2967 | 0.20333 | 98.7 | 103.9596 | 103.9596 | -5.2596 | 4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.8258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 13.2 | 12.878 | 12.878 | 0.32195 | 1.2 |  | 0.916 | 0.284 | 99.6 | 116 | 102.975 | -3.375 | 80.9 |  | 49.012 | 31.888 | 2 | 8.067 | 8.067 | -6.067 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 17.6083 | 17.6083 | -13.8083 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 165.3 |  | 204 | -38.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 19.9 | 17.6083 | 17.6083 | 2.2917 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19 | 15 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 10.8 |  | 11.466 | -0.666 | 13.3 |  | 13.569 | -0.269 | 30.3 | 26 | 23.382 | 6.918 | 87.8 | 75 | 78.47 | 9.33 | 19.5 |  | 16.388 | 3.112 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 18.5 | 15.3513 | 13.409 | 5.091 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 15.5 | 16.9756 | 16.9756 | -1.4756 | 22.9 | 23.935 | 23.935 | -1.035 | 77.5 | 70.2 | 70.293 | 7.207 | 36.1 |  | 34.792 | 1.308 | 102.2 | 98.4 | 64.617 | 37.583 | 92.1 | 85.4 | 74.847 | 17.253 | 20 | 4.999 | 4.999 | 15.001 | 0 | 8.536 | 8.536 | -8.536 | 14 | 14 | 15.6098 | -1.6098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3.8 | 6.896 | 6.896 | -3.096 | 217.9 |  | 247.4 | -29.5 | 16.3 |  | 7.031 | 9.269 | 146.5 |  | 118.955 | 27.545 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.4 | 118.6 | 113.899 | 4.501 | 117.4 | 123.9 | 114.218 | 3.182 | 111.4 |  | 81.032 | 30.368 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.6 |  | 12.597 | 1.003 |  |  |  | 0 | 18.1 | 18.5366 | 18.5366 | -0.43659 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 26.8 | 30.5 | 28 | -1.2 | 33.9 | 30.5 | 28 | 5.9 | 16.4 |  |  | 16.4 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.74 | 7.75 | 7.75 | -0.01 | 9.02 | 10 | 10 | -0.98
01/12/2025 | 13:30 | 99.6 | 102.0976 | 102.0976 | -2.4976 | 622.7 | 618.9872 | 635.0114 | -12.3114 | 212 | 202.3498 | 207.5882 | 4.4118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 92.2263 | 92.2263 | -32.0263 | 180.1 | 182.8936 | 196.0902 | -15.9902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 196.228 | 179.6918 | -2.8918 | 200.4 | 196.228 | 179.6918 | 20.7082 | 199.1 | 196.228 | 179.6918 | 19.4082 | 284 | 295.2259 | 270.3471 | 13.6529 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 72.4615 | 66.1539 | 6.8461 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16 | 16.8737 |  | 16 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 9.9848 | 9.9848 | 4.5152 | 91.3 | 50 | 30.5823 | 60.7177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.114 | 56.114 | -0.91397 | 85.2 | 58.6573 | 57.2982 | 27.9018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 | 143.5897 | 186.569 | -41.2689 | 32.4 | 36.1282 | 40.0191 | -7.6191 | 119.9 | 53.6585 | 75.2798 | 44.6202 | 17.8 | 20.1343 | 20.8503 | -3.0503 | 18 | 17.6478 | 17.6478 | 0.3522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.79 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6739 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 186.5 | 186.375 | 186.375 | 0.12498 | 107.1 | 104.1182 | 110.9132 | -3.8132 | 18.1 | 18.081 | 18.081 | 0.01899 | 34.4 | 32.6616 | 43.3508 | -8.9508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 34 | 29.2207 | 29.2207 | 4.7793 | 50.8 | 50.9434 | 78.5752 | -27.7752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 59.9562 | 59.7981 | -16.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.4419 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 83.214 | 97.5486 | -14.7486 | 0 |  |  | 0 | 163.7 | 186.2159 | 186.2159 | -22.5159 | 197.7 | 186.2159 | 186.2159 | 11.4841 | 178.3 | 186.7751 | 186.7751 | -8.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 173.5 | 173.5907 | 107.394 | 66.106 | 97.7 | 53.6585 | 92.4446 | 5.2554 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 149.184 | 149.184 | -6.784 | 143.7 | 149.184 | 149.184 | -5.484 | 147.7 | 149.632 | 149.632 | -1.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 207.2967 | 207.2967 | -0.49667 | 98.7 | 103.9596 | 103.9596 | -5.2596 | 4.2 | 7.8258 | 7.8258 | -3.6258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.6 | 12.878 | 12.878 | -0.27805 | 1.2 |  | 0.916 | 0.284 | 111.6 | 116.3 | 103.499 | 8.101 | 80.9 |  | 49.219 | 31.681 | 4.5 | 8.926 | 8.926 | -4.426 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 230.4 |  | 199 | 31.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 17.6083 | 17.6083 | 2.4917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 15 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 13.3 |  | 11.793 | 1.507 | 15.6 |  | 13.979 | 1.621 | 30.2 | 25.9 | 23.426 | 6.774 | 88.7 | 76.7 | 78.716 | 9.984 | 19.5 |  | 15.714 | 3.786 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 12.8 | 13.936 | 13.8992 | -1.0992 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 16.2 | 16.9756 | 16.9756 | -0.77561 | 24.7 | 24.163 | 24.163 | 0.537 | 77.6 | 70.4 | 71.48 | 6.12 | 37.7 |  | 35.541 | 2.159 | 93.2 | 96.6 | 65.941 | 27.259 | 96.1 | 84.7 | 73.767 | 22.333 | 19.8 | 4.911 | 4.911 | 14.889 | 0 | 8.444 | 8.444 | -8.444 | 13.9 | 14 | 15.6098 | -1.7098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.2 | 7.926 | 7.926 | -2.726 | 247.3 |  | 247.4 | -0.1 | 16 |  | 6.132 | 9.868 | 145.4 |  | 116.776 | 28.624 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.4 | 120.3 | 117.488 | 0.912 | 96 | 126.5 | 118.501 | -22.501 | 109.9 |  | 78.48 | 31.42 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.7 |  | 12.084 | 5.616 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 30.5 | 28 | -0.9 | 34.3 | 30.5 | 28 | 6.3 | 16.7 |  |  | 16.7 | 17.5 | 20.211 | 20.211 | -2.711 | 8.22 | 7.75 | 7.75 | 0.47 | 9.04 | 10 | 10 | -0.96
01/12/2025 | 14:00 | 101 | 102.0976 | 102.0976 | -1.0976 | 628.5 | 618.9872 | 635.0114 | -6.5114 | 213.9 | 202.3498 | 207.5882 | 6.3118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 92.2263 | 92.2263 | -31.9263 | 180.4 | 188.6396 | 203.5169 | -23.1169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 196.228 | 192.0066 | -16.1066 | 198 | 196.228 | 192.0066 | 5.9934 | 197.6 | 196.228 | 192.0066 | 5.5934 | 288.2 | 295.2259 | 288.8748 | -0.67478 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 72.4615 | 66.1539 | 8.4461 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16 | 16.8737 |  | 16 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 9.9848 | 9.9848 | 4.5152 | 92.2 | 50 | 38.8244 | 53.3756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 86.1 | 89.4819 | 41.0257 | 45.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 144.582 | 189.5394 | -40.4394 | 34.7 | 36.1282 | 40.0191 | -5.3191 | 128.8 | 53.6585 | 117.608 | 11.192 | 18.4 | 20.1343 | 20.8503 | -2.4503 | 18.2 | 17.6478 | 17.6478 | 0.5522 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.65 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5339 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 186.9 | 186.375 | 186.375 | 0.52498 | 108.6 | 104.1182 | 110.9132 | -2.3132 | 24.9 | 18.081 | 18.081 | 6.819 | 34.8 | 32.6616 | 43.3508 | -8.5508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.5 | 29.2207 | 29.2207 | 4.2793 | 65.6 | 50.9434 | 21.9632 | 43.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 66.6057 | 59.6393 | -15.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 83.214 | 99.5579 | -16.4579 | 0 |  |  | 0 | 164.1 | 186.2159 | 186.2159 | -22.1159 | 197.2 | 186.2159 | 186.2159 | 10.9841 | 177 | 186.7751 | 186.7751 | -9.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 223.2 | 182.4624 | 115.038 | 108.162 | 103.8 | 53.6585 | 85.9795 | 17.8205 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 149.184 | 149.184 | -6.884 | 143.3 | 149.184 | 149.184 | -5.884 | 147.7 | 149.632 | 149.632 | -1.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 207.2967 | 207.2967 | -0.49667 | 98.6 | 103.9596 | 103.9596 | -5.3596 | 4.2 | 7.8258 | 7.8258 | -3.6258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.8 | 12.878 | 12.878 | -0.07805 | 0.5 |  | 0.774 | -0.274 | 101.9 | 116.3 | 104.129 | -2.229 | 80.8 |  | 47.506 | 33.294 | 5.1 | 9.536 | 9.536 | -4.436 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 226.1 |  | 194 | 32.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 17.6083 | 17.6083 | 2.6917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 13.3 |  | 11.916 | 1.384 | 16.1 |  | 14.095 | 2.005 | 29.2 | 25.8 | 23.488 | 5.712 | 89.1 | 78.2 | 78.572 | 10.528 | 19.4 |  | 16.017 | 3.383 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 9.8 | 15.4816 | 13.8623 | -4.0623 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 16.4 | 16.9756 | 16.9756 | -0.57561 | 24.1 | 24.029 | 24.029 | 0.071 | 77.8 | 70.8 | 72.186 | 5.614 | 40.5 |  | 34.505 | 5.995 | 90.7 | 94.6 | 66.837 | 23.863 | 97.5 | 84 | 72.386 | 25.114 | 15.1 | 4.694 | 4.694 | 10.406 | 0 | 8.115 | 8.115 | -8.115 | 13.9 | 14 | 15.6098 | -1.7098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9.8 | 8.817 | 8.817 | 0.983 | 238.7 |  | 247.4 | -8.7 | 14.8 |  | 5.157 | 9.643 | 105.1 |  | 113.413 | -8.313 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 121.8 | 120.207 | 0.293 | 108.3 | 129 | 123.102 | -14.802 | 106.2 |  | 75.366 | 30.834 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.1 |  | 11.261 | 3.839 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.3 | 30.5 | 28 | -0.7 | 34.4 | 30.5 | 28 | 6.4 | 10.9 |  |  | 10.9 | 17.3 | 20.211 | 20.211 | -2.911 | 8.01 | 7.75 | 7.75 | 0.26 | 9.03 | 10 | 10 | -0.97
01/12/2025 | 14:30 | 205.1 | 102.0976 | 102.0976 | 103.0024 | 626.2 | 618.9872 | 635.0114 | -8.8114 | 213.9 | 202.3498 | 207.5882 | 6.3118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 175.4 | 194.2162 | 202.0054 | -26.6054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 196.228 | 159.7118 | 16.9882 | 199.1 | 196.228 | 159.7118 | 39.3882 | 199.2 | 196.228 | 159.7118 | 39.4882 | 288.7 | 295.2259 | 240.2871 | 48.4129 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 72.4615 | 66.1539 | 7.3461 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.1 | 16.8737 |  | 16.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9848 | 9.9848 | 4.4152 | 91.6 | 50 | 47.9841 | 43.6159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 86.1 | 103.6156 | 164.0863 | -77.9862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 145.1361 | 188.0525 | -34.8525 | 32.7 | 36.1282 | 40.0191 | -7.3191 | 137.1 | 138.0886 | 125.4252 | 11.6748 | 19 | 20.1343 | 20.8503 | -1.8503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.39 | 88.1161 | 88.1161 | 0.2739 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 186.9 | 186.375 | 186.375 | 0.52498 | 107.1 | 104.1182 | 110.9132 | -3.8132 | 29.5 | 18.081 | 18.081 | 11.419 | 34 | 32.6616 | 43.3508 | -9.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 72.7 | 34.5036 | 85.0323 | -12.3323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 67.9355 | 63.862 | -20.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 83.214 | 99.7164 | -16.6164 | 0 |  |  | 0 | 165.1 | 186.2159 | 186.2159 | -21.1159 | 197.6 | 186.2159 | 186.2159 | 11.3841 | 178 | 186.7751 | 186.7751 | -8.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 253.6 | 185.9146 | 155.364 | 98.236 | 85.7 | 66.6367 | 71.4471 | 14.2529 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 28.1 | 30.0976 | 30.0976 | -1.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 149.184 | 149.184 | -6.084 | 143.9 | 149.184 | 149.184 | -5.284 | 148.1 | 149.632 | 149.632 | -1.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 207.2967 | 207.2967 | -0.89667 | 98.3 | 103.9596 | 103.9596 | -5.6596 | 4.2 | 7.8258 | 7.8258 | -3.6258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.6 | 12.878 | 12.878 | -0.27805 | 0.8 |  | 0.75 | 0.05 | 112.8 | 115.2 | 102.516 | 10.284 | 80.7 |  | 44.453 | 36.247 | 6.5 | 9.967 | 9.967 | -3.467 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 219.6 |  | 185 | 34.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 17.6083 | 17.6083 | 2.5917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 11.6 |  | 12.001 | -0.401 | 13.9 |  | 13.811 | 0.089 | 28.7 | 26 | 23.043 | 5.657 | 87.5 | 79.1 | 77.369 | 10.131 | 18.6 |  | 16.127 | 2.473 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 10.4 | 15.7907 | 14.8438 | -4.4438 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 16 | 16.9756 | 16.9756 | -0.97561 | 26 | 24.112 | 24.112 | 1.888 | 78 | 71.5 | 73.397 | 4.603 | 29.1 |  | 32.849 | -3.749 | 95.4 | 91.7 | 66.941 | 28.459 | 97.4 | 83.6 | 72.873 | 24.527 | 19.8 | 4.553 | 4.553 | 15.247 | 0 | 7.822 | 7.822 | -7.822 | 13.6 | 14 | 15.6098 | -2.0098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 11.9 | 9.567 | 9.567 | 2.333 | 231.6 |  | 247.4 | -15.8 | 13.2 |  | 4.256 | 8.944 | 101.4 |  | 111.476 | -10.076 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 122.8 | 121.275 | 1.625 | 105.5 | 131 | 127.574 | -22.074 | 102.8 |  | 72.578 | 30.222 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.6 |  | 10.225 | 4.375 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18.5366 | 18.5366 | 0.26341 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.2 | 30.5 | 28 | -0.8 | 34.2 | 30.5 | 28 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.211 | 20.211 | -1.211 | 8.34 | 7.75 | 7.75 | 0.59 | 9.06 | 10 | 10 | -0.94
01/12/2025 | 15:00 | 201.1 | 102.0976 | 102.0976 | 99.0024 | 621.9 | 618.9872 | 635.0114 | -13.1114 | 212.6 | 202.3498 | 207.5882 | 5.0118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 173.5 | 193.6802 | 205.4715 | -31.9715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 188.9502 | 159.7118 | 17.9882 | 190.6 | 188.9502 | 159.7118 | 30.8882 | 190.8 | 188.9502 | 159.7118 | 31.0882 | 289.6 | 284.2765 | 240.2871 | 49.3129 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 72.4615 | 66.1539 | 6.7461 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16 | 16.8737 |  | 16 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 9.9848 | 9.9848 | 4.6152 | 90.8 | 50 | 58.6645 | 32.1355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 85.6 | 174.4047 | 183.5058 | -97.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 144.0555 | 188.9267 | -41.3267 | 33.9 | 36.1282 | 40.0191 | -6.1191 | 120 | 128.9384 | 131.0476 | -11.0476 | 17.8 | 20.1343 | 20.8503 | -3.0503 | 17.6 | 17.6478 | 17.6478 | -0.0478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.32 | 88.1161 | 88.1161 | 1.2039 | 182.6 | 185.817 | 181.485 | 1.115 | 183.1 | 185.817 | 181.485 | 1.615 | 186.4 | 186.375 | 182.03 | 4.37 | 106.5 | 104.1182 | 110.9132 | -4.4132 | 17.5 | 18.081 | 18.081 | -0.58101 | 33.5 | 32.6616 | 43.3508 | -9.8508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.2 | 29.2207 | 29.2207 | 2.9793 | 82.5 | 87.6988 | 87.6986 | -5.1986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 71.7652 | 66.2338 | 1.5662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 83.214 | 101.2517 | -18.2517 | 0 |  |  | 0 | 166.7 | 186.2159 | 186.2159 | -19.5159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 179 | 186.7751 | 186.7751 | -7.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 182.2 | 182.4624 | 159.8785 | 22.3215 | 78.8 | 72.1323 | 72.8663 | 5.9337 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 28.1 | 30.0976 | 30.0976 | -1.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.184 | 149.184 | -5.884 | 144.4 | 149.184 | 149.184 | -4.784 | 148.1 | 149.632 | 149.632 | -1.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.6 | 12.878 | 12.878 | -0.27805 | 0.6 |  | 0.702 | -0.102 | 111.2 | 114.1 | 100.156 | 11.044 | 80.8 |  | 43.776 | 37.024 | 7.2 | 10.338 | 10.338 | -3.138 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 215.4 |  | 176 | 39.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 17.6083 | 17.6083 | 2.5917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 10.3 |  | 10.959 | -0.659 | 12.8 |  | 12.691 | 0.109 | 29.9 | 26 | 22.429 | 7.471 | 87.9 | 80 | 75.813 | 12.087 | 18.1 |  | 15.396 | 2.704 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 10.4 | 16.6808 | 15.3951 | -4.9951 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | -1.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 15.5 | 16.9756 | 16.9756 | -1.4756 | 28.2 | 24.267 | 24.267 | 3.933 | 77.7 | 72.1 | 74.776 | 2.924 | 32.1 |  | 29.877 | 2.223 | 98.6 | 89.1 | 66.781 | 31.819 | 100.4 | 83.7 | 73.983 | 26.417 | 18.9 | 4.438 | 4.438 | 14.462 | 0 | 7.542 | 7.542 | -7.542 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10.2 | 10.271 | 10.271 | -0.071 | 222.4 |  | 249.441 | -27.041 | 11.3 |  | 3.558 | 7.742 | 98.2 |  | 110.624 | -12.424 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 123.8 | 121.792 | 0.308 | 110 | 133.2 | 132.004 | -22.004 | 113.9 |  | 72.524 | 41.376 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.3 |  | 8.973 | 3.327 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.1 | 30.5 | 28 | -0.9 | 34.2 | 30.5 | 28 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.211 | 20.211 | -1.211 | 7.54 | 7.75 | 7.75 | -0.21 | 9.02 | 10 | 10 | -0.98
01/12/2025 | 15:30 | 204.7 | 102.0976 | 102.0976 | 102.6024 | 627.5 | 618.9872 | 635.0114 | -7.5114 | 214.1 | 202.3498 | 207.5882 | 6.5118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 182.8 | 202.572 | 212.6535 | -29.8535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 196.228 | 196.228 | -48.628 | 148.1 | 196.228 | 196.228 | -48.128 | 148 | 196.228 | 196.228 | -48.228 | 248.8 | 295.2259 | 295.2259 | -46.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.2269 | 80.0597 | 15.8404 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.7073 | 164.7073 | 6.2927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 16.2 | 16.8737 |  | 16.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 91.3 | 50 | 78.1265 | 13.1735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.114 | 56.114 | -0.31397 | 218.1 | 220.9274 | 42.6478 | 175.4522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.3 | 153.3181 | 194.1187 | -46.8187 | 32.5 | 36.1282 | 40.0191 | -7.5191 | 122.2 | 128.9384 | 139.589 | -17.389 | 19.3 | 20.1343 | 20.8503 | -1.5503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 185 | 185.817 | 185.817 | -0.81701 | 185.7 | 185.817 | 185.817 | -0.11701 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 109.9 | 104.1182 | 110.9132 | -1.0132 | 18.5 | 18.081 | 18.081 | 0.419 | 34.1 | 32.6616 | 43.3508 | -9.2508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 52.1 | 50.9434 | 21.9632 | 30.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 85.4826 | 74.0668 | -0.46678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.4419 | 45.4419 | 0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 83.214 | 108.353 | -25.253 | 0 |  |  | 0 | 166.9 | 186.2159 | 186.2159 | -19.3159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 183.3 | 182.4624 | 168.0418 | 15.2582 | 87 | 86.9392 | 76.7293 | 10.2707 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 28.5 | 30.0976 | 30.0976 | -1.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 149.184 | 149.184 | -5.984 | 144.3 | 149.184 | 149.184 | -4.884 | 147.7 | 149.632 | 149.632 | -1.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 207.2967 | 207.2967 | 1.5033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.6 | 12.878 | 12.878 | -0.27805 | 0.5 |  | 0.591 | -0.091 | 109.5 | 112.9 | 99.054 | 10.446 | 80.8 |  | 42.006 | 38.794 | 8.3 | 10.712 | 10.712 | -2.412 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 17.6083 | 17.6083 | -14.3083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 205.5 |  | 143 | 62.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 17.6083 | 17.6083 | 2.9917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 14.2 |  | 9.92 | 4.28 | 17.2 |  | 11.214 | 5.986 | 29 | 25.5 | 22.129 | 6.871 | 84 | 80 | 75.124 | 8.876 | 16.1 |  | 13.567 | 2.533 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 13.3 | 19.8692 | 17.2158 | -3.9158 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 29.7 | 24.214 | 24.214 | 5.486 | 77.6 | 72 | 74.996 | 2.604 | 20 |  | 27.768 | -7.768 | 92.9 | 87.1 | 66.625 | 26.275 | 100.3 | 85.1 | 74.422 | 25.878 | 19.7 | 4.337 | 4.337 | 15.363 | 0 | 7.432 | 7.432 | -7.432 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 13.6 | 10.772 | 10.772 | 2.828 | 207.4 |  | 234.372 | -26.972 | 9.3 |  | 2.825 | 6.475 | 96.9 |  | 108.383 | -11.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 124.9 | 123.117 | -0.117 | 120.7 | 135.5 | 134.203 | -13.503 | 99.9 |  | 70.179 | 29.721 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 10.1 |  | 7.359 | 2.741 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.8 | 30.5 | 28 | -1.2 | 33.8 | 30.5 | 28 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.211 | 20.211 | -1.211 | 8.23 | 7.75 | 7.75 | 0.48 | 9.03 | 10 | 10 | -0.97
01/12/2025 | 16:00 | 203.8 | 102.0976 | 102.0976 | 101.7024 | 627.4 | 618.9872 | 635.0114 | -7.6114 | 214 | 202.3498 | 207.5882 | 6.4118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 180.5 | 206.9598 | 217.6649 | -37.1649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 188.9502 | 196.228 | -19.228 | 177.4 | 188.9502 | 196.228 | -18.828 | 176.8 | 188.9502 | 196.228 | -19.428 | 266.8 | 284.2765 | 295.2259 | -28.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 202.9775 |  | 104.8 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 10.3 | 5.1584 | 5.1584 | 5.1416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 16.2 | 16.8737 |  | 16.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 91.6 | 60.2837 | 82.1076 | 9.4924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 183.1 | 221.5563 | 114.4033 | 68.6967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 156.6557 | 197.6788 | -49.2788 | 31.9 | 36.1282 | 40.0191 | -8.1191 | 120.5 | 128.9384 | 128.9384 | -8.4384 | 18.5 | 20.1343 | 20.8503 | -2.3503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.62 | 88.1161 | 88.1161 | 2.5039 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 187 | 186.375 | 186.375 | 0.62498 | 107.7 | 104.1182 | 110.9132 | -3.2132 | 18.1 | 18.081 | 18.081 | 0.019 | 32.9 | 32.6616 | 43.3508 | -10.4508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.8 | 29.2207 | 29.2207 | 3.5793 | 82.9 | 87.6988 | 29.7681 | 53.1319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 85.4826 | 85.4826 | -12.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 83.214 | 118.3584 | -35.2584 | 0 |  |  | 0 | 168 | 186.2159 | 186.2159 | -18.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179 | 186.7751 | 186.7751 | -7.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 162.7 | 182.4624 | 182.4623 | -19.7623 | 89 | 108.7096 | 94.6181 | -5.6181 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 28.2 | 30.0976 | 30.0976 | -1.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 149.184 | 149.184 | -6.084 | 144.6 | 149.184 | 149.184 | -4.584 | 148.5 | 149.632 | 149.632 | -1.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 207.2967 | 207.2967 | 2.3033 | 100 | 103.9596 | 103.9596 | -3.9596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.6 | 12.878 | 12.878 | -0.27805 | 0.6 |  | 0.427 | 0.173 | 109.6 | 111.2 | 98.373 | 11.227 | 77 |  | 34.944 | 42.056 | 9.4 | 11.086 | 11.086 | -1.686 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 17.6083 | 17.6083 | -14.4083 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 196.1 |  | 109 | 87.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 17.6083 | 17.6083 | 2.7917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 12.6 |  | 8.682 | 3.918 | 14.8 |  | 9.816 | 4.984 | 29.7 | 24.9 | 21.935 | 7.765 | 84.4 | 80.1 | 74.724 | 9.676 | 10.7 |  | 10.517 | 0.183 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 17.3 | 19.8692 | 19.8692 | -2.5692 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 30 | 24.091 | 24.091 | 5.909 | 77 | 71.9 | 74.83 | 2.17 | 32 |  | 24.235 | 7.765 | 77 | 85.4 | 66.47 | 10.53 | 103.1 | 86.1 | 74.638 | 28.462 | 13.2 | 4.242 | 4.242 | 8.958 | 0 | 7.378 | 7.378 | -7.378 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 14 | 11.206 | 11.206 | 2.794 | 221.3 |  | 217.075 | 4.225 | 7 |  | 2.027 | 4.973 | 89.8 |  | 92.924 | -3.124 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 125.6 | 124.712 | 1.488 | 118.9 | 136.4 | 135.66 | -16.76 | 91.4 |  | 63.759 | 27.641 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.8 |  | 5.449 | 2.351 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.3 | 30.5 | 28 | -1.7 | 34.5 | 30.5 | 28 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.211 | 20.211 | -1.511 | 7.42 | 7.75 | 7.75 | -0.33 | 9.02 | 10 | 10 | -0.98
01/12/2025 | 16:30 | 205.4 | 204.1951 | 204.1951 | 1.2049 | 626.7 | 618.9872 | 635.0114 | -8.3114 | 214.2 | 202.3498 | 207.5882 | 6.6118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 181.3 | 175.1633 | 218.272 | -36.972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 188.9502 | 181.7087 | -1.1087 | 180.2 | 188.9502 | 181.7087 | -1.5087 | 181.1 | 188.9502 | 181.7087 | -0.60867 | 273 | 284.2765 | 273.3815 | -0.38151 | 0 | 206.0169 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 72.4615 |  | 73.2 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 10.2 | 5.1584 | 5.1584 | 5.0416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 16.5 | 16.8737 |  | 16.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 91.5 | 50 | 99.991 | -8.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 102.7 | 193.7925 | 162.6305 | -59.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.3 | 143.5898 | 197.0414 | 35.2586 | 32.4 | 36.1282 | 40.0191 | -7.6191 | 120.5 | 53.6585 | 142.5969 | -22.0969 | 18.1 | 20.1343 | 20.8503 | -2.7503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.79 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6739 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 185.1 | 185.817 | 185.817 | -0.71701 | 186.6 | 186.375 | 186.375 | 0.22498 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 18.4 | 18.081 | 26.7784 | -8.3784 | 34.2 | 32.6616 | 43.3508 | -9.1508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.8 | 29.2207 | 29.2207 | 3.5793 | 82.8 | 87.6988 | 87.6988 | -4.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 85.4826 | 85.4826 | -12.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.4419 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 94.7715 | 118.8465 | -35.7465 | 0 |  |  | 0 | 168.7 | 186.2159 | 186.2159 | -17.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 177.4 | 182.0877 | 101.7679 | 75.6321 | 87.6 | 92.4445 | 112.4069 | -24.8069 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 28.3 | 30.0976 | 30.0976 | -1.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 149.184 | 149.184 | -6.984 | 143.6 | 149.184 | 149.184 | -5.584 | 148.2 | 149.632 | 149.632 | -1.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 207.2967 | 207.2967 | 3.2033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 4.3 | 7.8258 | 7.8258 | -3.5258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.4 | 12.878 | 12.878 | -0.47805 | 0.5 |  | 0.367 | 0.133 | 100.5 | 106.4 | 98.678 | 1.822 | 62.3 |  | 21.812 | 40.488 | 8.9 | 10.839 | 10.839 | -1.939 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 3.2 | 17.6083 | 17.6083 | -14.4083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 180.4 |  | 55 | 125.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.6083 | 17.6083 | 2.8917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 10.1 |  | 6.183 | 3.917 | 11.6 |  | 7.701 | 3.899 | 26.9 | 24.7 | 21.932 | 4.968 | 83.6 | 80.5 | 74.676 | 8.924 | 11.6 |  | 1.928 | 9.672 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 17.2 | 19.8692 | 19.8692 | -2.6692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | -1.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 29.9 | 23.639 | 23.639 | 6.261 | 75.3 | 71.4 | 74.339 | 0.961 | 26.3 |  | 16.251 | 10.049 | 78.7 | 77.3 | 67.185 | 11.515 | 97.8 | 86.1 | 75.513 | 22.287 | 13.5 | 4.026 | 4.026 | 9.474 | 0 | 7.22 | 7.22 | -7.22 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 14.1 | 10.932 | 10.932 | 3.168 | 202.6 |  | 180.942 | 21.658 | 4.7 |  | 1.328 | 3.372 | 72.7 |  | 63.836 | 8.864 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 125.2 | 124.713 | 1.387 | 124.5 | 132.8 | 133.824 | -9.324 | 80.2 |  | 47.602 | 32.598 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 5.3 |  | 3.886 | 1.414 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.3 | 30.5 | 28 | -1.7 | 34 | 30.5 | 28 | 6 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.04 | 7.75 | 7.75 | 0.29 | 9.04 | 10 | 10 | -0.96
01/12/2025 | 17:00 | 202.6 | 204.1951 | 204.1951 | -1.5951 | 621.8 | 618.9872 | 635.0114 | -13.2114 | 213.5 | 202.3498 | 207.5882 | 5.9118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 180.7 | 180.9467 | 215.2005 | -34.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 196.228 | 179.8002 | -0.3002 | 202.2 | 196.228 | 179.8002 | 22.3998 | 201.7 | 196.228 | 179.8002 | 21.8998 | 291.6 | 295.2259 | 270.5102 | 21.0898 | 157.3 | 206.0169 |  | 157.3 |  |  |  | 0 | 93.4 | 177.2634 |  | 93.4 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 16.6 | 16.8737 |  | 16.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 91.4 | 50 | 143 | -51.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 102.5 | 221.5562 | 207.3548 | -104.8548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 144.9373 | 195.7192 | -46.1191 | 32.4 | 36.1282 | 40.0191 | -7.6191 | 127.5 | 53.6585 | 151.9532 | -24.4532 | 18.8 | 20.1343 | 20.8503 | -2.0503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90 | 88.1161 | 88.1161 | 1.8839 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 186 | 186.375 | 186.375 | -0.37502 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 23.8 | 18.081 | 29.3118 | -5.5118 | 34.2 | 32.6616 | 43.3508 | -9.1508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 62.4 | 50.9434 | 87.6988 | -25.2988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4826 | 85.4826 | 1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 94.7715 | 118.7048 | -35.7048 | 0 |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 213.6 | 182.4624 | 113.02 | 100.58 | 86.3 | 92.4445 | 119.6584 | -33.3584 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 28.3 | 30.0976 | 30.0976 | -1.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 149.184 | 149.184 | -7.284 | 143.3 | 149.184 | 149.184 | -5.884 | 147.5 | 149.632 | 149.632 | -2.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 207.2967 | 207.2967 | 3.6033 | 100.7 | 103.9596 | 103.9596 | -3.2596 | 4.6 | 7.8258 | 7.8258 | -3.2258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.4 | 12.878 | 12.878 | -0.47805 | 0.4 |  | 0.255 | 0.145 | 92.3 | 104.7 | 99.312 | -7.012 | 36.1 |  | 9.119 | 26.981 | 7.6 | 10.384 | 10.384 | -2.784 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.2 | 17.6083 | 17.6083 | -14.4083 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 116.4 |  | 2 | 114.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 17.6083 | 17.6083 | 2.8917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 3.7 |  | 2.259 | 1.441 | 4.4 |  | 4.637 | -0.237 | 27.7 | 24.3 | 21.994 | 5.706 | 81.3 | 80.4 | 74.745 | 6.555 | 7.6 |  | 0.017 | 7.583 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 18.7 | 19.8692 | 19.8692 | -1.1692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 15.3 | 16.9756 | 16.9756 | -1.6756 | 30.1 | 23.077 | 23.077 | 7.023 | 71.2 | 70.9 | 73.738 | -2.538 | 16.2 |  | 7.867 | 8.333 | 85.6 | 77.5 | 68.19 | 17.41 | 97.1 | 86.2 | 76.607 | 20.493 | 13.1 | 3.769 | 3.769 | 9.331 | 0 | 7.027 | 7.027 | -7.027 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 13 | 10.423 | 10.423 | 2.577 | 141.3 |  | 131.331 | 9.969 | 2.7 |  | 0.693 | 2.007 | 45.6 |  | 24.773 | 20.827 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 124.7 | 124.184 | 5.716 | 122.9 | 129.8 | 130.889 | -7.989 | 56.7 |  | 21.606 | 35.094 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 3.3 |  | 2.705 | 0.595 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.5 | 30.5 | 28 | -1.5 | 33.7 | 30.5 | 28 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 9.24 | 7.75 | 7.75 | 1.49 | 9.03 | 10 | 10 | -0.97
01/12/2025 | 17:30 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 623.9 | 618.9872 | 635.0114 | -11.1114 | 213.8 | 202.3498 | 207.5882 | 6.2118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 180.8 | 167.0338 | 204.8716 | -24.0716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 194.8961 | 161.0438 | 18.8562 | 202.3 | 194.8961 | 161.0438 | 41.2562 | 202.2 | 194.8961 | 161.0438 | 41.1562 | 292.4 | 293.222 | 242.2911 | 50.1089 | 208.1 | 206.0169 |  | 208.1 |  |  |  | 0 | 138.3 | 136.1617 | 252.2656 | -113.9656 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 7 | 2.8315 | 2.8315 | 4.1685 | 16.7 | 16.8737 |  | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 91.4 | 70.7943 | 143 | -51.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 102.2 | 51.6085 | 167.7972 | -65.5972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 143.5897 | 187.1468 | -39.6468 | 35 | 36.1282 | 40.0191 | -5.0191 | 123.9 | 123.2078 | 151.9532 | -28.0532 | 18.4 | 20.1343 | 20.8503 | -2.4503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.91 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7939 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 185 | 185.817 | 185.817 | -0.81701 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 22.9 | 18.081 | 18.081 | 4.819 | 33 | 32.6616 | 43.3508 | -10.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 65.1 | 56.797 | 83.5162 | -18.4162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 85.4826 | 82.6221 | 4.4779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 94.7715 | 100.793 | -17.693 | 44.9 | 171.575 |  | 44.9 | 169.8 | 186.2159 | 186.2159 | -16.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 2.2284 | 2.2284 | -1.0284 | 200.4 | 174.8 | 187.1059 | 13.2941 | 81.9 | 80.4367 | 59.5121 | 22.3879 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 28.2 | 30.0976 | 30.0976 | -1.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 152.0332 | 151.0888 | -8.8888 | 143.2 | 152.0332 | 151.0888 | -7.8888 | 159.8 | 152.4898 | 151.5425 | 8.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 100.6 | 103.9596 | 103.9596 | -3.3596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.2 | 12.878 | 12.878 | -0.67805 | 0.2 |  | 0.088 | 0.112 | 95.6 | 103.2 | 98.298 | -2.698 | 15.1 |  | 2.099 | 13.001 | 6 | 9.79 | 9.79 | -3.79 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.1 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 56.2 |  | 1 | 55.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.3 | 17.6083 | 17.6083 | 2.6917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 1 |  | 0.372 | 0.628 | 1 |  | 1.816 | -0.816 | 28.1 | 23.6 | 22.278 | 5.822 | 78.7 | 78.6 | 74.522 | 4.178 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 20.2 | 19.8692 | 19.2044 | 0.99565 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 15.3 | 16.9756 | 16.9756 | -1.6756 | 29.9 | 22.314 | 22.314 | 7.586 | 69 | 70.4 | 72.857 | -3.857 | 5.4 |  | 1.975 | 3.425 | 83.2 | 78 | 69.84 | 13.36 | 91 | 86.9 | 78.479 | 12.521 | 13.6 | 3.602 | 3.602 | 9.998 | 0 | 6.524 | 6.524 | -6.524 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 13.4 | 9.669 | 9.669 | 3.731 | 66.5 |  | 70.575 | -4.075 | 0.9 |  | 0.271 | 0.629 | 15.1 |  | 5.872 | 9.228 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 123.8 | 123.154 | 5.246 | 146.1 | 128.4 | 127.503 | 18.597 | 21.1 |  | 4.719 | 16.381 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.8 |  | 1.253 | 0.547 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 26.4 | 30.5 | 28 | -1.6 | 33.8 | 30.5 | 28 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 6.62 | 7.75 | 7.75 | -1.13 | 9.06 | 10 | 10 | -0.94
01/12/2025 | 18:00 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 621.3 | 618.9872 | 635.0114 | -13.7114 | 212.8 | 202.3498 | 207.5882 | 5.2118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 178.9 | 167.012 | 204.1798 | -25.2798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 196.228 | 167.8064 | -17.2064 | 151.4 | 196.228 | 167.8064 | -16.4064 | 150.9 | 196.228 | 167.8064 | -16.9064 | 255.4 | 295.2259 | 252.4654 | 2.9346 | 209.5 | 206.0169 |  | 209.5 |  |  |  | 0 | 184.8 | 173.3108 | 312.1658 | -127.3658 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 9.3 | 5.1584 | 5.1584 | 4.1416 | 6.8 | 2.8315 | 2.8315 | 3.9685 | 16.7 | 16.8737 |  | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.2 | 116.9116 | 143 | -52.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.114 | 56.114 | -0.71397 | 99.8 | 41.0257 | 150.3426 | -50.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.1 | 143.5897 | 187.7104 | -39.6104 | 32.7 | 36.1282 | 40.0191 | -7.3191 | 120.1 | 128.9384 | 151.9532 | -31.8532 | 17.8 | 20.1343 | 20.8503 | -3.0503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.53 | 88.1161 | 88.1161 | 4.4139 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 17.9 | 18.081 | 18.8801 | -0.98013 | 31.9 | 32.6616 | 43.3508 | -11.4508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.5 | 29.2207 | 29.2207 | 3.2793 | 71.6 | 50.185 | 82.2997 | -10.6997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 85.4824 | 1.2176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.4419 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 94.7715 | 101.512 | -18.612 | 168.5 | 171.575 |  | 168.5 | 169.8 | 186.2159 | 186.2159 | -16.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 2.2284 | 2.2284 | -1.3284 | 90 | 47.5876 | 195.1117 | -105.1117 | 81.4 | 92.5713 | 59.5121 | 21.8879 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 46.3 | 48.6494 | 48.6494 | -2.3494 | 28.1 | 30.0976 | 30.0976 | -1.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 158.291 | 151.0888 | -7.7888 | 144 | 158.291 | 151.0888 | -7.0888 | 168.5 | 158.7664 | 151.5425 | 16.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 0 |  | 0.042 | -0.042 | 93.9 | 101.8 | 96.733 | -2.833 | 1 |  | 0.376 | 0.624 | 8.6 | 9.151 | 9.151 | -0.551 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5083 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.2 | 17.6083 | 17.6083 | 2.5917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  | 0.027 | -0.027 | 0 |  | 0.474 | -0.474 | 27.6 | 23 | 22.638 | 4.962 | 80.7 | 76.5 | 74.2 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23079 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 15.4 | 16.9756 | 16.9756 | -1.5756 | 29.5 | 21.484 | 21.484 | 8.016 | 70 | 69.6 | 71.883 | -1.883 | 0.3 |  | 0.26 | 0.04 | 86.1 | 78 | 71.704 | 14.396 | 96.1 | 87.6 | 80.611 | 15.489 | 16.1 | 3.465 | 3.465 | 12.635 | 11.8 | 5.919 | 5.919 | 5.881 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 13.7 | 8.834 | 8.834 | 4.866 | 5.1 |  | 9.84 | -4.74 | 0.2 |  | 0.069 | 0.131 | 0.9 |  | 0.964 | -0.064 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 122.4 | 121.957 | 7.143 | 142.7 | 125.2 | 123.966 | 18.734 | 1.3 |  | 0.644 | 0.656 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.3 |  | 0.308 | -0.008 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18.5366 | 18.5366 | -0.03659 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.4 | 30.5 | 28 | -1.6 | 33.8 | 30.5 | 28 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.211 | 20.211 | -1.511 | 8.32 | 7.75 | 7.75 | 0.57 | 9.02 | 10 | 10 | -0.98
01/12/2025 | 18:30 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 621 | 618.9872 | 635.0114 | -14.0114 | 212 | 202.3498 | 207.5882 | 4.4118 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 180.2 | 183.1532 | 229.0101 | -48.8101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 196.228 | 182.3558 | -0.75575 | 192.4 | 196.228 | 182.3558 | 10.0442 | 192.1 | 196.228 | 182.3558 | 9.7442 | 284.4 | 295.2259 | 274.3551 | 10.045 | 211.4 | 206.0169 |  | 211.4 |  |  |  | 0 | 192 | 179.8036 | 356.0109 | -164.0109 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 9.3 | 5.1584 | 5.1584 | 4.1416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 16.8 | 16.8737 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 136.3 | 136.5861 | 143 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.114 | 56.114 | -0.71397 | 102.3 | 41.0257 | 151.6782 | -49.3782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 143.5897 | 193.3845 | -41.3845 | 33 | 36.1282 | 40.0191 | -7.0191 | 122.4 | 129.4324 | 151.9532 | -29.5532 | 17.8 | 20.1343 | 20.8503 | -3.0503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.75 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6339 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 185.9 | 186.375 | 186.375 | -0.47502 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 18 | 18.081 | 18.081 | -0.08102 | 31.9 | 32.6616 | 43.3508 | -11.4508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.5 | 29.2207 | 29.2207 | 4.2793 | 108.4 | 109.4378 | 109.7669 | -1.3669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 82.4663 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.4419 | 45.4419 | 1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 94.7715 | 109.3616 | -26.4616 | 170.5 | 171.575 |  | 170.5 | 170.2 | 186.2159 | 186.2159 | -16.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.2284 | 92.6 | 179.2554 | 182.4623 | -89.8624 | 79 | 82.1221 | 92.1671 | -13.1671 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 28 | 30.0976 | 30.0976 | -2.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0889 | 151.0888 | -7.2888 | 144.9 | 151.0889 | 151.0888 | -6.1888 | 168.5 | 151.5426 | 151.5425 | 16.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 100.6 | 94.111 | -5.311 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8.773 | 8.773 | -0.073 | 0 |  |  | 0 | 3.1341 | 17.6083 | 17.6083 | -14.4742 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 17.6083 | 17.6083 | 2.5917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 22.8 | 22.885 | 1.315 | 79.4 | 73.1 | 72.98 | 6.42 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 20.2 | 19.1681 | 19.8692 | 0.33077 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | -1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 27.8 | 20.868 | 20.868 | 6.932 | 60.2 | 67.7 | 70.214 | -10.014 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 76.6 | 73.441 | 18.459 | 98.6 | 88 | 82.887 | 15.713 | 16.7 | 3.594 | 3.594 | 13.106 | 13.7 | 5.821 | 5.821 | 7.879 | 13.5 | 14 | 15.6098 | -2.1098 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 12.9 | 8.144 | 8.144 | 4.756 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 119.4 | 118.743 | 9.557 | 137.8 | 117.1 | 116.586 | 21.214 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.4 | 30.5 | 28 | -1.6 | 33.5 | 30.5 | 28 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.211 | 20.211 | -1.211 | 6.46 | 7.75 | 7.75 | -1.29 | 9.02 | 10 | 10 | -0.98
01/12/2025 | 19:00 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 626.5 | 618.9872 | 635.0114 | -8.5114 | 214 | 202.3498 | 207.5882 | 6.4118 |  |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 187.3 | 201.8818 | 242 | -54.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 182.0566 | -0.2566 | 203.5 | 196.228 | 182.0566 | 21.4434 | 204.4 | 196.228 | 182.0566 | 22.3434 | 291.9 | 295.2259 | 273.905 | 17.995 | 210.1 | 206.0169 |  | 210.1 |  |  |  | 0 | 207.9 | 208.4174 | 374.8067 | -166.9067 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.7 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.9 | 139.0725 | 143 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 102.3 | 94.0285 | 184.9494 | -82.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 143.5898 | 196.0769 | -43.6769 | 33 | 36.1282 | 40.0191 | -7.0191 | 128.7 | 130.5796 | 151.9532 | -23.2532 | 18.3 | 20.1343 | 20.8503 | -2.5503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.85 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7339 | 185.1 | 185.817 | 185.817 | -0.71701 | 185.2 | 185.817 | 185.817 | -0.61701 | 185.9 | 186.375 | 186.375 | -0.47502 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 23.3 | 18.081 | 18.081 | 5.219 | 32.1 | 32.6616 | 43.3508 | -11.2508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.6 | 29.2207 | 29.2207 | 3.3793 | 137.8 | 125.2937 | 129.8952 | 7.9048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4826 | 85.4826 | 1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 94.7715 | 112.9981 | -29.4981 | 171.8 | 171.575 |  | 171.8 | 170.5 | 186.2159 | 186.2159 | -15.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.2284 | 173.1 | 182.4623 | 183.7771 | -10.6771 | 83.5 | 81.0652 | 98.927 | -15.427 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 159.1081 | 151.0888 | -7.3888 | 144.9 | 159.1081 | 151.0888 | -6.1888 | 169.7 | 159.5859 | 151.5425 | 18.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0 | 8.21 | 8.21 | -8.21 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 99.4 | 91.137 | 5.363 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 8.483 | 8.483 | -2.883 | 0 |  |  | 0 | 3.2745 | 17.6083 | 17.6083 | -14.3338 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 17.6083 | 17.6083 | 2.7917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15 | 17.561 | 1.539 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 22.6 | 23.095 | 0.205 | 82 | 69.9 | 71.459 | 10.541 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | -1 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 25.2 | 20.323 | 20.323 | 4.877 | 64 | 65.3 | 68.314 | -4.314 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 75 | 75.135 | 14.165 | 94.4 | 88.1 | 85.212 | 9.188 | 15.5 | 3.811 | 3.811 | 11.689 | 10.9 | 5.893 | 5.893 | 5.007 | 13.4 | 14 | 15.6098 | -2.2098 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 12.7 | 7.502 | 7.502 | 5.198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 114 | 114.858 | 12.142 | 123.1 | 106.9 | 107.924 | 15.176 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 26.5 | 30.5 | 28 | -1.5 | 34.2 | 30.5 | 28 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.06 | 7.75 | 7.75 | -0.69 | 9.03 | 10 | 10 | -0.97
01/12/2025 | 19:30 | 202.1 | 204.1951 | 204.1951 | -2.0951 | 624.3 | 618.9872 | 635.0114 | -10.7114 | 213.1 | 202.3498 | 207.5882 | 5.5118 |  |  |  | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 209.8 | 204.6845 | 242 | -32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 296 | 295.2259 | 295.2259 | 0.77406 | 212.1 | 206.0169 |  | 212.1 |  |  |  | 0 | 217.2 | 228.5689 | 401.408 | -184.208 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.7 | 143 | 143 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 102.7 | 97.3888 | 150.703 | -48.003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 143.5898 | 198.7091 | -46.1091 | 33 | 36.1282 | 40.0191 | -7.0191 | 135.5 | 142.5956 | 151.9532 | -16.4532 | 18.5 | 20.1343 | 20.8503 | -2.3503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.99 | 88.1161 | 88.1161 | -1.1261 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 186.1 | 186.375 | 186.375 | -0.27502 | 106.4 | 110.9132 | 110.9132 | -4.5132 | 21.3 | 18.081 | 18.081 | 3.219 | 32 | 32.6616 | 43.3508 | -11.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.3 | 29.2207 | 29.2207 | 3.0793 | 139.2 | 135.6222 | 127.5546 | 11.6454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4826 | 85.4826 | 1.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.4419 | 45.4419 | 1.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 94.7715 | 117.8784 | -34.9784 | 173 | 171.575 |  | 173 | 171.1 | 186.2159 | 186.2159 | -15.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.1 | 186.7751 | 186.7751 | -5.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.2284 | 203.6 | 184.5872 | 194.9195 | 8.6805 | 76.7 | 82.3966 | 103.9883 | -27.2883 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 46.4 | 48.6494 | 48.6494 | -2.2494 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.1081 | 151.0888 | -6.6888 | 145.5 | 159.1081 | 151.0888 | -5.5888 | 170.4 | 159.5859 | 151.5425 | 18.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0.6 | 8.21 | 8.21 | -7.61 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 98.1 | 90.014 | 7.386 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 8.07 | 8.07 | -3.67 | 0 |  |  | 0 | 3.1772 | 17.6083 | 17.6083 | -14.4311 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 17.6083 | 17.6083 | 2.5917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15 | 17.561 | 1.539 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 22.7 | 23.254 | 4.146 | 83.9 | 67.2 | 70.53 | 13.37 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | -1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 22.5 | 19.856 | 19.856 | 2.644 | 65.3 | 61.3 | 65.726 | -0.426 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 72.8 | 73.856 | 15.344 | 102.4 | 86.9 | 85.492 | 16.908 | 12.7 | 3.953 | 3.953 | 8.747 | 8.4 | 5.817 | 5.817 | 2.583 | 13.1 | 14 | 15.6098 | -2.5098 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 11 | 6.999 | 6.999 | 4.001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 101.3 | 108.733 | 8.067 | 114.2 | 90.2 | 98.352 | 15.848 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.5 | 30.5 | 28 | -1.5 | 33.9 | 30.5 | 28 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.53 | 7.75 | 7.75 | 0.78 | 9.02 | 10 | 10 | -0.98
01/12/2025 | 20:00 | 201.2 | 204.1951 | 204.1951 | -2.9951 | 623.1 | 618.9872 | 635.0114 | -11.9114 | 212.4 | 202.3498 | 207.5882 | 4.8118 |  |  |  | 0 | 8 |  |  | 8 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 217.9 | 207.1009 | 242 | -24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 294.6 | 295.2259 | 295.2259 | -0.62594 | 212.3 | 206.0169 |  | 212.3 |  |  |  | 0 | 313.6 | 257.8731 | 411.4932 | -97.8932 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 6.5 | 2.8315 | 2.8315 | 3.6685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.2 | 143 | 143 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 101.9 | 120.0928 | 155.6156 | -53.7156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 144.8865 | 198.4339 | -46.1339 | 33 | 36.1282 | 40.0191 | -7.0191 | 120.4 | 128.9384 | 151.9532 | -31.5532 | 18.1 | 20.1343 | 20.8503 | -2.7503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.41 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2939 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 | 17.2 | 18.081 | 18.0811 | -0.88112 | 31.8 | 32.6616 | 43.3508 | -11.5508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.2 | 29.2207 | 29.2207 | 3.9793 | 92.8 | 120.8992 | 129.4553 | -36.6553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.4826 | 85.4826 | 0.91742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.4419 | 45.4419 | 1.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 94.7715 | 117.7701 | -35.0701 | 173.5 | 171.575 |  | 173.5 | 171.2 | 186.2159 | 186.2159 | -15.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.2284 | 115.4 | 191.9577 | 197.7908 | -82.3908 | 67.8 | 87.21 | 104.8688 | -37.0688 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 46.5 | 48.6494 | 48.6494 | -2.1494 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 159.1081 | 151.0889 | -6.4889 | 145.7 | 159.1081 | 151.0889 | -5.3889 | 170.3 | 159.5859 | 151.5426 | 18.7574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 0.8 | 8.21 | 8.21 | -7.41 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 96.3 | 89.51 | 16.09 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 7.617 | 7.617 | -4.517 | 0 |  |  | 0 | 2.7403 | 17.6083 | 17.6083 | -14.868 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 17.6083 | 17.6083 | 2.4917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 15 | 17.561 | 1.439 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 22.6 | 23.396 | 4.504 | 87.1 | 64.5 | 69.798 | 17.302 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 6.3 | 6.3 | -1.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 15.5 | 16.9756 | 16.9756 | -1.4756 | 19.1 | 19.414 | 19.414 | -0.314 | 61.5 | 57.3 | 62.908 | -1.408 | 0 |  |  | 0 | 94.3 | 70.9 | 71.588 | 22.712 | 105.1 | 86 | 85.091 | 20.009 | 14.1 | 4.071 | 4.071 | 10.029 | 3.9 | 5.691 | 5.691 | -1.791 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 7.3 | 6.543 | 6.543 | 0.757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 88.1 | 101.862 | 18.338 | 121 | 73.8 | 88.475 | 32.525 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.5 | 30.5 | 28 | -1.5 | 34.2 | 30.5 | 28 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.29 | 7.75 | 7.75 | 0.54 | 9.01 | 10 | 10 | -0.99
01/12/2025 | 20:30 | 204.8 | 204.1951 | 204.1951 | 0.60488 | 624.7 | 618.9872 | 635.0114 | -10.3114 | 213.5 | 202.3498 | 207.5882 | 5.9118 |  |  |  | 0 | 8.2 |  |  | 8.2 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 210.2 | 200.9427 | 242 | -31.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 182.9379 | -1.9379 | 204.9 | 196.228 | 182.9379 | 21.9621 | 203.6 | 196.228 | 182.9379 | 20.6621 | 287.9 | 295.2259 | 275.2308 | 12.6692 | 209.7 | 206.0169 |  | 209.7 |  |  |  | 0 | 336 | 443.3603 | 424.0896 | -88.0896 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.7073 | 164.7073 | 4.8927 | 10 | 5.1584 | 5.1584 | 4.8416 | 6.7 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8685 | 16.8 | 16.8737 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.6 | 138.2411 | 143 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.114 | 56.114 | -0.41397 | 102.2 | 134.5034 | 221.5543 | -119.3543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 158.6372 | 199.7794 | -47.7794 | 33 | 36.1282 | 40.0191 | -7.0191 | 143.5 | 76.6734 | 151.9532 | -8.4532 | 18.1 | 20.1343 | 20.8503 | -2.7503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.87 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7539 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 185.1 | 185.817 | 185.817 | -0.71701 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 107.8 | 102.5595 | 110.9132 | -3.1132 | 18.7 | 18.081 | 26.9003 | -8.2003 | 30.1 | 32.6616 | 43.3508 | -13.2508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.6 | 29.2207 | 29.2207 | 4.3793 | 65.7 | 42.713 | 150.5043 | -84.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 95.918 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 81.3267 | 118.7335 | -35.8335 | 172.9 | 171.575 |  | 172.9 | 170 | 186.2159 | 186.2159 | -16.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.1284 | 133.8 | 184.3314 | 197.941 | -64.1411 | 69.7 | 86.3711 | 107.372 | -37.672 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 47 | 48.6494 | 48.6494 | -1.6494 | 30.4 | 29.1002 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 159.1081 | 151.0889 | -7.0889 | 145 | 159.1081 | 151.0889 | -6.0889 | 169.1 | 159.5859 | 151.5426 | 17.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 1.2 | 8.21 | 8.21 | -7.01 | 12.3 | 13.0732 | 13.0732 | -0.77317 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 93.3 | 88.855 | 19.245 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 6.441 | 6.441 | -2.241 | 0 |  |  | 0 | 2.924 | 17.6083 | 17.6083 | -14.6844 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 20.4 | 17.6083 | 17.6083 | 2.7917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 15 | 17.561 | 1.439 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 22.3 | 23.42 | 5.98 | 83.2 | 61.8 | 68.959 | 14.241 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.5 | 11.7073 | 11.7073 | 1.7927 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 16.4 | 18.405 | 18.405 | -2.005 | 58.8 | 52.9 | 59.498 | -0.698 | 0 |  |  | 0 | 101.2 | 70.2 | 68.792 | 32.408 | 108.7 | 85.7 | 83.868 | 24.832 | 15.2 | 3.942 | 3.942 | 11.258 | 6.1 | 5.298 | 5.298 | 0.802 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.7 | 5.578 | 5.578 | 0.122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.5 | 73.5 | 91.911 | 3.589 | 92.3 | 58.1 | 76.809 | 15.491 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.5 | 30.5 | 28 | -1.5 | 33.9 | 30.5 | 28 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.93 | 7.75 | 7.75 | 1.18 | 7.47 | 10 | 10 | -2.53
01/12/2025 | 21:00 | 199.6 | 204.1951 | 204.1951 | -4.5951 | 623.3 | 618.9872 | 635.0114 | -11.7114 | 212.9 | 202.3498 | 207.5882 | 5.3118 |  |  |  | 0 | 8 |  |  | 8 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 137.6 | 202.2911 | 242 | -104.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 196.228 | 187.1365 | -5.5365 | 203.8 | 196.228 | 187.1365 | 16.6635 | 203.8 | 196.228 | 187.1365 | 16.6635 | 293.2 | 295.2259 | 281.5477 | 11.6523 | 210.9 | 206.0169 |  | 210.9 |  |  |  | 0 | 336.6 | 448.5587 | 421.6274 | -85.0274 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.2 | 136.405 | 143 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.114 | 56.114 | -0.81397 | 102.1 | 148.1528 | 193.2579 | -91.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 159.3446 | 200.553 | -47.8529 | 33 | 36.1282 | 40.0191 | -7.0191 | 143.2 | 76.6734 | 151.9532 | -8.7532 | 17.4 | 20.1343 | 20.8503 | -3.4503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.49 | 88.1161 | 88.1161 | 0.3739 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 185.8 | 186.375 | 186.375 | -0.57502 | 107.2 | 103.0835 | 110.9132 | -3.7132 | 25.7 | 18.081 | 18.5366 | 7.1634 | 30 | 32.6616 | 43.3508 | -13.3508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.6 | 29.2207 | 29.2207 | 3.3793 | 83.7 | 46.2193 | 150.9557 | -67.2557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 95.918 | 85.4826 | 1.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.9612 | 120.9914 | -38.3914 | 173.7 | 171.575 |  | 173.7 | 170.8 | 186.2159 | 186.2159 | -15.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.2284 | 185.7 | 188.3381 | 196.119 | -10.419 | 76.3 | 86.6369 | 106.937 | -30.637 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 47.1 | 48.6494 | 48.6494 | -1.5494 | 30.4 | 29.1438 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.1081 | 151.0889 | -6.7889 | 145.6 | 159.1081 | 151.0889 | -5.4889 | 169.9 | 159.5859 | 151.5426 | 18.3574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 1.7 | 8.21 | 8.21 | -6.51 | 12.3 | 13.0732 | 13.0732 | -0.77317 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | 89.9 | 88.151 | 19.549 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5.025 | 5.025 | -0.925 | 0 |  |  | 0 | 2.9079 | 17.6083 | 17.6083 | -14.7005 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 17.6083 | 17.6083 | 2.5917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15 | 17.561 | 1.539 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 21.8 | 23.407 | 6.493 | 86.3 | 58.9 | 68.086 | 18.214 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 6.3 | 6.3 | -1.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 13.3 | 11.7073 | 11.7073 | 1.5927 | 15.7 | 16.9756 | 16.9756 | -1.2756 | 11.6 | 17.206 | 17.206 | -5.606 | 60.8 | 48.6 | 55.89 | 4.91 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 69.5 | 65.82 | 20.38 | 107.3 | 85.2 | 82.371 | 24.929 | 13.9 | 3.731 | 3.731 | 10.169 | 4.2 | 4.816 | 4.816 | -0.616 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.4 | 4.442 | 4.442 | -0.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.7 | 61 | 80.933 | 3.767 | 74.8 | 44.7 | 64.545 | 10.255 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.4 | 30.5 | 28 | -1.6 | 33.9 | 30.5 | 28 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.61 | 7.75 | 7.75 | 0.86 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5
01/12/2025 | 21:30 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 620.8 | 618.9872 | 635.0114 | -14.2114 | 213.8 | 202.3498 | 207.5882 | 6.2118 |  |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 137.3 | 200.5976 | 242 | -104.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 196.228 | 163.8161 | 17.7839 | 204.7 | 196.228 | 163.8161 | 40.8839 | 204.3 | 196.228 | 163.8161 | 40.4839 | 287.5 | 295.2259 | 246.462 | 41.038 | 209.6 | 206.0169 |  | 209.6 |  |  |  | 0 | 372.5 | 450.1138 | 437.3039 | -64.8039 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 6.7 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 141 | 135.0301 | 143 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.114 | 56.114 | -0.51397 | 103.9 | 134.1023 | 221.5562 | -117.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 157.4629 | 198.8395 | -46.8395 | 32.2 | 36.1282 | 40.0191 | -7.8191 | 143.7 | 76.6734 | 151.9532 | -8.2532 | 17.7 | 20.1343 | 20.8503 | -3.1503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.43 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3139 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 186.8 | 186.375 | 186.375 | 0.42498 | 107.2 | 102.0614 | 110.9132 | -3.7132 | 28.8 | 18.081 | 29.9185 | -1.1185 | 30.2 | 32.6616 | 43.3508 | -13.1508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.9 | 29.2207 | 29.2207 | 3.6793 | 90 | 46.7434 | 154.8236 | -64.8236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 94.9296 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 80.7236 | 117.9539 | -34.9539 | 173.1 | 171.575 |  | 173.1 | 170.2 | 186.2159 | 186.2159 | -16.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.1284 | 188.7 | 192.2301 | 228.8771 | -40.1771 | 75.3 | 86.504 | 110.2311 | -34.9311 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 47.2 | 48.6494 | 48.6494 | -1.4494 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 151.0889 | -6.8889 | 145.1 | 159.1081 | 151.0889 | -5.9889 | 169.1 | 159.5859 | 151.5426 | 17.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 2 | 8.21 | 8.21 | -6.21 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 0 |  |  | 0 | 98.2 | 85.8 | 87.157 | 11.043 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.109 | 4.109 | 1.091 | 0 |  |  | 0 | 2.9773 | 17.6083 | 17.6083 | -14.631 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 17.6083 | 17.6083 | 2.8917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15 | 17.561 | 1.539 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 20.8 | 22.802 | 7.198 | 70.5 | 55.3 | 65.385 | 5.115 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 15.8 | 16.9756 | 16.9756 | -1.1756 | 10.9 | 15.932 | 15.932 | -5.032 | 57.1 | 44.6 | 52.653 | 4.447 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 68.9 | 63.635 | 24.465 | 106 | 84.1 | 81.967 | 24.033 | 14.6 | 3.487 | 3.487 | 11.113 | 5.8 | 4.383 | 4.383 | 1.417 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.7 | 3.682 | 3.682 | 2.018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.7 | 54.5 | 71.063 | -29.363 | 31.5 | 37.8 | 55.466 | -23.966 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.3 | 30.5 | 28 | -1.7 | 34 | 30.5 | 28 | 6 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 8.33 | 7.75 | 7.75 | 0.58 | 7.51 | 10 | 10 | -2.49
01/12/2025 | 22:00 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 621.3 | 618.9872 | 635.0114 | -13.7114 | 212.6 | 202.3498 | 207.5882 | 5.0118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 146 | 177.5107 | 237.7568 | -91.7568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 193.9832 | -12.4832 | 203.9 | 196.228 | 193.9832 | 9.9168 | 203.7 | 196.228 | 193.9832 | 9.7168 | 293.5 | 295.2259 | 291.8485 | 1.6515 | 210 | 206.0169 |  | 210 |  |  |  | 0 | 370.4 | 417.3524 | 404.7562 | -34.3562 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 140.4 | 111.6163 | 143 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.114 | 56.114 | -0.61397 | 102.2 | 111.6033 | 128.5885 | -26.3885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 150.0523 | 191.704 | 35.396 | 31.8 | 36.1282 | 40.0191 | -8.2191 | 141.1 | 149.2781 | 151.9532 | -10.8532 | 17.7 | 20.1343 | 20.8503 | -3.1503 | 17.2 | 17.6478 | 17.6478 | -0.4478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.92 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8039 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.8 | 185.817 | 185.817 | -1.017 | 185.5 | 186.375 | 186.375 | -0.87502 | 107.3 | 97.6084 | 110.9132 | -3.6132 | 20.3 | 18.081 | 19.9614 | 0.33863 | 29.8 | 32.6616 | 43.3508 | -13.5508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33.6 | 29.2207 | 29.2207 | 4.3793 | 51.7 | 23.0901 | 111.7683 | -60.0683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4826 | 85.4826 | 1.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 75.3318 | 108.4356 | -25.5356 | 173.3 | 171.575 |  | 173.3 | 170.2 | 186.2159 | 186.2159 | -16.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.1284 | 180.9 | 173.5028 | 205.1931 | -24.2931 | 72.3 | 86.504 | 97.68 | -25.38 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 47.1 | 48.6494 | 48.6494 | -1.5494 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.1081 | 151.0889 | -6.6889 | 145.4 | 159.1081 | 151.0889 | -5.6889 | 169.4 | 159.5859 | 151.5426 | 17.8574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.5 | 7.8258 | 7.8258 | -3.3258 | 2.4 | 8.21 | 8.21 | -5.81 | 11.9 | 13.0732 | 13.0732 | -1.1732 | 0 |  |  | 0 | 77 | 82.3 | 86.068 | -9.068 | 0 |  |  | 0 | 5 | 3.359 | 3.359 | 1.641 | 0 |  |  | 0 | 2.9293 | 17.6083 | 17.6083 | -14.6791 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 17.6083 | 17.6083 | 2.7917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15 | 17.561 | 1.539 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 19.7 | 22.001 | 7.999 | 68 | 52.4 | 62.076 | 5.924 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 6.3 | 6.3 | -1.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 15.6 | 16.9756 | 16.9756 | -1.3756 | 4.9 | 14.631 | 14.631 | -9.731 | 56.2 | 41 | 49.538 | 6.662 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 66.6 | 61.711 | 25.389 | 102 | 82.4 | 81.928 | 20.072 | 12.6 | 3.234 | 3.234 | 9.366 | 5.1 | 3.965 | 3.965 | 1.135 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.2 | 3.048 | 3.048 | 2.152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46 | 48.4 | 61.562 | -15.562 | 28.2 | 32.1 | 47.448 | -19.248 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.4 | 30.5 | 28 | -1.6 | 33.9 | 30.5 | 28 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 9.24 | 7.75 | 7.75 | 1.49 | 7.49 | 10 | 10 | -2.51
01/12/2025 | 22:30 | 198 | 204.1951 | 204.1951 | -6.1951 | 620.4 | 618.9872 | 635.0114 | -14.6114 | 211.9 | 202.3498 | 207.5882 | 4.3118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 146.2 | 159.1697 | 218.1295 | -71.9295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.228 | 194.896 | -11.896 | 206 | 196.228 | 194.896 | 11.104 | 203.8 | 196.228 | 194.896 | 8.904 | 288.4 | 295.2259 | 293.222 | -4.822 | 212.3 | 206.0169 |  | 212.3 |  |  |  | 0 | 377.1 | 431.8048 | 385.1269 | -8.0269 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 140.5 | 103.6275 | 143 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.114 | 56.114 | -1.314 | 102.3 | 96.9687 | 86.1774 | 16.1226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.6 | 145.8357 | 186.3986 | 40.2014 | 34.9 | 36.1282 | 40.0191 | -5.1191 | 135.7 | 75.2798 | 151.9532 | -16.2532 | 17.1 | 20.1343 | 20.8503 | -3.7503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.36 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2439 | 179 | 185.817 | 185.817 | -6.817 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 185.8 | 186.375 | 186.375 | -0.57502 | 104.8 | 95.8902 | 110.9132 | -6.1132 | 25.4 | 18.081 | 26.0835 | -0.68352 | 30.5 | 32.6616 | 43.3508 | -12.8508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 31.7 | 29.2207 | 29.2207 | 2.4793 | 48 | 20.5128 | 103.0155 | -55.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 85.4826 | -0.08255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 73.2514 | 100.0625 | -18.3625 | 173.9 | 171.575 |  | 173.9 | 170.2 | 186.2159 | 186.2159 | -16.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.1284 | 208.8 | 171.7316 | 193.4687 | 15.3313 | 73.8 | 86.504 | 91.0949 | -17.2949 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 46.9 | 48.6494 | 48.6494 | -1.7494 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 158.7624 | 151.0889 | -6.6889 | 146.1 | 158.7624 | 151.0889 | -4.9889 | 169.7 | 159.2391 | 151.5426 | 18.1574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.2 | 7.8258 | 7.8258 | -3.6258 | 2.5 | 8.21 | 8.21 | -5.71 | 12 | 13.0732 | 13.0732 | -1.0732 | 0 |  |  | 0 | 70 | 80.8 | 83.339 | -13.339 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.562 | 2.562 | 1.538 | 0 |  |  | 0 | 2.7008 | 17.6083 | 17.6083 | -14.9075 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 17.6083 | 17.6083 | 2.3917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.1 | 18.0488 | 18.0488 | 0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 18.3 | 20.498 | 5.602 | 65.5 | 51.3 | 57.568 | 7.932 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 6.3 | 6.3 | -1.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 13.3 | 11.7073 | 11.7073 | 1.5927 | 15.7 | 16.9756 | 16.9756 | -1.2756 | 5 | 13.565 | 13.565 | -8.565 | 49.6 | 38.2 | 46.508 | 3.092 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 59.6 | 60.848 | 20.652 | 103.3 | 78.5 | 80.95 | 22.35 | 11.7 | 2.856 | 2.856 | 8.844 | 3.9 | 3.659 | 3.659 | 0.241 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.1 | 2.508 | 2.508 | 2.592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.2 | 43.9 | 54.176 | -19.976 | 27.3 | 29.6 | 41.261 | -13.961 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.6 | 30.5 | 28 | -1.4 | 34.1 | 30.5 | 28 | 6.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.211 | 20.211 | -1.311 | 8.8 | 7.75 | 7.75 | 1.05 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5
01/12/2025 | 23:00 | 199 | 204.1951 | 204.1951 | -5.1951 | 618 | 618.9872 | 635.0114 | -17.0114 | 211.1 | 202.3498 | 207.5882 | 3.5118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 142.1 | 133.6792 | 203.1886 | -61.0886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 196.228 | 179.6891 | -1.7891 | 178.7 | 196.228 | 179.6891 | -0.98906 | 179.2 | 196.228 | 179.6891 | -0.48906 | 273.5 | 295.2259 | 270.343 | 3.157 | 212.2 | 206.0169 |  | 212.2 |  |  |  | 0 | 374.3 | 351.9687 | 369.2811 | 5.0189 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 91.2 | 91.8496 | 143 | -51.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.114 | 56.114 | -1.214 | 151.4 | 20.5128 | 102.8231 | 48.5769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 143.5897 | 182.6488 | 45.6512 | 32.1 | 36.1282 | 40.0191 | -7.9191 | 115.5 | 121.7838 | 151.9532 | -36.4532 | 16.9 | 20.1343 | 20.8503 | -3.9503 | 17.4 | 17.6478 | 17.6478 | -0.2478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.79 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6739 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 106.5 | 86.9735 | 110.9132 | -4.4132 | 17 | 18.081 | 18.0929 | -1.0929 | 30.4 | 32.6616 | 43.3508 | -12.9508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.5 | 29.2207 | 29.2207 | 3.2793 | 18.7 | 20.5128 | 84.5619 | -65.8619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4826 | 80.8763 | 4.4237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.4419 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 62.4547 | 95.6647 | -13.2647 | 174.1 | 171.575 |  | 174.1 | 171.3 | 186.2159 | 186.2159 | -14.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.1284 | 169.1 | 130.7067 | 178.1697 | -9.0697 | 66.4 | 86.504 | 86.5041 | -20.1041 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 46.8 | 48.6494 | 48.6494 | -1.8494 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0889 | 151.0889 | -5.9889 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 155.5 | 151.5426 | 151.5426 | 3.9574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 4.4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.4258 | 2.7 | 8.21 | 8.21 | -5.51 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 78.9 | 80.064 | 0.336 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 1.749 | 1.749 | 2.551 | 0 |  |  | 0 | 3.0104 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5979 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 17.6083 | 17.6083 | 2.2917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 17.2 | 18.761 | 6.739 | 62.8 | 50.1 | 52.661 | 10.139 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.1 | 19.8692 | 18.7986 | 1.3014 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 15.7 | 16.9756 | 16.9756 | -1.2756 | 3.7 | 12.576 | 12.576 | -8.876 | 34.4 | 35.4 | 43.507 | -9.107 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 53.2 | 60.339 | 20.861 | 101.4 | 74.9 | 79.659 | 21.741 | 9.9 | 2.437 | 2.437 | 7.463 | 4.1 | 3.39 | 3.39 | 0.71 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.6 | 1.999 | 1.999 | 2.601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 40.3 | 47.494 | -28.894 | 17.4 | 27.5 | 35.685 | -18.285 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.5 | 30.5 | 28 | -1.5 | 33.8 | 30.5 | 28 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.91 | 7.75 | 7.75 | 0.16 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5
01/12/2025 | 23:30 | 200.3 | 204.1951 | 204.1951 | -3.8951 | 609.9 | 618.9872 | 635.0114 | -25.1114 | 209.3 | 202.3498 | 207.5882 | 1.7118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 142.1 | 124.1061 | 188.5542 | -46.4542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 196.228 | 171.5444 | -28.1444 | 144.1 | 196.228 | 171.5444 | -27.4444 | 143.3 | 196.228 | 171.5444 | -28.2444 | 246.8 | 295.2259 | 258.0893 | -11.2893 | 210.2 | 206.0169 |  | 210.2 |  |  |  | 0 | 358.6 | 338.0112 | 312.5048 | 46.0952 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 89.1 | 80.9066 | 143 | -53.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.114 | 56.114 | -1.314 | 150 | 20.5128 | 81.7873 | 68.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 166.2 | 143.5897 | 173.3665 | -7.1665 | 33.7 | 36.1282 | 40.0191 | -6.3191 | 114.1 | 118.3273 | 151.9532 | -37.8532 | 19.3 | 20.1343 | 20.8503 | -1.5503 | 17.3 | 17.6478 | 17.6478 | -0.3478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.43 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3139 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 182.8 | 186.375 | 186.375 | -3.575 | 105.1 | 82.3731 | 110.9132 | -5.8132 | 17.5 | 18.081 | 18.081 | -0.58104 | 30.2 | 32.6616 | 43.3508 | -13.1508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 32.4 | 29.2207 | 29.2207 | 3.1793 | 18.1 | 20.5128 | 70.6452 | -52.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4826 | 63.4638 | 21.7362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 56.8844 | 88.0668 | -6.0668 | 174.4 |  |  | 174.4 | 171.3 | 186.2159 | 186.2159 | -14.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.1284 | 117.5 | 130.4958 | 143.3995 | -25.8995 | 66.2 | 85.3693 | 86.504 | -20.304 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 46.8 | 48.6494 | 48.6494 | -1.8494 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 151.0889 | -5.7889 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.4258 | 2.6 | 8.21 | 8.21 | -5.61 | 12.4 | 13.0732 | 13.0732 | -0.67317 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 76.2 | 75.009 | -3.209 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 1.309 | 1.309 | 3.891 | 0 |  |  | 0 | 3.0327 | 17.6083 | 17.6083 | -14.5756 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 17.6083 | 17.6083 | 2.1917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 16.9 | 17.663 | 6.537 | 59.8 | 48.4 | 49.065 | 10.735 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.1 | 19.8692 | 14.7513 | 5.3487 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 15.9 | 16.9756 | 16.9756 | -1.0756 | 3.6 | 12.355 | 12.355 | -8.755 | 23.6 | 32.3 | 40.317 | -16.717 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 48.9 | 60.1 | -10.9 | 85.2 | 71.9 | 77.652 | 7.548 | 4.3 | 2.153 | 2.153 | 2.147 | 0.9 | 3.079 | 3.079 | -2.179 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.7 | 1.679 | 1.679 | 3.021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | 39.9 | 43.099 | -18.899 | 26.8 | 26.6 | 32.663 | -5.863 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 26.5 | 30.5 | 28 | -1.5 | 34 | 30.5 | 28 | 6 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.211 | 20.211 | -1.511 | 8.65 | 7.75 | 7.75 | 0.9 | 7.51 | 10 | 10 | -2.49
02/12/2025 | 00:00 | 201.6 | 204.1951 | 204.1951 | -2.5951 | 617.8 | 618.9872 | 635.0114 | -17.2114 | 212.3 | 202.3498 | 207.5882 | 4.7118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 143.6 | 119.9996 | 182.728 | -39.128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 154.5154 | 26.6846 | 202.3 | 196.228 | 154.5154 | 47.7846 | 203.6 | 196.228 | 154.5154 | 49.0846 | 293.6 | 295.2259 | 232.4691 | 61.1309 | 211.6 | 206.0169 |  | 211.6 |  |  |  | 0 | 295.7 | 275.141 | 287.2784 | 8.4216 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.9 | 16.8737 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 91.7 | 70.7503 | 143 | -51.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.114 | 56.114 | -1.014 | 86.7 | 20.5128 | 91.1698 | -4.4698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.1 | 143.5897 | 167.7366 | -15.6366 | 33.6 | 36.1282 | 40.0191 | -6.4191 | 30 | 97.4359 | 151.9531 | -121.9531 | 17.6 | 20.1343 | 20.8503 | -3.2503 | 17.6 | 17.6478 | 17.6478 | -0.0478 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 87.2 | 88.1161 | 88.1161 | -0.9161 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 185.4 | 186.375 | 186.375 | -0.97502 | 106.4 | 74.1565 | 110.9132 | -4.5132 | 25.2 | 18.081 | 18.081 | 7.119 | 31.4 | 32.6616 | 43.3508 | -11.9508 | 4.1 | 1.9736 | 1.9736 | 2.1264 | 33 | 29.2207 | 29.2207 | 3.7793 | 45.7 | 20.5128 | 50.3659 | -4.6659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 52.5447 | 33.5553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 46.9355 | 88.0668 | -5.3668 | 12.2 |  |  | 12.2 | 170.7 | 186.2159 | 186.2159 | -15.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.2284 | 2.2284 | -1.1284 | 113.3 | 83.5255 | 123.5033 | -10.2033 | 70.8 | 87.6387 | 86.504 | -15.704 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 47 | 48.6494 | 48.6494 | -1.6494 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0889 | 151.0889 | -5.9889 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 148.3 | 151.5426 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.4 | 7.8258 | 7.8258 | -3.4258 | 2.6 | 8.21 | 8.21 | -5.61 | 12.2 | 13.0732 | 13.0732 | -0.87317 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 73.4 | 69.361 | 2.039 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 0.992 | 0.992 | 2.308 | 0 |  |  | 0 | 2.6738 | 17.6083 | 17.6083 | -14.9345 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 17.6083 | 17.6083 | 2.2917 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15 | 17.561 | 1.639 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 16.3 | 16.78 | 9.32 | 56.4 | 45.5 | 45.905 | 10.495 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.1 | 19.8692 | 12.2133 | 7.8867 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 13.2 | 11.7073 | 11.7073 | 1.4927 | 16.1 | 16.9756 | 16.9756 | -0.87561 | 3.8 | 12.389 | 12.389 | -8.589 | 19.4 | 29.4 | 37.063 | -17.663 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 45.3 | 59.951 | -0.351 | 89.3 | 69.4 | 75.405 | 13.895 | 6.3 | 1.915 | 1.915 | 4.385 | 3.3 | 2.754 | 2.754 | 0.546 | 13 | 14 | 15.6098 | -2.6098 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3.6 | 1.423 | 1.423 | 2.177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.2 | 38.9 | 39.467 | -3.267 | 46.1 | 25.8 | 30.492 | 15.608 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18.5366 | 18.5366 | 0.36341 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.4 | 30.5 | 28 | -1.6 | 34.3 | 30.5 | 28 | 6.3 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.211 | 20.211 | -1.111 | 7.42 | 7.75 | 7.75 | -0.33 | 7.51 | 10 | 10 | -2.49
EJEC (MWh) |  | 4233.85 | 4083.9024 | 4083.9024 |  | 14960.9 | 15055.9955 | 15240.2746 |  | 5117.95 | 4921.8756 | 4982.1173 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.55 | 0 | 0 |  | 1745.85 | 1828.1517 | 1843.5629 |  | 3618 | 3736.4962 | 4727.1109 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4146.15 | 4587.2224 | 4137.5422 |  | 4439.6 | 4587.2224 | 4137.5422 |  | 4430 | 4587.2224 | 4137.5422 |  | 6658.65 | 6901.4967 | 6224.9508 |  | 1553.65 | 1648.1349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5295.55 | 4791.0868 | 5336.0957 |  | 234.15 | 83.2692 | 83.2692 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3998.8 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 185.65 | 123.8011 | 123.8011 |  | 134.7 | 67.956 | 67.956 |  | 339.45 | 354.3471 | 0 |  | 166.75 | 165.0888 | 165.0888 |  | 355.45 | 319.7536 | 319.7536 |  | 2279.25 | 1903.9212 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1331.25 | 1346.7353 | 1346.7353 |  | 1883.15 | 1885.153 | 2199.4683 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.45 | 153.36 | 153.36 |  | 3419.05 | 2628.2383 | 3726.9105 |  | 839.65 | 875.0852 | 960.4594 |  | 2426.6 | 2218.9302 | 3011.4206 |  | 478.45 | 486.0874 | 500.4062 |  | 426.3 | 423.5472 | 423.5472 |  | 451.2 | 433.1707 | 433.1707 |  | 2174.955 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4372.65 | 4459.6082 | 3557.4092 |  | 4401.1 | 4459.6082 | 3787.0892 |  | 4416.15 | 4473.0005 | 3638.1418 |  | 2570.1 | 2565.4751 | 2661.9161 |  | 503.2 | 444.8902 | 527.9652 |  | 796.75 | 917.4935 | 1040.4199 |  | 98.4 | 47.3662 | 47.3662 |  | 786.6 | 701.2958 | 701.2958 |  | 1549.2 | 1405.0819 | 1602.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1470.95 | 1594.3947 | 1590.336 |  | 0 | 0 | 25.641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 955.95 | 954.2809 | 545.3034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1979.1 | 2097.9661 | 2540.0817 |  | 1064.9 | 1029.45 | 0 |  | 4051 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4792.6 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4317.75 | 4482.6034 | 4482.6034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49.9 | 53.4823 | 53.4823 |  | 3141.45 | 3494.4387 | 3490.1209 |  | 1991.95 | 2005.1625 | 2076.096 |  | 1534.7 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1118.3 | 1167.5854 | 1167.5854 |  | 702.6 | 721.3621 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3460.5 | 3644.9658 | 3608.9886 |  | 3489.8 | 3644.9658 | 3608.9886 |  | 3675.75 | 3655.9116 | 3619.8264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5074.2 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2422.55 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 103.95 | 187.8196 | 187.8194 |  | 9.55 | 197.0404 | 197.0402 |  | 308.75 | 312.9756 | 312.9756 |  | 7.85 | 0 | 6.616 |  | 2344.7 | 2157.3445 | 2108.2285 |  | 834 | 0 | 574.8595 |  | 76.7 | 97.881 | 97.881 |  | 3.05 | 0 | 2.1 |  | 80.4411 | 422.5997 | 422.5997 |  | 237.75 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2198.25 | 0 | 1972.5 |  | 27.5 | 24 | 24 |  | 43.55 | 49.4 | 49.4 |  | 61.05 | 60 | 60 |  | 488 | 422.5997 | 422.5997 |  | 479.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 457.7 | 392.0122 | 421.4635 |  | 78.7 | 79.2 | 79.2 |  | 437.55 | 433.1707 | 433.1707 |  | 146.2 | 0 | 134.245 |  | 178.65 | 0 | 157.783 |  | 581 | 455.5955 | 485.6865 |  | 1521.9 | 1298.6365 | 1401.6335 |  | 195.55 | 0 | 158.2605 |  | 60.95 | 57.6 | 57.6 |  | 338.85 | 366.535 | 369.1152 |  | 57.45 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 135.1 | 151.2 | 151.2 |  | 158.95 | 153.6 | 153.6 |  | 223.25 | 216 | 216 |  | 313.95 | 280.9757 | 280.9757 |  | 382.05 | 407.4146 | 407.4146 |  | 384.4 | 436.0915 | 436.0915 |  | 1194.75 | 1117.626 | 1162.335 |  | 374.25 | 0 | 340.1255 |  | 1328.1 | 1409.2675 | 1322.5785 |  | 1610.4 | 1719.158 | 1659.112 |  | 219.95 | 65.2105 | 65.2105 |  | 41.7 | 101.5695 | 101.5695 |  | 337.35 | 356.122 | 374.6342 |  | 84.7 | 84 | 84 |  | 189.85 | 180 | 180 |  | 481.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 487.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480.2 | 468.2928 | 468.2928 |  | 122.65 | 94.9575 | 94.9575 |  | 2467.7 | 0 | 2620.084 |  | 126.45 | 0 | 73.3825 |  | 1369.65 | 0 | 1231.733 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1412.45 | 1463.5065 | 1572.967 |  | 1463.9 | 1627.0855 | 1545.757 |  | 1111.8 | 0 | 926.191 |  | 33.6 | 34.776 | 34.776 |  | 52.2 | 57.6 | 57.6 |  | 48 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 33.6 | 33.6 |  | 132 | 0 | 111.063 |  | 0 | 0 | 0 |  | 449.85 | 444.8782 | 444.8782 |  | 211.8 | 255.2 | 255.2 |  | 653.4 | 700.75 | 672 |  | 821.1 | 700.75 | 672 |  | 225.95 | 0 | 133 |  | 455.4 | 485.064 | 485.064 |  | 194.745 | 186 | 186 |  | 217.08 | 240 | 240

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 1 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6432368 y resultó S/. 681412 (11.85% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 24 | 5750956.6286 | 6090296.7907 | -5.572%
MAR 25 | 5874146.4741 | 6514366.6361 | -9.828%
MIE 26 | 5889973.6497 | 6514172.7765 | -9.582%
JUE 27 | 5824728.0555 | 6569132.0239 | -11.33%
VIE 28 | 6075360.0964 | 6640507.2986 | -8.511%
SAB 29 | 6296165.8731 | 6416474.9056 | -1.875%
DOM 30 | 5655976.0626 | 5140564.6869 | 10.03%
LUN 1 | 6432368.4016 | 6167114.1507 | 4.301%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 14:04:00 |  | 01/12/2025 13:45:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:00:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:21 | 01/12/2025 04:35:58 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 01/12/2025 05:08:13 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/12/2025 03:38:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 03:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:40:01 se desconectó G2 manualmente.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 01/12/2025 18:30:00 | 01/12/2025 21:33:00 | 01/12/2025 18:11:00 | 01/12/2025 21:16:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 19:16 h, alcanzó su máxima generación
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/12/2025 03:48:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 03:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/12/2025 17:06:00 | 01/12/2025 23:28:00 | 01/12/2025 16:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/12/2025 23:28:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al ciclo combinado.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/12/2025 00:35:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 01/12/2025 16:54:00 | 02/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 16:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 01/12/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 12:00:00 | 01/12/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 17:00:00 | 01/12/2025 17:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/12/2025 17:15:00 | 01/12/2025 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/12/2025 23:10:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/12/2025 00:00:00 | 02/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 79.9537 | 205 | 1 | 48 | 184.5886 | 1 | 64.2148 | 199 | 1 | 0 | 198.3368 | 1 | 142.783 | 177.8747 | 1 | 154.783 | 197.9023 | 1 | 105.0243 | 173.7804 | 1 | 92.3861 | 197.4506 | 1 | 0 | 169.4844 | 1 | 0 | 164.8208 | 1 | 6 | 175.1678 | 1 | 26.783 | 205 | 1 | 0 | 233.1039 | 1 | 0 | 226.9915 | 1 | 0 | 228.4828 | 1 | 0 | 240 | 1 | 0 | 228.4828 | 1 | 0 | 221.7868 | 1 | 0 | 240 | 1 | 0 | 228.4828 | 1 | 49.783 | 240 | 1 | 49.783 | 210.0151 | 1 | 32.783 | 218 | 1 | 32.783 | 187.5503 | 1 | 0 | 204.9683 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 182.5634 | 1 | 32.783 | 210.9455 | 1 | 0 | 218 | 1 | 32.783 | 138.3716 | 1 | 32.783 | 182.3201 | 1 | 0 | 182.6855 | 1 | 6 | 158.2529 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 159.2952 | 1 | 0 | 132.167 | 1 | 0 | 102.2977 | 1 | 0 | 158.301 | 1 | 0 | 124.6099 | 1 | 0 | 171.6759 | 1 | 0 | 165.5051 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 79.9537 | 205 | 1 | 48 | 184.5886 | 1 | 64.2148 | 199 | 1 | 0 | 198.3368 | 1 | 142.783 | 177.8747 | 1 | 154.783 | 197.9023 | 1 | 105.0243 | 173.7804 | 1 | 92.3861 | 197.4506 | 1 | 0 | 169.4844 | 1 | 0 | 164.8208 | 1 | 6 | 175.1678 | 1 | 26.783 | 205 | 1 | 0 | 233.1039 | 1 | 0 | 226.9915 | 1 | 0 | 228.4828 | 1 | 0 | 240 | 1 | 0 | 228.4828 | 1 | 0 | 221.7868 | 1 | 0 | 240 | 1 | 0 | 228.4828 | 1 | 49.783 | 240 | 1 | 49.783 | 210.0151 | 1 | 32.783 | 218 | 1 | 32.783 | 187.5503 | 1 | 0 | 204.9683 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 182.5634 | 1 | 32.783 | 210.9455 | 1 | 0 | 218 | 1 | 32.783 | 138.3716 | 1 | 32.783 | 182.3201 | 1 | 0 | 182.6855 | 1 | 6 | 158.2529 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 159.2952 | 1 | 0 | 132.167 | 1 | 0 | 102.2977 | 1 | 0 | 158.301 | 1 | 0 | 124.6099 | 1 | 0 | 171.6759 | 1 | 0 | 165.5051 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0684 | 0 | 1 | 14.5526 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 11.2148 | 0 | 1 | 0 | 7.5494 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 14.0773 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 14.198 | 0 | 1 | 15.217 | 0 | 1 | 18.6727 | 0 | 1 | 19.3529 | 0 | 1 | 20.2655 | 0 | 1 | 16.7765 | 0 | 1 | 17.7347 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 16.3899 | 0 | 1 | 17.5819 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6895 | 0 | 1 | 4.8509 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 3.7383 | 0 | 1 | 0 | 2.5165 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.6924 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.7327 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.6682 | 0 | 1 | 4.8382 | 0 | 1 | 5.0664 | 0 | 1 | 4.1941 | 0 | 1 | 4.4337 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.0975 | 0 | 1 | 4.3955 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6895 | 0 | 1 | 4.8509 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 3.7383 | 0 | 1 | 0 | 2.5165 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.6924 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.7327 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.6682 | 0 | 1 | 4.8382 | 0 | 1 | 5.0664 | 0 | 1 | 4.1941 | 0 | 1 | 4.4337 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.0975 | 0 | 1 | 4.3955 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6682 | 0 | 1 | 4.8382 | 0 | 1 | 5.0664 | 0 | 1 | 4.1941 | 0 | 1 | 4.4337 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.0975 | 0 | 1 | 4.3955 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6895 | 0 | 1 | 4.8509 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 3.7383 | 0 | 1 | 0 | 2.5165 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.6924 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.7327 | 0 | 1 | 5.0723 | 0 | 1 | 4.6682 | 0 | 1 | 4.8382 | 0 | 1 | 5.0664 | 0 | 1 | 4.1941 | 0 | 1 | 4.4337 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 4.0975 | 0 | 1 | 4.3955 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0501 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 23.3502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0501 | 0 | 1 | 35.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 22.9972 | 1 | 26.783 | 0 | 1 | 20.783 | 29.8322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.783 | 0 | 1 | 49.783 | 0 | 1 | 49.783 | 11.5172 | 1 | 49.783 | 0 | 1 | 49.783 | 11.5172 | 1 | 49.783 | 11.5123 | 1 | 49.783 | 0 | 1 | 49.783 | 11.5172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 49.6338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 26.783 | 26.4548 | 1 | 33.5603 | 0 | 1 | 57.9942 | 0 | 1 | 46.4653 | 0 | 1 | 33.7533 | 0 | 1 | 50.8087 | 0 | 1 | 39.8951 | 17.3467 | 1 | 36.7569 | 19.4851 | 1 | 36.7161 | 20.1728 | 1 | 55.1564 | 0 | 1 | 59.3205 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 55.0807 | 0 | 1 | 58.9522 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.9942 | 0 | 1 | 46.4653 | 0 | 1 | 33.7533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.8951 | 17.3467 | 1 | 36.7569 | 19.4851 | 1 | 36.7161 | 20.1728 | 1 | 55.1564 | 0 | 1 | 59.3205 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 55.0807 | 0 | 1 | 58.9522 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 23.3502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0501 | 0 | 1 | 35.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 22.9972 | 1 | 26.783 | 0 | 1 | 20.783 | 29.8322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.783 | 0 | 1 | 49.783 | 0 | 1 | 49.783 | 11.5172 | 1 | 49.783 | 0 | 1 | 49.783 | 11.5172 | 1 | 49.783 | 11.5123 | 1 | 49.783 | 0 | 1 | 49.783 | 11.5172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 49.6338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.783 | 0 | 1 | 26.783 | 26.4548 | 1 | 33.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.8087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 19.4791 | 0 | 1 | 90 | 20.4114 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 88.3032 | 6.6632 | 1 | 6 | 27.1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5475 | 0 | 1 | 53.6889 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.1208 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 13.0085 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 29.9849 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 30.4497 | 1 | 90 | 13.0317 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 84.0783 | 35.4366 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 59.9133 | 1 | 90 | 35.6799 | 1 | 90 | 35.3145 | 1 | 90 | 33.2923 | 1 | 89.2227 | 0 | 1 | 83.2631 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 81.4257 | 0 | 1 | 47.9744 | 30.7048 | 1 | 76.9736 | 40.4862 | 1 | 79.1243 | 55.8859 | 1 | 77.6539 | 11.5262 | 1 | 74.0672 | 51.7284 | 1 | 82.8564 | 20.8198 | 1 | 73.0256 | 39.4949 | 1 | 73.2073 | 0 | 1 | 83.3977 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1075 | 20.4114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1208 | 1 | 29.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.5957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.6024 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.0392 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 35.6799 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.6114 | 0 | 1 | 41.6316 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.7129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6869 | 0 | 1 | 39.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.0336 | 0 | 1 | 32.947 | 0 | 1 | 33.1459 | 0 | 1 | 37.057 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.4497 | 1 | 22.7952 | 13.0317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3145 | 1 | 0 | 33.2923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7048 | 1 | 33.2867 | 9.2442 | 1 | 0 | 27.8855 | 1 | 32.3908 | 11.5262 | 1 | 0 | 25.6657 | 1 | 16.9624 | 20.8198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.1502 | 0 | 1 | 41.2181 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.4462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.6523 | 0 | 1 | 0 | 27.1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.8444 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.1959 | 0 | 1 | 45.4982 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.5957 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4982 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1756 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 31.242 | 1 | 39.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9399 | 19.7474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.1796 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 19.4791 | 0 | 1 | 35.4462 | 0 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 40.651 | 6.6632 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5475 | 0 | 1 | 26.8444 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.1959 | 0 | 1 | 44.5018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8085 | 13.0085 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.6024 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.0392 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6316 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.7129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0003 | 1 | 45.263 | 0 | 1 | 37.0336 | 0 | 1 | 32.947 | 0 | 1 | 19.9398 | 19.7475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.277 | 12.7255 | 1 | 9.5084 | 0 | 1 | 12 | 12.5184 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.2203 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.6651 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.5188 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.6224 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.4585 | 0 | 1 | 10.7659 | 12.3313 | 1 | 11.3645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0884 | 12.5043 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.7614 | 0 | 1 | 10.0683 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.277 | 12.7255 | 1 | 9.5084 | 0 | 1 | 12 | 12.5184 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.2203 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.6651 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.5188 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.6224 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.4585 | 0 | 1 | 10.7659 | 12.3313 | 1 | 11.3645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0884 | 12.5043 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.7614 | 0 | 1 | 10.0683 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9365 | 0 | 1 | 14.4166 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.8961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.7009 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 9.8506 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 16.1466 | 0 | 1 | 18.3178 | 0 | 1 | 6.0007 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5608 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9365 | 0 | 1 | 14.4166 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.8961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.7009 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 9.8506 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 16.1466 | 0 | 1 | 18.3178 | 0 | 1 | 6.0007 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5608 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 145.9999 | 189.9999 |  | 146.0000 | 190.0000 |  | 146.0000 | 190.0000 |  | 146.0001 | 190.0001 |  | 170.0000 | 205.0000 |  | 170.0000 | 205.0000 |  | 170.0001 | 205 |  | 170.0001 | 205
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 1 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
01/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
01/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
01/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 1 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Tablazo, C.T. Tallanca, C.T. Agrolmos, C.T. San Jacinto y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 1 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe