## EVENTOS
viernes, 14 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | LINEA DE TRANSMISION | L-2024 | 14/03/2025 07:44:00 | 14/03/2025 07:59:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2024 (TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA) DE 220 KV | 90 | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 14/03/2025 19:05:00 | 14/03/2025 19:06:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV | 6.6 | SI | 60
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 14/03/2025 18:20:00 | 14/03/2025 22:37:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. HUAMPANI |  | NO | 10
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 14/03/2025 09:04:00 | 14/03/2025 09:54:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 14/03/2025 18:19:00 | 14/03/2025 21:50:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | SAN GABAN | SAN GABÁN II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 14/03/2025 05:59:00 | 14/03/2025 08:34:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SAN GABÁN II |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
viernes, 14 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a una generacion de 170MW aproximadamente debido a la obstrucción de palizada.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
14/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 14 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ACEROS AREQUIPA | ACEROS AREQUIPA | CL-2217 | 14/03/2025 08:00 | 14/03/2025 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS AL RELE REL670, PENDIENTES YA QUE NO SE CULMINO EL DIA DE HOY 12/03/2025. CON NUEVOS AJUSTES APROBADOS CON EL ESTUDIO DE OPERATIVIDAD PARA EL AUMENTO DE CARGA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 10805 | T
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G2 | 14/03/2025 06:44 | 14/03/2025 17:40 | Mantenimiento semestral | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17494 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 14/03/2025 02:11 | 14/03/2025 15:17 | Parada por alta concentracion de solidos 2 gr/lt y 300 m3/seg. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 11:55 | Parada por alta concentracion de solidos > 6 gr/lt y Q = 95 m3/seg. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Pruebas operativas por rebabitado de cojinete de empuje | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 14/03/2025 06:58 | 14/03/2025 22:22 | Inspeccion de turbina del G2 de CH Santa Cruz II. | 3.1 | F | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 09:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 10:05 | MANTT. CORRECTIVO: PROBLEMAS DE SINCRONIZACION SIST. ELECTRICO. | 8.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 14/03/2025 07:00 | 14/03/2025 09:45 | INSPECCION ACOPLAMIENTO FLEXIBLE MOTOR-GENERADOR EJE DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO BOMBAS DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1069 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 14/03/2025 09:27 | 14/03/2025 09:55 | Pruebas AGC Chaglla - Nueva Scada (a solicitud del COES). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14970 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | MOQUEGUA - INTIPAMPA | L-1384 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 15:20 | MEDICION DE AISLAMIENTO EN TRANSFORMADOR TC-1831 DE L-1384_SE INTIPAMPA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17784 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE MAR EN LA REFINERIA TALARA A CARGO DE PETROPERU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22187 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CONOCOCHA - VIZCARRA | L-2253 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 12:34 | SINIESTRO: ATENCION EMERGENCIA TORRE T364D CAIDA L2253 (R0118227) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12897 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de agua en los bujes de la turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de agua en los bujes de la turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 19:07 | Inspeccion del sistema de combustion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 13:49 | UNIDAD FUERA DE SERVICIO POSTERIOR A DISPARO POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 14/03/2025 13:49 | 14/03/2025 16:36 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17965 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | CL-TF04 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y TF04 de 220/23 kV SE Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20728 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BI Y 2AS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 14/03/2025 18:25 | 14/03/2025 18:50 | TRIP DEBIDO A FALTA DE CAUDAL POR EL DISPARO ELECTRICO DE LA UNIDAD G2 CH HUAMPANI. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 14/03/2025 18:25 | 14/03/2025 23:43 | TRIP DEBIDO A FALTA DE CAUDAL POR EL DISPARO ELECTRICO DE LA UNIDAD G2 CH HUAMPANI. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 14/03/2025 18:20 | 14/03/2025 22:10 | TRIP con 14.9 MW por actuacion de la proteccion tierra rotor cuya causa se investiga. | 14.9 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 14/03/2025 08:05 | 14/03/2025 09:21 | Revision del nuevo SCADA/AGC a solicitud del COES usando a URS Huinco. En el horario de 08:00h a 10:00h quedara indisponible el servicio de RSF. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/03/2025 04:40 | 14/03/2025 18:57 | CAMBIO DE POLO R DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO 60KV - POR SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA PERU S.A.A (ANTES LLAMADO ENEL). | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/03/2025 04:41 | 14/03/2025 18:39 | CAMBIO DE POLO R DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO 60KV - POR SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA PERU S.A.A (ANTES LLAMADO ENEL). | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 56000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
POMACOCHA POWER | POMACOCHA - TOROMOCHO | L-2285 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y linea 2285 de 220kV SE Pomacocha- SE Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 14/03/2025 07:57 | 14/03/2025 17:20 | PE-AMP.21:CONEXION DE SECCIONADOR SB-9239 A LA BARRA B 220KV. (R0118232) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 14/03/2025 08:33 | 14/03/2025 18:00 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLEROD00+W00 CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS (R0118301) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA24 | 14/03/2025 08:02 | 14/03/2025 14:56 | A SOLICITUD DE ELECTROCENTRO: PRUEBAS ELECTRICAS, ENERGIZACION Y TOMA DE CARGA DE LA CELDA L-1031. (R0118183) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 855 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) SE TRABAJO DE 07:45 A 18:03 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | SSEE | 14/03/2025 08:15 | 14/03/2025 18:50 | TRANSFORMADOR DE RESERVA T64-216 FUERA DE SERVICIO: CORRECCION DE FUGA DE ACEITE EN EL OLTC, RADIADOR Y EN EL RELE BUCHHOLZ. REVISION DE RELE DE ROTURA DE BOLSA. (R0117827). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1127 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 14/03/2025 08:00 | 14/03/2025 16:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A LA INSTALACION NUEVA TARJETA A LA UNIDAD CENTRAL DEL DIFERENCIAL DE BARRA Y PRUEBAS DEL DIFERENCIAL DE BARRA. (R0118116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 14/03/2025 08:55 | 14/03/2025 17:10 | INDISPONIBLE DEBIDO A LA INSTALACION NUEVA TARJETA A LA UNIDAD CENTRAL DEL DIFERENCIAL DE BARRA Y PRUEBAS DEL DIFERENCIAL DE BARRA. (R0118116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2295 | 14/03/2025 08:58 | 14/03/2025 17:06 | INDISPONIBLE PARA REALIZAR MANIOBRAS EN LOS EQUIPOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES) DEBIDO A LAS PRUEBAS DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (R0118116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 14/03/2025 09:03 | 14/03/2025 16:54 | A SOLICITUD DE COBRA: MONITOREO DEL SISTEMA DIFERENCIAL DE BARRA Y DESCARGA DE AJUSTES DE LA UNIDAD CENTRAL DE BAHIA. (R0118116) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | SS.EE. | 14/03/2025 08:25 | 14/03/2025 16:25 | CIBERSEGURIDAD: MIGRACION DE SERVICIOS DE ROUTER FIREWALL EN LA SUBESTACION REQUE. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DE APROXIMADAMENTE 1 HORA. (R0117949) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) SE TRABAJO DE 06:52 A 16:46 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN RAFAEL | L-1051 | 14/03/2025 05:53 | 14/03/2025 17:36 | TRABAJOS DE MONTAJE DE LINEA L-2042 (CRUCE DE LINEAS SOLICITADO POIR HYDROGLOBAL SAN GABAN III) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18962 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 14/03/2025 06:09 | 14/03/2025 17:32 | TRABAJOS DE MONTAJE DE LINEA L-2042 (CRUCE DE LINEAS SOLICITADO POIR HYDROGLOBAL SAN GABAN III) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1243 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 14/03/2025 05:56 | 14/03/2025 18:15 | MCH Tupuri fuera de servicio por estabilidad del sistema aislado de la C.H. San Gaban con las cargas de Mazuco y Puerto Maldonado. | 1.25 | P | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 14/03/2025 05:59 | 14/03/2025 08:34 | Desconexion intempestiva del Grupo 1 de la C.H. San Gaban II, por Paro de Emergencia 86E1, debido a falla del sistema de excitacion. | 8 | F | F/S | N | CORR. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A DISPARO INDESEADO POR SF6 DESDE EL 11.03.2025. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 07:30 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 14/03/2025 07:48 | 14/03/2025 18:03 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA BARRA B . (R0118232) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 14/03/2025 17:30 | 15/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA: RECOJO Y TRASLADO DE CONDUCTOR. (R0118143) SE TRABAJO DE 07:26 A 17:34 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 14 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 14 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/03/2025 | 00:30 | 1 | 1.6 | 650.1 | 147.1 |  |  | 89.9 | 147.8 | 0 |  | 103.7 |  | 103.8 | 134.2 | 108.4 | 67.8 | 380 | 0 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 2.5 | 0 | 6.7 | 7.7 | 143.4 | 4.7 |  |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.6 | 460.3 | 25.9 | 147.4 | 0 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 130.8 | 130.1 | 156.2 | 107.8 |  |  | 43.4 | 46.9 | 3.8 | 31.5 | 173 | 94.6 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 129 | 128.6 | 129.7 | 213.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 269.1 | 131.2 | 60.8 | 79.8 | 29.9 | 0 |  |  |  | 145.1 | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 137.3 | 79.3 | 0 | 84.7 | 0 | 10.5 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.1 | 19.5 | 18.5 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 22.6 | 41.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.8 | 8.9 | 0 | 21.1 | 44.8 | 1 | 1.1 | 0 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.1 | 0 | 0 | 0.6 | 41.3 | 36.1 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.3 | 3.4 |  |  | 8 | 6706.1 | 24.4637 | 7.984 |  | 13.2 |  | 18.9185 | 10.6 | 6.6 | 81.7662
14/03/2025 | 01:00 | 0.9 | 1 | 650 | 146.7 |  |  | 90.4 | 146.4 | 0 |  | 102.9 |  | 102.5 | 133.6 | 107.7 | 68.1 | 376.6 | 0 |  |  |  |  | 166.9 | 7.7 | 2.7 | 0 | 6.7 | 7.6 | 143.3 | 4.5 |  |  |  | 110.8 | 222.2 |  |  |  | 6.6 | 456.9 | 43.8 | 150 | 0 | 18.3 | 19.7 | 92.2 | 125.5 | 125.5 | 152.3 | 108.8 |  |  | 44.4 | 47.1 | 3.8 | 32.6 | 174.1 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.4 | 113.8 | 113.6 | 112.9 | 198.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 269.9 | 132.6 | 61.2 | 79.8 | 30.3 | 0 |  |  |  | 144 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 86.3 | 0 | 3.7 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.2 | 19.1 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 20.5 | 40.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 3.3 | 6.8 | 0 | 14.9 | 34 | 1 | 0.6 | 0 | 8.4 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 31.7 | 25.8 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.3 | 3.4 |  |  | 7.9 | 6590.9 | 24.4844 | 7.988 |  | 13.2 |  | 18.9179 | 10.5 | 6.5 | 81.5902
14/03/2025 | 01:30 | 0.9 | 1.7 | 649.5 | 147.1 |  |  | 89.8 | 147.5 | 0 |  | 103.9 |  | 102.5 | 134.6 | 108.9 | 67.7 | 372.4 | 0 |  |  |  |  | 166 | 7.9 | 3.2 | 0 | 6.7 | 7.5 | 142.5 | 4.5 |  |  |  | 111.1 | 218.3 |  |  |  | 6.6 | 461.6 | 47.9 | 143.7 | 0 | 18.3 | 19.4 | 90.1 | 123.1 | 123.2 | 152.7 | 108.1 |  |  | 43.7 | 47.3 | 3.8 | 31.8 | 173.7 | 95 | 0 | [5 empty] | 87.3 | 72.4 | 72.2 | 75.7 | 171.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 256.1 | 127.8 | 61.2 | 79.9 | 30.3 | 0 |  |  |  | 144.9 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.1 | 0 | 84.1 | 0 | 1.6 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.4 | 17.9 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 24.7 | 41.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.5 | 20.3 | 20 | 2.8 | 4.3 | 0 | 18.5 | 35.7 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 37.2 | 33.4 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.3 | 3.4 |  |  | 7.2 | 6429.1 | 24.4773 | 7.99 |  | 13.2 |  | 18.9176 | 10.5 | 6.6 | 81.6848
14/03/2025 | 02:00 | 1 | 1.7 | 648.4 | 146.6 |  |  | 89.6 | 147.5 | 0 |  | 103 |  | 101.9 | 132.1 | 107.4 | 67 | 376.7 | 0 |  |  |  |  | 162.9 | 7.9 | 3.1 | 0 | 6.7 | 7.5 | 142.8 | 4.5 |  |  |  | 110.8 | 173.3 |  |  |  | 6.6 | 457.9 | 46.6 | 133.6 | 0 | 18.3 | 19.6 | 91.8 | 120.9 | 121.3 | 151.3 | 108.4 |  |  | 43.9 | 46.7 | 3.8 | 31.8 | 173.5 | 94.6 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 71 | 70.9 | 71 | 150.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 239.2 | 120.1 | 61 | 79.8 | 30.3 | 0 |  |  |  | 143 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 62.1 | 0 | 0.1 | 0 | 19.6 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.3 | 18.9 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 21.2 | 43.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 13 | 19.5 | 20.3 | 20 | 1.5 | 3.1 | 0 | 19.2 | 39.3 | 0.8 | 0.3 | 12.7 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 40.1 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.2 | 3.5 |  |  | 7.9 | 6314 | 24.4749 | 7.979 |  | 13.2 |  | 18.9175 | 10.6 | 6.6 | 81.7714
14/03/2025 | 02:30 | 1 | 1.7 | 648.6 | 146.9 |  |  | 90 | 146.8 | 0 |  | 103.5 |  | 103.3 | 133.4 | 139.4 | 73 | 374.9 | 0 |  |  |  |  | 168 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.5 | 7.6 | 142.7 | 4.5 |  |  |  | 110.9 | 219.2 |  |  |  | 6.6 | 460.6 | 46.7 | 0 | 0 | 18.3 | 19.4 | 91.4 | 122.5 | 122.4 | 155.3 | 107.8 |  |  | 43.9 | 47 | 3.8 | 33.1 | 173.5 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 66.3 | 66.3 | 65.9 | 163.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 259.7 | 128.4 | 60.9 | 80 | 30.1 | 0 |  |  |  | 144.5 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.2 | 19.5 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 16.2 | 35.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0.3 | 5.3 | 0 | 16.4 | 44 | 0.6 | 0.2 | 20.4 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.8 | 22.8 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.2 | 3.4 |  |  | 7.3 | 6244.1 | 24.5126 | 7.977 |  | 13.2 |  | 18.9156 | 10.6 | 6.6 | 81.8053
14/03/2025 | 03:00 | 1 | 1.6 | 650.1 | 146.9 |  |  | 89.3 | 147.3 | 0 |  | 103.4 |  | 103.6 | 134 | 204.7 | 108.3 | 377.8 | 0 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 2.9 | 0 | 6.5 | 7.6 | 142.9 | 4 |  |  |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.6 | 462.6 | 46.5 | 0 | 0 | 18.4 | 19.5 | 87.9 | 123.6 | 123.6 | 155.5 | 108.2 |  |  | 43.2 | 47 | 3.8 | 31.3 | 173.5 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 87 | 70.6 | 70.3 | 70.7 | 155 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 266.9 | 131.5 | 60.9 | 79.9 | 30.1 | 0 |  |  |  | 144.9 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.2 | 19.1 | 18.5 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10.1 | 22.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.8 | 19.2 | 20.3 | 20 | 0 | 5.3 | 0 | 21 | 35.1 | 0.5 | 0.1 | 20.4 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.5 | 15.3 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.2 | 3.4 |  |  | 7.5 | 6316.7 | 24.429 | 7.993 |  | 13.2 |  | 18.9149 | 10.5 | 6.6 | 81.6369
14/03/2025 | 03:30 | 1 | 1.6 | 649.3 | 147 |  |  | 90.5 | 147.8 | 0 |  | 103.4 |  | 103.1 | 134.1 | 203.2 | 107.8 | 376.3 | 0 |  |  |  |  | 163.9 | 7.8 | 3 | 0 | 6.5 | 7.6 | 143.1 | 4 |  |  |  | 110.9 | 219.8 |  |  |  | 6.6 | 463.7 | 31 | 0 | 0 | 18.3 | 19.4 | 86.2 | 124.3 | 124.6 | 153 | 108 |  |  | 43.8 | 47.2 | 3.8 | 32.3 | 174.7 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87 | 72 | 71.9 | 74.8 | 155.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 266 | 132 | 62.9 | 78.9 | 30.3 | 0 |  |  |  | 144.6 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.3 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.5 | 18.4 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.8 | 19.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.1 | 20.3 | 20 | 0 | 3.6 | 0 | 15.7 | 31.5 | 0 | 0 | 20.4 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.6 | 14 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.2 | 3.4 |  |  | 6.7 | 6285.7 | 24.4714 | 7.991 |  | 13.2 |  | 18.9142 | 10.5 | 15.7 | 90.7766
14/03/2025 | 04:00 | 1 | 1.6 | 654.2 | 147.1 |  |  | 89.5 | 147.9 | 0 |  | 104.8 |  | 104.5 | 133.9 | 205.8 | 106.7 | 381.9 | 0 |  |  |  |  | 163.6 | 7.7 | 3 | 0 | 6.5 | 7.7 | 143.2 | 4.5 |  |  |  | 110.9 | 215.6 |  |  |  | 6.6 | 462 | 50.2 | 0 | 0 | 18.4 | 19.5 | 88.8 | 125.5 | 126.5 | 155 | 108.9 |  |  | 43.6 | 39.5 | 3.8 | 31.5 | 174.9 | 95.1 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 82.3 | 82 | 80.1 | 156.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 269.1 | 132.3 | 63.1 | 78.8 | 30.1 | 0 |  |  |  | 145.4 | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.5 | 19.1 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.8 | 20.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 13 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0 | 4.3 | 0 | 12 | 27.7 | 0.3 | 0.2 | 20.4 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 8.9 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.2 | 3.3 |  |  | 6.6 | 6326.6 | 24.4315 | 7.982 |  | 13.2 |  | 18.9139 | 10.6 | 15.8 | 90.9275
14/03/2025 | 04:30 | 1 | 1.6 | 650 | 146.9 |  |  | 90.8 | 145.1 | 0 |  | 102.7 |  | 103.1 | 134.6 | 205.6 | 108.2 | 371.2 | 0 |  |  |  |  | 165.4 | 8 | 3 | 0 | 6.5 | 7.5 | 142.9 | 4.5 |  |  |  | 110.7 | 213.1 |  |  |  | 6.6 | 456.9 | 50.4 | 0 | 0 | 18.4 | 19.3 | 91.5 | 126.1 | 126.6 | 154 | 107.1 |  |  | 43.8 | 21.2 | 3.8 | 32.4 | 175.1 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.7 | 82 | 81.7 | 84.7 | 168.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 261.4 | 130.8 | 63.5 | 78.9 | 30.4 | 0 |  |  |  | 144 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4 | 20.6 | 18.3 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 21.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.2 | 20.3 | 20 | 0 | 2.3 | 0 | 13.3 | 29.8 | 0 | 0 | 20.4 | 8.4 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 8.3 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.1 | 3.4 |  |  | 6.6 | 6292.9 | 24.454 | 7.984 |  | 13.2 |  | 18.9133 | 10.6 | 15.6 | 90.7514
14/03/2025 | 05:00 | 0.9 | 1.6 | 657.2 | 147.1 |  |  | 90.2 | 146.7 | 0 |  | 104 |  | 104.1 | 134 | 204.2 | 107.9 | 387 | 0 |  |  |  |  | 164.7 | 8 | 3.1 | 0 | 6.5 | 7.6 | 144.4 | 4.5 |  |  |  | 111.1 | 221.9 |  |  |  | 6.6 | 461.5 | 49.2 | 0 | 0 | 18.5 | 19.2 | 90.5 | 123.4 | 124 | 154.2 | 108.6 |  |  | 44.2 | 31.1 | 3.8 | 31.9 | 175.4 | 95.3 | 0 | [5 empty] | 87.3 | 109.7 | 109.5 | 96.5 | 175.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 274.3 | 130.1 | 65.4 | 79 | 30.3 | 0 |  |  |  | 144.9 | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4 | 20.5 | 19 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.3 | 25.6 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.8 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0.7 | 0.2 | 0 | 5.1 | 19.1 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.2 | 10.6 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 0 | 0 | 29.1 | 3.3 |  |  | 8.1 | 6412.5 | 24.4256 | 7.995 |  | 13.2 |  | 18.9132 | 10.6 | 15.6 | 90.7338
14/03/2025 | 05:30 | 1 | 1.6 | 657.6 | 147.1 |  |  | 92.4 | 147.1 | 0 |  | 103.2 |  | 103.3 | 133.1 | 206 | 108.4 | 386 | 0 |  |  |  |  | 169.2 | 8.3 | 3.1 | 0 | 6.5 | 7.5 | 143.6 | 4.5 |  |  |  | 110.9 | 222.1 |  |  |  | 6.6 | 464.5 | 49.8 | 0 | 0 | 18.5 | 19.3 | 93 | 127.1 | 127.4 | 154.2 | 109.1 |  |  | 45.2 | 42.9 | 3.8 | 32.9 | 177.7 | 96.4 | 0 | [5 empty] | 88.2 | 116.3 | 116 | 113.6 | 207.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 268.4 | 136.2 | 66.7 | 79.6 | 30.9 | 0 |  |  |  | 144.4 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.6 | 20.8 | 19.8 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 9.9 | 29.7 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20 | 20.3 | 20 | 3 | 0.6 | 0 | 3.5 | 11.1 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.8 | 7.4 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.1 | 3.4 |  |  | 7.6 | 6449.4 | 24.4767 | 7.997 |  | 13.2 |  | 18.9125 | 10.7 | 15.7 | 90.9862
14/03/2025 | 06:00 | 0.9 | 1.6 | 649.7 | 147.2 |  |  | 91.1 | 146 | 0 |  | 103 |  | 103.3 | 133.7 | 206.6 | 108.3 | 373.8 | 0 |  |  |  |  | 167.6 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.2 | 4.4 |  |  |  | 12.8 | 222.5 |  |  |  | 6.6 | 460.6 | 50 | 0 | 0 | 18.5 | 18 | 89 | 149.9 | 150 | 168.4 | 108.8 |  |  | 44.5 | 45.3 | 3.8 | 32.3 | 174 | 95.2 | 0 | [5 empty] | 87.4 | 150.4 | 150.2 | 150.2 | 238.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 266.5 | 132.9 | 63.2 | 78.8 | 30.3 | 0 |  |  |  | 144.2 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.3 | 0 | 37.9 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.1 | 20.3 | 19.1 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 1.9 | 2 | 12.1 | 29 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 20 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 5.8 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 18.4 | 13.7 | 1.2 | 0 | 8.8 | 20 |  | 0 | 0 | 29.2 | 3.4 |  |  | 7 | 6513.9 | 24.4911 | 7.977 |  | 13.2 |  | 18.9127 | 10.5 | 15.6 | 90.6808
14/03/2025 | 06:30 | 1 | 1.5 | 648.8 | 146.9 |  |  | 90 | 146 | 0 |  | 145.1 |  | 145.2 | 159.2 | 206 | 108.7 | 377.2 | 0 |  |  |  |  | 162.3 | 7.4 | 3 | 0 | 6.5 | 7.5 | 143.4 | 3.8 |  |  |  | 16.3 | 222.2 |  |  |  | 6.6 | 458.6 | 49.4 | 0 | 0 | 18.5 | 18.2 | 90.7 | 150.3 | 150.1 | 164.2 | 107.5 |  |  | 43.1 | 46 | 3.8 | 31.5 | 173.5 | 94.5 | 0 | [5 empty] | 87 | 161.7 | 161.1 | 161.9 | 243.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 268.6 | 119.8 | 62.9 | 78.8 | 28.7 | 0 |  |  |  | 144.1 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 28.4 | 11.5 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 3.9 | 20.2 | 19.6 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 8.4 | 8.6 | 10.5 | 27.2 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 7.6 | 2.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 3.4 | 1.1 | 5.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.3 | 0.6 | 14.5 | 12.8 | 21.1 | 0.8 | 8.9 | 20 |  | 0 | 0 | 29.3 | 3.4 |  |  | 7.6 | 6699.2 | 24.4048 | 7.976 |  | 13.2 |  | 18.9131 | 10.5 | 15.6 | 90.5939
14/03/2025 | 07:00 | 1 | 1.7 | 636.2 | 147.5 |  |  | 79.6 | 142.2 | 0 |  | 146.2 |  | 145.7 | 160.5 | 206.2 | 109.2 | 371.3 | 0 |  |  |  |  | 151.6 | 6.2 | 2.7 | 0 | 6.4 | 7.5 | 142.2 | 3.8 |  |  |  | 17.9 | 221.5 |  |  |  | 6.6 | 442.7 | 51.2 | 0 | 0 | 18.3 | 13.1 | 89.3 | 123.7 | 123.4 | 155.3 | 105.9 |  |  | 40.8 | 46.6 | 3.8 | 30.5 | 167.1 | 90.8 | 0 | [5 empty] | 84.4 | 125.9 | 125.7 | 128.2 | 219.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 238 | 101.2 | 60.5 | 76.5 | 27.6 | 0 |  |  |  | 145.6 | 66.7 | 81 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0.1 | 24.8 | 33.9 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.2 | 19.6 | 19.3 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 12.8 | 14.9 | 7.8 | 22.8 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 12.3 | 2.6 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.4 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 2.3 | 1.6 | 17.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 74.3 | 0.6 | 14.9 | 14.3 | 58.5 | 2.4 | 8.9 | 19.9 |  | 0 | 0 | 29.3 | 3.4 |  |  | 7.3 | 6580.9 | 24.4487 | 7.977 |  | 13.2 |  | 18.9134 | 10.7 | 15.7 | 90.9391
14/03/2025 | 07:30 | 1 | 1.7 | 651.1 | 146.5 |  |  | 90.3 | 145.5 | 0 |  | 137.7 |  | 137.7 | 155.3 | 205.5 | 107.9 | 381.1 | 0 |  |  |  |  | 163.2 | 7.6 | 3 | 0 | 6.4 | 7.8 | 143.9 | 4.3 |  |  |  | 19.9 | 222.6 |  |  |  | 6.6 | 461.5 | 53 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 89.5 | 127.4 | 127.3 | 156.1 | 108.4 |  |  | 44 | 47 | 3.8 | 31.5 | 173.8 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 129.3 | 129.3 | 127.3 | 204.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 270.1 | 132.3 | 64.2 | 79 | 29.4 | 0 |  |  |  | 144.3 | 65.8 | 103.2 |  |  |  |  | 137.2 | 79.3 | 0.1 | 16.1 | 56.1 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.1 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 14 | 17 | 6 | 19.9 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 13.9 | 2.9 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.1 | 0.4 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 120.2 | 0.6 | 15.6 | 15.4 | 90.4 | 4.9 | 8.9 | 20 |  | 0 | 0 | 29.4 | 3.4 |  |  | 7.8 | 6852.2 | 24.4347 | 7.973 |  | 13.2 |  | 18.9127 | 10.5 | 15.5 | 90.5204
14/03/2025 | 08:00 | 1 | 1.6 | 654.8 | 148 |  |  | 92.5 | 147.8 | 0 |  | 181.6 |  | 203.5 | 190.6 | 203.1 | 107.5 | 383.6 | 0 |  |  |  |  | 175.2 | 8.3 | 3.1 | 0 | 6.3 | 8 | 142.8 | 4.2 |  |  |  | 20.2 | 219.7 |  |  |  | 6.6 | 463.7 | 52.8 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 93 | 130.7 | 131.3 | 154.9 | 105.6 |  |  | 45.1 | 47.6 | 3.8 | 39.8 | 176.2 | 96.3 | 23.7 | [5 empty] | 88.3 | 76.1 | 75.9 | 75.1 | 177.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 238.8 | 122.5 | 66 | 79.7 | 30.2 | 0 |  |  |  | 143.2 | 65.8 | 102 |  |  |  |  | 137.1 | 79.1 | 0.2 | 11.6 | 66.6 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 0 | 1.8 | 4.1 | 20.8 | 19.4 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 17.8 | 4 | 15.3 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 15.8 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 20.4 | 20.3 | 19.8 | 0.2 | 0 | 33.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 136.4 | 0.6 | 20.5 | 20.6 | 98.2 | 7.6 | 8.9 | 19.8 |  | 0 | 0 | 29.4 | 3.4 |  |  | 7.8 | 6885.3 | 24.4515 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9122 | 10.3 | 15.6 | 90.4377
14/03/2025 | 08:30 | 0.9 | 1.6 | 647.2 | 148.7 |  |  | 84.7 | 144.5 | 0 |  | 181 |  | 200.3 | 191.8 | 203.6 | 107.1 | 373.5 | 0 |  |  |  |  | 162.3 | 7.3 | 2.9 | 0 | 6.4 | 8 | 143.3 | 4.2 |  |  |  | 19.8 | 178.4 |  |  |  | 6.6 | 457.4 | 53.9 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 87.2 | 176.8 | 176.7 | 180.3 | 105.6 |  |  | 43 | 46.8 | 3.8 | 38.7 | 173.5 | 94.7 | 25.2 | [5 empty] | 86.7 | 132.8 | 132.6 | 134.3 | 220.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 227.9 | 122.1 | 63.6 | 78.8 | 29.2 | 0 |  |  |  | 144.3 | 66.9 | 103.2 |  |  |  |  | 137.2 | 79.3 | 0.4 | 12 | 70.6 | 0.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.8 | 4 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 14.9 | 18.3 | 4.6 | 13.7 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 18.4 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 0.2 | 2.1 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140.6 | 0.6 | 17.4 | 21.5 | 101.8 | 10 | 9 | 20.2 |  | 0 | 0 | 29.3 | 3.4 |  |  | 4.3 | 7119.1 | 24.4747 | 7.975 |  | 13.2 |  | 18.9123 | 10.5 | 15.6 | 90.662
14/03/2025 | 09:00 | 0.9 | 1.6 | 651.9 | 149.2 |  |  | 87.8 | 146.1 | 0 |  | 180.3 |  | 199.7 | 191 | 204.7 | 107.4 | 378.6 | 0 |  |  |  |  | 164.2 | 7.5 | 3 | 13.2 | 6.3 | 8.2 | 143.7 | 4.3 |  |  |  | 21.1 | 208.9 |  |  |  | 6.6 | 463.6 | 54 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 86.3 | 176.8 | 177.2 | 182.2 | 105.4 |  |  | 44.3 | 47.4 | 3.8 | 38.1 | 174.6 | 95 | 70.9 | [5 empty] | 87.3 | 148.1 | 147.9 | 147.4 | 240.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 231.2 | 127.8 | 64.5 | 79.1 | 29.4 | 0 |  |  |  | 144.1 | 67.1 | 170.3 |  |  |  |  | 165.3 | 86.5 | 0.8 | 12.7 | 73 | 1.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.1 | 0 | 1.8 | 3.9 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 15.1 | 18.6 | 5.6 | 16.3 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 19.1 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 6.2 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 143.6 | 0.6 | 6.1 | 12.7 | 104.1 | 12.2 | 9 | 20 |  | 0 | 0 | 29 | 3.4 |  |  | 6.1 | 7419.8 | 24.4455 | 7.976 |  | 13.2 |  | 18.9128 | 10.3 | 15.7 | 90.5342
14/03/2025 | 09:30 | 1 | 1.6 | 648.6 | 149.1 |  |  | 83.4 | 144.8 | 83.1 |  | 180.5 |  | 199.6 | 192 | 202.3 | 106.8 | 365.2 | 0 |  |  |  |  | 164 | 7.3 | 2.9 | 14.9 | 6.4 | 8.2 | 142.7 | 4.3 |  |  |  | 23.8 | 194.9 |  |  |  | 6.6 | 460.1 | 52.8 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 93.6 | 163.6 | 163.6 | 179.6 | 108.4 |  |  | 39.4 | 46.7 | 3.8 | 38.3 | 173.4 | 94.8 | 70.7 | [5 empty] | 86.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 221 | 73.9 | [7 empty] | 2.1 | 264.9 | 119.4 | 64.9 | 78.6 | 29 | 63.7 |  |  |  | 143.8 | 67.1 | 183.2 |  |  |  |  | 185.5 | 99.5 | 1.1 | 16.1 | 74.3 | 1.7 | 0.3 | 20 | 10 | 5.3 | 0 | 1.8 | 3.9 | 20.2 | 18.8 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 15 | 18.4 | 3.2 | 15.4 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 19.1 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 14.7 | 36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 13.8 | 145.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 105.8 | 14.1 | 8.8 | 20 |  | 5.1 | 0 | 28.7 | 3.4 |  |  | 5.8 | 7586.4 | 24.4674 | 7.976 |  | 13.2 |  | 18.9133 | 10.1 | 15.7 | 90.3567
14/03/2025 | 10:00 | 1 | 1.6 | 653.3 | 186.9 |  |  | 85 | 145.5 | 82.7 |  | 178.9 |  | 198.7 | 190.6 | 200.9 | 106.8 | 372.7 | 0 |  |  |  |  | 160.9 | 7.6 | 3.3 | 16.5 | 6.5 | 8.2 | 144.2 | 4.3 |  |  |  | 26.3 | 175.8 |  |  |  | 6.6 | 459 | 52.7 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 89.9 | 174.1 | 174.3 | 179.1 | 108.5 |  |  | 43.6 | 47.4 | 3.8 | 38.2 | 174.3 | 94.9 | 69.9 | [5 empty] | 87.3 | 135.1 | 135 | 135 | 217.7 | 72.2 | [7 empty] | 2.1 | 271.9 | 124 | 65.6 | 79.1 | 29.4 | 65.1 |  |  |  | 142.3 | 66.3 | 180.5 |  |  |  |  | 184.9 | 99.2 | 1.2 | 24.5 | 74 | 2.9 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 15 | 18.7 | 2.8 | 17.3 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 19.4 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 23.4 | 36.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15.3 | 146.6 | 0.6 | 0 | 0 | 107.1 | 15.8 | 9 | 20 |  | 16.5 | 0 | 28.6 | 3.4 |  |  | 6 | 7685.8 | 24.4528 | 7.975 |  | 13.2 |  | 18.9137 | 10.1 | 15.7 | 90.3414
14/03/2025 | 10:30 | 1 | 1.6 | 653.6 | 218.2 |  |  | 91.1 | 146.3 | 85 |  | 178.4 |  | 197.7 | 190.6 | 200.8 | 106.6 | 375.6 | 0 |  |  |  |  | 170.7 | 7.9 | 3.3 | 16.4 | 6.5 | 8.2 | 143.3 | 4.2 |  |  |  | 26.9 | 205.4 |  |  |  | 6.6 | 462.9 | 50.5 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 91 | 160.3 | 161.3 | 176.4 | 109.5 |  |  | 45.8 | 47.6 | 3.8 | 38.9 | 176.7 | 95.4 | 70.1 | [5 empty] | 87.6 | 139.9 | 139.6 | 138.9 | 220.4 | 72.3 | [7 empty] | 2.1 | 151.7 | 127.8 | 66.4 | 79.3 | 31.3 | 116.9 |  |  |  | 142.9 | 69.7 | 179.9 |  |  |  |  | 184.1 | 97.9 | 1.2 | 37.1 | 74.9 | 4.9 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 20.8 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 15 | 18.8 | 4.8 | 23.7 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 19.2 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 0 | 27.6 | 36.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 20.5 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 16.7 | 147.3 | 0.6 | 0 | 0 | 107.5 | 17 | 9 | 19.9 |  | 22 | 0 | 28.6 | 3.3 |  |  | 5.5 | 7738.4 | 24.4596 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9145 | 10.3 | 15.7 | 90.5481
14/03/2025 | 11:00 | 1 | 1.6 | 638.6 | 216.3 |  |  | 89.3 | 143.1 | 85.2 |  | 177 |  | 197.2 | 188.5 | 199.7 | 106.4 | 370.1 | 0 |  |  |  |  | 154.1 | 6.5 | 3 | 16.4 | 6.5 | 8 | 142.8 | 3.1 |  |  |  | 28.2 | 218.6 |  |  |  | 6.6 | 454.5 | 54.6 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 85.8 | 171.1 | 171.4 | 181.7 | 104.7 |  |  | 44.3 | 45.8 | 4 | 37.6 | 169 | 92.7 | 70.3 | [5 empty] | 85.2 | 135.1 | 135 | 138 | 220.3 | 71.6 | [7 empty] | 2.1 | 201.4 | 127.2 | 62.7 | 77.1 | 29.8 | 113.4 |  |  |  | 141.9 | 75.4 | 179.1 |  |  |  |  | 183.9 | 97.8 | 0.8 | 40.2 | 77.5 | 4.1 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2 | 19.8 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 15 | 18.8 | 5.8 | 27.1 | 4.6 | 0 | 2.4 | 1 | 19.3 | 2.9 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 31.1 | 36.6 | 0.8 | 4.4 | 0.1 | 0 | 20.4 | 7.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 17.5 | 145.9 | 0.6 | 0 | 0 | 107.2 | 18 | 8.9 | 20 |  | 25.1 | 0 | 28.5 | 3.3 |  |  | 7.1 | 7748.9 | 24.4249 | 7.975 |  | 13.2 |  | 18.9154 | 10.1 | 15.7 | 90.3153
14/03/2025 | 11:30 | 1 | 1.6 | 649.5 | 218.5 |  |  | 90.2 | 145.7 | 85.2 |  | 176.8 |  | 195.7 | 188.8 | 200.5 | 106.4 | 379 | 0 |  |  |  |  | 159.3 | 7.4 | 3 | 16.2 | 6.2 | 8.1 | 143.8 | 4.3 |  |  |  | 26.8 | 220.4 |  |  |  | 6.6 | 466.5 | 52 | 0 | 0 | 18.5 | 13.1 | 91.9 | 171.7 | 172.3 | 179.7 | 107.3 |  |  | 43.6 | 47 | 4 | 38 | 173.5 | 94.4 | 70.3 | [5 empty] | 87 | 140.5 | 140.3 | 140.8 | 221.6 | 72 | [7 empty] | 2.1 | 242 | 132.6 | 65.2 | 78.9 | 30.8 | 113 |  |  |  | 141.7 | 75.5 | 177.9 |  |  |  |  | 182.9 | 97.6 | 1 | 39.1 | 78.3 | 5.2 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 2 | 20.3 | 18.6 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 15.1 | 18.9 | 5.8 | 30.8 | 4.6 | 0 | 2.4 | 1 | 19.1 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 48.3 | 36.2 | 4.7 | 10.3 | 0 | 0 | 20.4 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 144.9 | 0.6 | 0 | 0 | 106.7 | 18.5 | 9 | 20 |  | 24.8 | 0 | 28.4 | 3.3 |  |  | 7.4 | 7903.2 | 24.4506 | 7.973 |  | 13.2 |  | 18.9163 | 10.1 | 15.7 | 90.3399
14/03/2025 | 12:00 | 1 | 1.5 | 651.8 | 218.7 |  |  | 90.6 | 145.5 | 84.9 |  | 175 |  | 195 | 187.3 | 199.9 | 105.7 | 383.6 | 0 |  |  |  |  | 73.3 | 7.4 | 3 | 16.1 | 6.3 | 8 | 144.2 | 4.3 |  |  |  | 26.4 | 221.8 |  |  |  | 6.6 | 463.7 | 34.1 | 0 | 29.8 | 18.5 | 13.1 | 51.7 | 171.7 | 171.4 | 179.8 | 108.3 |  |  | 44.8 | 46.8 | 4 | 38.7 | 173.2 | 94.8 | 81.7 | [5 empty] | 87 | 157.2 | 157 | 158.3 | 234.1 | 72.3 | [7 empty] | 2.1 | 257.3 | 132.7 | 65.2 | 78.8 | 30.8 | 113.1 |  |  |  | 141 | 74.5 | 177.5 |  |  |  |  | 183.6 | 97.8 | 1.3 | 42.2 | 78.4 | 8.1 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.8 | 2 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 15 | 18.6 | 5.9 | 30.4 | 4.6 | 0 | 2.4 | 1 | 19.1 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 0.7 | 60.3 | 35.8 | 8.5 | 14.2 | 1 | 0.6 | 20.5 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 18.5 | 144.8 | 0.6 | 0 | 8.7 | 106.9 | 18.7 | 9 | 20 |  | 24.9 | 0 | 28.2 | 3.3 |  |  | 7.7 | 7919.7 | 24.4928 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9165 | 10.1 | 15.7 | 90.3833
14/03/2025 | 12:30 | 1 | 1.7 | 645.4 | 217.5 |  |  | 87.9 | 145.3 | 40 |  | 175.8 |  | 196.2 | 187.3 | 200.2 | 105.4 | 374 | 0 |  |  |  |  | 152.6 | 7 | 2.8 | 16.1 | 6.3 | 8.2 | 143.4 | 4.3 |  |  |  | 26.5 | 178 |  |  |  | 6.6 | 460.8 | 48.2 | 0 | 42.4 | 18.5 | 13.1 | 84.4 | 173.7 | 173.9 | 182.7 | 107.6 |  |  | 36.6 | 46.3 | 4 | 38.5 | 171.4 | 93.9 | 54.9 | [5 empty] | 86 | 133.4 | 133.4 | 132.9 | 213.7 | 20 | [7 empty] | 2.1 | 214.5 | 127.1 | 64 | 78.2 | 30.5 | 65.1 |  |  |  | 141 | 75.1 | 177.6 |  |  |  |  | 183.8 | 97.5 | 1.3 | 44.9 | 78.9 | 8.2 | 0.3 | 19.6 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 2.2 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 15.1 | 18.7 | 7.8 | 34 | 4.5 | 0 | 2.4 | 1 | 19.1 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 5 | 61.9 | 32.6 | 13.2 | 25.2 | 1.1 | 0.9 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18.5 | 143.5 | 0.6 | 7.5 | 24.8 | 106.4 | 14.7 | 8.9 | 20 |  | 24.9 | 0 | 27.9 | 3.4 |  |  | 7.4 | 7718.3 | 24.5107 | 7.969 |  | 13.2 |  | 18.9183 | 10.1 | 15.7 | 90.398
14/03/2025 | 13:00 | 1 | 1.7 | 643.7 | 217.5 |  |  | 84.3 | 144.3 | 25.7 |  | 175.3 |  | 194.7 | 186.4 | 198.8 | 105.5 | 367.1 | 0 |  |  |  |  | 155.7 | 7.2 | 2.7 | 16.2 | 6.5 | 8.1 | 142.6 | 4.3 |  |  |  | 24.5 | 199.9 |  |  |  | 6.6 | 458.1 | 68.2 | 0 | 42.4 | 18.3 | 13.1 | 83 | 176.1 | 176.3 | 181.6 | 107.5 |  |  | 18.6 | 44.4 | 4 | 38.5 | 171.8 | 94.3 | 24.7 | [5 empty] | 86.8 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 212.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 168.1 | 116.6 | 64.9 | 78.8 | 30.7 | 64.8 |  |  |  | 140.6 | 74.9 | 176.7 |  |  |  |  | 183.4 | 97.3 | 0.8 | 46.8 | 77.6 | 11.6 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 20 | 19 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 15 | 18.7 | 7.7 | 36.2 | 4.5 | 0 | 2.4 | 1 | 19.2 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 4.8 | 58.5 | 27.4 | 24.8 | 44.6 | 2.2 | 2.6 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 18.2 | 143.1 | 0.6 | 42 | 67.4 | 105.7 | 8.3 | 9.1 | 19.9 |  | 25 | 0 | 28.2 | 3.4 |  |  | 6.5 | 7703.2 | 24.4522 | 7.972 |  | 13.2 |  | 18.9197 | 10.2 | 15.7 | 90.4439
14/03/2025 | 13:30 | 1 | 1.6 | 649.5 | 218.2 |  |  | 87.4 | 145.4 | 26.8 |  | 175.3 |  | 194.9 | 186.7 | 198.5 | 105.4 | 376 | 0 |  |  |  |  | 159.6 | 7.8 | 2.8 | 0 | 6.5 | 8.1 | 144 | 4.3 |  |  |  | 22.6 | 165.4 |  |  |  | 6.6 | 462.4 | 82.2 | 0 | 42.6 | 18.5 | 13.1 | 83.4 | 176.1 | 176.9 | 182.9 | 107.5 |  |  | 30.1 | 44.8 | 4 | 38.6 | 173.2 | 94.8 | 24.8 | [5 empty] | 87.1 | 134 | 133.8 | 133.9 | 212.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 201.2 | 124.7 | 65.2 | 79 | 30.8 | 65.1 |  |  |  | 140.7 | 74.9 | 103.3 |  |  |  |  | 182.4 | 97.2 | 0.7 | 50.9 | 77.4 | 8 | 0.5 | 19.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 14.9 | 18.5 | 8.4 | 40.1 | 4.5 | 0 | 2.4 | 1 | 19.2 | 2.5 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 6.7 | 59.7 | 30.9 | 30.5 | 46.6 | 3.8 | 3.1 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 17.4 | 144.3 | 0.6 | 68.7 | 63.6 | 105.8 | 12.9 | 9.1 | 20 |  | 27.7 | 0 | 28.1 | 3.5 |  |  | 7.5 | 7735.6 | 24.3741 | 7.976 |  | 13.2 |  | 18.9211 | 10.2 | 15.6 | 90.2712
14/03/2025 | 14:00 | 1 | 1.6 | 645.2 | 217.8 |  |  | 86.4 | 145.4 | 26.4 |  | 175.1 |  | 195.2 | 187.1 | 197.9 | 105.3 | 372.9 | 10.2 |  |  |  |  | 161.7 | 7 | 2.8 | 0 | 6.5 | 8.1 | 143.4 | 4.3 |  |  |  | 23.5 | 172.6 |  |  |  | 6.6 | 461.4 | 82.1 | 0 | 42.4 | 18.5 | 13.1 | 76.6 | 172.9 | 173.1 | 182.7 | 108.2 |  |  | 29.3 | 44.2 | 4 | 38.4 | 171.6 | 93.8 | 25.6 | [5 empty] | 86 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 212.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 196.5 | 122.5 | 63.9 | 78.2 | 30.4 | 65.3 |  |  |  | 140.2 | 67 | 103.6 |  |  |  |  | 144.3 | 83.6 | 1.1 | 54.9 | 77.2 | 9.1 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 4.7 | 20 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 14.9 | 18.5 | 9.3 | 46.5 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 19.1 | 2.9 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.4 | 64.2 | 18.8 | 36.7 | 55.5 | 5.3 | 5.4 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 16.7 | 143.7 | 0.6 | 70.6 | 63.9 | 104.9 | 12.7 | 9.1 | 20 |  | 29.8 | 0 | 27.6 | 3.4 |  |  | 7.3 | 7680.3 | 24.3369 | 7.98 |  | 13.2 |  | 18.9219 | 10.3 | 15.5 | 90.2388
14/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.6 | 651 | 218.7 |  |  | 86.2 | 145.2 | 26.3 |  | 176.2 |  | 195.8 | 187.9 | 199.2 | 105.6 | 379.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 3 | 0 | 6.5 | 8.2 | 144.3 | 4.5 |  |  |  | 25.1 | 211.1 |  |  |  | 6.6 | 464.1 | 81.2 | 0 | 42.5 | 18.5 | 13.1 | 91.3 | 176.5 | 177.1 | 182.7 | 108.4 |  |  | 44.7 | 44.6 | 4 | 38.7 | 173.9 | 94.8 | 28.2 | [5 empty] | 87.1 | 151.8 | 151.7 | 151.5 | 222.8 | 0 | [7 empty] | 2 | 249.1 | 132.9 | 65.2 | 79 | 30.3 | 65.2 |  |  |  | 139.8 | 64 | 103.5 |  |  |  |  | 137.2 | 78.5 | 0.4 | 60 | 75.8 | 4.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.6 | 20.3 | 18.3 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 14.7 | 18.3 | 10 | 44.8 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 18.8 | 2.7 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 5.7 | 68.3 | 21.4 | 42 | 52.2 | 5.1 | 5.1 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 16.1 | 142.6 | 0.6 | 72.8 | 70.8 | 103.9 | 15 | 9.1 | 20 |  | 26.2 | 0 | 27.7 | 3.4 |  |  | 7.2 | 7909.6 | 24.3232 | 7.981 |  | 13.2 |  | 18.9217 | 10.3 | 15.7 | 90.426
14/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.5 | 651.8 | 218.3 |  |  | 87 | 145.8 | 25.6 |  | 176.2 |  | 195.2 | 187.3 | 199.5 | 105.6 | 380.2 | 10.6 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.5 | 8.1 | 143.7 | 4.4 |  |  |  | 26.9 | 208 |  |  |  | 6.6 | 463.9 | 80.5 | 0 | 42.5 | 18.5 | 13 | 89.3 | 177.5 | 177.9 | 182.2 | 108.6 |  |  | 44.5 | 44.7 | 4 | 38.1 | 174.3 | 94.8 | 60 | [5 empty] | 87.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 214.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 240.5 | 133.2 | 65.5 | 78.8 | 30.3 | 64.2 |  |  |  | 138.5 | 63.3 | 102 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 | 0.1 | 65 | 73.4 | 0.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.8 | 20.2 | 19.9 | 18.4 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 17.9 | 13.4 | 49.4 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 18.7 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 6 | 69.9 | 9.8 | 45.1 | 61.8 | 5.3 | 5.3 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 140.4 | 0.6 | 107 | 88.3 | 102.4 | 14 | 9.1 | 20 |  | 27.9 | 0 | 27.6 | 3.4 |  |  | 7.1 | 7918 | 24.3576 | 7.984 |  | 13.2 |  | 18.9213 | 10.3 | 15.7 | 90.4629
14/03/2025 | 15:30 | 1 | 0 | 641.6 | 216.7 |  |  | 81.2 | 143.4 | 25.4 |  | 177.6 |  | 196.9 | 188.5 | 197.8 | 106 | 369.2 | 10.2 |  |  |  |  | 158.5 | 6.6 | 2.8 | 0 | 6.5 | 8.2 | 142.4 | 4.4 |  |  |  | 28 | 206.6 |  |  |  | 6.6 | 454.2 | 81.8 | 86.6 | 42.2 | 18.5 | 13 | 88.1 | 170.9 | 171.6 | 182.2 | 106.4 |  |  | 26 | 43 | 4 | 37.3 | 170.7 | 92.9 | 60.3 | [5 empty] | 85.6 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 214.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 192.3 | 120 | 60.2 | 77.2 | 29.2 | 65.2 |  |  |  | 140 | 64.5 | 103.2 |  |  |  |  | 137.2 | 78.4 | 0.1 | 66.8 | 71.3 | 0.6 | 0.1 | 19.8 | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.8 | 4.8 | 20 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 13.9 | 17.2 | 12.7 | 49.3 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 17.8 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.2 | 64.4 | 13.6 | 47.5 | 64.6 | 3.3 | 3.9 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2 | 134.8 | 0.6 | 113.7 | 101.3 | 98.8 | 12.1 | 9.1 | 20 |  | 25.1 | 13.1 | 27.6 | 3.4 |  |  | 7.4 | 7857.1 | 24.3248 | 7.981 |  | 13.2 |  | 18.9212 | 10.3 | 15.8 | 90.527
14/03/2025 | 16:00 | 1 | 0 | 651 | 218.4 |  |  | 85.3 | 145.7 | 25.6 |  | 104.1 |  | 104 | 132.2 | 197.6 | 106.1 | 376.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.5 | 8 | 143.4 | 4.3 |  |  |  | 27.3 | 200.2 |  |  |  | 6.6 | 462.9 | 82.1 | 155.1 | 42.4 | 18.5 | 13.1 | 90.6 | 175.6 | 175.9 | 182.4 | 107.9 |  |  | 40.8 | 44.6 | 4 | 38.6 | 173.4 | 94.8 | 25.1 | [5 empty] | 87 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 214.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 226.2 | 129.8 | 62.1 | 78.8 | 30.2 | 64.8 |  |  |  | 139.5 | 64 | 103 |  |  |  |  | 137.2 | 78.8 | 0.1 | 75.3 | 67.1 | 1.3 | 0.1 | 19 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.6 | 17.7 | 48.4 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 16.3 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.6 | 58.3 | 32.7 | 59.9 | 74.9 | 5.4 | 6.6 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.5 | 127.1 | 0.6 | 108.8 | 110 | 92.8 | 7.9 | 9.1 | 20 |  | 24 | 14.9 | 27.7 | 3.3 |  |  | 8.3 | 7816.4 | 24.3718 | 7.979 |  | 13.2 |  | 18.9209 | 10.3 | 15.6 | 90.3717
14/03/2025 | 16:30 | 1 | 1.6 | 646.2 | 217.2 |  |  | 89.7 | 145 | 26.8 |  | 103 |  | 103 | 133.3 | 199.5 | 105.6 | 376.4 | 10.5 |  |  |  |  | 158.8 | 7 | 2.9 | 0 | 6.5 | 8.2 | 143.5 | 4.3 |  |  |  | 27.6 | 204.3 |  |  |  | 6.6 | 461.3 | 82.2 | 149.7 | 42.5 | 18.5 | 13.1 | 89.2 | 139.4 | 139.9 | 166.6 | 108.4 |  |  | 44.2 | 44.7 | 4 | 38.7 | 172.4 | 94.4 | 26.1 | [5 empty] | 86.8 | 150.8 | 150.5 | 152 | 228.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 242.3 | 135.2 | 60.7 | 78.7 | 29.9 | 64.9 |  |  |  | 140.2 | 66.7 | 46 |  |  |  |  | 137.2 | 79 | 0.1 | 75.3 | 52.4 | 1.8 | 0.1 | 14 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 4.6 | 19.9 | 18.4 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 10.6 | 12.8 | 18.9 | 56.7 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 13.3 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20.4 | 20.2 | 20 | 2.7 | 50 | 18.4 | 59.8 | 79 | 8.7 | 6.7 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 98.5 | 0.6 | 119.5 | 124.6 | 80.1 | 4.8 | 9 | 20 |  | 30.2 | 18.1 | 27.8 | 3.2 |  |  | 6.2 | 7706.9 | 24.371 | 7.981 |  | 13.2 |  | 18.921 | 10.4 | 14.7 | 89.573
14/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.6 | 647.6 | 217.9 |  |  | 90 | 146.2 | 25.8 |  | 103.3 |  | 103.4 | 132.9 | 199.3 | 106 | 375.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.3 | 3 | 0 | 6.3 | 8 | 142.5 | 3.8 |  |  |  | 26.2 | 220.9 |  |  |  | 6.6 | 465 | 82.2 | 147.5 | 42.5 | 18.4 | 13.1 | 89.1 | 152.5 | 153 | 168.8 | 108 |  |  | 41.4 | 44.9 | 4 | 38.6 | 173.3 | 94.8 | 25.4 | [5 empty] | 86.8 | 133.5 | 133.9 | 132.6 | 221.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 224.8 | 134.9 | 61 | 79 | 30.3 | 64.9 |  |  |  | 140.4 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 78.9 | 0.1 | 76.7 | 27.8 | 2.6 | 0 | 13.4 | 10.1 | 5.4 | 0 | 1.8 | 4.5 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 5.4 | 6.4 | 20.6 | 59.2 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 5.8 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 2.2 | 54.2 | 8.4 | 59 | 71.7 | 7.8 | 6.3 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.6 | 54.4 | 0.6 | 119.5 | 127.5 | 48.1 | 2.3 | 9.1 | 20 |  | 31.9 | 21.8 | 28 | 3.2 |  |  | 7.3 | 7513.3 | 24.3762 | 7.981 |  | 13.2 |  | 18.9213 | 10.5 | 14.3 | 89.2785
14/03/2025 | 17:30 | 0.6 | 1.2 | 650.9 | 219.3 |  |  | 89.3 | 145.7 | 25.9 |  | 103.1 |  | 103.4 | 133.8 | 199.6 | 106.8 | 379.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 3 | 0 | 6.3 | 8.1 | 143.1 | 4.3 |  |  |  | 27.1 | 222 |  |  |  | 6.6 | 464.6 | 82.2 | 151.4 | 42.4 | 18.5 | 13.1 | 88.3 | 150.7 | 151 | 168.8 | 107.8 |  |  | 44.2 | 45 | 4 | 38.4 | 174 | 94.7 | 25.1 | [5 empty] | 86.9 | 135.1 | 135 | 134.3 | 218.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 236.9 | 132.4 | 61.1 | 78.9 | 30.3 | 65 |  |  |  | 141.2 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.1 | 0 | 76.7 | 9.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 4.4 | 20.4 | 19 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0.8 | 0.8 | 18.9 | 60.3 | 4.4 | 0 | 2.4 | 1 | 0.4 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 10 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.3 | 56.3 | 3.4 | 66.9 | 79.5 | 8.4 | 6.9 | 21 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.2 | 6.1 | 0.6 | 116.5 | 124.4 | 5.3 | 0.9 | 9.2 | 20 |  | 30.1 | 35 | 28.1 | 3.2 |  |  | 4.5 | 7410.3 | 24.3615 | 7.98 |  | 13.2 |  | 18.9207 | 10.5 | 14.3 | 89.2621
14/03/2025 | 18:00 | 1 | 1.7 | 649.6 | 218.5 |  |  | 89.9 | 146 | 26.1 |  | 102.9 |  | 102.9 | 133.2 | 200.8 | 107 | 378.1 | 10.4 |  |  |  |  | 167.1 | 7.5 | 2.9 | 0 | 6.3 | 8 | 143 | 3.8 |  |  |  | 111 | 181.4 |  |  |  | 6.6 | 460.6 | 82.1 | 133.5 | 42.5 | 18.5 | 16.9 | 86.2 | 152.4 | 152.9 | 168.3 | 108.2 |  |  | 27.7 | 47 | 4 | 38.9 | 173.5 | 94.7 | 24.8 | [5 empty] | 87 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 218.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 194 | 122 | 61.2 | 78.9 | 30.1 | 64.6 |  |  |  | 140.9 | 65.3 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.1 | 0 | 76.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 4.5 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.6 | 59.4 | 4.7 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3 | 0.3 | 19.8 | 10 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.2 | 48.3 | 0 | 71.8 | 84.8 | 6.1 | 5.8 | 21 | 8.5 | 5.1 | 10.2 | 5.5 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 111 | 107.9 | 0.2 | 0.2 | 9.2 | 20 |  | 30.5 | 35 | 28.2 | 3.4 |  |  | 4 | 7327.6 | 24.3866 | 7.98 |  | 13.2 |  | 18.9207 | 10.5 | 14.3 | 89.2873
14/03/2025 | 18:30 | 1 | 1.7 | 650.9 | 218.5 |  |  | 90.2 | 145.7 | 26.1 |  | 103.5 |  | 103.6 | 133.9 | 202 | 106.5 | 380 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5 | 7.7 | 3 | 0 | 6.2 | 8 | 143.5 | 4.1 |  |  |  | 110.9 | 196.1 |  |  |  | 6.6 | 458.6 | 82 | 151.1 | 42.5 | 18.5 | 17.1 | 90.7 | 153.9 | 153.6 | 168.6 | 108.8 |  |  | 45.1 | 46.7 | 4 | 39.4 | 174.7 | 94.9 | 24.9 | [5 empty] | 87 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 218.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 239.2 | 133.3 | 64 | 77.3 | 15.3 | 64.7 |  |  |  | 141.3 | 64.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.1 | 0 | 76.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.8 | 60.8 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.3 | 40.8 | 0 | 65.5 | 89.8 | 5.1 | 4.6 | 21 | 8.4 | 5.1 | 17.2 | 20.4 | 17 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 92.5 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 30.5 | 35 | 28.3 | 3.4 |  |  | 6.4 | 7440.1 | 24.3349 | 7.982 |  | 13.2 |  | 18.921 | 10.6 | 14.4 | 89.438
14/03/2025 | 19:00 | 1 | 1.7 | 648.4 | 218.2 |  |  | 90.3 | 145.5 | 26 |  | 144.8 |  | 145.1 | 149.4 | 204 | 107.3 | 378.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.4 | 2.9 | 0 | 6.4 | 8.2 | 143 | 4 |  |  |  | 110.4 | 222.1 |  |  |  | 6.6 | 458.1 | 82 | 150.7 | 42.5 | 18.5 | 17.3 | 86 | 175.9 | 176.2 | 181.3 | 108.2 |  |  | 44.1 | 46.8 | 4 | 37.7 | 173.1 | 94.5 | 25.4 | [5 empty] | 87.1 | 133.4 | 133.4 | 137.3 | 231 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 240.3 | 132.8 | 63.9 | 77.4 | 15.2 | 64.9 |  |  |  | 142.3 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.1 | 0 | 74.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 10 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 5 | 20.2 | 19.7 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.1 | 46.4 | 4.8 | 0.6 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3 | 32.7 | 0 | 62.5 | 92.2 | 3.6 | 3 | 21 | 8.5 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 89.5 | 77.1 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 30.5 | 35.5 | 28.6 | 3.4 |  |  | 7.2 | 7575.9 | 24.2812 | 7.978 |  | 13.2 |  | 18.9206 | 10.7 | 14.4 | 89.4797
14/03/2025 | 19:30 | 1 | 1.7 | 649.8 | 218.2 |  |  | 90.2 | 145.2 | 26 |  | 145.3 |  | 145.7 | 159.4 | 202.9 | 107.5 | 378.5 | 10.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 3 | 0 | 6.2 | 8.1 | 143.4 | 4.1 |  |  |  | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.6 | 460.2 | 81.9 | 150.6 | 42.5 | 18.5 | 17.4 | 88.3 | 175.4 | 175.7 | 182.3 | 107.5 |  |  | 44.6 | 39.8 | 4 | 38.7 | 173.6 | 94.6 | 25.2 | [5 empty] | 87 | 154.3 | 154.4 | 155.6 | 235.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 268.7 | 132.9 | 63.9 | 77.3 | 15.2 | 0 |  |  |  | 142.3 | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.2 | 0 | 74.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.4 | 45.6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 3.6 | 31 | 0 | 49.4 | 79.2 | 2 | 1.5 | 21 | 8.4 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 82.2 | 75.7 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31 | 35.5 | 28.7 | 3.4 |  |  | 7.5 | 7574.4 | 24.2523 | 7.977 |  | 13.2 |  | 18.9206 | 10.7 | 14.4 | 89.45
14/03/2025 | 20:00 | 1 | 1.7 | 649.3 | 218 |  |  | 89.9 | 144.7 | 26.4 |  | 144.1 |  | 143.9 | 159.5 | 204.7 | 107.5 | 378.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.7 | 3 | 0 | 6.2 | 8 | 143 | 4 |  |  |  | 110.9 | 222.7 |  |  |  | 6.6 | 458.4 | 81.9 | 150.8 | 42.4 | 18.5 | 17.4 | 91.3 | 176.4 | 176 | 182.1 | 108.1 |  |  | 44.8 | 40 | 4 | 39.1 | 173.9 | 94.8 | 24.3 | [5 empty] | 87.1 | 160.6 | 159.9 | 159.5 | 240.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 268.5 | 133.3 | 64.1 | 77.3 | 15.3 | 0 |  |  |  | 141.4 | 64 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.2 | 0 | 71.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16 | 48.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.1 | 32.1 | 0 | 40.3 | 85.8 | 1.6 | 1.5 | 21 | 8.4 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 68.4 | 51.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.4 | 35.7 | 28.8 | 3.4 |  |  | 7.2 | 7557.7 | 24.2638 | 7.979 |  | 13.2 |  | 18.9201 | 10.7 | 14.3 | 89.3629
14/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.6 | 649.2 | 217.5 |  |  | 89.8 | 144.6 | 25.6 |  | 181.5 |  | 201.1 | 188.9 | 204.9 | 107.7 | 377.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7.7 | 3 | 0 | 6.2 | 8 | 143.1 | 4.1 |  |  |  | 110.7 | 218.9 |  |  |  | 6.6 | 458.8 | 81.9 | 145.6 | 42.4 | 18.5 | 17.4 | 89 | 176.9 | 176.1 | 181.9 | 108 |  |  | 44.6 | 39.7 | 4 | 39.2 | 172.7 | 94.6 | 25.1 | [5 empty] | 87 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 219.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 256 | 130.2 | 63.9 | 78.8 | 15.3 | 0 |  |  |  | 142.1 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.2 | 0 | 71.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 50.9 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | 1 | 0 | 2.9 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.3 | 28.9 | 0 | 49.1 | 89.3 | 1.1 | 1.7 | 21 | 8.5 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 53.4 | 43.9 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 31.4 | 35.7 | 28.9 | 3.4 |  |  | 7.7 | 7539 | 24.2856 | 7.978 |  | 13.2 |  | 18.9192 | 10.7 | 14.2 | 89.2828
14/03/2025 | 21:00 | 1 | 1.7 | 650.2 | 217.6 |  |  | 90 | 145.4 | 26.1 |  | 180.5 |  | 199.9 | 191.1 | 203.7 | 107.3 | 378.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.7 | 3 | 0 | 6.2 | 8 | 143.4 | 4.1 |  |  |  | 110.8 | 211.5 |  |  |  | 6.6 | 458.1 | 81.9 | 140.1 | 42.5 | 18.5 | 17.4 | 91.6 | 177.3 | 177.5 | 182.3 | 108.2 |  |  | 44.8 | 42.2 | 4 | 39 | 173.8 | 94.8 | 25.1 | [5 empty] | 87.2 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 218.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 249.9 | 128.8 | 64 | 79.1 | 15.3 | 0 |  |  |  | 141.1 | 66 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.3 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.2 | 1.1 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 19 | 18.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.6 | 51.3 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0 | 2.9 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.9 | 27 | 0 | 41.4 | 78.3 | 1.5 | 2.1 | 20.9 | 8.5 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 61.5 | 50.6 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.4 | 35.6 | 28.9 | 3.4 |  |  | 8 | 7524.6 | 24.2527 | 7.979 |  | 13.2 |  | 18.9196 | 10.7 | 14.4 | 89.4512
14/03/2025 | 21:30 | 0.9 | 1.6 | 649.4 | 218.1 |  |  | 90.7 | 144.1 | 26 |  | 144.3 |  | 144.5 | 160.2 | 203.5 | 107.2 | 377.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.9 | 3 | 0 | 6 | 8.1 | 143.4 | 4.1 |  |  |  | 110.7 | 186.2 |  |  |  | 6.6 | 458.7 | 81.9 | 141.7 | 42.5 | 18.5 | 17.5 | 92.2 | 177.2 | 177.3 | 182.7 | 108.4 |  |  | 45 | 46.9 | 4 | 39.6 | 174 | 94.7 | 25.3 | [5 empty] | 87 | 134.5 | 134.4 | 134 | 219.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 251.9 | 129.4 | 62.9 | 79.7 | 15.3 | 0 |  |  |  | 142.1 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.3 | 0 | 67.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.2 | 47.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 2.5 | 20.4 | 3 | 0.3 | 19.9 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 5.3 | 30.5 | 0 | 51.5 | 78.5 | 2.8 | 1.8 | 21 | 8.5 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 66.3 | 53.2 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.4 | 35.8 | 28.9 | 3.4 |  |  | 7.7 | 7410.4 | 24.2253 | 7.978 |  | 13.2 |  | 18.9197 | 10.9 | 14.4 | 89.623
14/03/2025 | 22:00 | 0.9 | 1.6 | 650.2 | 218.3 |  |  | 88.4 | 143.8 | 26.6 |  | 144.7 |  | 144.6 | 160.9 | 201.8 | 104.1 | 378.2 | 10.2 |  |  |  |  | 163.7 | 7 | 3.2 | 0 | 6.2 | 8.2 | 142.9 | 3.6 |  |  |  | 110.8 | 222.3 |  |  |  | 6.6 | 460.3 | 81.9 | 148.3 | 42.5 | 18.5 | 17.5 | 87.6 | 174.7 | 174.6 | 182.8 | 108.3 |  |  | 44.4 | 46.9 | 4 | 38.3 | 173.4 | 94.8 | 25.2 | [5 empty] | 86.4 | 148.3 | 148.2 | 147.7 | 229.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 266.1 | 132.3 | 62.6 | 79.7 | 15.2 | 0 |  |  |  | 143.6 | 65 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.4 | 0 | 64.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5 | 20.2 | 18.4 | 18.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.8 | 42.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.4 | 20.2 | 20 | 4.1 | 30.5 | 0 | 43.2 | 81.1 | 2.7 | 2.2 | 21 | 8.5 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 56.3 | 53.8 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.4 | 36.1 | 28.9 | 3.4 |  |  | 7.5 | 7478.4 | 24.2386 | 7.981 |  | 13.2 |  | 18.9191 | 10.9 | 14.3 | 89.5387
14/03/2025 | 22:30 | 1 | 1.6 | 648.7 | 217.9 |  |  | 90.1 | 144.8 | 26.3 |  | 144.3 |  | 144.7 | 161.4 | 204.1 | 107.8 | 377.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 6.8 | 3.2 | 0 | 6.2 | 8.1 | 143.1 | 3.7 |  |  |  | 110.4 | 220 |  |  |  | 6.6 | 459.4 | 81.9 | 144.6 | 42.5 | 18.3 | 17.6 | 88 | 174.7 | 176 | 182.3 | 108 |  |  | 44.9 | 46.8 | 4 | 38.1 | 172.4 | 94.6 | 25.4 | [5 empty] | 86.8 | 128 | 127.8 | 127.8 | 216.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 260.9 | 131.4 | 62.7 | 79.7 | 21.8 | 0 |  |  |  | 142.3 | 64.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.3 | 0 | 64.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.6 | 44.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 4.3 | 29.5 | 0 | 37.7 | 81.9 | 2.2 | 1.4 | 21 | 8.5 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 59.3 | 56.1 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 32.4 | 35.6 | 28.9 | 3.4 |  |  | 6.8 | 7409.6 | 24.3739 | 7.979 |  | 13.2 |  | 18.9181 | 10.8 | 14.4 | 89.671
14/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.6 | 646.8 | 217.5 |  |  | 90.1 | 144.7 | 25.8 |  | 106.9 |  | 106.4 | 136.9 | 206 | 107.6 | 372.5 | 10.4 |  |  |  |  | 165 | 8 | 3.6 | 0 | 6.2 | 8.1 | 142.7 | 4.5 |  |  |  | 110.6 | 179.5 |  |  |  | 6.6 | 458.7 | 81.9 | 135.9 | 42.5 | 18.5 | 17.6 | 90.1 | 149.2 | 149.7 | 171 | 108.4 |  |  | 32 | 46.7 | 4 | 38.9 | 173.6 | 94.7 | 25 | [5 empty] | 86.9 | 128.5 | 128.4 | 128.1 | 214.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 232.6 | 126.2 | 62.8 | 78.7 | 24 | 0 |  |  |  | 141.8 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 109.5 | 72.6 | 0 | 61.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 1.1 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.8 | 44.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.3 | 29.6 | 0 | 32.6 | 78.6 | 1.9 | 1.1 | 20.9 | 8.4 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 57.9 | 51.6 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 32.4 | 35.2 | 28.8 | 3.4 |  |  | 7 | 7099.4 | 24.3258 | 7.979 |  | 13.2 |  | 18.9173 | 10.9 | 15.7 | 91.0222
14/03/2025 | 23:30 | 1 | 1.6 | 653.4 | 218.5 |  |  | 88.1 | 144.9 | 26.8 |  | 107.9 |  | 108 | 137.9 | 141.9 | 87.8 | 384.6 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1 | 6.5 | 2.6 | 0 | 6.5 | 8.2 | 143.6 | 4.5 |  |  |  | 110.1 | 152.2 |  |  |  | 6.6 | 457.9 | 81.9 | 147.8 | 42.5 | 18.5 | 17.6 | 90.6 | 148.4 | 148.9 | 161.6 | 108.6 |  |  | 42.7 | 41.4 | 4 | 38.4 | 172.9 | 94.5 | 25.5 | [5 empty] | 86.2 | 129.3 | 129.1 | 128.7 | 215.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 269.5 | 131.1 | 62.3 | 79.4 | 29.8 | 0 |  |  |  | 142.9 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 53.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 42.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 20 | 5.1 | 28.6 | 0 | 32 | 69.8 | 2.3 | 1.7 | 21 | 8.4 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 51 | 53 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 31.4 | 35.1 | 28.8 | 3.5 |  |  | 7.5 | 6922.3 | 24.3423 | 7.977 |  | 13.2 |  | 18.9201 | 10.8 | 15.7 | 90.9394
15/03/2025 | 00:00 | 1 | 1.6 | 644.7 | 217.1 |  |  | 90 | 144.2 | 26.1 |  | 106.9 |  | 106.6 | 136.3 | 108 | 69.2 | 373.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.3 | 8.1 | 142.1 | 3.6 |  |  |  | 110.2 | 201.1 |  |  |  | 6.6 | 460.3 | 81.7 | 123 | 42.4 | 18.3 | 17.8 | 90.6 | 125.8 | 125.7 | 156.2 | 107.4 |  |  | 45.1 | 41.6 | 4 | 38.6 | 172 | 94.4 | 24.9 | [5 empty] | 86.8 | 128.2 | 128.1 | 128.2 | 214.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 218 | 110.3 | 62.6 | 79.8 | 29.9 | 0 |  |  |  | 142.5 | 63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 4.9 | 20 | 19.4 | 18.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.8 | 47.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 8.5 | 30.3 | 0 | 30.9 | 58 | 1.5 | 1.1 | 21 | 8.4 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 60.3 | 54.8 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.3 | 34.8 | 28.8 | 3.5 |  |  | 7.3 | 6688.1 | 24.4565 | 7.973 |  | 13.2 |  | 18.921 | 10.8 | 15.6 | 90.9505
EJEC |  | 23.4 | 36.8 | 15582.3 | 4544.8 | 0 | 0 | 2130.2 | 3493.95 | 573.15 | 0 | 3341.3 | 0 | 3517.35 | 3821.95 | 4558.65 | 2441.75 | 9043.1 | 109.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.5 | 179.05 | 71.9 | 71 | 153.7 | 190.5 | 3437.4 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 1614.5 | 4964.05 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 11045.05 | 1533.4 | 1564.35 | 524.4 | 442.85 | 382.35 | 2118.85 | 3700.5 | 3706.15 | 4089.2 | 2588.55 | 0 | 0 | 999.8 | 1067.8 | 93.9 | 875.75 | 4162.75 | 2271.2 | 629.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.7 | 3019.75 | 3015.65 | 3016.85 | 5038 | 227.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35 | 5819.2 | 3069.3 | 1518.6 | 1892.3 | 654.75 | 746.95 | 0 | 0 | 0 | 3420.9 | 1605.85 | 1328.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395.85 | 1906.8 | 6.5 | 1240.75 | 729 | 55.55 | 1.9 | 323.3 | 237.75 | 126.4 | 13.2 | 43.2 | 99.95 | 485.85 | 467.25 | 443.65 | 84.45 | 444.15 | 152.2 | 186.4 | 300.35 | 894.05 | 112.8 | 21.25 | 57.6 | 24.25 | 186.15 | 75.05 | 487.95 | 71.5 | 3.3 | 475.95 | 260.5 | 482.35 | 486.25 | 479.75 | 69.55 | 673.5 | 294.25 | 635.05 | 1046.5 | 48.3 | 42.8 | 463.85 | 200.15 | 115.55 | 227.9 | 227.15 | 222 | 50.25 | 132.2 | 1398.05 | 13.05 | 1136.1 | 1065.9 | 1035.45 | 122.9 | 216.1 | 479.85 | 0 | 414.1 | 281.75 | 688.45 | 81.15 | 0 | 0 | 168.65 | 172768.65 | 585.5898 | 191.5095 | 0 | 316.8 | 0 | 454.0171 | 251.75 | 340.25 | 2139.9164

## REACTIVA
viernes, 14 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/03/2025 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | 41.4 | 4.8 |  |  | -15.9 | 16.9 | 0 |  | -33.9 |  | -30.6 | 6.8 | -1.4 | 4.4 | 61.4 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 13.5 | 12.7 |  |  |  | -1 | 42.6 | 0.5 | 15.5 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 22.9 | -19.9 | -45.9 | 6.3 |  |  | -1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 3 | 0 | [5 empty] | 5.4 | 0 | 0 | -3.2 | 5.3 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 39.5 | 22.9 | -2.6 | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  | 22.8 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | -9.2 | -7.3 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1.4 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -3.5 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | -1.2 | 0.3 |  | -4.9 | 1 | 3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 |  |  | 3 | 193.7 |  | -0.163 |  | 1.8 |  | 3.817 | 0.6 | 1.6 | 7.654
14/03/2025 | 01:00 | 0.2 | 0 | 48.2 | 5.6 |  |  | -17 | 20.1 | 0 |  | -36.1 |  | -28.7 | 2.3 | -4.1 | 2.8 | 61 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.8 | 2.8 | 1.7 |  |  |  | 13.9 | 11.5 |  |  |  | -1 | 41.9 | 3.4 | 16.5 | 0 | 2 | 2.7 | 1.5 | 19.1 | -23.5 | -49.5 | 4.6 |  |  | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | [5 empty] | 3.8 | 0 | 0 | -7 | 3.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 38.4 | 23.5 | -3 | 0.7 | -0.1 | 0 |  |  |  | 18.9 | -20.2 | 0 |  |  |  |  | -11.8 | -8.9 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | -1 | 0.3 |  | -5 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 |  |  | 2.6 | 161.9 |  | 0.201 |  | 1.6 |  | 3.8219 | -0.2 | 1.6 | 7.0229
14/03/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.1 | 35.1 | 4.4 |  |  | -23.1 | 6.1 | 0 |  | -40.6 |  | -34.4 | -0.5 | -9.3 | -1.2 | 57.2 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 2.6 | 1.6 | 1.7 |  |  |  | 13.3 | 9.8 |  |  |  | -1 | 43.3 | 4.2 | 15 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 11.9 | -30.5 | -51.6 | 7.9 |  |  | -0.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | -10.9 | 4.4 | 0 | [5 empty] | 4.8 | 0 | 0 | -13.5 | -5.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 38.4 | 22.2 | -3.4 | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  | 21.9 | -15.8 | 0 |  |  |  |  | -16.2 | -11.5 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.4 | 1.4 | -1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -4 | -0.1 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | -0.1 | -1.1 | 0.3 |  | -4.8 | 1 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -9 | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 |  |  | 2.7 | 55.5 |  | 0.136 |  | 1.8 |  | 3.826 | -0.6 | 1.6 | 6.762
14/03/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | 32.4 | 3.9 |  |  | -23.3 | 5.5 | 0 |  | -46.7 |  | -33.6 | -10 | -12.2 | -2.4 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.6 | 0.4 | 1.7 |  |  |  | 13.5 | -2.2 |  |  |  | -1.1 | 42.3 | 4 | 13.1 | 0 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 7.5 | -34.9 | -56 | 7.1 |  |  | 2.7 | 3.3 | 1.1 | 0 | -7.7 | 3.8 | 0 | [5 empty] | 0.8 | -0.9 | -2.3 | -16.9 | -7.6 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 37 | 22.2 | -3.3 | 3.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 17.2 | -22.4 | 0 |  |  |  |  | -19.4 | -13.4 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.7 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | -1.1 | 0.3 |  | -5 | 0.9 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -9.9 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2 |  |  | 2 | -30.8 |  | 0.082 |  | 1.6 |  | 3.8266 | -0.6 | 1.4 | 6.3086
14/03/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 30.3 | 3.4 |  |  | -20.7 | 17.9 | 0 |  | -42.9 |  | -37.8 | -4.8 | -8.4 | -1.1 | 57 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.8 | 0.1 | 1.7 |  |  |  | 12.6 | 9 |  |  |  | -1.2 | 43 | 3.8 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 11.4 | -31.2 | -52 | 7.4 |  |  | 0.8 | 5.3 | 1.1 | 0 | -10.1 | 3.4 | 0 | [5 empty] | 4.2 | 0 | 0 | -14.4 | -6.8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 39.2 | 22.3 | -2.7 | 0.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | 20.1 | -18.3 | 0 |  |  |  |  | -18.6 | -12.9 |  |  | 0 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | -1 | 0.3 |  | -4.9 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 4 | 0 | -10.6 | -11.5 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 |  |  | 2.5 | 26.5 |  | 0.099 |  | 1.8 |  | 3.7926 | 0.9 | 1.5 | 8.0916
14/03/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 34.9 | 4.5 |  |  | -22.2 | 14.4 | 0 |  | -41.3 |  | -33.9 | -2.6 | -0.8 | 2.2 | 60.7 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 0 | -3.3 | 2.8 | -0.3 | 2 |  |  |  | 13.2 | 10 |  |  |  | -1.2 | 43 | 3.8 | 0 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 12.5 | -29.9 | -50.9 | 8 |  |  | 0.2 | 5.5 | 1.1 | 0 | -11.2 | 3.6 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 0 | 0 | -12.1 | -5.7 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 38.5 | 21.7 | -3.3 | 0.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | 19.9 | -18.5 | 0 |  |  |  |  | -17.3 | -12.2 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 2.4 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | -1.1 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | -8.4 | -8.9 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 |  |  | 2.8 | 61.8 |  | 0.024 |  | 1.7 |  | 3.8237 | 0.8 | 1.4 | 7.7477
14/03/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 37.9 | 4.7 |  |  | -22 | 13.9 | 0 |  | -40.6 |  | -32.9 | -1.6 | -0.8 | 2.1 | 61.3 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.2 | 2.8 | 0.5 | 1.9 |  |  |  | 13.7 | 9.2 |  |  |  | -1.3 | 41.2 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 12.4 | -30 | -51.3 | 4.7 |  |  | 1.2 | 4.6 | 1.1 | 0.1 | -11 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 4.4 | 0 | 0 | -12 | -5.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 38.8 | 22.5 | -2.9 | 0.8 | -0.2 | 0 |  |  |  | 19.7 | -18.8 | 0 |  |  |  |  | -18.4 | -12.8 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -5 | 0.8 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | -6.8 | -8.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 |  |  | 3.1 | 65.2 |  | -0.106 |  | 1.8 |  | 3.8297 | 0.7 | 1.9 | 8.1237
14/03/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 41.4 | 5.6 |  |  | -22 | 12.1 | 0 |  | -41.8 |  | -30.6 | -3.6 | 0.2 | 1.5 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3 | 0.5 | 1.8 |  |  |  | 13.7 | 7.9 |  |  |  | -1.2 | 42.5 | 4.9 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 12.9 | -29.6 | -50.9 | 6.3 |  |  | 1.6 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | -9.6 | 4 | 0 | [5 empty] | 3.8 | 0 | 0 | -11.6 | -5.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 38.6 | 21 | -4.3 | 1.9 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | -18.2 | -12.7 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.3 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | -1.1 | 0.3 |  | -5 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | -5.5 | -6.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  |  | 2.8 | 82.6 |  | 0.016 |  | 1.7 |  | 3.8274 | 1 | 1.4 | 7.9434
14/03/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 38.8 | 4.9 |  |  | -22.3 | 5.4 | 0 |  | -40.6 |  | -36.4 | -0.5 | 0.7 | 2.7 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3 | 1.6 | 1.7 |  |  |  | 13.7 | 7.3 |  |  |  | -1.2 | 41.2 | 4.9 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 12.5 | -29.9 | -51 | 6.2 |  |  | -0.3 | 4.7 | 1.2 | -0.1 | -12.8 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 0 | 0 | -11.3 | -3.8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 39.3 | 22 | -2.9 | 0.5 | -0.1 | 0 |  |  |  | 19 | -20.1 | 0 |  |  |  |  | -17.8 | -12.4 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 3.3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | -0.3 | -1.1 | 0.3 |  | -5 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -5.1 | -6.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 |  |  | 3.2 | 62.4 |  | 0.034 |  | 1.8 |  | 3.8297 | 0.5 | 1.8 | 7.9637
14/03/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 43.4 | 5.4 |  |  | -21 | 13.9 | 0 |  | -39.7 |  | -32.4 | 1 | 2.7 | 4 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.2 | 2.1 | 1.8 |  |  |  | 13.4 | 9.8 |  |  |  | -1.2 | 41 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 15.7 | -26.9 | -48.1 | 7.6 |  |  | 0.2 | 6.7 | 1.1 | 0.1 | -11.7 | 3.8 | 0 | [5 empty] | 5.2 | 0 | 0 | -8.2 | -0.7 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 39.6 | 22.1 | -3 | 0.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | 22.4 | -14.8 | 0 |  |  |  |  | -17.4 | -12.2 |  |  | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 1.4 | -2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 3.7 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0.3 |  | -4.9 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | -3.5 | -6.7 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 |  |  | 2.9 | 128.7 |  | 0.087 |  | 1.8 |  | 3.8249 | 1.1 | 1.8 | 8.6119
14/03/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 52.5 | 6.3 |  |  | -19.9 | 5.1 | 0 |  | -36.8 |  | -26.9 | 3.2 | 5.1 | 5.8 | 67.7 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.4 | 2.9 | 1.8 |  |  |  | 0.8 | 11.5 |  |  |  | -1.1 | 42.2 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 1.6 | 18 | -24.7 | -46.2 | 8.9 |  |  | 2.4 | 10.2 | 1.1 | 0 | -8.6 | 5 | 0 | [5 empty] | 4.2 | 0 | 0 | -5.3 | 5.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 38 | 22 | -3.3 | 0.9 | 0.2 | 0 |  |  |  | 24.8 | -11.8 | 0 |  |  |  |  | -12.7 | -9.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1.4 | -1.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 3.6 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -5 | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 3 | 0.3 | -1.2 | -5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3.1 | 184.7 |  | 0.221 |  | 1.8 |  | 3.8104 | 1.4 | 1.8 | 9.0314
14/03/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 58.5 | 7.2 |  |  | -19 | 18.2 | 0 |  | -34.1 |  | -27.7 | 6 | 10 | 9.3 | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.4 | 5.3 | 1.8 |  |  |  | -4.4 | 13.4 |  |  |  | -1.1 | 42.6 | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 1 | 26.4 | -16.3 | -37.9 | 7 |  |  | 1.5 | 11.4 | 1.1 | 0 | -9.9 | 6.2 | 0 | [5 empty] | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 38.8 | 23.3 | -3.3 | 0.7 | 0.2 | 0 |  |  |  | 29.5 | -4.6 | 0 |  |  |  |  | -7.9 | -6.5 |  |  | 1.3 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 1.3 | -1.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -1.6 | 4.8 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.3 |  | -5 | 1 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | -3.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 |  |  | 2.8 | 283.1 |  | 0.142 |  | 1.8 |  | 3.8008 | 0.3 | 2.2 | 8.2428
14/03/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 | 44.8 | 5.4 |  |  | -21.5 | 3.1 | 0 |  | -30.1 |  | -23.6 | 9.8 | 11.1 | 10.4 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.5 | 5.2 | 2 |  |  |  | -2.4 | 14.2 |  |  |  | -1.1 | 40.2 | 4.1 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 0.7 | 26.5 | -16.2 | -38.2 | 5.6 |  |  | -1.1 | 8.9 | 1.1 | 0.2 | -12.7 | 2.9 | 0 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 39.7 | 22.8 | -2.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |  |  |  | 21.9 | -15.8 | 0 |  |  |  |  | -4.5 | -4.5 |  |  | 0.2 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 1.3 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.5 | -2.2 | 2.9 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.3 | -0.1 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 |  |  | 3 | 231.5 |  | 0.275 |  | 1.7 |  | 3.8104 | 0 | 1.6 | 7.3854
14/03/2025 | 07:00 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0.2 |  |  | -24.5 | -4.9 | 0 |  | -30.1 |  | -40.6 | 8.2 | 6.6 | 7.9 | 56.5 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0.2 | 0 | -3.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 |  |  |  | -1.5 | 12.9 |  |  |  | -1.1 | 38.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | -1.9 | 20.6 | -21.9 | -41.9 | 2.1 |  |  | -3.2 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | -11.2 | 2.9 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 0 | 0 | -2.3 | 6.6 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 45.7 | 21.5 | -2 | 0.7 | 0.2 | 0 |  |  |  | 22.1 | -16.3 | -26.3 |  |  |  |  | -8.5 | -7 |  |  | 1.3 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.3 | 1.4 | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -3.2 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | -1.7 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -5 | 0.9 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | -2.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  |  | 3 | 63.6 |  | -0.247 |  | 1.9 |  | 3.7956 | 0.8 | 1.8 | 8.0486
14/03/2025 | 07:30 | 0.2 | 0 | 37.6 | 4.4 |  |  | -14.6 | 16.1 | 0 |  | -24.5 |  | -14.9 | 15.2 | 12 | 10.6 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -3.2 | 3.8 | 3.6 | 1.7 |  |  |  | 0.4 | 15.2 |  |  |  | -0.8 | 44.5 | 5.7 | 0 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.7 | 28.6 | -14.3 | -35.7 | 6.6 |  |  | 4 | 10.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 5.5 | 0 | [5 empty] | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 39 | 22.8 | 6.5 | 0.9 | 2 | 0 |  |  |  | 33.2 | 1.1 | -10.1 |  |  |  |  | -4.4 | -4.5 |  |  | 4.3 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.9 | -2.7 | -1.3 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | -2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 8.6 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 |  |  | 2.5 | 333.2 |  | -0.573 |  | 1.8 |  | 3.7986 | 2.7 | 1.8 | 9.5256
14/03/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | 45.7 | 5.1 |  |  | -18.7 | 21.8 | 0 |  | -14.1 |  | 11.5 | 27.1 | 10.9 | 10.6 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 0.2 | 0 | -3.2 | 3.8 | 1.2 | 1.7 |  |  |  | 0.4 | 17.1 |  |  |  | -0.7 | 43.6 | 6 | 0 | 0 | -0.5 | 1.8 | 1.1 | 27.2 | -15.6 | -37.4 | 5.6 |  |  | 7 | 12.2 | 1.1 | -0.1 | 3.5 | 7.9 | -4.2 | [5 empty] | 6.6 | 0 | 0 | -0.9 | 6.8 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 37.6 | 23.2 | 6.1 | 0.8 | 2 | 0 |  |  |  | 37.7 | 6.7 | 2.4 |  |  |  |  | -4.4 | -4.5 |  |  | 6.2 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.7 |  | -0.3 | 1.4 | 1.3 | -0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -3.3 | -3.2 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | -2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.8 | 3 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16.1 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | 10 | 0.1 | 0.4 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 |  |  | 2.2 | 402.9 |  | -1.332 |  | 1.7 |  | 3.7912 | 0.6 | 1.9 | 6.6592
14/03/2025 | 08:30 | 0.2 | 0 | 37.4 | 5.1 |  |  | -15 | 34.9 | 0 |  | -10 |  | 14.5 | 32.4 | 18.5 | 14.6 | 49.6 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 0.3 | 0 | -3.2 | 3.6 | 4.9 | 1.7 |  |  |  | 0.6 | 10.6 |  |  |  | -1.3 | 48.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 41.8 | -1.1 | -24.2 | 9.9 |  |  | 3.9 | 6.6 | 1.1 | 0.1 | 3.1 | 11.6 | 9.4 | [5 empty] | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 73.8 | 42.1 | 8.4 | 5.4 | 7.6 | 0 |  |  |  | 49 | 24.6 | 12.6 |  |  |  |  | 4.9 | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3.8 | -3.5 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -5 | 0.6 | 3 | 2.8 | 2 | 0.5 | 3.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 17.4 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | 11 | 0.5 | 0.4 | 2.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 |  |  | 2.5 | 637.6 |  | -1.156 |  | 1.9 |  | 3.8058 | 2.1 | 1.8 | 8.4498
14/03/2025 | 09:00 | 0.2 | 0 | 60.3 | 7.8 |  |  | -18.2 | 21.2 | 0 |  | 1.5 |  | 17.4 | 46.1 | 23.8 | 18.5 | 61.9 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 0.7 | 1.5 | -3.2 | 3.6 | 12.9 | 1.7 |  |  |  | 1 | 20.7 |  |  |  | -1.1 | 52.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 49.6 | 6.5 | -16.2 | 9.9 |  |  | -2.3 | 5.6 | 1.1 | 0 | -2.2 | 14.6 | -5.7 | [5 empty] | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 74.6 | 42.3 | 8.6 | 6.7 | 8.1 | 0 |  |  |  | 57.7 | 37.2 | 22 |  |  |  |  | 14.7 | 6 |  |  | 7.5 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -2.8 | -0.8 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | -4 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 18.3 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | 11.6 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  |  | 2.3 | 789.8 |  | -0.853 |  | 1.7 |  | 3.8177 | 1 | 1.8 | 7.4647
14/03/2025 | 09:30 | 0.2 | 0 | 69.1 | 8.4 |  |  | -13.8 | 36.8 | 0 |  | 2.4 |  | 23.3 | 46.3 | 24.6 | 19 | 57.7 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1.7 | -3.2 | 3.4 | 8.7 | 1.7 |  |  |  | 2.2 | 18.5 |  |  |  | -1.5 | 51.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 52.3 | 9.1 | -22.8 | 10.5 |  |  | 0.3 | 8.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 16.6 | -1.2 | [5 empty] | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 11.1 | [7 empty] | 0.3 | 72.5 | 41.4 | 13 | 5.3 | 7.8 | 6.4 |  |  |  | 63.2 | 45.3 | 33 |  |  |  |  | 22 | 10.2 |  |  | 7.5 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.7 |  | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | -0.7 | -2.2 | -2.5 | -1.1 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | -3.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.7 | 3 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 | -0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 18.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | 12.1 | 1.6 | 0.4 | 2.4 |  | 0.3 | 0 | 1.2 | 2.2 |  |  | 1.9 | 880.2 |  | -0.784 |  | 1.8 |  | 3.8226 | 1.4 | 3 | 9.2386
14/03/2025 | 10:00 | 0.2 | 0 | 205.8 | -24.9 |  |  | -12.2 | 42.6 | 0 |  | 59.5 |  | 35.2 | 50.6 | 18.5 | 15.6 | 35.5 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | 0.8 | 2 | -3.2 | 3.6 | 10.5 | 1.7 |  |  |  | 5 | 8.4 |  |  |  | -1.5 | 53.2 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 49.4 | 6.4 | -26 | 13.7 |  |  | -3.6 | 7.3 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 13.3 | -1.3 | [5 empty] | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 8.5 | [7 empty] | 0.4 | 103.1 | 52.1 | 12.8 | 11.9 | 7.8 | 1.7 |  |  |  | 82 | 58.1 | 17.6 |  |  |  |  | 19.1 | 8.5 |  |  | 7.8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.3 | -3 | -1.9 | 2 | 0 | 0.7 | 0.3 | -4 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 0 | 4 | 3.1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 18.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | 12.2 | 2.1 | 0.4 | 2.4 |  | 2 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 1.8 | 1075.7 |  | -0.963 |  | 1.8 |  | 3.8287 | 1.6 | 3.1 | 9.3657
14/03/2025 | 10:30 | 0.2 | 0 | 163 | 32.3 |  |  | -11.7 | 43.8 | 0 |  | 38.2 |  | 43 | 48.2 | 18.3 | 15.4 | 29.5 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 2 | -3.2 | 3.8 | 11.7 | 1.7 |  |  |  | 6.4 | 14.8 |  |  |  | -1.1 | 49.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | -0.2 | 47.9 | 4.8 | -26.9 | 9.1 |  |  | -0.3 | 7.9 | 1 | 0 | 4.2 | 13 | 0.9 | [5 empty] | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 8 | [7 empty] | 0.3 | 102.5 | 49.5 | 11.8 | 12.3 | 8.1 | 3.2 |  |  |  | 82.1 | 58.8 | 23.4 |  |  |  |  | 18.4 | 8 |  |  | 8.1 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.3 | -3.5 | -3.4 | 2 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.9 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 0 | 4 | 3.2 | -0.6 | -3.7 | 4.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 19 | -0.2 | 0 | 3.6 | 12.4 | 2.5 | 0.4 | 2.2 |  | 4.6 | 0 | 1.2 | 2.4 |  |  | 1.9 | 1084.6 |  | -1.275 |  | 1.8 |  | 3.8397 | 1.9 | 3.2 | 9.4647
14/03/2025 | 11:00 | 0.2 | 0 | 156 | 30.2 |  |  | -12.2 | 33.7 | 0 |  | 41.2 |  | 39.3 | 50.2 | 18.3 | 15.3 | 25.9 | 0 |  |  |  |  | -4 | 0.7 | 1.9 | -3.1 | 4 | 12 | 1.2 |  |  |  | 5.7 | 19.2 |  |  |  | -1.1 | 51.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | -0.2 | 48.7 | 5.5 | -26.1 | 9.1 |  |  | -1.4 | 6.6 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 12 | 0 | [5 empty] | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 8.4 | [7 empty] | 0.2 | 102.1 | 52.6 | 13.2 | 13.6 | 8 | 3.7 |  |  |  | 82.5 | 59.4 | 20.3 |  |  |  |  | 20.5 | 9.2 |  |  | 8.4 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.3 | -3.6 | -3.7 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -4 | -0.3 | 0.6 | 0.2 |  | -5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 0 | 4 | 3.1 | -2.1 | -6.6 | 3.2 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 18.9 | -0.2 | 0 | 3.6 | 12.3 | 3 | 0.4 | 2.4 |  | 3.2 | 0 | 1.2 | 2.8 |  |  | 2.7 | 1057.2 |  | -1.248 |  | 1.8 |  | 3.8445 | 1.5 | 3 | 8.8965
14/03/2025 | 11:30 | 0.2 | 0 | 173.1 | 32.9 |  |  | -9.5 | 23.1 | 0 |  | 36.1 |  | 47 | 59.6 | 21.5 | 17.9 | 32.4 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 0.9 | 2 | -3.1 | 4 | 12.6 | 0.8 |  |  |  | 5.4 | 21.3 |  |  |  | -1 | 53.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 54.2 | 11 | -21.2 | 9.1 |  |  | -2.7 | 6.9 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 11.5 | 6 | [5 empty] | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 10 | [7 empty] | 0.2 | 102.2 | 51.9 | 13.3 | 11.9 | 8 | 5.5 |  |  |  | 74.6 | 57.3 | 23.9 |  |  |  |  | 23.8 | 11.2 |  |  | 8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.3 | -3.1 | -2.6 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.9 | -0.4 | 0.7 | 0.2 |  | -4.8 | 0.8 | 3 | 3.3 | 2.1 | 0 | 4 | 3.1 | -1.7 | -3.1 | 6.6 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 18.5 | -0.2 | 0 | 3.5 | 12.1 | 3.2 | 0.4 | 2.4 |  | 6.6 | 0 | 1.2 | 2.5 |  |  | 2.7 | 1139.7 |  | -1.481 |  | 1.8 |  | 3.9954 | 2.4 | 3 | 9.7144
14/03/2025 | 12:00 | 0.2 | 0 | 183.5 | 33.9 |  |  | -9.1 | 29.8 | 0 |  | 36 |  | 49.3 | 58.1 | 24.4 | 19.6 | 33.7 | 0 |  |  |  |  | -9.3 | 1.2 | 1.9 | -3.2 | 4 | 12.3 | 0.9 |  |  |  | 4.6 | 21.5 |  |  |  | -1.1 | 51.5 | 3.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 57.6 | 14.2 | -18.2 | 11.8 |  |  | -2.1 | 8.5 | 1.1 | 0 | 14 | 9.3 | 3.3 | [5 empty] | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 11 | [7 empty] | 0.3 | 99.4 | 52.9 | 12.9 | 11.8 | 8.1 | 2.8 |  |  |  | 68.5 | 48.4 | 20.7 |  |  |  |  | 27.5 | 13.4 |  |  | 8.9 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.3 | -3 | -2.7 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.9 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.9 | 0.7 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 4 | 3.1 | -1.8 | -2.4 | 5.6 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18.5 | -0.2 | 0 | 3.2 | 12.2 | 3.3 | 0.4 | 2 |  | 5.6 | 0 | 1.2 | 2.3 |  |  | 2.5 | 1162.4 |  | -0.946 |  | 1.8 |  | 4.7524 | 1.8 | 3.2 | 10.6064
14/03/2025 | 12:30 | 0.2 | 0 | 157.2 | 30.4 |  |  | -10.3 | 20.5 | 0 |  | 29.5 |  | 45.4 | 51.3 | 19.6 | 16.1 | 25.6 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 0.8 | 2 | -3.2 | 3.6 | 11.3 | 1 |  |  |  | 4.3 | 9.6 |  |  |  | -1.2 | 47.7 | 3.2 | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 54.1 | 10.9 | -21.3 | 8.3 |  |  | -2.5 | 7.2 | 1.1 | 0 | 12.8 | 8.9 | 2.2 | [5 empty] | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 6.9 | [7 empty] | 0.2 | 48.2 | 41.8 | 12.4 | 9.8 | 7.8 | 0.7 |  |  |  | 67.2 | 46.9 | 22.1 |  |  |  |  | 24.6 | 11.7 |  |  | 8.1 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.3 | -4.3 | -5.7 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.9 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.9 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.6 | -7.8 | -8.6 | 7.7 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18.2 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 12.1 | 2.1 | 0.4 | 1.8 |  | 7.7 | 0 | 1.2 | 2.3 |  |  | 2.7 | 962.4 |  | -0.72 |  | 1.9 |  | 4.7443 | 1.8 | 3 | 10.7243
14/03/2025 | 13:00 | 0.2 | 0 | 148.1 | 28.4 |  |  | -8.9 | 22.2 | 0 |  | 24.8 |  | 36.7 | 45.6 | 17.9 | 15.4 | 21.7 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | 0.8 | 2 | -3.3 | 3.4 | 9.8 | 1 |  |  |  | 3.6 | 14.6 |  |  |  | -0.8 | 50.6 | 7 | 0 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.9 | 52.4 | 9.1 | -23.3 | 8.9 |  |  | -0.9 | 7.4 | 1.1 | -0.1 | 12.7 | 7.5 | 7.6 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 48.2 | 42.6 | 13 | 9.8 | 7.8 | -1.5 |  |  |  | 64.3 | 42.2 | 14.6 |  |  |  |  | 24 | 11.3 |  |  | 8.4 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -4.3 | -6.1 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.9 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -5 | 1 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.6 | -12 | -12.5 | 6.9 | 0 | 2.5 | -0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 18.1 | -0.2 | 3.6 | 2.7 | 11.8 | 0.3 | 0.4 | 2 |  | 6.9 | 0 | 1.2 | 1.6 |  |  | 2.9 | 896.4 |  | -0.815 |  | 1.6 |  | 4.7365 | 2.6 | 3 | 11.1215
14/03/2025 | 13:30 | 0.2 | 0 | 157 | 29.8 |  |  | -11.8 | 20.8 | 0 |  | 27.1 |  | 40 | 49.5 | 18.3 | 15.5 | 24.3 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3.8 | 10.5 | 1.1 |  |  |  | 2.9 | 5.9 |  |  |  | -1.3 | 50.3 | 10.1 | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 52 | 8.7 | -28.4 | 11 |  |  | -0.9 | 7.4 | 1.1 | 0 | 12.9 | 11.2 | 2.2 | [5 empty] | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 49.5 | 42.8 | 12.9 | 10 | 8 | -1.5 |  |  |  | 63.3 | 40.9 | 9.9 |  |  |  |  | 20.9 | 9.6 |  |  | 8 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.3 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | -0.8 | -2.2 | -4.1 | -5.5 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.9 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.1 | -8.4 | -8.8 | 6 | 0 | 2.5 | -0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 18.1 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 11.6 | 1.4 | 0.4 | 1.8 |  | 6 | 0 | 1.2 | 0.6 |  |  | 2.5 | 897.1 |  | -0.765 |  | 1.6 |  | 4.7294 | 1.8 | 2.8 | 10.1644
14/03/2025 | 14:00 | 0.2 | 0 | 153.8 | 30.1 |  |  | -13.5 | 17.6 | 0 |  | 26.8 |  | 39.9 | 48.5 | 17.8 | 15 | 29.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.5 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.8 | 12.1 | 1.1 |  |  |  | 3.2 | 7.4 |  |  |  | -1.3 | 51.1 | 10.7 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 51.1 | 7.8 | -28.9 | 11.6 |  |  | -0.3 | 6.9 | 1.1 | 0.1 | 13.4 | 11.2 | 0.1 | [5 empty] | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 48.6 | 41.6 | 12.8 | 11.1 | 8 | -1.3 |  |  |  | 63.7 | 41.7 | 10.7 |  |  |  |  | 16.7 | 8.1 |  |  | 7.9 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.5 | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3.9 | -5.5 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -4 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.7 | -9.9 | -10.2 | 4.7 | 0 | 2.5 | -0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 18.1 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 12 | 1.3 | 0.4 | 2 |  | 4.7 | 0 | 1.2 | 0.6 |  |  | 2.2 | 886 |  | -1.114 |  | 1.6 |  | 4.7369 | 1.5 | 2.9 | 9.6229
14/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0 | 178.8 | 33.5 |  |  | -9.2 | 18.1 | 0 |  | 20.9 |  | 53 | 62.3 | 24.9 | 19.9 | 35 | -0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.8 | 17.6 | 1 |  |  |  | 3.5 | 18.7 |  |  |  | -1.2 | 57.2 | 11.5 | 0 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 59.5 | 16.1 | -21.2 | 9.6 |  |  | -0.7 | 8.8 | 1.1 | 0 | 12.7 | 11.4 | 4.9 | [5 empty] | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 51.7 | 42.6 | 13.1 | 9.8 | 8 | 5.5 |  |  |  | 74.4 | 57 | 24.7 |  |  |  |  | 22.7 | 11.7 |  |  | 8.1 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3 | -2.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.9 | 0 | 0.8 | 0.3 |  | -5 | 1 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.9 | -6.6 | -6.1 | 6.1 | 0 | 2.5 | -0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 17.8 | -0.2 | 1.6 | 2.7 | 11.8 | 1.9 | 0.4 | 2.3 |  | 6.1 | 0 | 1.2 | 0.7 |  |  | 3 | 1105.8 |  | -0.73 |  | 1.8 |  | 4.7342 | 2 | 2.9 | 10.7042
14/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0 | 180.2 | 32.9 |  |  | -10.3 | 29.6 | 0 |  | 22.5 |  | 49.1 | 60.8 | 24 | 19.6 | 34.9 | -0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.7 | 18 | 1 |  |  |  | 5.8 | 18.4 |  |  |  | -1.2 | 56.6 | 11.4 | 0 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 59.5 | 16 | -21.3 | 9.4 |  |  | -0.9 | 9 | 1.1 | 0.1 | 9.6 | 11.7 | 2.9 | [5 empty] | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 71.7 | 48.3 | 13.7 | 9.9 | 7.8 | 5 |  |  |  | 74.2 | 56.6 | 20.7 |  |  |  |  | 22.4 | 11.5 |  |  | 7.5 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -2.8 | -0.9 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.8 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.6 | 3 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.1 | -5.9 | -5.2 | 6.4 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 17.6 | -0.2 | -1.5 | 1.5 | 11.3 | 1.6 | 0.4 | 2.4 |  | 6.4 | 0 | 1.2 | 0.7 |  |  | 2.6 | 1128.3 |  | -0.69 |  | 1.8 |  | 4.7436 | 1.8 | 3.1 | 10.7537
14/03/2025 | 15:30 | 0.2 | 0 | 152 | 30.4 |  |  | -14 | 25.4 | 0 |  | 14.6 |  | 40.5 | 55 | 21 | 16.6 | 34.6 | -0.5 |  |  |  |  | -2.4 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.6 | 15.6 | 1.4 |  |  |  | 6 | 17.7 |  |  |  | -1.2 | 56.1 | 11.9 | 12.8 | 5 | 2 | 1.8 | 0.7 | 56.6 | 13.2 | -23.2 | 13.4 |  |  | -2.2 | 6.4 | 1.1 | 0.1 | 9.1 | 9.9 | 2.8 | [5 empty] | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 75.7 | 45.8 | 12.8 | 9.8 | 8 | 2.5 |  |  |  | 82.9 | 50.7 | 13.5 |  |  |  |  | 21.4 | 11 |  |  | 6.6 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -2.6 | -1 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -3.4 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.5 | 2.9 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.2 | -9.5 | -9.2 | 6.5 | -3.8 | 2.5 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.5 | -0.2 | -2.3 | 0.6 | 10.6 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 6.5 | -3.8 | 1.2 | 0.5 |  |  | 2.7 | 1021.2 |  | -0.618 |  | 1.8 |  | 4.7502 | 1.8 | 3 | 10.7322
14/03/2025 | 16:00 | 0.2 | 0 | 173.5 | 32.7 |  |  | -8.7 | 21 | 0 |  | 10.9 |  | 38.2 | 51.8 | 21.4 | 17.8 | 32.2 | -0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.4 | 14.8 | 1.4 |  |  |  | 5.4 | 15.1 |  |  |  | -1.1 | 57.3 | 12 | 16.2 | 4.9 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 56.9 | 13.4 | -23.6 | 11.1 |  |  | 0 | 7.8 | 1.1 | 0 | 11.9 | 10.7 | 6.9 | [5 empty] | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 71.8 | 31.9 | 13 | 9.8 | 7.7 | 2.3 |  |  |  | 82 | 48.6 | 16.4 |  |  |  |  | 21.7 | 11.2 |  |  | 6.7 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | -3.5 | -2.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -2.9 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -5 | 0.6 | 2.9 | 3 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.4 | -5.7 | -5.9 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | -0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.3 | -0.2 | -1.4 | 0 | 9.3 | 0.3 | 0.4 | 2.2 |  | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |  |  | 2.9 | 1048.7 |  | -0.474 |  | 1.6 |  | 4.7405 | 1.9 | 3.1 | 10.8665
14/03/2025 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 167.8 | 31.8 |  |  | -8.7 | 27.7 | 0 |  | 8 |  | 37.9 | 48.2 | 22.4 | 17.8 | 34.2 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.6 | 15 | 1.4 |  |  |  | 5.5 | 15.9 |  |  |  | -1.1 | 59.7 | 11.9 | 20.5 | 5.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 53.3 | 9.7 | -26.1 | 11.7 |  |  | 0.2 | 8.4 | 1.1 | 0.1 | 14.2 | 10.5 | 3.7 | [5 empty] | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 71.7 | 32.4 | 12.8 | 11.2 | 8.1 | 1 |  |  |  | 80.5 | 46.8 | 14.8 |  |  |  |  | 21.3 | 10.9 |  |  | 4 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1 | -2.1 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -1.9 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -5.1 | 1 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.7 | -8.6 | -8.9 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | -0.2 | -2.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0.4 | 2.1 |  | 1.9 | 2.8 | 1.1 | 0.3 |  |  | 3.4 | 1018.9 |  | -0.61 |  | 1.6 |  | 4.7461 | 1.6 | 2.9 | 10.2361
14/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 161.6 | 31.4 |  |  | -15.5 | 19.1 | 0 |  | -3 |  | 32.5 | 36.3 | 15.3 | 13 | 36.3 | 0.2 |  |  |  |  | 4.1 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.4 | 14.1 | 1.6 |  |  |  | 4.2 | 17.3 |  |  |  | -1.3 | 54 | 11.4 | 19.7 | 4.6 | 1 | 1.8 | 1.1 | 44.8 | 1.6 | -34.9 | 10.7 |  |  | -0.8 | 6.9 | 1.1 | 0 | 16.9 | 5.1 | -7.2 | [5 empty] | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 72.8 | 29.9 | 12.1 | 9.9 | 8 | -7.9 |  |  |  | 66.4 | 26.2 | 0 |  |  |  |  | 16.3 | 8 |  |  | 0.7 | 0 |  | 1 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 2.6 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.2 | -1.4 | 5.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -9.6 | -1.1 | -0.2 | 2.5 | -0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | -0.2 | -2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | -1.1 | -0.2 | 1.2 | 0.3 |  |  | 2.6 | 806.1 |  | -1.218 |  | 1.6 |  | 4.7364 | -0.2 | 2.9 | 7.8184
14/03/2025 | 17:30 | 0.1 | 0 | 40.4 | 34 |  |  | -21 | 2.1 | 0 |  | -2.4 |  | 28.9 | 37.6 | 14.8 | 13.2 | 74.3 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.4 | 15.5 | 1.4 |  |  |  | 4.4 | 16.4 |  |  |  | -1.3 | 53.8 | 10.9 | 19.7 | 4.6 | -0.1 | 1.8 | 1.1 | 44 | 0.7 | -35.5 | 11.8 |  |  | -2 | 5 | 1.1 | 0 | 11.5 | 7 | -7.5 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 72.6 | 30.9 | 12.5 | 10.1 | 7.9 | -8.3 |  |  |  | 64.3 | 22.9 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 5.5 |  |  | 4.7 | 0 |  | 0.2 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.2 | 2.7 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9.1 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -5 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6 | -6 | 3.7 | 5.3 | 2.5 | -0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 3.7 | 5.3 | 1.2 | 2.2 |  |  | 2.9 | 724.4 |  | -1.767 |  | 1.7 |  | 4.7358 | 0.4 | 2.9 | 7.9688
14/03/2025 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 24.7 | 30.8 |  |  | -19.6 | 10 | 0 |  | -10.8 |  | 17.2 | 27.4 | 11.9 | 11.1 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.4 | 14.4 | 1.6 |  |  |  | 15.5 | 3.7 |  |  |  | -1.5 | 47.1 | 9.6 | 20.7 | 4.8 | -0.5 | 2.4 | 1.3 | 40.2 | -2.9 | -39.2 | 9.2 |  |  | -1.8 | 5.5 | 1.1 | 0 | 13.1 | 5.1 | -1.2 | [5 empty] | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 72.9 | 31.5 | 13 | 9.8 | 5.1 | -13.8 |  |  |  | 56.2 | 11.1 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1 | 2.6 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 6.5 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.1 | -10 | 4.5 | 6.2 | 2.5 | -0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.5 | -0.2 | -1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 4.5 | 6.2 | 1.1 | 3.3 |  |  | 2.5 | 599.3 |  | -0.917 |  | 1.8 |  | 4.7279 | 0.6 | 3.3 | 9.5109
14/03/2025 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 24.3 | 31.4 |  |  | -18.7 | 7.7 | 0 |  | -14.4 |  | 15.2 | 23.2 | 10.4 | 9.9 | 69.4 | 0.2 |  |  |  |  | 11.7 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.6 | 16.7 | 1.5 |  |  |  | 21.9 | 3.6 |  |  |  | -1.2 | 44.5 | 8.4 | 20.2 | 4.5 | -0.5 | 2.3 | 1 | 37.6 | -5.6 | -41.8 | 7.2 |  |  | -1.2 | 5.1 | 1.1 | 0.1 | 14.9 | 3.3 | 1.8 | [5 empty] | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 86 | 51.1 | 1.5 | 13.3 | 0 | -18.8 |  |  |  | 48.4 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.1 | 2.6 | -1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.4 | -10.1 | 4.9 | 6.6 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 4.9 | 6.6 | 1.1 | 3.5 |  |  | 2.8 | 578.5 |  | 0.162 |  | 1.9 |  | 4.7323 | 1 | 3.1 | 10.8943
14/03/2025 | 19:00 | 0.3 | 0.1 | 15.6 | 28.8 |  |  | -12.9 | 12.7 | 0 |  | -11.6 |  | 12.5 | 25 | 11.9 | 11.1 | 66.2 | -0.2 |  |  |  |  | 5.3 | 0.5 | 0 | -3.2 | 3.6 | 10.1 | 1.5 |  |  |  | 24.4 | 11 |  |  |  | -0.9 | 46.5 | 8.3 | 20.6 | 5 | -0.2 | 2.3 | 0.7 | 42.5 | -0.6 | -37.4 | 9.9 |  |  | -4.7 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 15.3 | 4.9 | -5.2 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 86.5 | 52.2 | 2.2 | 11.8 | 4.9 | -16.9 |  |  |  | 54.2 | 8.2 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 2.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.1 | 2.6 | -1.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.2 | -11.5 | 4.3 | 6 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 4.3 | 6 | 1.1 | 0.8 |  |  | 2.5 | 607.5 |  | 0.791 |  | 1.8 |  | 4.7397 | 0.6 | 3.1 | 11.0307
14/03/2025 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 32.1 | 32.2 |  |  | -13.2 | 12.2 | 0 |  | -12.3 |  | 13.1 | 24.4 | 12.9 | 11.6 | 46.4 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.6 | 11.5 | 1.5 |  |  |  | 26 | 10.3 |  |  |  | -1 | 46.7 | 7.5 | 20.4 | 4.9 | -0.3 | 2.3 | 1 | 42.9 | -0.2 | -36.9 | 9.9 |  |  | -3.1 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 12.4 | 4.1 | -5.2 | [5 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 87.2 | 51.9 | 2 | 11.8 | 4.9 | 0 |  |  |  | 51.7 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.7 |  | -0.2 | 1.1 | 2.5 | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.9 | -11.2 | 4.4 | 6.1 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 4.4 | 6.1 | 1.1 | 0.5 |  |  | 2.4 | 626.6 |  | 0.677 |  | 1.8 |  | 4.747 | 0.6 | 3 | 10.824
14/03/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 35.3 | 33 |  |  | -13.9 | 13.6 | 0 |  | -14.6 |  | 19.3 | 21.8 | 12.6 | 11.4 | 47.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.6 | 12.3 | 1.6 |  |  |  | 24.1 | 10.2 |  |  |  | -1.1 | 46.8 | 7.8 | 19.9 | 4.4 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 41.3 | -1.8 | -38.7 | 11 |  |  | -0.1 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 15.9 | 3.3 | -2.5 | [5 empty] | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 85.7 | 51.7 | 1.4 | 11.9 | 5 | 0 |  |  |  | 48.5 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 2.6 | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | -4.8 | 0.6 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11 | -11.1 | 7.9 | 9.6 | 2.5 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 7.9 | 9.6 | 1.1 | 3.1 |  |  | 2.6 | 645.9 |  | 0.483 |  | 1.8 |  | 4.7308 | 1.1 | 3 | 11.1138
14/03/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 37.5 | 32.7 |  |  | -17.2 | 12.2 | 0 |  | -10.1 |  | 13.5 | 25.9 | 11 | 10.8 | 50.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.4 | 11.4 | 1.5 |  |  |  | 16.1 | 9.3 |  |  |  | -1.1 | 47.4 | 8.3 | 17.9 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 41.5 | -1.6 | -38.3 | 7.9 |  |  | -3 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 10.7 | 3.3 | -5 | [5 empty] | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 53.2 | 52.4 | 2.7 | 11.7 | 4.9 | 0 |  |  |  | 50.1 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 2.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.2 | 2.6 | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 7.2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.8 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -10.5 | 7.9 | 9.5 | 2.5 | -0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 7.9 | 9.5 | 1.1 | 3.8 |  |  | 2.9 | 596.8 |  | 0.32 |  | 1.8 |  | 4.7166 | 0.7 | 2.9 | 10.4366
14/03/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 36.9 | 32.4 |  |  | -20.2 | 9.6 | 0 |  | -10.6 |  | 12.4 | 25.6 | 10.2 | 10.1 | 51.4 | -0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.4 | 9.6 | 1.5 |  |  |  | 15.7 | 7 |  |  |  | -1.2 | 47.5 | 8.2 | 18.2 | 4.6 | -0.1 | 2.3 | 1.1 | 40.4 | -2.7 | -39.4 | 8.4 |  |  | -3.7 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 9.9 | 2.7 | -10.4 | [5 empty] | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 54.2 | 52.3 | 2.3 | 11.8 | 5 | 0 |  |  |  | 48.7 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 1.6 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 7.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -10.7 | 8.2 | 9.8 | 2.5 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 8.2 | 9.8 | 1.1 | 3.8 |  |  | 2.3 | 568.6 |  | 0.729 |  | 1.8 |  | 4.7259 | 0.2 | 3 | 10.4549
14/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 32.6 | 32.2 |  |  | -20.6 | 6.1 | 0 |  | -19 |  | 8.2 | 16.8 | 7.5 | 7.9 | 48.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.2 | 10.3 | 1.5 |  |  |  | 15.2 | -0.6 |  |  |  | -1.2 | 47 | 8.3 | 17.7 | 4.5 | 0 | 2.4 | 1.3 | 36.1 | -6.9 | -43.6 | 9.3 |  |  | -1.8 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 14.8 | 1.4 | -9.5 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | -0.9 | 31.1 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 53.3 | 52.1 | 1.6 | 7.1 | 5 | 0 |  |  |  | 42.9 | -8 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | -0.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 7.2 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 1.6 | 2.9 | 3 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -11.8 | -11.7 | 8.3 | 9.9 | 2.6 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 8.3 | 9.9 | 1.1 | 3.3 |  |  | 2.6 | 482.7 |  | 0.708 |  | 1.8 |  | 4.7264 | 0 | 2.9 | 10.1344
14/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 35 | 32.9 |  |  | -20.4 | 11.4 | 0 |  | -15.7 |  | 16.3 | 20.7 | 10.7 | 9.6 | 48.7 | 0.2 |  |  |  |  | 7.9 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.2 | 7.3 | 1.7 |  |  |  | 14.6 | 9.6 |  |  |  | -1.2 | 50.1 | 8.8 | 16.1 | 5.1 | -0.3 | 2.4 | 0.6 | 39.9 | -3.1 | -39.8 | 9.3 |  |  | -1.2 | 5.1 | 1.1 | 0.1 | 14.4 | 2.9 | -12 | [5 empty] | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 53.8 | 50.8 | 1.2 | 7 | 5 | 0 |  |  |  | 50 | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 1 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -10.7 | 7.5 | 9.2 | 2.5 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 7.5 | 9.2 | 1.2 | 4.1 |  |  | 2.2 | 562.6 |  | 0.48 |  | 1.8 |  | 4.739 | -0.4 | 2.9 | 9.5191
14/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 36.6 | 32.2 |  |  | -15.1 | 8.4 | 0 |  | -12.8 |  | 9.1 | 23.9 | 9.2 | 9.1 | 47.5 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1 | 0 | -3.2 | 3.2 | 5.5 | 1.7 |  |  |  | 10.5 | 9.5 |  |  |  | -1.4 | 50.7 | 9.2 | 18 | 4.8 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 37.4 | -5.6 | -42.2 | 6.2 |  |  | -2.4 | 6 | 1.1 | 0 | 10.7 | 1.4 | 2.6 | [5 empty] | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 54 | 53.7 | 2.2 | 7.1 | 0.4 | 0 |  |  |  | 46.6 | -2.6 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.4 | 3 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9 | 6.8 | 8.4 | 2.5 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 6.8 | 8.4 | 1.2 | 3.1 |  |  | 2.5 | 538.3 |  | 0.213 |  | 1.7 |  | 4.7652 | 0.9 | 3 | 10.5782
14/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 17.9 | 29.5 |  |  | -19.4 | 4.2 | 4.4 |  | -25.4 |  | 2.7 | 10.7 | 3.9 | 5.2 | 41.3 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.5 | 0 | -3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.3 |  |  |  | 8.3 | -3.1 |  |  |  | -1 | 48.6 | 8.3 | 17.6 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 1 | 26.3 | -16.6 | -47.4 | 5.7 |  |  | -2.3 | 5.1 | 1.1 | -0.1 | 12.3 | 1.4 | -2.3 | [5 empty] | 6.4 | 0 | 0 | -5.6 | 26.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 53.4 | 52.8 | 1.6 | 7.1 | 0.3 | 0 |  |  |  | 36.5 | -17.2 | 0 |  |  |  |  | -6 | -4.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.3 | -11.7 | 6.1 | 7.7 | 2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 6.1 | 7.7 | 1.2 | 3 |  |  | 2.1 | 341.2 |  | 0.402 |  | 1.7 |  | 4.7597 | 0.2 | 3 | 10.0617
14/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 18.9 | 30.4 |  |  | -23.4 | 3 | 2.6 |  | -27.9 |  | 1.1 | 7.7 | -5.9 | 1.2 | 43.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3 | 1.8 | 1.4 |  |  |  | 13.9 | -8.6 |  |  |  | -1 | 47 | 8.9 | 15.8 | 3.6 | 1.3 | 2.4 | 1 | 22.4 | -20.3 | -51.9 | 10.1 |  |  | -1.8 | 3.3 | 1.1 | 0 | 12.9 | -1.6 | -7.6 | [5 empty] | 6.4 | 0 | 0 | -9.1 | 25.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 54.7 | 36.6 | 1.2 | 4.7 | -3.8 | 0 |  |  |  | 36.9 | -15.7 | 0 |  |  |  |  | -13.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.6 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | -4.6 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.1 | -11.6 | 6.4 | 8 | 2.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 6.4 | 8 | 1.2 | 2.2 |  |  | 2.5 | 269.7 |  | 0.83 |  | 1.8 |  | 3.378 | -0.1 | 1.5 | 7.408
15/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 32.5 | 32 |  |  | -21.4 | 9.6 | 4.1 |  | -28 |  | -24.2 | 11.2 | 23.3 | 21.5 | 41.5 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.2 | 2.9 | 2.1 | 1.7 |  |  |  | 13.9 | 9.7 |  |  |  | -1.1 | 51.7 | 10 | 14.3 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 32.8 | -10.3 | -36.2 | 8.5 |  |  | -0.7 | 7.6 | 1.1 | -0.1 | -10.5 | 7.1 | 1.3 | [5 empty] | 10.7 | -30 | -30.2 | -26.6 | -27.8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 22.3 | 25.6 | -3.1 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  |  | 21.7 | -31.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 |  | 0.3 | 1.3 | 2.6 | -1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -4.6 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11 | -11.2 | 5.9 | 7.4 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 5.9 | 7.4 | 1.1 | 3.4 |  |  | 2.7 | 186.6 |  | 0.774 |  | 1.6 |  | 2.6918 | 0 | 1.5 | 6.5658
EJEC |  | 4.8 | 1.35 | 1861.95 | 478.7 | 0 | 0 | -398.65 | 398.15 | 5.55 | 0 | -201.25 | 0 | 187 | 629.35 | 268.6 | 257.95 | 1172.7 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 | 24.65 | 8.5 | -77.45 | 81.2 | 193.4 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 213.8 | 266.45 | 0 | 0 | 0 | -27.45 | 1150.45 | 167.55 | 193.2 | 50.25 | 20.15 | 52.3 | 21 | 876.55 | -154.95 | -873.3 | 207.55 | 0 | 0 | -15.65 | 144.2 | 26.4 | 1.15 | 90.7 | 155.65 | -14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.55 | -15.45 | -16.25 | -80.45 | 590.5 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1428 | 894.05 | 117.5 | 162.6 | 94.9 | -14.85 | 0 | 0 | 0 | 1152.65 | 299.8 | 143.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 17.45 | 0 | 0 | 73.6 | 0.1 | 0 | 22.7 | -1.15 | -19.6 | 0 | -0.15 | 27.45 | 43 | -14.15 | 15.2 | 14.4 | 0.1 | -7.95 | -21 | -58.15 | 32.8 | 42.6 | 4.3 | 17.75 | 7.2 | -34.15 | -0.95 | 1 | 7.2 | 0 | -117.65 | 18.2 | 68.9 | 68 | 37.9 | 14.5 | 88.85 | 21.35 | -154.75 | -171.45 | 78.85 | 56.5 | 55.5 | -5.4 | 22.5 | 1.65 | 2.3 | 2.35 | 0.2 | 17.5 | 166.25 | -4.15 | 53.65 | 64.85 | 109.25 | 13.6 | 9.6 | 45.5 | 0 | 78.85 | 56.5 | 28.1 | 47.5 | 0 | 0 | 62.75 | 13616.65 | 0 | -6.8395 | 0 | 42.1 | 0 | 101.5237 | 23.05 | 58.95 | 218.7842

## DEMANDA_AREAS
viernes, 14 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6706.1 | 1048.397 | 3910.333 | 1747.37 | 212.296
01:00 | 0 | 6590.9 | 1019.109 | 3818.751 | 1753.04 | 208.697
01:30 | 0 | 6429.1 | 959.139 | 3733.261 | 1736.7 | 218.213
02:00 | 0 | 6314 | 951.816 | 3650.484 | 1711.7 | 217.964
02:30 | 0 | 6244.1 | 993.868 | 3541.892 | 1708.34 | 219.79
03:00 | 0 | 6316.7 | 987.899 | 3622.141 | 1706.66 | 224.614
03:30 | 0 | 6285.7 | 954.738 | 3617.112 | 1713.85 | 200.647
04:00 | 0 | 6326.6 | 972.064 | 3630.886 | 1723.65 | 222.086
04:30 | 0 | 6292.9 | 939.219 | 3642.911 | 1710.77 | 223.392
05:00 | 0 | 6412.5 | 970.112 | 3706.878 | 1735.51 | 218.176
05:30 | 0 | 6449.4 | 956.864 | 3748.426 | 1744.11 | 211.753
06:00 | 0 | 6513.9 | 1018.021 | 3748.119 | 1747.76 | 204.393
06:30 | 0 | 6699.2 | 1054.857 | 3886.233 | 1758.11 | 194.395
07:00 | 0 | 6580.9 | 1004.801 | 3853.009 | 1723.09 | 190.865
07:30 | 0 | 6852.2 | 1068.794 | 4020.791 | 1762.615 | 297.879
08:00 | 0 | 6885.3 | 1085.032 | 4078.807 | 1721.461 | 304.907
08:30 | 0 | 7119.1 | 1134.302 | 4245.2128 | 1739.5852 | 316.889
09:00 | 0 | 7419.8 | 1110.497 | 4523.8498 | 1785.4532 | 320.916
09:30 | 0 | 7586.4 | 1174.186 | 4599.5823 | 1812.6317 | 284.338
10:00 | 0 | 7685.8 | 1193.653 | 4679.216 | 1812.931 | 260.2668
10:30 | 0 | 7738.4 | 1196.372 | 4728.138 | 1813.89 | 260.3924
11:00 | 0 | 7748.9 | 1190.956 | 4729.194 | 1828.75 | 224.866
11:30 | 0 | 7903.2 | 1201.95 | 4882.23 | 1819.02 | 222.59
12:00 | 0 | 7919.7 | 1259.928 | 4851.232 | 1808.54 | 200.023
12:30 | 0 | 7718.3 | 1227.493 | 4683.547 | 1807.26 | 202.04
13:00 | 0 | 7703.2 | 1215.037 | 4704.753 | 1783.41 | 188.518
13:30 | 0 | 7735.6 | 1199.744 | 4757.236 | 1778.62 | 208.802
14:00 | 0 | 7680.3 | 1184.475 | 4687.095 | 1808.73 | 217.909
14:30 | 0 | 7909.6 | 1199.657 | 4870.373 | 1839.57 | 220.588
15:00 | 0 | 7918 | 1257.345 | 4819.555 | 1841.1 | 217.261
15:30 | 0 | 7857.1 | 1258.426 | 4772.364 | 1826.31 | 219.707
16:00 | 0 | 7816.4 | 1219.569 | 4810.861 | 1785.97 | 220.883
16:30 | 0 | 7706.9 | 1248.867 | 4660.533 | 1797.5 | 221.348
17:00 | 0 | 7513.3 | 1212.568 | 4468.232 | 1832.5 | 215.996
17:30 | 0 | 7410.3 | 1137.518 | 4428.332 | 1844.45 | 212.522
18:00 | 0 | 7327.6 | 1120.493 | 4338.847 | 1868.26 | 202.841
18:30 | 0 | 7440.1 | 1163.02 | 4338.45 | 1938.63 | 192.911
19:00 | 0 | 7575.9 | 1222.779 | 4492.601 | 1860.52 | 192.153
19:30 | 0 | 7574.4 | 1227.228 | 4480.602 | 1866.57 | 177.1103
20:00 | 0 | 7557.7 | 1222.28 | 4449.78 | 1885.64 | 182.7986
20:30 | 0 | 7539 | 1217.918 | 4408.392 | 1912.69 | 185.8415
21:00 | 0 | 7524.6 | 1193.44 | 4421.64 | 1909.52 | 190.5331
21:30 | 0 | 7410.4 | 1182.139 | 4331.571 | 1896.69 | 195.8834
22:00 | 0 | 7478.4 | 1188.464 | 4415.796 | 1874.14 | 202.3533
22:30 | 0 | 7409.6 | 1118.929 | 4459.041 | 1831.63 | 207.9432
23:00 | 0 | 7099.4 | 1088.964 | 4230.116 | 1780.32 | 232.74
23:30 | 0 | 6922.3 | 1037.15 | 4157.05 | 1728.1 | 235.143
00:00 | 0 | 6688.1 | 1015.736 | 3957.914 | 1714.45 | 234.755
MÁXIMO | 0 | 7919.7 | 1259.928 | 4882.23 | 1938.63 | 320.916
MÍNIMO | 0 | 6244.1 | 939.219 | 3541.892 | 1706.66 | 177.1103
PROMEDIO | 0 | 7198.6938 | 1120.9544 | 4283.1952 | 1794.5441 | 221.6443
ENERGÍA | 0 | 172768.65 | 26902.9065 | 102796.6849 | 43069.0586 | 5319.4643
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 14 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 37.4098 |  | 3.11 |  |  | 19.6745 | 27.3294 | 12.46 | 14.4654 | 12.97 | 33.83 |  |  | 51.892 |  | 37.6104 |  | 9.4 |  | 151.9467 |  | 8.9716 |  |  |  |  | 4.637 | 1.6 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.2165 | 45.7636 | 134.7083 | 26.8179 | 0.81 | 9.87 |  | 38.0246 | 35.1927 |  | 188.0321 | 34.6303 |  | 3.1912 |  | 4 |  | 51.342 |  | 19.6 |  |  |  | 19.6967 |  | 5.6016 |  | 0 | 59.71 | 2.4 | 144.5674 |  | 4.9688 | 132.715 | 11.5586 |  | 30.6485 | 3.9369 |  |  | 91.7082 | 22.23 | 0.3844 |  | 29.7411 | 420.4953 | 11.0881 | 148.423 | 18.8198 |  |  | 14.5846 | 4.9447 |  |  | 16.3189 | 281.32 |  | 36.839 |  | 8.4523
01:00 |  |  | 37.8283 |  | 3.217 |  |  | 20.1413 | 27.2234 | 11.698 | 14.0602 | 13.32 | 34.448 |  |  | 52.021 |  | 32.5068 |  | 9.4 |  | 128.8456 |  | 8.9502 |  |  |  |  | 4.455 | 3.2 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.095 | 44.8795 | 134.6748 | 26.8575 | 0.7 | 9.72 |  | 36.9603 | 34.7758 |  | 190.5531 | 35.0061 |  | 3.2446 |  | 4 |  | 51.7764 |  | 19.6 |  |  |  | 20.0303 |  | 5.7237 |  | 0 | 59.77 | 1.84 | 143.5633 |  | 5.117 | 131.5275 | 10.9863 |  | 30.9648 | 3.9471 |  |  | 91.1848 | 22.358 | 0.354 |  | 29.3929 | 428.9061 | 10.7712 | 151.6964 | 19.0247 |  |  | 14.6495 | 4.9837 |  |  | 15.7092 | 281.15 |  | 37.448 |  | 8.4207
01:30 |  |  | 37.5335 |  | 4.017 |  |  | 20.3737 | 26.3283 | 12.138 | 13.7869 | 13.2 | 33.974 |  |  | 51.75 |  | 43.6231 |  | 9.4 |  | 121.7148 |  | 8.8692 |  |  |  |  | 4.507 | 4.4 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.0103 | 44.559 | 135.8947 | 27.3931 | 0.64 | 9.54 |  | 36.4069 | 35.4045 |  | 191.9614 | 34.573 |  | 3.2682 |  | 4.2 |  | 51.6157 |  | 19.6 |  |  |  | 19.8899 |  | 5.8958 |  | 0 | 59.93 | 2.09 | 144.2232 |  | 5.0815 | 132.8811 | 11.5047 |  | 30.6021 | 3.9496 |  |  | 91.1266 | 22.403 | 0.3409 |  | 30.3249 | 431.4895 | 10.7064 | 153.5314 | 19.27 |  |  | 15.0315 | 4.9694 |  |  | 16.2477 | 280.25 |  | 37.402 |  | 8.4567
02:00 |  |  | 37.806 |  | 3.88 |  |  | 20.4165 | 26.1529 | 12.31 | 13.9646 | 13.61 | 33.568 |  |  | 51.911 |  | 47.9769 |  | 9.2 |  | 94.7721 |  | 8.2103 |  |  |  |  | 4.487 | 5.4 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.974 | 44.2077 | 137.4889 | 27.1195 | 0.44 | 9.28 |  | 36.7816 | 35.5577 |  | 191.6121 | 35.2923 |  | 3.2446 |  | 4.2 |  | 51.7297 |  | 19.6 |  |  |  | 19.4255 |  | 5.7612 |  | 0 | 56.87 | 2.03 | 143.5653 |  | 4.9283 | 130.623 | 11.3436 |  | 30.3578 | 3.9392 |  |  | 92.0185 | 22.425 | 0.323 |  | 31.0455 | 425.6211 | 10.6416 | 147.4283 | 19.3757 |  |  | 15.3531 | 4.8913 |  |  | 16.6081 | 274.15 |  | 37.293 |  | 8.3886
02:30 |  |  | 37.4021 |  | 4.009 |  |  | 20.3839 | 26.1769 | 12.476 | 14.1995 | 13.71 | 34.33 |  |  | 51.768 |  | 49.5859 |  | 9.2 |  | 113.5647 |  | 8.055 |  |  |  |  | 4.45 | 2.5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.9547 | 44.2121 | 136.8901 | 27.6008 | 0.41 | 9.65 |  | 37.0605 | 34.3985 |  | 191.6863 | 34.9781 |  | 3.1667 |  | 4 |  | 51.5378 |  | 19.6 |  |  |  | 19.5644 |  | 5.7433 |  | 0 | 58.99 | 2 | 143.8109 |  | 5.183 | 130.4526 | 11.2187 |  | 30.4174 | 3.9972 |  |  | 92.2899 | 22.44 | 0.3257 |  | 30.2875 | 419.3561 | 11.1648 | 155.049 | 19.2328 |  |  | 14.9798 | 4.7664 |  |  | 15.7313 | 273.18 |  | 37.079 |  | 8.341
03:00 |  |  | 38.1393 |  | 4.175 |  |  | 20.7104 | 26.3256 | 13.475 | 13.7976 | 13.61 | 34.358 |  |  | 51.755 |  | 50.1628 |  | 9 |  | 151.012 |  | 7.9724 |  |  |  |  | 4.364 | 2.1 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.9305 | 45.4023 | 135.845 | 27.6907 | 0.67 | 8.96 |  | 36.0268 | 34.6452 |  | 192.7784 | 35.6202 |  | 3.2377 |  | 4.2 |  | 53.782 |  | 19.6 |  |  |  | 19.9673 |  | 5.7809 |  | 0 | 58.23 | 2.08 | 144.463 |  | 5.3765 | 129.485 | 11.459 |  | 30.6057 | 3.9926 |  |  | 92.3186 | 22.456 | 0.318 |  | 30.7042 | 417.031 | 11.1337 | 144.4523 | 19.2093 |  |  | 15.3745 | 4.7082 |  |  | 16.6893 | 282.63 |  | 36.947 |  | 8.3146
03:30 |  |  | 37.3903 |  | 4.271 |  |  | 19.7849 | 25.7462 | 12.926 | 13.9722 | 13.59 | 34.08 |  |  | 52.143 |  | 44.8898 |  | 9.1 |  | 137.8551 |  | 7.8299 |  |  |  |  | 4.336 | 2.9 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.9068 | 45.3448 | 137.1987 | 27.3299 | 0.48 | 8.76 |  | 37.4102 | 34.3629 |  | 191.5288 | 35.739 |  | 3.2435 |  | 3.4 |  | 53.954 |  | 19.6 |  |  |  | 19.5421 |  | 5.726 |  | 0 | 58.97 | 2 | 143.7183 |  | 5.4541 | 128.8173 | 11.0747 |  | 31.3349 | 3.9505 |  |  | 92.2946 | 22.67 | 0.314 |  | 30.5139 | 424.0559 | 11.1305 | 151.3857 | 19.1017 |  |  | 15.6284 | 4.7045 |  |  | 16.5509 | 272.16 |  | 36.642 |  | 8.312
04:00 |  |  | 37.3503 |  | 4.207 |  |  | 19.9586 | 26.273 | 12.568 | 14.2566 | 13.26 | 34.324 |  |  | 51.919 |  | 43.4948 |  | 8.9 |  | 137.6862 |  | 7.7565 |  |  |  |  | 4.488 | 3 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.9003 | 46.0768 | 137.8878 | 26.3524 | 0.18 | 9.05 |  | 36.8413 | 32.5929 |  | 192.8134 | 35.8381 |  | 3.2126 |  | 3.1 |  | 57.4257 |  | 19.6 |  |  |  | 19.8218 |  | 5.7201 |  | 0 | 59.45 | 2.08 | 145.3429 |  | 5.1423 | 128.8296 | 11.217 |  | 32.1866 | 3.8805 |  |  | 92.0993 | 22.75 | 0.3025 |  | 30.6093 | 417.7541 | 10.9822 | 153.5539 | 18.7547 |  |  | 15.5798 | 4.6978 |  |  | 16.2923 | 275.87 |  | 36.546 |  | 8.3613
04:30 |  |  | 37.5347 |  | 4.216 |  |  | 19.9816 | 26.376 | 12.403 | 14.4854 | 13.69 | 34.468 |  |  | 52.049 |  | 37.7977 |  | 9.1 |  | 121.1462 |  | 7.9596 |  |  |  |  | 4.434 | 3.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.8858 | 46.616 | 137.4101 | 26.6988 | 1.65 | 8.63 |  | 35.4405 | 33.1655 |  | 191.9551 | 35.1713 |  | 3.2381 |  | 3.2 |  | 60.3355 |  | 19.6 |  |  |  | 19.6776 |  | 5.6891 |  | 0 | 59.69 | 2.08 | 146.5438 |  | 5.1614 | 132.6437 | 11.5236 |  | 32.0985 | 3.8665 |  |  | 91.1903 | 22.736 | 0.2957 |  | 29.4206 | 426.6005 | 10.6294 | 147.5773 | 19.1305 |  |  | 14.4232 | 4.7173 |  |  | 15.8083 | 281.73 |  | 36.53 |  | 8.4837
05:00 |  |  | 37.8434 |  | 4.147 |  |  | 19.9986 | 25.7447 | 11.651 | 15.2272 | 13.19 | 33.366 |  |  | 51.514 |  | 32.8601 |  | 8.9 |  | 97.8748 |  | 8.341 |  |  |  |  | 4.367 | 2.4 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.8874 | 46.866 | 137.8682 | 26.8352 | 2.1 | 8.85 |  | 34.86 | 32.7522 |  | 192.0579 | 34.9229 |  | 3.2755 |  | 3.1 |  | 66.9793 |  | 19.6 |  |  |  | 19.9016 |  | 5.8364 |  | 0 | 60.01 | 2.03 | 145.4587 |  | 5.3081 | 133.1749 | 11.2548 |  | 31.3883 | 3.8393 |  |  | 89.0992 | 22.728 | 0.2916 |  | 29.1573 | 410.9309 | 10.7097 | 154.2633 | 19.2558 |  |  | 13.3671 | 4.7509 |  |  | 15.7006 | 282.33 |  | 36.686 |  | 8.6281
05:30 |  |  | 39.9935 |  | 4.112 |  |  | 20.1422 | 25.5172 | 11.277 | 15.7519 | 13.24 | 34.056 |  |  | 51.894 |  | 42.5492 |  | 8.8 |  | 113.7465 |  | 8.5003 |  |  |  |  | 4.414 | 2.3 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.8814 | 45.6995 | 138.5795 | 26.4735 | 1.93 | 9.06 |  | 34.4954 | 32.5455 |  | 192.2155 | 34.2404 |  | 3.2553 |  | 3.1 |  | 71.8149 |  | 19.6 |  |  |  | 19.8353 |  | 5.8179 |  | 0 | 59.95 | 2.22 | 145.1532 |  | 5.2604 | 133.1382 | 11.3441 |  | 32.4389 | 3.7334 |  |  | 90.6613 | 22.726 | 0.2848 |  | 29.3509 | 423.4971 | 10.3366 | 143.7645 | 19.1202 |  |  | 13.923 | 4.7264 |  |  | 14.9941 | 279.34 |  | 35.631 |  | 8.9612
06:00 |  |  | 41.6964 |  | 4.133 |  |  | 19.5619 | 26.0241 | 10.427 | 15.4611 | 13.5 | 33.94 |  |  | 52.382 |  | 49.487 |  | 8.9 |  | 153.3717 |  | 8.5056 |  |  |  |  | 4.391 | 2.6 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.0331 | 44.4608 | 138.8076 | 26.8006 | 1.54 | 8.93 |  | 33.5066 | 32.7031 |  | 192.4764 | 32.2789 |  | 3.2557 |  | 3.1 |  | 72.7946 |  | 19.6 |  |  |  | 19.5916 |  | 5.5592 |  | 0 | 56.56 | 2.2 | 143.626 |  | 5.083 | 132.6248 | 10.8583 |  | 31.5618 | 3.7061 |  |  | 89.6915 | 22.696 | 0.2897 |  | 29.9362 | 431.2464 | 10.2652 | 151.5841 | 19.3034 |  |  | 13.6225 | 4.7191 |  |  | 14.0181 | 282.84 |  | 35.725 |  | 8.7307
06:30 |  |  | 41.3115 |  | 4.013 |  |  | 19.0347 | 26.1924 | 5.114 | 13.6533 | 13.78 | 33.316 |  |  | 52.136 |  | 47.643 |  | 9.3 |  | 134.3449 |  | 8.6794 |  |  |  |  | 4.396 | 3 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.0599 | 41.7223 | 135.349 | 25.4956 | 0.55 | 10.14 |  | 32.4559 | 32.4307 |  | 192.4309 | 32.3064 |  | 3.2344 |  | 3.1 |  | 72.9979 |  | 19.6 |  |  |  | 19.625 |  | 5.6179 |  | 0 | 58.38 | 2.26 | 142.3044 |  | 5.0765 | 131.9073 | 9.9626 |  | 27.3417 | 3.9648 |  |  | 90.3645 | 22.621 | 0.2835 |  | 28.877 | 428.7351 | 9.7077 | 144.739 | 18.9906 |  |  | 13.6642 | 4.6762 |  |  | 12.837 | 281.7 |  | 34.422 |  | 8.0253
07:00 |  |  | 40.864 |  | 4.166 |  |  | 18.7981 | 25.8736 | 4.799 | 13.0225 | 13.48 | 33.27 |  |  | 51.273 |  | 40.0129 |  | 9.8 |  | 130.4375 |  | 8.2683 |  |  |  |  | 4.356 | 5.1 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.0602 | 38.7093 | 130.7414 | 24.694 | 0.91 | 10.28 |  | 30.2361 | 33.3342 |  | 191.4976 | 31.9642 |  | 3.2253 |  | 3.5 |  | 72.7903 |  | 18.7 |  |  |  | 21.0305 |  | 5.6773 |  | 0 | 58.06 | 2.32 | 141.855 |  | 4.992 | 126.5747 | 9.0224 |  | 27.5159 | 3.926 |  |  | 90.4801 | 22.699 | 0.2993 |  | 28.1422 | 422.5439 | 9.5611 | 145.4207 | 18.6537 |  |  | 13.4982 | 4.6234 |  |  | 13.2804 | 272.88 |  | 35.133 |  | 5.4837
07:30 |  |  | 41.0292 |  | 4.135 |  |  | 18.5294 | 25.921 | 5.177 | 10.3549 | 13.25 | 34.048 |  |  | 51.23 |  | 45.2162 |  | 8.9 |  | 86.6905 |  | 8.4105 |  |  |  |  | 4.362 | 5.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.2222 | 38.6022 | 130.3538 | 24.9569 | 0.73 | 8.88 |  | 31.5494 | 33.486 |  | 190.7233 | 32.3759 |  | 3.2139 |  | 3.9 |  | 71.8356 |  | 18.7 |  |  |  | 21.0864 |  | 5.728 |  | 0 | 57.17 | 2.36 | 141.4575 |  | 4.534 | 132.0174 | 9.0871 |  | 29.2269 | 3.9303 |  |  | 91.3475 | 22.701 | 0.2985 |  | 28.4311 | 426.8837 | 9.5378 | 146.2663 | 18.6665 |  |  | 13.3839 | 4.6065 |  |  | 12.7814 | 265.67 |  | 35.071 |  | 4.1666
08:00 |  |  | 41.1614 |  | 4.165 |  |  | 20.2725 | 26.0404 | 6.018 | 10.4699 | 13.39 | 33.284 |  |  | 51.562 |  | 36.5143 |  | 8.4 |  | 109.5215 |  | 8.7998 |  |  |  |  | 4.481 | 3.7 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.3665 | 42.237 | 135.3523 | 24.8602 | 0.73 | 8.03 |  | 33.0769 | 32.5208 |  | 190.6013 | 32.6221 |  | 3.2445 |  | 4.1 |  | 71.9515 |  | 18.7 |  |  |  | 21.2177 |  | 5.5382 |  | 0 | 57.72 | 2.27 | 142.3409 |  | 4.4518 | 130.748 | 9.1886 |  | 30.0559 | 4.0482 |  |  | 1.9909 | 22.73 | 0.3124 |  | 28.4978 | 419.8614 | 9.9858 | 150.7086 | 18.9792 |  |  | 12.9263 | 4.5612 |  |  | 13.2605 | 260.88 |  | 35.489 |  | 0.8485
08:30 |  |  | 42.6677 |  | 4.071 |  |  | 20.5672 | 26.3369 | 9.09 | 11.033 | 12.53 | 33.888 |  |  | 51.228 |  | 41.274 |  | 6.3 |  | 142.3709 |  | 8.9706 |  |  |  |  | 4.615 | 3.5 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 1.9169 | 43.2 | 135.5839 | 25.2218 | 0.72 | 7.3 |  | 33.7989 | 33.239 |  | 189.7242 | 32.7084 |  | 3.2553 |  | 4.2 |  | 71.9818 |  | 18.7 |  |  |  | 21.4874 |  | 5.6281 |  | 0 | 58.52 | 2.26 | 139.7215 |  | 4.585 | 131.5874 | 9.7809 |  | 31.2901 | 4.0061 |  |  | 4.8999 | 22.766 | 0.4141 |  | 27.98 | 423.2758 | 9.6916 | 143.9222 | 18.8852 |  |  | 13.1091 | 4.5323 |  |  | 13.6614 | 261.48 |  | 36.558 |  | 2.6337
09:00 |  |  | 42.8461 |  | 4.196 |  |  | 20.2348 | 26.0146 | 10.654 | 10.6056 | 12.32 | 33.804 |  |  | 51.578 |  | 40.1629 |  | 4.5 |  | 137.9474 |  | 8.9925 |  |  |  |  | 4.639 | 5.4 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.4743 | 43.0682 | 135.7681 | 26.1911 | 0.63 | 8.76 |  | 34.6914 | 33.1473 |  | 190.449 | 30.0701 |  | 3.2538 |  | 4.2 |  | 70.8554 |  | 18.7 |  |  |  | 21.4516 |  | 5.595 |  | 0 | 58.36 | 2.31 | 140.0568 |  | 4.2756 | 126.4858 | 9.5104 |  | 31.7557 | 3.9472 |  |  | 52.569 | 22.786 | 0.4802 |  | 30.0209 | 456.1099 | 9.7086 | 155.7804 | 19.0208 |  |  | 12.868 | 4.5034 |  |  | 14.3741 | 259.14 |  | 36.504 |  | 2.1782
09:30 |  |  | 43.1893 |  | 4.101 |  |  | 19.8314 | 25.6636 | 11.95 | 10.5522 | 12.56 | 33.716 |  |  | 51.246 |  | 33.566 |  | 4.4 |  | 127.4064 |  | 9.0269 |  |  |  |  | 4.656 | 4.6 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 2.9267 | 41.5279 | 136.0519 | 26.9724 | 0.44 | 8.83 |  | 34.2198 | 33.0797 |  | 192.1376 | 30.2713 |  | 3.2499 |  | 4 |  | 71.376 |  | 18.7 |  |  |  | 21.8207 |  | 5.6996 |  | 0 | 58.64 | 2.37 | 141.0639 |  | 4.29 | 129.9186 | 9.2377 |  | 31.6188 | 3.8732 |  |  | 76.9558 | 22.733 | 0.5263 |  | 31.0587 | 459.1012 | 9.6239 | 145.8976 | 18.9103 |  |  | 13.2646 | 4.4949 |  |  | 14.4773 | 262.67 |  | 36.86 |  | 0.49875
10:00 |  |  | 43.203 |  | 4.114 |  |  | 20.0676 | 25.8305 | 12.1 | 10.5727 | 12.71 | 33.882 |  |  | 51.151 |  | 38.732 |  | 4.1 |  | 101.5355 |  | 9.0509 |  |  |  |  | 4.722 | 5.2 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.1465 | 44.3651 | 135.8162 | 26.1172 | 0.24 | 8.98 |  | 35.109 | 33.5099 |  | 192.1089 | 29.5719 |  | 3.2629 |  | 3.8 |  | 70.6706 |  | 18.7 |  |  |  | 21.9003 |  | 5.5335 |  | 0 | 55.27 | 2.36 | 142.8008 |  | 4.3286 | 128.6866 | 8.26 |  | 31.5336 | 3.73 |  |  | 69.3089 | 22.736 | 0.6635 |  | 30.2179 | 454.4352 | 9.7468 | 153.6923 | 17.9687 |  |  | 14.075 | 4.4208 |  |  | 14.2516 | 261.21 |  | 37.19 |  | 0.50084
10:30 |  |  | 43.2062 |  | 4.015 |  |  | 20.2942 | 25.9737 | 12.45 | 10.8212 | 12.95 | 33.698 |  |  | 51.241 |  | 36.0689 |  | 3.8 |  | 103.353 |  | 9.1679 |  |  |  |  | 4.661 | 7.1 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.6543 | 43.246 | 134.5299 | 27.2985 | 0.58 | 9.41 |  | 35.1967 | 33.8057 |  | 191.2978 | 29.3462 |  | 3.2414 |  | 4 |  | 70.6686 |  | 18.7 |  |  |  | 21.6661 |  | 5.5528 |  | 0 | 55.08 | 2.3 | 142.8984 |  | 4.2368 | 121.3224 | 8.3212 |  | 31.6957 | 3.7004 |  |  | 72.3664 | 22.735 | 0.9178 |  | 30.2889 | 444.401 | 9.9727 | 151.8076 | 17.8388 |  |  | 14.4279 | 4.4617 |  |  | 14.9004 | 255.38 |  | 37.641 |  | 0.49926
11:00 |  |  | 43.7751 |  | 3.989 |  |  | 19.5705 | 25.6574 | 11.633 | 10.8803 | 12.8 | 32.944 |  |  | 51.116 |  | 30.835 |  | 3.6 |  | 146.1884 |  | 8.9031 |  |  |  |  | 4.648 | 5.4 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 3.9739 | 42.4286 | 132.1387 | 27.5036 | 1 | 8.08 |  | 35.6172 | 33.8933 |  | 189.8178 | 29.7336 |  | 3.2164 |  | 3.3 |  | 70.4978 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0487 |  | 5.5894 |  | 0 | 54.42 | 2.26 | 143.699 |  | 4.3059 | 120.0375 | 8.433 |  | 31.1164 | 3.7227 |  |  | 86.9105 | 22.78 | 1.0741 |  | 31.1297 | 440.5764 | 10.2482 | 152.7263 | 17.7547 |  |  | 13.7576 | 4.4776 |  |  | 15.5751 | 259.97 |  | 37.526 |  | 0.50048
11:30 |  |  | 44.0128 |  | 4.027 |  |  | 19.2841 | 26.3931 | 12.029 | 10.8022 | 12.84 | 31.808 |  |  | 51.231 |  | 41.4872 |  | 3.6 |  | 133.2766 |  | 8.4584 |  |  |  |  | 4.445 | 4.6 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.225 | 42.2399 | 132.0636 | 27.4627 | 0.9 | 8.66 |  | 35.5607 | 33.8483 |  | 190.6892 | 29.6183 |  | 3.2913 |  | 3.3 |  | 70.4166 |  | 18.7 |  |  |  | 21.9545 |  | 5.5552 |  | 0 | 54.74 | 2.63 | 142.5284 |  | 4.4047 | 121.8265 | 9.5344 |  | 30.3115 | 3.7445 |  |  | 86.2308 | 22.765 | 1.1591 |  | 31.3508 | 441.0131 | 10.0264 | 151.0883 | 18.6074 |  |  | 13.8716 | 4.9183 |  |  | 15.134 | 258.41 |  | 37.048 |  | 0.48742
12:00 |  |  | 43.0616 |  | 4.048 |  |  | 18.3109 | 26.2823 | 10.764 | 13.5588 | 12.32 | 33.518 |  |  | 51.038 |  | 40.4979 |  | 3.7 |  | 131.0371 |  | 8.7556 |  |  |  |  | 4.366 | 1.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.2954 | 42.67 | 131.9736 | 25.9502 | 0.73 | 7.34 |  | 35.7111 | 33.582 |  | 189.9241 | 30.2955 |  | 3.3076 |  | 3.4 |  | 70.1237 |  | 18.7 |  |  |  | 21.9625 |  | 5.4258 |  | 0 | 53.79 | 2.44 | 144.2784 |  | 5.0154 | 125.2622 | 9.5717 |  | 28.996 | 3.7943 |  |  | 86.6128 | 22.775 | 1.1668 |  | 29.7506 | 441.4874 | 10.366 | 151.6147 | 18.6018 |  |  | 14.7517 | 4.9251 |  |  | 14.8898 | 259.28 |  | 36.73 |  | 0.50038
12:30 |  |  | 43.1404 |  | 4.189 |  |  | 19.3048 | 26.0553 | 10.979 | 13.8367 | 12.38 | 34.376 |  |  | 51.943 |  | 35.3488 |  | 5.2 |  | 106.6846 |  | 8.5854 |  |  |  |  | 4.608 | 3.4 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.3851 | 41.8492 | 130.6428 | 25.3615 | 0.78 | 7.5 |  | 34.8219 | 32.6374 |  | 187.8061 | 30.36 |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 70.3599 |  | 18.7 |  |  |  | 21.4772 |  | 5.3936 |  | 0 | 55.45 | 2.36 | 141.0865 |  | 5.0852 | 125.3139 | 7.9267 |  | 28.4793 | 3.8803 |  |  | 85.5633 | 22.758 | 1.1925 |  | 28.3981 | 437.8114 | 10.183 | 144.7003 | 18.83 |  |  | 14.674 | 4.421 |  |  | 14.6462 | 253.4 |  | 35.863 |  | 0.50028
13:00 |  |  | 43.0031 |  | 3.96 |  |  | 20.5549 | 25.4742 | 11.351 | 13.9701 | 12.54 | 34.54 |  |  | 51.731 |  | 14.8422 |  | 5.7 |  | 118.898 |  | 9.0171 |  |  |  |  | 4.533 | 6.1 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.4659 | 42.9282 | 131.9519 | 24.8272 | 0.64 | 6.8 |  | 34.8504 | 33.0134 |  | 188.4836 | 30.8884 |  | 3.3183 |  | 2.8 |  | 70.2575 |  | 18.7 |  |  |  | 21.817 |  | 5.1787 |  | 0 | 54.98 | 2.33 | 141.4111 |  | 5.123 | 126.7261 | 7.2205 |  | 28.3631 | 3.9767 |  |  | 85.2372 | 22.772 | 1.2025 |  | 28.2122 | 432.9842 | 10.11 | 156.2009 | 18.7176 |  |  | 14.6361 | 4.4888 |  |  | 15.0831 | 247.73 |  | 36.252 |  | 0.56676
13:30 |  |  | 42.2198 |  | 4.059 |  |  | 20.9589 | 26.0722 | 12.235 | 14.6857 | 10.18 | 33.832 |  |  | 51.845 |  | 30.3503 |  | 8.5 |  | 151.4316 |  | 9.1861 |  |  |  |  | 4.672 | 7.9 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.4914 | 44.487 | 130.1448 | 25.0452 | 0.45 | 8.42 |  | 35.144 | 33.5181 |  | 188.0163 | 30.5837 |  | 3.3129 |  | 2.3 |  | 70.5125 |  | 18.7 |  |  |  | 21.7625 |  | 5.412 |  | 0 | 56.22 | 2.33 | 139.8959 |  | 5.1665 | 126.4726 | 7.139 |  | 29.5358 | 4.0417 |  |  | 86.6995 | 22.788 | 1.2183 |  | 28.6213 | 429.518 | 9.8088 | 154.1153 | 18.6102 |  |  | 15.1638 | 4.6173 |  |  | 15.5187 | 235.49 |  | 33.902 |  | 1.0639
14:00 |  |  | 37.6762 |  | 4.082 |  |  | 20.4985 | 26.2131 | 12.845 | 14.4534 | 12.57 | 32.588 |  |  | 51.516 |  | 14.3288 |  | 8.4 |  | 130.7202 |  | 9.2047 |  |  |  |  | 4.603 | 4.9 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.5516 | 44.5986 | 130.3705 | 25.8521 | 0.73 | 7.63 |  | 35.3861 | 33.8271 |  | 188.5212 | 30.8098 |  | 3.3434 |  | 2.4 |  | 70.4925 |  | 18.7 |  |  |  | 21.8112 |  | 5.4173 |  | 0 | 56.95 | 2.23 | 140.3212 |  | 5.3905 | 127.5641 | 7.9329 |  | 30.4672 | 3.8866 |  |  | 86.9646 | 22.789 | 1.2391 |  | 30.0391 | 432.2969 | 9.7881 | 153.5859 | 18.8211 |  |  | 14.9987 | 4.8445 |  |  | 16.1101 | 248.06 |  | 35.759 |  | 3.0758
14:30 |  |  | 34.0182 |  | 4.037 |  |  | 20.2468 | 26.4162 | 12.473 | 14.6981 | 12.95 | 32.278 |  |  | 51.851 |  | 12.7382 |  | 8.6 |  | 102.5305 |  | 9.2551 |  |  |  |  | 4.546 | 2.6 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.5784 | 44.6554 | 130.5039 | 26.7437 | 0.86 | 8.3 |  | 36.5054 | 34.023 |  | 189.5334 | 30.8207 |  | 3.2454 |  | 2.4 |  | 70.2992 |  | 18.7 |  |  |  | 21.8993 |  | 5.6188 |  | 0 | 59.16 | 2.39 | 145.3529 |  | 5.5295 | 128.269 | 8.0196 |  | 30.8923 | 3.9037 |  |  | 86.7009 | 22.723 | 1.242 |  | 30.5287 | 432.7438 | 10.1642 | 151.527 | 18.598 |  |  | 15.0085 | 4.8574 |  |  | 15.9382 | 249.16 |  | 36.263 |  | 9.798
15:00 |  |  | 31.871 |  | 4.006 |  |  | 20.7964 | 26.7071 | 12.507 | 14.6836 | 13.13 | 33.424 |  |  | 52.077 |  | 38.6975 |  | 8.9 |  | 102.4252 |  | 9.0483 |  |  |  |  | 4.444 | 1.9 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.637 | 44.4848 | 129.5321 | 27.2772 | 0.97 | 8.51 |  | 36.1705 | 34.2349 |  | 190.2087 | 29.8978 |  | 3.2449 |  | 2.5 |  | 71.014 |  | 19.1 |  |  |  | 21.9036 |  | 5.6049 |  | 0 | 58.67 | 2.38 | 148.1544 |  | 5.2026 | 126.9636 | 7.112 |  | 30.898 | 4.0274 |  |  | 87.304 | 22.792 | 1.2429 |  | 31.0809 | 433.9562 | 10.4448 | 151.3573 | 18.5204 |  |  | 15.3147 | 4.8123 |  |  | 16.0849 | 250.4 |  | 35.589 |  | 18.817
15:30 |  |  | 33.5656 |  | 4.123 |  |  | 20.704 | 26.5473 | 12.446 | 14.7549 | 13.28 | 34.092 |  |  | 51.832 |  | 35.3068 |  | 8.7 |  | 144.6694 |  | 8.778 |  |  |  |  | 4.594 | 1.1 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.6972 | 44.2418 | 129.6069 | 26.5697 | 0.6 | 8.48 |  | 37.2026 | 34.4962 |  | 191.0832 | 30.249 |  | 3.2877 |  | 2.2 |  | 71.0756 |  | 19.1 |  |  |  | 21.8493 |  | 5.6319 |  | 0 | 57.85 | 2.29 | 146.4447 |  | 5.3416 | 126.6516 | 7.1071 |  | 31.5047 | 3.8866 |  |  | 86.3528 | 22.811 | 1.2517 |  | 31.6066 | 401.7742 | 10.5319 | 149.2818 | 18.271 |  |  | 14.5715 | 4.8654 |  |  | 16.0589 | 250.36 |  | 35.941 |  | 20.2938
16:00 |  |  | 33.9945 |  | 4.221 |  |  | 19.6033 | 27.1568 | 11.754 | 14.838 | 13.5 | 34.502 |  |  | 51.967 |  | 25.5353 |  | 8 |  | 134.0143 |  | 8.9492 |  |  |  |  | 4.586 | 1.4 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.753 | 43.9517 | 130.3782 | 27.8082 | 0.23 | 8.58 |  | 37.0114 | 33.7041 |  | 190.7934 | 30.602 |  | 3.3027 |  | 2.1 |  | 65.068 |  | 19.1 |  |  |  | 21.7059 |  | 5.7279 |  | 0 | 57.25 | 2.3 | 144.9002 |  | 5.4733 | 125.7879 | 7.3209 |  | 31.2772 | 3.9037 |  |  | 86.9315 | 22.822 | 1.2611 |  | 32.0612 | 377.8605 | 10.3636 | 152.383 | 18.3801 |  |  | 14.7791 | 4.9072 |  |  | 17.0696 | 253.13 |  | 36.256 |  | 21.1799
16:30 |  |  | 34.9749 |  | 4.107 |  |  | 20.1997 | 27.3813 | 12.455 | 14.2777 | 13.4 | 34.656 |  |  | 52.125 |  | 49.6939 |  | 8.2 |  | 103.2545 |  | 8.8882 |  |  |  |  | 4.657 | 1.1 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.7059 | 43.658 | 131.0813 | 27.1952 | 0.37 | 7.97 |  | 36.4439 | 32.891 |  | 190.239 | 29.4749 |  | 3.2485 |  | 2.1 |  | 61.2512 |  | 19.1 |  |  |  | 21.8258 |  | 5.7206 |  | 0 | 58.07 | 2.58 | 144.9329 |  | 5.1173 | 125.8085 | 7.2835 |  | 31.7991 | 4.3754 |  |  | 87.6669 | 22.79 | 1.2314 |  | 32.4716 | 382.5757 | 10.0286 | 150.054 | 18.7769 |  |  | 15.7835 | 4.8042 |  |  | 17.1544 | 252.06 |  | 36.927 |  | 22.2038
17:00 |  |  | 33.9737 |  | 3.707 |  |  | 20.4536 | 27.6614 | 11.524 | 14.4025 | 13.1 | 34.282 |  |  | 51.89 |  | 35.7928 |  | 8.3 |  | 47.9451 |  | 9.0673 |  |  |  |  | 4.609 | 1.1 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.6951 | 44.7974 | 129.8779 | 27.4107 | 0.4 | 7.58 |  | 35.4603 | 32.7144 |  | 176.0053 | 29.6913 |  | 3.2193 |  | 2 |  | 61.6956 |  | 19.1 |  |  |  | 21.9154 |  | 5.6985 |  | 0 | 20.89 | 2.51 | 143.7096 |  | 5.0218 | 124.3881 | 6.654 |  | 31.7345 | 3.8589 |  |  | 87.1032 | 22.81 | 1.2341 |  | 30.5808 | 421.2727 | 9.962 | 154.8616 | 18.977 |  |  | 16.2585 | 4.7254 |  |  | 16.4246 | 252.25 |  | 37.283 |  | 22.5881
17:30 |  |  | 29.1433 |  | 3.452 |  |  | 20.3347 | 27.3944 | 11.434 | 14.6713 | 12.9 | 34.854 |  |  | 52.371 |  | 22.8229 |  | 8.9 |  | 38.1186 |  | 8.8339 |  |  |  |  | 4.69 | 1.3 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.6989 | 43.6946 | 129.7314 | 27.1004 | 0.41 | 8.94 |  | 34.6746 | 32.9421 |  | 144.2087 | 29.7925 |  | 3.2605 |  | 1.9 |  | 62.2647 |  | 19.1 |  |  |  | 22.0024 |  | 5.5436 |  | 0 | 6.55 | 2.5 | 144.686 |  | 4.9489 | 127.3883 | 6.8568 |  | 31.0649 | 3.6509 |  |  | 88.8737 | 22.81 | 1.2407 |  | 31.3801 | 439.4962 | 10.0523 | 155.8096 | 19.0691 |  |  | 16.1155 | 5.1784 |  |  | 14.8796 | 252.62 |  | 35.809 |  | 23.1844
18:00 |  |  | 28.0377 |  | 3.524 |  |  | 20.2557 | 27.2839 | 10.236 | 14.5897 | 12.99 | 35.518 |  |  | 52.59 |  | 17.5745 |  | 8.9 |  | 34.9273 |  | 8.9574 |  |  |  |  | 4.682 | 1.1 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.6858 | 43.1323 | 131.9605 | 26.9018 | 0.46 | 8.96 |  | 33.9575 | 30.7635 |  | 192.2831 | 28.348 |  | 3.3862 |  | 2.1 |  | 53.571 |  | 19.1 |  |  |  | 22.001 |  | 5.5866 |  | 0 | 6.64 | 2.32 | 145.343 |  | 5.0655 | 129.2599 | 8.1896 |  | 29.6987 | 3.6076 |  |  | 88.5962 | 22.813 | 1.2931 |  | 29.738 | 409.562 | 9.7106 | 146.1938 | 18.9157 |  |  | 15.8642 | 5.0907 |  |  | 14.4506 | 254.41 |  | 31.058 |  | 23.4926
18:30 |  |  | 11.7573 |  | 3.514 |  |  | 20.4902 | 27.6206 | 9.583 | 15.0286 | 12.98 | 35.612 |  |  | 52.348 |  | 15.0734 |  | 9 |  | 36.1687 |  | 7.9867 |  |  |  |  | 4.642 | 1.1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.7549 | 42.0874 | 128.8876 | 25.571 | 0.11 | 9.41 |  | 33.2005 | 31.3367 |  | 72.4068 | 28.2142 |  | 3.4698 |  | 2 |  | 44.7015 |  | 19.1 |  |  |  | 21.9625 |  | 5.5985 |  | 0 | 5.63 | 2.09 | 145.5043 |  | 5.067 | 131.147 | 7.2405 |  | 27.3518 | 3.8025 |  |  | 89.3283 | 22.487 | 1.3175 |  | 28.5343 | 420.8386 | 9.5736 | 147.3988 | 18.9469 |  |  | 15.7044 | 4.7312 |  |  | 12.7926 | 256.14 |  | 29.282 |  | 23.6191
19:00 |  |  | 11.6305 |  | 3.591 |  |  | 19.3762 | 27.9266 | 9.313 | 15.0778 | 13.48 | 35.716 |  |  | 52.826 |  | 10.9625 |  | 9 |  | 33.0889 |  | 5.8945 |  |  |  |  | 4.528 | 1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.7115 | 35.3048 | 129.0587 | 25.2753 | 0.35 | 9.25 |  | 31.2898 | 31.5054 |  | 59.5975 | 28.3632 |  | 3.5406 |  | 1.8 |  | 37.1013 |  | 19.1 |  |  |  | 22.3009 |  | 5.4914 |  | 0 | 4.95 | 1.97 | 146.1284 |  | 4.992 | 127.5756 | 6.6214 |  | 24.071 | 3.7407 |  |  | 89.0723 | 2.919 | 1.3144 |  | 27.8169 | 416.9405 | 9.7568 | 148.5245 | 18.5779 |  |  | 14.9726 | 4.5517 |  |  | 13.0351 | 246.92 |  | 28.558 |  | 18.8508
19:30 |  |  | 11.4996 |  | 3.498 |  |  | 18.2848 | 28.7018 | 9.754 | 13.3575 | 13.07 | 35.874 |  |  | 52.635 |  | 10.5509 |  | 9 |  | 35.0656 |  | 5.6699 |  |  |  |  | 4.208 | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.7282 | 38.7862 | 131.1111 | 25.2949 | 0.46 | 8.37 |  | 31.2728 | 31.0904 |  | 60.0499 | 28.7438 |  | 3.5904 |  | 1.6 |  | 30.1555 |  | 19.1 |  |  |  | 22.1618 |  | 5.6058 |  | 0 | 4.03 | 1.95 | 144.5218 |  | 5.1238 | 130.9557 | 6.547 |  | 26.3461 | 3.74 |  |  | 90.6242 | 2.902 | 1.3189 |  | 27.8484 | 419.945 | 9.8723 | 148.9364 | 18.3407 |  |  | 15.7224 | 4.5632 |  |  | 13.3943 | 241.34 |  | 28.036 |  | 3.4857
20:00 |  |  | 12.1164 |  | 3.481 |  |  | 19.2215 | 28.0811 | 10.816 | 13.4872 | 13.52 | 35.59 |  |  | 52.675 |  | 9.9964 |  | 9.3 |  | 31.7656 |  | 5.7515 |  |  |  |  | 4.184 | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.7194 | 39.5894 | 131.8322 | 25.8551 | 0.37 | 6.78 |  | 33.5293 | 31.5074 |  | 60.053 | 29.3662 |  | 3.5947 |  | 1.6 |  | 30.2157 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4059 |  | 5.7188 |  | 0 | 5.68 | 2.24 | 146.0131 |  | 5.0653 | 132.5437 | 6.6947 |  | 26.1409 | 3.6949 |  |  | 90.2376 | 2.894 | 1.2707 |  | 28.2133 | 424.9984 | 9.9937 | 142.4363 | 18.4661 |  |  | 15.5736 | 4.6407 |  |  | 13.9048 | 243.45 |  | 28.705 |  | 3.4469
20:30 |  |  | 12.3225 |  | 3.551 |  |  | 19.864 | 27.2908 | 11.869 | 11.1849 | 13.4 | 35.282 |  |  | 53.003 |  | 13.1645 |  | 9.2 |  | 31.2282 |  | 5.9232 |  |  |  |  | 4.354 | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.5916 | 41.4874 | 134.003 | 27.2705 | 0.84 | 7.12 |  | 34.5155 | 31.2741 |  | 59.8087 | 30.0986 |  | 3.5393 |  | 1.8 |  | 30.4161 |  | 19.1 |  |  |  | 22.0394 |  | 5.6009 |  | 0 | 5.19 | 2.4 | 145.7776 |  | 5.2448 | 132.9398 | 7.0303 |  | 26.9612 | 4.0014 |  |  | 90.9549 | 2.975 | 1.2405 |  | 27.3953 | 446.6608 | 10.362 | 151.0884 | 18.8018 |  |  | 15.4297 | 4.6164 |  |  | 14.6829 | 253.54 |  | 29.011 |  | 3.4185
21:00 |  |  | 12.3865 |  | 3.705 |  |  | 19.7506 | 27.2842 | 12.028 | 10.8465 | 13.58 | 35.122 |  |  | 53.563 |  | 13.4212 |  | 9.1 |  | 31.6543 |  | 6.4458 |  |  |  |  | 4.36 | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.3558 | 44.9871 | 134.3066 | 27.6262 | 0.87 | 10.38 |  | 35.1871 | 31.4019 |  | 70.0378 | 30.9989 |  | 3.5132 |  | 2 |  | 30.3909 |  | 19.1 |  |  |  | 21.871 |  | 5.6521 |  | 0 | 5.28 | 2.39 | 146.4149 |  | 5.0651 | 132.8611 | 7.4377 |  | 30.4865 | 4.0848 |  |  | 89.8174 | 3.416 | 1.2428 |  | 27.8612 | 456.8331 | 10.4916 | 152.0315 | 19.0821 |  |  | 14.8571 | 5.0083 |  |  | 15.0307 | 255.6 |  | 29.157 |  | 3.5845
21:30 |  |  | 13.2692 |  | 4.09 |  |  | 20.3134 | 27.3487 | 12.072 | 10.8031 | 13.41 | 35.316 |  |  | 52.319 |  | 14.98 |  | 9 |  | 30.7615 |  | 8.1141 |  |  |  |  | 4.422 | 4.4 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.2245 | 45.1666 | 133.7605 | 26.9013 | 0.94 | 10.67 |  | 36.1853 | 31.4036 |  | 72.3013 | 30.3914 |  | 3.5861 |  | 1.9 |  | 34.575 |  | 19.1 |  |  |  | 22.0316 |  | 5.6756 |  | 0 | 5.39 | 2.46 | 150.0696 |  | 5.0459 | 133.0322 | 7.0405 |  | 30.8164 | 4.1258 |  |  | 91.0267 | 6.667 | 1.2142 |  | 29.3043 | 458.1506 | 10.6425 | 149.379 | 19.0518 |  |  | 15.181 | 5.3597 |  |  | 15.7076 | 255.16 |  | 29.281 |  | 4.3281
22:00 |  |  | 18.431 |  | 4.092 |  |  | 20.346 | 26.9827 | 12.781 | 10.9524 | 13.23 | 34.976 |  |  | 52.06 |  | 45.578 |  | 9.4 |  | 34.4173 |  | 8.8517 |  |  |  |  | 4.568 | 5.1 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.7186 | 44.7818 | 134.4036 | 27.2129 | 1.03 | 10.76 |  | 36.7028 | 34.5584 |  | 161.3988 | 31.201 |  | 3.0328 |  | 1.2 |  | 54.5923 |  | 19.1 |  |  |  | 21.8512 |  | 5.7271 |  | 0 | 5.45 | 2.41 | 148.3115 |  | 4.9937 | 131.1665 | 7.1461 |  | 32.2451 | 3.9547 |  |  | 92.5531 | 22.198 | 1.1088 |  | 29.7004 | 450.1675 | 10.7332 | 142.411 | 19.035 |  |  | 17.1925 | 5.3013 |  |  | 16.2602 | 257.9 |  | 29.046 |  | 8.8573
22:30 |  |  | 25.4866 |  | 4.104 |  |  | 20.4747 | 27.2959 | 12.798 | 11.0639 | 12.99 | 36.096 |  |  | 52.161 |  | 29.3594 |  | 9.6 |  | 130.4491 |  | 8.9621 |  |  |  |  | 4.596 | 7.1 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.6273 | 43.8759 | 135.3297 | 28.1335 | 1.15 | 10.51 |  | 36.8926 | 34.7099 |  | 192.2538 | 31.1527 |  | 2.7454 |  | 1.2 |  | 71.0254 |  | 19.1 |  |  |  | 21.9603 |  | 5.7653 |  | 0 | 37.47 | 2.16 | 146.1777 |  | 5.1062 | 131.1451 | 7.4212 |  | 32.905 | 3.9615 |  |  | 83.8146 | 22.172 | 0.7595 |  | 30.0177 | 446.1243 | 10.7878 | 151.8462 | 19.2628 |  |  | 17.4482 | 5.2874 |  |  | 16.4228 | 258.11 |  | 28.764 |  | 8.8639
23:00 |  |  | 29.9942 |  | 4.155 |  |  | 19.5143 | 26.6697 | 13.033 | 11.1643 | 12.94 | 35.864 |  |  | 52.349 |  | 16.6184 |  | 9.8 |  | 111.7008 |  | 8.5657 |  |  |  |  | 4.42 | 8.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.9023 | 46.7923 | 135.4015 | 28.6298 | 1.26 | 10.46 |  | 37.054 | 34.5521 |  | 192.2792 | 31.8459 |  | 2.8159 |  | 1.7 |  | 72.5137 |  | 19.1 |  |  |  | 21.9798 |  | 5.6764 |  | 0 | 57.77 | 2.14 | 145.2371 |  | 5.0369 | 129.6681 | 7.8219 |  | 33.6858 | 3.9546 |  |  | 52.9069 | 22.262 | 0.5703 |  | 29.6782 | 444.411 | 10.8391 | 152.2946 | 19.2203 |  |  | 17.4918 | 5.2698 |  |  | 16.4308 | 258.81 |  | 29.077 |  | 9.1766
23:30 |  |  | 34.5118 |  | 4.266 |  |  | 18.8183 | 26.6208 | 12.358 | 13.3027 | 13.14 | 35.134 |  |  | 52.181 |  | 28.2441 |  | 9.5 |  | 104.645 |  | 8.0412 |  |  |  |  | 4.413 | 4.1 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.5721 | 45.8053 | 133.5579 | 27.4928 | 1.2 | 10.94 |  | 37.1578 | 35.143 |  | 192.1393 | 32.657 |  | 2.7414 |  | 1.6 |  | 71.5521 |  | 19.1 |  |  |  | 22.1262 |  | 5.725 |  | 0 | 58.28 | 2.2 | 145.7367 |  | 5.0822 | 132.8604 | 8.3443 |  | 32.3307 | 3.8564 |  |  | 16.8523 | 22.254 | 0.4517 |  | 30.6984 | 448.8114 | 10.9714 | 148.2739 | 19.2628 |  |  | 17.4974 | 5.2508 |  |  | 15.8779 | 260.09 |  | 30.042 |  | 10.2428
00:00 |  |  | 34.4837 |  | 0 |  |  | 19.7689 | 26.5343 | 13.248 | 14.4011 | 13.19 | 34.858 |  |  | 52.142 |  | 41.7928 |  | 9.3 |  | 118.5818 |  | 8.0611 |  |  |  |  | 0 | 2.3 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.4016 | 44.5233 | 132.8949 | 28.1622 | 0.83 | 10.35 |  | 37.5483 | 35.1528 |  | 190.8931 | 32.3197 |  | 2.7529 |  | 1.1 |  | 72.1932 |  | 19.1 |  |  |  | 22.033 |  | 5.8455 |  | 0 | 57.62 | 2.15 | 147.6965 |  | 5.0351 | 132.7299 | 8.6433 |  | 33.5181 | 3.8369 |  |  | 23.1678 | 22.333 | 0.3793 |  | 30.2796 | 452.2871 | 10.9723 | 144.6322 | 19.1496 |  |  | 17.3672 | 5.406 |  |  | 16.0511 | 260.79 |  | 31.548 |  | 14.022
MWh | 0 | 0 | 810.8816 | 0 | 93.024 | 0 | 0 | 478.0288 | 638.0588 | 269.7395 | 317.1434 | 313.835 | 822.15 | 0 | 0 | 1246.514 | 0 | 783.6642 | 0 | 193.6 | 0 | 2476.396 | 0 | 200.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.798 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 70.8254 | 1043.8856 | 3204.6529 | 639.1063 | 18.01 | 213.83 | 0 | 844.6009 | 800.1872 | 0 | 4095.7367 | 758.0226 | 0 | 78.1113 | 0 | 67.7 | 0 | 1464.2738 | 0 | 458.45 | 0 | 0 | 0 | 510.4449 | 0 | 135.3065 | 0 | 0 | 1094.85 | 54.135 | 3461.4343 | 0 | 119.9422 | 3101.2529 | 211.0026 | 0 | 729.8184 | 93.4401 | 0 | 0 | 1925.0349 | 486.201 | 19.229 | 0 | 714.1485 | 10326.714 | 246.9401 | 3597.8483 | 452.0806 | 0 | 0 | 358.8605 | 115.19 | 0 | 0 | 364.5507 | 6276.27 | 0 | 827.1745 | 0 | 203.4174
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 14 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1053.8 | 3309.5 | 1997 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 8 | 10.6 | 0 | 327.2 | 6706.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 487.95
01:00 | 1057.4 | 3328.6 | 1915.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.9 | 10.6 | 0 | 271.1 | 6590.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.5
01:30 | 1055.1 | 3302.7 | 1768.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.2 | 10.6 | 0 | 284.7 | 6429.1 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 3.3
02:00 | 1064.8 | 3220 | 1725.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.9 | 10.6 | 0 | 285.4 | 6314 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4964.05
02:30 | 1076.3 | 3164.1 | 1774.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.3 | 10.6 | 0 | 211.1 | 6244.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 382.35
03:00 | 1069.6 | 3179.2 | 1883.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.5 | 10.6 | 0 | 166 | 6316.7 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 23.4
03:30 | 1069.4 | 3164.4 | 1887.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.7 | 10.6 | 0 | 146.7 | 6285.7 |  | C.H. SANTA ROSA II | 36.8
04:00 | 1066 | 3190.5 | 1925.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.6 | 10.6 | 0 | 127.6 | 6326.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1564.35
04:30 | 1049.1 | 3159.1 | 1936 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.6 | 10.6 | 0 | 131.5 | 6292.9 |  | C.H. YANANGO | 524.4
05:00 | 1056.1 | 3209.9 | 2007.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 8.1 | 8.2 | 0 | 122.7 | 6412.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 153.7
05:30 | 1018.1 | 3222 | 2075.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.6 | 8.3 | 0.1 | 117.6 | 6449.4 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 190.5
06:00 | 1013.3 | 3083.8 | 2271.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 8.3 | 9.5 | 120.9 | 6513.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3437.4
06:30 | 1006.4 | 3070.4 | 2416.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.6 | 8.2 | 90.5 | 99.7 | 6699.2 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 100.8
07:00 | 981.2 | 2954.3 | 2312.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.3 | 8.2 | 229.1 | 88.7 | 6580.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.95
07:30 | 1001.8 | 3104.3 | 2308.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 | 8.3 | 347.4 | 74.5 | 6852.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.35
08:00 | 1018.8 | 3088.2 | 2267.7 | 23.7 | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 | 8.2 | 398.4 | 72.5 | 6885.3 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.25
08:30 | 998.1 | 2990.5 | 2601 | 25.2 | 0 |  |  | 0 |  | 4.3 | 8.3 | 420 | 71.7 | 7119.1 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 260.5
09:00 | 1001 | 3056.1 | 2782.1 | 70.9 | 0 |  |  | 0 |  | 6.1 | 8.3 | 434.5 | 60.8 | 7419.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3889.5
09:30 | 1009.2 | 3034.1 | 2873.2 | 70.7 | 83.1 |  |  | 5.1 |  | 5.8 | 8.2 | 443.2 | 53.8 | 7586.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.05
10:00 | 1042.4 | 3051.2 | 2885.2 | 69.9 | 82.7 |  |  | 16.5 |  | 6 | 8.2 | 449.9 | 73.8 | 7685.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 71.9
10:30 | 1084.3 | 2982.4 | 2922.9 | 70.1 | 85 |  |  | 22 |  | 5.5 | 8.2 | 454.3 | 103.7 | 7738.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 75.05
11:00 | 1050.9 | 2994.9 | 2932.7 | 70.3 | 85.2 |  |  | 25.1 |  | 7.1 | 8 | 456.8 | 117.9 | 7748.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15582.3
11:30 | 1071.9 | 3086.7 | 2943.6 | 70.3 | 85.2 |  |  | 24.8 |  | 7.4 | 8 | 457.1 | 148.2 | 7903.2 |  | C.H. RESTITUCION | 4544.8
12:00 | 977.4 | 3091.7 | 2999.8 | 81.7 | 84.9 |  |  | 24.9 |  | 7.7 | 8 | 457.4 | 186.2 | 7919.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 99.95
12:30 | 1098.7 | 2978 | 2816.1 | 54.9 | 40 |  |  | 24.9 |  | 7.4 | 7.9 | 449.1 | 241.3 | 7718.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.75
13:00 | 1099.4 | 2928.5 | 2792.2 | 24.7 | 25.7 |  |  | 25 |  | 6.5 | 7.9 | 434.3 | 359 | 7703.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.85
13:30 | 1108.3 | 2986.6 | 2706.5 | 24.8 | 26.8 |  |  | 27.7 |  | 7.5 | 7.9 | 442.5 | 397 | 7735.6 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11045.05
14:00 | 1111 | 2971.4 | 2638.4 | 25.6 | 26.4 |  |  | 29.8 |  | 7.3 | 7.8 | 427.9 | 434.7 | 7680.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 158.4
14:30 | 1132.4 | 3110.9 | 2698.1 | 28.2 | 26.3 |  |  | 26.2 |  | 7.2 | 7.8 | 427.1 | 445.4 | 7909.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2271.2
15:00 | 1132.3 | 3102.5 | 2632.1 | 60 | 25.6 |  |  | 27.9 |  | 7.1 | 7.8 | 405.8 | 516.9 | 7918 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 467.25
15:30 | 1109.4 | 3059 | 2625.6 | 60.3 | 25.4 |  |  | 38.2 |  | 7.4 | 7.8 | 388.9 | 535.1 | 7857.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 443.65
16:00 | 1125.8 | 3222 | 2411.6 | 25.1 | 25.6 |  |  | 38.9 |  | 8.3 | 7.8 | 380 | 571.3 | 7816.4 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2085.7
16:30 | 1110.7 | 3241 | 2337.4 | 26.1 | 26.8 |  |  | 48.3 |  | 6.2 | 7.8 | 294.9 | 607.7 | 7706.9 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 463.85
17:00 | 1122.4 | 3239.6 | 2258.6 | 25.4 | 25.8 |  |  | 53.7 |  | 7.3 | 7.8 | 162.3 | 610.4 | 7513.3 |  | C.H. EL CARMEN | 200.15
17:30 | 1107.9 | 3265.1 | 2259.5 | 25.1 | 25.9 |  |  | 65.1 |  | 4.5 | 7.8 | 28.3 | 621.1 | 7410.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 227.9
18:00 | 1128.9 | 3214.1 | 2257.9 | 24.8 | 26.1 |  |  | 65.5 |  | 4 | 8.1 | 0.7 | 597.5 | 7327.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 227.15
18:30 | 1159.9 | 3322.7 | 2265.4 | 24.9 | 26.1 |  |  | 65.5 |  | 6.4 | 8.2 | 0 | 561 | 7440.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 222
19:00 | 1160.1 | 3338.8 | 2440.7 | 25.4 | 26 |  |  | 66 |  | 7.2 | 8.8 | 0 | 502.9 | 7575.9 |  | C.H. LA JOYA | 115.55
19:30 | 1155.8 | 3372.9 | 2449.2 | 25.2 | 26 |  |  | 66.5 |  | 7.5 | 9.4 | 0 | 461.9 | 7574.4 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.45
20:00 | 1160.2 | 3371.4 | 2469 | 24.3 | 26.4 |  |  | 67.1 |  | 7.2 | 9.4 | 0 | 422.7 | 7557.7 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.85
20:30 | 1155.3 | 3345.6 | 2493.5 | 25.1 | 25.6 |  |  | 67.1 |  | 7.7 | 9.8 | 0 | 409.3 | 7539 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.15
21:00 | 1158.8 | 3329.8 | 2497.7 | 25.1 | 26.1 |  |  | 67 |  | 8 | 10.3 | 0 | 401.8 | 7524.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2118.85
21:30 | 1163.4 | 3308.5 | 2376.7 | 25.3 | 26 |  |  | 67.2 |  | 7.7 | 10.4 | 0 | 425.2 | 7410.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50.35
22:00 | 1156.8 | 3364.5 | 2419.7 | 25.2 | 26.6 |  |  | 67.5 |  | 7.5 | 10.6 | 0 | 400 | 7478.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9043.1
22:30 | 1168.1 | 3351.5 | 2351.2 | 25.4 | 26.3 |  |  | 68 |  | 6.8 | 10.6 | 0 | 401.7 | 7409.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 109.45
23:00 | 1172.8 | 3251.2 | 2155.6 | 25 | 25.8 |  |  | 67.6 |  | 7 | 10.6 | 0 | 383.8 | 7099.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1533.4
23:30 | 1173.5 | 3301 | 1941.3 | 25.5 | 26.8 |  |  | 66.5 |  | 7.5 | 10.6 | 0 | 369.6 | 6922.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.2
00:00 | 1167.3 | 3237.9 | 1771.9 | 24.9 | 26.1 |  |  | 66.1 |  | 7.3 | 10.6 | 0 | 376 | 6688.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 126.4
TOTAL MWh | 26115.8 | 76126.55 | 56739.55 | 629.55 | 573.15 | 0 | 0 | 695.85 | 0 | 168.65 | 215.9 | 4245 | 7258.65 | 172768.65 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3493.95
% | 15.1161 | 44.0627 | 32.8413 | 0.36439 | 0.33174 | 0 | 0 | 0.40276 | 0 | 0.097616 | 0.12496 | 2.457 | 4.2014 | 100 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2130.2
[16 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1892.3
[16 empty] | C.H. HER 1 | 13.05
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 654.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5819.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3069.3
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1518.6
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 323.3
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1614.5
[16 empty] | MCH TUPURI | 13.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 216.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 93.9
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1067.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4162.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 875.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 999.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2588.55
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26115.8 | 76126.55

## GENERACION RER
viernes, 14 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  | 8 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.1 | 19.5 | 18.5 | 8.8 | 8.9 | 84.7 | 21.1 | 44.8 |  | 1 | 1.1 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  | 5.1 | 10.5 | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 36.1 |  | 41.3 |  | 0.6 |  | 22.6 | 41.2 | 19.9 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 692
1:00 |  |  | 7.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 4.3 | 19.9 | 20.2 | 19.1 | 18.5 | 3.3 | 6.8 | 86.3 | 14.9 | 34 |  | 1 | 0.6 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 |  | 2.1 | 3.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 25.8 |  | 31.7 |  | 0.6 |  | 20.5 | 40.4 | 19.8 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 634.7
1:30 |  |  | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.4 | 17.9 | 18.4 | 2.8 | 4.3 | 84.1 | 18.5 | 35.7 |  | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 33.4 |  | 37.2 |  | 0.6 |  | 24.7 | 41.3 | 19.8 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 648
2:00 |  |  | 7.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.3 | 18.9 | 18.4 | 1.5 | 3.1 | 62.1 | 19.2 | 39.3 |  | 0.8 | 0.3 | 12.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 40.1 |  | 53.8 |  | 0.6 |  | 21.2 | 43.9 | 19.6 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 661.2
2:30 |  |  | 7.3 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 4.2 | 20 | 20.2 | 19.5 | 18.4 | 0.3 | 5.3 | 36.4 | 16.4 | 44 |  | 0.6 | 0.2 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.8 |  | 33.8 |  | 0.6 |  | 16.2 | 35.1 | 19.4 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 593.8
3:00 |  |  | 7.5 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 4.2 | 20 | 20.2 | 19.1 | 18.5 |  | 5.3 | 28.2 | 21 | 35.1 |  | 0.5 | 0.1 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 | 15.3 |  | 27.5 |  | 0.6 |  | 10.1 | 22.9 | 19.6 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 548.6
3:30 |  |  | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 13 | 3.3 | 4.1 | 20 | 20.5 | 18.4 | 18.5 |  | 3.6 | 31.7 | 15.7 | 31.5 |  |  |  | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10 | 14 |  | 21.6 |  | 0.6 |  | 8.8 | 19.8 | 20 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 528.6
4:00 |  |  | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 3.2 | 4.1 | 20 | 20.5 | 19.1 | 18.5 |  | 4.3 | 30.1 | 12 | 27.7 |  | 0.3 | 0.2 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10 | 8.9 |  | 14.7 |  | 0.6 |  | 8.8 | 20.6 | 20 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 510.2
4:30 |  |  | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 4 | 20 | 20.6 | 18.3 | 18.5 |  | 2.3 | 33.6 | 13.3 | 29.8 |  |  |  | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.8 | 8.3 |  | 12.4 |  | 0.6 |  | 9.9 | 21.9 | 19.4 | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 512.5
5:00 |  |  | 8.1 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 4 | 20 | 20.5 | 19 | 18.5 | 0.7 | 0.2 | 35.9 | 5.1 | 19.1 |  |  |  | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 10.6 |  | 16.2 |  | 0.6 |  | 9.3 | 25.6 | 14 | 4.8 | 1 |  | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 498.2
5:30 |  |  | 7.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.9 | 2.5 | 4.6 | 20 | 20.8 | 19.8 | 18.4 | 3 | 0.6 | 39.6 | 3.5 | 11.1 |  |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  | 6 | 4.8 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  | 0.1 | 5.3 | 9.9 | 7.4 |  | 12.8 |  | 0.6 |  | 9.9 | 29.7 | 8 | 4.8 | 1.1 |  | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.8 |  | 433.4
6:00 |  |  | 7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.2 | 4.1 | 20 | 20.3 | 19.1 | 18.6 | 3.2 |  | 37.9 | 0.8 | 5.8 | 0.3 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 4.8 | 0.6 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  | 1.9 | 5.4 | 9.9 | 13.7 | 1.2 | 18.4 | 1.2 | 0.6 | 2 | 12.1 | 29 | 20 | 4.8 | 1.1 |  | 2.4 |  |  |  | 20 | 8.8 | 2.3 | 449.7
6:30 |  |  | 7.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 2.3 | 3.9 | 20 | 20.2 | 19.6 | 18.5 | 3.4 | 1.1 | 28.4 |  | 1.8 | 5.5 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 4.9 | 11.5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.7 | 8.4 | 5.3 | 9.9 | 12.8 | 26.3 | 14.5 | 21.1 | 0.6 | 8.6 | 10.5 | 27.2 | 20 | 4.8 | 1 |  | 2.4 | 0.8 |  |  | 20 | 8.9 | 7.6 | 509.2
7:00 |  |  | 7.3 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.4 | 2.6 | 4.2 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 18.5 | 2.3 | 1.6 | 24.8 |  | 0.2 | 17.4 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 4.9 | 33.9 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 2.5 | 12.8 | 5.4 | 9.8 | 14.3 | 74.3 | 14.9 | 58.5 | 0.6 | 14.9 | 7.8 | 22.8 | 20 | 4.8 | 1 |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 8.9 | 12.3 | 632.5
7:30 |  |  | 7.8 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 4.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 1.1 | 0.4 | 16.1 |  |  | 25.9 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 3.6 | 56.1 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 4.9 | 14 | 5.4 | 9.8 | 15.4 | 120.2 | 15.6 | 90.4 | 0.6 | 17 | 6 | 19.9 | 20 | 4.8 | 1.1 |  | 2.4 | 4.9 |  |  | 20 | 8.9 | 13.9 | 738.4
8:00 |  |  | 7.8 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 9.9 | 3.2 | 4.1 | 19.8 | 20.8 | 19.4 | 18.5 | 0.2 |  | 11.6 |  | 0.3 | 33.7 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 3.3 | 66.6 |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 7.6 | 14.5 | 5.3 | 10 | 20.6 | 136.4 | 20.5 | 98.2 | 0.6 | 17.8 | 4 | 15.3 | 20 | 4.8 | 1 |  | 2.4 | 7.6 |  |  | 19.8 | 8.9 | 15.8 | 787.1
8:30 |  |  | 4.3 | 20.3 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.9 | 3.2 | 4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 18.5 | 0.2 | 2.1 | 12 |  |  | 34.9 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 4.3 | 70.6 |  | 0.2 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 10 | 14.9 | 5.5 | 9.9 | 21.5 | 140.6 | 17.4 | 101.8 | 0.6 | 18.3 | 4.6 | 13.7 | 20 | 4.8 | 1.1 |  | 2.4 | 10 |  |  | 20.2 | 9 | 18.4 | 806
9:00 |  |  | 6.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.9 | 3.1 | 3.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 |  | 6.2 | 12.7 |  |  | 35.9 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 4.8 | 73 |  | 1.2 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 12 | 15.1 | 5.1 | 9.9 | 12.7 | 143.6 | 6.1 | 104.1 | 0.6 | 18.6 | 5.6 | 16.3 | 20 | 4.8 | 1.1 |  | 2.4 | 12.2 |  |  | 20 | 9 | 19.1 | 811.4
9:30 |  |  | 5.8 | 20.3 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.9 | 3.3 | 3.9 | 20 | 20.2 | 18.8 | 18.5 |  | 14.7 | 16.1 | 0.3 |  | 36 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 4.8 | 74.3 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 13.8 | 15 | 5.3 | 10 | 1.1 | 145.3 |  | 105.8 | 0.6 | 18.4 | 3.2 | 15.4 | 20 | 4.8 | 1 |  | 2.4 | 14.1 |  |  | 20 | 8.8 | 19.1 | 811.4
10:00 |  |  | 6 | 20.3 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.9 | 3.3 | 2.4 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 |  | 23.4 | 24.5 | 0.5 |  | 36.4 |  |  | 20.5 | 8.4 |  |  |  | 4.8 | 74 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 18.5 |  | 0.4 | 1.8 | 15.3 | 15 | 5.4 | 9.9 |  | 146.6 |  | 107.1 | 0.6 | 18.7 | 2.8 | 17.3 | 20 | 4.8 | 1 |  | 2.4 | 15.8 |  |  | 20 | 9 | 19.4 | 838.5
10:30 |  |  | 5.5 | 20.3 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.9 | 3.2 | 2.1 | 19.9 | 20.8 | 20 | 18.6 |  | 27.6 | 37.1 | 0.5 | 1 | 36.5 |  |  | 20.5 | 4.1 |  |  |  | 5.1 | 74.9 | 4.1 | 4.9 | 3.4 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 16.7 | 15 | 5.4 | 9.9 |  | 147.3 |  | 107.5 | 0.6 | 18.8 | 4.8 | 23.7 | 20 | 4.8 | 1 |  | 2.4 | 17 |  |  | 19.9 | 9 | 19.2 | 868.1
11:00 |  |  | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 2.9 | 2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.6 |  | 31.1 | 40.2 | 0.8 | 4.4 | 36.6 | 0.1 |  | 20.4 | 7.8 |  |  |  | 5.1 | 77.5 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 17.5 | 15 | 5.3 | 9.9 |  | 145.9 |  | 107.2 | 0.6 | 18.8 | 5.8 | 27.1 | 20 | 4.6 | 1 |  | 2.4 | 18 |  |  | 20 | 8.9 | 19.3 | 888.1
11:30 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3.3 | 2 | 20 | 20.3 | 18.6 | 18.5 |  | 48.3 | 39.1 | 4.7 | 10.3 | 36.2 |  |  | 20.4 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 78.3 | 4 | 5.2 | 3.4 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 18.2 | 15.1 | 5.4 | 9.9 |  | 144.9 |  | 106.7 | 0.6 | 18.9 | 5.8 | 30.8 | 20 | 4.6 | 1 |  | 2.4 | 18.5 |  |  | 20 | 9 | 19.1 | 919.5
12:00 |  |  | 7.7 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.8 | 3.2 | 2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 0.7 | 60.3 | 42.2 | 8.5 | 14.2 | 35.8 | 1 | 0.6 | 20.5 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 78.4 | 5.6 | 8.1 | 3.4 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.5 | 15 | 5.2 | 9.9 | 8.7 | 144.8 |  | 106.9 | 0.6 | 18.6 | 5.9 | 30.4 | 20 | 4.6 | 1 |  | 2.4 | 18.7 |  |  | 20 | 9 | 19.1 | 959
12:30 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 3.3 | 2.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.5 | 5 | 61.9 | 44.9 | 13.2 | 25.2 | 32.6 | 1.1 | 0.9 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 78.9 | 6.8 | 8.2 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.5 | 15.1 | 5.4 | 9.9 | 24.8 | 143.5 | 7.5 | 106.4 | 0.6 | 18.7 | 7.8 | 34 | 19.6 | 4.5 | 1 |  | 2.4 | 14.7 |  |  | 20 | 8.9 | 19.1 | 1005.8
13:00 |  |  | 6.5 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.8 | 3.1 | 2.5 | 20 | 20 | 19 | 18.7 | 4.8 | 58.5 | 46.8 | 24.8 | 44.6 | 27.4 | 2.2 | 2.6 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 77.6 | 9.8 | 11.6 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 15 | 5.4 | 9.9 | 67.4 | 143.1 | 42 | 105.7 | 0.6 | 18.7 | 7.7 | 36.2 | 20 | 4.5 | 1 |  | 2.4 | 8.3 |  |  | 19.9 | 9.1 | 19.2 | 1107.7
13:30 |  |  | 7.5 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.7 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 9.8 | 2.5 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 6.7 | 59.7 | 50.9 | 30.5 | 46.6 | 30.9 | 3.8 | 3.1 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 77.4 | 6.9 | 8 | 3.5 | 18.5 |  | 0.5 | 1.8 | 17.4 | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 63.6 | 144.3 | 68.7 | 105.8 | 0.6 | 18.5 | 8.4 | 40.1 | 19.7 | 4.5 | 1 |  | 2.4 | 12.9 |  |  | 20 | 9.1 | 19.2 | 1157.7
14:00 |  |  | 7.3 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9 | 2.9 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 6.4 | 64.2 | 54.9 | 36.7 | 55.5 | 18.8 | 5.3 | 5.4 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 77.2 | 6.9 | 9.1 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 16.7 | 14.9 | 5.3 | 9.9 | 63.9 | 143.7 | 70.6 | 104.9 | 0.6 | 18.5 | 9.3 | 46.5 | 20 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 12.7 |  |  | 20 | 9.1 | 19.1 | 1179.9
14:30 |  |  | 7.2 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 2.7 | 4.6 | 20 | 20.3 | 18.3 | 18.5 | 5.7 | 68.3 | 60 | 42 | 52.2 | 21.4 | 5.1 | 5.1 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 75.8 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 16.1 | 14.7 | 5.4 | 9.9 | 70.8 | 142.6 | 72.8 | 103.9 | 0.6 | 18.3 | 10 | 44.8 | 20 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 15 |  |  | 20 | 9.1 | 18.8 | 1189
15:00 |  |  | 7.1 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.2 | 19.9 | 18.4 | 6 | 69.9 | 65 | 45.1 | 61.8 | 9.8 | 5.3 | 5.3 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 73.4 |  | 0.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 14.4 | 14.5 | 5.4 | 9.9 | 88.3 | 140.4 | 107 | 102.4 | 0.6 | 17.9 | 13.4 | 49.4 | 20 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 14 |  |  | 20 | 9.1 | 18.7 | 1241.3
15:30 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 5.2 | 64.4 | 66.8 | 47.5 | 64.6 | 13.6 | 3.3 | 3.9 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 71.3 | 1.8 | 0.6 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 9.2 | 13.9 | 5.2 | 9.9 | 101.3 | 134.8 | 113.7 | 98.8 | 0.6 | 17.2 | 12.7 | 49.3 | 19.8 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 12.1 |  |  | 20 | 9.1 | 17.8 | 1242.4
16:00 |  |  | 8.3 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.8 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 2.6 | 58.3 | 75.3 | 59.9 | 74.9 | 32.7 | 5.4 | 6.6 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 67.1 | 2.1 | 1.3 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 7.5 | 12.8 | 5.4 | 9.9 | 110 | 127.1 | 108.8 | 92.8 | 0.6 | 15.6 | 17.7 | 48.4 | 19 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 7.9 |  |  | 20 | 9.1 | 16.3 | 1270.5
16:30 |  |  | 6.2 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.9 | 18.4 | 18.1 | 2.7 | 50 | 75.3 | 59.8 | 79 | 18.4 | 8.7 | 6.7 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 52.4 | 4 | 1.8 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 3.8 | 10.6 | 5.3 | 9.9 | 124.6 | 98.5 | 119.5 | 80.1 | 0.6 | 12.8 | 18.9 | 56.7 | 14 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 4.8 |  |  | 20 | 9 | 13.3 | 1212
17:00 |  |  | 7.3 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.9 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 2.2 | 54.2 | 76.7 | 59 | 71.7 | 8.4 | 7.8 | 6.3 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 27.8 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 10.1 | 127.5 | 54.4 | 119.5 | 48.1 | 0.6 | 6.4 | 20.6 | 59.2 | 13.4 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 9.1 | 5.8 | 1085.3
17:30 |  |  | 4.5 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 10 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.4 | 19 | 18.6 | 2.3 | 56.3 | 76.7 | 66.9 | 79.5 | 3.4 | 8.4 | 6.9 | 21 | 8.5 |  |  |  | 5.1 | 9.4 | 2.6 | 1.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 5.3 | 9.9 | 124.4 | 6.1 | 116.5 | 5.3 | 0.6 | 0.8 | 18.9 | 60.3 | 1.6 | 4.4 | 1 |  | 2.4 | 0.9 |  |  | 20 | 9.2 | 0.4 | 946.4
18:00 |  |  | 4 | 20.4 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.2 | 48.3 | 76.7 | 71.8 | 84.8 |  | 6.1 | 5.8 | 21 | 8.5 | 10.2 | 5.5 | 1 | 5.1 |  | 2.3 | 0.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.1 |  | 5.3 | 9.9 | 107.9 | 0.2 | 111 | 0.2 | 0.6 |  | 19.6 | 59.4 |  | 4.7 | 1 |  | 2.4 | 0.2 |  |  | 20 | 9.2 |  | 910.9
18:30 |  |  | 6.4 | 20.4 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 4.3 | 40.8 | 76.7 | 65.5 | 89.8 |  | 5.1 | 4.6 | 21 | 8.4 | 17.2 | 20.4 | 17 | 5.1 |  | 1.6 | 0.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.8 | 92.5 |  | 98.1 |  |  |  | 20.8 | 60.8 |  | 4.8 | 1 |  | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 9.1 |  | 914.9
19:00 |  |  | 7.2 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 9.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 19.7 | 18.6 | 3 | 32.7 | 74.9 | 62.5 | 92.2 |  | 3.6 | 3 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.1 |  | 2 | 0.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10 | 77.1 |  | 89.5 |  | 0.4 |  | 15.1 | 46.4 |  | 4.8 | 1 | 0.6 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 864.7
19:30 |  |  | 7.5 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 9.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.6 | 31 | 74.9 | 49.4 | 79.2 |  | 2 | 1.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 |  | 1.5 | 0.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 75.7 |  | 82.2 |  | 0.4 |  | 14.4 | 45.6 |  | 4.8 | 1 | 1.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 824.5
20:00 |  |  | 7.2 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 9.7 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 4.1 | 32.1 | 71.3 | 40.3 | 85.8 |  | 1.6 | 1.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 |  | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 51.5 |  | 68.4 |  | 0.4 |  | 16 | 48.1 |  | 4.8 | 1 | 1.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 785
20:30 |  |  | 7.7 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 2.9 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 4.3 | 28.9 | 71.3 | 49.1 | 89.3 |  | 1.1 | 1.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 |  | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 43.9 |  | 53.4 |  | 0.4 |  | 15 | 50.9 |  | 4.8 | 1 | 1.6 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.1 |  | 771.8
21:00 |  |  | 8 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 4.9 | 20 | 20.1 | 19 | 18.4 | 4.9 | 27 | 67.6 | 41.4 | 78.3 |  | 1.5 | 2.1 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.8 | 50.6 |  | 61.5 |  | 0.4 |  | 15.6 | 51.3 |  | 4.8 | 1 | 2.1 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 763.9
21:30 |  |  | 7.7 | 20.4 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 2.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 5.3 | 30.5 | 67.6 | 51.5 | 78.5 |  | 2.8 | 1.8 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 |  | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 53.2 |  | 66.3 |  | 0.4 |  | 19.2 | 47.1 |  | 4.8 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 788.3
22:00 |  |  | 7.5 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 18.4 | 18.3 | 4.1 | 30.5 | 64.3 | 43.2 | 81.1 |  | 2.7 | 2.2 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 |  | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10 | 53.8 |  | 56.3 |  | 0.4 |  | 15.8 | 42.6 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 762.2
22:30 |  |  | 6.8 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 12.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | 4.3 | 29.5 | 64.3 | 37.7 | 81.9 |  | 2.2 | 1.4 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 |  | 3 | 2.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 56.1 |  | 59.3 |  | 0.4 |  | 14.6 | 44.8 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 766.8
23:00 |  |  | 7 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.3 | 29.6 | 61.5 | 32.6 | 78.6 |  | 1.9 | 1.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 |  | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 | 51.6 |  | 57.9 |  | 0.4 |  | 14.8 | 44.6 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 749.2
23:30 |  |  | 7.5 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.3 | 5.1 | 28.6 | 61.5 | 32 | 69.8 |  | 2.3 | 1.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 |  | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 53 |  | 51 |  | 0.3 |  | 14.7 | 42.6 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 735.2
0:00 |  |  | 7.3 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20 | 19.4 | 18.3 | 8.5 | 30.3 | 60.2 | 30.9 | 58 |  | 1.5 | 1.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 |  | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 54.8 |  | 60.3 |  | 0.6 |  | 18.8 | 47.7 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 735.6
EJEC MWh | 0 | 0 | 168.65 | 487.95 | 71.5 | 3.3 | 0 | 6.5 | 475.95 | 0 | 482.35 | 486.25 | 260.5 | 75.05 | 99.95 | 479.75 | 485.85 | 467.25 | 443.65 | 69.55 | 673.5 | 1240.75 | 635.05 | 1046.5 | 294.25 | 48.3 | 42.8 | 463.85 | 200.15 | 227.9 | 227.15 | 222 | 115.55 | 729 | 50.25 | 55.55 | 84.45 | 444.15 | 0 | 1.9 | 43.2 | 132.2 | 152.2 | 126.4 | 237.75 | 1065.9 | 1398.05 | 1136.1 | 1035.45 | 13.05 | 186.4 | 300.35 | 894.05 | 323.3 | 112.8 | 24.25 | 21.25 | 57.6 | 122.9 | 13.2 | 0 | 479.85 | 216.1 | 186.15 | 19645.55
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 384.55 | 1.9574 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4245 | 21.6079 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 7258.65 | 36.9481 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7757.35 | 39.4866 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
viernes, 14 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  | 8 |  |  | 32.7 | 40.7
1:00 |  |  | 7.9 |  |  | 32.7 | 40.6
1:30 |  |  | 7.2 |  |  | 32.7 | 39.9
2:00 |  |  | 7.9 |  |  | 32.7 | 40.6
2:30 |  |  | 7.3 |  |  | 32.6 | 39.9
3:00 |  |  | 7.5 |  |  | 32.6 | 40.1
3:30 |  |  | 6.7 |  |  | 32.6 | 39.3
4:00 |  |  | 6.6 |  |  | 32.5 | 39.1
4:30 |  |  | 6.6 |  |  | 32.5 | 39.1
5:00 |  |  | 8.1 |  |  | 32.4 | 40.5
5:30 |  |  | 7.6 |  |  | 32.5 | 40.1
6:00 |  |  | 7 |  |  | 32.6 | 39.6
6:30 |  |  | 7.6 |  |  | 32.7 | 40.3
7:00 |  |  | 7.3 |  |  | 32.7 | 40
7:30 |  |  | 7.8 |  |  | 32.8 | 40.6
8:00 |  |  | 7.8 |  |  | 32.8 | 40.6
8:30 |  |  | 4.3 |  |  | 32.7 | 37
9:00 |  |  | 6.1 |  |  | 32.4 | 38.5
9:30 |  |  | 5.8 |  | 5.1 | 32.1 | 43
10:00 |  |  | 6 |  | 16.5 | 32 | 54.5
10:30 |  |  | 5.5 |  | 22 | 31.9 | 59.4
11:00 |  |  | 7.1 |  | 25.1 | 31.8 | 64
11:30 |  |  | 7.4 |  | 24.8 | 31.7 | 63.9
12:00 |  |  | 7.7 |  | 24.9 | 31.5 | 64.1
12:30 |  |  | 7.4 |  | 24.9 | 31.3 | 63.6
13:00 |  |  | 6.5 |  | 25 | 31.6 | 63.1
13:30 |  |  | 7.5 |  | 27.7 | 31.6 | 66.8
14:00 |  |  | 7.3 |  | 29.8 | 31 | 68.1
14:30 |  |  | 7.2 |  | 26.2 | 31.1 | 64.5
15:00 |  |  | 7.1 |  | 27.9 | 31 | 66
15:30 |  |  | 7.4 |  | 38.2 | 31 | 76.6
16:00 |  |  | 8.3 |  | 38.9 | 31 | 78.2
16:30 |  |  | 6.2 |  | 48.3 | 31 | 85.5
17:00 |  |  | 7.3 |  | 53.7 | 31.2 | 92.2
17:30 |  |  | 4.5 |  | 65.1 | 31.3 | 100.9
18:00 |  |  | 4 |  | 65.5 | 31.6 | 101.1
18:30 |  |  | 6.4 |  | 65.5 | 31.7 | 103.6
19:00 |  |  | 7.2 |  | 66 | 32 | 105.2
19:30 |  |  | 7.5 |  | 66.5 | 32.1 | 106.1
20:00 |  |  | 7.2 |  | 67.1 | 32.2 | 106.5
20:30 |  |  | 7.7 |  | 67.1 | 32.3 | 107.1
21:00 |  |  | 8 |  | 67 | 32.3 | 107.3
21:30 |  |  | 7.7 |  | 67.2 | 32.3 | 107.2
22:00 |  |  | 7.5 |  | 67.5 | 32.3 | 107.3
22:30 |  |  | 6.8 |  | 68 | 32.3 | 107.1
23:00 |  |  | 7 |  | 67.6 | 32.2 | 106.8
23:30 |  |  | 7.5 |  | 66.5 | 32.3 | 106.3
0:00 |  |  | 7.3 |  | 66.1 | 32.3 | 105.7
EJEC MWh | 0 | 0 | 168.65 | 0 | 695.85 | 769.6 | 1634.1

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - viernes, 14 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 2906.815
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 2179.695
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 6729.357
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 632.494
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 20.1545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 67604.6947
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 3881.1829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 330.1983
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 488.7047
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 44763.3126
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 7076.6882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 81.92
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 1975.53
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 740.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 47314.53
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 1768.625
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 |  | 39.7
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 6548.866
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 6562.96
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 6696.605
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 2535.5175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 55070.5423
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 2517.6415
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 958.762
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 | 2232.996
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 893.7855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 105111.09
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 33293.34
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [5 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [8 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 1338.6715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 6715.2129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 6312.845
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 153353.224
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 1979.5766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 31384.985
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 5546.257
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 6253.615
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 |  | 9683.419
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 4292.03
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 10099.9707
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 1686.8305
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 23651.9185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 16194.8802
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 19545.8316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 1274.0676
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 1453.067
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [8 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 28775.4235
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 3270.3055
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 48869.4117
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 47457.4832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 54077.5984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 78434.4999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 | 12267.9405
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 |  |  |  |  | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [7 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [5 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 48915.4692
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 50046.1181
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 53193.772
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 4506.7535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 2754.701
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 5838.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 5806.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 5622.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 479.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 1440.53
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 9767.255
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 9042.55
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 716.9838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 747.4809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 1174.546
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 6177.4429
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 5657.09
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [12 empty] | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 30000.1876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 553.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 115524.63
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 46776.545
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 36957.16
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 47754.075
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 73950.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 62732.26
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 33681.975
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 2202.38
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 30.8472
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 18398.879
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 587.665
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 1688.675
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [5 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 1786.18
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 1806.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 51027.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 30133.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 3327.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 19545.6016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 19879.4774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 26390.0144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 79.447
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 4104.7564
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 81657.7447
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 42845.2052
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 21094.5759
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 11333.3254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 15104.703
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [7 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [7 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 | 20723.8172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 47253.7494
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 22750.7355
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 2163.885
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 6166.026
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 17893.338
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 | 3283
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 1294.275
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 673.495
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 803.285
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 651.355
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [5 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 1651.075
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 34041.95
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 227.2095
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 9497.8397
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 1112.2004
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [7 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [6 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [5 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 6719.4918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 2504.3485
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 869.715
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 4311.035
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 55920.85
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 11664.77
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 14527.685
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 |  | 14.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 |  | 2346.04
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 35960.29
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 2117.403
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 | 36597.3827
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | 18611.8238
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [8 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 2408367.8196
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 2194.2922
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 4383.68
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 6276.036
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 3490.2973
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 4677.3449
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 7660.2541
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 28681.9043
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 419579.775
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 346449.6613
[7 empty] | ENGIE | 334099.3344
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 155332.8006
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 152155.3593
[7 empty] | ELECTROPERU | 138542.735
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 125615.085
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 86295.35
[7 empty] | CELEPSA | 67604.6947
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 55209.2065
[7 empty] | EGEMSA | 55070.5423
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 51840.0008
[7 empty] | EGASA | 51838.535
[7 empty] | SAN GABAN | 34269.1595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 31384.985
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 30000.1876
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 23651.9185
[7 empty] | EGEJUNIN | 22343.9485
[7 empty] | LA VIRGEN | 18398.879
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 17893.338
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 17747.9
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13975.449
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11786.8012
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11207.785
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 10610.04
[7 empty] | SINERSA | 9223.8403
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9042.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7261.4545
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6729.357
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6715.2129
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6312.845
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6253.615
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6177.4429
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6166.026
[7 empty] | EGESUR | 5709.3995
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5657.09
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5546.257
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3881.1829
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | PETRAMAS | 3422.41
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3283
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2906.815
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2179.695
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2163.885
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2117.403
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1786.18
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1688.675
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1651.075
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1338.6715
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1174.546
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 893.7855
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 818.903
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 747.4809
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 716.9838
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 632.494
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 587.665
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 553.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 81.92
[7 empty] | KONDU SAC | 30.8472
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 20.1545

## G_AREAS
viernes, 14 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 369.2 | 8 | 0 | 33.3 | 3385.6 | 2007.6 | 0 | 293.9 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 410.5 | 5687.1 | 608.5 | 6706.1 | 00:30 | 4363.3 | 2015.6 | 0 | 327.2 | 6706.1 | 00:30 | 346.2 | 18.6 | 0 | 327.2 | 692
01:00 | 368.8 | 7.9 | 0 | 15.9 | 3404.1 | 1925.9 | 0 | 255.2 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 392.6 | 5585.2 | 613.1 | 6590.9 | 01:00 | 4386 | 1933.8 | 0 | 271.1 | 6590.9 | 01:00 | 345.1 | 18.5 | 0 | 271.1 | 634.7
01:30 | 367.2 | 7.2 | 0 | 9.1 | 3380.5 | 1779.4 | 0 | 275.6 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 5435.5 | 610.1 | 6429.1 | 01:30 | 4357.8 | 1786.6 | 0 | 284.7 | 6429.1 | 01:30 | 345.5 | 17.8 | 0 | 284.7 | 648
02:00 | 368 | 7.9 | 0 | 4.7 | 3308.2 | 1735.9 | 0 | 280.7 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 5324.8 | 608.6 | 6314 | 02:00 | 4284.8 | 1743.8 | 0 | 285.4 | 6314 | 02:00 | 357.3 | 18.5 | 0 | 285.4 | 661.2
02:30 | 369.3 | 7.3 | 0 | 5.6 | 3257.9 | 1785.3 | 0 | 205.5 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 5248.7 | 613.2 | 6244.1 | 02:30 | 4240.4 | 1792.6 | 0 | 211.1 | 6244.1 | 02:30 | 364.8 | 17.9 | 0 | 211.1 | 593.8
03:00 | 366.9 | 7.5 | 0 | 5.3 | 3276.5 | 1894.4 | 0 | 160.7 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 379.7 | 5331.6 | 605.4 | 6316.7 | 03:00 | 4248.8 | 1901.9 | 0 | 166 | 6316.7 | 03:00 | 364.5 | 18.1 | 0 | 166 | 548.6
03:30 | 369.8 | 6.7 | 0 | 3.6 | 3260.4 | 1898.5 | 0 | 143.1 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 5302 | 603.6 | 6285.7 | 03:30 | 4233.8 | 1905.2 | 0 | 146.7 | 6285.7 | 03:30 | 364.6 | 17.3 | 0 | 146.7 | 528.6
04:00 | 368.7 | 6.6 | 0 | 4.3 | 3281.3 | 1935.9 | 0 | 123.3 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 379.6 | 5340.5 | 606.5 | 6326.6 | 04:00 | 4256.5 | 1942.5 | 0 | 127.6 | 6326.6 | 04:00 | 365.4 | 17.2 | 0 | 127.6 | 510.2
04:30 | 366.6 | 6.6 | 0 | 2.3 | 3230.9 | 1946.6 | 0 | 129.2 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 375.5 | 5306.7 | 610.7 | 6292.9 | 04:30 | 4208.2 | 1953.2 | 0 | 131.5 | 6292.9 | 04:30 | 363.8 | 17.2 | 0 | 131.5 | 512.5
05:00 | 362.4 | 8.1 | 0 | 0.9 | 3292.6 | 2015.7 | 0 | 121.8 | 611 | 0 | 0 | 0 | 371.4 | 5430.1 | 611 | 6412.5 | 05:00 | 4266 | 2023.8 | 0 | 122.7 | 6412.5 | 05:00 | 359.2 | 16.3 | 0 | 122.7 | 498.2
05:30 | 360.6 | 7.6 | 0 | 3.6 | 3317.1 | 2084 | 0 | 114 | 562.4 | 0 | 0.1 | 0 | 371.8 | 5515.1 | 562.5 | 6449.4 | 05:30 | 4240.1 | 2091.6 | 0.1 | 117.6 | 6449.4 | 05:30 | 299.8 | 15.9 | 0.1 | 117.6 | 433.4
06:00 | 369.3 | 7 | 0 | 3.2 | 3277.7 | 2279.4 | 0 | 117.7 | 450.1 | 0 | 9.5 | 0 | 379.5 | 5674.8 | 459.6 | 6513.9 | 06:00 | 4097.1 | 2286.4 | 9.5 | 120.9 | 6513.9 | 06:00 | 304 | 15.3 | 9.5 | 120.9 | 449.7
06:30 | 367.6 | 7.6 | 0 | 4.5 | 3259.6 | 2424.6 | 0 | 95.2 | 449.6 | 0 | 90.5 | 0 | 379.7 | 5779.4 | 540.1 | 6699.2 | 06:30 | 4076.8 | 2432.2 | 90.5 | 99.7 | 6699.2 | 06:30 | 303.2 | 15.8 | 90.5 | 99.7 | 509.2
07:00 | 348.7 | 7.3 | 0 | 3.9 | 3150.5 | 2320.3 | 0.1 | 84.8 | 436.3 | 0 | 229 | 0 | 359.9 | 5555.7 | 665.3 | 6580.9 | 07:00 | 3935.5 | 2327.6 | 229.1 | 88.7 | 6580.9 | 07:00 | 299.2 | 15.5 | 229.1 | 88.7 | 632.5
07:30 | 364.8 | 7.8 | 0 | 1.5 | 3288.3 | 2316.4 | 0.1 | 73 | 453 | 0 | 347.3 | 0 | 374.1 | 5677.8 | 800.3 | 6852.2 | 07:30 | 4106.1 | 2324.2 | 347.4 | 74.5 | 6852.2 | 07:30 | 300.4 | 16.1 | 347.4 | 74.5 | 738.4
08:00 | 377.2 | 31.5 | 0 | 0.2 | 3261.6 | 2275.9 | 0.2 | 72.3 | 468.2 | 0 | 398.2 | 0 | 408.9 | 5610 | 866.4 | 6885.3 | 08:00 | 4107 | 2307.4 | 398.4 | 72.5 | 6885.3 | 08:00 | 300.2 | 16 | 398.4 | 72.5 | 787.1
08:30 | 365.8 | 29.5 | 0.1 | 2.5 | 3173.3 | 2609.3 | 0.4 | 69.2 | 449.5 | 0 | 419.5 | 0 | 397.9 | 5852.2 | 869 | 7119.1 | 08:30 | 3988.6 | 2638.8 | 420 | 71.7 | 7119.1 | 08:30 | 301.7 | 12.6 | 420 | 71.7 | 806
09:00 | 369.5 | 77 | 0.1 | 7.4 | 3234.4 | 2790.4 | 0.8 | 53.4 | 453.2 | 0 | 433.6 | 0 | 454 | 6079 | 886.8 | 7419.8 | 09:00 | 4057.1 | 2867.4 | 434.5 | 60.8 | 7419.8 | 09:00 | 301.7 | 14.4 | 434.5 | 60.8 | 811.4
09:30 | 362.9 | 81.6 | 0.3 | 17.7 | 3218.6 | 2964.5 | 1.1 | 36.1 | 461.8 | 0 | 441.8 | 0 | 462.5 | 6220.3 | 903.6 | 7586.4 | 09:30 | 4043.3 | 3046.1 | 443.2 | 53.8 | 7586.4 | 09:30 | 300.4 | 14 | 443.2 | 53.8 | 811.4
10:00 | 366.5 | 92.4 | 0.4 | 28.7 | 3267.3 | 2976.1 | 1.2 | 45.1 | 459.8 | 0 | 448.3 | 0 | 488 | 6289.7 | 908.1 | 7685.8 | 10:00 | 4093.6 | 3068.5 | 449.9 | 73.8 | 7685.8 | 10:00 | 300.6 | 14.2 | 449.9 | 73.8 | 838.5
10:30 | 374.2 | 97.6 | 0.2 | 36.6 | 3221.6 | 3016.1 | 1.2 | 67.1 | 470.9 | 0 | 452.9 | 0 | 508.6 | 6306 | 923.8 | 7738.4 | 10:30 | 4066.7 | 3113.7 | 454.3 | 103.7 | 7738.4 | 10:30 | 296.4 | 13.7 | 454.3 | 103.7 | 868.1
11:00 | 367.6 | 102.5 | 0.2 | 39.5 | 3231.1 | 3025.9 | 0.8 | 78.4 | 447.1 | 0 | 455.8 | 0 | 509.8 | 6336.2 | 902.9 | 7748.9 | 11:00 | 4045.8 | 3128.4 | 456.8 | 117.9 | 7748.9 | 11:00 | 298.3 | 15.1 | 456.8 | 117.9 | 888.1
11:30 | 370.2 | 102.5 | 0.2 | 57.5 | 3328.5 | 3036.8 | 1 | 90.7 | 459.9 | 0 | 455.9 | 0 | 530.4 | 6457 | 915.8 | 7903.2 | 11:30 | 4158.6 | 3139.3 | 457.1 | 148.2 | 7903.2 | 11:30 | 298.8 | 15.4 | 457.1 | 148.2 | 919.5
12:00 | 372.3 | 114.3 | 0.3 | 74.7 | 3363.1 | 3092.7 | 1.3 | 111.5 | 333.7 | 0 | 455.8 | 0 | 561.6 | 6568.6 | 789.5 | 7919.7 | 12:00 | 4069.1 | 3207 | 457.4 | 186.2 | 7919.7 | 12:00 | 299.7 | 15.7 | 457.4 | 186.2 | 959
12:30 | 368.9 | 87.2 | 0.3 | 81.9 | 3263.2 | 2864 | 1.3 | 159.4 | 444.6 | 0 | 447.5 | 0 | 538.3 | 6287.9 | 892.1 | 7718.3 | 12:30 | 4076.7 | 2951.2 | 449.1 | 241.3 | 7718.3 | 12:30 | 300.1 | 15.3 | 449.1 | 241.3 | 1005.8
13:00 | 364.1 | 56.2 | 0.3 | 84.7 | 3220.1 | 2825.8 | 0.8 | 274.3 | 443.7 | 0 | 433.2 | 0 | 505.3 | 6321 | 876.9 | 7703.2 | 13:00 | 4027.9 | 2882 | 434.3 | 359 | 7703.2 | 13:00 | 300 | 14.4 | 434.3 | 359 | 1107.7
13:30 | 368.9 | 60 | 0.5 | 81.3 | 3277.8 | 2741.2 | 0.7 | 315.7 | 448.2 | 0 | 441.3 | 0 | 510.7 | 6335.4 | 889.5 | 7735.6 | 13:30 | 4094.9 | 2801.2 | 442.5 | 397 | 7735.6 | 13:30 | 302.8 | 15.4 | 442.5 | 397 | 1157.7
14:00 | 367.1 | 62.7 | 0.3 | 86.6 | 3272.3 | 2672.6 | 1.1 | 348.1 | 443 | 0 | 426.5 | 0 | 516.7 | 6294.1 | 869.5 | 7680.3 | 14:00 | 4082.4 | 2735.3 | 427.9 | 434.7 | 7680.3 | 14:00 | 302.2 | 15.1 | 427.9 | 434.7 | 1179.9
14:30 | 366 | 61.6 | 0.1 | 82.6 | 3411.9 | 2732.2 | 0.4 | 362.8 | 465.4 | 0 | 426.6 | 0 | 510.3 | 6507.3 | 892 | 7909.6 | 14:30 | 4243.3 | 2793.8 | 427.1 | 445.4 | 7909.6 | 14:30 | 301.5 | 15 | 427.1 | 445.4 | 1189
15:00 | 368.4 | 95 | 0.2 | 76.3 | 3402.3 | 2665.5 | 0.1 | 440.6 | 464.1 | 0 | 405.5 | 0 | 539.9 | 6508.5 | 869.6 | 7918 | 15:00 | 4234.8 | 2760.5 | 405.8 | 516.9 | 7918 | 15:00 | 303.7 | 14.9 | 405.8 | 516.9 | 1241.3
15:30 | 359.4 | 105.9 | 0.1 | 72 | 3354.4 | 2658.8 | 0.1 | 463.1 | 454.6 | 0 | 388.7 | 0 | 537.4 | 6476.4 | 843.3 | 7857.1 | 15:30 | 4168.4 | 2764.7 | 388.9 | 535.1 | 7857.1 | 15:30 | 303.2 | 15.2 | 388.9 | 535.1 | 1242.4
16:00 | 366.5 | 72.3 | 0.1 | 64.3 | 3517.3 | 2445 | 0.1 | 507 | 464 | 0 | 379.8 | 0 | 503.2 | 6469.4 | 843.8 | 7816.4 | 16:00 | 4347.8 | 2517.3 | 380 | 571.3 | 7816.4 | 16:00 | 303.1 | 16.1 | 380 | 571.3 | 1270.5
16:30 | 363.1 | 80.6 | 0.1 | 58.5 | 3531.5 | 2372 | 0.1 | 549.2 | 457.1 | 0 | 294.7 | 0 | 502.3 | 6452.8 | 751.8 | 7706.9 | 16:30 | 4351.7 | 2452.6 | 294.9 | 607.7 | 7706.9 | 16:30 | 295.4 | 14 | 294.9 | 607.7 | 1212
17:00 | 366.4 | 86.4 | 0 | 62.1 | 3532.7 | 2292.2 | 0.1 | 548.3 | 462.9 | 0 | 162.2 | 0 | 514.9 | 6373.3 | 625.1 | 7513.3 | 17:00 | 4362 | 2378.6 | 162.3 | 610.4 | 7513.3 | 17:00 | 297.5 | 15.1 | 162.3 | 610.4 | 1085.3
17:30 | 352.1 | 94.7 | 0 | 62.6 | 3558 | 2293.2 | 0 | 558.5 | 462.9 | 0 | 28.3 | 0 | 509.4 | 6409.7 | 491.2 | 7410.3 | 17:30 | 4373 | 2387.9 | 28.3 | 621.1 | 7410.3 | 17:30 | 284.7 | 12.3 | 28.3 | 621.1 | 946.4
18:00 | 352.9 | 94.3 | 0 | 54.4 | 3428.5 | 2292.1 | 0 | 543.1 | 561.6 | 0 | 0.7 | 0 | 501.6 | 6263.7 | 562.3 | 7327.6 | 18:00 | 4343 | 2386.4 | 0.7 | 597.5 | 7327.6 | 18:00 | 300.6 | 12.1 | 0.7 | 597.5 | 910.9
18:30 | 353.2 | 96.8 | 0 | 47.1 | 3524.4 | 2299.7 | 0 | 513.9 | 605 | 0 | 0 | 0 | 497.1 | 6338 | 605 | 7440.1 | 18:30 | 4482.6 | 2396.5 | 0 | 561 | 7440.1 | 18:30 | 339.3 | 14.6 | 0 | 561 | 914.9
19:00 | 351 | 98.6 | 0 | 38.6 | 3543.2 | 2475.5 | 0 | 464.3 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 488.2 | 6483 | 604.7 | 7575.9 | 19:00 | 4498.9 | 2574.1 | 0 | 502.9 | 7575.9 | 19:00 | 345.8 | 16 | 0 | 502.9 | 864.7
19:30 | 351.7 | 99.2 | 0 | 37 | 3568.2 | 2484.6 | 0 | 424.9 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 487.9 | 6477.7 | 608.8 | 7574.4 | 19:30 | 4528.7 | 2583.8 | 0 | 461.9 | 7574.4 | 19:30 | 345.7 | 16.9 | 0 | 461.9 | 824.5
20:00 | 351.7 | 98.6 | 0 | 38.2 | 3567.9 | 2504.8 | 0 | 384.5 | 612 | 0 | 0 | 0 | 488.5 | 6457.2 | 612 | 7557.7 | 20:00 | 4531.6 | 2603.4 | 0 | 422.7 | 7557.7 | 20:00 | 345.7 | 16.6 | 0 | 422.7 | 785
20:30 | 351.2 | 99.9 | 0 | 33.6 | 3540.6 | 2528.9 | 0 | 375.7 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 484.7 | 6445.2 | 609.1 | 7539 | 20:30 | 4500.9 | 2628.8 | 0 | 409.3 | 7539 | 20:30 | 345 | 17.5 | 0 | 409.3 | 771.8
21:00 | 350.9 | 100.1 | 0 | 31.9 | 3526.7 | 2534.1 | 0 | 369.9 | 611 | 0 | 0 | 0 | 482.9 | 6430.7 | 611 | 7524.6 | 21:00 | 4488.6 | 2634.2 | 0 | 401.8 | 7524.6 | 21:00 | 343.8 | 18.3 | 0 | 401.8 | 763.9
21:30 | 352.1 | 100.2 | 0 | 37.2 | 3509.3 | 2413.1 | 0 | 388 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 489.5 | 6310.4 | 610.5 | 7410.4 | 21:30 | 4471.9 | 2513.3 | 0 | 425.2 | 7410.4 | 21:30 | 345 | 18.1 | 0 | 425.2 | 788.3
22:00 | 346.7 | 100.2 | 0 | 38 | 3570.8 | 2456.9 | 0 | 362 | 603.8 | 0 | 0 | 0 | 484.9 | 6389.7 | 603.8 | 7478.4 | 22:00 | 4521.3 | 2557.1 | 0 | 400 | 7478.4 | 22:00 | 344.1 | 18.1 | 0 | 400 | 762.2
22:30 | 353.2 | 100.2 | 0 | 39.4 | 3561.4 | 2388.1 | 0 | 362.3 | 605 | 0 | 0 | 0 | 492.8 | 6311.8 | 605 | 7409.6 | 22:30 | 4519.6 | 2488.3 | 0 | 401.7 | 7409.6 | 22:30 | 347.7 | 17.4 | 0 | 401.7 | 766.8
23:00 | 354.3 | 99.6 | 0 | 39.2 | 3460.6 | 2192 | 0 | 344.6 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 493.1 | 5997.2 | 609.1 | 7099.4 | 23:00 | 4424 | 2291.6 | 0 | 383.8 | 7099.4 | 23:00 | 347.8 | 17.6 | 0 | 383.8 | 749.2
23:30 | 351.9 | 99.5 | 0 | 41 | 3515.5 | 1978.7 | 0 | 328.6 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | 5822.8 | 607.1 | 6922.3 | 23:30 | 4474.5 | 2078.2 | 0 | 369.6 | 6922.3 | 23:30 | 347.5 | 18.1 | 0 | 369.6 | 735.2
00:00 | 347.6 | 98.3 | 0 | 42.7 | 3450.2 | 1808.6 | 0 | 333.3 | 607.4 | 0 | 0 | 0 | 488.6 | 5592.1 | 607.4 | 6688.1 | 00:00 | 4405.2 | 1906.9 | 0 | 376 | 6688.1 | 00:00 | 341.7 | 17.9 | 0 | 376 | 735.6
TOTAL MWh | 8696.7 | 1494.05 | 1.9 | 848.85 | 80889.75 | 57528.6 | 6.5 | 6409.8 | 12655.9 | 0 | 4236.6 | 0 | 11041.5 | 144834.65 | 16892.5 | 172768.65 | TOTAL MWh | 102242.35 | 59022.65 | 4245 | 7258.65 | 172768.65 | TOTAL MWh | 7757.35 | 384.55 | 4245 | 7258.65 | 19645.55

## HOP
viernes, 14 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2025 08:47:00 | 14/03/2025 13:22:00 | 14/03/2025 08:42:00 | 14/03/2025 13:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/03/2025 10:05:00 | 14/03/2025 10:24:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 07:48:00 | 14/03/2025 08:37:00 | 14/03/2025 07:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 08:37:00 | 14/03/2025 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 13:36:00 | 14/03/2025 14:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 14:29:00 | 14/03/2025 15:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 15:31:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2025 09:07:00 | 14/03/2025 12:37:00 | 14/03/2025 08:43:00 | 14/03/2025 12:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 00:30:00 | 14/03/2025 01:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 01:30:00 | 14/03/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 03:00:00 | 14/03/2025 03:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 03:30:00 | 14/03/2025 06:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 06:00:00 | 14/03/2025 16:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 16:19:00 | 14/03/2025 16:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 16:37:00 | 14/03/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 500 MW. A las 16:51 h, S/C generar a 475 MW. A las 18:21 h, S/C generar a máxima generación. A las 22:44 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 23:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/03/2025 09:22:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/03/2025 15:13:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 06:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 06:03:00 | 14/03/2025 15:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 07:06 h, S/C generar a 430 MW. A las 07:38 h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 15:43:00 | 14/03/2025 18:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 18:51:00 | 14/03/2025 22:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 20:16 h, S/C generar a máxima generación. A las 21:14 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 22:33:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 02:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 02:20:00 | 14/03/2025 23:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:11 h, S/C generar a 200 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 23:21:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/03/2025 09:17:00 | 14/03/2025 10:16:00 | 14/03/2025 08:50:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/03/2025 10:16:00 | 14/03/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/03/2025 12:16:00 | 14/03/2025 19:18:00 |  | 14/03/2025 19:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/03/2025 06:50:00 | 14/03/2025 08:50:00 | 14/03/2025 06:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/03/2025 08:50:00 | 14/03/2025 13:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/03/2025 13:03:00 | 14/03/2025 16:35:00 |  | 14/03/2025 16:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 10:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/03/2025 10:02:00 | 14/03/2025 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/03/2025 13:36:00 | 14/03/2025 14:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 14/03/2025 14:01:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 04:41:00 |  | 14/03/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/03/2025 18:39:00 | 15/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 18:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 08:41:00 | 14/03/2025 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 13:36:00 | 14/03/2025 23:04:00 |  | 14/03/2025 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/03/2025 23:04:00 | 14/03/2025 23:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2025 09:01:00 | 14/03/2025 12:17:00 | 14/03/2025 08:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2025 12:17:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 14 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G2 | 14/03/2025 06:44 | 14/03/2025 17:40 | Mantenimiento semestral | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17494 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 14/03/2025 02:11 | 14/03/2025 15:17 | Parada por alta concentración de sólidos 2 gr/lt y 300 m3/seg. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 11:55 | Parada por alta concentración de sólidos > 6 gr/lt y Q = 95 m3/seg. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 14/03/2025 06:58 | 14/03/2025 22:22 | Inspección de turbina del G2 de CH Santa Cruz II. | 3.1 | F | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 09:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 10:05 | MANTT. CORRECTIVO: PROBLEMAS DE SINCRONIZACIÓN SIST. ELECTRICO. | 8.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 14/03/2025 07:00 | 14/03/2025 09:45 | INSPECCIÓN ACOPLAMIENTO FLEXIBLE MOTOR-GENERADOR EJE DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO BOMBAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1069 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE MAR EN LA REFINERÍA TALARA A CARGO DE PETROPERU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de agua en los bujes de la turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 19:07 | Inspección del sistema de combustión | 0 | P | F/S | N | CORR. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 14/03/2025 00:00 | 14/03/2025 13:49 | UNIDAD FUERA DE SERVICIO POSTERIOR A DISPARO POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BI Y 2AS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 14/03/2025 18:25 | 14/03/2025 18:50 | TRIP DEBIDO A FALTA DE CAUDAL POR EL DISPARO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD G2 CH HUAMPANÍ. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 14/03/2025 18:25 | 14/03/2025 23:43 | TRIP DEBIDO A FALTA DE CAUDAL POR EL DISPARO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD G2 CH HUAMPANÍ. | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 14/03/2025 18:20 | 14/03/2025 22:10 | TRIP con 14.9 MW por actuación de la protección tierra rotor cuya causa se investiga. | 14.9 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/03/2025 04:40 | 14/03/2025 18:57 | CAMBIO DE POLO R DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO 60KV - POR SOLICITUD DE PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A (ANTES LLAMADO ENEL). | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/03/2025 04:41 | 14/03/2025 18:39 | CAMBIO DE POLO R DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO 60KV - POR SOLICITUD DE PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A (ANTES LLAMADO ENEL). | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 56000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 14/03/2025 05:56 | 14/03/2025 18:15 | MCH Tupuri fuera de servicio por estabilidad del sistema aislado de la C.H. San Gabán con las cargas de Mazuco y Puerto Maldonado. | 1.25 | P | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 14/03/2025 05:59 | 14/03/2025 08:34 | Desconexión intempestiva del Grupo 1 de la C.H. San Gabán II, por Paro de Emergencia 86E1, debido a falla del sistema de excitación. | 8 | F | F/S | N | CORR. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 14/03/2025 00:00 | 15/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
14/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 14 de Marzo del 2025 / SEM N° 10 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 14 de Marzo del 2025 / SEM N° 10 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 |  |  |  | 270.7694 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3350.7011 | 3313.368 | 277.8361
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 |  |  |  | 270.7694 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3350.7011 | 3313.368 | 277.8361
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3188.5748 | 3151.2416 | 277.8361
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3188.5748 | 3151.2416 | 277.8361
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3238.2017 | 3200.8685 | 277.8361
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3238.2017 | 3200.8685 | 277.8361
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3238.2017 | 3200.8685 | 277.8361
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3524.7681 | 3487.435 | 277.8361
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 177.0942 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3415.2959 | 3377.9627 | 277.8361
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 177.0942 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 108.643 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3415.2959 | 3377.9627 | 277.8361
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 1464.864 | 0 | 0 | 0 | 270.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 415.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.9983 | 1091.7918 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.7899 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4790670.47 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 14 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 18 | 38 | 151.9 | 149.3948 | 34 | 170 | 105 | 290 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 8.628 | 265.02 | 140.35 | 781.27 | 645.104 | 434.754 | 15.69 | 1.82 | 62.74 | 47.4 | 0.01 | 0 | 294.54 | 1032.58 | 269.73 | 41.649 | 95.78 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0095 | 25.125 | 31.5 | 146.38 | 146.38 | 86.4203 | -- | 170.2897 | 20.144 | -- | 24.6127 | 0 | 65.252 | 53.372 | 60.91
00:30 | 18 | 38 | 151.9 | 149.3948 | 34 | 170 | 105 | 290 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 8.628 | 265.02 | 140.35 | 781.27 | 645.104 | 434.754 | 15.69 | 1.82 | 62.74 | 47.4 | 0.01 | 0 | 294.54 | 1032.58 | 269.73 | 41.649 | 95.78 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0095 | 25.125 | 31.5 | 146.38 | 146.38 | 86.4203 | -- | 170.2897 | 20.144 | -- | 24.6127 | 0 | 65.252 | 53.372 | 60.91
01:00 | 18 | 38 | 151.9 | 143.085 | 40.6 | 170 | 115 | 295 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 8.628 | 272.08 | 126.44 | 808.99 | 645.104 | 491.027 | 15.74 | 1.82 | 61.88 | 47.33 | 0.01 | 0 | 240.75 | 1033.25 | 289.09 | 41.975 | 86.77 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0035 | 25.125 | 31 | 148.61 | 148.61 | 78.906 | -- | -- | 19.828 | -- | 24.9329 | 0 | 65.252 | 54.915 | 60.962
01:30 | 18 | 38 | 151.9 | 143.085 | 40.6 | 170 | 115 | 295 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 8.628 | 272.08 | 126.44 | 808.99 | 645.104 | 491.027 | 15.74 | 1.82 | 61.88 | 47.33 | 0.01 | 0 | 240.75 | 1033.25 | 289.09 | 41.975 | 86.77 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0035 | 25.125 | 31 | 148.61 | 148.61 | 78.906 | -- | -- | 19.828 | -- | 24.9329 | 0 | 65.252 | 54.915 | 60.962
02:00 | 18 | 38 | 151.9 | 141.0725 | 38.3 | 170 | 115 | 300 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 8.628 | 272.08 | 118.76 | 830.93 | 645.104 | 524.369 | 15.66 | 1.82 | 61.78 | 47.25 | 0.01 | 0 | 264.43 | 1056.93 | 321.9 | 41.928 | 91.08 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.5907 | 25.125 | 31 | 145.92 | 145.92 | 78.906 | -- | -- | 19.792 | -- | 24.6795 | 0 | 65.252 | 53.694 | 60.962
02:30 | 18 | 38 | 151.9 | 141.0725 | 38.3 | 170 | 115 | 300 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 8.628 | 272.08 | 118.76 | 830.93 | 645.104 | 524.369 | 15.66 | 1.82 | 61.78 | 47.25 | 0.01 | 0 | 264.43 | 1056.93 | 321.9 | 41.928 | 91.08 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.5907 | 25.125 | 31 | 145.92 | 145.92 | 78.906 | -- | -- | 19.792 | -- | 24.6795 | 0 | 65.252 | 53.694 | 60.962
03:00 | 18 | 38 | 151.9 | 139.8706 | 39.3 | 170 | 115 | 290 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 8.628 | 270.3 | 116.62 | 846.82 | 645.104 | 594.283 | 15.65 | 1.82 | 58.51 | 47.1 | 0.01 | 0 | 283.74 | 1076.24 | 324.87 | 42.065 | 89.98 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9748 | 25.125 | 31 | 143.93 | 143.93 | 78.906 | -- | -- | 19.563 | -- | 23.8515 | 0 | 65.252 | 49.703 | 61.15
03:30 | 18 | 38 | 151.9 | 139.8706 | 39.3 | 170 | 115 | 290 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 8.628 | 270.3 | 116.62 | 846.82 | 645.104 | 594.283 | 15.65 | 1.82 | 58.51 | 47.1 | 0.01 | 0 | 283.74 | 1076.24 | 324.87 | 42.065 | 89.98 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9748 | 25.125 | 31 | 143.93 | 143.93 | 78.906 | -- | -- | 19.563 | -- | 23.8515 | 0 | 65.252 | 49.703 | 61.15
04:00 | 18 | 38 | 151.9 | 138.398 | 38.6 | 170 | 110 | 290 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 8.628 | 270.3 | 120.92 | 853.23 | 645.104 | 572.505 | 15.56 | 1.82 | 42.84 | 33.03 | 0.01 | 0 | 316.47 | 1108.97 | 300.52 | 41.78 | 86.61 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9131 | 25.125 | 30.8 | 142.85 | 142.85 | 78.906 | -- | -- | 19.426 | -- | 23.1711 | 0 | 65.252 | 46.424 | 61.014
04:30 | 18 | 38 | 151.9 | 138.398 | 38.6 | 170 | 110 | 290 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 8.628 | 270.3 | 120.92 | 853.23 | 645.104 | 572.505 | 15.56 | 1.82 | 42.84 | 33.03 | 0.01 | 0 | 316.47 | 1108.97 | 300.52 | 41.78 | 86.61 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9131 | 25.125 | 30.8 | 142.85 | 142.85 | 78.906 | -- | -- | 19.426 | -- | 23.1711 | 0 | 65.252 | 46.424 | 61.014
05:00 | 18 | 38 | 151.9 | 135.7359 | 39.9 | 170 | 110 | 285 | 0 | 0 | 24.14 | -- | -- | 8.628 | 268.53 | 171.03 | 862.89 | 645.104 | 560.972 | 15.56 | 1.82 | 48.38 | 33.02 | 0.01 | 0 | 349.88 | 1142.38 | 294.68 | 41.532 | 83.59 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9188 | 25.125 | 30.8 | 141.76 | 141.76 | 78.906 | -- | -- | 19.308 | -- | 22.4877 | 0 | 65.252 | 43.13 | 60.962
05:30 | 18 | 38 | 151.9 | 135.7359 | 39.9 | 170 | 110 | 285 | 0 | 0 | 24.14 | -- | -- | 8.628 | 268.53 | 171.03 | 862.89 | 645.104 | 560.972 | 15.56 | 1.82 | 48.38 | 33.02 | 0.01 | 0 | 349.88 | 1142.38 | 294.68 | 41.532 | 83.59 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9188 | 25.125 | 30.8 | 141.76 | 141.76 | 78.906 | -- | -- | 19.308 | -- | 22.4877 | 0 | 65.252 | 43.13 | 60.962
06:00 | 18 | 38 | 151.9 | 132.4658 | 41 | 170 | 110 | 300 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 684.34 | 8.628 | 265.02 | 219.83 | 866.12 | 645.104 | 558.626 | 15.49 | 1.82 | 46.1 | 32.94 | 0.01 | 0 | 384.14 | 1176.64 | 283.29 | 40.477 | 82.53 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0593 | 25.125 | 30.8 | 140.56 | 140.56 | 78.906 | -- | -- | 19.14 | -- | 22.1764 | 0 | 65.252 | 41.63 | 60.962
06:30 | 18 | 38 | 151.9 | 132.4658 | 41 | 170 | 110 | 300 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 684.34 | 8.628 | 265.02 | 219.83 | 866.12 | 645.104 | 558.626 | 15.49 | 1.82 | 46.1 | 32.94 | 0.01 | 0 | 384.14 | 1176.64 | 283.29 | 40.477 | 82.53 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0593 | 25.125 | 30.8 | 140.56 | 140.56 | 78.906 | -- | -- | 19.14 | -- | 22.1764 | 0 | 65.252 | 41.63 | 60.962
07:00 | 18 | 38 | 151.9 | 130.4957 | 40.9 | 170 | 105 | 300 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 8.628 | 265.02 | 231.21 | 856.44 | 645.104 | 542.873 | 15.55 | 1.82 | 29.41 | 13.51 | 0.01 | 0 | 425.99 | 1239.998 | 283.133 | 42.061 | 81.288 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.7998 | 25.125 | 30.8 | 140.89 | 140.89 | 78.906 | -- | -- | 19.087 | -- | 21.5762 | 0 | 65.252 | 38.737 | 60.776
07:30 | 18 | 38 | 151.9 | 130.4957 | 40.9 | 170 | 105 | 300 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 8.628 | 265.02 | 231.21 | 856.44 | 645.104 | 542.873 | 15.55 | 1.82 | 29.41 | 13.51 | 0.01 | 0 | 425.99 | 1239.998 | 283.133 | 42.061 | 81.288 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.7998 | 25.125 | 30.8 | 140.89 | 140.89 | 78.906 | -- | -- | 19.087 | -- | 21.5762 | 0 | 65.252 | 38.737 | 60.776
08:00 | 18 | 38 | 151.9 | 129.1482 | 40.8 | 170 | 105 | 300 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 8.628 | 263.27 | 231.21 | 827.78 | 645.104 | 517.654 | 15.45 | 1.82 | 36.63 | 13.59 | 0.01 | 0 | 454.07 | 1268.07 | 280.344 | 41.594 | 80.841 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.6509 | 25.125 | 30.8 | 141.11 | 141.11 | 78.011 | -- | -- | 18.953 | -- | 21.3977 | 0 | 65.252 | 37.877 | 60.91
08:30 | 18 | 38 | 151.9 | 129.1482 | 40.8 | 170 | 105 | 300 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 8.628 | 263.27 | 231.21 | 827.78 | 645.104 | 517.654 | 15.45 | 1.82 | 36.63 | 13.59 | 0.01 | 0 | 454.07 | 1268.07 | 280.344 | 41.594 | 80.841 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.6509 | 25.125 | 30.8 | 141.11 | 141.11 | 78.011 | -- | -- | 18.953 | -- | 21.3977 | 0 | 65.252 | 37.877 | 60.91
09:00 | 18 | 38 | 151.9 | 132.3536 | 34.5 | 170 | 94 | 300 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 8.628 | 261.53 | 229.59 | 778.23 | 645.104 | 513.4 | 15.46 | 1.82 | 34.91 | 13.64 | 0.01 | 0 | 478.51 | 1292.51 | 269.269 | 41.416 | 89.72 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.7317 | 25.125 | 30 | 141.87 | 141.87 | 78.011 | -- | -- | 18.953 | -- | 21.2008 | 0 | 65.252 | 36.928 | 60.962
09:30 | 18 | 38 | 151.9 | 132.3536 | 34.5 | 170 | 94 | 300 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 8.628 | 261.53 | 229.59 | 778.23 | 645.104 | 513.4 | 15.46 | 1.82 | 34.91 | 13.64 | 0.01 | 0 | 478.51 | 1292.51 | 269.269 | 41.416 | 89.72 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.7317 | 25.125 | 30 | 141.87 | 141.87 | 78.011 | -- | -- | 18.953 | -- | 21.2008 | 0 | 65.252 | 36.928 | 60.962
10:00 | 18 | 38 | 151.9 | 133.125 | 34.6 | 170 | 87 | 295 | 0 | 0 | 24.1 | -- | -- | 8.628 | 258.07 | 226.29 | 730.46 | 645.104 | 529.903 | 15.24 | 4.11 | 34.85 | 14.41 | 0.01 | 0 | 489.96 | 1304.435 | 271.965 | 40.735 | 83.5 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.6128 | 25.125 | 30 | 142.9 | 142.9 | 78.906 | -- | -- | 18.899 | -- | 21.0243 | 0 | 65.252 | 36.077 | 60.59
10:30 | 18 | 38 | 151.9 | 133.125 | 34.6 | 170 | 87 | 295 | 0 | 0 | 24.1 | -- | -- | 8.628 | 258.07 | 226.29 | 730.46 | 645.104 | 529.903 | 15.24 | 4.11 | 34.85 | 14.41 | 0.01 | 0 | 489.96 | 1304.435 | 271.965 | 40.735 | 83.5 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.6128 | 25.125 | 30 | 142.9 | 142.9 | 78.906 | -- | -- | 18.899 | -- | 21.0243 | 0 | 65.252 | 36.077 | 60.59
11:00 | 16.8 | 38 | 151.9 | 129.9439 | 38.2 | 170 | 80 | 280 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 8.628 | 256.35 | 226.29 | 683.29 | 645.104 | 532.592 | 15.16 | 2.72 | 31.5 | 14.43 | 0.01 | 0 | 493.39 | 1308.181 | 269.269 | 41.413 | 77.894 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0584 | 25.125 | 30 | 143.24 | 143.24 | 78.906 | -- | -- | 18.954 | -- | 20.8853 | 0 | 65.252 | 35.407 | 60.859
11:30 | 16.8 | 38 | 151.9 | 129.9439 | 38.2 | 170 | 80 | 280 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 8.628 | 256.35 | 226.29 | 683.29 | 645.104 | 532.592 | 15.16 | 2.72 | 31.5 | 14.43 | 0.01 | 0 | 493.39 | 1308.181 | 269.269 | 41.413 | 77.894 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0584 | 25.125 | 30 | 143.24 | 143.24 | 78.906 | -- | -- | 18.954 | -- | 20.8853 | 0 | 65.252 | 35.407 | 60.859
12:00 | 16 | 38 | 151.9 | 125.0239 | 39.9 | 170 | 76.2 | 270 | 0 | 0 | 24.1 | -- | -- | 8.628 | 258.07 | 226.29 | 656.61 | 645.104 | 528.676 | 15.08 | 0.84 | 32.41 | 14.45 | 0.01 | 0 | 484.27 | 1299.775 | 261.317 | 41.058 | 77.292 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9291 | 25.125 | 30.8 | 144.36 | 144.36 | 78.011 | -- | -- | 18.815 | -- | 20.6987 | 0 | 65.252 | 34.508 | 60.776
12:30 | 16 | 38 | 151.9 | 125.0239 | 39.9 | 170 | 76.2 | 270 | 0 | 0 | 24.1 | -- | -- | 8.628 | 258.07 | 226.29 | 656.61 | 645.104 | 528.676 | 15.08 | 0.84 | 32.41 | 14.45 | 0.01 | 0 | 484.27 | 1299.775 | 261.317 | 41.058 | 77.292 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.9291 | 25.125 | 30.8 | 144.36 | 144.36 | 78.011 | -- | -- | 18.815 | -- | 20.6987 | 0 | 65.252 | 34.508 | 60.776
13:00 | 16 | 38 | 151.9 | 126.9348 | 36.8 | 170 | 74.1 | 260 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 8.628 | 258.07 | 226.29 | 637.51 | 645.104 | 525.671 | 15.05 | 5.28 | 34.95 | 14.48 | 0.01 | 0 | 472.66 | 1287.765 | 256.127 | 41.351 | 98.499 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.2412 | 25.125 | 30.8 | 142.6 | 142.6 | 78.011 | -- | -- | 18.81 | -- | 20.7232 | 0 | 65.252 | 34.626 | 60.724
13:30 | 16 | 38 | 151.9 | 126.9348 | 36.8 | 170 | 74.1 | 260 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 8.628 | 258.07 | 226.29 | 637.51 | 645.104 | 525.671 | 15.05 | 5.28 | 34.95 | 14.48 | 0.01 | 0 | 472.66 | 1287.765 | 256.127 | 41.351 | 98.499 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.2412 | 25.125 | 30.8 | 142.6 | 142.6 | 78.011 | -- | -- | 18.81 | -- | 20.7232 | 0 | 65.252 | 34.626 | 60.724
14:00 | 15 | 38 | 151.9 | 133.229 | 29.6 | 170 | 70.9 | 250 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 8.628 | 242.86 | 224.66 | 632.11 | 645.104 | 524.978 | 14.95 | 7.47 | 29.38 | 14.47 | 0.01 | 0 | 515.3 | 1329.935 | 253.566 | 41.506 | 90.679 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.4896 | 25.125 | 30.8 | 142.09 | 142.09 | 78.906 | -- | -- | 18.782 | -- | 20.6039 | 0 | 65.252 | 34.051 | 60.724
14:30 | 15 | 38 | 151.9 | 133.229 | 29.6 | 170 | 70.9 | 250 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 8.628 | 242.86 | 224.66 | 632.11 | 645.104 | 524.978 | 14.95 | 7.47 | 29.38 | 14.47 | 0.01 | 0 | 515.3 | 1329.935 | 253.566 | 41.506 | 90.679 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.4896 | 25.125 | 30.8 | 142.09 | 142.09 | 78.906 | -- | -- | 18.782 | -- | 20.6039 | 0 | 65.252 | 34.051 | 60.724
15:00 | 15 | 38 | 151.9 | 127.9036 | 38 | 170 | 70.9 | 240 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 8.628 | 217.19 | 221.44 | 667.67 | 645.104 | 522.126 | 14.99 | 7.01 | 33.07 | 10.86 | 0.01 | 0 | 492.08 | 1306.454 | 251.334 | 41.453 | 91.67 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.2596 | 25.125 | 30.8 | 153.15 | 153.15 | 78.011 | -- | -- | 18.739 | -- | 20.6666 | 0 | 65.252 | 34.353 | 60.538
15:30 | 15 | 38 | 151.9 | 127.9036 | 38 | 170 | 70.9 | 240 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 8.628 | 217.19 | 221.44 | 667.67 | 645.104 | 522.126 | 14.99 | 7.01 | 33.07 | 10.86 | 0.01 | 0 | 492.08 | 1306.454 | 251.334 | 41.453 | 91.67 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.2596 | 25.125 | 30.8 | 153.15 | 153.15 | 78.011 | -- | -- | 18.739 | -- | 20.6666 | 0 | 65.252 | 34.353 | 60.538
16:00 | 14 | 38 | 149.9 | 129.3927 | 36.2 | 168 | 66.4 | 240 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 8.628 | 203.51 | 221.44 | 718.8 | 645.104 | 511.354 | 15.49 | 6.56 | 31.94 | 13.9 | 0.01 | 0 | 471.7 | 1285.867 | 246.478 | 41.627 | 91.72 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.5268 | 25.125 | 30.8 | 152.3 | 152.3 | 78.011 | -- | -- | 17.408 | -- | 20.5819 | 0 | 65.252 | 33.945 | 60.487
16:30 | 14 | 38 | 149.9 | 129.3927 | 36.2 | 168 | 66.4 | 240 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 8.628 | 203.51 | 221.44 | 718.8 | 645.104 | 511.354 | 15.49 | 6.56 | 31.94 | 13.9 | 0.01 | 0 | 471.7 | 1285.867 | 246.478 | 41.627 | 91.72 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.5268 | 25.125 | 30.8 | 152.3 | 152.3 | 78.011 | -- | -- | 17.408 | -- | 20.5819 | 0 | 65.252 | 33.945 | 60.487
17:00 | 14 | 38 | 149.9 | 123.6511 | 38.2 | 168 | 66.4 | 255 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 8.628 | 223.44 | 219.83 | 748.17 | 645.104 | 497.542 | 15.84 | 7.47 | 33.54 | 13.85 | 0.01 | 0 | 461.91 | 1276.072 | 251.491 | 41.565 | 84.624 | 0 | 10.8282 | 25 | 9.4 | 25.125 | 31.5 | 150.51 | 150.51 | 78.011 | -- | -- | 14.209 | -- | 20.5193 | 0 | 65.252 | 33.643 | 60.303
17:30 | 14 | 38 | 149.9 | 123.6511 | 38.2 | 168 | 66.4 | 255 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 8.628 | 223.44 | 219.83 | 748.17 | 645.104 | 497.542 | 15.84 | 7.47 | 33.54 | 13.85 | 0.01 | 0 | 461.91 | 1276.072 | 251.491 | 41.565 | 84.624 | 0 | 10.8282 | 25 | 9.4 | 25.125 | 31.5 | 150.51 | 150.51 | 78.011 | -- | -- | 14.209 | -- | 20.5193 | 0 | 65.252 | 33.643 | 60.303
18:00 | 14 | 38 | 149.9 | 125.4944 | 38.6 | 168 | 66.4 | 265 | 0 | 0 | 23.9 | 1.07 | 755.25 | 8.628 | 209.52 | 223.05 | 757.11 | 645.104 | 486.119 | 15.92 | 5.28 | 31.95 | 26.79 | 0.01 | 0 | 468.21 | 1282.376 | 249.133 | 41.399 | 78.963 | 0 | 10.8282 | 25.5 | 9.6649 | 25.125 | 31.5 | 151.78 | 151.78 | 78.011 | -- | -- | 13.558 | -- | 20.4398 | 0 | 65.252 | 33.26 | 60.436
18:30 | 14 | 38 | 149.9 | 125.4944 | 38.6 | 168 | 66.4 | 265 | 0 | 0 | 23.9 | 1.07 | 755.25 | 8.628 | 209.52 | 223.05 | 757.11 | 645.104 | 486.119 | 15.92 | 5.28 | 31.95 | 26.79 | 0.01 | 0 | 468.21 | 1282.376 | 249.133 | 41.399 | 78.963 | 0 | 10.8282 | 25.5 | 9.6649 | 25.125 | 31.5 | 151.78 | 151.78 | 78.011 | -- | -- | 13.558 | -- | 20.4398 | 0 | 65.252 | 33.26 | 60.436
19:00 | 14 | 38 | 149.9 | 125.39 | 38.1 | 168 | 68.5 | 275 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 8.628 | 217.19 | 223.05 | 754.12 | 645.104 | 479.81 | 16.23 | 4.88 | 32.99 | 24.95 | 0.01 | 0 | 460.87 | 1275.35 | 254.19 | 41.165 | 84.62 | 0 | 10.8282 | 27 | 9.9918 | 25.125 | 31.5 | 145.95 | 145.95 | 78.011 | -- | -- | 13.915 | -- | 20.3829 | 0 | 65.252 | 32.986 | 61.047
19:30 | 14 | 38 | 149.9 | 125.39 | 38.1 | 168 | 68.5 | 275 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 8.628 | 217.19 | 223.05 | 754.12 | 645.104 | 479.81 | 16.23 | 4.88 | 32.99 | 24.95 | 0.01 | 0 | 460.87 | 1275.35 | 254.19 | 41.165 | 84.62 | 0 | 10.8282 | 27 | 9.9918 | 25.125 | 31.5 | 145.95 | 145.95 | 78.011 | -- | -- | 13.915 | -- | 20.3829 | 0 | 65.252 | 32.986 | 61.047
20:00 | 14 | 38 | 149.9 | 125.9946 | 40.5 | 168 | 68.5 | 285 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 8.628 | 208.01 | 216.65 | 751.14 | 645.104 | 447.385 | 16.11 | 4.88 | 33.19 | 24.78 | 0.01 | 0 | 449.54 | 1264.02 | 275.31 | 41.367 | 90.44 | 0 | 10.8282 | 26.7 | 10.2659 | 25.125 | 32.5 | 141.53 | 141.53 | 78.906 | -- | -- | 20.18 | -- | 20.4904 | 0 | 65.252 | 33.504 | 61.202
20:30 | 14 | 38 | 149.9 | 125.9946 | 40.5 | 168 | 68.5 | 285 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 8.628 | 208.01 | 216.65 | 751.14 | 645.104 | 447.385 | 16.11 | 4.88 | 33.19 | 24.78 | 0.01 | 0 | 449.54 | 1264.02 | 275.31 | 41.367 | 90.44 | 0 | 10.8282 | 26.7 | 10.2659 | 25.125 | 32.5 | 141.53 | 141.53 | 78.906 | -- | -- | 20.18 | -- | 20.4904 | 0 | 65.252 | 33.504 | 61.202
21:00 | 14 | 38 | 149.9 | 129.3543 | 39.9 | 168 | 68.5 | 285 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 8.628 | 221.87 | 202.69 | 748.17 | 645.104 | 447.282 | 16.07 | 5.28 | 32.29 | 24.68 | 0.01 | 0 | 424.26 | 1238.74 | 321.9 | 40.949 | 99.91 | 0 | 10.8282 | 27 | 9.7244 | 25.125 | 32.5 | 139.15 | 139.15 | 77.121 | -- | -- | 23.838 | -- | 20.4707 | 0 | 65.252 | 33.409 | 61.581
21:30 | 14 | 38 | 149.9 | 129.3543 | 39.9 | 168 | 68.5 | 285 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 8.628 | 221.87 | 202.69 | 748.17 | 645.104 | 447.282 | 16.07 | 5.28 | 32.29 | 24.68 | 0.01 | 0 | 424.26 | 1238.74 | 321.9 | 40.949 | 99.91 | 0 | 10.8282 | 27 | 9.7244 | 25.125 | 32.5 | 139.15 | 139.15 | 77.121 | -- | -- | 23.838 | -- | 20.4707 | 0 | 65.252 | 33.409 | 61.581
22:00 | 14 | 38 | 149.9 | 33.3719 | 37 | 168 | 68.5 | 285 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 8.628 | 225.02 | 196.67 | 748.17 | 645.104 | 450.234 | 16.03 | 4.11 | 28.29 | 17.28 | 0.01 | 0 | 347.64 | 1162.12 | 328.35 | 41.179 | 148.75 | 0 | 10.8282 | 27 | 10.1762 | 25.125 | 32.5 | 137.43 | 137.43 | 78.011 | -- | -- | 24.546 | -- | 20.3678 | 0 | 65.252 | 32.913 | 62.07
22:30 | 14 | 38 | 149.9 | 33.3719 | 37 | 168 | 68.5 | 285 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 8.628 | 225.02 | 196.67 | 748.17 | 645.104 | 450.234 | 16.03 | 4.11 | 28.29 | 17.28 | 0.01 | 0 | 347.64 | 1162.12 | 328.35 | 41.179 | 148.75 | 0 | 10.8282 | 27 | 10.1762 | 25.125 | 32.5 | 137.43 | 137.43 | 78.011 | -- | -- | 24.546 | -- | 20.3678 | 0 | 65.252 | 32.913 | 62.07
23:00 | 14 | 38 | 149.9 | 33.6213 | 36.8 | 168 | 68.5 | 275 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 8.628 | 225.02 | 202.69 | 751.14 | 645.104 | 421.294 | 16.01 | 2.72 | 34.07 | 17.3 | 0.01 | 0 | 287.16 | 1101.64 | 309.62 | 41.047 | 143.72 | 0 | 10.8282 | 27 | 9.4726 | 25.125 | 32.5 | 134.92 | 134.92 | 80.709 | 88.0186 | 165.899 | 24.091 | 101.2214 | 20.2809 | 0 | 65.252 | 32.494 | 62.564
23:30 | 14 | 38 | 149.9 | 33.6213 | 36.8 | 168 | 68.5 | 275 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 8.628 | 225.02 | 202.69 | 751.14 | 645.104 | 421.294 | 16.01 | 2.72 | 34.07 | 17.3 | 0.01 | 0 | 287.16 | 1101.64 | 309.62 | 41.047 | 143.72 | 0 | 10.8282 | 27 | 9.4726 | 25.125 | 32.5 | 134.92 | 134.92 | 80.709 | 88.0186 | 165.899 | 24.091 | 101.2214 | 20.2809 | 0 | 65.252 | 32.494 | 62.564
MAX | 14 | 38 | 149.9 | 33.3719 | 29.6 | 168 | 66.4 | 240 | 0 | 0 | 23.75 | 1.07 | 684.34 | 8.628 | 203.51 | 116.62 | 632.11 | 645.104 | 421.294 | 14.95 | 0.84 | 28.29 | 10.86 | 0.01 | 0 | 240.75 | 1032.58 | 246.478 | 40.477 | 77.292 | 0 | 10.8282 | 23 | 9.2596 | 25.125 | 30 | 134.92 | 134.92 | 77.121 | 88.0186 | 165.899 | 13.558 | 101.2214 | 20.2809 | 0 | 65.252 | 32.494 | 60.303
MIN | 18 | 38 | 151.9 | 149.3948 | 41 | 170 | 115 | 300 | 0 | 0 | 24.14 | 1.07 | 755.25 | 8.628 | 272.08 | 231.21 | 866.12 | 645.104 | 594.283 | 16.23 | 7.47 | 62.74 | 47.4 | 0.01 | 0 | 515.3 | 1329.935 | 328.35 | 42.065 | 148.75 | 0 | 10.8282 | 27 | 10.2659 | 25.125 | 32.5 | 153.15 | 153.15 | 86.4203 | 88.0186 | 170.2897 | 24.546 | 101.2214 | 24.9329 | 0 | 65.252 | 54.915 | 62.564
PROM | 16.2 | 38 | 151.2333 | 123.9354 | 37.9292 | 169.3333 | 86.8667 | 279.5833 | 0 | 0 | 23.9321 | 1.07 | 719.795 | 8.628 | 245.7225 | 198.4704 | 762.3821 | 645.104 | 508.9762 | 15.5825 | 3.6171 | 39.0667 | 23.9767 | 0.01 | 0 | 408.8112 | 1214.5957 | 279.8698 | 41.4288 | 92.1029 | 0 | 10.8282 | 24.0083 | 9.8111 | 25.125 | 31.125 | 143.9912 | 143.9912 | 78.8469 | 88.0186 | 168.0943 | 19.1224 | 101.2214 | 21.5926 | 0 | 65.252 | 38.8161 | 60.978
INICIO | 18 | 38 | 151.9 | 149.3948 | 34 | 170 | 105 | 290 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 8.628 | 265.02 | 140.35 | 781.27 | 645.104 | 434.754 | 15.69 | 1.82 | 62.74 | 47.4 | 0.01 | 0 | 294.54 | 1032.58 | 269.73 | 41.649 | 95.78 | 0 | 10.8282 | 23 | 10.0095 | 25.125 | 31.5 | 146.38 | 146.38 | 86.4203 | -- | 170.2897 | 20.144 | -- | 24.6127 | 0 | 65.252 | 53.372 | 60.91
FINAL | 14 | 38 | 149.9 | 33.6213 | 36.8 | 168 | 68.5 | 275 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 8.628 | 225.02 | 202.69 | 751.14 | 645.104 | 421.294 | 16.01 | 2.72 | 34.07 | 17.3 | 0.01 | 0 | 287.16 | 1101.64 | 309.62 | 41.047 | 143.72 | 0 | 10.8282 | 27 | 9.4726 | 25.125 | 32.5 | 134.92 | 134.92 | 80.709 | 88.0186 | 165.899 | 24.091 | 101.2214 | 20.2809 | 0 | 65.252 | 32.494 | 62.564
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 14 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 3.1145 | 0.2103 | 0.411 | 0 | 0.03096 | 3875.0751 | -- | -- | 0.6644 | 22.4008 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.508 | 0.405 | -- | 273.059 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.39808 | 0.29776 | 11.38 | 0.418
00:30 | 2695 | 3.1145 | 0.2103 | 0.411 | 0 | 0.03096 | 3875.0751 | -- | -- | 0.6644 | 22.4008 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.508 | 0.405 | -- | 273.059 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.39808 | 0.29776 | 11.38 | 0.418
01:00 | 2695 | 3.2879 | 0.19965 | 0.403 | 0 | 0.02923 | 3875.0385 | -- | -- | 0.66642 | 22.3082 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | -- | 273.06 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.41259 | 0.27786 | 11.38 | 0.417
01:30 | 2695 | 3.2879 | 0.19965 | 0.403 | 0 | 0.02923 | 3875.0385 | -- | -- | 0.66642 | 22.3082 | -- | 0.19661 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | -- | 273.06 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.41259 | 0.27786 | 11.38 | 0.417
02:00 | 2695 | 3.2155 | 0.00945 | 0.403 | 0 | 0.02704 | 3875.0004 | -- | -- | 0.66854 | 22.2118 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | -- | 273.062 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.42855 | 0.27211 | 11.45 | 0.417
02:30 | 2695 | 3.2155 | 0.00945 | 0.403 | 0 | 0.02704 | 3875.0004 | -- | -- | 0.66854 | 22.2118 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.508 | 0.407 | -- | 273.062 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.42855 | 0.27211 | 11.45 | 0.417
03:00 | 2695 | 3.1919 | 0.19539 | 0.398 | 0 | 0.02482 | 3874.9632 | -- | -- | 0.67054 | 22.1178 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.508 | 0.404 | -- | 273.063 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.44015 | 0.26868 | 11.28 | 0.416
03:30 | 2695 | 3.1919 | 0.19539 | 0.398 | 0 | 0.02482 | 3874.9632 | -- | -- | 0.67054 | 22.1178 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.508 | 0.404 | -- | 273.063 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.44015 | 0.26868 | 11.28 | 0.416
04:00 | 2695 | 3.129 | 0 | 0.386 | 0 | 0.01607 | 3874.9248 | -- | -- | 0.67186 | 22.0208 | -- | 0.16014 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.508 | 0.404 | -- | 273.064 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.44886 | 0.26414 | 11.44 | 0.416
04:30 | 2695 | 3.129 | 0 | 0.386 | 0 | 0.01607 | 3874.9248 | -- | -- | 0.67186 | 22.0208 | -- | 0.16014 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.508 | 0.404 | -- | 273.064 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.44886 | 0.26414 | 11.44 | 0.416
05:00 | 2695 | 2.9981 | 0 | 0.374 | 0 | 0.01336 | 3874.8864 | -- | -- | 0.67412 | 21.924 | -- | 0.14926 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.006 | 0.507 | 0.407 | -- | 273.065 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.46765 | 0.25629 | 11.52 | 0.415
05:30 | 2695 | 2.9981 | 0 | 0.374 | 0 | 0.01336 | 3874.8864 | -- | -- | 0.67412 | 21.924 | -- | 0.14926 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.006 | 0.507 | 0.407 | -- | 273.065 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.46765 | 0.25629 | 11.52 | 0.415
06:00 | 2695 | 2.8628 | 0 | 0.374 | 0 | 0.01184 | 3874.8462 | -- | -- | 0.67549 | 21.8226 | -- | 0.12939 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.507 | 0.406 | 102.18 | 273.066 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.48111 | 0.24747 | 11.55 | 0.414
06:30 | 2695 | 2.8628 | 0 | 0.374 | 0 | 0.01184 | 3874.8462 | -- | -- | 0.67549 | 21.8226 | -- | 0.12939 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.507 | 0.406 | 102.18 | 273.066 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.48111 | 0.24747 | 11.55 | 0.414
07:00 | 2695 | 2.6715 | 0 | 0.35 | 0 | 0.01686 | 3874.8087 | -- | -- | 0.67273 | 21.7283 | -- | 0.10808 | 0.00111 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.507 | 0.405 | -- | 273.067 | 0 | 0 | 53.19 | 0.157 | 0.48111 | 0.23988 | 11.35 | 0.413
07:30 | 2695 | 2.6715 | 0 | 0.35 | 0 | 0.01686 | 3874.8087 | -- | -- | 0.67273 | 21.7283 | -- | 0.10808 | 0.00111 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.507 | 0.405 | -- | 273.067 | 0 | 0 | 53.19 | 0.157 | 0.48111 | 0.23988 | 11.35 | 0.413
08:00 | 2695 | 2.3891 | 0 | 0.342 | 0 | 0.02101 | 3874.7697 | -- | -- | 0.64731 | 21.6303 | 377.2646 | 0.08397 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.006 | 0.507 | 0.405 | -- | 273.069 | 0 | 0 | 53.19 | 0.15 | 0.48111 | 0.23453 | 11.32 | 0.412
08:30 | 2695 | 2.3891 | 0 | 0.342 | 0 | 0.02101 | 3874.7697 | -- | -- | 0.64731 | 21.6303 | 377.2646 | 0.08397 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.006 | 0.507 | 0.405 | -- | 273.069 | 0 | 0 | 53.19 | 0.15 | 0.48111 | 0.23453 | 11.32 | 0.412
09:00 | 2695 | 2.086 | 0 | 0.341 | 0 | 0.02232 | 3874.7203 | -- | -- | 0.62556 | 21.5063 | -- | 0.08149 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.507 | 0.405 | -- | 273.1 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.45611 | 0.24747 | 11.37 | 0.41
09:30 | 2695 | 2.086 | 0 | 0.341 | 0 | 0.02232 | 3874.7203 | -- | -- | 0.62556 | 21.5063 | -- | 0.08149 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.507 | 0.405 | -- | 273.1 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.45611 | 0.24747 | 11.37 | 0.41
10:00 | 2695 | 1.8099 | 0 | 0.339 | 0 | 0.02617 | 3874.6664 | -- | -- | 0.60995 | 21.3711 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.506 | 0.408 | -- | 273.132 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.43145 | 0.25076 | 11.45 | 0.409
10:30 | 2695 | 1.8099 | 0 | 0.339 | 0 | 0.02617 | 3874.6664 | -- | -- | 0.60995 | 21.3711 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.506 | 0.408 | -- | 273.132 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.43145 | 0.25076 | 11.45 | 0.409
11:00 | 2695 | 2.0965 | 0 | 0.345 | 0 | 0.02799 | 3874.6222 | -- | -- | 0.6098 | 21.2605 | -- | 0.08397 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.506 | 0.407 | -- | 273.164 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.41694 | 0.23774 | 11.42 | 0.407
11:30 | 2695 | 2.0965 | 0 | 0.345 | 0 | 0.02799 | 3874.6222 | -- | -- | 0.6098 | 21.2605 | -- | 0.08397 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.506 | 0.407 | -- | 273.164 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.41694 | 0.23774 | 11.42 | 0.407
12:00 | 2695 | 2.1913 | 0 | 0.342 | 0 | 0.02986 | 3874.6033 | -- | -- | 0.6137 | 21.2133 | -- | 0.08397 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.506 | 0.405 | -- | 273.196 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.41404 | 0.22091 | 11.31 | 0.405
12:30 | 2695 | 2.1913 | 0 | 0.342 | 0 | 0.02986 | 3874.6033 | -- | -- | 0.6137 | 21.2133 | -- | 0.08397 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.506 | 0.405 | -- | 273.196 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.41404 | 0.22091 | 11.31 | 0.405
13:00 | 2695 | 2.2808 | 0 | 0.354 | 0 | 0.03334 | 3874.6082 | -- | -- | 0.61673 | 21.2255 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.506 | 0.407 | -- | 273.228 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.39953 | 0.22819 | 11.18 | 0.403
13:30 | 2695 | 2.2808 | 0 | 0.354 | 0 | 0.03334 | 3874.6082 | -- | -- | 0.61673 | 21.2255 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.506 | 0.407 | -- | 273.228 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.39953 | 0.22819 | 11.18 | 0.403
14:00 | 2695 | 2.3571 | 0 | 0.374 | 0 | 0.03971 | 3874.5847 | -- | -- | 0.61881 | 21.1668 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.506 | 0.404 | -- | 273.26 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.356 | 0.25407 | 11.24 | 0.401
14:30 | 2695 | 2.3571 | 0 | 0.374 | 0 | 0.03971 | 3874.5847 | -- | -- | 0.61881 | 21.1668 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.506 | 0.404 | -- | 273.26 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.356 | 0.25407 | 11.24 | 0.401
15:00 | 2695 | 2.4438 | 0.08316 | 0.379 | 0 | 0.04297 | 3874.5822 | -- | -- | 0.61928 | 21.1607 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.506 | 0.405 | -- | 273.292 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.3444 | 0.23241 | 11.21 | 0.398
15:30 | 2695 | 2.4438 | 0.08316 | 0.379 | 0 | 0.04297 | 3874.5822 | -- | -- | 0.61928 | 21.1607 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | 0.006 | 0.506 | 0.405 | -- | 273.292 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.3444 | 0.23241 | 11.21 | 0.398
16:00 | 2695 | 2.4793 | 0.37431 | 0.384 | 0 | 0.04748 | 3874.6017 | -- | -- | 0.61988 | 21.2095 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.408 | -- | 273.324 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.32409 | 0.23774 | 11.18 | 0.397
16:30 | 2695 | 2.4793 | 0.37431 | 0.384 | 0 | 0.04748 | 3874.6017 | -- | -- | 0.61988 | 21.2095 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.408 | -- | 273.324 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.32409 | 0.23774 | 11.18 | 0.397
17:00 | 2695 | 2.4701 | 0.39987 | 0.39 | 0 | 0.04275 | 3874.6185 | 48.75 | 19.7413 | 0.6197 | 21.2514 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.408 | -- | 273.356 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.31538 | 0.21988 | 11.29 | 0.397
17:30 | 2695 | 2.4701 | 0.39987 | 0.39 | 0 | 0.04275 | 3874.6185 | 48.75 | 19.7413 | 0.6197 | 21.2514 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.408 | -- | 273.356 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.31538 | 0.21988 | 11.29 | 0.397
18:00 | 2695 | 2.4222 | 0.39348 | 0.403 | 0 | 0.04229 | 3874.6389 | -- | -- | 0.61989 | 21.3025 | 379.7994 | 0.09143 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.406 | 102.77 | 273.387 | 0 | 0 | 53.19 | 0.12 | 0.30546 | 0.22714 | 11.41 | 0.397
18:30 | 2695 | 2.4222 | 0.39348 | 0.403 | 0 | 0.04229 | 3874.6389 | -- | -- | 0.61989 | 21.3025 | 379.7994 | 0.09143 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.406 | 102.77 | 273.387 | 0 | 0 | 53.19 | 0.12 | 0.30546 | 0.22714 | 11.41 | 0.397
19:00 | 2695 | 2.3487 | 0.35727 | 0.423 | 0 | 0.04312 | 3874.6328 | -- | -- | 0.62009 | 21.2872 | -- | 0.09143 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.406 | -- | 273.419 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.29727 | 0.22714 | 11.48 | 0.399
19:30 | 2695 | 2.3487 | 0.35727 | 0.423 | 0 | 0.04312 | 3874.6328 | -- | -- | 0.62009 | 21.2872 | -- | 0.09143 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | 0.006 | 0.505 | 0.406 | -- | 273.419 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.29727 | 0.22714 | 11.48 | 0.399
20:00 | 2695 | 2.1859 | 0.34875 | 0.418 | 0 | 0.04197 | 3874.61 | -- | -- | 0.62021 | 21.23 | -- | 0.10238 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.505 | 0.407 | -- | 273.451 | 0 | 0 | 53.19 | 0.151 | 0.29493 | 0.22924 | 11.37 | 0.401
20:30 | 2695 | 2.1859 | 0.34875 | 0.418 | 0 | 0.04197 | 3874.61 | -- | -- | 0.62021 | 21.23 | -- | 0.10238 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | 0.006 | 0.505 | 0.407 | -- | 273.451 | 0 | 0 | 53.19 | 0.151 | 0.29493 | 0.22924 | 11.37 | 0.401
21:00 | 2695 | 1.9925 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.04141 | 3874.6133 | -- | -- | 0.62032 | 21.2384 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.483 | 0 | 0 | 53.19 | 0.128 | 0.29259 | 0.23881 | 11.19 | 0.403
21:30 | 2695 | 1.9925 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.04141 | 3874.6133 | -- | -- | 0.62032 | 21.2384 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.483 | 0 | 0 | 53.19 | 0.128 | 0.29259 | 0.23881 | 11.19 | 0.403
22:00 | 2695 | 1.8089 | 0.2742 | 0.418 | 0 | 0.04238 | 3874.6399 | -- | -- | 0.62091 | 21.3047 | -- | 0.09964 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.515 | 0 | 0 | 53.19 | 0.121 | 0.27622 | 0.25518 | 11.18 | 0.404
22:30 | 2695 | 1.8089 | 0.2742 | 0.418 | 0 | 0.04238 | 3874.6399 | -- | -- | 0.62091 | 21.3047 | -- | 0.09964 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.515 | 0 | 0 | 53.19 | 0.121 | 0.27622 | 0.25518 | 11.18 | 0.404
23:00 | 2695 | 1.5481 | 0.20604 | 0.418 | 0 | 0.04303 | 3874.6642 | -- | -- | 0.62058 | 21.381 | -- | 0.09691 | 0.00123 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | -- | 273.547 | 0 | 0 | 53.19 | 0.123 | 0.26452 | 0.2825 | 11.29 | 0.405
23:30 | 2695 | 1.5481 | 0.20604 | 0.418 | 0 | 0.04303 | 3874.6642 | -- | -- | 0.62058 | 21.381 | -- | 0.09691 | 0.00123 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | -- | 273.547 | 0 | 0 | 53.19 | 0.123 | 0.26452 | 0.2825 | 11.29 | 0.405

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 14 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
14/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.54
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.95
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.52
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.2
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
14/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.72

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 14 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/03/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.71
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.055
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.429
14/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 36.275
14/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 540.02
14/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 658.956
14/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 376.5
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.108
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.362
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 116.952
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.603
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 98.113
14/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.122

## STOCK_COMB
viernes, 14 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 274.04 | 274.036 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 558.02 | 557.76 | 0 | m3 | Para realizar prueba de sincronización grupo Mak-2. con exito.
14/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
14/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
14/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58674.89 | 58674.89 | 0 | m3
14/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
14/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
14/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
14/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.97 | 738.97 | 0 | m3
14/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 642.68 | 790.233 | 147.553 | m3 | Ingresó 4 cisternas con combustible.
14/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
14/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
14/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
14/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
14/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
14/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.59 | 17.59 | 0 | m3
14/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 14 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 534.33
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5637.5515
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5617.3728
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 5814.4757
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0.26
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 265469.69
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 893153
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 894314
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 905343
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 68187
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1032637.636
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1031698.021
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 341689.22
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 295.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 137836.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 119.23
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 990446.267
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 985232.434
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1244801.879
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 251856
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 388856
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 962848
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24872.78
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24127.89
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24250.96
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 15956.79
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18654.58
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18654.58
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 5150.32
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 5334.79
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198344.115
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1014153
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 256280.8303
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 14 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/03/2025 00:00 | 870.9 | 1.63 | 85.31 | 85.31 | 4474.7 | 500.14 | 9137 | 23213 | 4279.3289 | 4431.8336 | 4426.371 | 4432.6714 | 2690 | 6652 | 7000.648
14/03/2025 01:00 | 871 | 1.42 | 88.58 | 88.58 | 4474.7 | 499.16 | 9367 | 23286 | 4327.7344 | 4455.1926 | 4450.4845 | 4456.6978 | 2700 | 6654 | 6999.4
14/03/2025 02:00 | 870.9 | 1.32 | 91.98 | 91.98 | 4474.7 | 499.16 | 9593 | 23348 | 4386.0329 | 4485.6174 | 4480.6534 | 4487.3192 | 2700 | 6651 | 6998.014
14/03/2025 03:00 | 871.3 | 1.44 | 95.03 | 95.03 | 4474.7 | 501.12 | 9755 | 22783 | 4392.6281 | 4486.4029 | 4480.9776 | 4487.9082 | 2700 | 6651 | 6996.449
14/03/2025 04:00 | 871.4 | 1.43 | 96.6 | 96.6 | 4474.7 | 507.98 | 9861 | 22829 | 4392.8635 | 4489.3471 | 4483.7891 | 4490.7349 | 2700 | 6651 | 6995.339
14/03/2025 05:00 | 871.5 | 1.43 | 97.43 | 97.43 | 4474.7 | 500.14 | 9932 | 22822 | 4352.9381 | 4463.2404 | 4457.7293 | 4464.7064 | 2700 | 6651 | 6994.284
14/03/2025 06:00 | 871.4 | 1.54 | 97.11 | 97.11 | 4474.7 | 503.08 | 9775 | 22648 | 4248.9429 | 4401.0158 | 4395.6619 | 4402.4033 | 2680 | 6651 | 6993.078
14/03/2025 07:00 | 873.6 | 1.43 | 95.53 | 95.53 | 4474.7 | 487.39 | 9585 | 22824 | 4114.9151 | 4286.3819 | 4280.3932 | 4285.9241 | 2630 | 6651 | 6991.809
14/03/2025 08:00 | 872.1 | 1899.94 | 90.81 | 90.81 | 4474.7 | 500.14 | 9377 | 22778 | 4044.7212 | 4233.3832 | 4228.4897 | 4232.9254 | 2610 | 6651 | 6990.541
14/03/2025 09:00 | 802.4 | 1805.92 | 88.29 | 88.29 | 4474.7 | 504.06 | 9158 | 22771 | 4006.3267 | 4190.0028 | 4188.3728 | 4188.8779 | 2620 | 6636 | 6966.589
14/03/2025 10:00 | 790.5 | 1756.57 | 86.18 | 86.18 | 4474.7 | 516.81 | 8901 | 22690 | 3862.5237 | 4078.1166 | 4080.0247 | 4078.1692 | 2590 | 6637 | 6729.226
14/03/2025 11:00 | 799.6 | 1756.23 | 83.82 | 83.82 | 4474.7 | 505.04 | 8644 | 22774 | 3808.9363 | 4032.9697 | 4037.4207 | 4035.1814 | 2590 | 6637 | 6412.151
14/03/2025 12:00 | 793.1 | 1744.29 | 82.14 | 82.14 | 4474.7 | 500.14 | 8387 | 22693 | 3775.959 | 4017.659 | 4022.823 | 4019.5175 | 2590 | 6637 | 6246.727
14/03/2025 13:00 | 799.4 | 1779.83 | 82.28 | 82.28 | 4474.7 | 500.14 | 8232 | 22632 | 3781.6124 | 4039.0549 | 4045.639 | 4039.6568 | 2590 | 6637 | 6184.069
14/03/2025 14:00 | 860 | 1779.61 | 82.84 | 82.84 | 4474.7 | 502.1 | 8143 | 22796 | 3923.2956 | 4141.9113 | 4149.6616 | 4145.1832 | 2610 | 6653 | 6266.199
14/03/2025 15:00 | 860.9 | 1760.05 | 82.92 | 82.92 | 4474.7 | 506.02 | 8168 | 22692 | 4010.0952 | 4194.9101 | 4202.5383 | 4198.2994 | 2660 | 6653 | 6265.506
14/03/2025 16:00 | 860.8 | 1779.09 | 82.79 | 82.79 | 4474.7 | 506.02 | 8203 | 22784 | 4041.4238 | 4213.9504 | 4220.7043 | 4216.7904 | 2670 | 6654 | 6264.051
14/03/2025 17:00 | 861.1 | 1778.95 | 82.87 | 82.87 | 4474.7 | 500.14 | 8279 | 22730 | 4099.6044 | 4275.782 | 4276.1761 | 4279.0932 | 2680 | 6652 | 6259.941
14/03/2025 18:00 | 864.5 | 1780.14 | 80.34 | 80.34 | 4474.7 | 506.02 | 8355 | 22752 | 4113.266 | 4285.5968 | 4283.8531 | 4288.2797 | 2690 | 6652 | 6253.276
14/03/2025 19:00 | 804 | 1779.26 | 78.19 | 78.19 | 4460.9 | 501.12 | 8380 | 22777 | 4092.3023 | 4278.5301 | 4275.0946 | 4280.8598 | 2680 | 6652 | 6246.564
14/03/2025 20:00 | 866.5 | 1780.16 | 77.47 | 77.47 | 4460.9 | 501.12 | 8331 | 22769 | 4113.6196 | 4311.8996 | 4307.6424 | 4313.1302 | 2680 | 6653 | 6234.584
14/03/2025 21:00 | 868.9 | 1780.48 | 77.98 | 77.98 | 4460.9 | 502.1 | 8283 | 22629 | 4104.1977 | 4308.3664 | 4304.5067 | 4309.9503 | 2680 | 6652 | 6227.59
14/03/2025 22:00 | 869.6 | 1780.17 | 79.08 | 79.08 | 4467.8 | 507.98 | 8278 | 22709 | 4129.6371 | 4326.6216 | 4322.5647 | 4328.0876 | 2680 | 6653 | 6225.76
14/03/2025 23:00 | 870.9 | 1781.67 | 77.98 | 77.98 | 4460.9 | 505.04 | 8393 | 22803 | 4197.5929 | 4369.6094 | 4365.493 | 4370.9576 | 2690 | 6663 | 6222.034

## TEMP_AMB
viernes, 14 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/03/2025 00:00 | 23 | 28.47 | 28.47 | 23.1 | 23.1 | 25.38 | 25.38 | 19.8 | 38.38 | 20.7 | 22.3 | 27.1 | 19.45 | 19.7 | 20.6 | 24.49
14/03/2025 01:00 | 22 | 28.53 | 28.53 | 23.1 | 23.1 | 24.89 | 24.89 | 19.8 | 38.2 | 20.2 | 23.2 | 26.97 | 19.05 | 19.7 | 20.4 | 24.34
14/03/2025 02:00 | 22 | 28.39 | 28.39 | 22.6 | 22.6 | 24.58 | 24.58 | 19.7 | 38.11 | 20.2 | 22.9 | 26.77 | 18.938 | 19.7 | 19.89 | 24.18
14/03/2025 03:00 | 21 | 28.43 | 28.43 | 22.8 | 22.8 | 24.35 | 24.35 | 19.7 | 37.85 | 20.5 | 23.7 | 26.54 | 18.9 | 19.5 | 19.91 | 22.63
14/03/2025 04:00 | 21 | 28.51 | 28.51 | 22.6 | 22.6 | 24.03 | 24.03 | 19.7 | 38.26 | 20.6 | 22.2 | 26.35 | 18.75 | 19.6 | 19.91 | 22.34
14/03/2025 05:00 | 21 | 28.43 | 28.43 | 22.1 | 22.1 | 23.7 | 23.7 | 19.6 | 38.27 | 20.3 | 22.5 | 26.18 | 19.15 | 19.8 | 19.94 | 22.46
14/03/2025 06:00 | 20 | 28.23 | 28.23 | 21.8 | 21.8 | 23.41 | 23.41 | 19.6 | 37.9 | 19.9 | 21.8 | 26.03 | 19.5 | 19.6 | 19.67 | 22.58
14/03/2025 07:00 | 21 | 28.04 | 28.04 | 21.8 | 21.8 | 23.52 | 23.52 | 19.7 | 38.05 | 20.1 | 22.6 | 21.89 | 19.45 | 19.8 | 19.58 | 22.42
14/03/2025 08:00 | 22 | 26.4 | 26.4 | 22.6 | 22.6 | 24.68 | 24.68 | 20 | 38.5 | 21.2 | 23.9 | 21.75 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 22.61
14/03/2025 09:00 | 27 | 28.51 | 28.51 | 22.9 | 22.9 | 25.89 | 25.89 | 20.8 | 39.86 | 22.6 | 25.2 | 23.06 | 20.6 | 21.8 | 22.5 | 22.36
14/03/2025 10:00 | 29 | 30.76 | 30.76 | 24.9 | 24.9 | 26.7 | 26.7 | 21 | 41.04 | 23.3 | 26.1 | 25.26 | 21.65 | 22.4 | 23.6 | 22.6
14/03/2025 11:00 | 31 | 31.26 | 31.26 | 26.2 | 26.2 | 27.41 | 27.41 | 21.7 | 40.21 | 24.3 | 27.2 | 26.2 | 21.9 | 23.6 | 24.77 | 22.51
14/03/2025 12:00 | 32 | 29.87 | 29.87 | 26.8 | 26.8 | 27.8 | 27.8 | 22.2 | 38.98 | 25.7 | 27.2 | 27.17 | 22.4 | 24.6 | 24.91 | 22.89
14/03/2025 13:00 | 33 | 30.31 | 30.31 | 26.8 | 26.8 | 28.16 | 28.16 | 22.3 | 38.97 | 26.7 | 27.3 | 27.32 | 22.65 | 24.7 | 25.42 | 23.58
14/03/2025 14:00 | 30 | 30.69 | 30.69 | 26.4 | 26.4 | 28.43 | 28.43 | 22.5 | 39.35 | 25.6 | 28.1 | 27.83 | 23.6 | 26.1 | 25.92 | 24.31
14/03/2025 15:00 | 30 | 29.99 | 29.99 | 26.3 | 26.3 | 28.69 | 28.69 | 22.3 | 39.52 | 24.9 | 27.3 | 27.82 | 24.2 | 26.4 | 25.06 | 25.25
14/03/2025 16:00 | 30 | 29.47 | 29.47 | 23.8 | 23.8 | 28.76 | 28.76 | 22.2 | 38.15 | 25 | 26.7 | 27.16 | 24 | 25.9 | 25.47 | 25.52
14/03/2025 17:00 | 29 | 28.87 | 28.87 | 22.9 | 22.9 | 29.16 | 29.16 | 21.6 | 37.61 | 23.8 | 26.1 | 27.64 | 23.4 | 25 | 23.63 | 25.1
14/03/2025 18:00 | 26 | 28.27 | 28.27 | 23.3 | 23.3 | 28.68 | 28.68 | 21.2 | 36.7 | 22.6 | 24.6 | 28.43 | 22.6 | 23.9 | 22.34 | 24.23
14/03/2025 19:00 | 24 | 27.75 | 27.75 | 23.5 | 23.5 | 27.8 | 27.8 | 21.1 | 36.24 | 21.8 | 24.7 | 27.22 | 21.95 | 22.6 | 21.39 | 23.84
14/03/2025 20:00 | 25 | 27.33 | 27.33 | 23.2 | 23.2 | 26.97 | 26.97 | 21.2 | 36.19 | 21.7 | 22.6 | 26.91 | 22.3 | 21.9 | 21.44 | 23.31
14/03/2025 21:00 | 24 | 26.7 | 26.7 | 23.6 | 23.6 | 26.39 | 26.39 | 21.2 | 36.21 | 21.9 | 24.8 | 26.75 | 22 | 21.5 | 21.62 | 23.16
14/03/2025 22:00 | 24 | 26.82 | 26.82 | 23.5 | 23.5 | 25.96 | 25.96 | 21.1 | 36.11 | 21.7 | 24.5 | 26.79 | 21.35 | 21.4 | 21.62 | 23.14
14/03/2025 23:00 | 24 | 26.95 | 26.95 | 23.5 | 23.5 | 25.6 | 25.6 | 21.2 | 36.12 | 21.5 | 22.1 | 26.67 | 21.5 | 21.8 | 21.17 | 23.34

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 14 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1870 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00
14/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 14/03/2025 06:00 | 15/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 14 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
14/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 11.66 | 0 |  | 4.8 | 5.66 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 5.3921 | 6.6532 |  |  |  | 9.5911 | 8.43 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 12.25 | 0 |  | 4.01 | 4.55 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 5.1654 | 5.8823 |  |  |  | 9.2059 | 8.11 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 11.16 | 0 |  | 3.74 | 4.61 | 6.7 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 4.4515 | 5.7883 |  |  |  | 9.9319 | 8.19 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 336.8188 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 11.88 | 0 |  | 3.71 | 4.04 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 5.7691 | 5.6943 |  |  |  | 9.6136 | 8.29 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 12.09 | 0 |  | 4.19 | 2.71 | 7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.571 | 5.6003 |  |  |  | 8.622 | 7.8 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 12.26 | 0 |  | 3.88 | 2.67 | 7.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.2561 | 5.5062 |  |  |  | 7.2942 | 7.01 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 11.57 | 0 |  | 3.76 | 2.01 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.9849 | 5.4122 |  |  |  | 7.0847 | 6.48 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 10.17 | 0 |  | 3.61 | 2.11 | 7.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.3099 | 5.3182 |  |  |  | 7.094 | 6.56 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 10.83 | 0 |  | 3.51 | 2.78 | 7.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.5402 | 5.2748 |  |  |  | 7.2079 | 7 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 336.8188 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 2.77 | 4.19 | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2902 | 5.3122 | 0 | 0 | 0 | 7.1322 | 7.28 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 336.8188 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 0 | 0.013
14/03/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 3.12 | 4.74 | 7.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 12.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.6 | 3.9117 | 5.3496 | 3 | 0 | 4.6 | 7.2299 | 7.63 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 343.2961 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 0 | 9.817
14/03/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 2.54 | 4.76 | 7.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 196.2 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 109.7 | 4.2734 | 5.2954 | 6.0605 | 3.6002 | 109.7 | 7.6649 | 7.53 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 340.0575 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 15 | 150.812
14/03/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 5.554 | 3.42 | 4.9 | 7.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 479.5 | 173 | 1 | 1 | 0.0746 | 87 | 451.4 | 3.896 | 5.1598 | 178.4054 | 65.251 | 451.4 | 7.5622 | 7.55 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 95 | 387.137
14/03/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 37.666 | 3.26 | 4.03 | 7.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 758.7 | 443.09 | 1 | 1 | 5.8032 | 208 | 777.5 | 4.4657 | 5.0241 | 398.3887 | 294.6292 | 777.5 | 6.8583 | 6.69 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 210 | 605.5005
14/03/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 67.539 | 3.05 | 3.65 | 7.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 960.3 | 768 | 1 | 1 | 25.813 | 346 | 906.3 | 4.6998 | 4.9455 | 545.756 | 611.6696 | 906.3 | 6.266 | 6.63 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 353.0121 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 354 | 724.589
14/03/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 147.316 | 2.97 | 3.05 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1003.6 | 922.91 | 1 | 1 | 58.7737 | 488 | 976.9 | 4.064 | 4.8941 | 636.4788 | 914.9542 | 976.9 | 5.6345 | 6.04 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 494 | 791.666
14/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 270.33 | 3.66 | 2.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1028.2 | 984 | 1 | 1 | 110.9374 | 624 | 1019.7 | 5.0953 | 4.8946 | 713.3813 | 971.4529 | 1019.7 | 5.6887 | 6.02 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 353.0121 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 634 | 982.237
14/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 648.896 | 4.7 | 2.1 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1033.9 | 1014.91 | 1 | 4 | 199.8 | 755 | 1042.7 | 4.2469 | 4.8894 | 776.6715 | 994.9157 | 1042.7 | 5.8935 | 6.18 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 346.5348 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 762 | 1043.716
14/03/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 815.292 | 5.83 | 2.48 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1039.4 | 1038.91 | 4 | 5 | 382.7293 | 868 | 1055.3 | 3.7368 | 4.8843 | 835.6142 | 1006.1003 | 1055.3 | 5.1887 | 5.98 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 877 | 1038.576
14/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 940.494 | 6.54 | 2.16 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1037.9 | 1040 | 5 | 6 | 607.1009 | 958 | 1056.3 | 3.2292 | 4.8792 | 873.3951 | 1007.3226 | 1056.3 | 4.7548 | 6.2 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 975 | 1066.81
14/03/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 872.886 | 6.9 | 1.87 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1039.4 | 1051.64 | 6 | 7 | 653.2543 | 1026 | 1057.9 | 2.5791 | 4.8741 | 905.056 | 1018.4654 | 1057.9 | 5.3685 | 6.99 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 327.1029 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 1040 | 1051.13
14/03/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 573.569 | 7.22 | 1.73 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1033.4 | 1051.64 | 6 | 7 | 413.4072 | 1091 | 1051.4 | 2.4663 | 4.8689 | 934.1476 | 1006.6817 | 1051.4 | 5.9397 | 7.3 | 518.1828 | 492.2737 | 492.2737 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 1088 | 1055.524
14/03/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 754.004 | 8.45 | 2.44 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1027.3 | 1053.6 | 6 | 7 | 365.2819 | 1127 | 1056.5 | 3.2574 | 4.8638 | 954.0473 | 1000.2742 | 1056.5 | 5.8877 | 7.52 | 518.1828 | 492.2737 | 492.2737 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 1114 | 1041.497
14/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 1247.595 | 8.95 | 3.53 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1020.5 | 1049.45 | 7 | 8 | 635.7131 | 1146 | 1048.8 | 5.6227 | 4.8587 | 987.0755 | 1004.4042 | 1048.8 | 5.9571 | 7.59 | 518.1828 | 492.2737 | 492.2737 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 1159 | 1030.638
14/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 1097.621 | 8.66 | 5.55 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1093.3 | 1057.45 | 7 | 8 | 956.8776 | 1136 | 1051.7 | 6.3542 | 4.8536 | 1003.7771 | 1008.2132 | 1051.7 | 6.4905 | 7.44 | 518.1828 | 459.8873 | 492.2737 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 1306 | 1032.37
14/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 606.456 | 8.7 | 5.58 | 6.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1141.5 | 1051.64 | 9 | 9 | 907.1467 | 1112 | 1048.9 | 5.9267 | 4.9658 | 1006.9863 | 994.543 | 1048.9 | 6.5548 | 7.98 | 518.1828 | 459.8873 | 492.2737 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 581 | 1032.785
14/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 531.759 | 8.75 | 6.05 | 6.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 419.4 | 1048.73 | 8 | 8 | 1015.9198 | 1070 | 1042.9 | 10.4451 | 5.3421 | 1018.1833 | 1010.2075 | 1042.9 | 6.6331 | 8.08 | 518.1828 | 459.8873 | 492.2737 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 486 | 1030.904
14/03/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 772.053 | 9.06 | 5.71 | 6.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 591.3 | 1048 | 8 | 8 | 837.9355 | 1009 | 1035.6 | 6.5807 | 5.7183 | 1046.8348 | 1008.1334 | 1035.6 | 6.9921 | 8.39 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 810 | 1021.965
14/03/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 255.719 | 9.28 | 5.55 | 6.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 296 | 1033.45 | 6 | 6 | 522.0692 | 967 | 1016.4 | 5.3252 | 6.0945 | 1065.728 | 991.5632 | 1016.4 | 7.222 | 8.45 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 929 | 996.198
14/03/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 72.572 | 9.2 | 5.46 | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 320.4 | 1009.82 | 4 | 4 | 272.5103 | 778 | 987.3 | 8.8041 | 6.4707 | 1045.94 | 987.4403 | 987.3 | 7.6799 | 8.97 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 875 | 975.034
14/03/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 69.441 | 9.02 | 4.91 | 7.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 940 | 981.2 | 5 | 3 | 137.4898 | 489 | 938.3 | 8.037 | 6.847 | 1052.644 | 958.0954 | 938.3 | 7.8951 | 8.76 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 680 | 920.925
14/03/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 97.535 | 8.32 | 4.39 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 646.6 | 917.46 | 6 | 4 | 212.907 | 464 | 847.7 | 9.5443 | 7.4117 | 1054.5508 | 903.3322 | 847.7 | 8.3648 | 8.49 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 245 | 825.981
14/03/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 40.865 | 8.14 | 4.42 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 185.1 | 715.2 | 6 | 5 | 149.1853 | 244 | 689.7 | 9.6108 | 7.9742 | 1116.0764 | 793.1309 | 689.7 | 8.6927 | 9.19 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 156 | 658.459
14/03/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 41.135 | 8.54 | 4.35 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 117.3 | 409.45 | 6 | 6 | 80.2417 | 125 | 397 | 9.7352 | 8.0821 | 1264.012 | 502.8123 | 397 | 9.1545 | 9.29 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 118 | 305.515
14/03/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 35.004 | 8.55 | 4.35 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1.4 | 156.54 | 5 | 4 | 24.2732 | 65 | 73 | 10.8558 | 8.19 | 4 | 166.4266 | 73 | 9.0918 | 9.63 | 518.1828 | 459.8873 | 459.8873 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 59 | 34.729
14/03/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 11.28 | 7.83 | 4.98 | 7.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.9 | 5.44 | 6 | 4 | 6.433 | 7 | 0.1 | 8.1541 | 7.9987 | 4 | 24.3014 | 0.1 | 9.1846 | 9.71 | 518.1828 | 492.2737 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 6 | 0
14/03/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 7.62 | 4.79 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.6679 | 0 | 0 | 9.4244 | 7.4321 | 3.3907 | 0 | 0 | 9.4712 | 9.7 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 0 | 0 | 388.6371 | 388.6371 | 0 | 0
14/03/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | 0 | 6.84 | 4.61 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.52197 | 0 | 0 | 8.2968 | 6.8656 | 0 | 0 | 0 | 8.4846 | 8.89 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 31.9743 | 127.8971 | 388.6371 | 388.6371 | 0 | 0
14/03/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 6.97 | 4.99 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6444 | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 8.2843 | 8.55 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 147.5736 | 150.0332 | 388.6371 | 388.6371 | 0 | 0
14/03/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 11.69 | 0 |  | 7.14 | 4.84 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 6.637 | 6.1575 |  |  |  | 8.2546 | 8.71 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 147.5736 | 152.4928 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 11.39 | 0 |  | 6.98 | 5.05 | 7.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6.686 | 6.3494 |  |  |  | 8.3994 | 8.99 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 194.3053 | 201.684 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 11.65 | 0 |  | 6.69 | 5.53 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.0261 | 6.5412 |  |  |  | 8.4627 | 9.02 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 241.0369 | 275.4708 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 11.37 | 0 |  | 6.65 | 4.91 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6.0621 | 6.7331 |  |  |  | 9.0753 | 8.73 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 255.7943 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 11.24 | 0 |  | 7.06 | 4.68 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.7369 | 6.925 |  |  |  | 8.4152 | 8.32 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 11.71 | 0 |  | 6.66 | 5.09 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6.2787 | 6.1257 |  |  |  | 8.2618 | 8.67 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 11.77 | 0 |  | 6.87 | 4.71 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5.087 | 5.85 |  |  |  | 8.166 | 8.58 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
14/03/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 10.77 | 0 |  | 6.64 | 5.72 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5.7783 | 5.85 |  |  |  | 8.3199 | 8.39 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371
15/03/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 10.53 | 0 |  | 6.82 | 6.61 | 6.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 6.4365 | 5.85 |  |  |  | 8.7385 | 8.76 | 518.1828 | 518.1828 | 518.1828 | 330.3416 | 0 | 295.1473 | 295.1473 | 388.6371 | 388.6371

## CALOR_ÚTIL
viernes, 14 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
14/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 58.78 | 0 | 363.82 | 28.74 | 3.377 | 454.717
14/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 366.3 | 28.74 | 3.377 | 460.157
14/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 355.31 | 28.74 | 3.377 | 441.347
14/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 57.41 | 0 | 362.69 | 28.74 | 3.377 | 452.217
14/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 364.19 | 28.74 | 3.377 | 453.407
14/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 357.91 | 28.74 | 3.377 | 447.927
14/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 357.24 | 28.74 | 3.377 | 444.757
14/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 48.73 | 0 | 364.26 | 28.74 | 3.377 | 445.107
14/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 363.25 | 28.74 | 3.377 | 449.847
14/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 61.43 | 0 | 364.44 | 28.74 | 3.377 | 457.987
14/03/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 50.73 | 0 | 357.13 | 28.74 | 3.377 | 439.977
14/03/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 362.42 | 28.74 | 3.377 | 439.987
14/03/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 361.53 | 28.74 | 3.377 | 444.297
14/03/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 51.57 | 0 | 365.54 | 28.74 | 3.377 | 449.227
14/03/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 366.62 | 28.74 | 3.377 | 445.337
14/03/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 48.88 | 0 | 356.98 | 28.74 | 3.377 | 437.977
14/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 45.93 | 0 | 347.75 | 28.74 | 3.377 | 425.797
14/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 54.28 | 0 | 355.96 | 28.74 | 3.377 | 442.357
14/03/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 338.65 | 28.74 | 3.377 | 400.177
14/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 318.77 | 28.74 | 3.377 | 380.437
14/03/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 304.61 | 28.74 | 3.377 | 362.577
14/03/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 321.46 | 28.74 | 3.377 | 382.977
14/03/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 23.47 | 0 | 329.76 | 28.74 | 3.377 | 385.347
14/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 24.39 | 0 | 320.99 | 28.74 | 3.377 | 377.497
14/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 54.29 | 0 | 328.47 | 28.74 | 3.377 | 414.877
14/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 327.77 | 28.74 | 3.377 | 410.467
14/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 50.03 | 0 | 315.55 | 28.74 | 3.377 | 397.697
14/03/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 50.07 | 0 | 310.74 | 28.74 | 3.377 | 392.927
14/03/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 307.73 | 28.74 | 3.377 | 388.607
14/03/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 51 | 0 | 316.72 | 28.74 | 3.377 | 399.837
14/03/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 328.56 | 28.74 | 3.377 | 424.677
14/03/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 336.17 | 28.74 | 3.377 | 434.527
14/03/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 68.05 | 0 | 314.17 | 28.74 | 3.377 | 414.337
14/03/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 73.58 | 0 | 327.69 | 28.74 | 3.377 | 433.387
14/03/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 319.64 | 28.74 | 3.377 | 445.707
14/03/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 59.07 | 0 | 326.37 | 28.74 | 3.377 | 417.557
14/03/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 58.26 | 0 | 326.35 | 28.74 | 3.377 | 416.727
14/03/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 62.46 | 0 | 324.48 | 28.74 | 3.377 | 419.057
14/03/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 57.22 | 0 | 323.67 | 28.74 | 3.377 | 413.007
14/03/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 54.73 | 0 | 329.71 | 28.74 | 3.377 | 416.557
14/03/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 50.11 | 0 | 326.4 | 28.74 | 3.377 | 408.627
14/03/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 51.21 | 0 | 332 | 28.74 | 3.377 | 415.327
14/03/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 326.37 | 28.74 | 3.377 | 417.087
14/03/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 57.98 | 0 | 323.64 | 28.74 | 3.377 | 413.737
14/03/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 59.77 | 0 | 327.38 | 28.74 | 3.377 | 419.267
14/03/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 325.55 | 28.74 | 3.377 | 417.717
14/03/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 57.63 | 0 | 324.45 | 28.74 | 3.377 | 414.197
15/03/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 56.32 | 0 | 326.59 | 28.74 | 3.377 | 415.027
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1268.505 | 0 | 8101.875 | 689.76 | 81.048 | 10141.188

## FLUJOS
viernes, 14 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/03/2025 | 00:30 | 0 | 18.478 | -37.388 | 10.842 | 25.483 |  | 50.918 | -134.81 | 46.296 | 23.163 | 22.609 | -13.319 | -24.285 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.036 | 273.06 | 7.8803 | 8.0166 | 12.561 | 0 | 11.804 | 7.7615 |  | 113 | -67.12 | -67.23 | 19.985 | 13.319 | 22 | 9.9639 | 0.253 | -72.339 | -72.449 | -38.729 | 73.489 | 73.58 | 9.768 | 14.979 | 60.238 | 61.898 | 39.655 | -97.924 | 0 | 30.182 | 30.106 | 64.836 | 66.041 |  | 5.7518 | -419.47 | -31.868 | -6.0999 | -6.0999 | 104.17 | 0 |  | -67.102 | -48.721 |  | 0 | 2.2884 | -454.27 | 71.901 | 71.474 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 132.31 | 83.498 | 24.1 | 20.799 | 53.86 | 71.639 | -55.855 | -56.659 | 133.43 |  | 29.256 | -89.737 |  |  | -58.424 | 19.57 | 25.985 | 44.9 | 118.19 |  | 27.556 | 26.777 | 28.161 | 15.743 | 16.276 | -28.591 | -43.763 | 12.083 | 12.115 | 31.459 | 60.5 | 39.382 | 37.211 | -29.859 | -2.3863 | 58.954 | 58.266 | -68.936 | -0.0001 | -18.204 | -88.9 |  | 29.621 | 39.266 | 47.448 | 57.44 | 39.2 | -5.41 | 57.78 | 88.81 | -30.08 | -30.389 | 109.61 | 64.04 | 67.199 | 66.436 | -62.562 | -60.99 | 150.17 | 108.47 | 104.34 | 106.8 | 98.395 | 83.862 | -28.116 |  |  | 0 | -31.086 | -29.114 | 0 | 12.146 | 11.187 | 165.94 | -71.463 | -71.886 | -44.626 | 15.139 | -13.329 | 107.2 | 12.83 | -29.972 | -39.351 | -38.699 | 9.6412 | -80.643 | 10.441 | 24.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.595 | 55.093 | -112.19 | 65.375 |  | -88.815 | -88.966 | -18.228 | -27.449 | 12.979 | 0.8804 | -8.5899 | 20.08 | -20.029 | 10.214 |  | 4.2729 | 7.9559 | 35.759 | 90.461 | 89.558 | 13.36 | 91.496 | 23.2 | -25.577 | 2.9202 | -2.368 | 1.4701 | 0.0638 | 0 | -15.235 | -33.045 |  | 51.931 | 107.45 | 66.092 | -159.85 | -17.13 | 33.165 | -43.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.7 | 215.31 | 189.4 | -189.47 |  | 436.64 | 430.98 | -205.42 | -205.02 | -58.249 | -52.748 | 79.066 | 77.553 | -162.17 | -163.32 | 69.305 | 69.173 | -19.931 | -20.239 | 108.93 | 108.38 | 55.099 | 55.9 | 22.397 | 32.159 | -327.3 | 101.91 | 101.62 | 14.5 | 5.0999 | -67.699 | -67.9 | 1.7748 | 1.5117 | -426.64 | -293.15 | 412.63 | 340.41 | 41.388 | -334.21 | 329.68 | -135.11 | -219.51 | -328.35 | 92.274 | 91.509 | 141.97 | -400.08 | 220.86 | -179.34 | 181.16 | -7.8292 | 30.955 | 30.399 | 4.8829 |  | -30 | 8.1599 | 17.526 | -8.4672 | -47.667 | -14.912 | 46.2 | 55.03 | 54.966 | 0 | 0 | 50.053 | 49.821 | 50.208 |  |  | 23.757 | 5.94 | 8.6999 | -46.218 | 76.727 | 59.348 | -46.946 | -74.577 | 51.701 | 22.118 |  | 2.2 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 01:00 | 0 | 18.189 | -36.167 | 9.8505 | 24.785 |  | 49.606 | -132.22 | 44.904 | 22.397 | 22.16 | -17.76 | -22.389 | 19.799 | 9.9359 | -17.6 | 13.263 | 269.36 | 7.4211 | 7.2363 | 12.222 | 0 | 11.932 | 8.0073 |  | 113 | -68.379 | -68.489 | 19.932 | 17.76 | 19.8 | 9.9639 | 0.253 | -72.51 | -72.93 | -39.61 | 73.949 | 73.72 | 9.3693 | 15.194 | 57.592 | 59.776 | 40.321 | -96.718 | 0 | 24.098 | 32.505 | 65.104 | 66.577 |  | -2.7717 | -406.74 | -31.625 | -6.1999 | -6.1999 | 104.99 | 0 |  | -67.102 | -47.329 |  | 0 | 0.652 | -441.54 | 61.036 | 61.616 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 132.4 | 80.574 | 23.86 | 19.93 | 51.11 | 69.389 | -56.927 | -56.793 | 134.83 |  | 30.245 | -85.817 |  |  | -56.65 | 19.57 | 25.985 | 45.599 | 112.5 |  | 27.436 | 26.18 | 27.068 | 12.916 | 13.976 | -41.666 | -36.15 | 10.953 | 11.158 | 28.549 | 57.229 | 37.976 | 36.332 | -28.93 | -2.3863 | 56.455 | 56.529 | -63.299 | -0.0001 | -17.802 | -84.099 |  | 29.973 | 37.509 | 42.752 | 54.51 | 37.15 | -4.51 | 58.455 | 65.104 | -30.11 | -30.469 | 106.52 | 62.38 | 64.8 | 62.254 | -65.09 | -63.481 | 143.97 | 101.52 | 97.915 | 100.15 | 99.517 | 80.935 | -28.258 |  |  | 0 | -31.14 | -29.037 | 0 | 22.07 | 20.31 | 153.66 | -72.933 | -72.73 | -45.736 | 0 | -16.969 | 110.4 | 12.409 | -6.6679 | -39.313 | -38.158 | 7.7375 | -80.879 | 46.46 | 25.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 56.6 | -126.93 | 66.575 |  | -94.837 | -92.058 | -30.504 | -37.319 | 13.379 | 0.8328 | -8.5699 | 19.87 | -32.369 | 10.776 |  | 4.347 | 8.1474 | 27.709 | 93.908 | 96.661 | 13.8 | 87.111 | 24 | -25.325 | 2.5391 | -2.6649 | 1.3906 | 0.0638 | 0 | -15.235 | -32.859 |  | 50.419 | 108.14 | 65.738 | -158.79 | -16.475 | 33.016 | -40.807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220.34 | 217.97 | 188.19 | -187.78 |  | 441.07 | 441.98 | -208.96 | -206.47 | -61.868 | -56.176 | 77.865 | 78.018 | -162.17 | -163.32 | 69.305 | 69.151 | -16.55 | -16.597 | 113.68 | 112.95 | 54.2 | 53.799 | 22.028 | 31.52 | -324.53 | 101.16 | 100.88 | 14.5 | 3.4 | -66.8 | -67 | 1.7748 | 1.5117 | -437.92 | -308.15 | 409.7 | 336.21 | 48.75 | -330.01 | 327.68 | -132.89 | -219.1 | -324.55 | 95.332 | 94.902 | 135.72 | -399.96 | 221.19 | -176.21 | 176.7 | -8.1478 | 30.955 | 29.76 | 4.9679 |  | -29.52 | 7.5999 | 17.827 | -8.1132 | -48.928 | -14.97 | 46.099 | 53.608 | 53.553 | 0 | 0 | 50.94 | 50.134 | 50.726 |  |  | 24.172 | 5.6799 | 8.6999 | -47.628 | 77.493 | 63.038 | -47.619 | -75.788 | 54.235 | 21.053 |  | 4.1999 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 01:30 | 0 | 17.963 | -36.167 | 9.5397 | 24.43 |  | 49.027 | -131.15 | 42.961 | 21.723 | 21.067 | -19.979 | -20.944 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.305 | 266.88 | 7.1107 | 6.8753 | 11.861 | 0 | 10.962 | 8.0759 |  | 113 | -68.01 | -67.93 | 19.03 | 19.979 | 19.8 | 9.9639 | 0.253 | -68.739 | -69.12 | -47.75 | 69.73 | 70.019 | 8.435 | 15.606 | 57.449 | 59.561 | 40.86 | -91.494 | 0 | 8.1638 | 8.3483 | 66.309 | 67.649 |  | -16.592 | -367.23 | -32.042 | -6.1999 | -6.0999 | 98.704 | 0 |  | -67.102 | -43.987 |  | 0 | 0.632 | -402.03 | 50.752 | 50.813 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 125.47 | 76.014 | 22.719 | 18.93 | 49.34 | 66.65 | -61.214 | -60.946 | 137.66 |  | 31.203 | -80.541 |  |  | -53.242 | 19.57 | 25.985 | 46.4 | 104.8 |  | 28.25 | 27.126 | 27.952 | 11.821 | 12.849 | -47.035 | -29.058 | 9.6405 | 10.955 | 25.68 | 55.389 | 37.507 | 35.453 | -28.869 | -2.3863 | 54.907 | 52.869 | -59.093 | -0.0001 | -17.686 | -81.8 |  | 29.566 | 35.751 | 39.464 | 52.166 | 35.65 | -3.86 | 57.645 | 60.784 | -28.55 | -28.93 | 100.81 | 60.85 | 59.418 | 57.236 | -68.946 | -67.445 | 134.55 | 93.788 | 88.647 | 91.107 | 91.109 | 74.579 | -28.255 |  |  | 0 | -31.7 | -29.505 | 0 | 17.924 | 16.925 | 130.6 | -70.088 | -71.553 | -38.661 | 0 | -16.51 | 89.2 | 12.344 | -16.161 | -38.568 | -37.867 | 7.9056 | -76.403 | 50.246 | 24.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.289 | 61.456 | -129.27 | 70.509 |  | -99.645 | -97.155 | -28.628 | -36.809 | 13.164 | 0.8206 | -8.6699 | 20.22 | -29.133 | 10.711 |  | 4.59 | 8.1883 | 28.77 | 99.983 | 100.53 | 13.8 | 86.333 | 22.799 | -22.19 | 0.5931 | 0 | 1.3006 | 0.0638 | 0 | -15.394 | -28.431 |  | 45.461 | 105.86 | 63.392 | -152.63 | -16.007 | 33.15 | -35.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218.3 | 214.39 | 185.6 | -184.88 |  | 435.29 | 432.19 | -206.74 | -203.73 | -62.075 | -56.09 | 78.044 | 76.149 | -164.28 | -163.32 | 69.206 | 69.162 | -16.694 | -17.034 | 110.98 | 112 | 54.2 | 52.5 | 22.252 | 30.879 | -317.49 | 100.36 | 100.52 | 14.5 | 2.2999 | -67.599 | -67.9 | 1.5051 | 1.1752 | -426.98 | -279.9 | 401.85 | 333.13 | 44.107 | -326.93 | 325.83 | -135.08 | -219.63 | -321.17 | 95.12 | 92.9 | 134.77 | -394.96 | 220.7 | -174.79 | 175.63 | -8.8592 | 30.955 | 30.399 | 5.072 |  | -30.239 | 7.6799 | 18.44 | -7.3807 | -48.986 | -15.144 | 46 | 53.696 | 53.837 | 0 | 0 | 50.711 | 51.988 | 51.874 |  |  | 24.271 | 5.46 | 8.6999 | -49.193 | 77.925 | 63.449 | -49.11 | -76.043 | 54.978 | 20.384 |  | 5.3 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 02:00 | 0 | 17.735 | -35.777 | 9.1062 | 23.934 |  | 47.437 | -129.36 | 40.965 | 20.945 | 20.273 | -19.979 | -18.942 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.827 | 266.1 | 7.2508 | 6.2301 | 11.201 | 0 | 12.203 | 7.5289 |  | 113 | -67.83 | -67.79 | 19.786 | 19.979 | 17.6 | 9.9639 | 0.253 | -68.339 | -68.54 | -48.11 | 69.23 | 69.43 | 8.2915 | 15.309 | 56.481 | 58.125 | 39.722 | -94.709 | 0 | 6.1942 | 6.1388 | 63.094 | 63.898 |  | -18.744 | -358.57 | -31.595 | -6.1999 | -6.1999 | 98.806 | 0 |  | -67.102 | -43.054 |  | 0 | 0 | -393.37 | 48.463 | 48.402 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 118.61 | 75.046 | 23.079 | 18.28 | 46.779 | 66.69 | -64.295 | -64.697 | 137.47 |  | 31.508 | -76.056 |  |  | -49.642 | 19.57 | 25.985 | 47.5 | 100.09 |  | 27.944 | 26.798 | 28.675 | 13.969 | 14.656 | -54.01 | -29.678 | 10.122 | 10.884 | 25.139 | 53.68 | 36.569 | 34.574 | -28.579 | -2.3863 | 51.88 | 51.493 | -54.403 | -0.0001 | -17.441 | -79.4 |  | 29.863 | 34.579 | 37.586 | 50.408 | 34.58 | -3.52 | 56.956 | 59.229 | -28.49 | -29 | 97.24 | 59.5 | 55.654 | 55.545 | -72.49 | -70.79 | 126.03 | 89.234 | 81.949 | 87.81 | 80.062 | 64.204 | -28.082 |  |  | 0 | -31.238 | -29.137 | 0 | 13.23 | 15.917 | 113.71 | -73.591 | -73.191 | -36.213 | 0 | -14.869 | 94.3 | 12.158 | -19.069 | -39.117 | -38.282 | 8.2136 | -69.828 | 39.304 | 25.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.638 | 64.47 | -137.14 | 75.333 |  | -104.11 | -104.61 | -30.291 | -38.469 | 13.257 | 0.7742 | -8.6099 | 20.67 | -30.268 | 10.612 |  | 4.381 | 7.9173 | 27.1 | 104.79 | 103.34 | 13.27 | 83.637 | 22.2 | -18.524 | -2.8185 | 3.0506 | 1.2793 | 0.0638 | 0 | -14.843 | -24.248 |  | 37.982 | 101.11 | 61.136 | -149.06 | -15.785 | 35.826 | -28.447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.96 | 210 | 188.6 | -189.14 |  | 438.19 | 431.93 | -200.84 | -199.63 | -61.229 | -55.979 | 76.558 | 76.524 | -164.28 | -160.3 | 68.151 | 66.822 | -13.764 | -13.787 | 110.94 | 110.65 | 53 | 53.7 | 22.047 | 30.639 | -310.18 | 98.093 | 97.148 | 13.899 | 3.4 | -66.4 | -66.199 | 1.8159 | 1.4979 | -427.03 | -248.4 | 388.78 | 324.67 | 48.076 | -318.47 | 319.99 | -126.69 | -212.01 | -318.66 | 91.569 | 90.639 | 132.72 | -383.97 | 212.94 | -168.36 | 169.32 | -8.5955 | 30.955 | 28 | 5.109 |  | -28.319 | 9.2799 | 14.58 | -9.6391 | -47.872 | -14.882 | 47.5 | 53.321 | 51.97 | 0 | 0 | 49.242 | 49.408 | 49.94 |  |  | 24.826 | 5.4 | 8.6999 | -48.264 | 76.406 | 62.355 | -47.013 | -74.775 | 53.756 | 20.242 |  | 4.3 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 02:30 | 0 | 17.807 | -35.7 | 8.7776 | 23.58 |  | 46.453 | -129.09 | 39.919 | 20.257 | 19.945 | -17.76 | -17.243 | 13.199 | 8.2799 | -13.199 | 13.639 | 263.36 | 6.7739 | 7.09 | 10.563 | 0 | 11.975 | 6.8318 |  | 113 | -67.33 | -67.129 | 20.292 | 19.979 | 15.4 | 9.9639 | 0.253 | -72.199 | -72.48 | -38.72 | 73.279 | 73.54 | 7.9668 | 15.526 | 55.613 | 57.991 | 38.447 | -96.852 | 0 | 29.738 | 28.263 | 62.023 | 63.63 |  | 1.8755 | -387.38 | -32.09 | -6.0999 | -6.0999 | 103.77 | 0 |  | -67.102 | -46.998 |  | 0 | 0 | -422.18 | 35.035 | 34.852 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 126.76 | 71.892 | 22.909 | 18.059 | 45.88 | 65.47 | -54.918 | -55.186 | 133.67 |  | 33.238 | -75.574 |  |  | -54.684 | 19.57 | 25.985 | 35.5 | 110.09 |  | 24.594 | 23.826 | 24.605 | 2.3575 | 3.3012 | -55.589 | -19.44 | 9.4944 | 10.248 | 24.329 | 55.08 | 36.101 | 34.135 | -28.279 | -2.3863 | 55.207 | 54.432 | -72.108 | -0.0001 | -17.257 | -77.099 |  | 29.726 | 33.993 | 37.586 | 49.822 | 33.87 | -3.87 | 55.147 | 71.146 | -29.98 | -30.26 | 98.91 | 57.79 | 72.018 | 70.8 | -61.893 | -60.018 | 139.96 | 100.87 | 95.616 | 97.759 | 75.408 | 60.639 | -28.109 |  |  | 0 | -31.018 | -29.214 | 17.461 | 31.164 | 29.308 | 41.52 | -59.213 | -60.033 | -22.417 | 0 | -14.769 | 1 | 11.86 | 11.391 | -40.783 | -39.98 | 9.5385 | -58.36 | 28.906 | 25.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.758 | 55.26 | -138.82 | 63.73 |  | -100.96 | -101.74 | -29.595 | -39.129 | 13.26 | 0.7694 | -8.6399 | 20.67 | -31.495 | 10.499 |  | 4.2519 | 7.9574 | 26.75 | 105.1 | 102.18 | 13.48 | 82.804 | 23.2 | -18.379 | -2.7383 | 2.566 | 1.2067 | 0.0638 | 0 | -15.136 | -23.876 |  | 36.469 | 101.27 | 60.592 | -148.8 | -15.334 | 35.995 | -27.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9252 | 215.83 | 215.26 | 185.19 | -186.25 |  | 443.98 | 442.19 | -205.69 | -203.54 | -62.437 | -57.624 | 79.518 | 78.581 | -164.28 | -160.3 | 70.019 | 69.272 | -12.593 | -12.062 | 108.12 | 107.83 | 53.599 | 53.5 | 22.047 | 29.6 | -312.27 | 98.539 | 98.661 | 14.399 | 1.2 | -68.5 | -67.9 | 1.8159 | 1.6013 | -434.88 | -281.01 | 386.44 | 319.72 | 54.968 | -313.52 | 313.61 | -133.53 | -213.64 | -309.93 | 85.927 | 85.264 | 133.81 | -375.98 | 214.77 | -160.99 | 161 | -8.5159 | 30.955 | 28.159 | 5.096 |  | -27.04 | 9.2799 | 14.318 | -10.017 | -48.72 | -14.912 | 49.9 | 54.354 | 54.95 | 0 | 0 | 51.392 | 51.909 | 51.787 |  |  | 24.579 | 5.3199 | 8.6999 | -50.296 | 77.744 | 63.921 | -50.685 | -76.334 | 56.365 | 19.909 |  | 5.1999 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 03:00 | 0 | 17.995 | -36.154 | 8.5079 | 23.343 | 0 | 46.385 | -129.04 | 39.413 | 20.047 | 19.43 | -19.979 | -17.058 | 13.199 | 9.1079 | -13.199 | 13.719 | 263.24 | 6.7231 | 6.8329 | 11.291 | 0 | 12.896 | 7.9212 |  | 113 | -66.069 | -65.989 | 18.55 | 19.979 | 15.4 | 9.9639 | 0.253 | -71.11 | -71.489 | -40.18 | 71.83 | 71.879 | 8.1441 | 15.383 | 55.044 | 57.094 | 40.222 | -95.378 | 0 | 28.643 | 27.47 | 62.291 | 64.032 | 0.5398 | -2.2612 | -387.28 | -29.832 | -7.2999 | -7.2999 | 102.94 | 0 | -3.6352 | -67.102 | -47.336 | 3.1778 | 0 | 0 | 421.21 | 36.469 | 36.591 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 132.24 | 69.777 | 17.29 | 19.319 | 53.72 | 60.99 | -49.425 | -49.292 | 128.36 | 129.79 | 33.406 | -73.743 | -73.864 | 10.166 | -52.084 | 19.57 | 25.985 | 38.299 | 105.69 | -13.39 | 23.956 | 23.098 | 23.922 | 3.3206 | 4.5591 | -49.755 | -19.016 | 8.0277 | 10.94 | 21.7 | 54.169 | 35.632 | 33.695 | -28.369 | -2.3863 | 52.384 | 52.436 | -65.053 | -0.0001 | -17.186 | -74.699 | -74.8 | 29.44 | 33.407 | 36.177 | 49.237 | 33.52 | -3.58 | 55.687 | 64.503 | -28.76 | -29.25 | 96.52 | 56.84 | 65.109 | 63.836 | -58.026 | -57.636 | 135.26 | 96.367 | 92.022 | 93.315 | 97.75 | 83.841 | -26.901 | 315.5 | 354.31 | 0 | -30.768 | -29.048 | 0 | 31.611 | 29.664 | 132.15 | -68.936 | -69.94 | -46.379 | 0 | -15.769 | 87.2 | 11.52 | 14.062 | -39.311 | -38.355 | 7.289 | -82.283 | 22.924 | 25.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.059 | 48.394 | -140.32 | 60.406 | 60.397 | -102.38 | -104.17 | -27.442 | -38.279 | 13.164 | 0.7633 | -8.6799 | 20.95 | -28.12 | 10.61 | -16.581 | 4.2839 | 8.0827 | 28.04 | 107.03 | 104.52 | 12.89 | 83.098 | 24.399 | -17.727 | -2.5757 | 2.6556 | 1.2014 | 0.0638 | 0 | -15.387 | -23.312 | 25.902 | 35.881 | 100.91 | 60.834 | -145.39 | -15.164 | 35.517 | -27.942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.63 | 217.04 | 188.19 | -187.35 | -451.64 | 455.28 | 450.46 | -207.35 | -204.84 | -60.616 | -54.888 | 74.325 | 74.125 | -164.28 | -160.3 | 70.854 | 70.14 | -12.502 | -11.708 | 112.08 | 111.98 | 53.299 | 53.4 | 22.438 | 29.52 | -315.86 | 101.92 | 100.86 | 14.5 | 1.1 | -68 | -67.9 | 1.6239 | 1.412 | -445.12 | -328.87 | 383.38 | 321.67 | 68.973 | -315.36 | 314.81 | -131.44 | -214.98 | -309.7 | 87.43 | 88.619 | 133.42 | -379.37 | 215.05 | -161.02 | 162.01 | -8.4362 | 30.955 | 28.479 | 5.0949 | 5.1009 | -27.44 | 8.96 | 14.464 | -9.4041 | -48.986 | -14.647 | 48.799 | 52.884 | 52.011 | 0 | 0 | 47.707 | 48.081 | 48.027 |  | -2.2999 | 24.729 | 5.2399 | 8.6999 | -48.433 | 75.73 | 61.107 | -48.002 | -74.695 | 53.564 | 20.196 | -5.5999 | 5.8 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 03:30 | 0 | 17.979 | -36.16 | 8.8101 |  | 0 |  |  | 39.975 | 20.003 | 19.715 | -17.76 | -17.417 | 13.199 | 8.2799 | -13.199 | 13.545 | 250.56 | 6.4343 |  | 10.931 | 0 | 11.473 | 7.3486 |  | 113 | -65.04 | -65.04 | 18.611 | 17.76 | 15.4 | 9.9639 | 0.253 | -68.98 | -68.8 | -41.229 | 69.48 | 70.05 |  | 15.436 | 54.969 | 56.897 | 37.97 | -92.565 | 0 | 22.744 | 25.945 | 60.549 | 62.558 | -1.0469 | 0.2023 | -361.71 | -29.176 | -7.6999 | -7.7999 | 99.511 | 0 |  | -67.102 | -45.41 | 3.5634 | 0 | 0 | 403.91 | 37.507 | 37.11 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 131.16 | 68.868 | 17.09 | 19.17 | 53.75 | 61.06 | -47.818 | -49.024 | 126.98 | 127.79 | 33.66 | -72.663 | -72.753 |  | -49.847 | 19.57 | 25.985 | 41 | 100.4 | -13.27 | 25.29 | 24.91 | 25.198 | 5.1432 | 6.2056 | -48.304 | -18.993 | 9.0022 | 11.01 | 22.02 | 52.88 |  | 33.695 | -28.119 | -2.3863 | 50.48 | 50.349 | -59.622 | -0.0001 | -17.226 | -74.699 | -74.8 |  | 33.407 | 35.238 | 48.651 | 32.84 | -3.25 | 55.809 |  | -30.03 | -30.19 | 97.77 | 56.9 | 58.218 |  | -59.391 | -58.454 | 133.36 | 93.04 | 88.061 | 89.542 | 106.68 | 92.833 | -26.248 | 308.86 | 369.46 | 0 |  |  | -13.337 | 32.225 | 31.57 |  |  | -74.55 | -54.231 | 0 | -15.449 | 120.59 | 11.498 | 14.079 | -39.9 | -39.061 | 8.2578 | -90.752 | 46.453 | 25.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.059 | 48.059 | -144.17 | 62.138 |  | -108.94 | -107.87 | -32.833 | -38.3915 | 13.374 | 0.751 | -8.8399 | 20.29 |  | 10.326 | -16.581 | 4.2449 | 7.9881 | 25.29 | 111.32 | 109.62 | 12.45 | 82.783 | 23.2 | -17.917 | -2.8862 | 3.3963 | 1.2084 | 0.0638 | 0 | -15.301 | -22.437 | 24.997 | 35.293 | 98.932 | 59.798 | -143.82 | -15.18 | 34.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9176 | 219.79 | 219.95 | 186.9 | -186.99 | -449.31 | 452.87 | 450.21 | -208.42 | -207.81 | -59.827 | -53.762 | 80.627 | 78.988 | -164.28 | -160.3 | 70.118 | 69.283 | -14.019 | -13.027 | 111.23 |  | 53.099 | 53.099 | 22.827 | 30.479 | -313.27 | 96.282 | 96.004 | 14.5 | 1.7 | -66.9 | -67 | 1.7878 | 1.5529 | -445.42 | -340.54 | 386.64 | 324.39 | 69.563 | -319.9 | 318.68 | -128.56 | -214.22 | -315.3 | 90.125 | 86.307 |  | -378.72 | 214.83 | -162.52 | 164.98 | -8.568 | 30.955 | 28.479 | 5.151 | 5.1409 | -28.079 | 9.3599 | 14.8 | -9.3461 | -47.93 | -14.619 | 48.099 | 52.556 | 54.966 | 0 | 0 | 51.611 | 51.228 | 50.485 |  | -2.2999 | 24.683 | 5.1399 | 8.6999 | -49.079 | 74.329 | 60.218 | -47.544 | -73.396 | 53.078 | 20.086 | -5.5999 | 5.5 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 04:00 | 0 | 18.339 | -36.557 | 8.7965 |  |  |  |  | 39.244 | 19.655 | 19.235 | -17.76 | -16.911 | 13.199 | 8.2799 | -13.199 | 13.34 | 254.3 | 6.264 |  | 10.687 | 0 | 11.208 | 7.2679 |  | 113 | -65.94 | -65.959 | 19.883 | 17.76 | 15.4 | 9.9639 | 0.253 | -69.569 | -69.129 | -42.54 | 69.98 | 70.239 |  | 16.009 | 55.429 | 57.676 | 39.719 | -93.637 | 0 | 24.153 | 23.431 | 62.023 | 64.032 | -0.5235 | -5.8488 | -377.04 | -20.057 | -8.8999 | -8.7999 | 100.33 | 0 |  | -67.102 | -47.605 | 2.9592 | 0 | 0.6413 | 413.49 | 36.317 | 36.194 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 133.17 | 67.84 | 16.87 | 19.12 | 53.75 | 61.09 | -47.014 | -47.148 | 127.41 | 128.11 | 34.288 | -73.476 | -73.93 |  | -51.74 | 19.57 |  | 39.299 | 102.5 | -12.97 | 23.993 | 23.549 | 24.378 | 2.4811 | 4.2885 | -53.275 | -19.199 | 7.8278 | 11.064 | 19.67 | 53.54 |  | 33.256 | -27.92 |  | 51.716 | 50.887 | -60.828 | 0 | -17.036 | -72.3 | -72.199 |  | 32.821 | 34.768 | 48.065 | 32.84 | -3.07 | 55.039 |  | -29.82 | -30.12 | 97.43 | 56.22 | 59.545 |  | -57.322 | -56.436 | 132.59 | 94.173 | 89.404 | 91.605 | 105.9 | 93.884 | -25.76 | 313.72 | 381.64 |  |  |  | -8.0453 | 38.18 | 35.824 |  |  | -73.273 | -55.526 | 0 | -16.389 | 106.59 | 11.617 | 25.276 | -38.867 | -37.921 | 7.5572 | -89.474 | 54.779 | 24.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.217 | 47.557 | -138.97 | 58.661 |  | -103.39 | -102.56 | -31.837 | -38.2846 | 13.257 | 0.7633 | -8.6599 | 20.22 |  | 10.539 | -16.581 | 4.1539 | 7.9687 | 26.54 | 106.6 | 103.76 | 13.17 | 84.228 | 22 | -17.76 | -3.0298 | 3.2311 | 1.2232 | 0.0638 | 0 |  | -23.084 | 25.27 | 35.545 | 101.07 | 61.124 | -150.6 | -15.382 | 35.35 |  | 0 | 0 |  | 0.9203 | 224.24 | 223.77 | 189.4 | -188.66 | -457.89 | 458.62 | 454.62 | -209.69 | -208.59 | -60.259 | -54.573 | 77.73 | 79.353 | -164.28 |  | 71.865 | 71.129 | -12.607 | -13.072 | 111.58 |  | 52.599 | 53.299 | 22.5 | 30.639 | -321.07 | 101.62 | 100.65 | 14.5 | 0 | -69.3 | -69.599 | 1.7878 | 1.5529 | -451.88 | -358.81 | 389.32 | 325.77 | 75.514 | -317.99 | 319.18 | -133.43 | -218.7 | -315.78 | 91.153 | 91.449 |  | -383.09 | 219.51 | -164.81 | 164.75 | -8.7521 | 30.955 | 28.399 | 5.0659 | 5.07 | -27.92 | 9.0399 | 14.391 | -9.2851 | -48.281 | -14.531 | 49.599 | 54.032 | 53.048 | 0 | 0 | 50.49 | 48.689 | 52.333 |  | -2.2999 | 24.235 | 5.15 |  | -46.758 | 76.67 | 61.04 | -46.742 | -74.381 | 52.24 | 20.65 | -5.5999 | 6.0999 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 04:30 | 0 | 17.875 | -35.987 | 9.0032 |  |  |  |  | 39.869 | 20.005 | 19.818 | -17.76 | -18.59 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.707 | 253.96 | 6.6902 |  | 11.28 | 0 | 12.317 | 7.637 |  | 113 | -64.87 | -64.949 | 18.572 | 17.76 | 17.6 | 9.9639 | 0.253 | -65.459 | -65.36 | -48.229 | 66.01 | 66.4 |  | 15.794 | 56.103 | 58.023 | 40.414 | -83.59 | 0 | 8.65 | 8.3918 | 65.104 | 66.309 | -3.1407 | -16.48 | -367.9 | 2.8029 | -11.599 | -11.599 | 91.016 | 0 |  | -67.102 | -51.154 | 3.4087 | 0 | 1.368 | 408.58 | 41.932 | 42.207 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 128.49 | 68.848 | 17.18 | 19.45 | 54.43 | 61.099 | -47.684 | -47.55 | 126.7 | 127.43 | 33.952 | -73.968 | -73.99 |  | -51.774 | 19.57 |  | 42.2 | 104.5 | -13.079 | 24.731 | 23.564 | 25.109 | 4.7807 | 6.382 | -45.068 | -24.852 | 8.6014 | 11.094 | 22.37 | 53.279 |  | 33.695 | -27.93 |  | 51.909 | 51.748 | -61.982 | -0.0001 | -17.063 | -72.3 | -72.099 |  | 33.407 | 35.707 | 48.651 | 33.19 | -3.44 | 56.578 |  | -30.06 | -30.2 | 98.56 | 56.55 | 64.109 |  | -57.816 | -55.309 | 135.51 | 94.642 | 90.554 | 92.883 | 104.48 | 89.418 | -26.069 | 319.94 | 384.49 |  |  |  | -8.476 | 36.757 | 36.243 |  |  | -73.077 | -54.307 | 15.809 | -16.059 | 86.5 | 11.669 | 24.233 | -38.499 | -37.764 | 8.4461 | -87.382 | 52.902 | 24.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.385 | 47.222 | -137.14 | 59.558 |  | -102.53 | -102.5 | -32.884 | -37.8935 | 13.257 | 0.7633 | -8.6499 | 18.89 |  | 10.502 | -16.581 | 4.155 | 7.9562 | 26.43 | 103.7 | 103.64 | 13.21 | 84.291 | 24.1 | -17.786 | -2.659 | 3.1482 | 1.2008 | 0.0638 | 0 |  | -22.904 | 24.716 | 35.545 | 102.3 | 61.022 | -149.3 | -15.518 | 34.716 |  | 0 | 0 |  | 0.9375 | 217.92 | 219.16 | 184.4 | -183.7 | -451.51 | 453.17 | 451.61 | -207.8 | -205.1 | -61.941 | -56.633 | 76 | 75.591 | -164.28 |  | 71.019 | 70.997 | -14.45 | -15.044 | 106.9 |  | 53.099 | 53.4 | 22.621 | 31.36 | -314.43 | 103.58 | 103.31 | 15 | 1.6 | -69.3 | -69.599 | 1.7878 | 1.4377 | -444.18 | -350.82 | 384.85 | 319.17 | 74.438 | -313.64 | 312.34 | -136.47 | -212.26 | -310.09 | 81.814 | 82.076 |  | -377.08 | 217.29 | -160.88 | 161.81 | -9.0432 | 30.955 | 28.479 | 5.0199 | 5.032 | -27.6 | 9.3599 | 13.886 | -9.99 | -48.955 | -14.912 | 49.099 | 55.345 | 54.702 | 0 | 0 | 49.108 | 49.171 | 49.138 |  | -2.2999 | 24.1 | 5.2599 |  | -48.317 | 76.811 | 63.267 | -48.256 | -76.074 | 54.27 | 20.533 | -5.5999 | 5.5 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 05:00 | 0 | 18.163 | -36.505 | 8.7862 |  |  |  |  | 39.912 | 20.211 | 19.734 | -17.76 | -18.204 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.341 | 253.74 | 6.9445 |  | 11.438 | 0 | 13.121 | 7.5379 |  | 113 | -64.889 | -64.91 | 18.366 | 17.76 | 17.6 | 9.9639 | 0.253 | -68.3 | -69.019 | -42.069 | 69.69 | 69.98 |  | 13.903 | 56.419 | 58.667 | 41.744 | -87.877 | 0 | 24.827 | 27.939 | 63.496 | 64.434 | -0.5235 | -1.8526 | -391.72 | -0.4794 | -14.799 | -14.799 | 94.58 | 0 |  | -67.102 | -54.753 | 3.1735 | 0 | 2.3507 | 435.04 | 45.594 | 45.472 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 135.94 | 69.936 | 17.51 | 20.35 | 55.569 | 63.2 | -47.818 | -46.746 | 127.03 | 127.87 | 34.242 | -78.66 | -78.168 |  | -54.809 | 19.57 |  | 38.4 | 109.09 | -13.479 | 22.881 | 21.372 | 23.035 | 3.7085 | 4.21 | -39.478 | -26.192 | 8.1088 | 11.541 | 21.559 | 55.069 |  | 34.574 | -28.849 |  | 55.211 | 54.721 | -66.49 | -0.0001 | -17.649 | -74.599 | -74.4 |  | 34.579 | 36.647 | 50.408 | 33.909 | -3.52 | 55.768 |  | -30.57 | -30.86 | 101.7 | 57.07 | 65.509 |  | -56.522 | -55.263 | 138.89 | 99.315 | 95.992 | 97.498 | 109.08 | 95.739 | -25.792 | 339.61 | 386.86 |  |  |  | -12.82 | 43.257 | 40.989 |  |  | -72.909 | -56.99 | 0 | -15.589 | 101.5 | 11.696 | 34.395 | -40.809 | -40.218 | 10.879 | -93.638 | 52.729 | 25.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.892 | 47.725 | -137.31 | 58.261 |  | -99.776 | -100.62 | -32.122 | -37.3997 | 13.257 | 0.7633 | -8.7199 | 20.42 |  | 10.393 | -16.581 | 4.1989 | 7.9261 | 25.85 | 101.26 | 100.88 | 13.69 | 83.167 | 23.299 | -18.831 | -3.1158 | 3.2082 | 1.226 | 0.0638 | 0 |  | -24.95 | 24.576 | 38.318 | 106.17 | 63.367 | -152.16 | -15.722 | 35.713 |  | 0 | 0 |  | 1 | 223.23 | 222.5 | 191.9 | -191.58 | -462.81 | 465.01 | 463.29 | -212.92 | -211.69 | -60.768 | -54.687 | 77.645 | 78.765 | -164.28 |  | 69.316 | 69.404 | -15.981 | -16.285 | 111.44 |  | 54.099 | 53.5 | 22.56 | 31.84 | -317.16 | 99.006 | 98.731 | 15.1 | 2.2999 | -69.199 | -68.8 | 1.5943 | 1.3575 | -455.83 | -359.47 | 392.6 | 324.86 | 75.101 | -316.9 | 323.25 | -132.51 | -217.73 | -316.43 | 91.69 | 91.546 |  | -383.47 | 217.78 | -165.66 | 167.14 | -8.2796 | 30.955 | 28.159 | 4.959 | 4.932 | -27.6 | 10 | 13.668 | -9.6086 | -48.488 | -14.5 | 47.599 | 54.846 | 53.34 | 0 | 0 | 51.781 | 52.236 | 51.284 |  | -2.2999 | 23.955 | 5.2799 |  | -46.935 | 76.461 | 61.589 | -46.769 | -75.261 | 53.187 | 21.487 | -5.5999 | 5 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.862 | -37.751 | 9.1647 |  |  |  |  | 41.941 | 21.179 | 20.572 | -17.76 | -20.211 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.613 | 259.7 | 8.3072 |  | 14.081 | 0 | 15.947 | 7.9063 |  | 113 | -66.169 | -65.65 | 19.85 | 17.76 | 17.6 | 9.9639 | 0.253 | -68.919 | -68.989 | -43.229 | 69.98 | 70.129 |  | 3.8101 | 53.038 | 55.206 | 44.69 | -87.207 | 0 | 8.4936 | 8.9292 | 64.836 | 66.443 | -2.0938 | -11.381 | -380.16 | -7.2958 | -16.999 | -16.999 | 93.274 | 0 |  | -67.102 | -50.532 | 3.9627 | 0 | 2.58 | 418.8 | 52.339 | 52.583 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 130.78 | 73.988 | 18.28 | 21.59 | 58.069 | 64.62 | -46.478 | -47.282 | 129.14 | 129.8 | 34.321 | -80.581 | -80.748 |  | -56.605 | 19.57 |  | 40.4 | 115.69 | -13.8 | 24.289 | 23.444 | 24.02 | 7.0368 | 8.3022 | -34.344 | -30.018 | 9.727 | 11.686 | 19.129 | 55.659 |  | 35.893 | -29.209 |  | 57.464 | 56.718 | -66.625 | -0.0001 | -17.838 | -77.4 | -76.699 |  | 36.337 | 40.404 | 53.338 | 36.18 | -4.11 | 56.079 |  | -29.75 | -30.2 | 105.65 | 59.74 | 68.909 |  | -56.194 | -55.581 | 146.26 | 106.07 | 101.85 | 102.94 | 111.07 | 97.091 | -25.412 | 346.33 | 410.4 |  |  |  | -14.664 | 47.227 | 43.793 |  |  | -71.653 | -57.358 | 0 | -11.55 | 98.099 | 12.072 | 40.661 | -39.96 | -38.997 | 9.2236 | -93.256 | 55.038 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.557 | 46.72 | -144.01 | 57.684 |  | -103.38 | -105.14 | -36.649 | -37.3092 | 13.653 | 0.7962 | -8.9599 | 17.08 |  | 9.2171 | -16.37 | 4.301 | 8.0852 | 25.879 | 105.82 | 105.59 | 13.46 | 83.378 | 21.2 | -18.651 | -3.0788 | 3.2489 | 1.274 | 0.0638 | 0 |  | -25.61 | 24.444 | 40.755 | 102.89 | 62.814 | -151.4 | -16.434 | 36.648 |  | 0 | 0 |  | 1 | 231.09 | 229.66 | 191.5 | -190.91 | -463.74 | 465.61 | 460.49 | -217.74 | -215.97 | -59.569 | -53.816 | 76.257 | 73.736 | -164.28 |  | 72.414 | 71.711 | -22.268 | -22.31 | 106.63 |  | 63.7 | 64.9 | 22.56 | 34.159 | -337.34 | 103.72 | 101.53 | 15.6 | 19.899 | -71.9 | -72.199 | 1.5943 | 1.3575 | -459.43 | -386.59 | 416.39 | 345.43 | 65.898 | -340.56 | 340.02 | -140.35 | -223.58 | -336.03 | 93.85 | 94.649 |  | -411.87 | 228.6 | -181.07 | 181.86 | -8.6202 | 30.955 | 31.44 | 4.65 | 4.6479 | -31.04 | 13.359 | 12.995 | -13.652 | -52.413 | -4.1306 | 46.799 | 56.234 | 54.505 | 0 | 0 | 48.699 | 50.675 | 48.069 |  | -2.2999 | 49.103 | 5.8599 |  | -45.88 | 78.347 | 61.379 | -44.29 | -76.283 | 53.078 | 23.027 | -5.5999 | -12 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.902 | -38.09 | 9.1575 |  |  |  |  | 43.689 | 22.031 | 21.677 | -22.2 | -18.108 | 13.199 | 8.2799 | -13.199 | 13.634 | 268.64 | 9.0894 |  | 15.203 | 0 | 16.188 | 8.1435 |  | 113 | -67.68 | -68.169 | 19.333 | 22.2 | 15.4 | 9.9639 | 0.253 | -71.93 | -71.93 | -41.259 | 72.19 | 73.059 |  | 15.143 | 57.319 | 59.469 | 45.967 | -87.609 | 0 | 24.421 | 29.041 | 65.773 | 70.462 | 0 | 2.2083 | -425.16 | -9.402 | -16.999 | -16.799 | 97.785 | 0 |  | -67.102 | -51.933 | 4.3084 | 0 | 3.0494 | 459.3 | 64.485 | 64.699 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 129.93 | 76.054 | 18.17 | 22.229 | 60 | 66.059 | -44.335 | -43.665 | 122.87 | 123.84 | 32.547 | -84.581 | -84.548 |  | -62.039 | 19.57 |  | 38.799 | 124 | -14.51 | 22.994 | 22.105 | 23.804 | 7.2599 | 8.5136 | -42.238 | -34.903 | 10.745 | 11.686 | 25.11 | 57.529 |  | 37.211 | -30.189 |  | 62.018 | 61.446 | -80.429 | -0.0001 | -18.243 | -81 | -83.099 |  | 40.438 | 47.448 | 58.612 | 40.19 | -5.4 | 56.119 |  | -28.77 | -29.12 | 109.7 | 60.11 | 79.89 |  | -49.566 | -48.836 | 163.83 | 122.01 | 118.35 | 119.83 | 98.883 | 83.982 | -25.694 | 400.83 | 466.81 |  |  |  | 0 | 60.067 | 55.972 |  |  | -55.028 | -46.588 | 0 | -16.68 | 1 | 12.235 | 63.756 | -40.489 | -39.905 | 14.331 | -82.428 | 60.175 | 25.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.538 | 44.041 | -141.66 | 50.969 |  | -102.96 | -100.81 | -38.253 | -38.0678 | 13.47 | 0.8914 | -8.4099 | 16.17 |  | 8.9408 | -16.335 | 4.4109 | 8.041 | 24.12 | 103.45 | 102.51 | 13.25 | 82.389 | 20.7 | -19.711 | -2.8745 | 3.088 | 1.3519 | 0.0638 | 0 |  | -26.562 | 25.024 | 41.763 | 103.26 | 62.103 | -149.7 | -17.166 | 36.879 |  | 0 | 0 |  | 1 | 252.8 | 247.05 | 186.1 | -186.1 | -462.66 | 467.98 | 459.71 | -233.75 | -232.53 | -53.369 | -45.738 | 78.139 | 76.701 | -173.75 |  | 72.898 | 71.986 | -26.288 | -26.048 | 101.16 |  | 89.4 | 89 | 22.09 | 30.399 | -366.04 | 102.7 | 101.61 | 15.6 | 48.4 | -70.9 | -71.3 | 1.7122 | 1.4527 | -460.51 | -440.6 | 466.48 | 379.42 | 55.652 | -370.68 | 371.33 | -155.69 | -239.3 | -365.8 | 104.13 | 103.46 |  | -456.08 | 240.94 | -216.04 | 217.09 | -9.0954 | 30.955 | 39.119 | 4.775 | 4.729 | -38.08 | 22.479 | 12.979 | -25.166 | -58.449 | 18.547 | 40.2 | 55.252 | 55.943 | 0 | 0 | 51.414 | 52.106 | 50.333 |  | -2.2999 | 0.1903 | 5.7699 |  | -36.986 | 72.421 | 54.053 | -37.313 | -71.066 | 44.818 | 27.189 | -5.5999 | -49.099 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 06:30 | 0 | 18.986 | -38.441 | 10.179 |  |  |  |  | 48.142 | 24.197 | 23.574 | -28.86 | -19.949 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.902 | 278.02 | 10.211 |  | 16.921 | 0 | 15.333 | 7.5735 |  | 113 | -71.419 | -71.459 | 20.473 | 28.86 | 17.6 | 9.9639 | 0.253 | -74.209 | -74.16 | -35.889 | 75.199 | 75.51 |  | 15.273 | 59.754 | 62.006 | 50.141 | -94.307 | 0 | 27.544 | 28.596 | 70.864 | 71.936 | 0 | -0.5116 | -452.43 | -10.219 | -16.799 | -16.999 | 102.01 | 0 |  | -67.102 | -54.629 | 3.9247 | 0 | 3.3669 | 490.34 | 68.025 | 68.208 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 132.92 | 72.8 | 16.12 | 20.09 | 58.209 | 63.319 | -46.88 | -46.478 | 119.79 | 120.5 | 32.131 | -83.97 | -84.478 |  | -64.976 | 19.57 |  | 45.099 | 131.1 | -14.869 | 24.001 | 23.252 | 24.321 | 7.8626 | 8.9147 | -34.535 | -35.737 | 9.6309 | 11.705 | 28.5 | 58.099 |  | 38.969 | -30.429 |  | 65.938 | 64.583 | -88.711 | -0.0001 | -18.383 | -86.199 | -85.599 |  | 45.126 | 54.023 | 65.643 | 45.02 | -6.61 | 56.187 |  | -28.99 | -29.53 | 105.16 | 59.78 | 90.745 |  | -47.536 | -46.309 | 172.62 | 132.72 | 126.61 | 130.97 | 122.55 | 105.59 | -23.605 | 426.5 | 444.67 |  |  |  | -43.34 | 52.516 | 49.433 |  |  | -69.345 | -70.87 | 0 | -15.199 | 130.9 | 13.08 | 46.633 | -38.522 | -37.624 | 10.195 | -101.8 | 50.944 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.217 | 46.887 | -142.17 | 50.38 |  | -99.115 | -100.01 | -38.238 | -38.5114 | 13.025 | 0.8011 | -8.7699 | 16.1 |  | 8.9494 | -16.335 | 4.3379 | 8.1195 | 23.479 | 101.1 | 102.28 | 13.07 | 80.551 | 19.5 | -19.465 | -2.0072 | 2.2118 | 1.4925 | 0.0638 | 0 |  | -29.627 | 23.547 | 45.797 | 101.98 | 62.2 | -151 | -17.673 | 38.032 |  | 0 | 0 |  | 1 | 236.87 | 235.47 | 189 | -188.57 | -454.89 | 461.11 | 459.04 | -223.51 | -222.14 | -53.036 | -45.155 | 72.711 | 73.435 | -173.75 |  | 65.185 | 64.932 | -23.814 | -24.115 | 100.95 |  | 88.4 | 88.4 | 22.09 | 17.68 | -369.18 | 98.763 | 98.003 | 13.399 | 60.299 | -63.099 | -62.9 | 1.7122 | 1.3946 | -450.55 | -417.48 | 432.42 | 356.46 | 59.254 | -349 | 349.11 | -134.9 | -222.26 | -346.59 | 102.25 | 102.42 |  | -425.77 | 219.43 | -205.52 | 206.4 | -8.8592 | 30.955 | 41.04 | 4.5679 | 4.577 | -39.439 | 24.159 | 12.392 | -25.401 | -56.34 | 17.93 | 39.4 | 55.821 | 54.943 | 0 | 0 | 47.225 | 46.95 | 47.902 |  | -2.2999 | 0.1919 | 6.15 |  | -34.949 | 72.121 | 52.702 | -34.135 | -70.978 | 43.144 | 26.923 | -5.5999 | -51.7 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 07:00 | 0 | 18.867 | -37.712 | 9.6427 | 26.003 | 0 | 51.82 | -135.77 | 47.609 | 24.039 | 23.789 | -31.079 | -24.523 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.791 | 278.74 | 10.184 | 10.273 | 17.554 | 0 | 15.166 | 7.7793 |  | 113 | -72.389 | -72.44 | 20.339 | 31.079 | 22 | 9.9639 | 0.253 | -72.12 | -72.5 | -41.419 | 73.209 | 73.5 | 9.9102 | 12.726 | 60.266 | 61.873 | 52.233 | -90.824 | 0 | 9.2801 | 9.775 | 74.079 | 74.481 | -2.6172 | -14.711 | -433.98 | -10.665 | -17.199 | -16.899 | 98.468 | 0 | -3.8902 | -67.102 | -50.982 | 4.8593 | 0 | 3.465 | 475.66 | 64.668 | 63.844 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 114.81 | 73.768 | 16.87 | 21.989 | 59.56 | 64.08 | -57.061 | -55.989 | 119.55 | 118.29 | 28.837 | -84.046 | -84.217 | 11.34 | -75.16 | 19.57 | 25.985 | 27 | 151.89 | -14.76 | 20.032 | 19.225 | 20.581 | 4.5581 | 5.0874 | -29.061 | -34.406 | 11.694 | 11.958 | 34.09 | 62.49 | 44.069 | 41.752 | -31.139 | -2.5119 | 75.632 | 74.479 | -88.881 | -0.0001 | -18.999 | -87.3 | -86 | 29.847 | 49.813 | 60.129 | 72.674 | 49.5 | -7.79 | 55.836 | 79.702 | -28.52 | -29.19 | 108.09 | 60.85 | 88.836 | 87.454 | -52.218 | -49.781 | 176.04 | 136.42 | 131.69 | 133.4 | 89.712 | 71.791 | -24.93 | 408.86 | 342.65 | 0 | -34.815 | -32.759 | -10.39 | 52.048 | 50.528 | 44.591 | -57.004 | -57.975 | -36.69 | 0 | -15.729 | 1 | 10.335 | 57.138 | -36.558 | -35.918 | 5.1607 | -70.969 | 70.381 | 24.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.758 | 54.423 | -127.76 | 52.635 | 52.402 | -87.797 | -87.757 | -37.344 | -37.689 | 12.583 | 0.8682 | -8.5299 | 16.2 | -36.379 | 9.0523 | -16.123 | 4.196 | 7.9733 | 23.42 | 89.635 | 88.789 | 13.07 | 81.699 | 18.6 | -20.592 | -2.3713 | 2.4556 | 1.5187 | 0.0638 | 0 | -14.748 | -31.633 | 23.582 | 49.41 | 104.52 | 62.069 | -157.89 | -18.925 | 37.995 | -36.088 | 0 | 0.8496 | 0.3902 | 1.0395 | 217.03 | 216.58 | 186.9 | -185.03 | -436.28 | 442.64 | 436 | -207.11 | -205.91 | -48.963 | -40.041 | 74.618 | 73.771 | -156.97 | -161.03 | 47.288 | 47.189 | -13.631 | -14.026 | 101.83 | 101.59 | 86.099 | 86.699 | 22.416 | -7.28 | -366.24 | 85.812 | 86.761 | 10 | 65.599 | -45.4 | -45.599 | 1.7122 | 1.3946 | -433.15 | -317.09 | 363.51 | 305.31 | 63.631 | -297.19 | 295.1 | -93.596 | -177.95 | -289.4 | 99.571 | 99.658 | 91.34 | -355.37 | 174.72 | -182.48 | 186.17 | -7.593 | 30.955 | 41.599 | 4.4879 | 4.4629 | -40.24 | 24.719 | 12.104 | -26.219 | -50.978 | 16.585 | 37.2 | 52.783 | 53.379 | 0 | 0 | 48.506 | 48.864 | 48.43 |  | -2.2999 | 0.1898 | 6.1799 | 8.6999 | -31.329 | 68.626 | 49.248 | -30.674 | -67.452 | 39.01 | 28.283 | -5.5999 | -59 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.857 | -38.102 | 9.7533 |  | 0 | 55.056 |  | 49.792 | 25.373 | 24.847 | -28.86 | -27.37 | 22 | 11.592 | -22 | 13.247 | 285.58 | 10.929 |  | 18.039 | 0 | 15.282 | 7.3493 |  | 113 | -74.9 | -75.069 | 21.844 | 28.86 | 26.4 | 9.9639 | 0.253 | -77.91 | -78.309 | -32.389 | 79.099 | 78.8 | 10.678 | 12.281 | 62.076 | 64.807 | 53.167 | -98.995 | 0 | 32.036 | 26.961 | 72.873 | 75.82 |  |  | -466.85 |  |  |  | 104.54 | 0 | -3.9653 | -67.102 |  | 5.4522 | 0 | 3.4157 | 506.27 | 67.873 | 68.269 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 133.76 | 80.045 | 18.51 | 23.35 |  | 66.87 | -56.659 | -57.061 | 132.92 |  | 26.768 | -95.544 | -95.621 |  | -77.846 | 19.57 | 25.985 | 29.899 | 156.69 | -15.319 | 18.611 | 17.786 | 18.664 | 1.7298 | 2.6205 | -28.658 | -36.736 | 12.63 | 12.019 | 37.93 | 66.349 | 46.882 | 44.535 | -32.849 | -2.5119 | 79.274 |  | -75.63 | -0.0001 |  | -91.599 | -91.4 | 32.28 | 54.501 | 61.068 | 78.533 | 53.8 | -8.02 | 58.266 | 74.921 | -28.16 |  | 107.84 | 64.62 | 74.181 | 73.854 | -59.989 | -59.5 | 173.37 | 130.84 | 125.87 | 127.82 | 100.42 | 85.349 | -25.033 | 425.19 | 279.33 | 0 | -35.333 | -33.359 | -18.811 | 42.579 | 37.712 | 126 | -73.603 | -73.581 | -45.371 | 0 | -14.259 | 86.4 | 10.576 | 37.676 | -38.098 | -37.25 | 6.2274 | -80.442 | 38.761 | 25.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 56.432 | -131.11 | 62.311 | 62.253 | -89.104 | -90.546 | -38.253 | -37.339 | 13.164 |  | -8.6499 | 15.87 | -39.567 | 8.9141 | -15.952 | 4.242 | 7.1638 | 23.78 | 91.414 | 90.126 | 13.88 | 83.254 | 19.399 | -23.487 | -2.7953 | 3.0498 |  | 0.0638 | 0 | -14.63 | -33.999 | 24.408 | -49.999 | 106.61 | 62.724 | -162.97 | -21.524 |  | -41.546 | 0 | 0.6641 | 0.3375 | 1 | 198.54 | 198.78 | 190.69 | -189.57 | -429.78 | 430.81 | 429.27 | -189.05 | -186.88 | -53.992 | -46.923 | 73.803 | 74.233 | -156.97 | -161.03 | 34.478 | 34.302 | 0.2721 |  | 106.27 | 106.05 | 86.8 | 87.9 | 22.211 | -31.04 | -377.07 | 83.492 | 82.394 | 11.699 | 71 | -31.799 | -31.899 | 1.7122 | 1.3946 | -424.39 | -259.48 | -345.225 | 260.7 | 79.874 | -254.09 | 253.45 | -57.869 | -140.89 | -249.96 |  | 94.758 | 57.226 | -336.425 | 140.79 | -159.44 | 159.67 | -7.8567 | 30.955 | 43.84 | 4.7239 |  | -42.479 | 26.559 | 12.201 | -28.212 | -50.832 | 16.318 | 38.2 | 56.548 | 57.325 | 0 | 0 | 47.444 | 47.669 | 48.447 |  | -2.2999 | 0.1855 | 6.5799 | 8.6999 | -36.491 | 72.974 | 54.652 | -36.404 | -70.924 | 45.56 | 25.301 | -5.5999 | -63.5 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 08:00 | 0 | 19.101 | -38.661 | 10.155 |  | 0 | 54.487 |  | 53.044 | 26.963 | 26.432 | -24.42 | -30.311 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.487 | 262.2 | 8.3084 |  | 14.169 | 0 | 15.642 | 7.689 |  |  | -73.589 | -73.43 | 21.665 | 22.2 | 28.6 | 9.9639 | 0.253 | -75.279 | -76.18 | -38.009 | 77.4 | 77.849 | 9.8844 | 13.152 | 65.045 | 67.585 | 46.471 | -95.244 | 0 | 31.83 | 26.489 | 70.73 | 74.347 |  |  | -459.74 |  |  |  | 103.77 | 0 | -3.8929 |  |  | 6.7896 | 0 | 3.3123 | 493.88 | 69.734 | 69.948 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 117.59 | 84.357 | 19.399 | 24.94 |  | 70.4 | -66.304 | -66.036 | 136.19 |  | 27.475 | -95.839 | -95.713 |  | -86.09 | 19.57 |  | 23.1 | 169.1 | -15.93 | 18.784 | 18.1 | 19.148 | 3.3347 | 5.1976 | -24.512 | -39.352 | 15.531 | 11.269 | 41.4 | 68.65 | 48.288 | 45.707 | -33.159 |  | 84.856 |  | -103.06 | -0.0002 |  | -95.199 | -95.599 | 33 | 57.431 | 65.765 | 83.221 | 57.31 | -9.15 | 60.75 | 98.883 | -29.73 |  | 124.59 | 65.98 | 104.8 | 97.927 | -59.817 | -58.136 | 194.6 | 153.47 | 150.92 | 150.91 | 115.67 | 90.872 | -24.554 | 424.46 | 205.59 | 0 | -35.981 | -33.862 | -35.191 | 35.847 | 36.548 | 141.37 | -86.796 | -85.423 | -63.312 | 0 | -13.799 | 96.099 | 11.244 | 29.118 | -39.092 | -38.268 | 9.7917 | -99.112 | 51.309 | 24.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.647 | 66.312 | -129.61 | 62.486 | 62.696 | -87.227 | -87.516 | -37.066 | -36.619 | 13.482 |  | -9.0599 | 16.97 | -37.009 | 10.318 | -16.114 | 4.2049 | 7.4542 | 25.389 | 89.574 | 87.898 | 13.79 | 85.519 | 19.799 | -24.048 | -2.8503 | 3.6162 |  | 0.0638 | 0 | -14.939 | -34.066 | 23.837 | -50.066 | 107.42 | 63.538 | -165.81 | -22.92 |  | -44.872 | 0 | 0.3125 | 0 | 1 | 177.15 | 177.92 | 191.5 | -188.92 | -411.96 | 418.2 | 415.57 | -170.52 | -169.78 | -61.66 | -53.936 | 77.609 | 78.01 | -140.3 | -144.21 | 29.237 | 28.501 | 8.455 |  | 116.75 | 116.11 | 56.099 | 56.099 | 22.09 | -43.68 | -355.81 | 75.909 | 75.583 | 8.8 | 53 | -27.5 | -27.6 | 1.7122 | 1.2908 | -410.11 | -182.58 | -316.071 | 212.83 | 89.553 | -210.85 | 205.56 | -32.609 | -118.94 | -207.49 |  | 82.906 | 32.137 | -307.271 | 117.57 | -119.37 | 120.8 | -9.6227 | 30.955 | 35.119 | 4.9429 |  | -34.319 | 18.079 | 12.893 | -19.072 | -44.591 | 16.847 | 22.1 | 54.751 | 54.847 | 0 | 0 | 49.993 | 49.626 | 50.141 |  |  | 0.1877 | 6.7799 | 8.6999 | -49.847 | 80.885 | 61.946 | -49.021 | -79.816 | 52.821 | 26.345 | -5.5999 | -46.4 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 08:30 | 0 | 20.082 | -40.249 | 10.875 |  | 0 | 58.658 |  | 56.762 | 29.145 | 28.35 | -31.079 | -33.915 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 12.535 | 278 | 10.067 |  | 17.042 | 0 | 16.558 | 7.281 |  |  | -77.019 | -76.98 | 20.906 | 31.079 | 33 | 9.9639 | 0.253 | -79.559 | -80.65 | -36.86 | 81.54 | 81.29 | 10.937 | 12.442 | 70.546 | 72.993 | 51.712 | -96.718 | 0 | 22.944 | 29.787 | 75.017 | 76.222 |  |  | -513.39 |  |  |  | 103.92 | 0 | -3.5075 |  |  | 8.5337 | 5.9994 | 3.9749 | 545.76 | 99.734 | 100.49 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 113.63 | 93.059 | 21.159 | 28.139 |  | 75.569 | -63.223 | -64.027 | 133.74 |  | 24.111 | -104.37 | -103.92 |  | -90.049 | 19.57 |  | 19.899 | 181.8 | -17.79 | 19.022 | 18.337 | 19.604 | 10.397 | 11.851 | -32.796 | -57.449 | 18.73 | 12.048 | 50.319 | 74.589 | 52.507 | 49.955 | -35.509 |  | 90.56 |  | -111.73 | -0.0001 |  | -105.59 | -105.5 | 33.082 | 62.118 | 72.34 | 90.252 | 62.45 | -10.76 | 63.409 | 110.3 | -29.56 |  | 118.94 | 69.54 | 111 | 108.83 | -55.418 | -54.49 | 214.59 | 169.46 | 163.63 | 165.99 | 100.51 | 80.291 | -26.364 | 532.59 | 234 | 0 | -37.639 | -35.409 | -15.03 | 43.273 | 40.685 | 39.984 | -70.709 | -71.985 | -43.054 | 0 | -16.639 | 1 | 12.197 | 33.914 | -37.596 | -36.709 | 7.9864 | -79.948 | 51.994 | 24.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.791 | 63.8 | -107.84 | 57.568 | 57.422 | -76.021 | -76.593 | -31.338 | -35.029 | 12.974 |  | -8.1499 | 17.99 | -30.981 | 10.123 | -16.049 | 4.156 | 7.8164 | 27.19 | 77.704 | 75.141 | 14.65 | 87.996 | 19.899 | -25.885 | -1.7106 | 1.9911 |  | 0.0638 | 0 | -15.522 | -37.642 | 23.002 | -53.642 | 114.11 | 67.29 | -170.51 | -24.381 |  | -48.79 | 0 | 1.7871 | 1.3816 | 1 | 181.36 | 182.34 | 186.1 | -185.96 | -406.73 | 407.47 | 406.68 | -174.14 | -173.37 | -52.028 | -44.058 | 73.91 | 71.847 | -128.34 | -133.17 | 25.139 | 25.095 | 7.9241 |  | 117.81 | 118.26 | 62.2 | 62.599 | 22.09 | -50.639 | -366 | 77.889 | 77.56 | 9.3999 | 55.299 | -24.1 | -24 | 1.7122 | 1.4344 | -400.93 | -210.18 | -311.7852 | 228 | 91.355 | -218.58 | 222.79 | -31.419 | -118.23 | -220.09 |  | 90.921 | 31.677 | -302.9852 | 117.84 | -135.06 | 135.04 | -8.2 | 30.955 | 38.08 | 4.9359 |  | -37.36 | 20.239 | 13.295 | -21.385 | -42.128 | 17.14 | 21.299 | 54.435 | 54.7 | 0 | 0 | 46.673 | 46.387 | 48.255 |  |  | 0.1856 | 7.3599 | 8.6999 | -39.255 | 72.588 | 52.354 | -38.176 | -71.382 | 42.776 | 28.196 | -5.5999 | -47.799 | 0 | 192.64
14/03/2025 | 09:00 | 0 | 20.686 | -41.52 | 11.723 |  | 0 | 62.274 |  | 59.413 | 30.239 | 29.485 | -24.42 | -37.323 | 30.799 | 14.076 | -30.799 | 12.424 | 238.34 | 10.656 |  | 17.836 | 0 | 16.677 | 7.9124 |  |  | -74.419 | -74.459 | 21.037 | 24.42 | 35.2 | 9.9639 | 0.253 | -73.62 | -73.76 | -46.93 | 74.69 | 74.959 | 11.849 | 12.604 | 72.787 | 75.529 | 46.104 | -89.35 | 0 | 5.83 | 5.7525 | 75.82 | 77.428 |  |  | -457.09 |  |  |  | 95.298 | 0 | -4.5551 |  |  | 9.0631 | 6.3956 | 4.4949 | 493.3 | 111.54 | 111.57 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 113.26 | 97.629 | 21.709 | 29.059 |  | 78.069 | -55.588 | -55.186 | 128.07 |  | 23.237 | -106.9 | -106.31 |  | -94.436 | 19.57 |  | 19.1 | 188.89 | -18.479 | 20.908 | 19.705 | 20.649 | 16.768 | 17.837 | -21.933 | -60.948 | 19.697 | 12.285 | 57.99 | 75.449 | 56.022 | 52.445 | -37.069 |  | 95.342 |  | -91.734 | -0.0001 |  | -109.3 | -110.8 | 33.23 | 66.513 | 73.749 | 96.112 | 65.86 | -10.8 | 67.729 | 92.035 | -29.52 |  | 127.77 | 72.9 | 92.49 | 90.254 | -52.421 | -50.827 | 211.67 | 166.69 | 160.32 | 162.46 | 133.83 | 115.07 | -26.318 | 538.29 | 310.78 | 0 | -30.409 | -27.769 | -48.718 | 37.572 | 34.746 | 165.94 | -83.589 | -85.581 | -75.774 | 0 | -12.679 | 123.09 | 12.914 | 19.475 | -38.934 | -38.497 | 7.9304 | -110.14 | 46.055 | 24.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.097 | 55.428 | -114.37 | 53.79 | 53.547 | -82.801 | -80.341 | -32.459 | -35.659 | 13.47 |  | -8.7899 | 18.06 | -32.668 | 10.196 | -16 | 4.223 | 7.7526 | 28.129 | 84.226 | 82.082 | 15.31 | 90.146 | 21 | -25.027 | -1.8035 | 2.211 |  | 0.0638 | 0 | -15.522 | -37 | 24.057 | -53 | 112.47 | 66.492 | -173.76 | -24.187 |  | -49.177 | 0 | 2.1192 | 1.7508 | 1 | 197 | 198.2 | 187.3 | -186.23 | -411.05 | 416.41 | 408.14 | -184.14 | -184.04 | -49.492 | -40.047 | 80.616 | 76.116 | -128.34 | -133.17 | 23.799 | 23.382 | 7.3814 |  | 114.62 | 113.55 | 82.099 | 83 | 22.109 | -56.4 | -377.71 | 75.266 | 75.949 | 8.8 | 63.299 | -22.399 | -22.5 | 1.6143 | 1.3138 | -405.45 | -277.84 | -305.6632 | 250.25 | 94.92 | -239.73 | 245.68 | -36.148 | -120.5 | -233.61 |  | 97.24 | 35.09 | -296.8632 | 124.49 | -160.28 | 161.26 | -8.4115 | 30.955 | 43.84 | 4.8429 |  | -42.88 | 24.959 | 14.037 | -27.129 | -45.674 | 16.7 | 31.1 | 52.347 | 50.602 | 0 | 0 | 52.366 | 51.591 | 52.593 |  |  | 0.1845 | 7.3699 | 8.6999 | -35.804 | 72.591 | 49.995 | -34.653 | -71.207 | 38.7 | 32.15 | -5.5999 | -56.799 | 0 | 45.296
14/03/2025 | 09:30 | 0 | 20.966 | -41.973 | 12.165 |  | 0 | 63.985 |  | 61.733 | 31.309 | 30.445 | -31.079 | -29.033 | 22 | 14.904 | -22 | 12.615 | 245.42 | 10.52 |  | 18.362 | 0 | 15.989 | 7.5609 |  |  | -75.04 | -74.389 | 20.864 | 31.079 | 26.4 | 9.9639 | 0.253 | -80.339 | -81.519 | -36.049 | 81.699 | 82.569 | 12.297 | 12.266 | 72.943 | 75.59 | 43.78 | -95.111 | 0 | 27.741 | 25.279 | 71.266 | 73.543 |  |  | -483.75 |  |  |  | 102.59 | 0 | -4.5144 |  |  | 10.686 | 6.6516 | 4.4009 | 517.44 | 105.04 | 105.04 | -268.06 | 424.96 | 40.977 | -108.89 | 131.79 | 98.418 | 22.52 | 30.379 |  | 79.69 | -60.41 | -60.544 | 127.88 |  | 21.755 | -116.5 | -116.85 |  | -106.04 | 19.57 |  | 1.5 | 213.5 | -18.95 | 12.316 | 11.781 | 13.562 | 4.7782 | 5.655 | -31.545 | -52.816 | 22.95 | 12.714 | 58.88 | 79.86 | 58.835 | 55.375 | -38.619 |  | 107.02 |  | -80.146 | 0 |  | -111.8 | -111 | 34.005 | 70.028 | 75.627 | 101.97 | 69.35 | -11.59 | 65.353 | 83.082 | -28.76 |  | 115.48 | 73.79 | 82.836 | 82.199 | -55.403 | -54.227 | 204.35 | 160.61 | 155.02 | 156.09 | 135.07 | 114.13 | -26.57 | 521.03 | 304.45 | 0 | -29.493 | -27.256 | -43.108 | 41.551 | 38.738 | 155.19 | -81.473 | -81.449 | -72.953 | 15.21 | -15.099 | 94 | 13.297 | 29.75 | -38.362 | -37.562 | 8.1247 | -107.1 | 79.516 | 24.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.949 | 60.284 | -139.15 | 56.988 | 56.119 | -97.853 | -99.685 | -31.199 | -39.669 | 12.176 |  | -7.9399 | 18.41 | -32.43 | 10.845 | -15.837 | 4.414 | 8.2752 | 25.739 | 105.99 | 102.11 | 13.48 | 80.824 | 20.1 | -5.7037 | 13.319 | -13.461 |  | 0.0638 | 0 | -19.368 | -18.274 | 25.155 | -34.274 | 82.877 | 47.98 | -120.63 | -24.53 |  | 1.9078 | 0 | 2.6953 | 2.3098 | 1.0915 | 197.62 | 194.55 | 181 | -179.66 | -417.13 | 418.27 | 413.29 | -185.74 | -186.3 | -50.576 | -41.624 | 75.128 | 75.495 | -135.61 | -133.17 | 25.008 | 24.964 | 6.1314 |  | 118.33 | 117.88 | 81.199 | 80.4 | 22.354 | -59.52 | -379.68 | 77.428 | 77.062 | 10 | 73.599 | -23.299 | -23.299 | 1.0424 | 0.7708 | -411.96 | -292.6 | -303.5817 | 247.88 | 104.11 | -244.28 | 241.3 | -37.811 | -125.94 | -242.21 |  | 101.53 | 35.858 | -294.7817 | 125.58 | -158.84 | 160.04 | -7.6205 | 30.955 | 43.2 | 4.8229 |  | -42.479 | 24 | 14.71 | -25.34 | -46.172 | 16.35 | 30.1 | 54.213 | 53.627 | 0 | 0 | 48.541 | 47.894 | 48.735 |  |  | 0.1842 | 7.6799 | 8.6999 | -32.829 | 75.013 | 51.809 | -31.987 | -73.897 | 39.608 | 33.476 | -5.5999 | -64.4 | 0 | 52.056
14/03/2025 | 10:00 | 0 | 21.205 | -42.522 | 12.827 |  | 0 | 65.165 |  | 63.767 | 32.359 | 31.838 | -22.2 | -56.656 | 50.599 | 14.904 | -50.599 | 12.932 | 234.84 | 11.379 |  | 18.171 | 0 | 16.896 | 7.0302 |  |  | -80.43 | -80.459 | 20.509 | 22.2 | 55 | 9.9639 | 0.253 | -86.08 | -86.169 | -36.669 | 87.15 | 86.699 | 13.499 | 12.121 | 74.031 | 77.135 | 43.843 | -96.45 | 0 | 22.384 | 26.1 | 73.543 | 74.615 |  |  | -493.61 |  |  |  | 105.03 | 0 | -4.9195 |  |  | 11.121 | 6.552 | 4.5402 | 527.81 | 109.4 | 109.16 | -520.54 | 511.39 | 40.977 | -130.5 | 134.57 | 100.75 | 23.03 | 31.719 |  | 82.3 | -67.108 | -66.304 | 134.9 |  | 20.558 | -123 | -122.96 |  | -108.99 | 19.57 |  | 0.1 | 219.89 | -19.27 | 12.264 | 11.461 | 12.588 | 5.8915 | 6.7257 | -27.876 | -54.847 | 24.14 | 12.805 | 54.79 | 83.61 | 61.413 | 57.865 | -39.819 |  | 110.54 |  | -83.437 | -0.0001 |  | -116 | -116.8 | 34.642 | 72.372 | 77.506 | 104.9 | 72.47 | -11.73 | 68.58 | 83.507 | -27.7 |  | 119.94 | 77.65 | 87 | 83.509 | -62.778 | -60.981 | 209.21 | 162.49 | 158.27 | 160.99 | 140.1 | 117.44 | -27.523 | 530.16 | 302.32 | 0 | -29.261 | -27.17 | -50.177 | 38.911 | 35.411 | 178.23 | -90.23 | -91.224 | -77.841 | 14.179 | -15.579 | 115.8 | 14.039 | 17.481 | -37.867 | -37.094 | 8.2358 | -112.41 | 76.287 | 24.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.322 | 65.977 | -148.36 | 63.736 | 63.058 | -110.8 | -111.09 | -34.832 | -41.269 | 13.26 |  | -8.6599 | 18.28 | -34.917 | 10.432 | -15.733 | 4.2309 | 8.043 | 22.59 | 113.86 | 111.96 | 12.49 | 72.608 | 18.7 | 5.521 | 4.8771 | -4.9377 |  | 0.0638 | 0 | -19.805 | -7.7008 | 24.32 | -23.7008 | 71.632 | 41.507 | -105.11 | -25.127 |  | 18.345 | 0 | 3.0079 | 2.8161 | 1 | 203.08 | 202.48 | 184.4 | -183.46 | -423.28 | 421.71 | 419.54 | -192.52 | -190.63 | -47.471 | -38.28 | 77.266 | 76.586 | -135.61 | -138.5 | 26.82 | 26.634 | 8.2148 |  | 118.75 | 119.34 | 77.199 | 76.3 | 22.233 | -62.08 | -380.91 | 73.757 | 73.389 | 10 | 70.8 | -24.1 | -24.2 | 1.7285 | 1.3768 | -415.25 | -278.22 | -298.531 | 241.31 | 98.971 | -241.14 | 238 | -38.042 | -126.14 | -231.95 |  | 97.885 | 37.121 | -289.731 | 123.35 | -149.14 | 149.92 | -8.3566 | 30.955 | 42.72 | 4.8619 |  | -41.84 | 23.44 | 14.222 | -24.669 | -43.419 | 17.491 | 26 | 51.776 | 53.035 | 0 | 0 | 50.472 | 51.942 | 50.976 |  |  | 0.1915 | 7.6599 | 8.6999 | -30.176 | 72.755 | 48.602 | -30.708 | -71.129 | 37.028 | 33.65 | 62.4 | -62.099 | 0 | 57.174
14/03/2025 | 10:30 | 0 | 21.716 | -43.141 | 13.279 |  | 0 | 66.446 |  | 65.918 | 33.742 | 32.975 | -17.76 | -56.148 | 50.599 | 14.904 | -50.599 | 12.877 | 235.64 | 11.661 |  | 18.697 | 0 | 17.334 | 7.143 |  |  | -79.41 | -79.48 | 20.526 | 17.76 | 55 | 9.9639 | 0.253 | -84.58 | -84.08 | -39.59 | 85.949 | 85.739 | 12.86 | 11.935 | 75.054 | 78.383 | 42.243 | -95.78 | 0 | 23.026 | 18.198 | 72.07 | 76.892 |  |  | -479.48 |  |  |  | 102.51 | 0 | -4.9725 |  |  | 11.472 | 7.2073 | 4.8387 | 516.28 | 114.71 | 114.38 | -536.81 | 502.38 | 40.977 | -73.53 | 74.408 | 103.18 | 22.989 | 32.159 |  | 83.48 | -76.753 | -77.289 | 148.69 |  | 20.244 | -114.77 | -114.86 |  | -116.59 | 19.57 |  | -7.8 | 231.3 | -19.51 | 15.796 | 15.397 | 16.67 | 12.419 | 13.876 | -29.869 | -60.482 | 24.091 | 13.293 | 56.619 | 84.87 | 62.819 | 59.037 | -40.29 |  | 115.53 |  | -91.7 | 0 |  | -118.69 | -118.4 | 34.994 | 75.009 | 79.854 | 108.41 | 74.7 | -12.14 | 69.997 | 92.735 | -27.75 |  | 120.97 | 77.46 | 92.018 | 89.363 | -66.862 | -67.054 | 212.17 | 166.29 | 161.47 | 165.18 | 115.88 | 93.738 | -29.847 | 549.79 | 248.99 | 0 | -29.853 | -27.537 | -24.383 | 43.372 | 39.815 | 119.85 | -84.077 | -84.31 | -53.797 | 0 | -14.579 | 65.4 | 14.631 | 24.069 | -39.731 | -38.824 | 8.799 | -87.459 | 84.788 | 24.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.532 | 78.369 | -158.58 | 69.775 | 70.316 | -109.17 | -112.94 | -37.835 | -42.199 | 13.951 |  | -8.9299 | 18.4 | -39.323 | 11.159 | -15.733 | 4.125 | 8.0782 | 21.87 | 114.98 | 110.42 | 12.29 | 73.098 | 20.2 | 3.7565 | 5.8284 | -6.2404 |  | 0.0638 | 0 | -18.423 | -9.5594 | 23.705 | -25.5594 | 73.751 | 42.535 | -107.51 | -25.398 |  | 17.04 | 0 | 3.545 | 3.1641 | 1.1661 | 198.73 | 196.97 | 184.8 | -185.13 | -423.3 | 428.65 | 421.83 | -191.19 | -191.96 | -52.677 | -42.557 | 74.055 | 75.689 | -135.61 | -138.5 | 25.711 | 25.084 | 7.07 |  | 114.08 | 112.84 | 84 | 83.8 | 22.233 | -64.16 | -373.95 | 72.355 | 71.49 | 10 | 76.4 | -23.5 | -22.5 | 1.7065 | 1.5384 | -421.02 | -238.13 | -291.08 | 236.71 | 96.792 | -226.58 | 232.65 | -36.192 | -120.29 | -224.66 |  | 95.056 | 33.441 | -282.28 | 119.64 | -144.84 | 145.57 | -7.9089 | 30.955 | 44.799 | 4.801 |  | -43.36 | 25.76 | 14.209 | -26.192 | -46.904 | 17.579 | 30.299 | 48.186 | 48.634 | 0 | 0 | 48.048 | 49.229 | 50.268 |  |  | 0.1839 | 7.7999 | 8.6999 | -36.341 | 76.2 | 52.124 | -35.264 | -73.541 | 41.045 | 32.376 | 67.099 | -66 | 0 | 62.733
14/03/2025 | 11:00 | 0 | 22.24 | -44.595 | 13.648 | 33.868 | 0 | 67.126 | -117.41 | 68.391 | 34.974 | 34.232 | -19.979 | -58.61 | 52.799 | 16.559 | -52.799 | 12.869 | 237.42 | 12.54 | 12.444 | 20.946 | 0 | 18.106 | 7.1569 |  | 113 | -80.12 | -80.36 | 20.134 | 19.979 | 57.2 | 9.9639 | 0.253 | -83.66 | -83.589 | -41.99 | 84.76 | 84.98 | 14.288 | 11.5 | 77.131 | 80.716 | 41.924 | -93.637 | 0 | 9.8777 | 10.78 | 76.49 | 78.5 | -0.5235 | -3.329 | -478.88 | -11.148 | -16.599 | -16.699 | 99.625 | 0 | -5.0923 | -67.102 | -50.258 | 11.45 | 7.7691 | 5.2207 | 514.41 | 116.39 | 116.67 | -539.39 | 513.33 | 40.977 | -98.251 | 100.28 | 104.37 | 23.09 | 31.18 | 82.589 | 83.79 | -71.796 | -71.528 | 141.1 | 142.44 | 16.661 | -121.05 | -121.21 | 10.733 | -117.8 | 19.57 | 25.985 | -9.3999 | 236.1 | -20.139 | 13.021 | 12.246 | 13.847 | 7.1462 | 8.3676 | -33.846 | -58.944 | 24.469 | 13.5 | 60.799 | 86.739 | 62.819 | 59.77 | -40.869 | -2.2607 | 118.65 | 118.2 | -95.189 | 0 | -24.851 | -121.9 | -123.09 | 35.351 | 76.766 | 82.672 | 110.76 | 76.21 | -13.35 | 69.16 | 95.015 | -27.5 | -27.5 | 122.48 | 80.02 | 93.381 | 92.618 | -63.386 | -62.327 | 222.84 | 174.41 | 169.64 | 170.88 | 105.5 | 80.959 | -31.207 | 548.36 | 271.85 | 0 | -29.888 | -27.445 | -14.09 | 48.734 | 45.547 | 41.52 | -71.127 | -72.059 | -41.559 | 0 | -16.859 | 1 | 14.917 | 33.336 | -38.76 | -38.154 | 6.706 | -81.003 | 62.893 | 24.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.336 | 72.508 | -143 | 63.505 | 65.377 | -104.34 | -105.99 | -33.228 | -42.339 | 13.47 | 0.9622 | -8.6299 | 19.87 | -33.843 | 11.136 | -15.722 | 4.254 | 8.284 | 22.049 | 111.38 | 108.25 | 12.57 | 72.67 | 19.5 | 5.0597 | 6.2714 | -6.0936 | 1.9641 | 0.0638 | 0 | -19.03 | -9.7336 | 24.435 | 15.125 | 67.665 | 38.825 | -105.03 | -25.401 | 28.682 | 16.83 | 0 | 3.8184 | 3.4172 | 1 | 208.66 | 207.62 | 186.1 | -184.05 | -423.26 | 427.83 | 425.4 | -199.85 | -199.88 | -42.952 | -31.998 | 75.864 | 75.944 | -135.61 | -138.5 | 25.073 | 24.249 | 5.1188 | 5.2722 | 110.86 | 110.66 | 85.8 | 86.4 | 22.397 | -67.519 | -388.6 | 76.456 | 76.931 | 10.399 | 78.099 | -25 | -25 | 1.7065 | 1.5384 | -416.04 | -240.59 | 292.6 | 252.25 | 90.524 | -246 | 243.25 | -46.959 | -128.36 | -243.84 | 95.852 | 97.988 | 43.683 | -282.28 | 124.11 | -157.97 | 158.75 | -6.8267 | 30.955 | 46 | 4.835 | 4.8309 | -44.159 | 25.76 | 14.668 | -26.659 | -44.298 | 16.292 | 28.399 | 49.299 | 49.631 | 0 | 0 | 50.272 | 51.356 | 50.012 |  | -77 | 0.1844 | 8.1599 | 8.6999 | -24.147 | 67.703 | 42.466 | -24.423 | -66.128 | 31.357 | 35.449 | 68.199 | -68.8 | 0 | 60.528
14/03/2025 | 11:30 | 0 | 22.49 | -45.093 | 13.945 | 34.508 | 0 |  | -119.96 | 70.113 | 35.704 | 34.907 | -19.979 | -59.87 | 55 | 16.559 | -52.799 | 13.014 | 243.12 | 12.141 | 12.417 | 20.282 | 0 | 17.727 | 7.3576 |  | 113 | -81.819 | -81.349 | 20.421 | 19.979 | 59.4 | 9.9639 | 0.253 | -84.12 | -84.169 | -45 | 85.55 | 85.169 |  | 11.849 | 80.053 | 82.578 | 35.854 | -94.441 | 0 | 6.2142 | 5.7722 |  | 78.634 |  |  | -468.69 | -11.684 | -16.899 | -16.899 | 100.8 | 0 |  | -67.102 | -50.095 | 11.918 | 7.6389 | 5.1358 | 503.49 | 121.79 | 121.52 | -536.23 | 512.13 | 40.977 | -116.53 | 118.9 |  |  |  | 83.419 | 84.01 | -70.457 | -70.725 | 142.65 | 144.34 | 17.881 | -126.79 | -126.82 | 8.4211 | -117.08 | 19.57 | 25.985 | -0.7 | 233.6 | -20.659 | 13.799 | 13.46 | 15.011 | 7.4606 | 8.3262 | -28.028 |  | 25.032 | 13.223 | 59.369 | 87.94 | 64.929 | 61.235 | -41.27 | -2.2607 | 116.4 | 116 | -83.831 |  | -25.092 |  | -127.19 | 35.274 | 78.524 | 82.672 | 113.1 | 77.819 | -12.72 | 70.375 | 83.799 | -27.62 | -27.739 | 126.31 | 81.72 | 84.436 | 82.454 | -66.562 | -64.427 | 219.88 | 170.04 | 164.23 | 168.03 | 132.97 | 108.38 | -29.688 | 543.85 | 271.97 | 0 | -29.542 | -27.107 | -41.878 | 33.689 | 31.671 | 162.87 | -88.491 | -89.975 | -69.452 | 0 | -13.679 | 125.8 | 15.22 | 2.4814 | -38.828 | -38.556 | 8.9813 | -104.59 | 48.908 | 24.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.164 | -150.87 | 68 | 67.578 | -110.79 |  | -32.745 | -44.469 | 13.26 | 1.0208 |  |  |  | 9.6025 | -15.56 |  | 8.1103 | 21.37 | 117.95 | 112.63 | 11.89 | 72.958 | 20.1 | 5.1199 | 5.8661 | -6.0831 | 2.0041 | 0.0638 | 0 | -18.635 | -10.034 | 24.233 | 15.293 | 73.541 | 41.678 | -107.35 | -25.468 | 28.963 | 16.563 | 0 |  | 4.1239 | 1 | 206.97 | 204.28 | 189.4 | -187.97 | -422.17 | 427.18 | 426.26 | -195.96 | -192.69 | -47.148 |  | 76.46 | 76.828 | -137.92 | -138.5 | 27.655 | 27.644 | 6.5505 | 6.7163 | 112.51 | 113.47 | 84.199 | 84.4 | 22.109 | -69.199 | -385.72 | 74.329 | 75.118 | 10.5 | 76.4 | -25 | -25 | 1.795 | 1.4351 |  |  | -288.8 | 246.65 | 94.168 | -240.45 | 239.39 | -45.966 | -123.65 | -234.57 | 95.462 | 92.218 | 42.851 | -280 | 126.8 |  |  | -7.2249 | 30.955 | 45.599 | 4.5999 | 4.596 | -43.84 | 26 | 14.019 |  |  | 16.087 | 29.899 | 48.964 | 49.217 | 0 | 0 | 51.028 | 50.546 | 50.583 |  |  | 0.1791 | 8.3899 | 8.6999 | -27.529 | 71.764 | 46.844 | -26.795 | -69.926 | 35.304 | 34.375 | 68.199 | -66.5 | 0 | 59.525
14/03/2025 | 12:00 | 0 | 22.813 | -45.566 | 13.897 | 35.021 |  |  | -117.45 | 71.169 | 36.192 | 35.607 | -15.539 | -60.623 | 55 | 16.559 | -52.799 | 12.217 | 237.2 | 12.53 | 12.571 | 20.775 | 0 | 17.064 | 7.4164 |  | 113 | -79.08 | -78.73 | 21.242 | 15.539 | 59.4 | 9.9639 | 0.253 | -84.72 | -85.83 | -38.02 | 85.599 | 86.79 |  | 11.838 | 79.322 | 82.24 | 33.003 | -92.431 | 0 | 24.483 | 29.706 |  | 73.409 |  |  | -495.97 | -11.752 | -16.899 | -16.699 | 99.818 | 0 |  | -67.102 | -46.292 | 11.984 | 6.9922 | 4.8677 | 530.77 | 120.45 | 120.27 | -531.76 | 532.38 | 40.977 | -124.89 | 127.99 |  |  |  | 84.239 | 82.87 | -67.108 | -66.304 | 137.8 | 139.07 | 18.166 | -127.36 | -127.36 | 8.9032 | -116.76 |  |  | -2.7 | 233.1 | -20.479 | 13.069 | 12.476 | 13.832 | 7.17 | 7.9848 | -32.147 |  | -3.9433 | 13.817 | 62.65 | 89.19 | 64.226 | 61.088 | -41.349 | -2.2607 | 115.58 | 116.15 | -81.867 |  | -25.134 |  | -125.5 | 34.889 | 78.524 | 83.611 | 114.27 | 77.819 | -12.87 | 69.7 | 84.199 | -27.97 | -28.18 | 123.95 | 81.85 | 81.618 | 82.727 | -59.7 | -59.681 | 222.67 | 172.18 | 168.01 | 169.23 | 133.05 | 109.92 | -29.536 | 544.93 | 310.91 | 0 | -29.16 | -27.213 | -44.462 | 33.407 | 30.363 | 173.62 | -81.491 | -83.057 | -69.419 | 15.839 | -15.809 | 106 | 14.959 | 0.647 | -36.977 | -35.638 | 5.2798 | -112.53 | 76.629 | 24.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.48 | -155.39 | 63.382 | 62.676 | -113 |  | -35.462 | -43.649 | 13.565 | 0.9976 |  |  |  | 10.378 |  |  | 8.0319 | 20.399 | 119.39 | 114.77 | 12.33 | 70.36 | 20.299 | 5.3818 | 6.3177 | -6.8653 | 2.0398 | 0.0638 | 0 |  | -8.6763 | 22.281 | 14.873 | 66.662 | 38.765 | -99.926 | -24.415 | 29.152 | 18.444 | 0 |  | 4.3876 | 1.2039 | 240.54 | 241.84 | 191.5 | -189.91 | -417.33 | 419.03 | 420.05 | -225.97 | -224.02 | 5.388 |  | 77.778 | 76.021 | -137.92 |  | 24.195 | 23.469 | 6.4987 | 6.5493 | 105.06 | 105.02 | 90.199 | 90 | 22.314 | -69.68 | -394.96 | 75.713 | 75.973 | 10.5 | 80.3 | -22.399 | -22.5 |  | 1.2182 |  |  | -317.75 | 266.67 | 89.213 | -260.47 | 260.64 | -49.461 | -132.43 | -260.1 | 100.23 | 105.94 | 50.149 | -308.95 | 128.18 |  |  | -7.961 | 30.955 | 48.4 | 4.6789 | 4.682 | -47.36 | 30.319 | 14.202 |  |  | 13.42 | 20.799 | 49.895 | 51.27 | 0 | 0 | 50.165 | 50.452 | 50.913 |  |  | 0.1824 | 8.3099 | 8.6999 | 28.585 | 25.947 | -5.3609 | 29.232 | -25.793 | -18.634 | 43.649 | 72 | -71.199 | 0 | 74.583
14/03/2025 | 12:30 | 0 | 22.813 | -46.043 | 13.665 | 35.4 |  |  | -128.1 | 72.286 | 37.004 | 35.73 | -19.979 | -57.094 | 50.599 | 15.732 | -50.599 | 12.447 | 260.94 | 11.955 | 11.873 | 20.356 | 0 | 17.042 | 8.1906 |  | 113 | -80.15 | -80.69 | 20.985 | 19.979 | 55 | 9.737 | 0.249 | -82.65 | -82.809 | -45.06 | 84.18 | 84.25 |  | 11.875 | 78.06 | 81.494 | 37.047 | -90.288 | 0 | 10.153 | 9.1382 |  | 78.768 |  |  | -490.54 | -10.606 | -16.899 | -16.899 | 96.187 | 0 |  | -67.102 | -47.004 | 11.682 | 6.6065 | 4.4134 | 525.34 | 122.19 | 122.1 | -537.82 | 531.1 | 40.977 | -105.24 | 107.07 |  |  |  | 84.239 | 83.699 | -76.351 | -76.619 | 146.45 | 146.52 | 17.627 | -123.53 | -123.95 | 9.516 | -112.89 |  |  | 7.3 | 225.1 | -20.03 | 17.304 | 16.706 | 17.996 | 16.157 | 17.267 | -9.7476 |  | -3.7157 | 13.918 | 62.959 | 85.23 | 64.226 | 60.356 | -40.879 | -2.1351 | 113.15 | 111.36 | -98.2 |  | -24.83 |  | -126.8 | 34.571 | 79.403 | 84.55 | 114.27 | 78.6 | -12.89 | 68.269 | 91.802 | -28.32 | -28.569 | 127.32 | 80.68 | 97.036 | 95.418 | -67.772 | -66.672 | 227.13 | 176.5 | 172.29 | 173.84 | 92.412 | 68.853 | -31.192 | 548.57 | 216.24 | 0 | -28.962 | -26.413 | 0 | 30.898 | 28.759 | 55.344 | -69.099 | -69.843 | -29.285 | 16.289 | -15.329 | 1 | 15.104 | -2.1776 | -34.688 | -33.643 | -0.1198 | -67.376 | 76.981 | 24.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.044 | -131.28 | 69.031 | 70.224 | -94.25 |  | -29.998 | -43.569 | 11.26 | 1.0415 |  |  |  | 10.515 |  |  | 7.6642 | 22.19 | 98.442 | 95.916 | 13.38 | 76.028 | 20.1 | -6.1041 | 0.2191 | 0 | 2.007 | 0.0638 | 0 |  | -21.146 | 22.448 | 31.68 | 87.669 | 51.532 | -130.02 | -23.393 | 28.082 | -10.671 | 0 |  | 4.0079 | 1 | 204.04 | 202.67 | 186.5 | -187.09 | -411.72 | 417.61 | 413.31 | -193.29 | -194.01 | -42.078 |  | 73.445 | 73.406 | -122.99 |  | 25.985 | 25.842 | 8.1968 | 8.8366 | 113.76 | 113.62 | 85.5 | 86.199 | 22.109 | -68.559 | -386.17 | 76.64 | 76.254 | 10.5 | 75.5 | -24.1 | -24.2 |  | 1.2182 |  |  | -293.91 | 247.11 | 72.249 | -240.91 | 244.88 | -42.848 | -127.68 | -242.75 | 97.676 | 98.276 | 43.294 | -285.11 | 127.57 |  |  | -7.1453 | 30.955 | 45.04 | 4.7069 | 4.721 | -43.919 | 27.04 | 13.531 |  |  | 15.733 | 30.899 | 52.206 | 51.374 | 0 | 0 | 47.619 | 50.03 | 47.546 |  |  | 0.1818 | 8.22 | 8.6999 | -24.547 | 66.734 | 42.006 | -23.538 | -65.36 | 30.452 | 34.124 | 66.099 | -66.699 | 0 | 87.844
14/03/2025 | 13:00 | 0 | 22.838 | -45.958 | 14.114 | 35.554 |  |  | -143.93 | 70.888 | 36.098 | 35.042 | -24.42 | -55.77 | 50.599 | 15.732 | -48.4 | 13.008 | 294.08 | 11.243 | 11.398 | 19.173 | 0 | 16.478 | 7.4924 |  | 113 | -82.639 | -82.629 | 22.373 | 24.42 | 52.8 | 11.661 | 0.263 | -86.279 | -87.199 | -42.619 | 87.839 | 88.01 |  | 12.341 | 77.73 | 80.224 | 37.771 | -92.699 | 0 | 8.8761 | 8.9313 |  | 79.973 |  |  | -499.33 | -9.2458 | -16.999 | -16.699 | 98.959 | 0 |  | -67.102 | -44.375 | 11.83 | 6.4078 | 4.3131 | 534.13 | 123.93 | 124.57 | -559.45 | 529.03 | 40.977 | -80.708 | 81.716 |  |  |  | 83.37 | 83.699 | -79.7 | -80.504 | 144.92 | 145.57 | 19.799 | -116.14 | -116.22 | 7.3866 | -110.68 |  |  | 15.399 | 221 | -20.639 | 21.794 | 21.418 | 23.039 | 24.335 | 25.381 | -9.774 |  | -7.1752 | 13.641 | 60.04 | 82.779 | 63.522 | 60.356 | -40.439 | -2.1351 | 110.68 | 110.3 | -98.554 |  | -24.529 |  | -124.69 | 34.076 | 79.403 | 82.202 | 114.27 | 78.6 | -12.29 | 68.053 | 91.802 | -28.12 | -28.389 | 122.74 | 79.72 | 98.472 | 97 | -68.464 | -67.372 | 223.43 | 176.57 | 172.09 | 172.34 | 72.802 | 48.241 | -31.773 | 567.81 | 161.85 | 0 | -28.775 | -26.074 | 13.22 | 13.631 | 13.382 | 38.448 | -63.07 | -64.318 | -10.418 | 0 | -16.229 | 1 | 14.814 | -33.907 | -34.725 | -34.207 | 1.273 | -47.367 | 35.99 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.044 | -117.21 | 70.198 | 70.051 | -84.859 |  | -26.285 | -55.269 | 5.6598 | 1.0208 |  |  |  | 10.758 |  |  | 7.7107 | 18.1 | 88.157 | 86.173 | 14.19 | 76.564 | 18.2 | -15.412 | -4.5954 | 5.0184 | 2.0134 | 0.0638 | 0 |  | -29.433 | 21.657 | 45.461 | 109.88 | 70.971 | -171.33 | -23.456 | 28.229 | -15.991 | 0 |  | 3.4067 | 1 | 199.18 | 199.65 | 182.3 | -182.72 | -392.13 | 395.34 | 392.69 | -189.17 | -188.58 | -43.37 |  | 81.594 | 79.372 | -132.32 |  | 25.15 | 24.909 | 4.4904 | 5.782 | 107.09 | 106.91 | 86.9 | 87.099 | 21.966 | -60.56 | -385.36 | 73.173 | 72.628 | 10.5 | 75.199 | -23.299 | -23.299 |  | 1.1755 |  |  | -296.32 | 251.9 | 53.173 | -245.7 | 244.98 | -44.706 | -126.23 | -241.24 | 95.364 | 97.014 | 43.767 | -287.52 | 124.9 |  |  | -7.3568 | 30.955 | 44.799 | 4.8099 | 4.809 | -43.599 | 26.479 | 13.135 |  |  | 15.706 | 31.2 | 53.862 | 54.508 | 0 | 0 | 51.228 | 49.054 | 51.765 |  |  | 0.1864 | 8.0599 | 8.6999 | -28.508 | 67.367 | 44.466 | -28.286 | -66.178 | 33.721 | 32.716 | 67.5 | -67.8 | 0 | 86.255
14/03/2025 | 13:30 | 0 | 22.605 | -45.346 | 14.092 | 34.868 |  |  | -140.86 | 69.278 | 35.212 | 34.196 | -22.2 | -54.615 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 10.476 | 286.1 | 10.401 | 10.405 | 17.188 | 0 | 15.527 | 7.5372 |  | 113 | -80.86 | -81.169 | 20.762 | 22.2 | 52.8 | 9.055 | 0.243 | -84.239 | -84.75 | -44.79 | 85.68 | 85.819 |  | 12.442 | 77.797 | 80.565 | 35.211 | -91.36 | 0 | 9.8892 | 8.9588 |  | 77.83 |  |  | -483.31 | -9.3241 | -17.099 | -16.999 | 97.707 | 0 |  | -67.102 | -43.118 | 12.06 | 6.6256 | 4.3009 | 518.11 | 126.8 | 127.35 | -556.91 | 522.27 | 40.977 | -98.042 | 100.23 |  |  |  | 81.54 | 82.779 | -79.968 | -79.298 | 147.82 | 149.5 | 18.842 | -117.28 | -117.34 | 7.429 | -100.91 |  |  | 30.399 | 203.3 | -20.52 | 25.331 | 24.376 | 25.752 | 29.707 | 30.249 | -11.967 |  | -8.1299 | 14.285 | 56.61 | 78.339 | 62.819 | 59.623 | -40.319 | -2.1351 | 101.32 | 100.85 | -100.12 |  | -24.367 |  | -124.19 | 34.043 | 77.645 | 80.793 | 111.93 | 76.95 | -11.75 | 71.779 | 99.413 | -28.39 | -28.67 | 125.27 | 79.72 | 98.109 | 96.29 | -72.657 | -70.227 | 221.38 | 171.13 | 166.11 | 169.72 | 98.598 | 74.929 | -31.222 | 565.78 | 160.93 | 0 | -35.65 | -33.261 | -10.06 | -5.0162 | -3.1076 | 159.8 | -81.774 | -83.237 | -33.917 | 0 | -14.469 | 98.9 | 14.593 | -69.099 | -35.864 | -34.694 | 2.223 | -72.478 | 16.685 | 25.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.206 | -126.59 | 74.426 | 74.284 | -88.311 |  | -34.979 | -53.889 | 9.2585 | 0.9744 |  |  |  | 10.171 |  |  | 7.742 | 16.649 | 89.272 | 88.646 | 14.78 | 77.426 | 19.399 | -15.154 | -4.6155 | 5.1678 | 1.8776 | 0.0638 | 0 |  | -29.176 | 23.961 | 45.293 | 110.38 | 70.933 | -171.17 | -24.401 | 27.569 | -16.679 | 0 |  | 2.7739 | 1 | 194.66 | 193.94 | 186.9 | -187.28 | -386.52 | 390.49 | 386.7 | -183.91 | -182.56 | -45.949 |  | 79.227 | 77.78 | -132.32 |  | 20.877 | 20.844 | 3.8054 | 4.1521 | 107.56 | 107.45 | 87.199 | 85.099 | 21.288 | -60.72 | -376.76 | 68.943 | 68.417 | 10 | 78.099 | -19 | -19 |  | 1.1044 |  |  | -293.18 | 248.96 | 58.713 | -242.76 | 241.62 | -37.85 | -120.24 | -238.27 | 95.763 | 98.714 | 36.461 | -284.38 | 120.12 |  |  | -7.3815 | 30.955 | 45.04 | 4.8179 | 4.821 | -44.08 | 25.84 | 14.312 |  |  | 15.968 | 30.1 | 50.494 | 50.46 | 0 | 0 | 50.948 | 50.985 | 50.892 |  |  | 0.1844 | 8.13 | 8.6999 | -32.776 | 69.615 | 45.637 | -31.46 | -67.427 | 35.071 | 32.739 | 70.099 | -69.099 | 0 | 86.226
14/03/2025 | 14:00 | 0 | 22.605 | -45.824 | 14.066 | 34.834 |  |  | -136.51 | 67.432 | 34.434 | 33.673 | -22.2 | -50.311 | 44 | 14.904 | -44 | 12.757 | 279.9 | 10.489 | 10.781 | 17.013 | 0 | 15.108 | 7.7373 |  | 113 | -77.98 | -78.58 | 19.6 | 22.2 | 48.4 | 9.479 | 0.243 | -81.4 | -81.949 | -45.819 | 82.94 | 82.75 |  | 12.219 | 77.757 | 81.235 | 31.577 | -88.547 | 0 | 5.6773 | 5.6852 |  | 76.222 |  |  | -466.19 | -8.306 | -17.099 | -17.099 | 92.922 | 0 |  | -67.102 | -40.863 | 12.593 | 6.4716 | 4.3487 | 500.99 | 126.01 | 124.97 | -541.4 | 511.27 | 40.977 | -95.246 | 98.887 |  |  |  | 82.339 | 83.41 | -82.245 | -82.111 | 149.55 | 150.89 | 17.902 | -119.52 | -118.38 | 7.3331 | -105.62 |  |  | 20.399 | 210.39 | -20.549 | 22.237 | 21.628 | 23.327 | 29.985 | 30.65 | -14.182 |  | -9.6373 | 13.943 | 58.169 | 79.559 | 62.819 | 59.623 | -40.43 | -2.1351 | 105.45 | 105.12 | -111.04 |  | -24.587 |  | -123.5 | 34.576 | 76.766 | 81.263 | 111.93 | 76.18 | -12.1 | 69.552 | 111.21 | -28.99 | -29.309 | 124.69 | 80.81 | 110 | 108.58 | -71.266 | -69.363 | 228.87 | 178.4 | 173.54 | 176.15 | 73.311 | 47.697 | -32.161 | 551.95 | 138.57 | 0 | -35.178 | -32.897 | 13.55 | -2.4216 | -2.0046 | 56.88 | -64.005 | -64.472 | -10.088 | 16 | -14.019 | 1 | 14.421 | -63.28 | -34.662 | -34.235 | 2.4491 | -45.848 | 42.486 | 24.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.728 | -122.57 | 72.351 | 72.66 | -85.964 |  | -30.489 | -53.639 | 8.8581 | 0.9268 |  |  |  | 11.203 |  |  | 7.9806 | 18.549 | 88.92 | 86.343 | 14.43 | 79.065 | 20.5 | -15.049 | -4.3996 | 4.9901 | 1.8504 | 0.0638 | 0 |  | -28.446 | 22.747 | 44.116 | 107.68 | 69.761 | -170.66 | -24.792 | 27.485 | -18.479 | 0 |  | 2.9743 | 1 | 201.87 | 200.34 | 189.8 | -191.41 | -395.88 | 394.52 | 392.22 | -192.37 | -189.95 | -41.291 |  | 78.811 | 79.596 | -132.32 |  | 25.018 | 25.018 | 1.0144 | 0.8708 | 105.56 | 105.3 | 88.9 | 88.4 | 21.904 | -59.52 | -396.46 | 78.518 | 78.131 | 10 | 78.099 | -24.1 | -24.2 |  | 1.172 |  |  | -313.88 | 262.53 | 45.846 | -256.33 | 254.87 | -50.925 | -129.72 | -251.83 | 97.418 | 97.261 | 47.971 | -305.08 | 130.91 |  |  | -7.4612 | 30.955 | 45.84 | 4.8649 | 4.8179 | -44.959 | 25.44 | 14.756 |  |  | 16.057 | 30.399 | 53.956 | 53.377 | 0 | 0 | 51.381 | 50.403 | 52.027 |  |  | 0.1874 | 8.51 | 8.6999 | -32.751 | 66.761 | 41.924 | -31.6 | -65.248 | 30.415 | 34.865 | 68.9 | -69.3 | 0 | 89.731
14/03/2025 | 14:30 | 0 | 23.432 | -46.901 | 14.129 | 34.957 |  |  | -137.47 | 70.211 | 35.614 | 34.508 | -26.639 | -55.07 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 13.337 | 281.52 | 10.127 | 10.478 | 17.699 | 0 | 15.53 | 7.6372 |  | 113 | -81.36 | -81.629 | 20.244 | 26.639 | 52.8 | 9.375 | 0.245 | -85.339 | -85.65 | -45.31 | 87.04 | 86.559 |  | 11.923 | 79.762 | 82.92 | 31.927 | -90.288 | 0 | 5.9888 | 5.7733 |  | 78.901 |  |  | -483.15 | -8.8869 | -17.199 | -17.299 | 96.954 | 0 |  | -67.102 | -43.221 | 12.599 | 6.805 | 4.7108 | 517.95 | 128.6 | 128.78 | -548.04 | 529.57 | 40.977 | -120.52 | 122.83 |  |  |  | 85.91 | 86.089 | -77.69 | -77.423 | 150.66 | 149.83 | 17.277 | -127.34 | -127.56 | 8.9258 | -106.99 |  |  | 15.8 | 213.8 | -21.02 | 18.242 | 17.39 | 18.35 | 27.211 | 27.849 | -16.14 |  | -8.0058 | 14.196 | 59.869 | 83.639 | 64.929 | 61.088 | -41.86 | -2.1351 | 106.75 | 105.85 | -108 |  | -25.401 |  | -127.4 | 34.999 | 77.645 | 82.202 | 111.93 | 76.99 | -12.81 | 71.361 | 106.08 | -29.8 | -29.899 | 127.55 | 83.319 | 106.9 | 106.98 | -68.476 | -67.29 | 234.44 | 182.37 | 177.18 | 180.35 | 101.62 | 77.787 | -31.983 | 559.66 | 166.5 | 0 | -35.294 | -33.218 | -13.334 | -11.326 | -9.8603 | 139.83 | -79.516 | -80.704 | -38.408 | 0 | -12.829 | 111.5 | 14.036 | -79.328 | -41.451 | -39.985 | 13.517 | -74.289 | 16.601 | 24.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.867 | -127.6 | 71.631 | 71.677 | -87.309 |  | -40.457 | -49.039 | 13.565 | 0.95 |  |  |  | 11.034 |  |  | 7.991 | 17.79 | 85.748 | 87.153 | 14.88 | 79.797 | 19.399 | -15.045 | -4.676 | 4.9572 | 1.8672 | 0.0638 | 0 |  | -28.968 | 23.222 | 45.041 | 110.35 | 71.109 | -172.45 | -25.672 | 27.836 | -20.045 | 0 |  | 3.3118 | 1 | 199.26 | 200.91 | 194.4 | -195.28 | -402.71 | 402.33 | 401.85 | -191.54 | -190.45 | -47.73 |  | 78.504 | 77.705 | -132.32 |  | 25.952 | 25.227 | -4.7795 | -5.0258 | 106.12 | 105.75 | 87.9 | 87.9 | 22.149 | -62.72 | -395.75 | 76.901 | 76.54 | 10.5 | 79.699 | -24.1 | -24.2 |  | 1.172 |  |  | -317.21 | 268.27 | 56.174 | -262.07 | 261.42 | -52.428 | -134.44 | -257.17 | 96.699 | 99.678 | 54.48 | -308.41 | 130.71 |  |  | -7.6452 | 30.955 | 44.56 | 4.76 | 4.7969 | -43.599 | 24.399 | 14.946 |  |  | 16.758 | 30.6 | 54.701 | 54.08 | 0 | 0 | 51.678 | 50.399 | 50.835 |  |  | 0.1852 | 8.5699 | 8.6999 | -32.623 | 74.428 | 48.364 | -32.148 | -72.431 | 36.289 | 36.115 | 70.5 | -69.699 | 0 | 87.807
14/03/2025 | 15:00 | 0 | 23.942 | -48.143 | 13.706 | 35.671 | 0 | 70.584 | -122.91 | 71.104 | 36.01 | 34.803 | -26.639 | -55.62 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.372 | 249.1 | 10.59 | 11.1 | 17.421 | 0 | 15.531 | 8.1664 |  | 113 | -81.489 | -81.269 | 20.752 | 24.42 | 52.8 | 9.9589 | 0.248 | -87.699 | -89.059 | -36.81 | 90.8 | 90.459 | 14.643 | 11.781 | 80.091 | 83.401 | 32.176 | -94.307 | 0 | 22.844 | 20.113 | 73.007 | 75.151 | 1.5867 | 8.515 | -502 | -9.3025 | -16.899 | -16.799 | 98.541 | 0 | -5.7034 | -67.102 | -44.883 | 12.084 | 6.7487 | 4.5516 | 530.79 | 127.75 | 128.42 | -554.7 | 539.04 | 40.977 | -115.4 | 117.22 | 107.66 | 22.129 | 30.909 | 85.91 | 86.12 | -80.905 | -81.709 | 153.36 | 153.65 | 17.108 | -128.97 | -128.07 | 8.2137 | -107.36 | 19.57 | 25.985 | 16.1 | 219 | -20.879 | 17.309 | 18.03 | 18.694 | 25.925 | 26.942 | -14.528 | -70.418 | -6.9274 | 13.487 | 60.619 | 85.089 | 64.929 | 61.82 | -42.299 | -2.1351 | 107.4 | 108.83 | -114.3 | 0 | -25.689 | -127.59 | -129.19 | 35.197 | 77.645 | 83.142 | 111.93 | 76.99 | -12.96 | 68.553 | 113.76 | -28.27 | -28.68 | 126.93 | 82.35 | 113.74 | 112.59 | -71.156 | -68.372 | 232.98 | 182.03 | 179.47 | 179.08 | 80.163 | 55.465 | -31.589 | 564.22 | 125.59 | 0 | -35.39 | -33.419 | 0 | -19.88 | -19.46 | 139.83 | -73.283 | -75.268 | -25.505 | 0 | -15.389 | 104.5 | 14.079 | -90.952 | -38.202 | -37.314 | 5.3094 | -61.817 | 39.055 | 25.322 | 0 | 0 | 0 | 6.3733 | 0 | 81.216 | 81.551 | -125.75 | 72.278 | 73.46 | -84.876 | -82.024 | -41.886 | -49.129 | 13.562 | 0.9781 | -8.3999 | 19.69 | -42.123 | 10.492 | -15.731 | 3.9579 | 7.9522 | 17.34 | 82.956 | 85.08 | 15.04 | 80.056 | 19.5 | -15.361 | -4.9285 | 5.1704 | 1.8732 | 0.0638 | 0 | -14.988 | -29.667 | 22.66 | 46.049 | 111.51 | 72.868 | -176.18 | -25.691 | 27.608 | -19.819 | 0 | 4.0821 | 3.6493 | 1 | 203.31 | 199.89 | 193.19 | -195.18 | -390.32 | 395.44 | 389.61 | -192.41 | -190.81 | -45.095 | -34.819 | 79.715 | 76.881 | -134.12 | -134.25 | 28.424 | 28.26 | -8.3019 | -7.8649 | 104.52 | 104.2 | 88.099 | 87.8 | 21.904 | -56.479 | -403.76 | 81.614 | 81.195 | 10.5 | 77.5 | -26.399 | -26 | 1.7902 | 1.4638 | -385.69 | -108.33 | 327.78 | 273.74 | 41.256 | -268.81 | 266.75 | -58.525 | -140.42 | -263.68 | 101.31 | 100.55 | 60.326 | -324.6 | 137.43 | -183.1 | 184.88 | -8.5159 | 30.955 | 44.479 | 4.7589 | 4.789 | -42.799 | 24.079 | 15.169 | -25.136 | -44.618 | 16.438 | 28.299 | 50.847 | 49.104 | 0 | 0 | 52.044 | 50.72 | 50.033 |  | -76.599 | 0.1861 | 8.55 | 8.6999 | -31.279 | 73.238 | 46.35 | -30.82 | -72.486 | 35.315 | 36.933 | 68.699 | -68.199 | 0 | 91.179
14/03/2025 | 15:30 | 0 | 24 | -48.701 | 13.572 | 35.671 | 0 | 70.492 | -119.56 | 70.551 | 35.92 | 34.99 | -24.42 | -56.091 | 50.599 | 15.732 | -48.4 | 13.431 | 243.74 | 11.21 | 11.194 | 18.372 | 0 | 15.254 | 8.2046 |  | 113 | -81.37 | -81.199 | 21.512 | 24.42 | 55 | 11.251 | 0.253 | -87.559 | -88.199 | -38.209 | 90.639 |  | 14.492 | 11.443 | 78.938 | 83.064 | 33.098 | -93.369 | 0 | 24.732 | 29.264 | 75.954 | 77.16 |  | 13.91 | -507.99 | -8.5656 | -16.699 | -16.599 | 99.727 | 0 | -5.4402 | -67.102 | -45.31 | 11.891 | 7.663 | 5.1753 | 535.53 | 135.41 | 136.22 | -545.91 | 556.25 | 40.977 | -93.206 | 94.965 | 107.66 | 21.889 |  | 85.86 | 87.089 | -88.943 | -87.871 | 154.06 |  | 15.263 | -124.59 | -124.19 | 7.0809 | -107.48 | 19.57 | 25.985 | 11.399 | 217.6 | -20.94 | 18.821 | 17.899 | 20.651 | 29.39 | 30.802 | -12.761 | -77.651 | -4.5455 | 13.617 | 60.349 | 84.4 | 64.929 | 61.82 |  | -2.1351 | 107.24 | 106.5 | -120.13 | 0 | -25.689 | -128.19 | -128.3 | 34.076 | 76.766 | 84.081 | 110.76 | 76.11 | -13.79 | 68.283 | 116.92 | -30.19 | -30.319 | 128.27 | 82.11 | 119.27 | 118.3 | -71.299 | -70.872 | 236.05 | 184.93 | 180.19 | 182.38 | 61.815 | 35.894 | -33.293 | 558.35 | 107.87 | 0 | -34.388 | -32.131 | 27.552 | -13.606 | -12.929 | 41.52 | -57.087 | -58.064 | 2.8077 | 0 | -15.759 | 1 | 13.986 | -82.713 | -37.481 | -36.845 | 3.8896 |  | 35.205 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.914 | 86.574 | -103.65 | 73.35 | 73.242 | -76.91 | -75.142 | -25.97 | -51.949 | 8.1525 | 0.9732 | -5.0899 | 20.64 | -26.689 | 10.876 | -15.573 | 4.314 |  | 20.129 | 79.805 | 75.261 | 14.8 | 82.65 | 18.299 | -15.516 |  | 4.9412 |  | 0.0638 | 0 | -14.303 | -29.698 | 24.514 | 46.301 | 110.94 | 71.612 | -173.38 | -25.833 | 27.829 | -20.546 | 0 | 4.756 | 4.2294 | 1.1108 | 200.55 | 199.6 | 189 | -191.07 | -382.79 | 381.43 | 380.05 | -192.88 | -191.57 |  | -30.705 | 76.453 | 76.331 | -134.12 | -134.25 | 29.325 | 29.215 | -15.675 | -15.352 | 92.949 | 92.08 | 89 | 88.699 | 22.211 | -45.599 | -409.84 | 88.359 | 88.012 | 11.1 | 78.599 | -27.299 | -26.7 | 1.7902 | 1.4638 | -375.46 | -88.667 | 336.5 | 278.2 | 35.244 | -270.07 | 273.49 | -69.2 | -138.47 | -270.03 | 96.288 | 98.18 | 71.033 | -328.53 | 138.35 | -189.38 | 187.08 | -6.5905 | 30.955 | 43.919 | 4.6729 | 4.671 | -42.319 | 23.52 | 14.717 | -24.931 | -44.093 |  | 27.2 | 52.895 | 52.34 | 0 | 0 | 51.094 | 49.851 | 50.174 |  |  | 0.1822 | 8.6899 | 8.6999 |  | 69.708 |  | -25.542 | -67.937 | 30.662 | 37.489 | 69.9 | -70.099 | 0 | 145.11
14/03/2025 | 16:00 | 0 | 24.377 | -49.007 | 13.904 | 34.944 | 0 | 69.3 | -135.26 | 70.487 | 36.17 | 35.792 | -31.079 | -54.967 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.571 | 275.24 | 11.028 | 11.091 | 18.094 | 0 | 15.775 | 8.11 |  | 113 | -85.099 | -84.099 | 21.85 | 31.079 | 52.8 | 10.888 | 0.253 | -88.16 | -88.569 | -45.009 | 89.54 |  | 15.234 | 11.181 | 78.194 | 80.754 | 39.832 | -92.967 | 0 | 7.4639 | 7.4532 | 79.169 | 77.294 |  | -4.8812 | -501.64 | -10.559 | -16.299 | -16.399 | 98.833 | 0 | -5.4518 | -67.102 | -44.698 | 11.191 | 6.9062 | 4.6393 | 536.41 | 138 | 138.24 | -523.91 | 569.11 | 40.977 | -110.19 | 111.12 | 108.23 | 27.75 |  | 73.529 | 85.26 | -90.55 | -90.282 | 157.99 |  | 14.745 | -124.32 | -124.29 | 7.7599 | -93.617 | 19.57 | 25.985 | 36.099 | 188 | -20.579 | 26.53 | 25.707 | 27.201 | 34.105 | 34.817 | -9.735 | -77.047 | -8.3131 | 13.495 | 59.349 | 81.889 | 65.632 | 61.82 |  | -2.1351 | 94.207 | 93.34 | -74.215 | -0.0001 | -25.745 | -131.39 | -130.1 | 34.159 | 76.766 | 78.445 | 110.76 | 76.11 | -11.47 | 66.744 | 72.194 | -30.67 | -29.79 | 132.61 | 84.06 | 74.836 | 72.418 | -87.838 | -86.145 | 204.31 | 152.12 | 149.68 | 151.3 | 73.818 | 50.676 | -31.881 | 533 | 93.138 | 0 | -33.428 | -30.869 | 13.697 | -39.657 | -37.361 | 162.87 | -78.863 | -79.055 | -12.059 | 0 | -15.979 | 118.5 | 13.682 | -133.63 | -37.429 | -36.62 | 6.0797 |  | 0 | 24.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.928 | 89.924 | -119.39 | 90.903 | 90.395 | -83.205 | -76.84 | -36.685 | -50.059 | 12.364 | 0.95 | -7.6299 | 20.23 | -38.227 | 10.721 | -15.573 | 4.401 |  | 18.479 | 79.991 | 84.211 | 15.19 | 81.358 | 18.1 | -15.722 |  | 5.0918 |  | 0.0638 | 0 | -15.08 | -29.948 | 24.198 | 46.469 | 112.44 | 72.513 | -177.79 | -25.575 | 27.811 | -19.815 | 0 | 5.1283 | 4.7462 | 1 | 196.14 | 193.9 | 192.8 | -191.78 | -377.04 | 376.77 | 373.96 | -185.9 | -184.2 |  | -35.12 | 79.874 | 75.057 | -134.12 | -134.25 | 27.655 | 26.93 | -20.239 | -19.918 | 85.489 | 85.36 | 88.099 | 88.099 | 22.09 | -35.68 | -390.27 | 76.71 | 75.81 | 11.1 | 79.199 | -27.5 | -27.399 | 1.7163 | 1.4433 | -374.14 | -71.839 | 327.08 | 268.64 | 34.035 | -260.84 | 262.23 | -69.799 | -131.37 | -257.27 | 90.183 | 90.538 | 71.602 | -314.8 | 134.14 | -183.45 | 184.26 | -7.17 | 30.955 | 43.04 | 4.671 | 4.6599 | -41.439 | 23.52 | 14.881 | -24.461 | -43.886 |  | 26.399 | 52.486 | 50.182 | 0 | 0 | 50.545 | 50.306 | 52.279 |  |  | 0.1798 | 8.75 | 8.6999 |  | 72.938 |  | -29.44 | -71.986 | 34.264 | 36.822 | 70.4 | -70.4 | 0 | 190.28
14/03/2025 | 16:30 | 0 | 24.116 | -48.416 | 13.732 | 34.69 | 0 | 68.764 | -128.93 | 70.227 | 35.446 | 35.244 | -24.42 | -54.417 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.434 | 265.66 | 10.981 | 11.222 | 18.351 | 0 | 15.752 | 7.4987 |  | 113 | -81.849 | -81.739 | 21.328 | 24.42 | 52.8 | 10.835 | 0.256 | -91.459 | -91.959 | -34.13 | 93.61 |  | 16.107 | 8.428 | 77.812 | 80.502 | 38.542 | -97.656 | 0 | 31.297 | 31.652 | 74.481 | 75.017 |  | 16.43 | -519.91 | -10.039 | -16.699 | -16.699 | 103.87 | 0 | -5.1273 | -67.102 | -46.507 | 11.274 | 6.7331 | 4.498 | 551.31 | 132.44 | 132.29 | -510.86 | 581.37 | 40.977 | -117.24 | 120.01 | 107.04 | 28.01 |  | 72.73 | 84.309 | -90.282 | -90.416 | 161.37 |  | 13.549 | -125.58 | -127.42 | 7.2442 | -95.858 | 19.57 | 25.985 | 33.2 | 191.1 | -20.19 | 23.14 | 23.032 | 23.866 | 28.118 | 29.863 | -13.408 | -75.224 | -5.0265 | 14.229 | 59.189 | 82.22 | 64.226 | 60.356 |  | -2.1351 | 93.572 | 95.474 | -97.33 | 0 | -25.334 | -127.4 | -127.09 | 34.378 | 75.009 | 79.384 | 108.41 | 74.56 | -12.17 | 65.92 | 101.65 | -23.73 | -23.92 | 123.18 | 82.27 | 101.98 | 100.34 | -83.51 | -81.89 | 213.79 | 163.65 | 161 | 163.83 | 43.808 | 18.506 | -33.349 | 521.44 | 92.621 | 0 | -27.873 | -25.669 | 42.295 | -30.017 | -27.553 | 47.664 | -54.26 | -54.733 | 19.718 | 15.46 | -8.38 | 1 | 13.062 | -111.49 | -37.756 | -37.063 | 8.709 |  | 18.673 | 24.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.263 | 90.761 | -118.55 | 86.746 | 85.892 | -80.367 | -76.745 | -39.234 | -47.419 | 13.377 | 0.9976 | -8.1499 | 20.5 | -41.319 | 10.866 | -15.605 | 4.5819 |  | 18.75 | 76.743 | 80.412 | 15.19 | 80.622 | 18.899 | -15.859 |  | 5.2664 |  | 0.0638 | 0 | -16.763 | -29.965 | 22.545 | 46.889 | 111.33 | 73.685 | -177.52 | -25.537 | 27.712 | -19.78 | 0 | 5.4213 | 4.9888 | 1.1337 | 210.04 | 206.58 | 192.4 | -194.07 | -382.81 | 387.02 | 387.42 | -199.37 | -196.36 |  | -29.3 | 77.546 | 77.871 | -134.12 | -134.25 | 37.862 | 37.543 | -30.564 | -31.102 | 83.72 | 83.22 | 90.4 | 90.699 | 22.09 | -18 | -391.14 | 80.134 | 83.008 | 11.699 | 78 | -34.299 | -34.5 | 1.7163 | 1.4433 | -379.75 | -79.904 | 368.32 | 298.99 | 18.251 | -291.01 | 293.86 | -97.386 | -154.88 | -291.18 | 96.66 | 93.756 | 99.053 | -358.79 | 155.56 | -203.97 | 204.88 | -6.9613 | 30.955 | 43.52 | 4.5599 | 4.539 | -42.319 | 22.719 | 15.198 | -23.875 | -44.24 |  | 26.5 | 51.695 | 50.048 | 0 | 0 | 49.312 | 50.446 | 50.147 |  |  | 0.1841 | 8.6499 | 8.6999 |  | 69.608 |  | -23.938 | -67.694 | 29.537 | 39.023 | 70.199 | -69.099 | 0 | 189.49
14/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.781 | -47.763 | 13.554 | 33.424 | 0 | 66.391 | -121.78 | 66.682 | 33.812 | 33.489 | -19.979 | -51.548 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.312 | 245.86 | 10.674 | 11.35 | 17.605 | 0 | 15.015 | 7.7406 |  | 113 | -78.339 | -77.54 | 21.279 | 19.979 | 50.6 | 11.625 | 0.262 | -87.559 | -87.69 | -32.759 | 88.98 |  | 17.507 | 4.0584 | 75.548 | 79.111 | 33.961 | -88.547 | 0 | 29.516 | 32.276 | 71.534 | 74.883 |  | 15.15 | -485.42 | -9.7316 | -16.799 | -16.899 | 100.05 | 0 | -5.0599 | -67.102 | -44.36 | 10.141 | 6.207 | 4.2533 | 525.28 | 121.86 | 121.92 | -467.07 | 553.51 | 40.977 | -110.31 | 112.96 | 102.82 | 26.87 |  | 71.25 | 82.459 | -83.719 | -83.317 | 154.66 |  | 15.199 | -131.19 | -131.44 | 4.5003 | -89.231 | 19.57 | 25.985 | 42 | 177.3 | -19.079 | 21.587 | 21.073 | 22.363 | 23.911 | 25.103 | -10.745 | -63.272 | -10.919 | 13.86 | 57.159 | 80.41 | 63.522 | 59.623 |  | -2.1351 | 88.759 | 88.822 | -107.63 | 0 | -25.329 | -125.59 | -124.5 | 34.186 | 73.251 | 77.975 | 106.07 | 73.04 | -11.7 | 65.15 | 105.36 | -3.31 | -3.2 | 82.92 | 80.48 | 106.14 | 103.7 | -78.478 | -76.281 | 206.68 | 157.16 | 152.72 | 153.72 | 47.372 | 21.694 | -32.437 | 479.01 | 178.43 | 0 | -21.774 | -19.586 | 37.583 | -21.781 | -21.004 | 38.448 | -47.309 | -48.07 | 16.04 | 0 | -15.639 | 1 | 12.389 | -91.811 | -38.824 | -38.332 | 9.1274 |  | -12.256 | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.225 | 84.063 | -128.77 | 79.862 | 80.902 | -87.323 | -83.99 | -41.116 | -49.249 | 12.576 | 1.0562 | -7.8799 | 18.91 | -41.773 | 10.878 | -15.605 | 4.4289 |  | 17.889 | 84.86 | 87.833 | 14.96 | 79.416 | 18.5 | -15.368 |  | 5.1952 |  | 0.0638 | 0 | -16.091 | -29.22 | 22.607 | 45.293 | 109.55 | 72.038 | -174.23 | -25.363 | 27.225 | -19.163 | 0 | 5.2845 | 4.8728 | 1 | 234.58 | 229.75 | 191.9 | -192.51 | -409.01 | 409.82 | 411.02 | -220.54 | -218.91 |  | -34.513 | 77.628 | 78.095 | -145.9 | -143.44 | 48.694 | 48.046 | -43.279 | -43.495 | 93.25 | 91.94 | 91.099 | 91.199 | 22.09 | 7.5999 | -384.5 | 86.649 | 86.33 | 13.399 | 74.8 | -46.299 | -46.5 | 1.7163 | 1.3635 | -404.74 | -157.29 | 434.47 | 351 | 7.5084 | -349.75 | 348.28 | -123.89 | -194.09 | -342.34 | 109.1 | 108.83 | 118.58 | -425.61 | 194.11 | -232.9 | 233.9 | -6.986 | 30.955 | 40.4 | 4.385 | 4.405 | -39.2 | 21.68 | 14.136 | -22.383 | -48.928 |  | 27.399 | 51.056 | 51.119 | 0 | 0 | 50.902 | 50.319 | 51.04 |  |  | 0.1847 | 8.34 | 8.6999 |  | 73.14 |  | -27.131 | -71.513 | 33.111 | 38.281 | 66 | -65.9 | 0 | 187.5
14/03/2025 | 17:30 | 0 | 22.934 | -45.88 | 13.128 | 32.298 | 0 | 64.037 | -110.66 | 65.275 | 33.078 | 33.011 | -15.539 | -48.672 | 41.799 | 10.763 | -41.799 | 12.81 | 223.4 | 10.35 | 10.389 | 17.318 | 0 | 15.44 | 7.9391 |  | 113 | -74.879 | -74.8 | 22.159 | 15.539 | 46.2 | 11.437 | 0.263 | -79.319 | -79.519 | -43.759 | 80.44 |  | 16.118 | 8.3367 | 74.13 | 76.995 | 30.725 | -85.332 | 0 | 6.1792 | 6.1025 | 70.328 | 71.4 |  | -5.5936 | -432.62 | -9.3029 | -16.999 | -16.999 | 91.716 | 0 | -5.0477 | -67.102 | -37.897 | 9.9021 | 5.0704 | 3.513 | 466.56 | 118.44 | 119.02 | -432.49 | 514.34 | 40.977 | -114.51 | 117.36 | 100.68 | 26.03 |  | 70.529 | 80.73 | -80.905 | -80.504 | 152.12 |  | 16.496 | -122.95 | -122.8 | 5.1125 | -85.936 | 19.57 | 25.985 | 45.099 | 172.69 | -18.17 | 25.407 | 25.09 | 26.097 | 27.903 | 28.946 | -14.219 | -59.259 | -18.428 | 13.692 | 58.34 | 79.26 | 61.179 | 57.572 |  | -2.1351 | 85.854 | 85.679 | -105.4 | 0 | -24.708 | -121.9 | -123.59 | 33.73 | 71.493 | 75.158 | 103.72 | 70.8 | -10.88 | 62.856 | 103.56 | -3.42 | -3.2899 | 79.4 | 78.74 | 103.76 | 101.87 | -74.774 | -73.709 | 201.57 | 154.44 | 149.94 | 151.26 | 53.009 | 27.72 | -31.862 | 445.02 | 257.78 | 0 | -20.862 | -19.068 | 28.622 | -22.833 | -20.948 | 50.736 | -42.908 | -43.642 | 8.2221 | 16.44 | -15.549 | 1 | 11.123 | -89.844 | -39.049 | -38.075 | 7.0351 |  | -9.0333 | 24.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.048 | 80.881 | -140.32 | 77.01 | 76.867 | -95.394 | -89.376 | -49.151 | -50.869 | 13.565 | 1.0208 | -8.5599 | 18.15 | -48.164 | 11.003 | -15.415 | 4.4279 |  | 16.26 | 89.864 | 97.285 | 15.65 | 81.001 | 17.6 | -12.355 |  | 5.0737 |  | 0.0638 | 0 | -17.015 | -27.423 | 25.683 | 42.688 | 107.71 | 68.547 | -166.64 | -24.319 | 24.536 | -16.872 | 0 | 4.9513 | 4.5774 | 1.1593 | 252.09 | 247.97 | 194 | -192.51 | -435.62 | 436.89 | 430.06 | -234.55 | -234.98 |  | -32.329 | 80.106 | 78.495 | -162.8 | -159.83 | 62.955 | 62.46 | -54.084 | -53.918 | 90.11 | 89.669 | 94 | 94.699 | 22.09 | 26.479 | -372.43 | 92.289 | 91.997 | 16.2 | 71.3 | -61.7 | -61.9 | 1.6212 | 1.4664 | -425.56 | -240.7 | 507.54 | 406.57 | -2.5591 | -400.05 | 400.64 | -161.99 | -234.39 | -392.68 | 114.07 | 114.28 | 162.56 | -491.04 | 233.08 | -257.29 | 258.2 | -7.1178 | 30.955 | 39.84 | 4.1869 | 4.188 | -38.479 | 21.44 | 13.469 | -22.676 | -51.564 |  | 30 | 54.356 | 52.388 | 0 | 0 | 52.121 | 51.579 | 51.352 |  |  | 0.1849 | 8.3599 | 8.6999 |  | 71.956 |  | -24.217 | -70.607 | 31.671 | 39.188 | 63.4 | -62.7 | 0 | 187.09
14/03/2025 | 18:00 | 0 | 22.452 | -44.796 | 13.198 | 31.534 | 0 | 62.609 | -105.26 | 60.763 | 30.813 | 29.925 | -13.319 | -50.424 | 44 | 10.763 | -44 | 12.886 | 215.66 | 6.4201 | 6.635 | 11.164 | 0 | 8.7499 | 2.9054 |  | 113 | -74.23 | -74.01 | 21.941 | 13.319 | 48.4 | 10.484 | 0.262 | -81.4 | -81.569 | -36.919 | 82.73 |  | 19.06 | -2.9621 | 71.702 | 74.981 | 28.498 | -84.528 | 0 | 8.8277 | 8.6216 | 67.783 | 69.122 |  | -1.3269 | -421.82 | -11.153 | -17.099 | -17.199 | 91.541 | 0 | -5.3237 | -67.102 | -37.934 | 9.1042 | 0 | 2.9424 | 450.72 | 119.41 | 119.81 | -447.79 | 490.19 | 40.977 | -94.021 | 95.773 | 95.594 | 23.729 |  | 67.58 | 72.669 | -84.924 | -85.326 | 151.18 |  | 18.876 | -105.33 | -106.04 | 2.0105 | -81.563 | 19.57 | 25.985 | 50 | 162.3 | -17.729 | 31.31 | 30.315 | 31.34 | 33.242 | 34.07 | -21.706 | -59.671 | -20.857 | 14.78 | 53.169 | 78.54 | 60.476 | 56.986 |  | -2.1351 | 81.372 | 80.932 | -107.04 | 0 | -24.481 | -122.5 | -123 | 32.335 | 70.614 | 74.218 | 101.38 | 70.08 | -10.66 | 60.844 | 106.69 | -3.38 | -3.2599 | 75.76 | 75.74 | 107.38 | 103.92 | -76.958 | -74.163 | 194.51 | 152.11 | 147.6 | 148.75 | 41.62 | 17 | -31.556 | 455.73 | 232.48 | 0 | -17.302 | -15.354 | 36.206 | -25.173 | -23.59 | 39.984 | -39.94 | -40.85 | 18.795 | 0 | -14.909 | 1 | 10.432 | -91.962 | -38.837 | -38.526 | 8.329 |  | 0 | 25.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.905 | 85.402 | -137.14 | 77.918 | 78.502 | -96.15 | -91.358 | -39.725 | -55.119 | 8.4577 | 1.1026 | -4.9399 | 16.59 | -40.726 | 9.4981 | -15.259 | 4.4239 |  | 15.51 | 94.872 | 97.027 | 14.97 | 78.641 | 17.799 | -11.172 |  | 5.0694 |  | 0.0638 | 0 | -17.314 | -26.84 | 24.848 | 42.184 | 105.89 | 70.234 | -166.18 | -23.431 | 22.846 | -15.27 | 0 | 6.8178 | 6.4245 | 1 | 243.48 | 240.1 | 194 | -192.51 | -426.61 | 429.28 | 423.9 | -228.05 | -227.09 |  | -30.616 | 75.059 | 75.683 | -162.8 | -159.83 | 65.053 | 64.899 | -60.843 | -59.711 | 85.36 | 86.18 | 75.599 | 76.3 | 22.5 | 38.56 | -361.02 | 96.241 | 95.198 | 16.799 | 42.099 | -63.4 | -63.599 | 1.7496 | 1.4664 | -418.62 | -214 | 482.56 | 389.78 | -7.607 | -383.94 | 384.62 | -161.93 | -229.56 | -377.41 | 105.75 | 102.86 | 162.16 | -473.41 | 229 | -239.82 | 240.8 | -6.6427 | 30.955 | 31.44 | 3.7969 | 3.809 | -30.479 | 13.439 | 13.314 | -14.265 | -44.093 |  | 33.2 | 52.055 | 54.623 | 0 | 0 | 49.112 | 48.584 | 48.86 |  |  | 37.443 | 9.1099 | 8.6999 |  | 72.669 |  | -25.851 | -70.991 | 30.105 | 41.012 | 34.099 | -33.2 | 0 | 173.46
14/03/2025 | 18:30 | 0 | 23.22 | -46.297 | 13.093 | 32.681 | 0 | 64.908 | -110.72 | 63.505 | 32.239 | 31.565 | -19.979 | -42.367 | 35.2 | 14.076 | -33 | 13.059 | 225.34 | 5.8445 | 5.9678 | 10.165 | 0 | 2.972 | 2.6207 |  | 113 | -74.01 | -73.919 | 22.67 | 19.979 | 39.6 | 12.364 | 0.276 | -81.23 | -81.569 | -36.7 | 82.169 |  | 21.489 | -4.4451 | 74.865 | 77.502 | 30.919 | -88.948 | 0 | 8.4644 | 8.7668 | 69.658 | 71.4 |  | 4.2505 | -456.54 | -10.146 | -17.299 | -17.399 | 95.183 | 0 | -5.1012 | -67.102 | -45.248 | 8.7871 | 0 | 3.2102 | 485.39 | 110.9 | 109.92 | -422.64 | 523 | 40.977 | -115.44 | 117.68 | 94.556 | 25.27 |  | 68.319 | 73.43 | -74.743 | -74.074 | 142.65 |  | 10.075 | -132.04 | -132.1 | 2.0787 | -81.469 | 19.57 | 25.985 | 50.9 | 163.3 | -17.86 | 19.736 | 19.448 | 20.891 | 13.858 | 14.913 | -23.032 | -48.31 | -12.794 | 16.736 | 62.86 | 80.76 | 62.585 | 59.477 |  | -2.1351 | 80.876 | 81.045 | -92.998 | 0.0001 | -26.186 | -121.59 | -124 | 31.769 | 71.493 | 82.202 | 103.72 | 70.77 | -12.16 | 62.937 | 90.935 | -3.42 | -3.2699 | 86.25 | 79.92 | 91.454 | 91.018 | -72.062 | -70.218 | 199.26 | 151.76 | 147.7 | 151.5 | 53.388 | 25.322 | -32.789 | 433.46 | 280.93 | 0 | -18.129 | -16.288 | 30.387 | -13.788 | -13.724 | 32.304 | -37.266 | -37.744 | 12.316 | 0 | -10.099 | 1 | 12.33 | -77.275 | -39.653 | -38.472 | 9.0172 |  | -12.678 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.518 | 74.852 | -132.29 | 73.806 | 74.124 | -86.787 | -78.717 | -49.356 | -49.229 | 13.658 | 1.5017 | -8.1899 | 15.66 | -49.574 | 8.501 | -14.76 | 4.3249 |  | 16.129 | 79.914 | 89.493 | 16.74 | 83.41 | 16.7 | -21.269 |  | -3.6891 |  | 0.0638 | 0 | -16.961 | -41.038 | 22.65 | 64.872 | 112.99 | 71.853 | -172.8 | -26.303 | 48.557 | -38.562 | 0 | 10.901 | 10.432 | 1.7935 | 249.89 | 248.26 | 194 | -192.51 | -431.62 | 433.84 | 435.68 | -235.17 | -231.37 |  | -26.664 | 75.093 | 74.743 | -162.8 | -164.47 | 64.91 | 64.163 | -64.447 | -63.515 | 90.379 | 90.16 | 72.599 | 72.8 | 22.252 | 42.479 | -356.31 | 98.268 | 98.026 | 19 | 36.5 | -61.799 | -62 | 1.7496 | 1.4664 | -429.87 | -253.73 | 495.22 | 395.73 | 1.8846 | -386.82 | 388.98 | -161.28 | -234.05 | -383.69 | 108.75 | 108.7 | 160.77 | -483.4 | 235.15 | -244.11 | 247.97 | -6.2471 | 30.955 | 29.6 | 3.427 | 3.4089 | -28.559 | 11.439 | 12.998 | -12.538 | -39.903 |  | 32.5 | 53.869 | 53.272 | 0 | 0 | 50.181 | 49.287 | 49.55 |  |  | 24.723 | 10.239 | 8.6999 |  | 73.122 |  | -20.923 | -71.141 | 25.568 | 45.772 | 28.899 | -29.2 | 0 | 183.21
14/03/2025 | 19:00 | 0 | 21.378 | -42.798 | 15.256 | 35.129 | 0 | 69.857 | -118.47 | 70.959 | 35.786 | 35.232 | -28.86 | -45.496 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 13.5 | 238.32 | 7.8539 | 8.0635 | 12.957 | 0 | 3.069 | 2.4877 |  | 113 | -79.559 | -79.849 | 22.643 | 28.86 | 0 | 11.788 | 0.271 | -87.54 | -88.059 | -35.81 | 88.97 | 89.51 | 22.252 | -5.5258 | 81.868 | 84.798 | 40.242 | -96.986 | 0 | 5.1177 | 5.7044 | 77.964 | 80.643 | 1.0632 | 6.2461 | -507.49 | -24.288 | -10.299 | -10.299 | 102.65 | 0 | -5.9601 | -67.102 | -47.97 | 10.351 | 6.3562 | 4.3913 | 545.06 | 126.49 | 125.94 | -474.23 | 563.98 | 40.977 | -116.64 | 117.84 | 108.16 | 30.27 | 35.729 | 75.989 | 81.529 | -75.279 | -74.877 | 143.2 | 143.52 | 9.7567 | -145.67 | -144.68 | 2.1423 | -94.713 | 19.57 | 25.985 | 36.4 | 190 | -18.18 | 17.428 | 16.045 | 18.233 | 13.467 | 14.656 | -14.596 | -60.634 | -5.4014 | 17.691 | 72.97 | 87.55 | 62.585 | 59.477 | -43.029 | -2.2607 | 94.767 | 94.373 | -118.59 | 0.0001 | -26.186 | -128.3 | -126.3 | 31.456 | 70.614 | 85.02 | 102.55 | 70.03 | -12.94 | 62.856 | 115.72 | -1.85 | -1.6799 | 91.16 | 78.99 | 116.59 | 114.54 | -66.114 | -65.572 | 214.37 | 170.43 | 163.33 | 167.2 | 60.065 | 31.832 | -33.874 | 484.21 | 272.64 | 0 | -19.035 | -16.617 | 26.566 | -8.5947 | -7.5513 | 35.375 | -37.788 | -38.977 | 8.5421 | 0 | -14.449 | 1 | 12.666 | -68.66 | -40.392 | -39.315 | 7.9447 | -30.367 | -4.1725 | 25.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.025 | 76.025 | -120.23 | 69.043 | 69.419 | -75.928 | -69.847 | -46.566 | -46.679 | 13.377 | 1.5848 | -8.5599 | 15.85 | -47.318 | 7.7674 | -12.787 | 4.043 | 8.0818 | 17.02 | 70.835 | 78.538 | 17.09 | 85.89 | 17.2 | -23.646 | 4.4617 | -4.6307 | 2.7438 | 0.0638 | 0 | -17.18 | -45.029 | 23.969 | 71.091 | 117.25 | 74.215 | -180.31 | -26.934 | 52.003 | -42.336 | 0 | 12.434 | 11.931 | 2 | 236.83 | 237.4 | 194 | -192.76 | -432 | 433.98 | 434.03 | -223.14 | -221.54 | -45.425 | -32.648 | 77.587 | 74.951 | -162.8 | -164.47 | 62.493 | 62.46 | -54.668 | -54.078 | 94.169 | 94.019 | 67.099 | 67.199 | 22.273 | 41.36 | -336.87 | 93.885 | 93.667 | 19 | 30.2 | -60.9 | -60.2 | 1.7496 | 1.5782 | -425.07 | -250.32 | 458.9 | 371.83 | 9.8632 | -367.36 | 367.36 | -156.1 | -225.29 | -361.54 | 102.87 | 102.53 | 155.12 | -449.6 | 225.63 | -226.89 | 226.97 | -5.4836 | 30.955 | 29.68 | 3.3759 | 3.368 | -28.959 | 11.119 | 12.929 | -11.335 | -41.515 | -8.5526 | 36.2 | 53.761 | 53.867 | 0 | 0 | 50.386 | 50.464 | 50.645 |  | -30.2 | 15.867 | 10.349 | 8.6999 | -30.161 | 74.965 | 45.067 | -30.809 | -72.554 | 32.184 | 40.46 | 21.5 | -21.6 | 0 | 183.17
14/03/2025 | 19:30 | 0 |  | -44.254 | 15.408 | 35.516 | 0 | 70.702 |  | 71.706 | 36.604 | 35.561 | -28.86 | -44.981 | 37.4 | 16.559 | -35.2 | 13.263 | 242.84 | 8.0378 |  | 13.457 | 0 | 3.3152 | 2.4478 |  | 113 | -80.269 | -79.73 | 22.375 | 28.86 | 0 | 10.722 | 0.268 | -87.9 | -87.669 | -34.939 | 89.559 | 89.879 | 22.69 | -5.4783 | 81.879 | 84.71 | 40.766 | -95.78 | 0 | 5.5557 | 5.5676 | 78.768 | 80.643 |  | 6.6852 | -512.96 | -17.414 | -9.9999 | -9.9999 | 102.94 | 0 | -6.1286 | -67.102 | -49.786 | 10.534 | 6.3764 | 4.2669 | 551.95 | 129.88 | 129.91 | -486.04 | 569.37 | 40.977 | -130.94 | 132.43 | 109.26 | 30.639 | 36.119 | 76.029 | 80.69 | -73.94 |  | 141.27 | 143.72 | 10.226 | -148.08 | -147.91 | 2.9678 | -90.586 | 19.57 | 25.985 | 44.4 | 180.19 | -18.1 | 17.644 | 16.859 | 18.327 | 15.393 | 15.904 | -9.7336 | -66.635 | -2.5949 | 17.916 | 62.31 | 84.809 | 62.585 | 58.744 | -43.479 | -2.2607 | 91.108 |  | -128.11 | 0.0001 | -26.448 | -124.09 | -125.19 | 30.758 | 68.856 | 85.959 | 99.041 | 67.889 | -13.01 | 64.233 | 127.45 |  | -2.75 | 88.96 | 79.96 | 127.14 | 125.16 | -65.785 |  | 216.75 | 173.45 | 167.69 | 169.94 | 67.098 | 38.238 | -33.566 | 495.08 | 290.2 | 0 | -18.895 | -16.666 | 20.15 | 3.7113 | 3.7926 | 33.84 | -39.426 | -40.216 | 2.1202 | 0 | -13.809 | 1 | 12.428 | -43.827 | -40.658 | -39.846 | 7.6174 | -36.129 | 0 | 25.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.187 | 74.35 | -118.39 | 68.294 | 68.247 | -76.373 | -69.682 | -46.705 | -46.289 | 13.565 | 1.5725 | -8.4499 | 15.95 |  | 7.7583 |  | 4.1649 |  | 17.85 | 71.347 | 77.153 | 17.09 | 85.9633 |  | -22.938 | 4.5422 |  | 2.8067 | 0.0638 | 0 | -16.487 | -44.511 | 23.609 | 69.998 | 117.42 |  | -180.21 | -26.625 | 51.381 | -41.338 | 0 | 12.307 | 11.878 | 2.0476 | 240.31 | 237.39 | 194 | -192.74 |  | 437.14 | 435.42 | -225.34 | -223.65 | -45.374 | -33.607 | 76.902 | 77.131 | -162.8 | -164.47 | 63.317 | 62.482 | -54.435 | -54.447 | 91.29 | 91.089 |  | 70.3 | 22.314 | 42 | -335.98 | 92.866 | 93.563 | 19 | 28.6 | -61.7 |  | 1.4739 | 1.16 | -430.22 | -276.9 | 459.47 | 371.11 | 14.875 | -364.91 | 367.29 | -148.28 | -225.91 | -360.71 | 107.51 | 106.35 |  | -448.07 | 226.14 |  | 224.26 |  | 30.955 | 30.719 | 3.2909 | 3.292 | -29.12 | 11.359 | 13.763 | -11.628 | -42.745 | -9.2851 | 38.299 | 56.762 | 57.574 | 0 | 0 | 50.935 | 51.482 | 49.42 |  |  | 17.127 | 10.469 | 8.6999 | -30.551 | 74.398 | 45.584 | -30.882 | -73.538 | 32.89 | 40.199 | 21.899 | -22 | 0 | 179.98
14/03/2025 | 20:00 | 0 |  | -44.254 | 15.408 | 35.139 |  | 69.897 |  | 70.766 | 35.858 | 34.905 | -28.86 | -43.72 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 13.707 | 236.32 | 7.8871 |  | 13.164 | 0 | 3.839 | 2.4185 |  | 113 | -78.51 | -78.129 | 22.354 | 28.86 | 0 | 10.418 | 0.268 | -86.8 | -87.65 | -36 | 88.69 | 88.86 | 22.857 | -5.6287 |  | 85.414 | 39.615 | -95.78 | 0 | 5.8123 | 5.6504 | 77.696 | 79.571 |  | 7.1991 | -507.27 | -18.005 | -10.199 | -9.9999 | 102.3 | 0 | -6.4354 | -67.102 | -50.488 | 9.8766 | 6.6392 | 4.4519 | 544.99 | 129.94 | 129.58 | -481.02 | 563.41 | 40.977 | -130.9 | 133.47 | 109.26 | 30.26 | 35.81 | 75.25 | 80.69 | -72.064 |  | 140.82 |  | 10.695 | -146.69 |  | 2.6796 | -89.15 | 19.57 | 25.985 | 46.9 | 179 | -18.2 | 18.32 | 17.458 | 18.936 | 17.24 | 18.216 | 1 | -67.361 | -2.8676 | 17.937 | 63.9 | 83.089 | 61.179 | 57.865 | -43.02 | -2.2607 | 90.603 |  | -127.07 | 0.0001 |  | -122 | -123 | 30.753 | 66.22 | 85.02 | 96.697 | 66.49 | -12.78 | 64.233 | 124.24 |  | -2.67 | 96.21 | 80.02 | 126.4 | 124.85 | -63.35 |  | 217.1 | 173.45 | 166.42 | 169.79 | 69.471 | 40.501 | -33.533 | 493.83 | 321.17 | 0 | -18.895 | -16.59 | 19.071 | 7.6361 | 8.2899 | 30.767 | -39.347 | -40.333 | -0.4448 | 0 | -12.069 | 1 | 12.352 | -34.874 | -41.382 | -40.813 | 9.7709 | -39.279 | 7.4336 | 26.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.508 | 72.341 | -115.37 | 65.875 | 65.699 | -77.738 | -70.942 | -43.358 | -47.139 | 13.655 | 1.5725 | -8.5299 | 18.38 |  | 8.3618 |  | 4.421 |  | 18.639 | 71.818 | 77.765 | 17.52 | 85.3826 |  | -22.565 | 4.4983 |  | 2.8004 | 0.0638 | 0 | -15.905 | -43.778 | 24.496 | 68.065 | 116.09 |  | -179.49 | -26.336 | 51.318 | -41.125 | 0 | 12.004 | 11.488 |  | 240.68 | 242.01 | 194 |  |  | 442.13 | 439.81 | -228.17 | -226.93 | -46.265 | -34.43 | 72.917 | 72.836 |  | -164.47 | 65.877 | 65.053 | -55.039 | -55.584 | 94.459 | 94.23 |  | 67.199 | 22.314 | 44.159 | -337.8 | 96.684 | 96.446 | 18.5 | 27.399 | -63.4 |  |  |  | -435.35 | -297.51 | 465.15 | 374.84 | 17.225 | -368.64 | 367.48 | -145.03 | -225.76 | -363.36 | 110.88 | 107.05 |  | -455.18 | 229 |  | 225.28 |  | 30.955 | 30.799 | 3.2809 | 3.259 | -29.2 | 10.96 | 13.868 | -10.896 | -43.828 | -9.3156 | 38.4 | 54.673 | 56.733 | 0 | 0 | 49.332 | 47.823 | 47.511 |  |  | 17.952 | 10.219 | 8.6999 | -31.849 | 74.638 | 46.503 | -30.925 | -74.217 | 33.937 | 40.062 | 19.799 | -19.2 | 0 | 179.98
14/03/2025 | 20:30 | 0 |  | -44.254 | 15.073 | 34.396 |  | 68.331 |  | 69.987 | 35.472 | 34.525 | -28.86 | -42.055 | 33 | 15.732 | -33 | 13.696 | 230.12 | 7.4136 |  | 12.758 | 0 | 3.8406 | 2.3988 |  | 113 | -77.68 | -78.15 | 22.526 | 26.639 | 0 | 12.397 | 0.274 | -86.22 | -86.129 | -35.22 | 87.54 | 87.319 | 22.403 | -5.3994 |  | 84.014 | 39.515 | -95.244 | 0 | 7.447 | 7.1327 | 76.624 | 79.169 |  | 7.4034 | -507.68 | -17.375 | -10.199 | -10.199 | 101.58 | 0 | -6.2288 | -67.102 | -50.43 | 10.419 | 6.2238 | 4.3007 | 539.71 | 123.56 | 124.75 | -460.01 | 551.72 | 40.977 | -125.29 | 126.59 | 108.1 | 30.299 | 35.84 | 75.25 | 80.69 | -69.787 |  | 138.8 |  | 13.54 | -145.09 |  | 2.6904 | -95.417 | 19.57 | 25.985 | 33.5 | 189.89 | -18.1 | 16.129 | 15.38 | 17.085 | 10.575 | 11.396 | 1 | -60.368 | -2.8975 | 17.907 | 60.979 | 89.62 | 59.772 | 56.108 | -42.489 | -2.2607 | 95.572 |  | -143.64 | 0 |  | -123.59 | -124.19 | 31.066 | 64.462 | 84.081 | 93.182 | 63.74 | -13.03 | 64.111 | 142.01 |  | -2.5 | 86.89 | 79.15 | 142.76 | 140.39 | -55.889 |  | 225.14 | 183.07 | 176.95 | 179.35 | 71.314 | 42.579 | -33.612 | 469.1 | 332.52 | 0 | -18.253 | -16.129 | 16.956 | 9.2685 | 8.8787 | 26.159 | -33.568 | -34.233 | -2.4951 | 0 | -6.7399 | 1 | 12.195 | -32.009 | -40.687 | -39.904 | 8.0368 | -40.402 | 9.1174 | 26.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.499 | 69.829 | -118.05 | 58.813 | 58.962 | -76.683 | -70.74 | -42.31 | -47.909 | 13.565 | 1.5371 | -8.4899 | 17.85 |  | 8.1788 |  | 4.339 |  | 19.02 | 71.545 | 77.219 | 17.27 | 85.7005 |  | -21.669 | 4.387 |  | 2.7358 | 0.0638 | 0 | -17.719 | -41.973 | 23.723 | 66.469 | 117.01 |  | -180.43 | -25.727 | 50.254 | -39.107 | 0 | 11.194 | 10.685 |  | 251.4 | 248.82 | 194 |  |  | 452.8 | 446.38 | -236.11 | -232.26 | -46.108 | -34.224 | 79.733 | 79.127 |  | -171.91 | 65.053 | 65.042 | -53.835 | -54.334 | 102.62 | 102.47 |  | 67.5 | 22.314 | 43.84 | -342.11 | 101.52 | 100.53 | 17.899 | 26.799 | -63.4 |  |  |  | -445.01 | -316.97 | 473.11 | 383.98 | 16.464 | -377.78 | 376.63 | -144.02 | -234.49 | -369.83 | 111.5 | 113.21 |  | -465.39 | 233.52 |  | 229.68 |  | 30.955 | 29.84 | 3.279 | 3.2839 | -29.44 | 10.399 | 14.442 | -10.399 | -44.356 | -9.9015 | 38.9 | 55.669 | 53.998 | 0 | 0 | 51.546 | 49.752 | 51.149 |  |  | 17.401 | 10.139 | 8.6999 | -31.91 | 74.605 | 46.675 | -32.749 | -73.255 | 34.653 | 38.775 | 17.2 | -17.2 | 0 | 176.09
14/03/2025 | 21:00 | 0 |  | -43.617 | 14.713 | 33.303 |  | 66.809 |  | 68.966 | 34.59 | 33.826 | -24.42 | -39.798 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 13.678 | 220.8 | 6.9327 |  | 11.912 | 0 | 3.7667 | 2.3728 |  | 113 | -75.25 | -75.83 | 23.84 | 24.42 | 0 | 14.239 | 0.282 | -83.43 | -83.599 | -35.63 | 84.019 | 84.19 | 22.449 | -5.3824 |  | 83.239 | 36.224 | -92.699 | 0 | 6.9193 | 6.5722 | 75.553 | 76.222 |  | 6.7174 | -490.61 | -19.067 | -10.499 | -10.499 | 97.726 | 0 | -6.155 | -67.102 | -47.078 | 10.186 | 6.935 | 4.6313 | 520.82 | 124.66 | 124.82 | -455.17 | 540.16 | 40.977 | -120.9 | 124.19 | 108.1 | 30.069 | 35.529 | 74.44 | 79.83 | -69.653 |  | 138.46 |  | 13.706 | -140.84 |  | 3.102 | -92.431 | 19.57 | 25.985 | 41.299 | 185.19 | -18.11 | 19.337 | 19.036 | 20.745 | 17.221 | 17.625 | 1 | -64.288 | -5.6807 | 17.427 | 63.099 | 86.029 | 58.366 | 54.936 | -42.489 | -2.2607 | 92.201 |  | -139.36 | 0.0001 |  | -120.69 | -118.3 | 30.726 | 62.704 | 83.142 | 90.838 | 61.75 | -12.61 | 65.826 | 138.92 |  | -2.67 | 94.22 | 80.02 | 139.58 | 138.01 | -57.58 |  | 225.38 | 178.33 | 172.33 | 175.34 | 73.959 | 45.728 | -33.959 | 470.58 | 339.23 | 0 | -18.195 | -15.857 | 13.984 | 12.904 | 11.354 | 36.911 | -37.196 | -38.119 | -6.3727 | 0 | -13.539 | 1 | 11.853 | -23.714 | -42.439 | -40.929 | 9.2588 | -44.946 | 11.022 | 26.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.661 | 69.996 | -117.55 | 59.452 | 59.38 | -77.792 | -73.862 | -41.886 | -47.669 | 13.47 | 1.5371 | -8.4999 | 18.56 |  | 8.107 |  | 4.583 |  | 19.829 | 74.311 | 79.128 | 17.49 | 85.6821 |  | -20.356 | 4.0062 |  | 2.6411 | 0.0638 | 0 | -17.719 | -39.778 | 24.101 | 63.192 | 115.91 |  | -176.54 | -24.811 | 48.605 | -36.919 | 0 | 10.061 | 9.6836 |  | 246.89 | 247.34 | 194 |  |  | 452.8 | 446.08 | -232.03 | -232.26 | -48.445 | -36.599 | 79.748 | 79.757 |  | -171.91 | 65.042 | 65.031 | -48.887 | -49.329 | 104.94 | 103.38 |  | 67 | 22.457 | 42.72 | -345.94 | 101.82 | 101.2 | 17.299 | 24.5 | -65.099 |  |  |  | -440.69 | -311.56 | 470.09 | 383.68 | 20.529 | -377.48 | 373.88 | -142.04 | -235.23 | -372.53 | 112.07 | 110.22 |  | -461.7 | 235.65 |  | 227.27 |  | 30.955 | 29.76 | 3.3949 | 3.388 | -28.719 | 10.479 | 14.164 | -10.838 | -45.497 | -10.078 | 39.599 | 56.752 | 54.943 | 0 | 0 | 48.883 | 50.678 | 51.275 |  |  | 18.185 | 10 | 8.6999 | -33.994 | 75.364 | 48.119 | -34.074 | -73.831 | 36.249 | 37.427 | 15.199 | -15 | 0 | 173.24
14/03/2025 | 21:30 | 0 |  | -42.615 | 14.349 | 32.887 |  | 65.322 |  | 66.591 | 33.878 | 33.056 | -22.2 | -36.718 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.218 | 218.22 | 6.8259 |  | 11.637 | 0 | 4.8094 | 3.9234 |  | 113 | -74.29 | -74.099 | 23.045 | 22.2 | 0 | 13.135 | 0.272 | -81.48 | -82.209 | -34.549 | 82.739 | 83.129 | 22.012 | -4.9342 |  | 82.323 | 35.883 | -91.628 | 0 | 8.4543 | 7.1729 | 73.275 | 74.347 |  | 5.6973 | -474.04 | -21.229 | -11.699 | -11.799 | 97.645 | 0 | -6.207 | -67.102 | -45.44 | 9.8778 | 6.4883 | 4.4527 | 503.67 | 122.13 | 121.46 | -448.96 | 525.77 | 40.977 | -122.1 | 125.05 | 108.1 | 29.76 | 34.27 | 73.669 | 80.69 | -71.528 |  | 140.44 |  | 14.446 | -137.71 |  | 1.6213 | -85.929 | 19.57 | 25.985 | 46.599 | 174.39 | -17.729 | 21.986 | 21.03 | 22.557 | 21.448 | 22.267 | -9.7557 | -65.495 | -9.9384 | 16.879 | 59.209 | 82.91 | 56.96 | 53.764 | -41.659 | -2.2607 | 87.488 |  | -121.25 | 0.0001 |  | -115.69 | -117.09 | 30.363 | 59.188 | 78.445 | 86.151 | 58.65 | -11.55 | 65.799 | 119.71 |  | -2.5899 | 92.63 | 79.96 | 120.54 | 118.43 | -64.094 |  | 207.6 | 162.72 | 157.3 | 158.55 | 67.817 | 40.613 | -34.463 | 458.95 | 325.44 | 0 | -17.824 | -15.682 | 25.288 | 6.4566 | 7.3004 | 27.696 | -39.495 | -40.303 | 0.1601 | 0 | -7.5299 | 1 | 11.655 | -35.338 | -41.245 | -40.26 | 10.571 | -39.596 | 13.065 | 26.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.671 | 72.006 | -120.56 | 65.961 | 65.854 | -82.101 | -76.766 | -41.886 | -49.019 | 13.658 | 1.4676 | -8.4099 | 19.84 |  | 8.4187 |  | 4.4349 |  | 20.319 | 76.966 | 83.384 | 17.31 | 85.5884 |  | -18.591 | 3.7529 |  | 2.5152 | 0.0638 | 0 | -17.329 | -37.567 | 25.569 | 58.738 | 112.96 |  | -173.04 | -23.916 | 46.389 | -33.323 | 0 | 8.6049 | 8.1226 |  | 246.88 | 245.09 | 194 |  |  | 447.91 | 447.28 | -231.04 | -229.31 | -48.164 | -36.747 | 76.45 | 77.611 |  | -171.91 | 66.031 | 65.767 | -49.087 | -49.166 | 105.62 | 106.37 |  | 65.099 | 22.457 | 42.72 | -338.45 | 98.439 | 97.387 | 16.2 | 22.2 | -64.199 |  |  |  | -441.17 | -302.01 | 467.43 | 379.59 | 20.296 | -373.39 | 375.18 | -145.55 | -233.05 | -368.73 | 111.13 | 112.06 |  | -457.11 | 233.3 |  | 224.25 |  | 30.955 | 28.879 | 3.505 | 3.4969 | -28.479 | 9.92 | 14.068 | -10.371 | -44.972 | -11.015 | 40.2 | 57.361 | 56.866 | 0 | 0 | 48.657 | 47.67 | 50.927 |  |  | 18.498 | 9.4799 | 8.6999 | -33.095 | 74.877 | 47.895 | -32.061 | -73.579 | 36.287 | 37.117 | 13.8 | -13.3 | 0 | 173.8
14/03/2025 | 22:00 | 0 |  | -41.083 | 13.841 | 31.722 |  | 62.484 |  | 65.049 | 32.822 | 32.043 | -19.979 | -32.212 | 26.399 | 13.248 | -24.2 | 13.221 | 208.84 | 8.8121 |  | 14.059 | 0 | 11.598 | 7.8766 |  | 113 | -70.519 | -70.68 | 23.62 | 19.979 | 0 | 12.795 | 0.277 | -82.639 | -82.19 | -26.729 | 84.54 | 84.65 | 20.571 | -3.9371 |  | 79.536 | 34.402 | -92.967 | 0 | 23.584 | 29.713 | 68.855 | 68.988 |  | 23.106 | -477.98 | -15.35 | -14.899 | -14.799 | 97.786 | 0 | -6.0363 | -67.102 | -46.833 | 9.7052 | 6.1751 | 4.1624 | 511.79 | 127.47 | 128.17 | -469.01 | 523.64 | 40.977 | -129.6 | 132.78 | 108.1 | 29.79 | 30.62 | 72.12 | 84.16 | -75.145 |  | 146.31 |  | 15.876 | -122.88 |  | 1.748 | -88.348 | 19.57 | 25.985 | 35.5 | 176.89 | -17.37 | 26.061 | 25.037 | 26.652 | 30.203 | 31.766 | -12.557 | -76.256 | -8.141 | 16.508 | 56.569 | 79.529 | 54.851 | 52.006 | -40.819 | -2.2607 | 88.291 |  | -135.97 | 0 |  | -111.59 | -111.69 | 30.401 | 55.966 | 75.627 | 81.463 | 55.67 | -11.35 | 68.067 | 133.47 |  | -2.8199 | 86.18 | 77.3 | 134.03 | 131.76 | -62.185 |  | 210.14 | 162.91 | 158.79 | 162.09 | 72.038 | 45.976 | -33.969 | 478.88 | 322.3 | 0 | -29.734 | -27.211 | 14.499 | 5.9968 | 6.7132 | 36.911 | -43.841 | -44.636 | -6.3411 | 0 | -14.279 | 1 | 11.03 | -33.871 | -41.228 | -40.32 | 11.04 | -44.942 | 8.4232 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.685 | 74.518 | -120.23 | 64.125 | 64.415 | -82.027 | -76.72 | -40.714 | -49.289 | 13.47 | 1.3382 | -8.5599 | 19.9 |  | 8.1804 |  | 4.393 |  | 20.909 | 77.599 | 83.126 | 17.13 | 86.3902 |  | -18.033 | 3.1887 |  | 2.3827 | 0.0638 | 0 | -17.329 | -34.398 | 26.747 | 54.032 | 111.88 |  | -173.04 | -22.698 | 45.087 | -30.019 | 0 | 6.3978 | 5.9393 |  | 242.07 | 240.85 | 194 |  |  | 447.15 | 446.44 | -228.26 | -225.75 | -44.819 | -33.404 | 74.913 | 74.032 |  | -171.91 | 65.91 | 66.009 | -46.004 | -45.378 | 103.01 | 102.62 |  | 65 | 22.643 | 41.52 | -337.49 | 99.86 | 99.62 | 15.6 | 19.899 | -64.199 |  |  |  | -441.17 | -306.87 | 460.68 | 372.67 | 23.786 | -366.47 | 365.61 | -140.43 | -228.01 | -364.73 | 107.23 | 105.94 |  | -451.6 | 229.92 |  | 218.9 |  | 30.955 | 29.12 | 3.766 | 3.759 | -28.719 | 10.399 | 14.617 | -10.664 | -42.012 | -12.303 | 40.299 | 56.457 | 55.437 | 0 | 0 | 48.645 | 48.25 | 48.282 |  |  | 19.335 | 8.8499 | 8.6999 | -28.008 | 72.983 | 45.451 | -27.156 | -71.823 | 31.352 | 39.468 | 11.899 | -11.6 | 0 | 177.75
14/03/2025 | 22:30 | 0 |  | -42.611 | 13.023 | 29.655 |  | 59.054 |  | 60.447 | 30.907 | 30.298 | -13.319 | -28.036 | 22 | 11.592 | -22 | 13.234 | 198.718 | 8.0201 |  | 13.401 | 0 | 11.794 | 7.2355 |  | 113 | -67.989 | -67.58 | 22.331 | 15.539 | 0 | 10.855 | 0.261 | -74.83 | -74.919 | -35.369 | 75.76 | 76.15 | 19.694 | -3.3511 |  | 76.744 | 33.837 | -83.456 | 0 | 7.8548 | 7.7542 | 67.247 | 68.988 |  | 1.7907 | -420.96 | -10.818 | -17.399 | -17.299 | 89.019 | 0 | -5.6757 | -67.102 | -40.093 | 9.7816 | 0 | 3.7662 | 453.65 | 122.65 | 122.95 | -435.44 | 483.05 | 40.977 | -126.73 | 127.97 | 104.91 | 29.19 | 28.7 | 69.01 | 84.05 | -74.342 |  | 144.61 |  | 18.935 | -114.15 |  | 0.437 | -77.536 | 19.57 | 25.985 | 47.2 | 154.5 | -17.389 | 30.034 | 29.129 | 30.357 | 36.684 | 37.611 | -11.71 | -74.947 | -14.889 | 16.149 | 48.049 | 73.43 | 51.335 | 48.49 | -39 | -2.2607 | 77.923 |  | -103.95 | 0 |  | -109.3 | -110.09 | 30.715 | 51.278 | 69.522 | 74.432 | 51.21 | -9.48 | 68.444 | 103.46 |  | -27.37 | 125.46 | 75.5 | 105.52 | 103.32 | -69.639 |  | 197.61 | 150.46 | 144.24 | 147.26 | 96.259 | 68.938 | -32.725 | 446.22 | 316.39 | 0 | -28.635 | -26.333 | -8.0551 | -7.0094 | -7.1277 | 173.62 | -62.163 | -63.409 | -29.625 | 0 | -16.629 | 120.59 | 10.001 | -54.549 | -40.65 | -40.093 | 11.111 | -66.815 | 12.951 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.843 | 73.513 | -128.94 | 71.629 | 71.549 | -90.856 | -83.332 | -42.31 | -51.759 | 13.47 | 1.2552 | -8.3799 | 19.91 |  | 7.83 |  | 4.5799 |  | 19.95 | 87.085 | 91.174 | 17.13 | 86.8562 |  | -15.439 | 2.7805 |  | 2.1407 | 0.0638 | 0 | -18.122 | -29.894 | 26.65 | 46.553 | 107.89 |  | -165.11 | -21.003 | 41.91 | -25.304 | 0 | 3.7403 | 3.3223 |  | 236.74 | 233.87 | 194.4 |  |  | 444.47 | 438.65 | -221.92 | -220.12 | -48.941 | -37.862 | 77.536 | 78.002 |  | -162.37 | 65.899 | 65.053 | -37.326 | -38.233 | 108.11 | 108.58 |  | 56.9 | 22.416 | 39.52 | -330 | 99.818 | 100.45 | 15 | 13.1 | -64.199 |  |  |  | -434.39 | -297.27 | 439.46 | 360.41 | 29.941 | -354.21 | 354.98 | -134.26 | -226.69 | -349.22 | 104.32 | 106.79 |  | -435.37 | 226.57 |  | 206.24 |  | 30.955 | 27.28 | 4.079 | 4.084 | -27.04 | 8.3999 | 14.507 | -8.8181 | -42.394 | -12.861 | 38.5 | 55.04 | 54.082 | 0 | 0 | 51.28 | 50.628 | 51.731 |  |  | 19.93 | 8.1999 | 8.6999 | -34.102 | 74.71 | 49.097 | -33.603 | -74.125 | 38.022 | 35.661 | 4.0999 | -5.1999 | 0 | 174.22
14/03/2025 | 23:00 | 0 | 21.582 | -43.514 | 12.717 | 28.544 | 0 | 56.413 | -94.183 | 57.419 | 29.253 | 28.539 | -11.1 | -25.106 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.288 | 190.944 | 8.7931 | 8.6207 | 13.904 | 0 | 15.845 | 7.5271 |  | 113 | -64.349 | -64.339 | 21.218 | 11.1 | 0 | 10.206 | 0.254 | -71.809 | -72.11 | -36.08 | 72.239 | 72.41 | 17.689 | -0.6311 | 71.13 | 73.382 | 30.133 | -80.911 | 0 | 9.0997 | 8.7368 | 64.166 | 65.506 | 0 | -0.0649 | -396.14 | -11.151 | -16.999 | -16.799 | 86.026 | 0 | -5.755 | -67.102 | -37.506 | 8.8627 | 0 | 3.3442 | 421.49 | 106.5 | 106.47 | -390.29 | 452.04 | 40.977 | -113.81 | 115.21 | 99.655 | 27.879 | 26.42 | 64.86 | 80.55 | -77.958 | -77.556 | 146.86 | 147.47 | 20.584 | -104.77 | -104.97 | -2.1691 | -72.269 | 19.57 | 25.985 | 47.5 | 145.1 | -16.639 | 31.4 | 31.016 | 31.589 | 36.438 | 37.773 | -17.914 | -66.804 | -20.518 | 15.092 | 42.369 | 70.75 | 49.226 | 46.733 | -37.319 | -2.2607 | 72.622 | 72.261 | -100.04 | -0.0001 | -22.525 | -104.3 | -103.5 | 30.401 | 48.348 | 65.295 | 69.744 | 48.02 | -8.98 | 66.15 | 98.843 | -29.65 | -29.92 | 125.21 | 72.02 | 99.199 | 97.327 | -73.343 | -71.509 | 185.32 | 139.56 | 134.22 | 137.02 | 66.635 | 39.454 | -33.447 | 399.79 | 274.75 | 0 | -27.848 | -25.876 | 17.089 | 2.6265 | 2.5234 | 55.344 | -52.999 | -54.259 | -3.2362 | 16.559 | -11.399 | 1 | 9.4307 | -34.096 | -39.785 | -39.285 | 9.9987 | -37.997 | 30.698 | 24.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 77.197 | -128.27 | 75.336 | 75.14 | -93.401 | -91.226 | -33.653 | -54.279 | 9.8689 | 1.1624 | -5.9499 | 20.4 | -34.967 | 8.9324 | -14.13 | 4.1659 | 7.9782 | 21.59 | 92.748 | 93.623 | 16.33 | 88.59 | 19.2 | -13.943 | 2.0085 | -1.9474 | 1.9734 | 0.0638 | 0 | -17.499 | -26.324 | 26.527 | 40.587 | 104.81 | 66.646 | -159.13 | -19.387 | 39.176 | -20.295 | 0 | 1.0547 | 0.7278 | 1.2173 | 228.07 | 229.99 | 191.9 | -191.17 | -443.14 | 443.47 | 439.78 | -217.73 | -215.93 | -51.626 | -42.83 | 79.958 | 78.826 | -164.41 | -162.37 | 65.361 | 65.767 | -31.469 | -31.214 | 113.26 | 112.94 | 47.5 | 47.2 | 22.416 | 38.24 | -312.88 | 97.609 | 97.392 | 13.899 | 4.5999 | -65.099 | -65.3 | 1.6105 | 1.2838 | -433.7 | -259.97 | 418.52 | 343.16 | 31.08 | -335.83 | 338.45 | -130.07 | -221.1 | -332.57 | 100.89 | 100.28 | 129.69 | -404.99 | 218.17 | -185.72 | 188.37 | -7.8045 | 30.955 | 25.04 | 4.307 | 4.307 | -25.12 | 6.5599 | 14.19 | -6.4133 | -41.31 | -13.154 | 36.4 | 56.112 | 53.979 | 0 | 0 | 51.225 | 51.476 | 51.473 |  | -5.4 | 20.797 | 7.6199 | 8.6999 | -38.233 | 74.773 | 52.849 | -38.932 | -74.52 | 41.383 | 32.375 | -3.4 | 3 | 0 | 173.16
14/03/2025 | 23:30 | 0 | 21.134 | -42.083 | 12.036 | 26.972 | 0 | 53.474 | -88.798 | 55.297 | 27.859 | 27.476 | -6.6599 | -24.466 | 19.799 | 10.763 | -19.799 | 13.342 | 179.39 | 8.1154 | 8.1821 | 13.684 | 0 | 16.274 | 7.6891 |  | 113 |  |  | 21.057 |  | 0 | 8.6169 | 0.248 | -68.62 | -69.36 | -36.689 | 69.75 | 69.73 | 16.828 | -0.2606 | 67.16 | 68.948 | 28.354 | -77.696 | 0 | 7.3062 | 6.8525 | 60.415 | 61.487 |  | -4.3097 | -353.54 | -8.4424 | -16.699 | -16.599 | 83.132 | 0 | -5.4495 | -67.102 | -33.98 | 8.2324 | 0 | 2.4301 | 388.34 | 86.245 | 86.367 | -306.91 | 422.92 | 40.977 | -130.94 | 134.27 | 94.526 | 26.29 | 24.43 | 60.88 | 77.139 | -77.824 | -78.092 | 152.8 |  | 23.406 | -101.35 | -100.98 | -1.8341 | -66.68 | 19.57 | 25.985 | 50.4 | 134.39 | -16.67 | 29.688 | 28.921 | 30.047 | 28.883 | 29.386 | -22.114 | -50.022 | -26.013 | 14.32 | 35.159 | 67.209 | 46.413 | 43.803 | -35.36 | -2.2607 | 65.521 | 66.561 | -80.842 | 0 | -21.294 | -99.699 | -98.9 | 31.061 | 44.833 | 57.781 | 66.229 | 44.62 | -7 | 60.426 | 82.304 | -28.68 | -28.75 | 117.63 | 70.25 | 83.072 | 78.036 | -79.86 | -77.318 | 162.57 | 117.04 | 112.84 | 114.5 | 78.928 | 49.264 | -31.407 | 318.16 | 260.86 | 0 | -30.545 | -27.98 | 0 | -2.7697 | -2.8187 | 115.24 | -69.85 | -70.557 | -21.828 | 0 | -12.439 | 106.5 | 9.2035 | -44.944 | -40.673 | -39.672 | 10.403 | -56.82 | 7.5679 | 25.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.704 | 78.537 | -142.84 | 81.87 | 80.722 | -99.013 | -94.209 | -42.449 | -52.869 | 13.26 | 1.033 | -8.0599 | 20.8 | -42.615 | 10.588 | -14.6 | 4.3179 | 7.9328 | 18.92 | 96.176 | 100.71 | 15.48 | 86.267 | 21.899 | -13.962 | 1.714 | -1.4905 | 1.7922 | 0.0638 | 0 | -14.742 | -24.013 | 27.898 | 37.394 | 102.95 | 65.614 | -156.22 | -18.037 | 39.527 | -17.295 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 220.35 | 218.41 | 196.1 | -198.81 | -452.05 | 457.39 | 446.77 | -208.49 | -208.32 | -55.945 | -46.686 | 76.335 | 75.034 | -164.41 | -162.37 | 66.064 | 66.02 | -27.033 | -26.849 | 118.62 | 118.16 | 33.599 | 34.099 | 22.252 | 37.759 | -314.16 | 101.45 | 101.19 | 14.5 | -3.2999 | -65.9 | -66.199 | 1.5001 | 1.2838 | -443.44 | -237.94 | 394.4 | 327.74 | 38.143 | -325.84 | 322.91 | -124.66 | -215.44 | -317.88 | 93.74 | 94.363 | 127.42 | -386.31 | 216.74 | -170.09 | 170.88 | -6.2993 | 30.955 | 21.04 | 4.7119 | 4.709 | -21.2 | 2.48 | 14.275 | -2.7237 | -41.133 | -12.919 | 31.399 | 55.159 | 53.698 | 0 | 0 | 48.854 | 49.216 | 49.613 |  |  | 21.883 | 6.9699 | 8.6999 | -41.497 | 77.813 | 55.839 | -41.515 | -75.538 | 45.146 | 29.454 | -11.8 | 12 | 0 | 188.18
15/03/2025 | 00:00 | 0 | 19.869 | -39.791 | 11.465 | 25.73 | 0 | 50.827 | -82.35 | 51.885 | 26.153 | 25.617 | -6.6599 | -22.05 | 17.6 | 9.9359 | -17.6 | 13.446 | 165.592 | 7.7509 | 7.4902 | 12.441 | 0 | 16.467 | 6.8803 |  |  |  |  | 20.858 |  | 0 | 8.7139 | 0.249 | -68.55 | -69.26 | -35.86 | 69.61 | 69.79 | 15.977 | 0.0476 | 64.933 | 67.024 | 26.21 | -76.356 | 0 | 10.515 | 9.5776 | 58.138 | 59.343 |  | -4.2941 | -335.02 | -6.9996 | -16.599 | -16.599 | 80.748 | 0 | -4.9505 | -67.102 | -30.927 | 8.3747 | 0 | 2.3924 | 369.82 | 72.634 | 72.115 | -284.81 | 393.8 | 40.977 | -105.73 | 108.42 | 90.225 | 24.159 | 22.319 | 57.75 | 74.69 | -83.852 | -83.986 | 149.22 |  | 26.743 | -90.98 | -90.742 | 9.8657 | -65.203 | 19.57 | 25.985 | 45 | 131.5 | -16.04 | 30.949 | 29.694 | 30.956 | 28.064 | 29.064 | -26.033 | -45.203 | -28.649 | 13.801 | 33.97 | 63.069 | 44.069 | 42.045 | -33.919 | -2.2607 | 66.064 | 65.608 | -90.116 | -0.0001 | -20.603 | -92.699 | -94.099 | 30.83 | 41.903 | 53.554 | 61.541 | 41.87 | -6.44 | 59.629 | 89.57 | -30.05 | -30.059 | 115.27 | 66.459 | 90.345 | 88.8 | -79.818 | -77.463 | 160.69 | 118.31 | 113.13 | 116.74 | 58.162 | 35.514 | -31.583 | 295.4 | 216.33 | 0 | -30.456 | -28.607 | 22.658 | 3.9013 | 3.4237 | 46.128 | -59.015 | -59.283 | 1.0036 | 0 | -14.13 | 1 | 8.5107 | -28.905 | -41.063 | -40.659 | 11.122 | -34.285 | 20.59 | 25.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.895 | 84.063 | -145.01 | 81.376 | 81.551 | -101.91 | -97.975 | -44.749 | -53.589 | 13.658 | 0.9622 | -8.6399 | 20.3 | -46.348 | 10.844 | -14.909 | 4.2369 | 8.0877 | 18.67 | 101.04 | 104.31 | 15.18 | 85.566 | 19.5 | -13.207 | 1.5826 | -1.5756 | 1.6182 | 0.0638 | 0 | -15.031 | -22.068 | 27.037 | 34.032 | 102.27 | 66.122 | -154.29 | -17.027 | 38.891 | -14.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.23 | 217.49 | 189.8 | -188.68 | -441.86 | 444.56 | 446.4 | -206.19 | -204.95 | -57.059 | -49.642 | 74.167 | 73.204 | -159.11 | -162.37 | 66.416 | 65.932 | -25.303 | -25.348 | 120.98 | 119.83 | 35.299 | 35.5 | 22.314 | 35.52 | -304.64 | 98.043 | 97.446 | 14.5 | -5.0999 | -65 | -65.199 | 1.5001 | 1.1926 | -435.92 | -201.65 | 390.55 | 323.04 | 26.26 | -319.18 | 318.7 | -118.21 | -214.33 | -314.7 | 94.773 | 94.821 | 122.16 | -381.21 | 215.59 | -168.15 | 167.9 | -7.0931 | 30.955 | 21.36 | 4.867 | 4.8579 | -21.84 | 2.72 | 15.907 | -2.5192 | -42.775 | -13.533 | 33.2 | 56.646 | 56.951 | 0 |  | 47.939 | 48.423 | 48.012 |  |  | 22.456 | 6.5299 | 8.6999 | -45.639 | 77.121 | 57.385 | -45.924 | -76.075 | 47.987 | 27.626 | -11.699 | 12.899 | 0 | 175.62
MÁXIMO |  | 0 | 24.377 | -35.7 | 15.408 | 35.671 | 0 | 70.702 | -82.35 | 72.286 | 37.004 | 35.792 | -6.6599 | -16.911 | 55 | 16.559 | -13.199 | 13.902 | 294.08 | 12.54 | 12.571 | 20.946 | 0 | 18.106 | 8.2046 | 0 | 113 | -64.349 | -64.339 | 23.84 | 31.079 | 59.4 | 14.239 | 0.282 | -65.459 | -65.36 | -26.729 | 93.61 | 90.459 | 22.857 | 16.009 | 81.879 | 85.414 | 53.167 | -76.356 | 0 | 32.036 | 32.505 | 79.169 | 80.643 | 1.5867 | 23.106 | -335.02 | 2.8029 | -6.0999 | -6.0999 | 105.03 | 0 | -3.5075 | -67.102 | -30.927 | 12.599 | 7.7691 | 5.2207 | 551.95 | 138 | 138.24 | -268.06 | 581.37 | 40.977 | -73.53 | 135.94 | 109.26 | 30.639 | 36.119 | 85.91 | 87.089 | -44.335 | -43.665 | 161.37 | 153.65 | 34.321 | -72.663 | -72.753 | 11.34 | -49.642 | 19.57 | 25.985 | 50.9 | 236.1 | -12.97 | 31.4 | 31.016 | 31.589 | 36.684 | 37.773 | 1 | -18.993 | 25.032 | 17.937 | 72.97 | 89.62 | 65.632 | 61.82 | -27.92 | -2.1351 | 118.65 | 118.2 | -54.403 | 0.0001 | -17.036 | -72.3 | -72.099 | 35.351 | 79.403 | 85.959 | 114.27 | 78.6 | -3.07 | 71.779 | 142.01 | -1.85 | -1.6799 | 132.61 | 84.06 | 142.76 | 140.39 | -47.536 | -46.309 | 236.05 | 184.93 | 180.19 | 182.38 | 140.1 | 117.44 | -23.605 | 567.81 | 466.81 | 0 | -17.302 | -15.354 | 42.295 | 60.067 | 55.972 | 178.23 | -33.568 | -34.233 | 19.718 | 16.559 | -6.7399 | 130.9 | 15.22 | 63.756 | -34.662 | -33.643 | 14.331 | -30.367 | 84.788 | 26.618 | 0 | 0 | 0 | 6.3733 | 0 | 91.263 | 90.761 | -103.65 | 90.903 | 90.395 | -75.928 | -69.682 | -18.228 | -27.449 | 13.951 | 1.5848 | -4.9399 | 20.95 | -20.029 | 11.203 | -12.787 | 4.59 | 8.284 | 35.759 | 119.39 | 114.77 | 17.52 | 91.496 | 24.399 | 5.521 | 13.319 | 5.2664 | 2.8067 | 0.0638 | 0 | -14.303 | -7.7008 | 27.898 | 71.091 | 117.42 | 74.215 | -99.926 | -15.164 | 52.003 | 18.444 | 0 | 12.434 | 11.931 | 2.0476 | 252.8 | 248.82 | 196.1 | -179.66 | -377.04 | 467.98 | 463.29 | -170.52 | -169.78 | 5.388 | -26.664 | 81.594 | 79.757 | -122.99 | -133.17 | 72.898 | 71.986 | 8.455 | 8.8366 | 120.98 | 119.83 | 94 | 94.699 | 22.827 | 44.159 | -304.64 | 103.72 | 103.31 | 19 | 80.3 | -19 | -19 | 1.8159 | 1.6013 | -374.14 | -71.839 | 507.54 | 406.57 | 104.11 | -210.85 | 400.64 | -31.419 | -118.23 | -207.49 | 114.07 | 114.28 | 162.56 | -280 | 240.94 | -119.37 | 258.2 | -5.4836 | 30.955 | 48.4 | 5.151 | 5.1409 | -21.2 | 30.319 | 18.44 | -2.5192 | -39.903 | 18.547 | 49.9 | 57.361 | 57.574 | 0 | 0 | 52.366 | 52.236 | 52.593 | 0 | -2.2999 | 49.103 | 10.469 | 8.6999 | 28.585 | 80.885 | 63.921 | 29.232 | -25.793 | 56.365 | 45.772 | 72 | 12.899 | 0 | 192.64
MÍNIMO |  | 0 | 17.735 | -49.007 | 8.5079 | 23.343 | 0 | 46.385 | -143.93 | 39.244 | 19.655 | 19.235 | -31.079 | -60.623 | 13.199 | 8.2799 | -52.799 | 10.476 | 165.592 | 5.8445 | 5.9678 | 10.165 | 0 | 2.972 | 2.3728 | 0 | 113 | -85.099 | -84.099 | 18.366 | 11.1 | 0 | 8.6169 | 0.243 | -91.459 | -91.959 | -48.229 | 66.01 | 66.4 | 7.9668 | -5.6287 | 53.038 | 55.206 | 26.21 | -98.995 | 0 | 5.1177 | 5.5676 | 58.138 | 59.343 | -3.1407 | -18.744 | -519.91 | -32.09 | -17.399 | -17.399 | 80.748 | 0 | -6.4354 | -67.102 | -54.753 | 2.9592 | 0 | 0 | -454.27 | 35.035 | 34.852 | -559.45 | 393.8 | 40.977 | -130.94 | 74.408 | 67.84 | 16.12 | 18.059 | 45.88 | 60.99 | -90.55 | -90.416 | 119.55 | 118.29 | 9.7567 | -148.08 | -147.91 | -2.1691 | -117.8 | 19.57 | 25.985 | -9.3999 | 100.09 | -21.02 | 12.264 | 11.461 | 12.588 | 1.7298 | 2.6205 | -55.589 | -77.651 | -28.649 | 10.248 | 19.129 | 52.88 | 35.632 | 33.256 | -43.479 | -2.5119 | 50.48 | 50.349 | -143.64 | -0.0002 | -26.448 | -131.39 | -130.1 | 29.44 | 32.821 | 34.768 | 48.065 | 32.84 | -13.79 | 55.039 | 59.229 | -30.67 | -30.86 | 75.76 | 56.22 | 55.654 | 55.545 | -87.838 | -86.145 | 126.03 | 89.234 | 81.949 | 87.81 | 41.62 | 17 | -34.463 | 295.4 | 92.621 | 0 | -37.639 | -35.409 | -50.177 | -39.657 | -37.361 | 26.159 | -90.23 | -91.224 | -77.841 | 0 | -16.969 | 1 | 8.5107 | -133.63 | -42.439 | -40.929 | -0.1198 | -112.53 | -12.678 | 24.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.538 | 44.041 | -158.58 | 50.38 | 52.402 | -113 | -112.94 | -49.356 | -55.269 | 5.6598 | 0.751 | -9.0599 | 15.66 | -49.574 | 7.7583 | -16.581 | 3.9579 | 7.1638 | 15.51 | 70.835 | 75.141 | 11.89 | 70.36 | 16.7 | -25.885 | -4.9285 | -13.461 | 1.2008 | 0.0638 | 0 | -19.805 | -45.029 | 21.657 | -53.642 | 66.662 | 38.765 | -180.43 | -26.934 | 22.846 | -49.177 | 0 | 0 | 0 | 0.9176 | 177.15 | 177.92 | 181 | -198.81 | -463.74 | 376.77 | 373.96 | -236.11 | -234.98 | -62.437 | -57.624 | 72.711 | 71.847 | -173.75 | -171.91 | 20.877 | 20.844 | -64.447 | -63.515 | 83.72 | 83.22 | 33.599 | 34.099 | 21.288 | -69.68 | -409.84 | 68.943 | 68.417 | 8.8 | -5.0999 | -71.9 | -72.199 | 1.0424 | 0.7708 | -460.51 | -440.6 | -345.225 | 212.83 | -7.607 | -400.05 | 205.56 | -161.99 | -239.3 | -392.68 | 81.814 | 82.076 | 31.677 | -491.04 | 117.57 | -257.29 | 120.8 | -9.6227 | 30.955 | 21.04 | 3.279 | 3.259 | -47.36 | 2.48 | 12.104 | -28.212 | -58.449 | -15.144 | 20.799 | 48.186 | 48.634 | 0 | 0 | 46.673 | 46.387 | 47.511 | 0 | -77 | 0.1791 | 5.1399 | 8.6999 | -50.296 | 25.947 | -5.3609 | -50.685 | -79.816 | -18.634 | 19.909 | -11.8 | -71.199 | 0 | 45.296
PROMEDIO |  | 0 | 20.814 | -41.9985 | 12.1599 | 31.4845 | 0 | 60.7382 | -122.2967 | 58.598 | 29.7267 | 29.0784 | -21.3671 | -37.4216 | 31.762 | 12.7303 | -31.3954 | 13.1952 | 247.3763 | 9.0786 | 9.4899 | 15.1126 | 0 | 13.0957 | 6.797 | 0 | 113 | -74.3832 | -74.3369 | 20.9473 | 21.9582 | 28.0042 | 10.441 | 0.2565 | -78.7229 | -79.0582 | -39.4008 | 80.0143 | 79.0084 | 15.2426 | 8.1296 | 68.9061 | 72.8062 | 38.6806 | -91.6081 | 0 | 15.8557 | 16.3099 | 69.727 | 72.29 | -0.55995 | 0.53486 | -448.9244 | -14.7179 | -13.7821 | -13.7529 | 98.1666 | 0 | -5.1787 | -67.102 | -45.7809 | 8.9104 | 3.5968 | 3.3762 | 395.6698 | 96.9809 | 97.0318 | -397.8906 | 483.0367 | 40.977 | -111.1722 | 119.7335 | 91.789 | 23.5301 | 26.086 | 68.1128 | 76.0178 | -68.238 | -67.4738 | 139.9669 | 137.6162 | 22.0909 | -109.2193 | -108.8487 | 5.4278 | -83.7755 | 19.57 | 25.985 | 31.0872 | 167.9254 | -17.7061 | 21.9429 | 21.2019 | 22.4886 | 16.2399 | 17.26 | -24.9483 | -50.045 | 1.3942 | 13.5526 | 47.0274 | 73.1655 | 55.588 | 50.0406 | -36.0068 | -2.2537 | 84.0145 | 79.8297 | -93.3058 | -3.9024e-05 | -21.9149 | -103.4139 | -109.6203 | 32.4246 | 58.9685 | 66.8605 | 85.5021 | 58.5655 | -9.414 | 63.1766 | 96.947 | -25.7802 | -22.0846 | 108.8469 | 72.1604 | 93.2911 | 95.5206 | -65.2141 | -64.2052 | 190.8638 | 146.0004 | 141.1902 | 143.4414 | 89.1475 | 67.145 | -29.8145 | 463.5581 | 273.6335 | 0 | -28.5279 | -26.335 | -0.86532 | 15.8857 | 15.0891 | 90.4486 | -63.1191 | -64.794 | -29.5713 | 3.2692 | -14.2798 | 54.7616 | 12.4311 | -20.0949 | -39.0232 | -38.2168 | 8.0448 | -72.5264 | 33.8172 | 25.0869 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | 0 | 66.7778 | 68.2694 | -130.8894 | 67.1883 | 69.085 | -92.6098 | -90.0039 | -36.2746 | -44.2533 | 12.6496 | 1.0423 | -8.2799 | 18.7754 | -36.6064 | 9.9152 | -15.6905 | 4.3052 | 7.9541 | 22.0859 | 92.9508 | 93.671 | 14.539 | 82.2981 | 20.2972 | -15.6559 | 0.56449 | 0.90299 | 1.8233 | 0.0638 | 0 | -16.4092 | -28.1159 | 24.3153 | 32.0439 | 103.2783 | 62.5334 | -156.6074 | -21.8232 | 35.637 | -22.6332 | 0 | 3.5107 | 3.7679 | 1.0903 | 219.3942 | 218.1523 | 189.9052 | -188.9845 | -424.1819 | 430.9917 | 427.8383 | -207.554 | -206.1329 | -50.7439 | -42.6848 | 77.1019 | 76.4497 | -150.3843 | -154.0567 | 50.6121 | 50.2426 | -19.5681 | -23.9277 | 105.7174 | 105.2216 | 72.2555 | 71.333 | 22.2464 | -1.9518 | -354.9762 | 89.8436 | 89.5453 | 13.3914 | 42.2496 | -48.885 | -46.3582 | 1.6781 | 1.3676 | -426.9422 | -267.4129 | 203.9965 | 313.1946 | 50.7796 | -307.0142 | 307.0502 | -102.586 | -184.6058 | -302.95 | 98.9201 | 98.2102 | 87.3362 | -374.0531 | 184.7546 | -180.2794 | 188.2693 | -7.7826 | 30.955 | 35.8029 | 4.5254 | 4.39 | -34.9212 | 16.7579 | 14.2525 | -15.7858 | -46.3628 | 0.94801 | 35.7662 | 53.7301 | 53.4168 | 0 | 0 | 49.9943 | 49.912 | 50.1666 | 0 | -15.157 | 11.8428 | 7.6025 | 8.6999 | -35.9908 | 72.7867 | 51.2526 | -34.1004 | -71.3521 | 39.3596 | 31.6823 | 27.2718 | -34.2665 | 0 | 154.7322
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 14 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/03/2025 | 00:30 | 0 | 1.8988 | -4.38 | 3.6664 |  | 0 |  |  | 12.01 | 4.3418 | 4.0139 | -24.42 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.9569 | -2.6339 | 3.221 | 2.967 | 5.7259 | 0 | 1.2841 | 2.4529 |  |  | -0.601 | -0.595 | 11.94 | 2.22 | -15.4 | 0.876 | 0.198 | -7.9699 | -7.96 | -10 | -12.42 | -12.43 | 6.7469 | 3.7646 | 13.382 | 15.186 | -20.394 | -6.296 | -31.85 | 13.003 | 13.219 | -23.844 | -21.701 | 5.9305 | 28.261 |  |  | -0.9 | -0.9 |  |  | -1.9444 | 1.3141 |  | 2.7376 | 0 | -0.4275 | -90.182 | 40.437 | 40.192 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 18.372 |  |  |  | 9.42 | -17.008 | -17.008 | 18.921 | 16.995 | -6.6421 |  | -20.998 |  | 6.0902 | 2.88 | 6.412 | 34.4 | -7.5999 | -2.8599 | 30.024 | 29.897 | 28.933 | 65.882 | 65.874 | -40.035 | -58.475 | -6.3271 | 2.2797 | 31.87 | 20.28 | 7.6611 | 7.8155 | -9.8499 | 25.512 | -7.6974 | -7.5159 | 19.952 | 0.0149 | -5.0306 |  | 7.9 | -6.5856 | -0.374 | 54.731 | 5.3866 | 0.2 | -7.66 | 10.611 | -18.836 | -9.44 | -9.4799 | 27.41 | 18.74 | -22.963 | -11.736 | -31.356 | -30.209 | 12.569 | -5.7607 | -10.147 | -10.138 | -10.604 | -17.734 | -13.806 | -78.262 |  | 0 | -10.196 | -9.912 | 15.051 | -19.405 | -18.716 | 8.72 | -20.508 | -20.271 | 5.477 | 0 | -10.789 | 0.4 | 2.7101 | -29.144 |  |  | 8.0164 | 4.4254 | -23.122 | 6.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 5.6935 | 12.056 | 16.446 | 15.975 | 23.331 | 37.621 | 23.277 | -11.919 | -2.1455 | 0.3243 | 1.28 | 2.39 | -24.322 | 1.3949 | 8.4359 | 0.483 | 1.3552 | 15.1 | -42.998 | -32.582 | -2.0699 | 24.425 | -0.1 | 24.224 | 5.9984 | -6.5519 | 1.9055 | 0.072 |  |  | -9.624 | 10.576 | -36.385 | -21.498 | -3.1675 | 161.31 | -0.3064 | -9.9785 | 12.186 |  | 8.5567 | 8.4898 | -1 | 12.013 | 14.14 | 6.71 | -11.588 | -9.761 | 56.261 | 8.7637 | 19.528 | 19.537 | -6.4532 | -8.1696 | 0 | 0 | 54.703 | 53.519 | -17.159 | -16.692 | -11.826 | -11.501 | -0.29 | -0.22 | -29.6 | -29.6 | 0.8267 | -7.1999 | 33.643 | 19.536 | 19.339 |  | -35.799 | 6 |  |  | -17.575 | -53.466 |  | -294.6 | -12.853 | 46.037 | 92.737 | 70.127 | 159.13 | 24.316 | 29.733 | 35.151 | 38.329 | -56.675 | 220.5 | -137.14 | 93.268 | -85.03 | -0.0232 | 8.8797 | -3.1199 | -1.0199 | -1.0329 | -0.32 | 1.7599 | -2.1198 | -8.1437 | 13.508 | -12.742 | 5.6999 | 2.0929 | 1.4329 | 0 | 0 | 3.7897 | 3.6536 | 3.2118 |  | 18.799 | 9.8001 | -0.41 | 0.37 | -3.6727 | -16.434 | -18.118 | 0 | 12.607 | -14.334 | 0 | -20.2 | 3.5 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 01:00 | 0 | 1.8509 | -3.8797 | 3.3641 |  | 0 |  |  | 11.445 | 4.2828 | 4.0994 | -19.979 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.076 | -4.7406 | 3.0191 | 2.9177 | 4.6735 | 0 | 1.5142 | 2.5065 |  |  | -0.591 | -0.579 | 12.378 | 0 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -7.9899 | -8.1999 | -10 | -12.18 | -12.329 | 6.7196 | 3.3578 | 14.505 | 16.533 | -21.145 | -5.4923 | -31.737 | 13.626 | 16.611 | -23.978 | -21.433 | 5.9305 | 33.495 |  |  | -1.0999 | -1 |  |  | -1.9918 | 1.3141 |  | 2.8952 | 0 | -0.1729 | -93.752 | 40.253 | 40.62 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 18.422 |  |  |  | 9.21 | -15.4 | -15.668 | 18.942 | 16.973 | -6.1911 |  | -21.308 |  | 5.4195 | 2.88 | 6.412 | 34.299 | -7.3 | -2.7899 | 29.158 | 28.879 | 28.6 | 68.327 | 68.52 | -25.841 | -59.501 | -6.2097 | 2.0881 | 33.159 | 19.729 | 7.6611 | 7.8155 | -9.8599 | 25.512 | -7.6439 | -7.0022 | 19.071 | 0.015 | -5.1046 |  | 10.199 | -6.5979 | -0.748 | 54.416 | 5.0155 | -0.2 | -7.53 | 12.339 | -21.549 | -9.73 | -9.7799 | 26.82 | 18.72 | -22.727 | -10.918 | -30.741 | -29.036 | 10.361 | -5.215 | -11.687 | -11.337 | -11.087 | -20.764 | -14.323 | -85.886 |  | 0 | -11.124 | -10.177 | 17.399 | -18.749 | -19.326 | -11.268 | -19.298 | -18.792 | 8.2579 | 12.38 | -11.439 | 4.3 | 2.8042 | -26.539 |  |  | 7.7424 | 6.5364 | -20.707 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 3.8514 | 17.917 | 14.809 | 15.374 | 25.741 | 39.402 | 19.43 | -10.109 | -1.6218 | 0.306 | 0.63 | 2.3 | -20.922 | 1.5325 | 8.8779 | 0.604 | 1.4256 | 17.569 | -43.541 | -33.516 | -2.5499 | 25.611 | -0.1 | 23.954 | 6.448 | -6.7758 | 1.8497 | 0.072 |  |  | -10.05 | 10.357 | -36.553 | -22.051 | -3.0945 | 160.42 | -0.3737 | -8.7451 | 11.501 |  | 8.5641 | 8.4423 | -1 | 13.6 | 16.07 | 7.1199 | -11.28 | -12.533 | 56.22 | 7.4353 | 19.374 | 21.223 | -6.0231 | -8.1413 | 0 | -11.741 | 54.703 | 53.519 | -18.39 | -17.049 | -11.343 | -11.185 | 0.94 | 0.87 | -30.399 | -30.6 | 0.8102 | -7.6799 | 35.536 | 19.03 | 18.736 |  | -35.4 | 6 |  |  | -17.575 | -51.115 |  | -291.58 | -12.383 | 16.502 | 90.741 | 70.137 | 162.87 | 23.407 | 29.146 | 38.035 | 37.219 | -56.149 | 221.91 | -136.66 | 93.536 | -85.563 | 0.0012 | 8.8797 | -2.88 | -1.0659 | -1.077 | -0.4 | 1.9199 | -1.6757 | -8.0857 | 14.329 | -12.684 | 4.6999 | -0.139 | 0.248 | 0 | 0 | 3.4164 | 3.9471 | 3.0185 |  | 18.799 | 10.627 | -0.39 | 0.37 | -3.757 | -17.331 | -18.913 | 0 | 12.188 | -13.718 | 0 | -20.2 | 3.7999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 01:30 | 0 | 1.8851 | -4.0874 | 3.2677 |  | 0 |  |  | 11.303 | 4.0098 | 3.6488 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0755 | -5.8306 | 3.0998 | 2.9254 | 5.2355 | 0 | 1.206 | 2.4263 |  |  | -0.635 | -0.634 | 11.71 | -4.44 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -7.88 | -7.88 | -10 | -13.59 | -13.659 | 6.1393 | 4.016 | 18.647 | 19.123 | -22.563 | -4.2866 | 0 | 0.2558 | 0.3894 | -24.246 | -21.835 | 3.9578 | 20.715 |  |  | -0.9 | -0.8 |  |  | -1.9756 | 1.3141 |  | 2.6286 | 0 | 0 | -96.682 | 15.9 | 15.839 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 14.939 |  |  |  | 8.3 | -14.865 | -14.999 | 17.773 | 16.271 | -5.7879 |  | -31.462 |  | 0.2368 | 2.88 | 6.412 | 22.1 | 4.5 | -2.64 | 20.215 | 20.417 | 19.638 | 46.253 | 46.153 | -27.994 | -38.939 | -6.9882 | 2.0829 | 32.459 | 22.969 | 7.5048 | 7.6202 | -10.019 | 25.512 | -1.9817 | -1.8931 | 14.443 | 0.015 | -5.1495 |  | 12.5 | -7.0495 | -0.935 | 53.943 | 4.4589 | -0.62 | -7.41 | 11.839 | -16.468 | -9.72 | -10 | 26.64 | 18.04 | -17.963 | -9.3999 | -28.355 | -27.354 | 11.874 | -5.6851 | -9.4551 | -9.1774 | -17.463 | -20.52 | -14.251 | -97.27 |  | 0 | -10.7 | -9.1071 | 19.392 | -17.561 | -17.484 | -8.708 | -17.093 | -16.011 | 5.4146 | 12.059 | -11.269 | -3.5 | 2.9557 | -24.414 |  |  | 8.142 | 8.7982 | -24.333 | 6.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3538 | 4.3538 | 18.922 | 14.542 | 14.497 | 27.385 | 41.241 | 20.201 | -9.5999 | -1.6108 | 0.3152 | 1.19 | 2.82 | -20.104 | 1.556 | 8.6259 | 0.584 | 1.4426 | 17.09 | -44.384 | -34.605 | -2.2499 | 25.546 | -0.1 | 23.513 | 6.0646 | -6.5773 | 1.7591 | 0.072 |  |  | -10.299 | 11.515 | -36.974 | -21.15 | -3.0982 | 154.14 | -0.7787 | -8.9926 | 11.678 |  | 8.8424 | 8.7192 | -1 | 12.488 | 14.536 | 5.8699 | -11.2 | -5.5962 | 52.903 | 6.7459 | 18.327 | 19.309 | -6.7178 | -8.0698 | 0 | -10.783 | 54.703 | 53.519 | -17.703 | -17.038 | -10.948 | -11.022 | 0.21 | 0.37 | -30.399 | -31.1 | 0.8102 | -7.92 | 32.534 | 18.935 | 18.826 |  | -35.5 | 6.4 |  |  | -17.752 | -50.929 |  | -290.68 | -9.3404 | 45.172 | 88.744 | 73.405 | 169.27 | 19.841 | 23.52 | 38.62 | 35.95 | -57.216 | 217.02 | -135.12 | 87.789 | -80.262 | 0.282 | 8.8797 | -2.5599 | -1.1089 | -1.1289 | -0.16 | 1.5199 | -1.4247 | -8.0277 | 14.357 | -12.715 | 4.1999 | 0.15 | -0.682 | 0 | 0 | 3.6789 | 4.2164 | 3.755 |  | 18.799 | 9.7854 | -0.39 | 0.37 | -3.1304 | -17.099 | -19.102 | 0 | 12.469 | -13.869 | 0 | -20.2 | 3.7999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 02:00 | 0 | 5.2603 | -10.631 | 3.1831 |  | 0 |  |  | 10.823 | 3.6928 | 3.5084 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.5384 | -2.9386 | 3.0439 | 2.9267 | 5.2531 | 0 | 1.3747 | 2.3665 |  |  | -0.736 | -0.711 | 11.822 | -6.6599 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -8.38 | -8.47 | -10 | -13.399 | -13.5 | 6.0134 | 3.6948 | 18.187 | 19.879 | -22.734 | -3.6168 | 0 | -0.6072 | -0.5884 | -26.791 | -24.38 | 3.9578 | 20.387 |  |  | -0.9 | -0.9 |  |  | -2.1083 | 1.3141 |  | 2.55 | 0 | 0 | -100.58 | 15.381 | 15.533 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 13.911 |  |  |  | 8.6 | -13.257 | -12.989 | 17.987 | 15.792 | -5.5822 |  | -33.304 |  | -0.5713 | 2.88 | 6.412 | 19.299 | 6.3 | -2.5699 | 18.929 | 18.847 | 17.634 | 46.835 | 46.706 | -20.52 | -38.635 | -6.8176 | 2.1362 | 31.52 | 23.049 | 7.5048 | 7.7178 | -10 | 25.512 | -0.0497 | 0.0651 | 13.148 | 0.0149 | -5.2238 |  | 12.5 | -6.8359 | -1.122 | 54.258 | 4.2733 | -0.73 | -7.58 | 11.799 | -16.848 | -9.01 | -9.1199 | 24.2 | 17.45 | -17.763 | -9.2181 | -26.665 | -27.09 | 0 | -4.7419 | -11.183 | -8.5174 | -21.175 | -26.306 | -13.93 | -102.56 |  | 0 | -10.977 | -9.0431 | 16.733 | -15.227 | -15.252 | 0 | -17.085 | -18.095 | 6.1095 | 11.259 | -10.96 | -1.1 | 3.2295 | -17.415 |  |  | 7.7192 | 11.876 | -22.84 | 7.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.3443 | 18.587 | 13.408 | 12.868 | 28.553 | 42.626 | 19.43 | -9.7699 | -1.7097 | 0.2978 | 0.19 | 3.28 | -20.798 | 1.4862 | 8.7259 | 0.474 | 1.3586 | 17.159 | -44.135 | -35.329 | -2.4199 | 25.011 | -0.1 | 21.591 | 6.1537 | -6.4337 | 1.7561 | 0.072 |  |  | -11.101 | 11.353 | -36.385 | -18.083 | -2.326 | 151.03 | -1.0825 | -8.7584 | 11.875 |  | 8.9522 | 8.8458 | -1 | 11.694 | 12.156 | 5.0299 | -7.3783 | 0 | 49.684 | 0 | 18.163 | 18.075 | -5.8657 | -7.9149 | -9.6669 | -12.537 | 50.079 | 53.519 | -20.142 | -19.582 | -11.287 | -10.462 | 0.78 | 0.92 | -32.2 | -32.2 | 0.7572 | -8.1599 | 40.406 | 17.356 | 17.247 |  | -36.2 | 8.1 |  |  | -17.741 | -48.203 |  | -291.99 | -10.848 | 52.741 | 85.227 | 74.81 | 175.56 | 19.448 | 17.878 | 34.653 | 31.456 | -69.664 | 213.89 | -135.67 | 81.909 | -76.318 | 1.1023 | 8.8797 | -4 | -1.179 | -1.1909 | 0.08 | 1.12 | -1.6797 | -7.3533 | 13.89 | -12.48 | 4.9 | -2.114 | -1.621 | 0 | 0 | 3.456 | 3.1786 | 2.952 |  | 18.799 | 10.876 | -0.37 | 0.37 | 0 | -17.603 | -19.38 | 0 | 12.991 | -14.308 | 0 | -20.2 | 3.9 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 02:30 | 0 | 1.861 | -4.1331 | 3.0644 |  | 0 |  |  | 10.362 | 3.5698 | 3.2339 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.6153 | 1.9767 | 3.084 | 2.8484 | 5.0938 | 0 | 1.4102 | 2.2604 |  |  | -0.542 | -0.516 | 12.032 | -4.44 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -7.21 | -7.23 | -10 | -13.239 | -13.3 | 5.7455 | 4.051 | 14.709 | 16.584 | -21.83 | -5.8941 | 0 | 13.363 | 15.416 | -26.122 | -24.112 | 5.5359 | 28.13 |  |  | -0.8 | -0.8 |  |  | -1.9489 | 1.3141 |  | 2.4505 | 0 | 0 | -81.942 | 13.306 | 13.428 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 13.731 |  |  |  | 8.06 | -15.266 | -14.999 | 18.172 | 16.517 | -5.5418 |  | -31.314 |  | 0.5026 | 2.88 | 6.412 | 21.2 | 3.5999 | -2.5399 | 19.273 | 19.417 | 18.609 | 45.245 | 46.004 | -23.637 | -38.063 | -6.9418 | 1.7851 | 31.6 | 22.85 | 7.1923 | 7.4249 | -9.8699 | 25.512 | -2.4059 | -2.3277 | 15.922 | 0.015 | -5.0108 |  | 12.5 | -7.1008 | -1.122 | 53.312 | 3.9022 | -0.76 | -7.26 | 10.84 | -16.843 | -9.61 | -9.64 | 25.18 | 17.55 | -19.054 | -9.6818 | -29.067 | -27.836 | 11.513 | -5.8572 | -10.673 | -11.475 | -18.499 | -23.646 | -13.708 | -100.5 |  | 0 | -10.63 | -10.203 | 17.913 | -13.895 | -13.371 | -14.852 | -18.059 | -17.658 | 7.3708 | 12.399 | -10.539 | 0.1 | 2.9992 | -19.227 |  |  | 7.339 | 7.7838 | -18.562 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 3.3491 | 22.774 | 13.393 | 13.335 | 28.621 | 42.11 | 18.502 | -10.129 | -1.5303 | 0.2978 | 1.1 | 3.35 | -18.767 | 1.4978 | 8.7019 | 0.428 | 1.2376 | 17.049 | -44.688 | -35.666 | -2.0899 | 24.892 | -0.1 | 21.716 | 6.2321 | -6.5786 | 1.6621 | 0.072 |  |  | -10.603 | 11.339 | -36.89 | -19.609 | -2.4556 | 150.3 | -1.0362 | -8.6552 | 11.771 |  | 8.8644 | 8.822 | -0.829 | 13.958 | 15.22 | 5.0299 | -10.198 | -4.6205 | 54.336 | 4.5071 | 18.653 | 19.153 | -5.6011 | -7.2482 | 0 | 0 | 50.079 | 49.101 | -18.917 | -18.302 | -10.965 | -11.061 | -0.17 | -0.29 | -31 | -31.299 | 0.7572 | -8.2399 | 35.939 | 17.257 | 17.271 |  | -36.299 | 7.6999 |  |  | -17.751 | -45.453 |  | -294.69 | -11.93 | 5.9494 | 88.838 | 76.129 | 167.6 | 20.012 | 22.396 | 35.637 | 37.066 | -63.216 | 214.42 | -134.79 | 84.76 | -77.492 | 1.0803 | 8.8797 | -3.8399 | -0.97 | -0.981 | 0 | 1.6 | -1.7632 | -7.8812 | 14.503 | -12.626 | 5.0999 | 0.047 | -0.726 | 0 | 0 | 3.8119 | 4.2945 | 3.8268 |  | 18.799 | 9.5618 | -0.36 | 0.37 | -3.3044 | -17.194 | -18.466 | 0 | 12.802 | -14.09 | 0 | -20.2 | 3.2999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 03:00 | 0 | 2.0957 | -4.4421 | 2.9079 | 7.2685 | 0 | 13.468 |  | 8.8923 | 3.0119 | 4.465 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.7883 | 2.1431 | 3.0505 | 3.0207 | 5.3244 | 0 | 2.0765 | 2.3521 |  | -0.9824 | -0.589 | -0.563 | 11.913 | -4.44 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -7.5799 | -7.67 | -10 | -13.09 | -13.239 | 5.6784 | 4.1352 | 15.725 | 15.952 | -22.106 | -5.7602 | 0 | 8.2987 | 8.7899 | -26.255 | -24.514 | 5.9305 | 27.515 | -14.932 | -3.6062 | -1.3999 | -1.3999 | -14.797 | 0 | -1.8363 | 1.3141 | 10.011 | 2.1304 | 0 | 0 | -85.909 | 11.597 | 11.627 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 10.887 | 7.05 | 8.01 | -1.0299 | 4.96 | -16.204 | -15.936 | 18.36 | 16.315 | -5.453 | -30.28 | -30.352 | 10.166 | 0.679 | 2.88 | 6.412 | 22 | 4.0999 | -2.47 | 18.286 | 18.105 | 17.606 | 46.436 | 47.068 | -20.424 | -36.926 | -7.6281 | 2.0703 | 30.02 | 22.569 | 7.5048 | 7.7178 | -9.9899 | 25.512 | -2.5418 | -2.6273 | 16.621 | 0.0149 | -5.1559 | 14.1 | 12.5 | -6.9689 | -1.496 | 52.997 | 3.9022 | -0.79 | -7.13 | 10.314 | -17.177 | -9.13 | -9.1599 | 24.07 | 17.06 | -20.727 | -9.7545 | -30.389 | -28.927 | 0 | -8.699 | -13.035 | -13.597 | -13.787 | -19.774 | -13.808 | -106.13 | 2.9523 | 0 | -10.498 | -9.9627 | 17.938 | -18.131 | -17.163 | -7.172 | -17.928 | -17.654 | 7.5434 | 12.109 | -11.01 | 0.1 | 2.7085 | -26.598 | -12.236 | -12.304 | 7.144 | 6.8044 | -24.151 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3538 | 4.1864 | 22.941 | 13.551 | 14.196 | 28.981 | 42.294 | 19.684 | -9.9399 | -1.4186 | 0.2978 | 0.97 | 3.13 | -19.379 | 1.5023 | 8.6469 | 0.445 | 1.334 | 16.7 | -45.126 | -35.194 | -2.3399 | 24.454 | -0.1 | 21.573 | 6.0609 | -6.3941 | 1.6745 | 0.072 |  | -11.609 | -9.526 | 11.499 | -36.89 | -19.977 | -2.0207 | 146.89 | -1.1639 | -9.0254 | 11.737 | 0 | 8.901 | 8.7271 | -1 | 11.72 | 13.143 | 6.2899 | -11.039 | -4.8384 | 56.675 | 5.6764 | 19.466 | 20.33 | -7.3443 | -8.443 | -11.118 | -12.931 | 50.079 | 49.101 | -18.477 | -17.456 | -10.625 | -10.461 | -0.36 | -0.3 | -31.7 | -31.6 | 0.9329 | -8.4799 | 34.894 | 19.553 | 19.069 | -19.1 | -35.799 | 7.3 | 6.8 | -17.593 | -17.523 | -45.869 | -0.912 | -294.88 | -13.397 | -44.201 | 91.83 | 71.033 | 167.95 | 20.525 | 26.527 | 38.569 | 35.355 | -61.547 | 218.58 | -135.81 | 89.39 | -82.246 | 0.3992 | 8.8797 | -3.7599 | -0.971 | -0.981 | 0 | 1.7599 | -1.8837 | -7.7347 | 14.476 | -12.654 | 5 | -0.823 | -1.115 | 0 | 0 | 3.7125 | 3.4777 | 3.2663 |  | 18.799 | 9.8688 | -0.4 | 0.37 | -2.9392 | -17.223 | -18.895 | 0 | 12.674 | -13.183 | 0 | -20.2 | 3.7 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 03:30 | 0 | 2.2033 | -4.6642 | 3.1624 |  | 0 | 14.612 |  | 8.9786 | 3.1499 | 4.6795 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 1.9053 | 2.8409 | 2.5931 |  | 0 | 1.2752 | 2.3775 |  | -1.0055 | -0.637 | -0.615 | 11.979 | -4.44 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -8.14 | -8.1 | -10 | -13.239 | -13.289 |  | 4.1045 | 16.749 | 18.508 | -22.641 | -6.5639 | 0 | 10.918 | 7.7316 | -25.586 |  | 5.5359 | 27.09 | -14.02 | -3.58 | -0.6 | -0.5 | -14.255 | 0 | -1.851 | 1.3141 | 9.9068 | 2.6041 | 0 | 0 | -89.907 | 12.146 | 12.176 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 10.887 | 6.9099 | 7.98 | -0.64 | 4.9099 | -15.802 | -15.534 | 18.008 | 16.078 | -5.605 | -30.714 | -30.76 |  | 0.5948 | 2.88 | 6.412 | 21.399 | 3.7999 | -2.45 | 17.912 | 17.733 | 17.093 | 47.222 | 47.238 | -20.086 | -37.518 | -6.8769 | 2.094 | 31.389 |  |  | 7.4249 |  | 25.512 |  | -2.4872 | 16.485 | 0.0149 | -5.1466 | 14.1 | 12.5 | -6.9274 | -1.496 | 52.997 | 3.9022 | -0.97 | -7.25 | 10.287 | -17.55 | -9.49 | -9.67 |  | 16.69 |  |  |  | -28.245 | 0 | -8.688 | -13.978 | -14.094 | -13.205 | -16.529 | -13.608 | -108.35 | 5.1072 | 0 |  | -9.6732 | 19.991 | -19.364 | -18.33 | -7.172 | -17.624 | -17.443 | 8.5022 | 11.849 | -10.389 | 0.3 | 2.8021 | -29.962 | -12.627 | -12.665 | 7.5724 | 7.2348 | -25.217 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1816 | 23.611 | 14.207 | 14.17 | 29.505 |  | 20.216 | -9.8099 | -1.3124 | 0.2804 | 0.62 | 3.12 | -20.428 | 1.3065 | 8.5319 | 0.839 | 1.3947 | 18.059 | -45.255 | -35.692 | -1.6699 | 25.233 | -0.1 | 21.823 | 5.9559 | -6.2308 | 1.6426 | 0.072 |  | -11.613 | -8.912 | 9.7711 | -36.89 | -19.23 | -2.4768 | 145.75 | -1.2746 | -9.2798 | 12.249 | 0 | 8.8277 | 8.6322 | -0.8382 | 13.764 | 14.789 | 5.8699 | -12.003 | -5.0914 | 58.693 | 6.2876 | 19.891 | 20.505 |  | -9.0806 | 0 | 0 | 50.079 | 49.101 | -18.906 | -17.906 |  |  | -0.42 | -0.26 | -31.299 | -31.1 | 1.1087 | -8 | 36.09 | 15.944 | 15.832 | -19.1 | -35.799 | 7.6999 | 6.8 | -17.806 | -17.764 | -45.46 | 1.3485 | -293.7 | -14.062 |  | 91.795 | 70.316 | 168.66 | 23.651 |  | 39.475 | 39.032 | -60.36 | 218.19 | -137.31 | 88.209 | -81.436 | 0.8215 | 8.8797 | -3.5199 | -0.953 | -0.968 | -0.08 | 1.5199 | -1.4051 |  | 14.357 | -12.361 | 5.3 | -1.069 | -0.082 | 0 | 0 | 3.9501 | 3.5088 | 3.8539 |  | 18.799 | 10.851 | -0.38 | 0.37 | -3.0343 | -16.833 |  | 0 | 11.982 | -12.883 | 0 | -20.2 | 3.2999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 04:00 | 0 | 2.4061 | -5.2583 | 3.2007 |  |  | 14.211 |  | 8.8126 | 3.1459 | 4.511 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 3.5923 | 2.798 | 2.5752 |  | 0 | 1.276 | 2.3411 |  | -1.009 | -0.706 | -0.64 | 11.993 | -2.22 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -8.5299 | -8.2399 |  | -12.779 | -13 |  | 4.116 | 16.715 | 17.469 | -22.469 | -8.4394 | 0 | 8.3727 | 8.8583 | -26.389 |  | 4.7468 | 24.823 | -19.282 | -5.4761 | -0.6 | -0.7 | -14.234 | 0 | -1.8493 | 1.3141 | 11.714 | 2.0607 |  | 0 | -89.175 | 10.254 | 10.223 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 10.887 | 6.9 | 7.9499 | -0.77 | 4.8299 | -16.204 | -15.936 | 18.5 | 16.21 | -4.8136 | -30.147 | -29.914 |  | 1.2453 |  |  | 21.799 | 2.9 | -2.42 | 18.198 | 18.368 | 17.53 | 46.998 | 47.429 | -20.724 | -37.109 | -7.7636 | 2.0876 | 28.84 |  |  | 7.4249 |  | 25.512 |  | -2.5034 | 17.561 | 0.015 | -5.0662 | 14.1 |  | -6.8505 | -1.683 | 53.154 | 3.7167 | -1.13 | -7.19 | 10.111 | -19.928 | -9.49 | -9.3999 |  | 16.51 |  |  |  | -28.472 | 0 | -7.9949 | -13.737 | -13.84 | -11.707 | -18.048 | -12.884 | -111.01 | 5.5958 |  |  | -9.4006 | 18.741 | -20.802 | -20.419 | 10.256 | -18.061 | -17.503 | 6.9871 | 0 | -12.55 | 4 | 2.7758 | -31.853 | -11.846 | -12.08 | 7.2604 | 5.8751 | -25.413 | 6.7398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0142 | 22.439 | 13.589 | 13.384 | 29.405 |  | 21.803 | -9.3199 | -0.7118 | 0.306 | 1.04 | 2.04 | -22.714 | 1.4503 | 8.7349 | 0.824 | 1.3294 | 18.77 | -46.146 | -35.828 | -2.3499 | 26.007 |  | 21.882 | 6.0631 | -6.5465 | 1.608 | 0.072 |  |  | -8.561 | 9.9481 | -37.31 | -18.751 | -2.6097 | 151.09 | -1.0816 | -9.0941 | 11.835 | 0 | 8.7472 | 8.6955 | -0.839 | 14.188 | 15.799 | 7.5399 | -12.029 | -6.9902 | 59.87 | 7.9355 | 19.971 | 21.348 |  | -9.2847 | 0 | 0 | 54.796 | 53.936 | -17.208 | -16.456 |  |  | -0.94 | -1.0299 | -31.1 | -31.399 | 1.0208 | -8.1599 | 33.446 | 18.285 | 17.883 | -19.1 | -35.799 | 6 | 5.5 | -17.581 | -17.56 | -44.664 | 2.3354 | -294.44 | -15.785 |  | 90.076 | 66.739 | 163.5 | 20.552 |  | 37.786 | 39.362 | -54.317 | 220.03 | -135.69 | 90.164 | -83.02 | 0.26 |  | -3.1199 | -0.926 | -0.938 | -0.4 | 1.5199 | -1.7352 |  | 14.183 | -12.538 | 5.9 | 0.243 | -0.215 | 0 | 0 | 3.9663 | 3.3562 | 3.7257 |  | 18.799 | 10.151 | -0.4 | 0.37 | -3.784 | -16.812 |  | -1.2576 | 11.935 | -13.326 | 0 | -20.2 | 4.0999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 04:30 | 0 | 2.2587 | -4.7298 | 3.4334 |  |  | 14.103 |  | 9.2094 | 3.3518 | 4.7566 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 2.1375 | 3.1821 | 2.7915 |  | 0 | 2.1618 | 2.3522 |  | -1.0372 | -0.766 | -0.764 | 12.043 | -2.22 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -9 | -9 |  | -13.51 | -13.52 |  | 3.9041 | 17.303 | 19.242 | -21.888 | -8.8412 | 0 | -0.7765 | -0.1409 | -23.04 |  | 3.9578 | 20.057 | -8.314 | -7.0843 | -1.5999 | -1.4999 | -16.523 | 0 | -1.9006 | 1.3141 | 13.01 | 2.4154 |  | -0.4646 | -96.926 | 11.169 | 11.047 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 10.827 | 6.9299 | 7.9499 | -0.58 | 5.2199 | -16.338 | -16.204 | 18.786 | 17.119 | -5.8571 | -30.628 | -30.414 |  | 0.926 |  |  | 22.2 | 2.2999 | -2.38 | 18.063 | 18.19 | 17.291 | 48.064 | 48.373 | -22.436 | -37.054 | -7.1913 | 2.1245 | 31.819 |  |  | 7.4249 |  | 25.512 |  | -3.7883 | 18.854 | 0.015 | -5.0686 | 14.1 |  | -6.9812 | -1.496 | 53.312 | 3.7167 | -1.07 | -7.17 | 10.854 | -19.322 | -9.5799 | -9.6999 |  | 16.61 |  |  |  | -30.018 | 0 | -9.8396 | -14.306 | -15.114 | -8.2863 | -13.991 | -13.076 | -112.49 | 9.0151 |  |  | -9.7233 | 16.124 | -21.317 | -17.584 | 12.304 | -20.782 | -20.233 | 4.7826 | 0 | -11.869 | 6.5 | 2.8909 | -35.061 | -11.875 | -12.064 | 7.5981 | 8.1201 | -27.35 | 6.4834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1864 | 18.42 | 15.138 | 14.616 | 28.609 |  | 22.316 | -9.1399 | -1.512 | 0.2978 | 1.04 | 1.43 | -21.14 | 1.4148 | 8.5959 | 0.848 | 1.2778 | 18.729 | -46.288 | -36.672 | -2.4599 | 26.115 |  | 21.819 | 6.034 | -6.3794 | 1.6176 | 0.072 |  |  | -8.688 | 8.9806 | -37.31 | -19.954 | -2.0599 | 151.77 | -1.0911 | -8.9473 | 11.588 | 0 | 8.6812 | 8.6559 | -0.839 | 12.355 | 15.196 | 6.71 | -12.055 | -7.9788 | 57.5 | 6.7765 | 19.555 | 20.452 |  | -8.1587 | 0 | -11.142 | 54.796 | 53.936 | -18.126 | -17.456 |  |  | -2.3599 | -2.3699 | -29.299 | -29.1 | 1.0025 | -7.5999 | 35.358 | 19.898 | 19.585 | -19.1 | -35 | 6.9 | 5.9 | -17.581 | -17.569 | -46.617 | 1.2908 | -294.56 | -13.714 |  | 93.199 | 72.44 | 162.24 | 20.164 |  | 33.452 | 37.123 | -54.527 | 220.16 | -129.22 | 89.631 | -83.767 | 0.0476 |  | -3.44 | -0.877 | -0.892 | -0.48 | 2.48 | -1.6637 |  | 14.241 | -12.626 | 5.9 | 0.92 | 0.046 | 0 | 0 | 3.8791 | 3.5231 | 3.5948 |  | 18.799 | 9.1647 | -0.37 | 0.37 | -3.3245 | -16.675 |  | 0 | 12.604 | -14.146 | 0 | -20.2 | 2.4 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 05:00 | 0 | 2.384 | -5.1521 | 3.0814 |  |  | 14.092 |  | 9.3657 | 3.3848 | 4.8323 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 3.8735 | 3.2743 | 3.0847 |  | 0 | 2.3561 | 2.3499 |  | -1.0272 | -0.642 | -0.616 | 11.894 | -2.22 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -7.6799 | -7.75 |  | -13.67 | -13.76 |  | 3.8921 | 14.959 | 17.721 | -23.138 | -8.4394 | 0 | 9.769 | 7.5681 | -26.122 |  | 4.7468 | 24.503 | -9.3922 | -5.3401 | -2.4999 | -2.4999 | -15.616 | 0 | -1.9638 | 1.3141 | 12.344 | 2.1304 |  | -0.4583 | -85.848 | 10.376 | 10.65 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 10.827 | 6.9099 | 8.3299 | -0.24 | 5.1599 | -17.678 | -17.142 | 19.56 | 17.94 | -5.8908 | -29.717 | -29.856 |  | 1.1255 |  |  | 23.5 | 2.2 | -2.49 | 19.332 | 19.335 | 18.272 | 46.769 | 46.24 | -23.693 | -35.698 | -7.5943 | 2.1579 | 29.989 |  |  | 7.6202 |  | 25.512 |  | -3.5751 | 17.011 | 0.015 | -5.3715 | 14.1 |  | -6.9689 | -1.122 | 53.154 | 3.9022 | -0.76 | -7.24 | 10.624 | -19.831 | -9.81 | -9.9399 |  | 16.53 |  |  |  | -29.99 | 0 | -8.1358 | -14.144 | -12.453 | -10.431 | -17.71 | -13.174 | -105.82 | 7.7781 |  |  | -9.7926 | 12.766 | -19.89 | -20.292 | -5.124 | -17.864 | -17.564 | 7.9892 | 11.729 | -11 | 0 | 2.8115 | -32.342 | -12.76 | -12.821 | 8.7858 | 10.945 | -16.666 | 6.8923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1911 | 20.429 | 15.252 | 14.894 | 28.296 |  | 21.803 | -9.4399 | -1.6127 | 0.2886 | 1.16 | 1.64 | -21.593 | 1.4458 | 8.6149 | 0.818 | 1.342 | 17.86 | -45.951 | -35.218 | -2.4199 | 24.718 |  | 21.855 | 6.2496 | -6.5077 | 1.5792 | 0.072 |  |  | -8.555 | 8.1307 | -36.301 | -21.389 | -1.7422 | 157.13 | -0.9106 | -8.4861 | 11.557 | 0 | 8.7691 | 8.7034 | -0.8612 | 14.849 | 15.659 | 7.5399 | -11.912 | -7.2428 | 61.445 | 7.0174 | 21.708 | 21.02 |  | -8.7409 | 0 | 0 | 54.796 | 53.936 | -17.56 | -16.538 |  |  | -0.72 | -0.6 | -29.899 | -30.5 | 1.1435 | -7.5999 | 33.088 | 18.039 | 17.931 | -18.299 | -35 | 5.5999 | 5 | -17.581 | -17.569 | -44.788 | 3.373 | -295.05 | -17.297 |  | 93.581 | 67.232 | 162.92 | 21.638 |  | 37.622 | 37.184 | -52.955 | 221.87 | -136.61 | 92.945 | -85.483 | 0.2356 |  | -3.44 | -0.82 | -0.829 | -0.32 | 2.72 | -2.4049 |  | 14.387 | -12.361 | 5.3 | 1.1009 | 0.499 | 0 | 0 | 4.0653 | 3.9276 | 3.8466 |  | 18.799 | 9.4864 | -0.37 | 0.37 | -4.0133 | -16.716 |  | -1.6721 | 12.584 | -13.249 | 0 | -20.2 | 3.2999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 05:30 | 0 | 2.9547 | -6.2857 | 3.1764 |  |  | 13.84 |  | 9.7181 | 3.6618 | 5.0577 | -19.979 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 5.4641 | 4.2461 | 4.2353 |  | 0 | 3.9884 | 2.4631 |  | -1.0653 | -0.708 | -0.683 | 12.029 | -2.22 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -7.1799 | -7.19 |  | -14.25 | -14.17 |  | 4.4208 | 14.233 | 15.796 | -19.537 | -6.0281 | 0 | -0.6899 | 1.3784 | -23.844 |  | 3.1687 | 16.825 | -5.722 | -2.0945 | -4.3999 | -4.2999 | -17.512 | 0 | -1.867 | 1.3141 | 12.489 | 2.4965 |  | 0.2026 | -93.63 | 11.413 | 11.474 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 11.955 | 7.1199 | 8.64 | 0.47 | 5.3899 | -18.481 | -18.481 | 20.869 | 18.924 | -5.9552 | -29.572 | -30.015 |  | 0.6787 |  |  | 24.7 | 2.5 | -2.5499 | 19.439 | 20.058 | 19.037 | 45.925 | 46.499 | -22.19 | -36.512 | -6.8934 | 2.2161 | 28.459 |  |  | 8.1085 |  | 25.512 |  | -2.9267 | 18.151 | 0.0149 | -5.5017 | 14.1 |  | -6.8359 | -0.748 | 54.731 | 5.0155 | -0.17 | -7.57 | 10.422 | -18.888 | -9.26 | -9.34 |  | 18.14 |  |  |  | -31.018 | 0 | -6.8623 | -11.698 | -10.843 | -13.24 | -18.47 | -12.836 | -107.57 | 12.579 |  |  | -9.73 | 23.218 | -20.289 | -18.343 | -4.1 | -19.562 | -18.624 | 10.448 | 12.349 | -9.5699 | 0.6 | 2.9604 | -34.489 | -12.489 | -12.754 | 8.4801 | 8.3086 | -25.461 | 6.8923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0284 | 18.252 | 16.228 | 15.72 | 28.275 |  | 21.9 | -10.729 | -1.2062 | 0.2804 | 0.71 | 1 | -23.301 | 0 | 8.6579 | 1.018 | 1.4127 | 17.52 | -44.875 | -34.751 | -2.7499 | 24.247 |  | 21.646 | 6.4365 | -6.6504 | 1.6237 | 0.072 |  |  | -10.347 | 6.8718 | -36.301 | -20.133 | -2.3472 | 150.63 | -0.6794 | -7.9799 | 11 | 0 | 8.8058 | 8.8853 | -1 | 15.504 | 17.159 | 9.22 | -12.973 | -11.336 | 66.274 | 11.183 | 23.308 | 23.114 |  | -8.4664 | -10.356 | 0 | 54.796 | 53.936 | -16.643 | -16.071 |  |  | -1.6699 | -1.6 | -33.099 | -32.4 | 1.0739 | -6.48 | 36.18 | 19.568 | 19.471 | -17.799 | -41.4 | 5.0999 | 4.5999 | -17.519 | -17.523 | -44.459 | 7.8955 | -294.02 | -14.868 |  | 98.188 | 61.686 | 157.39 | 25.94 |  | 39.099 | 39.419 | -49.836 | 230.58 | -139.67 | 100.14 | -90.818 | 0.3772 |  | -4.88 | -0.723 | -0.732 | 1.7599 | 0.8 | -3.0371 |  | 18.782 | -19.539 | 6.1999 | 2.387 | 0.601 | 0 | 0 | 3.8672 | 4.097 | 2.6861 |  | 18.799 | -0.3886 | -0.26 | 0.37 | -4.3508 | -16.739 |  | -1.2896 | 12.674 | -13.048 | 0 | -20.2 | 11.199 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 06:00 | 0 | 2.6944 | -5.725 | 3.1036 |  |  | 6.9683 |  | 10.41 | 3.8268 | 5.3067 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | -4.3444 | 4.2669 | 4.0705 |  | 0 | 3.9918 | 2.3999 |  | -1.1626 | -0.463 | -0.439 | 11.492 | -2.22 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -6.01 | -6.09 |  | -14.199 | -14.319 |  | 3.7627 | 12.318 | 12.92 | -21.595 | -3.8848 | 0 | 14.272 | 12.195 | -27.461 |  | 4.3523 | 27.67 | -0.2506 | -2.5566 | -4.0999 | -4.1999 | -15.222 | 0 | -1.7922 | 1.3141 | 12.061 | 2.2292 |  | 0.4442 | -79.073 | 7.8737 | 7.8127 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 11.925 | 6.8899 | 8.56 | 0.91 | 5.4 | -20.491 | -20.089 | 22.739 | 20.994 | -6.8589 | -28.919 | -28.988 |  | 1.3726 |  |  | 27.399 | 1.2 | -2.65 | 20.757 | 20.533 | 20.453 | 41.974 | 42.563 | -22.757 | -32.701 | -7.257 | 2.0691 | 30.67 |  |  | 8.5968 |  | 25.512 |  | -3.5888 | 16.661 | 0.0147 | -5.5438 | 11.899 |  | -6.4392 | 0.3799 | 55.047 | 6.4999 | 0.97 | -7.49 | 9.4365 | -18.958 | -8.78 | -8.84 |  | 18.86 |  |  |  | -33.172 | 13.657 | -3.6856 | -9.7984 | -9.0261 | -16.728 | -23.116 | -12.394 | -101.83 | 23.393 |  |  | -10.578 | 20.249 | -18.186 | -17.028 | -10.756 | -21.731 | -21.397 | 11.504 | 12.17 | -11.829 | 0.1 | 3.1034 | -31.722 | -11.672 | -11.764 | 8.3191 | 11.87 | -26.457 | 6.7398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 17.917 | 17.707 | 17.716 | 26.457 |  | 23.014 | -10.239 | -1.4186 | 0.3152 | 0.83 | 0.49 | -22.934 | 1.4823 | 8.5489 | 1.0629 | 1.4167 | 16.479 | -43.792 | -33.507 | -2.7599 | 23.48 |  | 21.94 | 6.2517 | -6.5539 | 1.728 | 0.072 |  |  | -9.728 | 8.439 | -35.629 | -19.539 | -2.425 | 153.05 | -0.6399 | -8.3846 | 11.395 | 0 | 9.0108 | 9.0514 | -1 | 19.497 | 21.811 | 12.569 | -17.195 | -19.991 | 71.57 | 16.667 | 26.622 | 27.081 |  | -11.644 | 0 | 0 | 54.796 | 59.3 | -14.72 | -13.649 |  |  | -3.43 | -3.3699 | -25.7 | -25.299 | 1.0025 | -8.3199 | 39.064 | 18.165 | 17.935 | -16.5 | -38.099 | 3 | 2.4 | -17.519 | -17.344 | -50.478 | 19.747 | -295.33 | -14.458 |  | 109.53 | 48.769 | 142.26 | 31.008 |  | 39.953 | 39.758 | -41.734 | 241.89 | -140.38 | 114.75 | -101.36 | -1.4978 |  | -5.28 | -0.625 | -0.635 | 2.24 | 1.36 | -3.0771 |  | 21.858 | -28.447 | 10.5 | 1.514 | 2.2049 | 0 | 0 | 4.7945 | 3.8111 | 3.9067 |  | 18.799 | -0.412 | -0.19 | 0.37 | -6.4205 | -15.028 |  | -4.3119 | 10.161 | -10.198 | 0 | -20.2 | 14.1 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 06:30 | 0 | -1.4635 | 2.2545 | 3.7173 |  |  | 9.2991 |  | 12.317 | 4.9628 | 6.4094 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 |  | -3.8832 | 4.734 | 4.5499 |  | 0 | 3.6188 | 2.3484 |  | -1.2168 | -0.539 | -0.546 | 11.878 | -4.44 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -5.5799 | -5.71 |  | -14.34 | -14.39 |  | 4.0714 | 19.516 | 21.406 | -18.163 | -0.5358 | 0 | 9.4972 | 10.52 | -22.505 |  | 5.9305 | 29.778 | 59.379 | 0.1197 | -3.9999 | -3.9999 | -20.51 | 0 | -1.7731 | 1.3141 | 13.104 | 3.4098 |  | 0.9504 | -128.47 | 40.681 | 40.467 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 13.003 | 5.42 | 6.7899 | -0.2 | 4.28 | -19.687 | -19.419 | 22.718 | 20.96 | -7.2845 | -19.073 | -19.103 |  | 7.9197 |  |  | 44.599 | -11 | -2.8099 | 29.398 | 29.226 | 28.565 | 67.222 | 66.378 | -22.18 | -58.496 | -5.052 | 2.3423 | 33.08 |  |  | 9.378 |  | 25.512 |  | -9.8015 | 25.113 | 0.0149 | -5.7559 | 7.0999 |  | -5.9509 | 1.6889 | 56.151 | 8.1698 | 2.29 | -7.71 | 9.045 | -25.063 | -8.68 | -8.85 |  | 18.92 |  |  |  | -34.809 | 12.082 | -5.142 | -11.748 | -11.96 | -14.018 | -21.572 | -12.181 | -102.77 | 11.08 |  |  | -11.552 | 23.403 | -19.886 | -18.81 | -7.684 | -19.616 | -19.275 | 15.815 | 11.819 | -10.639 | 1.2 | 3.6735 | -35.161 | -10.813 | -11.012 | 7.6205 | 15.658 | -24.509 | 6.3552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.0331 | 14.066 | 20.042 | 19.577 | 24.737 |  | 23.805 | -10.699 | -2.0173 | 0.3005 | 1.1 | 0.38 | -24.176 | 0 | 8.4619 | 1.052 | 1.3517 | 15.039 | -42.747 | -32.365 | -2.9799 | 22.073 |  | 21.506 | 6.3058 | -6.7458 | 1.7814 | 0.072 |  |  | -10.272 | 6.7254 | -34.537 | -19.012 | -2.4443 | 151.17 | -0.5883 | -8.1412 | 11.458 | 0 | 8.7765 | 8.7587 | -1 | 15.036 | 16.407 | 9.6399 | -14.06 | -11.947 | 67.598 | 13.649 | 25.459 | 25.74 |  | -10.188 | -11.566 | -12.196 | 65.849 | 59.3 | -15.319 | -14.846 |  |  | -2.2999 | -2.2599 | -25 | -25.2 | 1.2661 | -6.5599 | 37.44 | 18.569 | 18.07 | -16.1 | -34.599 | 3.4 | 2.9 | -17.531 | -17.348 | -51.707 | 23.29 | -296.38 | -16.49 |  | 102.13 | 57.673 | 152.83 | 27.84 |  | 40.542 | 38.164 | -45.404 | 232.45 | -141.05 | 104.29 | -90.979 | -1.0534 |  | -4.32 | -0.644 | -0.659 | 2.64 | 1.12 | -3.3425 |  | 19.865 | -24.55 | 9.3 | 0.853 | 0.646 | 0 | 0 | 3.205 | 3.5811 | 3.7292 |  | 18.799 | -0.4134 | 0.1 | 0.37 | -4.9095 | -16.09 |  | -2.1911 | 10.91 | -11.753 | 0 | -20.2 | 11 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 07:00 | 0 | 11.625 | -13.06 | 3.5474 | 5.2158 | 0 | 9.3866 |  | 11.976 | 4.7588 | 6.0852 | -19.979 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.474 | 4.8126 | 4.3186 | 4.112 | 7.5464 | 0 | 3.362 | 2.3837 |  | -1.2148 | -0.56 | -0.569 | 11.555 | -2.22 | -13.2 | 0.876 | 0.198 | -7.4699 | -7.26 | -10 | -13.64 | -13.63 | 3.3894 | 3.6876 | 20.652 | 22.358 | -17.193 | -4.5546 | 0 | 0.4558 | -0.0676 | -18.084 | -15.271 | 3.5632 | 19.425 | 64.041 | 4.5453 | -3.3999 | -3.3999 | -23.131 | 0 | -1.7349 | 1.3141 | 10.639 | 3.7769 | 0 | 0.7618 | -139.92 | 44.709 | 44.953 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 13.003 | 5.3499 | 6.9899 | 0 | 4.1199 | -17.142 | -17.008 | 21.398 | 19.627 | -7.3738 | -19.517 | -19.808 | 11.34 | 12.049 | 2.88 | 6.412 | 50.5 | -15.5 | -2.68 | 29.314 | 29.085 | 28.565 | 72.784 | 71.379 | -22.27 | -61.006 | -4.3978 | 2.4312 | 30.6 | 17.62 | 10.161 | 10.256 | -11.17 | 25.512 | -13.67 | -13.005 | 23.473 | 0.0151 | -5.7953 | 7.3 | 7.5 | -5.9106 | 3.1849 | 57.886 | 10.581 | 3.89 | -7.95 | 8.5725 | -25.266 | -8.61 | -8.84 | 26.65 | 19.409 | -25.527 | -13.836 | -36.845 | -34.145 | 15.519 | -1.08 | -8.5104 | -8.1604 | -21.38 | -27.863 | -11.982 | -93.148 | -15.798 | 0 | -12.87 | -12.022 | 22.69 | -15.649 | -14.533 | -14.852 | -18.305 | -19.049 | 13.523 | 12.599 | -12 | 1.1 | 4.0834 | -29.246 | -10.619 | -10.865 | 6.1643 | 14.58 | -28.037 | 6.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.6982 | 16.578 | 20.477 | 18.417 | 22.598 | 33.696 | 19.708 | -12.579 | -2.7113 | 0.2978 | 0.98 | -0.77 | -15.981 | 1.0866 | 8.1629 | 0.852 | 1.2516 | 16.79 | -43.021 | -32.211 | -3.2899 | 22.758 | -0.1 | 21.902 | 6.1962 | -6.6482 | 1.7507 | 0.072 |  | -12.073 | -9.992 | 6.4751 | -34.621 | -19.391 | -3.2582 | 159.8 | -0.3422 | -8.8005 | 11.626 | 0 | 8.5348 | 8.5689 | -0.9085 | 9.5978 | 11.621 | 1.2599 | -11.699 | -4.5079 | 49.038 | 0 | 23.372 | 23.454 | -8.3802 | -10.973 | -12.48 | -11.964 | 48.628 | 59.3 | -21.394 | -20.861 | -13.85 | -13.182 | 0.15 | 0.21 | -27.7 | -28 | 1.2661 | -6.6399 | 47.438 | 15.509 | 15.785 | -16.1 | -34.099 | 6.4 | 5.5 | -17.71 | -17.745 | -44.633 | 11.769 | -291.78 | -14.35 | -56.198 | 87.549 | 75.23 | 177.34 | 22.08 | 18.972 | 37.694 | 33.773 | -67.126 | 212.26 | -139.95 | 80.084 | -71.266 | 1.1267 | 8.8797 | -6.0799 | -0.628 | -0.642 | 4.1599 | -0.24 | -3.332 | -3.4836 | 17.845 | -24.901 | 10.1 | 0.366 | -0.784 | 0 | 0 | 3.9858 | 3.5149 | 2.8369 |  | 18.799 | -0.413 | 0.12 | 0.37 | 0 | -18.226 | -19.226 | 0 | 12.824 | -13.244 | 0 | -20.2 | 11.399 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 07:30 | 0 | 7.8997 | -5.8015 | 3.3524 | 5.9277 | 0 | 10.773 |  | 14.08 | 5.8518 | 7.2833 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 4.6026 | 8.1826 | 4.74 | 4.6909 | 8.4272 | 0 | 1.6098 | 2.2294 |  | -1.1189 | -0.378 | -0.371 | 11.973 | 2.22 | -6.6 | 0.876 | 0.198 | -4.8899 | -4.78 | -10 | -13.71 | -13.68 | 3.6432 | 3.6791 | 15.214 | 16.223 | -14.992 | 4.5546 | 0 | 12.935 | 10.875 | -21.031 | -20.763 | 4.7468 | 23.533 | 55.257 |  | -3.9999 | -3.9999 |  | 0 | -1.8389 | 1.3141 | 9.2893 | 4.4275 | 0 | 0.9313 | -114.84 | 47.364 | 47.456 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 18.581 | 6.61 |  | 2.96 | 6.44 | -21.294 | -20.759 | 22.769 | 20.819 | -5.4175 | -17.175 |  |  | 8.2962 | 2.88 | 6.412 | 56.599 | -14.1 | -3.1099 | 34.958 | 34.435 |  | 67.087 | 68.144 | -25.632 | -59.762 | -2.7569 | 2.6982 | 31.479 | 20.399 |  | 12.21 | -12.539 | 25.512 |  | -10.09 | 19.224 | 0.0146 |  | 2.2 | 2.4 | -4.7888 | 5.803 | 57.255 | 13.736 | 6.49 | -7.88 | 10.206 | -17.223 | -8.68 |  | 27.41 | 21.09 | -18.945 |  | -35.055 |  | 26.58 | 5.0168 | -1.1615 | 0 | -16.429 | -17.703 | -11.912 | -59.892 | -33.327 | 0 | -12.475 | -12.44 | 18.786 | -17.745 | -17.797 | -8.196 | -17.647 | -16.677 | 15.376 | 12.809 | -11 | -0.4 | 4.3986 | -33.593 | -11.752 | -11.947 | 6.9756 | 18.016 | -28.52 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.214 | 9.3775 | 14.233 | 19.934 | 20.136 | 22.174 | 33.85 | 18.688 | -12.719 | -0.7137 | 0.2538 | 0.65 | 0.02 | -18.407 |  |  | 0.876 | 1.02 | 16.989 | -40.05 | -30.706 | -3.2899 | 23.343 | -0.1 | 22.695 | 6.8771 | -7.2308 | 1.8439 | 0.072 |  | -12.234 | -12.654 | 7.618 |  | -23.366 | -3.5997 | 165.33 | 1.022 | -8.501 | 10.11 | 0 | 8.7765 | 8.9169 | -1 | 7.247 | 9.5391 | 5.0299 | -9.1421 | -5.545 | 47.735 | 0 | 17.71 | 19.691 | -6.8931 | -7.9828 | -10.071 | -13.297 | 48.628 | 47.95 | -21.131 | -20.493 | -16.962 | -16.383 | 0.19 | 0.37 | -25.799 | -24.899 | 1.3192 | -2.64 | 48.245 | 20.828 | 20.548 | -15.3 | -32 | 5.5999 | 5.0999 | -17.71 | -17.745 |  |  |  | -20.016 |  | 83.44 | 78.999 | 182.89 | 18.935 |  | 35.527 | 36.288 | -76.315 | 206.36 | -139.3 | 72.964 | -66.096 | -0.2087 | 8.8797 | -5.5199 | -0.483 | -0.482 | 4.2399 | -0.8 | -3.3947 | -3.6026 | 16.673 | -24.55 | 10.3 | 1.6599 | 2.1989 | 0 | 0 | 3.6042 | 3.7841 | 2.7072 |  | 18.799 | -0.4078 | 0.26 | 0.37 | 0 | -18.379 | -20.627 | 2.1865 | 13.216 | -15.414 | 1.2936 | -20.2 | 9.5 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 08:00 | 0 | 5.4696 | -5.6303 | 3.755 | 10.745 | 0 | 20.35 |  | 16.306 | 6.9847 | 8.4413 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 4.2906 | 13.399 | 6.1671 | 6.2889 | 11.241 | 0 | 1.9148 | 2.3804 |  | -1.1407 | -0.27 | -0.253 | 11.59 | -6.6599 | -6.6 | 0.876 | 0.198 | -5.0999 | -4.67 |  | -14.289 | -14.25 | 3.7404 | 3.6105 | 24.339 | 25.304 | -11.324 | -1.0716 |  | 17.234 | 12.197 | -27.997 | -24.112 | 4.3523 | 16.437 | 97.827 |  | -4.4999 | -4.4999 |  |  | -1.901 |  | 11.116 | 6.4694 | 0 | 0.7714 | -163.94 | 59.327 | 59.602 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 23.671 | 7.23 |  | 5.5399 | 8.2399 | -19.821 | -19.955 | 22.707 | 20.459 | -7.9047 | -18.644 |  |  | 9.5994 | 2.88 | 6.412 | 66.099 | -19.1 | -3.5199 | 38.545 | 38.633 |  | 70.501 | 71.151 | -29.558 | -66.145 | 1.329 | 2.4283 | 34.24 | 20.569 |  | 12.991 | -13 | 25.512 |  | -11.207 | 27.433 | 0.0142 |  | 0 | 0 | -5.1586 | 7.2991 | 57.886 | 16.333 | 8.02 | -7.79 | 10.827 | -29.379 | -9.3299 |  | 35.02 | 23.69 | -27.636 |  | -37.473 |  | 30.518 | 10.269 | -0.2111 | 1.4052 | -15.365 | -30.06 | -12.305 | -54.019 | -45.834 | 0 | -14.458 | -12.19 | 29.987 | -18.822 | -20.515 | -11.78 | -15.791 | -15.126 | 19.019 | 12.069 | -9.76 | -1.6 | 4.9469 | -35.097 | -10.747 | -10.951 | 7.0596 | 16.767 | -30.342 | 6.3552 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.545 | 13.396 | 22.401 | 23.183 | 20.522 | 31.556 | 16.695 | -13.299 | 0.1982 | 0.2529 | 0.16 | 1.87 | -17.698 |  |  | 0.992 | 1.1241 | 18.139 | -38.077 | -29.241 | -3.1899 | 24.585 | -0.1 | 23.317 | 7.1919 | -7.3729 | 1.9401 | 0.072 |  | -12.234 | -15.734 | 7.3403 |  | -24.458 | -2.929 | 163.75 | 1.6694 | -8.5858 | 9.9002 | 0 | 8.9596 | 9.1068 | -1 | 5.6268 | 6.6936 | 2.0999 | -7.8127 | 0 | 39.22 | 0 | 14.715 | 14.634 | 0 | 0 | 0 | -11.258 | 31.226 | 32.818 | -24.256 | -23.811 | -19.323 | -19.698 | 4.3099 | 4.4 | -41 | -41.299 | 1.2497 | 0.64 | 47.387 | 14.504 | 14.436 | -14.399 | -36.7 | 8.5 | 8.1 | -17.978 | -18.014 |  |  |  | -21.918 |  | 82.359 | 84.494 | 184.6 | 22.913 |  | 31.989 | 33.771 | -76.993 | 202.12 | -143.9 | 57.869 | -53.786 | -0.4211 | 8.8797 | -9.52 | -0.515 | -0.529 | 6.88 | -3.92 | -2.4287 | -1.4053 | 17.024 | -19.392 | 2.5 | 0.281 | -0.492 | 0 | 0 | 4.3361 | 3.5614 | 3.2547 |  |  | -0.4177 | 0.32 | 0.37 | 0 | -18.397 | -21.913 | 3.3437 | 13.5 | -17.493 | 2.7388 | -20.2 | 8.8999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 08:30 | 0 | 5.7692 | -6.6568 | 3.9943 | 11.394 | 0 | 21.923 |  | 19.565 | 8.5867 | 9.7687 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.3752 | 12.706 | 6.5319 | 6.3619 | 11.001 | 0 | 2.9223 | 2.3631 |  | -1.2833 | -0.013 | 0.045 | 11.612 | 0 | -6.6 | 0.876 | 0.198 | -2.91 | -2.68 |  | -14.21 | -14.489 | 5.233 | 3.9186 | 18.261 | 20.137 | -7.9093 | 1.3396 |  | 5.8975 | 9.6185 | -28.131 | -26.389 | 2.7741 | 12.497 | 96.379 |  | -4.6999 | -4.6999 |  |  | -1.5691 |  | 10.995 | 7.73 | 2.9301 | 1.8968 | -136.47 | 59.388 | 59.572 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 29.03 | 8.35 |  | 10.119 | 12.47 | -20.357 | -20.089 | 32.448 | 30.529 | -6.956 | -27.412 |  |  | 5.5229 | 2.88 | 6.412 | 60.7 | -8.3999 | -4.71 | 36.723 | 36.909 |  | 59.532 | 59.161 | -31.82 | -61.606 | 4.6977 | 2.9999 | 35.4 | 25.42 |  | 15.335 | -14.569 | 25.512 |  | -6.3147 | 27.129 | 0.014 |  | -6.9 | -7.3 | -2.7807 | 9.7302 | 57.57 | 19.488 | 10.41 | -7.91 | 13.216 | -26.511 | -9.27 |  | 32.64 | 26.8 | -26.381 |  | -40.858 |  | 39.169 | 15.607 | 6.0295 | 6.7555 | -20.052 | -27.861 | -12.441 | -36.737 | -61.966 | 0 | -14.794 | -13.824 | 28.842 | -17.907 | -17.051 | -13.828 | -18.861 | -18.443 | 19.337 | 12.05 | -11.88 | 0 | 5.5275 | -37.25 | -10.819 | -11.113 | 6.8165 | 16.757 | -30.689 | 6.092 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.549 | 10.047 | 3.1816 | 26.012 | 26.127 | 15.88 | 31.617 | 25.919 | -10.059 | -0.395 | 0.3417 | 0.72 | 1.73 | -25.317 |  |  | 0.965 | 1.1359 | 17.34 | -38.93 | -27.736 | -3.1899 | 24.639 | -0.1 | 29.966 | 11.478 | -11.99 | 2.1943 | 0.0405 |  | -12.63 | -16.539 | 6.7681 |  | -27.239 | -7.0727 | 175 | -1.6217 | -6.2097 | -5.067 | 0 | 9.9996 | 10.079 | -1 | 5.6945 | 6.4873 | 2.0999 | -6.5342 | 6.1678 | 35.228 | -3.1746 | 15.084 | 15.338 | -6.5561 | -6.4469 | 0 | -14.411 | 31.226 | 32.818 | -28.288 | -27.316 | -22.704 | -22.066 | 9.88 | 9.7299 | -30.799 | -30.399 | 1.1618 | 3.5199 | 35.967 | 16.093 | 15.966 | -14 | -33.7 | 11.899 | 11.8 | -18.16 | -18.216 |  |  |  | -40.61 |  | 101.22 | 66.313 | 146.1 | 48.184 |  | 34.117 | 36.489 | -35.45 | 209.71 | -172.38 | 41.732 | -37.562 | -0.3967 | 8.8797 | -5.92 | -0.615 | -0.619 | 4.1599 | -1.0399 | -2.8296 | -3.8071 | 12.571 | -15.938 | 5.8 | 2 | 2.232 | 0 | 0 | 4.4218 | 3.4915 | 3.6862 |  |  | -0.4358 | 0.47 | 0.37 | 0 | -17.142 | -21.142 | 3.9688 | 12.876 | -15.788 | 2.5997 | -20.2 | 6.1999 | 0 | -113.1
14/03/2025 | 09:00 | 0 | 6.3421 | -7.3638 | 4.5586 | 8.7794 | 0 | 16.524 |  | 20.687 | 9.2467 | 10.637 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 3.2225 | 10.761 | 6.9607 | 6.8855 | 11.991 | 0 | 2.9711 | 2.3909 |  | -1.2238 | -0.097 | -0.087 | 12.015 | 0 | -6.6 | 0.876 | 0.198 | -3.3199 | -3.3399 |  | -15.829 | -15.85 | 5.815 | 3.9921 | 22.965 | 24.477 | -9.6796 | 2.0093 |  | -2.1131 | -1.7672 | -25.988 | -22.773 | 1.985 | 9.3472 | 106.22 |  | -4.4999 | -4.4999 |  |  | -2.6543 |  | 12.211 | 8.7903 | 3.9609 | 3.0565 | -162.93 | 63.173 | 63.966 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 33.391 | 8.5399 |  | 12.26 | 14.239 | -21.964 | -21.964 | 32.13 | 30.278 | -6.5799 | -27.947 |  |  | 5.5913 | 2.88 | 6.412 | 64.699 | -8.6999 | -5.07 | 38.972 | 38.973 |  | 57.725 | 58.844 | -26.863 | -63.196 | 7.2127 | 3.1076 | 36.56 | 25.85 |  | 16.799 | -15.949 | 25.512 |  | -7.2477 | 27.119 | 0.0138 |  | -11.699 | -9.6999 | -3.4436 | 11.6 | 58.517 | 22.085 | 12.39 | -8.16 | 15.012 | -27.276 | -9.39 |  | 37.09 | 29.32 | -27.454 |  | -42.398 |  | 44.379 | 18.969 | 8.891 | 9.4367 | -11.964 | -22.091 | -13.685 | -34.5 | -53.428 | 0 | -14.41 | -13.741 | 29.812 | -22.885 | -22.209 | -5.636 | -18.1 | -18.034 | 23.003 | 11.689 | -10.239 | 2.2999 | 5.3663 | -47.891 | -12.236 | -12.356 | 8.4931 | 17.319 | -30.115 | 6.2202 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 10.884 | 7.368 | 28.727 | 28.151 | 15.768 | 28.342 | 16.827 | -7.4699 | -2.1235 | 0.3152 | 0.89 | 2.19 | -17.689 |  |  | 1.0249 | 1.2039 | 16.389 | -35.176 | -26.17 | -2.5299 | 25.3 | -0.1 | 29.838 | 11.395 | -11.931 | 2.1995 | 0.0405 |  | -12.146 | -19.094 | 8.7762 |  | -29.99 | -7.098 | 178.14 | -1.3965 | -6.5121 | -4.948 | 0 | 9.9557 | 10.079 | -1 | 6.983 | 9.1014 | 4.61 | -9.7004 | 0 | 41.627 | 0 | 17.774 | 18.207 | -8.0195 | -8.7236 | 0 | 0 | 31.226 | 32.818 | -24.081 | -23.784 | -24.566 | -24.715 | 5.4 | 5.34 | -10.399 | -10.5 | 1.2497 | 5.84 | 26.449 | 14.686 | 14.813 | -13.5 | -24.7 | 7.6999 | 7.1999 | -17.615 | -17.686 |  |  |  | -43.512 |  | 108.44 | 60.963 | 128.72 | 51.908 |  | 39.513 | 39.882 | -24.167 | 219.34 | -172.77 | 53.23 | -45.368 | -0.9119 | 8.8797 | 0.48 | -0.653 | -0.66 | -0.08 | 2 | -1.403 | -6.7948 | 9.2606 | -14.619 | 11.6 | 7.584 | 2.2799 | 0 | 0 | 4.2685 | 3.6292 | 3.3368 |  |  | -0.438 | 0.55 | 0.37 | 0 | -16.151 | -20.661 | 0 | 10.409 | -15.201 | 3.6852 | -20.2 | 0.2 | 0 | -94.457
14/03/2025 | 09:30 | 0 | 6.543 | -7.8865 | 4.5922 | 8.8556 | 0 | 16.618 |  | 22.248 | 9.9766 | 11.251 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.7089 | 8.7184 | 7.1666 | 7.136 | 12.298 | 0 | 2.4921 | 2.3963 |  | -1.1567 | 0.193 | 0.177 | 11.83 | 2.22 | -4.4 | 0.876 | 0.198 | -0.52 | -0.53 |  | -15.829 | -15.71 | 6.7207 | 4.2507 | 19.095 | 21.357 | -9.141 | 3.8848 |  | 10.907 | 12.609 | -27.729 | -25.586 | 3.5632 | 16.686 | 100.59 |  | -4.4999 | -4.4999 |  |  | -2.5883 |  | 12.694 | 10.749 | 5.0212 | 3.4684 | -142.55 | 65.492 | 65.706 | -15.741 | -167.53 | -9.1669 |  |  | 35.487 | 8.6199 |  | 13.97 | 15.859 | -22.634 | -22.098 | 33.82 | 31.732 | -6.0411 | -27.916 |  |  | 3.5687 | 2.88 | 6.412 | 64.9 | -4.8 | -5.25 | 40.662 | 40.015 |  | 54.845 | 55.536 | -25.309 | -65.213 | 11.359 | 3.3738 | 35.86 | 27.37 |  | 18.362 | -17.119 | 25.512 |  | -4.0384 | 20.735 | 0.0136 |  | -13.6 | -12.399 | -3.0712 | 13.096 | 59.305 | 24.497 | 14.08 | -8.16 | 15.052 | -23.783 | -8.94 |  | 31.5 | 29.26 | -23.2 |  | -41.123 |  | 44.925 | 19.586 | 10.567 | 11.054 | -6.171 | -17.056 | -13.988 | -19.884 | -57 | 0 | -15.387 | -12.216 | 24.738 | -25.147 | -23.859 | 12.304 | -20.185 | -23.711 | 13.148 | 0 | -9.1199 | 20.7 | 5.4086 | -52.943 | -11.92 | -12.001 | 7.9306 | 15.394 | -30.637 | 6.2759 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.391 | 11.721 | 11.219 | 27.523 | 26.656 | 19.239 | 31.272 | 18.688 | -6.9299 | -1.1183 | 0.3243 | 0.83 | 2.25 | -19.573 |  |  | 1.09 | 1.4972 | 15.689 | -34.878 | -25.047 | -2.2599 | 24.049 | -0.1 | 24.715 | 10.119 | -10.82 | 2.4275 | 0.0405 |  | -12.69 | -20.596 | 9.9771 |  | -19.171 | -4.4555 | 122.67 | -2.2347 | -4.0181 | -11.431 | 0 | 10.82 | 10.807 | -0.8946 | 4.6707 | 7.7411 | 6.71 | -10.621 | 0 | 45.856 | 0 | 19.611 | 19.794 | -7.4156 | -8.7214 | -12.322 | -12.501 | 40.163 | 38.859 | -24.784 | -24.734 | -25.034 | -24.479 | 9.8999 | 9.93 | -35.9 | -36.5 | 1.2845 | 8 | 39.231 | 15.329 | 15.58 | -12.699 | -34.599 | 9.3999 | 8.8999 | -18.162 | -18.189 |  |  |  | -48.868 |  | 111.12 | 56.29 | 141.04 | 53.011 |  | 36.948 | 38.549 | -28.908 | 224.67 | -175.1 | 54.796 | -48.362 | -0.6311 | 8.8797 | -9.0399 | -0.865 | -0.872 | 7.84 | -7.1199 | -0.8142 | 2.5803 | 18.782 | -22.761 | 10.199 | -0.462 | -0.62 | 0 | 0 | 2.8899 | 2.6975 | 2.859 |  |  | -0.4402 | 0.65 | 0.37 | 0 | -16.229 | -19.7 | 0 | 11.489 | -14.625 | 2.5448 | -20.2 | 12.199 | 0 | -92.099
14/03/2025 | 10:00 | 0 | 6.7671 | -8.2007 | 4.815 | 9.056 | 0 | 17.175 |  | 23.961 | 10.863 | 12.26 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.799 | 3.7712 | 5.9241 | 7.2495 | 7.2223 | 12.218 | 0 | 3.2623 | 2.2717 |  | -1.0349 | 0.497 | 0.458 | 11.634 | 4.44 | -4.4 | 0.876 | 0.198 | 0.86 | 0.95 |  | -15.25 | -15.119 | 8.2899 | 4.0745 | 19.986 | 20.952 | -9.2684 | 4.6885 |  | 6.8743 | 11.755 | -27.863 | -24.916 | 3.9578 | 13.585 | 95.721 |  | -4.2999 | -4.2999 |  |  | -3.247 |  | 11.461 | 11.04 | 4.9722 | 3.387 | -124.79 | 60.396 | 60.731 | -42.51 | -112.11 | -9.1669 |  |  | 36.475 | 9.22 |  | 15.729 | 17.25 | -22.634 | -22.232 | 37.965 | 37.077 | -5.7627 | -30.404 |  |  | 1.7438 | 2.88 | 6.412 | 66.599 | -1 | -5.4899 | 41.788 | 41.286 |  | 44.758 | 44.918 | -24.028 | -57.428 | 11.666 | 3.7153 | 35.4 | 30.68 |  | 20.217 | -18 | 25.512 |  | -2.7172 | 11.402 | 0.0137 |  | -16 | -15.199 | -2.2778 | 14.405 | 62.302 | 26.539 | 15.52 | -8.89 | 16.092 | -12.255 | -8.0799 |  | 33.04 | 31.23 | -13.69 |  | -41.753 |  | 55.883 | 29.929 | 20.064 | 21.129 | -3.9996 | -16.64 | -14.562 | -27.378 | -60.882 | 0 | -14.198 | -13.65 | 23.545 | -21.371 | -19.747 | 15.888 | -24.105 | -23.363 | 18.745 | 0 | -10.309 | 0.5 | 6.1593 | -48.265 | -11.893 | -11.996 | 8.1921 | 13.921 | -30.627 | 6.3003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 12.559 | 21.266 | 28.124 | 27.368 | 26.274 | 37.657 | 16.642 | -5.6299 | -2.9164 | 0.3069 | 1.94 | 1.89 | -14.827 |  |  | 0.904 | 1.3903 | 15.939 | -38.98 | -31.31 | -2.0499 | 24.103 | -0.1 | 18.496 | 5.8517 | -6.3996 | 2.2585 | 0.0405 |  | -12.69 | -29.974 | 9.5086 |  | -14.753 | -3.3679 | 106.51 | -2.1758 | -4.686 | -9.7725 | 0 | 11.091 | 11.131 | -1 | 16.195 | 16.839 | -5.8699 | 0 | -13.675 | 57.136 | 14.463 | 9.8729 | 9.8022 | -5.5051 | -5.6441 | -10.236 | -12.204 | 40.163 | 38.859 | -23.18 | -22.229 | -26.649 | -26.942 | 10.359 | 10.42 | -30.799 | -30.6 | 1.2497 | 9.1199 | 30.471 | 15.114 | 14.99 | -12.699 | -25.7 | 7.6999 | 7.1999 | -17.722 | -17.544 |  |  |  | -40.953 |  | 106.96 | 62.025 | 139.45 | 48.193 |  | 36.058 | 35.456 | -25.782 | 213.73 | -168.59 | 52.963 | -45.279 | -0.9827 | 8.8797 | -6.88 | -0.752 | -0.76 | 5.44 | -4.88 | -1.0461 | 0.09 | 15.089 | -16.054 | 9.8 | -0.522 | 0.281 | 0 | 0 | 3.7017 | 3.3775 | 3.257 |  |  | -0.4493 | 0.63 | 0.37 | 0 | -17.653 | -23.16 | 3.3627 | 13.353 | -18.027 | 4.4171 | -16.299 | 3 | 0 | -90.261
14/03/2025 | 10:30 | 0 | 7.0527 | -8.9907 | 5.0876 | 9.6307 | 0 | 18.642 |  | 25.814 | 11.564 | 12.917 | -26.639 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.799 | 3.5753 | 7.3213 | 7.5522 | 7.5187 | 13.012 | 0 | 3.3412 | 2.2392 |  | -1.1921 | 0.425 | 0.393 | 11.727 | 4.44 | -4.4 | 0.876 | 0.198 | 0.27 | 0.19 |  | -15.05 | -15.1 | 7.3859 | 4.0515 | 19.845 | 21.565 | -7.7294 | 3.4829 |  | 11.13 | 11.985 | -26.389 | -22.639 | 3.5632 | 18.837 | 89.011 |  | -4.3999 | -4.3999 |  |  | -3.3091 |  | 8.7566 | 11.092 | 5.3272 | 3.5993 | -135.65 | 61.647 | 61.83 | -44.199 | -109.32 | -9.1669 |  |  | 37.662 | 9.35 |  | 16.78 | 17.29 | -21.161 | -21.428 | 35.989 | 34.488 | -4.1972 | -34.522 |  |  | 1.5615 | 2.88 | 6.412 | 69.5 | -2.7 | -5.4699 | 41.011 | 40.367 |  | 42.987 | 43.322 | -19.398 | -56.931 | 12.231 | 3.9051 | 35.74 | 31.25 |  | 20.51 | -18.299 | 25.512 |  | -2.5714 | 14.88 | 0.0137 |  | -18.299 | -17.7 | -2.6098 | 15.527 | 62.46 | 28.394 | 16.55 | -8.5399 | 17.253 | -16.033 | -8.2 |  | 34.39 | 32.22 | -16.381 |  | -40.781 |  | 55.881 | 31.014 | 22.267 | 23.254 | -11.206 | -25.742 | -15.722 | -26.57 | -65.612 | 0 | -14.902 | -14.28 | 34.446 | -15.129 | -14.013 | -9.22 | -22.56 | -22.396 | 22.241 | 12.759 | -10.739 | 0.8 | 6.4556 | -36.851 | -12.712 | -12.91 | 7.712 | 18.329 | -22.828 | 6.8618 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.056 | 11.554 | 25.62 | 28.457 | 27.92 | 26.882 | 38.721 | 16.031 | -4.9099 | -1.8196 | 0.3509 | 1.86 | 1.6 | -15.358 |  |  | 0.916 | 1.4109 | 17.18 | -39.875 | -31.316 | -2.0499 | 24.822 | -0.1 | 19.33 | 5.6753 | -6.2396 | 2.3864 | 0.0405 |  | -12.098 | -30.146 | 8.9806 |  | -15.379 | -4.0503 | 109.23 | -2.1846 | -5.822 | -8.7461 | 0 | 11.025 | 11.139 | -0.8501 | 18.682 | 21.995 | -9.22 | 4.9446 | -13.375 | 62.042 | 14.96 | 5.8392 | 6.0373 | 0 | 0 | -13.028 | -13.782 | 28.862 | 29.565 | -24.097 | -23.443 | -28.651 | -27.524 | 8.47 | 8.21 | -24.399 | -24.6 | 1.2661 | 10.64 | 27.916 | 12.062 | 11.92 | -12.699 | -21.299 | 8.1999 | 8 | -17.901 | -17.778 |  |  |  | -40.213 |  | 102.15 | 66.941 | 139.81 | 47.819 |  | 38.146 | 39.088 | -25.81 | 211.36 | -169.24 | 45.962 | -41.727 | -0.4211 | 8.8797 | -4.48 | -0.647 | -0.655 | 3.3599 | -3.44 | -1.3902 | -1.0818 | 15.355 | -15.938 | 9.8999 | -2.2999 | -1.809 | 0 | 0 | 3.2712 | 3.098 | 3.3514 |  |  | -0.4473 | 0.71 | 0.37 | 3.3938 | -18.611 | -24.126 | 6.3325 | 13.503 | -19.905 | 5.3577 | -12.699 | 0 | 0 | -90.219
14/03/2025 | 11:00 | 0 | 7.544 | -10.069 | 5.1373 | 10.228 | 0 | 19.269 |  | 27.305 | 12.386 | 13.601 | -26.639 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -22 | 3.5617 | 9.8171 | 7.9528 | 8.0059 | 13.659 | 0 | 3.9264 | 2.1776 |  | -1.1407 | 0.309 | 0.325 | 11.737 | 4.44 | -2.2 | 0.876 | 0.198 | -0.16 | -0.02 | -10 | -15.229 | -15.239 | 9.4182 | 4.1719 | 19.138 | 21.091 | -12.117 | 4.8225 | 0 | -0.0583 | 0.9357 | -27.327 | -24.38 | 2.3796 | 10.757 | 106.8 | 2.5784 | -4.2999 | -4.1999 | -22.023 | 0 | -3.3431 | 1.3141 | 10.865 | 10.948 | 6.1146 | 4.0762 | -148.62 | 64.699 | 64.302 | -39.227 | -116.12 | -9.1669 |  |  | 38.391 | 9.22 | 12.85 | 16.489 | 16.979 | -22.634 | -22.634 | 38.641 | 37.706 | -2.7112 | -32.67 | -32.942 | 10.733 | 3.3098 | 2.88 | 6.412 | 71.9 | -4.6999 | -5.8499 | 42.472 | 42.614 | 41.556 | 45.075 | 45.636 | -19.272 | -57.297 | 11.716 | 3.8689 | 34.849 | 30.959 | 20.786 | 20.413 | -18.129 | 25.512 | -3.7192 | -3.9342 | 16.828 | 0.0138 | -9.7315 | -19.2 | -20 | -2.174 | 16.088 | 61.513 | 28.951 | 17.26 | -8.27 | 17.118 | -17.906 | -7.91 | -8.1199 | 33.96 | 32.909 | -17.963 | -9.0818 | -43.218 | -41.909 | 59.204 | 31.296 | 21.287 | 21.53 | -15.392 | -28.933 | -16.976 | -28.393 | -68.885 | 0 | -15.364 | -14.51 | 30.101 | -14.184 | -13.069 | -13.828 | -25.267 | -24.891 | 22.677 | 12.21 | -12.429 | 0.1 | 6.5733 | -34.733 | -12.503 | -12.648 | 8.2942 | 18.408 | -25.406 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.396 | 12.726 | 22.439 | 30.075 | 29.932 | 24.859 | 36.675 | 14.127 | -5.9299 | -2.2114 | 0.2886 | 1.98 | 2.63 | -13.682 | 1.7818 | 8.8219 | 0.948 | 1.9403 | 16.909 | -38.339 | -30.308 | -2.1899 | 24.16 | -0.1 | 18.465 | 6.0448 | -6.7838 | 2.3926 | 0.0405 |  | -12.23 | -32.152 | 9.8443 | -29.999 | -12.431 | -4.2313 | 104.76 | -2.0913 | -5.1833 | -10.348 | 0 | 10.871 | 11.052 | -1 | 19.135 | 23.055 | -7.96 | 4.2906 | -12.944 | 56.485 | 14.797 | 8.3821 | 9.0776 | -7.5985 | -7.6301 | -11.635 | -13.127 | 28.862 | 29.565 | -26.02 | -25.586 | -28.42 | -28.504 | 9.4799 | 9.5 | -30.2 | -30.2 | 1.2661 | 12.96 | 33.786 | 15.498 | 15.634 | -12.699 | -29.899 | 9 | 8.5 | -17.853 | -17.797 | -66.138 | 47.092 | -310.75 | -41.022 | -93.094 | 105.33 | 64.36 | 141.45 | 49.229 | 30.686 | 36.339 | 34.595 | -30.367 | 213.02 | -170.67 | 47.019 | -41.488 | -0.8191 | 8.8797 | -7.1999 | -0.535 | -0.544 | 6.5599 | -6 | -0.8522 | 2.1103 | 15.733 | -21.797 | 12.1 | -2.44 | -2.1159 | 0 | 0 | 3.7564 | 3.9168 | 3.295 |  | 20.5 | -0.4624 | 0.8 | 0.37 | 3.3293 | -18.106 | -22.912 | 4.88 | 12.712 | -18.289 | 4.3723 | -22.2 | 8.6 | 0 | -90.074
14/03/2025 | 11:30 | 0 | 7.883 |  | 5.177 |  | 0 | 19.947 |  | 28.046 | 12.793 | 14.085 | -28.86 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.799 | 3.9155 | 9.1108 | 8.2017 | 8.1537 |  | 0 | 3.8377 | 2.2764 |  |  | 0.279 | 0.293 | 11.619 | 6.6599 | -4.4 | 0.876 | 0.198 | 0.85 | 0.87 | -10 | -16.159 | -16.11 | 8.3365 | 4.2104 | 19.807 | 23.661 | -11.88 | 4.0187 | 0 | -1.3218 | -1.0855 |  | -20.897 |  |  | 90.962 | 2.4097 | -4.2999 | -4.1999 | -21.677 | 0 | -4.1166 | 1.3141 | 8.6041 | 11.11 | 5.8539 | 3.9368 | -135.8 | 76.387 | 76.54 | -53.428 | -88.9 | -9.1669 |  |  | 37.333 | 9.3 | 13.3 |  | 13.84 | -20.759 | -20.759 | 36.722 | 34.896 | -4.0065 | -21.489 |  | 8.4211 | 8.7165 | 2.88 | 6.412 | 86.9 | -15.5 | -5.88 | 44.123 | 43.766 | 43.802 |  | 51.227 | -23.205 | -64.245 | 12.093 | 3.7628 | 35.459 |  | 21.723 | 21.194 | -18.649 | 25.512 | -9.8524 | -9.8594 | 22.522 | 0.0137 | -10.091 | -21.5 | -22.6 | -2.6501 | 17.023 | 62.144 | 30.435 | 18.29 | -8.64 | 17.793 | -23.111 | -8.22 | -8.3599 | 35.569 | 33.84 | -23.872 | -11.972 | -43.244 |  | 58.069 | 31.648 | 21.529 | 21.263 | -8.9416 | -22.636 | -16.4 | -13.854 | -69.764 | 0 | -14.195 | -13.571 | 29.377 | -18.783 | -17.401 | -5.124 | -24.264 | -23.732 | 22.764 | 11.789 | -9.7899 | 6.2 | 6.4271 | -42.944 | -12.567 | -12.737 | 7.9409 | 18.318 | -29.165 | 7.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.889 |  |  | 30.905 | 30.343 | 25.293 | 35.177 | 10.221 | -4.3699 | -2.1235 | 0.3161 | 1.93 | 3.85 |  | 1.5509 | 8.7679 |  | 1.9042 | 15.47 | -36.251 | -29.669 | -2.3899 | 23.487 | -0.1 | 18.496 | 6.3233 | -6.9074 | 2.4531 | 0.0405 |  | -11.721 | -33.261 | 9.5223 | -29.999 | -16.064 | -4.5897 | 110.23 |  |  | -10.338 | 0 | 11.282 | 11.4 | -1 | 18.403 | 20.944 | -7.5399 | 0 |  | 58.247 | 16.533 | 7.8839 | 8.1859 | -5.7862 | -6.4005 | -11.789 | -12.024 | 28.862 | 29.565 | -24.048 | -23.41 | -29.134 |  | 8.5399 | 8.5799 | -30 | -30.2 | 1.2845 | 13.119 | 33.643 | 15.218 | 15.219 | -12.699 |  | 8.8999 | 8.3999 | -17.853 | -17.781 |  | 51.732 | -312.72 | -41.964 | -108.88 | 103.3 | 58.706 | 138.69 |  | 31.023 | 35.746 | 33.414 | -29.605 | 215.83 | -172.01 | 50.893 | -45.361 | -0.9607 | 8.8797 | -7.1199 | -0.387 | -0.396 | 6.2399 | -5.6799 | -1.2511 |  |  |  | 11.899 | -1.4819 | -1.6119 | 0 | 0 | 3.8611 | 3.3494 | 4.0138 |  |  | -0.4596 | 0.92 | 0.37 | 0 | -18.162 | -23.516 | 4.1877 | 12.652 | -19.1 | 5.0541 | -21.799 | 8.8999 | 0 | -87.892
14/03/2025 | 12:00 | 0 | 8.185 |  | 5.1594 |  |  | 20.169 |  | 30.452 | 13.513 | 13.302 | -28.86 | -26.399 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.506 | 2.596 | 7.9697 | 7.9436 |  | 0 | 3.0225 | 2.3038 |  |  | 0.254 | 0.283 | 12.005 | 6.6599 | -4.4 | 0.876 | 0.198 | 1.2 | 1.2999 | -10 | -15.8 | -15.85 | 8.7674 | 4.0865 | 20.557 | 22.407 | -11.808 | 2.1433 | 0 | 13.334 | 12.224 |  | -22.907 |  |  | 87.239 | 1.9691 | -4.3999 | -4.3999 | -20.218 | 0 | -4.1619 | 1.3141 | 9.0753 | 10.615 | 5.7036 | 3.8722 | -115.17 | 73.183 | 74.007 | -64.07 | -84.863 | -9.1669 |  |  | 35.517 | 8.67 | 13.229 |  | 12.84 | -20.759 | -20.491 | 37.41 | 35.816 | -4.6429 | -20.356 |  | 8.9032 | 11.797 |  |  | 92.4 | -23.399 | -5.76 | 45.786 | 45.668 | 45.242 |  | 60.669 | -19.729 | -61.716 | -10.885 | 3.9178 | 37.299 |  | 21.098 | 20.999 | -18.329 | 25.512 | -12.622 | -13.016 | 26.521 | 0.0138 | -9.7795 | -21.899 | -22.6 | -2.6892 | 16.836 | 62.302 | 30.435 | 18.28 | -8.47 | 16.969 | -28.849 | -8.52 | -8.56 | 35.43 | 34.159 | -28.527 | -14.209 | -44.651 |  | 55.669 | 28.105 | 17.854 | 17.507 | -7.4637 | -22.397 | -16.308 | -3.2036 | -65.575 | 0 | -15.025 | -13.612 | 30.15 | -20.001 | -19.686 | 54.292 | -27.418 | -27.333 | 22.893 | 0 | -9.1799 | 3.7 | 6.25 | -45.836 | -10.409 | -10.706 | 5.7576 | 16.39 | -29.508 | 6.4956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.052 |  |  | 30.977 | 30.884 | 26.652 | 35.557 | 9.5179 | -5.7299 | -2.5081 | 0.3417 | 1.85 | 2.59 |  | 1.5253 | 8.4979 |  | 1.3679 | 14.21 | -37.678 | -29.721 | -2.2899 | 22.107 | -0.1 | 18.1 | 5.986 | -6.4811 | 2.485 | 0.0405 |  | -11.108 | -33.466 | 7.1053 | -29.411 | -11.647 | -3.4403 | 101.62 |  |  | -9.9781 | 0 | 11.443 | 11.566 | -0.8145 | 21.445 | 23.1 | -6.71 | 0 |  | 62.244 | 20.277 | 18.714 | 19.53 | -15.395 | -13.372 | -12.093 | 0 | 28.862 | 29.565 | -23.603 | -23.015 | -28.08 |  | 13.989 | 14.05 | -29.799 | -30.6 | 1.2845 | 13.119 | 35.649 | 15.345 | 14.775 | -12.3 |  | 6.9 | 6.4 |  | -17.977 |  | 61.487 | -316.25 | -43.114 | -96.028 | 111.2 | 57.918 | 136.61 |  | 39.333 | 37.198 | 40.015 | -25.731 | 223 | -172.83 | 58.766 | -50.79 | -0.7727 | 8.8797 | -7.5199 | -0.544 | -0.551 | 7.28 | -6.48 | -1.1492 |  |  |  | 17.6 | -0.412 | 0.385 | 0 | 0 | 4.2657 | 3.7897 | 4.0515 |  |  | -0.4569 | 0.84 | 0.37 | 0 | -15.367 | -17.549 | -1.6366 | 6.9573 | -9.516 | 1.7554 | -23.399 | 11.199 | 0 | -83.116
14/03/2025 | 12:30 | 0 | 8.0776 |  | 5.0616 |  |  | 20.231 |  | 30.394 | 13.594 | 13.202 | -28.86 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 3.3373 | 3.6316 | 7.445 | 7.3728 |  | 0 | 3.1469 | 2.3744 |  |  | 0.128 | 0.148 | 11.968 | 6.6599 | -6.6 | -0.209 | 0.195 | -0.35 | -0.4 | -10 | -15.55 | -15.56 | 8.791 | 4.2013 | 20.567 | 23.706 | -11.883 | 1.8754 | 0 | 0.5005 | 0.9784 |  | -21.433 |  |  | 91.56 | 2.8144 | -4.5999 | -4.5999 | -20.819 | 0 | -4.1842 | 1.3141 | 9.3546 | 9.1659 | 4.7667 | 3.1337 | -123.78 | 75.289 | 75.228 | -71.153 | -93.3 | -9.1669 |  |  | 35.457 | 8.43 | 12.92 |  | 13.02 | -21.83 | -22.098 | 34.56 | 32.254 | -4.1483 | -15.099 |  | 9.516 | 11.662 |  |  | 91.5 | -22.799 | -5.53 | 48.308 | 47.166 | 46.671 |  | 64.553 | -20.064 | -61.314 | -14.894 | 3.9515 | 37.79 |  | 20.786 | 20.706 | -18.19 | 25.512 | -12.431 | -12.375 | 23.227 | 0.0138 | -9.595 | -21.899 | -20.299 | -3.3496 | 17.023 | 61.671 | 30.435 | 18.36 | -8.22 | 16.227 | -20.298 | -8.5799 | -8.7299 | 36.27 | 32.93 | -24.236 | -12.109 | -42.868 |  | 58.34 | 31.356 | 20.921 | 21.248 | -16.559 | -29.049 | -15.664 | 5.6139 | -79.194 | 0 | -14.236 | -13.386 | 24.751 | -13.963 | -13.208 | 4.1119 | -26.487 | -26.27 | 18.744 | 0 | -11.329 | 0 | 6.3698 | -31.651 | -9.7375 | -9.8987 | 3.349 | 14.328 | -27.008 | 6.8923 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.894 |  |  | 30.208 | 30.382 | 21.377 | 32.533 | 13.893 | -3.8499 | -1.9111 | 0.3417 | 1.94 | 2.34 |  | 1.5066 | 8.3729 |  | 1.0892 | 14.64 | -36.958 | -29.528 | -2.3999 | 22.31 | -0.1 | 20.928 | 6.8239 | -7.2131 | 2.4449 | 0.0405 |  | -12.425 | -29.048 | 6.5346 | -32.352 | -15.511 | -7.7958 | 131.87 |  |  | -5.9239 | 0 | 11.098 | 11.25 | -1 | 17.782 | 21.536 | -8.8 | 5.0653 |  | 56.933 | 14.43 | 6.9164 | 7.7975 | -6.5169 | -6.1165 | -12.452 | -13.568 | 28.862 | 29.565 | -25.333 | -24.729 | -25.911 |  | 14.25 | 14.159 | -24.5 | -24 | 1.213 | 10.079 | 31.045 | 12.781 | 12.216 | -13.1 |  | 9.3 | 8.8999 |  | -18.178 |  | 47.962 | -305.72 | -40.875 | -40.431 | 104.72 | 68.077 | 141.5 |  | 27.914 | 41.291 | 39.453 | -29.95 | 211.15 | -169.9 | 45.45 | -39.965 | -0.3967 | 8.8797 | -5.5999 | -0.693 | -0.702 | 4.8 | -2.72 | -2.0994 |  |  |  | 12.699 | -0.181 | 0.472 | 0 | 0 | 3.3517 | 4.6105 | 3.5943 |  |  | -0.4547 | 0.72 | 0.37 | 5.2898 | -18.618 | -23.494 | 6.2186 | 12.919 | -18.903 | 5.1197 | -14.5 | 1.2 | 0 | -86.189
14/03/2025 | 13:00 | 0 | 7.9673 |  | 5.2023 |  |  | 20.504 |  | 28.718 | 12.785 | 12.487 | -31.079 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 3.9369 | 6.0019 | 7.0346 | 6.9547 |  | 0 | 2.8341 | 2.3507 |  |  | 0.247 | 0.273 | 11.553 | 8.88 | -8.8 | -0.783 | 0.2 | 0.33 | 0.38 | -10 | -14.789 | -14.88 | 8.3525 | 4.2892 | 19.769 | 22.77 | -12.096 | 1.4735 | 0 | -0.3064 | -0.3272 |  | -20.629 |  |  | 85.127 | 2.8572 | -4.8999 | -4.8999 | -20.939 | 0 | -4.0989 | 1.3141 | 7.4384 | 8.8315 | 4.5048 | 2.943 | -115.78 | 73 | 72.603 | -67.103 | -93.512 | -9.1669 |  |  | 32.273 | 7.76 | 11.64 |  | 12.279 | -19.955 | -19.687 | 34.594 | 32.342 | -3.3299 | -17.74 |  | 7.3866 | 10.567 |  |  | 91 | -20.399 | -5.7399 | 46.095 | 45.177 | 44.577 |  | 63.557 | -22.356 | -59.877 | -13.289 | 3.934 | 35.759 |  | 20.473 | 20.217 | -17.379 | 25.512 | -11.081 | -11.248 | 21.384 | 0.0138 | -9.2671 | -19.799 | -20.299 | -3.413 | 17.023 | 61.829 | 30.806 | 18.29 | -8.19 | 16.402 | -20.298 | -8.45 | -8.5 | 34.26 | 31.68 | -23.254 | -11.627 | -41.376 |  | 58.943 | 32.549 | 21.718 | 22.523 | -20.466 | -32.183 | -15.278 | 2.3859 | -79.639 | 0 | -14.023 | -13.147 | 25.609 | -7.173 | -6.9388 | -14.852 | -25.367 | -24.993 | 18.882 | 12.449 | -11.269 | 0.1 | 6.4731 | -18.432 | -10.314 | -10.638 | 4.7669 | 16.244 | -28.065 | 7.2463 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.056 |  |  | 28.657 | 28.652 | 20.83 | 31.993 | 12.476 | 0.71 | -0.7997 | 0.3152 | 0.75 | 2.04 |  | 1.5587 | 8.6209 |  | 1.1183 | 17.379 | -38.242 | -30.848 | -3.0699 | 23.138 | -0.1 | 22.2 | 7.6916 | -8.0913 | 2.3546 | 0.0518 |  | -12.187 | -26.762 | 5.8022 | -33.276 | -24.409 | -12.747 | 174.63 |  |  | -8.0771 | 0 | 10.505 | 10.625 | -1 | 20.063 | 20.439 | -12.149 | 4.9471 |  | 52.157 | 15.319 | 4.7786 | 5.203 | -5.6087 | -5.5484 | 0 | 0 | 22.768 | 23.448 | -25.657 | -25.152 | -25.046 |  | 13.029 | 12.989 | -23.7 | -23.5 | 0.9494 | 7.44 | 31.94 | 11.648 | 11.508 | -13.1 |  | 9.8 | 9.3 |  | -18.159 |  | 39.824 | -307.12 | -36.184 | 39.268 | 99.681 | 68.653 | 142.13 |  | 27.947 | 39.012 | 38.298 | -30.695 | 208.46 | -169.64 | 45.053 | -39.381 | -0.2087 | 8.8797 | -5.84 | -0.879 | -0.896 | 5.0399 | -2.88 | -2.3256 |  |  |  | 14 | 1.4149 | 0.875 | 0 | 0 | 4.9927 | 3.5106 | 3.9151 |  |  | -0.4496 | 0.74 | 0.37 | 5.4376 | -19.052 | -24.169 | 6.8957 | 13.149 | -18.333 | 5.0416 | -13.699 | 0.9 | 0 | -86.32
14/03/2025 | 13:30 | 0 | 7.9228 |  | 5.2732 |  |  | 19.915 |  | 27.497 | 11.995 | 11.489 | -26.639 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 1.7684 | 5.4838 | 6.1084 | 5.9936 |  | 0 | 1.7868 | 2.4041 |  |  | 0.193 | 0.211 | 11.757 | 4.44 | -6.6 | -0.198 | 0.185 | 0.18 | 0.26 | -10 | -15.609 | -15.72 | 8.1717 | 4.2224 | 21.899 | 26.28 | -14.662 | 1.8754 | 0 | 0.6078 | 0.6965 |  | -21.299 |  |  | 88.174 | 2.8945 | -4.8999 | -4.8999 | -21.592 | 0 | -4.1242 | 1.3141 | 7.7457 | 9.6706 | 4.3374 | 3.0157 | -126.07 | 72.786 | 72.878 | -62.069 | -101.55 | -9.1669 |  |  | 30.138 | 7.7899 | 11.22 |  | 12.21 | -19.017 | -18.749 | 32.979 | 30.656 | -2.8027 | -16.134 |  | 7.429 | 10.62 |  |  | 90.4 | -19.7 | -5.65 | 46.124 | 46.02 | 44.644 |  | 64.57 | -21.449 | -61.564 | -11.966 | 4.1756 | 34.83 |  | 20.004 | 20.022 | -17.159 | 25.512 | -11.422 | -11.375 | 25.763 | 0.014 | -9.2269 | -17.5 | -18 | -3.4826 | 16.275 | 60.567 | 29.507 | 17.62 | -7.92 | 17.954 | -25.471 | -8.66 | -8.7899 | 34.86 | 31.53 | -26.072 | -13.372 | -40.094 |  | 55.738 | 29.029 | 18.695 | 18.842 | -13.58 | -27.908 | -15.263 | -2.1828 | -79.411 | 0 | -13.412 | -12.85 | 23.619 | -9.985 | -10.32 | -4.6119 | -23.944 | -24.091 | 18.124 | 12 | -10.059 | -0.3 | 6.0304 | -23.339 | -10.987 | -11.155 | 5.6664 | 13.878 | -28.7 | 7.1304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.214 |  |  | 28.626 | 28.623 | 22.128 | 32.235 | 9.6156 | -0.6 | -1.3124 | 0.3252 | 1.03 | 3.25 |  | 1.316 | 8.4119 |  | 1.2021 | 18.45 | -38.687 | -31.002 | -3.0699 | 23.826 | -0.1 | 26.677 | 10.711 | -11.319 | 2.2627 | 0.0518 |  | -12.43 | -24.345 | 8.3947 | -37.814 | -25.007 | -12.677 | 175.03 |  |  | -11.961 | 0 | 9.8312 | 9.7554 | -1 | 18.892 | 20.092 | -12.149 | 6.3216 |  | 51.463 | 12.48 | 4.107 | 4.3821 | -5.2773 | -6 | -10.23 | -11.56 | 22.768 | 23.448 | -28.294 | -27.69 | -25.154 |  | 11.88 | 11.909 | -22.6 | -24.1 | 0.6509 | 8.72 | 41.942 | 9.568 | 9.3724 | -13.1 |  | 11.899 | 11.5 |  | -18.161 |  | 39.56 | -311.06 | -35.91 | 45.504 | 99.138 | 70.566 | 150.52 |  | 28.125 | 35.145 | 32.336 | -37.012 | 209.62 | -172.97 | 44.568 | -37.563 | -0.1404 | 8.8797 | -5.28 | -0.665 | -0.675 | 4.48 | -3.1199 | -1.7964 |  |  |  | 13.1 | 0.884 | 0.613 | 0 | 0 | 3.737 | 3.875 | 3.2922 |  |  | -0.4481 | 0.88 | 0.37 | 5.4012 | -19.259 | -24.613 | 7.3117 | 13.991 | -18.856 | 4.5216 | -11.899 | -0.4 | 0 | -87.514
14/03/2025 | 14:00 | 0 | 8.0252 |  | 5.2427 |  |  | 20.047 |  | 26.946 | 11.82 | 11.334 | -26.639 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 3.6322 | 4.9345 | 6.2649 | 6.1234 |  | 0 | 1.64 | 2.3803 |  |  | 0.117 | 0.132 | 10.813 | 4.44 | -8.8 | -0.007 | 0.166 | -0.31 | -0.21 | -10 | -16.02 | -16.149 | 8.3804 | 4.2712 | 24.356 | 28.15 | -14.839 | 2.0093 | 0 | -0.8135 | -0.7349 |  | -21.031 |  |  | 88.791 | 2.6252 | -4.8999 | -4.8999 | -23.328 | 0 | -4.3598 | 1.3141 | 8.0867 | 9.696 | 4.541 | 3.083 | -136.99 | 74.892 | 75.502 | -64.214 | -104.48 | -9.1669 |  |  | 32.673 | 8.0299 | 11.63 |  | 12.949 | -18.347 | -18.481 | 32.381 | 30.245 | -1.6365 | -15.902 |  | 7.3331 | 10.931 |  |  | 91.5 | -20.6 | -5.6999 | 46.714 | 46.172 | 45.512 |  | 66.002 | -20.977 | -63.5 | -13.589 | 3.9741 | 34.74 |  | 20.004 | 19.924 | -17.159 | 25.512 | -11.889 | -11.769 | 27.156 | 0.0139 | -9.2052 | -17.5 | -18 | -3.3752 | 16.088 | 60.567 | 29.322 | 17.25 | -7.71 | 18.09 | -27.501 | -8.99 | -9.13 | 34.59 | 32.34 | -26.927 | -13.745 | -40.258 |  | 56.9 | 29.55 | 18.872 | 19.481 | -16.725 | -27.573 | -15.017 | -3.4781 | -76.518 | 0 | -13.457 | -12.547 | 21.49 | -8.3353 | -8.0557 | 1.552 | -27.433 | -27.075 | 15.16 | 0 | -9.6099 | 0 | 6.0754 | -19.397 | -10.486 | -10.672 | 5.9769 | 12.87 | -28.54 | 6.4285 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7124 |  |  | 28.185 | 27.815 | 21.638 | 31.949 | 9.8451 | -0.32 | -1.1146 | 0.3152 | 0.32 | 4.2 |  | 1.731 | 8.4909 |  | 1.2891 | 18.68 | -37.686 | -30.439 | -3.1699 | 24.629 | -0.1 | 27.754 | 10.212 | -10.814 | 2.2658 | 0.0518 |  | -12.268 | -24.189 | 8.3504 | -38.318 | -23.968 | -12.715 | 174.98 |  |  | -11.555 | 0 | 9.8605 | 9.9611 | -1 | 19.428 | 20.319 | -11.309 | 7.4263 |  | 54.7 | 16.311 | 5.4749 | 6.0532 | -6.1463 | -6.6047 | 0 | -12.117 | 22.768 | 23.448 | -24.888 | -24.295 | -25.745 |  | 9.71 | 9.7299 | -20.299 | -20.899 | 0.7736 | 8.3999 | 33.508 | 12.751 | 12.596 | -13.1 |  | 8.5 | 8 |  | -17.999 |  | 34.179 | -309.32 | -35.714 | 88.385 | 100.05 | 67.411 | 139.92 |  | 30.369 | 33.484 | 32.985 | -30.681 | 211.42 | -169.46 | 48.349 | -41.215 | -1.217 | 8.8797 | -4.2399 | -0.568 | -0.575 | 3.2 | -2.88 | -1.1046 |  |  |  | 13.3 | 1.12 | 1.498 | 0 | 0 | 3.819 | 4.0835 | 4.104 |  |  | -0.4537 | 1 | 0.37 | 5.6464 | -18.04 | -23.666 | 6.7697 | 12.586 | -18.304 | 4.9237 | -11 | -1.2 | 0 | -88.624
14/03/2025 | 14:30 | 0 | 8.605 |  | 5.2811 |  |  | 20.189 |  | 28.855 | 12.804 | 12.505 | -26.639 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 4.2409 | 3.8332 | 6.3341 | 6.3743 |  | 0 | 1.9347 | 2.3932 |  |  | 0.528 | 0.545 | 11.08 | 4.44 | -6.6 | -0.031 | 0.176 | -0.97 | -0.92 | -10 | -13.81 | -13.869 | 9.1467 | 3.9107 | 21.719 | 24.69 | -13.845 | 3.3489 | 0 | -0.477 | -0.3515 |  | -21.165 |  |  | 93.452 | 2.3099 | -4.9999 | -4.9999 | -22.363 | 0 | -4.1376 | 1.3141 | 9.6071 | 9.8336 | 4.5192 | 3.0116 | -128.08 | 78.066 | 78.066 | -79.857 | -90.637 | -9.1669 |  |  | 39.01 | 9.47 | 14.029 |  | 15.439 | -21.83 | -21.696 | 33.442 | 31.617 | -4.5788 | -13.962 |  | 8.9258 | 10.607 |  |  | 89.9 | -19.799 | -5.98 | 49.941 | 49.016 | 48.267 |  | 62.76 | -21.777 | -63.556 | -12.526 | 3.8608 | 37.4 |  | 21.567 | 21.389 | -18.799 | 25.512 | -11.482 | -11.716 | 27.801 | 0.0135 | -10.229 | -22.2 | -22.7 | -3.1262 | 16.649 | 61.671 | 29.878 | 17.94 | -8.55 | 18.238 | -28.776 | -9.14 | -9.26 | 36.69 | 35.45 | -27.672 | -13.89 | -41.627 |  | 60.901 | 32.707 | 20.608 | 21.282 | -13.748 | -28.958 | -16.474 | 15.021 | -78.767 | 0 | -13.169 | -12.694 | 28.005 | -10.64 | -10.92 | 18.447 | -25.409 | -25.963 | 18.893 | 12.529 | -9.4799 | 0.3 | 5.618 | -22.531 | -12.816 | -12.933 | 8.0407 | 15.816 | -25.117 | 6.8313 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.233 |  |  | 30.875 | 30.366 | 19.5 | 29.457 | 7.1155 | -2.2099 | -2.0173 | 0.3243 | 1.59 | 2.94 |  | 1.7344 | 8.5189 |  | 1.3132 | 19.049 | -35.986 | -29.349 | -2.8899 | 25.321 | -0.1 | 28.128 | 10.489 | -11.256 | 2.281 | 0.0518 |  | -12.521 | -25.899 | 9.0539 | -38.906 | -28.481 | -11.741 | 178.47 |  |  | -11.602 | 0 | 10.094 | 10.127 | -1 | 19.67 | 21.822 | -7.96 | 4.3629 |  | 57.574 | 18.259 | 5.3401 | 6.1941 | 0 | 0 | -11.673 | -10.714 | 22.768 | 23.448 | -23.971 | -23.449 | -27.668 |  | 9.7899 | 9.84 | -20.6 | -20.6 | 0.8102 | 9.52 | 28.926 | 12.912 | 12.446 | -13.1 |  | 7.3 | 6.8 |  | -17.754 |  | 42.458 | -309.05 | -39.46 | 69.419 | 108.24 | 60.119 | 133.47 |  | 37.217 | 36.719 | 36.416 | -23.046 | 219.96 | -171.74 | 53.513 | -46.7 | -1.6394 | 8.8797 | -4 | -0.669 | -0.681 | 2.96 | -2.3199 | -1.0174 |  |  |  | 11.899 | 0.888 | 2.1619 | 0 | 0 | 4.2638 | 4.2447 | 4.271 |  |  | -0.4484 | 1.0499 | 0.37 | 3.1102 | -17.974 | -23.687 | 4.7803 | 13.161 | -19.664 | 4.8367 | -10.1 | -1.3999 | 0 | -84.672
14/03/2025 | 15:00 | 0 | 9.03 | -13.202 | 5.1486 | 10.792 | 0 | 20.73 |  | 30.054 | 13.485 | 13.185 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 4.2376 | 3.641 | 6.7357 | 6.7167 | 11.499 | 0 | 1.7663 | 2.4573 |  | -0.6857 | 0.641 | 0.648 | 11.782 | 2.22 | -6.6 | 0.218 | 0.186 | -0.2 | -0.1 | -10 | -13.21 | -12.84 | 9.3065 | 3.6689 | 19.072 | 23.248 | -14.702 | 3.215 | 0 | 9.2846 | 5.2514 | -26.925 | -24.112 | 4.7468 | 26.762 | 91.738 | 1.7046 | -4.8999 | -4.9999 | -20.83 | 0 | -4.0991 | 1.3141 | 8.5371 | 9.6144 | 4.241 | 2.8543 | -118.07 | 77.791 | 77.791 | -81.288 | -83.598 | -9.1669 |  |  | 38.86 | 9.63 | 13.68 | 15.439 | 15.81 | -19.151 | -19.151 | 33.792 | 31.507 | -4.8368 | -16.894 | -16.791 | 8.2137 | 10.196 | 2.88 | 6.412 | 90 | -19.799 | -5.82 | 47.569 | 47.498 | 47.061 | 60.12 | 61.143 | -20.996 | -62.506 | -12.655 | 3.6274 | 37.58 | 28.78 | 21.879 | 21.682 | -19.159 | 0.6017 | -11.669 | -11.538 | 30.166 | 0.0134 | -10.326 | -22.2 | -22.7 | -3.07 | 16.649 | 61.829 | 29.693 | 17.75 | -8.49 | 16.294 | -29.279 | -8.57 | -8.68 | 36.38 | 34.819 | -30.236 | -14.154 | -41.162 | -39.69 | 62.697 | 33.809 | 21.551 | 21.659 | -19.709 | -32.747 | -15.5 | 15.118 | -75.961 | 0 | -12.97 | -12.918 | 19.575 | -7.5408 | -7.703 | -11.78 | -29.005 | -26.162 | 19.118 | 12.109 | -10.279 | 5.4 | 6.0926 | -15.622 | -12.234 | -12.455 | 6.4447 | 17.037 | -28.076 | 7.0205 | 0 | 0 | 0 | 5.1823 | 0 | 11.052 | 11.219 | 20.764 | 29.104 | 29.101 | 19.823 | 29.285 | 7.0765 | -2.6999 | -2.0192 | 0.3243 | 1.42 | 3.24 | 0 | 1.4953 | 8.4819 | 0.724 | 1.3149 | 19.409 | -36.17 | -29.092 | -2.8899 | 25.593 | -0.1 | 28.505 | 10.708 | -11.282 | 2.3254 | 0.0518 |  | -12.078 | -26.147 | 8.4237 | -38.906 | -30.474 | -11.369 | 178.94 | -1.5909 | -6.1317 | -11.357 | 0 | 10.351 | 10.261 | -1 | 20.523 | 22.002 | -7.96 | 4.2182 | -21.213 | 60.767 | 20.528 | 4.5659 | 5.1151 | -5.4399 | -5.3129 | -9.7501 | -10.344 | 26.714 | 23.448 | -23.658 | -23.421 | -27.185 | -27.513 | 10.449 | 10.31 | -18.6 | -19.399 | 0.7736 | 7.76 | 32.551 | 13.173 | 13.026 | -13.1 | -18 | 8.1 | 7.5999 | -17.726 | -17.88 | -76.887 | 35.268 | -309.49 | -39.491 | 134.56 | 107.81 | 57.821 | 131.82 | 52.399 | 40.908 | 37.838 | 35.736 | -22.501 | 223.39 | -172.01 | 58.276 | -49.14 | -1.7322 | 8.8797 | -3.44 | -0.694 | -0.702 | 2.72 | -2.4 | -0.7719 | -1.6403 | 13.215 | -15.614 | 12 | 1.325 | 1.0449 | 0 | 0 | 4.1769 | 3.9085 | 3.2221 |  | 9 | -0.4476 | 0.94 | 0.37 | 3.4719 | -18.299 | -24.52 | 4.5825 | 13.076 | -19.331 | 5.5549 | -9.8 | -1.7 | 0 | -84.683
14/03/2025 | 15:30 | 0 | 9.3713 | -13.873 | 4.9893 | 10.932 | 0 | 21.113 |  | 29.466 | 13.009 | 12.636 | -26.639 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 4.6164 | 4.2121 | 6.8162 | 6.8224 | 11.784 | 0 | 1.8369 | 2.3964 |  | -0.6255 | 0.642 | 0.648 | 11.958 | 4.44 | -6.6 | 0.072 | 0.199 | -0.96 | -0.99 | -10 | -12.489 | -12.399 | 8.9284 | 4.0497 | 20.584 | 24.316 | -14.599 | 2.0093 | 0 | 9.3661 | 11.282 | -23.978 | -21.567 | 5.1414 | 26.608 |  | 3.1903 | -4.7999 | -4.6999 | -19.996 | 0 | -4.1163 | 1.3141 | 7.1011 | 9.2646 | 4.5511 | 3.0848 | -116.79 | 76.235 | 75.96 | -74.494 | -86.836 | -9.1669 |  |  | 38.86 |  | 13.529 | 15.439 | 16.079 |  | -17.946 | 32.465 | 30.122 | -4.3713 | -18.66 | -18.735 | 7.0809 | 11.209 | 2.88 | 6.412 | 90.4 | -23 | -5.73 | 47.777 | 47.631 | 46.322 | 57.827 | 58.669 | -21.168 | -60.371 | -11.604 | 3.7253 | 36.79 | 29.59 | 22.036 | 21.682 | -19.039 | 25.512 | -12.247 | -12.363 | 29.027 |  | -10.353 | -22.6 | -22.299 | -2.7307 | 16.275 | 61.513 | 29.322 | 17.36 | -8 | 15.984 | -28.259 | -9.26 | -9.63 | 37.19 | 34.75 | -27.872 | -14.318 | -42.633 | -39.799 | 60.898 | 31.612 | 21.342 | 21.172 | -17.839 | -31.121 | -15.929 | 8.1967 | -74.094 | 0 | -13.298 | -12.495 | 24.193 | -3.4228 | -3.7371 | -13.828 | -26.913 | -26.528 | 16.895 | 12.349 | -10.869 | 0.4 | 5.7847 | -8.8447 | -12.17 | -12.33 | 6.665 | 14.354 | -30.302 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 10.884 | 18.922 | 30.523 | 30.007 | 18.943 | 29.332 | 11.891 | 0.66 | -0.7997 | 0.3243 | 1.81 | 3.35 | -10.887 | 1.41 | 8.7819 |  | 1.2638 | 19.659 | -37.469 | -30.176 | -2.8899 | 25.898 | -0.1 | 27.828 |  | -11.286 | 2.3857 | 0.0518 |  | -11.871 | -26.372 | 9.8153 | -38.486 | -28.411 | -10.87 | 178.82 | -1.3828 | -6.154 | -11.443 | 0 | 10.505 | 10.688 | -0.8141 | 19.163 | 20.913 | -9.22 | 4.2179 | -23.034 | 58.008 | 20.769 | 4.8239 | 6.6497 |  | -6.3559 | -10.826 | -13.08 | 26.714 | 25.354 | -23.982 | -23.597 | -25.537 | -24.713 | 8.5799 | 8.6 | -20.399 | -20.399 | 0.9494 | 4.6399 | 27.448 | 14.02 | 13.977 | -13.1 | -18.7 | 6.8 | 6.4 | -17.699 | -17.869 | -83.861 | 29.178 | -308.98 | -42.181 | 169.75 | 107.42 | 58.682 | 130.24 | 48.971 | 41.704 | 35.616 | 32.97 | -24.148 | 219.63 | -164.21 | 59.017 | -49.946 | -1.3806 | 8.8797 | -3.68 | -0.774 | -0.781 | 2.7999 | -2.64 | -1.1142 | -1.7257 | 12.364 | -15.175 | 12.899 | 1.218 | 1.12 | 0 | 0 | 4.2701 | 3.2848 | 3.8886 |  | 9.3999 | -0.4474 | 0.92 | 0.37 | 3.9093 | -17.626 | -24.097 | 5.1073 | 12.457 | -18.236 | 4.8948 | -10.8 | -1.5 | 0 | -82.286
14/03/2025 | 16:00 | 0 | 10.237 | -15.66 | 5.13 | 10.522 | 0 | 20.208 |  | 27.65 | 12.552 | 15.634 | -26.639 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 4.4925 | 3.5996 | 6.8949 | 6.7443 | 11.88 | 0 | 2.0384 | 2.4125 |  | -0.5448 | 0.632 | 0.671 | 12.064 | 4.44 | -6.6 | 0.185 | 0.201 | -0.69 | -0.47 | -10 | -12.68 | -13.13 | 9.3643 | 3.8343 | 20.237 | 22.15 | -13.238 | 3.081 | 0 | 3.6665 | 2.5647 | -23.71 | -23.71 | 3.5632 | 22.183 |  | 1.5265 | -4.4999 | -4.3999 | -21.363 | 0 | -4.1618 | 1.3141 | 7.7269 | 9.0712 | 4.3906 | 2.9852 | -118.19 | 73.793 | 73.976 | -85.045 | -93.967 | -9.1669 |  |  | 40.736 |  | 11.609 | -2.3199 | 19.79 |  | -18.347 | 26.101 | 24.068 | -3.0311 | -14.132 | -14.269 | 7.7599 | 11.318 | 2.88 | 6.412 | 85.5 | -19.1 | -5.59 | 49.961 | 48.781 | 48.597 | 54.87 | 56.024 | -20.049 | -57.668 | -12.022 | 3.4313 | 37.61 | 29.329 | 22.036 | 21.78 | -19.049 | 25.512 | -12.187 | -11.835 | 21.448 |  | -10.275 | -22.6 | -22.299 | -3.0053 | 16.088 | 62.775 | 28.765 | 17.23 | -8.64 | 16.78 | -22.636 | -9.95 | -8.8 | 37.67 | 34.04 | -24.109 | -11.845 | -35.777 | -35.109 | 60.678 | 32.682 | 22.963 | 23.236 | -12.803 | -24.832 | -15.489 | 16.507 | -74.087 | 0 | -12.741 | -11.287 | 14.195 | -3.7213 | -4.1045 | 24.592 | -25.06 | -24.746 | 12.862 | 12.649 | -9.59 | -1.6 | 5.5125 | -10.312 | -11.017 | -11.173 | 5.9693 | 11.069 | -25.324 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 11.219 | 20.932 | 28.274 | 27.723 | 20.251 | 29.085 | 7.2523 | -1.6099 | -1.6145 | 0.3243 | 1.08 | 4.01 | 0 | 1.4461 | 8.6139 |  | 1.174 | 20.139 | -36.163 | -29.481 | -3.0699 | 26.445 | -0.1 | 28.289 |  | -11.386 | 2.3732 | 0.0825 |  | -12.127 | -25.519 | 9.9908 | -38.402 | -30.698 | -11.716 | 180.15 | -1.6309 | -5.9417 | -11.436 | 0 | 10.761 | 10.949 | -1 | 21.051 | 22.476 | -10.059 | 4.8849 | -20.248 | 54.896 | 19.728 | 5.1753 | 4.4098 |  | -5.305 | -9.5687 | -14.183 | 26.714 | 25.354 | -24.877 | -24.168 | -24.485 | -24.79 | 10.609 | 10.659 | -21.7 | -22 | 0.8102 | 2.4 | 32.034 | 12.626 | 12.347 | -13.1 | -18.799 | 8.8999 | 8.3999 | -17.699 | -17.615 | -81.617 | 30.904 | -309.55 | -40.449 | 166.86 | 106.84 | 62.926 | 137.27 | 50.206 | 36.154 | 32.659 | 32.673 | -26.469 | 221.31 | -172.31 | 55.653 | -47.035 | -1.0534 | 8.8797 | -4.4 | -0.851 | -0.866 | 3.3599 | -2.64 | -1.0339 | -1.6678 | 13.215 | -15.614 | 12.5 | -0.285 | -0.67 | 0 | 0 | 3.7277 | 2.9277 | 4.1582 |  | 9.6 | -0.4572 | 0.97 | 0.37 | 4.6466 | -18.807 | -24.694 | 5.417 | 13.506 | -19.297 | 4.7503 | -10.899 | -1.2999 | 0 | -91.893
14/03/2025 | 16:30 | 0 | 6.4937 | -13.665 | 5.2271 | 10.294 | 0 | 19.656 |  | 27.44 | 12.168 | 15.057 | -26.639 | -24.2 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 3.9906 | 2.2493 | 6.7242 | 6.7818 | 11.719 | 0 | 2.2205 | 2.3183 |  | -0.5887 | 0.683 | 0.706 | 11.402 | 4.44 | -8.8 | -0.492 | 0.188 | -0.01 | 0.02 | -10 | -12.21 | -12.199 | 8.9386 | 4.2624 | 17.901 | 22.069 | -14.266 | 2.8131 | 0 | 14.363 | 14.116 | -26.791 | -24.648 | 5.1414 | 24.03 |  | 1.0274 | -4.5999 | -4.5999 | -19.003 | 0 | -3.9593 | 1.3141 | 6.8928 | 8.957 | 4.268 | 2.8951 | -109.86 | 72.695 | 72.817 | -81.497 | -90.352 | -9.1669 |  |  | 39.658 |  | 10.819 | -2.93 | 20.909 |  | -19.017 | 27.592 | 25.217 | -1.5367 | -13.98 | -14.148 | 7.2442 | 10.601 | 2.88 | 6.412 | 83.5 | -19.6 | -5.6199 | 49.42 | 48.837 | 47.613 | 55.619 | 56.466 | -19.911 | -58.214 | -12.828 | 3.6695 | 36.11 | 29.37 | 20.942 | 20.803 | -18.549 | 25.512 | -11.471 | -11.342 | 22.429 |  | -9.9689 | -20.299 | -19.799 | -2.8076 | 14.779 | 60.882 | 27.281 | 15.94 | -8.22 | 16.362 | -22.368 | -7.47 | -7.5599 | 35.909 | 33.38 | -24.454 | -11.827 | -36.919 | -35.927 | 57.975 | 30.022 | 20.555 | 20.458 | -16.774 | -29.736 | -15.34 | 13.228 | -70.072 | 0 | -10.078 | -9.3932 | 18.918 | 0.2156 | -0.7847 | -2.052 | -27.962 | -27.582 | 14.382 | 0 | -8.5299 | -0.1 | 5.3466 | -0.7463 | -11.257 | -11.544 | 7.4691 | 12.82 | -21.013 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 11.889 | 18.922 | 27.023 | 26.906 | 20.633 | 29.177 | 7.6136 | -1.6099 | -1.7262 | 0.3234 | 1.73 | 3.4 | 0 | 1.7784 | 8.6599 |  | 1.7622 | 20.309 | -37.374 | -30.834 | -2.9999 | 26.307 | -0.1 | 28.399 |  | -11.28 | 2.4348 | 0.0825 |  | -13.37 | -24.026 | 8.5854 | -39.158 | -29.195 | -11.26 | 181.9 | -1.6195 | -6.2329 | -11.56 | 0 | 10.768 | 10.799 | -0.8105 | 21.659 | 23.28 | -7.96 | 3.4202 | -23.052 | 60.633 | 23.724 | 7.1847 | 7.4148 |  | -7.536 | 0 | 0 | 26.714 | 25.354 | -22.757 | -22.35 | -22.37 | -22.074 | 7.86 | 7.8299 | -20.6 | -20.2 | 0.8102 | -0.32 | 31.687 | 11.56 | 11.805 | -14 | -19.2 | 7.8 | 7.3 | -17.889 | -17.797 | -82.909 | 22.216 | -311.28 | -41.824 | 233.53 | 113.96 | 51.55 | 132.32 | 53.515 | 47.745 | 32.217 | 30.493 | -22.148 | 228.92 | -174.54 | 66.992 | -54.854 | -1.405 | 8.8797 | -3.7599 | -0.747 | -0.754 | 2.64 | -2.0799 | -1.0462 | -2.2262 | 12.922 | -15.877 | 13.199 | 0.928 | 0.367 | 0 | 0 | 4.5353 | 3.3903 | 4.0213 |  | 10.199 | -0.4581 | 0.87 | 0.37 | 2.7777 | -17.51 | -23.579 | 4.8377 | 12.377 | -17.244 | 5.0963 | -10.8 | -0.6 | 0 | -87.025
14/03/2025 | 17:00 | 0 | 6.0027 | -12.839 | 5.2552 | 9.1942 | 0 | 17.454 |  | 24.915 | 10.97 | 14.18 | -22.2 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -15.399 | 3.8757 | 0.8391 | 6.5721 | 6.4135 | 11.417 | 0 | 1.8727 | 2.4896 |  | -0.3977 | 0.437 | 0.462 | 11.168 | 2.22 | -11 | -0.359 | 0.185 | -1.1699 | -1.21 | -10 | -12.819 | -12.85 | 8.5068 | 4.9036 | 25.077 | 28.358 | -16.955 | 3.081 | 0 | 12.854 | 15.964 | -25.988 | -21.031 | 5.5359 | 27.671 |  | 2.7518 | -4.7999 | -4.7999 | -21.488 | 0 | -4.028 | 1.3141 | 5.7375 | 7.4889 | 4.2364 | 2.9055 | -130.58 | 70.741 | 70.009 | -51.508 | -106.78 | -9.1669 |  |  | 36.445 |  | 10.539 | -4.5799 | 19.59 |  | -16.338 | 24.678 | 21.454 | -1.6366 | -23.017 | -23.271 | 4.5003 | 12.649 | 2.88 | 6.412 | 82.199 | -22.5 | -4.94 | 43.275 | 43.08 | 42.295 | 59.385 | 60.739 | -20.645 | -58.6 | -15.363 | 3.6713 | 35.27 | 28.85 | 20.942 | 20.706 | -18.43 | 25.512 | -13.312 | -13.195 | 24.848 |  | -9.8741 | -17.6 | -17.7 | -3.3496 | 13.844 | 60.882 | 25.796 | 14.75 | -7.9 | 15.714 | -25.456 | -2.85 | -2.9 | 27.07 | 32.28 | -25.418 | -12.827 | -36.644 | -35.963 | 47.824 | 21.45 | 12.526 | 12.272 | -17.796 | -29.977 | -14.801 | -22.784 | -50.416 | 0 | -7.6056 | -7.2295 | 18.043 | -0.5234 | -0.9523 | -15.364 | -28.287 | -28.126 | 13.248 | 12.34 | -11.559 | 0 | 4.9866 | -0.057 | -12.076 | -12.404 | 8.5539 | 11.116 | -21.384 | 6.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.3728 | 26.123 | 26.061 | 25.648 | 24.131 | 34.755 | 7.887 | 0.01 | -1.7152 | 0.3509 | 1.98 | 2.29 | 0 | 1.7187 | 8.8629 |  | 1.8055 | 19.59 | -40.526 | -33.562 | -2.9099 | 24.841 | -0.1 | 27.504 |  | -10.838 | 2.4295 | 0.0825 |  | -12.764 | -22.895 | 7.3846 | -39.074 | -24.676 | -12.572 | 177.28 | -2.0713 | -6.9632 | -10.729 | 0 | 10.658 | 10.839 | -1 | 25.893 | 28.525 | -6.71 | 3.21 | -26.705 | 69.711 | 29.721 | 10.391 | 10.593 |  | -7.1222 | -10.429 | -12.441 | 41.346 | 38.018 | -24.086 | -23.465 | -19.09 | -19.098 | 9.1 | 8.97 | -24.799 | -24.5 | 0.8267 | -2 | 41.804 | 11.035 | 11.425 | -14.8 | -27.2 | 9.8 | 9.3 | -17.889 | -17.797 | -77.88 | 11.916 | -308.45 | -38.536 | 251.29 | 126.58 | 40.88 | 126.93 | 63.13 | 58.567 | 35.138 | 33.153 | -17.414 | 244.11 | -178.73 | 76.801 | -63.569 | -1.4978 | 8.8797 | -5.92 | -0.739 | -0.745 | 4.32 | -3.0399 | -1.5629 | -1.4053 | 17.872 | -21.297 | 13 | -0.804 | -0.366 | 0 | 0 | 3.5934 | 3.4317 | 3.7041 |  | 17.1 | -0.461 | 0.75 | 0.37 | 0 | -17.396 | -21.79 | 2.4104 | 11.91 | -17.85 | 4.6331 | -19.299 | 5.5 | 0 | -89.45
14/03/2025 | 17:30 | 0 | 4.9149 | -10.732 | 4.7888 | 13.166 | 0 | 25.353 |  | 23.074 | 9.9536 | 13.231 | -22.2 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 3.3851 | 11.496 | 6.2352 | 6.1777 | 10.94 | 0 | 1.8344 | 2.4679 |  | -0.579 | 0.182 | 0.201 | 11.954 | 0 | -11 | -0.393 | 0.2 | -2.3699 | -2.2599 | -10 | -14.859 | -14.88 | 8.264 | 4.209 | 27.455 | 31.963 | -16.46 | 2.5452 | 0 | -1.3368 | -1.1697 | -23.576 | -20.897 | 4.3523 | 22.061 |  | 4.7359 | -4.8999 | -4.7999 | -25.691 | 0 | -4.2019 | 1.3141 | 5.1208 | 7.1771 | 3.5038 | 2.4601 | -160.97 | 72.542 | 72.634 | -42.604 | -131.46 | -9.1669 |  |  | 34.439 |  | 10.14 | -6.2899 | 17.45 |  | -10.176 | 19.334 | 16.985 | 0.3968 | -16.208 | -16.346 | 5.1125 | 14.937 | 2.88 | 6.412 | 82.8 | -26.7 | -4.17 | 45.259 | 44.882 | 44.132 | 63.253 | 63.593 | -21.957 | -60.751 | -14.726 | 3.1192 | 35.009 | 27.42 | 19.067 | 18.85 | -17.549 | 25.512 | -15.409 | -15.69 | 25.473 |  | -9.4309 | -15.1 | -15.3 | -4.1552 | 12.722 | 58.043 | 24.312 | 13.78 | -7.03 | 14.782 | -26.191 | -3.01 | -3.0499 | 24.74 | 30.22 | -26.127 | -13.172 | -31.607 | -30.154 | 44.235 | 19.851 | 11.215 | 11.268 | -13.189 | -24.903 | -14.256 | -33.057 | -22.593 | 0 | -7.3295 | -6.8599 | 10.898 | -4.5896 | -5.0825 | -1.028 | -22.037 | -21.783 | 6.513 | 0 | -10.659 | 0 | 4.2959 | -5.682 | -12.261 | -12.604 | 8.0666 | 6.2629 | -22.64 | 6.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.8373 | 23.946 | 19.251 | 18.983 | 21.986 | 30.833 | 8.6292 | -1.0499 | -2.3158 | 0.3152 | 1.48 | 1.61 | 0 | 1.6169 | 8.7269 |  | 1.8632 | 20.209 | -36.62 | -29.306 | -2.7399 | 26.35 | -0.1 | 27.487 |  | -10.828 | 2.4772 | 0.0825 |  | -13.002 | -19.533 | 9.5666 | -38.822 | -23.533 | -13.458 | 172.04 | -2.2917 | -6.5679 | -11.657 | 0 | 10.138 | 10.222 | -0.8848 | 18.706 | 21.447 | 10.899 | -16.081 | -18.976 | 64.742 | 18.575 | 28.423 | 29.231 |  | -12.5 | 0 | 0 | 61.255 | 60.038 | -21.894 | -20.504 | -15.489 | -15.195 | 4.98 | 4.9699 | -23.399 | -22.299 | 0.8102 | -6.96 | 44.054 | 8.2754 | 8.1563 | -15.699 | -27.2 | 9 | 8.5 | -17.594 | -17.606 | -60.254 | 5.7606 | -305.69 | -38.895 | 263.79 | 143.55 | 19.052 | 110.42 | 71.995 | 78.682 | 37.818 | 38.708 | 0.6695 | 265.51 | -183.27 | 97.374 | -80.487 | -2.3669 | 8.8797 | -5.44 | -0.716 | -0.729 | 3.5199 | -1.36 | -2.6545 | -3.2211 | 19.572 | -21.709 | 13 | 1.593 | 0.649 | 0 | 0 | 3.4461 | 4.0513 | 2.8674 |  | 17.399 | -0.4532 | 0.66 | 0.37 | -6.9839 | -13.564 | -17.173 | -6.3067 | 9.3324 | -11.992 | 2.0844 | -18.6 | 5.5999 | 0 | -97.105
14/03/2025 | 18:00 | 0 | 7.9424 | -16.43 | 4.7646 | 12.404 | 0 | 23.816 |  | 19.667 | 8.2997 | 7.8152 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.6663 | 9.0997 | 4.1225 | 3.8237 | 7.1407 | 0 | -0.8866 | 1.3949 |  | -0.6126 | 0.135 | 0.152 | 11.727 | 0 | -8.8 | -0.647 | 0.194 | -3.0999 | -3.0799 | -10 | -13.529 | -13.619 | 5.7431 | 4.2126 | 24.24 | 25.581 | -22.278 | -6.296 | 0 | -0.6432 | -1.1558 | -26.791 | -24.514 | 2.7741 | 14.15 |  | 5.0579 | -4.8999 | -4.8999 | -18.029 | 0 | -3.4187 | 1.3141 | 2.1642 | 5.2867 | 0 | 1.8926 | -106.6 | 63.203 | 62.776 | -38.672 | -116.08 | -9.1669 |  |  | 26.974 |  | 10.47 | -9.72 | 9.68 |  | -8.569 | 20.425 | 18.098 | 1.3607 | -14.203 | -14.189 | 2.0105 | 15.659 | 2.88 | 6.412 | 79.3 | -27.799 | -3.63 | 42.175 | 41.391 | 40.176 | 58.253 | 58.557 | -21.863 | -52.952 | -14.96 | 3.3359 | 33.83 | 27.26 | 17.973 | 17.971 | -16.969 | 25.512 | -16.276 | -16.55 | 24.018 |  | -9.0422 | -13.199 | -13 | -4.7094 | 11.787 | 57.413 | 23.013 | 12.69 | -6.81 | 13.27 | -24.153 | -3.04 | -3.0899 | 23.19 | 28.15 | -24.709 | -12.554 | -30.011 | -29.181 | 38.787 | 16.851 | 8.1691 | 9.1131 | -18.481 | -29.375 | -13.475 | -37.139 | -29.206 | 0 | -5.8035 | -5.3145 | 10.947 | -0.4336 | -0.5327 | -16.9 | -19.421 | -18.958 | 9.0721 | 12.479 | -10.579 | 0.1 | 4.0461 | 3.883 | -11.964 | -12.127 | 7.9979 | 9.8748 | -17.407 | 6.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0.8373 | 21.266 | 17.47 | 17.998 | 23.071 | 32.543 | 11.705 | -0.21 | -1.4168 | 0.3509 | 1.11 | 0.99 | -11.268 | 1.1632 | 8.1799 |  | 1.9218 | 18.12 | -38.394 | -30.612 | -3.0599 | 24.531 | -0.1 | 26.962 |  | -10.128 | 2.4786 | 0.0825 |  | -12.84 | -14.898 | 9.3316 | -38.318 | -19.795 | -13.388 | 168.51 | -2.5724 | -7.5152 | -11.162 | 0 | 9.985 | 10.151 | -1 | 16.285 | 18.581 | 8.38 | -12.008 | -13.207 | 59.591 | 13.481 | 26.131 | 26.934 |  | -10.969 | -10.223 | 0 | 61.255 | 60.038 | -21.889 | -20.927 | -16.26 | -15.942 | 4.05 | 4.13 | -25.5 | -26 | 0.8102 | -6.96 | 39.13 | 2.7123 | 2.5866 | -17.399 | -28.2 | 9.8 | 9.3 | -17.824 | -17.558 | -59.063 | 1.2322 | -305.53 | -36.217 | 257.47 | 132.64 | 28.713 | 113.59 | 67.684 | 68.62 | 34.115 | 34.774 | -7.6719 | 255.52 | -179.74 | 90.991 | -76.342 | -1.781 | 8.8797 | -5.5999 | -0.839 | -0.848 | 2.64 | 0.08 | -2.6574 | -5.7114 | 15.031 | -14.851 | 13.899 | 1.4639 | 2.618 | 0 | 0 | 4.0109 | 3.7464 | 3.6303 |  | 13.5 | 1.674 | 0.55 | 0.37 | -5.4865 | -13.706 | -18.053 | -4.0617 | 8.8821 | -12.776 | 2.6816 | -15.1 | -0.7 | 0 | -92.173
14/03/2025 | 18:30 | 0 | 8.604 | -17.693 | 4.6027 | 12.76 | 0 | 24.618 |  | 20.496 | 8.5527 | 8.1933 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 3.7527 | 10.569 | 4.773 | 4.7502 | 8.2116 | 0 | 0.4069 | 1.2508 |  | -1.2782 | 0.08 | 0.099 | 11.548 | 0 | -8.8 | -0.81 | 0.202 | -3.0399 | -3.0199 | -10 | -13.6 | -13.659 | 6.1174 | 4.0472 | 25.415 | 26.46 | -20.282 | -1.8754 | -31.793 | -0.3716 | -0.2061 | -23.576 | -20.763 | 3.1687 | 16.549 |  | 5.3539 | -4.8999 | -4.8999 | -19.207 | 0 | -3.4731 | 1.3141 | 1.2226 | 4.3298 | 0 | 1.3983 | -100.71 | 56.154 | 55.696 | -23.159 | -110.55 | -9.1669 |  |  | 23.801 |  | 9.85 | -11.21 | 7.96 |  | -4.5503 | 21.313 | 19.194 | -4.5583 | -23.814 | -23.681 | 2.0787 | 17.471 | 2.88 | 6.412 | 81.3 | -31.7 | -3.68 | 36.886 | 36.172 | 35.559 | 56.096 | 57.209 | -19.619 | -48.403 | -17.354 | 3.5391 | 36.299 | 26.409 | 18.598 | 18.557 | -17.319 | 25.512 | -18.43 | -18.535 | 31.969 |  | -9.3299 | -11.5 | -11.199 | -4.8828 | 12.161 | 61.513 | 23.384 | 12.91 | -8.3299 | 13.108 | -33.026 | -3.09 | -3.23 | 26.11 | 29.82 | -34.09 | -16.709 | -31.852 | -30.718 | 36.82 | 15.341 | 6.3504 | 6.7559 | -15.755 | -27.88 | -14.009 | -55.959 | -24.883 | 0 | -5.873 | -5.4109 | 10.653 | -1.3412 | -1.8494 | -19.46 | -19.544 | -19.248 | 9.7926 | 12.479 | -9.0999 | 0 | 4.3891 | 1.5257 | -11.616 | -11.857 | 7.1569 | 10.018 | -18.861 | 6.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6887 | -5.8609 | 26.793 | 18.538 | 18.42 | 23.073 | 32.645 | 6.139 | -2.9499 | -2.1217 | 0.4305 | 2.43 | 3.36 | 0 | 1.1543 | 7.9829 |  | 1.7428 | 18.69 | -39.832 | -32.309 | -3.0199 | 24.977 | -0.1 | 29.183 |  | -11.795 | 2.9569 | 0.0825 |  | -13.239 | -14.589 | 6.2127 | -35.881 | -21.72 | -13.764 | 176.25 | -1.4376 | -7.3748 | -11.125 | 0 | 11.003 | 11.163 | -0.8285 | 17.886 | 18.752 | 8.38 | -12.052 | -14.207 | 61.938 | 13.266 | 27.926 | 27.973 |  | -12.277 | 0 | -11.317 | 61.255 | 60.038 | -22.372 | -21.455 | -17.605 | -17.658 | 4.4 | 4.3299 | -24.6 | -24.7 | 0.7736 | -4 | 39.31 | 2.9244 | 2.797 | -16.5 | -25.2 | 10.699 | 10.199 | -17.683 | -17.558 | -56.048 | 4.2758 | -305.06 | -36.284 | 219.51 | 132.97 | 29.837 | 113.63 | 66.851 | 73.024 | 36.811 | 37.377 | -4.4868 | 254.3 | -180.39 | 91.696 | -75.907 | -1.8274 | 8.8797 | -5.36 | -0.714 | -0.728 | 2.3199 | 0.72 | -3.0296 | -6.4744 | 13.157 | -12.098 | 13.5 | 2.361 | 1.2569 | 0 | 0 | 3.7436 | 3.3938 | 3.035 |  | 10.899 | 6.2935 | 0.48 | 0.37 | -6.0647 | -13.024 | -18.545 | -5.4464 | 8.351 | -13.057 | 3.4921 | -12.399 | -3.7999 | 0 | -94.927
14/03/2025 | 19:00 | 0 | 3.6497 | -7.3049 | 5.3561 | 9.4707 | 0 | 18.233 |  | 22.966 | 9.9026 | 9.5609 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.0811 | 1.5881 | 5.8542 | 5.6481 | 10.157 | 0 | 0.4697 | 1.1499 |  | -1.0911 | 0.346 | 0.368 | 11.6 | 2.22 | 0 | -0.494 | 0.204 | -1.6799 | -1.61 | -10 | -12.609 | -12.64 | 5.8965 | 4.2258 | 22.288 | 23.399 | -18.41 | -0.5358 | -31.015 | -1.5992 | -1.5759 | -23.308 | -20.361 | 2.7741 | 13.048 | 45.368 | 1.8172 | -1.4999 | -1.4999 | -15.796 | 0 | -3.3918 | 1.3141 | 1.84 | 4.267 | 2.1317 | 1.5251 | -74.587 | 58.381 | 58.565 | -32.115 | -97.452 | -9.1669 |  |  | 28.581 | 15.149 | 10.97 | -9.1599 | 10.35 | -5.7559 | -5.622 | 23.423 | 21.358 | -1.5519 | -26.305 | -26.499 | 2.1423 | 13.707 | 2.88 | 6.412 | 78.8 | -26.1 | -3.5 | 36.761 | 36.061 | 35.375 | 53.283 | 53.73 | -21.176 | -48.626 | -16.466 | 2.9466 | 35.38 | 26.77 | 16.723 | 16.702 | -16.34 | 25.512 | -15.246 | -15.444 | 29.868 | 0.0147 | -8.5515 | -11.3 | -12.199 | -5.1049 | 9.7302 | 58.043 | 20.23 | 10.71 | -7.18 | 10.111 | -30.056 | -1.99 | -2.0199 | 25.04 | 25.98 | -29.745 | -14.972 | -33.051 | -31.472 | 31.803 | 13.357 | 4.1176 | 4.1079 | -15.755 | -29.099 | -14.325 | -42.621 | -35.93 | 0 | -6.0987 | -5.7341 | 11.505 | -3.5014 | -3.7815 | -18.947 | -19.341 | -18.966 | 10.85 | 12.489 | -10.46 | 0.1 | 4.2557 | -2.3006 | -11.287 | -11.346 | 6.4883 | 10.412 | -19.234 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1864 | -3.8514 | 23.611 | 18.517 | 18.371 | 21.386 | 30.735 | 7.1351 | -3.2199 | -3.2149 | 0.4122 | 2 | 2.92 | 0 | 0 | 7.5689 | 0.75 | 1.6255 | 17.299 | -40.118 | -32.357 | -3.2199 | 24.174 | -0.1 | 29.593 | 11.302 | -12.017 | 3.1868 | 0.0825 |  | -13.239 | -7.215 | 6.6659 | -34.369 | -25.004 | -12.731 | 184.17 | -1.0032 | -6.5709 | -11.195 | 0 | 11.164 | 11.345 | -1 | 13.615 | 15.489 | 6.71 | -11.452 | -8.523 | 55.752 | 6.2966 | 26.635 | 26.841 | -10.263 | -11.491 | 0 | 0 | 55.426 | 60.038 | -25.443 | -24.685 | -16.083 | -15.872 | 4.5199 | 4.4499 | -24 | -24.5 | 0.7919 | -4.88 | 39.308 | 1.125 | 0.9142 | -16.899 | -23 | 12.8 | 12.199 | -17.91 | -17.822 | -54.643 | 17.217 | -307.98 | -35.74 | 176.36 | 128.88 | 37.063 | 121.86 | 65.066 | 62.625 | 34.746 | 34.387 | -14.61 | 247.73 | -180.04 | 80.169 | -67.811 | -0.9607 | 8.8797 | -4.6399 | -0.744 | -0.751 | 1.0399 | 2.0799 | -3.3542 | -7.8507 | 12.394 | -9.578 | 13.399 | 2.0759 | 3.092 | 0 | 0 | 3.7258 | 3.6411 | 3.5746 |  | 7.3 | 10.066 | 0.42 | 0.37 | -4.9595 | -14.457 | -18.257 | -3.4186 | 9.9149 | -13.032 | 1.7255 | -9 | -7.5999 | 0 | -93.09
14/03/2025 | 19:30 | 0 | 3.7116 | -7.8001 | 5.3544 | 9.3647 | 0 |  |  | 22.966 | 9.7567 | 9.4297 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 3.8037 | 1.8697 |  | 5.5705 |  | 0 | 0.2995 | 1.1416 |  | -1.1744 | 0.319 | 0.333 | 11.954 | 2.22 | 0 | -0.268 | 0.208 | -1.69 | -1.6799 | -10 |  | -12.52 | 6.0474 | 4.2182 | 21.901 | 23.095 | -18.805 | -2.0093 | -31.015 | -2.1119 | -1.9045 | -23.442 | -20.763 |  | 12.931 | 46.889 | -1.9084 | -1.5999 | -1.5999 | -15.513 | 0 | -3.5499 | 1.3141 | 2.9917 | 4.3555 | 1.7659 | 1.3425 | -73.824 | 53.498 | 53.529 | -21.359 | -101.03 | -9.1669 |  |  | 28.641 | 15.149 | 10.63 |  | 9.97 | -4.5503 | -4.4163 | 23.011 | 20.982 | -1.6423 | -25.06 | -25.074 | 2.9678 | 11.777 | 2.88 | 6.412 | 73.599 | -21 | -3.3499 |  | 35.75 | 34.484 | 54.246 | 54.344 | -20.291 | -47.69 | -18.319 | 3.4754 | 32.349 | 25.76 | 16.879 | 16.799 | -16.42 | 25.512 | -13.236 | -13.016 | 34.481 | 0.0146 |  | -9.1999 | -7.9 | -4.9462 | 8.7952 | 58.674 | 18.746 | 9.66 | -7.15 | 10.26 | -34.296 |  | -2.1099 | 22.06 |  | -33.109 | -16.272 | -31.887 | -30.918 | 30.3 | 11.488 | 1.5352 | 1.6777 | -16.04 | -28.523 | -14.122 | -52.519 | -19.42 | 0 | -6.2342 | -5.7483 | 11.985 | -5.2624 | -5.439 | -21.508 | -18.155 | -17.729 | 12.13 | 12.489 | -9.4499 | 0.1 | 4.0689 | -4.4775 | -11.624 | -11.676 | 7.4301 | 11.583 | -19.779 | 6.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5213 | -5.1911 | 23.611 | 17.687 |  |  | 30.767 | 6.7542 | -3.4199 | -2.7223 | 0.404 | 2.24 | 3.24 | 0 | 0 | 7.4949 | 0.806 | 1.5667 | 18.079 | -40.598 | -33.498 | -3.2199 |  | -0.1 | 29.89 |  | -12.108 | 3.1835 | 0.0825 |  | -12.456 | -7.792 | 5.9624 | -34.789 | -24.679 | -13.155 | 184.44 | -1.1212 | -7.1037 | -10.848 | 0 | 10.966 | 11.282 | -0.8345 | 15.856 | 16.381 | -3.3499 | 0 | -5.6924 | 53.512 | 4.7248 | 27.348 | 27.009 | -11.39 |  |  | -10.976 | 55.426 | 57.227 |  |  | -14.821 | -14.792 | -0.07 | -0.07 | -21.2 | -21.299 | 0.6693 | -4.8 | 48.269 | 2.9072 | 2.79 |  | -23.899 | 9.8 | 9.3 | -17.91 | -17.822 | -45.624 | 9.9472 | -303.35 | -25.405 | 147.1 | 117.49 | 46.959 | 147.16 | 44.802 |  |  | 38.579 | -42.637 | 246.63 | -156.11 | 101.37 | -89.221 | -1.217 | 8.8797 | -4 | -0.767 | -0.771 | 0.56 | 2.4 | -2.9725 | -8.5831 | 12.336 | -9.3156 | 14.399 | 2.9119 | 3.9319 | 0 | 0 | 4.2751 | 4.0394 | 3.1009 |  | 8.6999 | 11.225 | 0.46 | 0.37 | -6.6462 | -13.969 | -18.319 | -4.9116 | 9.5726 | -12.162 | 1.7125 | -9.6999 | -7 | 0 | -92.927
14/03/2025 | 20:00 | 0 | 3.4306 | -7.3929 | 5.3251 |  |  |  |  | 22.091 | 9.3207 | 9.0217 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -17.6 | 4.3219 | 5.6956 |  | 5.4289 |  | 0 | 0.8944 | 1.1455 |  | -1.1355 | 0.291 | 0.304 | 11.907 | 0 | 0 | -0.262 | 0.203 | -2.14 | -2.1099 | -10 |  | -12.319 | 6.5847 | 3.9653 | 22.717 | 23.437 | -18.921 | -2.8131 | -31.015 | -1.3084 | -1.0164 | -23.04 | -20.361 |  | 13.74 | 44.564 | -2.4582 | -1.5999 | -1.5999 | -15.164 | 0 | -3.6199 | 1.3141 | 3.1614 | 4.0728 | 1.9061 | 1.4418 | -74.282 | 51.911 | 51.759 | -14.827 | -104.77 | -9.1669 |  |  | 27.613 | 14.579 | 10.649 |  | 8.3 | -4.5503 | -4.1484 | 22.396 | 20.982 | -1.4428 | -24.157 | -24.375 | 2.6796 | 12.318 | 2.88 | 6.412 | 75.099 | -22.7 | -3.49 |  | 34.803 | 34.146 | 54.781 | 54.78 | -22.019 | -45.419 | -19.161 | 3.6041 | 32.11 | 25.5 | 15.942 | 16.018 | -15.929 |  | -13.494 | -13.777 | 35.4 | 0.0147 |  | -7.6999 | -8.1999 | -5.0524 | 8.0471 | 58.674 | 17.818 | 8.93 | -7.17 | 10.125 | -34.579 |  | -2.16 | 24.83 |  | -34.145 | -17.118 | -32.206 | -30.645 | 29.873 | 10.576 | 0.4068 | 1.4338 | -17.174 | -29.396 | -14.573 | -58.655 | -10.638 | 0 | -6.1006 | -5.6684 | 13.7 | -5.5039 | -6.0419 | -23.556 | -18.092 | -17.636 | 12.417 | 12.489 | -8.3599 | 0 | 3.9607 | -4.4695 | -12.274 | -12.49 | 7.583 | 11.868 | -21.091 | 6.7886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0284 | -6.1958 | 26.123 | 16.809 |  |  | 32.644 | 5.0794 | -3.5199 | -1.8269 | 0.4131 | 1.96 | 5.43 | 0 | 1.2235 | 7.2369 | 1.1979 | 1.8476 | 18.87 | -40.38 | -33.263 | -2.7299 |  |  | 30.683 |  | -12.4 | 3.1445 | 0.0825 |  |  | -7.535 | 8.3215 |  | -24.05 | -13.458 | 183.45 | -2.3064 | -7.4164 | -8.2448 | 0 | 10.79 | 11.013 | -0.835 | 15.129 | 18.398 | -1.6799 | 0 | -7.3066 | 56.363 | 9.9894 | 26.132 | 26.772 | -10.189 |  |  | -11.251 | 55.426 | 57.227 |  |  | -14.843 | -15.243 | -3.0399 | -3.0699 | -22.399 | -22.5 | 0.6345 | -3.3599 | 45.739 | 10.421 | 10.193 |  | -24.2 | 5.0999 | 4.3 | -17.582 | -17.392 | -47.033 | 7.8996 | -297.9 | -19.545 | 121.18 | 109.58 | 50.873 | 156.1 | 36.198 |  |  | 38.763 | -50.218 | 241.92 | -146.62 | 110.1 | -95.67 | -0.5847 | 8.8797 | -3.0399 | -0.756 | -0.762 | -0.16 | 2.5599 | -2.6148 | -8.4672 | 12.51 | -8.9921 | 13.8 | 2.9509 | 3.1199 | 0 |  | 4.2907 | 3.4862 | 2.6748 |  | 9.5 | 10.242 | 0.39 | 0.37 | -6.4621 | -14.448 | -17.485 | -4.504 | 9.875 | -12.04 | 0 | -10.899 | -5.8 | 0 | -93.524
14/03/2025 | 20:30 | 0 | 3.4649 | -7.1437 | 5.2566 |  |  |  |  | 21.297 | 9.0157 | 8.6837 | -19.979 | -24.2 | 2.2 | 2.4839 | -17.6 | 4.2104 | 5.3148 |  | 5.0454 |  | 0 | 0.9728 | 1.1095 |  | -1.1095 | 0.312 | 0.33 | 11.517 | 0 | 0 | -0.43 | 0.205 | -1.9199 | -1.9299 | -10 |  | -13.17 | 6.38 | 4.0181 | 22.757 | 24.384 | -20.003 | -2.8131 | -31.015 | -0.7531 | -0.5204 | -23.576 | -20.897 |  | 14.76 | 47.066 | -1.3844 | -1.5999 | -1.5999 | -15.888 | 0 | -3.4617 | 1.3141 | 2.9702 | 4.2935 | 1.7553 | 1.24 | -79.164 | 53.743 | 53.59 | -21.391 | -109.59 | -9.1669 |  |  | 26.575 | 14.449 | 10.43 |  | 7.9099 | -4.9522 | -4.6843 | 24.537 | 22.361 | -0.4614 | -21.271 | -21.318 | 2.6904 | 12.894 | 2.88 | 6.412 | 76.4 | -24.7 | -3.2899 |  | 36.8 | 36.231 | 56.437 | 57.006 | -22.529 | -48.695 | -17.861 | 3.5403 | 30.77 | 25.62 | 15.004 | 15.139 | -15.439 |  | -14.492 | -14.426 | 36.224 | 0.0147 |  | -6.9 | -6.9 | -5.3295 | 7.4861 | 57.886 | 16.705 | 8.17 | -6.81 | 9.531 | -35.907 |  | -2.3699 | 21.36 |  | -34.163 | -17.072 | -32.49 | -31.19 | 29.282 | 9.2385 | 0.022 | 0.2365 | -17.201 | -29.433 | -14.44 | -55.709 | -5.6909 | 0 | -5.5658 | -5.2146 | 14.249 | -5.0197 | -4.6944 | -25.092 | -18.524 | -18.107 | 13.129 | 12.489 | -6.7899 | 0.1 | 3.8533 | -3.5426 | -12.486 | -12.698 | 7.4719 | 12.094 | -22.308 | 6.7092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1911 | -5.6935 | 25.955 | 16.819 |  |  | 32.754 | 5.0794 | -3.4299 | -2.9164 | 0.404 | 2.03 | 4.27 | 0 | 1.1478 | 7.3739 | 1.156 | 1.7778 | 19.129 | -40.416 | -33.535 | -2.6999 |  |  | 31.127 |  | -11.897 | 3.0524 | 0.0825 |  |  | -7.911 | 8.0575 |  | -24.496 | -13.493 | 184.47 | -2.299 | -8.3075 | -8.699 | 0 | 10.446 | 10.728 | -1 | 18.17 | 21.451 | -1.2599 | -3.2557 | -9.9095 | 60.718 | 8.3662 | 28.602 | 28.192 | -11.526 |  |  | 0 | 55.426 | 57.227 |  |  | -14.569 | -14.67 | -1.83 | -1.84 | -26.2 | -26.2 | 0.8267 | -3.2 | 47.06 | 13.094 | 12.98 |  | -31 | 5.5999 | 4.5999 | -17.582 | -17.604 | -47.253 | 6.4634 | -299.09 | -19.067 | 121.07 | 113.41 | 46.389 | 151.6 | 37.473 |  |  | 40.99 | -46.218 | 248.12 | -147.51 | 115.13 | -99.165 | -1.1242 | 8.8797 | -4.88 | -0.804 | -0.809 | 1.44 | 0.8 | -2.4493 | -6.7368 | 14.268 | -13.066 | 14.3 | 1.694 | 2.167 | 0 |  | 4.4217 | 3.8106 | 3.8131 |  | 16.7 | 7.2007 | 0.29 | 0.37 | -7.8485 | -13.62 | -16.968 | -6.2955 | 9.1378 | -11.039 | 0 | -17.399 | 0.6 | 0 | -95.077
14/03/2025 | 21:00 | 0 | 3.0898 | -6.6383 | 4.9572 |  |  |  |  | 20.64 | 8.6367 | 8.399 | -17.76 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.0913 | 5.2664 |  | 4.5933 |  | 0 | 0.9347 | 1.1091 |  | -1.2842 | 0.219 | 0.237 | 11.759 | -2.22 | 0 | -0.414 | 0.212 | -2.45 | -2.42 | -10 |  | -13.72 | 6.8178 | 3.8098 | 25.54 | 26.664 | -21.519 | -2.6791 | -31.481 | -0.7565 | -0.8408 | -23.576 | -20.629 |  | 16.092 | 45.472 | -0.3304 | -1.6999 | -1.5999 | -17.286 | 0 | -3.5149 | 1.3141 | 2.9972 | 4.0119 | 1.5782 | 1.1887 | -88.991 | 54.506 | 54.353 | -15.843 | -117.75 | -9.1669 |  |  | 26.575 | 14.449 | 10.369 |  | 7.6399 | -4.8182 | -4.4163 | 24.235 | 22.331 | -0.5267 | -19.524 | -19.743 | 3.102 | 13.457 | 2.88 | 6.412 | 76.5 | -25.399 | -3.2899 |  | 36.96 | 36.117 | 59.261 | 59.074 | -21.511 | -51.366 | -17.684 | 3.548 | 31.54 | 23.879 | 15.004 | 14.944 | -15.529 |  | -15.06 | -15.054 | 35.942 | 0.0147 |  | -4.9 | -5.3 | -5.4077 | 6.7381 | 57.255 | 15.777 | 7.51 | -6.71 | 10.152 | -35.477 |  | -2.24 | 23.69 |  | -33.418 | -16.781 | -32.041 | -31 | 28.769 | 9.0895 | -1.1304 | -0.6203 | -17.201 | -28.573 | -15.001 | -61.339 | -5.7047 | 0 | -5.3547 | -5.0806 | 14.395 | -6.5291 | -6.8183 | -20.484 | -18.278 | -18.022 | 12.258 | 12.489 | -9.3599 | 0.1 | 3.7332 | -5.8798 | -12.988 | -13.172 | 7.8421 | 11.28 | -23.687 | 6.4529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0236 | -5.1911 | 24.448 | 16.594 |  |  | 32.754 | 6.2464 | -1.9699 | -3.0208 | 0.404 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.0495 | 7.4059 | 1.1169 | 1.759 | 19.989 | -41.647 | -33.565 | -2.7199 |  |  | 30.761 |  | -11.998 | 3.0029 | 0.0825 |  |  | -9.238 | 9.0829 |  | -24.4 | -14.13 | 180.13 | -2.5304 | -7.7971 | -9.0836 | 0 | 10.153 | 10.38 | -1 | 18.597 | 20.055 | -1.2599 | -3.2021 | -10.011 | 60.854 | 9.6997 | 28.084 | 28.096 | -12.083 |  |  | 0 | 63.22 | 57.227 |  |  | -13.959 | -13.657 | -1.7699 | -1.7699 | -26.299 | -26 | 0.7919 | -3.7599 | 47.505 | 13.21 | 13.095 |  | -31.2 | 5.0999 | 4.5999 | -17.542 | -17.583 | -45.009 | 5.5697 | -296.35 | -20.233 | 113.05 | 113.11 | 46.838 | 152.17 | 37.601 |  |  | 41.548 | -47.802 | 246.39 | -146.7 | 114.31 | -100.32 | -0.8899 | 8.8797 | -4.8 | -0.775 | -0.775 | 1.36 | 0.72 | -2.3588 | -6.7948 | 14.152 | -13.182 | 14.5 | 2.4979 | 2.875 | 0 |  | 3.0427 | 3.3139 | 3.9338 |  | 16.7 | 7.7376 | 0.32 | 0.37 | -7.6606 | -13.886 | -17.036 | -5.6224 | 9.3622 | -11.32 | 0 | -18 | 1 | 0 | -93.745
14/03/2025 | 21:30 | 0 | 6.6438 | -13.576 | 4.7293 |  |  |  |  | 19.763 | 8.0987 | 7.7584 | -17.76 | -24.2 | -2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.9372 | 6.8429 |  | 4.465 |  | 0 | 1.2995 | 1.4729 |  | -1.0463 | 0.087 | 0.105 | 11.809 | -2.22 | 0 | -0.258 | 0.208 | -3.0499 | -3.0099 | -10 |  | -13.739 | 6.8852 | 3.8935 | 26.363 | 28.807 | -21.608 | -2.947 | -31.481 | -0.5793 | 0.1528 | -23.442 | -20.897 |  | 17.57 | 40.965 | 1.1298 | -1.9999 | -1.9999 | -17.175 | 0 | -2.4062 | 1.3141 | 1.6276 | 3.9022 | 1.4816 | 1.1128 | -95.583 | 52.705 | 52.552 | -7.1182 | -124.33 | -9.1669 |  |  | 25.517 | 14.21 | 10.72 |  | 6.0999 | -2.9428 | -2.8089 | 22.619 | 20.713 | -1.6252 | -19.47 | -19.582 | 1.6213 | 12.702 | 2.88 | 6.412 | 70.099 | -22.5 | -3.2599 |  | 35.287 | 34.254 | 60.215 | 60.506 | -20.932 | -52.145 | -19.383 | 3.1672 | 30.889 | 24.36 | 14.536 | 14.553 | -15.199 |  | -13.913 | -13.654 | 33.263 | 0.0149 |  | -2.5 | -3 | -6.0302 | 5.803 | 57.255 | 14.478 | 6.66 | -6.62 | 11.907 | -33.026 |  | -2.2 | 22.85 |  | -31.836 | -15.918 | -29.199 | -28.381 | 25.955 | 5.691 | -2.4152 | -3.1352 | -17.134 | -28.47 | -15.05 | -70.684 | -3.3738 | 0 | -5.3659 | -5.0008 | 13.529 | -4.6478 | -5.0106 | -24.068 | -16.889 | -16.552 | 11.256 | 12.609 | -6.6999 | 0 | 3.1192 | -0.7949 | -12.908 | -13.023 | 8.3159 | 11.112 | -23.74 | 6.6665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.368 | -7.368 | 28.969 | 14.071 |  |  | 34.746 | 6.2415 | -1.3199 | -2.422 | 0.3774 | 2.04 | 2.76 | 0 | 1.0792 | 7.3579 | 3.1159 | 1.1684 | 21.049 | -43.039 | -34.748 | -2.5999 |  |  | 30.257 |  | -12.079 | 2.8812 | 0.0825 |  |  | -8.643 | 11.353 |  | -21.771 | -14.48 | 175.51 | -2.9872 | -7.3981 | -9.0764 | 0 | 9.67 | 9.882 | -1 | 18.459 | 19.004 | -2.0999 | 0 | -9.2483 | 58.91 | 8.3261 | 27.002 | 26.675 | -10.797 |  |  | 0 | 63.22 | 61.617 |  |  | -13.996 | -14.165 | -1.2599 | -1.1599 | -27.399 | -27.2 | 0.8102 | -3.3599 | 46.252 | 9.8008 | 9.5609 |  | -32 | 5.8 | 5.0999 | -17.542 | -17.583 | -47.052 | 1.4324 | -298.61 | -15.686 | 123.57 | 110.75 | 51.305 | 157.68 | 36.679 |  |  | 40.207 | -50.419 | 243.24 | -147.37 | 111.82 | -97.708 | -0.3748 | 8.8797 | -4.8 | -0.793 | -0.798 | 1.6 | 0.64 | -2.3204 | -6.4744 | 14.592 | -13.359 | 14.199 | 2.8299 | 2.9419 | 0 |  | 4.0382 | 3.3063 | 4.2609 |  | 17.2 | 7.7936 | 0.04 | 0.37 | -6.7597 | -14.736 | -17.408 | -4.8072 | 9.4437 | -11.264 | 0 | -18.6 | 1.6 | 0 | -95.079
14/03/2025 | 22:00 | 0 | 6.2411 | -12.73 | 4.5671 |  |  |  |  | 18.234 | 7.5187 | 7.2474 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 4.044 | 4.2889 |  | 5.3169 |  | 0 | 5.41 | 2.2753 |  | -1.1755 | 0.215 | 0.179 | 11.899 | -2.22 | 0 | -0.445 | 0.212 | -2.71 | -2.96 | -10 |  | -12.989 | 6.3453 | 4.0788 | 23.601 | 24.253 | -21.229 | -2.6791 | -31.225 | 11.261 | 22.349 | -25.586 | -24.514 |  | 31.188 | 41.907 | 1.3809 | -3.3999 | -3.2999 | -17.623 | 0 | -2.58 | 1.3141 | 2.2744 | 3.7666 | 1.2998 | 1.0446 | -86.519 | 52.491 | 53.01 | -22.75 | -132.29 | -9.1669 |  |  | 26.595 | 14.369 | 9.02 |  | 9.68 | -6.6936 | -6.4257 | 24.097 | 21.58 | -2.5697 | -9.2549 | -9.5051 | 1.748 | 13.972 | 2.88 | 6.412 | 68.599 | -24.6 | -3.13 |  | 40.09 | 38.373 | 62.356 | 62.395 | -22.062 | -53.102 | -18.139 | 3.0077 | 30.629 | 22.709 | 13.598 | 13.577 | -14.739 |  | -15.136 | -14.982 | 27.074 | 0.0146 |  | 0 | 0 | -4.9475 | 4.494 | 56.624 | 12.437 | 5.1 | -6.88 | 12.541 | -27.536 |  | -2.44 | 21.11 |  | -26.672 | -12.972 | -29.558 | -28.09 | 28.268 | 7.7743 | -1.5305 | -1.1864 | -15.99 | -26.825 | -14.611 | -50.65 | -11.168 | 0 | -8.9187 | -8.4496 | 12.501 | -8.0529 | -8.2265 | -18.947 | -17.97 | -17.706 | 9.8849 | 12.46 | -9.7299 | 0 | 2.9402 | -6.6074 | -12.598 | -12.803 | 8.5779 | 10.13 | -22.078 | 6.5078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0142 | -3.0142 | 25.62 | 13.992 |  |  | 32.899 | 7.1155 | -1.6099 | -2.0924 | 0.3655 | 1.87 | 2.63 | 0 | 1.1003 | 7.5119 | 1.1849 | 1.5496 | 21.11 | -41.263 | -33.784 | -2.5399 |  |  | 30.264 |  | -11.812 | 2.732 | 0.0825 |  |  | -8.434 | 13.712 |  | -22.961 | -14.305 | 177.12 | -3.3297 | -7.8925 | -9.1693 | 0 | 8.9962 | 9.0356 | -0.8985 | 16.479 | 18.268 | -1.6799 | 0 | -8.2839 | 58.463 | 6.7517 | 27.417 | 26.909 | -11.54 |  |  | -12.906 | 63.22 | 61.617 |  |  | -12.918 | -13.459 | -1.35 | -1.3099 | -27.299 | -27.2 | 0.9329 | -3.7599 | 47.004 | 10.336 | 9.8655 |  | -32.4 | 5.5999 | 4.6999 | -17.542 | -17.583 | -45.561 | 7.97 | -299.35 | -19.742 | 106.9 | 108.9 | 51.057 | 160.72 | 35.77 |  |  | 36.518 | -48.303 | 244.64 | -146.72 | 107.72 | -94.725 | -0.3259 | 8.8797 | -4.5599 | -0.761 | -0.77 | 1.2799 | 0.64 | -2.0372 | -6.6483 | 13.566 | -12.889 | 15.1 | 3.7539 | 3.173 | 0 |  | 3.3362 | 3.195 | 2.9746 |  | 16.899 | 8.0833 | 0.03 | 0.37 | -5.9988 | -14.402 | -17.641 | -5.0083 | 9.7994 | -11.362 | 0 | -18.899 | 1.3999 | 0 | -96.369
14/03/2025 | 22:30 | 0 | 7.0222 | -14.294 | 4.2463 |  |  |  |  | 15.882 | 6.7057 | 8.0493 | -26.639 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 4.0341 | -3.7281 |  | 5.3248 |  | 0 | 5.5988 | 2.233 |  | -1.0385 | -0.125 | -0.101 | 12.247 | 4.44 | 0 | -0.228 | 0.204 | -4.4899 | -4.4499 | -10 |  | -14.18 | 6.0956 | 3.9958 | 21.044 | 21.262 | -17.663 | -7.6356 | -31.365 | 0.0308 | -0.3429 | -20.629 | -19.022 |  | 14.972 | 16.229 | 4.2765 | -4.3999 | -4.3999 | -16.286 | 0 | -2.5366 | 1.3141 | 1.0915 | 3.4353 | 0 | 1.0908 | -90.395 | 53.254 | 52.98 | -19.743 | -131.88 | -9.1669 |  |  | 25.497 | 14.329 | 8.6 |  | 10.449 | -4.4163 | -4.5503 | 22.974 | 20.941 | -3.4839 | -9.9232 | -10.09 | 0.437 | 14.233 | 2.88 | 6.412 | 65.699 | -24.799 | -3.21 |  | 38.03 | 37.52 | 63.443 | 63.895 | -22.019 | -56.021 | -17.26 | 3.0776 | 31.489 | 21.12 | 12.504 | 12.6 | -14.029 |  | -15.322 | -15.078 | 30.589 | 0.0148 |  | 0 | 0 | -5.2905 | 2.9979 | 56.309 | 10.21 | 3.67 | -6.89 | 13.23 | -29.666 |  | -8.3299 | 29.86 |  | -29.527 | -15.372 | -28.135 | -27.236 | 25.858 | 5.4777 | -2.633 | -2.9328 | -10.465 | -21.116 | -14.538 | -58.865 | -12.331 | 0 | -8.5642 | -8.0943 | 11.827 | -11.933 | -13.027 | -2.052 | -18.187 | -17.838 | 7.5799 | 11.729 | -10.869 | 0.1 | 2.5889 | -14.148 | -12.615 | -12.755 | 9.7184 | 6.4272 | -21.678 | 6.4407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5213 | -4.5213 | 28.467 | 14.268 |  |  | 35.105 | 4.5227 | -2.3199 | -2.9164 | 0.3463 | 1.78 | 3.45 | 0 | 0 | 7.5369 | 1.245 | 1.4432 | 21.649 | -41.04 | -34.083 | -2.1299 |  |  | 30.025 |  | -11.22 | 2.5416 | 0.0825 |  |  | -8.371 | 14.063 |  | -21.496 | -14.688 | 169.49 | -3.7556 | -8.8194 | -8.7828 | 0 | 9.0401 | 9.1701 | -1 | 14.974 | 16.936 | -2.5099 | 0 | -7.7553 | 54.633 | 0 | 25.993 | 25.195 | -10.287 |  |  | -10.96 | 57.213 | 61.617 |  |  | -12.643 | -12.622 | -0.61 | -0.6 | -32.4 | -32.5 | 0.8102 | -4.8 | 46.905 | 10.693 | 10.408 |  | -35 | 6.9 | 6.4 | -17.781 | -17.582 | -44.704 | 7.2224 | -301.78 | -19.623 | 86.074 | 106.59 | 54.269 | 164.26 | 33.24 |  |  | 37.819 | -56.747 | 241.91 | -145.28 | 107.04 | -93.93 | 0.0476 | 8.8797 | -6.1599 | -0.794 | -0.8 | 2.48 | -0.8 | -1.8555 | -5.5954 | 13.917 | -12.538 | 12.899 | 3.2609 | 1.477 | 0 |  | 3.7331 | 3.2988 | 4.0411 |  | 19.6 | 6.7739 | -0.04 | 0.37 | -5.9485 | -14.914 | -17.662 | -4.3427 | 10.511 | -11.604 | 0 | -21.1 | 3.2 | 0 | -97.354
14/03/2025 | 23:00 | 0 | 7.2451 | -14.809 | 4.1318 | 9.8764 | 0 | 18.852 |  | 14.851 | 6.1528 | 7.6817 | -24.42 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 4.1953 | -3.4225 | 4.7741 | 4.4257 | 7.9947 | 0 | 3.8456 | 2.3142 |  | -0.8413 | -0.24 | -0.231 | 11.795 | 2.22 | 0 | 0.01 | 0.191 | -5.1999 | -5.21 | -10 | -14.489 | -14.479 | 6.2456 | 3.7278 | 23.509 | 25.155 | -18.831 | -6.9658 | -31.703 | 0.6423 | 0.661 | -20.361 | -19.022 | 3.5632 | 17.772 | 9.6533 | 5.107 | -4.6999 | -4.7999 | -16.597 | 0 | -2.9253 | 1.3141 | -1.8165 | 2.521 | 0 | 0.6454 | -99.307 | 53.407 | 53.346 | -10.241 | -141.54 | -9.1669 |  |  | 23.441 | 14.67 | 8.2399 | -14.979 | 9.96 | -1.2014 | -0.9335 | 20.361 | 18.117 | -2.3861 | -13.251 | -13.277 | -2.1691 | 13.191 | 2.88 | 6.412 | 60 | -23 | -2.96 | 34.417 | 34.298 | 33.01 | 65.792 | 66.445 | -20.413 | -57.213 | -17.45 | 2.8256 | 30.299 | 21.11 | 11.567 | 11.624 | -13.149 | 25.512 | -14.844 | -14.351 | 31.829 | 0.0151 | -6.7728 | 2.2999 | 2.2999 | -5.4345 | 2.2499 | 55.678 | 8.912 | 2.58 | -6.72 | 13.567 | -32.121 | -9.36 | -9.4899 | 30.76 | 22.24 | -33.272 | -16.318 | -25.274 | -24.29 | 21.649 | 2.1863 | -5.2827 | -5.853 | -12.707 | -23.565 | -14.349 | -72.733 | -13.551 | 0 | -8.3409 | -7.9393 | 0 | -10.14 | -9.9239 | 2.064 | -17.354 | -16.956 | 4.514 | 0 | -9.5699 | 0 | 2.6011 | -9.55 | -12.267 | -12.599 | 8.8565 | 5.2294 | -19.601 | 6.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7077 | -8.8751 | 30.811 | 11.474 | 11.431 | 28.646 | 38.473 | 7.1107 | -0.4 | -1.8233 | 0.3417 | 1.59 | 3.61 | 0 | 1.268 | 7.6289 | 0.839 | 1.2339 | 22.469 | -44.858 | -36.819 | -2.0399 | 31.531 | -0.1 | 24.766 | 7.4636 | -8.0121 | 2.2922 | 0.0825 |  | -12.181 | -10.96 | 13.859 | -38.486 | -19.071 | -13.785 | 162.42 | -2.3376 | -9.2271 | 9.2541 | 0 | 8.7838 | 8.735 | -0.8702 | 14.063 | 16.433 | -4.61 | 0 | 0 | 49.794 | 0 | 23.808 | 23.514 | -9.0096 | -10.408 | 0 | -11.094 | 57.213 | 52.584 | -19.774 | -19.17 | -12.449 | -12.327 | 0.79 | 0.78 | -38.799 | -39 | 0.8102 | -5.1199 | 47.336 | 10.489 | 10.16 | -20 | -38 | 7.3 | 6.8 | -17.781 | -17.802 | -40.475 | -4.2088 | -301.67 | -17.066 | 88.025 | 100.12 | 62.828 | 170.73 | 28.447 | 36.06 | 35.74 | 36.016 | -60.826 | 229.55 | -141.92 | 96.347 | -87.016 | 0.4236 | 8.8797 | -8.1599 | -0.926 | -0.941 | 3.7599 | -2.16 | -2.1506 | -4.3045 | 15.559 | -12.098 | 9.8999 | 1.8389 | 2.2639 | 0 | 0 | 4.068 | 3.4137 | 3.4421 |  | 21.799 | 6.2503 | -0.16 | 0.37 | -3.9919 | -15.702 | -18.097 | -1.8561 | 11.005 | -12.549 | 0 | -23 | 5.4 | 0 | -99.452
14/03/2025 | 23:30 | 0 | 7.1234 | -14.513 | 3.9412 | 10.066 | 0 | 19.082 |  | 14.286 | 5.8988 | 7.3452 | -24.42 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 4.0928 | -2.3554 | 4.7447 | 4.5462 | 8.0443 | 0 | 4.4266 | 2.312 |  | -0.7258 | -0.318 | -0.295 | 12.043 | 0 | 0 | 0.14 | 0.185 | -6.1599 | -6.19 | -10 | -14.51 | -14.55 | 6.1059 | 3.8166 | 25.079 | 27.971 | -19.146 |  |  | -0.7182 | -0.5597 | -19.022 | -16.744 | 2.7741 |  |  | 4.2556 | -4.7999 | -4.7999 | -19.155 | 0 | -2.9367 | 1.3141 | -2.8458 | 2.4046 | 0 | -0.1921 | -114.9 | 59.419 | 59.541 | -17.747 | -154.79 | -9.1669 |  |  | 22.264 | 12.239 | 8.1599 |  | 9.3199 | -2.9428 | -2.0051 | 13.037 | 10.978 | -2.4665 | -15.079 | -14.956 | -1.8341 | 10.028 | 2.88 | 6.412 | 54 | -19.7 | -2.94 | 36.767 | 36.518 | 35.597 | 76.094 | 76.647 | -20.479 | -65.998 | -20.295 | 2.7691 | 32.72 | 19.989 | 10.317 | 10.549 | -12.779 | 25.512 | -10.823 | -11.652 | 23.245 | 0.0154 | -6.5593 | 4.5999 | 4.5999 | -6.8103 | 0.7539 | 55.52 | 7.4276 | 1.47 | -7.2 | 12.393 | -28.221 | -9.05 | -9.1999 | 27.57 | 20.69 | -25.163 | -14.672 | -22.138 | -20.49 | 21.095 | 2.9874 | -3.4218 | -5.118 | -10.609 | -22.089 | -14.435 | -70.427 | -12 | 0 | -8.722 | -8.835 | 0 | -11.692 | -11.514 | -12.292 | -13.785 | -13.601 | 4.4353 | 12.309 | -10.01 | 0 | 2.532 | -13.155 | -12.6 | -12.761 | 8.6779 | 3.0857 | -17.043 | 6.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5355 | -7.7029 | 37.007 | 8.7511 | 9.2785 | 29.001 | 37.492 | 5.7093 | -0.92 | -1.8709 | 0.3014 | 2.26 | 3.89 | 0 | 1.5305 | 7.7009 | 0.973 | 1.1432 | 21.92 | -43.709 | -36.636 | -2.3799 | 30.918 | -0.1 | 24.355 | 7.3764 | -7.7925 |  | 0.0825 |  | -11.61 | -10.162 | 15.162 | -38.738 | -17.371 | -14.419 | 159.47 | -2.8846 | -8.7138 | 8.9313 | 0 | 8.7325 | 8.7034 | -0.8702 | 11.986 | 14.77 | -5.0299 | 0 | 6.1427 | 46.911 | 0 | 20.699 | 21.71 | -7.3211 | -9.4061 | 0 | -12.255 | 57.213 | 52.584 | -20.252 | -19.093 | -13.613 | -13.299 | 0.77 | 0.59 | -37.099 | -37.299 | 0.8102 | -4.88 | 40.047 | 11.257 | 11.024 | -20.1 | -31.799 | 7.6999 | 6.9 | -17.763 | -17.802 | -36.51 | -8.4732 | -297.47 | -15.227 | 60.06 | 93.778 | 68.058 | 171.1 | 23.32 | 26.806 | 39.851 | 34.116 | -65.022 | 220.88 | -139.3 | 90.732 | -82.81 | 0.2112 | 8.8797 | -6.2399 | -0.903 | -0.912 | 2 | -0.4 | -2.1945 | -6.0929 | 13.536 | -7.3228 | 9.1999 | 2.0969 | 2.5889 | 0 | 0 | 3.5186 | 3.4235 | 3.0622 |  | 16 | 8.7886 | -0.26 | 0.37 | -3.8069 | -16.704 | -19.06 | -1.4278 | 11.409 | -12.949 | 0 | -16.799 | 0 | 0 | -104.96
15/03/2025 | 00:00 | 0 | 6.4176 | -13.245 | 3.8344 | 9.5807 | 0 | 18.19 |  | 13.213 | 5.2698 | 6.7345 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 4.1788 | 2.0459 | 4.624 | 4.466 | 7.8518 | 0 | 4.4547 | 2.1823 |  | -0.9784 | -0.192 | -0.179 | 11.7 | 0 | 0 | -0.257 | 0.184 | -4.3499 | -4.36 | -10 | -15.859 | -15.859 | 5.9372 | 3.5871 | 20.857 | 22.638 | -21.425 |  |  | 0.1856 | 0.3129 | -15.539 | -13.261 | 2.7741 |  |  | 1.2295 | -4.3999 | -4.3999 | -25.733 | 0 | -2.4556 | 1.3141 | 9.9644 | 2.9143 | 0 | 0.612 | -129.76 | 45.594 | 45.258 | -23.66 | -188.57 | -9.1669 |  |  | 21.126 | 10.399 | 7.55 |  | 8.52 | -10.31 | -10.042 | 16.674 | 14.709 | -4.3895 | -28.304 | -28.288 | 9.8657 | 2.2739 | 2.88 | 6.412 | 31.899 | -0.3 | -2.8299 | 26.303 | 26.47 | 25.397 | 67.586 | 68.251 | -21.38 | -60.773 | -14.187 | 2.5144 | 32.439 | 21.219 | 9.6923 | 9.7686 | -11.979 | 25.512 | -3.5236 | -3.7667 | 17.234 | 0.0145 | -6.2634 | 6.9 | 7.0999 | -7.0214 | 0 | 54.258 | 5.9432 | 0.63 | -7.4 | 12.298 | -18.553 | -9.8 | -9.89 | 27.57 | 18.7 | -18.89 | -9.5454 | -25.654 | -24.763 | 19.884 | 1.692 | -4.9117 | -3.8223 | -18.255 | -26.988 | -13.84 | -62.284 | -27.494 | 0 | -9.6857 | -9.363 | 12.949 | -13.125 | -12.891 | -12.292 | -17.19 | -16.849 | 8.8342 | 12.239 | -11.21 | 0 | 2.4607 | -14.892 | -11.519 | -11.721 | 7.3517 | 9.3857 | -17.984 | 6.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 1.842 | 29.472 | 13.607 | 13.804 | 26.371 | 35.086 | 6.1487 | -1.4499 | -2.1235 | 0.3069 | 1.3 | 3.03 | 0 | 1.7366 | 7.7559 | 0.925 | 1.21 | 22.53 | -38.573 | -31.615 | -2.2999 | 31.038 | -0.1 | 24.548 | 7.3594 | -7.8378 |  | 0.0825 |  | -11.362 | -8.845 | 14.209 | -39.999 | -20.502 | -12.878 | 159.4 | -2.8744 | -8.9626 | 9.2573 | 0 | 8.586 | 8.5926 | -1 | 10.914 | 12.371 | -4.61 | 0 | 0 | 49.817 | 0 | 22.098 | 22.034 | -7.7197 | -9.2731 | -10.463 | -12.41 | 50.903 | 52.584 | -20.18 | -19.175 | -12.758 | -12.913 | 1.2999 | 1.2899 | -35 | -35.599 | 0.8102 | -6 | 43.148 | 10.303 | 10.39 | -19.5 | -31.6 | 7.6999 | 7.3 | -17.763 | -17.802 | -38.184 | -3.0755 | -300.08 | -17.994 | 97.888 | 95.162 | 64.96 | 170.08 | 25.464 | 28.607 | 39.488 | 37.079 | -63.415 | 224.08 | -141.07 | 92.115 | -83.345 | 0.4236 | 8.8797 | -6.0799 | -0.896 | -0.905 | 2 | 0 | -2.1434 | -6.6483 | 13.508 | -7.4387 | 9.8999 | 2.4549 | 3.255 | 0 | 0 | 3.593 | 3.5002 | 3.1326 |  | 15.1 | 9.0236 | -0.33 | 0.37 | -3.8342 | -16.867 | -18.975 | -0.9678 | 11.692 | -13.468 | 0 | -16.299 | -0.8 | 0 | -102.91
MÁXIMO |  | 0 | 11.625 | 2.2545 | 5.3561 | 13.166 | 0 | 25.353 | 0 | 30.452 | 13.594 | 15.634 | -13.319 | -22 | 6.5999 | 6.624 | -15.399 | 4.7883 | 13.399 | 8.2017 | 8.1537 | 13.659 | 0 | 5.5988 | 2.5065 | 0 | -0.3977 | 0.683 | 0.706 | 12.378 | 8.88 | 0 | 0.876 | 0.212 | 1.2 | 1.2999 | -10 | -12.18 | -12.199 | 9.4182 | 4.9036 | 27.455 | 31.963 | -7.7294 | 4.8225 | 0 | 17.234 | 22.349 | -15.539 | -13.261 | 5.9305 | 33.495 | 106.8 | 5.3539 | -0.6 | -0.5 | -14.234 | 0 | -1.5691 | 1.3141 | 13.104 | 11.11 | 6.1146 | 4.0762 | -73.824 | 78.066 | 78.066 | -7.1182 | -83.598 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.736 | 15.149 | 14.029 | 16.78 | 20.909 | -1.2014 | -0.9335 | 38.641 | 37.706 | 1.3607 | -9.2549 | -9.5051 | 11.34 | 17.471 | 2.88 | 6.412 | 92.4 | 6.3 | -2.38 | 49.961 | 49.016 | 48.597 | 76.094 | 76.647 | -19.272 | -32.701 | 12.231 | 4.1756 | 37.79 | 31.25 | 22.036 | 21.78 | -9.8499 | 25.512 | -0.0497 | 0.0651 | 36.224 | 0.0154 | -5.0108 | 14.1 | 12.5 | -2.174 | 17.023 | 62.775 | 30.806 | 18.36 | -6.62 | 18.238 | -12.255 | -1.99 | -2.0199 | 37.67 | 35.45 | -13.69 | -9.0818 | -22.138 | -20.49 | 62.697 | 33.809 | 22.963 | 23.254 | -3.9996 | -13.991 | -11.912 | 16.507 | 23.393 | 0 | -5.3547 | -5.0008 | 34.446 | 0.2156 | -0.5327 | 54.292 | -13.785 | -13.601 | 23.003 | 12.809 | -6.6999 | 20.7 | 6.5733 | 3.883 | -9.7375 | -9.8987 | 9.7184 | 18.408 | -16.666 | 7.2463 | 0 | 0 | 0 | 5.1823 | 0 | 14.233 | 12.726 | 37.007 | 30.977 | 30.884 | 29.505 | 42.626 | 25.919 | 0.71 | 0.1982 | 0.4305 | 2.43 | 5.43 | 0 | 1.7818 | 8.8779 | 3.1159 | 1.9403 | 22.53 | -34.878 | -25.047 | -1.6699 | 31.531 | -0.1 | 31.127 | 11.478 | -6.2308 | 3.1868 | 0.0825 | 0 | -11.108 | -7.215 | 15.162 | -29.411 | -11.647 | -1.7422 | 184.47 | 1.6694 | -4.0181 | 12.249 | 0 | 11.443 | 11.566 | -0.8105 | 25.893 | 28.525 | 12.569 | 7.4263 | 6.1678 | 71.57 | 29.721 | 28.602 | 29.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.849 | 61.617 | -14.72 | -13.649 | -10.625 | -10.461 | 14.25 | 14.159 | -10.399 | -10.5 | 1.3192 | 13.119 | 48.269 | 20.828 | 20.548 | -12.3 | -18 | 12.8 | 12.199 | -17.519 | -17.344 | -36.51 | 61.487 | -290.68 | -9.3404 | 263.79 | 143.55 | 84.494 | 184.6 | 71.995 | 78.682 | 41.291 | 41.548 | 0.6695 | 265.51 | -129.22 | 115.13 | -37.562 | 1.1267 | 8.8797 | 0.48 | -0.387 | -0.396 | 7.84 | 2.72 | -0.7719 | 2.5803 | 21.858 | -7.3228 | 17.6 | 7.584 | 3.9319 | 0 | 0 | 4.9927 | 4.6105 | 4.271 | 0 | 21.799 | 11.225 | 1.0499 | 0.37 | 5.6464 | -13.024 | -16.968 | 7.3117 | 13.991 | -9.516 | 5.5549 | -9 | 14.1 | 0 | -82.286
MÍNIMO |  | 0 | -1.4635 | -17.693 | 2.9079 | 5.2158 | 0 | 6.9683 | 0 | 8.8126 | 3.0119 | 3.2339 | -31.079 | -30.799 | -2.2 | 0 | -24.2 | 1.7684 | -5.8306 | 2.798 | 2.5752 | 4.6735 | 0 | -0.8866 | 1.1091 | 0 | -1.2842 | -0.766 | -0.764 | 10.813 | -6.6599 | -15.4 | -0.81 | 0.166 | -9 | -9 | -10 | -16.159 | -16.149 | 3.3894 | 3.3578 | 12.318 | 12.92 | -23.138 | -8.8412 | -31.85 | -2.1131 | -1.9045 | -28.131 | -26.389 | 1.985 | 9.3472 | -19.282 | -7.0843 | -4.9999 | -4.9999 | -25.733 | 0 | -4.3598 | 1.3141 | -2.8458 | 2.0607 | 0 | -0.4646 | -163.94 | 7.8737 | 7.8127 | -85.045 | -188.57 | -9.1669 | 0 | 0 | 10.827 | 5.3499 | 6.7899 | -14.979 | 4.1199 | -22.634 | -22.634 | 13.037 | 10.978 | -7.9047 | -34.522 | -33.304 | -2.1691 | -0.5713 | 2.88 | 6.412 | 19.299 | -31.7 | -5.98 | 17.912 | 17.733 | 17.093 | 41.974 | 42.563 | -40.035 | -66.145 | -20.295 | 1.7851 | 28.459 | 17.62 | 7.1923 | 7.4249 | -19.159 | 0.6017 | -18.43 | -18.535 | 11.402 | 0.0134 | -10.353 | -22.6 | -22.7 | -7.1008 | -1.683 | 52.997 | 3.7167 | -1.13 | -8.89 | 8.5725 | -35.907 | -9.95 | -10 | 21.11 | 16.51 | -34.163 | -17.118 | -44.651 | -41.909 | 0 | -9.8396 | -14.306 | -15.114 | -21.38 | -32.747 | -16.976 | -112.49 | -79.639 | 0 | -15.387 | -14.51 | 0 | -25.147 | -23.859 | -25.092 | -29.005 | -28.126 | 4.4353 | 0 | -12.55 | -3.5 | 2.4607 | -52.943 | -12.988 | -13.172 | 3.349 | 3.0857 | -30.689 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7077 | -8.8751 | 3.1816 | 8.7511 | 9.2785 | 15.768 | 28.342 | 4.5227 | -13.299 | -3.2149 | 0.2529 | 0.16 | -0.77 | -25.317 | 0 | 7.2369 | 0.428 | 1.02 | 14.21 | -46.288 | -36.819 | -3.2899 | 22.073 | -0.1 | 18.1 | 5.6753 | -12.4 | 1.5792 | 0.0405 | 0 | -13.37 | -33.466 | 5.8022 | -39.999 | -30.698 | -14.688 | 101.62 | -3.7556 | -9.9785 | -11.961 | 0 | 8.5348 | 8.4423 | -1 | 4.6707 | 6.4873 | -12.149 | -17.195 | -26.705 | 35.228 | -3.1746 | 4.107 | 4.3821 | -15.395 | -13.372 | -13.028 | -14.411 | 22.768 | 23.448 | -28.294 | -27.69 | -29.134 | -28.504 | -3.43 | -3.3699 | -41 | -41.299 | 0.6345 | -8.4799 | 26.449 | 1.125 | 0.9142 | -20.1 | -41.4 | 3 | 2.4 | -18.162 | -18.216 | -83.861 | -8.4732 | -316.25 | -48.868 | -108.88 | 82.359 | 19.052 | 110.42 | 18.935 | 17.878 | 31.989 | 30.493 | -76.993 | 202.12 | -183.27 | 41.732 | -101.36 | -2.3669 | 8.8797 | -9.52 | -1.179 | -1.1909 | -0.48 | -7.1199 | -3.3947 | -8.5831 | 9.2606 | -28.447 | 2.5 | -2.44 | -2.1159 | 0 | 0 | 2.8899 | 2.6975 | 2.6748 | 0 | 7.3 | -0.4624 | -0.41 | 0.37 | -7.8485 | -19.259 | -24.694 | -6.3067 | 6.9573 | -19.905 | 0 | -23.399 | -7.5999 | 0 | -113.1
PROMEDIO |  | 0 | 5.6376 | -8.9833 | 4.3577 | 9.8054 | 0 | 17.7656 | 0 | 19.2802 | 8.1913 | 8.9378 | -22.1533 | -25.5746 | 1.375 | 3.0877 | -18.2414 | 3.9507 | 3.8139 | 5.3836 | 5.2439 | 9.3088 | 0 | 2.3174 | 2.1655 | 0 | -0.99791 | -0.040771 | -0.026271 | 11.7792 | 0.74 | -7.15 | 0.3055 | 0.19677 | -3.517 | -3.4873 | -10 | -14.0864 | -13.9969 | 6.9545 | 4.0092 | 20.224 | 22.222 | -17.1023 | -1.3192 | -9.4174 | 4.6992 | 5.101 | -24.38 | -21.7531 | 4.1434 | 20.5754 | 54.5432 | 0.94025 | -3.4457 | -3.4291 | -18.9606 | 0 | -2.9377 | 1.3141 | 7.473 | 5.7879 | 2.3729 | 1.5947 | -111.0945 | 50.8885 | 50.9203 | -32.7494 | -133.3641 | -9.1669 | 0 | 0 | 25.8513 | 9.7136 | 10.222 | 2.2762 | 10.7223 | -15.1489 | -14.7641 | 25.299 | 23.3193 | -4.0898 | -21.8243 | -22.7846 | 5.4278 | 8.0616 | 2.88 | 6.412 | 61.4517 | -13.3061 | -3.9466 | 35.2949 | 35.2843 | 33.9111 | 56.521 | 57.6239 | -22.6509 | -53.677 | -8.5262 | 3.0465 | 33.4873 | 24.9002 | 15.7903 | 14.7487 | -15.4054 | 24.9189 | -11.0759 | -9.348 | 23.6691 | 0.014468 | -7.5823 | -6.7138 | -7.3831 | -4.8433 | 7.8079 | 57.889 | 17.1569 | 8.6333 | -7.6581 | 13.1657 | -24.3334 | -8.2473 | -7.3317 | 29.7231 | 25.6767 | -25.5095 | -13.205 | -35.0837 | -30.8014 | 32.3192 | 11.8837 | 3.6095 | 3.9104 | -14.5948 | -24.7392 | -14.2925 | -51.105 | -34.7143 | 0 | -10.8573 | -10.1161 | 18.936 | -12.6497 | -12.3657 | -5.7059 | -20.7989 | -20.5159 | 12.8729 | 9.4431 | -10.3274 | 1.0667 | 4.3158 | -21.8666 | -11.8278 | -12.0123 | 7.4482 | 11.8069 | -24.4025 | 6.676 | 0 | 0 | 0 | 0.12339 | 0 | 4.9581 | 3.639 | 21.1072 | 20.7773 | 21.4377 | 24.0689 | 34.1144 | 13.4735 | -5.412 | -1.7938 | 0.32791 | 1.3644 | 2.5369 | -11.2504 | 1.2629 | 8.2851 | 0.94357 | 1.419 | 18.1788 | -40.561 | -32.1834 | -2.6372 | 25.0486 | -0.1 | 25.0099 | 7.4568 | -8.9671 | 2.261 | 0.067288 | 0 | -12.2918 | -16.2334 | 9.2774 | -36.3565 | -21.7905 | -8.0824 | 159.3887 | -1.5217 | -7.6555 | -1.5501 | 0 | 9.7905 | 9.8527 | -0.94417 | 15.4081 | 17.2696 | -0.17392 | -4.3992 | -9.0984 | 56.0985 | 9.8176 | 17.7925 | 18.157 | -7.3726 | -7.8456 | -5.6579 | -7.8557 | 45.3494 | 45.2074 | -21.7917 | -21.0987 | -19.0381 | -17.329 | 3.8766 | 3.8816 | -27.435 | -27.5226 | 0.95945 | -0.87337 | 37.9948 | 13.5405 | 13.3854 | -15.3858 | -30.7314 | 7.6353 | 7.179 | -17.7318 | -17.737 | -53.0749 | 17.3096 | -301.5446 | -27.1107 | 85.5348 | 104.1886 | 59.9504 | 149.9187 | 37.547 | 37.7884 | 36.7209 | 36.6277 | -41.4922 | 226.0683 | -155.6127 | 78.9093 | -69.6809 | -0.50801 | 8.8797 | -4.935 | -0.77029 | -0.77981 | 2.5583 | -0.775 | -1.9952 | -4.732 | 14.8477 | -15.2753 | 10.4248 | 1.036 | 0.91054 | 0 | 0 | 3.8681 | 3.6181 | 3.4945 | 0 | 16.1451 | 3.9647 | 0.28687 | 0.37 | -1.7225 | -16.5996 | -20.3999 | 0.23452 | 11.6561 | -14.6946 | 1.9768 | -17.2664 | 3.002 | 0 | -99.3368
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 14 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/03/2025 | 00:30 | 72.339 | 72.449 | 97.924 | 0 | 419.47 | 662.182 | 216.7 | 215.31 | 412.63 | 340.41 | 1185.05
14/03/2025 | 01:00 | 72.51 | 72.93 | 96.718 | 0 | 406.74 | 648.898 | 220.34 | 217.97 | 409.7 | 336.21 | 1184.22
14/03/2025 | 01:30 | 68.739 | 69.12 | 91.494 | 0 | 367.23 | 596.583 | 218.3 | 214.39 | 401.85 | 333.13 | 1167.67
14/03/2025 | 02:00 | 68.339 | 68.54 | 94.709 | 0 | 358.57 | 590.158 | 211.96 | 210 | 388.78 | 324.67 | 1135.41
14/03/2025 | 02:30 | 72.199 | 72.48 | 96.852 | 0 | 387.38 | 628.911 | 215.83 | 215.26 | 386.44 | 319.72 | 1137.25
14/03/2025 | 03:00 | 71.11 | 71.489 | 95.378 | 0 | 387.28 | 625.257 | 216.63 | 217.04 | 383.38 | 321.67 | 1138.72
14/03/2025 | 03:30 | 68.98 | 68.8 | 92.565 | 0 | 361.71 | 592.055 | 219.79 | 219.95 | 386.64 | 324.39 | 1150.77
14/03/2025 | 04:00 | 69.569 | 69.129 | 93.637 | 0 | 377.04 | 609.375 | 224.24 | 223.77 | 389.32 | 325.77 | 1163.1
14/03/2025 | 04:30 | 65.459 | 65.36 | 83.59 | 0 | 367.9 | 582.309 | 217.92 | 219.16 | 384.85 | 319.17 | 1141.1
14/03/2025 | 05:00 | 68.3 | 69.019 | 87.877 | 0 | 391.72 | 616.916 | 223.23 | 222.5 | 392.6 | 324.86 | 1163.19
14/03/2025 | 05:30 | 68.919 | 68.989 | 87.207 | 0 | 380.16 | 605.275 | 231.09 | 229.66 | 416.39 | 345.43 | 1222.57
14/03/2025 | 06:00 | 71.93 | 71.93 | 87.609 | 0 | 425.16 | 656.629 | 252.8 | 247.05 | 466.48 | 379.42 | 1345.75
14/03/2025 | 06:30 | 74.209 | 74.16 | 94.307 | 0 | 452.43 | 695.106 | 236.87 | 235.47 | 432.42 | 356.46 | 1261.22
14/03/2025 | 07:00 | 72.12 | 72.5 | 90.824 | 0 | 433.98 | 669.424 | 217.03 | 216.58 | 363.51 | 305.31 | 1102.43
14/03/2025 | 07:30 | 77.91 | 78.309 | 98.995 | 0 | 466.85 | 722.064 | 198.54 | 198.78 | 345.225 | 260.7 | 1003.245
14/03/2025 | 08:00 | 75.279 | 76.18 | 95.244 | 0 | 459.74 | 706.443 | 177.15 | 177.92 | 316.071 | 212.83 | 883.971
14/03/2025 | 08:30 | 79.559 | 80.65 | 96.718 | 0 | 513.39 | 770.317 | 181.36 | 182.34 | 311.7852 | 228 | 903.4852
14/03/2025 | 09:00 | 73.62 | 73.76 | 89.35 | 0 | 457.09 | 693.82 | 197 | 198.2 | 305.6632 | 250.25 | 951.1132
14/03/2025 | 09:30 | 80.339 | 81.519 | 95.111 | 0 | 483.75 | 740.719 | 197.62 | 194.55 | 303.5817 | 247.88 | 943.6317
14/03/2025 | 10:00 | 86.08 | 86.169 | 96.45 | 0 | 493.61 | 762.309 | 203.08 | 202.48 | 298.531 | 241.31 | 945.401
14/03/2025 | 10:30 | 84.58 | 84.08 | 95.78 | 0 | 479.48 | 743.92 | 198.73 | 196.97 | 291.08 | 236.71 | 923.49
14/03/2025 | 11:00 | 83.66 | 83.589 | 93.637 | 0 | 478.88 | 739.766 | 208.66 | 207.62 | 292.6 | 252.25 | 961.13
14/03/2025 | 11:30 | 84.12 | 84.169 | 94.441 | 0 | 468.69 | 731.42 | 206.97 | 204.28 | 288.8 | 246.65 | 946.7
14/03/2025 | 12:00 | 84.72 | 85.83 | 92.431 | 0 | 495.97 | 758.951 | 240.54 | 241.84 | 317.75 | 266.67 | 1066.8
14/03/2025 | 12:30 | 82.65 | 82.809 | 90.288 | 0 | 490.54 | 746.287 | 204.04 | 202.67 | 293.91 | 247.11 | 947.73
14/03/2025 | 13:00 | 86.279 | 87.199 | 92.699 | 0 | 499.33 | 765.507 | 199.18 | 199.65 | 296.32 | 251.9 | 947.05
14/03/2025 | 13:30 | 84.239 | 84.75 | 91.36 | 0 | 483.31 | 743.659 | 194.66 | 193.94 | 293.18 | 248.96 | 930.74
14/03/2025 | 14:00 | 81.4 | 81.949 | 88.547 | 0 | 466.19 | 718.086 | 201.87 | 200.34 | 313.88 | 262.53 | 978.62
14/03/2025 | 14:30 | 85.339 | 85.65 | 90.288 | 0 | 483.15 | 744.427 | 199.26 | 200.91 | 317.21 | 268.27 | 985.65
14/03/2025 | 15:00 | 87.699 | 89.059 | 94.307 | 0 | 502 | 773.065 | 203.31 | 199.89 | 327.78 | 273.74 | 1004.72
14/03/2025 | 15:30 | 87.559 | 88.199 | 93.369 | 0 | 507.99 | 777.117 | 200.55 | 199.6 | 336.5 | 278.2 | 1014.85
14/03/2025 | 16:00 | 88.16 | 88.569 | 92.967 | 0 | 501.64 | 771.336 | 196.14 | 193.9 | 327.08 | 268.64 | 985.76
14/03/2025 | 16:30 | 91.459 | 91.959 | 97.656 | 0 | 519.91 | 800.984 | 210.04 | 206.58 | 368.32 | 298.99 | 1083.93
14/03/2025 | 17:00 | 87.559 | 87.69 | 88.547 | 0 | 485.42 | 749.216 | 234.58 | 229.75 | 434.47 | 351 | 1249.8
14/03/2025 | 17:30 | 79.319 | 79.519 | 85.332 | 0 | 432.62 | 676.79 | 252.09 | 247.97 | 507.54 | 406.57 | 1414.17
14/03/2025 | 18:00 | 81.4 | 81.569 | 84.528 | 0 | 421.82 | 669.317 | 243.48 | 240.1 | 482.56 | 389.78 | 1355.92
14/03/2025 | 18:30 | 81.23 | 81.569 | 88.948 | 0 | 456.54 | 708.287 | 249.89 | 248.26 | 495.22 | 395.73 | 1389.1
14/03/2025 | 19:00 | 87.54 | 88.059 | 96.986 | 0 | 507.49 | 780.075 | 236.83 | 237.4 | 458.9 | 371.83 | 1304.96
14/03/2025 | 19:30 | 87.9 | 87.669 | 95.78 | 0 | 512.96 | 784.309 | 240.31 | 237.39 | 459.47 | 371.11 | 1308.28
14/03/2025 | 20:00 | 86.8 | 87.65 | 95.78 | 0 | 507.27 | 777.5 | 240.68 | 242.01 | 465.15 | 374.84 | 1322.68
14/03/2025 | 20:30 | 86.22 | 86.129 | 95.244 | 0 | 507.68 | 775.273 | 251.4 | 248.82 | 473.11 | 383.98 | 1357.31
14/03/2025 | 21:00 | 83.43 | 83.599 | 92.699 | 0 | 490.61 | 750.338 | 246.89 | 247.34 | 470.09 | 383.68 | 1348
14/03/2025 | 21:30 | 81.48 | 82.209 | 91.628 | 0 | 474.04 | 729.357 | 246.88 | 245.09 | 467.43 | 379.59 | 1338.99
14/03/2025 | 22:00 | 82.639 | 82.19 | 92.967 | 0 | 477.98 | 735.776 | 242.07 | 240.85 | 460.68 | 372.67 | 1316.27
14/03/2025 | 22:30 | 74.83 | 74.919 | 83.456 | 0 | 420.96 | 654.165 | 236.74 | 233.87 | 439.46 | 360.41 | 1270.48
14/03/2025 | 23:00 | 71.809 | 72.11 | 80.911 | 0 | 396.14 | 620.97 | 228.07 | 229.99 | 418.52 | 343.16 | 1219.74
14/03/2025 | 23:30 | 68.62 | 69.36 | 77.696 | 0 | 353.54 | 569.216 | 220.35 | 218.41 | 394.4 | 327.74 | 1160.9
15/03/2025 | 00:00 | 68.55 | 69.26 | 76.356 | 0 | 335.02 | 549.186 | 219.23 | 217.49 | 390.55 | 323.04 | 1150.31
MÁXIMO |  | -65.459 | -65.36 | -76.356 | 0 | -335.02 |  | 252.8 | 248.82 | 507.54 | 406.57
MÍNIMO |  | -91.459 | -91.959 | -98.995 | 0 | -519.91 |  | 177.15 | 177.92 | -345.225 | 212.83
PROMEDIO |  | -78.7229 | -79.0582 | -91.6081 | 0 | -448.9244 |  | 219.3942 | 218.1523 | 203.9965 | 313.1946
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 14 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/03/2025 | 00:30 | 491.73 | 504.37 | 506.28 | 515.75 | 506.49 | 508.6 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 223.2 | 226.3 | 227.62 | 222 | 218.2 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 223.39 | 141.09 | 139.69 | 139.06 | 135.51 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 01:00 | 490.83 | 501.85 | 506.28 | 515.75 | 506.49 | 508.6 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 225.82 | 226.83 | 227.61 | 222 | 220.4 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 223.39 | 141.09 | 139.69 | 139.06 | 136.88 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 01:30 | 498.18 | 506.16 | 506.28 | 515.75 | 506.49 | 508.6 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 228.28 | 228.4 | 230.13 | 221.9 | 219.55 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 223.39 | 142.66 | 139.69 | 139.06 | 136.88 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 02:00 | 500.54 | 505.16 | 506.28 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 223.27 | 227.3 | 228.49 | 221.9 | 221.77 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 225.69 | 142.66 | 141.1 | 139.06 | 136.88 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 02:30 | 494.09 | 505.74 | 506.28 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 224.31 | 226.28 | 228.47 | 221.9 | 219.54 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 225.69 | 142.66 | 141.1 | 139.06 | 136.88 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 03:00 | 494.09 | 506.89 | 506.28 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 224.24 | 226.44 | 228.47 | 221.9 | 219.54 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 225.69 | 142.66 | 139.66 | 139.06 | 136.88 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 03:30 | 494.93 | 506.74 | 509.38 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 224.24 | 226.47 | 228.47 | 221.9 | 221.86 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 225.69 | 142.66 | 141.06 | 139.06 | 136.88 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 04:00 | 494.93 | 505.37 | 503.86 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 221.65 | 226.47 | 228.47 | 221.9 | 221.86 | 221.19 | 221.3 | 227.89 | 225.69 | 142.66 | 141.06 | 139.06 | 136.88 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 04:30 | 496.76 | 503.22 | 508.22 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 223.9 | 226.47 | 228.47 | 221.9 | 221.86 | 221.19 | 220.6 | 227.89 | 225.69 | 142.66 | 139.64 | 139.06 | 135.47 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 05:00 | 495.29 | 503.22 | 501.81 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 221.41 | 226.47 | 228.47 | 221.9 | 219.63 | 221.19 | 220.6 | 225.6 | 223.19 | 142.66 | 139.64 | 139.06 | 135.47 | 136.24 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 142.49
14/03/2025 | 05:30 | 489.68 | 503.64 | 501.34 | 515.75 | 506.49 | 513.71 | 506.38 | 490.78 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 219.4 | 226.47 | 226.29 | 221.9 | 219.63 | 221.19 | 220.6 | 228 | 223.19 | 142.66 | 139.64 | 139.06 | 136.88 | 134.75 | 138.89 | 141.86 | 126.57 | 144.1
14/03/2025 | 06:00 | 490.94 | 503.53 | 503.29 | 509.75 | 506.49 | 508.06 | 501.13 | 485.79 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 224.44 | 226.93 | 228.69 | 221.9 | 219.63 | 221.19 | 220.6 | 227.8 | 223.19 | 142.47 | 139.64 | 139.06 | 136.69 | 134.75 | 138.89 | 140.31 | 126.57 | 142.47
14/03/2025 | 06:30 | 498.07 | 509.99 | 513.79 | 509.75 | 506.49 | 508.06 | 501.13 | 485.79 | 494.24 | 482.97 | 499.96 | 486.58 | 229.58 | 227.01 | 227.76 | 221.92 | 219.94 | 221.19 | 220.6 | 225.3 | 220.89 | 140.86 | 139.64 | 139.06 | 135.18 | 134.75 | 137.49 | 140.31 | 127.97 | 142.51
14/03/2025 | 07:00 | 497.6 | 509.2 | 513.04 | 509.75 | 506.49 | 508.06 | 506.87 | 490.99 | 494.24 | 487.98 | 499.96 | 486.58 | 219.37 | 228.3 | 227.36 | 221.92 | 220 | 221.19 | 220.6 | 227.69 | 223.3 | 142.51 | 141.1 | 139.06 | 136.61 | 134.75 | 139.03 | 141.82 | 127.97 | 144.04
14/03/2025 | 07:30 | 485.9 | 502.75 | 513.04 | 509.75 | 506.49 | 508.69 | 506.87 | 490.99 | 494.24 | 487.98 | 499.96 | 491.86 | 215.9 | 226.4 | 224.51 | 219.73 | 216.07 | 221.19 | 220.6 | 227.69 | 223.3 | 142.51 | 141.1 | 139.06 | 136.61 | 134.75 | 139.03 | 141.82 | 126.66 | 144.04
14/03/2025 | 08:00 | 512.5 | 510.57 | 513.04 | 509.75 | 506.49 | 508.69 | 512.44 | 490.99 | 500.06 | 487.98 | 505.14 | 491.86 | 224.9 | 229.51 | 227.34 | 219.73 | 216.07 | 221.19 | 223.1 | 230.1 | 226.69 | 142.51 | 140.64 | 139.06 | 139.25 | 136.15 | 140.49 | 142.17 | 126.66 | 144.1
14/03/2025 | 08:30 | 506.68 | 508.68 | 513.04 | 504.55 | 506.49 | 502.88 | 512.44 | 496.18 | 505.18 | 493.69 | 511.56 | 497.43 | 222.51 | 226.11 | 224.86 | 217.33 | 213.87 | 222.8 | 225.5 | 231.5 | 227.6 | 142.51 | 142.07 | 139.06 | 137.5 | 134.74 | 138.99 | 142.17 | 126.66 | 145.29
14/03/2025 | 09:00 | 508.09 | 509.15 | 513.04 | 499.45 | 506.49 | 500.52 | 510.35 | 492.06 | 505.18 | 490.91 | 511.56 | 497.43 | 225.21 | 226.15 | 227.12 | 215.15 | 211.67 | 221.6 | 223.19 | 224.39 | 224.8 | 142.51 | 140.63 | 139.06 | 132.61 | 134.74 | 136.11 | 142.17 | 126.66 | 141.33
14/03/2025 | 09:30 | 502.58 | 507.16 | 513.04 | 499.45 | 506.49 | 500.52 | 510.35 | 492.06 | 499.39 | 490.91 | 506.08 | 497.43 | 222.67 | 223.35 | 224.84 | 215.15 | 211.67 | 221.6 | 223.19 | 229.3 | 224.8 | 142.51 | 140.63 | 139.06 | 139.62 | 134.74 | 139.02 | 140.96 | 126.66 | 144.88
14/03/2025 | 10:00 | 503.95 | 506.21 | 513.04 | 499.45 | 500.06 | 500.52 | 510.35 | 492.06 | 500.46 | 490.91 | 506.08 | 494.51 | 222.67 | 222.41 | 224.76 | 215.15 | 213.82 | 222 | 223.19 | 224.89 | 225 | 142.51 | 140.63 | 139.06 | 137.09 | 134.3 | 137.53 | 140.96 | 126.66 | 140.96
14/03/2025 | 10:30 | 498.76 | 502.85 | 513.04 | 499.45 | 500.06 | 500.52 | 510.35 | 497.19 | 500.46 | 490.91 | 510.16 | 494.51 | 222.59 | 222.29 | 224.19 | 215.62 | 213.5 | 222 | 223.19 | 223.5 | 225 | 142.51 | 140.65 | 139.06 | 137.07 | 135.65 | 136.8 | 140.96 | 126.66 | 140.55
14/03/2025 | 11:00 | 504.37 | 508.63 | 509.64 | 499.45 | 500.06 | 500.52 | 510.35 | 497.19 | 500.46 | 490.91 | 510.16 | 494.51 | 222.59 | 225.84 | 223.48 | 215.62 | 213.5 | 222 | 223.19 | 227.89 | 225 | 142.72 | 140.65 | 139.06 | 137.93 | 135.65 | 138.19 | 140.96 | 126.05 | 143.31
14/03/2025 | 11:30 | 499.07 | 498.65 | 509.64 | 494.32 | 500.06 | 500.52 | 510.35 | 497.19 | 500.46 | 490.91 | 510.16 | 494.51 | 222.59 | 223.9 | 221.51 | 215.62 | 213.5 | 222 | 223.19 | 227.89 | 225 | 142.72 | 140.65 | 139.06 | 137.93 | 135.65 | 138.19 | 140.96 | 126.05 | 143.31
14/03/2025 | 12:00 | 494.72 | 498.91 | 509.64 | 494.32 | 494.97 | 498.47 | 510.35 | 491.89 | 500.46 | 490.91 | 509.49 | 494.51 | 220.28 | 222.58 | 221.44 | 215.62 | 213.5 | 222 | 223.19 | 227.89 | 225 | 142.74 | 140.65 | 139.06 | 138.06 | 135.65 | 138.19 | 140.96 | 126.05 | 143.31
14/03/2025 | 12:30 | 494.61 | 498.23 | 509.64 | 494.32 | 494.97 | 497.65 | 510.35 | 497.02 | 500.46 | 490.91 | 509.49 | 494.51 | 222.51 | 224.53 | 221.83 | 215.62 | 213.5 | 222 | 223.19 | 224.39 | 225 | 140.24 | 140.65 | 138.76 | 135.91 | 135.65 | 138.19 | 140.96 | 126.38 | 143.31
14/03/2025 | 13:00 | 494.51 | 496.34 | 509.64 | 494.32 | 494.97 | 497.65 | 510.35 | 497.02 | 500.46 | 490.91 | 509.49 | 494.51 | 218.99 | 222.95 | 221.17 | 215.62 | 213.5 | 222 | 223.19 | 224.39 | 225 | 140.24 | 142.06 | 138.76 | 135.91 | 135.65 | 138.19 | 140.96 | 126.38 | 143.31
14/03/2025 | 13:30 | 498.91 | 500.75 | 509.64 | 494.32 | 494.97 | 501.46 | 510.35 | 497.02 | 505.48 | 490.91 | 509.49 | 499.67 | 221.2 | 224.94 | 223.47 | 217.2 | 214.2 | 222 | 225.5 | 224.39 | 225 | 140.24 | 142.06 | 138.76 | 135.91 | 135.65 | 138.19 | 142.42 | 126.38 | 143.31
14/03/2025 | 14:00 | 498.91 | 500.75 | 509.64 | 494.32 | 500.25 | 501.46 | 510.35 | 497.02 | 505.48 | 490.91 | 509.49 | 498.45 | 221.2 | 224.94 | 223.47 | 217.2 | 214.2 | 222 | 225.5 | 224.39 | 225 | 138.44 | 142.06 | 138.76 | 135.91 | 135.65 | 136.8 | 142.42 | 126.38 | 143.31
14/03/2025 | 14:30 | 498.91 | 500.75 | 509.64 | 494.32 | 495.1 | 496.01 | 510.35 | 497.02 | 505.48 | 490.91 | 509.49 | 497.04 | 221.2 | 224.94 | 223.47 | 214.97 | 212.04 | 222 | 223.19 | 224.39 | 225 | 138.44 | 142.06 | 138.76 | 134.53 | 134.28 | 136.8 | 142.42 | 125.11 | 143.31
14/03/2025 | 15:00 | 498.91 | 495.76 | 497.3 | 494.32 | 495.1 | 497.38 | 510.35 | 497.02 | 505.48 | 490.91 | 509.49 | 497.04 | 221.2 | 224.04 | 223.47 | 214.97 | 212.04 | 222 | 223.19 | 222.1 | 225 | 138.44 | 140.56 | 138.76 | 134.53 | 134.28 | 136.8 | 140.96 | 125.11 | 139.81
14/03/2025 | 15:30 | 498.91 | 498.02 | 497.3 | 494.32 | 495.1 | 496.97 | 510.35 | 497.02 | 505.48 | 490.91 | 509.49 | 497.04 | 221.2 | 224.25 | 223.47 | 214.97 | 212.24 | 222 | 223.19 | 222.1 | 225 | 138.44 | 140.56 | 138.76 | 134.53 | 134.28 | 136.8 | 140.96 | 125.11 | 139.81
14/03/2025 | 16:00 | 493.14 | 498.49 | 497.3 | 494.32 | 495.1 | 497.89 | 510.35 | 497.02 | 505.48 | 490.91 | 509.49 | 497.04 | 218.99 | 224.15 | 221.21 | 214.97 | 212.24 | 222 | 223.19 | 222.1 | 225 | 138.44 | 140.56 | 138.76 | 134.53 | 134.28 | 136.8 | 140.96 | 125.11 | 139.81
14/03/2025 | 16:30 | 499.02 | 497.65 | 497.3 | 494.32 | 495.1 | 499.92 | 509.06 | 497.02 | 499.73 | 490.91 | 509.49 | 497.04 | 218.99 | 223.08 | 223.48 | 214.97 | 212.24 | 222 | 223.19 | 222.1 | 225 | 138.44 | 140.56 | 138.76 | 134.53 | 134.28 | 136.8 | 140.96 | 125.11 | 139.81
14/03/2025 | 17:00 | 504.32 | 502.8 | 497.3 | 494.32 | 500.3 | 499.92 | 509.06 | 492.03 | 499.73 | 485.99 | 509.49 | 497.04 | 221.26 | 225.17 | 225.96 | 217.19 | 214.39 | 222 | 223.19 | 225.8 | 225 | 141.56 | 140.58 | 138.76 | 136.57 | 134.28 | 136.8 | 140.96 | 125.11 | 142.9
14/03/2025 | 17:30 | 508.88 | 506.68 | 497.3 | 500.25 | 500.3 | 500.81 | 503.79 | 486.73 | 499.73 | 485.99 | 504.25 | 490.94 | 225.13 | 228.95 | 228.15 | 219.39 | 215.47 | 222 | 220.69 | 225.8 | 225 | 139.89 | 140.58 | 138.76 | 135.16 | 134.28 | 136.8 | 140.96 | 125.11 | 141.41
14/03/2025 | 18:00 | 506.47 | 502.22 | 497.3 | 500.25 | 505.33 | 501.77 | 503.79 | 486.73 | 499.73 | 485.99 | 504.25 | 490.94 | 222.37 | 226.84 | 228.19 | 219.39 | 215.47 | 222 | 220.69 | 225.5 | 225 | 140.7 | 140.58 | 138.76 | 136.54 | 134.28 | 138.24 | 140.96 | 126.38 | 141.35
14/03/2025 | 18:30 | 506.47 | 502.22 | 497.3 | 505.34 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 499.73 | 485.99 | 504.25 | 490.94 | 222.37 | 226.84 | 228.19 | 221.62 | 217.89 | 222 | 220.69 | 223.19 | 225 | 139.02 | 140.58 | 138.76 | 135.11 | 134.28 | 138.24 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 19:00 | 500.75 | 496.81 | 495.3 | 499.82 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 499.73 | 485.99 | 504.25 | 490.94 | 225.63 | 224.54 | 225.84 | 221.62 | 217.89 | 222 | 223.1 | 223.19 | 225 | 139.02 | 140.58 | 138.76 | 135.11 | 134.28 | 138.24 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 19:30 | 500.75 | 496.81 | 495.3 | 499.82 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 494.68 | 485.99 | 504.25 | 490.94 | 225.63 | 224.54 | 225.84 | 221.44 | 217.89 | 222 | 223.1 | 223.19 | 225 | 139.02 | 140.59 | 138.76 | 135.11 | 134.28 | 138.24 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 20:00 | 500.75 | 496.81 | 495.3 | 499.82 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 494.68 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 225.63 | 224.54 | 225.84 | 221.44 | 217.89 | 222 | 220.6 | 220.89 | 225 | 137.07 | 140.59 | 138.76 | 135.11 | 134.28 | 136.85 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 20:30 | 500.75 | 496.81 | 495.3 | 499.82 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 489.49 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 225.63 | 224.54 | 225.84 | 221.44 | 217.89 | 222 | 220.6 | 223.8 | 225 | 138.97 | 140.59 | 138.76 | 136.47 | 134.28 | 136.85 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 21:00 | 500.75 | 496.81 | 495.3 | 499.82 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 489.49 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 227.98 | 224.54 | 228.22 | 221.44 | 217.89 | 222 | 220.6 | 223.8 | 225 | 138.97 | 140.59 | 138.76 | 136.47 | 135.64 | 138.22 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 21:30 | 505.84 | 501.85 | 495.3 | 505.1 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 489.49 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 225.3 | 224.54 | 228.22 | 221.44 | 217.89 | 222 | 220.6 | 223.8 | 225 | 140.65 | 140.59 | 138.76 | 136.47 | 135.64 | 138.22 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 22:00 | 505.84 | 498.54 | 495.3 | 505.1 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 489.49 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 225.3 | 225.68 | 228.22 | 221.44 | 217.89 | 222 | 220.6 | 223.8 | 225 | 140.65 | 140.59 | 138.76 | 136.47 | 134.19 | 138.22 | 140.96 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 22:30 | 487.63 | 496.08 | 495.3 | 505.1 | 505.33 | 505 | 503.79 | 486.73 | 489.49 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 223.28 | 224.31 | 225.45 | 221.44 | 217.89 | 222 | 220.6 | 226.1 | 225 | 142.32 | 142.03 | 138.76 | 137.94 | 134.19 | 138.22 | 142.42 | 126.38 | 139.75
14/03/2025 | 23:00 | 492.57 | 501.75 | 503.55 | 505.1 | 510.82 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 223.28 | 226.65 | 227.74 | 223.97 | 220.38 | 222 | 220.6 | 228.5 | 224.8 | 142.32 | 142.03 | 138.76 | 139.45 | 135.59 | 139.61 | 142.42 | 124.78 | 143.69
14/03/2025 | 23:30 | 492.57 | 503.11 | 503.55 | 510.42 | 510.82 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 223.28 | 226.68 | 227.74 | 223.97 | 220.38 | 222 | 220.6 | 226.69 | 224.8 | 141.54 | 142.03 | 138.76 | 139.45 | 135.59 | 139.61 | 142.42 | 124.78 | 142.51
15/03/2025 | 00:00 | 497.76 | 502.64 | 503.55 | 505.28 | 505.46 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 222 | 225.98 | 227.74 | 219.44 | 218.16 | 222 | 220.6 | 226.69 | 224.8 | 141.54 | 142.03 | 138.76 | 138.01 | 135.59 | 139.61 | 142.42 | 124.78 | 142.51
MÁXIMO |  | 512.5 | 510.57 | 513.79 | 515.75 | 510.82 | 513.71 | 512.44 | 497.19 | 505.48 | 493.69 | 511.56 | 499.67 | 229.58 | 229.51 | 230.13 | 223.97 | 221.86 | 222.8 | 225.5 | 231.5 | 227.6 | 142.74 | 142.07 | 139.06 | 139.62 | 136.24 | 140.49 | 142.42 | 127.97 | 145.29
MÍNIMO |  | 485.9 | 495.76 | 495.3 | 494.32 | 494.97 | 496.01 | 501.13 | 485.79 | 489.49 | 480.94 | 497.23 | 485.07 | 215.9 | 222.29 | 221.17 | 214.97 | 211.67 | 221.19 | 220.6 | 220.89 | 220.89 | 137.07 | 139.64 | 138.76 | 132.61 | 134.19 | 136.11 | 140.31 | 124.78 | 139.75
PROMEDIO |  | 498.5877 | 502.4442 | 504.4221 | 504.0975 | 503.3371 | 504.8963 | 507.031 | 491.2163 | 497.4731 | 486.3575 | 503.5627 | 490.6331 | 223.0119 | 225.5592 | 226.0633 | 219.3483 | 216.7092 | 221.73 | 221.9942 | 225.8652 | 224.7846 | 141.0898 | 140.7571 | 138.91 | 136.4452 | 135.1685 | 138.1892 | 141.4635 | 126.2288 | 142.021
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 14 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 14/03/2025 08:06:00 | 14/03/2025 09:09:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 14 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. SAN GABÁN II | SAN GABAN | SS.EE. | 14/03/2025 06:09:00 | 14/03/2025 17:32:00 |  | Indisponibilidad programada de las líneas L-1051 (El Angel - San Rafael) y L-1010 (Azángaro - San Gabán) | C.H. San Gabán - SS.EE. San Gabán, Mazuco y Puerto Maldonado

## TRANSGRESIONES
viernes, 14 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:17 | 59.761 | 06:59:53 | 60.323
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:17 | 59.763 | 06:59:53 | 60.324
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:17 | 59.760 | 06:59:53 | 60.324
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:17 | 59.761 | 06:59:53 | 60.323
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:17 | 59.761 | 06:59:53 | 60.323
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:17 | 59.761 | 06:59:53 | 60.323
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:17 | 59.761 | 06:59:53 | 60.324

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 14 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 14 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/03/2025 | 00:30 | 6706.1 | 6690.7167 | -0.2294%
14/03/2025 | 01:00 | 6590.9 | 6596.1997 | 0.08041%
14/03/2025 | 01:30 | 6429.1 | 6473.1798 | 0.6856%
14/03/2025 | 02:00 | 6314 | 6364.1657 | 0.7945%
14/03/2025 | 02:30 | 6244.1 | 6326.7943 | 1.324%
14/03/2025 | 03:00 | 6316.7 | 6310.0994 | -0.1045%
14/03/2025 | 03:30 | 6285.7 | 6310.4967 | 0.3945%
14/03/2025 | 04:00 | 6326.6 | 6335.044 | 0.1335%
14/03/2025 | 04:30 | 6292.9 | 6371.8184 | 1.254%
14/03/2025 | 05:00 | 6412.5 | 6454.5942 | 0.6564%
14/03/2025 | 05:30 | 6449.4 | 6506.5688 | 0.8864%
14/03/2025 | 06:00 | 6513.9 | 6605.2348 | 1.402%
14/03/2025 | 06:30 | 6699.2 | 6638.4131 | -0.9074%
14/03/2025 | 07:00 | 6580.9 | 6754.9528 | 2.645%
14/03/2025 | 07:30 | 6852.2 | 6945.7408 | 1.365%
14/03/2025 | 08:00 | 6885.3 | 7074.3948 | 2.746%
14/03/2025 | 08:30 | 7119.1 | 7340.818 | 3.114%
14/03/2025 | 09:00 | 7419.8 | 7512.5866 | 1.251%
14/03/2025 | 09:30 | 7586.4 | 7679.4624 | 1.227%
14/03/2025 | 10:00 | 7685.8 | 7780.2558 | 1.229%
14/03/2025 | 10:30 | 7738.4 | 7869.8162 | 1.698%
14/03/2025 | 11:00 | 7748.9 | 7957.5435 | 2.693%
14/03/2025 | 11:30 | 7903.2 | 8073.2926 | 2.152%
14/03/2025 | 12:00 | 7919.7 | 8095.503 | 2.22%
14/03/2025 | 12:30 | 7718.3 | 8029.1634 | 4.028%
14/03/2025 | 13:00 | 7703.2 | 7875.5274 | 2.237%
14/03/2025 | 13:30 | 7735.6 | 7810.4881 | 0.9681%
14/03/2025 | 14:00 | 7680.3 | 7835.6953 | 2.023%
14/03/2025 | 14:30 | 7909.6 | 8034.0314 | 1.573%
14/03/2025 | 15:00 | 7918 | 8060.7517 | 1.803%
14/03/2025 | 15:30 | 7857.1 | 8072.0113 | 2.735%
14/03/2025 | 16:00 | 7816.4 | 7999.6197 | 2.344%
14/03/2025 | 16:30 | 7706.9 | 7894.7233 | 2.437%
14/03/2025 | 17:00 | 7513.3 | 7716.0167 | 2.698%
14/03/2025 | 17:30 | 7410.3 | 7558.911 | 2.005%
14/03/2025 | 18:00 | 7327.6 | 7414.0844 | 1.18%
14/03/2025 | 18:30 | 7440.1 | 7474.3755 | 0.4607%
14/03/2025 | 19:00 | 7575.9 | 7723.9816 | 1.955%
14/03/2025 | 19:30 | 7574.4 | 7722.2909 | 1.953%
14/03/2025 | 20:00 | 7557.7 | 7710.8896 | 2.027%
14/03/2025 | 20:30 | 7539 | 7647.0999 | 1.434%
14/03/2025 | 21:00 | 7524.6 | 7603.3969 | 1.047%
14/03/2025 | 21:30 | 7410.4 | 7592.9591 | 2.464%
14/03/2025 | 22:00 | 7478.4 | 7596.8951 | 1.584%
14/03/2025 | 22:30 | 7409.6 | 7392.3128 | -0.2333%
14/03/2025 | 23:00 | 7099.4 | 7222.0915 | 1.728%
14/03/2025 | 23:30 | 6922.3 | 7014.5086 | 1.332%
15/03/2025 | 00:00 | 6688.1 | 6828.0514 | 2.093%

## DESVIACIÓN
viernes, 14 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/03/2025 | 00:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 147.8 | 146.3846 | 146.3846 | 1.4154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 134.2 | 110 | 110 | 24.2 | 108.4 | 119.6581 | 119.6583 | -11.2583 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 380 | 383.2332 | 383.2332 | -3.2332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 7.7 | 7.621 | 7.621 | 0.079 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.7 | 8.913 | 8.913 | -4.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 25.9 | 81.9541 | 81.9541 | -56.0541 | 147.4 |  | 148.6263 | -1.2263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 130.8 | 133.3333 | 133.3333 | -2.5333 | 130.1 | 133.3333 | 133.3333 | -3.2333 | 156.2 | 133.3333 | 133.3333 | 22.8667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.5 | 34.4195 | 34.4195 | -2.9195 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 94.6 | 95.918 | 92.1402 | 2.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 129 | 127.6985 | 110.3151 | 18.6849 | 128.6 | 127.6985 | 110.3151 | 18.2849 | 129.7 | 127.6985 | 110.3151 | 19.3849 | 213.6 | 191.5477 | 165.4727 | 48.1273 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 269.1 | 271.122 | 271.1219 | -2.0219 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 60.8 | 67.4615 | 67.4615 | -6.6615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 144.3124 | 144.3124 | 0.78759 | 66.7 | 72.1562 | 72.1562 | -5.4562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 144.2735 | 144.2735 | -6.9735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 44.59 | 44.59 | 40.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.66 | 1.66 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 12.164 | 12.164 | 10.436 | 41.2 | 32.489 | 32.489 | 8.711 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35903 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 8.9 | 13 | 13 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 33 | 55.28 | -34.18 | 44.8 | 50.03 | 50.03 | -5.23 | 1 | 3.94 | 3.94 | -2.94 | 1.1 | 2.95 | 2.95 | -1.85 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.1 | 0.68 | 0.68 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.3 | 26 | 26 | 15.3 | 36.1 | 11 | 11 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.09 | 7.09 | 0.91
14/03/2025 | 01:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1 | 1.63 | 1.63 | -0.63 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 146.7 | 147.3725 | 147.3725 | -0.67251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 146.4 | 146.3846 | 146.3846 | 0.01539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 133.6 | 110 | 110 | 23.6 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 376.6 | 383.2332 | 383.2332 | -6.6332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 7.6 | 7.621 | 7.621 | -0.021 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456.9 | 458.878 | 458.878 | -1.978 | 43.8 | 81.9541 | 81.9541 | -38.1541 | 150 |  | 148.6263 | 1.3737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4537 | 19.4537 | 0.24634 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 125.5 | 133.3333 | 133.3333 | -7.8333 | 125.5 | 133.3333 | 133.3333 | -7.8333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 32.6 | 34.4195 | 34.4195 | -1.8195 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.9 | 95.918 | 85.4824 | 9.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4162 | -48.4162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 113.8 | 112.1632 | 101.3211 | 12.4789 | 113.6 | 112.1632 | 101.3211 | 12.2789 | 112.9 | 112.1632 | 101.3211 | 11.5789 | 198.4 | 168.2448 | 151.9816 | 46.4184 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 269.9 | 271.122 | 270.8585 | -0.95848 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 144.3124 | 144.3124 | -0.3124 | 65.4 | 72.1562 | 72.1562 | -6.7562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 44.37 | 44.37 | 41.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.78 | 1.78 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.219 | 9.219 | 11.281 | 40.4 | 26.197 | 26.197 | 14.203 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43081 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35903 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.3 | 5.466 | 5.466 | -2.166 | 6.8 | 18.303 | 18.303 | -11.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 29.04 | 29.04 | -14.14 | 34 | 46.362 | 46.362 | -12.362 | 1 | 1.765 | 1.765 | -0.765 | 0.6 | 0.985 | 0.985 | -0.385 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 2.1 | 1.184 | 1.184 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.7 | 18.522 | 18.522 | 13.178 | 25.8 | 7.468 | 7.468 | 18.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.09 | 7.09 | 0.81
14/03/2025 | 01:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 147.5 | 146.3846 | 146.3846 | 1.1154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 134.6 | 110 | 110 | 24.6 | 108.9 | 119.6581 | 119.6581 | -10.7581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 372.4 | 383.2332 | 383.2332 | -10.8332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.9 | 7.5928 | 7.5928 | 0.30717 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 7.5 | 7.621 | 7.621 | -0.121 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 218.3 | 221.3011 | 221.3011 | -3.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 47.9 | 81.9541 | 81.9541 | -34.0541 | 143.7 |  | 148.6263 | -4.9263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.4 | 19.4537 | 19.4537 | -0.05366 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.8 | 34.4195 | 34.4195 | -2.6195 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95 | 95.918 | 85.4824 | 9.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 43.2521 | -43.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 72.4 | 88.1084 | 81.935 | -9.535 | 72.2 | 88.1084 | 81.935 | -9.735 | 75.7 | 88.1084 | 81.935 | -6.235 | 171.5 | 132.1625 | 122.9025 | 48.5975 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 256.1 | 271.122 | 255.8813 | 0.21866 | 127.8 | 133.68 | 133.68 | -5.88 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 144.3124 | 144.3124 | 0.5876 | 66.5 | 72.1562 | 72.1562 | -5.6562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 40.529 | 40.529 | 43.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.788 | 1.788 | -0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 8.198 | 8.198 | 16.502 | 41.3 | 23.685 | 23.685 | 17.615 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43081 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45903 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.8 | 5.588 | 5.588 | -2.788 | 4.3 | 17.273 | 17.273 | -12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 27.072 | 27.072 | -8.572 | 35.7 | 44.248 | 44.248 | -8.548 | 0.5 | 1.601 | 1.601 | -1.101 | 0.2 | 0.872 | 0.872 | -0.672 | 1.9 | 19.5122 | 19.5122 | -17.6122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.4 | 1.246 | 1.246 | -0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 15.407 | 15.407 | 21.793 | 33.4 | 7.768 | 7.768 | 25.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.09 | 7.09 | 0.11
14/03/2025 | 02:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 146.6 | 147.3725 | 147.3725 | -0.77251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 147.5 | 146.3846 | 146.3846 | 1.1154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 132.1 | 110 | 110 | 22.1 | 107.4 | 119.6582 | 119.6581 | -12.2581 | 67 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1709 | 376.7 | 383.2332 | 383.2332 | -6.5332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.9 | 7.5928 | 7.5928 | 0.30717 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 7.5 | 7.621 | 7.621 | -0.121 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 173.3 | 221.3011 | 221.3011 | -48.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97804 | 46.6 | 28.6839 | 81.9541 | -35.3541 | 133.6 |  | 148.6263 | -15.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.6 | 19.4537 | 19.4537 | 0.14634 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 120.9 | 133.3333 | 139.0453 | -18.1453 | 121.3 | 133.3333 | 139.0453 | -17.7453 | 151.3 | 133.3333 | 139.0453 | 12.2547 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.8 | 34.4195 | 34.4195 | -2.6195 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.6 | 95.918 | 85.4822 | 9.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30.1326 | -30.1326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 71 | 86.5675 | 70.2222 | 0.77777 | 70.9 | 86.5675 | 70.2222 | 0.67777 | 71 | 86.5675 | 70.2222 | 0.77777 | 150.5 | 129.8512 | 105.3333 | 45.1667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 239.2 | 271.122 | 208.4025 | 30.7975 | 120.1 | 133.68 | 133.68 | -13.58 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 144.3124 | 144.3124 | -1.3124 | 64.9 | 72.1562 | 72.1562 | -7.2562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 38.552 | 38.552 | 23.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.993 | 1.993 | -1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 7.478 | 7.478 | 13.722 | 43.9 | 21.198 | 21.198 | 22.702 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8691 | 0.43086 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55903 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.5 | 5.428 | 5.428 | -3.928 | 3.1 | 16.167 | 16.167 | -13.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25.196 | 25.196 | -5.996 | 39.3 | 42.055 | 42.055 | -2.755 | 0.8 | 1.369 | 1.369 | -0.569 | 0.3 | 0.801 | 0.801 | -0.501 | 12.7 | 19.5122 | 19.5122 | -6.8122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.116 | 1.116 | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 14.202 | 14.202 | 39.598 | 40.1 | 6.876 | 6.876 | 33.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.09 | 7.09 | 0.81
14/03/2025 | 02:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 146.9 | 147.3725 | 147.3725 | -0.47251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 146.8 | 146.3846 | 146.3846 | 0.41539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 133.4 | 110 | 110 | 23.4 | 139.4 | 119.6581 | 119.6581 | 19.7419 | 73 | 59.8291 | 59.8291 | 13.1709 | 374.9 | 383.2332 | 383.2332 | -8.3332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20717 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 7.621 | 7.621 | -0.021 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 219.2 | 221.3011 | 221.5563 | -2.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 46.7 | 28.6839 | 81.9541 | -35.2541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.4 | 19.4537 | 19.4537 | -0.05366 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 122.4 | 133.3333 | 133.3333 | -10.9333 | 155.3 | 133.3333 | 133.3333 | 21.9667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 33.1 | 34.4195 | 34.4195 | -1.3195 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.9 | 95.918 | 64.0447 | 30.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 43.4395 | -43.4395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 66.3 | 81.4029 | 101.3211 | -35.0211 | 66.3 | 81.4029 | 101.3211 | -35.0211 | 65.9 | 81.4029 | 101.3211 | -35.4211 | 163.6 | 122.1044 | 151.9816 | 11.6184 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 259.7 | 271.122 | 107.3198 | 152.3802 | 128.4 | 133.68 | 133.68 | -5.28 | 60.9 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 144.3124 | 121.3333 | 23.1667 | 66.3 | 72.1562 | 60.6667 | 5.6333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.728 | 36.728 | -0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 2.113 | -2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6.88 | 6.88 | 9.32 | 35.1 | 19.15 | 19.15 | 15.95 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 14.8863 | 5.4137 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35903 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.3 | 5.417 | 5.417 | -5.117 | 5.3 | 15.081 | 15.081 | -9.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 23.363 | 23.363 | -6.963 | 44 | 40.01 | 40.01 | 3.99 | 0.6 | 1.133 | 1.133 | -0.533 | 0.2 | 0.731 | 0.731 | -0.531 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.025 | 1.025 | -1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.8 | 12.966 | 12.966 | 20.834 | 22.8 | 6.063 | 6.063 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.09 | 7.09 | 0.21
14/03/2025 | 03:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 146.9 | 147.3725 | 147.3725 | -0.47251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 147.3 | 146.3846 | 146.3846 | 0.91539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 134 | 110 | 110 | 24 | 204.7 | 119.6581 | 119.6581 | 85.0419 | 108.3 | 59.8291 | 59.8291 | 48.4709 | 377.8 | 383.2332 | 383.2332 | -5.4332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10731 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00717 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 7.621 | 7.621 | -0.021 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 4 | 8.913 | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.7 | 221.3011 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.6 | 458.878 | 458.878 | 3.722 | 46.5 | 28.6839 | 81.9541 | -35.4541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.5 | 19.4537 | 19.4537 | 0.04634 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 155.5 | 133.3333 | 133.3333 | 22.1667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.3 | 34.4195 | 34.4195 | -3.1195 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.8 | 95.918 | 39.9928 | 54.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33.116 | -33.116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 70.6 | 79.4055 | 118.2222 | -47.6222 | 70.3 | 79.4055 | 118.2222 | -47.9222 | 70.7 | 79.4055 | 118.2222 | -47.5222 | 155 | 119.1083 | 177.3333 | -22.3333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 266.9 | 271.122 | 63.0987 | 203.8013 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 60.9 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 144.3124 | 121.3333 | 23.5666 | 66.6 | 72.1562 | 60.6667 | 5.9333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 35.361 | 35.361 | -7.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 1.976 | -1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6.645 | 6.645 | 3.455 | 22.9 | 18.418 | 18.418 | 4.482 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 9.2958 | 11.0042 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35903 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.854 | 5.854 | -5.854 | 5.3 | 14.057 | 14.057 | -8.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.657 | 21.657 | -0.657 | 35.1 | 38.41 | 38.41 | -3.31 | 0.5 | 0.884 | 0.884 | -0.384 | 0.1 | 0.661 | 0.661 | -0.561 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.047 | 1.047 | -1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.5 | 11.638 | 11.638 | 15.862 | 15.3 | 5.489 | 5.489 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.09 | 7.09 | 0.41
14/03/2025 | 03:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 147 | 147.3725 | 147.3725 | -0.37251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 147.8 | 146.3846 | 146.3846 | 1.4154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 134.1 | 110 | 110 | 24.1 | 203.2 | 119.6582 | 119.6581 | 83.5419 | 107.8 | 59.8291 | 59.8291 | 47.9709 | 376.3 | 383.2332 | 383.2332 | -6.9332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80731 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 7.621 | 7.621 | -0.021 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4 | 8.913 | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 219.8 | 221.3011 | 221.3011 | -1.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.7 | 458.878 | 458.878 | 4.822 | 31 | 28.6839 | 81.9541 | -50.9541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.4 | 19.4537 | 19.4537 | -0.05366 | 86.2 | 87.6576 | 87.6576 | -1.4576 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 124.6 | 133.3333 | 133.3333 | -8.7333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 32.3 | 34.4195 | 34.4195 | -2.1195 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 94.9 | 95.918 | 84.5722 | 10.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45.915 | -45.915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 72 | 81.7781 | 80.6017 | -8.6016 | 71.9 | 81.7781 | 80.6017 | -8.7017 | 74.8 | 81.7781 | 80.6017 | -5.8017 | 155.7 | 122.6672 | 120.9025 | 34.7975 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 266 | 271.122 | 140.199 | 125.801 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 144.3124 | 144.3124 | 0.2876 | 66.3 | 72.1562 | 72.1562 | -5.8562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 33.863 | 33.863 | -2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1.798 | -1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 6.369 | 6.369 | 2.431 | 19.8 | 17.589 | 17.589 | 2.211 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.6576 | 0.64238 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55903 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.151 | 6.151 | -6.151 | 3.6 | 13.411 | 13.411 | -9.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 19.762 | 19.762 | -4.062 | 31.5 | 36.548 | 36.548 | -5.048 | 0 | 0.658 | 0.658 | -0.658 | 0 | 0.593 | 0.593 | -0.593 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.017 | 1.017 | -1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.6 | 9.921 | 9.921 | 11.679 | 14 | 5.053 | 5.053 | 8.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.09 | 7.09 | -0.39
14/03/2025 | 04:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 654.2 | 646.7979 | 646.7979 | 7.4021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 147.9 | 146.3846 | 146.3846 | 1.5154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 110 | 110 | -5.2 |  |  |  | 0 | 104.5 | 110 | 110 | -5.5 | 133.9 | 110 | 110 | 23.9 | 205.8 | 119.6582 | 119.6581 | 86.1419 | 106.7 | 59.8291 | 59.8291 | 46.8709 | 381.9 | 383.2332 | 383.2332 | -1.3332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.7 | 7.621 | 7.621 | 0.079 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 215.6 | 221.3011 | 221.3011 | -5.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 50.2 | 28.6839 | 81.9541 | -31.7541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.5 | 19.4537 | 19.4537 | 0.04634 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 125.5 | 133.3333 | 133.3333 | -7.8333 | 126.5 | 133.3333 | 133.3333 | -6.8333 | 155 | 133.3333 | 133.3333 | 21.6667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.6 | 47.2663 | 47.2663 | -3.6663 | 39.5 | 44.2751 | 44.2751 | -4.7751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.5 | 34.4195 | 34.4195 | -2.9195 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 95.1 | 95.918 | 85.4817 | 9.6183 | 0 | 25.641 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4151 | -48.4151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 82.3 | 83.4126 | 81.935 | 0.36502 | 82 | 83.4126 | 81.935 | 0.06502 | 80.1 | 83.4126 | 81.935 | -1.835 | 156.8 | 125.1189 | 122.9025 | 33.8975 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 269.1 | 271.122 | 166.8973 | 102.2027 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 144.3124 | 144.3124 | 1.0876 | 67.2 | 72.1562 | 72.1562 | -4.9562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31.972 | 31.972 | -1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 1.496 | -1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 5.972 | 5.972 | 2.828 | 20.6 | 16.471 | 16.471 | 4.129 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.869 | 0.43098 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55903 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.029 | 6.029 | -6.029 | 4.3 | 13.902 | 13.902 | -9.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17.298 | 17.298 | -5.298 | 27.7 | 33.896 | 33.896 | -6.196 | 0.3 | 0.502 | 0.502 | -0.202 | 0.2 | 0.526 | 0.526 | -0.326 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.833 | 0.833 | -0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 7.039 | 7.039 | 7.661 | 8.9 | 5.025 | 5.025 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.09 | 7.09 | -0.49
14/03/2025 | 04:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 146.9 | 147.3725 | 147.3725 | -0.47251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 145.1 | 146.3846 | 146.3846 | -1.2846 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 134.6 | 110 | 110 | 24.6 | 205.6 | 119.6582 | 119.6581 | 85.9419 | 108.2 | 59.8291 | 59.8291 | 48.3709 | 371.2 | 383.2332 | 383.2332 | -12.0332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69269 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 7.621 | 7.621 | -0.121 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 213.1 | 221.3011 | 221.3011 | -8.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456.9 | 458.878 | 458.878 | -1.978 | 50.4 | 28.6839 | 81.9541 | -31.5541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.3 | 19.4537 | 19.4537 | -0.15366 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 126.1 | 133.3333 | 133.3333 | -7.2333 | 126.6 | 133.3333 | 133.3333 | -6.7333 | 154 | 133.3333 | 133.3333 | 20.6667 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 21.2 | 44.2751 | 44.2751 | -23.0751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 32.4 | 34.4195 | 34.4195 | -2.0195 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 94.9 | 95.918 | 93.253 | 1.647 | 0 | 25.6411 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42.3945 | -42.3945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 82 | 93.5028 | 81.935 | 0.06501 | 81.7 | 93.5028 | 81.935 | -0.23499 | 84.7 | 93.5028 | 81.935 | 2.765 | 168.3 | 140.2543 | 122.9025 | 45.3975 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 261.4 | 271.122 | 211.7677 | 49.6323 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 144.3124 | 144.3124 | -0.3124 | 65.5 | 72.1562 | 72.1562 | -6.6562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 30.244 | 30.244 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 1.438 | -1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.653 | 5.653 | 4.247 | 21.9 | 15.412 | 15.412 | 6.488 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45903 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.141 | 6.141 | -6.141 | 2.3 | 14.215 | 14.215 | -11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15.257 | 15.257 | -1.957 | 29.8 | 31.628 | 31.628 | -1.828 | 0 | 0.363 | 0.363 | -0.363 | 0 | 0.459 | 0.459 | -0.459 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.745 | 0.745 | -0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.4 | 4.915 | 4.915 | 7.485 | 8.3 | 4.644 | 4.644 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.09 | 7.09 | -0.49
14/03/2025 | 05:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 657.2 | 646.7979 | 646.7979 | 10.4021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 146.7 | 146.3846 | 146.3846 | 0.31539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 134 | 110 | 110 | 24 | 204.2 | 119.6582 | 119.6581 | 84.5419 | 107.9 | 59.8291 | 59.8291 | 48.0709 | 387 | 383.2332 | 383.2332 | 3.7668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00731 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40717 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 7.621 | 7.621 | -0.021 | 144.4 | 143 | 143 | 1.4 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 49.2 | 40.9771 | 81.9541 | -32.7541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.2 | 19.4537 | 19.4537 | -0.25366 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 31.1 | 44.2751 | 44.2751 | -13.1751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.9 | 34.4195 | 34.4195 | -2.5195 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 95.3 | 95.918 | 92.1234 | 3.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47.4346 | -47.4346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 109.7 | 139.7564 | 101.3211 | 8.3789 | 109.5 | 139.7564 | 101.3211 | 8.1789 | 96.5 | 139.7564 | 101.3211 | -4.8211 | 175.6 | 209.6345 | 151.9817 | 23.6183 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 274.3 | 271.122 | 209.6154 | 64.6847 | 130.1 | 133.68 | 133.68 | -3.58 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 144.3124 | 144.3124 | 0.5876 | 66.7 | 72.1562 | 72.1562 | -5.4562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 44.1 | 29.007 | 6.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 2.109 | -2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17.561 | 17.561 | -3.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.568 | 5.568 | 3.732 | 25.6 | 25.8 | 14.531 | 11.069 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35903 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 6.955 | 6.955 | -6.255 | 0.2 | 13.995 | 13.995 | -13.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 14.48 | 14.484 | -9.384 | 19.1 | 30.509 | 30.509 | -11.409 | 0 | 0.272 | 0.272 | -0.272 | 0 | 0.393 | 0.393 | -0.393 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.946 | 0.946 | -0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.2 | 13.1 | 5.064 | 11.136 | 10.6 | 12.7 | 3.206 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.09 | 7.09 | 1.01
14/03/2025 | 05:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 657.6 | 646.7979 | 646.7979 | 10.8021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 92.2263 | 92.2263 | 0.17366 | 147.1 | 146.3846 | 146.3846 | 0.71539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 133.1 | 110 | 110 | 23.1 | 206 | 119.6582 | 119.6583 | 86.3417 | 108.4 | 59.8291 | 59.8291 | 48.5709 | 386 | 383.2332 | 383.2332 | 2.7668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70717 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 7.621 | 7.621 | -0.121 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 464.5 | 458.878 | 458.878 | 5.622 | 49.8 | 40.9771 | 81.9541 | -32.1541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.3 | 19.4537 | 19.4537 | -0.15366 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 127.1 | 133.3333 | 133.3333 | -6.2333 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 42.9 | 44.2751 | 44.2751 | -1.3751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 32.9 | 34.4195 | 34.4195 | -1.5195 | 177.7 | 171.5419 | 171.5419 | 6.1582 | 96.4 | 95.918 | 95.918 | 0.48196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8156 | 88.8156 | -0.6156 | 116.3 | 153.9573 | 111.1842 | 5.1158 | 116 | 153.9573 | 111.1842 | 4.8158 | 113.6 | 153.9573 | 111.1842 | 2.4158 | 207.5 | 230.936 | 166.7762 | 40.7238 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 268.4 | 271.122 | 216.1754 | 52.2246 | 136.2 | 133.68 | 133.68 | 2.52 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 144.3124 | 144.3124 | 0.08759 | 66.4 | 72.1562 | 72.1562 | -5.7562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 40.4 | 27.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 2.776 | -2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.561 | 17.561 | -9.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.474 | 5.474 | 4.426 | 29.7 | 23.2 | 13.688 | 16.012 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45903 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 7.836 | 7.836 | -4.836 | 0.6 | 13.483 | 13.483 | -12.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.833 | 13.833 | -10.333 | 11.1 | 29.556 | 29.556 | -18.456 | 0 | 0.191 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 6 | 19.5122 | 19.5122 | -13.5122 | 0 | 1.183 | 1.183 | -1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.8 | 11 | 5.114 | 7.686 | 7.4 | 10.3 | 1.919 | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.09 | 7.09 | 0.51
14/03/2025 | 06:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 147.2 | 147.3725 | 147.3725 | -0.17251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 146 | 146.3846 | 146.3846 | -0.38461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 133.7 | 110 | 110 | 23.7 | 206.6 | 165.5404 | 119.6583 | 86.9417 | 108.3 | 82.7702 | 59.8291 | 48.4709 | 373.8 | 383.2332 | 383.2332 | -9.4332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09283 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 7.621 | 7.621 | -0.121 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 4.4 | 8.913 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 112.9054 | 112.9054 | -100.1054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 50 | 40.9771 | 81.9541 | -31.9541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18 | 19.4537 | 19.4537 | -1.4537 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 149.9 | 133.3333 | 133.3333 | 16.5667 | 150 | 133.3333 | 133.3333 | 16.6667 | 168.4 | 133.3333 | 133.3333 | 35.0667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 45.3 | 44.2751 | 44.2751 | 1.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 32.3 | 34.4195 | 34.4195 | -2.1195 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 150.4 | 161.3333 | 132.1195 | 18.2805 | 150.2 | 161.3333 | 132.1195 | 18.0805 | 150.2 | 161.3333 | 132.1195 | 18.0805 | 238.2 | 242 | 198.1792 | 40.0208 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 266.5 | 271.122 | 216.1765 | 50.3235 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 144.3124 | 144.3124 | -0.11241 | 65.6 | 72.1562 | 72.1562 | -6.5562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.3 | 27.181 | 10.719 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.428 | 3.428 | -3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 1.9 | 0.982 | 0.982 | 0.918 | 2 | 1.045 | 1.045 | 0.955 | 12.1 | 5.349 | 5.349 | 6.751 | 29 | 20.8 | 12.957 | 16.043 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.3 | 0.502 | 0.502 | 1.798 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55903 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 8.919 | 8.919 | -5.719 | 0 | 12.09 | 12.09 | -12.09 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 0.8 | 13.547 | 13.547 | -12.747 | 5.8 | 29.097 | 29.097 | -23.297 | 0 | 0.137 | 0.137 | -0.137 | 0 | 0.323 | 0.323 | -0.323 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 1.531 | 1.531 | -1.531 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 1.2 | 2.178 | 2.178 | -0.978 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 8.4 | 4.864 | 13.536 | 13.7 | 8.7 | 1.085 | 12.615 | 1.2 | 1.852 | 1.852 | -0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 7.09 | 7.09 | -0.09
14/03/2025 | 06:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 146.9 | 147.3725 | 147.3725 | -0.47251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 146 | 146.3846 | 146.3846 | -0.38461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 153.9161 | 110 | 35.1 |  |  |  | 0 | 145.2 | 153.9161 | 110 | 35.2 | 159.2 | 153.9161 | 110 | 49.2 | 206 | 204.878 | 165.1096 | 40.8904 | 108.7 | 102.439 | 82.5548 | 26.1452 | 377.2 | 383.2332 | 383.2332 | -6.0332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 7.621 | 7.621 | -0.121 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 3.8 | 8.913 | 8.913 | -5.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14.4002 | 14.4003 | 1.8997 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27804 | 49.4 | 40.9771 | 81.9541 | -32.5541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.2 | 13.28 | 13.28 | 4.92 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 150.3 | 133.3333 | 133.3333 | 16.9667 | 150.1 | 133.3333 | 133.3333 | 16.7667 | 164.2 | 133.3333 | 133.3333 | 30.8667 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.1 | 47.2663 | 47.2663 | -4.1663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.5 | 34.4195 | 34.4195 | -2.9195 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 161.7 | 154.8889 | 154.8888 | 6.8112 | 161.1 | 154.8889 | 154.8888 | 6.2112 | 161.9 | 154.8889 | 154.8888 | 7.0112 | 243.9 | 232.3333 | 232.3332 | 11.5668 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 268.6 | 271.122 | 223.8868 | 44.7132 | 119.8 | 133.68 | 133.68 | -13.88 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 28.7 | 30.0976 | 30.0976 | -1.3976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 144.3124 | 144.3124 | -0.21241 | 65.8 | 72.1562 | 72.1562 | -6.3562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0632 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 28.4 | 34.5 | 26.638 | 1.762 | 11.5 | 3.418 | 3.418 | 8.082 | 0 | 4.185 | 4.185 | -4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.4 | 6.736 | 6.736 | 1.664 | 8.6 | 6.961 | 6.961 | 1.639 | 10.5 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 27.2 | 18.4 | 12.43 | 14.77 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 7.6 | 2.008 | 2.008 | 5.592 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35903 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.4 | 9.579 | 9.579 | -6.179 | 1.1 | 10.535 | 10.535 | -9.435 | 5.5 | 4.556 | 4.556 | 0.944 | 0 | 13.002 | 13.002 | -13.002 | 1.8 | 28.148 | 28.148 | -26.348 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | 0 | 0.295 | 0.295 | -0.295 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 1.955 | -1.955 | 0.7 | 0.429 | 0.429 | 0.271 | 26.3 | 15.244 | 15.244 | 11.056 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 5.6 | 4.822 | 9.678 | 12.8 | 7.5 | 0.702 | 12.098 | 21.1 | 10.994 | 10.994 | 10.106 | 0.8 | 0.485 | 0.485 | 0.315 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.09 | 7.09 | 0.51
14/03/2025 | 07:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 636.2 | 646.7979 | 646.7979 | -10.5979 | 147.5 | 147.3725 | 147.3725 | 0.12749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 92.2263 | 92.2263 | -12.6263 | 142.2 | 146.3846 | 146.3846 | -4.1846 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 121.276 | 110 | 36.2 |  |  |  | 0 | 145.7 | 121.276 | 110 | 35.7 | 160.5 | 121.276 | 110 | 50.5 | 206.2 | 204.878 | 130.0609 | 76.1391 | 109.2 | 102.439 | 65.0304 | 44.1696 | 371.3 | 383.2332 | 383.2332 | -11.9332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 164.7073 | 164.7073 | -13.1073 | 6.2 | 7.5928 | 7.5928 | -1.3928 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 7.621 | 7.621 | -0.121 | 142.2 | 143 | 143 | -0.8 | 3.8 | 8.913 | 8.913 | -5.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16.3011 | 16.3011 | 1.5989 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 442.7 | 458.878 | 458.878 | -16.178 | 51.2 | 40.9771 | 81.9541 | -30.7541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 155.3 | 133.3333 | 133.3333 | 21.9667 | 105.9 | 110.9132 | 110.9132 | -5.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 40.8 | 47.2663 | 47.2663 | -6.4663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 30.5 | 34.4195 | 34.4195 | -3.9195 | 167.1 | 171.5419 | 171.5419 | -4.4418 | 90.8 | 95.918 | 95.918 | -5.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.8156 | 88.8156 | -4.4156 | 125.9 | 154.8889 | 168.8809 | -42.9809 | 125.7 | 154.8889 | 168.8809 | -43.1809 | 128.2 | 154.8889 | 168.8809 | -40.6809 | 219.7 | 232.3333 | 253.3214 | -33.6214 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 238 | 271.122 | 208.4631 | 29.537 | 101.2 | 133.68 | 133.68 | -32.48 | 60.5 | 67.4615 | 67.4615 | -6.9615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 27.6 | 30.0976 | 30.0976 | -2.4976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 144.3124 | 144.3124 | 1.2876 | 66.7 | 72.1562 | 72.1562 | -5.4562 | 81 |  | 0 | 81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0632 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 24.8 | 31.8 | 26.621 | -1.821 | 33.9 | 17.209 | 17.209 | 16.691 | 0 | 5.257 | 5.257 | -5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.8 | 11.222 | 11.222 | 1.578 | 14.9 | 12.734 | 12.734 | 2.166 | 7.8 | 5.629 | 5.629 | 2.171 | 22.8 | 17.2 | 12.512 | 10.288 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 12.3 | 3.165 | 3.165 | 9.135 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.4 | 12.441 | 12.441 | -3.041 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 2.3 | 8.97 | 8.97 | -6.67 | 1.6 | 8.491 | 8.491 | -6.891 | 17.4 | 9.984 | 9.984 | 7.416 | 0 | 11.683 | 11.683 | -11.683 | 0.2 | 25.725 | 25.725 | -25.525 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0.237 | 0.237 | -0.237 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | -2.605 | 2.5 | 2.328 | 2.328 | 0.172 | 74.3 | 66.917 | 66.917 | 7.383 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.9 | 3.2 | 5.405 | 9.495 | 14.3 | 4.8 | 1.668 | 12.632 | 58.5 | 47.881 | 47.881 | 10.619 | 2.4 | 1.873 | 1.873 | 0.527 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.09 | 7.09 | 0.21
14/03/2025 | 07:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 146.5 | 147.3725 | 147.3725 | -0.87251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 145.5 | 146.3846 | 146.3846 | -0.88461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 141.3449 | 110.0001 | 27.7 |  |  |  | 0 | 137.7 | 141.3449 | 110.0001 | 27.7 | 155.3 | 141.3449 | 110.0001 | 45.3 | 205.5 | 204.878 | 204.878 | 0.622 | 107.9 | 102.439 | 102.439 | 5.461 | 381.1 | 383.2332 | 383.2332 | -2.1332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.8 | 7.621 | 7.621 | 0.179 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 18.1292 | 18.1293 | 1.7707 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 53 | 40.9771 | 81.9541 | -28.9541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 127.4 | 181.6667 | 158.4848 | -31.0848 | 127.3 | 181.6667 | 158.4848 | -31.1848 | 156.1 | 181.6667 | 158.4848 | -2.3848 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 31.5 | 34.4195 | 34.4195 | -2.9195 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31.9174 | -31.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 129.3 | 126.8889 | 139.1244 | -9.8245 | 129.3 | 126.8889 | 139.1244 | -9.8245 | 127.3 | 126.8889 | 139.1244 | -11.8245 | 204.7 | 190.3333 | 208.6867 | -3.9867 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 270.1 | 271.122 | 216.1755 | 53.9246 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 144.3124 | 144.3124 | -0.01241 | 65.8 | 72.1562 | 72.1562 | -6.3562 | 103.2 |  | 0 | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 16.1 | 29.2 | 26.397 | -10.297 | 56.1 | 37.008 | 37.008 | 19.092 | 0 | 5.979 | 5.979 | -5.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14 | 12.932 | 12.932 | 1.068 | 17 | 14.56 | 14.56 | 2.44 | 6 | 5.861 | 5.861 | 0.139 | 19.9 | 16.4 | 12.88 | 7.02 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13.9 | 7.156 | 7.156 | 6.744 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 12.441 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 8.071 | 8.071 | -6.971 | 0.4 | 7.184 | 7.184 | -6.784 | 25.9 | 27.659 | 27.659 | -1.759 | 0 | 10.767 | 10.767 | -10.767 | 0 | 23.735 | 23.735 | -23.735 | 0 | 0.073 | 0.073 | -0.073 | 0 | 0.239 | 0.239 | -0.239 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 3.103 | -3.103 | 4.9 | 4.867 | 4.867 | 0.033 | 120.2 | 109.562 | 109.562 | 10.638 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 0.8 | 5.634 | 9.966 | 15.4 | 1.6 | 2.226 | 13.174 | 90.4 | 79.571 | 79.571 | 10.829 | 4.9 | 4.513 | 4.513 | 0.387 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.09 | 7.09 | 0.71
14/03/2025 | 08:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 654.8 | 646.7979 | 646.7979 | 8.0021 | 148 | 147.3725 | 147.3725 | 0.62749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 92.2263 | 92.2263 | 0.27366 | 147.8 | 146.3846 | 146.3846 | 1.4154 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 183.9298 | 140.9698 | 40.6302 |  |  |  | 0 | 203.5 | 183.9298 | 140.9698 | 62.5302 | 190.6 | 183.9298 | 140.9698 | 49.6302 | 203.1 | 204.878 | 204.878 | -1.778 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 383.6 | 383.2332 | 383.2332 | 0.36683 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 164.7073 | 164.7073 | 10.4927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70717 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 17.2057 | 17.2057 | 2.9943 | 219.7 | 221.5563 | 221.5563 | -1.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.7 | 458.878 | 458.878 | 4.822 | 52.8 | 40.9771 | 81.9541 | -29.1541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 130.7 | 181.6667 | 181.6667 | -50.9667 | 131.3 | 181.6667 | 181.6667 | -50.3667 | 154.9 | 181.6667 | 181.6667 | -26.7667 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.8 | 34.4195 | 34.4195 | 5.3805 | 176.2 | 171.5419 | 171.5419 | 4.6582 | 96.3 | 95.918 | 95.918 | 0.38195 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4164 | -48.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 88.8156 | 88.8156 | -0.5156 | 76.1 | 126.8889 | 126.8889 | -50.7889 | 75.9 | 126.8889 | 126.8889 | -50.9889 | 75.1 | 126.8889 | 126.8889 | -51.7889 | 177.4 | 190.3333 | 190.3333 | -12.9333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 238.8 | 271.122 | 216.1761 | 22.6239 | 122.5 | 133.68 | 133.68 | -11.18 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 144.3124 | 144.3124 | -1.1124 | 65.8 | 72.1562 | 72.1562 | -6.3562 | 102 |  | 0 | 102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 144.2735 | -7.1735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9632 | 0.2 | 0.086 | 0.086 | 0.114 | 11.6 | 27.7 | 25.55 | -13.95 | 66.6 | 53.836 | 53.836 | 12.764 | 0 | 5.655 | 5.655 | -5.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 | 13.795 | 13.795 | 0.705 | 17.8 | 15.345 | 15.345 | 2.455 | 4 | 5.89 | 5.89 | -1.89 | 15.3 | 16.7 | 14.102 | 1.198 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.8 | 11.255 | 11.255 | 4.545 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.9 | 12.441 | 12.441 | -2.541 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0.2 | 6.299 | 6.299 | -6.099 | 0 | 8.089 | 8.089 | -8.089 | 33.7 | 31.348 | 31.348 | 2.352 | 0 | 11.061 | 11.061 | -11.061 | 0.3 | 23.046 | 23.046 | -22.746 | 0 | 0.113 | 0.113 | -0.113 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143 | -3.143 | 7.6 | 7.178 | 7.178 | 0.422 | 136.4 | 94.638 | 94.638 | 41.762 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 20.5 | 0.6 | 4.801 | 15.699 | 20.6 | 2 | 1.561 | 19.039 | 98.2 | 71.691 | 71.691 | 26.509 | 7.6 | 6.816 | 6.816 | 0.784 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.09 | 7.09 | 0.71
14/03/2025 | 08:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 148.7 | 147.3725 | 147.3725 | 1.3275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.3063 | 91.9039 | -7.2039 | 144.5 | 146.3846 | 146.3846 | -1.8846 | 0 | 52.2072 |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 193.0769 | 193.0769 | -12.0769 |  |  |  | 0 | 200.3 | 193.0769 | 193.0769 | 7.2231 | 191.8 | 193.0769 | 193.0769 | -1.2769 | 203.6 | 195.122 | 195.122 | 8.478 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 373.5 | 383.2332 | 383.2332 | -9.7332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 17.2086 | 17.2087 | 2.5913 | 178.4 | 184.4594 | 221.3011 | -42.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.4 | 438.878 | 438.878 | 18.522 | 53.9 | 40.9771 | 81.9541 | -28.0541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 87.2 | 87.6576 | 87.6576 | -0.45756 | 176.8 | 178.6667 | 158.3739 | 18.4261 | 176.7 | 178.6667 | 158.3739 | 18.3261 | 180.3 | 178.6667 | 158.3739 | 21.9261 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43 | 45 | 45 | -2 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  | 42.7761 | -42.7761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 132.8 | 137.7778 | 137.7778 | -4.9778 | 132.6 | 137.7778 | 137.7778 | -5.1778 | 134.3 | 137.7778 | 137.7778 | -3.4778 | 220.1 | 206.6667 | 206.6667 | 13.4333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 227.9 | 241.11 | 241.1099 | -13.2099 | 122.1 | 124.3577 | 133.68 | -11.58 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 152.3465 | 144.3124 | -0.01241 | 66.9 | 76.1732 | 72.1562 | -5.2562 | 103.2 |  | 0 | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192 | 191.9999 | -54.7999 | 79.3 | 96 | 96 | -16.7 | 0.4 | 0.409 | 0.409 | -0.009 | 12 | 26.7 | 25.659 | -13.659 | 70.6 | 59.845 | 59.845 | 10.755 | 0.2 | 5.705 | 5.705 | -5.505 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.9 | 14.321 | 14.321 | 0.579 | 18.3 | 16.056 | 16.056 | 2.244 | 4.6 | 6.029 | 6.029 | -1.429 | 13.7 | 17.3 | 15.821 | -2.121 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 18.4 | 13.975 | 13.975 | 4.425 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 12.441 | 12.441 | -2.541 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 0.2 | 4.677 | 4.677 | -4.477 | 2.1 | 8.942 | 8.942 | -6.842 | 34.9 | 32.337 | 32.337 | 2.563 | 0 | 11.666 | 11.666 | -11.666 | 0 | 22.745 | 22.745 | -22.745 | 0 | 0.174 | 0.174 | -0.174 | 0 | 0.617 | 0.617 | -0.617 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 3.481 | -3.481 | 10 | 9.532 | 9.532 | 0.468 | 140.6 | 133.87 | 133.87 | 6.73 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 0.4 | 3.959 | 13.441 | 21.5 | 2.9 | 1.371 | 20.129 | 101.8 | 92.075 | 92.075 | 9.725 | 10 | 9.324 | 9.324 | 0.676 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 7.09 | 7.09 | -2.79
14/03/2025 | 09:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 651.9 | 646.7979 | 646.7979 | 5.1021 | 149.2 | 147.3725 | 147.3725 | 1.8275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 85.3063 | 91.9039 | -4.1039 | 146.1 | 146.3846 | 146.3846 | -0.28461 | 0 | 74.8617 |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 193.0769 | 193.0769 | -12.7769 |  |  |  | 0 | 199.7 | 193.0769 | 193.0769 | 6.6231 | 191 | 193.0769 | 193.0769 | -2.0769 | 204.7 | 195.122 | 195.122 | 9.578 | 107.4 | 97.561 | 97.561 | 9.839 | 378.6 | 383.2332 | 383.2332 | -4.6332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 13.2 |  | 0 | 13.2 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 17.9552 | 17.9552 | 3.1448 | 208.9 | 184.4594 | 221.3011 | -12.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.6 | 438.878 | 438.878 | 24.722 | 54 | 40.9771 | 81.9541 | -27.9541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 | 176.8 | 178.6667 | 158.3739 | 18.4261 | 177.2 | 178.6667 | 158.3739 | 18.8261 | 182.2 | 178.6667 | 158.3739 | 23.8261 | 105.4 | 110.9132 | 110.9132 | -5.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.3 | 45 | 45 | -0.7 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 70.9 | 0 | 0 | 70.9 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 148.1 | 137.7778 | 137.7778 | 10.3222 | 147.9 | 137.7778 | 137.7778 | 10.1222 | 147.4 | 137.7778 | 137.7778 | 9.6222 | 240.5 | 206.6667 | 206.6667 | 33.8333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 231.2 | 223.8788 | 223.8788 | 7.3212 | 127.8 | 124.3577 | 133.68 | -5.88 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.53201 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 | 0 | 66.6667 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 152.3465 | 152.3465 | -8.2465 | 67.1 | 76.1732 | 76.1732 | -9.0732 | 170.3 |  | 144.8585 | 25.4415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 192 | 192 | -26.7 | 86.5 | 96 | 96 | -9.5 | 0.8 | 0.557 | 0.557 | 0.243 | 12.7 | 28.3 | 28.635 | -15.935 | 73 | 66.284 | 66.284 | 6.716 | 1.2 | 6.875 | 6.875 | -5.675 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.1 | 14.654 | 14.654 | 0.446 | 18.6 | 16.855 | 16.855 | 1.745 | 5.6 | 6.496 | 6.496 | -0.896 | 16.3 | 18.8 | 19.033 | -2.733 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 19.1 | 16.21 | 16.21 | 2.89 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.9 | 12.441 | 12.441 | -2.541 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.502 | 3.502 | -3.502 | 6.2 | 9.644 | 9.644 | -3.444 | 35.9 | 33.465 | 33.465 | 2.435 | 0 | 13.209 | 13.209 | -13.209 | 0 | 23.613 | 23.613 | -23.613 | 0 | 0.299 | 0.299 | -0.299 | 0 | 0.861 | 0.861 | -0.861 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 4.715 | -4.715 | 12 | 11.905 | 11.905 | 0.095 | 143.6 | 129.765 | 129.765 | 13.835 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 3.087 | 3.013 | 12.7 | 6.7 | 2.603 | 10.097 | 104.1 | 94.19 | 94.19 | 9.91 | 12.2 | 11.736 | 11.736 | 0.464 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.09 | 7.09 | -0.99
14/03/2025 | 09:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 149.1 | 147.3725 | 147.3725 | 1.7275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 85.3063 | 85.3063 | -1.9063 | 144.8 | 146.3846 | 146.3846 | -1.5846 | 83.1 | 76.2384 |  | 83.1 |  |  |  | 0 | 180.5 | 193.0769 | 193.0769 | -12.5769 |  |  |  | 0 | 199.6 | 193.0769 | 193.0769 | 6.5231 | 192 | 193.0769 | 193.0769 | -1.0769 | 202.3 | 195.122 | 195.122 | 7.178 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 365.2 | 374.401 | 383.2332 | -18.0332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 14.9 |  | 0 | 14.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 20.3836 | 20.3836 | 3.4164 | 194.9 | 190.3131 | 221.3011 | -26.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.1 | 438.878 | 438.878 | 21.222 | 52.8 | 40.9771 | 81.9541 | -29.1542 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 | 163.6 | 178.6667 | 160.3252 | 3.2748 | 163.6 | 178.6667 | 160.3252 | 3.2748 | 179.6 | 178.6667 | 160.3252 | 19.2749 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 39.4 | 45 | 45 | -5.6 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 70.7 | 89.3571 | 59.9848 | 10.7152 |  |  |  | 0 |  |  | 45.0152 | -45.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 133.6 | 137.7778 | 137.7778 | -4.1778 | 133.4 | 137.7778 | 137.7778 | -4.3778 | 133.5 | 137.7778 | 137.7778 | -4.2778 | 221 | 206.6667 | 206.6667 | 14.3333 | 73.9 |  | 0 | 73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 264.9 | 241.11 | 241.11 | 23.79 | 119.4 | 124.3577 | 133.68 | -14.28 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.03201 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 | 63.7 | 66.6667 |  | 63.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 152.3465 | 152.3465 | -8.5465 | 67.1 | 76.1732 | 76.1732 | -9.0732 | 183.2 |  | 186.5282 | -3.3282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 192 | 192 | -6.5 | 99.5 | 96 | 96 | 3.5 | 1.1 | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 16.1 | 32.328 | 32.328 | -16.228 | 74.3 | 72.608 | 72.608 | 1.692 | 1.7 | 7.96 | 7.96 | -6.26 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 14.835 | 14.835 | 0.165 | 18.4 | 18.253 | 18.253 | 0.147 | 3.2 | 7.168 | 7.168 | -3.968 | 15.4 | 22.636 | 22.636 | -7.236 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 | 17.515 | 17.515 | 1.585 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 12.441 | 12.441 | -2.541 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.61 | 2.61 | -2.61 | 14.7 | 11.039 | 11.039 | 3.661 | 36 | 35.814 | 35.814 | 0.186 | 0.3 | 15.206 | 15.206 | -14.906 | 0 | 24.809 | 24.809 | -24.809 | 0 | 0.471 | 0.471 | -0.471 | 0 | 1.099 | 1.099 | -1.099 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.784 | 5.784 | -4.484 | 13.8 | 12.69 | 12.69 | 1.11 | 145.3 | 140.775 | 140.775 | 4.525 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.214 | -2.214 | 1.1 | 11.6 | 5.736 | -4.636 | 105.8 | 102.121 | 102.121 | 3.679 | 14.1 | 13.539 | 13.539 | 0.561 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 5.1 | 0 |  | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 7.09 | 7.09 | -1.29
14/03/2025 | 10:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 653.3 | 646.7979 | 646.7979 | 6.5021 | 186.9 | 147.3725 | 147.3725 | 39.5275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.3063 | 85.3063 | -0.30634 | 145.5 | 146.3846 | 146.3846 | -0.88461 | 82.7 | 87.3294 |  | 82.7 |  |  |  | 0 | 178.9 | 193.0769 | 193.0769 | -14.1769 |  |  |  | 0 | 198.7 | 193.0769 | 193.0769 | 5.6231 | 190.6 | 193.0769 | 193.0769 | -2.4769 | 200.9 | 195.122 | 195.122 | 5.778 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 372.7 | 374.401 | 383.2332 | -10.5332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.7073 | 164.7073 | -3.8073 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00717 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 144.2 | 143 | 143 | 1.2 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 22.5702 | 22.5702 | 3.7298 | 175.8 | 190.3131 | 221.3011 | -45.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459 | 438.878 | 438.878 | 20.122 | 52.7 | 40.9771 | 81.9541 | -29.2541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 174.1 | 178.6667 | 160.3252 | 13.7749 | 174.3 | 178.6667 | 160.3252 | 13.9748 | 179.1 | 178.6667 | 160.3252 | 18.7749 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 69.9 | 89.3571 | 59.9848 | 9.9152 |  |  |  | 0 |  |  | 45.0152 | -45.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 135.1 | 137.7778 | 137.7778 | -2.6778 | 135 | 137.7778 | 137.7778 | -2.7778 | 135 | 137.7778 | 137.7778 | -2.7778 | 217.7 | 206.6667 | 206.6667 | 11.0333 | 72.2 |  | 74.2155 | -2.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 271.9 | 261.1088 | 261.1088 | 10.7912 | 124 | 124.3576 | 133.68 | -9.68 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.53201 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 | 65.1 | 85.9402 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 152.3465 | 152.3465 | -10.0465 | 66.3 | 76.1732 | 76.1732 | -9.8732 | 180.5 |  | 150.6257 | 29.8743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 192 | 192 | -7.1 | 99.2 | 96 | 96 | 3.2 | 1.2 | 0.773 | 0.773 | 0.427 | 24.5 | 38.171 | 38.171 | -13.671 | 74 | 75.389 | 75.389 | -1.389 | 2.9 | 8.783 | 8.783 | -5.883 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 15.059 | 15.059 | -0.059 | 18.7 | 18.152 | 18.152 | 0.548 | 2.8 | 8.455 | 8.455 | -5.655 | 17.3 | 27.413 | 27.413 | -10.113 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.4 | 17.6 | 17.6 | 1.8 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 12.441 | 12.441 | -2.541 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.569 | 2.569 | -2.569 | 23.4 | 14.51 | 14.51 | 8.89 | 36.4 | 35.72 | 35.72 | 0.68 | 0.5 | 18.567 | 18.567 | -18.067 | 0 | 26.993 | 26.993 | -26.993 | 0 | 0.784 | 0.784 | -0.784 | 0 | 1.321 | 1.321 | -1.321 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.361 | 6.361 | -3.961 | 15.3 | 12.037 | 12.037 | 3.263 | 146.6 | 142.842 | 142.842 | 3.758 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 1.337 | -1.337 | 0 | 22.5 | 14.57 | -14.57 | 107.1 | 105.435 | 105.435 | 1.665 | 15.8 | 15.254 | 15.254 | 0.546 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 16.5 | 0 |  | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 7.09 | 7.09 | -1.09
14/03/2025 | 10:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 653.6 | 646.7979 | 646.7979 | 6.8021 | 218.2 | 147.3725 | 147.3725 | 70.8275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 91.9039 | -0.8039 | 146.3 | 146.3846 | 146.3846 | -0.08461 | 85 | 87.3294 |  | 85 |  |  |  | 0 | 178.4 | 193.0769 | 193.0769 | -14.6769 |  |  |  | 0 | 197.7 | 193.0769 | 193.0769 | 4.6231 | 190.6 | 193.0769 | 193.0769 | -2.4769 | 200.8 | 195.122 | 195.122 | 5.678 | 106.6 | 97.561 | 97.561 | 9.039 | 375.6 | 383.2332 | 383.2332 | -7.6332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.7073 | 164.7073 | 5.9927 | 7.9 | 7.5928 | 7.5928 | 0.30717 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 | 16.4 |  | 0 | 16.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 23.4879 | 23.4879 | 3.4121 | 205.4 | 221.3011 | 221.3011 | -15.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.9 | 458.878 | 458.878 | 4.022 | 50.5 | 40.9771 | 81.9541 | -31.4541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 160.3 | 178.6667 | 181.6667 | -21.3667 | 161.3 | 178.6667 | 181.6667 | -20.3667 | 176.4 | 178.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 45.8 | 47.2663 | 45 | 0.8 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 176.7 | 171.5419 | 171.5419 | 5.1582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 70.1 | 89.3571 | 59.9848 | 10.1152 |  |  |  | 0 |  |  | 45.0152 | -45.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 139.9 | 140.2222 | 140.2222 | -0.32222 | 139.6 | 140.2222 | 140.2222 | -0.62222 | 138.9 | 140.2222 | 140.2222 | -1.3222 | 220.4 | 210.3333 | 210.3333 | 10.0667 | 72.3 |  | 74.2155 | -1.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 151.7 | 191.73 | 191.73 | -40.03 | 127.8 | 133.68 | 133.68 | -5.88 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.73201 | 31.3 | 30.0976 | 30.0976 | 1.2024 | 116.9 | 104.5359 |  | 116.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 152.3465 | 152.3465 | -9.4465 | 69.7 | 76.1732 | 76.1732 | -6.4732 | 179.9 |  | 164.1841 | 15.7159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 192 | 192 | -7.9 | 97.9 | 96 | 96 | 1.9 | 1.2 | 0.842 | 0.842 | 0.358 | 37.1 | 44.176 | 44.176 | -7.076 | 74.9 | 77.237 | 77.237 | -2.337 | 4.9 | 9.353 | 9.353 | -4.453 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | -2.4 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 15.029 | 15.029 | -0.029 | 18.8 | 18.026 | 18.026 | 0.774 | 4.8 | 9.764 | 9.764 | -4.964 | 23.7 | 32.364 | 32.364 | -8.664 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.2 | 17.76 | 17.76 | 1.44 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 12.441 | 12.441 | -2.541 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 2.349 | 2.349 | -2.349 | 27.6 | 17.913 | 17.913 | 9.687 | 36.5 | 36.199 | 36.199 | 0.301 | 0.5 | 22.282 | 22.282 | -21.782 | 1 | 29.569 | 29.569 | -28.569 | 0 | 1.062 | 1.062 | -1.062 | 0 | 1.634 | 1.634 | -1.634 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 4.1 | 8.4 | 8.4 | -4.3 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6.673 | 6.673 | -2.573 | 16.7 | 15.727 | 15.727 | 0.973 | 147.3 | 143.753 | 143.753 | 3.547 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.5 | 2.275 | -2.275 | 0 | 35.5 | 24.133 | -24.133 | 107.5 | 106.297 | 106.297 | 1.203 | 17 | 16.519 | 16.519 | 0.481 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | 7.09 | 7.09 | -1.59
14/03/2025 | 11:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 638.6 | 646.7979 | 646.7979 | -8.1979 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 91.9039 | -2.6039 | 143.1 | 146.3846 | 146.3846 | -3.2846 | 85.2 | 61.2464 |  | 85.2 |  |  |  | 0 | 177 | 193.0769 | 193.0769 | -16.0769 |  |  |  | 0 | 197.2 | 193.0769 | 193.0769 | 4.1231 | 188.5 | 193.0769 | 193.0769 | -4.5769 | 199.7 | 195.122 | 195.122 | 4.578 | 106.4 | 97.561 | 97.561 | 8.839 | 370.1 | 383.2332 | 383.2332 | -13.1332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 164.7073 | 164.7073 | -10.6073 | 6.5 | 7.5928 | 7.5928 | -1.0928 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 16.4 |  | 16.8737 | -0.47366 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 3.1 | 8.913 | 8.913 | -5.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 24.313 | 24.313 | 3.887 | 218.6 | 221.3011 | 221.3011 | -2.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 454.5 | 458.878 | 458.878 | -4.378 | 54.6 | 40.9771 | 81.9541 | -27.3541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 85.8 | 87.6576 | 87.6576 | -1.8576 | 171.1 | 178.6667 | 181.6667 | -10.5667 | 171.4 | 178.6667 | 181.6667 | -10.2667 | 181.7 | 178.6667 | 181.6667 | 0.03328 | 104.7 | 110.9132 | 110.9132 | -6.2132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.3 | 47.2663 | 45 | -0.7 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 92.7 | 95.918 | 95.918 | -3.218 | 70.3 | 89.3571 | 59.9848 | 10.3152 |  |  |  | 0 |  |  | 45.0152 | -45.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 135.1 | 137.7778 | 140.2222 | -5.1222 | 135 | 137.7778 | 140.2222 | -5.2222 | 138 | 137.7778 | 140.2222 | -2.2222 | 220.3 | 206.6667 | 210.3333 | 9.9667 | 71.6 |  | 56.5369 | 15.0631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 201.4 | 222.4624 | 211.7308 | -10.3308 | 127.2 | 133.68 | 133.68 | -6.48 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 | 113.4 | 66.6667 |  | 113.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 152.3465 | 152.3464 | -10.4464 | 75.4 | 76.1732 | 76.1732 | -0.77322 | 179.1 |  | 102.5641 | 76.5359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 192 | 192 | -8.1 | 97.8 | 96 | 96 | 1.8 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 40.2 | 50.665 | 50.665 | -10.465 | 77.5 | 78.855 | 78.855 | -1.355 | 4.1 | 9.162 | 9.162 | -5.062 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 4.5 | 4.5 | -2.5 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 15.232 | 15.232 | -0.232 | 18.8 | 18.179 | 18.179 | 0.621 | 5.8 | 11.14 | 11.14 | -5.34 | 27.1 | 37.835 | 37.835 | -10.735 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.3 | 18.026 | 18.026 | 1.274 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 12.441 | 12.441 | -2.641 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.592 | 1.592 | -1.592 | 31.1 | 21.111 | 21.111 | 9.989 | 36.6 | 36.06 | 36.06 | 0.54 | 0.8 | 27.057 | 27.057 | -26.257 | 4.4 | 33.326 | 33.326 | -28.926 | 0.1 | 1.236 | 1.236 | -1.136 | 0 | 2.222 | 2.222 | -2.222 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.195 | 6.195 | -1.895 | 17.5 | 18.231 | 18.231 | -0.731 | 145.9 | 142.864 | 142.864 | 3.036 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.9 | 8.661 | -8.661 | 0 | 47.8 | 35.881 | -35.881 | 107.2 | 106.593 | 106.593 | 0.607 | 18 | 18.337 | 18.337 | -0.337 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 25.1 | 0 |  | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.09 | 7.09 | 0.01
14/03/2025 | 11:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.9039 | 91.9039 | -1.7039 | 145.7 | 146.3846 | 146.3846 | -0.68461 | 85.2 | 87.3294 |  | 85.2 |  |  |  | 0 | 176.8 | 193.0769 | 193.0769 | -16.2769 |  |  |  | 0 | 195.7 | 193.0769 | 193.0769 | 2.6231 | 188.8 | 193.0769 | 193.0769 | -4.2769 | 200.5 | 195.122 | 195.122 | 5.378 | 106.4 | 97.561 | 97.561 | 8.839 | 379 | 383.2332 | 383.2332 | -4.2332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.7073 | 164.7073 | -5.4073 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 16.2 |  | 16.8737 | -0.67366 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 24.5061 | 24.5062 | 2.2938 | 220.4 | 221.3011 | 221.3011 | -0.90108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 466.5 | 458.878 | 458.878 | 7.622 | 52 | 40.9771 | 81.9541 | -29.9541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 171.7 | 181.6667 | 181.6667 | -9.9667 | 172.3 | 181.6667 | 181.6667 | -9.3667 | 179.7 | 181.6667 | 181.6667 | -1.9667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 43.6 | 45 | 47.2663 | -3.6663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 | 70.3 | 89.3571 | 59.9848 | 10.3152 |  |  |  | 0 |  |  | 45.0152 | -45.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 140.5 | 137.7778 | 144 | -3.5 | 140.3 | 137.7778 | 144 | -3.7 | 140.8 | 137.7778 | 144 | -3.2 | 221.6 | 206.6667 | 216 | 5.6 | 72 |  | 74.2155 | -2.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 242 | 239.5649 | 211.7308 | 30.2692 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 | 113 | 83.1441 |  | 113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 152.3465 | 152.3465 | -10.6465 | 75.5 | 76.1732 | 76.1732 | -0.67324 | 177.9 |  | 133.385 | 44.515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 192 | 192 | -9.1 | 97.6 | 96 | 96 | 1.6 | 1 | 0.852 | 0.852 | 0.148 | 39.1 | 56.794 | 56.794 | -17.694 | 78.3 | 79.686 | 79.686 | -1.386 | 5.2 | 9.005 | 9.005 | -3.805 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 4.5 | 4.5 | -2.5 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.1 | 15.292 | 15.292 | -0.192 | 18.9 | 18.383 | 18.383 | 0.517 | 5.8 | 12.399 | 12.399 | -6.599 | 30.8 | 42.742 | 42.742 | -11.942 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 | 18.253 | 18.253 | 0.847 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 12.441 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.172 | 1.172 | -1.172 | 48.3 | 24.417 | 24.417 | 23.883 | 36.2 | 36.018 | 36.018 | 0.182 | 4.7 | 31.722 | 31.722 | -27.022 | 10.3 | 37.049 | 37.049 | -26.749 | 0 | 1.437 | 1.437 | -1.437 | 0 | 2.766 | 2.766 | -2.766 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.903 | 5.903 | -1.903 | 18.2 | 18.17 | 18.17 | 0.03 | 144.9 | 144.988 | 144.988 | -0.088 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 15.913 | -15.913 | 0 | 60 | 47.622 | -47.622 | 106.7 | 107.995 | 107.995 | -1.295 | 18.5 | 18.432 | 18.432 | 0.068 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 24.8 | 0 |  | 24.8 | 0 | 0 |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.09 | 7.09 | 0.31
14/03/2025 | 12:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.9039 | 91.9039 | -1.3039 | 145.5 | 146.3846 | 146.3846 | -0.88461 | 84.9 | 68.8597 |  | 84.9 |  |  |  | 0 | 175 | 193.0769 | 193.0769 | -18.0769 |  |  |  | 0 | 195 | 193.0769 | 193.0769 | 1.9231 | 187.3 | 193.0769 | 193.0769 | -5.7769 | 199.9 | 195.122 | 195.122 | 4.778 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 383.6 | 383.2332 | 383.2332 | 0.36683 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 164.7073 | 164.7073 | -91.4073 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 16.1 |  | 16.8737 | -0.77366 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 144.2 | 143 | 143 | 1.2 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 24.5392 | 24.5392 | 1.8608 | 221.8 | 221.3011 | 221.3011 | 0.49892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.7 | 458.878 | 458.878 | 4.822 | 34.1 | 40.9771 | 81.9541 | -47.8541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 29.8 |  | 41.499 | -11.699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 51.7 | 87.6576 | 87.6576 | -35.9576 | 171.7 | 181.6667 | 181.6667 | -9.9667 | 171.4 | 181.6667 | 181.6667 | -10.2667 | 179.8 | 181.6667 | 181.6667 | -1.8667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.8 | 45 | 47.2663 | -2.4663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 81.7 | 89.3571 | 59.9848 | 21.7152 |  |  |  | 0 |  |  | 45.0152 | -45.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 157.2 | 137.7778 | 141.3276 | 15.8724 | 157 | 137.7778 | 141.3276 | 15.6724 | 158.3 | 137.7778 | 141.3276 | 16.9724 | 234.1 | 206.6667 | 211.9914 | 22.1086 | 72.3 |  | 0 | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 257.3 | 239.5649 | 223.9801 | 33.3199 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 | 113.1 | 76.1145 |  | 113.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 152.3465 | 152.3465 | -11.3465 | 74.5 | 76.1732 | 76.1732 | -1.6732 | 177.5 |  | 184.5801 | -7.0801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 192 | 192 | -8.4 | 97.8 | 96 | 96 | 1.8 | 1.3 | 0.867 | 0.867 | 0.433 | 42.2 | 61.842 | 61.842 | -19.642 | 78.4 | 79.887 | 79.887 | -1.487 | 8.1 | 8.95 | 8.95 | -0.85 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 4.5 | 4.5 | -2.5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 15.332 | 15.332 | -0.332 | 18.6 | 18.491 | 18.491 | 0.109 | 5.9 | 13.309 | 13.309 | -7.409 | 30.4 | 45.957 | 45.957 | -15.557 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 | 18.566 | 18.566 | 0.534 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 12.441 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 1.762 | 1.762 | -1.062 | 60.3 | 28.05 | 28.05 | 32.25 | 35.8 | 36.712 | 36.712 | -0.912 | 8.5 | 36.058 | 36.058 | -27.558 | 14.2 | 40.666 | 40.666 | -26.466 | 1 | 1.722 | 1.722 | -0.722 | 0.6 | 3.178 | 3.178 | -2.578 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 6.172 | 6.172 | -0.572 | 18.5 | 18.362 | 18.362 | 0.138 | 144.8 | 144 | 144 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 38.7 | 25.766 | -25.766 | 8.7 | 71.5 | 59.341 | -50.641 | 106.9 | 107.889 | 107.889 | -0.989 | 18.7 | 19.105 | 19.105 | -0.405 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 24.9 | 0 |  | 24.9 | 0 | 0 |  | 0 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.09 | 7.09 | 0.61
14/03/2025 | 12:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.9039 | 91.9039 | -4.0039 | 145.3 | 146.3846 | 146.3846 | -1.0846 | 40 | 49.3618 |  | 40 |  |  |  | 0 | 175.8 | 193.0769 | 193.0769 | -17.2769 |  |  |  | 0 | 196.2 | 193.0769 | 193.0769 | 3.1231 | 187.3 | 193.0769 | 193.0769 | -5.7769 | 200.2 | 195.122 | 195.122 | 5.078 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 374 | 383.2332 | 383.2332 | -9.2332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 164.7073 | 164.7073 | -12.1073 | 7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.59283 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 16.1 |  | 0 | 16.1 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 24.1317 | 24.1318 | 2.3682 | 178 | 221.3011 | 221.3011 | -43.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 48.2 | 40.9771 | 81.9541 | -33.7542 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 84.4 | 87.6576 | 87.6576 | -3.2576 | 173.7 | 181.6667 | 181.6667 | -7.9667 | 173.9 | 181.6667 | 181.6667 | -7.7667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 36.6 | 45 | 47.2663 | -10.6663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 93.9 | 95.918 | 95.918 | -2.0181 | 54.9 | 89.3571 | 89.3571 | -34.4571 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 133.4 | 137.7778 | 144 | -10.6 | 133.4 | 137.7778 | 144 | -10.6 | 132.9 | 137.7778 | 144 | -11.1 | 213.7 | 206.6667 | 216 | -2.3 | 20 |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 214.5 | 239.5649 | 211.7308 | 2.7692 | 127.1 | 133.68 | 133.68 | -6.58 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.36799 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 | 65.1 | 66.6667 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 152.3465 | 152.3465 | -11.3465 | 75.1 | 76.1732 | 76.1732 | -1.0732 | 177.6 |  | 122.689 | 54.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.8 | 192 | 192 | -8.2 | 97.5 | 96 | 96 | 1.5 | 1.3 | 0.86 | 0.86 | 0.44 | 44.9 | 66.533 | 66.533 | -21.633 | 78.9 | 79.944 | 79.944 | -1.044 | 8.2 | 8.988 | 8.988 | -0.788 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | -2.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.1 | 15.265 | 15.265 | -0.165 | 18.7 | 18.426 | 18.426 | 0.274 | 7.8 | 14.234 | 14.234 | -6.434 | 34 | 49.41 | 49.41 | -15.41 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 | 18.778 | 18.778 | 0.322 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 12.441 | 12.441 | -2.641 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5 | 2.409 | 2.409 | 2.591 | 61.9 | 31.634 | 31.634 | 30.266 | 32.6 | 36.77 | 36.77 | -4.17 | 13.2 | 40.245 | 40.245 | -27.045 | 25.2 | 44.259 | 44.259 | -19.059 | 1.1 | 2.049 | 2.049 | -0.949 | 0.9 | 3.616 | 3.616 | -2.716 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.553 | 6.553 | 0.247 | 18.5 | 18.529 | 18.529 | -0.029 | 143.5 | 144.892 | 144.892 | -1.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.5 | 54.4 | 36.385 | -28.885 | 24.8 | 82.9 | 70.63 | -45.83 | 106.4 | 107.973 | 107.973 | -1.573 | 14.7 | 19.175 | 19.175 | -4.475 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25 |  | 24.9 | 0 | 0 |  | 0 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.09 | 7.09 | 0.31
14/03/2025 | 13:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 643.7 | 646.7979 | 646.7979 | -3.0979 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 91.9039 | 91.9039 | -7.6039 | 144.3 | 146.3846 | 146.3846 | -2.0846 | 25.7 | 38.1329 |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 175.3 | 193.0769 | 183.5187 | -8.2187 |  |  |  | 0 | 194.7 | 193.0769 | 183.5187 | 11.1814 | 186.4 | 193.0769 | 183.5187 | 2.8813 | 198.8 | 195.122 | 195.122 | 3.678 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 367.1 | 383.2332 | 383.2332 | -16.1332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 164.7073 | 164.7073 | -9.0073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39283 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 16.2 |  | 0 | 16.2 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 22.0171 | 22.0172 | 2.4828 | 199.9 | 221.3011 | 221.3011 | -21.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77804 | 68.2 | 40.9771 | 81.9541 | -13.7541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 83 | 87.6576 | 87.6576 | -4.6576 | 176.1 | 181.6667 | 181.6667 | -5.5667 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 181.6 | 181.6667 | 181.6667 | -0.0667 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 18.6 | 45 | 47.2663 | -28.6663 | 44.4 | 44.2751 | 44.2751 | 0.12488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.5 | 34.4195 | 34.4195 | 4.0805 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 94.3 | 95.918 | 95.918 | -1.618 | 24.7 | 89.3571 | 28.8349 | -4.1349 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 133.3 | 137.7778 | 144 | -10.7 | 133.2 | 137.7778 | 144 | -10.8 | 133.1 | 137.7778 | 144 | -10.9 | 212.4 | 206.6667 | 216 | -3.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 168.1 | 239.5649 | 211.728 | -43.628 | 116.6 | 133.68 | 133.68 | -17.08 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 | 64.8 | 66.6667 |  | 64.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 152.3465 | 144.3124 | -3.7124 | 74.9 | 76.1732 | 72.1562 | 2.7438 | 176.7 |  | 102.5641 | 74.1359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 192 | 144.2735 | 39.1265 | 97.3 | 96 | 72.1368 | 25.1632 | 0.8 | 0.857 | 0.857 | -0.057 | 46.8 | 70.153 | 70.153 | -23.353 | 77.6 | 79.954 | 79.954 | -2.354 | 11.6 | 9.307 | 9.307 | 2.293 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | -2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 15.193 | 15.193 | -0.193 | 18.7 | 18.278 | 18.278 | 0.422 | 7.7 | 15.203 | 15.203 | -7.503 | 36.2 | 53.581 | 53.581 | -17.381 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.2 | 18.887 | 18.887 | 0.313 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 12.441 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 3.229 | 3.229 | 1.571 | 58.5 | 35.074 | 35.074 | 23.426 | 27.4 | 36.609 | 36.609 | -9.209 | 24.8 | 43.983 | 43.983 | -19.183 | 44.6 | 47.776 | 47.776 | -3.176 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 2.6 | 4.13 | 4.13 | -1.53 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 7.273 | 7.273 | 2.527 | 18.2 | 18.273 | 18.273 | -0.073 | 143.1 | 143.537 | 143.537 | -0.437 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | 65.2 | 49.302 | -7.302 | 67.4 | 92.3 | 80.626 | -13.226 | 105.7 | 106.426 | 106.426 | -0.726 | 8.3 | 18.851 | 18.851 | -10.551 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 25 | 25 |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.09 | 7.09 | -0.59
14/03/2025 | 13:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 91.9039 | 91.9039 | -4.5039 | 145.4 | 146.3846 | 146.3846 | -0.98461 | 26.8 | 27.6923 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 175.3 | 193.0769 | 150.554 | 24.746 |  |  |  | 0 | 194.9 | 193.0769 | 150.554 | 44.346 | 186.7 | 193.0769 | 150.554 | 36.146 | 198.5 | 195.122 | 195.122 | 3.378 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 376 | 383.2332 | 383.2332 | -7.2332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 164.7073 | 164.7073 | -5.1073 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20717 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 144 | 143 | 143 | 1 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 19.7798 | 19.7799 | 2.8201 | 165.4 | 221.3011 | 221.3011 | -55.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 82.2 | 40.9771 | 81.9541 | 0.24586 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.6 | 41.5074 | 41.499 | 1.101 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 83.4 | 87.6576 | 87.6576 | -4.2576 | 176.1 | 181.6667 | 181.6667 | -5.5667 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 30.1 | 45 | 47.2663 | -17.1663 | 44.8 | 44.2751 | 44.2751 | 0.52488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 24.8 | 39.5287 | 25.641 | -0.84105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 134 | 137.7778 | 144 | -10 | 133.8 | 137.7778 | 144 | -10.2 | 133.9 | 137.7778 | 144 | -10.1 | 212.9 | 206.6667 | 216 | -3.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 201.2 | 239.5649 | 211.5767 | -10.3767 | 124.7 | 133.68 | 133.68 | -8.98 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 | 65.1 | 66.6667 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 144.3127 | 144.3124 | -3.6124 | 74.9 | 72.1564 | 72.1562 | 2.7438 | 103.3 |  | 102.5641 | 0.73589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 192 | 144.2735 | 38.1265 | 97.2 | 96 | 72.1368 | 25.0632 | 0.7 | 0.857 | 0.857 | -0.157 | 50.9 | 72.832 | 72.832 | -21.932 | 77.4 | 79.942 | 79.942 | -2.542 | 8 | 9.019 | 9.019 | -1.019 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.9 | 15.195 | 15.195 | -0.295 | 18.5 | 18.113 | 18.113 | 0.387 | 8.4 | 15.839 | 15.839 | -7.439 | 40.1 | 56.676 | 56.676 | -16.576 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.2 | 19.139 | 19.139 | 0.061 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 12.441 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.7 | 3.791 | 3.791 | 2.909 | 59.7 | 38.22 | 38.22 | 21.48 | 30.9 | 36.497 | 36.497 | -5.597 | 30.5 | 47.609 | 47.609 | -17.109 | 46.6 | 51.28 | 51.28 | -4.68 | 3.8 | 2.966 | 2.966 | 0.834 | 3.1 | 4.573 | 4.573 | -1.473 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7.542 | 7.542 | -0.642 | 17.4 | 17.613 | 17.613 | -0.213 | 144.3 | 144.176 | 144.176 | 0.124 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.7 | 74.5 | 61.311 | 7.389 | 63.6 | 101 | 90.142 | -26.542 | 105.8 | 107.218 | 107.218 | -1.418 | 12.9 | 17.988 | 17.988 | -5.088 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 27.7 | 25 |  | 27.7 | 0 | 0 |  | 0 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.09 | 7.09 | 0.41
14/03/2025 | 14:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 91.9039 | 91.9039 | -5.5039 | 145.4 | 146.3846 | 146.3846 | -0.98461 | 26.4 | 27.6923 |  | 26.4 |  |  |  | 0 | 175.1 | 193.0769 | 151.9505 | 23.1495 |  |  |  | 0 | 195.2 | 193.0769 | 151.9505 | 43.2495 | 187.1 | 193.0769 | 151.9505 | 35.1495 | 197.9 | 195.122 | 195.122 | 2.778 | 105.3 | 97.561 | 97.561 | 7.739 | 372.9 | 383.2332 | 383.2332 | -10.3332 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.7073 | 164.7073 | -3.0073 | 7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.59283 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 20.3767 | 20.3768 | 3.1233 | 172.6 | 221.3011 | 221.3011 | -48.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 82.1 | 40.9771 | 81.9541 | 0.14586 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 76.6 | 87.6576 | 87.6576 | -11.0576 | 172.9 | 181.6667 | 181.6667 | -8.7667 | 173.1 | 181.6667 | 181.6667 | -8.5667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 29.3 | 45 | 47.2663 | -17.9663 | 44.2 | 44.2751 | 44.2751 | -0.07512 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 171.6 | 171.5419 | 171.5419 | 0.05815 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 | 25.6 | 39.4367 | 25.641 | -0.04105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 133.8 | 137.7778 | 144 | -10.2 | 133.8 | 137.7778 | 144 | -10.2 | 133.9 | 137.7778 | 144 | -10.1 | 212.6 | 206.6667 | 216 | -3.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 196.5 | 239.5649 | 211.7025 | -15.2025 | 122.5 | 133.68 | 133.68 | -11.18 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.36799 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 65.3 | 66.6667 |  | 65.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 147.852 | 144.3124 | -4.1124 | 67 | 73.926 | 72.1562 | -5.1562 | 103.6 |  | 102.5641 | 1.0359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 192 | 144.2735 | 0.02648 | 83.6 | 96 | 72.1368 | 11.4632 | 1.1 | 0.724 | 0.724 | 0.376 | 54.9 | 72.689 | 72.689 | -17.789 | 77.2 | 79.788 | 79.788 | -2.588 | 9.1 | 6.91 | 6.91 | 2.19 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 0.99998 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.9 | 15.191 | 15.191 | -0.291 | 18.5 | 18.261 | 18.261 | 0.239 | 9.3 | 15.475 | 15.475 | -6.175 | 46.5 | 56.542 | 56.542 | -10.042 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 | 19.434 | 19.434 | -0.334 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9 | 12.441 | 12.441 | -3.441 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 3.576 | 3.576 | 2.824 | 64.2 | 40.485 | 40.485 | 23.715 | 18.8 | 36.259 | 36.259 | -17.459 | 36.7 | 50.901 | 50.901 | -14.201 | 55.5 | 54.747 | 54.747 | 0.753 | 5.3 | 3.482 | 3.482 | 1.818 | 5.4 | 4.804 | 4.804 | 0.596 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.462 | 6.462 | 0.438 | 16.7 | 16.461 | 16.461 | 0.239 | 143.7 | 144.963 | 144.963 | -1.263 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.6 | 83.1 | 70.6 | 0 | 63.9 | 108.8 | 98.218 | -34.318 | 104.9 | 106.405 | 106.405 | -1.505 | 12.7 | 16.556 | 16.556 | -3.856 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 29.8 | 25 |  | 29.8 | 0 | 0 |  | 0 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.09 | 7.09 | 0.21
14/03/2025 | 14:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 91.9039 | 91.9039 | -5.7039 | 145.2 | 146.3846 | 146.3846 | -1.1846 | 26.3 | 43.2262 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 176.2 | 193.0769 | 193.0769 | -16.8769 |  |  |  | 0 | 195.8 | 193.0769 | 193.0769 | 2.7231 | 187.9 | 193.0769 | 193.0769 | -5.1769 | 199.2 | 195.122 | 195.122 | 4.078 | 105.6 | 97.561 | 97.561 | 8.039 | 379.5 | 383.2332 | 383.2332 | -3.7332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 144.3 | 143 | 143 | 1.3 | 4.5 | 4.9021 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 23.2353 | 22.2354 | 2.8646 | 211.1 | 221.3011 | 221.3011 | -10.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 464.1 | 458.878 | 458.878 | 5.2219 | 81.2 | 81.9541 | 81.9541 | -0.75414 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.7 | 45 | 47.2663 | -2.5663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 28.2 | 35 | 56.4935 | -28.2935 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 151.8 | 137.7778 | 137.7781 | 14.0219 | 151.7 | 137.7778 | 137.7781 | 13.9219 | 151.5 | 137.7778 | 137.7781 | 13.7219 | 222.8 | 206.6667 | 206.6671 | 16.1329 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1.9594 | 1.9594 | 0.04061 | 249.1 | 239.5649 | 239.5635 | 9.5365 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 65.2 | 66.6667 |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 137.3333 | 144.3124 | -4.5124 | 64 | 68.6667 | 72.1562 | -8.1562 | 103.5 |  | 102.5641 | 0.93589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192 | 163.0312 | -25.8312 | 78.5 | 96 | 81.5156 | -3.0156 | 0.4 | 0.702 | 0.702 | -0.302 | 60 | 45.6 | 72.219 | -12.219 | 75.8 | 78.688 | 78.688 | -2.888 | 4.8 | 5.167 | 5.167 | -0.367 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 18.5 | 18.5 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 | 15 | 15.09 | -0.39 | 18.3 | 18.157 | 18.157 | 0.143 | 10 | 6.5 | 15.134 | -5.134 | 44.8 | 32.7 | 55.989 | -11.189 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 18.8 | 15.3 | 19.485 | -0.685 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 10 | 12.441 | -2.741 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 6 | 3.378 | 2.322 | 68.3 | 37 | 42.468 | 25.832 | 21.4 | 25.4 | 35.591 | -14.191 | 42 | 20.9 | 53.979 | -11.979 | 52.2 | 24.6 | 57.867 | -5.667 | 5.1 | 3.898 | 3.898 | 1.202 | 5.1 | 4.2 | 5.003 | 0.097 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 5.61 | 5.61 | -1.81 | 16.1 | 11.8 | 15.091 | 1.009 | 142.6 | 139.2 | 143.744 | -1.144 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.8 | 64 | 79.702 | -6.902 | 70.8 | 66 | 105.868 | -35.068 | 103.9 | 85 | 105.521 | -1.621 | 15 | 9.5 | 14.829 | 0.171 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 26.2 | 25 |  | 26.2 | 0 | 0 |  | 0 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.09 | 7.09 | 0.11
14/03/2025 | 15:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.63 | 1.63 | -0.13 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 91.9039 | 91.9039 | -4.9039 | 145.8 | 146.3846 | 146.3846 | -0.58461 | 25.6 | 27.6923 |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 176.2 | 193.0769 | 193.0769 | -16.8769 |  |  |  | 0 | 195.2 | 193.0769 | 193.0769 | 2.1231 | 187.3 | 193.0769 | 193.0769 | -5.7769 | 199.5 | 195.122 | 195.122 | 4.378 | 105.6 | 97.561 | 97.561 | 8.039 | 380.2 | 383.2332 | 383.2332 | -3.0332 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 25.9393 | 24.9394 | 1.9606 | 208 | 221.3011 | 221.3011 | -13.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.9 | 458.878 | 458.878 | 5.022 | 80.5 | 81.9541 | 81.9541 | -1.4541 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13 | 13.28 | 13.28 | -0.28 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 177.5 | 181.6667 | 181.6667 | -4.1667 | 177.9 | 181.6667 | 181.6667 | -3.7667 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.5 | 45 | 47.2663 | -2.7663 | 44.7 | 44.2751 | 44.2751 | 0.42488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 60 | 89.3571 | 55.2538 | 4.7462 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 134.2 | 137.7778 | 137.7781 | -3.5781 | 134.1 | 137.7778 | 137.7781 | -3.6781 | 134.4 | 137.7778 | 137.7781 | -3.3781 | 214.1 | 206.6667 | 206.6671 | 7.4329 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 240.5 | 239.5649 | 239.5635 | 0.93648 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 64.2 | 66.6667 |  | 64.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 137.3333 | 144.3124 | -5.8124 | 63.3 | 68.6667 | 72.1562 | -8.8562 | 102 |  | 102.5641 | -0.56411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192 | 170.5011 | -33.3011 | 77.7 | 96 | 85.2506 | -7.5506 | 0.1 | 0.657 | 0.657 | -0.557 | 65 | 45.4 | 70.768 | -5.768 | 73.4 | 75.544 | 75.544 | -2.144 | 0.4 | 4.521 | 4.521 | -4.121 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.4 | 18.5 | 17.561 | 0.83903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 | 14.8 | 14.891 | -0.391 | 17.9 | 17.719 | 17.719 | 0.181 | 13.4 | 6.6 | 14.866 | -1.466 | 49.4 | 32.9 | 54.179 | -4.779 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 18.7 | 14.9 | 19.336 | -0.636 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 10 | 12.441 | -2.741 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 6 | 5.9 | 3.232 | 2.768 | 69.9 | 39.1 | 43.604 | 26.296 | 9.8 | 23.7 | 35 | -25.2 | 45.1 | 24.9 | 56.416 | -11.316 | 61.8 | 28.5 | 59.943 | 1.857 | 5.3 | 4.014 | 4.014 | 1.286 | 5.3 | 4.5 | 5.109 | 0.191 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 5.445 | -5.445 | 14.4 | 9.2 | 13.319 | 1.081 | 140.4 | 132.9 | 142.843 | -2.443 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107 | 66 | 88.239 | 18.761 | 88.3 | 67.6 | 112.239 | -23.939 | 102.4 | 76.9 | 104.313 | -1.913 | 14 | 7.4 | 12.929 | 1.071 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 27.9 | 25 |  | 27.9 | 0 | 0 |  | 0 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.09 | 7.09 | 0.01
14/03/2025 | 15:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | -1.63 | 641.6 | 646.7979 | 646.7979 | -5.1979 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 91.9039 | 91.9039 | -10.7039 | 143.4 | 146.3846 | 146.3846 | -2.9846 | 25.4 | 33.72 |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 177.6 | 193.0769 | 193.0769 | -15.4769 |  |  |  | 0 | 196.9 | 193.0769 | 193.0769 | 3.8231 | 188.5 | 193.0769 | 193.0769 | -4.5769 | 197.8 | 195.122 | 195.122 | 2.678 | 106 | 97.561 | 97.561 | 8.439 | 369.2 | 383.2332 | 383.2332 | -14.0332 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 164.7073 | 164.7073 | -6.2073 | 6.6 | 7.5928 | 7.5928 | -0.99283 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 0 |  | 4.6851 | -4.6851 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 26.8597 | 25.8597 | 2.1402 | 206.6 | 221.3011 | 221.3011 | -14.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 454.2 | 458.878 | 458.878 | -4.678 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15414 | 86.6 |  | 148.6263 | -62.0263 | 42.2 | 41.5074 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13 | 13.28 | 13.28 | -0.28 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 170.9 | 181.6667 | 181.6667 | -10.7667 | 171.6 | 181.6667 | 181.6667 | -10.0667 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 106.4 | 110.9132 | 110.9132 | -4.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 26 | 45 | 47.2663 | -21.2663 | 43 | 44.2751 | 44.2751 | -1.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 | 92.9 | 95.918 | 95.918 | -3.0181 | 60.3 | 89.3571 | 58.5633 | 1.7367 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 133.6 | 137.7778 | 144 | -10.4 | 133.4 | 137.7778 | 144 | -10.6 | 133.3 | 137.7778 | 144 | -10.7 | 214.3 | 206.6667 | 216 | -1.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 192.3 | 239.5649 | 211.7307 | -19.4307 | 120 | 133.68 | 133.68 | -13.68 | 60.2 | 67.4615 | 67.4615 | -7.2615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 | 65.2 | 66.6667 |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 137.3333 | 144.3124 | -4.3124 | 64.5 | 68.6667 | 72.1562 | -7.6562 | 103.2 |  | 102.5641 | 0.63589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192 | 175.1937 | -37.9937 | 78.4 | 96 | 87.5969 | -9.1969 | 0.1 | 0.552 | 0.552 | -0.452 | 66.8 | 46.9 | 69.67 | -2.87 | 71.3 | 68.031 | 68.031 | 3.269 | 0.6 | 4.091 | 4.091 | -3.491 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 | 0 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.9 | 14.4 | 14.508 | -0.608 | 17.2 | 17.393 | 17.393 | -0.193 | 12.7 | 7.5 | 14.683 | -1.983 | 49.3 | 35.4 | 52.735 | -3.435 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.8 | 14.3 | 18.902 | -1.102 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 10 | 12.441 | -2.641 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.2 | 5.9 | 3.115 | 2.085 | 64.4 | 40 | 44.118 | 20.282 | 13.6 | 21.3 | 33.822 | -20.222 | 47.5 | 29.2 | 58.332 | -10.832 | 64.6 | 32.7 | 61.677 | 2.923 | 3.3 | 4.096 | 4.096 | -0.796 | 3.9 | 4.9 | 5.202 | -1.302 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.436 | 5.436 | -3.636 | 9.2 | 6.4 | 11.786 | -2.586 | 134.8 | 124.2 | 140.742 | -5.942 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 75 | 96.953 | 16.747 | 101.3 | 71.2 | 117.997 | -16.697 | 98.8 | 67.3 | 102.945 | -4.145 | 12.1 | 4.9 | 11 | 1.1 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25 |  | 25.1 | 13.1 | 0 |  | 13.1 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.09 | 7.09 | 0.31
14/03/2025 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | -1.63 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 91.9039 | 91.9039 | -6.6039 | 145.7 | 146.3846 | 146.3846 | -0.68461 | 25.6 | 27.6923 |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 104.1 | 193.0769 | 193.0769 | -88.9769 |  |  |  | 0 | 104 | 193.0769 | 193.0769 | -89.0769 | 132.2 | 193.0769 | 193.0769 | -60.8769 | 197.6 | 195.122 | 195.122 | 2.478 | 106.1 | 97.561 | 97.561 | 8.539 | 376.7 | 383.2332 | 383.2332 | -6.5332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09283 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.3 | 26.7162 | 25.7163 | 1.5837 | 200.2 | 221.3011 | 221.3011 | -21.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.9 | 458.878 | 458.878 | 4.022 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14586 | 155.1 |  | 148.6263 | 6.4737 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 175.6 | 181.6667 | 181.6667 | -6.0667 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 40.8 | 45 | 47.2663 | -6.4663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 25.1 | 89.3571 | 87.35 | -62.2499 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 133.6 | 137.7778 | 144 | -10.4 | 133.4 | 137.7778 | 144 | -10.6 | 133.8 | 137.7778 | 144 | -10.2 | 214.6 | 206.6667 | 216 | -1.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 226.2 | 239.5649 | 211.7307 | 14.4693 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 64.8 | 66.6667 |  | 64.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 137.3333 | 144.3124 | -4.8124 | 64 | 68.6667 | 72.1562 | -8.1562 | 103 |  | 0 | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192 | 191.9999 | -54.7999 | 78.8 | 96 | 96 | -17.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 75.3 | 48.4 | 69.63 | 5.67 | 67.1 | 55.751 | 55.751 | 11.349 | 1.3 | 4.303 | 4.303 | -3.003 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19 | 20 | 17.561 | 1.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.8 | 13.3 | 13.652 | -0.852 | 15.6 | 16.263 | 16.263 | -0.663 | 17.7 | 8.3 | 14.752 | 2.948 | 48.4 | 37.2 | 52.39 | -3.99 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.3 | 12.8 | 18.199 | -1.899 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 10 | 12.441 | -2.641 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 6 | 3.085 | -0.485 | 58.3 | 40.9 | 42.766 | 15.534 | 32.7 | 16.3 | 32.562 | 0.138 | 59.9 | 32.2 | 58.682 | 1.218 | 74.9 | 36.3 | 62.384 | 12.516 | 5.4 | 4.077 | 4.077 | 1.323 | 6.6 | 5.1 | 5.256 | 1.344 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.892 | 5.892 | -3.792 | 7.5 | 4 | 7.924 | -0.424 | 127.1 | 100 | 135.222 | -8.122 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.8 | 76 | 106.195 | 2.605 | 110 | 75.5 | 121.917 | -11.917 | 92.8 | 46.1 | 97.858 | -5.058 | 7.9 | 2.5 | 6.111 | 1.789 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 24 | 25 |  | 24 | 14.9 | 0 |  | 14.9 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.09 | 7.09 | 1.21
14/03/2025 | 16:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 91.9039 | -2.2039 | 145 | 146.3846 | 146.3846 | -1.3846 | 26.8 | 27.6923 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 103 | 165.7541 | 193.0769 | -90.0769 |  |  |  | 0 | 103 | 165.7541 | 193.0769 | -90.0769 | 133.3 | 165.7541 | 193.0769 | -59.7769 | 199.5 | 195.122 | 195.122 | 4.378 | 105.6 | 97.561 | 97.561 | 8.039 | 376.4 | 383.2332 | 383.2332 | -6.8332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.7073 | 164.7073 | -5.9073 | 7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.59283 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 | 25.9239 | 24.924 | 2.676 | 204.3 | 221.3011 | 221.3011 | -17.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24586 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 139.4 | 181.6667 | 181.6667 | -42.2667 | 139.9 | 181.6667 | 181.6667 | -41.7667 | 166.6 | 181.6667 | 181.6667 | -15.0667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.2 | 45 | 47.2663 | -3.0663 | 44.7 | 44.2751 | 44.2751 | 0.42488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 | 26.1 | 89.357 | 64.6152 | -38.5152 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 150.8 | 137.7778 | 144 | 6.8 | 150.5 | 137.7778 | 144 | 6.5 | 152 | 137.7778 | 144 | 8 | 228.8 | 206.6667 | 216 | 12.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 242.3 | 239.5649 | 211.7307 | 30.5693 | 135.2 | 133.6799 | 133.68 | 1.52 | 60.7 | 67.4615 | 67.4615 | -6.7615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 64.9 | 66.6667 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 137.3333 | 144.3124 | -4.1124 | 66.7 | 68.6666 | 72.1562 | -5.4562 | 46 |  | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 184.8612 | -47.6612 | 79 | 72.1368 | 92.4306 | -13.4306 | 0.1 | 0.344 | 0.344 | -0.244 | 75.3 | 50.5 | 70.072 | 5.228 | 52.4 | 32.753 | 32.753 | 19.647 | 1.8 | 4.399 | 4.399 | -2.599 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14 | 20 | 17.561 | -3.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 0 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.1 | 18.5 | 17.561 | 0.53903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 10.6 | 8.9 | 12.035 | -1.435 | 12.8 | 14.341 | 14.341 | -1.541 | 18.9 | 8.8 | 14.873 | 4.027 | 56.7 | 52.8 | 51.995 | 4.705 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 13.3 | 7.3 | 15.989 | -2.689 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 10 | 12.441 | -2.541 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 2.7 | 6.5 | 3.032 | -0.332 | 50 | 41.8 | 42.257 | 7.743 | 18.4 | 5.1 | 25.417 | -7.017 | 59.8 | 46.6 | 58.004 | 1.796 | 79 | 54.7 | 62.403 | 16.597 | 8.7 | 4.047 | 4.047 | 4.653 | 6.7 | 4.9 | 5.177 | 1.523 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.105 | 6.105 | -2.105 | 3.8 | 2.2 | 5.134 | -1.334 | 98.5 | 53.1 | 112.081 | -13.581 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 110.3 | 113.286 | 6.214 | 124.6 | 121.2 | 124.806 | -0.206 | 80.1 | 37.6 | 88.606 | -8.506 | 4.8 | 0.8 | 5.659 | -0.859 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.2 | 25 |  | 30.2 | 18.1 | 38 |  | 18.1 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.09 | 7.09 | -0.89
14/03/2025 | 17:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 91.9039 | -1.9039 | 146.2 | 146.3846 | 146.3846 | -0.18461 | 25.8 | 27.6923 |  | 25.8 |  |  |  | 0 | 103.3 | 137.0192 | 193.0769 | -89.7769 |  |  |  | 0 | 103.4 | 137.0192 | 193.0769 | -89.6769 | 132.9 | 137.0192 | 193.0769 | -60.1769 | 199.3 | 195.122 | 195.122 | 4.178 | 106 | 97.561 | 97.561 | 8.439 | 375.8 | 383.2332 | 383.2332 | -7.4332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 3.8 | 4.9021 | 8.913 | -5.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 25.7522 | 24.7522 | 1.4478 | 220.9 | 221.3011 | 221.3011 | -0.40108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24586 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 152.5 | 181.6667 | 181.6667 | -29.1667 | 153 | 181.6667 | 181.6667 | -28.6667 | 168.8 | 181.6667 | 181.6667 | -12.8667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 41.4 | 45 | 47.2663 | -5.8663 | 44.9 | 44.2751 | 44.2751 | 0.62488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 25.4 | 89.357 | 54.4546 | -29.0546 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 133.5 | 137.7778 | 144 | -10.5 | 133.9 | 137.7778 | 144 | -10.1 | 132.6 | 137.7778 | 144 | -11.4 | 221.1 | 206.6667 | 216 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 224.8 | 239.5649 | 211.7307 | 13.0693 | 134.9 | 133.6799 | 133.68 | 1.22 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 64.9 | 66.6667 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 137.3333 | 144.3124 | -3.9124 | 65.8 | 68.6666 | 72.1562 | -6.3562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 161.701 | -24.601 | 78.9 | 72.1368 | 80.8505 | -1.9505 | 0.1 | 0.238 | 0.238 | -0.138 | 76.7 | 53 | 71.96 | 4.74 | 27.8 | 14.097 | 14.097 | 13.703 | 2.6 | 4.146 | 4.146 | -1.546 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 13.4 | 20 | 17.561 | -4.161 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 0 | 0.99993 | -0.99993 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5.4 | 3.6 | 6.791 | -1.391 | 6.4 | 8.483 | 8.483 | -2.083 | 20.6 | 9.3 | 15.15 | 5.45 | 59.2 | 52.5 | 51.447 | 7.753 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5.8 | 3.2 | 10.945 | -5.145 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.9 | 10 | 12.441 | -2.541 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 2.2 | 6.9 | 2.911 | -0.711 | 54.2 | 42.5 | 44.275 | 9.925 | 8.4 | 3 | 14.841 | -6.441 | 59 | 46.3 | 54.236 | 4.764 | 71.7 | 55.7 | 60.359 | 11.341 | 7.8 | 3.984 | 3.984 | 3.816 | 6.3 | 4.6 | 4.702 | 1.598 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.585 | 5.585 | -2.485 | 3.6 | 0.5 | 3.127 | 0.473 | 54.4 | 12.6 | 63.974 | -9.574 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 110.7 | 113.925 | 5.575 | 127.5 | 119.9 | 124.599 | 2.901 | 48.1 | 18.8 | 57.461 | -9.361 | 2.3 | 0.1 | 1.945 | 0.355 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.9 | 25 |  | 31.9 | 21.8 | 38 |  | 21.8 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.09 | 7.09 | 0.21
14/03/2025 | 17:30 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.2 | 1.63 | 1.63 | -0.43 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 91.9039 | -2.6039 | 145.7 | 146.3846 | 146.3846 | -0.68461 | 25.9 | 27.6923 |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110.0001 | 153.5778 | -50.4778 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110.0001 | 153.5778 | -50.1778 | 133.8 | 110.0001 | 153.5778 | -19.7778 | 199.6 | 195.122 | 195.122 | 4.478 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 379.5 | 383.2332 | 383.2332 | -3.7332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.1 | 112.9054 | 112.9054 | -85.8054 | 222 | 221.3011 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 464.6 | 458.878 | 458.878 | 5.7219 | 82.2 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24586 | 151.4 | 148.6263 | 148.6263 | 2.7737 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 150.7 | 141.6271 | 181.6667 | -30.9667 | 151 | 141.6271 | 181.6667 | -30.6667 | 168.8 | 141.6271 | 181.6667 | -12.8667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.2 | 45 | 47.2663 | -3.0663 | 45 | 44.2751 | 44.2751 | 0.72488 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 25.1 | 89.3565 | 25.641 | -0.54105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 135.1 | 137.7778 | 144 | -8.9 | 135 | 137.7778 | 144 | -9 | 134.3 | 137.7778 | 144 | -9.7 | 218.4 | 206.6667 | 216 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 236.9 | 239.5649 | 211.7284 | 25.1716 | 132.4 | 133.6799 | 133.68 | -1.28 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 65 | 0 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 144.3124 | -3.1124 | 65.7 | 68.6666 | 72.1562 | -6.4562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9632 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 76.7 | 56.9 | 73.574 | 3.126 | 9.4 | 4.883 | 4.883 | 4.517 | 1.4 | 3.782 | 3.782 | -2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 20 | 17.561 | -15.961 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.8 | 0.6 | 1.632 | -0.832 | 0.8 | 2.404 | 2.404 | -1.604 | 18.9 | 10.3 | 15.375 | 3.525 | 60.3 | 52.2 | 50.837 | 9.463 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 4.505 | -4.105 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 10 | 12.441 | -2.441 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 2.3 | 7.2 | 2.817 | -0.517 | 56.3 | 42.5 | 45.104 | 11.196 | 3.4 | 0.5 | 2.616 | 0.784 | 66.9 | 45.9 | 50.651 | 16.249 | 79.5 | 56.4 | 58.655 | 20.845 | 8.4 | 3.769 | 3.769 | 4.631 | 6.9 | 3.9 | 4.178 | 2.722 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 2.6 | 5.012 | 5.012 | -2.412 | 1.2 | 0 | 1.135 | 0.065 | 6.1 | 2.7 | 18.504 | -12.404 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 111.1 | 114.269 | 2.231 | 124.4 | 118.4 | 123.811 | 0.589 | 5.3 | 4.6 | 20.049 | -14.749 | 0.9 | 0 | 1.296 | -0.396 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.1 | 25 |  | 30.1 | 35 | 38 |  | 35 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 7.09 | 7.09 | -2.59
14/03/2025 | 18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 91.9039 | -2.0039 | 146 | 146.3846 | 146.3846 | -0.38461 | 26.1 | 27.6923 |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0001 | 126.3689 | -23.4689 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0001 | 126.3689 | -23.4689 | 133.2 | 110.0001 | 126.3689 | 6.8311 | 200.8 | 195.1219 | 195.122 | 5.678 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 378.1 | 383.2332 | 383.2332 | -5.1332 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09283 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 143 | 143 | 143 | 0 | 3.8 | 4.9021 | 8.913 | -5.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 181.4 | 221.3011 | 221.3011 | -39.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 82.1 | 81.9541 | 81.9541 | 0.14586 | 133.5 | 148.6263 | 148.6263 | -15.1263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 16.9 | 13.28 | 13.28 | 3.62 | 86.2 | 87.6576 | 87.6576 | -1.4576 | 152.4 | 133.3334 | 181.6667 | -29.2667 | 152.9 | 133.3334 | 181.6667 | -28.7667 | 168.3 | 133.3334 | 181.6667 | -13.3667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 27.7 | 45 | 47.2663 | -19.5663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 24.8 | 33.7289 | 25.641 | -0.84105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 133.6 | 137.7778 | 144 | -10.4 | 133.4 | 137.7778 | 144 | -10.6 | 133.8 | 137.7778 | 144 | -10.2 | 218.1 | 206.6666 | 216 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 194 | 239.5649 | 211.7042 | -17.7042 | 122 | 133.6799 | 133.68 | -11.68 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 64.6 | 0 |  | 64.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3124 | -3.4124 | 65.3 | 68.6666 | 72.1562 | -6.8562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 144.2735 | -7.1735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9632 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 76.7 | 59.9 | 74.368 | 2.332 | 0 | 1.406 | 1.406 | -1.406 | 0.6 | 3.083 | 3.083 | -2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0.153 | -0.153 | 0 | 0.354 | 0.354 | -0.354 | 19.6 | 11.2 | 15.446 | 4.154 | 59.4 | 51.3 | 50.039 | 9.361 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 1.166 | -1.166 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 10 | 12.441 | -2.441 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 7.2 | 2.804 | 0.396 | 48.3 | 42.1 | 42.367 | 5.933 | 0 | 0 | 0.124 | -0.124 | 71.8 | 45.8 | 47.613 | 24.187 | 84.8 | 57.4 | 57.972 | 26.828 | 6.1 | 3.098 | 3.098 | 3.002 | 5.8 | 3.3 | 3.501 | 2.299 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 10.2 | 19.5122 | 19.5122 | -9.3122 | 5.5 | 19.5122 | 19.5122 | -14.0122 | 1 | 19.5122 | 19.5122 | -18.5122 | 2.3 | 4.278 | 4.278 | -1.978 | 0.1 | 0 | 0.162 | -0.062 | 0.2 | 0 | 1.064 | -0.864 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111 | 111 | 113.729 | -2.729 | 107.9 | 114.1 | 121.283 | -13.383 | 0.2 | 0 | 1.634 | -1.434 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0.12 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.5 | 25 |  | 30.5 | 35 | 38 |  | 35 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 7.09 | 7.09 | -3.09
14/03/2025 | 18:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 91.9039 | -1.7039 | 145.7 | 146.3846 | 146.3846 | -0.68461 | 26.1 | 27.6923 |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110.0001 | 151.5834 | -48.0834 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110.0001 | 151.5834 | -47.9834 | 133.9 | 110.0001 | 151.5834 | -17.6834 | 202 | 195.122 | 195.122 | 6.878 | 106.5 | 97.561 | 97.561 | 8.939 | 380 | 383.2332 | 383.2332 | -3.2332 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 4.1 | 4.9021 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 196.1 | 221.3011 | 221.3011 | -25.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 151.1 | 148.6263 | 148.6263 | 2.4737 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.1 | 13.28 | 19.4537 | -2.3537 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 153.9 | 175.8847 | 181.6667 | -27.7667 | 153.6 | 175.8847 | 181.6667 | -28.0667 | 168.6 | 175.8847 | 181.6667 | -13.0667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 45.1 | 45 | 47.2663 | -2.1663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.4 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 24.9 | 25.6411 | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 134.5 | 137.7778 | 144 | -9.5 | 134.3 | 137.7778 | 144 | -9.7 | 134.3 | 137.7778 | 144 | -9.7 | 218.6 | 206.6667 | 216 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 239.2 | 239.5649 | 209.9224 | 29.2776 | 133.3 | 133.6799 | 133.68 | -0.37996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 15.3 | 30.0976 | 30.0976 | -14.7976 | 64.7 | 0 |  | 64.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 137.3333 | 144.3124 | -3.0124 | 64.1 | 68.6666 | 72.1562 | -8.0562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 63.3 | 74.863 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.475 | 2.475 | -2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 12 | 15.563 | 5.237 | 60.8 | 50.3 | 49.004 | 11.796 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.8 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 10 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.3 | 6.5 | 2.808 | 1.492 | 40.8 | 40.8 | 40.206 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 45.8 | 44.659 | 20.841 | 89.8 | 58.4 | 57.191 | 32.609 | 5.1 | 2.545 | 2.545 | 2.555 | 4.6 | 3 | 2.903 | 1.697 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 1.6 | 3.566 | 3.566 | -1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 98.1 | 110.7 | 113.064 | -14.964 | 92.5 | 108.9 | 117.173 | -24.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.5 | 25 |  | 30.5 | 35 | 38 |  | 35 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.09 | 7.09 | -0.69
14/03/2025 | 19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 91.9039 | -1.6039 | 145.5 | 146.3846 | 146.3846 | -0.88461 | 26 | 27.6923 |  | 26 |  |  |  | 0 | 144.8 | 193.0769 | 193.0769 | -48.2769 |  |  |  | 0 | 145.1 | 193.0769 | 193.0769 | -47.9769 | 149.4 | 193.0769 | 193.0769 | -43.6769 | 204 | 195.122 | 195.122 | 8.878 | 107.3 | 97.561 | 97.561 | 9.739 | 378.8 | 383.2332 | 383.2332 | -4.4332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 143 | 143 | 143 | 0 | 4 | 4.9021 | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.1 | 221.3011 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04586 | 150.7 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0737 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.3 | 13.28 | 19.4537 | -2.1537 | 86 | 87.6576 | 87.6576 | -1.6576 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 176.2 | 181.6667 | 181.6667 | -5.4667 | 181.3 | 181.6667 | 181.6667 | -0.36672 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.1 | 45 | 47.2663 | -3.1663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 25.4 | 25.6412 | 25.6412 | -0.24117 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 133.4 | 137.7778 | 144 | -10.6 | 133.4 | 137.7778 | 144 | -10.6 | 137.3 | 137.7778 | 144 | -6.7 | 231 | 206.6667 | 216 | 15 | 0 |  | 55.112 | -55.112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 240.3 | 239.5649 | 211.7308 | 28.5693 | 132.8 | 133.6799 | 133.68 | -0.87996 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 15.2 | 30.0976 | 30.0976 | -14.8976 | 64.9 | 0 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 137.3333 | 152.3464 | -10.0464 | 66.2 | 68.6666 | 76.1732 | -9.9732 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 154.242 | 193.3642 | -56.2642 | 79.1 | 77.121 | 96.6821 | -17.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 63.5 | 74.463 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.143 | 2.143 | -1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.4 | 15.819 | -0.719 | 46.4 | 48.8 | 47.26 | -0.86 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.8 | 19.2195 | 0.68049 | 9.6 | 10 | 12.441 | -2.841 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 5.9 | 2.862 | 0.138 | 32.7 | 39.2 | 39.775 | -7.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 45.2 | 41.957 | 20.543 | 92.2 | 58.5 | 56.111 | 36.089 | 3.6 | 2.349 | 2.349 | 1.251 | 3 | 2.8 | 2.539 | 0.461 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 2 | 2.918 | 2.918 | -0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 89.5 | 103.4 | 112.027 | -22.527 | 77.1 | 99.4 | 108.315 | -31.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.5 | 25 |  | 30.5 | 35.5 | 38 |  | 35.5 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.09 | 7.09 | 0.11
14/03/2025 | 19:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 145.2 | 146.3846 | 146.3846 | -1.1846 | 26 | 27.6923 |  | 26 |  |  |  | 0 | 145.3 | 193.0769 | 193.0769 | -47.7769 |  |  |  | 0 | 145.7 | 193.0769 | 193.0769 | -47.3769 | 159.4 | 193.0769 | 193.0769 | -33.6769 | 202.9 | 195.122 | 195.122 | 7.778 | 107.5 | 97.561 | 97.561 | 9.939 | 378.5 | 383.2332 | 383.2332 | -4.7332 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.1 | 4.9021 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.6 | 221.3011 | 221.3011 | 1.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 150.6 | 148.6263 | 148.6263 | 1.9737 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.4 | 13.28 | 19.4537 | -2.0537 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 175.4 | 181.6667 | 181.6667 | -6.2667 | 175.7 | 181.6667 | 181.6667 | -5.9667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 39.8 | 44.2751 | 44.2751 | -4.4751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 25.2 | 25.6412 | 25.6412 | -0.44118 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 154.3 | 138.6667 | 152 | 2.3 | 154.4 | 138.6667 | 152 | 2.4 | 155.6 | 138.6667 | 152 | 3.6 | 235.7 | 208 | 228 | 7.7 | 0 |  | 41.3239 | -41.3239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 268.7 | 271.1219 | 211.7308 | 56.9693 | 132.9 | 133.6799 | 133.68 | -0.77996 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 15.2 | 30.0976 | 30.0976 | -14.8976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 137.3333 | 152.3464 | -10.0464 | 64.2 | 68.6666 | 76.1732 | -11.9732 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.304 | 193.3642 | -56.1642 | 79.2 | 73.152 | 96.6821 | -17.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 63.5 | 73.284 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.822 | 1.822 | -0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 18.5 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 11.9 | 15.732 | -1.332 | 45.6 | 47.1 | 45.226 | 0.374 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.8 | 19.2195 | 0.68049 | 9.6 | 10 | 12.441 | -2.841 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 5.6 | 2.82 | 0.78 | 31 | 36.9 | 38.814 | -7.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 44.5 | 39.54 | 9.86 | 79.2 | 58.1 | 55.07 | 24.13 | 2 | 2.195 | 2.195 | -0.195 | 1.5 | 2.5 | 2.239 | -0.739 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5 | 5 | 3.3 | 1.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.5 | 2.358 | 2.358 | -0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 82.2 | 93.7 | 107.812 | -25.612 | 75.7 | 88.4 | 97.401 | -21.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31 | 25 |  | 31 | 35.5 | 38 |  | 35.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.09 | 7.09 | 0.41
14/03/2025 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 144.7 | 146.3846 | 146.3846 | -1.6846 | 26.4 | 27.6923 |  | 26.4 |  |  |  | 0 | 144.1 | 193.0769 | 193.0769 | -48.9769 |  |  |  | 0 | 143.9 | 193.0769 | 193.0769 | -49.1769 | 159.5 | 193.0769 | 193.0769 | -33.5769 | 204.7 | 195.122 | 195.122 | 9.578 | 107.5 | 97.561 | 97.561 | 9.939 | 378.3 | 383.2332 | 383.2332 | -4.9332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 143 | 143 | 143 | 0 | 4 | 4.9021 | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.7 | 221.3011 | 221.3011 | 1.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 150.8 | 148.6263 | 148.6263 | 2.1737 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.4 | 13.28 | 19.4537 | -2.0537 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 176 | 181.6667 | 181.6667 | -5.6667 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 40 | 44.2751 | 44.2751 | -4.2751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.1 | 34.4195 | 34.4195 | 4.6805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 24.3 | 25.6411 | 25.6412 | -1.3412 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 160.6 | 138.6667 | 149.3276 | 11.2724 | 159.9 | 138.6667 | 149.3276 | 10.5724 | 159.5 | 138.6667 | 149.3276 | 10.1724 | 240.9 | 208 | 223.9914 | 16.9086 | 0 |  | 74.1308 | -74.1308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 268.5 | 271.1219 | 223.9801 | 44.5199 | 133.3 | 133.6799 | 133.68 | -0.37996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 15.3 | 30.0976 | 30.0976 | -14.7976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 152.3464 | -10.9464 | 64 | 68.6666 | 76.1732 | -12.1732 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 159.2901 | 193.3642 | -56.2642 | 79.2 | 79.645 | 96.6821 | -17.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 63.1 | 69.766 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.539 | 1.539 | -0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 18.5 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.2 | 14.616 | 1.384 | 48.1 | 45.8 | 42.323 | 5.777 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.7 | 10 | 12.441 | -2.741 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.1 | 5.4 | 2.494 | 1.606 | 32.1 | 34.5 | 36.269 | -4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 43.2 | 37.978 | 2.322 | 85.8 | 57.8 | 54.149 | 31.651 | 1.6 | 2.17 | 2.17 | -0.57 | 1.5 | 2.3 | 2.13 | -0.63 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.6 | 5 | 3.3 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.3 | 2.065 | 2.065 | -0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 68.4 | 82.8 | 94.064 | -25.664 | 51.5 | 75.6 | 80.318 | -28.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.4 | 25 |  | 31.4 | 35.7 | 38 |  | 35.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.09 | 7.09 | 0.11
14/03/2025 | 20:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 144.6 | 146.3846 | 146.3846 | -1.7846 | 25.6 | 27.6923 |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 181.5 | 185.8785 | 193.0769 | -11.5769 |  |  |  | 0 | 201.1 | 185.8785 | 193.0769 | 8.0231 | 188.9 | 185.8785 | 193.0769 | -4.1769 | 204.9 | 204.878 | 204.878 | 0.02198 | 107.7 | 102.439 | 102.439 | 5.261 | 377.1 | 383.2332 | 383.2332 | -6.1332 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4.1 | 4.9021 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 218.9 | 221.3011 | 221.3011 | -2.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 145.6 | 148.6263 | 148.6263 | -3.0263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.4 | 13.28 | 19.4537 | -2.0537 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 176.1 | 181.6667 | 181.6667 | -5.5667 | 181.9 | 181.6667 | 181.6667 | 0.23328 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 39.7 | 44.2751 | 44.2751 | -4.5751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.2 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7805 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 25.1 | 25.6411 | 25.6412 | -0.5412 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 133.7 | 138.6667 | 152 | -18.3 | 133.4 | 138.6667 | 152 | -18.6 | 133.7 | 138.6667 | 152 | -18.3 | 219.5 | 208 | 228 | -8.5 | 0 |  | 39.7838 | -39.7838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 256 | 271.1219 | 211.7308 | 44.2692 | 130.2 | 133.6799 | 133.68 | -3.48 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 15.3 | 30.0976 | 30.0976 | -14.7976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 152.3464 | -10.2464 | 63.5 | 68.6666 | 76.1732 | -12.6732 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 193.3642 | -56.2642 | 79.2 | 72.1368 | 96.6821 | -17.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 61.8 | 66.524 | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.272 | 1.272 | -0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 18.5 | 17.561 | 0.93903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.4 | 13.543 | 1.457 | 50.9 | 44.7 | 39.452 | 11.448 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 1.6 |  | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.8 | 19.2195 | 0.68049 | 9.7 | 10 | 12.441 | -2.741 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.3 | 5.5 | 2.212 | 2.088 | 28.9 | 31.8 | 34.053 | -5.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 41.7 | 36.161 | 12.939 | 89.3 | 57.5 | 52.793 | 36.507 | 1.1 | 2.144 | 2.144 | -1.044 | 1.7 | 2.2 | 2.024 | -0.324 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 3.3 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.1 | 1.782 | 1.782 | -1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 53.4 | 71.5 | 80.612 | -27.212 | 43.9 | 62.1 | 63.456 | -19.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.4 | 25 |  | 31.4 | 35.7 | 38 |  | 35.7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.09 | 7.09 | 0.61
14/03/2025 | 21:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 145.4 | 146.3846 | 146.3846 | -0.98461 | 26.1 | 27.6923 |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 180.5 | 180.067 | 193.0769 | -12.5769 |  |  |  | 0 | 199.9 | 180.067 | 193.0769 | 6.8231 | 191.1 | 180.067 | 193.0769 | -1.9769 | 203.7 | 204.878 | 204.878 | -1.178 | 107.3 | 102.439 | 102.439 | 4.861 | 378.2 | 383.2332 | 383.2332 | -5.0332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8 | 7.621 | 7.621 | 0.379 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.1 | 4.9021 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 211.5 | 221.3011 | 221.3011 | -9.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 140.1 | 148.6263 | 148.6263 | -8.5263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.4 | 13.28 | 19.4537 | -2.0537 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 177.5 | 181.6667 | 181.6667 | -4.1667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 42.2 | 44.2751 | 44.2751 | -2.0751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 25.1 | 25.6412 | 25.6411 | -0.54112 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 134.4 | 138.6667 | 152 | -17.6 | 134.3 | 138.6667 | 152 | -17.7 | 134.8 | 138.6667 | 152 | -17.2 | 218.8 | 208 | 228 | -9.2 | 0 |  | 39.7002 | -39.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 249.9 | 271.1219 | 211.7307 | 38.1693 | 128.8 | 133.6799 | 133.68 | -4.88 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.53201 | 15.3 | 30.0976 | 30.0976 | -14.7976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 137.3333 | 151.3243 | -10.2242 | 66 | 68.6666 | 75.6621 | -9.6621 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 193.3642 | -56.2642 | 79.3 | 72.1368 | 96.6821 | -17.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 60.4 | 64.111 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 1.059 | -1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.4 | 18.5 | 17.561 | 0.83903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9.6 | 12.594 | 3.006 | 51.3 | 44.3 | 36.678 | 14.622 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 2.1 |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.8 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 10 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 5.5 | 2.061 | 2.839 | 27 | 29.1 | 32.83 | -5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 40.7 | 33.582 | 7.818 | 78.3 | 56.8 | 50.138 | 28.162 | 1.5 | 2.12 | 2.12 | -0.62 | 2.1 | 2.1 | 1.93 | 0.17 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 3.3 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.532 | 1.532 | -1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 61.5 | 60.8 | 68.049 | -6.549 | 50.6 | 49.3 | 47.258 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.4 | 25 |  | 31.4 | 35.6 | 38 |  | 35.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.09 | 7.09 | 0.91
14/03/2025 | 21:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 144.1 | 146.3846 | 146.3846 | -2.2846 | 26 | 27.6923 |  | 26 |  |  |  | 0 | 144.3 | 181.0786 | 193.0769 | -48.7769 |  |  |  | 0 | 144.5 | 181.0786 | 193.0769 | -48.5769 | 160.2 | 181.0786 | 193.0769 | -32.8769 | 203.5 | 204.878 | 204.878 | -1.378 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 377.3 | 383.2332 | 383.2332 | -5.9332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.9 | 7.5928 | 7.5928 | 0.30717 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.1 | 4.9021 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 186.2 | 221.3011 | 221.3011 | -35.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.5 | 13.28 | 19.4537 | -1.9537 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 25.3 | 25.6412 | 25.6411 | -0.34112 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 134.5 | 138.6667 | 152 | -17.5 | 134.4 | 138.6667 | 152 | -17.6 | 134 | 138.6667 | 152 | -18 | 219.8 | 208 | 228 | -8.2 | 0 |  | 39.7002 | -39.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 251.9 | 271.1219 | 211.7307 | 40.1693 | 129.4 | 133.6799 | 133.68 | -4.28 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 15.3 | 30.0976 | 30.0976 | -14.7976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 148.6122 | -6.5122 | 66.2 | 68.6666 | 74.3061 | -8.1061 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 193.3642 | -56.1642 | 79.3 | 72.1368 | 96.6821 | -17.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 58.5 | 61.576 | 6.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.913 | 0.913 | -0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 18.5 | 17.561 | 0.73903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 9.1 | 11.767 | 7.433 | 47.1 | 44.1 | 34.404 | 12.696 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 2.2 |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.8 | 19.2195 | 0.68049 | 9.8 | 10 | 12.441 | -2.641 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.3 | 5.3 | 2.06 | 3.24 | 30.5 | 26.6 | 31.159 | -0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 39.8 | 31.086 | 20.414 | 78.5 | 56.1 | 47.604 | 30.896 | 2.8 | 2.086 | 2.086 | 0.714 | 1.8 | 1.9 | 1.813 | -0.013 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 3.3 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.8 | 1.37 | 1.37 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 66.3 | 50.4 | 55.745 | 10.555 | 53.2 | 36.7 | 32.242 | 20.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.4 | 25 |  | 31.4 | 35.8 | 38 |  | 35.8 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.09 | 7.09 | 0.61
14/03/2025 | 22:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 143.8 | 146.3846 | 146.3846 | -2.5846 | 26.6 | 27.6923 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 144.7 | 189.5312 | 193.0769 | -48.3769 |  |  |  | 0 | 144.6 | 189.5312 | 193.0769 | -48.4769 | 160.9 | 189.5312 | 193.0769 | -32.1769 | 201.8 | 204.878 | 204.878 | -3.078 | 104.1 | 102.439 | 102.439 | 1.661 | 378.2 | 383.2332 | 383.2332 | -5.0332 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.59283 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 3.6 | 4.9021 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.3 | 221.3011 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.5 | 13.28 | 19.4537 | -1.9537 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 174.7 | 181.6667 | 181.6667 | -6.9667 | 174.6 | 181.6667 | 181.6667 | -7.0667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 25.2 | 25.6411 | 25.6411 | -0.44114 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 148.3 | 138.6667 | 152 | -3.7 | 148.2 | 138.6667 | 152 | -3.8 | 147.7 | 138.6667 | 152 | -4.3 | 229.8 | 208 | 228 | 1.8 | 0 |  | 72.2318 | -72.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 266.1 | 271.1219 | 211.7308 | 54.3693 | 132.3 | 133.6799 | 133.68 | -1.38 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 15.2 | 30.0976 | 30.0976 | -14.8976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 137.3333 | 152.3464 | -8.7464 | 65 | 68.6666 | 76.1732 | -11.1732 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 193.3642 | -56.1642 | 79.4 | 72.1368 | 96.6821 | -17.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 56.5 | 58.677 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.971 | 0.971 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 18.3 | 18.5 | 17.561 | 0.73903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 8.6 | 11.309 | 4.491 | 42.6 | 44.3 | 33.625 | 8.975 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 9.8 | 10 | 12.441 | -2.641 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.1 | 5.2 | 2.507 | 1.593 | 30.5 | 24.5 | 28.145 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 38.7 | 28.841 | 14.359 | 81.1 | 55.4 | 45.43 | 35.67 | 2.7 | 2.024 | 2.024 | 0.676 | 2.2 | 1.7 | 1.632 | 0.568 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 3.3 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.8 | 1.476 | 1.476 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 56.3 | 44.8 | 44.216 | 12.084 | 53.8 | 28 | 20.775 | 33.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.4 | 25 |  | 31.4 | 36.1 | 38 |  | 36.1 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.09 | 7.09 | 0.41
14/03/2025 | 22:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 144.8 | 146.3846 | 146.3846 | -1.5846 | 26.3 | 27.6923 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 144.3 | 139.8624 | 193.0769 | -48.7769 |  |  |  | 0 | 144.7 | 139.8624 | 193.0769 | -48.3769 | 161.4 | 139.8624 | 193.0769 | -31.6769 | 204.1 | 204.878 | 204.878 | -0.77802 | 107.8 | 102.439 | 102.439 | 5.361 | 377.9 | 383.2332 | 383.2332 | -5.3332 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 6.8 | 7.5928 | 7.5928 | -0.79283 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 3.7 | 4.9021 | 8.913 | -5.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 220 | 221.3011 | 221.3011 | -1.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 144.6 | 148.6263 | 148.6263 | -4.0263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 17.6 | 13.28 | 19.4537 | -1.8537 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 174.7 | 181.6667 | 181.6667 | -6.9667 | 176 | 181.6667 | 181.6667 | -5.6667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 25.4 | 25.6412 | 25.6415 | -0.24147 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 128 | 133.3333 | 146.6667 | -18.6667 | 127.8 | 133.3333 | 146.6667 | -18.8666 | 127.8 | 133.3333 | 146.6667 | -18.8666 | 216.5 | 200 | 220 | -3.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 260.9 | 271.1219 | 211.7307 | 49.1693 | 131.4 | 133.6799 | 133.68 | -2.28 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 21.8 | 30.0976 | 30.0976 | -8.2976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 137.3333 | 144.3124 | -2.0124 | 64.7 | 68.6666 | 72.1562 | -7.4562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 170.9392 | -33.7392 | 79.3 | 72.1368 | 85.4696 | -6.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 54.3 | 55.959 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.003 | 1.003 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.4 | 18.5 | 17.561 | 0.83903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 8.6 | 10.885 | 3.715 | 44.8 | 44.6 | 32.797 | 12.003 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.8 | 19.2195 | 0.68049 | 12.2 | 10 | 12.441 | -0.24097 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 4.3 | 5.3 | 2.898 | 1.402 | 29.5 | 23.5 | 25.569 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 37.5 | 27.091 | 10.609 | 81.9 | 54.7 | 43.66 | 38.24 | 2.2 | 1.94 | 1.94 | 0.26 | 1.4 | 1.5 | 1.452 | -0.052 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 3.3 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3 | 1.546 | 1.546 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 59.3 | 40.8 | 34.694 | 24.606 | 56.1 | 20.5 | 11.219 | 44.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.4 | 25 |  | 32.4 | 35.6 | 38 |  | 35.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.09 | 7.09 | -0.29
14/03/2025 | 23:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 144.7 | 146.3846 | 146.3846 | -1.6846 | 25.8 | 27.6923 |  | 25.8 |  |  |  | 0 | 106.9 | 161.4244 | 154.241 | -47.341 |  |  |  | 0 | 106.4 | 161.4244 | 154.241 | -47.841 | 136.9 | 161.4244 | 154.241 | -17.341 | 206 | 204.878 | 204.878 | 1.122 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 372.5 | 383.2332 | 383.2332 | -10.7332 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40717 | 3.6 | 4.1678 | 4.1678 | -0.5678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 4.5 | 4.9021 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 179.5 | 221.3011 | 221.3011 | -41.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17804 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 135.9 | 148.6263 | 148.6263 | -12.7263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.6 | 13.28 | 19.4537 | -1.8537 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 149.2 | 181.6667 | 181.6667 | -32.4667 | 149.7 | 181.6667 | 181.6667 | -31.9667 | 171 | 181.6667 | 181.6667 | -10.6667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 32 | 45 | 47.2663 | -15.2663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.9 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 25 | 25.6412 | 25.641 | -0.64104 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 128.5 | 133.3333 | 146.6667 | -18.1667 | 128.4 | 133.3333 | 146.6667 | -18.2666 | 128.1 | 133.3333 | 146.6667 | -18.5666 | 214.7 | 200 | 220 | -5.3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 232.6 | 271.1219 | 211.0771 | 21.5229 | 126.2 | 133.6799 | 133.68 | -7.48 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 24 | 30.0976 | 30.0976 | -6.0976 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 137.3333 | 144.3124 | -2.5124 | 66.1 | 68.6666 | 72.1562 | -6.0562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 0 | 144.2735 | -34.7735 | 72.6 |  | 72.1368 | 0.46324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 52.4 | 53.781 | 7.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.956 | 0.956 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.4 | 18.5 | 17.561 | 0.83903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 8.5 | 10.57 | 4.23 | 44.6 | 43.7 | 31.818 | 12.782 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 10 | 12.441 | 0.35903 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 5.5 | 3.125 | 0.175 | 29.6 | 22.7 | 24.305 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 37 | 26.821 | 5.779 | 78.6 | 54 | 43.105 | 35.495 | 1.9 | 1.791 | 1.791 | 0.109 | 1.1 | 1.4 | 1.276 | -0.176 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.4 | 5 | 3.3 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.4 | 1.512 | 1.512 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 57.9 | 36.9 | 31.191 | 26.709 | 51.6 | 16.8 | 7.401 | 44.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 32.4 | 25 |  | 32.4 | 35.2 | 38 |  | 35.2 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 7.09 | 7.09 | -0.09
14/03/2025 | 23:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 653.4 | 646.7979 | 646.7979 | 6.6021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 144.9 | 146.3846 | 146.3846 | -1.4846 | 26.8 | 27.6923 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110 | 163.669 | -55.769 |  |  |  | 0 | 108 | 110 | 163.669 | -55.669 | 137.9 | 110 | 163.669 | -25.769 | 141.9 | 182.2872 | 204.878 | -62.978 | 87.8 | 91.1436 | 102.439 | -14.639 | 384.6 | 383.2332 | 383.2332 | 1.3668 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 6.5 | 7.5928 | 7.5928 | -1.0928 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.2 | 7.621 | 7.621 | 0.579 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 4.5 | 4.9021 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 152.2 | 221.3011 | 221.3011 | -69.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97804 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05414 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.6 | 13.28 | 19.4537 | -1.8537 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 148.4 | 177.0129 | 178.6667 | -30.2666 | 148.9 | 177.0129 | 178.6667 | -29.7666 | 161.6 | 177.0129 | 178.6667 | -17.0666 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 42.7 | 47.2663 | 47.2663 | -4.5663 | 41.4 | 44.2751 | 44.2751 | -2.8751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 25.5 | 25.6411 | 25.641 | -0.14104 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 129.3 | 133.3332 | 146.6667 | -17.3666 | 129.1 | 133.3332 | 146.6667 | -17.5666 | 128.7 | 133.3332 | 146.6667 | -17.9667 | 215.9 | 199.9999 | 220 | -4.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 269.5 | 271.1219 | 211.6817 | 57.8183 | 131.1 | 133.6799 | 133.68 | -2.58 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83201 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 137.3332 | 144.3124 | -1.4124 | 66.8 | 68.6666 | 72.1562 | -5.3562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 53.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 51.2 | 52.107 | 9.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.884 | 0.884 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 18.5 | 17.561 | 0.73903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 8.5 | 10.436 | 4.264 | 42.6 | 42.5 | 31.055 | 11.545 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 10 | 12.441 | 0.25903 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 5.1 | 6.1 | 3.24 | 1.86 | 28.6 | 22.7 | 23.165 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36.8 | 26.627 | 5.373 | 69.8 | 53.2 | 42.613 | 27.187 | 2.3 | 1.669 | 1.669 | 0.631 | 1.7 | 1.4 | 1.118 | 0.582 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.4 | 5 | 3.3 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.9 | 1.424 | 1.424 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 51 | 32.9 | 27.629 | 23.371 | 53 | 14.3 | 4.624 | 48.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.4 | 25 |  | 31.4 | 35.1 | 38 |  | 35.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.09 | 7.09 | 0.41
15/03/2025 | 00:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 144.2 | 146.3846 | 146.3846 | -2.1846 | 26.1 | 27.6923 |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110 | 110.0065 | -3.1065 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110 | 110.0065 | -3.4065 | 136.3 | 110 | 110.0065 | 26.2935 | 108 | 119.6584 | 204.878 | -96.878 | 69.2 | 59.8292 | 102.439 | -33.239 | 373.3 | 383.2332 | 383.2332 | -9.9332 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.1 | 7.621 | 7.621 | 0.479 | 142.1 | 143 | 143 | -0.9 | 3.6 | 4.9021 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 201.1 | 221.3011 | 221.3011 | -20.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25414 | 123 | 148.6263 | 148.6263 | -25.6263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 17.8 | 13.28 | 19.4537 | -1.6537 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 125.8 | 143.148 | 138.5365 | -12.7365 | 125.7 | 143.148 | 138.5365 | -12.8365 | 156.2 | 143.148 | 138.5365 | 17.6635 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 7.8816 | -7.8816 | 45.1 | 47.2663 | 45 | 0.1 | 41.6 | 44.2751 | 44.2751 | -2.6751 | 4 | 3.8873 | 3.8873 | 0.11274 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 | 24.9 | 25.6411 | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 128.2 | 136.6578 | 177.2667 | -49.0667 | 128.1 | 136.6578 | 177.2667 | -49.1667 | 128.2 | 136.6578 | 177.2667 | -49.0667 | 214.9 | 204.9867 | 265.9 | -51 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.9594 | 1.9594 | 0.14061 | 218 | 271.1219 | 176.2376 | 41.7624 | 110.3 | 133.6799 | 133.68 | -23.38 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 137.3332 | 144.3124 | -1.8124 | 63 | 68.6666 | 72.1562 | -9.1562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 50.2 | 51.946 | 8.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.739 | 0.739 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1.1 | 5.67 | 5.67 | -4.57 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 18.3 | 18.5 | 17.561 | 0.73903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 8.5 | 10.848 | 7.952 | 47.7 | 42.5 | 30.94 | 16.76 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.8 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 10 | 12.441 | 0.35903 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 6.7 | 3.019 | 5.481 | 30.3 | 22.5 | 22.392 | 7.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 37.6 | 26.659 | 4.241 | 58 | 53.8 | 42.31 | 15.69 | 1.5 | 1.626 | 1.626 | -0.126 | 1.1 | 1.4 | 1.017 | 0.083 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.2 | 5 | 3.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.7 | 1.171 | 1.171 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 29.3 | 23.886 | 36.414 | 54.8 | 14 | 4.969 | 49.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.3 | 25 |  | 31.3 | 34.8 | 38 |  | 34.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.09 | 7.09 | 0.21
EJEC (MWh) |  | 23.4 | 24 | 24 |  | 36.8 | 39.12 | 39.12 |  | 15582.3 | 15523.1493 | 15523.1494 |  | 4544.8 | 4401.8684 | 4401.8684 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2130.2 | 2197.9799 | 2203.2877 |  | 3493.95 | 3513.2306 | 3513.2306 |  | 573.15 | 656.8444 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3341.3 | 3739.7716 | 3788.604 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3517.35 | 3739.7716 | 3788.604 |  | 3821.95 | 3739.7716 | 3788.604 |  | 4558.65 | 4257.7168 | 4231.3882 |  | 2441.75 | 2128.8583 | 2115.6941 |  | 9043.1 | 9188.7638 | 9197.5961 |  | 109.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3889.5 | 3952.9756 | 3952.9756 |  | 179.05 | 182.2279 | 182.2279 |  | 71.9 | 100.0272 | 100.0272 |  | 71 | 0 | 48.6293 |  | 153.7 | 165.0888 | 165.0888 |  | 190.5 | 182.904 | 182.904 |  | 3437.4 | 3432 | 3432 |  | 100.8 | 173.8035 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1614.5 | 1708.6357 | 1705.6363 |  | 4964.05 | 5244.5445 | 5312.6294 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 153.36 | 153.36 |  | 11045.05 | 10973.0731 | 10973.0731 |  | 1533.4 | 1417.8067 | 1966.8994 |  | 1564.35 | 1189.0106 | 3567.0322 |  | 524.4 | 498.0882 | 995.975 |  | 442.85 | 462.8604 | 462.8604 |  | 382.35 | 355.762 | 392.8039 |  | 2118.85 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3700.5 | 3944.0035 | 3945.233 |  | 3706.15 | 3944.0035 | 3945.233 |  | 4089.2 | 3944.0035 | 3945.233 |  | 2588.55 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 189.1586 |  | 999.8 | 1110.5956 | 1126.46 |  | 1067.8 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 93.9 | 93.2942 | 93.2942 |  | 875.75 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4162.75 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2271.2 | 2302.0331 | 2226.4704 |  | 629.55 | 878.8342 | 632.5447 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 510.3323 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2085.7 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 3019.75 | 3127.4276 | 3204.6248 |  | 3015.65 | 3127.4276 | 3204.6248 |  | 3016.85 | 3127.4276 | 3204.6248 |  | 5038 | 4691.1413 | 4806.9372 |  | 227.15 | 0 | 320.583 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.35 | 47.0253 | 47.0254 |  | 5819.2 | 6131.8042 | 5059.9143 |  | 3069.3 | 3189.6744 | 3208.319 |  | 1518.6 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1892.3 | 1885.6318 | 1885.6318 |  | 654.75 | 722.3414 | 722.3414 |  | 746.95 | 608.2007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3420.9 | 3435.6467 | 3498.3959 |  | 1605.85 | 1717.8234 | 1749.1979 |  | 1328.35 | 0 | 902.3996 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3395.85 | 3641.4737 | 3809.0336 |  | 1906.8 | 1820.7368 | 1904.5168 |  | 6.5 | 6.1895 | 6.1895 |  | 1240.75 | 1153.846 | 1237.649 |  | 729 | 676.0215 | 676.0215 |  | 55.55 | 97.358 | 97.358 |  | 1.9 | 2.1 | 2.1 |  | 323.3 | 445.8537 | 421.4633 |  | 237.75 | 239.592 | 239.592 |  | 126.4 | 136.08 | 136.08 |  | 13.2 | 20.4998 | 23.9992 |  | 43.2 | 43.2 | 43.2 |  | 99.95 | 108 | 108 |  | 485.85 | 468.2926 | 468.2926 |  | 467.25 | 468.2926 | 468.2926 |  | 443.65 | 430.8537 | 421.4633 |  | 84.45 | 84 | 84 |  | 444.15 | 435.5122 | 435.5122 |  | 152.2 | 148.4325 | 152.5085 |  | 186.4 | 180.616 | 180.616 |  | 300.35 | 215.495 | 258.5755 |  | 894.05 | 840.0325 | 808.956 |  | 112.8 | 106.8 | 100.8 |  | 21.25 | 0 | 10.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 24.25 | 31.2 | 31.2 |  | 186.15 | 153.3645 | 173.378 |  | 75.05 | 72 | 72 |  | 487.95 | 476.8617 | 468.9775 |  | 71.5 | 48 | 48 |  | 3.3 | 0 | 16.8 |  | 475.95 | 467.0731 | 461.2682 |  | 260.5 | 274.1737 | 298.5833 |  | 482.35 | 468.2926 | 468.2926 |  | 486.25 | 468.2926 | 468.2926 |  | 479.75 | 470.439 | 463.6097 |  | 69.55 | 130.0205 | 98.2105 |  | 673.5 | 585.5075 | 606.978 |  | 294.25 | 298.9935 | 341.33 |  | 635.05 | 719.4115 | 759.861 |  | 1046.5 | 1005.2175 | 1030.6345 |  | 48.3 | 43.4965 | 43.4965 |  | 42.8 | 50.623 | 50.9235 |  | 463.85 | 468.2926 | 468.2926 |  | 200.15 | 201.6 | 201.6 |  | 115.55 | 96.2 | 79.2 |  | 227.9 | 253.6585 | 253.6585 |  | 227.15 | 253.6585 | 253.6585 |  | 222 | 253.6585 | 253.6585 |  | 50.25 | 81.278 | 81.278 |  | 132.2 | 118.217 | 130.006 |  | 1398.05 | 1276.832 | 1373.569 |  | 13.05 | 13.8 | 13.8 |  | 1136.1 | 1008.755 | 1028.2055 |  | 1065.9 | 1059.193 | 1075.1485 |  | 1035.45 | 899.453 | 1020.4965 |  | 122.9 | 116.8515 | 131.176 |  | 216.1 | 206.4 | 206.4 |  | 479.85 | 470.439 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 414.1 | 300 | 0 |  | 281.75 | 304 | 0 |  | 688.45 | 700.416 | 700.416 |  | 81.15 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 168.65 | 170.16 | 170.16

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 14 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6351656 y resultó S/. 4554778 (41.76% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 7 | 10906433.7998 | 7375602.7659 | 47.87%
SAB 8 | 7185545.3194 | 7423845.4046 | -3.21%
DOM 9 | 7234598.8176 | 6538719.0705 | 10.64%
LUN 10 | 6655196.7767 | 7374473.9435 | -9.754%
MAR 11 | 5768054.6874 | 6194517.8787 | -6.885%
MIE 12 | 5812088.3379 | 6003015.6723 | -3.181%
JUE 13 | 5602056.8777 | 6213243.6315 | -9.837%
VIE 14 | 6351655.551 | 6567601.0806 | -3.288%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 14 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2025 08:47:00 | 14/03/2025 13:22:00 | 14/03/2025 08:42:00 | 14/03/2025 13:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/03/2025 10:05:00 | 14/03/2025 10:24:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 07:48:00 | 14/03/2025 08:37:00 | 14/03/2025 07:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 08:37:00 | 14/03/2025 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 13:36:00 | 14/03/2025 14:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 14:29:00 | 14/03/2025 15:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2025 15:31:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2025 09:07:00 | 14/03/2025 12:37:00 | 14/03/2025 08:43:00 | 14/03/2025 12:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 00:30:00 | 14/03/2025 01:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 01:30:00 | 14/03/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 03:00:00 | 14/03/2025 03:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 03:30:00 | 14/03/2025 06:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 06:00:00 | 14/03/2025 16:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 16:19:00 | 14/03/2025 16:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 16:37:00 | 14/03/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 500 MW. A las 16:51 h, S/C generar a 475 MW. A las 18:21 h, S/C generar a máxima generación. A las 22:44 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2025 23:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/03/2025 09:22:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/03/2025 15:13:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 06:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 06:03:00 | 14/03/2025 15:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 07:06 h, S/C generar a 430 MW. A las 07:38 h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 15:43:00 | 14/03/2025 18:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 18:51:00 | 14/03/2025 22:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW. A las 20:16 h, S/C generar a máxima generación. A las 21:14 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 14/03/2025 22:33:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 02:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 02:20:00 | 14/03/2025 23:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:11 h, S/C generar a 200 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 23:21:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/03/2025 09:17:00 | 14/03/2025 10:16:00 | 14/03/2025 08:50:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/03/2025 10:16:00 | 14/03/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/03/2025 12:16:00 | 14/03/2025 19:18:00 |  | 14/03/2025 19:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/03/2025 06:50:00 | 14/03/2025 08:50:00 | 14/03/2025 06:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/03/2025 08:50:00 | 14/03/2025 13:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/03/2025 13:03:00 | 14/03/2025 16:35:00 |  | 14/03/2025 16:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 10:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/03/2025 10:02:00 | 14/03/2025 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/03/2025 13:36:00 | 14/03/2025 14:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 14/03/2025 14:01:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 04:41:00 |  | 14/03/2025 04:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/03/2025 18:39:00 | 15/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 18:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 08:41:00 | 14/03/2025 13:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2025 13:36:00 | 14/03/2025 23:04:00 |  | 14/03/2025 22:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/03/2025 23:04:00 | 14/03/2025 23:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2025 09:01:00 | 14/03/2025 12:17:00 | 14/03/2025 08:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2025 12:17:00 | 15/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 14 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 14 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.2191 | 1 | 0 | 25.2191 | 1 | 0 | 25.2191 | 1 | 0 | 25.2191 | 1 | 0 | 25.2191 | 1 | 0 | 25.2191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 6.3048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 31.3411 | 1 | 0 | 41.3339 | 1 | 0 | 44.0185 | 1 | 0 | 45.3516 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 49.7978 | 1 | 0 | 48.624 | 1 | 0 | 48.3196 | 1 | 0 | 40.2292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.073 | 1 | 0 | 41.073 | 1 | 0 | 41.5445 | 1 | 0 | 41.5445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 65 | 1 | 49 | 65 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 64.5606 | 1 | 32 | 64.5606 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 65 | 1 | 32 | 64.1982 | 1 | 32 | 64.1982 | 1 | 32 | 64.1982 | 1 | 32 | 64.1982 | 1 | 32 | 64.1982 | 1 | 32 | 64.1982 | 1 | 0 | 63.3799 | 1 | 0 | 63.3799 | 1 | 0 | 63.3799 | 1 | 0 | 63.3799 | 1 | 0 | 63.3799 | 1 | 0 | 63.3799 | 1 | 0 | 64.2657 | 1 | 0 | 61.3023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.9999
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6343 | 1 | 0 | 21.9689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.9219 | 0 | 1 | 20.4192 | 16.5958 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 26.9912 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.1564 | 1 | 0 | 32.1564 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.2352 | 1 | 0 | 32.2352 | 1 | 0 | 32.2352 | 1 | 0 | 32.2352 | 1 | 0 | 32.2352 | 1 | 0 | 32.2352 | 1 | 0 | 31.5712 | 1 | 0 | 31.5712 | 1 | 0 | 31.5712 | 1 | 0 | 31.5712 | 1 | 0 | 31.5712 | 1 | 0 | 31.5712 | 1 | 0 | 32.0103 | 1 | 0 | 30.7735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0684
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.7709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.294 | 1 | 0 | 24.0852 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 26.8197 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 31.9629 | 1 | 0 | 31.9629 | 1 | 0 | 31.9629 | 1 | 0 | 31.9629 | 1 | 0 | 31.9629 | 1 | 0 | 31.9629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9314
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6996 | 1 | 0 | 22.0496 | 1 | 0 | 22.7421 | 1 | 0 | 25.0909 | 1 | 0 | 25.0269 | 1 | 0 | 24.3952 | 1 | 0 | 24.2414 | 1 | 0 | 20.1443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.584 | 1 | 0 | 20.584 | 1 | 0 | 20.8216 | 1 | 0 | 20.8216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.8709 | 28.7059 | 1 | 0 | 24.319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4041 | 1 | 0 | 32.4041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8087 | 1 | 0 | 31.8087 | 1 | 0 | 31.8087 | 1 | 0 | 31.8087 | 1 | 0 | 31.8087 | 1 | 0 | 31.8087 | 1 | 0 | 32.2555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 31.3411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.6095 | 1 | 0 | 24.909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2288 | 1 | 0 | 24.0782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.489 | 1 | 0 | 20.489 | 1 | 0 | 20.7229 | 1 | 0 | 20.7229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2072 | 0 | 1 | 28.5808 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 11.1891 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5401 | 1 | 0 | 19.2758 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.7993 | 1 | 0 | 21.6982 | 1 | 0 | 21.4321 | 1 | 0 | 16.9863 | 1 | 0 | 17.8567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.8053 | 1 | 0 | 17.2824 | 1 | 0 | 17.2824 | 1 | 0 | 17.4577 | 1 | 0 | 17.4577 | 1 | 7.9998 | 23 | 1 | 7.9997 | 23 | 1 | 7.9998 | 16.6777 | 1 | 7.9998 | 16.6746 | 1 | 0 | 12.3147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 16.583 | 1 | 0 | 16.583 | 1 | 0 | 15.8876 | 1 | 0 | 15.8876 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 16.3274 | 1 | 0 | 14.6058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9999
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5401 | 1 | 0 | 19.2758 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.7993 | 1 | 0 | 21.6982 | 1 | 0 | 21.4321 | 1 | 0 | 16.9863 | 1 | 0 | 17.8567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.8053 | 1 | 0 | 17.2824 | 1 | 0 | 17.2824 | 1 | 0 | 17.4577 | 1 | 0 | 17.4577 | 1 | 7.9998 | 23 | 1 | 7.9997 | 23 | 1 | 7.9998 | 16.6777 | 1 | 7.9998 | 16.6746 | 1 | 0 | 12.3147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 15.8875 | 1 | 0 | 16.583 | 1 | 0 | 16.583 | 1 | 0 | 15.8876 | 1 | 0 | 15.8876 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 16.272 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 15.6666 | 1 | 0 | 16.3274 | 1 | 0 | 14.6058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9999
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 99.6385 | 155.2633 | 1 | 170 | 144.0222 | 1 | 170 | 43.2179 | 1 | 102.6158 | 37.2101 | 1 | 102.7359 | 16.3131 | 1 | 102.7776 | 7.3248 | 1 | 170 | 17.3913 | 1 | 102.6914 | 24.5709 | 1 | 102.4193 | 62.5028 | 1 | 94.832 | 187.1433 | 1 | 67.8664 | 172.1741 | 1 | 44.0001 | 187.1947 | 1 | 73 | 181.6446 | 1 | 73 | 181.6446 | 1 | 199 | 180.9978 | 1 | 199 | 180.9978 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 139 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 103.3546 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 99.6385 | 155.2633 | 1 | 170 | 144.0222 | 1 | 170 | 43.2179 | 1 | 102.6158 | 37.2101 | 1 | 102.7359 | 16.3131 | 1 | 102.7776 | 7.3248 | 1 | 170 | 17.3913 | 1 | 102.6914 | 24.5709 | 1 | 102.4193 | 62.5028 | 1 | 94.832 | 187.1433 | 1 | 67.8664 | 172.1741 | 1 | 44.0001 | 187.1947 | 1 | 73 | 181.6446 | 1 | 73 | 181.6446 | 1 | 199 | 180.9978 | 1 | 199 | 180.9978 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 139 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 6 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 103.3546 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.8877 | 1 | 0 | 80.7986 | 1 | 0 | 77.6318 | 1 | 0 | 87.1283 | 1 | 0 | 86.117 | 1 | 0 | 85.7505 | 1 | 0 | 66.2121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.0002 | 51.3169 | 1 | 35.0003 | 51.3168 | 1 | 29.0002 | 57.0242 | 1 | 29.0002 | 57.0242 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9815 | 1 | 0 | 86.9815 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 86.7661 | 1 | 0 | 83.2643 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.8877 | 1 | 0 | 80.7986 | 1 | 0 | 77.6318 | 1 | 0 | 87.1283 | 1 | 0 | 86.117 | 1 | 0 | 85.7505 | 1 | 0 | 66.2121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.0002 | 51.3169 | 1 | 35.0003 | 51.3168 | 1 | 29.0002 | 57.0242 | 1 | 29.0002 | 57.0242 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9815 | 1 | 0 | 86.9815 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 86.7122 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 85.9175 | 1 | 0 | 86.7661 | 1 | 0 | 83.2643 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.3957 | 1 | 0 | 19.6439 | 1 | 0 | 21.3358 | 1 | 0 | 22.3639 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.9498 | 1 | 0 | 25.1695 | 1 | 0 | 24.927 | 1 | 0 | 19.0695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.6407 | 1 | 0 | 23.4954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.3957 | 1 | 0 | 19.6439 | 1 | 0 | 21.3358 | 1 | 0 | 22.3639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.5985 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.036 | 1 | 0 | 25.6407 | 1 | 0 | 23.4954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 70.3615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.3842 | 0 | 1 | 67.2641 | 0 | 1 | 67.2224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.3086 | 0 | 1 | 67.5807 | 0 | 1 | 75.168 | 0 | 1 | 102.1336 | 0 | 1 | 125.9999 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.8082 | 1 | 0 | 121.8082 | 1 | 0 | 122.4232 | 1 | 0 | 122.4262 | 1 | 0 | 63.4478 | 1 | 0 | 87.7625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117.7626 | 1 | 66.6454 | 18.7077
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 70.3615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.3842 | 0 | 1 | 67.2641 | 0 | 1 | 67.2224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.3086 | 0 | 1 | 67.5807 | 0 | 1 | 75.168 | 0 | 1 | 102.1336 | 0 | 1 | 125.9999 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.8082 | 1 | 0 | 121.8082 | 1 | 0 | 122.4232 | 1 | 0 | 122.4262 | 1 | 0 | 63.4478 | 1 | 0 | 87.7625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117.7626 | 1 | 66.6454 | 18.7077
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [16 empty] | La C.H. Chimay no dio RSF por indisponibilidad de la central por alta concentración de sólidos |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por indisponibilidad de la central por alta concentración de sólidos |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por indisponibilidad de la central por alta concentración de sólidos |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por indisponibilidad de la central por alta concentración de sólidos |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por indisponibilidad de la central por alta concentración de sólidos | [74 empty] | A las 16:28 h Platanal perdió comunicación con AGC |  |  | A las 17:38 h Platanal vuelve a regular

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 14 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
14/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
14/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
14/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 14 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
viernes, 14 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe