## EVENTOS
sábado, 15 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 15/03/2025 18:31:00 | 16/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA NUEVA - SOCABAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-2023 | 15/03/2025 15:44:00 | 15/03/2025 15:57:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2023 (SOCABAYA - TINTAYA NUEVA) DE 220 KV | 0.8 | SI | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 15 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/03/2025 | 16:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | GT | TG2 | La banda de RSF de la C.T. Kallpa se restringue a 240 MW en su modo ciclo combinado 3x1 debido a mantener un valor de potencia fija en su unidad TG2.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a una generacion de 170MW aproximadamente debido a la obstrucción de palizada.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
15/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 15 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 15/03/2025 00:00 | 15/03/2025 18:44 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G3 | 15/03/2025 06:47 | 15/03/2025 17:49 | Mantenimiento semestral | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17495 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Pruebas operativas por rebabitado de cojinete de empuje | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 15/03/2025 09:36 | 15/03/2025 12:44 | Descolmatacion desarenador Charcani VI | 8 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 15/03/2025 06:43 | 15/03/2025 13:17 | Descolmatacion desarenador Charcani VI | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 1200 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 15/03/2025 08:05 | 15/03/2025 17:00 | F/S POR MANTENIMIENTO PARARAYOS EN L-1054 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 15/03/2025 08:07 | 15/03/2025 16:23 | MANTENIMIENTO PARARAYOS EN L-1054 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17248 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | OTROS | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE MAR EN LA REFINERIA TALARA A CARGO DE PETROPERU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22187 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | COBRIZA I - COBRIZA II | L-6602 | 15/03/2025 00:00 | 15/03/2025 13:32 | INDISPONIBLE POR FALLA. | 11 | P | F/S | N | CORR. | 1397 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de agua en los bujes de la turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 15/03/2025 00:45 | 15/03/2025 04:10 | Pruebas de verificacion de combustion de la unidad TG2 y verificacion de temperatura de gases de ingreso al HRSG2 en CC3x1. PRUEBAS CONDICIONADAS AL DESPACHO ECONOMICO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 15/03/2025 00:00 | 15/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | CL-TF04 | 15/03/2025 00:00 | 15/03/2025 18:00 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y TF04 de 220/23 kV SE Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20728 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 15/03/2025 00:25 | 15/03/2025 12:31 | REVISION DE INSTRUMENTACION Y CONTROL | 5.5 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BI Y 2AS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 15/03/2025 22:09 | 16/03/2025 00:00 | INSPECCION DE FUGAS EN INYECTORES DE CAJA DE TURBINA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 15/03/2025 22:09 | 16/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 15/03/2025 22:09 | 16/03/2025 00:00 | INSPECCION DE FUGAS EN COJINETE INFERIOR DE GENERADOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 56000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
POMACOCHA POWER | POMACOCHA - TOROMOCHO | L-2285 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y linea 2285 de 220kV SE Pomacocha- SE Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Seccionador SA-3409 indisponible por trabajos en la L-2305 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 15/03/2025 05:34 | 15/03/2025 21:09 | PE-AMP.21:CONEXION DE SECCIONADOR SB-9239 A LA BARRA B 220KV. (R0118232) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 15/03/2025 08:04 | 15/03/2025 13:20 | PE-AMP.21:CONEXION DE SECCIONADOR SB-9239 A LA BARRA B 220KV. (R0118232) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 15/03/2025 13:31 | 15/03/2025 17:44 | PE-AMP.21:CONEXION DE SECCIONADOR SB-9239 A LA BARRA B 220KV. (R0118232) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 15/03/2025 17:55 | 15/03/2025 21:05 | PE-AMP.21: Pruebas de estabilidad Barra B, todas las celdas trasladadas a la barra A (R0118361) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 15/03/2025 08:22 | 15/03/2025 15:45 | SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE DISPARO CL-2178. TODAS LAS BAHIAS EXISTENTES DEBEN QUEDAR CONECTADAS A LA BARRA A . (R0118111) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 15/03/2025 08:22 | 15/03/2025 15:45 | DISPONIBLE PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE DISPARO CL-2178. TODAS LAS BAHIAS EXISTENTES DEBEN QUEDAR CONECTADAS A LA BARRA A . (R0118111) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 15/03/2025 08:22 | 15/03/2025 15:45 | FINDISPONIBLE POR TRABAJOS DE DISPARO DE TRANSFERENCIA (R0118111) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-1024 | 15/03/2025 08:04 | 15/03/2025 17:59 | PE-CEVE: CONEXION DE LA VARIANTE DE LA LINEA L-1024. REQUIERE L-1023 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0114759) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1249 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 15/03/2025 08:06 | 15/03/2025 16:45 | MP 3A INSPECCION MINUCIOSA E INSPECCION DE POSTES DE SIMPLE TERNA QUE PRESENTAN JUMPER. (R0118172) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 15/03/2025 06:01 | 15/03/2025 17:29 | TRABAJOS DE MONTAJE DE LINEA L-2042 (CRUCE DE LINEAS SOLICITADO POIR HYDROGLOBAL SAN GABAN III) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1243 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN RAFAEL | L-1009 | 15/03/2025 05:57 | 15/03/2025 17:38 | TRABAJOS DE MONTAJE DE LINEA L-2042 (CRUCE DE LINEAS SOLICITADO POIR HYDROGLOBAL SAN GABAN III) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1242 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 15/03/2025 05:49 | 15/03/2025 17:51 | MCH Tupuri fuera de servicio por estabilidad del sistema aislado de la C.H. San Gaban con las cargas de S.E. SAN RAFAEL, Mazuco y Puerto Maldonado. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | BARRA B FUERA DE SERVICIO POR DISPARO INDESEADO SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV K, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE INDISPONDRIA AT120 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 15/03/2025 00:00 | 15/03/2025 07:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 15/03/2025 08:08 | 15/03/2025 21:15 | Conexion de SB-9239 a barra B 220 kV (R0118232). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 15/03/2025 17:00 | 16/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO.******** | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 15 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 15 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/03/2025 | 00:30 | 0.9 | 1.5 | 649.7 | 218.5 |  |  | 89.4 | 143.8 |  |  | 107.4 | 0 | 107.7 | 137.3 | 108.1 | 68 | 379 | 10.5 |  |  |  |  | 161.1 | 8.4 | 3 |  | 6.2 | 8.1 | 142.3 | 3.6 |  |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.6 | 459.5 | 81.7 | 148.4 | 42.4 | 18.5 | 17.8 | 91 | 50.7 | 122.3 | 137.9 | 108.2 |  |  | 45.2 | 39.6 | 4 | 38.4 | 173.3 | 94.4 | 25.2 | [5 empty] | 86.6 | 137.3 | 137.3 | 138.3 | 219.3 | [8 empty] | 2.1 | 267.4 | 127.7 | 62.8 | 79.8 | 29.9 |  |  |  |  | 142 | 65 | [7 empty] | 0 | 80.6 | 0 | 2.6 | 0 |  | 9.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 23.3 | 53.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 7.8 | 25.3 | 0 | 21 | 52.9 | 1.1 | 0.4 | 21 | 8.4 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 60 | 51.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 31.3 | 34.6 | 28.9 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 6725.3 | 24.4595 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9206 | 10.9 | 16 | 91.4541
15/03/2025 | 01:00 | 0.9 | 0.7 | 646.3 | 216.9 |  |  | 89.6 | 144.3 |  |  | 106.4 | 0 | 105.9 | 135.7 | 108.1 | 68.1 | 374 | 10.4 |  |  |  |  | 163.1 | 7.2 | 2.5 |  | 6.2 | 8.1 | 143.2 | 3.6 |  |  |  | 109.8 | 221.4 |  |  |  | 6.6 | 452.1 | 81.9 | 146.4 | 42.4 | 18.5 | 17.8 | 90.9 | 0 | 124 | 72.4 | 105.6 |  |  | 43.8 | 39.8 | 4 | 37.5 | 174.1 | 93.7 | 25.1 | [5 empty] | 86.8 | 132 | 132 | 134.6 | 220.1 | [8 empty] | 2.1 | 266.2 | 126.8 | 62.3 | 79.6 | 29.9 |  |  |  |  | 141.9 | 65.3 | [7 empty] | 0 | 78.8 | 0 | 1.7 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 4.8 | 19.9 | 19.6 | 18.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 22.4 | 57.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.8 | 19.7 | 20.2 | 20 | 9.6 | 23.7 | 0 | 22.7 | 52.8 | 1.4 | 1 | 21 | 8.4 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 55.3 | 48.7 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.3 | 34.7 | 28.8 | 3.4 | 0 | 0 | 7.7 | 6559.4 | 24.4738 | 7.973 |  | 13.2 |  | 18.9203 | 10.9 | 16 | 91.4671
15/03/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.6 | 650.9 | 217.7 |  |  | 90.8 | 145.7 |  |  | 105.2 | 0 | 104.7 | 135.5 | 108.8 | 67.6 | 376 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.2 | 3.3 |  | 6.2 | 8 | 143.1 | 4.2 |  |  |  | 111.1 | 222.3 |  |  |  | 6.6 | 463.2 | 82 | 146.9 | 42.5 | 18.5 | 17.7 | 92.1 | 0 | 125.9 | 73.9 | 108.9 |  |  | 46.2 | 40.5 | 4 | 39.2 | 175.6 | 95.6 | 24.2 | [5 empty] | 87.4 | 119.1 | 118.9 | 118 | 212.1 | [8 empty] | 2.1 | 261.4 | 126.5 | 63.8 | 80.2 | 30.5 |  |  |  |  | 142.4 | 65.1 | [7 empty] | 0 | 81.7 | 0 | 1 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 19.4 | 18.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 55.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 10.5 | 27.2 | 0 | 16.7 | 44.1 | 1.7 | 1.1 | 21 | 8.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 44.2 | 41 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.5 | 35.4 | 28.7 | 3.4 | 0 | 0 | 7.5 | 6519.5 | 24.4897 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9202 | 10.9 | 16 | 91.4839
15/03/2025 | 02:00 | 1 | 1.7 | 651.1 | 218.8 |  |  | 89.8 | 144.5 |  |  | 106.2 | 42 | 105.8 | 133.4 | 110.2 | 68.3 | 378.9 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 7 | 2.9 |  | 6.2 | 8.1 | 142.9 | 3.7 |  |  |  | 110.9 | 220.5 |  |  |  | 6.6 | 460.9 | 81.8 | 148.7 | 42.5 | 18.5 | 17.7 | 90.8 | 0 | 123.2 | 74.3 | 107.9 |  |  | 45.2 | 40.2 | 4 | 38.6 | 173.5 | 94.7 | 24.9 | [5 empty] | 87.1 | 105.4 | 105.3 | 105.3 | 189.2 | [8 empty] | 2.1 | 268.4 | 128.5 | 63 | 80 | 30.1 |  |  |  |  | 143.4 | 65.3 | [7 empty] | 0 | 81.2 | 0 | 0.6 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 21.2 | 55.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.9 | 19.5 | 20.3 | 20 | 9 | 26.5 | 0 | 16.7 | 45.8 | 1.8 | 1.6 | 21 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 41.3 | 28.9 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31.6 | 34.4 | 28.9 | 3.4 | 0 | 0 | 6.5 | 6478.9 | 24.4455 | 7.975 |  | 13.2 |  | 18.9201 | 10.9 | 16.1 | 91.5407
15/03/2025 | 02:30 | 1 | 1.7 | 659.1 | 219.1 |  |  | 90.2 | 146.5 |  |  | 103.5 | 56.8 | 101.6 | 126 | 108.5 | 67.5 | 388.2 | 10.6 |  |  |  |  | 171.5 | 8.5 | 3.2 |  | 6.2 | 8 | 143.3 | 3.3 |  |  |  | 111.1 | 220.9 |  |  |  | 6.6 | 447.8 | 81.8 | 150.9 | 42.4 | 18.5 | 17.8 | 92.5 | 0 | 125.5 | 73 | 108.8 |  |  | 45.6 | 40.7 | 4 | 39.5 | 177.4 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 88.2 | 69.5 | 69.2 | 68.6 | 173.7 | [8 empty] | 2.1 | 276.2 | 132.2 | 64.9 | 80.4 | 30.8 |  |  |  |  | 141.2 | 63.8 | [7 empty] | 0 | 76.3 | 0 | 0.5 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.8 | 19.2 | 18.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18 | 49.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.9 | 19.3 | 20.3 | 19.9 | 8.4 | 25.8 | 0 | 21.9 | 58.5 | 1.9 | 1.5 | 21 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 23.6 | 0 | 0 | 9.2 | 19.9 |  | 31.4 | 34.4 | 28.6 | 3.5 | 0 | 0 | 6.9 | 6354.5 | 24.4897 | 7.973 |  | 13.2 |  | 18.92 | 10.8 | 16 | 91.3827
15/03/2025 | 03:00 | 1 | 1.7 | 642.4 | 215.7 |  |  | 86.4 | 144 |  |  | 105 | 105 | 105 | 196.9 | 108.5 | 68.5 | 367.1 | 10.4 |  |  |  |  | 161.5 | 7.2 | 2.9 |  | 6 | 8 | 143.7 | 3.6 |  |  |  | 109.5 | 220.3 |  |  |  | 6.6 | 446.5 | 81.9 | 133.9 | 42.2 | 18.4 | 17.7 | 90.7 | 0 | 122.3 | 73.1 | 107.2 |  |  | 44.8 | 31.4 | 4 | 38.6 | 171.7 | 94 | 0 | [5 empty] | 86.5 | 64 | 63.7 | 63.9 | 154.8 | [8 empty] | 2.1 | 240.5 | 117.9 | 62 | 79.3 | 29.7 |  |  |  |  | 141.6 | 65.4 | [7 empty] | 0 | 67.9 | 0 | 0.2 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 5 | 19.9 | 19.3 | 18.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 45.9 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 19 | 20.2 | 19.9 | 12.5 | 25.7 | 0 | 28.9 | 63 | 2.3 | 1.5 | 21 | 8.4 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 21.1 | 20.6 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 31.5 | 35 | 28.8 | 3.5 | 0 | 0 | 7.5 | 6279.4 | 24.4456 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.92 | 10.7 | 16.1 | 91.3395
15/03/2025 | 03:30 | 1 | 1.7 | 650.1 | 217.2 |  |  | 83.9 | 145.3 |  |  | 150.6 | 150.3 | 150.3 | 244.7 | 108.7 | 67.5 | 370.5 | 10.4 |  |  |  |  | 165.5 | 7.6 | 3.1 |  | 6 | 8 | 142.2 | 3.7 |  |  |  | 111 | 183.1 |  |  |  | 6.6 | 434.7 | 81.7 | 125.8 | 42.5 | 18.3 | 17.7 | 89.4 | 0 | 123.8 | 74.1 | 107.9 |  |  | 45.4 | 21 | 4 | 39.5 | 173.2 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 68.8 | 68.5 | 68.4 | 145.2 | [8 empty] | 2.1 | 224.1 | 112.7 | 63.2 | 80.1 | 30.1 |  |  |  |  | 122.3 | 58 | [7 empty] | 0 | 82.4 | 0 | 0.1 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 23.3 | 46 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 19 | 20.3 | 19.8 | 10 | 17.5 | 0 | 36.5 | 76.1 | 2.9 | 2.5 | 21 | 8.4 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 21.7 | 0 | 0 | 9.1 | 19.9 |  | 30.9 | 34.9 | 28.8 | 3.4 | 0 | 0 | 7.1 | 6406.9 | 24.4691 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9189 | 10.9 | 15.7 | 91.162
15/03/2025 | 04:00 | 1 | 1.7 | 650.6 | 218.5 |  |  | 83.7 | 145.3 |  |  | 149.5 | 150 | 148.7 | 246.8 | 109.5 | 68.7 | 375 | 10.5 |  |  |  |  | 162.6 | 7.8 | 3.2 |  | 6 | 8.1 | 142.7 | 3.7 |  |  |  | 110.5 | 140.5 |  |  |  | 6.6 | 373.5 | 81.7 | 124.4 | 42.5 | 18.5 | 17.7 | 91.8 | 0 | 126 | 74.3 | 107.9 |  |  | 45.4 | 10 | 4 | 38.8 | 173.4 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.4 | 68.2 | 68.2 | 68.1 | 145.8 | [8 empty] | 2.1 | 224.1 | 112.4 | 63.2 | 79.9 | 30.1 |  |  |  |  | 121.6 | 57.9 | [7 empty] | 0 | 98.2 | 0 | 0.6 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 19.6 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 26.9 | 55.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.7 | 19 | 20.2 | 19.8 | 8.7 | 14.1 | 0 | 36.8 | 79 | 3.7 | 2.6 | 21 | 8.4 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | 21.8 | 0 | 0 | 9.2 | 19.8 |  | 30.8 | 34.4 | 28.7 | 3.4 | 0 | 0 | 7.4 | 6323 | 24.4025 | 7.976 |  | 13.2 |  | 18.9186 | 10.8 | 15.7 | 90.9971
15/03/2025 | 04:30 | 1 | 1.7 | 645.2 | 217.3 |  |  | 88 | 144.5 |  |  | 108.8 | 108 | 107.6 | 209.3 | 107.7 | 67.7 | 376.3 | 10.4 |  |  |  |  | 162.1 | 7.8 | 3 |  | 6 | 8.1 | 143.3 | 3.7 |  |  |  | 110.2 | 171.5 |  |  |  | 6.6 | 419 | 81.9 | 143.8 | 42.3 | 18.5 | 17.6 | 88.5 | 0 | 121.5 | 73.5 | 108 |  |  | 45.3 | 0 | 4 | 39 | 172.3 | 94.5 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 68.4 | 68.3 | 69.1 | 146.6 | [8 empty] | 2.1 | 257.5 | 128 | 62.8 | 79.9 | 30.1 |  |  |  |  | 119.6 | 56.7 | [7 empty] | 0 | 97.4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 1.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.3 | 53.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.7 | 19.1 | 20.2 | 20 | 10.1 | 14 | 0 | 37.3 | 83.8 | 2.7 | 3.3 | 21 | 8.4 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 20.1 | 22.4 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 30.6 | 33.9 | 28.7 | 3.4 | 0 | 0 | 7.4 | 6289.1 | 24.4299 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9182 | 10.7 | 15.6 | 90.8221
15/03/2025 | 05:00 | 1 | 1.7 | 655.8 | 219 |  |  | 87.2 | 145.3 |  |  | 106.5 | 106.2 | 107.5 | 206.8 | 109.9 | 67.6 | 380.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 8.6 | 3.1 |  | 5.8 | 8 | 143.4 | 3.6 |  |  |  | 111.3 | 182.7 |  |  |  | 6.6 | 453.1 | 81.9 | 143 | 42.5 | 18.5 | 17.6 | 90 | 0 | 125.1 | 74.2 | 109.1 |  |  | 45.5 | 0 | 4 | 39 | 176.1 | 95.1 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 70.8 | 70.6 | 70.1 | 145 | [8 empty] | 2.1 | 257.5 | 126.1 | 63.5 | 80 | 30.4 |  |  |  |  | 120.4 | 57.4 | [7 empty] | 0 | 106.4 | 0 | 1.3 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.9 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 56.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.7 | 19.6 | 20.3 | 20 | 13.5 | 13.5 | 0 | 42.6 | 89.4 | 2.1 | 0.8 | 21 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 21 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 31 | 34.2 | 28.5 | 3.4 | 0 | 0 | 7.3 | 6396.6 | 24.3896 | 7.974 |  | 13.2 |  | 18.9179 | 10.7 | 15.7 | 90.8815
15/03/2025 | 05:30 | 1 | 1.6 | 647.4 | 218.2 |  |  | 87.1 | 144.9 |  |  | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 206.6 | 109.3 | 68.1 | 372.9 | 10.3 |  |  |  |  | 165.1 | 6.9 | 3.2 |  | 5.9 | 8 | 143.7 | 2.9 |  |  |  | 110.6 | 220.7 |  |  |  | 6.6 | 457.8 | 81.9 | 142.5 | 42.5 | 17.9 | 17.6 | 89.2 | 0 | 123 | 73.9 | 108.1 |  |  | 44.9 | 0 | 4 | 38.7 | 172.9 | 94.6 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 66.5 | 66.6 | 70.5 | 156.1 | [8 empty] | 2.1 | 253.1 | 127.2 | 62.8 | 78 | 30.1 |  |  |  |  | 121.5 | 58.3 | [7 empty] | 0 | 95.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.9 | 18.5 | 0 | 0 | 27.3 | 53.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.9 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 19.5 | 20.2 | 20 | 14.8 | 15.3 | 0 | 29.8 | 71.1 | 1.3 | 0.9 | 21 | 8.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 7.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 19.9 | 20.4 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 30.9 | 34.5 | 28.3 | 3.4 | 0 | 0 | 6.6 | 6305.5 | 24.3985 | 7.971 |  | 13.2 |  | 18.9178 | 10.7 | 15.8 | 90.9873
15/03/2025 | 06:00 | 1 | 1.6 | 651.8 | 219.1 |  |  | 88.9 | 145.2 |  |  | 106.5 | 107.2 | 106.8 | 206.6 | 109.4 | 68 | 380.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.1 | 2.9 |  | 5.5 | 8.1 | 142.4 | 2.9 |  |  |  | 43.4 | 221.8 |  |  |  | 6.6 | 461.7 | 81.9 | 149.6 | 42.5 | 18.5 | 17.7 | 90.7 | 0 | 123.5 | 74.3 | 108.7 |  |  | 45.1 | 0 | 4 | 38.7 | 174.8 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.4 | 110 | 109.9 | 109.9 | 192.3 | [8 empty] | 2.1 | 269 | 133 | 63.5 | 78.2 | 30.3 |  |  |  |  | 121.6 | 58.2 | [7 empty] | 0 | 84.8 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | 9.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 5 | 20.5 | 19.4 | 18.5 | 3.9 | 18.5 | 1.9 | 2 | 26.3 | 53.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.3 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20 | 20.3 | 20 | 13.6 | 15.1 | 0.3 | 33.5 | 65.2 | 2.2 | 1.4 | 21 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 19 | 21 | 1.4 | 0 | 9.3 | 20 |  | 30.9 | 34.4 | 28.3 | 3.4 | 0 | 0 | 7.7 | 6445.2 | 24.4698 | 7.95 |  | 13.2 |  | 18.9175 | 10.7 | 15.6 | 90.8373
15/03/2025 | 06:30 | 1.1 | 0.7 | 645.7 | 216.9 |  |  | 88.8 | 143.5 |  |  | 105.7 | 107.3 | 105.8 | 206.8 | 110.3 | 67.6 | 373.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.2 | 7.2 | 2.5 |  | 5.5 | 8.2 | 143.4 | 4 |  |  |  | 46.4 | 221.3 |  |  |  | 6.6 | 458.6 | 81.7 | 150.2 | 42.4 | 18.5 | 17.6 | 88.7 | 0 | 119.1 | 73.3 | 108.6 |  |  | 46.5 | 0 | 4 | 39.6 | 172.5 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 86.1 | 79.2 | 79.2 | 82.2 | 178.4 | [8 empty] | 2.1 | 263 | 131.4 | 62.3 | 77.6 | 28.3 |  |  |  |  | 120.2 | 57.3 | [7 empty] | 0 | 72.5 | 10.5 | 0.2 | 0 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.9 | 18.5 | 8.4 | 9.1 | 27.7 | 59.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 8.9 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 19.8 | 20.2 | 20 | 11.7 | 14.2 | 5.8 | 22.5 | 45.6 | 0.9 | 0.2 | 21 | 8.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 26.1 | 0.6 | 15.8 | 15.9 | 20.4 | 0.6 | 9.2 | 20 |  | 31.1 | 34.5 | 28.7 | 3.4 | 0 | 0 | 6.7 | 6330 | 24.5135 | 7.953 |  | 13.2 |  | 18.9165 | 10.5 | 15.6 | 90.683
15/03/2025 | 07:00 | 1 | 1.6 | 653.1 | 218.7 |  |  | 87.1 | 144.9 |  |  | 106.5 | 105.9 | 106.1 | 206.2 | 108.5 | 67.8 | 377.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 7.8 | 2.4 |  | 6.5 | 8.1 | 142 | 3.8 |  |  |  | 47.7 | 189.5 |  |  |  | 6.6 | 460.6 | 81.9 | 140.3 | 42.3 | 18.5 | 13.3 | 92.9 | 0 | 123.7 | 73.6 | 108.8 |  |  | 45.4 | 0 | 4 | 39.5 | 175.1 | 95 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 73.2 | 73.1 | 73.1 | 154.9 | [8 empty] | 2.1 | 253.7 | 124.6 | 63.2 | 77.9 | 30.3 |  |  |  |  | 120.4 | 56.9 | [7 empty] | 0.1 | 80.5 | 34.5 | 0.7 | 0 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5 | 20.3 | 19.1 | 18.5 | 3.9 | 18.5 | 12.6 | 15.1 | 26.9 | 59.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 14 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 20 | 11.5 | 8.9 | 16.4 | 23.8 | 46.2 | 2 | 1.1 | 21 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 74.5 | 0.6 | 14.1 | 12.8 | 58.6 | 2.5 | 9.3 | 20 |  | 31.2 | 34.8 | 28.8 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | 6394.9 | 24.5028 | 7.955 |  | 13.2 |  | 18.916 | 10.3 | 15.7 | 90.5738
15/03/2025 | 07:30 | 1 | 1.6 | 655.1 | 218.6 |  |  | 89.8 | 145.1 |  |  | 105.7 | 105.5 | 106.7 | 205.9 | 109.1 | 68 | 383.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 8 | 2.3 |  | 6.7 | 8 | 143.3 | 0 |  |  |  | 50.5 | 200.4 |  |  |  | 6.6 | 460.2 | 82 | 149.5 | 42.3 | 18.5 | 13.3 | 90.2 | 0 | 125.2 | 73.7 | 109.2 |  |  | 45.6 | 0 | 4 | 39.2 | 175.5 | 95 | 0 | [5 empty] | 87.4 | 80.9 | 80.6 | 79.1 | 155 | [8 empty] | 2.1 | 272 | 132.8 | 63.5 | 77.8 | 30.4 |  |  |  |  | 119.5 | 56.2 | [7 empty] | 0.2 | 73.6 | 56.8 | 0.6 | 0 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.8 | 18.5 | 13.6 | 16.5 | 26.3 | 62.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 15.7 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 11.6 | 5.5 | 27.3 | 27.5 | 68.2 | 1.7 | 1.7 | 20.9 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 117.2 | 0.6 | 18.8 | 19.8 | 88.4 | 5.1 | 9.2 | 20 |  | 30.7 | 34.1 | 28.7 | 3.4 | 0 | 0 | 7.4 | 6617.4 | 24.4724 | 7.948 |  | 13.2 |  | 18.9154 | 10.3 | 15.7 | 90.5358
15/03/2025 | 08:00 | 1 | 1.6 | 646.3 | 217.1 |  |  | 90 | 144.8 |  |  | 106.9 | 106.2 | 106.8 | 206.2 | 108.7 | 67.7 | 369.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.6 | 2.1 |  | 6.4 | 8.6 | 144 | 0 |  |  |  | 50.9 | 219.5 |  |  |  | 6.6 | 459.7 | 82 | 137.6 | 42.6 | 18.5 | 13.4 | 87.6 | 0 | 123.9 | 73.4 | 107.8 |  |  | 45.1 | 0 | 4 | 38.8 | 173 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 101.2 | 101.1 | 100.6 | 186.7 | [8 empty] | 2.1 | 243.3 | 122.8 | 64.2 | 78 | 30.3 |  |  |  |  | 141.4 | 65.2 | [7 empty] | 0.3 | 77.3 | 67.8 | 0 | 0.1 |  | 9.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.7 | 18.5 | 14.1 | 17.3 | 23.5 | 73.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 16.7 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20 | 20.2 | 20 | 12.6 | 7.2 | 33.1 | 42.2 | 66.8 | 3.3 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.5 | 135.1 | 0.6 | 28.1 | 30.3 | 97.2 | 7.9 | 9.3 | 20 |  | 31.3 | 34.5 | 28.4 | 3.3 | 0 | 0 | 7.3 | 6781.9 | 24.4778 | 7.951 |  | 13.2 |  | 18.9152 | 10.3 | 15.7 | 90.544
15/03/2025 | 08:30 | 1 | 1.6 | 653.1 | 218.3 |  |  | 88.6 | 145 |  |  | 121 | 120.4 | 120.3 | 217 | 109.6 | 68 | 381.6 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.6 | 3.6 |  | 6.2 | 8.6 | 142.4 | 0 |  |  |  | 51.5 | 221.1 |  |  |  | 0 | 464.6 | 82 | 147.3 | 42.5 | 18.5 | 13.4 | 87.8 | 0 | 121.9 | 73.8 | 108.6 |  |  | 45.9 | 0 | 4 | 38.4 | 174 | 94.7 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 141.4 | 141.1 | 141.4 | 225.2 | [8 empty] | 2.1 | 270.7 | 133.2 | 64.1 | 77.9 | 30.2 |  |  |  |  | 141.7 | 65.1 | [7 empty] | 0.4 | 78.9 | 71.9 | 0 | 0.2 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 17.8 | 21.9 | 73.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 17.1 | 3 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 16.8 | 6.1 | 34.2 | 62.6 | 83.4 | 4.7 | 6 | 21 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9.9 | 140.2 | 0.6 | 28.5 | 38.5 | 101.4 | 10.2 | 9.4 | 20 |  | 30.8 | 34.7 | 28.3 | 3.4 | 0 | 0 | 7.4 | 7136.4 | 24.4936 | 7.962 |  | 13.2 |  | 18.9154 | 10.3 | 15.9 | 90.771
15/03/2025 | 09:00 | 1 | 1.6 | 644.7 | 215.6 |  |  | 89.5 | 143.2 |  |  | 119.2 | 120.1 | 118.8 | 222.6 | 125.2 | 69.1 | 365.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.6 | 3.4 |  | 6.3 | 8.5 | 143.6 | 0 |  |  |  | 51.7 | 222 |  |  |  | 0 | 458.1 | 82 | 156.5 | 42.6 | 18.5 | 13.4 | 90.9 | 0 | 119.1 | 71 | 107.8 |  |  | 44.8 | 0 | 4 | 40.7 | 167.1 | 95.5 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 164.4 | 157.4 | 177.5 | 247.4 | [8 empty] | 2 | 264.9 | 132.2 | 63.5 | 77.6 | 30.5 |  |  |  |  | 138.4 | 62.6 | [7 empty] | 0.7 | 95.9 | 73.5 | 0.1 | 0.2 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 19.7 | 19.4 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 14.5 | 17.9 | 23.1 | 72.7 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 1 | 17.3 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.2 | 20 | 9.6 | 5.9 | 33.1 | 79.2 | 92.7 | 7.7 | 7.9 | 21 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 11.9 | 141.4 | 0.6 | 48.6 | 50.9 | 102.6 | 12.4 | 9.2 | 20 |  | 31 | 34.4 | 28.4 | 3.4 | 0 | 0 | 6.1 | 7287.7 | 24.473 | 7.961 |  | 13.1 |  | 18.9146 | 10.2 | 15.8 | 90.4486
15/03/2025 | 09:30 | 1 | 1.6 | 653.6 | 218.7 |  |  | 89.6 | 145.7 |  |  | 120.7 | 121 | 120.6 | 216.5 | 199.2 | 105.1 | 379.6 | 10.5 |  |  |  |  | 162.5 | 7.6 | 3.3 |  | 6.1 | 8.5 | 141.8 | 0 |  |  |  | 55.1 | 176.7 |  |  |  | 0 | 459.2 | 82 | 143.7 | 42.5 | 18.5 | 13.4 | 89.7 | 0 | 122.9 | 74.3 | 108.7 |  |  | 45.3 | 0 | 4 | 38.4 | 174.1 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 167.2 | 159.3 | 200 | 253.1 | [8 empty] | 2.1 | 257 | 134.3 | 64 | 78 | 30.3 |  |  |  |  | 141.5 | 65.4 | [7 empty] | 1 | 112.4 | 74.3 | 0 | 0.2 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 18.1 | 24.7 | 74.2 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 1 | 17.3 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6 | 5.8 | 33.5 | 91.5 | 90.2 | 8.9 | 10 | 21 | 8.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 142.7 | 0.6 | 48.7 | 59.2 | 104 | 14.3 | 9.4 | 20 |  | 30.9 | 34.6 | 28.5 | 3.3 | 0 | 0 | 7.4 | 7458.6 | 24.5162 | 7.958 |  | 13.2 |  | 18.9136 | 10.1 | 16 | 90.6879
15/03/2025 | 10:00 | 1 | 1.6 | 656.3 | 218.6 |  |  | 90.6 | 144.9 |  |  | 128.1 | 128.7 | 129.1 | 218.6 | 199 | 105.3 | 384.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.5 | 8 | 3.3 |  | 6.2 | 4.6 | 143.5 | 0 |  |  |  | 57.6 | 212.6 |  |  |  | 0 | 462.3 | 82 | 149.8 | 42.4 | 18.5 | 13.4 | 92.1 | 0 | 125.8 | 74 | 108.9 |  |  | 45.9 | 0 | 4 | 38.6 | 173.8 | 95.3 | 0 | [5 empty] | 87.7 | 165.1 | 157.7 | 197.4 | 250.9 | [8 empty] | 2.1 | 272.7 | 135.4 | 65.8 | 78.9 | 30.4 |  |  |  |  | 141.2 | 64.6 | [7 empty] | 1.1 | 116 | 75 | 0 | 0.2 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 17.9 | 28.3 | 79.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 1 | 17.5 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 5.9 | 8.3 | 33.9 | 91.9 | 89.1 | 8.5 | 11.1 | 19 | 8.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 143.1 | 0.6 | 50.6 | 59.4 | 104.8 | 15.8 | 9.3 | 20 |  | 31 | 34.5 | 28.3 | 3.2 | 0 | 0 | 7.3 | 7580.9 | 24.4131 | 7.942 |  | 13.2 |  | 18.9144 | 10 | 16 | 90.4695
15/03/2025 | 10:30 | 1 | 1.6 | 643.5 | 216.9 |  |  | 91.1 | 142.1 |  |  | 142.3 | 143.2 | 142 | 244.2 | 198.6 | 104.2 | 373.8 | 10.1 |  |  |  |  | 165.9 | 7 | 3.1 |  | 5.9 | 0 | 144.1 | 0 |  |  |  | 58.2 | 222.2 |  |  |  | 0 | 458.9 | 82 | 147.6 | 42.6 | 18.5 | 13.4 | 88.3 | 0 | 115.3 | 73.8 | 109 |  |  | 45.9 | 0 | 4 | 39.1 | 174.8 | 94.5 | 0 | [5 empty] | 85 | 165.9 | 158.2 | 198.3 | 249.1 | [8 empty] | 2.1 | 260.9 | 131.2 | 63.4 | 77.7 | 29.5 |  |  |  |  | 141 | 66.4 | [7 empty] | 0.9 | 116.5 | 75.7 | 0 | 0.2 |  | 10 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 17 | 28.7 | 79.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 1 | 18.8 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.3 | 14.2 | 34.5 | 91.6 | 88.6 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 8.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 143 | 0.6 | 60.5 | 56.6 | 105.2 | 17.1 | 9.2 | 20 |  | 31.7 | 36.2 | 28 | 3.2 | 0 | 3.2 | 7.4 | 7593.7 | 24.349 | 7.946 |  | 13.2 |  | 18.9158 | 10 | 16 | 90.4108
15/03/2025 | 11:00 | 1 | 1.6 | 651.1 | 216.4 |  |  | 93.3 | 145.1 |  |  | 149.8 | 149.7 | 150.2 | 242.4 | 198.3 | 103.8 | 383.1 | 10.4 |  |  |  |  | 170.3 | 7.7 | 3.3 |  | 6 | 0 | 142.2 | 0 |  |  |  | 58.9 | 221.8 |  |  |  | 0 | 465.2 | 82 | 153.6 | 42.5 | 18.5 | 13.4 | 91.6 | 0 | 183.4 | 92 | 108.2 |  |  | 46 | 0 | 4 | 40.5 | 177.3 | 96.3 | 0 | [5 empty] | 86.2 | 164 | 157.2 | 197.1 | 249.3 | [8 empty] | 2.1 | 267 | 135.5 | 65.6 | 79.3 | 30.4 |  |  |  |  | 140.2 | 64.6 | [7 empty] | 1.2 | 109.6 | 77.8 | 0 | 0.3 |  | 10 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 16.4 | 28.3 | 80.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 1 | 19.1 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 1.9 | 25.8 | 34.4 | 91.3 | 88.4 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 8.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 17.5 | 144.5 | 0.6 | 68.1 | 67.1 | 105.8 | 18 | 9.2 | 20 |  | 30.4 | 35.4 | 27.8 | 3.1 | 0 | 4.2 | 7.5 | 7782.8 | 24.3866 | 7.961 |  | 13.2 |  | 18.9168 | 9.8 | 16 | 90.2644
15/03/2025 | 11:30 | 1 | 1.6 | 654 | 219 |  |  | 89.9 | 145.7 |  |  | 155.4 | 155.3 | 155.3 | 241.1 | 196.2 | 104.8 | 386.2 | 10.6 |  |  |  |  | 163.1 | 7.5 | 2.6 |  | 6 | 0 | 143.2 | 0 |  |  |  | 59.6 | 222.2 |  |  |  | 0 | 461 | 81.8 | 148.7 | 42.5 | 18.5 | 13.4 | 89.9 | 0 | 179.8 | 90.9 | 109 |  |  | 45.6 | 0 | 4 | 38.7 | 174.1 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 164.7 | 157.4 | 196.6 | 248.3 | [8 empty] | 2.1 | 272.3 | 134.2 | 65.4 | 79 | 30.1 |  |  |  |  | 140 | 65.6 | [7 empty] | 1.3 | 108.2 | 78.6 | 0 | 0.4 |  | 10 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 19.6 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.6 | 16.7 | 25.2 | 80.3 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 1 | 19.1 | 2.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.3 | 41.1 | 34.6 | 91.9 | 88.7 | 8.4 | 11.8 | 10.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 144 | 0.6 | 73.6 | 71.9 | 107.4 | 18.6 | 9.3 | 20 |  | 31.1 | 35.1 | 27.7 | 2.8 | 0 | 4.6 | 7.4 | 7803.5 | 24.2272 | 7.968 |  | 13.2 |  | 18.9179 | 9.8 | 16 | 90.1131
15/03/2025 | 12:00 | 1 | 1.6 | 647.8 | 215.5 |  |  | 89.2 | 144.2 |  |  | 147.2 | 147.6 | 147.1 | 241.5 | 191.8 | 104.9 | 374.2 | 11 |  |  |  |  | 160.2 | 7.5 | 2.7 |  | 6 | 0 | 143.9 | 0 |  |  |  | 59.9 | 206.9 |  |  |  | 0 | 454.5 | 81.8 | 154 | 42.2 | 18.5 | 13.4 | 90.1 | 0 | 176.5 | 86 | 108.4 |  |  | 44.1 | 0 | 4 | 39.4 | 170.8 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 88.5 | 159 | 151.1 | 191.7 | 249.4 | [8 empty] | 2.1 | 265.3 | 136.4 | 65.8 | 81.4 | 31.1 |  |  |  |  | 134.6 | 60.1 | [7 empty] | 1.3 | 111.9 | 79.3 | 0 | 0.3 |  | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 14.8 | 17.1 | 28 | 79 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 1 | 19.1 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.3 | 20 | 3 | 54.6 | 34.8 | 92 | 88.6 | 8.5 | 11.6 | 10.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 144.9 | 0.6 | 89.9 | 82.4 | 107 | 18.9 | 9.3 | 20 |  | 31.7 | 35.5 | 27.5 | 2.9 | 0 | 9.6 | 7.2 | 7750.6 | 24.7062 | 7.961 |  | 13 |  | 18.917 | 9.6 | 15.9 | 90.0843
15/03/2025 | 12:30 | 1 | 1.6 | 647.9 | 218.3 |  |  | 88.6 | 144.3 |  |  | 147.6 | 147.1 | 148.1 | 240.6 | 197.7 | 105.6 | 375.8 | 10.4 |  |  |  |  | 156.2 | 7.1 | 2.8 |  | 5.9 | 0 | 142.6 | 0 |  |  |  | 59.1 | 191.5 |  |  |  | 0 | 452.7 | 81.8 | 134.7 | 42.4 | 18.5 | 13.4 | 89.5 | 0 | 178.2 | 90.1 | 105.9 |  |  | 43.7 | 0 | 4 | 37.4 | 171.3 | 93.4 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 165.2 | 158.2 | 197 | 247.4 | [8 empty] | 2.1 | 249 | 132.3 | 64.5 | 80.4 | 29.8 |  |  |  |  | 138.6 | 64.4 | [7 empty] | 0.4 | 111.6 | 79.7 | 0 | 0.4 |  | 9.9 | 3.5 | 0 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 18.2 | 27 | 79.2 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 19.2 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.1 | 64.5 | 34.9 | 92.1 | 89 | 8.6 | 11.9 | 10.5 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 137.1 | 0.6 | 107.6 | 95.3 | 107.8 | 19.1 | 9.4 | 20 |  | 29.5 | 36.4 | 27.4 | 3.2 | 0 | 9.6 | 7.2 | 7758.9 | 24.3648 | 7.955 |  | 13.2 |  | 18.9187 | 9.7 | 16.1 | 90.2386
15/03/2025 | 13:00 | 1 | 1.6 | 648 | 218 |  |  | 86.4 | 143.6 |  |  | 115.2 | 114.6 | 115 | 209.5 | 197.2 | 105.1 | 378.2 | 10.3 |  |  |  |  | 161.6 | 7.2 | 2.7 |  | 6 | 0 | 143.4 | 0 |  |  |  | 56.6 | 221.9 |  |  |  | 0 | 454 | 81.5 | 133.4 | 42.5 | 18.5 | 13.4 | 91.6 | 0 | 178.7 | 91.2 | 108.9 |  |  | 44.7 | 0 | 4 | 37.7 | 174.7 | 93.7 | 0 | [5 empty] | 86.6 | 167.2 | 159.9 | 197.7 | 248.2 | [8 empty] | 2.1 | 241.9 | 131.7 | 64.5 | 80.5 | 29.6 |  |  |  |  | 139.3 | 65.7 | [7 empty] | 0.2 | 102.9 | 79.4 | 3.6 | 0.4 |  | 9.8 | 2.9 | 0 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 14.7 | 18.3 | 26.4 | 79.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 19.2 | 3 | 20.2 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9.9 | 65.7 | 34.9 | 91.9 | 89.3 | 8.5 | 11.7 | 10.5 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 18.3 | 144.9 | 0.6 | 122.4 | 104.4 | 106.8 | 18.4 | 9.4 | 20 |  | 30.1 | 35.7 | 27.3 | 3.2 | 0 | 9.5 | 7.1 | 7701.2 | 24.3603 | 7.951 |  | 13.2 |  | 18.9208 | 9.8 | 16.1 | 90.3321
15/03/2025 | 13:30 | 1 | 1.6 | 653.5 | 218.3 |  |  | 92.4 | 146.5 |  |  | 117 | 116.6 | 117.2 | 215.5 | 130.8 | 82.1 | 382.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 2.8 |  | 6 | 5 | 143.4 | 0 |  |  |  | 50.7 | 195.6 |  |  |  | 0 | 459.9 | 81.9 | 148.4 | 42.4 | 18.5 | 13.4 | 87.7 | 0 | 121.2 | 73.4 | 109.9 |  |  | 46.2 | 0 | 4 | 39.7 | 173.7 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 167.2 | 158.4 | 199.1 | 249.6 | [8 empty] | 2.1 | 264 | 135 | 65.7 | 80.9 | 30.3 |  |  |  |  | 139 | 66 | [7 empty] | 0.1 | 102.9 | 79.6 | 0.2 | 0.4 |  | 10 | 3.3 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.4 | 18.2 | 21.1 | 78.4 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 19.3 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 11.7 | 66.2 | 34.5 | 91.8 | 88.5 | 8.6 | 11.6 | 10.5 | 8.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 17.7 | 145.2 | 0.6 | 120.4 | 121.4 | 106.1 | 17.8 | 9.4 | 20 |  | 30.3 | 36 | 27.2 | 3.1 | 0 | 9.2 | 7.7 | 7596.8 | 24.3502 | 7.957 |  | 13.2 |  | 18.923 | 9.7 | 16.2 | 90.3301
15/03/2025 | 14:00 | 1 | 1.6 | 654 | 218.6 |  |  | 89.8 | 145 |  |  | 116.4 | 116.3 | 117.3 | 210.5 | 109.6 | 69.6 | 382.5 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 7.6 | 2.8 |  | 5.1 | 5 | 143.9 | 0 |  |  |  | 51.1 | 183 |  |  |  | 0 | 458.6 | 81.8 | 143.4 | 42.4 | 18.5 | 13.4 | 93.2 | 0 | 123.2 | 74.3 | 108.5 |  |  | 45.5 | 0 | 4 | 38.7 | 174.1 | 95 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 167.2 | 159.7 | 198.5 | 248.4 | [8 empty] | 2.1 | 256.7 | 133.7 | 65.3 | 81 | 30.3 |  |  |  |  | 138.3 | 65.1 | [7 empty] | 0.1 | 100.2 | 78 | 0.8 | 0.3 |  | 9.9 | 3.3 | 0 | 1.9 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 17.9 | 25.4 | 78.4 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 19.2 | 2.7 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 13.3 | 66.9 | 34.8 | 91.2 | 88.9 | 9 | 11.7 | 10.5 | 8.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 144.7 | 0.6 | 128.1 | 132.1 | 106.1 | 16.7 | 9.4 | 20 |  | 29.7 | 35.4 | 27.4 | 3.1 | 0 | 9.4 | 7.4 | 7543.4 | 24.3399 | 7.95 |  | 13.2 |  | 18.9234 | 9.8 | 16.1 | 90.3133
15/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.6 | 648.3 | 218.4 |  |  | 88 | 144.5 |  |  | 174.6 | 57.1 | 195.6 | 237.8 | 111.6 | 69.9 | 377.3 | 10.3 |  |  |  |  | 159.2 | 6.8 | 2.5 |  | 6.1 | 5 | 143.7 | 3.6 |  |  |  | 54.7 | 222.5 |  |  |  | 0 | 462.3 | 81.8 | 147.6 | 42.4 | 18.5 | 13.4 | 86.1 | 0 | 120.7 | 73.8 | 107.8 |  |  | 44.5 | 0 | 4 | 38.4 | 174.1 | 94.6 | 0 | [5 empty] | 86.3 | 128 | 127.9 | 127.3 | 207.7 | [8 empty] | 2.1 | 265 | 131.8 | 64.5 | 80.5 | 30 |  |  |  |  | 138.3 | 65.5 | [7 empty] | 0.2 | 109 | 78 | 0 | 0.2 |  | 9.8 | 3.3 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 17.6 | 26.4 | 80.4 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 18.9 | 2.7 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 16.4 | 59.2 | 34.7 | 92 | 88.8 | 8.9 | 11.6 | 10.5 | 8.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 143.3 | 0.6 | 126 | 139.1 | 104.8 | 15.7 | 9.4 | 20 |  | 29.9 | 35.7 | 27.3 | 3.1 | 0 | 9.4 | 7.5 | 7505.3 | 24.3467 | 7.969 |  | 13.2 |  | 18.9247 | 9.7 | 16.2 | 90.3404
15/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 | 637.5 | 217 |  |  | 85.5 | 140.9 |  |  | 175.8 | 180 | 182.6 | 267.8 | 131.3 | 73.2 | 365.4 | 10 |  |  |  |  | 150.8 | 6.4 | 2.5 |  | 6 | 5 | 143.1 | 3.6 |  |  |  | 57.5 | 222 |  |  |  | 0 | 453.4 | 82.1 | 141 | 42.3 | 18.5 | 14.7 | 74.9 | 0 | 114.8 | 73 | 106 |  |  | 43.7 | 0 | 4 | 37.6 | 174.2 | 92.4 | 0 | [5 empty] | 84.9 | 132.6 | 132.4 | 134.6 | 210.3 | [8 empty] | 2.1 | 255.4 | 126.8 | 62.3 | 77.1 | 28.8 |  |  |  |  | 139.3 | 65.7 | [7 empty] | 0.1 | 107.4 | 75.9 | 0 | 0.1 |  | 9.8 | 3.4 | 0 | 1.8 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.7 | 17.5 | 26.4 | 81.7 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 18.4 | 2.7 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | 51.5 | 34.2 | 92 | 88.7 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 142 | 0.6 | 131.6 | 137.5 | 103.5 | 15.1 | 9.4 | 20.2 |  | 29.8 | 36 | 27.3 | 3.1 | 0 | 9.4 | 6.2 | 7580.3 | 24.2559 | 7.944 |  | 13.2 |  | 18.9256 | 9.8 | 16.2 | 90.3255
15/03/2025 | 15:30 | 1 | 1.6 | 649.9 | 217.5 |  |  | 90.1 | 145.8 |  |  | 109.6 | 105.4 | 109.1 | 200.5 | 198.8 | 104.1 | 376.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 8.5 | 2.8 |  | 6.3 | 7.9 | 141.9 | 3.8 |  |  |  | 58.1 | 139.3 |  |  |  | 0 | 458.3 | 81 | 123.2 | 42.3 | 18.5 | 13.4 | 88.4 | 0 | 124.1 | 72.6 | 108 |  |  | 45.3 | 0 | 4 | 39.5 | 173.8 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 87.5 | 166.3 | 158.1 | 198.5 | 249.5 | [8 empty] | 2 | 210.3 | 133.9 | 65.3 | 79.2 | 30.4 |  |  |  |  | 138.8 | 64.3 | [7 empty] | 0.2 | 112.4 | 73.4 | 1.1 | 0 |  | 9.9 | 3.1 | 0 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 14.2 | 16.9 | 25 | 83.7 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 17.5 | 2.4 | 20 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 21.2 | 57.3 | 32.7 | 92 | 88.7 | 8.5 | 11.7 | 10.5 | 8.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 139.5 | 0.6 | 132.5 | 135.4 | 101.5 | 13.2 | 9.4 | 19.8 |  | 30 | 36.1 | 27.6 | 3.2 | 0 | 9.4 | 6.9 | 7516.6 | 24.3152 | 7.948 |  | 13.2 |  | 18.926 | 9.7 | 16.2 | 90.2893
15/03/2025 | 16:00 | 1 | 1.6 | 649 | 213.9 |  |  | 92 | 145.1 |  |  | 109.9 | 103.5 | 109.2 | 204.9 | 167.8 | 97.9 | 377.1 | 10.6 |  |  |  |  | 168.2 | 8.6 | 2.9 |  | 6.4 | 7.9 | 142.5 | 4 |  |  |  | 57.6 | 135.3 |  |  |  | 0 | 458.2 | 81.7 | 128.8 | 42.3 | 18.3 | 13.4 | 92.8 | 0 | 122.8 | 72 | 107.9 |  |  | 45.5 | 0 | 4 | 40.4 | 173.1 | 95.1 | 0 | [5 empty] | 87.5 | 165.8 | 157.5 | 197.3 | 250.7 | [8 empty] | 2.1 | 173.6 | 134.3 | 65.4 | 79.4 | 30.5 |  |  |  |  | 136.8 | 62.8 | [7 empty] | 0.1 | 113.5 | 67.2 | 1.1 | 0 |  | 9.9 | 3.2 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.4 | 3.6 | 18.5 | 13.2 | 15.8 | 25.1 | 84 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 16 | 1.7 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 20.5 | 54 | 30.5 | 92 | 88.7 | 8.4 | 11.7 | 10.4 | 8.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.7 | 131.5 | 0.6 | 132.5 | 133.7 | 95.6 | 9.1 | 9.3 | 19.8 |  | 29.6 | 36.2 | 27.8 | 3.2 | 0 | 9.3 | 5.7 | 7410.5 | 24.3405 | 7.948 |  | 13.2 |  | 18.9264 | 9.6 | 16 | 90.0149
15/03/2025 | 16:30 | 1 | 1.6 | 652.7 | 217.6 |  |  | 92.2 | 147.1 |  |  | 113.2 | 104 | 111.8 | 208.7 | 109.5 | 70.7 | 376.7 | 10.5 |  |  |  |  | 172 | 9 | 3.3 |  | 6.5 | 7.9 | 142.4 | 4.9 |  |  |  | 56.3 | 211.1 |  |  |  | 0 | 461.2 | 82 | 147.4 | 42.2 | 18.5 | 13.4 | 93.1 | 0 | 126.7 | 71.1 | 108.8 |  |  | 45.6 | 0 | 4 | 40.4 | 175.2 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 88.5 | 139.9 | 139.7 | 141.3 | 224.9 | [8 empty] | 2.1 | 256.9 | 131.5 | 63.2 | 80.4 | 30.9 |  |  |  |  | 136.3 | 62.5 | [7 empty] | 0.1 | 113.5 | 28.9 | 0.9 | 0 |  | 9.9 | 5 | 0 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 11.3 | 13.3 | 25.3 | 84.3 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 12.8 | 2.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 23.1 | 59.9 | 13.3 | 92.3 | 89.9 | 8.6 | 10.7 | 10.4 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.8 | 98.4 | 0.6 | 132.5 | 143.2 | 77.8 | 4.8 | 9.3 | 20 |  | 30.2 | 35.7 | 28 | 3.1 | 0 | 9.3 | 7.2 | 7308.9 | 24.3632 | 7.943 |  | 13.1 |  | 18.9265 | 9.7 | 16 | 90.0327
15/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.6 | 647.8 | 217.5 |  |  | 89.8 | 144.7 |  |  | 114.3 | 104.6 | 114.4 | 207.1 | 108.6 | 68.7 | 377.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 3 |  | 6.3 | 7.9 | 143.3 | 8.2 |  |  |  | 54.5 | 200.7 |  |  |  | 0 | 455.8 | 82 | 136.7 | 42.3 | 18.5 | 13.4 | 93.2 | 0 | 119.7 | 73.1 | 108.2 |  |  | 45.6 | 0 | 4 | 38.5 | 172.3 | 94.7 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 142.2 | 142.4 | 142 | 222 | [8 empty] | 2.1 | 243.5 | 124.7 | 60.6 | 79.1 | 29.9 |  |  |  |  | 138.9 | 64.6 | [7 empty] | 0 | 111.5 | 32.9 | 1.7 | 0 |  | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.9 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 5.8 | 6.6 | 25.6 | 84.6 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 1 | 5.5 | 2.1 | 20.3 | 2.9 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 14.3 | 69.7 | 14.5 | 92.3 | 88.6 | 8.9 | 10.6 | 10.4 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 63.8 | 0.6 | 132.5 | 145 | 56.2 | 1.7 | 9.4 | 20 |  | 29.6 | 36.4 | 28.1 | 3.1 | 0 | 9.4 | 7 | 7161.6 | 24.3363 | 7.943 |  | 13.2 |  | 18.9257 | 9.8 | 16 | 90.2051
15/03/2025 | 17:30 | 1 | 1.6 | 653.2 | 218.8 |  |  | 91.7 | 147 |  |  | 128.3 | 105 | 127.9 | 212.3 | 109.4 | 68.8 | 379.5 | 10.6 |  |  |  |  | 168 | 7.8 | 3.4 |  | 6.5 | 8.6 | 143 | 8.4 |  |  |  | 54.5 | 214.2 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 82 | 149.5 | 42.4 | 17.2 | 13.4 | 94 | 0 | 123.9 | 73.1 | 108.9 |  |  | 46 | 0 | 4 | 39 | 174.8 | 95.2 | 0 | [5 empty] | 87.6 | 141.6 | 141.7 | 141.6 | 222.7 | [8 empty] | 2.1 | 271.7 | 133.4 | 61.5 | 79.3 | 30.3 |  |  |  |  | 138.8 | 64.5 | [7 empty] | 0 | 111.5 | 12.8 | 1.1 | 0 |  | 10 | 5.2 | 0 | 1.9 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0.9 | 0.9 | 25.8 | 84.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0.5 | 2.2 | 20.5 | 2.9 | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 14.6 | 76.4 | 3 | 91.7 | 88.7 | 7.4 | 10.8 | 10.4 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 18 | 0.6 | 129.4 | 146.7 | 18 | 1 | 9.4 | 20 |  | 30.4 | 36 | 28.1 | 3.2 | 0 | 9.3 | 5.5 | 7163.5 | 24.3322 | 7.947 |  | 13.2 |  | 18.9256 | 9.9 | 16 | 90.3048
15/03/2025 | 18:00 | 0.9 | 1.6 | 649 | 217.8 |  |  | 91.6 | 146.5 |  |  | 132.7 | 104.4 | 132.4 | 223.3 | 109.3 | 68.3 | 377.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.6 | 3.3 |  | 6.5 | 8.7 | 143.9 | 8.4 |  |  |  | 111 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 82 | 149.2 | 42.3 | 18.5 | 14.7 | 90.8 | 0 | 123.7 | 72.7 | 109.2 |  |  | 46.2 | 0 | 4 | 39.7 | 174.4 | 95 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 141.1 | 140.9 | 140.9 | 223.7 | [8 empty] | 2.1 | 268.6 | 133 | 61.2 | 79.2 | 30.3 |  |  |  |  | 138.7 | 64.4 | [7 empty] | 0 | 108 | 0 | 0.5 | 0 |  | 10 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 25.9 | 84.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2 | 20.5 | 2.9 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 17.5 | 76.5 | 0 | 90.4 | 89.8 | 9.2 | 10.5 | 10.4 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 128.2 | 143.9 | 0.6 | 0.2 | 9.3 | 20 |  | 30.5 | 35.8 | 28.2 | 3.2 | 0 | 9.4 | 7.3 | 7194.4 | 24.3761 | 7.949 |  | 13.2 |  | 18.9252 | 9.9 | 16 | 90.3504
15/03/2025 | 18:30 | 0.8 | 1.6 | 646.7 | 217.3 |  |  | 90.3 | 145.6 |  |  | 140.7 | 184.3 | 141.1 | 258.3 | 173.6 | 84.4 | 376.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.1 | 7.4 | 3.3 |  | 6.4 | 8.7 | 143.1 | 8.4 |  |  |  | 110.4 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.8 | 144.1 | 42.4 | 18.5 | 17 | 91 | 0 | 182.5 | 86.1 | 108.1 |  |  | 45.8 | 22.8 | 4 | 39.1 | 173.8 | 94.6 | 0 | [5 empty] | 86.8 | 140.3 | 140.6 | 135.5 | 218.3 | [8 empty] | 2.1 | 256.1 | 129.4 | 60.6 | 79.2 | 30.1 |  |  |  |  | 139.4 | 64.4 | [7 empty] | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 25.9 | 84.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.2 | 20.3 | 2.9 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 73.7 | 0 | 92 | 91 | 8 | 10.4 | 10.4 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.8 | 131.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 30.5 | 35.9 | 28.2 | 3.2 | 0 | 9.4 | 7.4 | 7451.4 | 24.3705 | 7.947 |  | 13.2 |  | 18.9251 | 9.9 | 16 | 90.3426
15/03/2025 | 19:00 | 0.9 | 0.9 | 651.5 | 219.2 |  |  | 89.6 | 145.8 |  |  | 128.2 | 195.4 | 128.3 | 243.9 | 204.7 | 107 | 378.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 6.7 | 3.1 |  | 6.5 | 8.7 | 142.6 | 8.4 |  |  |  | 110.8 | 176.7 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 82.4 | 132.5 | 42.3 | 18.5 | 17.1 | 91.4 | 0 | 180.8 | 90.3 | 107.2 |  |  | 44.7 | 46.5 | 4 | 38.3 | 174.2 | 94.6 | 0 | [5 empty] | 87 | 170.2 | 162.3 | 200 | 260.6 | [8 empty] | 2.1 | 235.2 | 122 | 63.4 | 78.5 | 29.9 |  |  |  |  | 140.2 | 65.7 | [7 empty] | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 25.9 | 83.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.2 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 14.7 | 64.6 | 0 | 92 | 92.8 | 7.8 | 7.5 | 10.5 | 8.4 | 8.1 | 20.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 128.2 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 30.5 | 35.8 | 28.4 | 3 | 14.5 | 9.4 | 7.2 | 7578.1 | 24.1608 | 7.944 |  | 13.2 |  | 18.9244 | 10 | 16.1 | 90.3292
15/03/2025 | 19:30 | 1 | 1.5 | 650.7 | 218.6 |  |  | 90.2 | 146.2 |  |  | 114.8 | 184.9 | 114.9 | 231.4 | 206.4 | 106.9 | 377.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 6.7 | 3.1 |  | 6.5 | 8.7 | 143.7 | 8.4 |  |  |  | 110.5 | 215.5 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 82 | 145.6 | 42.4 | 18.5 | 17.2 | 89.2 | 0 | 181.2 | 90.4 | 107.8 |  |  | 45.5 | 46.3 | 4 | 38.9 | 174.3 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 170.3 | 162.5 | 200 | 260.8 | [8 empty] | 2.1 | 263.1 | 130.4 | 63.4 | 78.5 | 30 |  |  |  |  | 140.7 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5.1 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26 | 82.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.2 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.5 | 66.8 | 0 | 83 | 94.2 | 8.3 | 7.7 | 10.5 | 8.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.6 | 126.2 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 30.3 | 35.8 | 28.5 | 3.1 | 15 | 9.5 | 5.7 | 7620.7 | 24.1737 | 7.935 |  | 13.2 |  | 18.9232 | 10 | 16 | 90.2319
15/03/2025 | 20:00 | 1 | 1.7 | 651.6 | 219 |  |  | 90.1 | 146.6 |  |  | 118.6 | 184.8 | 119 | 235.8 | 203.2 | 106.9 | 378.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 8.4 | 3.1 |  | 6.5 | 8.7 | 143.4 | 8.3 |  |  |  | 111.1 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 82 | 148.4 | 42.4 | 18.5 | 17.2 | 91.7 | 0 | 182.2 | 90.3 | 108.1 |  |  | 45.6 | 46.9 | 4 | 38.9 | 174 | 95.1 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 169.4 | 161.7 | 200 | 259.3 | [8 empty] | 2.1 | 268 | 132.3 | 63.7 | 78.6 | 30.2 |  |  |  |  | 140.8 | 65.6 | [7 empty] | 0 | 99.5 | 0 | 0.9 | 0 |  | 9.9 | 5.1 | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.2 | 82.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.2 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.6 | 68 | 0 | 82.7 | 89.2 | 7.3 | 10 | 17.4 | 8.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 118.1 | 100.5 | 0 | 0 | 9.3 | 20 |  | 30.9 | 35.8 | 28.5 | 3.1 | 15.2 | 9.4 | 5.8 | 7613.6 | 24.1607 | 7.92 |  | 13.2 |  | 18.9226 | 10 | 16.1 | 90.3033
15/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.7 | 648.7 | 218.1 |  |  | 90 | 142.2 |  |  | 118.7 | 184.7 | 118.8 | 236.3 | 203.6 | 106.6 | 378.4 | 10.5 |  |  |  |  | 162.7 | 8.3 | 3.1 |  | 6.5 | 8.7 | 143.4 | 8.3 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82 | 148.9 | 42.3 | 18.5 | 17.3 | 87.5 | 0 | 180 | 89.7 | 108 |  |  | 45.5 | 46.5 | 4 | 38.9 | 173.4 | 94.9 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 169.5 | 161.5 | 200 | 259.8 | [8 empty] | 2.1 | 267.7 | 132.1 | 63.6 | 78.7 | 30.2 |  |  |  |  | 140.1 | 65.1 | [7 empty] | 0 | 99.5 | 0 | 1.3 | 0 |  | 9.9 | 5.1 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 19.5 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.4 | 81.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.4 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.9 | 64.7 | 0 | 74.4 | 92.1 | 6.7 | 9.3 | 21 | 8.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 110.2 | 84.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 30.9 | 35.5 | 28.4 | 3.1 | 15 | 9.3 | 6.8 | 7566.1 | 24.2821 | 7.905 |  | 13.2 |  | 18.9227 | 10.1 | 16 | 90.4098
15/03/2025 | 21:00 | 0.9 | 1.6 | 649.8 | 218.7 |  |  | 88.1 | 146.3 |  |  | 114.7 | 185.1 | 114.9 | 231.8 | 201 | 104 | 379.3 | 10.3 |  |  |  |  | 163.6 | 7.6 | 2.9 |  | 6.5 | 8.7 | 143 | 8.3 |  |  |  | 110.5 | 193 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 82 | 133.1 | 42.4 | 18.5 | 17.3 | 88.6 | 0 | 179.8 | 90.4 | 107.2 |  |  | 44.7 | 46.3 | 4 | 38 | 174.7 | 94.5 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 171.1 | 163.2 | 200 | 260.9 | [8 empty] | 2.1 | 237.2 | 122.2 | 64.8 | 78.2 | 29.8 |  |  |  |  | 141.2 | 66.1 | [7 empty] | 0 | 96.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | 9.8 | 5 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.6 | 81.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.6 | 20.5 | 3 | 0 | 19.9 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.1 | 67.6 | 0 | 75.9 | 90.2 | 7 | 8.5 | 21 | 8.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 110.5 | 94.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 31 | 35.6 | 28.5 | 3.1 | 15 | 9.1 | 6.4 | 7475.9 | 24.414 | 7.91 |  | 13.2 |  | 18.9223 | 10.1 | 16.1 | 90.6463
15/03/2025 | 21:30 | 1 | 1.5 | 651.2 | 218.9 |  |  | 90.7 | 146.7 |  |  | 114.7 | 185 | 114.4 | 232.2 | 204.9 | 107.1 | 378.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.2 | 2.9 |  | 6.6 | 8.7 | 143.1 | 8.4 |  |  |  | 111 | 170.2 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 82 | 128.4 | 42.3 | 18.5 | 17 | 89.4 | 0 | 183.9 | 90.3 | 108.3 |  |  | 45.8 | 46.6 | 4 | 39.3 | 173.7 | 95.2 | 0 | [5 empty] | 87.3 | 170.5 | 162.6 | 200 | 260.2 | [8 empty] | 2.1 | 222.2 | 119.2 | 65.2 | 78.6 | 30.2 |  |  |  |  | 140.8 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 96.2 | 0 | 1 | 0 |  | 9.9 | 5.1 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 19.5 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 81 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 1.6 | 20.5 | 2.9 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.3 | 71.6 | 0 | 69.2 | 89.6 | 6.5 | 8 | 19 | 8.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 82.5 | 78.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 |  | 30.9 | 35.2 | 28.6 | 3.1 | 14.9 | 9.7 | 7.4 | 7412.8 | 24.3521 | 7.918 |  | 13.2 |  | 18.9209 | 10.3 | 16 | 90.691
15/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.2 | 650.4 | 218.4 |  |  | 91 | 145.8 |  |  | 120.4 | 174.2 | 119 | 233.2 | 206.5 | 106.7 | 380.6 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 6.9 | 2.7 |  | 6.5 | 8.7 | 143.4 | 8.3 |  |  |  | 110.5 | 166.3 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 82 | 128.4 | 42.4 | 18.5 | 17.3 | 90.9 | 0 | 177.2 | 90.7 | 107.9 |  |  | 46.6 | 46.5 | 4 | 39.3 | 174 | 95.6 | 0 | [5 empty] | 86.2 | 171.2 | 163.3 | 200 | 261.1 | [8 empty] | 2.1 | 219.2 | 118.4 | 64.8 | 78.5 | 30.1 |  |  |  |  | 141.5 | 66.6 | [7 empty] | 0 | 89.7 | 0 | 0.1 | 0 |  | 10 | 5.1 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.8 | 80.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.4 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.1 | 71.6 | 0 | 84.6 | 90 | 7.4 | 9.3 | 9.2 | 8.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.9 | 90 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 30.9 | 35.2 | 28.6 | 3.1 | 15 | 9.4 | 7.5 | 7426.6 | 24.3655 | 7.915 |  | 13.2 |  | 18.9204 | 10.3 | 16 | 90.7009
15/03/2025 | 22:30 | 1 | 1.6 | 647.3 | 217.2 |  |  | 60.8 | 145.8 |  |  | 111.2 | 104 | 111.5 | 206 | 204.7 | 106.7 | 376.7 | 10.5 |  |  |  |  | 170.1 | 8.2 | 2.8 |  | 6.6 | 8.7 | 142.8 | 8.3 |  |  |  | 110.8 | 203.1 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 81.9 | 145.9 | 42.2 | 18.4 | 17.3 | 91.7 | 0 | 180 | 88.7 | 109.1 |  |  | 45.9 | 46.6 | 4 | 39.6 | 172.5 | 95.1 | 0 | [5 empty] | 87 | 168.3 | 160.4 | 200 | 261.2 | [8 empty] | 2.1 | 254.5 | 126.1 | 65.1 | 78.5 | 30.3 |  |  |  |  | 139.2 | 63.5 | [7 empty] | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 3 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 19.2 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.8 | 80 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.3 | 70.6 | 0 | 78.3 | 91.5 | 6.4 | 8.5 | 10.4 | 8.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.4 | 87.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 30.9 | 34.9 | 28.6 | 3.4 | 14.9 | 9.3 | 7.2 | 7343.1 | 24.3675 | 7.914 |  | 13.2 |  | 18.9207 | 10.3 | 16 | 90.7023
15/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.6 | 650 | 218.5 |  |  | 60.4 | 147.3 |  |  | 114 | 104.3 | 114.2 | 211.4 | 206.6 | 107.4 | 377.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 8.2 | 2.8 |  | 6.5 | 8.7 | 142.4 | 8.2 |  |  |  | 110.8 | 170.9 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 82 | 138.1 | 42.3 | 18.5 | 17.2 | 92 | 0 | 121.4 | 73 | 108.7 |  |  | 45.8 | 45.7 | 4 | 39.4 | 174 | 95 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 170.7 | 162.8 | 200 | 263.6 | [8 empty] | 2.1 | 242.2 | 126 | 64.9 | 78.3 | 30.1 |  |  |  |  | 141.2 | 65.7 | [7 empty] | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 5.1 | 20.1 | 19.7 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 79.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.6 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.6 | 57.3 | 0 | 68.3 | 92.7 | 7.1 | 7 | 12.5 | 8.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.1 | 68.5 | 0 | 0 | 9.2 | 20 |  | 30.8 | 35.1 | 28.6 | 3.4 | 15 | 9.5 | 7.8 | 7189.7 | 24.4394 | 7.898 |  | 13.2 |  | 18.9229 | 10.4 | 16.1 | 90.9602
15/03/2025 | 23:30 | 0.9 | 1.6 | 649 | 217.3 |  |  | 60.1 | 146.6 |  |  | 147.9 | 104.4 | 147.9 | 232.5 | 205.7 | 107.5 | 377 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 8.5 | 3.2 |  | 6.6 | 8.7 | 143.4 | 8.3 |  |  |  | 110.7 | 206.1 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.5 | 149.1 | 42.3 | 18.5 | 17.2 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 107.8 |  |  | 45.7 | 45.7 | 4 | 39.2 | 109.7 | 95 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 153.5 | 153.4 | 152.8 | 236.7 | [8 empty] | 2.1 | 267.1 | 125.9 | 65 | 78.5 | 30.1 |  |  |  |  | 141 | 65.5 | [7 empty] | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.5 | 77.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.6 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 7.3 | 45.9 | 0 | 79.4 | 93 | 5.5 | 7.2 | 8.7 | 8.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.4 | 49.1 | 0 | 0 | 9.2 | 19.8 |  | 31 | 34.7 | 28.7 | 3.4 | 15 | 9.7 | 6.4 | 6937.8 | 24.3724 | 7.895 |  | 13.2 |  | 18.9182 | 10.1 | 16 | 90.4856
16/03/2025 | 00:00 | 0.9 | 1.6 | 642.8 | 216 |  |  | 59.3 | 145.6 |  |  | 152.9 | 105.9 | 153.9 | 234.1 | 202.4 | 107.2 | 371.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 2.7 |  | 6.6 | 8.6 | 143.1 | 8.3 |  |  |  | 110 | 148.8 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.7 | 122.4 | 42.2 | 18.3 | 17.1 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 107.4 |  |  | 45.7 | 45.6 | 4 | 37.9 | 109.5 | 94.4 | 0 | [5 empty] | 86.1 | 170.5 | 162.7 | 200 | 261.7 | [8 empty] | 2.1 | 210.4 | 107.9 | 64.2 | 78.4 | 30 |  |  |  |  | 141.1 | 64.7 | [7 empty] | 0 | 76.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | 9.9 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.1 | 75.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.6 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 9.1 | 50.2 | 0 | 80.5 | 94.5 | 7.4 | 7.2 | 12.6 | 8.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 37.2 | 42.6 | 0 | 0 | 9.3 | 19.8 |  | 30.9 | 35.3 | 28.7 | 3.4 | 15 | 9.6 | 5.7 | 6850.7 | 24.3707 | 7.897 |  | 13.2 |  | 18.9171 | 10.2 | 16.1 | 90.6848
EJEC |  | 23.65 | 37.25 | 15592.6 | 5227.6 | 0 | 0 | 2085.6 | 3482.5 | 0 | 0 | 2961.1 | 2849.35 | 2972.8 | 5140 | 3633.05 | 2047.15 | 9053.65 | 250.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3952.4 | 182.6 | 70.7 | 0 | 148.95 | 166.45 | 3434.05 | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 1978.7 | 4829.15 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | 10924.9 | 1965.1 | 3415.65 | 1017.35 | 442.65 | 373.4 | 2158.9 | 25.35 | 3224.7 | 1834.5 | 2596.45 | 0 | 0 | 1089.15 | 397.6 | 96 | 935.1 | 4106.95 | 2275.7 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.7 | 3263 | 3172.85 | 3611.95 | 5308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 6063.85 | 3078.5 | 1530.65 | 1898 | 722.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.95 | 1523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2307.8 | 730.8 | 14.1 | 1.95 | 0 | 237.65 | 49.75 | 13.4 | 43.55 | 122.25 | 485.7 | 476.05 | 447.7 | 71.8 | 444 | 150.8 | 180.05 | 608.3 | 1732.6 | 112.2 | 57.5 | 57.6 | 24.15 | 184.7 | 66.85 | 487.5 | 71.7 | 4.35 | 475.6 | 308.4 | 480.25 | 486.5 | 479.35 | 260.15 | 990.85 | 328.95 | 1607.2 | 1943.3 | 142.45 | 171.5 | 374.25 | 201.6 | 141.65 | 234.75 | 214.7 | 158.7 | 10.5 | 135.25 | 1403.55 | 14.4 | 1789.3 | 1784.05 | 1044.5 | 137.1 | 223.05 | 479.5 | 0 | 737.85 | 844.65 | 678.55 | 78.05 | 82.25 | 123.75 | 167.85 | 170754.8 | 585.4025 | 190.765 | 0 | 316.6 | 0 | 454.0856 | 244.8 | 383.1 | 2174.7531

## REACTIVA
sábado, 15 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/03/2025 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | 42.6 | 34.3 |  |  | -21.6 | 15.6 |  |  | -23.7 | 0 | -19.8 | 17.6 | 24.9 | 22.2 | 47.8 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.2 |  | -3.1 | 2.9 | 3.2 | 1.7 |  |  |  | 15.9 | 17.4 |  |  |  | -0.9 | 53.3 | 11 | 18.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 31.7 | -9.3 | -36.5 | 10.6 |  |  | -0.7 | 6.9 | 1.1 | 0.1 | -9.8 | 6.6 | 1.8 | [5 empty] | 10.9 | -27.2 | -28.6 | -24 | -26.5 | [8 empty] | 0.2 | 33.4 | 25.6 | -0.6 | 5.9 | -2.1 |  |  |  |  | 21.4 | -31.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 2.6 | -1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 4.7 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -7.1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 5.6 | 7.2 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0 | 2.5 | 269.94 | 3.0875 | 0.627 |  | 1.7 |  | 2.7132 | 0 | 0.9 | 9.0277
15/03/2025 | 01:00 | 0.2 | 0 | 36.8 | 30.9 |  |  | -22.2 | 10.9 |  |  | -23.7 | 0 | -29.1 | 16.3 | 23.7 | 22.8 | 43.9 | -0.2 |  |  |  |  | 4.4 | 1.5 |  | -3.1 | 2.9 | 3 | 1.7 |  |  |  | 16 | 16.1 |  |  |  | -0.9 | 51.8 | 10.9 | 22.2 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | -11 | -41.3 | 3.5 |  |  | -4.2 | 5.6 | 1.1 | -0.1 | -16.1 | 5.1 | -5.2 | [5 empty] | 10.4 | -29.1 | -30.6 | -25.4 | -26.3 | [8 empty] | 0.2 | 34 | 29.9 | 2.1 | 5.5 | -2.3 |  |  |  |  | 18 | -37.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 2.6 | -1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.2 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 8.7 | 10.3 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.8 | 175.54 | 3.205 | 0.535 |  | 1.8 |  | 2.6924 | -0.4 | 0.3 | 8.1324
15/03/2025 | 01:30 | 0.3 | 0.1 | 48.7 | 35.1 |  |  | -24.4 | 11.1 |  |  | -27 | 0 | -19 | 13.5 | 23.4 | 20.4 | 47.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1 |  | -3.1 | 2.8 | 4 | 1.5 |  |  |  | 18.8 | 15.9 |  |  |  | -1 | 50.9 | 10.7 | 19.4 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | -11.3 | -42.4 | 10.6 |  |  | 0.5 | 7 | 1.1 | -0.2 | -5.9 | 4.8 | -5.7 | [5 empty] | 9.6 | -30.9 | -32.3 | -27.6 | -29.1 | [8 empty] | 0.2 | 33.2 | 27 | -0.5 | 4.5 | -2.1 |  |  |  |  | 16.3 | -38.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.6 | -1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.8 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -6.4 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 9.1 | 10.8 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0 | 2.5 | 199.34 | 3.0669 | 0.408 |  | 1.8 |  | 2.6987 | -0.6 | 0.3 | 7.6736
15/03/2025 | 02:00 | 0.3 | 0.1 | 37.1 | 33 |  |  | -27.4 | 11.6 |  |  | -29.7 | 1 | -25.4 | 11.3 | 19.9 | 19.5 | 49.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0.6 |  | -3.1 | 2.8 | 4.5 | 1.7 |  |  |  | 17.6 | 13.7 |  |  |  | -1.1 | 49.8 | 10.6 | 18.5 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0 | -13.4 | -44.2 | 10.1 |  |  | -1.4 | 6.3 | 1.1 | 0 | -10.8 | 4.2 | -7.2 | [5 empty] | 11.1 | -33.4 | -34.7 | -30.5 | -34.4 | [8 empty] | 0.2 | 33.5 | 26.7 | 0.3 | 4.8 | -2.1 |  |  |  |  | 14.3 | -42.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.7 | -1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.8 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 8.1 | 9.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 2.2 | 127.44 | 3.0545 | 0.27 |  | 1.8 |  | 2.6981 | -0.7 | 0.6 | 7.7226
15/03/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 42.5 | 33 |  |  | -25.2 | 12.2 |  |  | -31.3 | 0.5 | -27.6 | 9 | 18.4 | 17.8 | 48.4 | -0.2 |  |  |  |  | 6.5 | 0.7 |  | -3.1 | 2.7 | 3.5 | 1.8 |  |  |  | 17.8 | 13.2 |  |  |  | -1.1 | 41 | 10.1 | 19.5 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | -16.7 | -47.5 | 11.2 |  |  | -1.9 | 6.3 | 1.1 | -0.1 | -12.4 | 4.3 | 0 | [5 empty] | 7.6 | -38.6 | -40 | -35.3 | -37.1 | [8 empty] | 0.2 | 32.9 | 25.7 | 0.7 | 4.2 | -2.2 |  |  |  |  | 11.8 | -46.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 2.7 | -1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -8.1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 7.8 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 2.1 | 86.34 | 2.8525 | 0.673 |  | 1.6 |  | 2.6907 | -0.6 | 0.5 | 7.7163
15/03/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 27.9 | 30.1 |  |  | -25.8 | 12.5 |  |  | -32.1 | -4 | -34.1 | 11.9 | 16 | 17.2 | 42.2 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1 |  | -3.1 | 2.8 | 4.6 | 1.7 |  |  |  | 16.3 | 13 |  |  |  | -1.1 | 44.5 | 10.2 | 21.6 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | -18.9 | -49.3 | 9.8 |  |  | -2.8 | 5.6 | 1.1 | -0.1 | -11.4 | 2.8 | 0 | [5 empty] | 7.6 | -39.3 | -40.7 | -36.5 | -41 | [8 empty] | 0.2 | 32.8 | 27.3 | 1 | 4.4 | -2 |  |  |  |  | 9.1 | -50.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.6 | -1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 4 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -11 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.9 | 10.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 3.3 | 30.34 | 2.8558 | 0.629 |  | 1.9 |  | 2.6752 | -1 | 0.3 | 7.36
15/03/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 36.2 | 32.3 |  |  | -24.9 | 9.4 |  |  | -29.1 | 0.1 | -28.2 | 18.3 | 17.1 | 16.8 | 47.5 | -0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.8 |  | -3.1 | 2.6 | 4 | 1.6 |  |  |  | 17.3 | 4.1 |  |  |  | -1.2 | 35.6 | 10 | 14 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 0 | -17 | -47.6 | 8.4 |  |  | -3.1 | 5.8 | 1.1 | -0.1 | -9.7 | 3.1 | 0 | [5 empty] | 7.2 | -38.1 | -39.4 | -35.4 | -42.2 | [8 empty] | 0.2 | 34 | 25.4 | 0.2 | 4.5 | -1.9 |  |  |  |  | 8.1 | -48.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.6 | -1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -4.8 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 12.3 | 13.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 3.1 | 60.94 | 2.9413 | 0.632 |  | 1.9 |  | 2.6742 | 0.6 | 1.7 | 10.4475
15/03/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 33.5 | 31.5 |  |  | -24.6 | 3.1 |  |  | -31.3 | -2.7 | -34.1 | 19 | 17.2 | 17.1 | 48.6 | -0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.2 |  | -3.1 | 2.8 | 4.3 | 1.7 |  |  |  | 16.2 | -2.5 |  |  |  | -1.2 | 24.5 | 9.1 | 14.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | -17.7 | -48.4 | 6.6 |  |  | -4.4 | 6.4 | 1.1 | -0.1 | -11.7 | 3 | 0 | [5 empty] | 3.4 | -38.6 | -39.9 | -35.7 | -42.7 | [8 empty] | 0.2 | 32.8 | 27 | 0.1 | 4.5 | -1.9 |  |  |  |  | 7.2 | -49.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.6 | -1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -7.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 12.1 | 13.7 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.44 | 2.0975 | 0.641 |  | 1.8 |  | 2.6698 | 0.5 | 1.8 | 9.5083
15/03/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 43.5 | 33.4 |  |  | -22.4 | 3.5 |  |  | -34 | 6.8 | -24.4 | 10.7 | 17.3 | 16.3 | 42.8 | 0.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1.1 |  | -3.1 | 2.8 | 5.1 | 1.7 |  |  |  | 18 | 2.1 |  |  |  | -1.2 | 20.1 | 9 | 14.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | -19.5 | -49.8 | 5.6 |  |  | -1.1 | 0 | 1.1 | -0.2 | -7.2 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 3.1 | -39.8 | -41.2 | -36.2 | -42.9 | [8 empty] | 0.2 | 30.3 | 26.7 | -0.1 | 4.4 | -2.1 |  |  |  |  | 6.7 | -51.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 2.5 | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13 | 14.5 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.5 | 20.14 | 2.2582 | 0.718 |  | 1.7 |  | 2.6612 | 0.4 | 1.3 | 9.0375
15/03/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 40.3 | 33.6 |  |  | -21.7 | 11.2 |  |  | -31.7 | -0.4 | -28.5 | 15 | 18.3 | 17.3 | 51.3 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 1 |  | -3.1 | 2.8 | 5.3 | 1.7 |  |  |  | 17.8 | 4.2 |  |  |  | -1.1 | 44.4 | 10.2 | 12.2 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 0 | -14.5 | -45.5 | 7.9 |  |  | -2.3 | 0 | 1.2 | -0.1 | -12.2 | 4.3 | 0 | [5 empty] | 8.7 | -37.7 | -39.1 | -34.7 | -42.9 | [8 empty] | 0.2 | 33.4 | 25.5 | -0.1 | 4.4 | -2 |  |  |  |  | 10.8 | -44.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.8 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 2.7 | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 5.9 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.1 | -7.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 12.2 | 13.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.9 | 90.44 | 2.5344 | 0.849 |  | 1.8 |  | 2.6553 | 0.8 | 1.7 | 10.3387
15/03/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 32.8 | 32.5 |  |  | -23.2 | 0.2 |  |  | -32.7 | 0.8 | -26.8 | 13.4 | 18.2 | 17.3 | 49.2 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 1.1 |  | -3.1 | 3 | 5.1 | 1.9 |  |  |  | 3.4 | 14 |  |  |  | -1 | 47.4 | 10 | 11.6 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 0 | -15 | -45.8 | 7.2 |  |  | -2.3 | 0 | 1.2 | -0.1 | -10.7 | 3.8 | 0 | [5 empty] | 8.1 | -37.5 | -38.8 | -34.4 | -39.6 | [8 empty] | 0.2 | 32.7 | 24.8 | -0.8 | 4.4 | -2 |  |  |  |  | 10.7 | -44.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 2.7 | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.5 | -10.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13.4 | 15.1 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0 | 2.4 | 59.64 | 2.8745 | 0.877 |  | 1.8 |  | 2.6679 | 0.9 | 1.6 | 10.7194
15/03/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 49.6 | 36.1 |  |  | -20.1 | 13.5 |  |  | -25.8 | 8.2 | -19.5 | 20.7 | 24.3 | 21.7 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.3 |  | -3 | 3 | 4.1 | 1.9 |  |  |  | 4.7 | 15.5 |  |  |  | -1 | 49.4 | 9.9 | 11.3 | 3.4 | -0.3 | 2.4 | 1 | 0 | -6.8 | -37.8 | 10.4 |  |  | -2.6 | 0 | 1.1 | -0.1 | -9.1 | 6 | 0 | [5 empty] | 9.9 | -30.1 | -31.2 | -26.7 | -29.2 | [8 empty] | 0.2 | 34.9 | 23.8 | -0.8 | 4.7 | -2 |  |  |  |  | 17 | -35.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 5 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 2.7 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -1.9 | 6 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.2 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.5 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 14.7 | 16.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 2.2 | 236.44 | 2.6871 | 0.66 |  | 1.8 |  | 2.6717 | 1.6 | 1.9 | 11.3188
15/03/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 | 46.8 | 35.5 |  |  | -22.5 | -0.9 |  |  | -32.7 | 13.4 | -14.9 | 13.4 | 20.1 | 18.3 | 44.4 | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 |  | -3 | 2.8 | 3.6 | 1.6 |  |  |  | 5 | 15.1 |  |  |  | -1.1 | 47.5 | 9.4 | 11.5 | 3.1 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | 0 | -14.3 | -45.1 | 11.2 |  |  | 3 | 0 | 1.1 | -0.1 | -3.8 | 4.5 | 0 | [5 empty] | 4.6 | -36.4 | -37.7 | -32.5 | -34 | [8 empty] | 0.2 | 27.8 | 25.6 | -1.9 | 4.4 | -2.1 |  |  |  |  | 11.1 | -43.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.7 | 0.1 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 2.5 | -1.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.4 | -0.5 | -2.9 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | -0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 11.2 | 12.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 2.8 | 113.24 | 2.7193 | 0.378 |  | 1.6 |  | 2.6853 | 1.4 | 2 | 10.7825
15/03/2025 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | 37.2 | 32.3 |  |  | -19.2 | 10.5 |  |  | -26.1 | 3.2 | -25.2 | 21.3 | 20.9 | 19.8 | 43.5 | -0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.2 |  | -3.2 | 3 | 4 | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 6 |  |  |  | -1.1 | 45.6 | 9.8 | 12.7 | 2.8 | -0.5 | 1.9 | 1.1 | 0 | -10.7 | -41.5 | 6.6 |  |  | -2 | 0 | 1.1 | -0.2 | -11.1 | 5.9 | 0 | [5 empty] | 8.5 | -34.9 | -36.2 | -31.7 | -36.8 | [8 empty] | 0.2 | 30.4 | 26.5 | 0.3 | 4.4 | -2 |  |  |  |  | 16.9 | -36.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.6 | 1.6 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 2.6 | -1.5 | 1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -3.3 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | -2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.8 | -6.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.8 | -0.2 | 4.8 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 11.5 | 12.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 3.1 | 126.74 | 2.8022 | -0.014 |  | 1.7 |  | 2.6825 | 1.7 | 3.2 | 12.0707
15/03/2025 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | 37.9 | 32.7 |  |  | -18.7 | 12.4 |  |  | -20.3 | 13.2 | -17.9 | 26.3 | 26 | 23.2 | 42.2 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.2 |  | -3.2 | 3.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 8.2 | 10.6 |  |  |  | -0.7 | 51.3 | 10 | 12.5 | 3.2 | -0.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | -2.5 | -33.6 | 6.8 |  |  | 0.1 | 0 | 1.1 | -0.1 | -9.3 | 6.3 | 0 | [5 empty] | 10.9 | -31 | -32.4 | -27.3 | -33.5 | [8 empty] | 0.2 | 29.9 | 24.8 | -0.1 | 4.2 | -2 |  |  |  |  | 20.5 | -31.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.5 | 4.6 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 2.6 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -2.4 | -1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | -2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.6 | -6.1 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.1 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 8.1 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 7.4 | 9 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0 | 2.7 | 223.94 | 2.6904 | 0.061 |  | 1.8 |  | 2.6712 | 1.3 | 3.2 | 11.7226
15/03/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | 35.8 | 31.8 |  |  | -16.6 | 20.9 |  |  | -18.3 | 13.1 | -15.7 | 29 | 30.4 | 26.5 | 39.5 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.5 |  | -3.2 | 3.4 | 4.1 | 0 |  |  |  | 8.9 | 18.5 |  |  |  | -0.5 | 55.6 | 10.3 | 13.1 | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 1 | 0 | 6.2 | -25 | 8.1 |  |  | -1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | -11.2 | 6.9 | 0 | [5 empty] | 12.8 | -24.7 | -25.9 | -20.6 | -23.9 | [8 empty] | 0.4 | 60.1 | 26.8 | 6.4 | 4.9 | 0.1 |  |  |  |  | 26.5 | -24.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.7 | 6.2 | 0.1 |  |  | -0.1 | 0 |  | -0.1 | 1.2 | 2.6 | -0.9 | 1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -2.9 | -1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.5 | -8.1 | -8.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 15.8 | -0.2 | 4.3 | 3.3 | 9.9 | 0.1 | 0.3 | 2 |  | 7.2 | 8.9 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 2.9 | 361.54 | 2.7081 | 0.043 |  | 1.8 |  | 2.6654 | 1 | 3.1 | 11.3165
15/03/2025 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | 127.7 | 27.4 |  |  | -23.5 | 14 |  |  | -4.4 | 18.1 | -5.9 | 35.4 | 25.5 | 22.9 | 26.2 | -0.3 |  |  |  |  | -1 | 1.3 |  | -3.1 | 3.4 | 4.9 | 0 |  |  |  | 9.9 | 21.4 |  |  |  | 0 | 59.7 | 10.3 | 12.7 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 10.8 | -20.5 | 14.3 |  |  | -2.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | -15.4 | 6.1 | 0 | [5 empty] | 14.5 | -2 | -3.3 | -24.8 | 48.9 | [8 empty] | 0.3 | 62.7 | 37.3 | 6.4 | 10.1 | 1.8 |  |  |  |  | 30.6 | -18.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 7.4 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | -0.3 | 1.3 | 2.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -3.3 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | -3.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.6 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.7 | -6.7 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 17.2 | -0.2 | 4.3 | 3.1 | 10.9 | 0.5 | 0.4 | 2.2 |  | 5.8 | 7.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | 2.5 | 619.84 | 2.9183 | -0.853 |  | 1.8 |  | 2.6677 | 0.2 | 3.3 | 10.033
15/03/2025 | 09:00 | 0.2 | 0 | 166 | 30.9 |  |  | -13.7 | 20.6 |  |  | 9.3 | 39.9 | 11.3 | 37.8 | 26.3 | 21.7 | 10.2 | 1.3 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 |  | -3.2 | 3.5 | 6.6 | 0 |  |  |  | 9.5 | 21.9 |  |  |  | 0 | 60.4 | 10.5 | 19 | 5.2 | -0.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 12.4 | -18.7 | 1.3 |  |  | 5.7 | 0 | 1 | -0.2 | -9.6 | 7.8 | 0 | [5 empty] | 8.2 | 0 | 0 | -14.2 | 55.1 | [8 empty] | 0.3 | 55.6 | 41.4 | 8.5 | 10.6 | 2 |  |  |  |  | 34.9 | -12.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -2 | -2.8 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 0.3 | -3.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.7 | -5.1 | -4.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 17.4 | -0.2 | 3.5 | 2.8 | 11.1 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 6.3 | 8 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2.8 | 768.04 | 3.2602 | -0.883 |  | 1.7 |  | 3.2629 | 0.6 | 2.9 | 10.8401
15/03/2025 | 09:30 | 0.2 | 0.1 | 116.2 | 25.5 |  |  | -18.8 | 11.2 |  |  | 36.8 | 22.4 | 14.6 | 24.9 | 11.2 | 10.1 | 20.2 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.4 |  | -3 | 3.8 | 11.3 | 0 |  |  |  | 11.9 | 8.9 |  |  |  | 0 | 54.5 | 10.8 | 13.4 | 5.1 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 8.1 | 58.3 | 11.8 |  |  | -3.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 5.8 | 0.6 | 0 | [5 empty] | 10.1 | 0 | 0 | -7.4 | 39.2 | [8 empty] | 0.3 | 121.7 | 56.6 | 14.7 | 14.5 | 4 |  |  |  |  | 69 | -10.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 7.7 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | -0.4 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -2.1 | -3.4 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -3.4 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.6 | -4.6 | -4.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 17.9 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 11.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 |  | 6.8 | 8.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 2.6 | 868.02 | 3.0258 | -0.76 |  | 1.8 |  | 3.8055 | 1.1 | 4 | 12.9713
15/03/2025 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 127.8 | 27.1 |  |  | -15.6 | 23.4 |  |  | 41.8 | 24.6 | 15.4 | 30.9 | 14.1 | 12.7 | 21.2 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 |  | -3.1 | 4.1 | 11.2 | 0 |  |  |  | 13.6 | 15.9 |  |  |  | 0 | 55.3 | 10.2 | 14.2 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 14.4 | 64.9 | 9.2 |  |  | -1.7 | 0 | 1.1 | 0 | 8.1 | 2.7 | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | -4.4 | 42.3 | [8 empty] | 0.3 | 120.6 | 57.7 | 15.3 | 14.2 | 2.2 |  |  |  |  | 76.5 | -0.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -3.3 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.7 | -6.2 | -5.9 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 18.4 | -0.2 | 3.4 | 2.2 | 11.5 | 2.2 | 0.4 | 1.6 |  | 5.4 | 7.3 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.4 | 966.52 | 2.6162 | -0.575 |  | 1.7 |  | 3.8126 | 0.7 | 4 | 12.2538
15/03/2025 | 10:30 | 0.2 | 0 | 134.5 | 28.8 |  |  | -11.7 | 27 |  |  | 40.3 | 41 | 34.7 | 28.3 | 16.8 | 12.3 | 16.1 | 0.7 |  |  |  |  | 0.6 | 1.8 |  | -2.9 | 0 | 15.8 | 0 |  |  |  | 13.7 | 21.3 |  |  |  | 0 | 57.5 | 10.6 | 12.8 | 5.5 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 16.4 | 66.8 | 4 |  |  | 2.8 | 0 | 1 | -0.1 | 10.7 | 4.3 | 0 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | -2.9 | 48.2 | [8 empty] | 0.3 | 116.5 | 58 | 9.9 | 13.9 | 2.2 |  |  |  |  | 79.3 | 4.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 7.9 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | -0.4 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | -3.3 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3 | -7.6 | -7.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 18.1 | -0.2 | 2.7 | 2.4 | 11.8 | 2.6 | 0.4 | 1.8 |  | 6.7 | 8.4 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0 | 2.4 | 1029.42 | 2.8061 | -0.605 |  | 1.8 |  | 3.82 | 1.2 | 4 | 13.0211
15/03/2025 | 11:00 | 0.2 | 0 | 162.3 | 33 |  |  | -6.7 | 33.3 |  |  | 54 | 52.9 | 46.6 | 37.4 | 20 | 14.7 | 17.9 | 0.9 |  |  |  |  | 3.5 | 1.6 |  | -2.8 | 0 | 18.7 | 0 |  |  |  | 14.9 | 22.2 |  |  |  | 0 | 60.3 | 11.2 | 14.6 | 5.2 | -0.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 27.5 | 74.6 | 9.8 |  |  | 5.2 | 0 | 1.1 | 0 | 15.5 | 8 | 0 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | [8 empty] | 0.4 | 114.5 | 59.3 | 10 | 15.1 | 1.9 |  |  |  |  | 81.3 | 15.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 7.4 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | -0.4 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -1.9 | -3 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.1 | -1.4 | -1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9 | 18.6 | -0.2 | 2.2 | 2.1 | 11.9 | 3 | 0.4 | 2 |  | 5.3 | 7.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1205.92 | 2.9502 | -0.379 |  | 1.7 |  | 3.832 | 2.5 | 3.9 | 14.5032
15/03/2025 | 11:30 | 0.2 | 0 | 139.8 | 29.7 |  |  | -9.8 | 27.2 |  |  | 54.1 | 39.3 | 30.5 | 44.2 | 21.9 | 17.7 | 26.6 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.8 |  | -2.8 | 0 | 20.6 | 0 |  |  |  | 15.5 | 23.5 |  |  |  | 0 | 62.6 | 11.7 | 15.1 | 5.4 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 32.5 | 79.9 | 10.6 |  |  | -1.1 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | [5 empty] | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | [8 empty] | 0.4 | 120.8 | 59.1 | 11.4 | 13.8 | 2.2 |  |  |  |  | 86.3 | 23.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 8.5 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | -0.4 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | -1.9 | -2.2 | 5.4 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.8 | -3.6 | -3.5 | 0.3 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | 18.4 | -0.2 | 1.6 | 2.3 | 12.3 | 3.2 | 0.4 | 2.2 |  | 6.8 | 8.5 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 2.4 | 1195.82 | 3.2652 | -0.285 |  | 1.8 |  | 3.8348 | 2.4 | 4 | 15.015
15/03/2025 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 145.4 | 26.7 |  |  | -4 | 26.8 |  |  | 57.4 | 42.4 | 25.6 | 43.4 | 19.3 | 19.3 | 11.3 | 0.5 |  |  |  |  | 2.3 | 1.8 |  | -2.8 | 0 | 20.2 | 0 |  |  |  | 15.3 | 19.2 |  |  |  | 0 | 62 | 11.6 | 24.7 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0 | 24.4 | 72.8 | 19.6 |  |  | -2.2 | 0 | 1.1 | -0.1 | 2.6 | 6.4 | 0 | [5 empty] | 10.2 | 0 | 0 | -0.3 | 50.1 | [8 empty] | 0.2 | 120.4 | 67.1 | 16.1 | 13.1 | 1.7 |  |  |  |  | 73.7 | 12.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.2 | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | -2 | -2.5 | 4.7 | 1.6 | 0.5 | 0.69 | 0.3 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 1.1 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.8 | -1 | -0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | 18.6 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 11.9 | 3.3 | 0.4 | 2.3 |  | 6.3 | 8.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1154.79 | 3.4003 | -0.408 |  | 1.7 |  | 4.7025 | 2.2 | 4.1 | 15.6949
15/03/2025 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 120 | 25.2 |  |  | -10.7 | 19.4 |  |  | 52.9 | 25.5 | 14.5 | 43.7 | 19.1 | 17 | 24.9 | -0.7 |  |  |  |  | -2.3 | 1.8 |  | -2.8 | 0 | 22.8 | 0 |  |  |  | 14.4 | 14.6 |  |  |  | 0 | 60.2 | 11.2 | 17.7 | 5.1 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 28.6 | 76.1 | 14.4 |  |  | -6.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 6 | 0 | [5 empty] | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | [8 empty] | 0.2 | 124.5 | 61.2 | 14.2 | 13.3 | 1.9 |  |  |  |  | 76.2 | 18.4 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 3.3 | 8.5 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | -0.5 | 1.3 | 2.7 | -0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | -2.1 | -1.9 | 6.5 | 1.6 | 0.5 | 0.69 | 0.3 | -4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.7 | -3.7 | -3.6 | 0.2 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | 16.9 | -0.2 | -1.5 | 0 | 12.4 | 3.3 | 0.4 | 2 |  | 6.3 | 8.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 2.6 | 1069.19 | 2.8075 | 0.151 |  | 1.8 |  | 4.754 | 2.1 | 4 | 15.6125
15/03/2025 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 117.6 | 27 |  |  | -16.8 | 11.1 |  |  | 44.3 | 23.9 | 15.7 | 32.3 | 15.9 | 13.6 | 23.9 | -0.4 |  |  |  |  | -5.2 | 1.4 |  | -2.9 | 0 | 18.7 | 0 |  |  |  | 12.8 | 21.2 |  |  |  | 0 | 57.6 | 10.6 | 14.7 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 22 | 69.1 | 3.2 |  |  | -3.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 3.7 | 0 | [5 empty] | 12.7 | 0 | 0 | -2.6 | 43.1 | [8 empty] | 0.2 | 123.7 | 58.3 | 11.7 | 13.6 | 2.2 |  |  |  |  | 68.4 | 8 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.4 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.1 | 2.6 | -1.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -2.1 | 6 | 1.6 | 0.5 | 0.69 | 0.3 | -4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 1 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.8 | -1.3 | -0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | 18.7 | -0.2 | -2.8 | 0 | 12.1 | 3.1 | 0.4 | 2 |  | 5.1 | 7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 2.8 | 966.09 | 2.747 | -0.541 |  | 1.7 |  | 4.7431 | 0.4 | 3.8 | 12.8491
15/03/2025 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | 130.7 | 28 |  |  | -19.1 | 14.6 |  |  | 39.8 | 26.9 | 19 | 28.7 | 7.8 | 9 | 22 | 0.2 |  |  |  |  | -0.8 | 0.9 |  | -3.1 | 1.4 | 14.6 | 0 |  |  |  | 8.2 | 12.5 |  |  |  | 0 | 58 | 10.7 | 15.3 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 13.2 | 63.7 | 7.9 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 12.4 | 3.8 | 0 | [5 empty] | 12.7 | 0 | 0 | -6.4 | 42.4 | [8 empty] | 0.2 | 98.1 | 57 | 11.3 | 7.9 | 2.2 |  |  |  |  | 64.4 | 2.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 8.4 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.6 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -1.5 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.69 | 0.3 | -4 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.7 | -4.1 | -4.3 | 0.2 | 0 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9 | 18.8 | -0.2 | -2.7 | 0 | 11.7 | 2.8 | 0.4 | 1.8 |  | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 2.9 | 899.09 | 3.115 | -0.838 |  | 1.7 |  | 4.7374 | -0.3 | 3.8 | 12.2144
15/03/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 129.4 | 27.9 |  |  | -21.2 | 8.7 |  |  | 40.5 | 26.9 | 18.1 | 27.4 | 4.8 | 7.8 | 24.7 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.5 |  | -2.7 | 1.6 | 14 | 0 |  |  |  | 8.6 | 9.5 |  |  |  | 0 | 58.8 | 11 | 15.6 | 5.2 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 11.2 | 61.7 | 10.1 |  |  | -1.6 | 0 | 1 | 0.1 | 6.5 | 2.5 | 0 | [5 empty] | 13.5 | 0 | 0 | -7.7 | 36.7 | [8 empty] | 0.2 | 99.2 | 31.8 | 2.6 | 7.8 | 2 |  |  |  |  | 63.3 | 0.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 8.2 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -1.3 | 7.8 | 1.6 | 0.5 | 0.69 | 0.3 | -4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.9 | -0.6 | -0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 18.7 | -0.2 | -3.7 | 0 | 11.8 | 2.4 | 0.4 | 2 |  | 5.5 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 2.9 | 849.19 | 2.5318 | -0.843 |  | 1.6 |  | 4.7449 | 0.2 | 3.8 | 12.0337
15/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 120.3 | 26.8 |  |  | -22.1 | 9.3 |  |  | 43 | 25.5 | 26.2 | 29.6 | 2 | 5.9 | 22.5 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 1.5 |  | -3.1 | 1.6 | 14.3 | 0.8 |  |  |  | 11.3 | 20.3 |  |  |  | 0 | 60.3 | 11.2 | 14.7 | 5.3 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 10.3 | 60.6 | 10.3 |  |  | -1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 7.6 | 3.1 | 0 | [5 empty] | 13 | 0 | 0 | -16.3 | 30.4 | [8 empty] | 0.3 | 98.7 | 32.1 | 2.3 | 7.7 | 2 |  |  |  |  | 64.4 | 2.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 2.8 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -1.4 | 7.4 | 1.6 | 0.5 | 0.69 | 0.3 | -3.9 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.9 | -5.6 | -5.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18.1 | -0.2 | -3.5 | 0 | 11.7 | 2.1 | 0.4 | 2 |  | 5.9 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 2.7 | 832.69 | 3.0386 | -0.813 |  | 1.7 |  | 4.7466 | 0.1 | 4 | 12.7722
15/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 114 | 26.2 |  |  | -22.2 | 19.6 |  |  | 35.2 | 29.6 | 21.8 | 38.7 | 4.7 | 7.6 | 22.1 | -0.3 |  |  |  |  | -6.9 | 1.5 |  | -3.1 | 1.5 | 13.9 | 0.8 |  |  |  | 13 | 21.3 |  |  |  | 0 | 60.1 | 11.7 | 14.5 | 5.3 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0 | 12.8 | 63.4 | 12.5 |  |  | -2.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 6 | 2.4 | 0 | [5 empty] | 13.3 | 0 | 0 | -13.4 | 32.6 | [8 empty] | 0.2 | 82.3 | 31.2 | 2.2 | 7.8 | 1.9 |  |  |  |  | 66.4 | 4.7 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 2.6 | 7.9 | 0 |  |  | -0.2 | 0 |  | -0.1 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -2 | -1.2 | 7.4 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.7 | -3 | -2.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 17.9 | -0.2 | -4.1 | 0 | 11.3 | 1.9 | 0.4 | 2.2 |  | 4.7 | 6.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 838.42 | 2.5526 | -0.769 |  | 1.9 |  | 4.7488 | 0.1 | 4.1 | 12.6325
15/03/2025 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 123.4 | 26.6 |  |  | -18.4 | 23.4 |  |  | 26.4 | 22.2 | 13.3 | 27.8 | 12.7 | 12.2 | 21.4 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1.7 |  | -3.2 | 2.2 | 11.8 | 0.8 |  |  |  | 13.3 | 3.7 |  |  |  | 0 | 57.5 | 10.2 | 18.2 | 4.8 | 2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 12.4 | 62.9 | 9.7 |  |  | -1.6 | 0 | 1.1 | 0 | 5.6 | 1.9 | 0 | [5 empty] | 12.8 | 0 | 0 | -5.9 | 40.1 | [8 empty] | 0.4 | 80.5 | 32.9 | 2.6 | 7.6 | 2 |  |  |  |  | 62.2 | -1.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.1 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.5 | -2.4 | -2.7 | 0.4 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17.4 | -0.2 | -4.2 | 0 | 11.1 | 1.3 | 0.4 | 1.8 |  | 5.4 | 7.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 2.4 | 811.32 | 2.7922 | -0.863 |  | 1.6 |  | 4.7491 | 0.4 | 2.1 | 10.7783
15/03/2025 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 121.5 | 24.3 |  |  | -17.2 | 22.8 |  |  | 23.9 | 20.7 | 9.1 | 21.7 | 7.2 | 8.7 | 15.5 | 0.2 |  |  |  |  | -0.9 | 0.7 |  | -3.2 | 2.4 | 12.7 | 1.2 |  |  |  | 12.4 | 1.7 |  |  |  | 0 | 54.9 | 10.3 | 20.8 | 4.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 5.7 | 56.3 | 6.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.1 | -0.1 | 10.8 | 1 | 0 | [5 empty] | 10.1 | 0 | 0 | -9.7 | 38 | [8 empty] | 0.5 | 77.8 | 35.3 | 4.6 | 9.9 | 1.8 |  |  |  |  | 55.2 | -12.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.1 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.1 | -4.3 | -4.3 | 0.1 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 15.5 | -0.2 | -4.1 | 0 | 9.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 |  | 5.4 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 3.1 | 733.22 | 2.8493 | -0.697 |  | 1.7 |  | 4.7478 | -0.1 | 2 | 10.5001
15/03/2025 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 125.3 | 24.9 |  |  | -20.6 | 14 |  |  | 24.7 | 22 | 8.9 | 23 | -2.5 | 6 | 20.9 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.9 |  | -3.2 | 2.2 | 11.9 | 0.9 |  |  |  | 11 | 15 |  |  |  | 0 | 57.3 | 10.7 | 21 | 4 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | -10.4 | 53.4 | 6.9 |  |  | -0.1 | 0 | 1.1 | -0.2 | 9.9 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 10.2 | 0 | 0 | -19 | 29.5 | [8 empty] | 0.4 | 58 | 36.1 | 5.1 | 7.4 | 1.7 |  |  |  |  | 54.6 | -14.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | -0.6 |  | 0 | 1.1 | 2.6 | -0.3 | 1 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.6 | -6.6 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 8.9 | -0.2 | -4.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 6 | 7.9 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 652.02 | 3.0015 | -0.596 |  | 1.5 |  | 4.7492 | 0.3 | 1.7 | 10.6547
15/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 116.5 | 24.8 |  |  | -23.4 | 5.4 |  |  | 14.4 | 13.1 | 3.6 | 12.1 | -5.3 | 2.3 | 22.6 | 0.2 |  |  |  |  | 3.9 | 1.5 |  | -3.2 | 3.3 | 11.4 | 1.3 |  |  |  | 9.6 | 10.3 |  |  |  | 0 | 53.4 | 10.4 | 18.2 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | -16.5 | 47.3 | 9.4 |  |  | -1.9 | 0 | 1.1 | 0 | 8.3 | -2.5 | 0 | [5 empty] | 7.3 | 0 | 0 | -22.5 | 25.6 | [8 empty] | 0.3 | 59.5 | 33.9 | 3.1 | 8.8 | 1.8 |  |  |  |  | 45.7 | -25.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 2.5 | -0.7 | 1 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.4 | -7 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | -0.2 | -4 | 0 | 3.3 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 4.4 | 6.3 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.4 | 526.82 | 2.846 | -0.473 |  | 1.5 |  | 4.7363 | -0.1 | 1.5 | 10.0093
15/03/2025 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 62.9 | 25.6 |  |  | -18.4 | 23.6 |  |  | 22.2 | 16.5 | 7.4 | 20.3 | -0.5 | 5.3 | 49.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 1.9 |  | -3.3 | 3.1 | 11.3 | 1.6 |  |  |  | 10.3 | 13.4 |  |  |  | -1.3 | 53.5 | 10.3 | 17.8 | 5.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | -6.7 | 57.4 | 8.3 |  |  | -1.9 | 0 | 1.1 | 0 | 8.9 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 10.5 | 0 | 0 | -17.4 | 30.8 | [8 empty] | 0.2 | 40.7 | 31.5 | 3.2 | 7.7 | 2.1 |  |  |  |  | 53.6 | -14.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 2.6 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.9 | 0.6 | 3 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -5.3 | -4.9 | 0.1 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.2 | -4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 5.7 | 7.7 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0 | 2.8 | 598.7 | 2.609 | -0.995 |  | 1.8 |  | 4.737 | 0.6 | 1.9 | 10.651
15/03/2025 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 56.1 | 24.3 |  |  | -23.7 | 8.4 |  |  | 21 | 19 | 9.8 | 18.4 | -3.1 | 3.6 | 46.1 | 0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 2.1 |  | -3.2 | 3.3 | 13.5 | 1.5 |  |  |  | 16 | 14.3 |  |  |  | -1.3 | 53.2 | 10 | 18.3 | 4.2 | -0.3 | 2 | 1 | 0 | -12.4 | 51.4 | 7.5 |  |  | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 13.2 | -1.4 | 0 | [5 empty] | 7.7 | 0 | 0 | -20.1 | 28.7 | [8 empty] | 0.2 | 39.9 | 32.2 | 3.1 | 7.7 | 2.1 |  |  |  |  | 47.2 | -23.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 2.5 | -1.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.9 | 1.4 | 3 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.3 | -6.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.5 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 3.6 | 5.6 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0 | 2.7 | 531 | 2.4284 | 0.243 |  | 1.6 |  | 4.7369 | -0.8 | 2 | 10.2084
15/03/2025 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 61.8 | 26.1 |  |  | -20.4 | 14.1 |  |  | 22.9 | 28.7 | 16.7 | 25.9 | 5 | 6.4 | 50 | 0.3 |  |  |  |  | 10.7 | 1.5 |  | -3.3 | 3.3 | 11.6 | 1.4 |  |  |  | 18.8 | 9.8 |  |  |  | -0.9 | 52.8 | 9.5 | 17.2 | 4.6 | -0.3 | 2.3 | 0.6 | 0 | -2.8 | 57 | 9.5 |  |  | 2.2 | -1.6 | 1.1 | 0.1 | 11.5 | 1.1 | 0 | [5 empty] | 7.7 | 0 | 0 | -16.8 | 32.3 | [8 empty] | 0.2 | 39.9 | 30.7 | 2.1 | 7.7 | 2.1 |  |  |  |  | 48.7 | -21.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.6 | 2.6 | -0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.9 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.6 | -5.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 7.3 | 9.1 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 3.3 | 621.1 | 2.8026 | 0.508 |  | 1.7 |  | 4.7358 | 0.5 | 1.1 | 11.3463
15/03/2025 | 19:00 | 0.2 | 0 | 55.8 | 24.8 |  |  | -14.6 | 22.5 |  |  | 24.4 | 23.6 | 9.4 | 27.5 | 14.4 | 12.2 | 51.3 | -0.2 |  |  |  |  | 6.6 | 1 |  | -3.2 | 3.7 | 14.1 | 2.5 |  |  |  | 19.7 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | 53.5 | 10.3 | 17.5 | 4.7 | -0.1 | 2.4 | 0.8 | 0 | 4.6 | 64.9 | 11.9 |  |  | -1.1 | -1.3 | 1.1 | 0.1 | 3.9 | 1.2 | 0 | [5 empty] | 11.2 | 0 | 0 | -4.2 | 44.3 | [8 empty] | 0.2 | 61.1 | 31 | 3.9 | 8.2 | 2.2 |  |  |  |  | 54.2 | -12.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.6 | 2.7 | -1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.72 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.9 | 0.3 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6 | -6.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 7.5 | 9.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 2.4 | 702.02 | 2.5929 | 0.705 |  | 1.8 |  | 4.7374 | 0.8 | 2.1 | 12.7352
15/03/2025 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 63.7 | 25.7 |  |  | -13.3 | 21.1 |  |  | 24.7 | 23.4 | 9 | 27.3 | 14.8 | 13.1 | 53.3 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 1.2 |  | -3.2 | 3.7 | 13.1 | 2.4 |  |  |  | 21.7 | 8.6 |  |  |  | -0.7 | 54.4 | 9.7 | 17.6 | 4.7 | -0.5 | 2.4 | 0.9 | 0 | 5.2 | 65.6 | 11.4 |  |  | -0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 6.5 | 1.2 | 0 | [5 empty] | 10.7 | 0 | 0 | -3.7 | 44.4 | [8 empty] | 0.2 | 62.8 | 31.3 | 3.1 | 9 | 2.2 |  |  |  |  | 54.2 | -13.2 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 3.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.6 | 2.6 | -0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.9 | 0.4 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.1 | -6.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 7.6 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 2.9 | 735.6 | 2.7021 | -0.44 |  | 1.8 |  | 4.734 | 0.7 | 2 | 11.4961
15/03/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 59.3 | 25.1 |  |  | -14.4 | 20.4 |  |  | 22.9 | 23.8 | 9.7 | 25.5 | 13.2 | 11.8 | 50.4 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0.9 |  | -3.2 | 3.7 | 15.5 | 2.5 |  |  |  | 20.7 | 9.5 |  |  |  | -0.8 | 54.1 | 9.9 | 17.2 | 4.6 | -0.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 2.3 | 62.5 | 10.1 |  |  | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 6.8 | -0.1 | 0 | [5 empty] | 10.5 | 0 | 0 | -5.6 | 41.5 | [8 empty] | 0.2 | 71 | 30.9 | 3 | 7.6 | 2.1 |  |  |  |  | 51.1 | -17.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.9 | 0.4 | 3 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -7.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 8.8 | 10.6 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 3 | 707.7 | 2.8101 | -0.174 |  | 1.8 |  | 4.7287 | 0.2 | 2 | 11.3648
15/03/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 41.3 | 22 |  |  | -15.7 | 16.6 |  |  | 17.8 | 24 | 9.6 | 18.7 | 8.6 | 8.2 | 31 | 0.2 |  |  |  |  | 4.9 | 0.6 |  | -3.2 | 3.6 | 13.7 | 2.5 |  |  |  | 15.2 | 8.7 |  |  |  | -0.9 | 52.3 | 10 | 17.4 | 4.7 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0 | -8 | 51.8 | 10.3 |  |  | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 8.3 | -2 | 0 | [5 empty] | 7.6 | 0 | 0 | -10.7 | 37.2 | [8 empty] | 0.2 | 79.9 | 30.9 | 3.1 | 7.7 | 2.1 |  |  |  |  | 43 | -29.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.6 | 2.6 | -0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -13.2 | -12.6 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 7.4 | 9.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 2.7 | 572.8 | 2.7098 | -0.482 |  | 1.8 |  | 4.7314 | -0.4 | 1.9 | 10.2592
15/03/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 24.7 | 19.3 |  |  | -23.7 | 10.4 |  |  | 11.8 | 11.1 | -2 | 13.6 | 4.3 | 5.1 | 29 | -0.2 |  |  |  |  | 2.6 | 0.5 |  | -3.2 | 3.5 | 12.5 | 2.5 |  |  |  | 14.4 | -0.6 |  |  |  | -1.1 | 49.7 | 9.6 | 16.8 | -1.1 | 0.5 | 2.4 | 1 | 0 | -13.3 | 46.2 | 10.4 |  |  | -2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 4.6 | -4.3 | 0 | [5 empty] | 7.7 | 0 | 0 | -14.2 | 33.1 | [8 empty] | 0.2 | 80 | 30.5 | 2.7 | 7.7 | 2.2 |  |  |  |  | 37.2 | -37.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | -0.1 | 1.3 | 2.7 | -0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -14.6 | -14 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 7.6 | 9.3 | 1.1 | 1.4 | 3 | 0 | 2.9 | 428.5 | 2.5976 | -0.781 |  | 1.8 |  | 4.7325 | -0.9 | 0.8 | 8.2491
15/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 39.4 | 21.5 |  |  | -21.9 | 10.2 |  |  | -22.3 | 23.1 | -6.8 | 12.8 | -15.2 | -14.8 | 29.4 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1.1 |  | -3.4 | 3.1 | 10.9 | 2.5 |  |  |  | 15.7 | -4.6 |  |  |  | -1.2 | 51.3 | 9.4 | 17.9 | -1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0 | -18.6 | 40.7 | 10.1 |  |  | 0 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 7.3 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 9.7 | 0 | 0 | -10.8 | 35.6 | [8 empty] | 0.2 | 22.3 | 21.2 | 0.2 | 2.4 | 0.3 |  |  |  |  | 60.8 | -3.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 2.7 | -0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -14.1 | -13.5 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 9.2 | 11.1 | 1.1 | 2 | 4.7 | 0 | 2.7 | 383.5 | 2.5122 | -0.959 |  | 1.8 |  | 4.7271 | 0.1 | 0.9 | 9.0804
15/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 55.7 | 25.2 |  |  | -24.5 | 16 |  |  | -18.1 | 7.9 | 8 | 11.4 | -11.3 | -13.4 | 30 | 0.4 |  |  |  |  | 3.3 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 10.6 | 2.5 |  |  |  | 20.4 | 1.1 |  |  |  | -1.2 | 58.3 | 10.2 | 15.8 | -0.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0 | -13.7 | 45.9 | 8.3 |  |  | 3.9 | 10.2 | 1.1 | 0.2 | 14.3 | 6.4 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | -7 | 41.5 | [8 empty] | 0.2 | 16.7 | 19.2 | -2.1 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 33.1 | 1.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.7 |  | 0.2 | 1.3 | 2.6 | -0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0 | -12 | -11.3 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 |  | 9.2 | 11.1 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 0 | 2.5 | 441.4 | 3.013 | -0.519 |  | 1.7 |  | 4.7241 | -1 | 0.3 | 8.2181
15/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 62.7 | 24.9 |  |  | -16.7 | 10.5 |  |  | -8.9 | 12.3 | 13.2 | 17.3 | 15 | 4.3 | 22.9 | 0.7 |  |  |  |  | 4.8 | 0.9 |  | -3.4 | 2.9 | 8.8 | 2.5 |  |  |  | 19.5 | 11.2 |  |  |  | -1.4 | 56.9 | 11.8 | 19.4 | -1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0 | -7.8 | 52.4 | 11 |  |  | 5.9 | 11 | 1 | -0.1 | 12.8 | 6.9 | 0 | [5 empty] | 8.4 | -25.7 | -27.5 | -2.1 | -10.6 | [8 empty] | 0.2 | 16.1 | 32.6 | 0 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 32.4 | -0.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 2.4 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.72 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -9.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 6.8 | 8.5 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.8 | 443.02 | 3.4101 | -0.493 |  | 1.6 |  | 4.4246 | -0.9 | 0.3 | 8.3416
15/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 54.9 | 24.3 |  |  | -19.9 | 3.5 |  |  | -8.3 | -0.5 | 2.3 | 19.8 | 10.4 | 2.7 | 26.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0.8 |  | -3.3 | 2.7 | 9 | 2.5 |  |  |  | 19 | 3.2 |  |  |  | -1.8 | 57.3 | 11.5 | 18.4 | -0.8 | 2 | 2.4 | 0.8 | 0 | -16.5 | 47.2 | 9 |  |  | 2.3 | 7 | 1.1 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | [5 empty] | 10.9 | -26.3 | -28.1 | -4.5 | -11.1 | [8 empty] | 0.2 | 19.7 | 31.7 | 0 | 1.9 | 0.3 |  |  |  |  | 27.2 | -7.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 2.5 | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.72 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -8.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 6.2 | 8 | 1.2 | 1.9 | 3 | 0 | 2.4 | 355.72 | 3.2276 | -0.258 |  | 1.6 |  | 2.6513 | -1.6 | 0.6 | 6.2209
15/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 44.5 | 22.4 |  |  | -13.2 | 16.1 |  |  | -9.9 | 1.3 | 7 | 18.3 | 9.7 | 2.2 | 29 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.8 |  | -3.3 | 2.7 | 6.5 | 2.5 |  |  |  | 18.1 | 10.1 |  |  |  | -0.6 | 59.9 | 11.2 | 16.9 | -1.5 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |  |  | 2.6 | 6.7 | 1.1 | -0.1 | 8.6 | 4.4 | 0 | [5 empty] | 12.4 | -28.8 | -29.7 | -9.7 | -18.5 | [8 empty] | 0.2 | 20.7 | 30.2 | -0.6 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 27.2 | -7.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 2.6 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.73 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.4 | -12.3 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 8.8 | 10.4 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1 | 2 | 323.63 | 3.142 | 0.638 |  | 1.7 |  | 4.3498 | 0.7 | 0.5 | 11.0297
16/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 42.1 | 22.7 |  |  | -16.2 | 1.8 |  |  | -17.5 | -1.7 | 4.8 | 8 | 5.5 | -1 | 23.2 | 0.4 |  |  |  |  | 4.2 | 0.8 |  | -3.3 | 2.7 | 6.6 | 2.5 |  |  |  | 17.9 | -1.9 |  |  |  | -0.9 | 54.5 | 11.1 | 17.5 | -1 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  |  | 3.8 | 6.7 | 1.1 | -0.1 | 13.6 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 7.2 | -32 | -33.9 | -10 | -18.6 | [8 empty] | 0.2 | 19.1 | 31.7 | -1.2 | 1.8 | 0.1 |  |  |  |  | 14.7 | -25.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 2.5 | -1.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.73 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -10.1 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.1 | 9.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 209.43 | 2.8971 | 0.347 |  | 1.6 |  | 4.7379 | -0.2 | 0.3 | 9.6821
EJEC |  | 4.9 | 2.05 | 1846.25 | 676.4 | 0 | 0 | -456.3 | 342.35 | 0 | 0 | 133.8 | 391.3 | 15.45 | 549.4 | 314.2 | 290.7 | 818.05 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 29.35 | 0 | -74.9 | 61.4 | 238.95 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 272 | 0 | 0 | 0 | -15.5 | 1262.4 | 250.3 | 395.3 | 81.65 | 22.3 | 50.9 | 21.45 | 15.85 | -22.15 | 477.15 | 221.2 | 0 | 0 | -11.4 | 48.15 | 26.3 | -0.45 | 30.4 | 81.2 | -8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.45 | -331.05 | -345.6 | -394.4 | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1435.55 | 840.5 | 89.35 | 174.45 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.7 | -436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 83 | 72 | 0.05 | 0 | 0 | -1.65 | -4.85 | 0 | -1.1 | 31.4 | 62.3 | -13.95 | 16.4 | 11.95 | 0.6 | -7.9 | -19.65 | -34.35 | 62.9 | 39.1 | 12 | 17.29 | 7.95 | -33.65 | 2.05 | 9.8 | 7.35 | 0 | -113.6 | 17.2 | 68.4 | 66.95 | 34.9 | 19.2 | 96 | 25.6 | -160.8 | -163.05 | 1.9 | 0.4 | 47.7 | -2.3 | 28.3 | 2.4 | 2.15 | 1.65 | 0 | 17.35 | 166.9 | -4.8 | 21.6 | 40.1 | 108.7 | 17.35 | 9.55 | 42.25 | 0 | 183.95 | 225.85 | 28.3 | 42.2 | 12.8 | 0.8 | 62.45 | 12616.99 | 68.2067 | -2.8515 | 0 | 41.55 | 0 | 91.7783 | 9.35 | 51.05 | 259.0835

## DEMANDA_AREAS
sábado, 15 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6725.3 | 1022.486 | 3969.024 | 1733.79 | 232.159
01:00 | 0 | 6559.4 | 953.751 | 3876.849 | 1728.8 | 226.747
01:30 | 0 | 6519.5 | 975.339 | 3801.951 | 1742.21 | 225.503
02:00 | 0 | 6478.9 | 974.943 | 3766.057 | 1737.9 | 232.498
02:30 | 0 | 6354.5 | 950.545 | 3655.495 | 1748.46 | 222.033
03:00 | 0 | 6279.4 | 956.872 | 3572.988 | 1749.54 | 229.522
03:30 | 0 | 6406.9 | 933.709 | 3718.601 | 1754.59 | 225.4905
04:00 | 0 | 6323 | 907.023 | 3667.2345 | 1748.7425 | 224.7819
04:30 | 0 | 6289.1 | 912.467 | 3642.4499 | 1734.1831 | 223.2373
05:00 | 0 | 6396.6 | 952.313 | 3706.4656 | 1737.8214 | 221.811
05:30 | 0 | 6305.5 | 923.082 | 3688.2462 | 1694.1718 | 221.7281
06:00 | 0 | 6445.2 | 971.48 | 3814.0184 | 1659.7016 | 206.9085
06:30 | 0 | 6330 | 953.039 | 3689.5048 | 1687.4562 | 202.695
07:00 | 0 | 6394.9 | 1000.156 | 3661.674 | 1733.07 | 199.871
07:30 | 0 | 6617.4 | 1036.487 | 3825.543 | 1755.37 | 303.397
08:00 | 0 | 6781.9 | 1053.692 | 3950.838 | 1777.37 | 312.593
08:30 | 0 | 7136.4 | 1104.298 | 4240.362 | 1791.74 | 327.521
09:00 | 0 | 7287.7 | 1110.718 | 4365.982 | 1811 | 337.766
09:30 | 0 | 7458.6 | 1127.411 | 4495.989 | 1835.2 | 341.406
10:00 | 0 | 7580.9 | 1175.295 | 4536.835 | 1868.77 | 350.693
10:30 | 0 | 7593.7 | 1188.39 | 4533.77 | 1871.54 | 360.081
11:00 | 0 | 7782.8 | 1210.274 | 4712.026 | 1860.5 | 213.316
11:30 | 0 | 7803.5 | 1216.586 | 4732.204 | 1854.71 | 209.884
12:00 | 0 | 7750.6 | 1192.147 | 4701.013 | 1857.44 | 206.516
12:30 | 0 | 7758.9 | 1207.189 | 4709.201 | 1842.51 | 205.674
13:00 | 0 | 7701.2 | 1183.702 | 4695.238 | 1822.26 | 207.543
13:30 | 0 | 7596.8 | 1200.165 | 4594.985 | 1801.65 | 220.172
14:00 | 0 | 7543.4 | 1153.51 | 4567.28 | 1822.61 | 216.814
14:30 | 0 | 7505.3 | 1158.702 | 4506.588 | 1840.01 | 223.788
15:00 | 0 | 7580.3 | 1175.902 | 4597.148 | 1807.25 | 218.707
15:30 | 0 | 7516.6 | 1192.54 | 4476.39 | 1847.67 | 215.106
16:00 | 0 | 7410.5 | 1192.1463 | 4389.7937 | 1828.56 | 217.599
16:30 | 0 | 7308.9 | 1183.6791 | 4330.0909 | 1795.13 | 219.471
17:00 | 0 | 7161.6 | 1145.9861 | 4181.5939 | 1834.02 | 217.116
17:30 | 0 | 7163.5 | 1169.4031 | 4144.2869 | 1849.81 | 212.173
18:00 | 0 | 7194.4 | 1129.9114 | 4162.6286 | 1901.86 | 208.805
18:30 | 0 | 7451.4 | 1164.828 | 4329.032 | 1957.54 | 203.406
19:00 | 0 | 7578.1 | 1218.672 | 4422.728 | 1936.7 | 200.975
19:30 | 0 | 7620.7 | 1222.265 | 4451.635 | 1946.8 | 201.9
20:00 | 0 | 7613.6 | 1218.268 | 4447.322 | 1948.01 | 213.314
20:30 | 0 | 7566.1 | 1208.655 | 4418.465 | 1938.98 | 212.051
21:00 | 0 | 7475.9 | 1179.937 | 4372.323 | 1923.64 | 219.78
21:30 | 0 | 7412.8 | 1176.772 | 4307.118 | 1928.91 | 220.591
22:00 | 0 | 7426.6 | 1184.324 | 4334.996 | 1907.28 | 233.354
22:30 | 0 | 7343.1 | 1121.249 | 4334.691 | 1887.16 | 239.459
23:00 | 0 | 7189.7 | 1095.078 | 4241.062 | 1853.56 | 235.316
23:30 | 0 | 6937.8 | 1079.064 | 4019.476 | 1839.26 | 237.065
00:00 | 0 | 6850.7 | 1012.983 | 3999.987 | 1837.73 | 238.254
MÁXIMO | 0 | 7803.5 | 1222.265 | 4732.204 | 1957.54 | 360.081
MÍNIMO | 0 | 6279.4 | 907.023 | 3572.988 | 1659.7016 | 199.871
PROMEDIO | 0 | 7114.7833 | 1099.5299 | 4194.9829 | 1820.2706 | 235.3457
ENERGÍA | 0 | 170754.8 | 26388.717 | 100679.5897 | 43686.4933 | 5648.2957
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 15 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 35.6243 |  |  |  |  | 19.8946 | 26.2721 | 12.877 | 15.1941 | 13.67 | 35.108 |  |  | 51.774 |  | 43.5144 |  | 9.3 |  | 156.7429 |  | 8.501 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.1144 | 47.2979 | 129.9495 | 26.987 | 0.81 | 9.83 |  | 37.4459 | 34.8723 |  |  | 31.3685 |  |  |  | 1 |  | 71.8531 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.8068 |  |  |  | 2.15 | 150.0191 |  | 5.1465 | 131.1127 | 8.2281 |  | 33.1605 | 3.9901 |  |  | 54.2573 | 22.401 | 0.3291 | 0.7 | 30.0311 | 448.1274 | 11.1197 | 151.8426 | 18.632 |  |  | 14.6995 | 5.3283 |  |  | 15.9504 | 256.82 |  | 37.131 |  | 14.3757
01:00 |  |  | 34.9366 |  |  |  |  | 20.1584 | 26.3748 | 13.042 | 15.224 | 13.68 | 35.002 |  |  | 51.596 |  | 31.3253 |  | 9.5 |  | 133.3834 |  | 8.865 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.0337 | 47.543 | 135.5455 | 26.5315 | 0.7 | 10.16 |  | 37.6191 | 34.3755 |  |  | 30.3886 |  |  |  | 1.1 |  | 72.0197 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.7724 |  |  |  | 2.14 | 151.782 |  | 5.1077 | 132.3774 | 7.9551 |  | 32.0551 | 4.0135 |  |  | 56.6009 | 22.3999 | 0.3142 | 0.693 | 29.8529 | 452.3597 | 11.3148 | 150.0147 | 18.9407 |  |  | 14.7213 | 5.1322 |  |  | 16.0296 | 263.36 |  | 36.37 |  | 14.729
01:30 |  |  | 33.321 |  |  |  |  | 20.3352 | 26.1981 | 12.305 | 14.6229 | 12.91 | 35.18 |  |  | 51.659 |  | 42.7944 |  | 9.7 |  | 136.3124 |  | 8.5314 | [5 empty] | 4.1 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.9507 | 46.4568 | 137.3092 | 26.8529 | 0.64 | 10.67 |  | 38.6305 | 35.2419 |  |  | 31.0344 |  |  |  | 1.5 |  | 71.5414 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.7458 |  |  |  | 2.03 | 152.2886 |  | 5.0989 | 133.4791 | 8.1293 |  | 32.6414 | 4.021 |  |  | 90.5729 | 22.4056 | 0.3015 | 0.705 | 28.6649 | 446.3066 | 11.2799 | 150.1988 | 19.1008 |  |  | 14.4806 | 5.1633 |  |  | 15.4364 | 261.35 |  | 35.249 |  | 15.3368
02:00 |  |  | 32.7427 |  |  |  |  | 20.1757 | 26.1315 | 12.466 | 14.6784 | 13.33 | 34.896 |  |  | 52.038 |  | 47.5791 |  | 9.8 |  | 103.3246 |  | 8.7919 | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.9127 | 47.889 | 137.1957 | 26.6412 | 0.44 | 9.62 |  | 37.9239 | 34.6928 |  |  | 30.3775 |  |  |  | 1.8 |  | 71.9794 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.7198 |  |  |  | 1.99 | 150.6114 |  | 5.0358 | 132.2167 | 8.3672 |  | 33.1916 | 3.9045 |  |  | 91.5839 | 22.4163 | 0.2887 | 0.692 | 28.4255 | 448.311 | 10.9033 | 154.9044 | 19.0452 |  |  | 14.5174 | 4.8533 |  |  | 15.9863 | 252.12 |  | 36.051 |  | 15.4363
02:30 |  |  | 31.8765 |  |  |  |  | 20.2511 | 25.7726 | 12.05 | 15.1374 | 13.2 | 34.712 |  |  | 52.306 |  | 39.8787 |  | 9.7 |  | 106.8501 |  | 8.8333 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.89 | 48.9756 | 133.9397 | 27.3893 | 0.41 | 9.71 |  | 37.7646 | 34.9036 |  |  | 31.5775 |  |  |  | 1.8 |  | 72.1283 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.5751 |  |  |  | 2.01 | 149.9768 |  | 5.0961 | 130.6094 | 8.0757 |  | 31.6223 | 3.7848 |  |  | 90.9197 | 22.441 | 0.2806 | 0.7 | 29.1176 | 463.0163 | 11.0402 | 149.9422 | 18.938 |  |  | 15.0406 | 4.5628 |  |  | 15.8804 | 247.19 |  | 31.153 |  | 15.4563
03:00 |  |  | 32.3412 |  |  |  |  | 20.1027 | 25.886 | 13.491 | 15.0753 | 13.6 | 34.43 |  |  | 52.279 |  | 43.4292 |  | 9.6 |  | 142.5739 |  | 8.8057 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.8687 | 48.8629 | 131.621 | 27.4658 | 0.67 | 9.42 |  | 37.8224 | 34.9024 |  |  | 31.6255 |  |  |  | 1.8 |  | 71.9732 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.6696 |  |  |  | 1.96 | 149.1689 |  | 4.9258 | 128.7044 | 7.5859 |  | 31.9519 | 3.7032 |  |  | 90.851 | 22.5376 | 0.2726 | 0.69 | 29.3342 | 459.8619 | 10.9887 | 146.5967 | 19.007 |  |  | 14.8803 | 4.5416 |  |  | 15.9353 | 256.82 |  | 36.284 |  | 15.2884
03:30 |  |  | 31.0672 |  |  |  |  | 20.0343 | 25.6894 | 13.235 | 15.2828 | 13.46 | 34.222 |  |  | 52.03 |  | 34.6069 |  | 9.6 |  | 135.2018 |  | 8.4123 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.8591 | 47.8657 | 133.3905 | 27.0987 | 0.48 | 9.67 |  | 38.3667 | 34.029 |  |  | 31.2326 |  |  |  | 1.8 |  | 72.0364 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.8162 |  |  |  | 2.2 | 152.9468 |  | 5.0869 | 130.1102 | 7.3249 |  | 32.5008 | 3.7216 |  |  | 89.8584 | 22.7149 | 0.2689 | 0.716 | 29.8239 | 468.8169 | 11.0977 | 153.939 | 19.0157 |  |  | 15.1517 | 4.5483 |  |  | 16.0611 | 252.75 |  | 36.921 |  | 15.2653
04:00 |  |  | 29.5314 |  |  |  |  | 19.1721 | 26.3894 | 13.355 | 15.3774 | 13.48 | 34.74 |  |  | 52.424 |  | 47.3381 |  | 9.5 |  | 139.963 |  | 8.2728 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.8556 | 48.4866 | 133.7512 | 27.7262 | 0.18 | 9.19 |  | 38.2707 | 33.1115 |  |  | 30.5354 |  |  |  | 1.9 |  | 72.0233 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.7802 |  |  |  | 2.14 | 153.9114 |  | 5.0063 | 131.2596 | 7.576 |  | 32.7692 | 3.7344 |  |  | 91.3078 | 22.7422 | 0.2619 | 0.688 | 28.7493 | 465.486 | 11.1084 | 157.9154 | 18.6563 |  |  | 14.696 | 4.7576 |  |  | 16.2097 | 255.43 |  | 30.881 |  | 15.4398
04:30 |  |  | 32.0894 |  |  |  |  | 18.7533 | 26.8763 | 12.736 | 15.5978 | 13.59 | 35.806 |  |  | 52.384 |  | 42.918 |  | 9.3 |  | 111.6716 |  | 8.3641 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.8379 | 48.5573 | 135.2004 | 27.0009 | 1.65 | 8.83 |  | 37.8945 | 32.8664 |  |  | 30.5402 |  |  |  | 1.9 |  | 71.9905 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.8757 |  |  |  | 2.11 | 152.6329 |  | 5.0791 | 130.7116 | 7.4319 |  | 33.3144 | 3.7661 |  |  | 91.3674 | 22.7402 | 0.2524 | 0.72 | 28.6806 | 465.1126 | 11.3768 | 153.1435 | 19.2136 |  |  | 14.7274 | 4.812 |  |  | 15.6282 | 259.31 |  | 30.966 |  | 15.5127
05:00 |  |  | 32.0498 |  |  |  |  | 18.4668 | 27.209 | 12.3 | 14.7978 | 13.57 | 35.758 |  |  | 51.878 |  | 44.6594 |  | 9.1 |  | 112.3085 |  | 8.9656 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.8237 | 48.9187 | 134.2284 | 27.2093 | 2.1 | 9.74 |  | 36.5568 | 32.0961 |  |  | 30.1067 |  |  |  | 1.8 |  | 71.6557 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.8162 |  |  |  | 2.15 | 153.7541 |  | 5.1789 | 131.3213 | 5.4004 |  | 32.6665 | 3.8215 |  |  | 91.5987 | 22.7375 | 0.2489 | 0.688 | 28.1173 | 465.8168 | 11.3768 | 157.5102 | 18.9897 |  |  | 14.2286 | 4.82 |  |  | 15.1789 | 259.21 |  | 36.947 |  | 14.9903
05:30 |  |  | 31.928 |  |  |  |  | 20.1371 | 27.6504 | 11.159 | 14.7356 | 13.66 | 35.702 |  |  | 51.783 |  | 28.6999 |  | 8.8 |  | 136.4103 |  | 8.9301 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.8306 | 47.395 | 131.6085 | 26.9203 | 1.93 | 10.16 |  | 36.0959 | 32.1133 |  |  | 29.2345 |  |  |  | 1.7 |  | 71.403 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.7224 |  |  |  | 2.17 | 152.8252 |  | 5.1744 | 131.0098 | 7.0973 |  | 32.1916 | 3.9366 |  |  | 91.9254 | 22.7196 | 0.2439 | 0.636 | 28.9409 | 468.6931 | 10.8566 | 152.4749 | 18.9565 |  |  | 14.2629 | 4.7058 |  |  | 14.1177 | 259.04 |  | 37.244 |  | 14.5569
06:00 |  |  | 31.9353 |  |  |  |  | 19.7527 | 27.8074 | 10.302 | 14.3648 | 13.35 | 35.74 |  |  | 51.997 |  | 38.9679 |  | 8.6 |  | 146.7764 |  | 8.7203 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.8452 | 50.1315 | 135.7061 | 26.4989 | 1.54 | 11.16 |  | 35.4087 | 32.2252 |  |  | 28.9797 |  |  |  | 1.8 |  | 71.5103 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.5867 |  |  |  | 2.05 | 152.5439 |  | 4.597 | 132.3225 | 6.8463 |  | 31.3738 | 4.0176 |  |  | 92.9947 | 22.7205 | 0.2428 | 0.713 | 28.3462 | 462.8943 | 10.3397 | 148.9059 | 18.9318 |  |  | 13.6749 | 4.5914 |  |  | 13.4859 | 259.3 |  | 31.66 |  | 14.0124
06:30 |  |  | 31.8127 |  |  |  |  | 19.9012 | 27.8962 | 9.305 | 12.5253 | 13.53 | 35.342 |  |  | 51.864 |  | 45.1521 |  | 8.9 |  | 129.5571 |  | 8.6455 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.1514 | 49.7101 | 136.575 | 23.1569 | 0.55 | 10.21 |  | 33.0869 | 32.4493 |  |  | 28.2373 |  |  |  | 1.8 |  | 70.8345 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.582 |  |  |  | 1.92 | 152.6977 |  | 5.3544 | 132.3379 | 6.6586 |  | 28.957 | 4.0466 |  |  | 92.4717 | 22.7496 | 0.2411 | 0.73 | 27.757 | 460.7232 | 9.7768 | 148.5929 | 18.6724 |  |  | 13.255 | 4.5126 |  |  | 12.8035 | 260.37 |  | 31.22 |  | 13.554
07:00 |  |  | 31.7653 |  |  |  |  | 19.7503 | 27.4927 | 9.658 | 12.4355 | 12.63 | 34.816 |  |  | 51.215 |  | 45.8746 |  | 9 |  | 106.7335 |  | 8.556 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.247 | 43.478 | 120.48 | 23.6028 | 0.91 | 8.75 |  | 31.1673 | 32.3534 |  |  | 27.9612 |  |  |  | 1.7 |  | 71.3728 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.5763 |  |  |  | 1.93 | 151.6098 |  | 5.1495 | 126.6252 | 5.4299 |  | 27.8227 | 4.0322 |  |  | 91.8679 | 22.7577 | 0.2718 | 0.699 | 27.1422 | 462.2369 | 9.7772 | 150.3584 | 18.2827 |  |  | 13.2622 | 4.4651 |  |  | 13.0698 | 251.23 |  | 36.57 |  | 12.436
07:30 |  |  | 31.5685 |  |  |  |  | 19.8852 | 26.6553 | 10.4 | 9.7656 | 13.17 | 34.744 |  |  | 51.18 |  | 44.0236 |  | 8.3 |  | 90.1181 |  | 8.6484 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.5471 | 47.3656 | 124.4781 | 23.3761 | 0.73 | 7.78 |  | 32.2302 | 32.4416 |  |  | 28.9614 |  |  |  | 1.7 |  | 71.4146 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.5758 |  |  |  | 1.94 | 147.1357 |  | 5.2758 | 130.9066 | 5.388 |  | 28.8715 | 3.976 |  |  | 91.6045 | 22.7726 | 0.3297 | 0.746 | 27.5011 | 461.2045 | 9.667 | 152.5599 | 18.1804 |  |  | 13.0971 | 4.4413 |  |  | 13.2353 | 248 |  | 31.709 |  | 10.0495
08:00 |  |  | 31.5587 |  |  |  |  | 19.7151 | 26.5454 | 10.417 | 9.0979 | 13.27 | 34.962 |  |  | 51.062 |  | 29.8716 |  | 7.5 |  | 135.6386 |  | 8.8675 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.5482 | 48.9882 | 135.1196 | 26.0446 | 0.73 | 6.48 |  | 33.4308 | 33.0374 |  |  | 28.5415 |  |  |  | 1.7 |  | 70.9539 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.6922 |  |  |  | 2 | 149.5432 |  | 5.213 | 129.983 | 5.8807 |  | 29.0846 | 3.9392 |  |  | 91.9022 | 22.7643 | 0.3611 | 0.693 | 27.6778 | 464.1257 | 9.6791 | 155.9908 | 18.3638 |  |  | 12.6614 | 4.4266 |  |  | 14.5154 | 250.18 |  | 32.04 |  | 7.5516
08:30 |  |  | 31.3999 |  |  |  |  | 19.9456 | 26.6521 | 11.155 | 9.3779 | 13.36 | 34.426 |  |  | 51.428 |  | 39.4469 |  | 7.6 |  | 146.5101 |  | 8.8688 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.0933 | 49.0505 | 138.6336 | 26.7005 | 0.72 | 6.35 |  | 34.2733 | 33.6456 |  |  | 30.0582 |  |  |  | 1.9 |  | 71.1198 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.6717 |  |  |  | 1.92 | 148.4072 |  | 5.1828 | 129.3488 | 6.2564 |  | 29.0013 | 4.0552 |  |  | 91.7266 | 22.7746 | 0.4262 | 0.743 | 28.21 | 457.7697 | 10.0587 | 146.7153 | 18.1355 |  |  | 12.6388 | 4.4435 |  |  | 14.9772 | 258.07 |  | 32.445 |  | 2.87
09:00 |  |  | 32.2227 |  |  |  |  | 20.3438 | 26.8498 | 12.318 | 9.6415 | 13.25 | 34.902 |  |  | 52.009 |  | 46.4431 |  | 7.7 |  | 127.394 |  | 8.822 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.6761 | 48.5118 | 140.4841 | 26.932 | 0.63 | 8.05 |  | 35.8381 | 33.7319 |  |  | 29.9789 |  |  |  | 1.8 |  | 71.5699 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.6298 |  |  |  | 1.99 | 146.7472 |  | 5.4076 | 130.4422 | 6.3255 |  | 29.872 | 4.046 |  |  | 91.4137 | 22.7686 | 0.52 | 0.755 | 28.4609 | 454.8192 | 10.4565 | 155.9484 | 18.0211 |  |  | 13.1402 | 4.408 |  |  | 14.9586 | 253.99 |  | 32.35 |  | 0.50157
09:30 |  |  | 32.0835 |  |  |  |  | 19.9113 | 26.8101 | 12.587 | 9.254 | 13.22 | 34.89 |  |  | 51.273 |  | 18.8327 |  | 7.8 |  | 103.8648 |  | 8.9179 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.0368 | 45.997 | 139.083 | 27.0919 | 0.44 | 8.72 |  | 36.7987 | 33.1895 |  |  | 28.3291 |  |  |  | 1.1 |  | 72.1442 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.4732 |  |  |  | 2.12 | 145.9369 |  | 5.528 | 131.8871 | 6.651 |  | 30.334 | 3.9617 |  |  | 91.9816 | 22.8129 | 0.5891 | 0.804 | 28.8087 | 462.0731 | 10.5605 | 149.7833 | 17.2148 |  |  | 13.0133 | 4.5907 |  |  | 14.7864 | 260.73 |  | 36.949 |  | 0.5
10:00 |  |  | 31.5266 |  |  |  |  | 20.3325 | 25.4864 | 12.392 | 9.1925 | 13.21 | 33.936 |  |  | 51.28 |  | 40.8953 |  | 7.7 |  | 90.7558 |  | 8.8187 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.3322 | 43.9138 | 134.8149 | 27.656 | 0.24 | 9.22 |  | 36.4272 | 33.329 |  |  | 29.3824 |  |  |  | 1.1 |  | 72.0583 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.4323 |  |  |  | 1.87 | 146.0715 |  | 5.4811 | 133.2116 | 6.8735 |  | 30.3565 | 3.7058 |  |  | 92.0666 | 22.8093 | 0.7519 | 0.739 | 29.1179 | 468.6723 | 10.7567 | 154.3382 | 15.7599 |  |  | 13.7111 | 4.4658 |  |  | 15.3922 | 262.41 |  | 36.954 |  | 0.49977
10:30 |  |  | 29.5903 |  |  |  |  | 20.764 | 25.7325 | 12.839 | 9.2499 | 13.42 | 31.878 |  |  | 51.214 |  | 34.3793 |  | 8.2 |  | 143.4743 |  | 9.0736 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.7706 | 45.2331 | 132.1825 | 27.4507 | 0.58 | 8.17 |  | 37.1811 | 33.3526 |  |  | 28.6511 |  |  |  | 1.1 |  | 71.4909 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.3869 |  |  |  | 2.01 | 145.3149 |  | 5.255 | 132.6827 | 6.9079 |  | 29.8562 | 3.687 |  |  | 92.292 | 22.8314 | 1.0096 | 0.77 | 29.6989 | 467.2488 | 10.7758 | 157.3748 | 15.693 |  |  | 13.8486 | 4.5032 |  |  | 15.9627 | 261.71 |  | 37.305 |  | 0.55688
11:00 |  |  | 36.3071 |  |  |  |  | 21.4991 | 25.6759 | 12.671 | 8.9395 | 13.81 | 32.924 |  |  | 51.486 |  | 34.7278 |  | 8.6 |  | 131.8652 |  | 8.8446 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.0303 | 47.3783 | 128.4237 | 26.8838 | 1 | 8.81 |  | 36.7354 | 33.1359 |  |  | 28.1672 |  |  |  | 1.1 |  | 71.8768 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.2604 |  |  |  | 2.01 | 145.7245 |  | 5.4009 | 133.1547 | 6.5177 |  | 29.6155 | 3.7169 |  |  | 92.7505 | 22.7896 | 1.1376 | 0.789 | 33.2597 | 467.6483 | 10.8033 | 149.4366 | 15.4088 |  |  | 13.7846 | 4.5018 |  |  | 16.0518 | 259.5 |  | 37.402 |  | 0.50071
11:30 |  |  | 33.0151 |  |  |  |  | 20.7086 | 25.6025 | 11.83 | 8.8497 | 13.76 | 32.36 |  |  | 50.872 |  | 33.2323 |  | 8.5 |  | 122.3145 |  | 8.3122 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.2872 | 47.0831 | 131.2013 | 27.2708 | 0.9 | 9.72 |  | 36.6396 | 33.9283 |  |  | 28.2277 |  |  |  | 1.1 |  | 71.5585 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.3738 |  |  |  | 2.06 | 146.5378 |  | 5.3971 | 133.5769 | 4.7225 |  | 30.5101 | 3.7611 |  |  | 92.7987 | 22.8221 | 1.193 | 0.601 | 32.0008 | 462.6511 | 10.9314 | 148.8288 | 15.3628 |  |  | 13.7788 | 4.4564 |  |  | 16.054 | 259.35 |  | 37.075 |  | 0.49804
12:00 |  |  | 31.9456 |  |  |  |  | 19.8198 | 25.8252 | 11.568 | 11.0036 | 13.34 | 33.224 |  |  | 51.742 |  | 45.5141 |  | 8.4 |  | 104.1695 |  | 8.5504 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.3929 | 46.8627 | 132.3634 | 27.3048 | 0.73 | 7.52 |  | 35.9799 | 33.8037 |  |  | 26.8145 |  |  |  | 1.1 |  | 72.0422 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.4076 |  |  |  | 1.96 | 143.4726 |  | 5.3066 | 132.0989 | 5.0541 |  | 29.9092 | 3.7252 |  |  | 91.9479 | 20.4805 | 1.2091 | 0.722 | 31.7806 | 465.5524 | 11.0403 | 155.3178 | 15.2121 |  |  | 14.5956 | 4.4474 |  |  | 15.0892 | 260.54 |  | 36.625 |  | 0.48354
12:30 |  |  | 35.5132 |  |  |  |  | 18.9429 | 26.3111 | 11.476 | 11.0008 | 13.76 | 33.158 |  |  | 51.861 |  | 49.0023 |  | 8.6 |  | 146.9724 |  | 9.0229 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.5076 | 45.3609 | 132.7455 | 25.5626 | 0.78 | 7.4 |  | 35.8124 | 33.429 |  |  | 26.3394 |  |  |  | 1.1 |  | 72.014 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.4751 |  |  |  | 1.97 | 145.823 |  | 5.1847 | 132.186 | 5.0476 |  | 29.4036 | 3.8121 |  |  | 91.5201 | 19.8018 | 1.2267 | 0.7 | 30.3581 | 466.5555 | 10.9939 | 149.3477 | 17.7425 |  |  | 14.5229 | 4.4886 |  |  | 15.1744 | 262.27 |  | 36.482 |  | 0.51332
13:00 |  |  | 35.691 |  |  |  |  | 19.9296 | 26.9726 | 11.294 | 10.9676 | 13.71 | 32.898 |  |  | 51.981 |  | 40.0248 |  | 8.5 |  | 135.2582 |  | 9.2251 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.5158 | 44.0413 | 131.4597 | 25.7843 | 0.64 | 7.93 |  | 35.9902 | 32.7733 |  |  | 25.3485 |  |  |  | 1 |  | 72.0137 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.4495 |  |  |  | 1.89 | 148.4758 |  | 5.1334 | 133.0686 | 4.7617 |  | 29.2089 | 3.927 |  |  | 90.9174 | 22.547 | 1.2199 | 0.705 | 28.7522 | 466.412 | 10.6725 | 145.883 | 17.9283 |  |  | 13.9949 | 4.5269 |  |  | 15.6442 | 257.81 |  | 36.714 |  | 0.47379
13:30 |  |  | 32.7413 |  |  |  |  | 20.9626 | 27.3439 | 12.736 | 11.3919 | 13.78 | 33.554 |  |  | 52.138 |  | 42.1303 |  | 9.1 |  | 131.6935 |  | 9.3458 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.5265 | 45.091 | 133.306 | 27.2467 | 0.45 | 9.08 |  | 36.1022 | 29.5099 |  |  | 25.6943 |  |  |  | 1 |  | 71.6282 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.6434 |  |  |  | 1.9 | 147.8545 |  | 5.3355 | 132.9775 | 5.9146 |  | 30.4635 | 4.0706 |  |  | 91.2463 | 22.5288 | 1.234 | 0.545 | 29.9413 | 458.2196 | 10.5802 | 152.8472 | 18.2797 |  |  | 14.4042 | 4.7858 |  |  | 16.7874 | 247.76 |  | 36.97 |  | 0.58372
14:00 |  |  | 33.6881 |  |  |  |  | 20.585 | 27.0845 | 12.78 | 11.5322 | 13.43 | 33.534 |  |  | 51.531 |  | 33.2262 |  | 9.4 |  | 78.5853 |  | 9.255 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.5246 | 46.4824 | 134.357 | 26.8202 | 0.73 | 8.89 |  | 36.2702 | 29.3024 |  |  | 26.9814 |  |  |  | 1.5 |  | 71.625 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.5998 |  |  |  | 1.97 | 148.5959 |  | 5.3246 | 132.0668 | 6.4629 |  | 31.2239 | 4.0551 |  |  | 90.8158 | 22.4991 | 1.2588 | 0.465 | 31.5191 | 459.4694 | 10.8538 | 148.9135 | 18.2577 |  |  | 14.4828 | 4.9125 |  |  | 16.1722 | 263.83 |  | 33.436 |  | 0.70938
14:30 |  |  | 34.9994 |  |  |  |  | 20.5926 | 26.8471 | 12.684 | 11.9685 | 13.49 | 34.794 |  |  | 51.584 |  | 36.8566 |  | 9.5 |  | 121.2245 |  | 9.2469 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.6453 | 44.6645 | 132.2828 | 27.1105 | 0.86 | 8.69 |  | 35.0509 | 30.699 |  |  | 27.1467 |  |  |  | 1.7 |  | 71.3279 |  | 21.5 | [5 empty] | 5.7217 |  |  |  | 1.94 | 147.5704 |  | 5.311 | 131.6077 | 7.2849 |  | 31.5047 | 4.014 |  |  | 90.481 | 22.5273 | 1.252 | 0.464 | 29.7587 | 461.0483 | 10.8766 | 151.6206 | 18.5101 |  |  | 14.6384 | 4.8986 |  |  | 16.1032 | 266.31 |  | 37.255 |  | 2.5835
15:00 |  |  | 34.3631 |  |  |  |  | 20.5166 | 27.1167 | 12.658 | 12.2796 | 13.18 | 34.658 |  |  | 51.606 |  | 39.6876 |  | 9.6 |  | 158.6645 |  | 9.2377 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.8164 | 44.239 | 133.1253 | 27.8316 | 0.97 | 9.38 |  | 35.1667 | 32.6198 |  |  | 27.5635 |  |  |  | 1.7 |  | 71.339 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.6344 |  |  |  | 2.08 | 149.1791 |  | 5.212 | 127.1537 | 7.3957 |  | 31.6673 | 4.0274 |  |  | 89.5346 | 22.5405 | 1.2601 | 0.439 | 29.6309 | 457.844 | 11.471 | 140.783 | 18.4555 |  |  | 15.3966 | 4.7187 |  |  | 16.4569 | 258.93 |  | 36.313 |  | 5.7384
15:30 |  |  | 34.2818 |  |  |  |  | 21.0371 | 27.1625 | 12.898 | 12.6051 | 13.26 | 34.348 |  |  | 51.434 |  | 44.9874 |  | 9.4 |  | 139.9788 |  | 8.8928 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.8188 | 43.5481 | 133.3337 | 27.1308 | 0.6 | 9.85 |  | 33.6232 | 33.1541 |  |  | 27.2185 |  |  |  | 1.7 |  | 71.3273 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.6196 |  |  |  | 1.99 | 147.4217 |  | 5.3519 | 126.0952 | 7.4353 |  | 30.8669 | 3.8866 |  |  | 89.1895 | 22.5372 | 1.2577 | 0.425 | 29.1966 | 462.8676 | 11.6914 | 155.073 | 18.7078 |  |  | 14.9406 | 4.5169 |  |  | 15.7967 | 263.8 |  | 31.032 |  | 7.2717
16:00 |  |  | 35.0599 |  |  |  |  | 20.6842 | 27.3286 | 12.436 | 12.3259 | 13.59 | 34.38 |  |  | 51.442 |  | 43.029 |  | 9.2 |  | 98.3062 |  | 9.0521 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.8174 | 46.6994 | 132.6105 | 28.2143 | 0.23 | 8.93 |  | 33.8409 | 32.6189 |  |  | 27.1638 |  |  |  | 1.8 |  | 72.1197 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7527 |  |  |  | 2.04 | 151.9679 |  | 5.405 | 126.8071 | 7.2503 |  | 31.7473 | 3.9037 |  |  | 87.4648 | 22.5733 | 1.2487 | 0.535 | 29.0512 | 450.5365 | 11.3199 | 142.759 | 18.6077 |  |  | 14.9342 | 4.3113 |  |  | 14.6989 | 262.92 |  | 32.073 |  | 10.4646
16:30 |  |  | 37.1355 |  |  |  |  | 20.1882 | 26.9567 | 12.582 | 13.0035 | 13.47 | 34.83 |  |  | 51.186 |  | 49.3061 |  | 9.3 |  | 105.7832 |  | 9.153 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.7436 | 42.4282 | 132.4111 | 27.9418 | 0.37 | 9.78 |  | 34.2616 | 31.7498 |  |  | 27.4573 |  |  |  | 1.9 |  | 72.066 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7491 |  |  |  | 2.03 | 150.904 |  | 5.3724 | 126.4364 | 6.964 |  | 32.9423 | 4.3754 |  |  | 89.1553 | 22.6028 | 1.2559 | 0.575 | 29.0516 | 449.5215 | 11.4389 | 152.0773 | 18.4691 |  |  | 16.9134 | 4.9627 |  |  | 14.5372 | 261.99 |  | 33.097 |  | 14.892
17:00 |  |  | 41.0778 |  |  |  |  | 20.0765 | 26.2066 | 11.799 | 13.0201 | 13.19 | 35.138 |  |  | 51.145 |  | 33.5291 |  | 9.5 |  | 78.9731 |  | 9.0198 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.8044 | 41.6018 | 130.2436 | 28.1915 | 0.4 | 10.87 |  | 34.976 | 30.9404 |  |  | 26.9683 |  |  |  | 1.8 |  | 72.1874 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7117 |  |  |  | 2.14 | 148.5955 |  | 5.4741 | 127.6478 | 7.3006 |  | 32.2108 | 3.8589 |  |  | 90.0008 | 22.5045 | 1.2288 | 0.586 | 28.3608 | 450.7177 | 11.5165 | 148.5226 | 18.0848 |  |  | 17.0971 | 4.8878 |  |  | 14.6151 | 265.07 |  | 33.471 |  | 14.0961
17:30 |  |  | 30.1857 |  |  |  |  | 20.1588 | 27.066 | 10.503 | 12.8172 | 13.17 | 35.286 |  |  | 51.177 |  | 41.8278 |  | 9.7 |  | 47.6859 |  | 8.9219 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.8068 | 40.7906 | 131.3405 | 27.3831 | 0.41 | 10.54 |  | 33.2352 | 31.1037 |  |  | 26.6399 |  |  |  | 1.9 |  | 71.9503 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7106 |  |  |  | 2.1 | 148.7745 |  | 5.4699 | 130.4656 | 7.32 |  | 33.8743 | 3.6509 |  |  | 90.6161 | 22.4981 | 1.2433 | 0.6 | 27.1501 | 460.7486 | 11.4352 | 152.4777 | 18.2926 |  |  | 16.3817 | 4.878 |  |  | 13.6129 | 268.36 |  | 34.105 |  | 15.1287
18:00 |  |  | 29.8432 |  |  |  |  | 20.2772 | 26.8926 | 10.349 | 12.9208 | 13.18 | 36.158 |  |  | 51.595 |  | 45.6051 |  | 9.4 |  | 40.5539 |  | 9.0287 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.7912 | 42.0674 | 131.2618 | 26.7858 | 0.46 | 10.2 |  | 31.9304 | 30.9402 |  |  | 26.0413 |  |  |  | 1.8 |  | 71.982 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7508 |  |  |  | 2.06 | 151.4808 |  | 5.0493 | 131.9898 | 7.5145 |  | 33.4016 | 3.6076 |  |  | 92.1667 | 22.5427 | 1.2683 | 0.674 | 27.288 | 464.2937 | 10.3942 | 156.11 | 19.0304 |  |  | 15.704 | 4.8184 |  |  | 12.7708 | 272.39 |  | 30.836 |  | 16.5639
18:30 |  |  | 16.7134 |  |  |  |  | 20.4261 | 27.4243 | 9.599 | 12.6084 | 13.37 | 36.992 |  |  | 51.618 |  | 43.8958 |  | 9.2 |  | 39.2713 |  | 7.5957 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.6969 | 41.8158 | 130.8532 | 25.1889 | 0.11 | 10.46 |  | 31.4914 | 30.1571 |  |  | 25.8948 |  |  |  | 1.7 |  | 44.2603 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.6501 |  |  |  | 2.02 | 152.1472 |  | 5.0246 | 132.2533 | 7.4151 |  | 30.5544 | 3.8025 |  |  | 91.2745 | 6.7408 | 1.2998 | 0.618 | 26.5443 | 470.7688 | 9.9729 | 152.0817 | 19.0388 |  |  | 15.6814 | 4.6017 |  |  | 11.8095 | 274.18 |  | 28.39 |  | 14.5075
19:00 |  |  | 16.539 |  |  |  |  | 17.7045 | 28.0607 | 9.646 | 12.9084 | 13.58 | 36.688 |  |  | 52.258 |  | 15.8323 |  | 9 |  | 39.0164 |  | 7.2948 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.6336 | 41.9574 | 126.6028 | 25.3369 | 0.35 | 10.47 |  | 29.3135 | 29.8999 |  |  | 24.8302 |  |  |  | 1.8 |  | 30.6032 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.5522 |  |  |  | 2.01 | 152.8302 |  | 5.0744 | 126.9313 | 6.8122 |  | 28.4396 | 3.7407 |  |  | 91.6321 | 6.7893 | 1.293 | 0.652 | 27.6269 | 471.5708 | 10.0108 | 150.3598 | 18.9345 |  |  | 14.8966 | 4.5645 |  |  | 11.1957 | 270.76 |  | 28.24 |  | 13.8104
19:30 |  |  | 16.3592 |  |  |  |  | 19.6593 | 27.9637 | 10.208 | 11.8035 | 13.71 | 36.482 |  |  | 52.431 |  | 12.7963 |  | 8.8 |  | 35.512 |  | 7.446 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.5883 | 44.3921 | 134.8889 | 26.5601 | 0.46 | 8.44 |  | 29.9271 | 30.3283 |  |  | 25.1598 |  |  |  | 1.9 |  | 30.2618 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7745 |  |  |  | 2.11 | 151.2255 |  | 5.1842 | 126.1435 | 6.4623 |  | 30.6898 | 3.74 |  |  | 91.1947 | 6.8162 | 1.279 | 0.608 | 26.6584 | 469.348 | 10.1444 | 154.4093 | 18.3975 |  |  | 14.4793 | 4.5807 |  |  | 11.2995 | 268.76 |  | 27.575 |  | 14.0977
20:00 |  |  | 16.5246 |  |  |  |  | 20.6633 | 27.9266 | 10.947 | 11.3829 | 13.14 | 35.744 |  |  | 52.245 |  | 11.1734 |  | 8.7 |  | 36.5015 |  | 7.3099 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.5931 | 41.9683 | 139.1567 | 28.3823 | 0.37 | 7.48 |  | 32.7249 | 30.7464 |  |  | 25.7715 |  |  |  | 1.9 |  | 30.2484 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.6475 |  |  |  | 2.14 | 152.6541 |  | 5.1981 | 130.6785 | 6.5565 |  | 30.801 | 3.6949 |  |  | 90.9234 | 6.8152 | 1.2656 | 0.653 | 28.2633 | 469.144 | 10.4023 | 148.5395 | 18.6666 |  |  | 15.4629 | 4.6201 |  |  | 11.8457 | 265.03 |  | 27.711 |  | 14.5303
20:30 |  |  | 16.6381 |  |  |  |  | 20.4963 | 27.3259 | 12.158 | 9.1274 | 13.24 | 35.728 |  |  | 52.242 |  | 10.9072 |  | 9 |  | 34.3728 |  | 7.2883 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.4919 | 43.359 | 138.2785 | 28.531 | 0.84 | 7.93 |  | 32.9027 | 30.3892 |  |  | 26.0856 |  |  |  | 1.9 |  | 30.5441 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.537 |  |  |  | 2.03 | 152.9503 |  | 5.2473 | 130.9081 | 6.3587 |  | 31.38 | 4.0014 |  |  | 92.8537 | 6.8204 | 1.2537 | 0.64 | 27.3553 | 468.9074 | 10.5443 | 148.2889 | 18.584 |  |  | 15.9425 | 4.7092 |  |  | 13.3235 | 268.15 |  | 28.568 |  | 14.4472
21:00 |  |  | 17.846 |  |  |  |  | 20.666 | 27.9146 | 12.312 | 8.8276 | 13.18 | 35.944 |  |  | 52.343 |  | 10.2328 |  | 9.2 |  | 33.982 |  | 7.4646 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.4498 | 43.7603 | 136.8058 | 28.2757 | 0.87 | 9.56 |  | 34.2339 | 30.3109 |  |  | 26.7799 |  |  |  | 2 |  | 30.5747 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.5072 |  |  |  | 1.88 | 152.9589 |  | 5.2693 | 131.4504 | 7.3908 |  | 32.2515 | 4.0848 |  |  | 93.1123 | 22.0313 | 1.265 | 0.665 | 29.3712 | 466.8586 | 10.6076 | 147.9376 | 19.0036 |  |  | 16.108 | 4.8911 |  |  | 14.2028 | 274.32 |  | 28.303 |  | 15.6887
21:30 |  |  | 21.2365 |  |  |  |  | 20.1529 | 27.6281 | 12.672 | 8.9303 | 13.01 | 35.806 |  |  | 52.01 |  | 31.1772 |  | 9.1 |  | 31.0067 |  | 8.0753 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.3562 | 43.5704 | 138.3414 | 27.1469 | 0.94 | 10.94 |  | 36.0121 | 30.3592 |  |  | 30.7734 |  |  |  | 2 |  | 36.9095 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.5655 |  |  |  | 1.92 | 151.5169 |  | 5.3132 | 132.8819 | 7.5871 |  | 31.9533 | 4.1258 |  |  | 93.6796 | 22.2977 | 1.214 | 0.614 | 30.7944 | 465.8716 | 10.7942 | 151.7837 | 18.7866 |  |  | 16.6874 | 5.0196 |  |  | 14.1302 | 278.39 |  | 28.395 |  | 17.0524
22:00 |  |  | 28.5953 |  |  |  |  | 20.7394 | 27.4154 | 12.941 | 9.4698 | 12.84 | 36.014 |  |  | 51.898 |  | 44.2833 |  | 9 |  | 35.3197 |  | 9.2008 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.8517 | 42.9423 | 135.4402 | 27.2435 | 1.03 | 11.28 |  | 37.8269 | 33.5993 |  |  | 30.1721 |  |  |  | 2.1 |  | 66.9742 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.5671 |  |  |  | 1.88 | 151.2665 |  | 5.1817 | 133.987 | 9.0945 |  | 33.8415 | 3.9547 |  |  | 92.333 | 22.3626 | 1.1204 | 0.664 | 29.8304 | 469.0662 | 10.9848 | 151.4404 | 18.7423 |  |  | 16.7575 | 5.0028 |  |  | 14.6629 | 277.79 |  | 30.76 |  | 15.901
22:30 |  |  | 31.1682 |  |  |  |  | 20.1555 | 27.163 | 13.01 | 8.871 | 11.67 | 35.756 |  |  | 51.657 |  | 22.2182 |  | 9.2 |  | 120.9082 |  | 9.2351 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.6515 | 44.9941 | 135.6984 | 28.0897 | 1.15 | 11.46 |  | 36.8209 | 33.5908 |  |  | 29.3825 |  |  |  | 1.9 |  | 72.4771 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.6826 |  |  |  | 1.95 | 151.7578 |  | 5.2056 | 133.0527 | 8.7406 |  | 34.9377 | 3.9615 |  |  | 90.1919 | 22.4126 | 0.7735 | 0.608 | 30.5377 | 465.272 | 11.4459 | 151.7305 | 19.0968 |  |  | 17.0289 | 4.9976 |  |  | 14.8874 | 275.32 |  | 38.13 |  | 15.8422
23:00 |  |  | 31.561 |  |  |  |  | 20.6489 | 26.6361 | 13.119 | 10.2302 | 12.64 | 36.12 |  |  | 51.955 |  | 40.9274 |  | 9.4 |  | 101.519 |  | 9.0678 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.8343 | 48.0478 | 133.6594 | 28.8762 | 1.26 | 10.75 |  | 38.4355 | 33.877 |  |  | 30.0292 |  |  |  | 1.6 |  | 72.9321 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7359 |  |  |  | 1.9 | 154.0753 |  | 5.0567 | 133.2896 | 8.6976 |  | 35.1626 | 3.9546 |  |  | 91.1505 | 22.4084 | 0.6092 | 0.663 | 29.7082 | 464.5792 | 11.856 | 152.3541 | 19.1331 |  |  | 16.2869 | 4.8427 |  |  | 15.2239 | 274.72 |  | 37.237 |  | 16.4127
23:30 |  |  | 36.889 |  |  |  |  | 20.4872 | 26.6567 | 12.531 | 12.8839 | 12.64 | 35.048 |  |  | 52.023 |  | 31.2582 |  | 9.2 |  | 104.4285 |  | 8.9961 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.4597 | 50.0865 | 133.5428 | 28.8103 | 1.2 | 10.09 |  | 37.9895 | 34.3069 |  |  | 30.6346 |  |  |  | 1.9 |  | 73.531 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.6856 |  |  |  | 1.87 | 152.6923 |  | 5.2386 | 132.6373 | 9.0382 |  | 35.6817 | 3.8564 |  |  | 93.045 | 22.4335 | 0.4979 | 0.586 | 30.9284 | 468.5523 | 11.7205 | 154.2841 | 19.2468 |  |  | 17.1691 | 4.9003 |  |  | 15.691 | 276.28 |  | 37.404 |  | 15.6211
00:00 |  |  | 38.5364 |  |  |  |  | 20.1069 | 26.2113 | 12.315 | 14.1109 | 12.71 | 35.464 |  |  | 51.883 |  | 27.9565 |  | 9 |  | 129.4191 |  | 8.9134 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.3277 | 50.3901 | 132.7047 | 29.2445 | 0.83 | 9.92 |  | 38.4059 | 34.3907 |  |  | 30.3788 |  |  |  | 2.1 |  | 73.8507 |  | 19.8 | [5 empty] | 5.7235 |  |  |  | 1.79 | 154.9957 |  | 5.2178 | 134.5525 | 8.1921 |  | 34.5154 | 3.8369 |  |  | 93.0492 |  | 0.4391 | 0.651 | 29.2796 | 468.0049 | 11.4951 | 153.903 | 19.1364 |  |  | 17.1729 | 4.8748 |  |  | 15.3441 | 280.54 |  | 37.262 |  | 17.2633
MWh | 0 | 0 | 738.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.834 | 643.5484 | 286.0555 | 288.2043 | 319.205 | 837.111 | 0 | 0 | 1242.008 | 0 | 872.9878 | 0 | 215.35 | 0 | 2509.4255 | 0 | 208.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 71.5943 | 1103.1255 | 3203.8676 | 647.7411 | 18.01 | 224.13 | 0 | 850.9661 | 782.3121 | 0 | 0 | 683.3835 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 1587.6491 | 0 | 489.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1979 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 3604.6868 | 0 | 125.1602 | 3144.3792 | 167.8408 | 0 | 756.1766 | 93.5056 | 0 | 0 | 2158.1051 | 488.8701 | 19.3051 | 15.7335 | 698.2285 | 11097.8531 | 260.1544 | 3633.0804 | 439.4341 | 0 | 0 | 356.476 | 112.8952 | 0 | 0 | 354.3911 | 6302.23 | 0 | 812.63 | 0 | 252.2975
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 15 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1159.9 | 3362.7 | 1711 | 25.2 |  |  |  | 65.9 |  | 7 | 10.6 | 0 | 383 | 6725.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 487.5
01:00 | 1155.3 | 3338.9 | 1578.7 | 25.1 |  |  |  | 66 |  | 7.7 | 10.6 | 0 | 377.1 | 6559.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.7
01:30 | 1169.1 | 3366.8 | 1529.3 | 24.2 |  |  |  | 66.9 |  | 7.5 | 10.6 | 0 | 345.1 | 6519.5 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.35
02:00 | 1162.1 | 3367.7 | 1509.6 | 24.9 |  |  |  | 66 |  | 6.5 | 10.7 | 0 | 331.4 | 6478.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4829.15
02:30 | 1177.2 | 3398.1 | 1380.5 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 6.9 | 10.6 | 0 | 315.4 | 6354.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 373.4
03:00 | 1144.8 | 3270.7 | 1470 | 0 |  |  |  | 66.5 |  | 7.5 | 10.5 | 0 | 309.4 | 6279.4 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 23.65
03:30 | 1142 | 3207.8 | 1633.4 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 7.1 | 10.5 | 0 | 340.3 | 6406.9 |  | C.H. SANTA ROSA II | 37.25
04:00 | 1131.4 | 3107 | 1635.4 | 0 |  |  |  | 65.2 |  | 7.4 | 10.6 | 0 | 366 | 6323 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3415.65
04:30 | 1118.7 | 3249.5 | 1464.9 | 0 |  |  |  | 64.5 |  | 7.4 | 10.7 | 0 | 373.4 | 6289.1 |  | C.H. YANANGO | 1017.35
05:00 | 1133.1 | 3314 | 1470 | 0 |  |  |  | 65.2 |  | 7.3 | 10.6 | 0 | 396.4 | 6396.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 148.95
05:30 | 1072.7 | 3326.8 | 1472.2 | 0 |  |  |  | 65.4 |  | 6.6 | 10.6 | 0 | 351.2 | 6305.5 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 166.45
06:00 | 1069.3 | 3309.2 | 1635.9 | 0 |  |  |  | 65.3 |  | 7.7 | 10.6 | 9.6 | 337.6 | 6445.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3434.05
06:30 | 1059.1 | 3286.4 | 1524.5 | 0 |  |  |  | 65.6 |  | 6.7 | 10.6 | 90.5 | 286.6 | 6330 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 97.55
07:00 | 1065.4 | 3245 | 1482.1 | 0 |  |  |  | 66 |  | 6 | 10.6 | 230.8 | 289 | 6394.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.6
07:30 | 1064.3 | 3302.6 | 1503.2 | 0 |  |  |  | 64.8 |  | 7.4 | 10.6 | 345.7 | 318.8 | 6617.4 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.25
08:00 | 1060 | 3245.2 | 1627.7 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 7.3 | 10.6 | 397.1 | 368.2 | 6781.9 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.5
08:30 | 1055.2 | 3319 | 1839.6 | 0 |  |  |  | 65.5 |  | 7.4 | 10.6 | 417.6 | 421.5 | 7136.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 308.4
09:00 | 1055 | 3285.8 | 1944.6 | 0 |  |  |  | 65.4 |  | 6.1 | 10.5 | 425.5 | 494.8 | 7287.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3952.4
09:30 | 1055.8 | 3255.4 | 2098.6 | 0 |  |  |  | 65.5 |  | 7.4 | 10.5 | 433.8 | 531.6 | 7458.6 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.6
10:00 | 1064.9 | 3328.2 | 2117 | 0 |  |  |  | 65.5 |  | 7.3 | 10.4 | 439.2 | 548.4 | 7580.9 |  | C.H. ARICOTA II |  | 70.7
10:30 | 1045.4 | 3282.7 | 2173.7 | 0 |  |  |  | 67.9 |  | 10.6 | 10.4 | 443.5 | 559.5 | 7593.7 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 66.85
11:00 | 1055.5 | 3335.4 | 2272.9 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 11.7 | 10.4 | 449.8 | 581.3 | 7782.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15592.6
11:30 | 1049 | 3328.3 | 2281.9 | 0 |  |  |  | 66.2 |  | 12 | 10.3 | 453.4 | 602.4 | 7803.5 |  | C.H. RESTITUCION | 5227.6
12:00 | 1044.8 | 3287.3 | 2218.9 | 0 |  |  |  | 67.2 |  | 16.8 | 10.3 | 455.8 | 649.5 | 7750.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.25
12:30 | 1041.2 | 3223.6 | 2256.4 | 0 |  |  |  | 65.9 |  | 16.8 | 10.1 | 450 | 694.9 | 7758.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.35
13:00 | 1050.7 | 3248.4 | 2135 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 16.6 | 10.1 | 455.5 | 719.1 | 7701.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.7
13:30 | 1051.4 | 3292.1 | 1983.4 | 0 |  |  |  | 66.3 |  | 16.9 | 10.1 | 453.3 | 723.3 | 7596.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10924.9
14:00 | 1051 | 3260.4 | 1944.9 | 0 |  |  |  | 65.1 |  | 16.8 | 10.1 | 449.1 | 746 | 7543.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 98.3
14:30 | 1041.7 | 3303.8 | 1866.2 | 0 |  |  |  | 65.6 |  | 16.9 | 10.1 | 443.2 | 757.8 | 7505.3 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2275.7
15:00 | 1016.6 | 3238 | 2043.8 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 15.6 | 10.1 | 434.9 | 755.5 | 7580.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 476.05
15:30 | 1052.3 | 3151.6 | 2030.5 | 0 |  |  |  | 66.1 |  | 16.3 | 10.1 | 420.2 | 769.5 | 7516.6 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 447.7
16:00 | 1054.4 | 3119.6 | 1989.9 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 15 | 10.1 | 389.7 | 766 | 7410.5 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2087.7
16:30 | 1064.6 | 3308.5 | 1791.4 | 0 |  |  |  | 65.9 |  | 16.5 | 10.1 | 267.5 | 784.4 | 7308.9 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 374.25
17:00 | 1053.5 | 3244.1 | 1793.8 | 0 |  |  |  | 66 |  | 16.4 | 10.5 | 191.4 | 785.9 | 7161.6 |  | C.H. EL CARMEN | 201.6
17:30 | 1066.2 | 3328.6 | 1830.9 | 0 |  |  |  | 66.4 |  | 14.8 | 10.6 | 56.8 | 789.2 | 7163.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 234.75
18:00 | 1083.3 | 3382.8 | 1847.9 | 0 |  |  |  | 66.3 |  | 16.7 | 10.6 | 1.4 | 785.4 | 7194.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 214.7
18:30 | 1114.3 | 3349.8 | 2120.9 | 0 |  |  |  | 66.4 |  | 16.8 | 10.6 | 0 | 772.6 | 7451.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 158.7
19:00 | 1143.4 | 3272 | 2309 | 0 |  |  |  | 66.3 |  | 31.1 | 10.7 | 0 | 745.6 | 7578.1 |  | C.H. LA JOYA | 141.65
19:30 | 1151.3 | 3361.2 | 2262.6 | 0 |  |  |  | 66.1 |  | 30.2 | 10.6 | 0 | 738.7 | 7620.7 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 71.8
20:00 | 1160.2 | 3380.9 | 2269.2 | 0 |  |  |  | 66.7 |  | 30.4 | 10.6 | 0 | 695.6 | 7613.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.65
20:30 | 1156.5 | 3372.7 | 2265.9 | 0 |  |  |  | 66.4 |  | 31.1 | 10.6 | 0 | 662.9 | 7566.1 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
21:00 | 1159.4 | 3286.3 | 2255.8 | 0 |  |  |  | 66.6 |  | 30.5 | 10.6 | 0 | 666.7 | 7475.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2158.9
21:30 | 1172 | 3250.2 | 2264.1 | 0 |  |  |  | 66.1 |  | 32 | 10.6 | 0 | 617.8 | 7412.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50.3
22:00 | 1171.4 | 3243.2 | 2263.3 | 0 |  |  |  | 66.1 |  | 31.9 | 10.6 | 0 | 640.1 | 7426.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9053.65
22:30 | 1176.2 | 3297.7 | 2137.4 | 0 |  |  |  | 65.8 |  | 31.4 | 10.6 | 0 | 624 | 7343.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.9
23:00 | 1173.7 | 3252.2 | 2088.3 | 0 |  |  |  | 65.9 |  | 32.3 | 10.6 | 0 | 566.7 | 7189.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1965.1
23:30 | 1157.6 | 3261.5 | 1880.9 | 0 |  |  |  | 65.7 |  | 31.1 | 10.6 | 0 | 530.4 | 6937.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.55
00:00 | 1167.6 | 3078.6 | 1989.2 | 0 |  |  |  | 66.2 |  | 30.3 | 10.6 | 0 | 508.2 | 6850.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 49.75
TOTAL MWh | 26420.25 | 78814.15 | 45598.15 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 1582.5 | 0 | 373.85 | 251.45 | 4302.65 | 13362.1 | 170754.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3482.5
% | 15.4726 | 46.1563 | 26.7039 | 0.029106 | 0 | 0 | 0 | 0.92677 | 0 | 0.21894 | 0.14726 | 2.5198 | 7.8253 | 100 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2085.6
[16 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.65
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1898
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 6063.85
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3078.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1530.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1978.7
[16 empty] | MCH TUPURI | 13.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.5
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 223.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[16 empty] | C.H. CAHUA | 397.6
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4106.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 935.1
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1089.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2596.45
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26420.25 | 78814.15

## GENERACION RER
sábado, 15 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  | 7 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 4.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.3 | 7.8 | 25.3 | 80.6 | 21 | 52.9 |  | 1.1 | 0.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 |  | 2.3 | 2.6 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.8 | 51.9 |  | 60 |  | 0.6 |  | 23.3 | 53.8 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 738.9
1:00 |  |  | 7.7 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 4.8 | 20 | 19.9 | 19.6 | 18.3 | 9.6 | 23.7 | 78.8 | 22.7 | 52.8 |  | 1.4 | 1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  | 1.8 | 1.7 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 48.7 |  | 55.3 |  | 0.6 |  | 22.4 | 57.2 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 732.6
1:30 |  |  | 7.5 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 19.4 | 18.4 | 10.5 | 27.2 | 81.7 | 16.7 | 44.1 |  | 1.7 | 1.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 |  | 0.8 | 1 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 41 |  | 44.2 |  | 0.6 |  | 19.5 | 55.6 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 701.4
2:00 |  |  | 6.5 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.2 | 9 | 26.5 | 81.2 | 16.7 | 45.8 |  | 1.8 | 1.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 0.9 | 0.6 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 28.9 |  | 41.3 |  | 0.6 |  | 21.2 | 55.9 |  | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 687.1
2:30 |  |  | 6.9 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20.8 | 19.2 | 18.4 | 8.4 | 25.8 | 76.3 | 21.9 | 58.5 |  | 1.9 | 1.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 0.3 | 0.5 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 23.6 |  | 29.4 |  | 0.6 |  | 18 | 49.3 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 19.9 | 9.2 |  | 670.9
3:00 |  |  | 7.5 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5 | 19.9 | 19.9 | 19.3 | 18.4 | 12.5 | 25.7 | 67.9 | 28.9 | 63 |  | 2.3 | 1.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 |  | 0.3 | 0.2 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 20.6 |  | 21.1 |  | 0.6 |  | 19.5 | 45.9 |  | 4.8 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.3 |  | 663.9
3:30 |  |  | 7.1 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.5 | 10 | 17.5 | 82.4 | 36.5 | 76.1 |  | 2.9 | 2.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  | 0.1 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 21.7 |  | 21.3 |  | 0.6 |  | 23.3 | 46 |  | 4.8 | 1 | 2.3 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9.1 |  | 695.3
4:00 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 12.7 | 2.9 | 5.1 | 19.8 | 20.1 | 19.6 | 18.5 | 8.7 | 14.1 | 98.2 | 36.8 | 79 |  | 3.7 | 2.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 |  | 0.4 | 0.6 |  | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 21.8 |  | 18 |  | 0.6 |  | 26.9 | 55.2 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.2 |  | 720.7
4:30 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 19.1 | 20.2 | 12.7 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 10.1 | 14 | 97.4 | 37.3 | 83.8 |  | 2.7 | 3.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 |  | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 22.4 |  | 20.1 |  | 0.6 |  | 27.3 | 53.8 |  | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 731.2
5:00 |  |  | 7.3 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 12.7 | 3 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | 106.4 | 42.6 | 89.4 |  | 2.1 | 0.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 21 |  | 21.2 |  | 0.6 |  | 27 | 56.4 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 757.6
5:30 |  |  | 6.6 | 20.3 | 2.9 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 14.8 | 15.3 | 95.8 | 29.8 | 71.1 |  | 1.3 | 0.9 | 21 | 8.4 | 0.3 |  | 7.4 | 4.8 |  | 0.7 | 0.8 | 3.9 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 20.4 |  | 19.9 |  | 0.6 |  | 27.3 | 53.1 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 658.1
6:00 |  |  | 7.7 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 5 | 20 | 20.5 | 19.4 | 18.5 | 13.6 | 15.1 | 84.8 | 33.5 | 65.2 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 21 | 8.4 |  |  |  | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 3.9 | 18.5 |  |  | 1.8 |  | 1.9 |  | 9.9 | 21 | 1.6 | 19 | 1.4 | 0.6 | 2 | 26.3 | 53.6 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 |  | 20 | 9.3 | 2.3 | 647.2
6:30 |  |  | 6.7 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 11.7 | 14.2 | 72.5 | 22.5 | 45.6 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 21 | 8.4 |  |  |  | 4.6 | 10.5 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.7 | 8.4 |  | 9.9 | 15.9 | 26.1 | 15.8 | 20.4 | 0.6 | 9.1 | 27.7 | 59.3 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.6 |  |  | 20 | 9.2 | 8.9 | 675.6
7:00 |  |  | 6 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5 | 20 | 20.3 | 19.1 | 18.5 | 11.5 | 8.9 | 80.5 | 23.8 | 46.2 | 16.4 | 2 | 1.1 | 21 | 8.4 |  |  |  | 4.7 | 34.5 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | 18.5 |  |  | 1.8 | 2.5 | 12.6 |  | 9.9 | 12.8 | 74.5 | 14.1 | 58.6 | 0.6 | 15.1 | 26.9 | 59.9 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |  |  | 20 | 9.3 | 14 | 817.3
7:30 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 11.6 | 5.5 | 73.6 | 27.5 | 68.2 | 27.3 | 1.7 | 1.7 | 20.9 | 8.4 |  |  |  | 4.7 | 56.8 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 18.5 |  |  | 1.8 | 4.9 | 13.6 |  | 9.9 | 19.8 | 117.2 | 18.8 | 88.4 | 0.6 | 16.5 | 26.3 | 62.9 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 5.1 |  |  | 20 | 9.2 | 15.7 | 964.2
8:00 |  |  | 7.3 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 12.6 | 7.2 | 77.3 | 42.2 | 66.8 | 33.1 | 3.3 | 3.1 | 20.9 | 8.4 |  |  |  | 4.7 | 67.8 | 0.2 |  | 3.7 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 7.5 | 14.1 |  | 9.8 | 30.3 | 135.1 | 28.1 | 97.2 | 0.6 | 17.3 | 23.5 | 73.6 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 7.9 |  |  | 20 | 9.3 | 16.7 | 1064.4
8:30 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.9 | 3 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.5 | 16.8 | 6.1 | 78.9 | 62.6 | 83.4 | 34.2 | 4.7 | 6 | 21 | 8.4 |  |  |  | 4.7 | 71.9 | 0.2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 9.9 | 14.3 |  | 9.9 | 38.5 | 140.2 | 28.5 | 101.4 | 0.6 | 17.8 | 21.9 | 73.9 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 10.2 |  |  | 20 | 9.4 | 17.1 | 1138.8
9:00 |  |  | 6.1 | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 0.7 | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 19.7 | 19.4 | 18.5 | 9.6 | 5.9 | 95.9 | 79.2 | 92.7 | 33.1 | 7.7 | 7.9 | 21 | 8.4 |  |  |  | 4.8 | 73.5 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 11.9 | 14.5 |  | 9.9 | 50.9 | 141.4 | 48.6 | 102.6 | 0.6 | 17.9 | 23.1 | 72.7 |  | 4.7 | 1 | 2.4 | 2.4 | 12.4 |  |  | 20 | 9.2 | 17.3 | 1216.8
9:30 |  |  | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 6 | 5.8 | 112.4 | 91.5 | 90.2 | 33.5 | 8.9 | 10 | 21 | 8.4 |  |  |  | 4.9 | 74.3 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 13.6 | 14.8 |  | 9.9 | 59.2 | 142.7 | 48.7 | 104 | 0.6 | 18.1 | 24.7 | 74.2 |  | 4.7 | 1 | 2.4 | 2.4 | 14.3 |  |  | 20 | 9.4 | 17.3 | 1265.5
10:00 |  |  | 7.3 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 5.9 | 8.3 | 116 | 91.9 | 89.1 | 33.9 | 8.5 | 11.1 | 19 | 8.4 |  |  |  | 4.5 | 75 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 15.1 | 14.8 |  | 9.9 | 59.4 | 143.1 | 50.6 | 104.8 | 0.6 | 17.9 | 28.3 | 79.3 |  | 4.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | 15.8 |  |  | 20 | 9.3 | 17.5 | 1285.2
10:30 |  | 3.2 | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 3.3 | 14.2 | 116.5 | 91.6 | 88.6 | 34.5 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7 | 75.7 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 14.8 |  | 10 | 56.6 | 143 | 60.5 | 105.2 | 0.6 | 17 | 28.7 | 79.5 |  | 4.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | 17.1 |  |  | 20 | 9.2 | 18.8 | 1297.2
11:00 |  | 4.2 | 7.5 | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 1.9 | 25.8 | 109.6 | 91.3 | 88.4 | 34.4 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7 | 77.8 | 0.3 |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 17.5 | 14.8 |  | 10 | 67.1 | 144.5 | 68.1 | 105.8 | 0.6 | 16.4 | 28.3 | 80.5 |  | 4.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | 18 |  |  | 20 | 9.2 | 19.1 | 1326.7
11:30 |  | 4.6 | 7.4 | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.6 | 18.6 | 1.3 | 41.1 | 108.2 | 91.9 | 88.7 | 34.6 | 8.4 | 11.8 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7.5 | 78.6 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.8 | 18.1 | 14.6 |  | 10 | 71.9 | 144 | 73.6 | 107.4 | 0.6 | 16.7 | 25.2 | 80.3 |  | 4.5 | 1 | 2.4 | 2.4 | 18.6 |  |  | 20 | 9.3 | 19.1 | 1350.9
12:00 |  | 9.6 | 7.2 | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3 | 54.6 | 111.9 | 92 | 88.6 | 34.8 | 8.5 | 11.6 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7.6 | 79.3 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.3 | 14.8 |  | 9.9 | 82.4 | 144.9 | 89.9 | 107 | 0.6 | 17.1 | 28 | 79 |  | 4.5 | 1 | 2.4 | 2.4 | 18.9 |  |  | 20 | 9.3 | 19.1 | 1406.3
12:30 |  | 9.6 | 7.2 | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 8.1 | 64.5 | 111.6 | 92.1 | 89 | 34.9 | 8.6 | 11.9 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7.8 | 79.7 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.8 | 18.4 | 14.8 | 3.5 | 9.9 | 95.3 | 137.1 | 107.6 | 107.8 | 0.6 | 18.2 | 27 | 79.2 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 19.1 |  |  | 20 | 9.4 | 19.2 | 1449.5
13:00 |  | 9.5 | 7.1 | 20.2 | 3 | 0.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3 | 5.2 | 20 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 9.9 | 65.7 | 102.9 | 91.9 | 89.3 | 34.9 | 8.5 | 11.7 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 8.2 | 79.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.8 | 18.3 | 14.7 | 2.9 | 9.8 | 104.4 | 144.9 | 122.4 | 106.8 | 0.6 | 18.3 | 26.4 | 79.1 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 18.4 |  |  | 20 | 9.4 | 19.2 | 1478.4
13:30 |  | 9.2 | 7.7 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 11.7 | 66.2 | 102.9 | 91.8 | 88.5 | 34.5 | 8.6 | 11.6 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 3.4 | 79.6 | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.8 | 17.7 | 14.4 | 3.3 | 10 | 121.4 | 145.2 | 120.4 | 106.1 | 0.6 | 18.2 | 21.1 | 78.4 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 17.8 |  |  | 20 | 9.4 | 19.3 | 1477
14:00 |  | 9.4 | 7.4 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.7 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 13.3 | 66.9 | 100.2 | 91.2 | 88.9 | 34.8 | 9 | 11.7 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 3.3 | 78 |  | 0.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.9 | 16.5 | 14.8 | 3.3 | 9.9 | 132.1 | 144.7 | 128.1 | 106.1 | 0.6 | 17.9 | 25.4 | 78.4 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 16.7 |  |  | 20 | 9.4 | 19.2 | 1495.1
14:30 |  | 9.4 | 7.5 | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 2.7 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 16.4 | 59.2 | 109 | 92 | 88.8 | 34.7 | 8.9 | 11.6 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7.1 | 78 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 15 | 14.8 | 3.3 | 9.8 | 139.1 | 143.3 | 126 | 104.8 | 0.6 | 17.6 | 26.4 | 80.4 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 15.7 |  |  | 20 | 9.4 | 18.9 | 1504.3
15:00 |  | 9.4 | 6.2 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 2.7 | 5.2 | 20.2 | 19.8 | 20 | 18.7 | 18.7 | 51.5 | 107.4 | 92 | 88.7 | 34.2 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7.5 | 75.9 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 13.4 | 14.7 | 3.4 | 9.8 | 137.5 | 142 | 131.6 | 103.5 | 0.6 | 17.5 | 26.4 | 81.7 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 15.1 |  |  | 20.2 | 9.4 | 18.4 | 1492.7
15:30 |  | 9.4 | 6.9 | 20 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.4 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.7 | 21.2 | 57.3 | 112.4 | 92 | 88.7 | 32.7 | 8.5 | 11.7 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | 7.9 | 73.4 |  | 1.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 11.1 | 14.2 | 3.1 | 9.9 | 135.4 | 139.5 | 132.5 | 101.5 | 0.6 | 16.9 | 25 | 83.7 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 13.2 |  |  | 19.8 | 9.4 | 17.5 | 1492.2
16:00 |  | 9.3 | 5.7 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 1.7 | 5.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19.4 | 20.5 | 54 | 113.5 | 92 | 88.7 | 30.5 | 8.4 | 11.7 | 10.4 | 8.4 |  |  |  | 7.9 | 67.2 | 0.8 | 1.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 10.7 | 13.2 | 3.2 | 9.9 | 133.7 | 131.5 | 132.5 | 95.6 | 0.6 | 15.8 | 25.1 | 84 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 9.1 |  |  | 19.8 | 9.3 | 16 | 1456.8
16:30 |  | 9.3 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.5 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 23.1 | 59.9 | 113.5 | 92.3 | 89.9 | 13.3 | 8.6 | 10.7 | 10.4 | 8.4 |  |  |  | 8.1 | 28.9 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 6.8 | 11.3 | 5 | 9.9 | 143.2 | 98.4 | 132.5 | 77.8 | 0.6 | 13.3 | 25.3 | 84.3 |  | 4.3 | 1 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |  |  | 20 | 9.3 | 12.8 | 1357.7
17:00 |  | 9.4 | 7 | 20.3 | 2.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.1 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 18.8 | 14.3 | 69.7 | 111.5 | 92.3 | 88.6 | 14.5 | 8.9 | 10.6 | 10.4 | 8.4 |  |  |  | 8.1 | 32.9 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 | 4.4 | 5.8 | 5.2 | 9.9 | 145 | 63.8 | 132.5 | 56.2 | 0.6 | 6.6 | 25.6 | 84.6 |  | 4.7 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.7 |  |  | 20 | 9.4 | 5.5 | 1282.5
17:30 |  | 9.3 | 5.5 | 20.5 | 2.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 2.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 14.6 | 76.4 | 111.5 | 91.7 | 88.7 | 3 | 7.4 | 10.8 | 10.4 | 8.4 |  |  |  | 8.1 | 12.8 | 0.4 | 1.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 5.2 | 10 | 146.7 | 18 | 129.4 | 18 | 0.6 | 0.9 | 25.8 | 84.7 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1 |  |  | 20 | 9.4 | 0.5 | 1150.8
18:00 |  | 9.4 | 7.3 | 20.5 | 2.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 17.5 | 76.5 | 108 | 90.4 | 89.8 |  | 9.2 | 10.5 | 10.4 | 8.4 | 20.4 |  |  | 8.1 |  | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.2 |  | 5.2 | 10 | 143.9 | 0.4 | 128.2 | 0.6 | 0.6 |  | 25.9 | 84.7 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.3 |  | 20 | 9.3 |  | 1113.6
18:30 |  | 9.4 | 7.4 | 20.3 | 2.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 2.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 18.8 | 73.7 | 108 | 92 | 91 |  | 8 | 10.4 | 10.4 | 8.4 | 20.4 | 10.2 |  | 8.1 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 131.7 |  | 128.8 |  | 0.6 |  | 25.9 | 84.3 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 1110.6
19:00 | 14.5 | 9.4 | 7.2 | 20.2 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 14.7 | 64.6 | 103.5 | 92 | 92.8 |  | 7.8 | 7.5 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 11.2 |  | 8.1 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 128.2 |  | 125.1 |  | 0.6 |  | 25.9 | 83.5 |  | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.3 |  | 1099.2
19:30 | 15 | 9.5 | 5.7 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.2 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 10.5 | 66.8 | 103.5 | 83 | 94.2 |  | 8.3 | 7.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 6.2 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.1 | 10 | 126.2 |  | 129.6 |  | 0.6 |  | 26 | 82.9 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.3 |  | 1098.2
20:00 | 15.2 | 9.4 | 5.8 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 10.6 | 68 | 99.5 | 82.7 | 89.2 |  | 7.3 | 10 | 17.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 6.2 |  | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.1 | 9.9 | 100.5 |  | 118.1 |  | 0.6 |  | 26.2 | 82.4 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 1062.4
20:30 | 15 | 9.3 | 6.8 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.5 | 18.7 | 10.9 | 64.7 | 99.5 | 74.4 | 92.1 |  | 6.7 | 9.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 6.8 |  | 0.6 | 1.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.1 | 9.9 | 84.9 |  | 110.2 |  | 0.6 |  | 26.4 | 81.9 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 1034.1
21:00 | 15 | 9.1 | 6.4 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 2.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 7.1 | 67.6 | 96.2 | 75.9 | 90.2 |  | 7 | 8.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 6.8 |  | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5 | 9.8 | 94.7 |  | 110.5 |  | 0.6 |  | 26.6 | 81.5 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 1038.1
21:30 | 14.9 | 9.7 | 7.4 | 20.5 | 2.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 1.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 19.5 | 18.8 | 6.3 | 71.6 | 96.2 | 69.2 | 89.6 |  | 6.5 | 8 | 19 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10 | 6.4 |  | 0.5 | 1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.1 | 9.9 | 78.7 |  | 82.5 |  | 0.6 |  | 26.7 | 81 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 997.2
22:00 | 15 | 9.4 | 7.5 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 5.1 | 71.6 | 89.7 | 84.6 | 90 |  | 7.4 | 9.3 | 9.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  | 0.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.1 | 10 | 90 |  | 84.9 |  | 0.6 |  | 26.8 | 80.6 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 1020.8
22:30 | 14.9 | 9.3 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 2.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 19.2 | 18.9 | 3.3 | 70.6 | 89.7 | 78.3 | 91.5 |  | 6.4 | 8.5 | 10.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 3 | 9.8 | 87.5 |  | 81.4 |  | 0.6 |  | 26.8 | 80 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 1001.9
23:00 | 15 | 9.5 | 7.8 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 19.7 | 18.9 | 3.6 | 57.3 | 82.2 | 68.3 | 92.7 |  | 7.1 | 7 | 12.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 2.9 | 9.9 | 68.5 |  | 74.1 |  | 0.6 |  | 26.7 | 79.2 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 9.2 |  | 948.4
23:30 | 15 | 9.7 | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 2.6 | 5.1 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.9 | 7.3 | 45.9 | 82.2 | 79.4 | 93 |  | 5.5 | 7.2 | 8.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 2.8 | 9.9 | 49.1 |  | 56.4 |  | 0.6 |  | 26.5 | 77.9 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.2 |  | 907
0:00 | 15 | 9.6 | 5.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 2.6 | 5.1 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 9.1 | 50.2 | 76.2 | 80.5 | 94.5 |  | 7.4 | 7.2 | 12.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 2.9 | 9.9 | 42.6 |  | 37.2 |  | 0.6 |  | 26.1 | 75.9 |  | 4.8 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 |  | 19.8 | 9.3 |  | 887.7
EJEC MWh | 82.25 | 123.75 | 167.85 | 487.5 | 71.7 | 4.35 | 0 | 5 | 475.6 | 0 | 480.25 | 486.5 | 308.4 | 66.85 | 122.25 | 479.35 | 485.7 | 476.05 | 447.7 | 260.15 | 990.85 | 2307.8 | 1607.2 | 1943.3 | 328.95 | 142.45 | 171.5 | 374.25 | 201.6 | 234.75 | 214.7 | 158.7 | 141.65 | 730.8 | 10.5 | 14.1 | 71.8 | 444 | 0 | 1.95 | 43.55 | 135.25 | 150.8 | 49.75 | 237.65 | 1784.05 | 1403.55 | 1789.3 | 1044.5 | 14.4 | 180.05 | 608.3 | 1732.6 | 0 | 112.2 | 24.15 | 57.5 | 57.6 | 137.1 | 13.4 | 0 | 479.5 | 223.05 | 184.7 | 25585
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 625.3 | 2.444 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4302.65 | 16.8171 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7294.95 | 28.5126 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 13362.1 | 52.2263 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 15 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  | 7 |  | 65.9 | 32.4 | 105.3
1:00 |  |  | 7.7 |  | 66 | 32.2 | 105.9
1:30 |  |  | 7.5 |  | 66.9 | 32.1 | 106.5
2:00 |  |  | 6.5 |  | 66 | 32.3 | 104.8
2:30 |  |  | 6.9 |  | 65.8 | 32.1 | 104.8
3:00 |  |  | 7.5 |  | 66.5 | 32.3 | 106.3
3:30 |  |  | 7.1 |  | 65.8 | 32.2 | 105.1
4:00 |  |  | 7.4 |  | 65.2 | 32.1 | 104.7
4:30 |  |  | 7.4 |  | 64.5 | 32.1 | 104
5:00 |  |  | 7.3 |  | 65.2 | 31.9 | 104.4
5:30 |  |  | 6.6 |  | 65.4 | 31.7 | 103.7
6:00 |  |  | 7.7 |  | 65.3 | 31.7 | 104.7
6:30 |  |  | 6.7 |  | 65.6 | 32.1 | 104.4
7:00 |  |  | 6 |  | 66 | 32.2 | 104.2
7:30 |  |  | 7.4 |  | 64.8 | 32.1 | 104.3
8:00 |  |  | 7.3 |  | 65.8 | 31.7 | 104.8
8:30 |  |  | 7.4 |  | 65.5 | 31.7 | 104.6
9:00 |  |  | 6.1 |  | 65.4 | 31.8 | 103.3
9:30 |  |  | 7.4 |  | 65.5 | 31.8 | 104.7
10:00 |  |  | 7.3 |  | 65.5 | 31.5 | 104.3
10:30 |  | 3.2 | 7.4 |  | 67.9 | 31.2 | 109.7
11:00 |  | 4.2 | 7.5 |  | 65.8 | 30.9 | 108.4
11:30 |  | 4.6 | 7.4 |  | 66.2 | 30.5 | 108.7
12:00 |  | 9.6 | 7.2 |  | 67.2 | 30.4 | 114.4
12:30 |  | 9.6 | 7.2 |  | 65.9 | 30.6 | 113.3
13:00 |  | 9.5 | 7.1 |  | 65.8 | 30.5 | 112.9
13:30 |  | 9.2 | 7.7 |  | 66.3 | 30.3 | 113.5
14:00 |  | 9.4 | 7.4 |  | 65.1 | 30.5 | 112.4
14:30 |  | 9.4 | 7.5 |  | 65.6 | 30.4 | 112.9
15:00 |  | 9.4 | 6.2 |  | 65.8 | 30.4 | 111.8
15:30 |  | 9.4 | 6.9 |  | 66.1 | 30.8 | 113.2
16:00 |  | 9.3 | 5.7 |  | 65.8 | 31 | 111.8
16:30 |  | 9.3 | 7.2 |  | 65.9 | 31.1 | 113.5
17:00 |  | 9.4 | 7 |  | 66 | 31.2 | 113.6
17:30 |  | 9.3 | 5.5 |  | 66.4 | 31.3 | 112.5
18:00 |  | 9.4 | 7.3 |  | 66.3 | 31.4 | 114.4
18:30 |  | 9.4 | 7.4 |  | 66.4 | 31.4 | 114.6
19:00 | 14.5 | 9.4 | 7.2 |  | 66.3 | 31.4 | 128.8
19:30 | 15 | 9.5 | 5.7 |  | 66.1 | 31.6 | 127.9
20:00 | 15.2 | 9.4 | 5.8 |  | 66.7 | 31.6 | 128.7
20:30 | 15 | 9.3 | 6.8 |  | 66.4 | 31.5 | 129
21:00 | 15 | 9.1 | 6.4 |  | 66.6 | 31.6 | 128.7
21:30 | 14.9 | 9.7 | 7.4 |  | 66.1 | 31.7 | 129.8
22:00 | 15 | 9.4 | 7.5 |  | 66.1 | 31.7 | 129.7
22:30 | 14.9 | 9.3 | 7.2 |  | 65.8 | 32 | 129.2
23:00 | 15 | 9.5 | 7.8 |  | 65.9 | 32 | 130.2
23:30 | 15 | 9.7 | 6.4 |  | 65.7 | 32.1 | 128.9
0:00 | 15 | 9.6 | 5.7 |  | 66.2 | 32.1 | 128.6
EJEC MWh | 82.25 | 123.75 | 167.85 | 0 | 1582.5 | 756.6 | 2712.95

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - sábado, 15 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 82.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 3030.565
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 2347.545
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 7216.857
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 704.194
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 | 24.5045
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 72433.8447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 4254.5829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 353.8483
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 525.9547
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 48178.9625
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 8094.0382
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 86.92
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 2124.48
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 906.6
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 50748.58
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 1866.175
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 |  |  | 39.7
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 7024.466
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 7043.21
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 7183.105
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 2843.9175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 59022.9423
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 2700.2415
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 1029.462
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 2232.996
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 960.6355
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 120703.69
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 38520.94
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [6 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [9 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 1460.9215
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 7194.5629
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 6798.545
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 164278.124
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 2077.8766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 33660.685
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 6022.307
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 6701.315
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 |  |  | 9683.419
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 4341.73
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 11090.8207
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 1946.9805
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 25959.7185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 17802.0802
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 21489.1316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 1416.5176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 1624.567
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [9 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 30863.1236
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 3599.2555
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 52132.4117
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 50630.3332
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 57689.5484
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 83743.0999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 12267.9405
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [5 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [8 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [6 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 | 48940.8192
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 53270.8181
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 55028.272
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 4881.0035
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 2956.301
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 6073.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 6021.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 5781.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 621.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 2178.38
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 10611.905
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 9773.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 727.4838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 761.5809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 1246.346
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 6620.0929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 6101.09
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [13 empty] | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 32159.0876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 603.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 124578.28
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 49737.645
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 39806.51
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 50726.875
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 79090.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 66365.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 35729.125
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 2453.28
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 32.7972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 20363.979
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 631.215
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 1823.925
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [6 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 1936.98
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 1855.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 54510
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 32219.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 3565.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 21329.6516
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 21668.7774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 28288.0144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 93.847
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 4827.7064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 87721.5947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 45923.7052
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 22625.2259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 12377.8254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 16508.253
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 |  | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [8 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [8 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 20723.8172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 50527.6994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 24273.9355
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 2343.935
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 6774.326
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 19625.938
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 3283
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 1406.475
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 697.645
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 860.885
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 708.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [6 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 1788.175
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 36020.65
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 240.6095
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 10176.3897
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 1190.2504
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [8 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [7 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [6 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 7198.9918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 2727.3985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 965.715
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 4708.635
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 60027.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 12599.87
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 15616.835
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 |  |  | 14.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 |  |  | 2346.04
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 38556.74
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 2302.103
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 36597.3827
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 |  | 18611.8238
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 |  | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [9 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 2579122.6196
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 2385.0572
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 4700.28
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 6730.1217
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 3735.0972
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 5060.4448
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 8245.6565
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 30856.6575
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 448487.775
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 370576.5613
[7 empty] | ENGIE | 355736.8344
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 166356.0006
[7 empty] | ELECTROPERU | 159362.935
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 157239.9093
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 134836.335
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 92150.85
[7 empty] | CELEPSA | 72433.8447
[7 empty] | EGEMSA | 59022.9423
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 56273.0008
[7 empty] | EGASA | 55685.535
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 55209.2065
[7 empty] | SAN GABAN | 36261.2595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 33660.685
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 32159.0876
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 25959.7185
[7 empty] | EGEJUNIN | 24094.6985
[7 empty] | LA VIRGEN | 20363.979
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19625.938
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 18497.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 14025.149
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13037.8012
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 12790.285
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 11366.64
[7 empty] | SINERSA | 9926.3903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9773.35
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7837.3045
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7216.857
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7194.5629
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6798.545
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6774.326
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6701.315
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6620.0929
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6101.09
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6022.307
[7 empty] | EGESUR | 5962.6995
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4254.5829
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | PETRAMAS | 3673.86
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3283
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3030.565
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2347.545
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2343.935
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2302.103
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1936.98
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1823.925
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1788.175
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1460.9215
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1246.346
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 960.6355
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 879.803
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 761.5809
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 727.4838
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 704.194
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 631.215
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 603.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 86.92
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 82.25
[7 empty] | KONDU SAC | 32.7972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 24.5045

## G_AREAS
sábado, 15 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 346.9 | 98.1 | 0 | 38 | 3571.7 | 1721.6 | 0 | 345 | 604 | 0 | 0 | 0 | 483 | 5638.3 | 604 | 6725.3 | 00:30 | 4522.6 | 1819.7 | 0 | 383 | 6725.3 | 00:30 | 338.3 | 17.6 | 0 | 383 | 738.9
01:00 | 346.3 | 98.8 | 0 | 36.8 | 3543.6 | 1589.3 | 0 | 340.3 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 481.9 | 5473.2 | 604.3 | 6559.4 | 01:00 | 4494.2 | 1688.1 | 0 | 377.1 | 6559.4 | 01:00 | 337.2 | 18.3 | 0 | 377.1 | 732.6
01:30 | 350.6 | 98.6 | 0 | 39.5 | 3573.9 | 1539.9 | 0 | 305.6 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 488.7 | 5419.4 | 611.4 | 6519.5 | 01:30 | 4535.9 | 1638.5 | 0 | 345.1 | 6519.5 | 01:30 | 338.2 | 18.1 | 0 | 345.1 | 701.4
02:00 | 348.2 | 97.4 | 0 | 37 | 3577.1 | 1520.3 | 0 | 294.4 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 482.6 | 5391.8 | 604.5 | 6478.9 | 02:00 | 4529.8 | 1617.7 | 0 | 331.4 | 6478.9 | 02:00 | 338.5 | 17.2 | 0 | 331.4 | 687.1
02:30 | 350.9 | 72.7 | 0 | 35 | 3606.8 | 1391.1 | 0 | 280.4 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 458.6 | 5278.3 | 617.6 | 6354.5 | 02:30 | 4575.3 | 1463.8 | 0 | 315.4 | 6354.5 | 02:30 | 338 | 17.5 | 0 | 315.4 | 670.9
03:00 | 343.8 | 74 | 0 | 38.7 | 3468.8 | 1480.5 | 0 | 270.7 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 5220 | 602.9 | 6279.4 | 03:00 | 4415.5 | 1554.5 | 0 | 309.4 | 6279.4 | 03:00 | 336.5 | 18 | 0 | 309.4 | 663.9
03:30 | 344.2 | 72.9 | 0 | 27.6 | 3399.3 | 1643.9 | 0 | 312.7 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 444.7 | 5355.9 | 606.3 | 6406.9 | 03:30 | 4349.8 | 1716.8 | 0 | 340.3 | 6406.9 | 03:30 | 337.4 | 17.6 | 0 | 340.3 | 695.3
04:00 | 342.8 | 72.6 | 0 | 23.8 | 3289 | 1646 | 0 | 342.2 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 5277.2 | 606.6 | 6323 | 04:00 | 4238.4 | 1718.6 | 0 | 366 | 6323 | 04:00 | 336.7 | 18 | 0 | 366 | 720.7
04:30 | 346.9 | 71.9 | 0 | 25.3 | 3418 | 1475.6 | 0 | 348.1 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 5241.7 | 603.3 | 6289.1 | 04:30 | 4368.2 | 1547.5 | 0 | 373.4 | 6289.1 | 04:30 | 339.7 | 18.1 | 0 | 373.4 | 731.2
05:00 | 346.9 | 72.5 | 0 | 29.5 | 3488.1 | 1480.6 | 0 | 366.9 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 448.9 | 5335.6 | 612.1 | 6396.6 | 05:00 | 4447.1 | 1553.1 | 0 | 396.4 | 6396.6 | 05:00 | 343.3 | 17.9 | 0 | 396.4 | 757.6
05:30 | 346.1 | 72 | 0 | 31.6 | 3500.2 | 1482.8 | 0 | 319.6 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 449.7 | 5302.6 | 553.2 | 6305.5 | 05:30 | 4399.5 | 1554.8 | 0 | 351.2 | 6305.5 | 05:30 | 289.7 | 17.2 | 0 | 351.2 | 658.1
06:00 | 347.9 | 73 | 0 | 30.6 | 3553.2 | 1646.5 | 0 | 307 | 477.4 | 0 | 9.6 | 0 | 451.5 | 5506.7 | 487 | 6445.2 | 06:00 | 4378.5 | 1719.5 | 9.6 | 337.6 | 6445.2 | 06:00 | 281.7 | 18.3 | 9.6 | 337.6 | 647.2
06:30 | 347.5 | 72.3 | 0 | 26.2 | 3519.3 | 1535.1 | 0 | 260.4 | 478.7 | 0 | 90.5 | 0 | 446 | 5314.8 | 569.2 | 6330 | 06:30 | 4345.5 | 1607.4 | 90.5 | 286.6 | 6330 | 06:30 | 281.2 | 17.3 | 90.5 | 286.6 | 675.6
07:00 | 346.4 | 72 | 0 | 21.7 | 3479.9 | 1492.7 | 0.1 | 267.3 | 484.1 | 0 | 230.7 | 0 | 440.1 | 5240 | 714.8 | 6394.9 | 07:00 | 4310.4 | 1564.7 | 230.8 | 289 | 6394.9 | 07:00 | 280.9 | 16.6 | 230.8 | 289 | 817.3
07:30 | 349.7 | 72.2 | 0 | 18.3 | 3535.4 | 1513.8 | 0.2 | 300.5 | 481.8 | 0 | 345.5 | 0 | 440.2 | 5349.9 | 827.3 | 6617.4 | 07:30 | 4366.9 | 1586 | 345.7 | 318.8 | 6617.4 | 07:30 | 281.7 | 18 | 345.7 | 318.8 | 964.2
08:00 | 349.2 | 73.1 | 0.1 | 20 | 3475 | 1638.3 | 0.3 | 348.2 | 481 | 0 | 396.7 | 0 | 442.4 | 5461.8 | 877.7 | 6781.9 | 08:00 | 4305.2 | 1711.4 | 397.1 | 368.2 | 6781.9 | 08:00 | 281.2 | 17.9 | 397.1 | 368.2 | 1064.4
08:30 | 347.8 | 72.9 | 0.2 | 23.1 | 3545.2 | 1850.2 | 0.4 | 398.4 | 481.2 | 0 | 417 | 0 | 444 | 5794.2 | 898.2 | 7136.4 | 08:30 | 4374.2 | 1923.1 | 417.6 | 421.5 | 7136.4 | 08:30 | 281.7 | 18 | 417.6 | 421.5 | 1138.8
09:00 | 348.2 | 71.5 | 0.2 | 16.1 | 3504.9 | 1955.1 | 0.7 | 478.7 | 487.7 | 0 | 424.6 | 0 | 436 | 5939.4 | 912.3 | 7287.7 | 09:00 | 4340.8 | 2026.6 | 425.5 | 494.8 | 7287.7 | 09:00 | 279.9 | 16.6 | 425.5 | 494.8 | 1216.8
09:30 | 349.5 | 72.9 | 0.2 | 11.8 | 3478.2 | 2109.1 | 1 | 519.8 | 483.5 | 0 | 432.6 | 0 | 434.4 | 6108.1 | 916.1 | 7458.6 | 09:30 | 4311.2 | 2182 | 433.8 | 531.6 | 7458.6 | 09:30 | 282.2 | 17.9 | 433.8 | 531.6 | 1265.5
10:00 | 349.9 | 72.8 | 0.2 | 14.2 | 3549.9 | 2127.4 | 1.1 | 534.2 | 493.3 | 0 | 437.9 | 0 | 437.1 | 6212.6 | 931.2 | 7580.9 | 10:00 | 4393.1 | 2200.2 | 439.2 | 548.4 | 7580.9 | 10:00 | 279.9 | 17.7 | 439.2 | 548.4 | 1285.2
10:30 | 348 | 78.5 | 0.2 | 17.5 | 3496.6 | 2184.1 | 0.9 | 542 | 483.5 | 0 | 442.4 | 0 | 444.2 | 6223.6 | 925.9 | 7593.7 | 10:30 | 4328.1 | 2262.6 | 443.5 | 559.5 | 7593.7 | 10:30 | 273.2 | 21 | 443.5 | 559.5 | 1297.2
11:00 | 354.6 | 77.5 | 0.3 | 28 | 3545.3 | 2283.3 | 1.2 | 553.3 | 491 | 0 | 448.3 | 0 | 460.4 | 6383.1 | 939.3 | 7782.8 | 11:00 | 4390.9 | 2360.8 | 449.8 | 581.3 | 7782.8 | 11:00 | 273.5 | 22.1 | 449.8 | 581.3 | 1326.7
11:30 | 349.7 | 78.2 | 0.4 | 42.4 | 3544.2 | 2292.2 | 1.3 | 560 | 483.4 | 0 | 451.7 | 0 | 470.7 | 6397.7 | 935.1 | 7803.5 | 11:30 | 4377.3 | 2370.4 | 453.4 | 602.4 | 7803.5 | 11:30 | 272.8 | 22.3 | 453.4 | 602.4 | 1350.9
12:00 | 348.6 | 84 | 0.3 | 57.6 | 3501.6 | 2229.2 | 1.3 | 591.9 | 481.9 | 0 | 454.2 | 0 | 490.5 | 6324 | 936.1 | 7750.6 | 12:00 | 4332.1 | 2313.2 | 455.8 | 649.5 | 7750.6 | 12:00 | 273.9 | 27.1 | 455.8 | 649.5 | 1406.3
12:30 | 349.7 | 82.7 | 0.4 | 72.6 | 3440.1 | 2266.5 | 0.4 | 622.3 | 475 | 0 | 449.2 | 0 | 505.4 | 6329.3 | 924.2 | 7758.9 | 12:30 | 4264.8 | 2349.2 | 450 | 694.9 | 7758.9 | 12:30 | 277.7 | 26.9 | 450 | 694.9 | 1449.5
13:00 | 346.1 | 82.4 | 0.4 | 82.5 | 3471.7 | 2145.1 | 0.2 | 636.6 | 481.3 | 0 | 454.9 | 0 | 511.4 | 6253.6 | 936.2 | 7701.2 | 13:00 | 4299.1 | 2227.5 | 455.5 | 719.1 | 7701.2 | 13:00 | 277.1 | 26.7 | 455.5 | 719.1 | 1478.4
13:30 | 357.9 | 83.2 | 0.4 | 78.6 | 3508.7 | 1993.5 | 0.1 | 644.7 | 476.9 | 0 | 452.8 | 0 | 520.1 | 6147 | 929.7 | 7596.8 | 13:30 | 4343.5 | 2076.7 | 453.3 | 723.3 | 7596.8 | 13:30 | 273.4 | 27 | 453.3 | 723.3 | 1477
14:00 | 352.7 | 81.9 | 0.3 | 81 | 3479.3 | 1955 | 0.1 | 665 | 479.4 | 0 | 448.7 | 0 | 515.9 | 6099.4 | 928.1 | 7543.4 | 14:00 | 4311.4 | 2036.9 | 449.1 | 746 | 7543.4 | 14:00 | 273.1 | 26.9 | 449.1 | 746 | 1495.1
14:30 | 349.9 | 82.5 | 0.2 | 75.6 | 3516.8 | 1876.3 | 0.2 | 682.2 | 478.8 | 0 | 442.8 | 0 | 508.2 | 6075.5 | 921.6 | 7505.3 | 14:30 | 4345.5 | 1958.8 | 443.2 | 757.8 | 7505.3 | 14:30 | 276.3 | 27 | 443.2 | 757.8 | 1504.3
15:00 | 343.3 | 81.4 | 0.1 | 70.2 | 3450 | 2053.9 | 0.1 | 685.3 | 461.3 | 0 | 434.7 | 0 | 495 | 6189.3 | 896 | 7580.3 | 15:00 | 4254.6 | 2135.3 | 434.9 | 755.5 | 7580.3 | 15:00 | 276.6 | 25.7 | 434.9 | 755.5 | 1492.7
15:30 | 354.3 | 82.4 | 0 | 79.6 | 3353 | 2040.6 | 0.2 | 689.9 | 496.6 | 0 | 420 | 0 | 516.3 | 6083.7 | 916.6 | 7516.6 | 15:30 | 4203.9 | 2123 | 420.2 | 769.5 | 7516.6 | 15:30 | 276.1 | 26.4 | 420.2 | 769.5 | 1492.2
16:00 | 357.2 | 80.8 | 0 | 76.4 | 3314 | 2000 | 0.1 | 689.6 | 502.8 | 0 | 389.6 | 0 | 514.4 | 6003.7 | 892.4 | 7410.5 | 16:00 | 4174 | 2080.8 | 389.7 | 766 | 7410.5 | 16:00 | 276 | 25.1 | 389.7 | 766 | 1456.8
16:30 | 360.8 | 82.4 | 0 | 84.1 | 3504.8 | 1801.5 | 0.1 | 700.3 | 507.5 | 0 | 267.4 | 0 | 527.3 | 6006.7 | 774.9 | 7308.9 | 16:30 | 4373.1 | 1883.9 | 267.5 | 784.4 | 7308.9 | 16:30 | 279.2 | 26.6 | 267.5 | 784.4 | 1357.7
17:00 | 354.1 | 82.4 | 0 | 86.3 | 3441.6 | 1804.3 | 0 | 699.6 | 501.9 | 0 | 191.4 | 0 | 522.8 | 5945.5 | 693.3 | 7161.6 | 17:00 | 4297.6 | 1886.7 | 191.4 | 785.9 | 7161.6 | 17:00 | 278.3 | 26.9 | 191.4 | 785.9 | 1282.5
17:30 | 359.1 | 81.2 | 0 | 92.5 | 3529.4 | 1841.5 | 0 | 696.7 | 506.3 | 0 | 56.8 | 0 | 532.8 | 6067.6 | 563.1 | 7163.5 | 17:30 | 4394.8 | 1922.7 | 56.8 | 789.2 | 7163.5 | 17:30 | 279.4 | 25.4 | 56.8 | 789.2 | 1150.8
18:00 | 359.1 | 83 | 0 | 94.8 | 3527.1 | 1858.5 | 0 | 690.6 | 579.9 | 0 | 1.4 | 0 | 536.9 | 6076.2 | 581.3 | 7194.4 | 18:00 | 4466.1 | 1941.5 | 1.4 | 785.4 | 7194.4 | 18:00 | 299.5 | 27.3 | 1.4 | 785.4 | 1113.6
18:30 | 356.4 | 83.2 | 0 | 92.5 | 3521.1 | 2131.5 | 0 | 680.1 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 532.1 | 6332.7 | 586.6 | 7451.4 | 18:30 | 4464.1 | 2214.7 | 0 | 772.6 | 7451.4 | 18:30 | 310.6 | 27.4 | 0 | 772.6 | 1110.6
19:00 | 355.1 | 82.9 | 0 | 79.3 | 3472.5 | 2334.2 | 0 | 666.3 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 517.3 | 6473 | 587.8 | 7578.1 | 19:00 | 4415.4 | 2417.1 | 0 | 745.6 | 7578.1 | 19:00 | 311.8 | 41.8 | 0 | 745.6 | 1099.2
19:30 | 356.4 | 81.3 | 0 | 77.3 | 3560.1 | 2288.2 | 0 | 661.4 | 596 | 0 | 0 | 0 | 515 | 6509.7 | 596 | 7620.7 | 19:30 | 4512.5 | 2369.5 | 0 | 738.7 | 7620.7 | 19:30 | 318.7 | 40.8 | 0 | 738.7 | 1098.2
20:00 | 356.5 | 81.9 | 0 | 79.7 | 3586.8 | 2295 | 0 | 615.9 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 518.1 | 6497.7 | 597.8 | 7613.6 | 20:00 | 4541.1 | 2376.9 | 0 | 695.6 | 7613.6 | 20:00 | 325.8 | 41 | 0 | 695.6 | 1062.4
20:30 | 351.6 | 82.5 | 0 | 77.5 | 3585.6 | 2291.5 | 0 | 585.4 | 592 | 0 | 0 | 0 | 511.6 | 6462.5 | 592 | 7566.1 | 20:30 | 4529.2 | 2374 | 0 | 662.9 | 7566.1 | 20:30 | 329.5 | 41.7 | 0 | 662.9 | 1034.1
21:00 | 353.4 | 82.1 | 0 | 75.6 | 3499.9 | 2281.4 | 0 | 591.1 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 511.1 | 6372.4 | 592.4 | 7475.9 | 21:00 | 4445.7 | 2363.5 | 0 | 666.7 | 7475.9 | 21:00 | 330.3 | 41.1 | 0 | 666.7 | 1038.1
21:30 | 357.4 | 83.2 | 0 | 79.4 | 3458.6 | 2289.6 | 0 | 538.4 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 520 | 6286.6 | 606.2 | 7412.8 | 21:30 | 4422.2 | 2372.8 | 0 | 617.8 | 7412.8 | 21:30 | 336.8 | 42.6 | 0 | 617.8 | 997.2
22:00 | 357.4 | 83 | 0 | 76.8 | 3442 | 2288.9 | 0 | 563.3 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 517.2 | 6294.2 | 615.2 | 7426.6 | 22:00 | 4414.6 | 2371.9 | 0 | 640.1 | 7426.6 | 22:00 | 338.2 | 42.5 | 0 | 640.1 | 1020.8
22:30 | 324.3 | 82.3 | 0 | 73.9 | 3527.3 | 2162.9 | 0 | 550.1 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 480.5 | 6240.3 | 622.3 | 7343.1 | 22:30 | 4473.9 | 2245.2 | 0 | 624 | 7343.1 | 22:30 | 335.9 | 42 | 0 | 624 | 1001.9
23:00 | 325.8 | 83.2 | 0 | 60.9 | 3483.4 | 2113.9 | 0 | 505.8 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 469.9 | 6103.1 | 616.7 | 7189.7 | 23:00 | 4425.9 | 2197.1 | 0 | 566.7 | 7189.7 | 23:00 | 338.8 | 42.9 | 0 | 566.7 | 948.4
23:30 | 324.7 | 81.8 | 0 | 53.2 | 3486 | 1906.5 | 0 | 477.2 | 608.4 | 0 | 0 | 0 | 459.7 | 5869.7 | 608.4 | 6937.8 | 23:30 | 4419.1 | 1988.3 | 0 | 530.4 | 6937.8 | 23:30 | 334.9 | 41.7 | 0 | 530.4 | 907
00:00 | 321.8 | 81.5 | 0 | 60.6 | 3309.2 | 2014.8 | 0 | 447.6 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 463.9 | 5771.6 | 615.2 | 6850.7 | 00:00 | 4246.2 | 2096.3 | 0 | 508.2 | 6850.7 | 00:00 | 338.6 | 40.9 | 0 | 508.2 | 887.7
TOTAL MWh | 8367.8 | 1923.8 | 1.95 | 1275.6 | 83817.1 | 45931.85 | 5 | 12086.5 | 13049.5 | 0 | 4295.7 | 0 | 11569.15 | 141840.45 | 17345.2 | 170754.8 | TOTAL MWh | 105234.4 | 47855.65 | 4302.65 | 13362.1 | 170754.8 | TOTAL MWh | 7294.95 | 625.3 | 4302.65 | 13362.1 | 25585

## HOP
sábado, 15 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/03/2025 18:47:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 18:44:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/03/2025 10:11:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 02:15:00 |  | 15/03/2025 02:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 02:00:00 | 15/03/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 08:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:01 h, S/C generar a 650 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:41:00 |  | 15/03/2025 00:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 00:41:00 | 15/03/2025 10:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 15/03/2025 00:41:00 | 15/03/2025 00:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 10:29:00 | 15/03/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 13:07:00 | 15/03/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 18:14:00 | 15/03/2025 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 22:36:00 | 15/03/2025 23:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 15/03/2025 23:23:00 | 15/03/2025 23:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 02:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 15/03/2025 01:31:00 | 15/03/2025 02:37:00 | 15/03/2025 00:45:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 02:37:00 | 15/03/2025 04:10:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 04:10:00 | 15/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 08:00:00 | 15/03/2025 11:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 11:30:00 | 15/03/2025 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 12:45:00 | 15/03/2025 18:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 18:23:00 | 15/03/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 22:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 08:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 08:54:00 | 15/03/2025 13:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 13:09:00 | 15/03/2025 14:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 14:53:00 | 15/03/2025 15:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 15:37:00 | 15/03/2025 18:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 18:12:00 | 15/03/2025 23:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 23:57:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 03:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/03/2025 03:05:00 | 15/03/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/03/2025 07:38:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:06:00 |  | 15/03/2025 00:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 15 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 15/03/2025 00:00 | 15/03/2025 18:44 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G3 | 15/03/2025 06:47 | 15/03/2025 17:49 | Mantenimiento semestral | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17495 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 15/03/2025 09:36 | 15/03/2025 12:44 | Descolmatación desarenador Charcani VI | 8 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI VI | CENTRAL | 15/03/2025 06:43 | 15/03/2025 13:17 | Descolmatación desarenador Charcani VI | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 1200 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 15/03/2025 08:05 | 15/03/2025 17:00 | F/S POR MANTENIMIENTO PARARAYOS EN L-1054 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE MAR EN LA REFINERÍA TALARA A CARGO DE PETROPERU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de agua en los bujes de la turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 15/03/2025 00:25 | 15/03/2025 12:31 | REVISIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 5.5 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 1AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BI Y 2AS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 15/03/2025 22:09 | 16/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 15/03/2025 22:09 | 16/03/2025 00:00 | INSPECCION DE FUGAS EN INYECTORES DE CAJA DE TURBINA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 15/03/2025 22:09 | 16/03/2025 00:00 | INSPECCION DE FUGAS EN COJINETE INFERIOR DE GENERADOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 56000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | MCH TUPURI | G1 | 15/03/2025 05:49 | 15/03/2025 17:51 | MCH Tupuri fuera de servicio por estabilidad del sistema aislado de la C.H. San Gabán con las cargas de S.E. SAN RAFAEL, Mazuco y Puerto Maldonado. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 15/03/2025 00:00 | 16/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
15/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 15 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 15 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6816.7541 | [17 empty] | MIN | 3350.9381 | 916.8307 | 916.8307 | [7 empty] | 6725.3 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3350.9381 | 3313.6049 | 305.9315
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6650.8671 | [17 empty] | MIN | 3548.4622 | 1114.3548 | 1114.3548 | [7 empty] | 6559.4 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3548.4622 | 3511.129 | 305.9315
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6610.9839 | [17 empty] | MIN | 3548.4622 | 1114.3548 | 1114.3548 | [7 empty] | 6519.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3548.4622 | 3511.129 | 305.9315
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6570.4407 | [17 empty] | MIN | 3231.419 | 797.3116 | 797.3116 | [7 empty] | 6478.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3231.419 | 3194.0859 | 305.9315
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6445.8827 | [17 empty] | MIN | 3380.8193 | 946.7119 | 946.7119 | [7 empty] | 6354.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3380.8193 | 3343.4861 | 305.9315
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6370.7395 | [17 empty] | MIN | 3380.8193 | 946.7119 | 946.7119 | [7 empty] | 6279.4 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3380.8193 | 3343.4861 | 305.9315
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6498.062 | [17 empty] | MIN | 3380.8193 | 946.7119 | 946.7119 | [7 empty] | 6406.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3380.8193 | 3343.4861 | 305.9315
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6413.9971 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6323 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6379.9221 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6289.1 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6487.4815 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6396.6 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6396.4873 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6305.5 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6536.0373 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6445.2 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6420.683 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6330 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6485.4738 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6394.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6707.9358 | [17 empty] | MIN | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6617.4 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6872.444 | [17 empty] | MED | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 6781.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7227.171 | [17 empty] | MED | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7136.4 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7378.1486 | [17 empty] | MED | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7287.7 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7549.2879 | [17 empty] | MED | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7458.6 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7671.3695 | [17 empty] | MED | 3667.3857 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7580.9 | [28 empty] | 20.6908 | [38 empty] | 20.6908 | [9 empty] | 3667.3857 | 3630.0525 | 305.9315
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7684.1108 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7593.7 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7873.0644 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7782.8 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7893.6131 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7803.5 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7840.6843 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7750.6 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7849.1385 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7758.9 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7791.5321 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7701.2 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7687.1301 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7596.8 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7633.7133 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7543.4 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7595.6404 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7505.3 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7670.6255 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7580.3 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7606.8893 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7516.6 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7500.5149 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7410.5 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7398.9327 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7308.9 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7251.8051 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7161.6 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7253.8048 | [17 empty] | MED | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7163.5 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7284.7504 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7194.4 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7541.7426 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7451.4 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 305.9315
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7668.4292 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7578.1 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7710.9319 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7620.7 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7703.9033 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7613.6 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7656.5098 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7566.1 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7566.5463 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7475.9 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7503.491 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7412.8 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7517.3009 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7426.6 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7433.8022 | [17 empty] | MAX | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7343.1 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7280.6602 | [17 empty] | MIN | 3646.695 | 1233.2783 | 1233.2783 | [7 empty] | 7189.7 | [77 empty] | 3646.695 | 3609.3618 | 291.1985
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 177.0942 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7028.2856 | [17 empty] | MIN | 3537.2227 | 1123.8061 | 1123.8061 | [7 empty] | 6937.8 | [77 empty] | 3537.2227 | 3499.8895 | 291.1985
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 61.036 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 177.0942 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6941.3848 | [17 empty] | MIN | 3537.2227 | 1123.8061 | 1123.8061 | [7 empty] | 6850.7 | [77 empty] | 3537.2227 | 3499.8895 | 291.1985
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 1464.864 | 0 | 0 | 0 | 475.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 415.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.7918 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6836.8294 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4787062.31 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 15 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 14 | 38 | 161.9 | 154.7918 | 34.4 | 180 | 68.5 | 270 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 7.898 | 225.02 | 199.66 | 751.14 | 685.062 | 433.721 | 15.94 | 1.55 | 33.1 | 17.3 | 0.01 | 0 | 259.84 | 1074.32 | 309.62 | 41.014 | 127.86 | 0 | 14.3732 | 27.5 | 9.9815 | 28.0417 | 32.5 | 132.29 | 132.55 | 86.4203 | -- | 166.2416 | 23.253 | -- | 20.2165 | 0 | 65.252 | 32.184 | 62.477
00:30 | 14 | 38 | 161.9 | 154.7918 | 34.4 | 180 | 68.5 | 270 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 7.898 | 225.02 | 199.66 | 751.14 | 685.062 | 433.721 | 15.94 | 1.55 | 33.1 | 17.3 | 0.01 | 0 | 259.84 | 1074.32 | 309.62 | 41.014 | 127.86 | 0 | 14.3732 | 27.5 | 9.9815 | 28.0417 | 32.5 | 132.29 | 132.55 | 86.4203 | -- | 166.2416 | 23.253 | -- | 20.2165 | 0 | 65.252 | 32.184 | 62.477
01:00 | 14 | 38 | 171.9 | 152.648 | 39.6 | 190 | 66.4 | 265 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 7.898 | 212.57 | 198.16 | 757.11 | 685.062 | 420.541 | 15.88 | 0.45 | 32.74 | 17.27 | 0.01 | 0 | 293.73 | 1046.74 | 303.63 | 41.113 | 142.15 | 0 | 14.3732 | 27 | 10.0148 | 28.0417 | 32.5 | 131.74 | 132 | 81.617 | -- | -- | 22.454 | -- | 20.0574 | 0 | 65.252 | 31.417 | 62.423
01:30 | 14 | 38 | 171.9 | 152.648 | 39.6 | 190 | 66.4 | 265 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 7.898 | 212.57 | 198.16 | 757.11 | 685.062 | 420.541 | 15.88 | 0.45 | 32.74 | 17.27 | 0.01 | 0 | 293.73 | 1046.74 | 303.63 | 41.113 | 142.15 | 0 | 14.3732 | 27 | 10.0148 | 28.0417 | 32.5 | 131.74 | 132 | 81.617 | -- | -- | 22.454 | -- | 20.0574 | 0 | 65.252 | 31.417 | 62.423
02:00 | 14 | 38 | 181.9 | 161.057 | 40.9 | 200 | 66.4 | 260 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.898 | 225.02 | 195.19 | 769.14 | 685.062 | 408.038 | 15.94 | 0.45 | 33.36 | 17.25 | 0.01 | 0 | 263.77 | 1016.78 | 312.65 | 40.971 | 150 | 0 | 14.3732 | 26.9 | 10.0291 | 28.0417 | 32 | 129.06 | 129.32 | 80.709 | -- | -- | 22.017 | -- | 20.0489 | 0 | 65.252 | 31.376 | 62.423
02:30 | 14 | 38 | 181.9 | 161.057 | 40.9 | 200 | 66.4 | 260 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.898 | 225.02 | 195.19 | 769.14 | 685.062 | 408.038 | 15.94 | 0.45 | 33.36 | 17.25 | 0.01 | 0 | 263.77 | 1016.78 | 312.65 | 40.971 | 150 | 0 | 14.3732 | 26.9 | 10.0291 | 28.0417 | 32 | 129.06 | 129.32 | 80.709 | -- | -- | 22.017 | -- | 20.0489 | 0 | 65.252 | 31.376 | 62.423
03:00 | 14 | 38 | 181.9 | 159.7026 | 40.7 | 200 | 66.4 | 255 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 201.17 | 790.45 | 685.062 | 426.887 | 15.86 | 13.23 | 32.57 | 17.21 | 0.01 | 0 | 248.16 | 1001.17 | 375.17 | 41.347 | 147.16 | 0.6 | 14.3732 | 27 | 10.0705 | 28.0417 | 32 | 129.99 | 130.25 | 80.709 | -- | -- | 21.536 | -- | 19.9696 | 0 | 65.252 | 30.994 | 62.23
03:30 | 14 | 38 | 181.9 | 159.7026 | 40.7 | 200 | 66.4 | 255 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 201.17 | 790.45 | 685.062 | 426.887 | 15.86 | 13.23 | 32.57 | 17.21 | 0.01 | 0 | 248.16 | 1001.17 | 375.17 | 41.347 | 147.16 | 0.6 | 14.3732 | 27 | 10.0705 | 28.0417 | 32 | 129.99 | 130.25 | 80.709 | -- | -- | 21.536 | -- | 19.9696 | 0 | 65.252 | 30.994 | 62.23
04:00 | 14 | 38 | 181.9 | 177.4852 | 29.9 | 200 | 66.4 | 250 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.898 | 237.91 | 205.74 | 818.35 | 685.062 | 419.761 | 15.84 | 10.45 | 19.43 | 17.16 | 0.01 | 0 | 305.57 | 1058.58 | 382.32 | 41.343 | 142.97 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.4371 | 28.0417 | 32 | 130.54 | 130.8 | 80.709 | -- | -- | 21.136 | -- | 19.9321 | 0 | 65.252 | 30.813 | 62.176
04:30 | 14 | 38 | 181.9 | 177.4852 | 29.9 | 200 | 66.4 | 250 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.898 | 237.91 | 205.74 | 818.35 | 685.062 | 419.761 | 15.84 | 10.45 | 19.43 | 17.16 | 0.01 | 0 | 305.57 | 1058.58 | 382.32 | 41.343 | 142.97 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.4371 | 28.0417 | 32 | 130.54 | 130.8 | 80.709 | -- | -- | 21.136 | -- | 19.9321 | 0 | 65.252 | 30.813 | 62.176
05:00 | 14 | 38 | 181.9 | 173.7472 | 32.7 | 200 | 66.4 | 250 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.898 | 242.86 | 211.93 | 856.44 | 685.062 | 416.6 | 15.87 | 9.93 | 29.66 | 17.17 | 0.01 | 0 | 342.08 | 1095.09 | 385.94 | 41.303 | 147.46 | 0 | 14.3732 | 26 | 10.0173 | 28.0417 | 31.5 | 130.97 | 131.23 | 79.806 | -- | -- | 20.82 | -- | 19.8723 | 0 | 65.252 | 30.525 | 62.76
05:30 | 14 | 38 | 181.9 | 173.7472 | 32.7 | 200 | 66.4 | 250 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.898 | 242.86 | 211.93 | 856.44 | 685.062 | 416.6 | 15.87 | 9.93 | 29.66 | 17.17 | 0.01 | 0 | 342.08 | 1095.09 | 385.94 | 41.303 | 147.46 | 0 | 14.3732 | 26 | 10.0173 | 28.0417 | 31.5 | 130.97 | 131.23 | 79.806 | -- | -- | 20.82 | -- | 19.8723 | 0 | 65.252 | 30.525 | 62.76
06:00 | 14 | 38 | 181.9 | 162.3882 | 40.3 | 200 | 66.4 | 245 | 0 | 0 | 23.97 | 1.07 | 674.68 | 7.898 | 242.86 | 211.93 | 875.87 | 685.062 | 421.105 | 15.85 | 10.45 | 29.5 | 17.22 | 0.01 | 0 | 390.22 | 1143.23 | 351.02 | 41.235 | 144.37 | 0 | 14.3732 | 26.2 | 9.9977 | 28.0417 | 31.5 | 131.24 | 131.5 | 79.806 | -- | -- | 20.59 | -- | 19.9591 | 0 | 65.252 | 30.943 | 63.717
06:30 | 14 | 38 | 181.9 | 162.3882 | 40.3 | 200 | 66.4 | 245 | 0 | 0 | 23.97 | 1.07 | 674.68 | 7.898 | 242.86 | 211.93 | 875.87 | 685.062 | 421.105 | 15.85 | 10.45 | 29.5 | 17.22 | 0.01 | 0 | 390.22 | 1143.23 | 351.02 | 41.235 | 144.37 | 0 | 14.3732 | 26.2 | 9.9977 | 28.0417 | 31.5 | 131.24 | 131.5 | 79.806 | -- | -- | 20.59 | -- | 19.9591 | 0 | 65.252 | 30.943 | 63.717
07:00 | 14 | 38 | 182 | 160.8549 | 39 | 200 | 66.2 | 240 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 7.898 | 254.64 | 205.74 | 869.36 | 685.062 | 417.91 | 15.86 | 10.45 | 29.7 | 17.26 | 0.01 | 0 | 327.99 | 1081 | 337.82 | 41.212 | 135.08 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.703 | 28.0417 | 31.5 | 119.07 | 119.33 | 79.806 | -- | -- | 20.545 | -- | 19.8968 | 0 | 65.252 | 30.643 | 63.142
07:30 | 14 | 38 | 182 | 160.8549 | 39 | 200 | 66.2 | 240 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 7.898 | 254.64 | 205.74 | 869.36 | 685.062 | 417.91 | 15.86 | 10.45 | 29.7 | 17.26 | 0.01 | 0 | 327.99 | 1081 | 337.82 | 41.212 | 135.08 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.703 | 28.0417 | 31.5 | 119.07 | 119.33 | 79.806 | -- | -- | 20.545 | -- | 19.8968 | 0 | 65.252 | 30.643 | 63.142
08:00 | 14 | 38 | 182 | 158.8951 | 38.1 | 200 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 7.898 | 258.07 | 207.27 | 862.89 | 685.062 | 410.875 | 15.8 | 7.01 | 29.92 | 17.31 | 0.01 | 0 | 401.02 | 1154.03 | 318.79 | 40.75 | 124.69 | 0 | 14.3732 | 26 | 10.0065 | 28.0417 | 31 | 124.03 | 124.29 | 79.806 | -- | -- | 20.875 | -- | 19.9341 | 0 | 65.252 | 30.823 | 62.531
08:30 | 14 | 38 | 182 | 158.8951 | 38.1 | 200 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 7.898 | 258.07 | 207.27 | 862.89 | 685.062 | 410.875 | 15.8 | 7.01 | 29.92 | 17.31 | 0.01 | 0 | 401.02 | 1154.03 | 318.79 | 40.75 | 124.69 | 0 | 14.3732 | 26 | 10.0065 | 28.0417 | 31 | 124.03 | 124.29 | 79.806 | -- | -- | 20.875 | -- | 19.9341 | 0 | 65.252 | 30.823 | 62.531
09:00 | 12.8 | 38 | 182 | 156.0339 | 39.6 | 200 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 23.7 | -- | -- | 7.898 | 258.07 | 211.93 | 856.44 | 685.062 | 424.895 | 15.79 | 4.49 | 29.19 | 20.23 | 0.01 | 0 | 422.24 | 1175.25 | 324.87 | 41.222 | 116.52 | 0 | 14.3732 | 26 | 10.0223 | 28.0417 | 31 | 121.58 | 121.84 | 79.806 | -- | -- | 20.916 | -- | 20.062 | 0 | 65.252 | 31.439 | 62.423
09:30 | 12.8 | 38 | 182 | 156.0339 | 39.6 | 200 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 23.7 | -- | -- | 7.898 | 258.07 | 211.93 | 856.44 | 685.062 | 424.895 | 15.79 | 4.49 | 29.19 | 20.23 | 0.01 | 0 | 422.24 | 1175.25 | 324.87 | 41.222 | 116.52 | 0 | 14.3732 | 26 | 10.0223 | 28.0417 | 31 | 121.58 | 121.84 | 79.806 | -- | -- | 20.916 | -- | 20.062 | 0 | 65.252 | 31.439 | 62.423
10:00 | 12 | 38 | 177 | 153.0312 | 36.8 | 195 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 24.08 | -- | -- | 7.898 | 256.35 | 215.07 | 846.82 | 685.062 | 466.449 | 15.6 | 4.49 | 29.8 | 20.16 | 0.01 | 0 | 438.7 | 1191.71 | 312.5 | 41.276 | 118.59 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.9852 | 28.0417 | 31 | 122.38 | 122.64 | 78.906 | -- | -- | 20.771 | -- | 20.1084 | 0 | 65.252 | 31.663 | 62.617
10:30 | 12 | 38 | 177 | 153.0312 | 36.8 | 195 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 24.08 | -- | -- | 7.898 | 256.35 | 215.07 | 846.82 | 685.062 | 466.449 | 15.6 | 4.49 | 29.8 | 20.16 | 0.01 | 0 | 438.7 | 1191.71 | 312.5 | 41.276 | 118.59 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.9852 | 28.0417 | 31 | 122.38 | 122.64 | 78.906 | -- | -- | 20.771 | -- | 20.1084 | 0 | 65.252 | 31.663 | 62.617
11:00 | 12 | 38 | 172 | 142.7802 | 40.9 | 190 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 7.898 | 246.19 | 215.07 | 834.1 | 685.062 | 490.786 | 15.67 | 3.74 | 29.61 | 20.1 | 0.01 | 0 | 459.4 | 1212.41 | 297.43 | 41.025 | 126.33 | 0 | 14.3732 | 25 | 10.1288 | 28.0417 | 30.8 | 127.25 | 127.51 | 79.806 | -- | -- | 20.891 | -- | 20.2765 | 0 | 65.252 | 32.473 | 62.283
11:30 | 12 | 38 | 172 | 142.7802 | 40.9 | 190 | 64.2 | 230 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 7.898 | 246.19 | 215.07 | 834.1 | 685.062 | 490.786 | 15.67 | 3.74 | 29.61 | 20.1 | 0.01 | 0 | 459.4 | 1212.41 | 297.43 | 41.025 | 126.33 | 0 | 14.3732 | 25 | 10.1288 | 28.0417 | 30.8 | 127.25 | 127.51 | 79.806 | -- | -- | 20.891 | -- | 20.2765 | 0 | 65.252 | 32.473 | 62.283
12:00 | 11 | 38 | 172 | 139.1245 | 40.1 | 190 | 63.9 | 230 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 7.898 | 241.2 | 215.07 | 821.48 | 685.062 | 505.824 | 15.58 | 3.74 | 31.43 | 20.03 | 0.01 | 0 | 490.58 | 1243.59 | 300.37 | 40.867 | 122.24 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.9869 | 28.0417 | 30.7 | 122.32 | 122.58 | 78.906 | -- | -- | 20.857 | -- | 20.3763 | 0 | 65.252 | 32.954 | 62.76
12:30 | 11 | 38 | 172 | 139.1245 | 40.1 | 190 | 63.9 | 230 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 7.898 | 241.2 | 215.07 | 821.48 | 685.062 | 505.824 | 15.58 | 3.74 | 31.43 | 20.03 | 0.01 | 0 | 490.58 | 1243.59 | 300.37 | 40.867 | 122.24 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.9869 | 28.0417 | 30.7 | 122.32 | 122.58 | 78.906 | -- | -- | 20.857 | -- | 20.3763 | 0 | 65.252 | 32.954 | 62.76
13:00 | 11 | 38 | 167 | 139.385 | 36.7 | 185 | 63.9 | 225 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 7.898 | 239.55 | 218.24 | 815.22 | 685.062 | 508.898 | 15.52 | 4.49 | 31.63 | 19.98 | 0.01 | 0 | 514.55 | 1267.56 | 297.43 | 41.243 | 117.32 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.4859 | 28.0417 | 30.7 | 122.71 | 122.97 | 78.011 | -- | -- | 21.034 | -- | 20.7348 | 0 | 65.252 | 34.682 | 62.725
13:30 | 11 | 38 | 167 | 139.385 | 36.7 | 185 | 63.9 | 225 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 7.898 | 239.55 | 218.24 | 815.22 | 685.062 | 508.898 | 15.52 | 4.49 | 31.63 | 19.98 | 0.01 | 0 | 514.55 | 1267.56 | 297.43 | 41.243 | 117.32 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.4859 | 28.0417 | 30.7 | 122.71 | 122.97 | 78.011 | -- | -- | 21.034 | -- | 20.7348 | 0 | 65.252 | 34.682 | 62.725
14:00 | 10 | 38 | 162 | 139.1245 | 35.5 | 180 | 63.9 | 225 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.898 | 239.55 | 219.83 | 805.88 | 685.062 | 501.028 | 15.52 | 5.7 | 34.26 | 19.97 | 0.01 | 0 | 486.98 | 1239.99 | 285.95 | 40.104 | 114.18 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.6577 | 28.0417 | 30.4 | 123.9 | 124.16 | 78.011 | -- | -- | 21.286 | -- | 21.0948 | 0 | 65.252 | 36.417 | 62.671
14:30 | 10 | 38 | 162 | 139.1245 | 35.5 | 180 | 63.9 | 225 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.898 | 239.55 | 219.83 | 805.88 | 685.062 | 501.028 | 15.52 | 5.7 | 34.26 | 19.97 | 0.01 | 0 | 486.98 | 1239.99 | 285.95 | 40.104 | 114.18 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.6577 | 28.0417 | 30.4 | 123.9 | 124.16 | 78.011 | -- | -- | 21.286 | -- | 21.0948 | 0 | 65.252 | 36.417 | 62.671
15:00 | 10 | 38 | 162 | 135.9106 | 40.9 | 180 | 63.9 | 225 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 7.898 | 237.91 | 219.83 | 802.78 | 685.062 | 480.82 | 15.75 | 8.42 | 35.72 | 19.99 | 0.01 | 0 | 455.51 | 1208.52 | 277.73 | 41.273 | 110.32 | 0.6 | 14.3732 | 25 | 10.157 | 28.0417 | 30.2 | 130.4 | 130.66 | 78.011 | -- | -- | 21.347 | -- | 21.2998 | 0 | 65.252 | 37.405 | 62.671
15:30 | 10 | 38 | 162 | 135.9106 | 40.9 | 180 | 63.9 | 225 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 7.898 | 237.91 | 219.83 | 802.78 | 685.062 | 480.82 | 15.75 | 8.42 | 35.72 | 19.99 | 0.01 | 0 | 455.51 | 1208.52 | 277.73 | 41.273 | 110.32 | 0.6 | 14.3732 | 25 | 10.157 | 28.0417 | 30.2 | 130.4 | 130.66 | 78.011 | -- | -- | 21.347 | -- | 21.2998 | 0 | 65.252 | 37.405 | 62.671
16:00 | 10 | 38 | 162 | 149.5223 | 26.3 | 180 | 65 | 265 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 7.898 | 237.91 | 219.83 | 793.52 | 685.062 | 464.3 | 16.42 | 7.47 | 38.82 | 25.15 | 0.01 | 0 | 572.22 | 1325.23 | 283.445 | 41.164 | 106.17 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.2156 | 28.0417 | 30.2 | 132.86 | 133.12 | 78.011 | -- | -- | 21.654 | -- | 21.306 | 0 | 65.252 | 37.435 | 62.868
16:30 | 10 | 38 | 162 | 149.5223 | 26.3 | 180 | 65 | 265 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 7.898 | 237.91 | 219.83 | 793.52 | 685.062 | 464.3 | 16.42 | 7.47 | 38.82 | 25.15 | 0.01 | 0 | 572.22 | 1325.23 | 283.445 | 41.164 | 106.17 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.2156 | 28.0417 | 30.2 | 132.86 | 133.12 | 78.011 | -- | -- | 21.654 | -- | 21.306 | 0 | 65.252 | 37.435 | 62.868
17:00 | 10 | 38 | 162 | 148.9837 | 36.3 | 180 | 67.1 | 274 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 7.898 | 236.27 | 215.07 | 778.23 | 685.062 | 470.588 | 16.54 | 5.7 | 36.22 | 25.15 | 0.01 | 0 | 587.66 | 1340.67 | 277.89 | 41.66 | 104.04 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.3394 | 28.0417 | 30.4 | 134.54 | 134.8 | 78.011 | -- | -- | 22.104 | -- | 21.3683 | 0 | 65.252 | 37.735 | 62.922
17:30 | 10 | 38 | 162 | 148.9837 | 36.3 | 180 | 67.1 | 274 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 7.898 | 236.27 | 215.07 | 778.23 | 685.062 | 470.588 | 16.54 | 5.7 | 36.22 | 25.15 | 0.01 | 0 | 587.66 | 1340.67 | 277.89 | 41.66 | 104.04 | 0 | 14.3732 | 26 | 9.3394 | 28.0417 | 30.4 | 134.54 | 134.8 | 78.011 | -- | -- | 22.104 | -- | 21.3683 | 0 | 65.252 | 37.735 | 62.922
18:00 | 10 | 38 | 162 | 146.1015 | 39 | 180 | 68.1 | 285 | 0 | 0 | 23.92 | 1.07 | 653.47 | 7.898 | 233.02 | 211.93 | 769.14 | 685.062 | 465.132 | 16.47 | 6.12 | 38.83 | 25.17 | 0.01 | 0 | 578.82 | 1331.83 | 280.656 | 41.494 | 139.54 | 0 | 14.3732 | 28 | 9.7839 | 28.0417 | 33.6 | 134.29 | 134.55 | 78.011 | -- | -- | 22.869 | -- | 21.1915 | 0 | 65.252 | 36.883 | 62.959
18:30 | 10 | 38 | 162 | 146.1015 | 39 | 180 | 68.1 | 285 | 0 | 0 | 23.92 | 1.07 | 653.47 | 7.898 | 233.02 | 211.93 | 769.14 | 685.062 | 465.132 | 16.47 | 6.12 | 38.83 | 25.17 | 0.01 | 0 | 578.82 | 1331.83 | 280.656 | 41.494 | 139.54 | 0 | 14.3732 | 28 | 9.7839 | 28.0417 | 33.6 | 134.29 | 134.55 | 78.011 | -- | -- | 22.869 | -- | 21.1915 | 0 | 65.252 | 36.883 | 62.959
19:00 | 10 | 38 | 172 | 151.2044 | 36 | 190 | 68.1 | 295 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 213.49 | 763.11 | 685.062 | 470.464 | 17.01 | 6.12 | 37.33 | 25.17 | 0.01 | 0 | 525.97 | 1336.42 | 280.656 | 41.709 | 158.368 | 0 | 14.3732 | 29 | 9.7831 | 28.0417 | 36 | 126.23 | 126.49 | 76.235 | -- | -- | 24.626 | -- | 21.2293 | 0 | 65.252 | 37.065 | 63.215
19:30 | 10 | 38 | 172 | 151.2044 | 36 | 190 | 68.1 | 295 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 213.49 | 763.11 | 685.062 | 470.464 | 17.01 | 6.12 | 37.33 | 25.17 | 0.01 | 0 | 525.97 | 1336.42 | 280.656 | 41.709 | 158.368 | 0 | 14.3732 | 29 | 9.7831 | 28.0417 | 36 | 126.23 | 126.49 | 76.235 | -- | -- | 24.626 | -- | 21.2293 | 0 | 65.252 | 37.065 | 63.215
20:00 | 10 | 38 | 177 | 155.5015 | 38.8 | 195 | 68.1 | 301 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 211.93 | 760.11 | 685.062 | 447.387 | 17.1 | 7.01 | 35.85 | 25.14 | 0.01 | 0 | 520.07 | 1330.52 | 286.417 | 41.616 | 167.621 | 0 | 14.3732 | 29.2 | 9.7542 | 28.0417 | 42.7 | 124.1 | 124.36 | 78.011 | -- | -- | 25.449 | -- | 21.0571 | 0 | 65.252 | 36.235 | 65.688
20:30 | 10 | 38 | 177 | 155.5015 | 38.8 | 195 | 68.1 | 301 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 211.93 | 760.11 | 685.062 | 447.387 | 17.1 | 7.01 | 35.85 | 25.14 | 0.01 | 0 | 520.07 | 1330.52 | 286.417 | 41.616 | 167.621 | 0 | 14.3732 | 29.2 | 9.7542 | 28.0417 | 42.7 | 124.1 | 124.36 | 78.011 | -- | -- | 25.449 | -- | 21.0571 | 0 | 65.252 | 36.235 | 65.688
21:00 | 10 | 38 | 182 | 160.3727 | 39.4 | 200 | 68.1 | 301 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 211.93 | 760.11 | 685.062 | 444.618 | 16.79 | 7.47 | 35.91 | 25.12 | 0.01 | 0 | 486.1 | 1296.656 | 319.111 | 41.487 | 171.383 | 0 | 14.3732 | 29 | 9.6585 | 28.0417 | 47.6 | 124.36 | 124.62 | 78.906 | -- | -- | 25.47 | -- | 21.1465 | 0 | 65.252 | 36.666 | 68.499
21:30 | 10 | 38 | 182 | 160.3727 | 39.4 | 200 | 68.1 | 301 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 211.93 | 760.11 | 685.062 | 444.618 | 16.79 | 7.47 | 35.91 | 25.12 | 0.01 | 0 | 486.1 | 1296.656 | 319.111 | 41.487 | 171.383 | 0 | 14.3732 | 29 | 9.6585 | 28.0417 | 47.6 | 124.36 | 124.62 | 78.906 | -- | -- | 25.47 | -- | 21.1465 | 0 | 65.252 | 36.666 | 68.499
22:00 | 10 | 38 | 202 | 62.8939 | 31.3 | 220 | 72.7 | 295 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 211.93 | 757.11 | 685.062 | 447.35 | 16.62 | 8.91 | 36.94 | 25.11 | 0.01 | 0 | 472.37 | 1277.796 | 375.658 | 41.915 | 173.633 | 0 | 14.3732 | 27.4 | 9.7505 | 28.0417 | 47.6 | 124.26 | 124.52 | 80.709 | -- | -- | 25.332 | -- | 21.4733 | 0 | 65.252 | 38.241 | 72.118
22:30 | 10 | 38 | 202 | 62.8939 | 31.3 | 220 | 72.7 | 295 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 211.93 | 757.11 | 685.062 | 447.35 | 16.62 | 8.91 | 36.94 | 25.11 | 0.01 | 0 | 472.37 | 1277.796 | 375.658 | 41.915 | 173.633 | 0 | 14.3732 | 27.4 | 9.7505 | 28.0417 | 47.6 | 124.26 | 124.52 | 80.709 | -- | -- | 25.332 | -- | 21.4733 | 0 | 65.252 | 38.241 | 72.118
23:00 | 10.1 | 38 | 202 | 63.3789 | 33.2 | 220 | 72.7 | 290 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 215.07 | 757.11 | 685.062 | 437.68 | 16.56 | 9.93 | 37.3 | 25.12 | 0.01 | 0 | 459.16 | 1264.43 | 412.555 | 41.41 | 168.885 | 0 | 14.3732 | 26.8 | 9.8871 | 28.0417 | 47.6 | 125.2 | 125.46 | 89.035 | 101.2748 | 179.0633 | 24.922 | 116.4661 | 21.5805 | 0 | 65.252 | 38.758 | 72.307
23:30 | 10.1 | 38 | 202 | 63.3789 | 33.2 | 220 | 72.7 | 290 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 215.07 | 757.11 | 685.062 | 437.68 | 16.56 | 9.93 | 37.3 | 25.12 | 0.01 | 0 | 459.16 | 1264.43 | 412.555 | 41.41 | 168.885 | 0 | 14.3732 | 26.8 | 9.8871 | 28.0417 | 47.6 | 125.2 | 125.46 | 89.035 | 101.2748 | 179.0633 | 24.922 | 116.4661 | 21.5805 | 0 | 65.252 | 38.758 | 72.307
MAX | 10 | 38 | 161.9 | 62.8939 | 26.3 | 180 | 63.9 | 225 | 0 | 0 | 23.7 | 1.07 | 653.47 | 7.898 | 212.57 | 195.19 | 751.14 | 685.062 | 408.038 | 15.52 | 0.45 | 19.43 | 17.16 | 0.01 | 0 | 248.16 | 1001.17 | 277.73 | 40.104 | 104.04 | 0 | 14.3732 | 25 | 9.2156 | 28.0417 | 30.2 | 119.07 | 119.33 | 76.235 | 101.2748 | 166.2416 | 20.545 | 116.4661 | 19.8723 | 0 | 65.252 | 30.525 | 62.176
MIN | 14 | 38 | 202 | 177.4852 | 40.9 | 220 | 72.7 | 301 | 0 | 0 | 24.08 | 1.07 | 674.68 | 7.898 | 258.07 | 219.83 | 875.87 | 685.062 | 508.898 | 17.1 | 13.23 | 38.83 | 25.17 | 0.01 | 0 | 587.66 | 1340.67 | 412.555 | 41.915 | 173.633 | 0.6 | 14.3732 | 29.2 | 10.157 | 28.0417 | 47.6 | 134.54 | 134.8 | 89.035 | 101.2748 | 179.0633 | 25.47 | 116.4661 | 21.5805 | 0 | 65.252 | 38.758 | 72.307
PROM | 11.8708 | 38 | 175.9292 | 146.0383 | 36.9333 | 193.9583 | 66.475 | 256.9167 | 0 | 0 | 23.9021 | 1.07 | 664.075 | 7.898 | 238.0596 | 210.9587 | 802.9963 | 685.062 | 450.069 | 16.0742 | 6.5738 | 32.8675 | 20.6975 | 0.01 | 0 | 429.2796 | 1196.3968 | 320.4012 | 41.2397 | 136.5367 | 0.05 | 14.3732 | 26.5 | 9.8272 | 28.0417 | 34.0417 | 127.3046 | 127.5646 | 79.9073 | 101.2748 | 172.6525 | 22.1981 | 116.4661 | 20.5913 | 0 | 65.252 | 33.9904 | 63.8585
INICIO | 14 | 38 | 161.9 | 154.7918 | 34.4 | 180 | 68.5 | 270 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 7.898 | 225.02 | 199.66 | 751.14 | 685.062 | 433.721 | 15.94 | 1.55 | 33.1 | 17.3 | 0.01 | 0 | 259.84 | 1074.32 | 309.62 | 41.014 | 127.86 | 0 | 14.3732 | 27.5 | 9.9815 | 28.0417 | 32.5 | 132.29 | 132.55 | 86.4203 | -- | 166.2416 | 23.253 | -- | 20.2165 | 0 | 65.252 | 32.184 | 62.477
FINAL | 10.1 | 38 | 202 | 63.3789 | 33.2 | 220 | 72.7 | 290 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.898 | 231.41 | 215.07 | 757.11 | 685.062 | 437.68 | 16.56 | 9.93 | 37.3 | 25.12 | 0.01 | 0 | 459.16 | 1264.43 | 412.555 | 41.41 | 168.885 | 0 | 14.3732 | 26.8 | 9.8871 | 28.0417 | 47.6 | 125.2 | 125.46 | 89.035 | 101.2748 | 179.0633 | 24.922 | 116.4661 | 21.5805 | 0 | 65.252 | 38.758 | 72.307
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 15 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 1.2819 | 0.19113 | 0.418 | 0 | 0.04119 | 3874.6944 | -- | -- | 0.62026 | 21.4414 | -- | 0.09691 | 0.00123 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.504 | 0.409 | -- | 273.579 | 0 | 0 | 53.19 | 0.125 | 0.24698 | 0.29421 | 11.58 | 0.406
00:30 | 2695 | 1.2819 | 0.19113 | 0.418 | 0 | 0.04119 | 3874.6944 | -- | -- | 0.62026 | 21.4414 | -- | 0.09691 | 0.00123 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.504 | 0.409 | -- | 273.579 | 0 | 0 | 53.19 | 0.125 | 0.24698 | 0.29421 | 11.58 | 0.406
01:00 | 2695 | 1.0161 | 0.17577 | 0.413 | 0 | 0.03284 | 3874.7103 | -- | -- | 0.6205 | 21.4811 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.58 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.24698 | 0.28716 | 11.54 | 0.407
01:30 | 2695 | 1.0161 | 0.17577 | 0.413 | 0 | 0.03284 | 3874.7103 | -- | -- | 0.6205 | 21.4811 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.58 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.24698 | 0.28716 | 11.54 | 0.407
02:00 | 2695 | 0.85654 | 0.18711 | 0.408 | 0 | 0.02975 | 3874.7228 | -- | -- | 0.61983 | 21.5125 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 273.581 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.25984 | 0.28951 | 11.32 | 0.408
02:30 | 2695 | 0.85654 | 0.18711 | 0.408 | 0 | 0.02975 | 3874.7228 | -- | -- | 0.61983 | 21.5125 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 273.581 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.25984 | 0.28951 | 11.32 | 0.408
03:00 | 2695 | 0.79686 | 0.17577 | 0.408 | 0 | 0.02986 | 3874.7331 | -- | -- | 0.61896 | 21.5385 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | -- | 273.582 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.26452 | 0.28483 | 11.24 | 0.409
03:30 | 2695 | 0.79686 | 0.17577 | 0.408 | 0 | 0.02986 | 3874.7331 | -- | -- | 0.61896 | 21.5385 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | -- | 273.582 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.26452 | 0.28483 | 11.24 | 0.409
04:00 | 2695 | 0.7568 | 0.15498 | 0.413 | 0 | 0.0363 | 3874.7444 | -- | -- | 0.61868 | 21.5667 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 273.583 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.24347 | 0.31578 | 11.5 | 0.41
04:30 | 2695 | 0.7568 | 0.15498 | 0.413 | 0 | 0.0363 | 3874.7444 | -- | -- | 0.61868 | 21.5667 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 273.583 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.24347 | 0.31578 | 11.5 | 0.41
05:00 | 2695 | 0.70783 | 0.17388 | 0.418 | 0 | 0.0389 | 3874.731 | -- | -- | 0.61932 | 21.5331 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 273.585 | 0 | 0 | 53.19 | 0.135 | 0.23879 | 0.28483 | 11.64 | 0.41
05:30 | 2695 | 0.70783 | 0.17388 | 0.418 | 0 | 0.0389 | 3874.731 | -- | -- | 0.61932 | 21.5331 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 273.585 | 0 | 0 | 53.19 | 0.135 | 0.23879 | 0.28483 | 11.64 | 0.41
06:00 | 2695 | 0.60529 | 0.17766 | 0.413 | 0 | 0.03784 | 3874.7151 | -- | -- | 0.61936 | 21.4933 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | 0.006 | 0.502 | 0.404 | 102.77 | 273.586 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.26452 | 0.25076 | 11.5 | 0.411
06:30 | 2695 | 0.60529 | 0.17766 | 0.413 | 0 | 0.03784 | 3874.7151 | -- | -- | 0.61936 | 21.4933 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | 0.006 | 0.502 | 0.404 | 102.77 | 273.586 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.26452 | 0.25076 | 11.5 | 0.411
07:00 | 2695 | 0.49194 | 0.16443 | 0.418 | 0 | 0.03785 | 3874.6959 | -- | -- | 0.61948 | 21.4452 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.502 | 0.404 | -- | 273.587 | 0 | 0 | 53.19 | 0.135 | 0.28792 | 0.24529 | 11.48 | 0.411
07:30 | 2695 | 0.49194 | 0.16443 | 0.418 | 0 | 0.03785 | 3874.6959 | -- | -- | 0.61948 | 21.4452 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.502 | 0.404 | -- | 273.587 | 0 | 0 | 53.19 | 0.135 | 0.28792 | 0.24529 | 11.48 | 0.411
08:00 | 2695 | 0.34945 | 0.14175 | 0.418 | 0 | 0.03868 | 3874.6761 | -- | -- | 0.61969 | 21.3956 | 382.9768 | 0.08646 | 0.00123 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.502 | 0.405 | -- | 273.588 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.29961 | 0.23774 | 11.5 | 0.411
08:30 | 2695 | 0.34945 | 0.14175 | 0.418 | 0 | 0.03868 | 3874.6761 | -- | -- | 0.61969 | 21.3956 | 382.9768 | 0.08646 | 0.00123 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.502 | 0.405 | -- | 273.588 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.29961 | 0.23774 | 11.5 | 0.411
09:00 | 2695 | 0.78597 | 0.11907 | 0.418 | 0 | 0.03824 | 3874.6584 | -- | -- | 0.62008 | 21.3513 | -- | 0.08149 | 0.00123 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.501 | 0.407 | -- | 273.616 | 0 | 0 | 53.19 | 0.124 | 0.31973 | 0.22714 | 11.45 | 0.412
09:30 | 2695 | 0.78597 | 0.11907 | 0.418 | 0 | 0.03824 | 3874.6584 | -- | -- | 0.62008 | 21.3513 | -- | 0.08149 | 0.00123 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.501 | 0.407 | -- | 273.616 | 0 | 0 | 53.19 | 0.124 | 0.31973 | 0.22714 | 11.45 | 0.412
10:00 | 2695 | 1.8791 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.03617 | 3874.6377 | -- | -- | 0.62016 | 21.2994 | -- | 0.08646 | 0.00135 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.505 | 0.405 | -- | 273.644 | 0 | 0 | 53.19 | 0.09 | 0.33424 | 0.22298 | 11.47 | 0.412
10:30 | 2695 | 1.8791 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.03617 | 3874.6377 | -- | -- | 0.62016 | 21.2994 | -- | 0.08646 | 0.00135 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.505 | 0.405 | -- | 273.644 | 0 | 0 | 53.19 | 0.09 | 0.33424 | 0.22298 | 11.47 | 0.412
11:00 | 2695 | 3.0962 | 0.12663 | 0.418 | 0 | 0.03474 | 3874.6237 | -- | -- | 0.62025 | 21.2643 | -- | 0.09143 | 0.00135 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | -- | 273.672 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.35891 | 0.2261 | 11.54 | 0.412
11:30 | 2695 | 3.0962 | 0.12663 | 0.418 | 0 | 0.03474 | 3874.6237 | -- | -- | 0.62025 | 21.2643 | -- | 0.09143 | 0.00135 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.504 | 0.406 | -- | 273.672 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.35891 | 0.2261 | 11.54 | 0.412
12:00 | 2695 | 4.3673 | 0.14553 | 0.418 | 0 | 0.03496 | 3874.6085 | -- | -- | 0.61968 | 21.2262 | -- | 0.08895 | 0.00135 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.504 | 0.404 | -- | 273.699 | 0 | 0 | 53.19 | 0.131 | 0.38502 | 0.21885 | 11.47 | 0.412
12:30 | 2695 | 4.3673 | 0.14553 | 0.418 | 0 | 0.03496 | 3874.6085 | -- | -- | 0.61968 | 21.2262 | -- | 0.08895 | 0.00135 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.504 | 0.404 | -- | 273.699 | 0 | 0 | 53.19 | 0.131 | 0.38502 | 0.21885 | 11.47 | 0.412
13:00 | 2695 | 5.6688 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.03612 | 3874.5972 | -- | -- | 0.61896 | 21.198 | -- | 0.08646 | 0.00123 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.504 | 0.405 | -- | 273.727 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.39373 | 0.21988 | 11.48 | 0.411
13:30 | 2695 | 5.6688 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.03612 | 3874.5972 | -- | -- | 0.61896 | 21.198 | -- | 0.08646 | 0.00123 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.504 | 0.405 | -- | 273.727 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.39373 | 0.21988 | 11.48 | 0.411
14:00 | 2695 | 6.9603 | 0.16632 | 0.418 | 0 | 0.03746 | 3874.5798 | -- | -- | 0.6193 | 21.1546 | -- | 0.08895 | 0.00135 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.502 | 0.406 | -- | 273.755 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.40533 | 0.21885 | 11.41 | 0.411
14:30 | 2695 | 6.9603 | 0.16632 | 0.418 | 0 | 0.03746 | 3874.5798 | -- | -- | 0.6193 | 21.1546 | -- | 0.08895 | 0.00135 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.502 | 0.406 | -- | 273.755 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.40533 | 0.21885 | 11.41 | 0.411
15:00 | 2695 | 7.6374 | 0.18144 | 0.418 | 0 | 0.0388 | 3874.5768 | -- | -- | 0.6177 | 21.147 | -- | 0.09143 | 0.00123 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.504 | 0.405 | -- | 273.783 | 0 | 0 | 53.19 | 0.141 | 0.42855 | 0.20869 | 11.25 | 0.411
15:30 | 2695 | 7.6374 | 0.18144 | 0.418 | 0 | 0.0388 | 3874.5768 | -- | -- | 0.6177 | 21.147 | -- | 0.09143 | 0.00123 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.504 | 0.405 | -- | 273.783 | 0 | 0 | 53.19 | 0.141 | 0.42855 | 0.20869 | 11.25 | 0.411
16:00 | 2695 | 7.8053 | 0.20178 | 0.418 | 0 | 0.04108 | 3874.5862 | -- | -- | 0.61711 | 21.1706 | -- | 0.09417 | 0.00123 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.502 | 0.406 | -- | 273.811 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.40243 | 0.24747 | 11.22 | 0.414
16:30 | 2695 | 7.8053 | 0.20178 | 0.418 | 0 | 0.04108 | 3874.5862 | -- | -- | 0.61711 | 21.1706 | -- | 0.09417 | 0.00123 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.502 | 0.406 | -- | 273.811 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.40243 | 0.24747 | 11.22 | 0.414
17:00 | 2695 | 7.7091 | 0.20178 | 0.418 | 0 | 0.04306 | 3874.5932 | 49.14 | 19.985 | 0.6177 | 21.1881 | -- | 0.09691 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.839 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.40678 | 0.24529 | 11.24 | 0.418
17:30 | 2695 | 7.7091 | 0.20178 | 0.418 | 0 | 0.04306 | 3874.5932 | 49.14 | 19.985 | 0.6177 | 21.1881 | -- | 0.09691 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.504 | 0.408 | -- | 273.839 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.40678 | 0.24529 | 11.24 | 0.418
18:00 | 2695 | 7.59 | 0.19752 | 0.418 | 0 | 0.04309 | 3874.6015 | -- | -- | 0.61817 | 21.2087 | 384.2505 | 0.09417 | 0.00135 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.502 | 0.409 | 103.06 | 273.866 | 0 | 0 | 53.19 | 0.14 | 0.42274 | 0.23774 | 11.22 | 0.422
18:30 | 2695 | 7.59 | 0.19752 | 0.418 | 0 | 0.04309 | 3874.6015 | -- | -- | 0.61817 | 21.2087 | 384.2505 | 0.09417 | 0.00135 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.502 | 0.409 | 103.06 | 273.866 | 0 | 0 | 53.19 | 0.14 | 0.42274 | 0.23774 | 11.22 | 0.422
19:00 | 2695 | 7.46 | 0.19752 | 0.418 | 0 | 0.03587 | 3874.6194 | -- | -- | 0.61916 | 21.2537 | -- | 0.09964 | 0.00163 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.502 | 0.408 | -- | 273.894 | 0 | 0 | 53.19 | 0.148 | 0.4271 | 0.25076 | 11.22 | 0.427
19:30 | 2695 | 7.46 | 0.19752 | 0.418 | 0 | 0.03587 | 3874.6194 | -- | -- | 0.61916 | 21.2537 | -- | 0.09964 | 0.00163 | 2411.88 | 0.946 | 0.006 | 0.502 | 0.408 | -- | 273.894 | 0 | 0 | 53.19 | 0.148 | 0.4271 | 0.25076 | 11.22 | 0.427
20:00 | 2695 | 7.3 | 0.11529 | 0.418 | 0 | 0.03389 | 3874.6322 | -- | -- | 0.62078 | 21.2857 | -- | 0.11104 | 0.00194 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.502 | 0.407 | -- | 273.922 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.43725 | 0.26301 | 11.21 | 0.434
20:30 | 2695 | 7.3 | 0.11529 | 0.418 | 0 | 0.03389 | 3874.6322 | -- | -- | 0.62078 | 21.2857 | -- | 0.11104 | 0.00194 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.502 | 0.407 | -- | 273.922 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.43725 | 0.26301 | 11.21 | 0.434
21:00 | 2695 | 7.1162 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.03409 | 3874.6551 | -- | -- | 0.62509 | 21.3429 | -- | 0.13254 | 0.00211 | 2411.8 | 0.937 | 0.006 | 0.502 | 0.408 | -- | 273.95 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.45756 | 0.27671 | 11.21 | 0.44
21:30 | 2695 | 7.1162 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.03409 | 3874.6551 | -- | -- | 0.62509 | 21.3429 | -- | 0.13254 | 0.00211 | 2411.8 | 0.937 | 0.006 | 0.502 | 0.408 | -- | 273.95 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.45756 | 0.27671 | 11.21 | 0.44
22:00 | 2695 | 6.9133 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.03879 | 3874.6862 | -- | -- | 0.62855 | 21.4208 | -- | 0.14926 | 0.00211 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.502 | 0.408 | -- | 273.978 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.44596 | 0.30851 | 11.24 | 0.444
22:30 | 2695 | 6.9133 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.03879 | 3874.6862 | -- | -- | 0.62855 | 21.4208 | -- | 0.14926 | 0.00211 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.502 | 0.408 | -- | 273.978 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.44596 | 0.30851 | 11.24 | 0.444
23:00 | 2695 | 6.7924 | 0.14175 | 0.418 | 0 | 0.04146 | 3874.7072 | -- | -- | 0.63077 | 21.5056 | -- | 0.16388 | 0.00229 | 2411.81 | 0.938 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 274.006 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.44306 | 0.317 | 11.22 | 0.449
23:30 | 2695 | 6.7924 | 0.14175 | 0.418 | 0 | 0.04146 | 3874.7072 | -- | -- | 0.63077 | 21.5056 | -- | 0.16388 | 0.00229 | 2411.81 | 0.938 | 0.006 | 0.504 | 0.407 | -- | 274.006 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.44306 | 0.317 | 11.22 | 0.449

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 15 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.95
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.35
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.41
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.62
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.45
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
15/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.72

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 15 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/03/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.57
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.175
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.228
15/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 27.625
15/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 650.22
15/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 698.638
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 00:59:59 | 350
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 01:00:00 | 09:00:00 | 300
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 14:00:00 | 14:29:59 | 100
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 14:30:00 | 14:59:59 | 200
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 15:00:00 | 15:29:59 | 250
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 15:30:00 | 16:59:59 | 300
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 17:00:00 | 22:29:59 | 350
15/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 22:30:00 | 23:59:59 | 300
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 30.953
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.07
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 111.638
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 72.279
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 92.191
15/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 22.189

## STOCK_COMB
sábado, 15 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3
15/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
15/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 274.04 | 274.04 | 0 | m3
15/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
15/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
15/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
15/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
15/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58674.89 | 58674.89 | 0 | m3
15/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
15/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
15/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
15/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.97 | 738.97 | 0 | m3
15/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 790.23 | 826.031 | 35.8 | m3 | Ingresó 1 cisterna con combustible.
15/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
15/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
15/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3 | Sin consumo interno de combustible en planta.
15/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
15/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
15/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.59 | 17.59 | 0 | m3
15/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 15 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 266.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 334.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 533.89
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 29862.81
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 944088
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 926195
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1020459
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 19731.93
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 932803.47
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 227001.53
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 232.51
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 259188.47
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 265.48
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 891326.7814
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 863246.5513
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 905823.7893
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1060543.081
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 924410
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24420.21
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23802.62
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24002.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 15822.31
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18527.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18527.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14156.42
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14117.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 195179.354
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 745.8645
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 15 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/03/2025 00:00 | 870.7 | 1780.91 | 85.31 | 85.31 | 4488.5 | 503.08 | 9137 | 23213 | 4265.314 | 4418.682 | 4414.368 | 4420.423 | 2690 | 6763 | 6210.149
15/03/2025 01:00 | 870.1 | 1905.08 | 88.58 | 88.58 | 4495.4 | 495.24 | 9367 | 23286 | 4279.564 | 4424.375 | 4419.883 | 4426.076 | 2690 | 6748 | 6227.179
15/03/2025 02:00 | 870 | 1906.52 | 91.98 | 91.98 | 4495.4 | 488.37 | 9593 | 23348 | 4370.722 | 4470.503 | 4465.948 | 4472.009 | 2700 | 6779 | 6476.176
15/03/2025 03:00 | 869.4 | 1.45 | 95.03 | 95.03 | 4495.4 | 500.14 | 9755 | 22783 | 4418.539 | 4501.91 | 4497.738 | 4503.925 | 2700 | 6798 | 6621.033
15/03/2025 04:00 | 869.1 | 1.32 | 96.6 | 96.6 | 4495.4 | 497.2 | 9861 | 22829 | 4423.956 | 4507.21 | 4503.253 | 4509.461 | 2700 | 6817 | 6762.721
15/03/2025 05:00 | 858.9 | 1.47 | 97.43 | 97.43 | 4495.4 | 496.22 | 9932 | 22822 | 4401.108 | 4492.684 | 4488.331 | 4494.386 | 2700 | 6822 | 6901.903
15/03/2025 06:00 | 868.8 | 1.33 | 97.11 | 97.11 | 4495.4 | 496.22 | 9775 | 22648 | 4345.872 | 4458.333 | 4453.837 | 4459.642 | 2700 | 6823 | 7037.921
15/03/2025 07:00 | 870.9 | 1.39 | 95.53 | 95.53 | 4502.3 | 497.2 | 9585 | 22824 | 4275.324 | 4409.653 | 4405.286 | 4411.119 | 2680 | 6821 | 7078.751
15/03/2025 08:00 | 871.1 | 1.48 | 90.81 | 90.81 | 4502.3 | 496.22 | 9377 | 22778 | 4172.625 | 4343.11 | 4339.866 | 4345.165 | 2680 | 6810 | 7076.482
15/03/2025 09:00 | 868.7 | 1.32 | 88.29 | 88.29 | 4502.3 | 496.22 | 9158 | 22771 | 4151.543 | 4322.303 | 4324.835 | 4325.497 | 2670 | 6808 | 7075.71
15/03/2025 10:00 | 867.1 | 1.24 | 86.18 | 86.18 | 4502.3 | 495.24 | 8901 | 22690 | 4119.273 | 4309.151 | 4314.887 | 4312.541 | 2660 | 6805 | 7073.483
15/03/2025 11:00 | 867.4 | 1.17 | 83.82 | 83.82 | 4488.5 | 497.2 | 8644 | 22774 | 4107.26 | 4297.57 | 4305.047 | 4301.824 | 2660 | 6798 | 7072.428
15/03/2025 12:00 | 857.1 | 1.23 | 82.14 | 82.14 | 4488.5 | 502.1 | 8387 | 22693 | 4072.281 | 4274.015 | 4282.448 | 4278.622 | 2630 | 6793 | 7070.215
15/03/2025 13:00 | 857 | 1.26 | 82.28 | 82.28 | 4502.3 | 491.31 | 8232 | 22632 | 4027.879 | 4246.535 | 4255.739 | 4251.299 | 2640 | 6814 | 7070.387
15/03/2025 14:00 | 857.1 | 1.32 | 82.84 | 82.84 | 4502.3 | 496.22 | 8143 | 22796 | 4051.67 | 4266.164 | 4275.527 | 4270.613 | 2650 | 6794 | 7068.802
15/03/2025 15:00 | 864.6 | 1.32 | 82.92 | 82.92 | 4502.3 | 501.12 | 8168 | 22692 | 4123.395 | 4309.937 | 4320.294 | 4313.955 | 2670 | 6797 | 7067.188
15/03/2025 16:00 | 858 | 1.32 | 82.79 | 82.79 | 4502.3 | 498.18 | 8203 | 22784 | 4158.374 | 4335.847 | 4339.001 | 4338.334 | 2680 | 6794 | 7064.341
15/03/2025 17:00 | 857.1 | 1.38 | 82.87 | 82.87 | 4502.3 | 498.18 | 8279 | 22730 | 4194.296 | 4354.887 | 4354.68 | 4356.942 | 2680 | 6806 | 7064.644
15/03/2025 18:00 | 856.6 | 1.32 | 80.34 | 80.34 | 4488.5 | 497.2 | 8355 | 22752 | 4188.289 | 4352.336 | 4349.922 | 4353.998 | 2680 | 6777 | 7062.859
15/03/2025 19:00 | 860.2 | 1.27 | 78.19 | 78.19 | 4488.5 | 492.29 | 8380 | 22777 | 4175.805 | 4346.447 | 4343.434 | 4347.992 | 2680 | 6792 | 7060.763
15/03/2025 20:00 | 864.2 | 1.37 | 77.47 | 77.47 | 4488.5 | 496.22 | 8331 | 22769 | 4141.061 | 4331.332 | 4327.755 | 4332.681 | 2670 | 6800 | 7059.328
15/03/2025 21:00 | 866.3 | 1.49 | 77.98 | 77.98 | 4495.4 | 501.12 | 8283 | 22629 | 4163.321 | 4346.643 | 4342.785 | 4348.227 | 2680 | 6782 | 7057.825
15/03/2025 22:00 | 866.9 | 1.32 | 79.08 | 79.08 | 4488.5 | 496.22 | 8278 | 22709 | 4202.422 | 4371.769 | 4367.98 | 4373.195 | 2690 | 6783 | 7056.295
15/03/2025 23:00 | 866.8 | 1.57 | 77.98 | 77.98 | 4516.1 | 495.24 | 8393 | 22803 | 4220.324 | 4388.846 | 4383.118 | 4389.802 | 2690 | 6784 | 7054.744

## TEMP_AMB
sábado, 15 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/03/2025 00:00 | 24 | 27.36 | 27.36 | 23.1 | 23.1 | 25.12 | 25.12 | 21.1 | 36.93 | 20.7 | 22.3 | 26.54 | 21.95 | 21.6 | 22.31 | 25.76
15/03/2025 01:00 | 24 | 27.57 | 27.57 | 23.1 | 23.1 | 24.78 | 24.78 | 20.9 | 36.95 | 20.2 | 23.2 | 26.43 | 21.8 | 21.7 | 22.44 | 25.76
15/03/2025 02:00 | 23 | 27.62 | 27.62 | 22.6 | 22.6 | 24.35 | 24.35 | 20.7 | 37.29 | 20.2 | 22.9 | 26.42 | 21.7 | 21.4 | 22.48 | 25.39
15/03/2025 03:00 | 23 | 28.66 | 28.66 | 22.8 | 22.8 | 24.01 | 24.01 | 20.6 | 37.33 | 20.5 | 23.7 | 26.39 | 21.57 | 21.5 | 22.51 | 25.39
15/03/2025 04:00 | 23 | 29.06 | 29.06 | 22.6 | 22.6 | 23.82 | 23.82 | 20.6 | 37.23 | 20.6 | 22.2 | 26.44 | 21.4 | 21.8 | 22.51 | 26.49
15/03/2025 05:00 | 22 | 29.24 | 29.24 | 22.1 | 22.1 | 23.59 | 23.59 | 20.3 | 36.78 | 20.3 | 22.5 | 26.52 | 21.75 | 22.7 | 22.53 | 26.12
15/03/2025 06:00 | 22 | 29.09 | 29.09 | 21.8 | 21.8 | 23.28 | 23.28 | 20.3 | 36.74 | 19.9 | 21.8 | 26.52 | 22.25 | 22.6 | 22.53 | 25.76
15/03/2025 07:00 | 23 | 29.13 | 29.13 | 21.8 | 21.8 | 23.34 | 23.34 | 20.7 | 36.25 | 20.1 | 22.6 | 26.53 | 21.85 | 22.6 | 22.61 | 25.39
15/03/2025 08:00 | 24 | 29.09 | 29.09 | 22.6 | 22.6 | 24.45 | 24.45 | 21.2 | 36.5 | 21.2 | 23.9 | 26.93 | 22.2 | 23.4 | 23.3 | 26.86
15/03/2025 09:00 | 28 | 29.16 | 29.16 | 22.9 | 22.9 | 25.46 | 25.46 | 22.3 | 37.67 | 22.6 | 25.2 | 27.87 | 22.3 | 23.8 | 24.47 | 31.62
15/03/2025 10:00 | 30 | 29.56 | 29.56 | 24.9 | 24.9 | 25.71 | 25.71 | 22.8 | 39.81 | 23.3 | 26.1 | 28.9 | 22.3 | 25.7 | 25.68 | 32.35
15/03/2025 11:00 | 33 | 30.31 | 30.31 | 26.2 | 26.2 | 26.28 | 26.28 | 22.6 | 41.22 | 24.3 | 27.2 | 29.44 | 23.25 | 26.6 | 26.15 | 33.08
15/03/2025 12:00 | 33 | 31.09 | 31.09 | 26.8 | 26.8 | 26.97 | 26.97 | 22.6 | 39.74 | 25.7 | 27.2 | 30.14 | 25.03 | 27.1 | 26.79 | 31.62
15/03/2025 13:00 | 33 | 31.8 | 31.8 | 26.8 | 26.8 | 27.44 | 27.44 | 22.7 | 38.4 | 26.7 | 27.3 | 30.92 | 25.65 | 27.7 | 27.48 | 33.81
15/03/2025 14:00 | 33 | 32.19 | 32.19 | 26.4 | 26.4 | 27.7 | 27.7 | 22.8 | 38.57 | 25.6 | 28.1 | 31.41 | 25.86 | 27.3 | 28.39 | 33.81
15/03/2025 15:00 | 33 | 32.63 | 32.63 | 26.3 | 26.3 | 28.18 | 28.18 | 22.8 | 38.13 | 24.9 | 27.3 | 31.8 | 25.5 | 27.6 | 29.45 | 31.81
15/03/2025 16:00 | 32 | 32.54 | 32.54 | 23.8 | 23.8 | 28.73 | 28.73 | 22.1 | 37.19 | 25 | 26.7 | 31.23 | 25.5 | 25.4 | 30.08 | 26.49
15/03/2025 17:00 | 29 | 32.31 | 32.31 | 22.9 | 22.9 | 28.89 | 28.89 | 21.9 | 36.65 | 23.8 | 26.1 | 30.52 | 24.82 | 24.5 | 28.31 | 26.49
15/03/2025 18:00 | 27 | 31.94 | 31.94 | 23.3 | 23.3 | 28.58 | 28.58 | 21.7 | 36.78 | 22.6 | 24.6 | 29.78 | 24.7 | 24.3 | 27.21 | 26.12
15/03/2025 19:00 | 26 | 31.58 | 31.58 | 23.5 | 23.5 | 27.76 | 27.76 | 22.1 | 36.79 | 21.8 | 24.7 | 29.41 | 24.35 | 23.5 | 26.59 | 26.12
15/03/2025 20:00 | 26 | 31.18 | 31.18 | 23.2 | 23.2 | 26.99 | 26.99 | 21.8 | 36.48 | 21.7 | 22.6 | 28.94 | 23.5 | 23.1 | 26.08 | 25.76
15/03/2025 21:00 | 25 | 30.78 | 30.78 | 23.6 | 23.6 | 26.3 | 26.3 | 21.8 | 36.1 | 21.9 | 24.8 | 28.41 | 23.6 | 22.9 | 25.49 | 26.49
15/03/2025 22:00 | 24 | 30.34 | 30.34 | 23.5 | 23.5 | 25.71 | 25.71 | 21.7 | 36.16 | 21.7 | 24.5 | 28.33 | 23.4 | 22.6 | 25.14 | 26.49
15/03/2025 23:00 | 25 | 29.76 | 29.76 | 23.5 | 23.5 | 25.35 | 25.35 | 21.4 | 35.94 | 21.5 | 22.1 | 28.13 | 23.15 | 22.9 | 24.77 | 25.76

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 15 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 956.16 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00
15/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 15/03/2025 06:00 | 16/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 15 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
15/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |  | 6.38 | 5.92 | 9.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5.938 | 6.759 |  |  |  | 9.5909 | 8.84 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |  | 6.47 | 7.01 | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.75 | 6.776 |  |  |  | 9.27 | 9.26 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 334.5234 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 11.16 | 0 |  | 6.57 | 6.58 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7.451 | 6.793 |  |  |  | 9.1716 | 9.38 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 10.58 | 0 |  | 6.54 | 6.36 | 9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6.91 | 6.783 |  |  |  | 9.3896 | 9.17 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 337.7399 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 10.99 | 0 |  | 6.61 | 6.38 | 9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 5.146 | 6.77 |  |  |  | 9.0545 | 8.66 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 290.01 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 10.31 | 0 |  | 6.23 | 7.03 | 8.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 3.7 | 6.757 |  |  |  | 9.1732 | 8.57 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 277.7215 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 11.26 | 0 |  | 5.67 | 6.39 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 5.432 | 6.745 |  |  |  | 9.4733 | 8.79 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 277.7215 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 11.35 | 0 |  | 5.34 | 6.49 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3.587 | 7.069 |  |  |  | 10.1661 | 9.25 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 10.77 | 0 |  | 5.44 | 6.46 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5.514 | 7.084 |  |  |  | 10.5592 | 9.47 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 340.9565 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 5.12 | 7.62 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 6.903 | 0 | 0 | 0 | 10.6656 | 9.41 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 0 | 0.009
15/03/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 5.82 | 7.32 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 4.284 | 6.721 | 3.691 | 0 | 4.5 | 10.9259 | 9.12 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 0 | 8.174
15/03/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 5.29 | 7.56 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.9 | 10.45 | 4 | 4 | 0 | 8 | 107.5 | 4.639 | 6.545 | 9.092 | 4.03 | 107.5 | 10.6727 | 9.27 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 334.5234 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 12 | 169.097
15/03/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 15.262 | 5.48 | 6.71 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 196.5 | 168.9 | 3 | 3 | 0 | 82 | 454.3 | 4.146 | 6.702 | 167.632 | 66.325 | 454.3 | 10.6827 | 9.7 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 101 | 524.787
15/03/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 55.14 | 4.27 | 7.03 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 466.4 | 456.36 | 3 | 3 | 1.109 | 210 | 779.5 | 4.597 | 6.858 | 400.68 | 291.379 | 779.5 | 10.4282 | 9.6 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 228 | 778.011
15/03/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 110.461 | 4.2 | 6.83 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 744.4 | 782.91 | 4 | 4 | 19.9295 | 347 | 897 | 4.524 | 7.014 | 537.353 | 597.336 | 897 | 10.5993 | 9.76 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 385 | 894.516
15/03/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 193.217 | 4.38 | 7.59 | 7.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 924.8 | 939.64 | 3 | 1 | 48.7694 | 484 | 969.7 | 4.589 | 7.28 | 624.182 | 897.534 | 969.7 | 9.9681 | 10.51 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 521 | 961.691
15/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 259.207 | 4.1 | 7.5 | 7.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 972.6 | 1002.18 | 3 | 3 | 108.0661 | 621 | 1010.1 | 6.478 | 7.36 | 701.237 | 958.885 | 1010.1 | 9.734 | 10.5 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 656 | 995.668
15/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 550.861 | 4.04 | 6.03 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 1008.8 | 1030.4 | 3 | 1 | 245.9549 | 750 | 1035.8 | 6.601 | 7.44 | 767.76 | 984.128 | 1035.8 | 9.5299 | 10.45 | 514.6513 | 514.6513 | 488.9188 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 777 | 1015.895
15/03/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 750.841 | 4.38 | 5.64 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1030.9 | 1048 | 1 | 1 | 345.6575 | 857 | 1050.1 | 6.452 | 7.52 | 831.512 | 997.246 | 1050.1 | 9.7845 | 10.55 | 514.6513 | 514.6513 | 488.9188 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 878 | 1026.329
15/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | 823.958 | 4.58 | 5.38 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1038.3 | 1059.64 | 1 | 1 | 372.5926 | 948 | 1055.8 | 6.812 | 7.601 | 869.503 | 1002.279 | 1055.8 | 10.5049 | 11.15 | 514.6513 | 472.8359 | 488.9188 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 972 | 1026.492
15/03/2025 | 10:30 | 0 | 9.37 | 11.26 | 0 | 725.33 | 5.82 | 4.84 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1049.8 | 1063.2 | 1 | 1 | 429.5614 | 1023 | 1059.3 | 6.292 | 7.681 | 904.135 | 1002.125 | 1059.3 | 10.715 | 10.87 | 514.6513 | 472.8359 | 488.9188 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 1042 | 1029.248
15/03/2025 | 11:00 | 0 | 10.58 | 10.91 | 0 | 1037.409 | 6.98 | 4.08 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1052.5 | 1061.09 | 3 | 1 | 487.396 | 1083 | 1058.2 | 7.171 | 7.761 | 938.138 | 996.763 | 1058.2 | 10.9201 | 11.04 | 514.6513 | 472.8359 | 488.9188 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 1085 | 1029.974
15/03/2025 | 11:30 | 0 | 11.55 | 12.27 | 0 | 1093.985 | 7.97 | 3.98 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1049.4 | 1061 | 1 | 1 | 616.1261 | 1120 | 1048.2 | 9.852 | 8.213 | 946.721 | 991.79 | 1048.2 | 10.4723 | 11.07 | 488.9188 | 472.8359 | 488.9188 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 1113 | 1027.184
15/03/2025 | 12:00 | 0 | 23.99 | 11.64 | 0 | 1123.978 | 8.48 | 5.29 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1052.8 | 1062.55 | 1 | 1 | 976.643 | 1137 | 1031.6 | 8.803 | 8.879 | 980.856 | 998.133 | 1031.6 | 10.3189 | 10.89 | 488.9188 | 472.8359 | 488.9188 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 1117 | 1024.47
15/03/2025 | 12:30 | 0 | 23.91 | 10.82 | 0 | 274.111 | 9.24 | 5.96 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1055.3 | 1064.73 | 1 | 1 | 1022.768 | 1138 | 1042.7 | 9.581 | 9.498 | 997.008 | 1023.575 | 1042.7 | 10.5194 | 10.9 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 1102 | 1025.302
15/03/2025 | 13:00 | 0 | 23.8 | 10.92 | 0 | 158.628 | 8.99 | 7.02 | 7.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1055.5 | 1059.64 | 5 | 6 | 903.8711 | 1110 | 1040 | 9.919 | 9.716 | 1017.108 | 1006.882 | 1040 | 10.3799 | 11.32 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 1048 | 1027.856
15/03/2025 | 13:30 | 0 | 23.09 | 11.53 | 0 | 80.873 | 9.02 | 6.86 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1066 | 1065.45 | 5 | 4 | 777.7104 | 1071 | 1025.9 | 10.325 | 9.935 | 1040.994 | 1006.855 | 1025.9 | 9.5982 | 10.79 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 993 | 1028.571
15/03/2025 | 14:00 | 0 | 23.55 | 11.51 | 0 | 97.68 | 9.04 | 7.5 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1053.8 | 1061.82 | 1 | 3 | 846.8146 | 998 | 1012.1 | 10.383 | 10.153 | 1075.223 | 1009.148 | 1012.1 | 9.9627 | 11 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 924 | 1021.164
15/03/2025 | 14:30 | 0 | 23.53 | 11.55 | 0 | 101.25 | 8.39 | 7.72 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1039.8 | 1052.36 | 1 | 3 | 799.4828 | 907 | 993.2 | 10.025 | 10.371 | 1089.528 | 1001.976 | 993.2 | 10.0553 | 10.91 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 858 | 1004.234
15/03/2025 | 15:00 | 0 | 23.4 | 10.62 | 0 | 83.85 | 8.25 | 8.36 | 8.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1030.2 | 1028 | 1 | 1 | 526.3365 | 810 | 974.2 | 10.036 | 10.473 | 1103.794 | 998.323 | 974.2 | 10.4208 | 11.8 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 806 | 968.806
15/03/2025 | 15:30 | 0 | 23.45 | 12.32 | 0 | 107.447 | 8.54 | 8.29 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 974.4 | 992.89 | 1 | 4 | 261.0344 | 732 | 941.3 | 11.558 | 10.541 | 1126.631 | 986.465 | 941.3 | 10.4622 | 11.15 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 687 | 912.769
15/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.33 | 11.59 | 0 | 94.855 | 8.3 | 8.63 | 9.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 896 | 897.82 | 4 | 5 | 144.9395 | 504 | 866.1 | 10.858 | 10.609 | 1149.75 | 937.106 | 866.1 | 10.7969 | 11.33 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 336 | 813.734
15/03/2025 | 16:30 | 0 | 23.32 | 9.7 | 0 | 61.793 | 8.92 | 8.64 | 10.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 382.9 | 387.64 | 3 | 4 | 51.4229 | 379 | 729.4 | 10.198 | 10.562 | 1177.31 | 848.713 | 729.4 | 11.1643 | 11.5 | 488.9188 | 440.6702 | 456.7531 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 201 | 640.166
15/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.6 | 9.43 | 0 | 28.141 | 9.52 | 6.89 | 10.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 399.4 | 463.56 | 3 | 5 | 52.8664 | 200 | 417.1 | 10.302 | 10.5 | 1175.355 | 502.225 | 417.1 | 11.2468 | 11.64 | 514.6513 | 488.9188 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 85 | 292.534
15/03/2025 | 17:30 | 5 | 23.24 | 9.14 | 0 | 14.155 | 9.92 | 7.69 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 87.4 | 187.89 | 4 | 5 | 59.5339 | 105 | 73.2 | 10.218 | 10.438 | 4 | 242.778 | 73.2 | 11.1615 | 10.83 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 46 | 37.928
15/03/2025 | 18:00 | 5 | 27.22 | 10.86 | 0 | 6.384 | 9.88 | 7.98 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 3.4 | 8.44 | 4 | 4 | 81.9897 | 11 | 0.1 | 8.801 | 10.375 | 4 | 35.349 | 0.1 | 10.8599 | 11.32 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 6 | 0.013
15/03/2025 | 18:30 | 17 | 27.15 | 11.02 | 0 | 0 | 9.6 | 7.93 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 40.5979 | 0 | 0 | 10.756 | 10.313 | 4 | 0 | 0 | 10.6931 | 11.24 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 334.5234 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 0 | 0
15/03/2025 | 19:00 | 17 | 27.33 | 10.72 | 0 | 0 | 9.02 | 7.09 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.3071 | 0 | 0 | 8.78 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 10.915 | 11.16 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 350.6062 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 0 | 0
15/03/2025 | 19:30 | 21 | 27.5 | 12.52 | 0 | 0 | 9.35 | 6.82 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33501 | 0 | 0 | 10.005 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 10.3698 | 10.26 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 334.5234 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885 | 0 | 0
15/03/2025 | 20:00 | 21 | 27.15 | 10.96 | 0 |  | 9.04 | 6.83 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 10.408 | 9.536 |  |  |  | 9.958 | 9.48 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 331.3068 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 20:30 | 23 | 26.87 | 11.37 | 0 |  | 9.07 | 6.56 | 10.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 8.581 | 9.042 |  |  |  | 9.6679 | 9.29 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 21:00 | 23 | 26.48 | 11.24 | 0 |  | 9.59 | 5.69 | 10.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 8.42 | 8.861 |  |  |  | 9.9109 | 9.04 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 21:30 | 23 | 28.17 | 9.82 | 0 |  | 9.42 | 5.81 | 10.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 8.465 | 8.681 |  |  |  | 10.3792 | 9.81 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 22:00 | 23 | 27.22 | 11.48 | 0 |  | 9.44 | 5.22 | 10.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 9.019 | 9.038 |  |  |  | 10.7559 | 10.26 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 22:30 | 23 | 26.9 | 11.56 | 0 |  | 9.3 | 4.57 | 10 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9.579 | 9.833 |  |  |  | 11.2447 | 10.7 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 23:00 | 23 | 27.64 | 11.48 | 0 |  | 8.33 | 5.35 | 10 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.538 | 9.527 |  |  |  | 9.2201 | 10.19 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
15/03/2025 | 23:30 | 21 | 28 | 10.88 | 0 |  | 7.81 | 6.58 | 9.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.489 | 8.928 |  |  |  | 9.4167 | 9.95 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885
16/03/2025 | 00:00 | 21 | 27.68 | 10.86 | 0 |  | 8.35 | 6.56 | 9.9 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 5.272 | 8.35 |  |  |  | 10.61 | 10.16 | 514.6513 | 514.6513 | 514.6513 | 328.0902 | 0 | 294.9254 | 294.9254 | 385.9885 | 385.9885

## CALOR_ÚTIL
sábado, 15 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
15/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 52.93 | 0 | 324.2 | 28.74 | 3.247 | 409.117
15/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 325.1 | 28.74 | 3.247 | 411.567
15/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 54.32 | 0 | 330.68 | 28.74 | 3.247 | 416.987
15/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 51.46 | 0 | 320.16 | 28.74 | 3.247 | 403.607
15/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 53.12 | 0 | 330.19 | 28.74 | 3.247 | 415.297
15/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 49.88 | 0 | 332.46 | 28.74 | 3.247 | 414.327
15/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 55.08 | 0 | 330.21 | 28.74 | 3.247 | 417.277
15/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 55.52 | 0 | 327.93 | 28.74 | 3.247 | 415.437
15/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 59.28 | 0 | 328.38 | 28.74 | 3.247 | 419.647
15/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 60.36 | 0 | 334.25 | 28.74 | 3.247 | 426.597
15/03/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 54.43 | 0 | 334.49 | 28.74 | 3.247 | 420.907
15/03/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 58.12 | 0 | 330.91 | 28.74 | 3.247 | 421.017
15/03/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 47.69 | 0 | 330.07 | 28.74 | 3.247 | 409.747
15/03/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 333.44 | 28.74 | 3.247 | 406.287
15/03/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 329.99 | 28.74 | 3.247 | 419.117
15/03/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 56.83 | 0 | 331.64 | 28.74 | 3.247 | 420.457
15/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 60.11 | 0 | 327.78 | 28.74 | 3.247 | 419.877
15/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 50.21 | 0 | 326.21 | 28.74 | 3.247 | 408.407
15/03/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 328.41 | 28.74 | 3.247 | 412.897
15/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 326.27 | 28.74 | 3.247 | 412.297
15/03/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 56.22 | 0 | 314.13 | 28.74 | 3.247 | 402.337
15/03/2025 | 11:00 | 0 | 2.4 | 54.5 | 0 | 322.35 | 28.74 | 3.247 | 411.237
15/03/2025 | 11:30 | 0 | 2.62 | 59.42 | 0 | 322.53 | 28.74 | 3.247 | 416.557
15/03/2025 | 12:00 | 0 | 6.12 | 56.36 | 0 | 325.03 | 28.74 | 3.247 | 419.497
15/03/2025 | 12:30 | 0 | 6.1 | 55.12 | 0 | 334.29 | 28.74 | 3.247 | 427.497
15/03/2025 | 13:00 | 0 | 5.88 | 55.68 | 0 | 315.62 | 28.74 | 3.247 | 409.167
15/03/2025 | 13:30 | 0 | 5.7 | 57.03 | 0 | 318.71 | 28.74 | 3.247 | 413.427
15/03/2025 | 14:00 | 0 | 6.3 | 56.93 | 0 | 305.61 | 28.74 | 3.247 | 400.827
15/03/2025 | 14:30 | 0 | 6.29 | 59.14 | 0 | 316.81 | 28.74 | 3.247 | 414.227
15/03/2025 | 15:00 | 0 | 5.97 | 54.38 | 0 | 318.33 | 28.74 | 3.247 | 410.667
15/03/2025 | 15:30 | 0 | 5.99 | 56.89 | 0 | 315.66 | 28.74 | 3.247 | 410.527
15/03/2025 | 16:00 | 0 | 5.77 | 53.53 | 0 | 312.93 | 28.74 | 3.247 | 404.217
15/03/2025 | 16:30 | 0 | 5.77 | 48.92 | 0 | 315.26 | 28.74 | 3.247 | 401.937
15/03/2025 | 17:00 | 0 | 6.32 | 47.58 | 0 | 315.34 | 28.74 | 3.247 | 401.227
15/03/2025 | 17:30 | 0 | 6.23 | 50.97 | 0 | 313.49 | 28.74 | 3.247 | 402.677
15/03/2025 | 18:00 | 0 | 5.91 | 60.51 | 0 | 294.91 | 28.74 | 3.247 | 393.317
15/03/2025 | 18:30 | 23 | 5.9 | 53.17 | 0 | 305.46 | 28.74 | 3.247 | 419.517
15/03/2025 | 19:00 | 23 | 6.14 | 51.74 | 0 | 310.73 | 28.74 | 3.247 | 423.597
15/03/2025 | 19:30 | 28 | 6.18 | 65.41 | 0 | 324.68 | 28.74 | 3.247 | 456.257
15/03/2025 | 20:00 | 28 | 6.26 | 57.22 | 0 | 319.77 | 28.74 | 3.247 | 443.237
15/03/2025 | 20:30 | 30 | 6.2 | 55.85 | 0 | 324.59 | 28.74 | 3.247 | 448.627
15/03/2025 | 21:00 | 30 | 6.1 | 55.24 | 0 | 321.1 | 28.74 | 3.247 | 444.427
15/03/2025 | 21:30 | 31 | 6.49 | 53.35 | 0 | 318.38 | 28.74 | 3.247 | 441.207
15/03/2025 | 22:00 | 31 | 6.07 | 62.36 | 0 | 314.87 | 28.74 | 3.247 | 446.287
15/03/2025 | 22:30 | 30 | 6 | 58.42 | 0 | 315.17 | 28.74 | 3.247 | 441.577
15/03/2025 | 23:00 | 30 | 6.28 | 57.98 | 0 | 316.25 | 28.74 | 3.247 | 442.497
15/03/2025 | 23:30 | 26 | 6.36 | 55.7 | 0 | 315.14 | 28.74 | 3.247 | 435.187
16/03/2025 | 00:00 | 26 | 6.53 | 55.58 | 0 | 316.4 | 28.74 | 3.247 | 436.497
EJEC MWh |  | 168 | 78.94 | 1321.78 | 0 | 7723.155 | 689.76 | 77.928 | 10059.563

## FLUJOS
sábado, 15 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/03/2025 | 00:30 | 0 | 19.243 | -38.546 | 10.383 | 24.903 | 0 | 49.633 | -80.058 | 50.045 | 25.125 | 24.614 | -4.44 | -22.066 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.795 | 163.058 | 7.276 | 7.2018 | 12.102 | 0 | 17.157 | 7.3711 |  |  |  |  | 19.874 |  | 0 | 7.2859 | 0.24 | -68.959 | -68.199 | -31.37 | 69.989 | 70.16 | 15.153 | 0.3095 | 62.304 | 64.413 | 26.178 | -77.964 | 0 | 30.096 | 30 | 54.789 | 58.004 |  | 9.396 | -346.43 | -6.7573 | -15.999 | -15.799 | 84.074 | 0 | -4.8607 | -67.102 | -36.438 | 7.2692 | 0 | 2.4571 | 383.83 | 57.741 | 56.825 | -236.61 | 395.45 | 40.977 | -129.69 | 132.72 | 84.776 | 23.799 | 21.569 | 54.659 | 72.15 | -74.342 | -74.074 | 150.21 |  | 26.944 | -92.368 | -92.259 | 9.2957 | -64.677 | 19.57 | 25.985 | 41.7 | 129.1 | -15.47 | 25.57 | 25.284 | 26.443 | 14.334 | 16.594 |  | -33.803 | -24.748 | 13.24 | 30.52 | 60.34 | 42.194 | 39.848 | -32.809 | -2.2607 | 65.279 | 64.559 | -82.92 | 0 | -19.876 | -87.699 | -87 | 31.181 | 40.145 | 49.327 | 59.197 | 40.19 | -5.82 | 59.967 | 81.882 | -28.56 | -28.75 | 108.08 | 65.709 | 79.909 | 78.527 | -74.566 | -73.054 | 152.88 | 111.29 | 106.9 | 108.95 | 87.692 | 69.234 | -29.555 | 247.95 | 237.4 | 0 | -30.836 | -29.108 | 8.5357 | 9.5479 | 9.1824 | 144.44 | -72.445 | -74.215 | -31.165 | 0 | -16.609 | 96.2 | 12.95 | -36.257 | -40.923 | -40.256 | 11.879 | -67.405 | 24.038 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.183 | 74.015 | -138.97 | 76.59 | 76.383 | -97.372 | -91.21 | -42.655 | -50.509 | 13.772 | 0.8927 | -8.4399 | 20.17 | -42.774 | 10.538 | -15.091 | 4.353 | 8.0803 | 19.579 | 94.886 | 100.36 | 15.02 | 85.962 | 20.5 | -18.715 | -2.7494 | 3.0816 | 1.4901 | 0.0638 | 0 | -14.414 | -26.576 | 26.166 | 41.427 | 107.29 | 67.572 | -160.66 | -16.452 | 36.055 | -30.313 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 224.79 | 223.14 | 194.4 | -192.99 | -451.73 | 450.26 | 448.87 | -212.27 | -209.23 | -55.49 | -48.426 | 78.99 | 77.863 | -159.11 | -162.37 | 66.009 | 65.888 | -22.665 | -21.815 | 116.66 | 116.27 | 44.299 | 43.5 | 22.5 | 34.479 | -308.09 | 97.717 | 98.827 | 14.5 | -1 | -65.099 | -64.4 | 1.4061 | 1.1926 | -442.13 | -226.2 | 399.21 | 328.61 | 34.666 | -326.88 | 328.43 | -123.32 | -213.84 | -319.11 | 96.86 | 96.144 | 125.34 | -389.18 | 216.01 | -173.12 | 173.9 | -7.5133 | 30.955 | 25.36 | 4.8169 | 4.8049 | -24.719 | 4.7199 | 16.597 | -5.0949 | -44.209 | -14.384 | 37.799 | 53.865 | 54.569 | 0 |  | 51.422 | 49.792 | 52.117 |  |  | 22.902 | 6.17 | 8.6999 | -43.121 | 76.261 | 56.993 | -42.453 | -74.352 | 47.535 | 27 | -8.6999 | 8.1999 | 0 | 191.48
15/03/2025 | 01:00 | 0 | 19.05 | -37.645 | 10.013 | 24.399 | 0 | 48.611 | -78.114 | 47.313 | 23.813 | 23.236 | -2.22 | -21.606 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.867 | 153.38 | 5.847 | 6.4354 | 10.695 | 0 | 14.81 | 7.7243 |  |  |  |  | 19.673 |  | 0 | 6.651 | 0.232 | -62.45 | -62.63 | -39.479 | 63.2 | 63.31 | 14.439 | 0.8911 | 60.233 | 62.377 | 22.536 | -73.007 | 0 | 8.4537 | 8.4401 | 54.387 | 52.779 |  | -7.882 | -295.37 | -5.4098 | -16.399 | -16.499 | 76.908 | 0 | -4.6797 | -67.102 | -32.712 | 6.805 | 0 | 1.3735 | 332.77 | 45.014 | 44.953 | -184.35 | 361.18 | 40.977 | -129.8 | 130.58 | 80.375 | 22.76 | 19.739 | 51.779 | 69.639 | -74.609 | -74.208 | 149.17 |  | 27.602 | -86.416 | -86.71 | 10.926 | -61.183 | 19.57 | 25.985 | 39.099 | 124.09 | -15.189 | 25.951 | 26.396 | 26.287 | 12.728 | 14.672 | -24.89 | -24.561 | -30.518 | 11.984 | 28.75 | 59.009 | 40.788 | 38.529 | -31.679 | -2.3863 | 61.65 | 60.823 | -79.536 | -0.0001 | -19.288 | -85.4 | -84.699 | 31.209 | 38.388 | 45.57 | 56.268 | 38.03 | -4.96 | 58.86 | 77.659 | -27.56 | -27.79 | 102.61 | 63.32 | 82.49 | 77.309 | -74.458 | -72.699 | 148.22 | 105.08 | 100.18 | 103.43 | 89.268 | 70.017 | -29.696 | 193.66 | 241.91 | 0 | -30.211 | -28.698 | 0 | 7.8255 | 9.1062 | 135.22 | -73.762 | -74.181 | -30.429 | 0 | -11.38 | 108 | 12.598 | -36.707 | -39.348 | -37.948 | 8.8638 | -63.374 | 37.444 | 25.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.015 | 75.355 | -148.53 | 77.423 | 76.511 | -100.88 | -97.298 | -44.625 | -52.519 | 13.167 | 0.845 | -8.5399 | 20.1 | -43.013 | 9.5279 | -15.242 | 4.3369 | 8.2487 | 18.29 | 98.425 | 104.08 | 14.59 | 82.969 | 19.799 | -17.65 | -3.1308 | 3.5333 | 1.395 | 0.0638 | 0 | -13.86 | -24.592 | 26.553 | 38.486 | 105.92 | 65.096 | -157.76 | -15.565 | 34.662 | -27.849 | 0 | 0 | 0 | 0.9829 | 221.36 | 224.25 | 192.4 | -192.72 | -452.81 | 457.65 | 452.44 | -209.67 | -208.61 | -58.127 | -52.553 | 76.718 | 77.118 | -159.11 | -162.37 | 66.745 | 66.899 | -19.305 | -19.724 | 118.66 | 118.84 | 43.7 | 44 | 22.273 | 34.4 | -309.7 | 99.407 | 99.21 | 13.899 | 0.1 | -66.8 | -66.199 | 1.4061 | 1.3041 | -447.6 | -222.71 | 395.45 | 328.19 | 30.912 | -322.87 | 327.38 | -122.92 | -216.58 | -318.79 | 98.086 | 94.437 | 124.38 | -387.43 | 216.57 | -167.68 | 168.45 | -6.5108 | 30.955 | 24.399 | 4.952 | 4.978 | -24.079 | 5.76 | 14.431 | -6.0349 | -46.144 | -13.652 | 41 | 54.555 | 54.973 | 0 |  | 49.178 | 50.155 | 52.251 |  |  | 22.985 | 5.8299 | 8.6999 | -47.163 | 77.184 | 60.247 | -47.234 | -77.076 | 50.351 | 25.521 | -9.1999 | 9 | 0 | 191.02
15/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.353 | -36.739 | 9.784 | 23.903 | 0 | 46.932 | -74.122 | 45.25 | 23.075 | 22.411 | 0 | -20.526 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.061 | 152.68 | 6.1933 | 6.3882 | 9.1482 | 0 | 14.967 | 7.5747 |  |  |  |  | 20.07 |  | 0 | 7.7659 | 0.241 | -64.51 | -64.83 | -31.649 | 65.26 | 66.19 | 13.923 | 1.1209 | 59.163 | 60.916 | 19.964 | -75.285 | 0 | 29.247 | 31.878 | 51.172 | 51.306 |  | 4.1132 | -302.54 | -6.5842 | -16.199 | -16.199 | 80.864 | 0 | -4.517 | -67.102 | -33.402 | 6.4977 | 0 | 1.3185 | 339.94 | 35.767 | 35.645 | -163.22 | 354.95 | 40.977 | -126.73 | 129.11 | 77.341 | 22.159 | 18.559 | 49.599 | 68.239 | -74.208 | -73.404 | 149.17 |  | 29.884 | -83.648 | -83.108 | 9.5334 | -60.103 | 19.57 | 25.985 | 38.9 | 119.3 | -14.829 | 25.005 | 24.735 | 25.837 | 8.9554 | 10.776 | -29.065 | -17.503 | -31.904 | 12.096 | 22.899 | 58.02 | 39.851 | 37.651 | -30.92 | -2.3863 | 59.421 | 59.587 | -75.897 | 0 | -18.886 | -83.099 | -82.3 | 31.05 | 37.216 | 41.813 | 53.924 | 36.819 | -4.24 | 58.954 | 73.376 | -28.11 | -28.399 | 101.36 | 61.31 | 76.109 | 75.036 | -74.697 | -73.063 | 144.47 | 99.592 | 97.991 | 97.184 | 87.732 | 71.986 | -28.581 | 175.46 | 252.77 | 0 | -30.422 | -27.517 | 0 | 15.539 | 14.913 | 126 | -73.01 | -73.3 | -31.192 | 0 | -15.259 | 74 | 12.199 | -18.248 | -40.529 | -39.844 | 9.9328 | -69.713 | 35.64 | 25.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.01 | 74.685 | -152.21 | 77.14 | 77.057 | -105.43 | -99.188 | -46.075 | -52.959 | 13.87 | 0.7987 | -8.5799 | 20.67 | -47.72 | 9.4017 | -15.399 | 4.247 | 7.6561 | 16.79 | 102.89 | 107.25 | 14.59 | 81.374 | 19.7 | -17.99 | -3.8173 | 3.7309 | 1.3258 | 0.0638 | 0 | -14.047 | -25.021 | 23.81 | 38.486 | 107.77 | 66.23 | -160.34 | -15.198 | 34.656 | -25.601 | 0 | 0 | 0 | 0.9668 | 224.5 | 226.01 | 190.3 | -191.4 | -460.7 | 462.57 | 462.09 | -213.12 | -210.21 | -60.207 | -52.484 | 76.916 | 77.771 | -169.38 | -168.63 | 68.316 | 67.58 | -21.033 | -20.086 | 114.27 | 114.79 | 54.299 | 54.7 | 22.416 | 34.159 | -311.64 | 96.126 | 99.002 | 13.899 | 5.6999 | -64.4 | -64.4 | 1.5151 | 1.2058 | -455.69 | -234.55 | 397.55 | 330.88 | 42.286 | -318.88 | 321.6 | -126.2 | -215.23 | -319.32 | 96.438 | 94.016 | 124.58 | -388.16 | 215.36 | -171.08 | 171.68 | -7.1178 | 30.955 | 27.44 | 5.025 | 5.0219 | -26.959 | 8.3999 | 14.172 | -9.1386 | -49.19 | -14.589 | 48.2 | 54.68 | 55.82 | 0 |  | 49.959 | 49.977 | 50.202 |  |  | 23.702 | 5.7199 | 8.6999 | -47.99 | 79.122 | 61.285 | -46.919 | -76.966 | 51.77 | 25.695 | -3.5999 | 4 | 0 | 194.15
15/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.332 | -36.197 | 9.6067 | 23.002 | 0 | 45.774 | -73.256 | 44.381 | 22.319 | 21.795 | 0 | -19.652 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.453 | 147.868 | 5.3089 | 5.514 | 9.0945 | 0 | 14.363 | 7.446 |  |  |  |  | 19.403 |  | 0 | 6.727 | 0.233 | -64.739 | -64.94 | -30.979 | 65.779 | 65.599 | 13.598 | 1.0951 | 57.988 | 60.221 | 19.79 | -76.356 | 0 | 24.892 | 31.333 | 48.895 | 51.038 |  | 8.3938 | -305.96 | -5.6713 | -16.499 | -16.399 | 80.581 | 0 | -4.3201 | -67.102 | -33.827 | 6.0362 | 0 | 0 | 343.36 | 28.504 | 28.199 | -144.99 | 353.77 | 40.977 | -129.44 | 131.74 | 74.267 | 21.909 | 18.139 | 47.99 | 66.12 | -72.064 | -72.198 | 147.8 |  | 30.224 | -81.665 | -81.707 | 8.1828 | -59.053 | 19.57 | 25.985 | 35.5 | 118.09 | -14.63 | 23.712 | 22.718 | 24.033 | 3.9118 | 5.1138 | -29.787 | -12.366 | -31.309 | 11.328 | 21.69 | 57.279 | 38.444 | 36.332 | -30.219 | -2.2607 | 59.33 | 58.44 | -74.556 | -0.0001 | -18.303 | -78.099 | -80 | 31.286 | 36.044 | 39.934 | 52.166 | 35.659 | -4.03 | 60.088 | 72.929 | -28.34 | -28.69 | 99.29 | 59.67 | 75.109 | 73.854 | -73.554 | -71.536 | 141.33 | 98.407 | 94.666 | 96.284 | 93.565 | 74.552 | -28.361 | 155.18 | 255.91 | 0 | -29.823 | -27.742 | 0 | 15.707 | 14.984 | 139.83 | -74.463 | -75.386 | -35.72 | 0 | -9.4099 | 114.9 | 11.866 | -18.146 | -39.643 | -38.766 | 9.7314 | -71.012 | 41.246 | 24.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.503 | 72.508 | -148.53 | 75.265 | 75.214 | -100.99 | -97.926 | -44.061 | -52.489 | 13.658 | 0.7742 | -8.6499 | 20.59 | -44.743 | 10.628 | -15.578 | 4.434 | 8.088 | 18.399 | 100.69 | 103.99 | 14.18 | 83.367 | 20.799 | -17.492 | -3.4411 | 3.7316 | 1.2757 | 0.0638 | 0 | -13.472 | -23.676 | 25.472 | 36.806 | 106.1 | 65.613 | -158.91 | -14.8 | 34.092 | -24.975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229.9 | 227.9 | 194 | -193.53 | -463.46 | 463.27 | 462.43 | -215.2 | -213.31 | -58.666 | -50.79 | 81.519 | 77.279 | -169.38 | -168.63 | 64.185 | 63.46 | -17.741 | -18.244 | 115.48 | 115.31 | 53.9 | 54.2 | 22.54 | 33.439 | -301.13 | 92.507 | 92.304 | 13.899 | 4.5999 | -62.5 | -62.7 | 1.4385 | 1.344 | -457.41 | -238.05 | 393.7 | 324.55 | 45.313 | -319.93 | 323.49 | -118.46 | -212.55 | -318.69 | 97.45 | 97.959 | 121.75 | -386.2 | 213.96 | -169.3 | 170.08 | -6.4065 | 30.955 | 27.36 | 5.079 | 5.0809 | -26.719 | 8.4799 | 14.045 | -9.0226 | -48.107 | -14.824 | 47.799 | 53.345 | 54.409 | 0 |  | 49.604 | 49.374 | 51.718 |  |  | 23.838 | 5.5499 | 8.6999 | -44.98 | 77.897 | 58.063 | -44.382 | -75.584 | 49.691 | 25.896 | -3.0999 | 2.5999 | 0 | 197.1
15/03/2025 | 02:30 | 0 | 17.926 | -36.197 | 9.4584 | 22.73 | 0 | 45.116 | -81.918 | 42.64 | 21.763 | 21.252 | -4.44 | -18.196 | 15.399 | 9.1079 | -13.199 | 13.501 | 166.904 | 4.7965 | 5.0846 | 8.0064 | 0 | 13.852 | 7.2195 |  |  |  |  | 19.236 |  | 0 | 6.057 | 0.23 | -65.349 | -65.73 | -33.29 | 65.54 | 66.139 | 13.409 | 1.0885 | 57.074 | 58.874 | 19.872 | -78.232 | 0 | 25.72 | 27.481 | 49.43 | 49.832 |  | 0.9013 | -300.83 | -6.653 | -16.399 | -16.399 | 82.119 | 0 | -4.3174 | -67.102 | -33.345 | 5.5333 | 0 | 0 | 338.23 | 17.609 | 17.365 | -112.27 | 345.18 | 40.977 | -133.64 | 135.77 | 72.122 | 21.409 | 17.409 | 45.93 | 64.69 | -73.806 | -73.27 | 151.38 |  | 30.999 | -79.806 | -79.502 | 7.3564 | -57.301 | 19.57 | 25.985 | 35.799 | 113.9 | -14.329 | 23.183 | 22.564 | 23.511 | 0.9404 | 1.9636 | -29.49 | -4.8857 | -34.198 | 11.579 | 20.93 | 55.63 | 37.507 | 35.453 | -29.59 | -2.3863 | 57.232 | 55.947 | -74.992 | 0 | -17.917 | -78.099 | -77.5 | 31.648 | 34.872 | 38.056 | 50.994 | 34.58 | -3.6 | 60.655 | 69.763 | -29.52 | -29.7 | 99.37 | 58.65 | 72.109 | 70.199 | -75.037 | -74.372 | 134.6 | 92.703 | 90.868 | 91.744 | 85.868 | 69.51 | -29.302 | 122.38 | 251.62 | 0 | -29.706 | -27.5 | 14.444 | 11.255 | 12.808 | 152.12 | -75.656 | -76.186 | -33.859 | 0 | -11.099 | 76.599 | 11.643 | -24.938 | -39.219 | -38.252 | 8.6361 | -57.223 | 37.877 | 25.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.676 | 73.848 | -151.54 | 78.031 | 77.602 | -105.59 | -99.904 | -48.661 | -55.619 | 13.87 | 0.751 | -8.6199 | 19.86 | -48.76 | 10.869 | -15.584 | 4.267 | 8.1502 | 15.239 | 102.27 | 106.01 | 14.64 | 80.184 | 19.2 | -17.491 | -3.7613 | 4.1567 | 1.2556 | 0.0638 | 0 | -13.53 | -23.046 | 27.089 | 35.629 | 103.86 | 65.26 | -158.08 | -14.645 | 33.786 | -24.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.4 | 225.02 | 197 | -199.07 | -478.94 | 477.14 | 474.94 | -215.5 | -216.25 | -62.505 | -55.725 | 79.179 | 76.427 | -169.38 | -168.63 | 64.317 | 64.339 | -17.444 | -16.973 | 121.87 | 121.3 | 52.4 | 53.099 | 22.252 | 32.959 | -302.99 | 93.882 | 93.138 | 13.3 | 4.5999 | -63.2 | -62.7 | 1.4385 | 1.344 | -469.07 | -230.55 | 393.43 | 326.3 | 43.266 | -319.48 | 317.11 | -116.52 | -214.7 | -319.55 | 98.461 | 96.083 | 118.46 | -379.56 | 213.86 | -167.57 | 167.42 | -7.8292 | 30.955 | 27.36 | 5.1119 | 5.0749 | -26.799 | 8 | 15.027 | -8.3207 | -49.718 | -14.296 | 48.4 | 54.576 | 53.229 | 0 |  | 51.631 | 49.179 | 50.04 |  |  | 24.233 | 5.4299 | 8.6999 | -51.88 | 81.061 | 63.702 | -50.619 | -79.81 | 54.838 | 24.724 | -4 | 3.7999 | 0 | 203.99
15/03/2025 | 03:00 | 0 | 18.163 | -36.365 | 9.1863 | 22.198 | 0 | 43.595 | -80.484 | 42.472 | 21.715 | 20.968 | -4.44 | -18.312 | 15.399 | 9.1079 | -13.199 | 13.822 | 164.03 | 5.2241 | 5.3264 | 8.5188 | 0 | 13.046 | 7.3765 |  | 113 | -56.95 | -56.599 | 20.365 | 4.44 | 0 | 7.3449 | 0.239 | -64.58 | -65.22 | -33.47 | 66.559 | 65.239 | 13.867 | 0.593 | 56.221 | 57.473 | 22.926 | -76.624 | 0 | 23.188 | 24.21 | 53.315 | 51.306 | 0.5398 | 9.0988 | -312.26 | 2.6642 | -16.499 | -16.399 | 82.536 | 0 | -3.9543 | -67.102 | -35.65 | 5.4407 | 0 | 0.623 | 341.28 | 16.205 | 15.961 | -121.66 | 341.5 | 40.977 | -117.43 | 118.19 | 70.006 | 21.739 | 17.389 | 45.349 | 65.459 | -73.672 | -73.27 | 144.52 | 145.81 | 31.577 | -75.983 | -76.093 | 8.5193 | -63.625 | 19.57 | 25.985 | 17.5 | 127.8 | -14.109 | 20.119 | 18.895 | 20.031 | -5.0681 | -3.663 | -31.219 | -4.8757 | -26.704 | 11.574 | 23.219 | 58.06 | 37.507 | 35.453 | -29.939 | -2.3863 | 64.12 | 63.731 | -103.76 | -0.0001 | -18.224 | -75.8 | -75.199 | 30.995 | 34.286 | 40.873 | 50.408 | 34.229 | -5.0199 | 58.833 | 103.53 | -29.48 | -29.819 | 98.94 | 56.4 | 101.16 | 99.036 | -65.147 | -62.718 | 153.34 | 115.39 | 109.62 | 111.57 | 69.912 | 53.052 | -29.711 | 133.24 | 257.45 | 0 | -29.656 | -27.65 | 20.842 | 22.542 | 21.069 | 41.52 | -55.6 | -56.499 | -17.532 | 0 | -12.069 | 1 | 11.426 | -4.4643 | -39.489 | -39.009 | 8.5418 | -52.046 | 38.668 | 26.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.513 | 73.345 | -144.68 | 66.98 | 66.272 | -98.232 | -95.906 | -42.332 | -52.259 | 13.377 | 0.7279 | -8.4999 | 20.8 | -43.364 | 10.322 | -15.584 | 4.32 | 8.0944 | 17.93 | 96.979 | 101.42 | 14.03 | 80.606 | 19.399 | -17.666 | -3.6554 | 4.081 | 1.1948 | 0.0638 | 0 | -13.53 | -22.733 | 25.121 | 35.881 | 104.73 | 65.216 | -156.24 | -14.268 | 33.782 | -23.573 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 231.42 | 228.82 | 188.19 | -189.39 | -471.2 | 473.12 | 475.58 | -218.96 | -218.62 | -59.282 | -51.074 | 75.416 | 75.488 | -169.38 | -168.63 | 65.174 | 65.031 | -18.809 | -16.919 | 122.7 | 122.22 | 53.099 | 53.099 | 22.416 | 33.2 | -305.09 | 93.652 | 93.442 | 13.899 | 5.0999 | -64.199 | -64.3 | 1.4385 | 1.1491 | -468.81 | -238.3 | 395.42 | 328.21 | 46.486 | -322.94 | 322.24 | -117.98 | -214.62 | -321.99 | 101.07 | 97.88 | 121.01 | -387.07 | 215.62 | -167.18 | 170.33 | -6.7498 | 30.955 | 27.76 | 5.104 | 5.138 | -27.52 | 8.1599 | 14.754 | -8.4946 | -49.074 | -14.18 | 47 | 51.68 | 53.265 | 0 | 0 | 49.007 | 48.739 | 49.963 |  | -4.1999 | 23.266 | 5.3699 | 8.6999 | -45.454 | 76.552 | 58.127 | -45.229 | -75.024 | 50.164 | 25.48 | -4.5 | 4.1999 | 0 | 190.01
15/03/2025 | 03:30 | 0 | 18.35 | -36.865 | 9.0481 | 22.351 | 0 | 44.436 |  | 43.124 | 21.791 | 21.376 | -8.88 | -17.38 | 13.199 | 8.2799 | -13.199 | 13.479 | 166.85 | 4.5328 | 4.8734 | 7.5152 | 0 | 12.21 | 7.4823 |  | 113 | -57.13 |  | 19.194 | 6.6599 | 0 | 6.105 | 0.23 | -63.259 | -63.509 | -36.709 | 64 |  |  | 1.2356 | 54.958 | 57.046 | 25.783 | -73.811 | 0 | 27.224 | 19.602 |  |  | 0 | -1.718 | -305.81 |  |  |  | 79.911 | 0 |  | -67.102 |  | 5.5099 | 0 | 0 | 343.21 | 19.348 | 18.86 | -131.26 | 344.16 | 40.977 | -108.49 | 110.84 | 70.206 | 21.899 | 17.389 | 44.29 | 64.029 | -73.27 | -73.27 | 142.93 | 142.74 | 33.409 | -78.105 | -78.344 | 8.5456 | -69.194 | 19.57 | 25.985 | 5.3 | 137.3 | -13.85 | 15.517 | 14.96 | 15.789 | -1.8049 | -1.9025 | -25.256 | -8.0312 | -25.778 | 11.325 | 22.76 | 57.86 | 37.038 | 35.014 | -29.34 | -2.3863 | 69.37 | 68.39 | -115.49 | 0 | -17.947 | -73.4 | -72.699 |  | 33.7 | 40.873 | 49.237 | 33.52 | -5.31 | 59.13 | 115.84 |  | -29.909 | 98.45 | 54.81 | 115.27 | 111.54 |  | -58.309 | 162.72 | 124.79 | 119.69 | 120 | 93.289 | 77.82 | -28.1 | 139.58 | 266.74 | 0 | -29.924 | -28.03 | 0 | 9.2864 | 6.4719 | 175.16 | -63.948 | -64.356 | -41.072 | 0 | -14.889 | 111.8 | 11.52 | -29.791 | -39.239 | -38.397 | 8.6176 | -72.849 | 20.212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.01 | 72.341 | -139.82 | 60.396 | 60.387 |  | -92.537 | -44.823 | -51.429 | 13.775 | 0.751 | -8.6699 | 20.01 |  |  | -15.584 |  |  | 16.979 | 93.925 | 98.345 | 14.43 | 79.3925 | 18.399 | -17.697 | -4.0218 | 4.4287 | 1.2019 | 0.0638 | 0 | -13.586 | -22.851 |  | 34.957 | 103.69 | 64.328 | -155.65 | -14.354 | 33.352 | -23.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234.37 | 231.28 | 189 | -189.25 |  |  |  | -222.67 | -216.72 |  | -51.136 |  | 78.843 | -169.38 | -168.63 | 65.042 | 64.91 |  | -18.34 | 124.18 | 124.12 | 51.299 | 53.4 | 22.416 | 34.88 | -307.59 | 93.63 | 93.186 | 13.399 | 4.5999 | -62.7 | -62.7 | 1.4385 | 1.281 |  |  | 397.07 | 331.34 | 50.715 | -325.12 | 326.69 | -115.45 | -218.24 | -321.83 | 100.84 |  | 121.77 | -387.07 | 217.22 | -173.04 |  | -7.0931 | 30.955 |  | 5.1139 |  | -26.399 | 8.0799 | 14.129 | -8.4061 | -48.662 | -14.589 | 48.4 | 55.125 | 53.518 | 0 | 0 | 51.557 | 51.646 | 50.389 |  |  | 23.961 | 5.3299 | 8.6999 | -47.376 |  | 59.72 | -47.616 | -76.156 | 50.521 | 25.734 |  | 4.3 | 0 | 185.06
15/03/2025 | 04:00 | 0 | 18.362 | -36.865 | 9.0393 | 21.898 | 0 | 43.58 |  | 42.442 | 21.459 | 20.912 | -4.44 | -18.815 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 13.757 | 161.89 | 5.1417 | 5.2925 | 7.8252 | 0 | 13.396 | 7.4788 |  | 113 | -54.569 |  | 18.95 | 4.44 | 0 | 5.5419 | 0.228 | -57.619 | -58.22 | -43.56 | 58.43 |  |  | 1.0719 | 54.677 | 56.53 | 26.274 | -66.979 | 0 | 9.6887 | 9.7575 |  |  | -1.5703 | -7.4936 | -303.82 |  |  |  | 73.079 | 0 |  | -67.102 |  | 4.9596 | 0 | 1.3388 | 341.22 | 22.522 | 22.37 | -133.44 | 339.03 | 40.977 | -108.67 | 109.88 | 69.337 | 21.6 | 16.92 | 44.24 | 64.05 | -69.787 | -67.912 | 138.99 | 139.47 | 34.285 | -77.199 | -77.673 | 10.896 | -68.866 | 19.57 | 25.985 | 1.6 | 140.8 | -13.289 | 15.158 | 14.329 | 15.034 | -1.3134 | -1.3027 | -23.692 | -13.428 | -21.19 | 10.803 | 22.17 | 57.56 | 37.507 | 35.453 | -29.769 | -2.3863 | 70.069 | 69.304 | -118.25 | 0 | -18.174 | -71.099 | -70.4 |  | 33.7 | 40.873 | 49.237 | 33.52 | -5.46 | 58.063 | 117.8 |  | -30.03 | 98.09 | 53.9 | 120.29 | 117.76 |  | -53.472 | 162.72 | 125.77 | 119.56 | 122.13 | 90.292 | 72.739 | -28.202 | 145.6 | 259.06 | 0 | -30.095 | -27.058 | 0 | 3.6256 | 4.2013 | 141.37 | -64.379 | -64.704 | -36.937 | 0 | -13.859 | 108.4 | 11.321 | -38.387 | -41.521 | -41.159 | 12.314 | -70.552 | 47.039 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.326 | 68.824 | -122.91 | 55.27 | 56.417 |  | -74.537 | -44.31 | -51.789 | 13.777 | 0.7279 | -8.5199 | 19.86 |  |  | -15.584 |  |  | 14.14 | 76.74 | 79.172 | 14.97 | 79.7579 | 19.299 | -16.941 | -4.2196 | 4.4461 | 1.2063 | 0.0638 |  | -13.366 | -22.023 |  | 34.705 | 101.82 | 61.69 | -149.85 | -14.126 | 32.108 | -22.472 |  |  |  | 1 | 234.74 | 236.79 | 191.1 | -190.64 |  |  |  | -223.04 | -219.53 |  | -50.888 |  | 82.37 | -169.38 | -168.63 | 65.822 | 65.019 |  | -17.346 | 121.47 | 121.15 | 52.299 | 53.299 | 22.397 | 34.88 | -312.39 | 97.708 | 97.504 | 13.899 | 4.5999 | -63 | -62.9 | 1.4385 | 1.281 |  |  | 381.6525 | 336.96 | 40.894 | -329.05 | 332.1 | -121.17 | -220.88 | -327.92 | 100.33 |  | 123.94 | -371.6525 | 228.01 | -177.45 |  | -7.4612 | 30.955 |  | 5.0069 |  | -26.719 | 8.3199 | 14.267 | -8.9341 | -48.165 | -14.589 | 47.4 | 53.259 | 53.215 | 0 | 0 | 52.043 | 53 | 51.464 |  |  | 23.504 | 5.3299 | 8.6999 | -45.708 |  | 58.8 | -44.816 | -76.2 | 49.728 | 26.406 |  | 4.5 | 0 | 180.21
15/03/2025 | 04:30 | 0 | 18.284 | -36.393 | 9.0076 | 22.196 | 0 | 44.372 |  | 42.533 | 21.427 | 21.021 | -2.22 | -19.118 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.964 | 168.704 | 5.2444 | 5.3072 | 9.2135 | 0 | 14.263 | 7.3241 |  | 113 | -56.169 |  | 19.923 | 2.22 | 0 | 6.0469 | 0.234 | -60.029 | -60.259 | -42.09 | 60.38 |  |  | 0.8142 | 54.571 | 56.495 | 26.762 | -65.907 | 0 | 7.9173 | 7.7721 |  |  | -2.0938 | -10.545 | -301.29 |  |  |  | 72.007 | 0 |  | -67.102 |  | 5.0948 | 0 | 2.0661 | 338.69 | 23.133 | 22.888 | -119.55 | 349.33 | 40.977 | -124.82 | 128.08 | 70.425 | 21.809 | 17.54 | 44.68 | 63.15 | -69.385 | -69.385 | 146.09 | 147.85 | 31.957 | -84.488 | -84.191 | 8.0644 | -67.015 | 19.57 | 25.985 | 12.699 | 130.89 | -13.56 | 14.389 | 13.569 | 15.084 | -3.3767 | -2.3333 | -20.097 | -14.178 | -20.207 | 11.074 | 20.469 | 57.93 | 37.038 | 35.453 | -30.069 | -2.3863 | 67.556 | 66.658 | -102.66 | -0.0001 | -18.159 | -71.099 | -72.699 |  | 33.7 | 38.056 | 49.237 | 33.18 | -4.7699 | 58.104 | 100.06 |  | -30.239 | 99.3 | 55.93 | 98.8 | 97.163 |  | -62.19 | 149.74 | 113.94 | 110.49 | 109.81 | 79.761 | 67.489 | -28.554 | 130.96 | 258.93 | 0 | -29.517 | -27.391 | 0 | 3.0724 | 4.3224 | 152.12 | -60.879 | -61.505 | -25.317 | 15.939 | -14.849 | 59.2 | 11.503 | -42.235 | -39.489 | -38.741 | 9.7022 | -53.672 | 44.077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.494 | 69.829 | -134.13 | 67.024 | 65.881 |  | -85.936 | -46.925 | -53.999 | 13.777 | 0.751 | -8.5999 | 19.9 |  |  | -15.591 |  |  | 15.43 | 87.462 | 91.836 | 15.77 | 80.6933 | 18.6 | -17.776 | -3.9199 | 4.1231 | 1.1925 | 0.0638 |  | -14.832 | -22.874 |  | 35.461 | 102.08 | 64.484 | -154.92 | -14.327 | 33.518 | -23.38 |  |  |  | 1 | 233.7 | 231.13 | 193.6 | -191.98 |  |  |  | -222 | -219.57 |  | -47.645 |  | 77.713 | -169.38 | -168.63 | 65.756 | 65.691 |  | -18.491 | 120.66 | 120.15 | 54.2 | 53.5 | 22.149 | 35.599 | -313.88 | 97.36 | 97.139 | 13.899 | 6.3 | -63.4 | -63.599 | 1.4385 | 1.281 |  |  | 369.7031 | 338.6 | 36.645 | -329.65 | 333.25 | -125.11 | -219.63 | -329.61 | 101.29 |  | 124.65 | -359.7031 | 221.93 | -178.04 |  | -7.2249 | 30.955 |  | 4.951 |  | -27.2 | 8.8 | 13.96 | -9.3461 | -48.107 | -14.473 | 47.4 | 54.68 | 52.694 | 0 | 0 | 51.519 | 50.969 | 50.579 |  |  | 23.581 | 5.3699 | 8.6999 | -43.815 |  | 56.786 | -42.96 | -74.216 | 46.402 | 27.077 |  | 3.5 | 0 | 195.25
15/03/2025 | 05:00 | 0 | 18.445 | -36.769 | 8.7343 | 22.297 | 0 | 44.323 |  | 42.948 | 21.623 | 21.145 | -2.22 | -18.748 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.703 | 161.854 | 5.0962 | 5.3049 | 8.7912 | 0 | 13.647 | 7.7802 |  | 113 | -56.669 |  | 19.943 | 2.22 | 0 | 6.8949 | 0.241 | -65.269 | -65.18 | -31.17 | 66.309 |  |  | 0.894 | 53.923 | 55.931 | 26.066 | -70.462 | 0 | 31.605 | 31.55 |  |  | 1.0632 | 7.4989 | -321.25 |  |  |  | 76.562 | 0 |  | -67.102 |  | 4.6782 | 0 | 2.3136 | 358.65 | 21.546 | 21.881 | -123.95 | 355.51 | 40.977 | -125.09 | 126.65 | 71.653 | 21.84 | 17.909 | 45.15 | 63.84 | -74.743 | -74.609 | 149.49 | 151.29 | 31.316 | -85.058 | -84.844 | 8.3381 | -66.543 | 19.57 | 25.985 | 10.8 | 132.5 | -13.52 | 14.651 | 13.738 | 14.847 | -2.3233 | -1.8864 | -19.085 | -13.017 | -21.445 | 11.643 | 19.709 | 57.15 | 37.507 | 35.453 | -29.949 | -2.3863 | 66.485 | 65.7 | -98.449 | -0.0001 | -18.284 | -73.4 | -72.699 |  | 33.7 | 38.995 | 49.237 | 33.53 | -4.58 | 57.064 | 95.685 |  | -29.87 | 98.83 | 55.95 | 99.09 | 94.636 |  | -67.536 | 149.37 | 109.36 | 105.2 | 106.8 | 80.47 | 66.905 | -27.362 | 134.68 | 243.25 | 0 | -29.32 | -27.366 | 13.428 | -3.1885 | -1.9645 | 142.9 | -66.671 | -67.543 | -31.34 | 0 | -16.719 | 97.599 | 11.693 | -52.811 | -41.266 | -40.431 | 13.117 | -64.719 | 23.835 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 75.187 | -148.86 | 70.39 | 70.026 |  | -96.202 | -47.613 | -51.409 | 13.87 | 0.751 | -8.7099 | 18.58 |  |  | -15.591 |  |  | 17.1 | 97.882 | 100.35 | 14.77 | 82.4861 | 16 | -18.692 | -3.9077 | 4.1522 | 1.2202 | 0.0638 |  | -14.539 | -24.429 |  | 37.562 | 107.4 | 67.763 | -161.74 | -14.493 | 34.12 | -23.715 |  |  |  | 1 | 236.49 | 234.46 | 195.69 | -193.11 |  |  |  | -224.79 | -219.28 |  | -51.419 |  | 83.07 | -169.38 | -165.94 | 66.888 | 66.734 |  | -19.229 | 122.01 | 122.37 | 55.099 | 56.299 | 22.252 | 34.88 | -306.9 | 97.262 | 96.326 | 13.899 | 4.4 | -65.9 | -66.199 | 1.4385 | 1.1844 |  |  | 361.0314 | 340.01 | 35.037 | -335.13 | 336.78 | -123.56 | -219.93 | -330.62 | 102.73 |  | 121.84 | -351.0314 | 223.49 | -180.83 |  | -7.9363 | 30.955 |  | 4.8979 |  | -26.559 | 9.1199 | 12.774 | -9.5201 | -48.458 | -14.558 | 49.299 | 55.363 | 53.181 | 0 | 0 | 51.669 | 51.624 | 51.074 |  |  | 23.737 | 5.4 | 8.6999 | -46.872 |  | 59.512 | -46.779 | -76.887 | 50.428 | 25.861 |  | 2.9 | 0 | 199.24
15/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.638 | -37.204 | 8.7348 | 23.441 | 0 | 46.494 |  | 43.43 | 22.101 | 21.69 | -6.6599 | -19.195 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 13.745 | 171.626 | 5.7015 | 5.8365 | 9.3161 | 0 | 13.812 | 7.5937 |  | 113 | -58.61 |  | 20.24 | 6.6599 | 0 | 7.243 | 0.243 | -62.25 | -62.49 | -39.54 | 63.049 |  |  | 0.5435 | 54.931 | 57.077 | 26.671 | -66.577 | 0 | 5.8588 | 5.7744 |  |  | -2.6172 | -13.365 | -301.26 |  |  |  | 72.677 | 0 |  | -67.102 |  | 5.3632 | 0 | 2.2679 | 338.66 | 24.689 | 24.536 | -122.1 | 351.48 | 40.977 | -123.35 | 126.5 | 72.621 | 22.61 | 18.67 | 45.639 | 65.319 | -73.538 | -73.136 | 148.78 | 149.59 | 29.876 | -86.188 | -85.355 | 7.6472 | -69.712 | 19.57 | 25.985 | 7 | 141 | -13.729 | 13.794 | 12.845 | 13.985 | -2.0564 | -1.2616 | -19.468 | -13.655 | -21.729 | 11.113 | 21.27 | 59.38 | 38.444 | 36.332 | -30.239 | -2.3863 | 70.107 | 69.941 | -108.81 | -0.0001 | -18.335 | -73.4 | -75.3 |  | 34.872 | 41.813 | 50.994 | 34.61 | -5.45 | 55.458 | 107.69 |  | -30.02 | 101.97 | 55.74 | 109.3 | 107.27 |  | -62.936 | 159.54 | 120.87 | 115.04 | 117.07 | 68.187 | 51.728 | -27.884 | 133.3 | 260.52 | 0 | -29.933 | -28.152 | 22.198 | 15.569 | 14.162 | 43.055 | -53.31 | -54.515 | -15.271 | 0 | -13.039 | 1 | 12.179 | -19.418 | -39.968 | -38.971 | 10.692 | -50.615 | 30.901 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72.843 | 72.843 | -147.02 | 66.883 | 67.25 |  | -97.521 | -46.075 | -51.029 | 13.775 | 0.8219 | -8.4599 | 18.96 |  |  | -15.439 |  |  | 18.18 | 97.699 | 100.6 | 14.77 | 80.5531 | 17.1 | -18.337 | -3.8277 | 4.0776 | 1.2469 | 0.0638 |  | -13.392 | -24.533 |  | 37.73 | 106.2 | 67.277 | -161.34 | -15.121 | 34.438 | -25.221 |  |  |  | 0.9492 | 243.63 | 242.77 | 190.69 | -190.87 |  |  |  | -231.93 | -226.06 |  | -47.209 |  | 75.024 | -169.38 | -165.94 | 66.712 | 67.064 |  | -24.147 | 118.18 | 117.58 | 66.699 | 67.099 | 22.211 | 35.599 | -322.24 | 96.216 | 94.866 | 14.5 | 21.799 | -66.8 | -66.9 | 1.4385 | 1.1844 |  |  | 350.0318 | 354.71 | 29.016 | -349.55 | 351.25 | -127.32 | -228.72 | -342.95 | 104.61 |  | 131.75 | -340.0318 | 226.01 | -194.7 |  | -6.4586 | 30.955 |  | 4.704 |  | -30.159 | 13.039 | 13.154 | -14.033 | -51.769 | -4.0115 | 46.299 | 55.508 | 56.425 | 0 | 0 | 50.78 | 49.603 | 48.849 |  |  | 49.05 | 5.5599 | 8.6999 | -42.476 |  | 55.665 | -41.06 | -73.889 | 45.493 | 28.74 |  | -15.1 | 0 | 196.76
15/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.936 | -37.649 | 9.0807 | 24.037 | 0 | 47.624 |  | 44.363 | 22.393 | 21.658 | -6.6599 | -17.562 | 13.199 | 8.2799 | -13.199 | 13.427 | 176.122 | 5.9886 | 6.036 | 10.204 | 0 | 13.604 | 7.7779 |  | 113 | -58.659 |  | 19.532 | 6.6599 | 0 | 6.8839 | 0.241 | -66.489 | -66.769 | -30.629 | 66.989 |  |  | 0.9564 | 56.097 | 57.675 | 29.322 | -71.534 | 0 | 31.408 | 29.775 |  |  | 1.0632 | 6.9412 | -332.75 |  |  |  | 77.634 | 0 |  | -67.102 |  | 5.1542 | 0 | 2.6279 | 370.15 | 33.021 | 32.959 | -156.29 | 375.53 | 40.977 | -131.44 | 131.94 | 73.659 | 22.54 | 18.26 | 46.56 | 66.099 | -68.849 | -69.653 | 147.38 | 148.11 | 29.258 | -87.554 | -88.594 | 6.8452 | -66.939 | 19.57 | 25.985 | 14.8 | 133.8 | -13.689 | 14.35 | 14.091 | 15.139 | -0.8356 | 0.8032 | -20.253 | -19.072 | -18.822 | 11.236 | 23.579 | 58.31 | 37.976 | 36.332 | -29.389 | -2.3863 | 67.264 | 66.302 | -95.02 | -0.0001 | -17.953 | -76.199 | -76.3 |  | 36.044 | 42.282 | 52.752 | 35.79 | -5.05 | 66.528 | 93.885 |  | -30.2 | 102.51 | 63.86 | 95.381 | 91.727 |  | -65.489 | 0 | 155.46 | 157.82 | 161.06 | 98.681 | 81.091 | -28.067 | 169.39 | 323.61 | 0 | -30.593 | -28.8 | 0 | 12.924 | 12.709 | 149.05 | -62.231 | -63.01 | -44.137 | 0 | -8.7299 | 112 | 12.289 | -26.042 | -39.195 | -37.7 | 9.3787 | -79.817 | 20.474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.996 | 70.164 | -154.05 | 67.284 | 68.319 |  | -96.277 | -54.732 | -53.339 | 13.775 | 0.8219 | -8.5099 | 16.65 |  |  | -15.267 |  |  | 13.93 | 98.214 | 103.41 | 14.52 | 81.6655 | 16 | -19.744 | -4.2837 | 4.6369 | 1.288 | 0.0638 |  | -13.172 | -26.162 |  | 40.755 | 110.4 | 69.595 | -164.61 | -15.12 | 34.679 | -24.051 |  |  |  | 1 | 250.76 | 251.29 | 193.6 | -194.07 |  |  |  | -239.06 | -234.95 |  | -46.146 |  | 78.192 | -169.38 | -179.31 | 69.975 | 70.14 |  | -24.308 | 110.61 | 110.87 | 82.699 | 83.8 | 21.637 | 33.04 | -348.33 | 98.446 | 98.162 | 13.3 | 48.4 | -67.599 | -67.9 | 1.4385 | 1.1844 |  |  | 344.8416 | 375.81 | 27.429 | -364.49 | 366.45 | -140.65 | -233.99 | -363.85 | 110.63 |  | 144.02 | -334.8416 | 237.46 | -209.95 |  | -7.1178 | 30.955 |  | 4.8439 |  | -36.479 | 20.399 | 12.84 | -22.322 | -56.807 | 11.808 | 42.9 | 56.888 | 57.332 | 0 | 0 | 50.384 | 50.415 | 49.15 |  |  | 28.285 | 5.0799 | 8.6999 | -38.003 |  | 53.823 | -37.751 | -73.383 | 44.311 | 29.304 |  | -39.299 | 0 | 197.42
15/03/2025 | 06:30 | 0 | 18.963 | -38.067 | 9.1571 | 25.278 | 0 | 49.88 |  | 46.054 | 23.547 | 23.09 | -11.1 | -18.805 | 15.399 | 9.1079 | -13.199 | 13.597 | 186.376 | 6.0911 | 6.5846 | 10.043 | 0 | 13.177 | 7.3449 |  | 113 | -62.34 |  | 20.087 | 11.1 | 0 | 7.8379 | 0.245 | -65.489 | -65.489 | -36.29 | 66.099 |  |  | 1.2161 | 58.114 | 60.248 | 30.863 | -69.926 | 0 | 7.3738 | 7.3763 |  |  | -2.6172 | -12.679 | -324.94 |  |  |  | 76.026 | 0 |  | -67.102 |  | 3.9909 | 0 | 2.9931 | 362.34 | 26.642 | 25.116 | -137.55 | 361.38 | 40.977 | -127.46 | 131.59 | 67.312 | 19.829 | 15.789 | 43.689 | 61.439 | -73.404 | -73.404 | 150.29 | 150.01 | 29.038 | -83.632 | -83.99 | 7.5939 | -62.686 | 19.57 | 25.985 | 20.1 | 124.5 | -13.279 | 15.429 | 14.466 | 15.797 | -0.9395 | -0.2795 | -17.338 | -12.855 | -20.165 | 11.673 | 24.319 | 56.169 | 37.976 | 35.893 | -28.829 | -2.3863 | 64.214 | 62.614 | -90.357 | -0.0001 | -17.688 | -75.9 | -75.3 |  | 37.216 | 41.813 | 54.51 | 36.93 | -5.28 | 61.438 | 87.702 |  | -29.969 | 107.99 | 60.91 | 89.109 | 88 |  | -68.327 | 0 | 149.74 | 151.84 | 154.47 | 97.34 | 76.509 | -26.018 | 147.4 | 275.99 | 0 | -31.761 | -29.957 | -15.873 | 23.623 | 21.47 | 139.83 | -64.965 | -67.535 | -41.943 | 0 | -10.26 | 109.9 | 12.823 | -8.7649 | -38.487 | -37.746 | 9.8826 | -77.278 | 49.904 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72.508 | 72.341 | -153.89 | 71.966 | 71.887 |  | -98.262 | -54.732 | -52.939 | 13.963 | 0.7047 | -8.4799 | 16.11 |  |  | -15.622 |  |  | 12.989 | 98.291 | 104.17 | 14.52 | 78.39 | 16.6 | -19.73 | -4.1607 | 4.5781 | 1.2834 | 0.0638 |  | -13.815 | -27.167 |  | 42.352 | 108.67 | 68.943 | -164.36 | -15.334 | 35.354 | -24.794 |  |  |  | 0.9106 | 239.37 | 237.97 | 191.5 | -190.64 |  |  |  | -227.67 | -225.43 |  | -46.606 |  | 77.222 | -180.61 | -179.31 | 60.802 | 60.648 |  | -18.727 | 113.8 | 113.55 | 78.8 | 80.3 | 21.904 | 19.04 | -350.12 | 93.043 | 93.702 | 11.1 | 47.799 | -59.099 | -59.2 | 1.4564 | 1.0992 |  |  | 341.1762 | 339.82 | 38.138 | -333.28 | 335.87 | -114.46 | -210.38 | -333.98 | 107.43 |  | 119.28 | -331.1762 | 212.08 | -193.06 |  | -6.8541 | 30.955 |  | 5.352 |  | -35.68 | 20.879 | 12.333 | -21.913 | -55.901 | 9.9046 | 43.7 | 56.323 | 55.381 | 0 | 0 | 50.808 | 49.198 | 51.318 |  |  | 29.207 | 5.13 | 8.6999 | -38.968 |  | 54.74 | -38.089 | -71.681 | 43.784 | 27.049 |  | -38.5 | 0 | 200.76
15/03/2025 | 07:00 | 0 | 18.204 | -36.386 | 8.4628 | 24.778 | 0 | 49.099 | -89.071 | 47.333 | 24.047 | 23.493 | -13.319 | -19.456 | 15.399 | 9.9359 | -15.399 | 12.992 | 180.006 | 5.623 | 5.8515 | 9.4475 | 0 | 12.745 | 6.7386 |  | 113 | -64.339 | -63.9 | 20.829 | 13.319 | 0 | 8.5649 | 0.252 | -72.3 | -71.97 | -24.909 | 72.48 | 73.559 | 11.621 | 1.241 | 58.719 | 60.797 | 32.761 | -76.222 | 0 | 32.495 | 32.238 | 56.798 | 57.066 | 0.5398 | 1.8288 | -359.02 | 32.277 | -15.999 | -15.899 | 83.003 | 0 | -3.6112 | -67.102 | -45.285 | 4.8935 | 0 | 3.0021 | 388.22 | 30.365 | 30.243 | -166.38 | 378.75 | 40.977 | -122.78 | 124.59 | 69.357 | 20.51 | 16.36 | 45.549 | 63.189 | -83.049 | -81.843 | 155 | 157.88 | 29.073 | -86.32 | -85.631 | 9.243 | -64.595 | 19.57 | 25.985 | 24.1 | 129.1 | -13.67 | 17.137 | 16.504 | 17.191 | 1.9226 | 2.405 | -19.861 | -17.697 | -19.729 | 10.472 | 21.04 | 57.24 | 40.319 | 38.09 | -30.5 | -2.3863 | 65.53 | 63.843 | -91.236 | -0.0001 | -18.529 | -77.4 | -78.599 | 31.83 | 40.731 | 44.631 | 59.783 | 40.65 | -4.97 | 60.088 | 89.005 | -28.98 | -29.28 | 99.54 | 62.89 | 88.636 | 86.854 | -79.115 | -76.572 | 0 | 148.94 | 150.75 | 153.44 | 87.294 | 70.34 | -25.622 | 175.95 | 185.72 | 0 | -32.863 | -30.468 | -12.999 | 9.3199 | 8.9881 | 159.8 | -73.692 | -74.475 | -35.112 | 16.68 | -11.789 | 111.9 | 10.443 | -26.801 | -37.666 | -36.382 | 7.8091 | -69.032 | 50.79 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.895 | 83.393 | -152.55 | 80.875 | 80.596 | -101.43 | -95.53 | -54.454 | -50.439 | 13.853 | 0.6815 | -8.6299 | 14.92 | -55.659 | 10.338 | -15.622 | 4.4419 | 8.1745 | 13.609 | 97.741 | 102.9 | 14.25 | 78.39 | 16.299 | -21.172 | -3.5742 | 3.7798 | 1.3455 | 0.0638 | 0 | -12.909 | -28.646 | 24.066 | 44.873 | 106.43 | 69.115 | -163.84 | -16.755 | 37.541 | -28.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215.45 | 213.24 | 191.5 | -192.87 | -456.45 | 456.96 | 453.79 | -204.91 | -201.79 | -56.682 | -48.29 | 77.919 | 76.902 | -161.35 | -163.65 | 41.169 | 40.729 | -7.7252 | -7.1945 | 119.81 | 119.59 | 76.3 | 76.699 | 22.028 | -7.44 | -340.66 | 78.884 | 79.137 | 8.1999 | 53.599 | -40.2 | -39.599 | 1.4564 | 1.0992 | -451.02 | -171.22 | 342.91 | 286.09 | 47.16 | -281.92 | 280.14 | -69.924 | -166.68 | -278.66 | 102.68 | 102.03 | 71.634 | -332.91 | 165.52 | -166.91 | 167.66 | -7.8841 | 30.955 | 37.68 | 5.243 | 5.242 | -36.88 | 20.879 | 12.294 | -21.855 | -52.208 | 9.4346 | 41.099 | 52.558 | 52.119 | 0 | 0 | 50.177 | 50.415 | 49.71 |  | -52.5 | 28.774 | 5.3899 | 8.6999 | -41.327 | 76.98 | 56.152 | -39.926 | -74.781 | 47.21 | 27.357 | 45.2 | -45 | 0 | 201.1
15/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.96 | -37.951 | 8.9046 | 26.588 | 0 | 52.541 | -96.013 | 51.589 | 26.191 | 25.506 | -15.539 | -23.526 | 19.799 | 10.763 | -19.799 | 13.418 | 195.104 | 6.8588 | 6.6308 |  | 0 | 13.222 | 7.1093 |  | 113 | -65.629 | -65.669 | 21 | 15.539 | 0 | 8.692 | 0.25 | -73.05 | -72.709 | -26.5 | 73.25 | 73.419 | 12.419 | 0.9296 | 60.986 | 63.201 | 36.838 | -77.294 | 0 | 31.506 | 31.142 |  | 60.951 |  |  | -396.76 | 32.717 | -16.199 | -16.299 | 83.93 | 0 | -3.8072 | -67.102 | -50.145 | 6.3533 |  |  | 431.47 | 45.381 | 45.319 | -211.7 | 430.55 | 40.977 | -132.22 | 133.08 | 76.822 |  | 19.04 | 49.7 | 66.01 | -86.264 | -86.933 | 161.99 |  | 25.777 | -98.301 | -97.772 | 9.8033 | -72.274 | 19.57 | 25.985 | 24.299 | 142.89 | -14.529 | 14.394 |  | 15.512 | 3.0924 | 3.7503 | -17.933 | -29.864 | -11.28 | 10.527 | 27.829 | 62.22 | 42.663 | 40.287 | -31.739 | -2.3863 | 72.035 | 71.352 | -102.05 | -0.0001 | -19.243 | -87.699 | -85.599 | 33.132 | 45.419 | 52.145 | 65.643 | 44.66 | -6.63 | 64.503 | 99.08 |  |  |  | 67.05 | 98.672 | 97.163 | -81.955 | -78.863 | 0 | 164.15 | 167.22 | 170.35 | 75.391 | 54.771 | -27.809 | 220.53 | 112.73 | 0 | -33.127 | -30.988 | 10.75 | -3.7851 | -3.4708 | 96.816 | -70.67 | -71.017 | -22.344 | 0 | -12.21 | 99.7 | 10.128 | -46.378 | -39.444 | -38.696 | 10.052 | -55.308 | 39.884 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.249 | 86.742 | -139.82 | 83.64 | 83.238 | -89.987 | -83.772 | -52.718 |  | 13.777 | 0.7279 | -8.6499 |  | -53.468 | 10.296 | -15.452 | 4.261 |  | 14.239 | 84.868 | 91.041 | 14.7 | 80.643 | 15.6 | -23.623 | -4.3848 | 4.535 | 1.4664 | 0.0638 | 0 | -13.629 | -32.433 | 25.99 | -54.233 | 114.71 | 72.041 | -177.95 | -19.214 | 38.234 | -32.662 | 0 | 0 | 0 | 0.9535 | 204.44 | 203.09 | 194.4 |  | -439.74 |  | 439.92 | -193.06 | -193.57 |  | -46.408 |  |  | -144.47 | -146.64 | 31.138 | 31.039 | 2.0798 | 1.8856 | 116.87 | 117.58 | 78.699 | 78.699 | 22.028 | -34.72 | -362.83 | 76.71 | 76.884 | 7.6999 | 59.799 | -29.2 | -28.799 | 1.4564 | 1.0992 |  | -97.721 | 303.02 | 255.61 |  | -248.71 | 252.92 | -43.886 | -139.83 | -248.42 | 99.647 | 98.764 |  | -293.02 | 138.17 | -153.53 | 154.72 | -7.7248 | 30.955 | 39.599 | 5.214 | 5.214 | -38.72 | 23.28 | 12.275 | -24.492 | -48.928 | 9.2606 | 39.799 | 53.564 | 54.745 | 0 | 0 | 52.448 | 51.257 | 51.242 |  |  | 29.266 | 5.65 | 8.6999 | -40.204 | 75.225 | 54.882 | -39.675 | -73.858 | 44.491 | 28.752 | 51.299 |  | 0 | 209.89
15/03/2025 | 08:00 | 0 | 19.438 | -38.802 | 9.5383 | 27.199 | 0 | 54.254 | -96.393 | 54.215 | 27.521 | 26.753 | -15.539 | -26.496 | 22 | 10.763 | -22 | 13.339 | 195.928 | 7.8445 | 7.9282 |  | 0 | 13.103 | 7.5749 |  | 113 | -67.87 | -67.18 | 20.903 | 17.76 | 0 | 9.536 | 0.253 | -73.23 | -74.55 | -27.67 | 74.919 | 75.26 | 12.644 | 0.5112 | 64.006 | 66.563 | 37.941 | -78.098 | 0 | 33.755 | 24.278 |  | 61.755 |  |  | -411.91 | 33.074 | -16.499 | -16.299 | 83.566 | 0 | -4.1683 | -67.102 | -53.557 | 7.2317 |  |  | 443.52 | 58.534 | 58.473 | -262.44 | 442.53 | 40.977 | -117.72 | 118.94 | 84.197 |  | 21.309 | 54.11 | 70.919 | -91.354 | -90.684 | 161.46 |  | 24.069 | -96.844 | -95.982 | 9.5995 | -74.584 | 19.57 | 25.985 | 28.1 | 149.69 | -15.39 | 19.845 |  | 20.512 | 3.0727 | 3.9453 | -11.922 | -38.399 | -6.5761 | 10.942 | 32.659 | 65.699 | 45.476 | 42.924 | -33.209 | -2.2607 | 74.49 | 73.773 | -115.03 | -0.0001 | -20.18 | -93 | -93.699 | 33.412 | 49.52 | 58.72 | 71.502 | 49.17 | -8.39 | 68.296 | 112.22 |  |  |  | 71.46 | 113.7 | 110.38 | -79.232 | -78.609 | 0 | 186.95 | 190.84 | 193.07 | 56.867 | 34.082 | -30.081 | 271.99 | 77.462 | 0 | -34.359 | -31.96 | 26.316 | -2.4871 | -2.8547 | 39.984 | -57.13 | -57.912 | 2.3115 | 0 | -12.599 | 1 | 10.683 | -48.619 | -39.813 | -38.522 | 9.4101 | -32.441 | 22.733 | 24.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.924 | 91.933 | -132.29 | 81.015 | 81.754 | -84.951 | -78.534 | -49.43 |  | 13.672 | 0.7742 | -8.5199 |  | -49.738 | 10.474 |  | 4.5409 |  | 16.03 | 78.631 | 84.892 | 15.72 | 82.98 | 16.399 | -24.391 | -4.0542 | 4.2529 | 1.524 | 0.0638 |  |  | -34.114 | 24.953 | -55.914 | 116.98 | 71.975 | -179.92 | -20.926 | 39.445 | -36.538 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 199.11 | 200.3 | 187.69 |  | -423.23 |  | 423.95 | -189.61 | -188.66 |  | -44.246 |  |  | -144.47 | -146.64 | 26.546 | 26.183 | 8.4686 | 7.9846 | 119.66 | 120.8 | 77.599 | 77.9 | 21.987 | -47.439 | -372.55 | 74.815 | 74.473 | 8.1999 | 61.599 | -25.5 | -25.799 | 1.4564 | 1.0992 |  | -64.485 | 295.7 | 248.05 |  | -241.15 | 240.2 | -31.69 | -130.47 | -235.7 | 100.3 | 101.36 |  | -285.7 | 128.77 | -153.61 | 154.34 | -7.1975 | 30.955 | 40.72 | 5 | 4.965 | -39.279 | 24.159 | 12.101 | -24.873 | -46.877 | 9.0257 | 38.5 | 51.88 | 54.275 | 0 |  | 51.47 | 51.585 | 54.339 |  |  | 29.545 | 6.0799 | 8.6999 | -40.053 | 75.528 | 53.696 | -39.984 | -73.517 | 43.818 | 30.385 | 51.799 |  | 0 | 200.3
15/03/2025 | 08:30 | 0 | 19.79 | -39.564 | 10.114 | 29.37 | 0 | 58.256 | -106.12 | 57.644 | 29.231 | 28.729 | -22.2 | -30.217 | 26.399 | 11.592 | -24.2 | 13.441 | 214.7 | 7.7203 | 8.1312 |  | 0 | 12.636 | 6.6002 |  | 113 | -73.75 | -73.62 | 20.984 | 24.42 | 0 | 10.13 | 0.254 | -78.18 | -78.12 | -35.439 | 79.569 | 79.589 | 14.228 | 1.1504 | 69.146 | 71.347 | 40.565 | -79.035 | 0 | 25.507 | 25.866 |  | 0 |  |  | -455.18 | 32.882 | -16.499 | -16.299 | 83.809 | 0 | -4.1216 | -67.102 | -56.01 | 8.6523 |  |  | 484.78 | 74.77 | 75.044 | -316.24 | 492.29 | 40.977 | -130.82 | 133.92 | 90.734 |  | 23.399 | 59.029 | 74.86 | -87.469 | -87.067 | 163.39 |  | 21.816 | -109.16 | -108.45 | 11.488 | -82.922 | 19.57 | 25.985 | 25.299 | 165 | -16.068 | 18.648 |  | 19.242 | 4.0225 | 5.4983 | 1 | -47.268 | 0 | 11.809 | 34.59 | 71.699 | 48.991 | 46.44 | -35.669 | -2.2607 | 82.486 | 82.134 | -122.56 | 0 | -21.699 | -99 | -101.09 | 34.186 | 54.794 | 65.295 | 79.705 | 54.73 | -9.91 | 72.67 | 124.91 |  |  |  | 77.26 | 123.94 | 121.4 | -75.32 | -75.099 | 0 | 206.82 | 210.17 | 215.21 | 85.993 | 63.25 | -29.467 | 328.31 | 84.527 | 0 | -35.325 | -33.182 | 0 | -26.609 | -25.683 | 164.41 | -72.349 | -72.923 | -26.583 | 0 | -10.5 | 115.09 | 11.852 | -98.706 | -39.753 | -38.892 | 8.918 | -63.151 | 0 | 25.455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.579 | 88.416 | -123.75 | 77.189 | 77.921 | -76.957 | -72.464 | -46.961 |  | 14.051 | 0.8219 | -8.5999 |  | -47.885 | 11.021 |  | 4.348 |  | 17.75 | 73.172 | 79.18 | 15.72 | 86.513 | 16.899 | -21.799 | -2.19 | 2.4605 | 1.655 | 0.0638 |  |  | -39.72 | 25.331 | -61.52 | 122.57 | 74.483 | -186.21 | -22.368 | 40.009 | -44.112 | 0 | 1.1523 | 0.791 | 1 | 197.45 | 195.49 | 195.69 |  | -415.04 |  | 415.66 | -188.48 | -187.51 |  | -41.322 |  |  | -144.47 | -136.25 | 26.831 | 25.963 | 7.5575 | 7.0713 | 117.15 | 115.77 | 80.5 | 81 | 22.109 | -53.119 | -370.99 | 76.969 | 76.626 | 8.5 | 62.599 | -26.7 | -26.7 | 1.4564 | 1.0001 |  | -63.668 | 287.74 | 253.03 |  | -246.13 | 244.31 | -35.13 | -127.92 | -239.81 | 102.9 | 101.79 |  | -277.74 | 127.18 | -154.22 | 154.97 | -8.4637 | 30.955 | 41.919 | 4.973 | 4.9689 | -41.04 | 23.76 | 13.038 | -25.517 | -45.293 | 9.1721 | 37 | 53.348 | 55.367 | 0 |  | 50.284 | 49.577 | 49.42 |  |  | 30.44 | 6.5299 | 8.6999 | -36.45 | 74.366 | 51.601 | -37.187 | -73.103 | 40.339 | 32.787 | 54.4 |  | 0 | 202.51
15/03/2025 | 09:00 | 0 | 20.298 | -40.407 | 10.785 | 30.764 | 0 | 61.849 | -115.77 | 60.51 | 30.697 | 30.217 | -28.86 | -26.369 | 22 | 4.9679 | -22 | 13.23 | 234.5 | 10.084 | 8.7465 |  | 0 | 13.534 | 6.977 |  | 113 | -76.069 | -76.26 | 22.23 | 28.86 | 0 | 10.005 | 0.25 | -77.65 | -77.779 | -40.909 | 79.069 | 79.529 | 15.691 | 0.3406 | 70.597 | 72.631 | 43.886 | -76.758 | 0 | 8.4321 | 8.3414 |  | 0 |  |  | -468.9 | 32.171 | -15.899 | -15.899 | 81.791 | 0 | -4.7777 | -67.102 | -55.887 | 9.6938 |  |  | 497.9 | 94.027 | 94.454 | -368.71 | 512.28 | 40.977 | -129.54 | 129.03 | 96.362 |  | 24.079 | 61.569 | 78.54 | -87.737 | -88.273 | 160.22 |  | 20.168 | -115.12 | -115.01 | 13.717 | -87.545 | 19.57 | 25.985 | 22 | 174.6 | -16.78 | 17.767 |  | 19.723 | 9.1651 | 10.231 | 1 | -59.578 | 2.5104 | 12.058 | 41.54 | 74.97 | 51.804 | 48.783 | -36.559 | -2.2607 | 87.575 | 86.958 | -138.16 | -0.0001 | -22.245 | -106.19 | -107.19 | 33.434 | 58.895 | 72.34 | 85.565 | 58.44 | -11.14 | 77.152 | 136.7 |  |  |  | 79.99 | 135.36 | 133.36 | -71.203 | -70.527 | 0 | 228.71 | 231.6 | 237.7 | 86.055 | 58.013 | -32.616 | 377.14 | 73.093 | 0 | -35.818 | -34.279 | 9.6849 | -34.689 | -34.648 | 144.44 | -63.731 | -64.613 | -17.895 | 0 | -11.699 | 99.7 | 12.586 | -118.82 | -41.066 | -40.975 | 9.7862 | -52.949 | 34.228 | 26.369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.416 | 87.914 | -105.83 | 76.736 | 75.392 | -70.276 | -69.239 | -40.216 |  | 13.562 | 0.9036 | -8.6599 |  | -39.985 | 10.973 |  | 4.368 |  | 20.639 | 67.899 | 70.214 | 16.79 | 89.031 | 16.5 | -21.922 | -1.6137 | 1.5816 | 1.6772 | 0.0638 |  |  | -40.112 | 24.742 | -61.912 | 122.23 | 74.61 | -189.52 | -23 | 40.862 | -46.844 | 0 | 2.2949 | 1.8668 | 1 | 197.65 | 194.78 | 191.9 |  | -396.96 |  | 394.89 | -186.07 | -182.49 |  | -43.124 |  |  | -137.43 | -136.25 | 25.524 | 25.095 | 7.3766 | 7.3505 | 113.7 | 112.65 | 82.4 | 82.5 | 22.13 | -58.639 | -377.37 | 73.888 | 73.536 | 9.3999 | 64.4 | -24.1 | -24.2 | 1.4564 | 1.1442 |  | -54.805 | 298.6 | 252.64 |  | -245.74 | 246.04 | -30.664 | -127.09 | -241.54 | 100.89 | 102.09 |  | -288.6 | 128.25 | -162.09 | 162.91 | -8.2247 | 30.955 | 41.919 | 4.7969 | 4.8109 | -42.08 | 24.079 | 14.382 | -25.136 | -45.909 | 9.0836 | 38.099 | 58.095 | 56.953 | 0 |  | 51.366 | 52.218 | 50.067 |  |  | 29.622 | 6.7699 | 8.6999 | -40.43 | 75.295 | 53.344 | -38.869 | -75.193 | 42.262 | 32.936 | 57.2 |  | 0 | 203.2
15/03/2025 | 09:30 | 0 | 20.233 | -40.437 | 11.392 | 31.761 | 0 | 63.593 | -117.87 | 63.665 | 32.629 | 31.738 | -31.079 | -27.863 | 22 | 5.796 | -22 | 13.145 | 239.28 | 9.4401 | 9.5395 |  | 0 | 13.105 | 7.4543 |  | 113 | -77.16 | -76.989 | 21.175 | 31.079 | 0 | 9.8999 | 0.251 | -78.459 | -79.25 | -41.869 | 79.769 | 80.16 | 15.998 | 0.6285 | 72.835 | 75.69 | 44.778 | -79.035 | 0 | 9.3704 | 8.7301 |  | 0 |  |  | -484.13 | 32.279 | -15.999 | -15.899 | 84.284 | 0 | -4.7706 | -67.102 | -58.3 | 9.4036 |  |  | 518.69 | 104.73 | 104.98 | -412.85 | 529.77 | 40.977 | -124.15 | 127.81 | 100.33 |  | 25.5 | 64.819 | 79.93 | -90.684 | -90.416 | 164.28 |  | 18.478 | -118.46 | -118.69 | 2.4523 | -87.515 | 19.57 | 25.985 | 26.2 | 178.5 | -17.76 | 19.832 |  | 20.53 | 13.365 | 14.578 | 1 | -66.636 | 4.0875 | 12.43 | 44.81 | 76.05 | 54.616 | 51.127 | -38.669 | -2.1351 | 88.217 | 87.258 | -135.88 | 0 | -23.568 | -110.4 | -112.19 | 34.598 | 62.411 | 74.218 | 90.252 | 61.51 | -11.46 | 79.663 | 135.27 |  |  |  | 81.9 | 136.18 | 135.6 | -74.013 | -73.227 | 0 | 233.21 | 238.51 | 241.97 | 90.502 | 61.333 | -33.756 | 423.74 | 56.516 | 0 | -36.948 | -34.309 | 0 | -45.435 | -41.252 | 169.02 | -68.665 | -69.209 | -19.808 | 12.869 | -4.8899 | 124.09 | 13.16 | -142.83 | -40.383 | -39.646 | 10.36 | -56.754 | 25.359 | 25.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.435 | 91.766 | -108.51 | 76.325 | 76.647 | -67.698 | -65.215 | -42.794 |  | 13.87 | 0.8927 | -8.5499 |  | -43.68 | 11.04 |  | 4.329 |  | 21.549 | 66.319 | 69.223 | 16.79 | 89.779 | 18.6 | -22.19 | -1.1425 | 1.4013 | 1.7632 | 0.0638 |  |  | -41.372 | 24.532 | -63.172 | 121.05 | 74.799 | -187.81 | -24.263 | 41.391 | -49.982 | 0 | 3.1446 | 2.6789 | 1 | 196.22 | 194.31 | 193.19 |  | -397.43 |  | 391.8 | -185.61 | -185.83 |  | -38.483 |  |  | -137.43 | -136.25 | 25.491 | 25.128 | 6.6428 | 4.6991 | 115.76 | 115.51 | 82 | 82 | 22.211 | -62.159 | -380.67 | 77.303 | 76.964 | 9.3999 | 65.599 | -24.1 | -24.2 | 1.4564 | 1.1442 |  | -41.254 | 308.8 | 260.8 |  | -253.9 | 253.36 | -33.945 | -131.76 | -248.86 | 105.82 | 104.91 |  | -298.8 | 131.65 | -169.11 | 167.79 | -7.9885 | 30.955 | 43.2 | 2.7839 | 2.776 | -41.919 | 23.76 | 13.94 | -24.696 | -43.361 | 8.9097 | 35.099 | 54.162 | 54.152 | 0 |  | 50.756 | 49.068 | 52.524 |  |  | 30.02 | 7.1099 | 8.6999 | -33.303 | 73.761 | 48.652 | -31.822 | -71.86 | 36.75 | 34.714 | 57.9 |  | 0 | 192.66
15/03/2025 | 10:00 | 0 | 20.961 | -41.592 | 11.924 | 32.35 | 0 | 64.528 | -121.41 | 65.325 | 33.228 | 32.327 | -33.299 | -29.328 | 24.2 | 6.624 | -24.2 | 12.791 | 247.58 | 9.4134 | 9.4068 |  | 0 | 13.94 | 6.4188 |  | 113 | -77.489 | -77.419 | 20.425 | 33.299 | 0 | 9.722 | 0.248 | -82.79 | -82.849 | -34.759 | 84.419 | 84.48 | 15.624 | 0.4719 | 74.728 | 77.745 | 44.718 | -84.394 | 0 | 26.715 | 23.518 |  | 0 |  |  | -517.49 | 32.203 | -15.899 | -15.899 | 89.404 | 0 | -5.0993 | -67.102 | -61.235 | 9.4926 |  |  | 547.28 | 107.15 | 107.18 | -426.17 | 554.34 | 40.977 | -131.83 | 134.19 | 101.98 |  | 26.299 | 66.22 | 82.239 | -91.756 | -92.024 | 165.21 |  | 18.593 | -125.43 | -125.29 | 4.4935 | -93.202 | 19.57 | 25.985 | 20.399 | 186.19 | -17.11 | 17.512 |  | 17.31 | 8.5357 | 10.033 | 1 | -68.46 | 9.6246 | 13.252 | 47.299 | 79.4 | 56.726 | 53.324 | -39.02 | -2.1351 | 92.999 | 92.008 | -147.45 | 0 | -23.843 | -114.59 | -114.4 | 34.961 | 64.169 | 75.627 | 92.596 | 63.41 | -11.82 | 82.255 | 145.54 |  |  |  | 83.87 | 146.03 | 145.07 | -74.51 | -72.145 | 0 | 245.62 | 249.99 | 254.27 | 76.076 | 48.763 | -34.788 | 434.7 | 38.238 | 0 | -38.379 | -36.299 | 12.202 | -43.565 | -42.058 | 136.76 | -62.063 | -61.621 | -9.3782 | 0 | -4.3399 | 101.4 | 13.507 | -141.01 | -38.661 | -37.953 | 11.456 | -50.863 | 24.136 | 23.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.435 | 92.1 | -102.48 | 75.292 | 74.665 | -63.281 | -57.318 | -41.886 |  | 13.965 | 0.8927 | -8.5599 |  | -42.486 | 10.963 |  | 4.183 |  | 22.079 | 59.381 | 65.168 | 17.04 | 92.246 | 18.7 | -25.642 | 1.9503 | -2.0509 | 1.7908 | 0.0638 |  |  | -45.954 | 24.752 | -67.754 | 125.56 | 76.637 | -192.14 | -24.914 | 41.568 | -57.792 | 0 | 3.5254 | 3.1641 | 1 | 197.12 | 194.71 | 196.5 |  | -397.14 |  | 396.95 | -187.33 | -187.56 |  | -40.968 |  |  | -132.5 | -136.25 | 25.062 | 24.964 | 4.5428 | 4.4155 | 118.55 | 118.12 | 81.8 | 81.3 | 21.944 | -65.519 | -384.38 | 78.039 | 75.464 | 9.8999 | 67.699 | -22.399 | -22.5 | 1.5473 | 1.2727 |  | -28.071 | 318.56 | 266.01 |  | -259.11 | 258.62 | -33.281 | -132.9 | -254.12 | 111.09 | 108.1 |  | -308.56 | 133.06 | -174.54 | 173.42 | -8.2247 | 30.955 | 42.08 | 0.475 | 0.471 | -41.04 | 24.079 | 14.185 | -24.815 | -44.502 | 8.8212 | 35.4 | 55.912 | 55.456 | 0 |  | 51.691 | 48.948 | 51.34 |  |  | 30.005 | 7.0699 | 8.6999 | -37.137 | 76.319 | 51.84 | -36.691 | -75.033 | 40.097 | 34.865 | 57.4 |  | 0 | 199.68
15/03/2025 | 10:30 | 0 | 20.967 | -42.068 | 12.347 | 32.566 | 0 | 63.986 | -122.04 | 67.072 | 34.488 | 33.689 | -35.52 | -30.72 | 26.399 | 6.624 | -26.399 | 13.897 | 249.56 | 10.72 | 10.706 |  | 0 | 16.106 | 6.2778 |  | 113 | -79.04 | -79.089 | 20.638 | 35.52 | 0 | 9.486 | 0.243 | -83.44 | -83.73 | -35.24 | 84.589 | 84.91 | 16.447 | 0.8637 | 77.264 | 79.545 | 41.741 | -83.59 | 0 | 25.687 | 25.63 |  | 0 |  |  | -524.15 | 32.119 | -15.799 | -15.799 | 89.587 | 0 | -5.0988 | -67.102 | -62.838 | 9.7833 |  |  | 554.09 | 112.64 | 112.67 | -440.05 | 566.15 | 40.977 | -127.32 | 131.69 | 103.92 |  | 27.639 | 67.75 | 82.94 | -92.158 | -93.765 | 165.01 |  | 17.861 | -127.97 | -127.44 | 2.6706 | -100.12 | 19.57 | 25.985 | 10.5 | 201.3 | -17.84 | 14.672 |  | 15.497 | 10.708 | 10.879 | 1 | -68.9 | 7.9099 | 12.837 | 47.08 | 82.569 | 58.132 | 55.082 | -39.919 | -2.1351 | 99.747 | 99.435 | -167.45 | 0 | -24.533 | -115.8 | -117.09 | 34.845 | 65.927 | 78.445 | 96.112 | 65.59 | -12.73 | 83.592 | 165.93 |  |  |  | 85.43 | 167.14 | 164 | -67.717 | -67.581 | 0 | 267.93 | 272.19 | 277.2 | 60.422 | 31.06 | -35.756 | 450.83 | 38.512 | 0 | -37.626 | -35.332 | 33.797 | -33.817 | -32.048 | 33.84 | -44.228 | -44.659 | 7.8572 | 0 | -4.71 | 1 | 14.24 | -122.72 | -38.27 | -37.768 | 8.1726 | -31.083 | 19.486 | 24.035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.942 | 94.78 | -96.454 | 71.304 | 70.941 | -57.707 | -55.716 | -38.253 |  | 13.963 | 0.8914 | -8.3999 |  | -40.266 | 11.147 |  | 4.15 |  | 23.639 | 53.602 | 59.343 | 17.04 | 94.689 | 19.299 | -25.535 | 2.5455 | -2.5439 | 1.8393 | 0.0638 |  |  | -47.507 | 26.562 | -69.307 | 125.72 | 76.698 | -192.87 | -25.923 | 42.447 | -60.882 | 0 | 4.2091 | 3.8286 | 1.0384 | 199.17 | 200.81 | 190.3 |  | -390.78 |  | 388.52 | -190.6 | -187.67 |  | -38.128 |  |  | -132.5 | -130.89 | 25.139 | 25.117 | 3.0232 | 3.1911 | 114.76 | 113.68 | 83.9 | 83.599 | 22.295 | -69.519 | -390.23 | 78.4 | 78.758 | 9.8999 | 68.4 | -24 | -24 | 1.5473 | 1.2727 |  | -39.772 | 322.63 | 265.06 |  | -258.16 | 259.24 | -36.444 | -136.46 | -254.74 | 108.06 | 110.42 |  | -312.63 | 134.49 | -176.66 | 177.48 | -7.2497 | 30.955 | 43.2 | 0.469 | 0.447 | -41.919 | 23.68 | 14.671 | -24.843 | -43.624 | 8.7327 | 35 | 56.187 | 56.091 | 0 |  | 54.016 | 52.197 | 52.557 |  |  | 29.662 | 7.4299 | 8.6999 | -32.556 | 73.443 | 46.331 | -31.273 | -69.879 | 35.619 | 34.81 | 58.599 |  | 0 | 198.96
15/03/2025 | 11:00 | 0 | 20.803 | -41.467 | 12.618 | 33.284 | 0 | 66.382 | -127.25 | 68.537 | 34.888 | 34.3 | -35.52 | -31.691 | 26.399 | 5.796 | -26.399 | 13.931 | 260.1 | 11.273 | 11.256 | 16.918 | 0 | 16.176 | 7.7525 |  | 113 | -80.379 | -80.58 | 20.734 | 35.52 | 0 | 10.315 | 0.249 | -85.04 | -85.3 | -34.02 | 87.01 | 87.3 | 16.58 | 0.0261 | 78.171 | 81.679 | 40.509 | -85.465 | 0 | 22.273 | 25.447 | 100.2 | 0 | 2.6336 | 16.619 | -525.76 | 32.354 | -15.899 | -15.799 | 90.333 | 0 | -5.3912 | -67.102 | -62.852 | 10.454 | 6.8864 | 4.5221 | 562.51 | 122.83 | 122.68 | -465.07 | 578.57 | 40.977 | -130.25 | 135.25 | 105.42 | 28.879 | 28.059 | 69.26 | 84.18 | -90.684 | -91.22 | 164.57 | 164.83 | 18.758 | -131.52 | -131.97 | 2.8408 | -97.139 | 19.57 | 25.985 | 16.899 | 196.69 | -18.079 | 17.593 | 14.527 | 16.479 | 11.483 | 13.86 | 1 | -74.246 | 8.7601 | 13.247 | 50.229 | 85.529 | 58.132 | 55.082 | -40.799 | -2.1351 | 99.046 | 98.111 | -158.38 | 0 | -24.777 | -124.5 | -123.59 | 35.12 | 66.806 | 78.445 | 97.283 | 66.93 | -12.54 | 84.361 | 157.88 | -29.34 | -29.28 | 123.64 | 86.46 | 160.16 | 153.45 | -70.043 | -69.136 | 0 | 262.05 | 269.26 | 271.43 | 94.925 | 65.609 | -34.928 | 474.76 | 54.155 | 0 | -37.246 | -34.508 | 0 | -47.234 | -43.862 | 169.02 | -64.25 | -65.135 | -26.919 | 15.559 | -4.5999 | 116.5 | 14.286 | -148.46 | -39.002 | -37.88 | 9.4502 | -64.447 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 90.258 | -98.129 | 72.489 | 72.186 | -58.862 | -56.759 | -40.216 | -40.889 | 13.565 | 0.8951 | -8.2799 | 16.61 | -42.631 | 11.115 | -14.734 | 4.21 | 8.1311 | 23.889 | 55.386 | 59.61 | 17.45 | 95.24 | 18.399 | -25.733 | 2.6235 | -2.7477 | 1.8735 | 0.0638 | 0 | -13.483 | -47.814 | 27.335 | 75.796 | 124.69 | 77.783 | -193.84 | -25.72 | 42.457 | -62.003 | 0 | 4.5704 | 4.0817 | 1 | 195.96 | 196.88 | 193.6 | -193.84 | -386.57 | 387.19 | 382.24 | -182.02 | -181.15 | -50.468 | -40.179 | 76.242 | 76.536 | -132.5 | -130.89 | 25.128 | 24.48 | 4.976 | 6.0446 | 116.16 | 115.66 | 82.3 | 82 | 22.047 | -73.519 | -389.97 | 79.61 | 79.251 | 9.8999 | 68.4 | -24.1 | -24.2 | 1.4344 | 1.134 | -380.68 | -38.5 | 320.91 | 266.78 | 20.059 | -263.23 | 255 | -33.563 | -133.15 | -251.29 | 109.94 | 106.56 | 34.378 | -306.74 | 134.26 | -175.76 | 176.58 | -7.9089 | 30.955 | 43.52 | 0.471 | 0.456 | -42 | 24.319 | 14.272 | -25.224 | -43.681 | 8.7022 | 35.099 | 54.236 | 56.748 | 0 | 0 | 49.302 | 51.78 | 50.103 |  | -68.3 | 30.105 | 7.71 | 8.6999 | -32.393 | 75.968 | 50.439 | -28.723 | -73.697 | 36.869 | 36.016 | 58.7 | -58.5 | 0 | 200.6
15/03/2025 | 11:30 | 0 | 21.491 | -42.652 | 12.779 |  | 0 |  |  | 71.339 | 36.254 | 35.513 | -35.52 | -32.993 | 28.6 | 5.796 | -26.399 | 13.738 |  | 9.6234 |  | 16.178 | 0 | 10.706 | 7.0511 |  | 113 | -81.05 | -80.639 | 21.839 | 35.52 | 0 | 11.684 | 0.254 | -84.569 | -85.12 | -35.299 | 86.54 | 86.12 | 16.706 | 0.5009 | 79.673 | 81.693 | 36.018 | -82.92 | 0 | 22.097 | 22.428 | 97.924 | 0 | 3.157 | 17.965 | -526.27 | 33.395 | -16.799 | -16.799 | 89.445 | 0 | -5.4844 | -67.102 |  | 10.069 | 7.4794 | 5.1213 | 563.24 | 122.34 | 122.37 | -468.14 | 573.66 | 40.977 | -130.77 | 132.92 | 108.34 | 29.44 | 28.319 | 70.709 | 85.339 | -91.622 | -92.426 | 165.75 | 166.54 | 17.792 | -132.27 | -131.63 | 7.3518 | -98.515 | 19.57 | 25.985 | 14.8 | 201.1 | -18.059 | 15.304 | 14.886 | 17.129 | 13.902 | 14.586 | 1 | -77.982 | 11.328 | 14.217 | 51.259 | 83.279 | 59.538 | 56.254 | -41.299 | -2.1351 | 99.056 | 99.076 | -159.71 | -0.0001 | -25.251 | -119.59 | -120.69 | 35.279 | 68.563 | 80.324 | 99.627 | 67.819 | -12.81 | 85.941 | 160.31 | -29.64 | -29.87 | 124.29 |  | 160.56 | 159.74 | -71.273 | -70.063 | 0 | 267.38 | 271.78 | 275.77 | 87.17 | 60.542 | -35.311 | 476.05 | 37.464 | 0 | -37.069 | -34.319 | 0 | -44.358 | -41.915 | 47.664 | -60.662 | -61.428 | -14.31 | 0 | -4.7699 | 101.2 |  |  | -40.754 | -39.648 | 8.7081 | -56.713 | 37.43 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.105 | 92.938 | -97.627 |  | 72.092 | -56.923 | -50.326 | -39.234 | -41.239 | 13.87 | 0.9512 | -8.5999 |  |  |  |  | 4.247 | 8.0134 | 24.12 | 53.74 | 58.916 | 17.45 | 95.387 | 15.5 | -25.948 | 2.8715 | -2.944 | 1.9289 | 0.0638 | 0 | -14.021 | -48.323 | 27.001 | 76.889 | 128.16 | 78.203 | -197.28 | -26.274 | 43.587 | -62.39 | 0 |  |  | 1 | 194.14 | 194.25 | 195.3 | -196.67 |  | 391.4 |  | -186.24 | -185.04 | -46.513 | -36.447 | 74.527 | 73.001 | -132.5 | -130.89 | 25.842 | 25.117 |  | 4.5918 | 112.38 | 112 | 84.699 | 84.199 | 22.068 | -74.959 | -385.89 | 77.368 | 76.489 | 10.5 | 70.099 | -24.1 | -23.5 | 1.4344 | 1.2375 | -386.46 | -14.323 | 315.57 | 264.93 |  | -258.03 | 252.17 | -35.99 | -132.91 | -248.01 | 106.31 | 107.59 | 37.756 | -300.32 | 130.59 | -168.91 | 171.61 | -6.8816 | 30.955 | 42.799 | 0.447 | 0.445 | -42.159 | 24.239 | 14.116 | -25.459 | -42.949 | 8.6442 | 34.799 | 55.676 | 55.161 | 0 | 0 | 49.063 | 49.409 | 48.064 |  | -67.5 | 30.275 | 7.7199 | 8.6999 | -30.943 | 72.924 | 47.68 | -30.492 | -70.836 | 35.993 | 35.8 | 59.599 |  | 0 | 196.11
15/03/2025 | 12:00 | 0 | 21.722 | -43.177 | 12.976 |  |  |  |  | 72.542 | 36.766 | 35.953 | -33.299 | -38.429 | 33 | 11.592 | -33 | 13.586 |  | 9.3942 |  | 16.184 | 0 | 11.178 | 7.3795 |  |  | -79.309 | -78.769 | 20.536 | 35.52 | 0 | 9.911 | 0.239 | -80.51 | -80.559 | -45.75 | 81.16 | 81.559 | 16.518 | 0.2943 | 78.218 | 80.736 | 33.722 | -79.437 | 0 | 8.4626 | 8.6018 | 99.129 | 0 | 0.5398 | 4.7307 | -499.57 | 32.991 | -16.299 | -16.299 | 84.692 | 0 | -5.5266 | -67.102 |  | 9.7324 | 7.1667 | 5.0825 | 536.08 | 126.74 | 126.83 | -459.23 | 565.97 | 40.977 | -129.36 | 127.26 | 106.86 | 28.299 | 28.239 | 71.43 | 85.599 | -92.694 | -92.292 | 166.36 | 167.05 | 19.813 | -132.53 | -133.11 | 5.1203 | -98.391 | 19.57 | 25.985 | 20.899 | 193.69 | -18.36 | 17.492 | 18.466 | 20.264 | 18.325 | 19.741 | 1 | -78.989 | 9.8741 | 13.845 | 49.209 | 82.16 | 60.241 | 56.84 | -41.219 | -2.1351 | 99.583 | 97.653 | -158.42 | 0 | -25.167 | -121.69 | -122.59 | 34.697 | 69.442 | 78.445 | 99.627 | 68.54 | -12.04 | 86.292 | 153.65 | -28.38 | -28.18 | 122.85 |  | 152.81 | 150.29 | -71.187 | -69.981 | 0 | 263.74 | 268.77 | 270.23 | 90.335 | 58.599 | -35.195 | 475.24 | 26.869 | 0 | -36.559 | -34.22 | 0 | -51.092 | -46.678 | 156.72 | -63.51 | -64.833 | -20.697 | 15.479 | -4.9499 | 115.9 |  |  | -37.99 | -37.128 | 8.0848 | -58.171 | 20.754 | 25.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.268 | 91.598 | -95.282 |  | 73.193 | -57.304 | -57.694 | -43.255 | -42.459 | 13.499 | 0.9036 | -8.3099 |  |  |  |  | 4.2119 | 7.9464 | 24.799 | 56.893 | 62.287 | 17.79 | 94.92 | 16.7 | -25.408 | 3.0667 | -3.2777 | 1.923 | 0.0638 | 0 | -13.686 | -47.882 | 27.441 | 76.048 | 125.83 | 76.453 | -195.73 | -25.588 | 43.456 | -61.711 | 0 |  |  | 1.0635 | 192.35 | 192.66 | 191.1 | -190.77 |  | 378.36 |  | -184.19 | -183.01 | -50.389 | -39.094 | 79.929 | 80.24 | -132.5 | -130.89 | 24.282 | 24.14 |  | 8.0211 | 114.2 | 113.84 | 83.099 | 82.8 | 22.068 | -75.839 | -386.55 | 77.522 | 77.42 | 9.8999 | 69.599 | -23.299 | -23.299 | 1.4344 | 1.131 | -376.13 | 0 | 311.86 | 262.92 |  | -256.02 | 257.83 | -34.249 | -132.06 | -252.75 | 108.6 | 109.42 | 34.52 | -301.39 | 133.03 | -171.56 | 173.23 | -7.6205 | 30.955 | 43.439 | 0.38 | 0.368 | -41.84 | 24.399 | 13.757 | -25.224 | -42.833 | 8.9677 | 34.799 | 54.623 | 54.794 | 0 | 0 | 52.659 | 51.121 | 52.615 |  | -67.4 | 30.151 | 7.94 | 8.6999 | -35.734 | 75.168 | 50.058 | -35.567 | -74.952 | 37.982 | 35.506 | 58.5 |  | 0 | 196.29
15/03/2025 | 12:30 | 0 | 21.703 | -43.629 | 13.142 |  |  |  |  | 72.76 | 36.744 | 35.864 | -33.299 | -38.244 | 33 | 13.248 | -33 | 14.165 |  | 8.8388 |  | 15.8 | 0 | 10.381 | 7.2964 |  |  | -79.19 | -78.919 | 20.504 | 31.079 | 0 | 10.522 | 0.248 | -80 | -81.129 | -43.139 | 81.4 | 82.129 | 15.955 | 0.6464 | 77.511 | 80.913 | 30.307 | -78.634 | 0 | 8.9873 | 8.9665 | 97.388 | 0 | 1.0632 | 4.1818 | -500.27 | 35.12 | -17.199 | -17.599 | 83.985 | 0 | -5.4069 | -67.102 |  | 9.7015 | 7.7699 | 5.1577 | 535.08 | 127.53 | 128.84 | -477.37 | 558.93 | 40.977 | -120.18 | 121.05 | 104.96 | 27.45 | 27.219 | 71.43 | 85.4 | -94.167 | -95.239 | 167.88 | 168.08 | 18.556 | -129.08 | -129.11 | 7.282 | -96.588 | 19.57 | 25.985 | 27.2 | 191 | -18.34 | 21.146 | 20.365 | 19.829 | 21.61 | 23.261 | 1 | -79.092 | 6.0766 | 13.93 | 59.54 | 82.839 | 60.944 | 57.426 | -41.569 | -2.1351 | 96.834 | 95.858 | -158.47 | 0 | -25.378 | -123.9 | -125.4 | 34.208 | 69.442 | 79.384 | 100.79 | 68.54 | -12.14 | 84.132 | 157.01 | -26.32 | -26.549 | 131.96 |  | 157.34 | 154.8 | -76.132 | -72.372 | 0 | 264.55 | 270.07 | 272.22 | 77.205 | 45.982 | -35.79 | 489.93 | 3.0317 | 0 | -36.931 | -34.673 | 14.643 | -51.59 | -47.252 | 139.83 | -60.769 | -61.89 | -6.0568 | 0 | -5.7199 | 106.3 |  |  | -40.91 | -39.615 | 9.5758 | -43.452 | 30.892 | 26.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.947 | 94.947 | -99.803 |  | 75.708 | -62.326 | -54.884 | -40.333 | -42.769 | 13.565 | 0.9281 | -8.5499 |  |  |  |  | 4.0609 | 7.9265 | 22.829 | 56.056 | 59.962 | 17.59 | 94.326 | 15.8 | -25.656 | 3.5182 | -3.327 | 1.9612 | 0.0638 | 0 | -13.532 | -48.173 | 25.965 | 76.048 | 126.45 | 76.809 | -193.07 | -25.057 | 44.312 | -61.085 | 0 |  |  | 1.0635 | 186.97 | 186.14 | 194.9 | -194.82 |  | 373.54 |  | -179.83 | -179.35 | -45.669 | -35.276 | 74.553 | 74.701 | -126.83 | -130.89 | 24.997 | 24.26 |  | 9.1387 | 114.8 | 114.66 | 81.199 | 81 | 22.233 | -77.36 | -375.74 | 76.567 | 76.227 | 9.3999 | 66.099 | -24 | -24.2 | 1.4344 | 1.131 | -371.87 | 16.071 | 313.15 | 263.65 |  | -256.75 | 258.09 | -33.852 | -135.01 | -256.28 | 109.25 | 107.79 | 31.468 | -302.85 | 133.94 | -170.09 | 171.42 | -7.1453 | 30.955 | 43.119 | 0.447 | 0.434 | -41.599 | 24.239 | 13.558 | -25.166 | -42.043 | 8.1162 | 34 | 54.944 | 53.685 | 0 | 0 | 49.036 | 51.316 | 50.453 |  | -65.699 | 29.805 | 7.8999 | 8.6999 | -32.151 | 71.674 | 47.266 | -31.715 | -70.539 | 36.827 | 35.066 | 56.799 |  | 0 | 187.39
15/03/2025 | 13:00 | 0 | 21.758 | -43.629 | 13.351 |  |  |  |  | 71.998 | 36.67 | 35.684 | -26.639 | -38.75 | 33 | 14.076 | -33 | 13.655 |  | 8.1277 |  | 13.643 | 0 | 10.472 | 6.8717 |  |  | -76.239 | -75.279 | 20.131 | 26.639 | 0 | 8.8199 | 0.243 | -76.919 | -77.089 | -43.65 | 78.68 | 78.089 | 16.24 | 0.6998 | 76.73 | 79.723 | 28.282 | -76.624 | 0 | 9.8531 | 8.6603 | 94.843 | 0 | 0.5398 | 4.5156 | -480.42 | 34.618 | -17.399 | -17.399 | 80.83 | 0 | -5.4334 | -67.102 |  | 9.8328 | 7.8139 | 5.1382 | 512.37 | 128.29 | 128.57 | -474.1 | 543.84 | 40.977 | -116.99 | 119.09 | 104.92 | 26.94 | 26.549 | 70.709 | 84.37 | -95.775 | -97.65 | 169.29 | 168.96 | 18.745 | -127.22 | -127.3 | 6.6659 | -91.466 | 19.57 | 25.985 | 34.7 | 185.5 | -18.6 | 23.391 | 21.611 | 24.008 | 26.752 | 28.002 | 1 | -83.82 | 4.5928 | 14.328 | 50.549 | 78.83 | 59.538 | 56.254 | -40.469 | -2.1351 | 92.041 | 91.691 | -141.08 | 0 | -24.52 | -121.69 | -122.3 | 33.95 | 68.563 | 76.566 | 99.627 | 67.84 | -11.11 | 79.636 | 141.32 | -26.71 | -26.93 | 122.04 |  | 140.78 | 137.34 | -79.331 | -77.754 | 0 | 243.72 | 248.15 | 249.9 | 70.942 | 44.335 | -34.34 | 483.19 | -18.05 | 0 | -35.903 | -33.69 | 8.9203 | -57.466 | -55.129 | 158.26 | -65.536 | -69.749 | -5.5743 | 15.529 | -6.8099 | 108.3 |  |  | -37.25 | -36.212 | 7.7051 | -47.179 | 19.736 | 24.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.785 | 97.292 | -103.82 |  | 81.331 | -65.44 | -58.471 | -39.439 | -42.689 | 13.865 | 0.8682 | -8.3999 |  |  |  |  | 4.3949 | 7.8276 | 23.01 | 60.392 | 63.414 | 17 | 94.148 | 15.3 | -25.123 | 3.0863 | -3.3109 | 1.9188 | 0.0638 | 0 | -13.93 | -46.975 | 25.349 | 75.376 | 124.36 | 75.877 | -191.88 | -25.011 | 43.283 | -60.362 | 0 |  |  | 1 | 180.71 | 179.38 | 192.4 | -192.9 |  | 367.58 |  | -172.73 | -171.89 | -50.519 | -42.18 | 73.336 | 72.988 | -126.83 | -124.26 | 24.26 | 23.382 |  | 10.26 | 114.33 | 113.98 | 81 | 81.8 | 22.13 | -74.239 | -378.64 | 76.352 | 76.019 | 8.8999 | 65.699 | -22.399 | -22.5 | 1.4344 | 1.131 | -356.67 | 32.204 | 305.93 | 258.94 |  | -252.04 | 249.35 | -26.788 | -130.93 | -246.86 | 107.16 | 106.91 | 31.223 | -294.58 | 130.39 | -165.56 | 168.12 | -7.1178 | 30.955 | 42.24 | 2.8099 | 2.8129 | -40.72 | 24.719 | 12.354 | -26.28 | -43.828 | 8.5557 | 35.7 | 56.252 | 55.865 | 0 | 0 | 46.739 | 49.674 | 49.111 |  | -66.099 | 29.397 | 7.8199 | 8.6999 | -34.09 | 74.297 | 50.626 | -33.276 | -72.614 | 39.767 | 32.748 | 57.5 |  | 0 | 187.35
15/03/2025 | 13:30 | 0 | 21.515 | -43.258 | 13.161 |  |  |  |  | 68.69 | 34.852 | 33.954 | -22.2 | -37.206 | 33 | 13.248 | -30.799 | 13.239 |  | 7.242 |  | 10.721 | 0 | 9.8948 | 4.1887 |  |  | -74.48 | -74.48 | 20.272 | 22.2 | 0 | 9.227 | 0.243 | -78.93 | -78.209 | -36.2 | 79.989 | 79.209 | 15.73 | 0.3137 | 76.159 | 79.854 | 23.158 | -76.222 | 0 | 28.455 | 24.998 | 88.011 | 0 | 3.6805 | 18.298 | -483.91 | 37.03 | -18.199 | -18.099 | 83.883 | 0 | -5.7423 | -67.102 |  | 9.4661 | 7.5599 | 5.0784 | 523.41 | 116.79 | 116.79 | -432.26 | 543.79 | 40.977 | -126.86 | 131.41 | 101.84 | 27.37 | 27.059 | 69.91 | 82.98 | -96.846 | -97.918 | 169.93 | 171.7 | 19.739 | -128.85 | -129.8 | 2.1886 | -93.543 | 19.57 | 25.985 | 28.7 | 189.19 | -18.18 | 20.662 | 19.294 | 20.592 | 19.817 | 20.866 | 1 | -77.322 | 7.9579 | 14.317 | 50.549 | 77.26 | 58.132 | 55.082 | -39.529 | -2.1351 | 93.614 | 93.154 | -141.57 | -0.0001 | -24.025 | -116.59 | -117.4 | 33.736 | 66.806 | 73.749 | 96.112 | 66.319 | -10.35 | 79.852 | 140.89 | -27.56 | -27.729 | 126.05 |  | 142.72 | 141.22 | -81.328 | -80.527 | 0 | 240.16 | 242.03 | 248.38 | 68.723 | 42.94 | -36.216 | 439.69 | -43.201 | 0 | -34.2 | -33.254 | 23.756 | -55.574 | -50.985 | 47.664 | -64.388 | -65.131 | 3.641 | 0 | -6.92 | 93.7 |  |  | -39.909 | -38.659 | 11.441 | -33.864 | 15.944 | 25.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.464 | 97.459 | -97.961 |  | 83.826 | -61.058 | -58.906 | -35.33 | -42.439 | 13.87 | 0.856 | -8.7299 |  |  |  |  | 4.36 | 7.9554 | 24.45 | 58.865 | 61.069 | 17.36 | 95.443 | 17.1 | -24.683 | 2.6489 | -2.6159 | 1.8978 | 0.0638 | 0 | -14.529 | -46.11 | 28.276 | 73.191 | 125.69 | 76.202 | -192.94 | -25.064 | 41.747 | -59.235 | 0 |  |  | 1 | 181.24 | 181.89 | 194 | -196.03 |  | 368.9 |  | -175.08 | -172.42 | -50.643 | -40.39 | 76.993 | 76.161 | -126.83 | -124.26 | 23.436 | 23.118 |  | 12.695 | 113.02 | 113.58 | 80 | 80.599 | 22.068 | -75.44 | -376.1 | 72.66 | 72.305 | 8.8 | 66.699 | -22.299 | -21.6 | 1.3553 | 1.2171 | -366.42 | 56.952 | 292.78 | 250.56 |  | -243.66 | 246.03 | -25.416 | -125.89 | -237.44 | 104.09 | 104.04 | 26.851 | -287.01 | 124.59 | -161.22 | 161.29 | -7.4612 | 30.955 | 43.279 | 2.4719 | 2.48 | -41.759 | 25.6 | 13.168 | -25.752 | -43.624 | 8.4702 | 35.4 | 53.876 | 53.96 | 0 | 0 | 49.949 | 51.802 | 51.895 |  | -66.599 | 25.694 | 7.8299 | 8.6999 | -37.772 | 75.552 | 52.42 | -37.468 | -73.556 | 40.229 | 33.387 | 57.4 |  | 0 | 199.54
15/03/2025 | 14:00 | 0 | 21.482 | -42.903 | 12.843 |  |  |  |  | 65.734 | 33.264 | 32.422 | -19.979 | -37.741 | 33 | 13.248 | -33 | 13.629 |  | 6.8619 |  | 11.15 | 0 | 9.9864 | 4.4649 |  |  | -73.099 | -72.93 | 20.177 | 19.979 | 0 | 10.074 | 0.245 | -73.97 | -74.29 | -45.099 | 75.239 | 75.29 | 15.693 | 0.5033 | 74.914 | 77.746 | 23.122 | -72.471 | 0 | 10.249 | 10.101 | 88.68 | 0 | 0.5398 | 4.0545 | -454.62 | 37.803 | -18.299 | -18.499 | 77.505 | 0 | -5.6509 | -67.102 |  | 9.2739 | 6.9874 | 4.7331 | 486.31 | 114.2 | 113.25 | -409.47 | 523.43 | 40.977 | -124.49 | 126.51 | 100.72 | 26.219 | 25.899 | 68.51 | 81.459 | -96.043 | -95.775 | 170.71 | 171.57 | 20.983 | -124.76 | -124.62 | 3.7455 | -89.237 | 19.57 | 25.985 | 32.7 | 179.69 | -17.95 | 22.187 | 21.846 | 23.527 | 22.475 | 23.885 | 1 | -75.216 | 2.834 | 13.572 | 46.799 | 76.019 | 57.429 | 54.496 | -39.79 | -2.0095 | 90.024 | 88.634 | -134.24 | 0 | -24.254 | -117.69 | -117.4 | 33.692 | 65.927 | 72.34 | 94.94 | 65.6 | -9.97 | 78.083 | 131.12 | -27.77 | -27.979 | 128.52 |  | 134.3 | 130.56 | -82.682 | -81.354 | 0 | 229.9 | 237.07 | 237.76 | 73.356 | 44.49 | -34.156 | 419.46 | -41.672 | 0 | -33.606 | -32.578 | 11.254 | -59.303 | -57.202 | 178.23 | -67.981 | -68.817 | -4.8766 | 16.729 | -14.889 | 120.4 |  |  | -39.349 | -38.232 | 9.9146 | -41.325 | 13.202 | 25.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.119 | 97.292 | -104.66 |  | 84.686 | -65.86 | -59.167 | -40.333 | -45.939 | 13.777 | 0.7633 | -8.4799 |  |  |  |  | 4.235 | 7.8591 | 22.85 | 61.844 | 67.029 | 17.71 | 96.928 | 18.1 | -24.012 | 2.7515 | -2.6911 | 1.8795 | 0.0638 | 0 | -13.246 | -45.289 | 28.873 | 71.931 | 122.16 | 74.627 | -188.27 | -25.032 | 41.27 | -59.716 | 0.6216 |  |  | 2 | 182.97 | 182.17 | 195.3 | -196.57 |  | 372.43 |  | -175.86 | -174.18 | -52.475 | -42.72 | 78.322 | 74.909 | -126.83 | -124.26 | 25.996 | 25.238 |  | 11.837 | 112.87 | 112.84 | 82.199 | 82.599 | 22.068 | -72.319 | -385.68 | 77.162 | 77.921 | 9 | 65.599 | -25.7 | -25 | 1.4789 | 1.1074 | -366.87 | 56.742 | 304.08 | 257.92 |  | -251.02 | 252.25 | -36.159 | -129.46 | -250.3 | 103.97 | 105.38 | 37.034 | -294.17 | 129.56 | -166.08 | 165.32 | -7.5655 | 30.955 | 42.799 | 2.9249 | 2.9049 | -41.919 | 24.559 | 13.36 | -26.192 | -43.886 | 8.9097 | 36.7 | 56.64 | 55.254 | 0 | 0 | 49.637 | 50.815 | 50.076 |  | -64.8 | 26.007 | 7.8899 | 8.6999 | -35.367 | 76.11 | 53.088 | -35.462 | -74.405 | 41.647 | 33.274 | 56.4 |  | 0 | 196.85
15/03/2025 | 14:30 | 0 | 21.711 | -43.364 | 12.646 |  |  |  |  | 66.411 | 33.694 | 32.634 | -24.42 | -35.871 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 13.446 |  | 7.7929 |  | 12.764 | 0 | 10.175 | 7.8698 |  |  | -74.419 | -75.029 | 21.41 | 24.42 | 0 | 9.8 | 0.247 | -76.33 | -77.05 | -45.799 | 77.489 | 78.05 | 16.053 | 0.4162 | 75.122 | 78.185 | 28.194 | -74.213 | 0 | 7.112 | 7.1185 | 92.029 | 0 | 0 | 0.3204 | -458.78 | 36.995 | -18.499 | -18.499 | 79.928 | 0 | -5.7421 | -67.102 |  | 9.2325 | 6.911 | 4.7821 | 492.29 | 106.32 | 105.22 | -381.79 | 524.84 | 40.977 | -129.72 | 132.1 | 101.71 | 26.969 | 26.719 | 69.139 | 82.04 | -97.918 | -97.114 | 170.64 | 172.63 | 20.498 | -127.31 | -128.26 | 2.819 | -96.252 | 19.57 | 25.985 | 17.7 | 193.6 | -17.909 | 18.589 | 17.501 | 19.093 | 15.613 | 16.236 | 1 | -67.347 | 2.3388 | 14.186 | 51.04 | 79.569 | 58.132 | 55.082 | -39.819 | -2.0095 | 95.952 | 95.886 | -155.83 | 0 | -24.49 | -117.5 | -116.19 | 34.252 | 64.169 | 73.279 | 93.768 | 64.26 | -10.52 | 79.326 | 152.14 | -27.41 | -27.799 | 126.11 |  | 155.29 | 150.43 | -78.68 | -77.099 | 0 | 247.8 | 250.99 | 253.9 | 42.998 | 13.579 | -35.929 | 392.87 | -58.727 | 0 | -34.078 | -32.098 | 45.14 | -48.367 | -44.684 | 49.2 | -47.125 | -47.867 | 24.233 | 0 | -16.09 | 1 |  |  | -40.076 | -39.235 | 10.947 | -13.599 | 13.314 | 25.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.464 | 99.301 | -98.296 |  | 80.993 | -63.699 | -59.731 | -35.462 | -43.119 | 13.777 | 0.8365 | -8.4899 |  |  |  |  | 4.175 | 7.8566 | 24.969 | 61.47 | 63.086 | 17.33 | 96.325 | 19.299 | -24.262 | 2.6618 | -2.8003 | 1.8252 | 0.0638 | 0 | -12.821 | -45.337 | 26.43 | 71.343 | 122.06 | 74.729 | -189.85 | -24.945 | 41.46 | -59.772 | 1.2604 |  |  | 2 | 190.25 | 190.05 | 194 | -193.99 |  | 371.77 |  | -181.29 | -179.86 | -46.959 | -35.554 | 78.51 | 77.585 | -124.2 | -124.26 | 26.15 | 26.095 |  | 9.2034 | 113.54 | 113.44 | 81.199 | 82.3 | 22.171 | -70.959 | -383.86 | 79.112 | 78.49 | 8.8 | 66.099 | -25 | -25 | 1.3745 | 1.1074 | -367.56 | 77.424 | 313.97 | 262.99 |  | -256.09 | 255.44 | -33.629 | -137.09 | -252.46 | 107.25 | 105.78 | 36.041 | -304.8 | 132.9 | -170.95 | 172.64 | -7.4337 | 30.955 | 43.36 | 2.9089 | 2.917 | -41.599 | 24.159 | 13.442 | -25.868 | -42.159 | 9.0257 | 34 | 53.443 | 55.255 | 0 | 0 | 51.881 | 51.13 | 49.784 |  | -65.4 | 28.461 | 7.8699 | 8.6999 | -32.063 | 70.718 | 46.148 | -31.352 | -70.445 | 35.328 | 34.607 | 56.2 |  | 0 | 205.63
15/03/2025 | 15:00 | 0 | 21.959 | -44.063 | 12.294 | 32.239 | 0 | 63.769 | -118.22 | 65.099 | 33.37 | 32.494 | -22.2 | -35.871 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 13.07 | 238.04 | 7.5763 | 8.4134 | 12.8 | 0 | 9.1317 | 7.211 |  | 113 | -73.169 | -72.15 | 21.712 | 22.2 | 0 | 10.357 | 0.247 | -78.94 | -78.069 | -38.849 | 80.309 | 79.629 | 14.897 | 0.6506 | 74.602 | 77.008 | 26.821 | -77.294 | 0 | 29.616 | 31.466 | 86.403 | 0 | 3.157 | 18.237 | -482.47 | 35.556 | -17.399 | -17.599 | 83.815 | 0 | -5.5654 | -67.102 | -62.743 | 8.7922 | 6.9372 | 4.8005 | 517.44 | 106.2 | 105.74 | -398.35 | 534.09 | 40.977 | -123.98 | 127.61 | 98.318 | 27.459 | 27.469 | 68.319 | 81.22 | -94.301 | -92.828 | 164.58 | 164.83 | 19.843 | -126.05 | -126.42 | 2.2259 | -97.988 | 19.57 | 25.985 | 8.1 | 197.8 | -17.489 | 14.768 | 13.882 | 16.573 | 10.363 | 10.651 | 1 | -65.186 | 6.5067 | 14.124 | 48.009 | 81.04 | 57.429 | 53.91 | -39.209 | -2.0095 | 99.192 | 97.793 | -167.77 | 0 | -23.919 | -115.8 | -116.9 | 32.923 | 64.169 | 74.688 | 92.596 | 63.6 | -11.03 | 81.337 | 166.79 | -29.65 | -29.79 | 130.47 | 82.25 | 163.96 | 164.32 | -69.822 | -67.8 | 0 | 262.28 | 265.55 | 270.08 | 70.574 | 39.992 | -34.289 | 406.69 | -45.971 | 0 | -33.743 | -31.891 | 17.688 | -56.581 | -52.858 | 139.83 | -55.954 | -56.698 | -4.7405 | 0 | -16.469 | 86.2 | 14.016 | -168.03 | -39.171 | -37.517 | 6.9833 | -42.187 | -14.581 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.612 | 93.775 | -91.096 | 70.967 | 71.861 | -57.344 | -53.834 | -34.847 | -43.509 | 13.379 | 0.8707 | -7.8599 | 20.32 | -36.006 | 10.232 | -14.758 | 4.274 | 5.4252 | 23.67 | 53.242 | 56.37 | 17.29 | 94.727 | 19.5 | -25.323 | 2.4137 | -2.6012 | 1.8275 | 0.0638 | 0 | -13.918 | -45.652 | 26.281 | 73.443 | 123.83 | 75.325 | -191.3 | -25.105 | 41.358 | -59.43 | 1.5173 | 3.1153 | 2.7211 | 2.5513 | 186 | 185.28 | 186.5 | -186.72 | -356.92 | 360.94 | 354.69 | -177.22 | -178.27 | -39.743 | -29.441 | 71.692 | 71.34 | -124.2 | -108.96 | 25.029 | 24.26 | 8.8688 | 8.1888 | 112.87 | 112.22 | 79.8 | 79.699 | 22.13 | -66.48 | -382.64 | 78.94 | 78.604 | 9.3999 | 63.9 | -23.2 | -22.6 | 1.3745 | 1.2141 | -347.95 | 59.9 | 312.23 | 259.73 | 1.4582 | -250.96 | 254.66 | -35.707 | -134.62 | -250.16 | 106.46 | 106.76 | 39.642 | -305.6 | 132.36 | -173.18 | 171.52 | -6.7745 | 30.955 | 42.88 | 4.447 | 4.4279 | -41.439 | 24.879 | 13.457 | -25.313 | -39.317 | 8.3512 | 31.899 | 51.081 | 52.456 | 0 | 0 | 45.866 | 45.88 | 44.829 |  | -64.099 | 29.375 | 7.8999 | 8.6999 | -28.089 | 64.103 | 39.523 | -27.062 | -63.031 | 27.341 | 34.758 | 55.9 | -55.799 | 0 | 197.5
15/03/2025 | 15:30 | 0 | 22.018 | -44.063 | 12.346 | 32.327 | 0 |  | -116.66 | 64.639 | 32.894 | 32.061 | -19.979 | -36.003 | 30.799 | 12.42 | -30.799 | 13.293 | 239.96 | 7.8345 | 8.1242 | 12.772 | 0 | 9.6506 | 7.348 |  | 113 | -72.739 | -72.43 | 20.607 | 19.979 | 0 | 9.904 | 0.245 | -78.559 | -77.58 | -38.759 | 79.61 | 79.91 | 16.343 | 0.3588 | 74.096 | 77.172 | 25.763 | -77.294 | 0 | 27.394 | 29.637 | 86.671 | 0 | 3.157 |  | -478.81 | 33.963 | -16.699 | -16.699 | 83.394 | 0 | -5.5383 | -67.102 | -59.738 | 8.6274 | 6.6455 | 4.5936 | 514.54 | 116.73 | 116.73 | -445.94 | 523.94 | 40.977 | -101.17 | 102.51 | 98.428 | 26.489 | 26.319 | 68.33 | 80.19 | -95.239 | -94.301 | 168.72 | 169.27 | 21.474 | -118.01 | -116.82 | 2.5875 | -84.504 | 19.57 | 25.985 | 32.799 | 172.3 | -17.43 | 24.5 | 23.873 | 25.023 | 25.011 | 26.967 | 1 | -77.423 | 2.2607 | 14.336 | 46.65 |  | 56.726 | 53.324 | -39.159 | -2.0095 | 86.318 |  |  | 0 | -23.944 | -114.4 | -116.09 |  | 62.411 | 69.052 | 90.252 | 62.12 | -9.24 | 76.342 | 129.99 | -29.67 | -30.139 | 133.63 | 82.14 | 132 | 128.41 | -80.904 | -81.29 | 0 | 226.75 | 228.44 | 232.28 | 61.645 | 30.68 | -33.816 | 456.82 | -28.626 | 0 |  | -29.681 | 25.144 | -59.599 | -56.763 | 155.19 | -63.165 | -62.722 | 5.0099 | 0 | -10.949 | 112.5 | 13.703 | -174.64 | -39.636 | -38.979 | 10.258 | -34.505 | 14.031 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.119 | -102.14 | 84.51 | 83.973 | -63.592 | -60.545 | -40.699 | -45.579 | 13.777 | 0.8927 |  | 19.55 | -40.98 | 9.1645 |  | 4.2709 |  | 22.129 | 60.301 | 65.745 | 17.29 | 95.84 | 19.399 | -24.76 | 2.5199 | -2.6741 | 1.8019 | 0.0638 | 0 | -13.699 | -45.219 | 26.448 | 71.763 | 120.17 | 74.916 | -188.78 | -24.832 | 41.781 | -60.066 | 2.2947 | 2.8125 |  | 3 | 184.25 | 184.72 | 190.69 | -192.15 |  | 363.64 |  | -179.83 | -177.67 | -50.543 | -40.882 | 80.047 | 79.283 | -124.2 | -127.26 | 26.853 | 26.699 | 4.2593 | 4.6059 | 111.94 | 110.41 |  | 80.199 | 21.863 | -60.72 | -388.05 | 80.251 | 79.909 | 8.8 | 63.299 | -26.7 | -26.7 | 1.4646 | 1.2141 |  | 50.951 | 322.92 | 266.17 | 8.9532 | -264.87 | 264.64 | -37.891 | -139.71 | -260.14 |  | 106.32 |  | -313.43 | 135.35 | -176.37 | 176.71 | -8.8317 | 30.955 | 40.479 | 4.419 | 4.4159 | -39.36 | 23.36 | 12.677 | -24.638 | -42.98 | 9.3492 | 35.799 | 53.818 | 54.93 | 0 | 0 | 51.169 | 52.708 | 51.052 |  | -63.9 | 29.697 | 7.9099 | 8.6999 | -38.076 | 74.992 | 51.564 | -37.2 | -73.815 | 40.824 | 33.262 | 55.599 | -55.7 | 0 | 179.84
15/03/2025 | 16:00 | 0 | 22.017 | -44.063 | 12.529 | 31.819 | 0 |  | -117.01 | 64.785 | 32.577 | 31.725 | -15.539 | -36.729 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 13.702 | 233.3 | 8.1266 | 7.9658 | 13.362 | 0 | 11.587 | 7.4093 |  | 113 | -72.019 | -71.94 | 21.125 | 15.539 | 0 | 10.767 | 0.255 | -77.54 | -77.769 | -37.919 | 79.44 | 79.08 | 18.013 | -0.0233 | 72.224 | 75.691 | 27.366 | -82.7863 | 0 | 28.531 | 28.614 | 86.403 |  | 3.6805 |  | -476.38 | 26.62 | -12.799 | -12.799 | 88.8863 | 0 | -5.4502 | -67.102 | -57.769 | 8.6059 | 6.103 | 4.2526 | 507.94 | 114.74 | 114.84 | -439.9 | 515.24 | 40.977 | -84.498 | 84.853 | 97.26 | 26.17 | 25.25 | 66.87 | 80.169 | -97.65 | -95.641 | 170.71 | 171.91 | 21.755 | -112.4 | -113.1 | 4.3751 | -85.195 | 19.57 | 25.985 | 31.5 | 169.69 | -16.94 | 24.969 | 24.883 | 26.579 | 26.813 | 27.752 | 1 | -76.755 | 2.4429 | 14.257 | 45.759 |  | 56.726 | 53.324 | -38.689 | -2.0095 | 86.066 |  |  | 0 | -23.44 | -111.9 | -113.69 |  | 61.532 | 67.643 | 89.08 | 60.8 | -9.11 | 76.626 | 135.08 | -29.52 | -29.959 | 124.91 | 81.18 | 134.6 | 135.01 | -81.275 | -78.954 | 0 | 226.13 | 232.18 | 234.4 | 64.312 | 34.926 | -33.737 | 447.57 | -33.384 | 0 |  | -28.679 | 24.432 | -62.848 | -58.573 | 133.69 | -62.917 | -63.062 | 2.3363 | 0 | -12.539 | 104.8 | 13.243 | -175.16 | -37.456 | -36.518 | 6.8648 | -32.724 | 0 | 24.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.124 | -103.15 | 82.964 | 83.202 | -64.443 | -60.336 | -39.725 | -45.619 | 13.67 | 0.9146 |  | 19.09 | -40.915 | 9.1758 |  | 4.4679 |  | 23.379 | 61.87 | 65.748 | 17.15 | 95.916 | 20.2 | -24.646 | 2.9607 | -2.6954 | 1.8925 | 0.0638 |  | -13.699 | -44.933 | 24.98 | 72.771 | 122.16 | 74.584 | -189.71 | -24.882 | 41.888 | -59.486 | 2.2947 | 3.1055 |  | 3.363 | 184.97 | 184.3 | 192.4 | -191.9 |  | 369.46 |  | -176.35 | -175.29 | -51.715 | -43.218 | 72.347 | 71.736 | -127.11 | -127.26 | 29.391 | 29.292 | -2.7579 | -3.0466 | 108.77 | 108.54 |  | 77.599 | 22.09 | -45.84 | -381.96 | 82.438 | 82.243 | 8.8 | 62.099 | -27.5 | -27.6 | 1.4646 | 0.9911 |  | 45.451 | 330.76 | 271.82 | -2.3397 | -270.07 | 270.34 | -47.62 | -142.94 | -265.84 |  | 108.01 |  | -318.68 | 141.26 | -176.03 | 178.18 | -8.6752 | 30.955 | 39.279 | 4.467 | 4.4549 | -38.479 | 22.559 | 11.981 | -23.555 | -43.242 | 9.2301 | 33.299 | 52.88 | 52.202 | 0 | 0 | 47.433 | 47.216 | 48.638 |  | -61.5 | 28.962 | 7.9099 |  | -38.347 | 76.742 | 53.801 | -38.104 | -74.8 | 42.1 | 33.525 | 53.599 | -53.2 | 0 | 185.15
15/03/2025 | 16:30 | 0 | 22.241 | -44.658 | 12.319 | 30.861 | 0 |  | -113.95 | 63.505 | 32.185 | 31.252 | -11.1 | -37.208 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 13.374 | 228.48 | 8.1271 | 7.9667 | 13.347 | 0 | 13.11 | 8.0065 |  | 113 | -66.98 | -66.819 | 21.097 | 11.1 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -75.36 | -74.26 | -32.36 | 76.819 | 74 | 18.197 | -1.2755 | 73.184 | 75.605 | 24.802 | -84.6171 | 0 | 10.338 | 13.834 | 66.309 |  | 0.5398 |  | -459.35 | 36.279 | -17.999 | -18.099 | 90.7171 | 0 | -5.4535 | -67.102 | -60 | 7.9985 | 6.1044 | 4.2262 | 493.02 | 101.16 | 101.13 | -366.81 | 504.96 | 40.977 | -124.07 | 126.17 | 95.264 | 25.92 | 24.799 | 65.489 | 78.389 | -94.703 | -94.033 | 167.8 | 167.74 | 21.365 | -117.63 | -118.31 | 2.9383 | -85.85 | 19.57 | 25.985 | 27.5 | 172.69 | -17.079 | 22.724 | 20.901 | 21.996 | 18.364 | 18.09 | 1 | -63.914 | -0.7903 | 14.098 | 46 |  | 56.022 | 52.738 | -39.119 | -2.0095 | 85.173 |  |  | 0.0001 | -23.741 | -112.8 | -111.09 |  | 60.653 | 67.174 | 87.908 | 60.07 | -9.09 | 76.302 | 129.43 | -29.72 | -30.01 | 128.87 | 79.42 | 132.89 | 129.1 | -81.918 | -78.918 | 0 | 221.5 | 225.54 | 232.44 | 52.304 | 24.316 | -35.397 | 380.58 | -20.796 | 0 |  | -20.943 | 37.319 | -56.63 | -52.832 | 110.63 | -51.967 | -52.763 | 15.212 | 0 | -11.5 | 81 | 13.041 | -163.49 | -38.438 | -37.891 | 8.6623 | -19.064 | 0 | 24.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.957 | -106.33 | 83.456 | 82.617 | -68.048 | -64 | -40.611 | -45.999 | 13.965 | 0.939 |  | 18.93 | -40.498 | 9.6555 |  | 4.217 |  | 24.219 | 66.85 | 70.914 | 17.55 | 95.813 | 18.7 | -23.624 | 2.5985 | -2.6837 | 1.9109 | 0.0638 |  | -13.699 | -44.593 | 25.929 | 70.25 | 122.04 | 73.076 | -187.48 | -24.361 | 40.578 | -57.874 | 2.4273 | 2.8223 |  | 3.5263 | 199.6 | 198.09 | 192.4 | -196.48 |  | 383.05 |  | -191.11 | -188.7 | -54.42 | -45.142 | 79.082 | 79.798 | -127.11 | -127.26 | 36.302 | 36.148 | -20.215 | -20.435 | 102.12 | 102.91 |  | 79.9 | 21.925 | -7.1999 | -380.57 | 86.505 | 87.122 | 9.8999 | 61 | -36 | -36.2 | 1.2593 | 1.1336 |  | 24.449 | 365.41 | 301.43 | -14.41 | -294.69 | 287.62 | -71.242 | -159.05 | -283.12 |  | 108.52 |  | -357.3 | 158.4 | -196.85 | 195.78 | -8.807 | 30.955 | 38.799 | 4.3449 | 4.374 | -37.04 | 21.2 | 11.707 | -22.676 | -46.083 | 9.0836 | 34.7 | 54.441 | 50.931 | 0 | 0 | 51.18 | 51.71 | 52.231 |  | -60.099 | 27.966 | 7.98 |  | -40.339 | 79.286 | 55.877 | -39.673 | -77.165 | 43.435 | 33.258 | 52.7 | -52.2 | 0 | 200.6
15/03/2025 | 17:00 | 0 | 22.074 | -44.039 | 12.111 | 30.54 | 0 |  | -116.33 | 61.823 | 31.253 | 30.367 | -11.1 | -35.413 | 30.799 | 11.592 | -28.6 | 13.484 | 236.64 | 9.6574 | 9.6272 | 15.481 | 0 | 16.419 | 7.3713 |  | 113 | -66.099 | -65.739 | 21.644 | 11.1 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -70.209 | -70.51 | -39.409 | 71.879 | 71.669 | 19.496 | -1.684 | 71.897 | 74.911 | 22.152 | -87.4601 | 0 | 7.4729 | 7.3193 | 65.104 |  | 0 |  | -430.42 | 38.138 | -18.999 | -18.999 | 93.5601 | 0 | -5.5936 | -67.102 | -57.671 | 7.0636 | 5.8549 | 4.0584 | 466.35 | 93.6 | 93.691 | -349.06 | 485.16 | 40.977 | -117.73 | 120.56 | 92.869 | 25.18 | 24.719 | 64.83 | 77.209 | -92.828 | -92.158 | 162.03 | 163.53 | 21.224 | -114.68 | -114.18 | 1.7471 | -89.939 | 19.57 | 25.985 | 20.1 | 181 | -16.43 | 20.065 | 19.398 | 20.567 | 13.086 | 14.315 | 1 | -58.706 | -0.3932 | 14.111 | 43.369 |  | 55.319 | 52.153 | -38.18 | -2.1351 | 90.49 |  |  | 0 | -23.233 | -108.9 | -108.69 |  | 59.774 | 69.522 | 86.737 | 59.43 | -10.15 | 74.034 | 129.43 | -4.47 | -4.4699 | 74.51 | 78.44 | 148.18 | 145.89 | -72.677 | -72.072 | 0 | 220.34 | 222.54 | 225.75 | 34.456 | 4.7494 | -35.621 | 359.37 | 32.144 | 0 |  | -17.063 | 49.669 | -45.969 | -43.081 | 41.52 | -35.236 | -35.689 | 30.518 | 0 | -16.309 | 1 | 12.227 | -138.83 | -40.004 | -39.015 | 9.0818 | -3.3471 | 0 | 25.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.445 | -105.99 | 76.219 | 75.453 | -69.894 | -65.471 | -40.706 | -45.809 | 13.87 | 0.9744 |  | 17.91 | -41.185 | 9.3212 |  | 4.359 |  | 22.75 | 67.225 | 69.37 | 17.36 | 94.503 | 19.399 | -23.35 | 2.5683 | -2.615 | 1.8697 | 0.0638 |  | -14.909 | -43.821 | 25.077 | 69.83 | 119.55 | 71.838 | -183.56 | -23.827 | 40.028 | -56.882 | 4.5189 | 2.9102 |  | 5.5932 | 218.56 | 215.15 | 193.6 | -193.47 |  | 396.96 |  | -202.79 | -201.5 | -49.773 | -41.078 | 77.884 | 77.313 | -147.26 | -147.39 | 48.068 | 48.057 | -20.8 | -20.666 | 106.11 | 106.77 |  | 83 | 21.904 | -5.36 | -378.4 | 94.187 | 93.881 | 11.6 | 58.099 | -45.4 | -45.799 | 1.3986 | 1.1336 |  | -15.503 | 415.11 | 341.19 | -19.608 | -328.49 | 334.82 | -96.089 | -190.63 | -330.32 |  | 112.58 |  | -406.11 | 192.31 | -209.65 | 212.49 | -7.5133 | 30.955 | 38.24 | 4.723 | 4.7189 | -36.959 | 21.92 | 11.312 | -23.204 | -47.109 | 9.9931 | 35.599 | 55.515 | 54.45 | 0 | 0 | 50.588 | 51.924 | 51.627 |  | -58.2 | 27.241 | 8.0599 |  | -33.209 | 74.899 | 50.58 | -33.622 | -73.316 | 39.567 | 34.104 | 49.9 | -50.2 | 0 | 193.33
15/03/2025 | 17:30 | 0 | 21.832 | -44.039 | 11.999 | 29.895 | 0 |  | -105.15 | 60.842 | 30.593 | 29.688 | -8.88 | -33.983 | 28.6 | 10.763 | -26.399 | 13.28 | 215.08 | 9.54 | 9.2191 | 15.742 | 0 | 16.519 | 7.342 |  | 113 | -64.73 | -64.319 | 21.273 | 8.88 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -74.569 | -74.989 | -28.54 | 75.47 | 75.959 | 19.724 | -1.9234 | 71.013 | 74.034 | 18.577 | -89.0181 | 0 | 32.18 | 30.278 | 58.406 |  | 3.6805 |  | -432.01 | 36.396 | -18.099 | -17.999 | 95.1181 | 0 | -4.9409 | -67.102 | -59.02 | 6.9999 | 3.7308 | 3.8217 | 465.49 | 88.595 | 89.083 | -321.15 | 483.44 | 40.977 | -131.28 | 133.75 | 91.602 | 25.139 | 25.209 | 64.83 | 76.37 | -85.058 | -84.12 | 158.57 | 160.81 | 22.943 | -118.06 | -117 | 1.3853 | -91.151 | 19.57 | 25.985 | 13.899 | 183.39 | -16.059 | 17.263 | 16.362 | 17.666 | 6.718 | 7.4225 | 1 | -52.054 | -1.2647 | 14.359 | 43.139 |  | 54.616 | 52.153 | -38.159 | -2.1351 | 91.734 |  |  | 0 | -22.962 | -106.59 | -106.59 |  | 63.583 | 68.583 | 92.01 | 63.24 | -9.63 | 73.264 | 145.16 | -3.17 | -3.18 | 73.889 | 76.79 | 148.43 | 148.09 | -66.125 | -65.172 | 0 | 225.53 | 230.85 | 234.73 | 44.978 | 15.442 | -34.9 | 331.46 | 123.87 | 0 |  | -17.1 | 37.451 | -38.075 | -35.565 | 39.984 | -30.166 | -31.03 | 18.597 | 0 | -16.449 | 1 | 11.713 | -120.92 | -38.636 | -38.157 | 6.5091 | -15.567 | -22.31 | 25.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.905 | -115.54 | 69.947 | 68.654 | -73.012 | -67.929 | -44.259 | -44.589 | 13.777 | 1.0098 |  | 16.77 | -44.636 | 9.3836 |  | 4.1599 |  | 22.379 | 69.009 | 73.906 | 17.28 | 92.451 | 16.899 | -25.991 | 1.0147 | 0 | 1.9737 | 0.0638 |  | -15.375 | -41.167 | 25.103 | 65.797 | 118.94 | 72.758 | -183.59 | -23.09 | 39.638 | -52.558 | 4.1925 | 3.0372 |  | 5.3408 | 239.18 | 238.16 | 193.6 | -193.47 |  | 421.63 |  | -222.95 | -221.92 | -48.626 | -39.264 | 80.289 | 77.54 | -166.06 | -164.76 | 64.207 | 63.219 | -33.372 | -32.789 | 102.47 | 102.23 |  | 85.599 | 22.13 | 14.96 | -375.06 | 99.024 | 100.81 | 14.399 | 55.299 | -61.5 | -60.799 | 1.3986 | 1.1336 |  | -106.29 | 473.79 | 387 | -27.241 | -377.56 | 376.69 | -136.82 | -228.23 | -372.19 |  | 116.57 |  | -469.65 | 230.32 | -234.64 | 236 | -7.9363 | 30.955 | 37.439 | 4.61 | 4.6199 | -36.56 | 21.6 | 11.136 | -22.499 | -50.42 | 11.515 | 37.299 | 55.356 | 53.799 | 0 | 0 | 52.201 | 50.443 | 51.079 |  | -55 | 27.674 | 7.8399 |  | -31.37 | 75.574 | 50.104 | -31.722 | -73.425 | 38.911 | 35.735 | 46.599 | -46.599 | 0 | 200.03
15/03/2025 | 18:00 | 0 | 21.281 | -42.872 | 12.19 | 29.216 | 0 |  | -103.39 | 57.918 | 29.301 | 28.438 | -4.44 | -36.137 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 13.111 | 209.66 | 8.9805 | 9.0392 | 14.862 | 0 | 15.607 | 7.933 |  | 113 | -63.759 | -64.3 | 22.428 | 4.44 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -68.949 | -69.209 | -38.75 | 70.139 | 69.8 | 19.691 | -2.1222 | 70.179 | 73.266 | 17.705 | -90.4404 | 0 | 8.4852 | 8.075 | 61.219 |  | 0 |  | -400.55 | 39.345 | -19.599 | -19.599 | 96.5404 | 0 | -5.1192 | -67.102 | -54.798 | 7.2009 | 0 | 3.6211 | 436.99 | 90.182 | 90.243 | -308.37 | 467.34 | 40.977 | -130.29 | 131.22 | 90.674 | 24.559 | 24.739 | 64.83 | 76.33 | -83.585 | -83.183 | 157.64 | 158.15 | 22.312 | -115.68 | -116.37 | 0.3714 | -90.308 | 19.57 | 25.985 | 16.799 | 182 | -16.01 | 18.478 | 17.124 | 18.962 | 9.0324 | 10.168 | 1 | -50.593 | -4.4354 | 15.103 | 44.18 |  | 55.319 | 52.738 | -38.52 | -2.1351 | 90.965 |  |  | 0 | -23.357 | -106.8 | -107.4 |  | 63.583 | 69.522 | 93.182 | 63.24 | -9.99 | 74.115 | 145.16 | -3.1 | -2.96 | 75.16 | 77.69 | 149.58 | 145.49 | -64.619 | -63.927 | 0 | 230.68 | 234.66 | 235.68 | 46.633 | 18.463 | -34.92 | 317.63 | 149.83 | 0 |  | -14.754 | 33.02 | -35.375 | -32.681 | 38.448 | -26.521 | -27.137 | 17.691 | 0 | -14.63 | 1 | 10.956 | -112.77 | -39.646 | -38.72 | 9.4096 | -17.112 | -11.04 | 25.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.737 | -122.24 | 66.823 | 66.985 | -76.028 | -70.516 | -47.891 | -46.849 | 13.777 | 1.2564 |  | 16.25 | -47.688 | 9.4529 |  | 4.171 |  | 20.739 | 72.366 | 75.84 | 17.28 | 93.114 | 18 | -24.915 | 1.4226 | -1.3001 | 2.2017 | 0.0638 |  | -14.356 | -42.87 | 25.587 | 67.057 | 117.97 | 72.931 | -179.72 | -23.91 | 38.479 | -55.086 | 8.0136 | 4.5216 |  | 9.4708 | 244.67 | 243.99 | 192.4 | -193.12 |  | 426.81 |  | -228.21 | -227.67 | -45.639 | -34.846 | 78.311 | 79.637 | -166.06 | -164.76 | 68.437 | 67.635 | -39.743 | -38.874 | 105.37 | 105.3 |  | 73 | 22.149 | 30.079 | -361.06 | 108.4 | 107.06 | 15.6 | 36.4 | -65.9 | -66.199 | 1.3986 | 1.0167 |  | -138.62 | 486.96 | 399.62 | -25.305 | -391.25 | 388.87 | -149.87 | -241.79 | -384.37 |  | 117.25 |  | -480.31 | 244.31 | -234.12 | 237.11 | -7.9089 | 30.955 | 31.84 | 4.4 | 4.3689 | -30.959 | 16.959 | 10.706 | -17.781 | -45.705 | -1.8448 | 39 | 53.726 | 53.449 | 0 | 0 | 50.651 | 51.331 | 52.954 |  | -33.9 | 35.793 | 8.6399 |  | -30.779 | 73.845 | 45.847 | -30.554 | -71.7 | 34.498 | 38.293 | 25.899 | -24.799 | 0 | 199.55
15/03/2025 | 18:30 | 0 | 22.871 | -45.58 | 12.935 | 30.566 | 0 |  | -109.89 | 61.416 | 31.395 | 30.824 | -11.1 | -46.833 | 39.599 | 14.904 | -37.4 | 13.669 | 222.18 | 7.0264 | 7.063 | 11.727 | 0 | 8.145 | 2.443 |  | 113 | -69.919 | -69.93 | 22.949 | 11.1 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -74.65 | -74.86 | -40.75 | 75.93 | 76.11 | 21.021 | -3.2178 | 73.757 | 75.8 | 21.626 | -93.771 | 0 | 7.3161 | 7.3441 | 66.175 |  | 0.5398 |  | -436.28 | 4.2326 | -13.099 | -12.999 | 99.871 | 0 | -5.6037 | -67.102 | -52.599 | 8.1668 | 3.8759 | 3.7411 | 473.34 | 94.18 | 94.21 | -343.91 | 494.97 | 40.977 | -124.68 | 127.68 | 91.532 | 24.909 | 31.03 | 67.599 | 69.86 | -75.949 | -75.145 | 147.18 | 147.82 | 19.616 | -124.56 | -124.61 | 1.1333 | -91.875 | 19.57 | 25.985 | 21.2 | 184.69 | -16.45 | 15.058 | 14.265 | 15.995 | 1.469 | 2.5161 | 1 | -43.648 | -4.3446 | 17.258 | 49.919 |  | 58.132 | 55.229 | -41.419 | -2.1351 | 92.729 |  |  | 0.0002 | -25.108 | -113.9 | -113.3 |  | 67.098 | 78.915 | 97.869 | 66.55 | -11.85 | 79.947 | 170.19 | -2.77 | -2.66 | 84.38 | 83.49 | 157.19 | 154.81 | -55.087 | -54.79 | 0 | 254.65 | 259.06 | 263.45 | 65.438 | 34.494 | -36.693 | 351.17 | 204.85 | 0 |  | -15.269 | 20.439 | -29.189 | -27.034 | 43.055 | -22.208 | -23.03 | 3.734 | 0 | -15.029 | 1 | 12.586 | -107.7 | -40.356 | -39.454 | 9.7249 | -32.31 | -9.5515 | 25.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.857 | -111.86 | 58.502 | 58.334 | -68.668 | -62.561 | -46.983 | -43.939 | 13.777 | 1.4322 |  | 14.94 | -47.368 | 9.2708 |  | 4.2389 |  | 22.479 | 64.806 | 69.326 | 18 | 96.7 | 16.899 | -27.399 | 3.2758 | -3.3476 | 2.5412 | 0.0638 |  | -15.22 | -48.22 | 26.412 | 76.889 | 121.27 | 72.958 | -184.49 | -26.948 | 43.471 | -66.265 | 7.6149 | 9.6694 |  | 10 | 253.16 | 251.34 | 192.4 | -193.05 |  | 426.16 |  | -238.01 | -235.17 | -39.555 | -25.994 | 78.091 | 75.991 | -166.06 | -164.76 | 67.668 | 67.734 | -50.046 | -49.117 | 101.01 | 100.8 |  | 75.099 | 21.329 | 36.56 | -371.35 | 110.48 | 109.96 | 17.299 | 36.5 | -67.599 | -67 | 1.4592 | 1.1924 |  | -186.57 | 507.74 | 409.59 | -24.445 | -399.95 | 405.32 | -157.35 | -246.46 | -400.82 |  | 120.07 |  | -496.94 | 248.48 | -249.89 | 252.52 | -6.4586 | 30.955 | 31.28 | 3.8759 | 3.864 | -30.479 | 15.68 | 10.868 | -16.169 | -41.924 | -2.5192 | 36.599 | 53.145 | 52.938 | 0 | 0 | 50.649 | 50.233 | 50.453 |  | -37.099 | 30.093 | 9.9499 |  | -20.663 | 71.912 | 39.118 | -19.847 | -69.482 | 25.517 | 45.046 | 27.6 | -27.1 | 0 | 187.29
15/03/2025 | 19:00 | 0 | 24.569 | -49.372 | 14.185 | 33.653 | 0 | 66.893 | -123.06 | 67.677 | 34.19 | 33.259 | -22.2 | -49.548 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.603 | 253.48 | 8.6309 | 8.7052 | 14.367 | 0 | 7.964 | 2.474 |  | 113 | -76.86 | -77.5 | 22.807 | 24.42 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -83.19 | -83.849 | -38.299 | 85.279 | 85.379 | 21.295 | -3.6028 | 77.482 | 80.964 | 31.159 | -93.771 | 0 | 8.7938 | 9.3224 | 73.409 | 75.151 | 1.5867 | 7.961 | -490.11 | -31.966 | -5.8999 | -5.7999 | 101.56 | 0 | -6.2407 | -67.102 | -48.513 | 9.7816 | 7.2223 | 4.9203 | 530.41 | 107.69 | 107.69 | -416.01 | 525.16 | 40.977 | -113.71 | 116.2 | 101.8 | 28.29 | 34.25 | 72.08 | 76.62 | -79.298 | -79.164 | 146.95 | 147.63 | 19.431 | -130.22 | -130.43 | -0.4295 | -97.082 | 19.57 | 25.985 | 23.7 | 194.6 | -16.27 | 17.249 | 16.234 | 18.305 | 10.832 | 11.68 | 1 | -56.443 | -4.3293 | 17.615 | 55.25 | 84.83 | 58.132 | 55.229 | -41.279 | -2.1351 | 97.266 | 96.436 | -164.93 | 0.0002 | -25.232 | -115.09 | -116.4 | 32.181 | 67.977 | 79.854 | 99.041 | 67.23 | -11.6 | 82.417 | 170.19 | -3.71 | -3.5299 | 87.96 | 86.2 | 162.7 | 158.38 | -56.847 | -55.609 | 0 | 262.56 | 266.3 | 268.26 | 66.445 | 32.651 | -38.823 | 427.48 | 198.07 | 0 | -18.261 | -15.846 | 21.491 | -29.929 | -27.378 | 39.984 | -24.079 | -24.888 | 6.4787 | 0 | -14.969 | 1 | 13.134 | -110.14 | -40.28 | -39.267 | 8.6517 | -32.516 | 6.9237 | 25.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.876 | 81.048 | -109.01 | 58.883 | 58.873 | -65.161 | -57.694 | -45.028 | -43.039 | 13.565 | 1.514 | -8.6099 | 15.09 | -46.154 | 9.0012 | -12.656 | 4.1329 | 8.0398 | 22.79 | 60.09 | 64.186 | 18.26 | 97.445 | 16.899 | -29.048 | 4.3951 | -4.2297 | 2.7706 | 0.0638 | 0 | -15.036 | -51.757 | 26.254 | 81.931 | 123.03 | 74.572 | -187.16 | -27.675 | 47.455 | -68.706 | 8.0345 | 11.155 | 10.485 | 10 | 246.74 | 244.32 | 194 | -193.47 | -421.28 | 424.32 | 416.26 | -229.82 | -229.39 | -44.788 | -32.889 | 76.671 | 76.585 | -166.06 | -164.76 | 68.305 | 67.624 | -49.956 | -50.167 | 104.91 | 104.48 | 70.9 | 71 | 21.884 | 36.72 | -356.51 | 105.99 | 105.73 | 17.299 | 34.2 | -66 | -66.199 | 1.3869 | 1.1195 | -415.62 | -182.02 | 502.78 | 403.93 | -26.643 | -402.57 | 402.33 | -147.84 | -244.93 | -395.84 | 120.59 | 120.33 | 151.46 | -493.85 | 244.49 | -246.25 | 247.36 | -5.1128 | 30.955 | 30.319 | 3.713 | 3.733 | -29.68 | 13.279 | 11.978 | -13.74 | -44.267 | -4.216 | 37.5 | 52.902 | 52.659 | 0 | 0 | 49.782 | 48.534 | 49.436 |  | -32.799 | 25.941 | 10.099 | 8.6999 | -29.308 | 74.513 | 45.337 | -28.908 | -72.349 | 31.851 | 40.31 | 24.5 | -24.299 | 0 | 178.64
15/03/2025 | 19:30 | 0 | 25.165 | -50.54 | 14.548 | 34.371 | 0 | 68.31 | -127.36 | 68.556 | 34.978 | 33.962 | -24.42 | -47.511 | 39.599 | 14.904 | -39.599 | 13.908 | 260.06 | 8.9295 | 8.6646 |  | 0 | 7.638 | 2.4106 |  | 113 | -76.65 | -76.849 | 23.169 | 24.42 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -82.36 | -82.669 | -38.56 | 83 | 83.3 |  | -3.8661 | 79.017 | 81.106 | 28.438 | -94.977 | 0 |  |  | 74.213 | 76.088 |  | 5.8213 | -494.77 | -36.068 | -3.5999 | -3.6999 | 102.72 | 0 | -6.4409 | -67.102 | -49.518 | 10.043 | 6.8608 | 4.6493 | 532.57 | 106.35 | 105.99 | -401.92 | 531.77 | 40.977 | -127.34 | 128.92 | 102.82 | 28.86 | 35 | 72.08 | 76.58 |  | -75.681 | 147.01 | 147.71 | 18.965 | -133.35 |  | 0.2455 | -96.783 | 19.57 | 25.985 | 24 | 193.5 | -16.75 | 16.232 | 15.657 | 17.507 | 8.9996 | 9.3489 | 1 | -55.025 | -4.1651 | 17.9 | 54.349 | 84.599 | 58.132 | 55.082 | -41.75 | -2.2607 | 97.27 | 97.055 | -158.79 | 0.0001 | -25.547 | -115.69 | -114.5 | 32.165 | 67.098 | 80.793 | 97.869 | 66.5 | -11.98 | 82.431 | 157.87 | -3.16 | -3.0799 | 88.22 | 87.11 | 157.9 |  | -55.893 | -55.299 | 0 | 259.77 | 264.02 | 267.33 | 69.306 | 34.989 | -38.817 | 413.36 | 216.12 | 0 | -18.069 | -15.674 | 21.233 | -23.514 | -22.255 | 29.232 | -23.048 | -23.692 | 4.7381 | 0 | -7.3399 | 1 | 12.882 | -98.182 | -41.654 | -40.738 |  | -33.373 | 6.8974 | 26.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.527 | 75.857 | -103.65 | 57.866 |  | -64.298 | -58.257 | -45.306 | -42.799 | 13.777 | 1.4908 | -8.5199 | 14.28 | -46.044 |  | -12.522 | 4.1579 | 7.5294 | 22.579 | 59.09 | 63.248 | 18.26 | 97.934 | 16.799 | -28.966 | 3.7314 | -3.7823 | 2.7932 | 0.0638 | 0 | -15.036 | -51.433 | 28.004 | 81.006 | 124.9 | 74.54 | -189.49 | -27.675 | 45.83 | -67.995 | 8.7717 | 11.252 | 10.685 | 11 | 250.31 | 250.36 | 194 | -193.47 |  | 423.02 | 420.83 | -232.58 | -232.59 | -44.2 | -31.182 | 80.5 | 80.509 | -166.06 | -168.15 | 69.997 | 69.261 | -51.549 | -50.693 |  | 102.65 | 71.9 | 72.199 | 21.904 | 38 | -364.4 | 106.61 | 106.35 | 17.299 | 32.5 | -66.8 | -67 | 1.3869 | 1.2347 | -415.45 | -202.25 | 506.95 | 408.02 | -17.711 | -395.14 | 401.01 | -148.14 | -244.55 | -389.68 |  | 118.43 | 148.61 | -495.95 | 245.46 | -248.35 | 249.42 | -5.2446 | 30.955 | 29.04 | 3.6749 | 3.686 | -29.12 | 14.079 | 10.451 | -14.998 | -44.267 | -3.9841 | 39.099 | 56.591 | 56.138 | 0 | 0 | 51.65 | 49.131 | 50.027 |  | -33.9 |  | 10.09 | 8.6999 | -30.002 | 74.366 | 45.334 | -29.924 | -72.748 | 32.563 | 40.947 | 25.2 | -24.299 | 0 | 186.99
15/03/2025 | 20:00 | 0 | 25.2 | -50.54 | 14.384 | 34.279 | 0 | 68.31 | -125.44 | 68.579 | 34.608 | 33.933 | -24.42 | -47.227 | 39.599 | 16.559 | -37.4 | 13.267 | 255.9 | 8.5747 | 8.6719 |  | 0 | 7.7374 | 2.4679 |  | 113 | -76.339 | -76.43 | 23.178 | 24.42 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -81.629 | -81.389 | -38.99 | 83.47 | 82.839 |  | -3.9043 | 78.989 | 81.977 | 28.501 | -94.977 | 0 |  |  | 74.213 | 75.954 |  | 5.3079 | -489.4 | -34.098 | -4.8999 | -4.8999 | 102.68 | 0 | -6.5898 | -67.102 | -49.412 | 9.3922 | 6.8733 | 4.6311 | 532.57 | 103.76 | 103.21 | -397.37 | 531.77 | 40.977 | -130.35 | 133.02 | 102.82 | 28.569 | 34.59 | 72.08 | 76.58 |  | -73.002 | 145.84 | 146.18 | 19.978 | -134.5 |  | -0.3992 | -97.346 |  | 25.985 | 19.899 | 197.1 | -16.37 | 15.461 | 14.053 | 16.379 | 6.4956 | 7.1241 | -8.6776 | -52.053 | -4.4113 | 17.612 | 50.79 | 85.33 | 57.429 | 53.91 | -41.309 | -2.2607 | 98.586 | 98.231 | -159.56 | 0.0001 | -25.248 | -114.59 | -114.5 |  | 66.22 | 78.915 | 95.526 | 65.819 | -11.7 | 83.308 | 157.87 | -3.17 | -3.0399 | 89.36 | 87.11 | 158.9 |  | -53.202 | -53.209 | 0 | 259.77 | 264.02 | 267.02 | 74.003 | 39.65 | -38.461 | 406.03 | 236.12 | 0 | -17.557 | -15.293 | 15.569 | -18.724 | -16.785 | 35.375 | -24.17 | -24.941 | -0.998 | 0 | -14.349 | 1 | 12.351 | -87.03 | -41.909 | -40.488 |  | -39.084 | 7.6145 | 25.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.35 | 73.01 | -107 | 56.028 |  | -64.345 | -59.856 | -41.446 | -43.319 | 13.777 | 1.4908 | -8.6099 | 17.1 | -42.758 |  | -12.673 | 4.122 | 8.0584 | 23.729 | 60.693 | 66.267 | 18.47 | 97.483 | 16.7 | -25.705 | 0.9159 | 0 | 2.7217 | 0.0638 | 0 | -15.391 | -47.212 | 25.841 | 74.452 | 126.03 | 73.78 | -188.34 | -27.368 | 47.031 | -61.367 | 8.7554 | 10.93 | 10.548 | 11 | 248.41 | 247.87 | 194 | -193.47 |  | 434.63 | 426.69 | -234.82 | -232.61 | -45.307 | -32.898 | 77.083 | 75.282 |  |  | 66.888 | 66.745 | -50.661 | -50.257 |  | 104.87 | 71.4 | 71.599 | 21.904 | 38.479 | -359.09 | 106.08 | 104.81 | 17.299 | 33.099 | -65.599 | -66.199 |  | 1.2347 |  | -217.67 | 499.95 | 406.73 | -16.962 | -394.03 | 396.82 | -148.29 | -243.34 | -392.53 |  | 120.62 | 150.35 | -490.25 | 245 | -243.57 | 245.09 | -6.8541 | 30.955 | 31.2 | 3.6719 | 3.6489 | -30.319 | 13.199 | 12.695 | -13.798 | -45.088 | -4.979 | 38.599 | 55.525 | 56.061 | 0 | 0 | 50.196 | 48.838 | 50.388 |  | -31.899 |  | 10.059 | 8.6999 | -27.734 | 74.392 | 44.973 | -28.203 | -73.137 | 32.316 | 40.361 | 23.299 | -23.2 | 0 | 187.77
15/03/2025 | 20:30 | 0 | 24.622 | -49.106 | 14.021 | 33.476 | 0 | 67.377 | -124.17 | 67.884 | 34.252 | 33.37 | -22.2 | -45.047 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.487 | 252.92 | 8.1018 | 8.0197 |  | 0 | 8.1743 | 2.4483 |  | 113 | -75.4 | -75.37 | 24.045 | 22.2 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -81.9 | -82.099 | -36.58 | 82.98 | 83.44 |  | -3.5007 | 77.958 | 80.58 | 28.849 | -94.843 | 0 |  |  | 73.141 | 74.883 |  | 5.1901 | -483.26 | -36.064 | -3.6999 | -3.5999 | 102.34 | 0 | -6.3896 | -67.102 | -47.279 | 9.4072 | 6.79 | 4.5813 | 531.96 | 100.55 | 100.58 | -390.03 | 531.21 | 40.977 | -130.28 | 133.06 | 102.82 | 28.44 | 34.59 | 72.08 | 76.58 |  | -71.394 | 145.55 | 146.04 | 20.588 | -132.72 |  | -2.2236 | -97.987 |  | 25.985 | 19.7 | 196.69 | -16.43 | 15.615 | 14.352 | 16.271 | 6.5054 | 7.06 | 1 | -51.756 | -5.4666 | 17.572 | 48.279 | 84.72 | 56.726 | 53.324 | -40.889 | -2.2607 | 97.698 | 96.795 | -158.59 | 0 | -25.017 | -110.09 | -112.19 |  | 64.462 | 77.975 | 93.182 | 63.82 | -11.5 | 83.308 | 157.18 | -3.38 | -3.3099 | 91.86 | 87.11 | 157.27 |  | -52.263 | -51.263 | 0 | 258.8 | 261.28 | 264.95 | 75.948 | 43.809 | -38.053 | 398.29 | 256.62 | 0 | -17.299 | -15.222 | 12.385 | -12.857 | -11.733 | 33.84 | -24.754 | -25.444 | -3.5631 | 0 | -12.119 | 1 | 12.155 | -74.186 | -39.652 | -38.751 |  | -42.155 | 12.827 | 23.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.676 | 72.508 | -106.16 | 55.374 |  | -67.578 | -61.629 | -42.786 | -44.169 | 13.78 | 1.4639 | -8.5799 | 17.08 | -42.382 |  | -12.673 | 4.091 | 8.4368 | 23.219 | 63.161 | 69.115 | 18.47 | 96.373 | 17 | -25.027 | 0.9397 | 0 | 2.6939 | 0.0638 | 0 | -15.789 | -45.79 | 27.626 | 72.855 | 121.35 | 73.035 | -185.63 | -26.693 | 46.807 | -60.81 | 8.5776 | 10.188 | 9.673 | 11 | 247.86 | 246.19 | 194 | -193.47 |  | 441.75 | 440.34 | -233.68 | -232.02 | -43.951 | -32.658 | 78.329 | 78.077 |  |  | 67.251 | 66.679 | -51.331 | -51.202 |  | 101 | 70.199 | 70.3 | 21.925 | 37.52 | -355.89 | 106.39 | 105.14 | 16.7 | 31.399 | -65.9 | -66.199 |  | 1.1342 |  | -234.04 | 499.89 | 402.48 | 5.3582 | -396.3 | 397.34 | -148.81 | -243.54 | -391.03 |  | 116.53 | 149.54 | -490.25 | 245.85 | -244.44 | 243.47 | -6.8267 | 30.955 | 31.12 | 3.7449 | 3.7449 | -30.159 | 12.159 | 13.957 | -12.48 | -45.705 | -5.6809 | 37.799 | 53.946 | 54.473 | 0 | 0 | 49.782 | 51.373 | 50.371 |  | -31.2 |  | 9.9299 | 8.6999 | -29.829 | 72.813 | 44.118 | -29.054 | -70.274 | 31.835 | 39 | 22.299 | -22 | 0 | 187.88
15/03/2025 | 21:00 | 0 | 24.109 | -48.017 | 14.031 | 32.858 | 0 | 65.104 | -124.02 | 66.347 | 33.512 | 32.673 | -19.979 | -42.369 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.322 | 249.4 | 8.2499 | 8.2743 |  | 0 | 8.5081 | 4.0936 |  | 113 | -72.83 | -73.559 | 23.283 | 19.979 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -77.91 | -78.51 | -38.52 | 79.05 | 79.269 |  | -3.1116 | 76.883 | 79.655 | 24.752 | -91.226 | 0 |  |  | 70.596 | 72.605 |  | 2.865 | -463.56 | -32.557 | -5.1999 | -5.0999 | 99.536 | 0 | -6.1789 | -67.102 | -45.922 | 8.7358 | 6.5033 | 4.4447 | 507.55 | 101.1 | 100.89 | -390.09 | 506.46 | 40.977 | -114.88 | 117.22 | 102.82 | 28.12 | 33.86 | 72.08 | 75.779 |  | -74.342 | 144.09 | 145.77 | 21.589 | -127.01 |  | -2.0419 | -94.705 |  | 25.985 | 22.399 | 189.69 | -16.068 | 18.919 | 17.481 | 19.363 | 12.539 | 13.003 | -9.1749 | -54.23 | -8.6952 | 17.334 | 48.45 | 81.339 | 54.616 | 52.153 | -40.459 | -2.2607 | 95.292 | 94.206 | -155.34 | 0.0001 | -24.731 | -110.09 | -108.9 |  | 61.825 | 76.097 | 89.666 | 61.16 | -10.8 | 81.445 | 157.18 | -3.48 | -3.3099 | 88.7 | 85.39 | 153.63 |  | -55.011 | -54.099 | 0 | 247.51 | 251.55 | 256.22 | 71.019 | 38.367 | -37.881 | 403.25 | 233.84 | 0 | -17.048 | -14.957 | 17.919 | -17.498 | -16.088 | 32.304 | -26.338 | -27.091 | 1.6165 | 0 | -12.92 | 1 | 11.931 | -82.62 | -41.414 | -40.747 |  | -36.384 | 15.312 | 25.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.857 | 75.522 | -109.18 | 57.097 |  | -69.751 | -63.382 | -40.421 | -45.429 | 13.474 | 1.409 | -8.5599 | 18.84 | -42.018 |  | -12.955 | 4.135 | 8.1838 | 23.45 | 65.366 | 71.284 | 18.18 | 96.774 | 18.399 | -23.591 | 0.4757 | 0 | 2.5938 | 0.0638 | 0 | -15.965 | -43.438 | 28.179 | 68.822 | 121.16 | 71.465 | -181.71 | -25.989 | 44.537 | -57.45 | 8.3157 | 9.0542 | 8.5867 | 10 | 244.59 | 243.35 | 194 | -193.47 |  | 436.41 | 439.52 | -230.22 | -226.27 | -47.022 | -34.403 | 77.539 | 75.377 |  |  | 67.723 | 66.701 | -48.717 | -48.897 |  | 104.3 | 71.5 | 70.9 | 21.884 | 36.639 | -358.07 | 109.52 | 109.25 | 16.2 | 30.799 | -65.9 | -66.199 |  | 1.158 |  | -215.76 | 496.04 | 402 | 1.4592 | -391.25 | 392.48 | -151.5 | -244.92 | -389.19 |  | 117.49 | 151.52 | -485.56 | 244.75 | -241.87 | 243.57 | -6.4861 | 30.955 | 30.799 | 3.8129 | 3.8069 | -30.399 | 11.92 | 14.503 | -12.245 | -46.846 | -6.0624 | 39.099 | 54.527 | 55.347 | 0 | 0 | 50.354 | 49.89 | 49.139 |  | -30.299 |  | 9.6799 | 8.6999 | -32.363 | 74.152 | 46.354 | -31.733 | -71.512 | 34.034 | 37.75 | 21.799 | -21.7 | 0 | 176.91
15/03/2025 | 21:30 | 0 | 23.475 | -46.733 | 13.606 | 32.133 | 0 | 63.724 | -119.69 | 64.03 | 32.363 | 31.634 | -15.539 | -40.506 | 33 | 14.904 | -33 | 12.986 | 243.76 | 9.0356 | 8.9895 |  | 0 | 10.501 | 7.6546 |  | 113 | -70.9 | -70.989 | 24.158 | 15.539 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -75.379 | -75.93 | -38.669 | 77.199 | 77.47 |  | -2.5597 | 75.22 | 77.591 | 24.23 | -88.279 | 0 |  |  | 69.792 | 70.194 |  | 1.8113 | -457.69 | -28.812 | -7.4999 | -7.3999 | 95.875 | 0 | -6.4433 | -67.102 | -43.754 | 9.0849 | 6.305 | 4.2165 | 500.28 | 95.522 | 95.492 | -369.01 | 495.51 | 40.977 | -106.56 | 109.51 | 100.86 | 27.04 | 33.15 | 70.58 | 77.51 |  | -74.475 | 142.99 | 143.36 | 24.331 | -124.37 |  | 5.0737 | -98.817 |  | 25.985 | 14.5 | 197.39 | -16.2 | 17.179 | 16.155 | 17.483 | 9.3875 | 10.485 | -10.776 | -48.599 | -10.752 | 16.82 | 46.029 | 83.68 | 53.913 | 50.395 | -39.59 | -2.2607 | 99.517 | 98.75 | -166.84 | 0.0001 | -24.186 | -108.3 | -108.5 |  | 60.067 | 74.688 | 87.322 | 59.25 | -10.84 | 65.528 | 168.08 | -2.97 | -2.75 | 83.66 | 73.27 | 166.29 |  | -51.227 | -50.781 | 234.04 | 188.23 | 182.78 | 185.15 | 61.871 | 32.667 | -35.519 | 382.33 | 245.64 | 0 | -17.377 | -15.256 | 25.007 | -13.323 | -12.677 | 36.911 | -29.406 | -30.205 | 5.4581 | 0 | -16.09 | 1 | 11.631 | -73.082 | -42.17 | -41.465 |  | -32.235 | 8.9286 | 25.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.685 | 75.02 | -114.03 | 52.954 |  | -72.365 | -66.106 | -42.655 | -45.739 | 13.777 | 1.3382 | -8.6399 | 18.05 | -43.818 |  | -13.234 | 4.3309 | 8.2836 | 23.26 | 68.052 | 72.36 | 18.37 | 97.819 | 18.7 | -24.245 | 1.8909 | -1.8897 | 2.4455 | 0.0638 | 0 | -15.965 | -43.231 | 28.311 | 68.233 | 119.53 | 71.606 | -181.38 | -25.025 | 41.799 | -58.322 | 8.4265 | 7.7358 | 7.2683 | 10.218 | 247.04 | 244.53 | 194 | -193.47 |  | 445.05 | 441.87 | -230.13 | -229.34 | -44.247 | -32.079 | 80.106 | 78.597 |  |  | 67.756 | 67.613 | -44.868 | -44.257 |  | 104.69 | 68.199 | 68.4 | 22.109 | 35.84 | -358.8 | 107.11 | 108.32 | 16.2 | 26.2 | -65.9 | -65.5 |  | 1.3138 |  | -228.05 | 491.76 | 395.27 | 6.7294 | -385.33 | 389.38 | -148.71 | -242.24 | -382.5 |  | 117.93 | 148.47 | -480.74 | 244.29 | -234.91 | 236.17 | -6.8541 | 30.955 | 31.36 | 4.017 | 4.024 | -30.479 | 11.52 | 14.633 | -12.245 | -43.273 | -9.3156 | 38.2 | 53.78 | 54.806 | 0 | 0 | 51.317 | 51.033 | 50.388 |  | -25.1 |  | 9.22 | 8.6999 | -29.139 | 72.939 | 43.943 | -28.828 | -72.037 | 31.661 | 40.372 | 15.6 | -16.399 | 0 | 174.42
15/03/2025 | 22:00 | 0 | 22.909 | -46.182 | 12.921 | 30.918 | 0 | 61.596 | -117.76 | 61.626 | 31.369 | 30.374 | -13.319 | -37.004 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 12.987 | 237.98 | 9.3973 | 9.442 |  | 0 | 14.749 | 6.922 |  | 113 | -67.94 | -68.33 | 23.34 | 13.319 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -77.12 | -77.449 | -29.729 | 78.47 | 78.66 |  | -1.8923 | 73.667 | 76.156 | 22.308 | -88.279 | 0 |  |  | 63.898 | 66.845 |  | 16.923 | -461.28 | -21.675 | -11.399 | -11.199 | 96.359 | 0 | -6.1649 | -67.102 | -47.763 | 9.2597 | 6.4665 | 4.3545 | 510.39 | 96.865 | 97.079 | -388.73 | 500.77 | 40.977 | -106.09 | 111.02 | 100.83 | 27.28 | 29.7 | 69.87 | 82.699 |  | -76.485 | 145.26 | 146.78 | 25.918 | -115.97 |  | 5.7338 | -100.28 |  | 25.985 | -0.4 | 201.89 | -16.54 | 19.405 | 16.916 | 18.214 | 14.921 | 15.392 | -13.037 | -56.871 | -7.9876 | 16.696 | 45.869 | 80.12 | 51.804 | 49.223 | -39.149 | -2.2607 | 100.82 | 100.79 | -181.54 | -0.0001 | -23.873 | -104.9 | -104.09 |  | 53.329 | 72.809 | 77.362 | 53.04 | -10.88 | 64.381 | 168.08 | -3.18 | -3 | 79.89 | 70.72 | 179.94 |  | -49.601 | -49.2 | 232.43 | 189.27 | 183.32 | 184.23 | 59.876 | 31.696 | -35.093 | 399.35 | 214.76 | 0 | -27.899 | -25.547 | 27.302 | -24.329 | -23.428 | 33.84 | -30.619 | -31.644 | 6.1222 | 0 | -11.929 | 1 | 10.996 | -91.861 | -40.57 | -40.192 |  | -29.317 | 0 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.532 | 76.527 | -100.47 | 53.172 |  | -64.75 | -63.993 | -39.007 | -43.619 | 13.965 | 1.315 | -8.7199 | 18.58 | -39.335 |  | -13.675 | 4.3499 | 8.1939 | 25.84 | 64.143 | 67.339 | 18.13 | 100.97 | 21.5 | -25.075 | 2.896 | -2.9493 | 2.303 | 0.0638 | 0 | -15.803 | -42.692 | 28.654 | 68.149 | 120.53 | 71.746 | -180.94 | -23.709 | 39.558 | -57.758 | 8.5263 | 5.7533 | 5.379 | 10 | 241.86 | 238.17 | 194 | -193.47 |  | 436.21 | 436.27 | -225.8 | -222.86 | -45.796 | -33.674 | 77.094 | 76.447 |  |  | 66.866 | 66.657 | -38.955 | -39.623 |  | 107.56 | 64.3 | 64.599 | 21.822 | 34.799 | -351.63 | 108.4 | 108.17 | 15.1 | 19.5 | -65 | -65.3 |  | 1.1945 |  | -203.94 | 479.47 | 382.86 | 4.3367 | -381.07 | 384.04 | -144.66 | -238.6 | -375.32 |  | 113.69 | 148.99 | -468.1 | 240.4 | -228.7 | 228.73 | -7.17 | 30.955 | 29.6 | 4.1909 | 4.1989 | -28.879 | 10.88 | 14.639 | -11.396 | -42.189 | -11.717 | 40.4 | 56.667 | 55.838 | 0 | 0 | 51.432 | 50.975 | 51.292 |  | -19.299 |  | 8.76 | 8.6999 | -29.063 | 72.56 | 46.764 | -28.659 | -71.643 | 33.265 | 38.358 | 10.199 | -10.1 | 0 | 178.27
15/03/2025 | 22:30 | 0 | 22.188 | -44.497 | 12.116 | 29.284 | 0 | 58.645 | -112.18 | 59.249 | 30.007 | 29.274 | -28.86 | -31.504 | 26.399 | 11.592 | -24.2 | 12.032 | 228.26 | 8.8577 | 8.3704 |  | 0 | 14.582 | 8.0718 |  | 113 | -70.279 | -70.19 | 21.622 | 28.86 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -74.43 | -75.26 | -39.909 | 75.459 | 77.169 |  | -1.6269 | 71.635 | 74.19 | 25.308 | -87.073 | 0 |  |  | 66.041 | 66.711 |  | -2.957 | -435.49 | -20.353 | -11.699 | -11.899 | 91.471 | 0 | -6.0053 | -67.102 | -44.448 | 8.8785 | 0 | 3.7077 | 490.27 | 91.463 | 91.097 | -359.9 | 484.35 | 40.977 | -123.54 | 125.87 | 97.649 | 26.319 | 27.75 | 66.3 | 80.11 |  | -73.27 | 145.38 | 146.45 | 25.083 | -112.69 |  | 8.1041 | -88.926 |  | 25.985 | 15.5 | 179.19 | -16.09 | 20.649 | 19.663 | 20.785 | 17.593 | 18.898 | -10.672 | -54.555 | -12.352 | 16.264 | 40.31 | 74.86 | 48.991 | 46.293 | -37.479 | -2.2607 | 88.544 | 89.124 | -143.39 | 0 | -22.758 | -99.199 | -99.3 |  | 49.813 | 67.643 | 72.674 | 49.29 | -9.37 | 63.369 | 155.81 | -26.86 | -27.12 | 122.51 | 69.68 | 142.14 |  | -56.948 | -55.799 | 212.52 | 169.62 | 163.91 | 169.19 | 80.019 | 50.631 | -33.625 | 365.84 | 229.71 | 0 | -27.198 | -25.514 | 0 | -33.083 | -30.922 | 149.05 | -48.089 | -48.879 | -14.263 | 0 | -11.59 | 106.4 | 10.222 | -106.7 | -40.808 | -39.901 |  | -49.287 | 0 | 24.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.68 | 73.68 | -112.53 | 59.889 |  | -74.194 | -69.071 | -37.696 | -43.849 | 13.87 | 1.2088 | -8.4899 | 19.05 | -37.91 |  | -13.984 | 4.3449 | 8.1309 | 26.29 | 70.636 | 75.358 | 16.79 | 99.123 | 19.7 | -22.777 | 1.3257 | 0 | 2.1835 | 0.0638 | 0 | -15.617 | -37.215 | 29.12 | 59.158 | 115.92 | 69.547 | -173.83 | -21.785 | 38.808 | -49.833 | 8.9345 | 3.379 | 3.0164 | 10 | 234.4 | 232.83 | 194.4 | -192.64 |  | 439.5 | 435.67 | -220.42 | -219.03 | -51.342 | -41.247 | 77.927 | 76.434 |  |  | 67.426 | 66.613 | -34.546 | -34.229 |  | 111.55 | 61.5 | 60.799 | 22.006 | 34.959 | -345.38 | 107.76 | 106.17 | 14.5 | 17.1 | -65.099 | -65.3 |  | 1.3258 |  | -212.17 | 463.48 | 377.7 | 13.111 | -372.24 | 373.66 | -140.82 | -235.52 | -366.89 |  | 109.81 | 142 | -458.52 | 236.25 | -218.59 | 220.28 | -8.0407 | 30.955 | 29.12 | 4.3949 | 4.373 | -28.399 | 10 | 14.813 | -10.283 | -44.179 | -12.507 | 41.5 | 54.797 | 55.741 | 0 | 0 | 50.277 | 50.47 | 50.716 |  | -15.6 |  | 8.1799 | 8.6999 | -37.495 | 76.551 | 51.711 | -35.813 | -75.469 | 40.584 | 34.733 | 6.6999 | -6.6999 | 0 | 184.18
15/03/2025 | 23:00 | 0 | 21.682 | -43.206 | 12.015 | 27.986 | 0 | 55.376 | -106.2 | 56.01 | 28.335 | 27.905 | -26.639 | -27.682 | 22 | 9.9359 | -22 | 12.756 | 217.18 | 7.7121 | 7.7833 | 13.182 | 0 | 14.399 | 7.8203 |  | 113 | -68.51 | -68.639 | 21.654 | 26.639 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -72.879 | -72.709 | -41.63 | 73.54 | 73.949 | 17.47 | -0.7438 | 68.657 | 70.829 | 27.081 | -83.322 | 0 | 8.6493 | 8.7482 | 66.309 | 67.515 | 0 | -0.5853 | -423.95 | -18.496 | -12.499 | -12.499 | 91.091 | 0 | -5.3313 | -67.102 | -42.384 | 7.9187 | 0 | 3.2273 | 465.62 | 76.418 | 75.96 | -319.41 | 460.77 | 40.977 | -117.83 | 118.63 | 92.211 | 25.09 | 25.92 | 62.889 | 77.529 | -73.538 | -73.27 | 145.88 | 148.21 | 26.767 | -105.01 | -103.59 | 6.203 | -84.537 | 19.57 | 25.985 | 16.1 | 169.3 | -15.77 | 21.545 | 20.708 | 22.316 | 13.549 | 14.684 | -13.337 | -44.011 | -16.126 | 15.887 | 36.11 | 72.389 | 47.585 | 45.121 | -36.319 | -2.2607 | 84.03 | 83.568 | -136.8 | -0.0001 | -22.065 | -96.9 | -94.699 | 30.599 | 47.47 | 62.947 | 69.158 | 46.7 | -8.6 | 62.032 | 155.81 | -29.72 | -29.989 | 125.8 | 67.4 | 134.81 | 133.36 | -57.084 | -56.518 | 204.15 | 163.91 | 156.42 | 159.01 | 82.649 | 58.638 | -32.168 | 327.64 | 242.38 | 0 | -26.644 | -23.42 | 0 | -27.403 | -26.705 | 139.83 | -51.611 | -51.831 | -19.919 | 18.469 | -17.119 | 110.3 | 9.2912 | -92.212 | -41.544 | -40.922 | 11.783 | -56.772 | 19.296 | 25.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.843 | 73.01 | -114.7 | 60.135 | 59.283 | -77.974 | -75.69 | -37.249 | -46.989 | 13.865 | 1.138 | -8.6099 | 20.25 | -39.688 | 10.656 | -14.48 | 4.426 | 8.2288 | 22.819 | 77.523 | 76.819 | 16.57 | 97.617 | 19.399 | -24.283 | 0.7258 | 0 | 1.9697 | 0.0638 | 0 | -16.214 | -37.539 | 27.66 | 58.57 | 114.72 | 69.461 | -171.69 | -20.295 | 36.921 | -46.021 | 8.9345 | 1.2012 | 0.8754 | 11 | 234.02 | 232.99 | 192.8 | -192.72 | -444.82 | 448.1 | 445.43 | -220.84 | -219.14 | -51.249 | -40.453 | 79.18 | 77.195 | -162.43 | -163.15 | 67.459 | 66.723 | -29.044 | -29.083 | 111.77 | 111.61 | 61.799 | 61.7 | 22.006 | 33.04 | -338.28 | 104.63 | 106.39 | 14 | 14.3 | -65.099 | -64.699 | 1.5858 | 1.2204 | -438.6 | -229.27 | 457.13 | 370.27 | 27.368 | -362.01 | 362.66 | -136.63 | -232.27 | -354.32 | 107.28 | 105.75 | 138.17 | -442.56 | 231.04 | -208.71 | 209.3 | -8.7273 | 30.955 | 29.36 | 4.6979 | 4.704 | -28.799 | 10.319 | 14.677 | -10.926 | -45.177 | -13.124 | 44.299 | 55.243 | 58.316 | 0 | 0 | 51.306 | 50.557 | 52.239 |  | -13.899 | 20.732 | 7.7199 | 8.6999 | -36.914 | 74.949 | 51.559 | -36.373 | -74.325 | 40.941 | 33.204 | 5.0999 | -4.8 | 0 | 182.74
15/03/2025 | 23:30 | 0 | 20.902 | -41.825 | 11.488 | 26.429 | 0 | 52.737 | -103.24 | 54.001 | 27.443 | 26.669 | -24.42 | -26.01 | 22 | 10.763 | -19.799 | 12.657 | 208.28 | 6.8049 | 6.8364 | 10.975 | 0 | 12.972 | 7.8728 |  | 113 | -67.01 | -66.989 | 21.408 | 24.42 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -74.22 | -74.269 | -33.939 | 75.089 | 75.19 | 16.007 | -0.402 | 65.07 | 67.65 | 26.799 | -81.045 | 0 | 30.471 | 24.598 |  | 61.487 |  | 10.871 | -415.84 | -17.482 | -12.699 | -12.699 | 88.523 | 0 | -5.1346 | -67.102 | -34.588 | 5.7525 | 0 | 2.691 | 465.46 | 56.031 | 56.215 | -235 | 459.85 | 40.977 | -130.1 | 132.75 | 85.973 | 25.45 | 25.37 | 59.61 | 74.889 | -74.208 | -73.806 | 148.53 | 149.33 | 28.956 | -110.14 |  | -1.1672 |  | 19.57 | 25.985 | -14.8 | 192.1 | -15.659 | 8.5762 | 7.8132 | 9.0655 | -13.743 | -12.264 | -17.246 | -33.124 | 3.0787 | 14.626 | 32.209 | 74.959 | 44.304 | 42.045 | -33.959 | -2.2607 | 95.672 | 95.875 | -167.12 | 0.0001 | -20.692 | -87.699 | -89.8 | 31.747 | 44.54 | 61.538 | 64.471 | 43.89 | -8.87 | 61.303 | 141.4 | -29.88 | -30.25 | 120.6 | 63.1 | 165.54 | 162.97 | -50.312 | -49.609 |  | 177.5 | 171.29 |  | 62.38 | 36.813 | -33.051 | 246.37 | 220.21 | 0 | -26.916 | -25.13 | 19.01 | -13.559 | -12.605 | 44.591 | -34.87 | -35.431 | -0.718 | 0 | -15.449 | 1 | 9.2119 | -62.949 | -40.873 | -39.722 | 9.2003 | -36.2 | 22.115 | 25.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.685 | 73.68 | -114.03 | 52.01 | 52.586 | -73.087 | -72.227 | -37.696 | -45.459 | 13.777 | 1.0562 | -8.6499 | 20.03 | -38.637 | 10.579 | -14.779 | 4.497 |  | 23.469 | 73.911 | 75.86 | 16.19 | 96.73 | 20.299 | -25.4 | 0.3734 | 0 | 1.816 | 0.0638 | 0 | -14.87 | -36.242 | 29.884 | 56.637 | 115.6 | 72.355 | -177.2 | -19.123 | 35.402 | -42.576 | 9.5091 | 0 | 0 | 11 | 239.06 | 236.6 |  | -194.55 | -459.49 |  | 463.24 | -226.18 | -221.78 | -50.128 | -40.848 | 78.864 | 78.209 | -162.43 | -163.15 | 67.734 | 67.613 | -26.262 | -25.797 | 114.23 | 114.18 | 60.099 | 59.299 | 22.171 |  | -333.73 | 102.01 | 101.8 | 13.899 | 11.399 | -65.9 | -66.199 | 1.4744 | 1.2204 | -457.77 | -201.47 | 444.29 | 361.13 | 28.619 | -354.19 | 351.87 | -136.22 | -227.67 | -353.8 |  | 104.44 | 137.86 | -429.1 | 232.39 | -202.76 | 200.1 | -8.807 | 30.955 | 29.84 | 4.875 |  | -28.799 | 10.239 | 14.701 | -10.603 | -45.235 | -13.594 | 43.5 | 54.869 | 56.129 | 0 | 0 | 49.497 | 50.912 | 51.032 |  | -11.5 | 21.355 | 7.1799 | 8.6999 | -39.828 | 72.328 | 50.654 | -38.307 | -70.991 | 39.897 | 31.509 | 3 | -2.7999 | 0 | 199.29
16/03/2025 | 00:00 | 0 | 19.983 | -40.202 | 11.026 | 25.303 | 0 | 50.477 | -98.575 | 51.803 | 26.029 | 25.557 | -22.2 | -24.312 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 12.754 | 200.58 | 6.3804 | 6.6512 | 10.642 | 0 | 13.617 | 7.7156 |  | 113 | -64.05 | -64.099 | 20.99 | 22.2 | 0 | 9.8249 | 0.25 | -66.5 | -67.55 | -43.689 | 67.389 | 67.69 | 15.766 | 0.1061 | 62.321 | 65.088 | 22.78 | -72.605 | 0 | 6.2033 | 5.4231 |  | 60.281 |  | -7.781 | -366.74 | -16.497 | -13.399 | -13.199 | 79.718 | 0 | -4.9308 | -67.102 | -28.416 | 5.2286 | 0 | 2.1193 | 411.57 | 58.381 | 57.71 | -245.7 | 413.6 | 40.977 | -102.79 | 106.05 | 82.84 | 24.1 | 23.26 | 57.099 | 72.54 | -74.877 | -75.547 | 141.67 | 143.41 | 30.747 | -95.147 |  | -3.0576 |  | 19.57 | 25.985 | -1.2999 | 170.8 | -15.399 | 15.969 | 15.396 | 16.823 | -1.6958 | -1.1673 | 1 | -35.726 | -4.6521 | 13.344 | 28.51 | 68.65 | 42.429 | 40.287 | -32.54 | -2.2607 | 86.858 | 85.642 | -151 | 0 | -19.97 | -85.4 | -85.099 | 30.967 | 42.196 | 55.902 | 60.955 | 42.03 | -7.82 | 60.223 | 141.4 | -29.99 | -30.1 | 116.49 | 61.57 | 148.8 | 146.45 | -51.737 | -51.327 |  | 161.09 | 155.22 |  | 81.216 | 59.158 | -31.237 | 256.5 | 247.92 | 0 | -26.49 | -25.149 | 0 | -25.117 | -23.769 | 159.8 | -47.696 | -48.469 | -21.077 | 15.469 | -9.63 | 97.3 | 9.0456 | -84.015 | -41.153 | -40.682 | 10.562 | -49.523 | 5.4925 | 25.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.857 | 75.187 | -125.92 | 54.633 | 54.6 | -84.208 | -82.909 | -40.069 | -48.069 | 13.87 | 0.9744 | -8.3599 | 20.2 | -40.35 | 10.992 |  | 4.381 |  | 21.25 | 85.114 | 85.794 | 15.68 | 93.507 | 21.1 | -21.683 | -1.8191 | 1.8574 | 1.6491 | 0.0638 | 0 | -14.048 | -31.014 | 29.981 | 48.234 | 109.38 | 68.058 | -165.8 | -17.856 | 34.775 | -35.525 | 9.5091 | 0 | 0 |  | 232.22 | 233.46 |  | -190.58 | -453.57 |  | 454.82 | -219.21 | -219.29 | -54.931 | -46.669 | 78.387 | 79.134 | -162.43 | -163.15 | 68.47 | 68.547 | -22.525 | -23.22 | 117.52 | 117.2 | 58.7 | 58.7 |  |  | -335.01 | 105.27 | 105.06 | 13.899 | 9.1 | -66.8 | -66.199 | 1.4744 | 1.3885 | -449.53 | -225.79 | 444.67 | 362.85 | 32.806 | -358.2 | 354.8 | -137.18 | -230.82 | -351.4 |  | 106.83 | 137.84 | -432.63 | 231.86 | -201.27 | 202.15 | -7.4886 | 30.955 | 29.44 | 5.0549 |  | -28.719 | 10.159 | 14.687 | -10.194 | -47.023 | -13.652 | 45.299 | 54.708 | 56.403 | 0 | 0 | 51.608 | 50.723 | 51.37 |  | -10 | 21.303 | 6.8499 | 8.6999 | -43.97 | 76.745 | 55.354 | -41.456 | -75.183 | 45.182 | 29.515 | -0.4 | 0 | 0 | 177.02
MÁXIMO |  | 0 | 25.2 | -36.197 | 14.548 | 34.371 | 0 | 68.31 | -73.256 | 72.76 | 36.766 | 35.953 | 0 | -17.38 | 41.799 | 16.559 | -13.199 | 14.165 | 260.1 | 11.273 | 11.256 | 16.918 | 0 | 17.157 | 8.0718 | 0 | 113 | -54.569 | -56.599 | 24.158 | 35.52 | 0 | 11.684 | 0.255 | -57.619 | -58.22 | -24.909 | 87.01 | 87.3 | 21.295 | 1.241 | 79.673 | 81.977 | 44.778 | -65.907 | 0 | 33.755 | 32.238 | 100.2 | 76.088 | 3.6805 | 18.298 | -295.37 | 39.345 | -3.5999 | -3.5999 | 102.72 | 0 | -3.6112 | -67.102 | -28.416 | 10.454 | 7.8139 | 5.1577 | 563.24 | 128.29 | 128.84 | -112.27 | 578.57 | 40.977 | -84.498 | 135.77 | 108.34 | 29.44 | 35 | 72.08 | 85.599 | -68.849 | -67.912 | 170.71 | 172.63 | 34.285 | -75.983 | -76.093 | 13.717 | -57.301 | 19.57 | 25.985 | 41.7 | 201.89 | -13.279 | 25.951 | 26.396 | 26.579 | 26.813 | 28.002 | 1 | -4.8757 | 11.328 | 17.9 | 59.54 | 85.529 | 60.944 | 57.426 | -28.829 | -2.0095 | 100.82 | 100.79 | -74.556 | 0.0002 | -17.688 | -71.099 | -70.4 | 35.279 | 69.442 | 80.793 | 100.79 | 68.54 | -3.6 | 86.292 | 170.19 | -2.77 | -2.66 | 133.63 | 87.11 | 179.94 | 164.32 | -49.601 | -49.2 | 234.04 | 267.93 | 272.19 | 277.2 | 98.681 | 81.091 | -25.622 | 489.93 | 323.61 | 0 | -17.048 | -14.754 | 49.669 | 23.623 | 21.47 | 178.23 | -22.208 | -23.03 | 30.518 | 18.469 | -4.3399 | 124.09 | 14.286 | -4.4643 | -37.25 | -36.212 | 13.117 | -3.3471 | 50.79 | 26.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.464 | 99.301 | -91.096 | 84.51 | 84.686 | -56.923 | -50.326 | -34.847 | -40.889 | 14.051 | 1.514 | -7.8599 | 20.8 | -36.006 | 11.147 | -12.522 | 4.5409 | 8.4368 | 26.29 | 102.89 | 107.25 | 18.47 | 100.97 | 21.5 | -16.941 | 4.3951 | 4.6369 | 2.7932 | 0.0638 | 0 | -12.821 | -22.023 | 29.981 | 81.931 | 128.16 | 78.203 | -149.85 | -14.126 | 47.455 | -22.472 | 9.5091 | 11.252 | 10.685 | 11 | 253.16 | 251.34 | 197 | -186.72 | -356.92 | 477.14 | 475.58 | -172.73 | -171.89 | -39.555 | -25.994 | 81.519 | 83.07 | -124.2 | -108.96 | 69.997 | 70.14 | 8.8688 | 12.695 | 124.18 | 124.12 | 84.699 | 85.599 | 22.54 | 38.479 | -301.13 | 110.48 | 109.96 | 17.299 | 70.099 | -22.299 | -21.6 | 1.5858 | 1.3885 | -347.95 | 77.424 | 507.74 | 409.59 | 50.715 | -241.15 | 405.32 | -25.416 | -125.89 | -235.7 | 120.59 | 120.62 | 151.52 | -277.74 | 248.48 | -153.53 | 252.52 | -5.1128 | 30.955 | 43.52 | 5.352 | 5.242 | -24.079 | 25.6 | 16.597 | -5.0949 | -39.317 | 11.808 | 49.299 | 58.095 | 58.316 | 0 | 0 | 54.016 | 53 | 54.339 | 0 | -4.1999 | 49.05 | 10.099 | 8.6999 | -20.663 | 81.061 | 63.702 | -19.847 | -63.031 | 54.838 | 45.046 | 59.599 | 9 | 0 | 209.89
MÍNIMO |  | 0 | 17.926 | -50.54 | 8.4628 | 21.898 | 0 | 43.58 | -127.36 | 42.442 | 21.427 | 20.912 | -35.52 | -49.548 | 13.199 | 4.9679 | -41.799 | 12.032 | 147.868 | 4.5328 | 4.8734 | 7.5152 | 0 | 7.638 | 2.4106 | 0 | 113 | -81.05 | -80.639 | 18.95 | 2.22 | 0 | 5.5419 | 0.228 | -85.04 | -85.3 | -45.799 | 58.43 | 63.31 | 11.621 | -3.9043 | 53.923 | 55.931 | 17.705 | -94.977 | 0 | 5.8588 | 5.4231 | 48.895 | 0 | -2.6172 | -13.365 | -526.27 | -36.068 | -19.599 | -19.599 | 72.007 | 0 | -6.5898 | -67.102 | -62.852 | 3.9909 | 0 | 0 | 332.77 | 16.205 | 15.961 | -477.37 | 339.03 | 40.977 | -133.64 | 84.853 | 67.312 | 19.829 | 15.789 | 43.689 | 61.439 | -97.918 | -97.918 | 138.99 | 139.47 | 17.792 | -134.5 | -133.11 | -3.0576 | -100.28 | 19.57 | 25.985 | -14.8 | 113.9 | -18.6 | 8.5762 | 7.8132 | 9.0655 | -13.743 | -12.264 | -31.219 | -83.82 | -34.198 | 10.472 | 19.709 | 55.63 | 37.038 | 35.014 | -41.75 | -2.3863 | 57.232 | 55.947 | -181.54 | -0.0001 | -25.547 | -124.5 | -125.4 | 30.599 | 33.7 | 38.056 | 49.237 | 33.18 | -12.81 | 55.458 | 69.763 | -29.99 | -30.25 | 73.889 | 53.9 | 72.109 | 70.199 | -82.682 | -81.354 | 0 | 92.703 | 90.868 | 91.744 | 34.456 | 4.7494 | -38.823 | 122.38 | -58.727 | 0 | -38.379 | -36.299 | -15.873 | -62.848 | -58.573 | 29.232 | -75.656 | -76.186 | -44.137 | 0 | -17.119 | 1 | 9.0456 | -175.16 | -42.17 | -41.465 | 6.5091 | -79.817 | -22.31 | 23.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.326 | 68.824 | -154.05 | 52.01 | 52.586 | -105.59 | -99.904 | -54.732 | -55.619 | 13.167 | 0.6815 | -8.7299 | 14.28 | -55.659 | 9.0012 | -15.622 | 4.0609 | 5.4252 | 12.989 | 53.242 | 56.37 | 14.03 | 78.39 | 15.3 | -29.048 | -4.3848 | -4.2297 | 1.1925 | 0.0638 | 0 | -16.214 | -51.757 | 23.81 | -69.307 | 101.82 | 61.69 | -197.28 | -27.675 | 32.108 | -68.706 | 0 | 0 | 0 | 0.9106 | 180.71 | 179.38 | 186.5 | -199.07 | -478.94 | 360.94 | 354.69 | -239.06 | -235.17 | -62.505 | -55.725 | 71.692 | 71.34 | -180.61 | -179.31 | 23.436 | 23.118 | -51.549 | -51.202 | 101.01 | 100.8 | 43.7 | 43.5 | 21.329 | -77.36 | -390.23 | 72.66 | 72.305 | 7.6999 | -1 | -67.599 | -67.9 | 1.2593 | 0.9911 | -469.07 | -238.3 | 287.74 | 248.05 | -27.241 | -402.57 | 240.2 | -157.35 | -246.46 | -400.82 | 96.438 | 94.016 | 26.851 | -496.94 | 124.59 | -249.89 | 154.34 | -8.8317 | 30.955 | 24.399 | 0.38 | 0.368 | -42.159 | 4.7199 | 10.451 | -26.28 | -56.807 | -14.824 | 31.899 | 51.081 | 50.931 | 0 | 0 | 45.866 | 45.88 | 44.829 | 0 | -68.3 | 20.732 | 5.0799 | 8.6999 | -51.88 | 64.103 | 39.118 | -50.619 | -79.81 | 25.517 | 24.724 | -9.1999 | -58.5 | 0 | 174.42
PROMEDIO |  | 0 | 20.8995 | -41.7997 | 11.485 | 28.2792 | 0 | 55.2111 | -107.1231 | 58.0864 | 29.4577 | 28.7376 | -17.3434 | -30.662 | 25.5744 | 10.7983 | -25.0244 | 13.4074 | 209.4937 | 7.6426 | 7.5905 | 11.8393 | 0 | 12.5141 | 6.6778 | 0 | 113 | -69.6928 | -71.9423 | 21.0993 | 19.2053 | 0 | 9.0208 | 0.24569 | -73.5969 | -73.7937 | -36.8818 | 74.7432 | 76.7269 | 16.0722 | -0.27028 | 68.6017 | 71.0958 | 28.4284 | -80.3365 | 0 | 19.0019 | 18.675 | 72.9779 | 36.05 | 0.84454 | 3.7894 | -420.4169 | 11.4165 | -14.4528 | -14.4333 | 86.4318 | 0 | -5.2585 | -67.102 | -48.7594 | 7.7612 | 3.5329 | 3.3818 | 457.5694 | 78.4145 | 78.2927 | -311.3723 | 466.6354 | 40.977 | -122.5462 | 124.7715 | 90.4575 | 25.1551 | 24.6655 | 60.7759 | 74.8202 | -83.7349 | -82.1724 | 155.2973 | 155.5289 | 24.1661 | -109.6136 | -107.0068 | 5.1256 | -83.3491 | 19.57 | 25.985 | 20.1351 | 167.846 | -16.0319 | 18.4921 | 17.7733 | 19.0443 | 8.8178 | 9.8162 | -8.4527 | -46.5358 | -7.5892 | 13.6657 | 38.7809 | 71.3304 | 49.8946 | 47.175 | -36.2436 | -2.2267 | 84.0739 | 82.5143 | -130.7289 | -1.25e-05 | -22.0783 | -100.1867 | -100.4008 | 32.9744 | 53.6097 | 63.0936 | 77.874 | 53.1745 | -8.8781 | 71.2645 | 130.8932 | -20.4485 | -22.186 | 105.9185 | 71.769 | 131.7186 | 124.5364 | -68.6276 | -66.7135 | 55.2624 | 196.4565 | 197.2539 | 201.5972 | 74.4038 | 49.2177 | -32.7761 | 321.6852 | 144.482 | 0 | -30.1545 | -26.9482 | 13.5858 | -22.3401 | -20.8548 | 104.4037 | -53.7684 | -54.5596 | -11.1498 | 2.9734 | -11.7299 | 66.6308 | 11.9812 | -82.3188 | -39.8746 | -38.9956 | 9.531 | -46.9639 | 18.3583 | 25.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5384 | 82.7996 | -119.1131 | 68.7058 | 72.4584 | -73.9267 | -72.7591 | -43.1878 | -47.04 | 13.7587 | 0.96658 | -8.534 | 18.4147 | -43.663 | 10.2051 | -14.6427 | 4.283 | 7.9408 | 20.7472 | 74.0846 | 78.1912 | 16.4812 | 90.5256 | 18.1537 | -22.8923 | -0.07306 | 0.28227 | 1.8084 | 0.0638 | 0 | -14.2845 | -38.0309 | 26.5156 | 41.7451 | 116.8471 | 71.6387 | -178.1121 | -21.5418 | 39.4545 | -46.6905 | 3.1203 | 3.4725 | 3.0589 | 3.8072 | 219.1985 | 218.1808 | 192.8789 | -193.0063 | -430.913 | 416.5556 | 431.1 | -207.4783 | -205.6304 | -50.2226 | -41.7453 | 77.6027 | 77.1192 | -150.5652 | -150.0914 | 49.8867 | 49.5265 | -20.0669 | -15.6815 | 114.322 | 112.8227 | 69.5605 | 71.1433 | 22.0869 | -7.4052 | -354.5433 | 91.4232 | 91.2406 | 12.333 | 39.4828 | -48.3248 | -48.2726 | 1.4398 | 1.1862 | -413.7767 | -106.9134 | 382.871 | 322.2867 | 15.3987 | -315.3975 | 316.1037 | -93.5233 | -189.5985 | -311.5606 | 104.3285 | 107.4971 | 106.1214 | -372.8845 | 189.9688 | -190.7073 | 192.2271 | -7.3934 | 30.955 | 35.7557 | 3.9148 | 3.666 | -34.1143 | 16.9162 | 13.3953 | -17.7232 | -46.0426 | -0.63073 | 39.6995 | 54.5575 | 54.6866 | 0 | 0 | 50.5619 | 50.4138 | 50.6599 | 0 | -44.0617 | 27.6979 | 7.2903 | 8.6999 | -37.1312 | 74.8553 | 51.7542 | -36.4673 | -73.4561 | 40.7618 | 32.7404 | 33.8265 | -19.7439 | 0 | 192.8731
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 15 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/03/2025 | 00:30 | 0 | 6.1896 | -12.77 | 3.3956 | 9.3866 | 0 | 17.396 |  | 12.721 | 5.1428 | 6.6098 | -22.2 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.7139 | 0.557 | 4.7518 | 4.5105 | 8.1643 | 0 | 5.0273 | 2.2237 |  | -1.0231 | -0.166 | -0.145 | 11.617 | 0 | 0 | 0.045 | 0.171 | -4.53 | -4.5599 | -10 | -15.539 | -15.63 | 5.3965 | 3.7955 | 19.843 | 21.24 | -21.282 |  |  | 17.933 | 27.341 | -14.735 | -12.592 | 4.3523 |  |  | -0.328 | -3.9999 | -4.0999 | -22.641 | 0 | -2.2813 | 1.3141 | 10.015 | 2.9114 | 0 | 0.4573 | -121.82 | 43 | 42.939 | -26.363 | -185.94 | -9.1669 |  |  | 20.118 | 10.25 | 7.42 |  | 8.17 | -11.248 | -11.248 | 16.955 | 14.825 | -3.154 | -26.715 | -26.95 | 9.2957 | 3.4136 | 2.88 | 6.412 | 33.299 | -2.7 | -2.75 | 26.45 | 26.491 | 25.603 | 67.504 | 68.96 | -31.659 | -60.648 | -13.904 | 2.6314 | 32.56 | 19.639 | 9.2236 | 9.2803 | -11.559 | 25.512 | -5.0848 | -4.7707 | 21.21 | 0.0145 | -5.9954 | 6.9 | 7.0999 | -6.9409 | 0 | 53.785 | 5.9432 | 0.61 | -7.19 | 12.163 | -22.613 | -8.95 | -9 | 25.37 | 19.43 | -23.327 | -11.745 | -27.615 | -26.327 | 15.221 | -3.3436 | -8.9494 | -7.9998 | -14.649 | -22.449 | -14.039 | -62.522 | -19.925 | 0 | -9.9353 | -9.7136 | 16.739 | -17.353 | -16.847 | -7.684 | -17.174 | -16.749 | 8.2016 | 11.899 | -11.42 | 1 | 2.5759 | -24.968 | -11.644 | -11.981 | 8.8484 | 8.9275 |  | 6.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 1.5071 | 27.965 | 14.751 | 14.786 | 24.901 | 34.327 | 7.1155 | -0.82 | -2.0173 | 0.3152 | 1.79 | 3.01 | 0 | 1.5845 | 7.9849 | 0.973 | 1.2345 | 21.299 | -38.609 | -31.618 | -2.6899 | 29.467 | -0.1 | 24.453 | 6.9347 | -7.1968 |  | 0.051 |  | -11.495 | -9.547 | 12.629 | -39.074 | -23.615 | -11.48 | 165.67 | -1.6249 | -9.7671 | 7.9229 | 0 | 8.4469 | 8.379 | -0.8588 | 11.858 | 13.822 | -2.9299 | 0 | 0 | 51.203 | 0 | 23.223 | 23.141 | -8.2958 | -10.147 | -10.109 | -11.025 | 50.903 | 52.584 | -18.494 | -17.544 | -12.571 | -12.336 | -0.17 | -0.11 | -30 | -30.5 | 0.8102 | -6.2399 | 38.604 | 10.983 | 10.985 | -19.1 | -29.799 | 6.4 | 5.9 | -17.79 | -17.771 | -38.94 | -1.6725 | -304.06 | -18.745 | 79.07 | 96.735 | 62.67 | 162.64 | 26.431 | 32.682 | 40.582 | 38.578 | -59.697 | 228.31 | -141.3 | 94.044 | -86.696 | 0.0476 | 8.8797 | -4.7199 | -0.885 | -0.894 | 0.64 | 1.44 | -1.9855 | -7.4113 | 13.038 | -7.8507 | 11.6 | 1.4889 | 2.0109 | 0 | 0 | 4.1579 | 3.0592 | 3.9541 |  | 13.6 | 9.5847 | -0.33 | 0.37 | -4.8952 | -16.086 | -17.898 | -2.1165 | 11.233 | -12.619 | 0 | -14.899 | -2.5999 | 0 | -104.4
15/03/2025 | 01:00 | 0 | 6.0226 | -12.521 | 3.3994 | 9.6861 | 0 | 18.008 |  | 12.234 | 4.8018 | 6.2515 | -19.979 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.7224 | 1.4456 | 4.1756 | 4.1674 | 7.1682 | 0 | 3.5743 | 2.3689 |  | -0.876 | -0.291 | -0.305 | 11.883 | -2.22 | 0 | 0.178 | 0.172 | -5.2199 | -5.51 | -10 | -16.59 | -16.559 | 5.2379 | 3.5743 | 24.014 | 25.271 | -22.305 |  |  | 13.44 | 18.799 | -15.673 | -16.209 | 3.1687 |  |  | 0.4189 | -3.6999 | -3.6999 | -27.377 | 0 | -2.4759 | 1.3141 | 10.872 | 2.5804 | 0 | 0.4666 | -139.56 | 44.129 | 44.19 | -15.133 | -197.05 | -9.1669 |  |  | 18.043 | 10.18 | 7.2399 |  | 8.3699 | -9.5067 | -9.9086 | 18.411 | 16.187 | -2.5126 | -28.623 | -28.744 | 10.926 | 3.5458 | 2.88 | 6.412 | 31.6 | -2 | -2.8399 | 25.62 | 25.567 | 24.778 | 68.677 | 69.054 | -16.573 | -61.814 | -12.71 | 2.2668 | 31.67 | 19.459 | 8.9111 | 8.9874 | -11.319 | 25.512 | -5.4611 | -5.308 | 23.054 | 0.0146 | -5.9047 | 9.3999 | 9.3999 | -7.1789 | -0.187 | 52.997 | 5.5722 | 0.5 | -6.76 | 12.433 | -24.486 | -8.55 | -8.6199 | 23.93 | 18.85 | -24.054 | -12.636 | -26.017 | -26.409 | 13.784 | -5.4184 | -10.282 | -10.905 | -14.095 | -21.546 | -14.521 | -75.144 | -20.008 | 0 | -9.8302 | -9.8368 | 9.3638 | -16.935 | -15.889 | -10.244 | -17.72 | -17.133 | 9.2582 | 11.899 | -8.9099 | 1.3999 | 2.6009 | -23.367 | -11.811 | -11.899 | 9.4733 | 10.374 | -21.386 | 6.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0 | 31.649 | 15.105 | 14.18 | 25.507 | 34.956 | 4.5227 | -1.2799 | -3.2167 | 0.2895 | 1.73 | 3.18 | 0 | 0 | 7.8669 | 0.999 | 1.3405 | 21.68 | -39.096 | -32.052 | -2.3799 | 29.456 | -0.1 | 24.131 | 6.6397 | -6.9419 |  | 0.051 |  | -11.734 | -9.059 | 13.228 | -39.074 | -19.963 | -12.12 | 159.72 | -1.9898 | -10.234 | 8.509 | 0 | 8.2564 | 8.205 | -0.8479 | 12.207 | 14.278 | -2.5099 | 0 | 0 | 48.609 | 0 | 23.307 | 22.523 | -7.2855 | -9.5055 | 0 | -10.949 | 50.903 | 52.584 | -18.917 | -17.818 | -12.751 | -12.922 | -0.05 | 0.38 | -28.799 | -28.799 | 0.8102 | -6.5599 | 36.348 | 11.346 | 11.231 | -19.5 | -29.399 | 6.8 | 5.9 | -17.611 | -17.809 | -33.271 | -4.5571 | -300.3 | -20.562 | 81.257 | 97.869 | 60.496 | 163.08 | 25.557 | 34.582 | 39.908 | 40.71 | -57.852 | 227.51 | -140.5 | 95.594 | -87.534 | -0.1624 | 8.8797 | -3.8399 | -0.9 | -0.907 | 0 | 1.5199 | -1.8555 | -7.9667 | 13.478 | -7.9972 | 11.899 | 2.7009 | 2.216 | 0 | 0 | 3.3239 | 3.8091 | 4.5528 |  | 13.3 | 10.242 | -0.39 | 0.37 | -6.3491 | -16.266 | -18.512 | -2.3702 | 12.215 | -13.544 | 0 | -14.699 | -3.5999 | 0 | -104.15
15/03/2025 | 01:30 | 0 | 5.8557 | -12.037 | 3.425 | 9.557 | 0 | 17.731 |  | 11.851 | 4.6058 | 6.0175 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.9152 | 1.3979 | 4.3625 | 3.992 | 7.2539 | 0 | 3.7291 | 2.2384 |  | -0.8408 | -0.274 | -0.276 | 11.527 | -4.44 | 0 | -0.046 | 0.173 | -5.0599 | -5.0599 | -10 | -16.309 | -16.17 | 4.2005 | 3.4937 | 23.333 | 24.236 | -23.33 |  |  | 16.572 | 21.037 | -17.95 | -15.271 | 4.3523 |  |  | 0.6388 | -4.2999 | -4.3999 | -24.053 | 0 | -2.4415 | 1.3141 | 9.5926 | 3.1134 | 0 | 0.3839 | -133.61 | 43.122 | 42.359 | -14.83 | -197.2 | -9.1669 |  |  | 17.174 | 10.039 | 7.03 |  | 8.05 | -8.8369 | -8.9709 | 16.861 | 14.747 | -2.4744 | -27.614 | -27.317 | 9.5334 | 3.5612 | 2.88 | 6.412 | 31.799 | -2.0999 | -2.8599 | 24.97 | 24.814 | 23.633 | 69.566 | 69.322 | -16.503 | -62.531 | -13.927 | 2.5067 | 30.11 | 19.559 | 8.9111 | 8.9874 | -11.229 | 25.512 | -5.2452 | -4.6064 | 20.957 | 0.0147 | -5.9139 | 9.3999 | 9.3999 | -7.3913 | -0.374 | 52.366 | 5.0155 | -0.05 | -6.73 | 11.542 | -25.816 | -8.73 | -8.8999 | 24.46 | 18.78 | -25.872 | -12.763 | -25.891 | -25.581 | 0 | -4.7435 | -10.465 | -10.755 | -12.909 | -16.228 | -14.162 | -74.189 | -17.755 | 0 | -10.847 | -9.2621 | 19.703 | -17.769 | -19.832 | -4.1 | -17.191 | -16.199 | 8.0227 | 10.929 | -11.899 | -2.4 | 2.6193 | -27.413 | -12.853 | -12.875 | 10.012 | 3.4072 | -20.191 | 6.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.8373 | 29.304 | 13.531 | 12.859 | 27.112 | 34.611 | 6.2415 | -1.5499 | -1.717 | 0.2969 | 1.97 | 3.06 | 0 | 1.0135 | 7.9829 | 0.924 | 1.0955 | 20.36 | -39.222 | -31.971 | -2.6899 | 27.354 | -0.1 | 23.995 | 6.4668 | -6.7454 |  | 0.051 |  | -11.734 | -8.931 | 8.8784 | -38.906 | -21.231 | -11.774 | 163.22 | -2.0784 | -10.373 | 8.8729 | 0 | 8.5201 | 8.4265 | -0.8479 | 14.346 | 15.908 | -2.9299 | 0 | 0 | 52.453 | 0 | 22.616 | 21.639 | -7.2165 | -8.8037 | 0 | 0 | 58.492 | 59.185 | -17.752 | -16.994 | -12.066 | -11.93 | -2.3299 | -2.2899 | -25.7 | -25.399 | 0.7919 | -6.48 | 37.695 | 10.068 | 10.643 | -19.1 | -26.899 | 6.8 | 5.9 | -17.611 | -17.637 | -32.445 | -2.7813 | -297.75 | -19.583 | 63.025 | 96.522 | 60.791 | 166.34 | 29.612 | 30.513 | 39.263 | 36.557 | -53.682 | 227.12 | -141.13 | 94.62 | -86.255 | 0.1184 | 8.8797 | -2.88 | -0.947 | -0.956 | -1.0399 | 2.48 | -2.1573 | -8.6991 | 14.006 | -8.2322 | 12.199 | 2.2739 | 2.259 | 0 | 0 | 4.9342 | 3.6305 | 3.6722 |  | 11.6 | 10.861 | -0.35 | 0.37 | -5.5215 | -15.89 | -17.422 | -2.4691 | 11.906 | -12.525 | 0 | -12.1 | -4.3 | 0 | -105.34
15/03/2025 | 02:00 | 0 | 5.7865 | -11.888 | 3.3649 | 9.4545 | 0 | 17.794 |  | 11.374 | 4.3958 | 5.7858 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.1511 | 1.5513 | 3.7879 | 3.6333 | 6.5462 | 0 | 3.1534 | 2.2954 |  | -0.8836 | -0.246 | -0.25 | 11.694 | -2.22 | 0 | 0.362 | 0.167 | -5.09 | -4.98 | -10 | -16.26 | -16.36 | 4.3495 | 3.5338 | 23.26 | 25.706 | -24.105 |  |  | 10.837 | 11.602 | -17.95 | -15.137 | 4.3523 |  |  | 1.566 | -4.3999 | -4.3999 | -24.963 | 0 | -2.3749 | 1.3141 | 8.2455 | 2.6703 | 0 | 0 | -133.3 | 42.512 | 42.847 | -15.354 | -200.79 | -9.1669 |  |  | 16.166 | 10.02 | 6.8 |  | 7.5799 | -9.2388 | -8.8369 | 15.722 | 13.293 | -1.1933 | -27.271 | -27.551 | 8.1828 | 3.3403 | 2.88 | 6.412 | 29.6 | -1.6 | -2.88 | 24.077 | 23.532 | 22.815 | 70.378 | 71.376 | -17.683 | -62.285 | -13.453 | 2.2059 | 29.659 | 19.17 | 8.4423 | 8.6944 | -10.889 | 25.512 | -5.2572 | -4.8579 | 22.944 | 0.0148 | -5.6441 | 9.3999 | 9.3999 | -7.113 | -0.748 | 51.735 | 4.6444 | -0.29 | -6.76 | 12.069 | -22.081 | -8.86 | -9.0299 | 24.21 | 17.87 | -23.563 | -12.19 | -25.995 | -24.663 | 0 | -8.423 | -12.257 | -13.745 | -14.483 | -22.349 | -13.523 | -75.387 | -17.997 | 0 | -9.3858 | -8.426 | 15.882 | -17.795 | -16.595 | -17.412 | -16.311 | -15.675 | 11.172 | 13.099 | -8.1399 | 9.1999 | 2.4054 | -24.774 | -12.287 | -12.628 | 8.7349 | 10.755 | -16.402 | 7.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | -1.3396 | 30.811 | 13.012 | 12.929 | 27.983 | 36.532 | 5.0794 | -0.48 | -2.0173 | 0.2804 | 1.51 | 3.05 | 0 | 1.6523 | 7.9069 | 0.998 | 1.3157 | 21.86 | -40.092 | -33.442 | -2.5899 | 29.208 | -0.1 | 24.077 | 6.4416 | -6.7125 |  | 0.051 |  | -11.492 | -8.026 | 10.767 | -39.495 | -21.803 | -12.161 | 163.22 | -2.252 | -10.509 | 8.9932 | 0 | 8.6373 | 8.5372 | -1 | 13.104 | 15.838 | -2.5099 | 0 | 4.9692 | 52.12 | -4.072 | 24.273 | 23.857 | -7.9757 | -10.26 | 0 | 0 | 58.492 | 59.185 | -20.988 | -20.054 | -12.232 | -11.923 | -1.5499 | -1.5099 | -26.2 | -26.1 | 0.8102 | -6.7199 | 42.565 | 8.0229 | 7.9101 | -19.1 | -27.299 | 8.8 | 8.1 | -17.611 | -17.637 | -30.249 | -5.9763 | -297.93 | -22.487 | 47.486 | 99.132 | 61.615 | 167.38 | 29.647 | 32.916 | 41.537 | 42.077 | -61.569 | 228.23 | -142.91 | 89.684 | -81.762 | 0.9387 | 8.8797 | -3.0399 | -0.962 | -0.975 | -0.56 | 2.16 | -2.1379 | -8.4061 | 13.624 | -8.2017 | 12.199 | 1.4379 | 1.6119 | 0 | 0 | 4.0529 | 3.8821 | 4.3011 |  | 10.3 | 10.52 | -0.35 | 0.37 | -5.1885 | -16.108 | -17.8 | -3.0869 | 11.806 | -12.001 | 0 | -11.5 | -5.4 | 0 | -106.61
15/03/2025 | 02:30 | 0 | 5.6367 | -11.692 | 3.1915 | 8.9408 | 0 | 16.817 |  | 10.794 | 4.1798 | 5.6523 | -15.539 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.537 | -0.9655 | 3.7608 | 3.6283 | 6.3595 | 0 | 2.8928 | 2.2141 |  | -1.238 | -0.262 | -0.252 | 11.953 | -4.44 | 0 | 0.573 | 0.171 | -5.4299 | -5.38 | -10 | -15.72 | -15.8 | 4.1603 | 3.4653 | 22.986 | 25.464 | -22.801 |  |  | 12.131 | 14.914 | -17.816 | -15.271 | 4.7468 |  |  | 2.3752 | -4.3999 | -4.3999 | -25.598 | 0 | -2.4662 | 1.3141 | 7.1405 | 2.6254 | 0 | 0 | -134.37 | 43.733 | 43.946 | -16.198 | -202.45 | -9.1669 |  |  | 16.156 | 10.079 | 6.9099 |  | 7.53 | -8.8369 | -8.8369 | 14.972 | 12.788 | -2.1004 | -27.06 | -27.313 | 7.3564 | 3.6292 | 2.88 | 6.412 | 28.799 | -3.2999 | -2.7999 | 23.366 | 23.631 | 22.62 | 71.231 | 71.224 | -16.187 | -64.119 | -11.911 | 2.2956 | 30.79 | 18.729 | 8.2861 | 8.3038 | -10.719 | 25.512 | -4.7394 | -5.5974 | 22.002 | 0.0147 | -5.6063 | 9.3999 | 9.3999 | -7.6159 | -0.748 | 52.523 | 4.6444 | -0.31 | -6.94 | 12.987 | -23.726 | -9.25 | -9.51 | 24.1 | 17.39 | -24.909 | -12.236 | -25.504 | -24.5 | 10.165 | -6.7656 | -12.666 | -12.666 | -15.767 | -21.104 | -14.222 | -73.47 | -15.634 | 0 | -9.7117 | -9.1997 | 15.53 | -17.419 | -16.698 | -9.22 | -16.002 | -15.181 | 6.9263 | 11.5 | -9.4099 | -10.1 | 2.6453 | -23.299 | -12.15 | -12.379 | 8.1751 | 7.9119 | -21.79 | 6.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -0.3349 | 31.146 | 12.847 | 12.731 | 27.315 | 34.892 | 4.0637 | -1.7599 | -2.3176 | 0.2978 | 2.54 | 3.13 | 0 | 1.6906 | 7.9719 | 0.976 | 1.253 | 21.709 | -39.142 | -32.474 | -2.5299 | 28.975 | -0.1 | 23.891 | 6.6765 | -6.9894 |  | 0.051 |  | -11.922 | -8.133 | 13.17 | -39.158 | -18.89 | -12.644 | 159.54 | -2.3787 | -9.7465 | 8.4068 | 0 | 8.8717 | 8.7587 | -1 | 14.992 | 17.128 | -2.5099 | 0 | 5.3866 | 52.412 | -4.078 | 23.204 | 21.457 | -5.4409 | -7.8039 | 0 | -11.638 | 58.492 | 59.185 | -21.466 | -20.658 | -12.535 | -12.528 | 0 | 0.05 | -25.799 | -25.799 | 0.8102 | -6.48 | 44.912 | 9.8665 | 9.9629 | -19.1 | -26.899 | 8.5 | 8.1 | -17.875 | -17.894 | -24.729 | -10.419 | -298.25 | -19.617 | 38.047 | 100.42 | 60.094 | 171.7 | 29.285 | 34.676 | 44.627 | 42.806 | -61.474 | 226.54 | -143.7 | 88.502 | -82.606 | 0.4236 | 8.8797 | -2.64 | -0.921 | -0.927 | -0.88 | 2.4 | -1.6856 | -8.6411 | 15.001 | -8.2322 | 10.699 | 1.205 | 1.7159 | 0 | 0 | 4.1067 | 3.8758 | 3.6437 |  | 10.8 | 10.629 | -0.39 | 0.37 | -6.1419 | -15.862 | -18.375 | -2.2704 | 12.265 | -13.233 | 0 | -11.3 | -5.3 | 0 | -108.09
15/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.8866 | -11.845 | 3.327 | 8.8533 | 0 | 16.335 |  | 10.903 | 4.0938 | 5.6202 | -15.539 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.6313 | -2.6538 | 3.4064 | 3.3795 | 6.0151 | 0 | 2.3532 | 2.4053 |  | -1.2167 | -0.302 | -0.272 | 12.06 | -6.6599 | 0 | 0.242 | 0.177 | -5.38 | -5.32 | -10 | -15.8 | -16.139 | 4.66 | 3.2388 | 23.237 | 25.889 | -23.846 | -0.9377 | -33.228 | 16.02 | 14.565 | -16.075 | -15.807 | 5.1414 | 25.329 | 10.646 | 1.2711 | -4.3999 | -4.3999 | -26.248 | 0 | -2.4156 | 1.3141 | 8.0798 | 2.6968 | 0 | 0.2254 | -139.04 | 44.16 | 44.129 | -9.606 | -201.72 | -9.1669 |  |  | 15.059 | 9.6599 | 6.5599 | -10.489 | 7.59 | -8.1671 | -8.1671 | 15.613 | 13.568 | -2.0374 | -29.279 | -29.337 | 8.5193 | 5.0525 | 2.88 | 6.412 | 29.6 | -5.5999 | -2.74 | 22.05 | 22.459 | 21.563 | 73.195 | 73.742 | -15.812 | -63.537 | -14.619 | 2.3664 | 30.219 | 18.799 | 8.4423 | 8.4991 | -10.889 | 25.512 | -6.8027 | -6.726 | 29.091 | 0.0147 | -5.7516 | 11.8 | 11.699 | -7.4963 | -0.935 | 50.631 | 4.4589 | -0.48 | -6.2 | 11.718 | -28.919 | -9.45 | -9.5699 | 24.32 | 17.6 | -30.436 | -14.954 | -28.493 | -27.372 | 0 | -10.443 | -15.78 | -16.58 | -20.097 | -25.926 | -14.097 | -83.134 | -9.8304 | 0 | -9.7558 | -9.3777 | 16.485 | -13.584 | -13.017 | -15.876 | -18.352 | -17.91 | 8.5662 | 12.38 | -10.13 | 0 | 2.6444 | -16.579 | -12.035 | -12.176 | 7.4917 | 10.366 | -17.246 | 6.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.5071 | 30.979 | 13.366 | 13.504 | 26.933 | 35.58 | 3.0774 | -1.3499 | -2.9164 | 0.2804 | 2.01 | 3.56 | 0 | 1.4632 | 7.9079 | 1.039 | 1.2283 | 21.53 | -40.784 | -33.287 | -2.6399 | 28.304 | -0.1 | 23.558 | 6.364 | -6.7982 | 1.605 | 0.051 |  | -11.922 | -8.369 | 10.401 | -39.158 | -17.944 | -12.755 | 161 | -2.506 | -9.5348 | 9.0039 | 0 | 8.7691 | 8.7508 | -0.8295 | 14.325 | 16.412 | -2.5099 | 0 | 0 | 51.087 | 0 | 23.712 | 22.979 | -7.4897 | -9.9271 | 0 | -12.612 | 58.492 | 59.185 | -20.603 | -19.417 | -11.805 | -12.713 | -0.37 | -0.3 | -26.799 | -27 | 0.845 | -6.88 | 42.235 | 11.296 | 11.179 | -19.5 | -28.1 | 8.6 | 8.1 | -17.875 | -17.896 | -29.748 | -11.94 | -297 | -17.32 | 43.41 | 93.807 | 66.647 | 168.62 | 26.949 | 30.244 | 41.233 | 43.307 | -60.326 | 226.03 | -141.94 | 90.316 | -82.416 | 0.0012 | 8.8797 | -3.2 | -0.945 | -0.955 | -0.32 | 1.6799 | -1.6335 | -8.1742 | 14.415 | -8.4946 | 11.5 | 0.32 | 0.993 | 0 | 0 | 3.7735 | 3.5236 | 3.5909 |  | 11.6 | 10.613 | -0.42 | 0.37 | -5.0624 | -16.58 | -17.865 | -2.5817 | 12.115 | -12.249 | 0 | -13 | -4.4 | 0 | -104.66
15/03/2025 | 03:30 | 0 | 6.0649 | -12.475 |  | 8.319 | 0 | 15.634 |  | 10.877 | 4.1748 | 5.6455 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0.828 | -17.6 | 4.565 | 5.4288 | 3.4527 | 3.2424 |  | 0 | 1.9834 | 2.3256 |  | -1.2131 | -0.377 | -0.322 | 11.934 | -2.22 | 0 | 0.519 | 0.171 | -6.2899 | -6.23 | -10 |  | -15.51 | 4.3158 | 3.4778 | 19.532 | 21.576 | -15.21 | -3.6168 | -32.712 | 10.173 | 11.741 | -16.075 | -13.127 | 4.3523 | 21.53 | 5.5649 | -1.9096 | -3.9999 | -3.9999 | -24.15 | 0 | -2.409 | 1.3141 |  | 3.0032 | 0 |  | -130.31 | 40.62 | 40.772 | -8.3829 | -195.43 | -9.1669 |  |  | 15.148 | 9.72 |  |  | 6.8699 |  | -8.9709 | 16.215 | 14.33 | -3.1891 | -27.624 |  | 8.5456 | 6.3507 | 2.88 | 6.412 | 31.399 | -8.5 | -2.64 | 22.697 | 23.027 | 21.935 | 71.941 | 72.096 | -17.69 | -61.222 | -14.07 | 2.2608 | 30.54 | 18.399 | 8.1298 | 8.3038 | -10.639 | 25.512 |  | -7.8299 | 31.396 | 0.0148 | -5.477 | 11.8 | 11.699 | -6.7553 | -1.122 | 51.419 | 4.2733 | -0.68 | -6.34 | 10.597 | -31.619 |  |  | 24.1 |  |  | -15.881 |  | -28.327 | 0 | -11.729 | -17.502 | -16.975 | -14.477 | -23.187 | -13.949 | -80.491 | -9.3634 | 0 | -9.7142 | -9.2442 | 14.21 | -15.307 | -15.057 | -0.516 | -18.683 | -18.116 | 8.0967 | 11.949 | -10.699 | 0.9 | 2.6634 | -20.752 | -12.258 | -12.491 | 8.5315 | 9.3076 | -22.185 | 6.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.8373 | 28.467 | 14.117 | 13.422 |  | 33.652 | 4.9866 | -0.8 | -2.7223 | 0.306 | 1.81 | 2.75 | 0 | 1.4553 |  | 1.041 | 1.3991 | 21.719 | -38.9 | -31.963 | -2.6099 |  | -0.1 | 23.353 |  | -6.6564 | 1.6327 | 0.051 |  | -11.682 | -7.685 | 12.349 | -39.158 | -17.355 | -12.414 | 159.53 | -2.5716 | -9.7656 | 8.7038 | 0 | 8.6959 | 8.7113 | -1 | 16.169 | 16.87 | -2.0999 | 0 |  |  |  | 23.52 | 23.964 | -8.0597 |  | 0 |  | 58.492 | 59.185 | -21.048 | -20.444 | -12.264 | -12.39 | 1.1699 | 1.0599 | -26.799 | -26.2 | 0.8102 | -5.44 | 45.052 | 10.72 | 10.397 | -18.7 | -26.399 | 8.6 | 8.1 | -17.875 | -17.888 |  | -9.6694 |  | -18.743 | 44.438 | 100.09 | 60.265 | 169.34 | 31.225 |  | 44.241 | 45.91 | -61.565 |  | -144.52 | 92.919 | -84.735 | 0.3772 | 8.8797 | -3.1199 | -0.922 | -0.928 | -0.72 |  | -2.1032 | -8.2322 | 14.503 | -8.1742 | 12.1 | 1.973 | 1.6779 | 0 | 0 | 4.2475 | 3.6849 | 3.0671 |  |  | 10.125 | -0.34 | 0.37 | -5.9266 | -16.223 | -17.891 | -2.3896 | 11.334 | -12.057 | 0 | -11.899 | -5.1999 | 0 | -106.7
15/03/2025 | 04:00 | 0 | 6.1602 | -12.629 |  | 8.3665 | 0 | 15.688 |  | 10.462 | 4.1178 | 5.5836 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -17.6 | 4.6093 | 5.6829 | 3.4626 | 3.4529 |  | 0 | 2.631 | 2.2977 |  | -1.1027 | -0.526 | -0.511 | 11.992 | 0 | 0 | 0.502 | 0.169 | -7.78 | -7.67 | -10 |  | -15.569 | 4.4871 | 3.3283 | 21.307 | 22.918 | -14.978 | -4.8225 | -32.839 | 0.5021 | 0.4645 | -12.994 | -10.85 | 3.1687 | 16.89 | 12.041 | -3.3474 | -4.1999 | -4.1999 | -25.324 | 0 | -2.4958 | 1.3141 |  | 2.9382 | 0 |  | -132.35 | 40.986 | 41.016 | -6.1007 | -200.01 | -9.1669 |  |  | 14.141 | 9.6 |  |  | 7.05 |  | -10.712 | 18.617 | 16.393 | -3.591 | -28.622 |  | 10.896 | 6.6921 | 2.88 | 6.412 | 31.899 | -8.1 | -2.44 | 22.218 | 22.407 | 22.189 | 73.269 | 74.079 | -17.337 | -61.48 | -16.016 | 2.1667 | 29.459 | 18.079 | 8.2861 | 8.4014 | -10.63 | 25.512 |  | -7.1255 | 34.309 | 0.0149 | -5.5611 | 11.8 | 11.699 | -6.5319 | -1.122 | 50.631 | 3.9022 | -0.67 | -6.16 | 10.597 | -34.719 |  |  | 24.96 |  |  | -15.99 |  | -30.618 | 0 | -13.12 | -17.557 | -18.547 | -11.715 | -19.545 | -13.786 | -85.274 | -7.7678 | 0 | -9.8461 | -8.8509 | 0 | -14.758 | -14.164 | -8.708 | -21.362 | -19.993 | 7.6816 | 11.55 | -11.179 | 2.2999 | 2.5162 | -20.707 | -12.812 | -12.931 | 9.2682 | 5.966 | -20.29 | 6.6909 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.3349 | 21.769 | 15.622 | 15.712 |  | 27.803 | 5.0598 | -2.0399 | -3.1123 | 0.2978 | 2.42 | 2.53 | 0 | 1.4207 |  | 0.883 | 1.5198 | 22.76 | -36.047 | -30.158 | -2.9599 |  |  | 22.821 |  | -6.4476 | 1.632 | 0.051 |  | -11.682 | -7.935 | 10.152 | -38.654 | -12.408 | -11.725 | 151.87 | -2.7919 | -9.5968 | 8.8176 | 0 | 8.8351 | 8.8299 | -1 | 17.071 | 17.623 | -2.9299 | 0 |  |  |  | 23.673 | 22.595 | -8.1291 |  | 0 |  | 58.492 |  | -20.153 | -19.444 | -12.761 | -12.222 | 0.26 | 0.26 | -26.6 | -25.2 | 0.7919 | -5.28 | 41.008 | 13.013 | 12.9 | -18.7 | -27.299 | 7.6999 | 7.1999 | -17.875 | -17.7 |  | -11.874 |  | -21.042 | 66.481 | 102.03 | 60.035 | 162.05 | 31.138 |  | 47.404 | 41.003 | -59.658 |  | -143.05 | 95.997 | -87.488 | -0.1868 | 8.8797 | -3.0399 | -0.907 | -0.921 | -0.48 |  | -2.0713 | -8.2597 | 14.064 | -8.2322 | 11.899 | 0.79 | 1.4459 | 0 | 0 | 5.1692 | 3.9026 | 4.0244 |  |  | 9.8284 | -0.36 | 0.37 | -6.1323 | -15.404 | -17.566 | -3.9618 | 10.841 | -11.863 | 0 | -12.699 | -4.5 | 0 | -104.51
15/03/2025 | 04:30 | 0 | 5.9812 | -12.299 |  | 8.2893 | 0 | 15.417 |  | 10.744 | 4.1158 | 5.57 | -19.979 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.9139 | 5.6084 | 3.8398 | 3.6312 |  | 0 | 2.849 | 2.2493 |  | -1.2596 | -0.507 | -0.493 | 12.25 | 0 | 0 | 0.27 | 0.18 | -6.28 | -6.28 | -10 |  | -16.37 | 4.6513 | 3.1273 | 20.981 | 23.564 | -14.039 | -2.6791 | -32.613 | -1.1123 | -0.8003 | -13.261 | -10.85 | 2.7741 | 15.494 | 12.331 | 3.1332 | -4.3999 | -4.3999 | -27.392 | 0 | -2.2585 | 1.3141 |  | 3.0621 | 0 |  | -134.22 | 42.298 | 42.451 | -9.5664 | -202.13 | -9.1669 |  |  | 15.258 | 9.64 |  |  | 7.0399 |  | -9.6407 | 16.995 | 14.166 | -3.1359 | -26.353 |  | 8.0644 | 5.0858 | 2.88 | 6.412 | 31.1 | -6.5999 | -2.5299 | 23.698 | 22.998 | 22.497 | 73.389 | 73.33 | -18.767 | -63.008 | -15.797 | 2.2046 | 29.209 | 18.469 | 8.1298 | 8.2061 | -10.649 | 25.512 |  | -7.0312 | 27.554 | 0.0148 | -5.5585 | 11.8 | 11.699 | -6.8762 | -1.122 | 50.946 | 3.9022 | -0.77 | -6.62 | 11.286 | -28.116 |  |  | 25.04 |  |  | -14.19 |  | -28.39 | 0 | -11.517 | -16.923 | -15.136 | -16.655 | -24.32 | -13.685 | -81.77 | -11.315 | 0 | -9.0936 | -9.5264 | 14.993 | -13.838 | -13.542 | -4.6119 | -19.515 | -19.554 | 7.3223 | 0 | -9.1799 | -16.5 | 2.711 | -17.906 | -12.381 | -12.469 | 8.9969 | 11.669 | -20.424 | 6.4773 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.3349 | -0.1675 | 26.96 | 13.378 | 14.203 |  | 31.073 | 5.094 | -1.3099 | -2.4312 | 0.3069 | 2.57 | 2.2 | 0 | 1.7118 |  | 0.895 | 1.6064 | 22.319 | -38.011 | -31.768 | -2.8899 |  |  | 22.974 |  | -6.8218 | 1.6002 | 0.051 |  | -12.512 | -7.871 | 10.27 | -38.486 | -14.255 | -12.148 | 157.36 | -2.5931 | -9.4031 | 8.757 | 0 | 8.5128 | 8.5214 | -1 | 16.218 | 16.834 | -2.9299 | 0 |  |  |  | 23.25 | 22.755 | -9.1216 |  | 0 |  | 58.492 |  | -19.768 | -19.115 | -13.268 | -12.283 | 0.11 | 0.21 | -26.2 | -26.1 | 0.7919 | -4.7199 | 40.042 | 11.715 | 12.026 | -18.7 | -26.899 | 8.1 | 7.1999 | -17.875 | -17.7 |  | -12.64 |  | -18.029 | 73.889 | 97.038 | 62.794 | 166.23 | 31.277 |  | 44.342 | 42.79 | -56.26 |  | -136.5 | 92.967 | -84.57 | 0.0012 | 8.8797 | -3.2799 | -0.839 | -0.848 | -0.48 |  | -2.2651 | -8.3207 | 13.859 | -8.2902 | 11.8 | 2.209 | 2.319 | 0 | 0 | 4.6078 | 3.4989 | 3.2338 |  |  | 11.091 | -0.4 | 0.37 | -5.8852 | -15.008 | -16.425 | -3.4148 | 10.055 | -11.842 | 0 | -12.899 | -4.5 | 0 | -109.58
15/03/2025 | 05:00 | 0 | 6.1556 | -12.664 |  | 8.2396 | 0 | 15.42 |  | 10.691 | 4.1288 | 5.5995 | -24.42 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.6945 | 4.863 | 3.6892 | 3.6041 |  | 0 | 2.7539 | 2.3627 |  | -1.1304 | -0.282 | -0.265 | 11.545 | 2.22 | 0 | -0.211 | 0.173 | -5.0999 | -5.1599 | -10 |  | -16.09 | 4.0158 | 3.5771 | 17.899 | 19.996 | -14.072 | -2.6791 | -32.134 | 10.927 | 13.569 | -16.209 | -13.797 | 4.3523 | 23.833 | 6.7189 | 2.7696 | -4.3999 | -4.2999 | -25.34 | 0 | -2.2114 | 1.3141 |  | 2.5201 | 0 |  | -123.35 | 41.047 | 41.81 | -20.761 | -197.59 | -9.1669 |  |  | 15.258 | 9.8699 |  |  | 7 |  | -8.8369 | 15.402 | 13.126 | -2.7133 | -26.441 |  | 8.3381 | 4.8821 | 2.88 | 6.412 | 29.2 | -5.3 | -2.5599 | 22.96 | 23.696 | 22.45 | 69.495 | 69.671 | -18.964 | -62.054 | -12.15 | 2.4666 | 29.139 | 18.61 | 8.4423 | 8.4014 | -10.809 | 25.512 |  | -6.5368 | 24.401 | 0.0148 | -5.6564 | 11.8 | 11.699 | -6.8627 | -1.122 | 51.419 | 3.9022 | -0.74 | -6.65 | 10.84 | -24.683 |  |  | 25.44 |  |  | -13.245 |  | -26.009 | 0 | -8.5519 | -13.169 | -14.781 | -13.371 | -22.199 | -12.479 | -71.011 | -11.905 | 0 | -9.3536 | -8.4324 | 16.888 | -13.408 | -11.868 | -9.732 | -19.216 | -17.463 | 5.0515 | 11.55 | -12.529 | -4.7 | 2.9058 | -15.486 | -12.567 | -12.636 | 9.5088 | 7.9876 | -16.399 | 6.5078 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.6698 | -0.8373 | 28.132 | 12.518 | 12.499 |  | 35.174 | 6.4759 | 0.18 | -2.6143 | 0.306 | 1.78 | 1.67 | 0 | 1.7662 |  | 0.931 | 1.4891 | 21.44 | -39.814 | -32.713 | -2.6599 |  |  | 23.536 |  | -7.0215 | 1.5997 | 0.051 |  | -12.322 | -7.306 | 8.7457 | -38.822 | -20.66 | -12.19 | 166.26 | -2.268 | -9.1311 | 8.2229 | 0 | 8.6812 | 8.5135 | -1 | 16.387 | 17.691 | -1.6799 | 0 |  |  |  | 24.261 | 24.325 | -7.7161 |  | 0 |  | 58.492 |  | -18.466 | -17.461 | -12.423 | -12.907 | -0.19 | -0.24 | -24.399 | -23.7 | 0.7736 | -4.6399 | 41.378 | 12.248 | 11.989 | -18.2 | -26.899 | 6.8 | 5.9 | -17.875 | -17.7 |  | -13.447 |  | -19.648 | 83.658 | 100.35 | 59.938 | 165.54 | 29.652 |  | 45.059 | 44.226 | -56.487 |  | -142.26 | 96.244 | -87.484 | -0.0696 | 8.8797 | -3.1199 | -0.774 | -0.787 | -0.72 |  | -3.1709 | -9.4621 | 14.534 | -8.2902 | 12.399 | 1.5759 | 1.141 | 0 | 0 | 4.1859 | 4.1683 | 4.529 |  |  | 9.8585 | -0.36 | 0.37 | -6.6407 | -15.143 | -17.373 | -3.4971 | 10.846 | -11.459 | 0 | -11.8 | -5.1999 | 0 | -110.74
15/03/2025 | 05:30 | 0 | 6.3216 | -13.053 |  | 8.6097 | 0 | 16.195 |  | 11.077 | 4.3968 | 5.7232 | -22.2 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.6889 | 6.6831 | 3.7658 | 3.683 |  | 0 | 2.5394 | 2.1577 |  | -1.2256 | -0.387 | -0.377 | 11.768 | 0 | 0 | -0.301 | 0.179 | -5.23 | -5.2899 | -10 |  | -16.819 | 4.2743 | 3.3399 | 20.393 | 21.484 | -13.801 | -2.1433 | -32.557 | -1.4966 | -1.3482 | -13.261 | -10.582 | 2.7741 | 14.007 | 11.702 | 2.9306 | -4.3999 | -4.3999 | -27.824 | 0 | -2.1385 | 1.3141 |  | 2.7665 | 0 |  | -135.25 | 42.359 | 42.512 | -16.207 | -200.58 | -9.1669 |  |  | 16.256 | 9.85 |  |  | 7.2199 |  | -9.7746 | 15.166 | 12.909 | -3.0504 | -25.656 |  | 7.6472 | 5.6309 | 2.88 | 6.412 | 31.6 | -7.3 | -2.6099 | 24.255 | 24.202 | 23.372 | 71.179 | 71.559 | -14.847 | -62.887 | -13.885 | 2.2005 | 28.899 | 18.52 | 8.4423 | 8.6944 | -10.929 | 25.512 |  | -7.2523 | 27.331 | 0.0148 | -5.6253 | 11.8 | 11.699 | -6.5332 | -0.935 | 51.893 | 4.4589 | -0.39 | -6.62 | 9.612 | -28.291 |  |  | 25.99 |  |  | -13.718 |  | -26.7 | 9.7965 | -7.7127 | -13.569 | -13.957 | -19.302 | -26.67 | -12.597 | -75.96 | -9.2395 | 0 | -10.323 | -9.719 | 15.439 | -12.038 | -11.718 | -14.852 | -19.306 | -19.006 | 8.7846 | 12.269 | -9.7199 | 0.1 | 3.0273 | -15.541 | -12.129 | -12.344 | 9.1707 | 10.351 | -19.334 | 6.5689 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1675 | 0 | 28.132 | 13.38 | 12.866 |  | 34.781 | 7.2523 | 0.37 | -2.4238 | 0.3152 | 2.02 | 1.14 | 0 | 1.7994 |  | 0.888 | 1.5208 | 21.479 | -39.931 | -32.422 | -2.8599 |  |  | 23.395 |  | -7.0795 | 1.6095 | 0.051 |  | -11.551 | -8.966 | 10.094 | -38.486 | -19.707 | -12.223 | 163.67 | -2.1811 | -9.0314 | 8.3977 | 0 | 8.586 | 8.4502 | -0.8303 | 16.412 | 17.884 | -1.6799 | 0 |  |  |  | 26.735 | 27.197 | -9.0655 |  | 0 |  | 65.539 |  | -20.186 | -19.224 | -11.879 | -11.823 | 0.92 | 0.88 | -28.299 | -27.799 | 0.7919 | -4.32 | 47.389 | 11.574 | 11.491 | -17.799 | -33.7 | 7.6999 | 7.1999 | -17.847 | -17.7 |  | -11.836 |  | -17.432 | 93.972 | 101.41 | 57.306 | 166.63 | 33.402 |  | 46.291 | 45.165 | -59.927 |  | -144.88 | 97.303 | -87.321 | 0.0256 | 8.8797 | -5.5199 | -0.781 | -0.788 | 2.4 |  | -3.2371 | -6.5903 | 17.756 | -15.41 | 13.699 | 1.9559 | 2.7899 | 0 | 0 | 4.0506 | 3.527 | 3.548 |  |  | -0.9273 | -0.34 | 0.37 | -5.6417 | -14.69 | -16.661 | -3.6349 | 10.303 | -11.277 | 0 | -19.5 | 2.5 | 0 | -109.95
15/03/2025 | 06:00 | 0 | 9.1203 | -13.307 |  | 8.7121 | 0 | 16.226 |  | 10.605 | 4.3078 | 5.6976 | -24.42 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.3948 | 6.9617 | 3.8856 | 3.8142 |  | 0 | 2.5445 | 2.3624 |  | -1.1863 | -0.257 | -0.233 | 11.48 | 2.22 | 0 | -0.434 | 0.175 | -4.4899 | -4.4499 | -10 |  | -16.239 | 3.6077 | 3.6856 | 16.076 | 17.784 | -12.976 | -2.2772 | -31.544 | 13.096 | 16.543 | -16.343 | -15.405 | 4.7468 | 22.423 | 9.5104 | 2.5235 | -4.1999 | -4.1999 | -24.623 | 0 | -2.119 | 1.3141 |  | 2.6011 | 0 |  | -120.21 | 38.605 | 38.514 | -22.243 | -193.18 | -9.1669 |  |  | 16.276 | 9.84 |  |  | 7.28 |  | -12.453 | 16.28 | 13.304 | -3.2173 | -22.575 |  | 6.8452 | 7.5171 | 2.88 | 6.412 | 35.2 | -15.399 | -2.43 | 26.477 | 26.486 | 25.833 | 68.142 | 68.122 | -16.743 | -59.641 | -12.682 | 2.1089 | 29.93 | 17.95 | 8.2861 | 8.4014 | -10.489 | 25.512 |  | -9.1768 | 28.993 | 0.0147 | -5.3398 | 9.3999 | 9.3 | -6.3598 | -0.748 | 51.893 | 4.6444 | -0.18 | -6.58 | 9.1395 | -29.221 |  |  | 26.2 |  |  | -15.327 |  | -28.927 | 0 | 0 | -8.6988 | -8.7864 | -14.158 | -21.779 | -12.101 | -69.853 | -6.4405 | 0 | -10.225 | -9.8207 | 15.861 | -17.474 | -16.817 | -7.684 | -20.056 | -20.594 | 7.7574 | 11.88 | -8.3299 | 5.2 | 3.0324 | -26.7 | -11.731 | -11.89 | 9.2616 | 11.256 | -20.174 | 6.6726 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6745 | 1.3396 | 27.295 | 16.121 | 15.65 |  | 34.722 | 9.6107 | -0.22 | -2.3176 | 0.3417 | 2.23 | 1.03 | 0 | 1.6817 |  | 1.11 | 1.5464 | 19.94 | -37.783 | -31.023 | -3.0599 |  |  | 23.412 |  | -6.9363 | 1.6247 | 0.051 |  | -11.676 | -8.894 | 7.9842 | -38.066 | -23.284 | -10.976 | 168.4 | -2.0618 | -9.2407 | 8.6681 | 0 | 8.7105 | 8.5768 | -1 | 17.761 | 20.847 | 0.84 | -3.444 |  |  |  | 29.953 | 29.796 | -9.9988 |  | 0 |  | 65.539 |  | -17.208 | -16.687 | -8.8854 | -8.8946 | -0.98 | -0.69 | -26.399 | -25.2 | 0.5466 | -8.1599 | 50.916 | 12.435 | 12.542 | -17.799 | -35.4 | 5.9 | 5.0999 | -17.654 | -17.512 |  | 3.2858 |  | -19.852 | 69.847 | 111.94 | 49.228 | 155.3 | 35.473 |  | 44.536 | 44.016 | -47.552 |  | -145.4 | 109.03 | -96.811 | 0.1892 | 8.8797 | -5.1999 | -0.704 | -0.716 | 3.44 |  | -3.3791 | -5.1255 | 21.654 | -21.62 | 14.5 | 2.943 | 2.7049 | 0 | 0 | 4.1067 | 3.7674 | 2.9972 |  |  | 4.0306 | -0.35 | 0.37 | -8.1925 | -14.091 | -16.252 | -5.6056 | 10.175 | -10.871 | 0 | -24.5 | 8.8 | 0 | -110.25
15/03/2025 | 06:30 | 0 | 2.5081 | -5.7715 |  | 9.1027 | 0 | 17.04 |  | 12.535 | 5.0648 | 6.4052 | -19.979 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.4789 | 7.5384 | 4.282 | 3.9327 |  | 0 | 2.6325 | 2.5596 |  | -1.1146 | -0.34 | -0.333 | 11.322 | -2.22 | 0 | -0.464 | 0.175 | -4.1799 | -4.1999 | -10 |  | -17.25 | 2.5318 | 3.2443 | 19.533 | 21.498 | -13.089 | -1.7414 | -31.967 | -0.4064 | 0.0771 | -13.931 | -10.984 | 2.7741 | 12.548 | 12.398 | 2.5996 | -4.3999 | -4.3999 | -27.142 | 0 | -2.1888 | 1.3141 |  | 2.8015 | 0 |  | -128.44 | 40.437 | 40.528 | -17.486 | -202.48 | -9.1669 |  |  | 13.192 | 9.2399 |  |  | 6.3 |  | -11.65 | 17.709 | 15.522 | -3.796 | -22.854 |  | 7.5939 | 7.6182 | 2.88 | 6.412 | 37.099 | -13.6 | -2.46 | 25.528 | 25.553 | 25.899 | 71.922 | 72.143 | -16.359 | -60.422 | -13.622 | 2.5574 | 29.54 | 17.19 | 8.9111 | 9.085 | -10.649 | 25.512 |  | -9.2921 | 28.373 | 0.0148 | -5.6698 | 9.3 | 9.1 | -6.1608 | 0 | 51.735 | 5.7577 | 0.44 | -6.81 | 7.8975 | -31.659 |  |  | 28.92 |  |  | -15.445 |  | -28.963 | 0 | -0.8326 | -8.0783 | -7.9737 | -18.689 | -23.506 | -11.571 | -72.999 | -14.709 | 0 | -11.072 | -10.944 | 12.174 | -16.77 | -16.651 | -13.316 | -19.151 | -19.026 | 10.399 | 0 | -7.7199 | 2 | 3.4835 | -27.557 | -10.77 | -11.046 | 9.1609 | 11.533 | -20.443 | 6.0005 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3396 | 1.5071 | 27.797 | 15.281 | 16.539 |  | 33.49 | 5.4456 | -3.2399 | -1.0121 | 0.2795 | 1.76 | 3.58 | 0 | 1.4182 |  | 1.143 | 1.4798 | 18.809 | -37.604 | -31.13 | -3.2299 |  |  | 23.77 |  | -6.5932 | 1.5783 | 0.051 |  | -12.33 | -9.087 | 8.8494 | -38.57 | -19.206 | -12.06 | 166.23 | -2.4512 | -10.636 | 9.5359 | 0 | 8.4249 | 8.5372 | -0.8878 | 15.543 | 16.52 | -2.9299 | 0 |  |  |  | 26.78 | 26.927 | -9.6108 |  | 0 |  | 65.539 |  | -18.153 | -17.67 | -11.605 | -11.104 | 1.13 | 1.1399 | -26.299 | -25.799 | 0.7919 | -5.6799 | 47.525 | 13.237 | 13.504 | -17.5 | -32.9 | 6.4 | 5.6999 | -17.654 | -17.765 |  | -3.3789 |  | -19.212 | 46.569 | 100.95 | 58.275 | 164.87 | 29.646 |  | 44.492 | 40.547 | -59.676 |  | -142.38 | 95.329 | -84.657 | 0.6335 | 8.8797 | -6.4 | -0.84 | -0.85 | 4.0799 |  | -3.3765 | -5.3299 | 19.719 | -19.16 | 14.5 | 2.68 | 2.0309 | 0 | 0 | 4.8242 | 3.5065 | 3.9096 |  |  | 4.3352 | -0.1 | 0.37 | -4.4553 | -15.695 | -17.071 | -2.3949 | 10.364 | -11.245 | 0 | -21.7 | 5.8 | 0 | -111.54
15/03/2025 | 07:00 | 0 | 1.8278 | -4.1595 | 3.0373 | 9.1596 | 0 | 17.369 |  | 12.98 | 5.4018 | 6.7785 | -22.2 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.0239 | 6.5919 | 3.961 | 3.7164 | 6.7686 | 0 | 2.2712 | 2.2676 |  | -1.045 | -0.127 | -0.112 | 11.434 | 0 | 0 | -0.972 | 0.185 | -3.63 | -3.5899 | -10 | -15.619 | -15.81 | 2.3041 | 3.5408 | 15.495 | 16.748 | -13.142 | -1.8754 | -31.731 | 14.579 | 12.138 | -16.075 | -14.333 | 3.9578 | 17.702 | 9.4993 | 2.4535 | -4.1999 | -4.0999 | -24.484 | 0 | -2.1937 | 1.3141 | 9.0878 | 2.9879 | 0 | 1.6049 | -110.81 | 42.237 | 42.481 | -33.571 | -187.06 | -9.1669 |  |  | 14.33 | 9.5699 | 6.3499 | -9.8199 | 6.6799 | -10.042 | -9.7746 | 16.603 | 14.324 | -3.4786 | -23.692 | -23.599 | 9.243 | 7.6317 | 2.88 | 6.412 | 36.4 | -10.6 | -2.5099 | 26.197 | 26.014 | 25.079 | 67.432 | 68.062 | -16.379 | -60.857 | -11.109 | 2.2256 | 28.93 | 18.19 | 9.5361 | 9.7686 | -11.559 | 25.512 | -9.0919 | -9.1561 | 28.768 | 0.0147 | -6.0374 | 9.3 | 9.1 | -6.3061 | 1.1278 | 53.154 | 7.0565 | 1.52 | -6.99 | 7.425 | -29.991 | -8.84 | -9.02 | 24.53 | 18.579 | -31.145 | -15.045 | -28.716 | -27.572 | 0 | 0.6457 | -5.8651 | -5.9037 | -11.439 | -21.843 | -10.809 | -55.86 | -32.482 | 0 | -11.196 | -10.389 | 9.4359 | -19.812 | -18.801 | 11.792 | -20.474 | -19.508 | 5.0155 | -13.469 | -8.3899 | -1.8999 | 3.5798 | -34.02 | -11.213 | -11.362 | 8.1738 | 6.9452 | -17.411 | 7.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 1.842 | 27.295 | 16.82 | 16.685 | 24.378 | 32.105 | 5.7288 | -1.9599 | -2.6051 | 0.2969 | 1.95 | 2.56 | 0 | 1.4052 | 7.8159 | 0.998 | 1.4014 | 18.809 | -36.802 | -30.129 | -3.3199 | 24.78 | -0.1 | 24.07 | 6.6721 | -7.0462 | 1.6096 | 0.051 |  | -11.594 | -8.233 | 8.9959 | -37.562 | -22.919 | -13.064 | 168.74 | -1.9916 | -9.7596 | 8.3498 | 0 | 8.4029 | 8.4502 | -1 | 9.7522 | 11.109 | -5.0299 | 0 | 7.6642 | 44.207 | -8.2384 | 22.452 | 22.704 | -6.8478 | -8.2786 | 0 | 0 | 52.624 | 51.292 | -24.454 | -23.85 | -12.924 | -12.705 | 3.6199 | 3.5199 | -28.5 | -28.299 | 0.986 | -6.2399 | 54.198 | 7.45 | 7.352 | -17 | -31.7 | 9 | 8.5 | -17.88 | -18.038 | -28.56 | -4.5123 | -303.11 | -21.678 | 31.505 | 91.63 | 72.063 | 189.66 | 27.876 | 24.664 | 39.864 | 42.021 | -77.743 | 216.8 | -144.94 | 78.28 | -71.192 | 0.0476 | 8.8797 | -6.48 | -0.776 | -0.787 | 4.2399 | -0.56 | -3.2074 | -4.0115 | 18.928 | -18.748 | 14 | 1.0809 | 0.842 | 0 | 0 | 6.5344 | 4.4799 | 3.4175 |  | 19.1 | 4.1046 | -0.04 | 0.37 | -3.9397 | -16.696 | -19.088 | -1.1708 | 12.086 | -14.151 | 1.53 | -20.299 | 4.8 | 0 | -108.97
15/03/2025 | 07:30 | 0 | 2.3717 | -5.328 | 3.271 | 9.8651 | 0 | 18.833 |  | 15.627 | 6.8607 | 8.2412 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -19.799 | 4.3415 | 5.5699 | 4.6611 | 4.4787 |  | 0 | 2.3762 | 2.2497 |  | -1.0776 | 0.018 | 0.036 | 11.907 | 0 | 0 | -0.711 | 0.191 | -1.72 | -1.7 | -10 | -16.879 | -17.03 | 2.615 | 3.4389 | 20.967 | 21.489 | -10.974 | 2.0093 |  | 15.042 | 14.418 |  | -17.28 | 4.3523 | 24.075 | 84.954 | 2.4498 | -4.1999 | -4.0999 | -27.138 | 0 | -2.1602 | 1.3141 | 10.46 | 5.1786 |  |  | -168.98 | 79.164 | 80.111 | -48.382 | -169.67 | -9.1669 |  |  | 22.134 | 9.6199 | 6.6199 | -7.1799 | 8.43 |  | -11.65 | 14.966 | 12.8 | -5.767 | -12.557 | -12.13 | 9.8033 | 12.375 | 2.88 | 6.412 | 54.4 | -22 | -2.8199 | 38.025 | 37.73 | 36.546 | 87.845 | 88.053 | -15.018 | -87.926 | -7.2572 | 2.1146 | 33.02 | 16.52 | 11.254 | 11.233 | -12.479 | 25.512 | -14.494 | -14.22 | 29.822 | 0.0145 | -6.6712 | 1.6 | 1.5 |  | 2.6239 | 55.52 | 9.4686 | 3.26 | -7.71 | 9.504 | -29.564 |  |  |  | 21.36 | -33.363 | -15.79 | -28.474 | -27.654 | 0 | 9.5019 | 1.9513 | 2.1323 | -16.943 | -25.629 | -11.717 | -36.431 | -43.489 | 0 | -11.084 | -11.015 | 14.339 | -15.357 | -14.127 | -22.02 | -20.784 | -21.619 | 8.515 | 12.099 | -7.6699 | 20.899 | 4.1188 | -23.664 | -11.812 | -11.876 | 8.5056 | 9.6671 | -13.867 | 6.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.5165 | 22.439 | 17.668 | 18.683 |  | 29.212 | 6.7542 | -3.0299 | -1.9111 | 0.2886 | 1.79 | 3.78 | 0 | 1.5369 | 7.7759 |  |  | 19.84 | -35.179 | -29.375 | -3.2299 | 26.605 | -0.1 | 24.26 | 7.5082 | -7.7647 | 1.714 | 0.051 |  | -12.055 | -11.403 | 10.856 | -36.721 | -27.987 | -10.711 | 181.97 |  | -8.3859 | 7.3302 | 0 |  | 8.8378 | -0.9332 | 6.0241 | 8.9666 | -5.4499 | 0 |  | 41.343 |  | 21.213 | 20.377 | -7.4305 |  | -9.7416 |  | 52.624 | 51.292 | -22.757 | -22.174 | -15.358 | -15.466 | 2.3599 | 2.5299 | -25.6 | -25.6 | 1.0739 | -4.2399 | 53.289 | 8.3194 | 8.2181 | -16.2 | -29.2 | 7.0999 | 6.5999 | -18.163 | -17.805 | -33.964 |  |  |  | 45.836 | 84.85 | 76.882 | 185.23 | 23.539 |  |  | 39.273 | -78.108 | 212.73 | -143.6 | 75.549 | -68.337 | 0.0256 | 8.8797 |  | -0.695 | -0.71 | 4.1599 |  | -3.5529 | -3.6911 | 16.7 | -18.016 | 14.8 | 2.1719 | 1.722 | 0 | 0 | 4.2531 | 2.4487 | 4.4178 |  |  | 5.0041 | 0 | 0.37 | 0 | -16.321 | -19.752 | 0 | 11.754 | -15.191 | 2.3304 | -18.2 | 3.9 | 0 | -107.61
15/03/2025 | 08:00 | 0 | 2.8175 | -6.1149 | 3.6626 | 6.4887 | 0 | 11.645 |  | 17.241 | 7.6767 | 8.9429 | -22.2 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -19.799 | 4.3111 | -2.2448 | 4.9709 | 4.9443 |  | 0 | 2.5206 | 2.3197 |  | -1.0467 | 0.128 | 0.121 | 11.67 | 0 | 0 | -0.73 | 0.187 | -1.59 | -1.49 | -10 | -16.829 | -16.62 | 3.1585 | 3.0736 | 16.66 | 19.974 | -10.804 | -2.5452 |  | 21.565 | 8.8713 |  | -23.978 | 3.5632 | 20.468 | 87.949 | 3.263 | -4.4999 | -4.5999 | -23.669 | 0 | -2.3351 | 1.3141 | 9.3675 | 5.5156 |  |  | -158.2 | 94.759 | 94.485 | -57.794 | -129.18 | -9.1669 |  |  | 26.675 | 10.449 | 7.82 | -4.88 | 10.609 |  | -10.444 | 16.455 | 14.899 | -3.7684 | -14.336 | -14.476 | 9.5995 | 13.407 | 2.88 |  | 61.299 | -23.7 | -3.0099 | 41.102 | 40.37 | 39.783 | 94.002 | 93.99 | -12.705 | -97.42 | -4.9184 | 2.2929 | 32.65 | 17.12 | 12.348 | 12.307 | -13.049 | 25.512 | -15.12 | -14.945 | 35.393 | 0.0142 | -6.9189 | 0 | 0 |  | 4.307 | 55.52 | 11.509 | 4.89 | -7.55 | 10.705 | -36.314 |  |  |  | 25.06 | -34.618 | -17.645 | -30.982 | -29.854 | 0 | 17.448 | 8.4376 | 8.9407 | -17.265 | -25.58 | -11.885 | -26.447 | -53.608 | 0 | -12.333 | -11.923 | 15.016 | -11.19 | -10.905 | -17.412 | -20.884 | -20.652 | 9.1804 | 12.179 | -8.3999 | 0 | 4.4237 | -19.295 | -10.69 | -10.89 | 6.4976 | 8.2822 | -16.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 3.3491 | 17.75 | 19.709 | 19.868 |  | 29.191 | 10.221 | -2.6799 | -2.2114 | 0.2804 | 2.21 | 1.55 | -11.35 | 1.664 | 7.8239 |  |  | 19.25 | -35.211 | -27.779 | -2.7999 | 26.994 | -0.1 | 24.436 | 7.7574 | -8.0999 | 1.8251 | 0.051 |  | -12.193 | -15.343 | 10.225 | -35.461 | -30.028 | -9.5541 | 184.26 |  | -8.5424 | 7.275 |  |  | 9.1147 | -0.9224 | 7.3057 | 8.7582 | -5.0299 | 0 |  | 43.717 |  | 18.579 | 18.783 | -8.1919 |  | 0 |  | 42.756 | 40.117 | -22.334 | -21.74 | -17.247 | -17.436 | 3.42 | 3.47 | -26.6 | -26.299 | 0.9494 | -1.2799 | 50.878 | 9.3733 | 9.546 | -15.3 | -29 | 5.5999 | 5.0999 | -17.924 | -17.831 | -42.449 |  |  |  | 76.964 | 88.977 | 75.988 | 181.72 | 21.641 |  |  | 36.382 | -76.443 | 211.96 | -142.41 | 75.692 | -69.356 | 0.0012 |  |  | -0.657 | -0.666 | 5.1199 |  | -3.3598 | -3.1326 | 15.178 | -17.634 | 14.6 | 0.974 | 2.141 | 0 | 0 | 5.0262 | 3.1813 | 5.3237 |  |  | 5.3476 | 0.12 | 0.37 | 0 | -16.344 | -19.773 | 0 | 12.331 | -14.924 | 1.4972 | -19 | 4.5 | 0 | -101.42
15/03/2025 | 08:30 | 0 | 2.7862 | -6.4508 | 3.9774 | 8.1143 | 0 | 15.194 |  | 19.872 | 8.7517 | 10.147 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 4.4163 | 5.5423 | 5.7225 | 5.3982 |  | 0 | 2.2711 | 2.1494 |  | -1.0688 | 0.444 | 0.396 | 11.539 | -2.22 | 0 | -0.431 | 0.191 | -0.05 | 0.01 | -10 | -16.68 | -16.629 | 4.5787 | 2.9316 | 21.785 | 23.303 | -19.054 | 3.3489 |  | 12.477 | 15.076 |  | 0 | 4.3523 | 20.667 | 103.77 | 3.4183 | -4.5999 | -4.5999 | -27.126 | 0 | -2.9147 | 1.3141 | 9.512 | 7.1027 |  |  | -152.65 | 107.51 | 108.49 | -76.835 | -100.91 | -9.1669 |  |  | 32.313 | 12.31 | 8.13 | -6.1799 | 13.159 |  | -14.999 | 24.485 | 21.94 | -3.1099 | -10.323 | -10.271 | 11.488 | 15.762 | 2.88 |  | 74.699 | -29.399 | -3.6099 | 45.014 | 44.661 | 43.179 | 96.882 | 97.211 | -11.264 | -106.71 | 0 | 2.8059 | 31.809 | 18.68 | 14.223 | 14.065 | -14.799 | 25.512 | -17.484 | -17.204 | 38.835 | 0.014 | -8.0238 | -7.4 | -7.9 |  | 6.5511 | 56.309 | 15.035 | 7.29 | -7.38 | 11.191 | -37.842 |  |  |  | 28.82 | -36.618 | -18.081 | -36.006 | -36.472 | 0 | 23.217 | 13.674 | 13.089 | -18.671 | -28.222 | -11.969 | -5.244 | -62.529 | 0 | -13.01 | -12.512 | 21.108 | -6.9823 | -7.2859 | -5.124 | -23.054 | -22.436 | 15.857 | 12.079 | -7.3299 | 0.9 | 4.8645 | -13.576 | -11.819 | -11.931 | 7.5634 | 12.319 | -17.833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | 18.587 | 25.022 | 26.145 |  | 29.335 | 9.6351 | -1.5499 | -2.4971 | 0.2886 | 2.15 | 1.54 | 0 | 1.7616 | 7.7969 |  |  | 20.75 | -38.193 | -30.567 | -2.8899 | 28.7 | -0.1 | 25.529 | 7.8214 | -8.3463 | 1.9361 | 0.0203 |  | -12.541 | -17.657 | 9.8016 | -35.377 | -34.73 | -9.4095 | 192.58 |  | -9.3843 | 7.328 |  |  | 10.032 | -1 | 14.219 | 15.713 | -15.089 | 9.9099 |  | 50.793 |  | 11.4 | 9.5202 | -5.4409 |  | -10.873 |  | 42.756 | 40.117 | -19.285 | -18.697 | -21.17 | -20.595 | 2.47 | 2.49 | -24.899 | -24.399 | 0.9494 | 1.7599 | 46.772 | 8.2948 | 8.1952 | -14 | -28.6 | 2.5999 | 2.0999 | -17.924 | -17.831 | -58.159 |  |  |  | 82.342 | 85.392 | 79.361 | 183.05 | 0 |  |  | 37.211 | -73.959 | 207.92 | -139.06 | 74.856 | -68.79 | -0.9119 |  |  | -0.656 | -0.669 | 4.48 |  | -2.9218 | -2.7237 | 14.415 | -17.256 | 14.5 | 2.342 | 2.015 | 0 | 0 | 4.2145 | 4.438 | 3.7384 |  |  | 5.7909 | 0.29 | 0.37 | 0 | -16.719 | -22.459 | 3.3288 | 12.536 | -17.584 | 4.3371 | -18.5 | 3.7 | 0 | -95.97
15/03/2025 | 09:00 | 0 | 3.3073 | -7.5169 | 4.0062 | 8.6495 | 0 | 16.421 |  | 22.141 | 9.7877 | 11.118 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.2181 | 10.121 | 5.8134 | 5.8797 |  | 0 | 2.9403 | 2.2734 |  | -1.0339 | 0.267 | 0.292 | 11.904 | -6.6599 | 0 | -0.57 | 0.193 | 0.21 | 0.3 | -10 | -17.319 | -17.409 | 6.3468 | 2.6961 | 18.853 | 23.241 | -18.785 | 6.0281 |  | 0.4002 | 0.2443 |  | 0 | 1.985 | 11.146 | 108.85 | 2.9848 | -4.4999 | -4.4999 | -29.365 | 0 | -3.9542 | 1.3141 | 11.784 | 9.6159 |  |  | -152.65 | 110.75 | 110.81 | -79.272 | -98.686 | -9.1669 |  |  | 34.838 | 13.38 | 9.5699 | -3.8299 | 15.859 |  | -15.936 | 31.95 | 29.767 | -3.6585 | -10.485 | -10.431 | 13.717 | 16.545 | 2.88 |  | 82.199 | -32.099 | -3.94 | 49.322 | 49.047 | 46.754 | 99.523 | 99.436 | -9.9253 | -102.64 | -7.6107 | 2.9464 | 35.659 | 20.18 | 15.473 | 15.335 | -15.309 | 25.512 | -17.149 | -17.375 | 36.921 | 0.0138 | -8.1906 | -10.5 | -9.5 |  | 8.0471 | 56.151 | 17.261 | 8.9 | -7.33 | 12.987 | -40.922 |  |  |  | 31.07 | -40.563 | -19.227 | -41.236 | -39.818 | 0 | 31.862 | 20.352 | 22.005 | -17.847 | -31.159 | -13.674 | 3.7174 | -65.96 | 0 | -13.571 | -12.876 | 26.117 | -3.4764 | -4.5835 | -17.924 | -28.69 | -27.324 | 17.112 | 11.279 | -7.7599 | 1.8 | 4.9768 | -9.1312 | -13.255 | -13.395 | 8.6001 | 10.711 | -22.724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.549 | 9.8799 | 17.75 | 30.841 | 30.416 |  | 25.144 | 8.4388 | -3.8999 | 0.1817 | 0.2996 | -0.2 | 3.24 | -15.088 | 1.8279 | 8.2339 |  |  | 20.459 | -36.02 | -26.882 | -2.8999 | 28.457 | -0.1 | 31.103 | 11.595 | -11.81 | 2.2042 | 0.0562 |  | -12.165 | -15.589 | 11.002 | -41.175 | -31.325 | -12.609 | 193.02 |  | -7.9848 | -6.2753 |  |  | 10.443 | -1 | 19.072 | 18.158 | -19.279 | 14.435 |  | 57.824 |  | 4.4878 | 7.672 | -5.0423 |  | 0 |  | 30.599 | 30.494 | -20.158 | -19.609 | -23.659 | -23.189 | 1.75 | 1.96 | -22.1 | -22.2 | 1.0904 | 3.68 | 48.572 | 7.2159 | 7.1158 | -14 | -28.1 | 3.9 | 3.2999 | -17.858 | -17.548 | -71.501 |  |  |  | 119.92 | 94.124 | 74.808 | 184.03 | 0 |  |  | 39.816 | -72.526 | 209.13 | -139.57 | 75.872 | -67.873 | -1.1706 |  |  | -0.501 | -0.506 | 4.4 |  | -1.3604 | -2.4582 | 13.508 | -16.963 | 15 | 3.6659 | 2.973 | 0 | 0 | 4.6056 | 3.5172 | 3.8265 |  |  | 4.9122 | 0.41 | 0.37 | 0 | -16.076 | -23.176 | 3.5083 | 11.701 | -17.26 | 4.5056 | -16.899 | 2.2999 | 0 | -89.083
15/03/2025 | 09:30 | 0 | 3.3918 | -7.4094 | 4.284 | 8.8886 | 0 | 16.807 |  | 24.711 | 10.89 | 12.115 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.1185 | 10.802 | 6.4983 | 6.2499 |  | 0 | 2.8576 | 2.3174 |  | -1.004 | 0.306 | 0.321 | 11.857 | 0 | 0 | -0.373 | 0.193 | -2.22 | -2.18 | -10 | -14.819 | -14.85 | 6.3234 | 3.0952 | 19.386 | 22.034 | -16.979 | -2.1433 |  | 0.3321 | 0.951 |  | 0 | 3.1687 | 15.651 | 85.106 | 2.5608 | -4.3999 | -4.3999 | -23.029 | 0 | -4.4276 | 1.3141 | 2.9686 | 8.5614 |  |  | -129.24 | 102.9 | 102.45 | -72.528 | -86.586 | -9.1669 |  |  | 35.537 | 16.79 | 10.93 | -7.6399 | 17.37 |  | -3.4786 | 23.962 | 21.464 | -0.6328 | -11.238 | -11.227 | 2.4523 | 21.647 | 2.88 |  | 93 | -39.799 | -4.3099 | 48.49 | 48.293 | 47.04 | 82.636 | 83.485 | -17.185 | -88.798 | -6.5872 | 3.2253 | 35.439 | 22.049 | 17.192 | 16.995 | -17.079 | 25.512 | -22.485 | -22.388 | 52.716 | 0.0145 | -9.2494 | -13.199 | -12.5 |  | 10.104 | 57.413 | 20.23 | 10.72 | -6.93 | 14.31 | -52.382 |  |  |  | 31.74 | -49.872 | -24.972 | -35.559 | -33.709 | 0 | 30.136 | 18.033 | 17.708 | -4.0264 | -16.049 | -14.537 | -6.7673 | -38.623 | 0 | -14.121 | -13.106 | 0 | -0.9394 | -1.0381 | 5.136 | -25.473 | -25.096 | 4.864 | 0 | -4.63 | 2.4 | 5.2583 | -5.6497 | -12.95 | -13.169 | 8.6218 | 3.8128 | -22.734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8514 | -4.5213 | 26.96 | 23.515 | 23.015 |  | 33.733 | 7.638 | 0.65 | -2.8102 | 0.3509 | 2.51 | 1.64 | 0 | 1.7485 | 8.2529 |  |  | 22.28 | -43.583 | -34.711 | -2.4999 | 29.906 | -0.1 | 30.929 | 11.533 | -12.234 | 2.3473 | 0.0555 |  | -13.277 | -18.468 | 10.694 | -40.419 | -30.026 | -13.655 | 192.21 |  | -7.3243 | -7.0532 |  |  | 10.665 | -1 | 15.993 | 16.496 | -17.18 | 12.678 |  | 46.898 |  | 9.4978 | 8.6092 | -5.8797 |  | -10.64 |  | 30.599 | 30.494 | -18.444 | -18.236 | -24.321 | -23.843 | 3.0199 | 3.1099 | -23.2 | -23.5 | 1.0373 | 5.5199 | 44.129 | 8.7002 | 8.6006 | -13.6 | -26.399 | 2.5999 | 2.0999 | -17.577 | -17.537 | -58.775 |  |  |  | 152.05 | 81.042 | 86.189 | 180.05 | 0 |  |  | 36.364 | -71.748 | 203.53 | -136.76 | 73.785 | -64.655 | -1.1462 |  |  | -0.25 | -0.258 | 4 |  | -1.9393 | -1.9333 | 13.682 | -16.609 | 14.199 | 0.996 | 1.36 | 0 | 0 | 3.7285 | 3.8539 | 3.6833 |  |  | 5.2531 | 0.49 | 0.37 | 0 | -17.48 | -23.227 | 3.7751 | 12.695 | -18.794 | 4.9873 | -16.1 | 2.7 | 0 | -99.539
15/03/2025 | 10:00 | 0 | 3.8025 | -8.2699 | 4.6461 | 9.1889 | 0 | 17.62 |  | 25.173 | 11.354 | 12.705 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.792 | 3.4921 | 6.3104 | 6.2223 |  | 0 | 2.8439 | 2.0783 |  | -1.2297 | 0.463 | 0.489 | 11.468 | 0 | 0 | -0.251 | 0.174 | -1.0099 | -0.84 | -10 | -14.399 | -14.5 | 5.7283 | 3.3287 | 15.944 | 21.051 | -17.268 | -1.8754 |  | 8.6449 | 10.15 |  | 0 | 3.5632 | 20.104 | 89.237 | 1.3776 | -3.6999 | -3.5999 | -21.197 | 0 | -4.3524 | 1.3141 | 4.9181 | 8.6904 |  |  | -112.55 | 101.5 | 101.07 | -83.191 | -73.896 | -9.1669 |  |  | 36.415 | 16.819 | 10.97 | -6.7199 | 18.139 |  | -4.8182 | 26.162 | 23.812 | -0.6569 | -9.9316 | -9.9296 | 4.4935 | 22.181 | 2.88 |  | 95.5 | -42.4 | -4.0199 | 50.528 | 49.978 | 49.122 | 79.901 | 80.858 | -15.525 | -87.1 | -6.9368 | 3.387 | 37.459 | 22.37 | 17.817 | 17.581 | -17.19 | 25.512 | -23.694 | -23.991 | 50.994 | 0.0143 | -9.1752 | -12.399 | -12.399 |  | 10.478 | 57.886 | 20.601 | 11.14 | -7 | 15.39 | -50.332 |  |  |  | 32.319 | -47.799 | -23.027 | -36.031 | -34.781 | 0 | 35.6 | 22.975 | 23.543 | -9.4924 | -20.107 | -14.923 | 8.2945 | -40.297 | 0 | -14.781 | -14.475 | 11.533 | 1.9133 | 1.4674 | -8.708 | -25.818 | -24.373 | 9.5179 | 12.34 | -4.3499 | 2.9 | 5.3436 | -2.9053 | -11.453 | -11.683 | 7.9904 | 2.5306 | -7.1745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.8467 | 24.448 | 23.964 | 24.247 |  | 32.119 | 7.6136 | -0.47 | -2.422 | 0.317 | 2.22 | 1.86 | 0 | 1.6939 | 8.0789 |  |  | 22.12 | -42.474 | -34.78 | -2.5899 | 30.745 | -0.1 | 33.431 | 11.563 | -12.229 | 2.3965 | 0.0555 |  | -12.59 | -17.352 | 12.012 | -39.915 | -33.86 | -13.245 | 199.14 |  | -8.302 | -6.6927 |  |  | 10.807 | -0.8449 | 16.525 | 17.744 | -16.34 | 11.768 |  | 48.143 |  | 8.0542 | 7.3426 | -4.9648 |  | 0 |  | 30.599 | 30.494 | -18.137 | -17.527 | -27.291 | -27.122 | 3.5999 | 3.65 | -22.2 | -22.299 | 0.9494 | 7.5999 | 40.966 | 9.7971 | 9.6906 | -13.1 | -24.7 | 1.7 | 1.2 | -17.577 | -17.537 | -62.439 |  |  |  | 174.02 | 83.067 | 79.931 | 175.18 | 0 |  |  | 43.279 | -68.556 | 206.56 | -137.72 | 74.538 | -68.398 | -1.2414 |  |  | -1.9709 | -1.9789 | 3.8399 |  | -1.1728 | -2.1652 | 13.389 | -16.697 | 13.399 | 3.131 | 2.867 | 0 | 0 | 3.8821 | 3.5803 | 4.2291 |  |  | 5.3598 | 0.49 | 0.37 | 0 | -17.834 | -21.965 | 3.0364 | 12.578 | -18.266 | 4.4262 | -15.8 | 2.4 | 0 | -97.972
15/03/2025 | 10:30 | 0 | 3.8151 | -8.4145 | 4.7324 | 9.5354 | 0 | 18.78 |  | 26.806 | 12.098 | 13.317 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.4864 | 4.5746 | 7.0972 | 6.9467 |  | 0 | 3.9661 | 2.0228 |  | -1.0749 | 0.405 | 0.413 | 11.243 | 0 | 0 | -0.257 | 0.174 | -1.1 | -1.23 | -10 | -14.02 | -14.27 | 7.3801 | 3.0923 | 16.092 | 19.837 | -16.009 | -2.5452 |  | 9.1742 | 15.484 |  | 0 | 3.9578 | 21.712 | 90.061 | 1.5802 | -3.6999 | -3.6999 | -18.726 | 0 | -4.1525 | 1.3141 | 2.9397 | 8.768 |  |  | -112.73 | 100.74 | 101.26 | -86.22 | -68.389 | -9.1669 |  |  | 37.622 | 16.819 | 11.359 | -5.9699 | 17.87 |  | -6.1578 | 28.022 | 23.96 | -3.0309 | -7.6345 | -8.4006 | 2.6706 | 22.89 | 2.88 |  | 100.9 | -44.7 | -4.19 | 52.572 | 51.487 | 50.649 | 79.263 | 79.633 | -15.061 | -85.342 | -8.0871 | 3.3877 | 35.049 | 22.7 | 18.442 | 18.362 | -17.69 | 25.512 | -23.7 | -23.736 | 52.595 | 0.0142 | -9.4286 | -15.899 | -14.6 |  | 11.226 | 56.782 | 22.085 | 12.05 | -6.78 | 15.741 | -54.598 |  |  |  | 34.9 | -49.509 | -24.845 | -40.21 | -36.472 | 0 | 42.169 | 28.122 | 29.738 | -12.687 | -25.539 | -14.404 | 11.619 | -49.265 | 0 | -14.898 | -14.398 | 16.825 | 3.7702 | 2.3323 | -19.46 | -27.161 | -26.548 | 10.704 | 12.409 | -4.6599 | -0.3 | 5.8524 | 2.3212 | -12.776 | -13.072 | 8.9295 | 7.3184 | -19.064 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.1721 | 22.104 | 26.51 | 24.694 |  | 29.804 | 9.513 | -0.89 | -1.0121 | 0.3152 | 2.62 | 1.6 | -11.076 | 1.7124 | 8.2489 |  |  | 21.93 | -42.754 | -32.84 | -2.5499 | 31.028 | -0.1 | 33.34 | 11.717 | -12.578 | 2.4476 | 0.0255 |  | -12.416 | -19.654 | 12.482 | -38.99 | -34.403 | -12.627 | 198.17 |  | -7.7703 | -6.9741 |  |  | 11.139 | -0.8278 | 15.769 | 20.762 | -15.92 | 9.4438 |  | 54.186 |  | 9.1245 | 9.2612 | -7.7526 |  | 0 |  | 30.599 | 30.494 | -17.241 | -16.851 | -25.607 | -25.562 | 3.89 | 3.89 | -21.7 | -22 | 0.9329 | 8.8 | 44.678 | 9.4288 | 9.3267 | -13.1 | -24.7 | 1.2999 | 0.8 | -17.79 | -17.537 | -69.243 |  |  |  | 197.16 | 84.09 | 75.553 | 178.55 | 0 |  |  | 40.12 | -67.224 | 206.31 | -137.76 | 74.436 | -67.793 | -1.4294 |  |  | -1.993 | -1.9939 | 3.0399 |  | -1.2995 | -2.0492 | 12.306 | -16.493 | 14.399 | 2.2139 | 3.296 | 0 | 0 | 4.9808 | 3.7209 | 4.259 |  |  | 5.1158 | 0.5 | 0.37 | 0 | -16.406 | -21.349 | 3.5906 | 11.354 | -16.007 | 3.3761 | -16 | 2.4 | 0 | -97.574
15/03/2025 | 11:00 | 0 | 4.1947 | -8.9307 | 4.6365 | 9.1591 | 0 | 18.092 |  | 27.893 | 12.618 | 13.716 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 5.0967 | 6.1821 | 7.4729 | 7.5966 | 12.988 | 0 | 4.2726 | 2.3263 |  | -0.9939 | 0.491 | 0.506 | 11.239 | 2.22 | 0 | -0.502 | 0.179 | -0.26 | 0.03 | -10 | -14.439 | -14.42 | 7.3092 | 3.3096 | 16.483 | 20.936 | -12.197 | -2.1433 | 0 | 9.1512 | 10.342 | -23.576 | 0 | 3.5632 | 17.045 | 72.745 | 3.6448 | -4.6999 | -4.4999 | -17.937 | 0 | -4.2619 | 1.3141 | 2.5344 | 9.2766 | 4.4658 | 2.5408 | -94.302 | 101.93 | 102.14 | -96.767 | -61.338 | -9.1669 |  |  | 38.78 | 16.86 | 11.13 | -4.86 | 18.889 | -8.569 | -6.5597 | 30.9 | 27.369 | -3.4427 | -8.7051 | -8.4362 | 2.8408 | 21.124 | 2.88 | 6.412 | 101 | -43.7 | -4.3 | 55.23 | 53.669 | 53.791 | 74.508 | 74.934 | -16.612 | -81.078 | -6.8381 | 3.694 | 37.299 | 24.399 | 18.442 | 18.362 | -17.93 | 25.512 | -22.246 | -22.246 | 46.018 | 0.0139 | -9.7275 | -19.299 | -19.2 | -3.0444 | 11.787 | 57.57 | 22.271 | 12.53 | -7.14 | 16.375 | -49.722 | -9 | -9.1899 | 34.97 | 35.18 | -43.581 | -22.536 | -39.763 | -35.963 | 0 | 48.342 | 33.322 | 33.212 | -4.1137 | -16.314 | -15.182 | 23.659 | -53.183 | 0 | -14.115 | -13.473 | 9.2565 | -2.5542 | -2.7218 | 10.768 | -28.937 | -28.341 | 6.5998 | 0 | -4.4099 | -2.7 | 5.3444 | -9.1849 | -12.952 | -13.065 | 9.0374 | 2.323 | -18.069 | 6.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 1.0047 | 20.932 | 26.903 | 27.562 | 17.735 | 27.933 | 13.57 | 0.51 | -0.7063 | 0.3518 | 1.19 | 2 | -13.147 | 1.7341 | 8.3249 | 1.008 | 1.3414 | 21.92 | -38.735 | -29.821 | -2.5799 | 31.111 | -0.1 | 33.747 | 12.13 | -12.73 | 2.4041 | 0.0255 |  | -12.61 | -20.336 | 13.639 | -38.402 | -34.646 | -12.457 | 198.49 | -0.8886 | -7.5208 | -7.5665 | 0 | 11.208 | 11.353 | -1 | 15.91 | 18.164 | -14.67 | 13.787 | -17.807 | 52.353 | 18.338 | 7.9526 | 10.281 | -5.0732 | -5.6262 | -10.931 | -12.537 | 30.599 | 30.494 | -17.653 | -17.258 | -26.501 | -26.575 | 3.8499 | 3.7799 | -22.2 | -22.399 | 1.0904 | 9.76 | 47.51 | 8.7274 | 8.6255 | -12.699 | -24.299 | 0.9 | 0.4 | -17.755 | -17.795 | -72.347 | 4.903 | -300.82 | -26.81 | 188.16 | 87.276 | 76.803 | 176.07 | 20.322 | 17.034 | 43.24 | 41.39 | -66.765 | 210.45 | -139.97 | 77.075 | -69.335 | -1.3342 | 8.8797 | -4.7199 | -1.9869 | -1.9919 | 3.8399 | -2.0799 | -1.453 | -1.9607 | 12.657 | -16.728 | 13.6 | 1.682 | 2.4 | 0 | 0 | 3.0275 | 3.2735 | 4.0253 |  | 14 | 5.545 | 0.67 | 0.37 | 0 | -17.634 | -21.936 | 3.023 | 11.547 | -17.127 | 5.4405 | -15.399 | 2.0999 | 0 | -93.696
15/03/2025 | 11:30 | 0 | 4.1861 | -9.1599 | 5.0643 |  | 0 |  |  | 30.369 | 13.489 | 13.196 | -26.639 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 |  | 0.8483 | 7.1183 | 6.8558 |  | 0 | 2.8211 | 2.2806 |  | -0.9955 | 0.641 | 0.671 | 12.138 | 4.44 | 0 | 0.492 | 0.203 | 0.19 | 0.22 | -10 | -14.59 | -14.67 | 7.065 | 3.3176 | 16.49 | 20.052 | -13.184 | 1.3396 | 0 | 8.2863 | 11.708 | -19.558 | 0 | 3.9578 | 20.519 | 72.729 | 4.7931 | -4.9999 | -4.9999 | -23.364 | 0 | -4.2168 | 1.3141 | 7.3891 | 8.3855 | 5.059 | 3.4935 | -82.003 | 99.551 | 100.49 | -106.47 | -53.175 | -9.1669 |  |  | 40.257 | 16.959 | 11.42 | -4.2899 | 19.52 | -9.2388 | -9.2388 | 29.118 | 26.738 | -4.446 | -7.5532 | -8.2153 | 7.3518 | 23.104 | 2.88 | 6.412 | 101.8 | -44 | -4.3099 | 55.076 | 54.441 | 52.935 | 74.451 | 75.819 | -13.882 | -81.329 | -7.6829 | 3.7665 | 37.77 | 23.6 | 19.536 | 19.338 | -18.59 | 25.512 | -24.729 | -24.572 | 50.614 | 0.0138 | -10.038 |  |  | -3.2714 | 12.535 | 58.517 | 23.57 | 13.47 | -7.62 | 16.713 | -50.502 | -9.27 | -9.35 | 35.94 | 35.79 | -43.981 | -22.118 | -39.157 | -38.09 | 0 | 48.032 | 34.308 | 35.945 | -2.2907 | -14.514 | -14.826 | 33.432 | -53.764 | 0 | -13.676 | -14.229 | 19.689 | 0.4993 | -1.232 | -23.044 | -28.144 | -29.538 | 6.1862 | 12.349 | -5.3499 | 4 | 5.8053 | -6.1725 | -13.55 | -13.571 | 8.965 | 1.2097 | -11.078 | 6.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 2.0094 | 14.233 | 28.552 | 27.854 | 17.769 | 27.801 | 9.5179 | -0.95 | -2.1382 | 0.3243 | 1.29 | 1.74 | -9.4615 | 1.7048 | 8.1269 |  | 1.3529 | 22.79 | -38.592 | -31.059 | -1.5199 | 32.236 | -0.1 | 34.167 | 12.439 | -13.144 | 2.5049 | 0.0255 |  | -12.86 | -19.511 | 13.244 | -37.814 | -39.75 | -11.685 | 204.86 | -0.2849 | -7.6566 | -7.4961 | 0 | 11.275 | 11.448 | -1 | 12.935 | 16.911 | -12.989 |  |  | 50.615 |  | 9.7753 | 9.5422 |  | -6.9819 |  | -12.182 | 30.599 | 30.494 | -17.659 |  |  | -27.271 | 1.94 | 1.83 | -19.5 | -20.299 | 0.9677 | 11.039 | 47.404 | 9.2045 | 9.1057 | -12.3 | -22.5 | 1.2999 | 0.8 | -17.675 | -17.575 | -66.855 | 6.0334 | -305.52 | -23.258 | 193.45 |  | 73.229 |  | 18.377 | 14.231 | 44.318 | 39.862 |  | 212.92 | -140.49 | 79.859 | -72.3 | -1.3806 | 8.8797 | -4.2399 | -1.988 | -1.998 | 2.72 | -1.36 | -1.6032 | -2.2537 | 12.278 | -16.435 | 14.6 | 2.489 | 2.3559 | 0 | 0 | 4.4752 | 3.4326 | 2.8338 |  | 13.3 | 5.9072 | 0.62 | 0.37 | 0 | -17.049 | -23.435 | 3.9485 | 12.583 | -18.066 | 4.6433 | -14.699 | 1.3999 | 0 | -92.781
15/03/2025 | 12:00 | 0 | 4.3287 | -9.5542 | 4.9316 |  | 0 |  |  | 30.612 | 14.009 | 13.472 | -19.979 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.799 |  | 3.2803 | 6.8613 | 7.0636 |  | 0 | 3.2498 | 2.3754 |  | -0.8893 | 0.503 | 0.495 | 11.473 | 0 | 0 | 0.044 | 0.175 | -0.36 | -0.32 | -10 | -15.06 | -15.89 | 7.3345 | 2.9346 | 18.476 | 22.062 | -12.696 | 0 | 0 | 0.7467 | 0.7496 | -18.084 | 0 | 2.3796 | 13.428 | 73.955 | 3.3443 | -4.8999 | -4.7999 | -26.493 | 0 | -4.5861 | 1.3141 | 9.3833 | 8.2515 | 5.4583 | 3.1966 | -100.98 | 104.83 | 104.25 | -89.898 | -60.295 | -9.1669 |  |  | 40.247 | 16.659 | 11.52 | -3.3099 | 20.19 | -6.9615 | -8.9709 | 26.364 | 23.945 | -2.9744 | -12.746 | -12.448 | 5.1203 | 21.674 | 2.88 |  | 103.4 | -43.299 | -4.3499 | 53.142 | 52.55 | 51.701 | 79.802 | 80.786 | -15.198 | -86.381 | -12.623 | 3.6679 | 36.189 | 24.11 | 19.848 | 19.631 | -18.729 | 25.512 | -21.866 | -21.609 | 51.474 | 0.0137 | -10.242 |  |  | -4.9584 | 12.722 | 59.147 | 24.312 | 14 | -6.58 | 15.916 | -52.187 | -8.7 | -8.8199 | 35.53 | 34.74 | -44.945 | -23.136 | -41.323 | -37.054 | 0 | 43.469 | 29.77 | 31.35 | -3.8709 | -18.27 | -15.271 | 20.354 | -48.748 | 0 | -13.815 | -12.864 | 8.9635 | -0.4324 | -1.487 | 13.328 | -29.565 | -30.136 | 6.8492 | 0 | -4.94 | 0.2 | 5.9013 | -8.1569 | -12.265 | -12.466 | 7.9262 | 2.2889 | -7.0816 | 6.6421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 15.573 | 27.787 | 29.157 | 18.545 | 30.674 | 6.6614 | -1.5499 | -3.2167 | 0.306 | 0.88 | 1 | -9.2581 | 1.5044 | 8.4599 |  | 1.3248 | 22.219 | -38.249 | -31.06 | -2.0399 | 31.608 | -0.1 | 33.763 | 12.315 | -13.118 | 2.5225 | 0.0255 |  | -12.86 | -19.076 | 13.595 | -37.898 | -32.603 | -12.705 | 200.16 | -0.7937 | -7.8015 | -7.2092 |  | 10.988 | 11.574 | -0.8395 | 16.307 | 19.8 | -13.829 |  |  | 55.456 |  | 3.7853 | 11.967 |  | -5.5896 |  | 0 |  |  | -18.082 |  |  | -27.831 | 3.2 | 3.0499 | -20.299 | -20.6 | 1.0025 | 10.56 | 45.785 | 8.9107 | 9.3641 | -12.699 | -24.2 | 3 | 2.5 | -17.71 | -17.722 | -76.928 | -0.7686 | -303.08 | -26.236 | 210.6 |  | 75.911 |  | 22.655 | 15.487 | 42.682 | 41.517 |  | 209.9 | -139.62 | 81.926 | -69.357 | -1.2414 | 8.8797 | -4.6399 | -1.957 | -1.98 | 3.44 | -1.9199 | -1.5267 | -1.9913 | 12.718 | -16.523 | 14.399 | 4.171 | 3.3239 | 0 | 0 | 5.6921 | 4.5653 | 3.1933 |  | 13.699 | 5.6154 | 0.72 | 0.37 | 0 | -16.532 | -23.705 | 2.9344 | 12.109 | -19.096 | 6.2076 | -15.3 | 1.2999 | 0 | -89.93
15/03/2025 | 12:30 | 0 | 4.5553 | -9.7643 | 5.116 |  | 0 |  |  | 30.846 | 13.983 | 13.503 | -26.639 | -28.6 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 |  | 5.9937 | 6.2925 | 6.196 |  | 0 | 2.5911 | 2.3919 |  | -1.0998 | 0.517 | 0.518 | 11.288 | 4.44 | 0 | -0.303 | 0.18 | -0.98 | -0.93 | -10 | -14.939 | -15.119 | 6.5707 | 3.5267 | 16.379 | 20.728 | -13.041 | 1.3396 | 0 | 0.6076 | 0.7716 | -17.012 | 0 | 2.7741 | 16.318 | 70.647 | 6.4053 | -6.0999 | -5.9999 | -26.034 | 0 | -4.309 | 1.3141 | 5.8919 | 7.5837 | 4.6369 | 3.4164 | -97.811 | 104.15 | 103.57 | -91.111 | -57.411 | -9.1669 |  |  | 36.614 | 16.149 | 11.05 | -4.28 | 18.37 | -7.6313 | -6.5597 | 29.542 | 27.517 | -2.1974 | -12.324 | -11.888 | 7.282 | 21.792 | 2.88 |  | 100.5 | -39.5 | -4.0399 | 52.436 | 51.417 | 50.807 | 76.096 | 76.51 | -18.946 | -84.598 | -6.0522 | 3.8616 | 39.369 | 23.87 | 19.848 | 19.534 | -18.539 | 25.512 | -22.528 | -22.06 | 52.794 | 0.0139 | -10.059 |  |  | -5.0793 | 12.535 | 58.043 | 24.312 | 13.72 | -6.73 | 15.268 | -47.157 | -7.67 | -7.76 | 37.46 | 33.58 | -47.363 | -22.272 | -37.39 | -37.954 | 0 | 46.516 | 32.424 | 33.062 | -7.6133 | -22.638 | -15.054 | 24.432 | -47.246 | 0 | -13.72 | -13.348 | 11.531 | 5.1115 | 3.6961 | -12.804 | -26.258 | -25.641 | 7.2553 | 12.019 | -5.6599 | 0.5 | 6.0128 | 1.8792 | -12.511 | -12.564 | 8.004 | 5.4343 | -13.218 | 6.7337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.6698 | 18.42 | 27.935 | 27.722 | 17.944 | 30.378 | 7.9066 | -1.1199 | -3.2167 | 0.2978 | 1.7 | 0.96 | 0 | 1.5765 | 8.1289 |  | 1.2609 | 22.069 | -38.528 | -31.629 | -2.5399 | 31.595 | -0.1 | 33.778 | 11.878 | -12.946 | 2.5882 | 0.0255 |  | -12.431 | -16.361 | 11.939 | -37.982 | -35.473 | -11.708 | 198.49 | -1 | -7.8386 | -6.8368 |  | 11.003 | 11.036 | -0.8395 | 15.043 | 16.409 | -15.089 |  |  | 46.872 |  | 7.6614 | 7.9706 |  | -7.2356 |  | -13.03 |  |  | -18.093 |  |  | -26.431 | 3.3499 | 3.2999 | -23.399 | -23.6 | 0.986 | 10.319 | 48.171 | 9.8227 | 9.7298 | -13.5 | -27.299 | 1.7 | 1.2 | -17.71 | -17.671 | -72.599 | -0.7607 | -304.74 | -23.754 | 240.09 |  | 75.032 |  | 18.918 | 18.89 | 41.733 | 41.807 |  | 216.63 | -138.92 | 82.784 | -76.031 | -1.3586 | 8.8797 | -5.0399 | -1.9689 | -1.967 | 3.92 | -2.48 | -1.6438 | -1.4938 | 12.364 | -16.728 | 13.899 | 2.3789 | 2.5039 | 0 | 0 | 3.3755 | 3.5033 | 3.3988 |  | 15.399 | 5.4539 | 0.8 | 0.37 | 0 | -17.738 | -23.089 | 3.8107 | 12.949 | -18.646 | 3.7615 | -18.1 | 3.7 | 0 | -91.009
15/03/2025 | 13:00 | 0 | 4.4452 | -9.3843 | 5.1743 |  | 0 |  |  | 30.334 | 13.418 | 13.033 | -26.639 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -19.799 |  | 5.8273 | 5.9483 | 5.7129 |  | 0 | 2.2936 | 2.1546 |  | -1.0974 | 0.328 | 0.34 | 11.51 | 4.44 | 0 | -0.389 | 0.176 | -1.8999 | -1.83 | -10 | -15.319 | -15.34 | 6.8575 | 3.6143 | 21.718 | 23.299 | -15.206 | 1.3396 | 0 | 0.8418 | 1.2754 | -16.343 | 0 | 3.5632 | 17.617 | 69.108 | 6.6506 | -6.0999 | -6.0999 | -27.821 | 0 | -4.3371 | 1.3141 | 3.6283 | 7.7241 | 5.0654 | 3.4474 | -111.6 | 104.4 | 104.25 | -83.215 | -68.87 | -9.1669 |  |  | 34.848 | 15.81 | 10.68 | -5.76 | 18.069 | -5.2201 | -3.3447 | 25.426 | 23.882 | -0.8789 | -14.865 | -15.142 | 6.6659 | 19.126 | 2.88 |  | 95.8 | -35.4 | -4.28 | 50.739 | 49.395 | 49.115 | 79.176 | 79.872 | -13.688 | -85.196 | -6.2732 | 4.2175 | 35.939 | 23.079 | 18.754 | 18.557 | -17.569 | 25.512 | -20.577 | -19.692 | 50.322 | 0.0143 | -9.4649 |  |  | -5.0915 | 12.348 | 58.043 | 23.755 | 13.25 | -6.36 | 14.107 | -49.107 | -7.8 | -7.8 | 33.47 | 32.71 | -47.054 | -24.109 | -36.165 | -34.563 | 0 | 38.303 | 26.219 | 26.308 | -2.955 | -15.061 | -14.07 | 10.771 | -40.662 | 0 | -12.782 | -12.597 | 0 | 2.3836 | 1.7389 | 17.424 | -26.981 | -26.631 | 0.2223 | -4.5999 | -5.98 | -0.9 | 5.5655 | -1.7787 | -10.89 | -10.979 | 7.8581 | -0.9321 | -13.709 | 6.2202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3396 | -2.0094 | 20.429 | 25.143 | 24.737 | 18.891 | 30.918 | 10.494 | -0.44 | -2.7205 | 0.3252 | 2.57 | 1.74 | 0 | 1.6822 | 8.1309 |  | 1.2173 | 21.399 | -39.975 | -32.166 | -2.6599 | 30.323 | -0.1 | 33.357 | 11.575 | -12.345 | 2.5016 | 0.0293 |  | -12.431 | -14.761 | 10.636 | -38.486 | -32.771 | -12.483 | 196.16 | -1.3722 | -8.1034 | -6.063 |  | 10.592 | 10.522 | -1 | 11.449 | 13.325 | -15.509 |  |  | 45.582 |  | 7.1205 | 5.3615 |  | -5.8532 |  | -12.554 |  |  | -18.505 |  |  | -23.749 | 4.1399 | 4.0999 | -23.899 | -23.899 | 0.9677 | 9.6 | 46.901 | 9.2488 | 9.1562 | -13.5 | -26.899 | 2.2 | 1.2999 | -17.786 | -17.722 | -72.013 | -11.255 | -304.16 | -25.276 | 252.38 |  | 76.241 |  | 0 | 15.736 | 39.67 | 41.483 |  | 211.7 | -138.76 | 77.972 | -71.451 | -0.9363 | 8.8797 | -6.0799 | -1.547 | -1.5559 | 4.6399 | -2.0799 | -2.8418 | -2.2537 | 12.834 | -17.109 | 14.3 | 2.706 | 2.334 | 0 | 0 | 2.9287 | 3.7992 | 2.3779 |  | 16.2 | 5.2291 | 0.8 | 0.37 | 4.2059 | -18.685 | -23.578 | 4.7832 | 13.718 | -18.165 | 4.0053 | -18.299 | 3.9 | 0 | -95.713
15/03/2025 | 13:30 | 0 | 3.9869 | -8.6576 | 5.2368 |  | 0 |  |  | 27.382 | 12.055 | 11.703 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 |  | 4.3727 | 5.0423 | 5.1662 |  | 0 | 1.9311 | 1.7005 |  | -1.1364 | 0.313 | 0.357 | 11.655 | -2.22 | 0 | -0.072 | 0.181 | -1.3099 | -1.3899 | -10 | -15.46 | -15.56 | 6.0272 | 3.232 | 23.126 | 27.349 | -18.607 | 0.4019 | 0 | 12.459 | 18.799 | -20.763 | 0 | 5.9305 | 22.671 | 66.887 | 7.0163 | -6.1999 | -6.1999 | -25.265 | 0 | -4.5033 | 1.3141 | 2.1767 | 7.1091 | 4.0468 | 2.4502 | -108.24 | 103.03 | 104.58 | -91.264 | -78.667 | -9.1669 |  |  | 32.473 | 15.56 | 10.43 | -6.78 | 16.62 | -4.9522 | -3.7466 | 25.335 | 21.795 | -2.0244 | -10.372 | -10.01 | 2.1886 | 19.561 | 2.88 |  | 96.599 | -37.599 | -4.0399 | 50.455 | 50.469 | 49.768 | 84.597 | 86.699 | -14.22 | -86.867 | -10.218 | 3.7322 | 36.18 | 20.67 | 17.504 | 17.581 | -16.629 | 25.512 | -20.611 | -20.442 | 49.129 | 0.0144 | -8.9543 |  |  | -6.3183 | 11.226 | 56.624 | 22.085 | 12.4 | -6.62 | 13.999 | -48.082 | -8.16 | -8.25 | 35.33 | 30.77 | -45.927 | -22.309 | -34.866 | -32.299 | 0 | 36.547 | 25.898 | 26.243 | -2.8975 | -16.076 | -15.009 | 12.173 | -36.28 | 0 | -11.681 | -11.989 | 0 | 5.889 | 1.6375 | -3.076 | -26.218 | -25.449 | 4.1306 | 0 | -7.5 | 4.0999 | 5.6046 | 2.9914 | -11.194 | -11.472 | 7.739 | -2.9433 | -5.3891 | 6.5261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.1769 | 19.424 | 23.77 | 23.216 | 20.473 | 32.596 | 6.9349 | -1.1899 | -1.9111 | 0.2886 | 2.07 | 2.79 | 0 | 1.7657 | 8.1019 |  | 1.2237 | 22.459 | -40.749 | -33.846 | -2.4199 | 32.155 | -0.1 | 33.778 | 11.586 | -12.264 | 2.4476 | 0.0293 |  | -12.969 | -12.812 | 14.429 | -39.579 | -33.06 | -13.156 | 198.06 | -1.2983 | -8.5178 | -6.5181 |  | 9.8385 | 10.182 | -1 | 12.99 | 15.424 | -16.34 |  |  | 48.144 |  | 6.5836 | 6.4235 |  | -6.3225 |  | -12.866 |  |  | -19.856 |  |  | -22.003 | 4.4099 | 4.4299 | -24.6 | -24 | 0.8615 | 7.5199 | 49.31 | 3.0203 | 2.9211 | -13.5 | -26.399 | 3.4 | 2.9 | -17.794 | -17.981 | -71.773 | -16.047 | -303.26 | -20.873 | 259.67 |  | 78.184 |  | 0 | 13.735 | 39.413 | 37.962 |  | 212.58 | -139.28 | 77.057 | -70.742 | 0.0476 | 8.8797 | -5.36 | -1.202 | -1.2109 | 4.2399 | -2.4 | -2.3574 | -1.6098 | 12.336 | -16.932 | 14.8 | 2.278 | 2.4949 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.9397 | 4.4496 |  | 15.5 | 2.1699 | 0.8 | 0.37 | 2.5913 | -18.326 | -23.549 | 5.9548 | 13.378 | -18.322 | 4.1221 | -17.299 | 3.2999 | 0 | -98.612
15/03/2025 | 14:00 | 0 | 4.2701 | -9.1967 | 5.0324 |  | 0 |  |  | 25.531 | 10.939 | 10.516 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 |  | 10.438 | 5.1194 | 5.0368 |  | 0 | 2.0954 | 1.8253 |  | -0.9937 | 0.18 | 0.193 | 11.688 | -2.22 | 0 | 0.239 | 0.18 | -2.23 | -2.23 | -10 | -16.309 | -16.28 | 6.2803 | 3.2009 | 24.735 | 28.902 | -18.336 | 1.0716 | 0 | 0.4893 | 0.4846 | -16.744 | 0 | 3.9578 | 18.963 | 68.823 | 8.1591 | -6.3999 | -6.4999 | -29.468 | 0 | -4.393 | 1.3141 | 3.8708 | 6.9544 | 3.9443 | 2.754 | -126.46 | 106.14 | 106.23 | -87.659 | -87.621 | -9.1669 |  |  | 31.295 | 15.27 | 9.9499 | -7.03 | 16.309 | -7.3634 | -7.4974 | 15.655 | 12.653 | -3.8163 | -7.6772 | -7.7563 | 3.7455 | 20.847 | 2.88 |  | 97.4 | -39.7 | -4.03 | 51.734 | 51.559 | 50.552 | 88.19 | 89.248 | -16.219 | -89.362 | -9.8423 | 3.5234 | 37.49 | 19.959 | 17.661 | 17.776 | -17.369 | 25.512 | -21.996 | -22.28 | 47.653 | 0.0143 | -9.1878 |  |  | -7.2705 | 11.226 | 59.936 | 22.271 | 12.33 | -7.69 | 14.242 | -45.502 | -8.35 | -8.43 | 35.78 | 30.66 | -44.763 | -22.799 | -31.795 | -31.281 | 0 | 36.685 | 24.497 | 25.064 | -0.4814 | -10.017 | -13.812 | 7.8854 | -28.414 | 0 | -11.407 | -10.788 | 0 | 3.0579 | 2.5878 | 25.616 | -27.492 | -27.173 | -2.357 | 0 | -9.22 | 17.8 | 5.454 | -2.4457 | -11.699 | -12.078 | 8.9373 | -7.4773 | -10.009 | 5.9455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0.1675 | 22.606 | 21.903 | 22.15 | 20.544 | 32.043 | 8.4388 | -0.75 | -2.422 | 0.2804 | 2 | 2.2 | 0 | 1.7161 | 8.2479 |  | 1.2042 | 23.149 | -41.462 | -33.247 | -2.3299 | 33.029 | -0.1 | 33.266 | 11.707 | -12.474 | 2.528 | 0.0293 |  | -12.159 | -12.324 | 16.437 | -39.999 | -32.252 | -13.69 | 195.22 | -1.3242 | -8.1896 | -6.4293 |  | 9.7506 | 9.7396 | 0 | 14.367 | 16.077 | -15.509 |  |  | 49.236 |  | 5.8141 | 5.5425 |  | 0 |  | -12.686 |  |  | -16.873 |  |  | -21.304 | 3.71 | 3.5 | -22.899 | -22.5 | 0.8102 | 6.7199 | 43.64 | 9.0382 | 8.9052 | -13.5 | -26 | 0.4 | 0 | -17.794 | -17.739 | -72.206 | -22.049 | -307.76 | -22.339 | 266.82 |  | 75.253 |  | 0 | 20.469 | 36.786 | 36.576 |  | 212.64 | -137.31 | 80.912 | -73.925 | -1.029 | 8.8797 | -4.4 | -1.5269 | -1.534 | 3.5999 | -1.6799 | -2.1025 | -2.5772 | 13.038 | -16.902 | 15 | 3.5669 | 2.8889 | 0 | 0 | 3.8767 | 4.3906 | 2.9181 |  | 15.5 | 2.579 | 0.81 | 0.37 | 0 | -17.775 | -23.27 | 3.9346 | 14.119 | -18.17 | 4.1248 | -17.5 | 3.5 | 0 | -99.555
15/03/2025 | 14:30 | 0 | 4.4387 | -9.5368 | 4.8978 |  | 0 |  |  | 26.281 | 11.492 | 11.111 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 |  | 9.9566 | 5.542 | 5.4146 |  | 0 | 2.4129 | 2.2952 |  | -0.7979 | 0.285 | 0.296 | 12.493 | -2.22 | 0 | 0.143 | 0.198 | -2 | -1.95 | -10 | -15.75 | -15.8 | 6.5788 | 3.1484 | 24.688 | 28.655 | -17.748 | 1.6075 | 0 | -0.5453 | -0.3423 | -16.209 | 0 | 3.5632 | 18.738 | 68.673 | 7.5867 | -6.4999 | -6.4999 | -29.279 | 0 | -4.3539 | 1.3141 | 3.2728 | 6.9477 | 3.7384 | 2.6971 | -123.59 | 109.74 | 109.62 | -96.267 | -86.053 | -9.1669 |  |  | 34.13 | 15.789 | 10.529 | -6.5399 | 16.579 | -8.1671 | -7.7653 | 15.426 | 12.549 | -4.3484 | -6.9778 | -6.8344 | 2.819 | 22.172 | 2.88 |  | 100 | -42.5 | -3.88 | 53.69 | 53.49 | 52.197 | 89.65 | 89.791 | -16.122 | -92.43 | -10.073 | 3.8137 | 39.169 | 20.149 | 18.129 | 17.971 | -17.299 | 25.512 | -23.288 | -23.03 | 49.42 | 0.0141 | -9.323 |  |  | -7.4707 | 11.039 | 58.99 | 21.529 | 11.85 | -7.37 | 14.499 | -49.202 | -8.36 | -8.46 | 35.44 | 31.91 | -44.799 | -22.509 | -33.9 | -32.772 | 0 | 38.969 | 25.968 | 27.311 | -10.5 | -21.493 | -14.427 | 17.133 | -24.012 | 0 | -12.886 | -12.242 | 11.22 | 8.1119 | 6.623 | -11.268 | -26.166 | -25.765 | 5.2791 | 12.25 | -9.7399 | 0.1 | 5.4794 | 10.651 | -12.107 | -12.206 | 9.0859 | 2.3506 | -8.0508 | 6.0737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | 22.941 | 23.15 | 23.655 | 20.145 | 31.638 | 8.8148 | -0.61 | -1.8214 | 0.3152 | 1.73 | 3.07 | 0 | 1.2584 | 8.0889 |  | 1.1658 | 22.77 | -40.938 | -32.922 | -2.3599 | 31.924 | -0.1 | 33.459 | 11.646 | -12.433 | 2.508 | 0.0293 |  | -12.159 | -13.571 | 13.61 | -40.335 | -32.585 | -13.887 | 194.88 | -1.4995 | -8.1178 | -6.6324 |  | 9.6188 | 9.7001 | 0 | 14.696 | 16.83 | -15.92 |  |  | 53.266 |  | 6.0127 | 7.0223 |  | -6.8773 |  | -11.6 |  |  | -16.818 |  |  | -21.177 | 4.98 | 4.98 | -24 | -23.799 | 0.8798 | 6.2399 | 43.194 | 9.6067 | 9.5558 | -13.5 | -26.399 | 0 | -0.4 | -17.805 | -17.609 | -73.658 | -24.746 | -307.68 | -22.886 | 310.04 |  | 76.143 |  | 0 | 18.587 | 39.825 | 41.672 |  | 214.52 | -137.93 | 84.027 | -74.289 | -1.1462 | 8.8797 | -5.36 | -1.468 | -1.472 | 4.0799 | -2.16 | -2.166 | -1.9027 | 12.452 | -16.697 | 14.5 | 2.23 | 2.3729 | 0 | 0 | 3.9756 | 3.4454 | 3.4879 |  | 16.5 | 4.5368 | 0.91 | 0.37 | 0 | -16.731 | -22.571 | 4.2651 | 12.259 | -17.532 | 4.3909 | -18.299 | 4 | 0 | -101.4
15/03/2025 | 15:00 | 0 | 4.6597 | -10.261 | 4.7468 | 10.258 | 0 | 19.974 |  | 26.391 | 11.243 | 10.668 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 3.9409 | 9.2043 | 5.3622 | 5.2947 | 8.9367 | 0 | 1.5781 | 2.2671 |  | -0.7096 | 0.363 | 0.305 | 12.277 | 0 | 0 | 0.099 | 0.196 | -1.96 | -1.9199 | -10 | -14.739 | -14.949 | 5.3481 | 3.5481 | 22.892 | 26.499 | -18.881 | 0.6698 | 0 | 20.574 | 14.005 | -21.165 | 0 | 5.1414 | 23.793 | 65.213 | 6.3979 | -5.9999 | -5.8999 | -26.074 | 0 | -4.266 | 1.3141 | 4.3193 | 6.383 | 4.1091 | 2.7338 | -107.6 | 106.41 | 106.05 | -97.139 | -77.669 | -9.1669 |  |  | 32.932 | 14.43 | 9.21 | -7.71 | 15.18 | -9.6407 | -9.6407 | 17.07 | 14.635 | -3.7053 | -4.6359 | -4.0952 | 2.2259 | 24.726 | 2.88 | 6.412 | 101.09 | -47.799 | -3.7 | 53.823 | 53.438 | 53.163 | 87.628 | 88.021 | -17.348 | -90.051 | -8.7957 | 3.7689 | 36.7 | 20.04 | 17.661 | 17.581 | -16.719 | 25.512 | -25.799 | -25.712 | 54.391 | 0.0142 | -8.966 | -12.699 | -14.399 | -7.1923 | 10.291 | 57.255 | 20.972 | 11.31 | -6.71 | 13.203 | -51.567 | -9.17 | -9.2899 | 36.79 | 31.38 | -49.581 | -24.672 | -38.76 | -36.027 | 0 | 38.011 | 24.349 | 25.26 | -11.598 | -22.043 | -13.847 | 18.1 | -28.329 | 0 | -12.139 | -11.504 | 12.828 | 6.634 | 5.3476 | -8.708 | -26.327 | -26.044 | 6.4649 | 11.969 | -10.479 | -1.5 | 5.3246 | 6.6793 | -11.923 | -11.948 | 8.1836 | 6.0946 | -12.815 | 6.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 2.5118 | 22.774 | 25.623 | 25.12 | 18.852 | 29.443 | 9.3324 | -1.3099 | -2.422 | 0.3152 | 2.71 | 2.4 | 0 | 1.403 | 8.3069 | 0.776 | 0 | 22.389 | -40.168 | -32.573 | -2.4799 | 32.044 | -0.1 | 33.517 | 11.459 | -12.353 | 2.4449 | 0.0293 |  | -12.444 | -13.535 | 13.624 | -39.915 | -33.295 | -12.359 | 196.6 | -1.4883 | -8.565 | -6.1564 | 1.1089 | 9.5162 | 9.4944 | 0.1645 | 12.426 | 15.036 | -15.92 | 12.889 | -16.128 | 48.397 | 14.519 | 6.8162 | 7.8522 | -9.2354 | -8.7553 | -12.737 | -13.819 | 21.191 | 22.884 | -17.659 | -17.148 | -20.672 | -20.313 | 5.6399 | 5.55 | -27.399 | -27.299 | 0.845 | 5.28 | 48.135 | 8.1904 | 8.0997 | -14 | -29.799 | 1.7 | 1.2 | -17.813 | -17.802 | -76.494 | -21.717 | -307.41 | -27.422 | 302.69 | 85.838 | 74.126 | 180.6 | 0 | 18.365 | 39.254 | 37.808 | -72.456 | 213.18 | -139.39 | 83.869 | -75.226 | -0.8435 | 8.8797 | -6.4 | -1.3669 | -1.373 | 4.8 | -3.7599 | -1.5664 | -0.7614 | 11.427 | -16.728 | 14.6 | -0.001 | 0.222 | 0 | 0 | 3.5033 | 2.8311 | 2.6474 |  | 18.799 | 5.1407 | 0.93 | 0.37 | 4.5458 | -17.895 | -22.869 | 5.7174 | 12.349 | -16.653 | 4.0148 | -19.899 | 5.5999 | 0 | -99.775
15/03/2025 | 15:30 | 0 | 4.9051 | -10.621 | 4.6604 |  | 0 | 20.464 |  | 25.989 | 11.217 | 10.795 | -19.979 | -28.6 | 2.2 | 4.9679 | -22 | 3.9826 | 9.9369 | 5.4011 |  |  | 0 | 1.9292 | 2.3017 |  | -0.6579 | 0.321 | 0.335 | 11.708 | 0 | 0 | 0.233 | 0.19 | -2.15 | -2.2 | -10 | -14.729 | -14.579 |  | 3.2128 | 22.577 | 26.196 | -18.138 | 0 | 0 | 15.361 | 15.132 | -19.156 | 0 | 5.5359 | 27.004 | 66.448 | 7.07 | -6.1999 | -6.0999 | -25.54 | 0 | -4.2947 | 1.3141 | 3.4292 | 6.5344 | 3.8053 | 2.6404 | -104.89 | 103.06 | 103.18 | -81.715 | -77.605 | -9.1669 |  |  | 32.992 | 14.63 | 9.3299 | -7.9299 | 15.13 | -8.0332 | -8.0332 | 16.879 | 13.907 | -3.2289 | -8.0083 | -8.0453 | 2.5875 | 20.863 | 2.88 | 6.412 | 91.099 | -39.299 | -3.66 | 49.884 | 49.841 | 48.667 | 84.168 | 83.656 | -14.514 | -86.455 | -9.2259 | 3.9024 | 36.61 | 21.35 |  | 17.288 | -16.659 | 25.512 | -22.284 | -21.724 | 46.189 | 0.0144 | -8.9494 | -13.1 | -12 | -7.1411 | 9.7302 | 58.517 | 20.23 | 10.71 | -7.28 | 14.269 |  |  | -9.43 | 38.7 | 30.88 |  |  | -33.194 | -31.627 | 0 | 33.777 | 24.667 | 24.441 | -6.8086 | -12.827 | -13.736 | 5.8066 | -25.682 | 0 | -11.239 | -9.807 | 0 | 6.6622 | 6.9651 | 1.04 | -26.999 | -27.492 | -0.15 | 12.289 | -8.84 | 23.1 | 5.1257 | 4.7285 | -12.108 | -12.338 | 9.4769 | 2.6029 | -15.173 | 5.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 25.62 | 22.342 | 22.543 | 21.659 | 32.053 | 6.9593 | -1.1599 | -2.3158 | 0.2978 | 2.05 | 2.86 |  | 1.493 |  |  | 0 | 22.629 | -41.34 | -34.215 | -2.3399 | 32.303 | -0.1 | 33.212 | 11.601 | -12.398 | 2.4347 | 0.0293 |  | -12.213 | -13.063 | 14.167 | -39.579 | -31.373 | -13.337 | 192.32 |  | -8.0829 | -6.6246 | 1.6613 |  |  | 1 | 14.64 | 15.757 | -15.92 |  |  | 52.329 | 16.873 | 6.0855 | 5.4384 |  | 0 |  | 0 | 24.452 | 18.489 | -15.857 | -15.731 | -18.849 | -19.025 | 4.7899 | 5.1199 | -24.6 | -25.299 | 0.7919 | 3.2799 | 40.779 | 8.6805 | 8.5777 | -14 | -29.399 | -0.2 | -0.8 | -17.813 | -17.586 |  | -22.598 | -305.97 | -24.432 | 304.01 | 89.252 | 72.782 | 173.82 | 0 | 19.909 | 36.947 |  | -69.401 | 217.29 | -137.94 | 87.933 | -79.77 | -1.1462 | 8.8797 | -5.44 | -1.2159 | -1.223 | 3.8399 | -2.3199 | -1.8497 | -2.1377 | 13.682 | -16.816 | 14.5 | 1.039 | 1.4379 | 0 | 0 | 3.5037 | 5.0712 | 3.4862 |  | 17.5 | 5.156 | 0.86 | 0.37 | 0 | -17.651 | -22.711 | 4.3853 | 12.677 | -18.487 | 4.2153 | -18.2 | 4.9 | 0 | -93.052
15/03/2025 | 16:00 | 0 | 4.9569 | -10.6 | 4.8272 |  |  | 20.609 |  | 24.999 | 10.988 | 10.719 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 4.9679 | -19.799 | 4.4219 | 10.328 | 5.4975 |  |  | 0 | 2.7561 | 2.2854 |  | -0.4329 | 0.228 | 0.213 | 11.582 | -4.44 | 0 | -0.03 | 0.188 | -2.47 | -2.3699 | -10 | -15.06 | -14.949 |  | 3.1559 | 23.996 | 27.036 | -18.607 | -0.6698 | 0 | 15.073 | 15.544 | -19.558 |  | 5.1414 | 27.823 | 61.96 | 5.2967 | -6.4999 | -6.4999 | -25.621 | 0 | -3.5669 | 1.3141 | 4.5609 | 6.3875 | 2.9327 | 1.9962 | -108.79 | 102.26 | 101.93 | -71.501 | -85.891 | -9.1669 |  |  | 31.974 | 14.76 | 8.59 | -9.43 | 14.63 | -5.488 | -6.2917 | 17.489 | 14.809 | -1.3231 | -9.5598 | -9.6275 | 4.3751 | 20.663 | 2.88 | 6.412 | 92.3 | -39.799 | -3.5 | 48.661 | 48.441 | 46.91 | 85.554 | 86.899 | -15.256 | -87.516 | -11.601 | 3.6396 | 35.86 | 20.809 |  | 16.799 | -16.059 | 25.512 | -21.794 | -21.665 | 47.868 | 0.0147 | -8.5769 | -11.199 | -10.5 | -7.4304 | 9.5432 | 58.201 | 19.117 | 10.289 | -7.19 | 13.716 |  |  | -9.3299 | 35.08 | 29.83 |  |  | -30.535 | -32 | 0 | 31.521 | 18.429 | 19.123 | -9.5394 | -19.201 | -13.559 | -5.6467 | -24.964 | 0 | -10.663 | -9.9982 | 0 | 8.6781 | 8.4191 | -6.148 | -24.921 | -24.546 | 4.0452 | 11.469 | -9.3 | -3.5 | 5.0803 | 11.376 | -10.519 | -10.72 | 7.1614 | 3.6752 | -14.799 | 5.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 25.285 | 22.242 | 22.171 | 23.151 | 34.478 | 4.7376 | -1.2099 | -2.8084 | 0.2978 | 2.73 | 2.41 |  | 0 |  |  | 0 | 23.53 | -44.426 | -35.34 | -2.5399 | 32.368 | -0.1 | 33.142 | 11.499 | -12.306 | 2.4876 | 0.0293 |  | -12.538 | -11.977 | 13.038 | -40.503 | -31.793 | -14.663 | 196.05 |  | -8.3672 | -5.974 | 2.1583 |  |  |  | 14.887 | 17.687 | -16.34 |  |  | 53.115 | 16.832 | 7.3425 | 8.0975 |  | 0 |  | -12.684 | 24.452 | 18.489 | -17.236 | -16.632 | -17.135 | -16.736 | 4.0199 | 3.99 | -28.299 | -28.399 | 0.8615 | -0.16 | 41.519 | 15.147 | 14.982 | -14.399 | -30.299 | 0.9 | 0.4 |  | -17.742 |  | -24.543 | -303.5 | -22.229 | 308.14 | 89.513 | 74.585 | 178 | 0 | 19.018 | 39.309 |  | -73.278 | 216.73 | -138.33 | 85.81 | -78.215 | 0.6116 | 8.8797 | -5.6799 | -1.3509 | -1.3589 | 4.2399 | -2.16 | -2.5777 | -2.4582 | 14.943 | -17.021 | 12.3 | -1 | -0.71 | 0 | 0 | 4.2252 | 3.6763 | 4.1388 |  | 18.5 | 4.386 | 0.92 | 0.37 | 3.274 | -18.071 | -24.283 | 5.1939 | 14.409 | -19.796 | 4.6351 | -20.2 | 5.9 | 0 | -93.57
15/03/2025 | 16:30 | 0 | 4.9688 | -10.539 | 4.7105 |  |  | 28.331 |  | 23.944 | 10.49 | 10.256 | -13.319 | -28.6 | 2.2 | 4.9679 | -19.799 | 4.0916 | 17.45 | 5.8843 |  |  | 0 | 3.3273 | 2.4067 |  | -0.4299 | 0.163 | 0.001 | 12.132 | -6.6599 | 0 | -0.127 | 0.196 | -2.5699 | -2.69 | -10 | -15.34 | -16.52 |  | 2.9737 | 26.142 | 30.375 | -17.9 | 0.6698 | 0 | 1.235 | 6.425 | -22.237 |  | 3.9578 | 21.336 | 82.791 | 6.9017 | -6.3999 | -5.9999 | -27.155 | 0 | -3.5317 | 1.3141 | 3.8382 | 6.0001 | 2.7576 | 1.9829 | -133.18 | 109.22 | 109.37 | -73.04 | -113.57 | -9.1669 |  |  | 30.926 | 14.06 | 8.09 | -9.93 | 13.909 | -8.569 | -6.5597 | 14.068 | 11.167 | -4.3449 | -1.6618 | -2.758 | 2.9383 | 22.264 | 2.88 | 6.412 | 93.5 | -43.299 | -3.5299 | 50.444 | 51.536 | 48.88 | 94.023 | 94.172 | -18.387 | -95.689 | -11.032 | 3.3304 | 36.159 | 18.45 |  | 16.506 | -16.229 | 25.512 | -23.898 | -23.511 | 43.877 | 0.0144 | -8.6563 | -9.3 | -9.3999 | -5.1977 | 8.9822 | 58.674 | 18.56 | 9.73 | -7.17 | 13.405 |  |  | -9.6199 | 36.81 | 29.13 |  |  | -30.304 | -31.463 | 0 | 31.161 | 20.491 | 20.191 | -11.802 | -23.824 | -14.957 | -3.9208 | -16.498 | 0 | -7.7478 | -7.9844 | 12.192 | 11.879 | 9.7449 | -11.268 | -24.737 | -24.345 | 7.2443 | 12.009 | -8.8899 | 1.3999 | 5.0456 | 17.732 | -11.223 | -11.505 | 7.7002 | 5.3426 | -12.326 | 5.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.6698 | 26.458 | 21.005 | 21.685 | 24.211 | 35.321 | 3.8147 | -1.3799 | -2.5154 | 0.3042 | 1.18 | 2.74 |  | 1.7821 |  |  | 1.4095 | 23.959 | -44.126 | -35.491 | -2.1799 | 32.617 | -0.1 | 32.91 | 11.604 | -12.438 | 2.5129 | 0.0285 |  | -12.538 | -10.373 | 14.342 | -40.755 | -29.367 | -14.67 | 191.94 |  | -7.9101 | -6.0482 | 1.6699 |  |  |  | 18.007 | 17.253 | -12.569 |  |  | 51.804 | 14.869 | 8.9946 | 9.2011 |  | 0 |  | -12.118 | 24.452 | 26.147 | -17.653 | -17.077 | -14.525 | -14.498 | 3.14 | 3.0099 | -25 | -25.899 | 0.8267 | -4.96 | 44.064 | 18.92 | 18.638 | -14.8 | -29.899 | 1.2999 | 0.8 |  | -17.742 |  | -31.741 | -305.67 | -21.161 | 341.38 | 93.804 | 67.664 | 173.04 | 25.754 | 29.459 | 36.382 |  | -67.864 | 225.74 | -142.58 | 92.041 | -84.203 | 0.0012 | 8.8797 | -5.5199 | -0.808 | -0.816 | 3.44 | -1.36 | -2.6715 | -4.216 | 15.968 | -17.195 | 13.5 | 1.84 | 1.266 | 0 | 0 | 3.6447 | 3.3958 | 4.1548 |  | 17.399 | 3.3617 | 0.79 | 0.37 | 0 | -18.717 | -23.048 | 2.9467 | 13.984 | -18.932 | 3.9258 | -19.299 | 4.5999 | 0 | -100.37
15/03/2025 | 17:00 | 0 | 4.7178 | -10.632 | 4.5762 |  |  | 27.228 |  | 22.583 | 9.5997 | 9.1586 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.0626 | 17.115 | 5.9468 |  |  | 0 | 4.4006 | 2.3484 |  | -0.4899 | -0.115 | -0.1 | 12.197 | -2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -3.91 | -3.92 | -10 | -16 | -16.139 |  | 3.2474 | 27.485 | 31.569 | -10.528 | -1.0716 | 0 | 0.4946 | 0.1144 | -20.629 |  | 3.9578 | 21.373 | 77.062 | 7.9362 | -6.6999 | -6.5999 | -27.152 | 0 | -3.8015 | 1.3141 | 1.7619 | 4.4443 | 2.1771 | 1.3918 | -155.03 | 106.08 | 106.6 | -60.502 | -115.99 | -9.1669 |  |  | 28.711 | 13.88 | 8.1599 | -11.359 | 12.35 | -6.5597 | -6.9615 | 17.007 | 14.521 | -3.1891 | -3.7337 | -3.4641 | 1.7471 | 22.137 | 2.88 | 6.412 | 90.5 | -41.799 | -3.23 | 49.47 | 48.991 | 47.642 | 96.288 | 96.614 | -17.354 | -95.13 | -12.554 | 3.4769 | 34.049 | 17.51 |  | 16.116 | -15.519 | 25.512 | -23.023 | -23.153 | 45.31 | 0.0148 | -8.2323 | -7.4 | -7.1999 | -5.2502 | 8.6082 | 57.886 | 18.003 | 9.25 | -7.07 | 12.015 |  |  | -3.2 | 22.28 | 28.08 |  |  | -31.656 | -30.963 | 0 | 20.822 | 9.4287 | 10.289 | -11.539 | -22.877 | -14.025 | -22.832 | -4.8724 | 0 | -6.5285 | -6.069 | 0 | 10.039 | 8.6668 | -16.388 | -26.496 | -26.356 | 4.0326 | 12.409 | -10.429 | 0 | 4.9356 | 17.644 | -12.285 | -12.434 | 8.8759 | 3.3555 | -14.327 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 27.965 | 18.816 | 19.144 | 24.8 | 35.226 | 4.7571 | -0.69 | -2.7205 | 0.3152 | 2.17 | 1.67 |  | 1.7015 |  |  | 1.6001 | 23.5 | -44.641 | -37.466 | -2.3199 | 31.795 | -0.1 | 32.91 | 10.997 | -11.952 | 2.471 | 0.0585 |  | -13.181 | -9.535 | 12.13 | -40.839 | -26.567 | -15.332 | 188.2 |  | -8.7378 | -6.0102 | 3.1137 |  |  |  | 20.573 | 21.369 | -13.829 |  |  | 59.845 | 19.408 | 11.633 | 11.863 |  | -6.8982 |  | -11.055 | 37.114 | 38.111 | -15.956 | -15.357 | -13.54 | -13.656 | 2.8499 | 2.8699 | -22.899 | -23.7 | 0.8267 | -5.28 | 42.624 | 20.551 | 20.607 | -15.699 | -29 | 2.0999 | 1.6 |  | -17.553 |  | -43.03 | -302.82 | -19.804 | 363.22 | 101.3 | 58.989 | 166.14 | 28.725 | 36.679 | 40.339 |  | -55.963 | 231.67 | -142.32 | 100.12 | -87.989 | -1.2634 | 8.8797 | -5.0399 | -0.943 | -0.951 | 2.88 | -0.08 | -3.1726 | -4.628 | 15.999 | -17.225 | 14.6 | 1.952 | 1.102 | 0 | 0 | 3.7266 | 4.1467 | 4.0442 |  | 17 | 2.816 | 0.71 | 0.37 | 0 | -17.59 | -21.763 | 2.1621 | 12.846 | -16.824 | 3.6697 | -18.5 | 3.9 | 0 | -100.41
15/03/2025 | 17:30 | 0 | 4.3641 | -9.5909 | 4.4368 |  |  | 25.971 |  | 21.406 | 9.0207 | 8.7397 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0609 | 11.259 | 5.916 |  |  | 0 | 4.3651 | 2.338 |  | -0.3625 | 0.02 | 0.048 | 12 | 0 | 0 | -0.127 | 0.196 | -3.8099 | -3.7799 | -10 | -14.77 | -14.89 |  | 3.6484 | 20.39 | 24.51 | -11.157 | -4.9564 | -31.496 | 16.246 | 14.845 | -23.576 |  | 4.3523 | 24.475 | 33.721 | 6.8904 | -6.1999 | -6.1999 | -20.216 | 0 | -2.4696 | 1.3141 | 1.511 | 4.2037 | 1.3946 | 1.4844 | -100.89 | 97.689 | 97.903 | -82.565 | -96.029 | -9.1669 |  |  | 26.306 | 13.3 | 7.8299 | -11.609 | 10.59 | -7.3634 | -6.9615 | 15.802 | 14.037 | -2.4996 | 2.902 | 2.8304 | 1.3853 | 23.438 | 2.88 | 6.412 | 90.4 | -44.9 | -3.0399 | 51.437 | 51.166 | 49.732 | 92.331 | 91.994 | -17.191 | -91.16 | -12.055 | 3.1894 | 33.15 | 16.479 |  | 15.139 | -14.96 | 25.512 | -24.976 | -24.632 | 42.973 | 0.0149 | -7.8799 | -5.1999 | -4.9 | -5.6225 | 8.9822 | 56.151 | 18.746 | 9.82 | -6.61 | 11.326 |  |  | -3.41 | 22.18 | 26.51 |  |  | -31.184 | -30.209 | 0 | 23.963 | 12.017 | 13.235 | -11.377 | -22.982 | -14.081 | -3.043 | 1.6852 | 0 | -6.3703 | -5.9951 | 0 | 6.2421 | 5.0901 | -16.388 | -22.525 | -22.431 | 4.4645 | 12.409 | -10.38 | 0 | 4.485 | 12.243 | -12.23 | -12.141 | 8.4085 | 4.6066 | -12.73 | 6.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -1.0047 | 22.941 | 17.164 | 17.412 | 22.213 | 31.633 | 8.1165 | -1.2599 | -2.8102 | 0.3152 | 2.15 | 0.73 |  | 0 |  |  | 1.753 | 22.34 | -40.864 | -33.581 | -2.4799 | 30.832 | -0.1 | 33.898 | 11.338 | -12.138 | 2.4933 | 0.0585 |  | -13.181 | -7.893 | 11.544 | -40.419 | -28.273 | -14.555 | 189.21 |  | -8.9969 | -6.3738 | 5.1878 |  |  |  | 17.43 | 20.12 | -2.0999 |  |  | 62.083 | 18.573 | 24.345 | 23.847 |  | -11.198 |  | 0 | 55.802 | 38.111 | -12.913 | -12.44 | -12.126 | -12.095 | 0.04 | 0.06 | -25.399 | -25.399 | 0.8102 | -6.6399 | 40.269 | 21.14 | 21.031 | -16.5 | -34.099 | 1.7999 | 1.2 |  | -17.313 |  | -44.838 | -300.04 | -20.709 | 363.95 | 115.93 | 42.395 | 144.92 | 36.222 | 55.157 | 47.588 |  | -41.467 | 254.12 | -145.57 | 123.37 | -106.76 | -2.4841 | 8.8797 | -6.0799 | -0.852 | -0.86 | 4.0799 | -0.08 | -3.8946 | -4.451 | 19.484 | -21.123 | 14.699 | 1.86 | 2.3469 | 0 | 0 | 4.7657 | 4.4406 | 3.6522 |  | 22.299 | 3.2644 | 0.54 | 0.37 | -5.9099 | -14.369 | -17.888 | -4.2542 | 10.378 | -13.056 | 1.8931 | -25.1 | 10.1 | 0 | -100.96
15/03/2025 | 18:00 | 0 | 3.691 | -8.0217 | 4.6569 |  |  | 26.285 |  | 18.935 | 7.6407 | 7.277 | -15.539 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.7548 | 10.606 | 5.566 |  |  | 0 | 4.2374 | 2.416 |  | -0.7979 | -0.165 | -0.147 | 12.864 | -6.6599 | 0 | -0.127 | 0.196 | -4.2899 | -4.3 | -10 | -15.949 | -16.049 |  | 3.6848 | 24.406 | 28.451 | -13.101 | -4.1527 | -32.497 | 0.4187 | 0.3814 | -22.237 |  | 3.1687 | 17.415 | 42.166 | 8.6105 | -7.0999 | -6.9999 | -24.441 | 0 | -2.5723 | 1.3141 | 0.345 | 4.263 | 0.7796 | 1.3161 | -126.1 | 100.31 | 100.58 | -69.219 | -113.67 | -9.1669 |  |  | 25.008 | 12.81 | 7.1599 | -12.88 | 10.14 | -6.2917 | -6.6936 | 15.668 | 13.617 | -2.3524 | 2.9173 | 3.1203 | 0.3714 | 24.765 | 2.88 | 6.412 | 92.3 | -47.9 | -2.99 | 50.991 | 51.041 | 49.732 | 96.922 | 97.327 | -15.825 | -92.938 | -13.373 | 3.1213 | 32.799 | 15.46 |  | 15.335 | -15.059 | 25.512 | -26.09 | -25.882 | 47.461 | 0.0148 | -7.987 | -4.6999 | -4.5 | -5.725 | 8.7952 | 55.678 | 18.56 | 9.5399 | -6.58 | 10.584 |  |  | -3.18 | 22.38 | 26.21 |  |  | -31.959 | -31.009 | 0 | 21.298 | 9.362 | 10.012 | -14.488 | -26.24 | -13.849 | -17.112 | 7.9325 | 0 | -5.3163 | -4.8089 | 8.0175 | 6.5267 | 5.2164 | -18.436 | -22.309 | -22.063 | 6.9663 | 12.489 | -10.059 | -0.1 | 4.0568 | 15.256 | -13.215 | -13.162 | 9.7632 | 7.2611 | -13.979 | 7.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.842 | -2.3443 | 26.29 | 17.488 | 17.543 | 23.45 | 33.625 | 5.0794 | -2.7599 | -2.2096 | 0.3774 | 1.77 | 3.42 |  | 1.6511 |  |  | 1.7087 | 22.52 | -41.755 | -33.973 | -2.6799 | 30.794 | -0.1 | 33.667 | 11.308 | -12.052 | 2.6717 | 0.0585 |  | -12.458 | -8.962 | 11.69 | -39.579 | -24.571 | -15.459 | 184.54 |  | -9.1934 | -6.368 | 3.704 |  |  |  | 18.288 | 19.43 | -2.0999 |  |  | 63.894 | 17.244 | 26.14 | 25.364 |  | -11.337 |  | 0 | 55.802 | 56.095 | -13.006 | -12.094 | -10.391 | -10.101 | 0.74 | 0.67 | -27.399 | -27.2 | 0.8102 | -9.76 | 44.674 | 19.244 | 19.135 | -17.399 | -32.799 | 2.2 | 1.6 |  | -17.313 |  | -47.29 | -300.19 | -17.738 | 351.49 | 118.65 | 39.676 | 143.43 | 36.012 | 56.536 | 46.726 |  | -36.551 | 253.8 | -143.97 | 124.69 | -109.35 | -2.7185 | 8.8797 | -6.0799 | -0.889 | -0.896 | 3.2 | 1.5199 | -4.1633 | -6.8528 | 15.764 | -15.321 | 14.6 | -0.056 | -0.132 | 0 | 0 | 3.0665 | 3.4713 | 3.0581 |  | 19.399 | 3.8044 | 0.39 | 0.37 | -5.1663 | -13.886 | -18.124 | -4.2068 | 9.2931 | -11.574 | 2.3221 | -21.399 | 4.6999 | 0 | -103.72
15/03/2025 | 18:30 | 0 | 4.9762 | -10.412 | 4.6558 |  |  | 26.051 |  | 19.585 | 8.0997 | 7.7028 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.2725 | 12.687 | 4.7488 |  |  | 0 | 1.1921 | 1.1976 |  | -0.5384 | 0.024 | 0.038 | 12.189 | -2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -4.0599 | -4.09 | -10 | -14.55 | -14.689 |  | 3.8826 | 24.952 | 27.492 | -14.039 | -6.296 | -31.437 | -0.4426 | 0.0468 | -23.978 |  | 1.985 | 11.388 | 44.937 | 5.7832 | -4.5999 | -4.5999 | -18.504 | 0 | -2.5552 | 1.3141 | 0.0984 | 4.375 | 0.7252 | 1.1883 | -112.97 | 95.004 | 95.187 | -60.841 | -100.83 | -9.1669 |  |  | 25.258 | 12.84 | 8.56 | -12.01 | 6.01 | -8.9709 | -8.1671 | 16.399 | 13.526 | -4.6238 | -1.905 | -1.858 | 1.1333 | 26.785 | 2.88 | 6.412 | 97.699 | -52.299 | -3.0199 | 49.477 | 48.965 | 48.336 | 90.607 | 91.466 | -18.042 | -86.678 | -14.509 | 3.6142 | 33.65 | 18.409 |  | 15.628 | -15.939 | 25.512 | -27.929 | -28.077 | 54.107 | 0.0147 | -8.3373 | -9.1999 | -7.4 | -5.5139 | 9.7302 | 56.151 | 20.23 | 10.63 | -6.56 | 11.097 |  |  | -3.19 | 24.87 | 28.95 |  |  | -36.795 | -35.018 | 0 | 25.263 | 11.981 | 12.201 | -14.266 | -26.75 | -14.639 | -22.699 | 8.6581 | 0 | -5.3843 | -4.8878 | 10.046 | 4.7846 | 3.2713 | -15.876 | -23.059 | -22.959 | 8.1206 | 12.38 | -9.96 | -0.1 | 4.1948 | 11.858 | -12.24 | -12.258 | 8.5285 | 9.5867 | -16.055 | 6.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.1721 | 19.759 | 21.628 | 20.815 | 21.948 | 33.482 | 13.722 | -5.4799 | -1.2062 | 0.3774 | 1.12 | 2.66 |  | 0 |  |  | 1.9281 | 22.76 | -43.289 | -33.774 | -2.6799 | 31.267 | -0.1 | 33.955 | 11.686 | -12.465 | 3.0165 | 0.0247 |  | -12.598 | -11.752 | 11.969 | -35.797 | -26.527 | -13.957 | 186.36 |  | -8.674 | -7.2543 | 0.3915 |  |  |  | 19.532 | 21.458 | -0.84 |  |  | 66.15 | 21.367 | 27.985 | 28.285 |  | -12.474 |  | 0 | 55.802 | 56.095 | -12.16 | -11.413 | -10.664 | -11.098 | -0.14 | -0.24 | -25.799 | -26.399 | 0.3708 | -6.88 | 40.931 | 24.785 | 24.751 | -17.399 | -31.6 | 0.5 | -0.4 |  | -17.082 |  | -40.069 | -295.7 | -15.812 | 336.28 | 118.76 | 39.939 | 140.91 | 39.47 | 62.414 | 49.165 |  | -35.126 | 262.1 | -146.41 | 128.87 | -111.36 | -1.217 | 8.8797 | -6.32 | -0.79 | -0.793 | 3.1199 | 1.2 | -4.3015 | -6.8833 | 14.036 | -13.914 | 16.399 | 0.646 | 0.542 | 0 | 0 | 4.1791 | 4.2256 | 3.104 |  | 18.2 | 5.2591 | 0.46 | 0.37 | -7.2361 | -13.336 | -17.235 | -6.3817 | 8.1427 | -11.374 | 2.6393 | -20.1 | 4.0999 | 0 | -99.101
15/03/2025 | 19:00 | 0 | 6.0661 | -12.354 | 4.8543 | 10.028 | 0 | 19.282 |  | 20.978 | 8.8637 | 8.4686 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.2666 | 7.5563 | 5.74 | 5.669 | 10.046 | 0 | 1.0212 | 1.1884 |  | -0.8495 | 0.383 | 0.39 | 12.463 | 2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -2.42 | -2.39 | -10 | -12.819 | -12.789 | 7.1246 | 3.9644 | 19.263 | 19.371 | -11.727 | -3.3489 | -31.264 | 0.0371 | 0.7106 | -25.318 | -22.639 | 1.985 | 9.4265 | 49.364 | 6.4682 | -3.0999 | -3.1999 | -14.577 | 0 | -2.1946 | 1.3141 | -0.4544 | 4.105 | 1.747 | 1.207 | -85.818 | 89.358 | 89.449 | -58.652 | -82.698 | -9.1669 |  |  | 26.994 | 13.609 | 9.35 | -11.63 | 7.11 | -8.8369 | -7.6313 | 16.667 | 14.049 | -3.4466 | -6.2153 | -6.3909 | -0.4295 | 24.804 | 2.88 | 6.412 | 95.5 | -47.599 | -2.6199 | 48.454 | 47.338 | 46.773 | 83.038 | 83.718 | -18.677 | -82.094 | -10.815 | 3.4861 | 33.7 | 18.489 | 15.317 | 15.237 | -15.349 | 25.512 | -25.739 | -25.558 | 53.947 | 0.0146 | -8.0856 | -7.4 | -7.8 | -4.8559 | 9.5432 | 55.52 | 19.859 | 10.31 | -6.44 | 10.948 | -52.127 | -3.3 | -3.3699 | 25.03 | 28.71 | -48.509 | -24.89 | -36.653 | -35.054 | 0 | 26.983 | 13.62 | 14.073 | -14.158 | -27.189 | -15.009 | -20.644 | -0.0146 | 0 | -5.3897 | -4.9836 | 9.3658 | 4.3625 | 3.4245 | -17.412 | -22.556 | -22.157 | 9.05 | 12.409 | -9.3699 | 0.1 | 4.0328 | 11.301 | -11.84 | -11.88 | 8.1352 | 9.4949 | -17.389 | 6.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | 18.252 | 21.045 | 20.856 | 21.389 | 34.441 | 14.273 | -5.1399 | -2.0741 | 0.3243 | 1.36 | 2.22 | -12.98 | 1.4747 | 7.6979 | 0.863 | 1.9209 | 22 | -43.003 | -33.37 | -2.8899 | 30.529 | -0.1 | 33.469 | 12.329 | -13.058 | 3.1685 | 0.0247 |  | -12.427 | -10.59 | 10.929 | -33.78 | -30.187 | -12.479 | 190.04 | -0.058 | -7.2599 | -7.5915 | 0.667 | 10.373 | 10.53 | 0 | 17.275 | 19.808 | -1.2599 | -3.0739 | -20.966 | 64.482 | 20.646 | 26.782 | 27.646 | -11.35 | -12.556 | 0 | -11.091 | 55.802 | 56.095 | -12.545 | -12.001 | -11.325 | -11.25 | 1 | 1.1599 | -26.899 | -26.799 | 0.6345 | -7.1999 | 44.132 | 21.443 | 21.231 | -17.799 | -30.299 | 1.7 | 1.2 | -17.323 | -17.332 | -62.591 | -31.916 | -299.19 | -20.107 | 331.17 | 120.39 | 37.17 | 143.94 | 39.453 | 61.23 | 46.417 | 44.702 | -39.093 | 256.56 | -147.45 | 126.45 | -110.44 | -0.5847 | 8.8797 | -5.6799 | -0.806 | -0.809 | 2.5599 | 1.5199 | -3.83 | -7.3228 | 14.357 | -12.919 | 14.899 | 0.082 | 0.127 | 0 | 0 | 4.0311 | 3.9113 | 3.7024 |  | 16 | 6.6578 | 0.36 | 0.37 | -7.0645 | -13.935 | -17.455 | -4.7291 | 9.685 | -11.239 | 1.45 | -17.799 | 1.7 | 0 | -93.785
15/03/2025 | 19:30 | 0 | 6.2489 | -12.952 | 4.7954 | 9.7563 | 0 | 18.822 |  | 21.47 | 9.1607 | 8.6987 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.5953 | 7.3762 | 5.5953 | 5.4494 | 9.6727 | 0 | 0.5368 | 1.1199 |  |  | 0.311 | 0.317 | 12.115 | 2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -2.46 | -2.43 | -10 | -13.539 | -13.46 | 7.1156 | 3.9107 | 19.182 | 21.385 | -11.771 | -3.6168 | -31.264 | -0.9384 | -0.849 | -25.05 | -22.505 |  | 8.0257 | 48.966 | 2.9346 | -2.4999 | -2.3999 | -14.959 | 0 | -2.4789 | 1.3141 | 0.1071 | 4.3454 | 1.5867 | 1.1676 | -86.458 | 88.717 | 88.808 | -58.509 | -84.401 | -9.1669 |  |  | 26.994 | 13.27 | 9.13 | -11.829 | 6.7199 | -8.703 | -8.703 | 16.74 | 14.361 | -3.6075 | -4.4434 | -4.5449 | 0.2455 | 24.953 | 2.88 | 6.412 | 96.199 | -48 | -2.64 | 48.51 | 48.767 | 47.376 | 84.577 | 85.07 | -15.057 | -82.598 |  | 3.4531 | 33.4 | 17.7 | 15.317 | 15.335 | -15.589 | 25.512 | -26.336 | -26.091 | 53.045 | 0.0144 | -8.1456 | -5.6999 | -5.5999 | -5.1721 | 8.9822 | 56.782 | 19.117 | 9.97 | -6.42 | 10.759 | -50.802 | -2.12 | -2.14 |  |  |  | -24.181 | -36.254 | -35.272 | 0 | 24.972 | 12.625 | 11.595 | -15.646 | -29.109 | -14.886 | -20.578 | -2.5879 | 0 | -5.3775 | -4.964 | 11.068 | 3.9682 | 3.2261 | -23.044 | -21.694 | -21.385 | 11.347 | 12.409 | -6.7399 | 0 | 3.8481 | 11.955 |  | -14.417 | 9.7224 | 11.1 | -17.058 | 7.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | -0.5024 | 17.582 | 21.058 | 21.134 | 21.104 | 32.341 | 13.102 | -5.4099 | -2.0173 | 0.3509 | 1.33 | 2.47 | -12.869 | 1.464 |  |  | 1.7753 | 22.77 | -42.703 | -33.37 | -2.8099 | 31.219 | -0.1 | 34.113 | 12.077 |  | 3.2412 | 0.0247 |  | -11.69 | -9.736 | 12.922 | -34.705 | -30.642 | -12.202 | 194.73 | -0.0932 | -8.2207 | -7.4265 | 1.4881 | 10.417 | 10.649 | 1 | 20.894 | 23.821 | -0.84 | -2.8734 |  |  | 21.504 | 26.545 | 26.313 | -11.475 | -12.528 | 0 | 0 | 55.802 | 56.095 | -12.204 | -11.468 | -11.341 | -11.319 | -2.5699 | -2.42 | -24.899 | -23.899 | 0.6509 | -7.5999 | 43.096 | 21.494 | 21.385 | -17.799 |  | 2.0999 | 1.2 | -17.497 | -17.332 | -63.335 | -27.666 | -297.63 | -20.184 | 315.63 | 122.73 | 39.66 | 137.72 | 40.545 | 62.37 | 47.885 | 42.716 | -43.78 | 258.47 |  | 127.48 | -110.17 | -0.7727 | 8.8797 | -5.84 | -0.799 | -0.813 | 2.4 |  | -4.5229 | -8.2597 | 13.743 | -11.628 | 15.899 | 2.663 | 3.348 | 0 | 0 | 4.6648 | 3.882 | 3.2435 |  | 13.1 | 8.7013 | 0.47 | 0.37 | -7.5129 | -13.822 | -16.566 | -6.3669 | 8.682 | -10.595 | 0 | -15.899 | 0 | 0 | -95.06
15/03/2025 | 20:00 | 0 | 5.806 | -12.486 | 4.6649 | 10.822 | 0 | 21.05 |  | 21.056 | 8.9187 | 8.6655 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.0201 | 8.3797 | 5.2478 |  | 9.0648 | 0 | 0.9526 | 1.1362 |  |  | 0.263 | 0.278 | 12.203 | 2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -2.74 | -2.71 | -10 | -13.369 | -13.539 | 7.1261 | 3.8436 | 20.649 | 21.466 | -12.345 | -3.8848 | -31.264 | -1.3892 | -0.9507 | -25.05 | -22.371 |  | 8.7732 | 46.419 | 3.2092 | -2.5999 | -2.5999 | -14.797 | 0 | -2.4416 | 1.3141 | -0.1579 | 3.9752 | 1.7137 | 1.2989 | -89.236 | 88.442 | 88.869 | -56.26 | -87.156 | -9.1669 |  |  | 25.956 | 13.25 | 9 | -12.159 | 6.78 | -7.8992 | -7.6313 | 15 | 12.927 | -4.1995 | -5.5455 | -5.7204 | -0.3992 | 24.984 | 2.88 | 6.412 | 94.5 | -47.799 | -2.71 | 47.961 | 47.59 | 46.102 | 86.156 | 86.719 | -16.257 | -83.352 |  | 3.5709 | 32.68 | 17.36 | 14.848 | 14.846 | -14.969 | 25.512 | -26.099 | -25.71 | 55.29 | 0.0146 | -7.8828 | -5.9 | -5.6999 | -5.4211 | 8.4211 | 55.678 | 18.374 | 9.32 | -6.4 | 10.435 | -50.802 | -2.66 | -2.67 |  |  |  | -25.681 | -36.189 | -34.518 | 0 | 23.816 | 9.5213 | 10.676 | -16.884 | -29.96 | -15.015 | -25.129 | -3.0633 | 0 | -4.9473 | -4.4758 | 12.784 | 1.592 | 1.0065 | -20.996 | -21.091 | -20.701 | 12.238 | 12.509 | -9.3 | 0 | 3.6654 | 8.4413 |  | -12.972 | 10.253 | 12.846 | -19.414 | 6.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0094 | -2.1769 | 19.927 | 20.419 | 20.233 | 21.633 | 34.215 | 12.032 | -5.7699 | -1.6108 | 0.3491 | 0.98 | 4.12 | -12.947 | 1.6504 |  |  | 1.8259 | 23.19 | -43.323 | -33.788 | -2.4399 | 31.608 | -0.1 | 32.333 | 12.327 |  | 3.1215 | 0.0247 |  | -12.481 | -11.508 | 10.387 | -35.545 | -30.213 | -12.376 | 191.23 | -0.4839 | -7.5703 | -7.9303 | 1.3468 | 10.263 | 10.396 |  | 19.865 | 21.275 | -1.6799 | 0 |  |  | 16.999 | 26.656 | 26.477 | -11.68 | -12.516 | 0 | -10.609 | 58.084 | 61.296 | -14.182 | -13.275 | -11.459 | -11.464 | 0.16 | 0.08 | -25.1 | -24.7 | 0.6509 | -7.1199 | 43.052 | 20.843 | 20.942 | -17.799 |  | 2.2 | 1.6 | -17.497 | -17.332 | -58.036 | -22.504 | -295.26 | -16.074 | 273.91 | 115.87 | 40.573 | 143.89 | 35.932 | 60.148 | 45.122 | 44.952 | -40.397 | 253.2 |  | 123.88 | -106.27 | -0.5847 | 8.8797 | -5.0399 | -0.831 | -0.845 | 1.84 |  | -3.9675 | -7.7042 | 13.682 | -11.747 | 14.699 | 1.57 | 1.133 | 0 | 0 | 3.979 | 3.3205 | 3.2923 |  | 14.399 | 7.9638 | 0.42 | 0.37 | -7.1547 | -13.933 | -17.071 | -5.8244 | 9.9068 | -10.942 | 0 | -15.899 | 0 | 0 | -97.672
15/03/2025 | 20:30 | 0 | 5.2538 | -11.217 | 4.7386 | 10.824 | 0 | 21.048 |  | 20.84 | 8.7997 | 8.4141 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 4.2064 | 7.6436 | 4.9482 |  | 8.4429 | 0 | 1.1967 | 1.1447 |  |  | 0.197 | 0.21 | 11.904 | 0 | 0 | -0.127 | 0.196 | -3.0699 | -2.99 | -10 | -13.189 | -13.42 | 7.3298 | 3.8268 | 23 | 24.662 | -13.379 | -4.4206 | -31.712 | -1.1542 | -1.0032 | -23.71 | -21.299 |  | 9.5613 | 41.527 | 4.0805 | -2.7999 | -2.9999 | -14.949 | 0 | -2.536 | 1.3141 | -1.9199 | 4.0219 | 1.7192 | 1.2937 | -91.25 | 91.708 | 91.708 | -53.612 | -90.075 | -9.1669 |  |  | 25.956 | 13.279 | 9.18 | -12.729 | 6.2399 | -6.2917 | -6.0238 | 13.608 | 11.461 | -3.5372 | -8.4623 | -8.5965 | -2.2236 | 24.621 | 2.88 | 6.412 | 93.4 | -46.7 | -2.66 | 45.86 | 45.625 | 44.45 | 89.826 | 90.361 | -16.716 | -87.231 |  | 3.5157 | 31.629 | 17.03 | 14.223 | 14.26 | -14.519 | 25.512 | -25.612 | -25.323 | 59.324 | 0.0148 | -7.6581 | -3 | -3.7 | -5.4882 | 8.0471 | 55.362 | 17.261 | 8.7 | -6.23 | 9.882 | -56.753 | -2.71 | -2.7899 |  |  |  | -27.436 | -36.056 | -34.745 | 0 | 19.679 | 5.5389 | 5.3222 | -18.787 | -32.089 | -14.939 | -27.009 | -37.874 | 0 | -4.7483 | -4.4917 | 14.868 | -0.1465 | -1.3976 | -22.02 | -20.118 | -19.633 | 13.706 | 12.55 | -8.0999 | -0.1 | 3.6212 | 5.7722 |  | -11.884 | 10.025 | 14.617 | -20.566 | 5.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1864 | -4.3538 | 23.611 | 20.174 | 19.386 | 23.652 | 36.038 | 11.148 | -5.0899 | -1.6072 | 0.3774 | 1.14 | 3.83 | -11.25 | 0 |  |  | 2.0828 | 23.59 | -45.408 | -35.62 | -2.4799 | 31.638 | -0.1 | 32.781 | 12.052 |  | 3.074 | 0.0247 |  | -12.809 | -11.351 | 12.862 | -36.637 | -26.343 | -13.181 | 189.98 | -0.9998 | -8.3332 | -7.4267 | 1.0348 | 10.014 | 10.19 |  | 18.535 | 22.221 | -10.059 | 5.8457 |  |  | -13.142 | 26.058 | 26.185 | -12.173 | -13.456 | 0 | 0 | 58.084 | 61.296 | -15.676 | -14.929 | -12.254 | -11.948 | 0.04 | 0.01 | -24.5 | -25 | 0.6509 | -6.88 | 40.647 | 21.64 | 21.52 | -17.799 |  | 3.9 | 2.9 | -17.666 | -17.61 | -30.931 | 14.422 | -260.45 | 22.29 | 251.62 | 75.334 | 87.457 | 166.12 | 0 | 15.475 | 46.447 | 41.756 | -62.27 | 203.84 |  | 94.815 | -80.174 | -0.0916 | 8.8797 | -4.6399 | -0.926 | -0.931 | 1.36 |  | -3.3198 | -7.7347 | 13.215 | -11.103 | 14.199 | 0.39 | 0.647 | 0 | 0 | 3.2722 | 3.8942 | 3.2706 |  | 13.199 | 4.8466 | 0.25 | 0.37 | -5.5933 | -13.76 | -16.863 | -4.5376 | 9.1968 | -10.466 | 0 | -15.199 | -1.3999 | 0 | -99.917
15/03/2025 | 21:00 | 0 | 4.63 | -9.9219 | 4.9694 | 10.577 | 0 | 20.486 |  | 20.045 | 8.3227 | 7.8256 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.9547 | 3.7175 | 4.8028 |  | 8.2245 | 0 | 1.3095 | 1.4948 |  |  | 0.075 | 0.111 | 11.963 | -2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -4.19 | -4.25 | -10 | -13.5 | -13.579 | 7.476 | 3.7896 | 26.35 | 28.143 | -15.042 | -5.8941 | -32.445 | -1.3743 | -1.3887 | -24.38 | -21.701 |  | 12.411 | 39.28 | -0.3299 | -1.1999 | -1.0999 | -15.561 | 0 | -2.823 | 1.3141 | -1.7443 | 2.5207 | 1.0335 | 0.8113 | -104.49 | 92.806 | 93.172 | -44.794 | -98.15 | -9.1669 |  |  | 25.986 | 13.699 | 9.35 | -13.5 | 6.15 | -3.3447 | -2.9428 | 11.724 | 9.295 | -3.4106 | -11.129 | -11.133 | -2.0419 | 23.324 | 2.88 | 6.412 | 88.4 | -44.9 | -2.5899 | 42.785 | 43.111 | 41.376 | 92.882 | 93.531 | -16.806 | -87.589 |  | 3.4287 | 32.569 | 16.62 | 13.286 | 13.284 | -14.189 | 25.512 | -24.488 | -24.441 | 59.571 | 0.015 | -7.4472 | -3.2 | 0 | -5.6982 | 6.5511 | 55.52 | 15.591 | 7.09 | -6.09 | 8.991 | -56.753 | -2.64 | -2.67 |  |  |  | -27.509 | -33.719 | -32.245 | 0 | 13.354 | 0.1287 | 0.5654 | -18.833 | -31.516 | -14.546 | -36.747 | -40.273 | 0 | -4.0966 | -3.8524 | 13.206 | 0.9897 | -0.195 | -23.044 | -18.929 | -18.586 | 11.819 | 12.679 | -7.8399 | 0.1 | 3.3454 | 8.8654 |  | -13.051 | 9.639 | 12.819 | -23.363 | 6.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6982 | -7.2006 | 24.95 | 17.198 | 17.126 | 25.154 | 37.872 | 12.496 | -4.0599 | -2.4037 | 0.3161 | 1.5 | 2.06 | -12.965 | 0 |  |  | 2.0168 | 23.5 | -46.955 | -36.976 | -2.3599 | 32.121 | -0.1 | 32.036 | 11.915 |  | 2.9543 | 0.0548 |  | -12.54 | -9.402 | 13.581 | -37.562 | -25.076 | -14.198 | 183.87 | -1.4944 | -7.8351 | -7.6168 | 1.2711 | 9.4943 | 9.5735 |  | 18.05 | 20.134 | -12.149 | 8.157 |  |  | -21.041 | 25.613 | 25.719 | -10.732 | -11.797 | -10.496 | -11.296 | 58.084 | 61.296 | -18.483 | -17.626 | -12.342 | -11.978 | 2.43 | 2.3699 | -24.799 | -24.799 | 0.6509 | -7.44 | 29.736 | 28.438 | 28.305 | -18.6 |  | 6.4 | 5.5 | -17.738 | -17.634 | -26.316 | 11.694 | -264.52 | 13.412 | 272.13 | 83.234 | 79.701 | 149.34 | 27.213 | 20.537 | 42.351 | 39.354 | -43.876 | 206.05 |  | 80.894 | -66.495 | -0.3503 | 8.8797 | -3.5199 | -1.044 | -1.0499 | 1.2 |  | -2.8369 | -7.5852 | 13.624 | -11.073 | 14 | 0.727 | -0.049 | 0 | 0 | 3.8015 | 3.2018 | 3.9883 |  | 12.3 | 4.5164 | 0.18 | 0.37 | -5.2418 | -14.988 | -17.956 | -3.5156 | 10.009 | -12.147 | 0 | -14.1 | -2.2 | 0 | -103.51
15/03/2025 | 21:30 | 0 | 4.3134 | -9.1078 | 4.5887 | 13.532 | 0 | 26.365 |  | 18.738 | 7.5497 | 7.193 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.7349 | 12.674 | 4.9813 |  | 8.639 | 0 | 2.3763 | 2.266 |  |  | 0.078 | 0.093 | 12.375 | -2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -3.5599 | -3.49 | -10 | -14.729 | -14.72 | 7.3491 | 3.8381 | 27.012 | 27.801 | -13.595 | -2.1433 | -32.925 | -0.9231 | -0.6739 | -23.71 | -21.299 |  | 12.981 | 27.216 | -0.7786 | -2.3999 | -2.3999 | -20.084 | 0 | -1.7389 | 1.3141 | 5.4572 | 2.8119 | 0.8868 | 0.6243 | -98.574 | 54.719 | 54.78 | -21.636 | -142.25 | -9.1669 |  |  | 23.801 | 10.439 | 10.569 | -3.45 | 5.9499 | -14.329 | -14.061 | 18.099 | 15.785 | -5.1226 | -16.113 | -16.363 | 5.0737 | 12.13 | 2.88 | 6.412 | 64.699 | -22.899 | -2.46 | 43.356 | 43.131 | 42.274 | 69.839 | 70.59 | -16.928 | -58.97 |  | 3.1327 | 32.88 | 21.17 | 12.504 | 12.503 | -13.71 | 25.512 | -13.619 | -13.216 | 29.633 | 0.0147 | -7.2853 | 0 | 0 | -7.4829 | 5.429 | 56.309 | 13.736 | 6.19 | -7.05 | 10.165 | -50.072 | -2.35 | -2.3399 |  |  |  | -13.345 | -33.063 | -31.909 | 29 | 9.7025 | 0.263 | -0.6222 | -17.735 | -29.592 | -15.458 | -64.742 | -34.807 | 0 | -4.268 | -3.8546 | 14.033 | -2.9704 | -3.527 | -20.484 | -19.714 | -19.371 | 11.663 | 12.519 | -9.6999 | 0.1 | 3.1883 | 2.0324 |  | -13.399 | 9.7428 | 11.859 | -23.138 | 6.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3538 | 4.6887 | 22.104 | 16.554 | 16.288 | 24.26 | 35.981 | 13.429 | -4.5199 | -1.8196 | 0.3491 | 1.32 | 1.96 | -14.304 | 0 |  |  | 1.6042 | 23.809 | -44.851 | -35.306 | -2.2199 | 33.522 | -0.1 | 33.783 | 11.522 |  | 2.8601 | 0.0548 |  | -12.54 | -4.357 | 16.964 | -39.915 | -27.658 | -14.108 | 184.15 | -1.8127 | -8.9931 | -6.5387 | 1.2721 | 9.172 | 9.3758 |  | 18.774 | 20.39 | -12.149 | 9.0454 |  |  | -26.338 | 25.989 | 26.248 | -11.614 | -11.545 | 0 | 0 | 58.084 | 61.296 | -18.065 | -17.472 | -11.21 | -11.228 | 2.72 | 2.73 | -25 | -24.799 | 0.7041 | -7.76 | 25.55 | 20.204 | 20.083 | -18.7 |  | 7.3 | 6.4 | -17.738 | -17.634 | 0 | 8.6636 | -263.06 | 17.433 | 244.72 | 82.54 | 86.432 | 149.85 | 23.806 | 13.656 | 43.515 | 39.718 | -40.117 | 201.32 |  | 77.178 | -65.266 | -1.6858 | 8.8797 | -3.7599 | -0.975 | -0.98 | 0.4 |  | -2.3769 | -7.3228 | 12.394 | -9.9595 | 13.5 | 0.641 | 0.503 | 0 | 0 | 4.8962 | 4.5351 | 3.4255 |  | 11.399 | 5.7498 | 0.08 | 0.37 | -5.3398 | -14.033 | -18.387 | -3.7273 | 9.7295 | -12.069 | 1.6056 | -13.6 | -2.9 | 0 | -110.58
15/03/2025 | 22:00 | 0 | 4.2223 | -9.0063 | 4.3523 | 9.2467 | 0 | 17.688 |  | 15.815 | 6.7257 | 7.9404 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6586 | 8.2988 | 5.1071 |  | 8.6229 | 0 | 3.5835 | 2.2136 |  |  | 0.143 | 0.126 | 12.494 | -6.6599 | 0 | -0.127 | 0.196 | -2.75 | -2.63 | -10 | -15.21 | -15.21 | 6.594 | 4.0303 | 26.189 | 26.7 | -15.878 | -1.2056 | -32.096 | 11.159 | 10.318 | -27.193 | -23.71 |  | 20.226 | 32.465 | -0.9589 | -5.6999 | -6.0999 | -19.4 | 0 | -1.8934 | 1.3141 | 6.0068 | 4.2121 | 1.2586 | 1.009 | -97.231 | 59.846 | 59.846 | -34.305 | -140.03 | -9.1669 |  |  | 25.328 | 9.8699 | 8.64 | -4.0999 | 9.6599 | -18.213 | -18.213 | 21.406 | 19.389 | -4.2423 | -14.212 | -14.176 | 5.7338 | 9.2879 | 2.88 | 6.412 | 56.2 | -17.399 | -2.5699 | 42.386 | 41.773 | 41.173 | 80.042 | 81.088 | -22.689 | -67.167 |  | 3.2884 | 31.79 | 19.2 | 12.192 | 12.21 | -13.529 | 25.512 | -10.686 | -10.387 | 20.821 | 0.0145 | -7.0352 | 0 | 2.2999 | -7.6953 | 3.746 | 55.362 | 11.324 | 4.22 | -6.68 | 9.8415 | -50.072 | -2.41 | -2.47 |  |  |  | -9.009 | -33.859 | -31.418 | 30.802 | 11.202 | 1.6982 | 0.9044 | -17.578 | -29.543 | -15.317 | -45.203 | -42.907 | 0 | -7.7378 | -7.5044 | 12.957 | -3.4168 | -3.7476 | -21.508 | -21.843 | -21.135 | 10.893 | 12.409 | -9.0399 | -0.4 | 2.9164 | 1.7892 |  | -12.564 | 8.9853 | 12.248 | -23.794 | 6.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.7077 | 16.745 | 16.677 | 15.665 | 21.755 | 34.102 | 17.242 | -3.9899 | -0.3072 | 0.371 | 0.19 | 2.05 | -17.586 | 1.8153 |  |  | 1.5348 | 22.44 | -42.388 | -33.705 | -2.5299 | 36.534 | -0.1 | 33.79 | 11.112 |  | 2.7028 | 0.0548 |  | -13.175 | -3.058 | 17.476 | -40.251 | -29.174 | -14.04 | 186.76 | -2.3679 | -9.4871 | -5.4323 | 1.3448 | 8.923 | 9.0831 |  | 18.057 | 18.918 | -14.25 | 7.8841 |  |  | -24.249 | 22.996 | 24.472 | -10.798 | -11.629 | 0 | -12.235 | 58.084 | 57.045 | -18.06 | -17.082 | -11.166 | -10.411 | 3.38 | 3.63 | -25.299 | -25.399 | 0.6509 | -8.1599 | 26.534 | 20.223 | 20.1 | -19.5 |  | 7.0999 | 6.3 | -17.738 | -17.634 | -24.246 | 9.8633 | -265.43 | 14.891 | 261.97 | 80.755 | 83.167 | 150.76 | 22.075 | 14.998 | 41.226 | 37.748 | -41.764 | 201.54 |  | 75.985 | -63.192 | -1.6638 | 8.8797 | -3.7599 | -1.0839 | -1.0889 | 0.32 |  | -2.4722 | -8.1437 | 12.278 | -8.4946 | 13.3 | 2.0269 | 0.246 | 0 | 0 | 3.7731 | 4.0061 | 3.3388 |  | 11.699 | 9.716 | -0.04 | 0.37 | -4.6504 | -14.778 | -18.845 | -2.3767 | 9.5012 | -12.416 | 2.1114 | -12.8 | -3.5999 | 0 | -109.62
15/03/2025 | 22:30 | 0 | 3.4539 | -7.573 | 3.9177 | 8.0819 | 0 | 14.503 |  | 15.012 | 6.0478 | 7.6135 | -4.44 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 3.6542 | 5.0116 | 4.7404 |  | 8.1307 | 0 | 3.4681 | 2.38 |  |  | 0.055 | 0.083 | 12.039 | -15.539 | 0 | -0.127 | 0.196 | -2.23 | -2.5 | -10 | -16.36 | -16.12 | 6.551 | 3.6719 | 28.857 | 30.931 | -15.627 | 0 | -32.567 | -0.1646 | 1.5536 | -26.925 | -25.72 |  | 16.242 | 49.528 | 3.0481 | -6.9999 | -6.9999 | -24.916 | 0 | -1.9208 | 1.3141 | 7.3134 | 3.8878 | 0 | 0.9996 | -120.12 | 54.414 | 54.292 | -9.621 | -162.03 | -9.1669 |  |  | 23.93 | 9.8299 | 8.18 | -5.1399 | 9.18 | -17.276 | -16.606 | 26.318 | 24.233 | -5.0629 | -11.283 | -11.431 | 8.1041 | 11.097 | 2.88 | 6.412 | 56.2 | -20.299 | -2.5099 | 42.212 | 42.166 | 40.995 | 78.037 | 78.607 | -24.658 | -64.929 |  | 3.1114 | 30.559 | 18.149 | 11.098 | 11.135 | -12.929 | 25.512 | -11.587 | -12.29 | 23.639 | 0.0144 | -6.7227 | 2.2 | 2.5 | -7.7197 | 2.4369 | 54.416 | 9.2831 | 3.04 | -6.86 | 9.855 | -24.741 | -7.97 | -8.1 |  |  |  | -11.09 | -34.102 | -33.99 | 25.373 | 6.683 | -1.479 | -1.3491 | -16.798 | -27.968 | -15.334 | -73.05 | -55.757 | 0 | -7.3496 | -7.0871 | 13.691 | -7.4527 | -7.8613 | -10.244 | -22.844 | -22.232 | 10.321 | 11.889 | -8.6899 | 2.7 | 2.5673 | -5.227 |  | -12.801 | 9.2841 | 12.259 | -22.891 | 6.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.368 | 20.094 | 19.541 | 19.545 | 22.023 | 33.776 | 12.032 | -5.0899 | -0.201 | 0.3152 | 0.82 | 2.22 | -16.043 | 1.5489 |  |  | 1.5429 | 23.36 | -42.296 | -32.951 | -2.4899 | 37.012 | -0.1 | 32.977 | 11.047 |  | 2.4888 | 0.0847 |  | -12.748 | -2.793 | 18.371 | -42.015 | -26.512 | -15.338 | 178.37 | -3.368 | -8.713 | -5.3002 | 1.5351 | 8.6739 | 8.6717 |  | 16.198 | 17.374 | -10.899 | 10.19 |  |  | -20.728 | 23.031 | 22.62 | -8.7625 | -10.374 | 0 | -11.746 | 58.084 | 57.045 | -19.356 | -18.763 | -11.349 | -10.763 | 3.7 | 3.64 | -25.5 | -26.7 | 0.7572 | -7.84 | 30.459 | 20.726 | 19.597 | -19.5 |  | 8 | 7.1999 | -17.738 | -17.831 | -20.773 | 24.2 | -266.67 | 9.6637 | 228.26 | 80.407 | 82.79 | 157.15 | 24.642 | 17.579 | 42.991 | 38.989 | -42.732 | 201.03 |  | 73.363 | -63.019 | -1.3122 | 8.8797 | -3.5199 | -1.1629 | -1.171 | 0.24 |  | -2.2719 | -7.9972 | 13.127 | -9.2851 | 12.699 | 1.375 | 1.368 | 0 | 0 | 4.002 | 3.106 | 3.2894 |  | 12.5 | 10.998 | -0.06 | 0.37 | -4.1668 | -15.158 | -19.1 | -2.316 | 11.145 | -12.949 | 0 | -12.699 | -3.9 | 0 | -109.87
15/03/2025 | 23:00 | 0 | 3.061 | -6.7415 | 4.1567 | 8.3112 | 0 | 15.653 |  | 13.97 | 5.7418 | 7.1617 | -4.44 | -26.399 | 0 | 0.828 | -19.799 | 3.4865 | 3.8772 | 4.344 | 4.374 | 7.5861 | 0 | 3.4276 | 2.4689 |  | -1.1163 | 0.033 | 0.051 | 11.835 | -17.76 | 0 | -0.127 | 0.196 | -3.13 | -3.19 | -10 | -16.149 | -16.139 | 5.875 | 3.6579 | 26.053 | 28.972 | -18.523 | 2.1433 | -33.722 | -0.8933 | -1.1093 | -17.548 | -15.137 | 3.1687 | 17.249 | 63.671 | 4.629 | -5.9999 | -6.0999 | -26.61 | 0 | -1.7819 | 1.3141 | 7.2321 | 3.4274 | 0 | 0.9111 | -147.97 | 56.459 | 56.52 | -2.668 | -174.35 | -9.1669 |  |  | 21.595 | 9.51 | 7.82 | -6.2199 | 8.3199 | -14.329 | -13.525 | 22.844 | 20.575 | -4.0949 | -12.251 | -12.417 | 6.203 | 12.998 | 2.88 | 6.412 | 54.299 | -22.7 | -2.3399 | 40.496 | 39.997 | 39.347 | 81.534 | 82.097 | -26.647 | -68.231 | -21.431 | 3.0504 | 29.469 | 17.17 | 10.629 | 10.647 | -12.349 | 25.512 | -13.815 | -13.359 | 29.435 | 0.0147 | -6.492 | 4.5 | 4.9 | -7.7355 | 2.2499 | 53.627 | 8.7265 | 2.58 | -6.65 | 9.396 | -24.741 | -9.26 | -9.4399 | 30.84 | 20.23 | -28.836 | -15.581 | -33.628 | -32.299 | 19.121 | 0.5194 | -6.1968 | -7.7091 | -7.9696 | -20.747 | -14.629 | -83.446 | -52.565 | 0 | -7.539 | -7.6363 | 0 | -13.393 | -12.508 | 10.768 | -23.965 | -23.034 | 6.4625 | -13.439 | -10.13 | 9.9 | 2.2039 | -18.66 | -13.042 | -13.207 | 8.5612 | 9.2788 | -22.438 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.6887 | 20.764 | 17.421 | 17.657 | 23.72 | 35.473 | 11.871 | -5.9199 | -1.3124 | 0.3142 | 0.93 | 2.68 | -12.823 | 1.4485 | 7.3159 | 0.977 | 1.513 | 18.709 | -43.045 | -33.729 | -3.6399 | 40.965 | -0.1 | 31.592 | 10.119 | -10.675 | 2.3686 | 0.0548 |  | -14.325 | -3.157 | 17.609 | -41.259 | -24.695 | -15.358 | 175.76 | -4.155 | -9.4387 | -4.3816 | 1.5351 | 8.4762 | 8.4265 | 1 | 16.094 | 16.806 | -12.989 | 8.0569 | 29.425 | 18.907 | -24.396 | 23.362 | 24.026 | -9.2863 | -10.12 | 0 | -12.303 | 58.084 | 57.045 | -20.796 | -20.439 | -10.34 | -10.071 | 2.5999 | 2.5899 | -24.6 | -24.7 | 0.6162 | -9.0399 | 26.361 | 18.055 | 18.517 | -19.899 | -26.5 | 9 | 8.5 | -17.946 | -17.831 | 0 | 22.823 | -265.11 | 14.831 | 188.05 | 72.785 | 90.282 | 156.13 | 22.185 | 10.683 | 38.773 | 42.434 | -48.744 | 197.64 | -137.22 | 70.586 | -59.602 | -1.029 | 8.8797 | -2.96 | -1.128 | -1.144 | -0.32 | 2 | -2.2316 | -8.1437 | 12.687 | -8.8761 | 13.399 | 1.7059 | 2.97 | 0 | 0 | 3.5967 | 3.8211 | 3.3598 |  | 10.199 | 10.159 | -0.13 | 0.37 | -4.6939 | -15.371 | -18.41 | -1.8878 | 11.197 | -12.961 | 1.7662 | -11.899 | -4.4 | 0 | -111.61
15/03/2025 | 23:30 | 0 | 2.9851 | -6.6122 | 3.7979 | 5.6963 | 0 | 10.325 |  | 13.284 | 5.4388 |  | -15.539 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.799 | 3.6577 | -4.6429 | 4.0147 | 3.8815 | 6.7414 | 0 | 2.6251 | 2.369 |  |  | 0.06 | 0.059 |  | -4.44 | 0 | -0.127 | 0.196 | -3.71 | -3.63 | -10 | -14.76 | -14.85 | 5.1091 | 3.9303 | 16.654 | 17.44 | -14.544 |  | -31.908 | 11.401 | 12.318 | -16.744 | -15.137 | 3.9578 | 21.659 |  | 5.3476 | -5.9999 | -5.9999 | -17.159 | 0 | -1.4628 | 1.3141 | -0.1018 | 3.7754 | 0 | 0.7627 | -108.79 | 49.104 | 49.256 | -11.386 | -165.08 | -9.1669 |  |  | 19.909 |  | 7.17 |  | 7.6399 | -14.195 | -13.793 | 22.148 | 19.721 | -3.6283 | -8.2102 |  | -1.1672 |  | 2.88 | 6.412 | 54.7 | -26 | -2.45 | 41.679 | 41.356 | 40.382 | 82.111 | 82.619 | -24.57 | -63.123 | -27.613 | 2.7518 | 28.569 | 16.209 | 9.3798 | 9.4757 | -11.5 | 25.512 | -15.492 | -15.275 | 31.777 | 0.0146 | -5.9174 | 6.8 | 7.3 | -8.2629 | 0.7539 | 51.893 | 7.0565 | 1.43 | -6.13 |  | -30.036 | -9.3 | -9.51 | 29.26 | 19.12 | -28.054 | -14.1 | -33.316 | -31.454 |  | 1.9112 | -7.0356 |  | -20.599 | -31.047 | -14.525 | -75.819 | -50.755 | 0 | -7.8277 | -7.5607 | 13.693 | -7.8064 | -7.2623 | -15.876 | -21.803 | -21.565 | 11.32 | 12.369 | -9.3 | 0 | 2.6799 | -5.0665 | -12.624 | -12.96 | 8.2655 | 12.961 | -16.834 | 7.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.3538 | 22.271 | 17.113 | 16.922 | 24.577 | 37.453 | 13.243 | -4.2599 | -1.0121 | 0.2978 | 1.07 | 2.78 | -14.124 | 1.6043 |  |  | 1.2848 | 20.44 | -44.411 | -35.688 | -3.3299 | 44.65 | -0.1 | 23.544 | 5.8719 | -6.2596 | 2.1101 | 0.0548 |  | -13.179 | -8.185 | 21.609 | -34.453 | -29.918 | -13.453 | 179.72 | -0.8397 | -9.8765 | 10.532 | 1.8977 | 8.3809 | 8.3949 | 1 | 16.942 | 18.413 | -11.729 | 7.1112 |  | 24.749 |  | 24.488 | 23.946 | -10.143 | -10.947 | 0 | 0 | 58.084 | 57.045 | -19.746 | -19.384 | -10.321 | -10.169 | 3.72 | 3.67 | -25 | -25.799 |  |  | 27.252 | 17.986 | 17.857 | -19.899 | -26.899 | 8.6 | 7.5999 | -17.9 | -17.831 | 0 | 21.778 | -265.64 | 10.552 | 172.82 | 75.22 | 89.921 | 153.76 | 21.534 | 13.801 | 39.865 | 38.796 | -48.812 | 193.37 | -136.38 | 67.278 | -56.516 | -0.3967 | 8.8797 | -2.7999 |  | -1.174 | -0.32 | 2.16 | -2.1613 | -8.2322 | 13.243 | -8.7876 | 12.3 | 0.908 | 1.0369 | 0 | 0 | 3.3846 | 3.5537 | 3.4603 |  |  | 10.229 | -0.21 | 0.37 | -4.2211 | -15.097 | -18.019 | -2.0244 | 10.228 | -12.799 | 0 | -12.3 | -4.5999 | 0 | -115.36
16/03/2025 | 00:00 | 0 | 2.4114 | -5.4944 | 3.6777 | 6.3585 | 0 | 11.668 |  | 12.92 | 5.2048 |  | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 3.6802 | -2.8668 | 3.8465 | 3.7077 | 6.447 | 0 | 2.8427 | 2.3302 |  |  | -0.283 | -0.277 |  | -8.88 | 0 | -0.127 | 0.196 | -5.57 | -5.5599 | -10 | -15.609 | -15.659 | 5.7564 | 3.4465 | 23.198 | 24.059 | -15.138 |  | -33.424 | -1.1896 | -0.9499 | -13.261 | -11.252 | 2.7741 | 15.03 |  | 6.9709 | -7.2999 | -7.2999 | -21.61 | 0 | -1.7763 | 1.3141 | -1.3919 | 2.395 | 0 | 0.1605 | -133.91 | 50.325 | 50.355 | 11.37 | -176.64 | -9.1669 |  |  | 19.05 |  | 7.1999 |  | 7.05 | -10.176 | -10.846 | 21.262 | 19.271 | -3.0764 | -13.085 |  | -3.0576 |  | 2.88 | 6.412 | 50.7 | -24 | -2.5599 | 36.781 | 37.28 | 36.125 | 87.004 | 87.366 | -29.872 | -64.352 | -31.269 | 2.4819 | 27.569 | 15.869 | 8.5986 | 8.7921 | -10.689 | 25.512 | -14.048 | -13.713 | 36.539 | 0.0151 | -5.5223 | 6.8 | 7.3 | -7.8674 | 0.3799 | 50.473 | 6.4999 | 0.81 | -5.92 |  | -30.036 | -9.16 | -9.4399 | 28.78 | 18.79 | -34.181 | -17.2 | -32.394 | -30.818 |  | -4.1252 | -12.301 |  | -17.176 | -23.999 | -14.377 | -101.96 | -46.118 | 0 | -7.9209 | -7.6128 | 0 | -10.976 | -11.307 | 4.624 | -23.464 | -22.969 | 6.1261 | 0 | -8.3 | 2.7999 | 2.6564 | -11.609 | -11.449 | -11.669 | 6.9526 | 7.951 | -24.157 | 6.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0.6698 | 27.462 | 15.652 | 15.659 | 28.005 | 39.224 | 12.916 | -3.6799 | -0.7118 | 0.2886 | 1.2 | 2.9 | -13.237 | 1.6845 |  |  | 1.2329 | 19.28 | -46.579 | -37.069 | -3.3499 | 42.518 | -0.1 | 21.742 | 5.284 | -5.667 | 2.0024 | 0.0555 |  | -12.665 | -8.89 | 21.74 | -34.705 | -21.805 | -14.806 | 167.39 | -1.7795 | -9.5846 | 10.886 | 1.8495 | 8.6446 | 8.6084 | 1 | 16.991 | 17.72 | -12.569 | 9.8894 |  | 17.42 |  | 22.078 | 22.188 | -8.3143 | -9.849 | 0 | -10.299 | 58.084 | 57.045 | -20.471 | -19.642 | -9.8575 | -9.7782 | 3.88 | 4 | -26.6 | -27 |  |  | 26.725 | 19.091 | 18.968 | -19.5 | -27.299 | 9 | 8.5 | -17.9 | -17.831 | 0 | 15.967 | -263.39 | 14.262 | 153.18 | 71.37 | 92.53 | 159.69 | 0 | 3.3996 | 38.511 | 38.933 | -49.179 | 188.41 | -134.42 | 61.75 | -51.86 | -0.3748 | 8.8797 | -3.1199 |  | -1.07 | -0.64 | 2.48 | -2.1886 | -8.4946 | 14.21 | -9.1111 | 12.1 | 0.086 | 0.393 | 0 | 0 | 3.8527 | 3.4756 | 3.8383 |  |  | 10.357 | -0.24 | 0.37 | -3.7758 | -15.586 | -18.436 | -1.2433 | 10.888 | -12.923 | 0 | -13.1 | -4 | 0 | -111.78
MÁXIMO |  | 0 | 9.1203 | -4.1595 | 5.2368 | 13.532 | 0 | 28.331 | 0 | 30.846 | 14.009 | 13.716 | -4.44 | -19.799 | 4.4 | 4.9679 | -15.399 | 5.0967 | 17.45 | 7.4729 | 7.5966 | 12.988 | 0 | 5.0273 | 2.5596 | 0 | -0.3625 | 0.641 | 0.671 | 12.864 | 4.44 | 0 | 0.573 | 0.203 | 0.21 | 0.3 | -10 | -12.819 | -12.789 | 7.476 | 4.0303 | 28.857 | 31.569 | -10.528 | 6.0281 | 0 | 21.565 | 27.341 | -12.994 | 0 | 5.9305 | 27.823 | 108.85 | 8.6105 | -1.1999 | -1.0999 | -14.577 | 0 | -1.4628 | 1.3141 | 11.784 | 9.6159 | 5.4583 | 3.4935 | -82.003 | 110.75 | 110.81 | 11.37 | -53.175 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.257 | 16.959 | 11.52 | -3.3099 | 20.19 | -3.3447 | -2.9428 | 31.95 | 29.767 | -0.6328 | 2.9173 | 3.1203 | 13.717 | 26.785 | 2.88 | 6.412 | 103.4 | -1.6 | -2.3399 | 55.23 | 54.441 | 53.791 | 99.523 | 99.436 | -9.9253 | -58.97 | 0 | 4.2175 | 39.369 | 24.399 | 19.848 | 19.631 | -10.489 | 25.512 | -4.7394 | -4.6064 | 59.571 | 0.0151 | -5.3398 | 11.8 | 11.699 | -3.0444 | 12.722 | 59.936 | 24.312 | 14 | -5.92 | 16.713 | -22.081 | -2.12 | -2.14 | 38.7 | 35.79 | -23.327 | -9.009 | -25.504 | -24.5 | 30.802 | 48.342 | 34.308 | 35.945 | -0.4814 | -10.017 | -10.809 | 33.432 | 8.6581 | 0 | -4.0966 | -3.8524 | 26.117 | 11.879 | 9.7449 | 25.616 | -16.002 | -15.181 | 17.112 | 13.099 | -4.3499 | 23.1 | 6.0128 | 17.732 | -10.519 | -10.72 | 10.253 | 14.617 | -5.3891 | 7.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.549 | 9.8799 | 31.649 | 30.841 | 30.416 | 28.005 | 39.224 | 17.242 | 0.65 | 0.1817 | 0.3774 | 2.73 | 4.12 | 0 | 1.8279 | 8.4599 | 1.143 | 2.0828 | 23.959 | -35.179 | -26.882 | -1.5199 | 44.65 | -0.1 | 34.167 | 12.439 | -5.667 | 3.2412 | 0.0847 | 0 | -11.492 | -2.793 | 21.74 | -33.78 | -12.408 | -9.4095 | 204.86 | -0.058 | -7.2599 | 10.886 | 5.1878 | 11.275 | 11.574 | 1 | 20.894 | 23.821 | 0.84 | 14.435 | 29.425 | 66.15 | 21.504 | 29.953 | 29.796 | -4.9648 | 0 | 0 | 0 | 65.539 | 61.296 | -12.16 | -11.413 | -8.8854 | -8.8946 | 5.6399 | 5.55 | -19.5 | -20.299 | 1.0904 | 11.039 | 54.198 | 28.438 | 28.305 | -12.3 | -22.5 | 9 | 8.5 | -17.323 | -17.082 | 0 | 24.2 | -260.45 | 22.29 | 363.95 | 122.73 | 92.53 | 189.66 | 40.545 | 62.414 | 49.165 | 45.91 | -35.126 | 262.1 | -134.42 | 128.87 | -51.86 | 0.9387 | 8.8797 | -2.64 | -0.25 | -0.258 | 5.1199 | 2.48 | -1.1728 | -0.7614 | 21.654 | -7.8507 | 16.399 | 4.171 | 3.348 | 0 | 0 | 6.5344 | 5.0712 | 5.3237 | 0 | 22.299 | 11.091 | 0.93 | 0.37 | 4.5458 | -13.336 | -16.252 | 5.9548 | 14.409 | -10.466 | 6.2076 | -11.3 | 10.1 | 0 | -89.083
MÍNIMO |  | 0 | 1.8278 | -13.307 | 3.0373 | 5.6963 | 0 | 10.325 | 0 | 10.462 | 4.0938 | 5.57 | -26.639 | -28.6 | -2.2 | 0.828 | -22 | 3.4865 | -4.6429 | 3.4064 | 3.2424 | 6.0151 | 0 | 0.5368 | 1.1199 | 0 | -1.2596 | -0.526 | -0.511 | 11.239 | -17.76 | 0 | -0.972 | 0.167 | -7.78 | -7.67 | -10 | -17.319 | -17.409 | 2.3041 | 2.6961 | 15.495 | 16.748 | -24.105 | -6.296 | -33.722 | -1.4966 | -1.3887 | -27.193 | -25.72 | 1.985 | 8.0257 | 5.5649 | -3.3474 | -7.2999 | -7.2999 | -29.468 | 0 | -4.5861 | 1.3141 | -1.9199 | 2.395 | 0 | 0 | -168.98 | 38.605 | 38.514 | -106.47 | -202.48 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.192 | 9.2399 | 6.3499 | -13.5 | 5.9499 | -18.213 | -18.213 | 11.724 | 9.295 | -5.767 | -29.279 | -29.337 | -3.0576 | 3.3403 | 2.88 | 6.412 | 28.799 | -52.299 | -4.3499 | 22.05 | 22.407 | 21.563 | 67.432 | 68.062 | -31.659 | -106.71 | -31.269 | 2.1089 | 27.569 | 15.46 | 8.1298 | 8.2061 | -18.729 | 25.512 | -27.929 | -28.077 | 20.821 | 0.0137 | -10.242 | -19.299 | -19.2 | -8.2629 | -1.122 | 50.473 | 3.9022 | -0.77 | -7.71 | 7.425 | -56.753 | -9.45 | -9.6199 | 22.18 | 17.39 | -49.872 | -27.509 | -41.323 | -39.818 | 0 | -13.12 | -17.557 | -18.547 | -20.599 | -32.089 | -15.458 | -101.96 | -65.96 | 0 | -14.898 | -14.475 | 0 | -19.812 | -19.832 | -23.044 | -29.565 | -30.136 | -2.357 | -13.469 | -12.529 | -16.5 | 2.2039 | -34.02 | -13.55 | -14.417 | 6.4976 | -7.4773 | -24.157 | 5.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6982 | -7.2006 | 14.233 | 12.518 | 12.499 | 17.735 | 25.144 | 3.0774 | -5.9199 | -3.2167 | 0.2795 | -0.2 | 0.73 | -17.586 | 0 | 7.3159 | 0.776 | 0 | 18.709 | -46.955 | -37.466 | -3.6399 | 24.78 | -0.1 | 21.742 | 5.284 | -13.144 | 1.5783 | 0.0203 | 0 | -14.325 | -20.336 | 7.9842 | -42.015 | -39.75 | -15.459 | 151.87 | -4.155 | -10.636 | -7.9303 | 0 | 8.2564 | 8.205 | -1 | 6.0241 | 8.7582 | -19.279 | -3.444 | -20.966 | 17.42 | -26.338 | 3.7853 | 5.3615 | -12.173 | -13.456 | -12.737 | -13.819 | 21.191 | 18.489 | -24.454 | -23.85 | -27.291 | -27.831 | -2.5699 | -2.42 | -30 | -30.5 | 0.3708 | -9.76 | 25.55 | 3.0203 | 2.9211 | -19.899 | -35.4 | -0.2 | -0.8 | -18.163 | -18.038 | -76.928 | -47.29 | -307.76 | -27.422 | 31.505 | 71.37 | 37.17 | 137.72 | 0 | 3.3996 | 36.382 | 36.364 | -78.108 | 188.41 | -147.45 | 61.75 | -111.36 | -2.7185 | 8.8797 | -6.48 | -1.993 | -1.998 | -1.0399 | -3.7599 | -4.5229 | -9.4621 | 11.427 | -21.62 | 10.699 | -1 | -0.71 | 0 | 0 | 2.9287 | 2.4487 | 2.3779 | 0 | 10.199 | -0.9273 | -0.42 | 0.37 | -8.1925 | -18.717 | -24.283 | -6.3817 | 8.1427 | -19.796 | 0 | -25.1 | -5.4 | 0 | -115.36
PROMEDIO |  | 0 | 4.6231 | -9.728 | 4.3316 | 9.0605 | 0 | 18.4943 | 0 | 19.1381 | 8.1546 | 8.8494 | -19.2857 | -25.0704 | 0.9625 | 2.3287 | -18.8827 | 4.2274 | 6.0637 | 5.0572 | 4.855 | 8.0909 | 0 | 2.698 | 2.1409 | 0 | -0.95589 | 0.064562 | 0.0715 | 11.8668 | -1.9425 | 0 | -0.10704 | 0.1859 | -3.1473 | -3.1302 | -10 | -15.2443 | -15.4781 | 5.5391 | 3.4506 | 21.4358 | 23.9447 | -15.8288 | -1.3102 | -20.5929 | 6.5916 | 7.377 | -19.221 | -10.8153 | 3.7749 | 18.0249 | 53.0888 | 3.5799 | -4.8166 | -4.8041 | -23.5916 | 0 | -2.9549 | 1.3141 | 4.7156 | 4.9378 | 1.5864 | 1.5328 | -120.0401 | 77.4223 | 77.5449 | -50.3181 | -129.7598 | -9.1669 | 0 | 0 | 25.7575 | 12.6145 | 8.8521 | -7.9168 | 10.9885 | -9.0732 | -9.1299 | 19.406 | 16.997 | -3.1894 | -13.8071 | -11.8738 | 5.1256 | 15.6956 | 2.88 | 6.412 | 70.0161 | -28.7059 | -3.1449 | 41.0997 | 40.8539 | 39.8675 | 81.1752 | 81.6871 | -17.4139 | -78.0195 | -11.8324 | 3.0461 | 33.0195 | 19.2435 | 12.9733 | 13.4325 | -14.1598 | 25.512 | -18.4625 | -16.7662 | 39.5892 | 0.01451 | -7.5036 | -0.28034 | -0.024493 | -6.3683 | 5.6651 | 55.1882 | 13.9524 | 6.3594 | -6.7954 | 11.9813 | -39.216 | -7.1478 | -6.9794 | 29.0732 | 26.9685 | -38.0453 | -18.4252 | -33.5295 | -31.6902 | 3.3318 | 16.5699 | 6.6937 | 7.5902 | -12.855 | -23.1005 | -14.0214 | -32.5866 | -27.9009 | 0 | -9.8075 | -9.3678 | 10.7719 | -4.3387 | -4.7546 | -9.0029 | -22.6569 | -22.2465 | 7.8814 | 8.6993 | -8.5438 | 1.5146 | 4.0081 | -6.1682 | -12.0796 | -12.3507 | 8.6819 | 7.3669 | -17.0869 | 6.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79191 | 0.59307 | 23.6073 | 19.6121 | 19.554 | 22.7568 | 32.9665 | 8.5877 | -2.1335 | -2.0492 | 0.31445 | 1.7196 | 2.4029 | -5.3783 | 1.3682 | 8.0232 | 0.96789 | 1.3721 | 21.8298 | -40.7927 | -32.8504 | -2.6511 | 31.7145 | -0.1 | 29.4406 | 10.1979 | -9.8601 | 2.3254 | 0.043287 | 0 | -12.3978 | -11.0912 | 12.6681 | -38.5299 | -27.1402 | -12.8997 | 182.2775 | -1.7395 | -8.7918 | -0.57684 | 0.95104 | 9.3227 | 9.5033 | -0.55958 | 15.5877 | 17.3602 | -8.9307 | 4.1676 | -0.67782 | 49.4028 | 2.8356 | 18.145 | 18.2776 | -8.4586 | -8.4468 | -2.2214 | -7.7334 | 49.3843 | 46.7749 | -18.1578 | -17.523 | -14.4388 | -15.7528 | 1.9541 | 1.9775 | -25.1849 | -25.1766 | 0.82217 | -1.8348 | 42.0334 | 13.5309 | 13.4686 | -16.5685 | -28.3458 | 4.5708 | 3.9437 | -17.7633 | -17.6678 | -45.7521 | -9.6246 | -293.0315 | -13.9932 | 187.4328 | 94.4493 | 68.4909 | 164.6944 | 20.129 | 27.8194 | 42.4356 | 40.7886 | -57.6016 | 218.9288 | -140.8915 | 89.2402 | -79.3757 | -0.62026 | 8.8797 | -4.5736 | -1.0748 | -1.0849 | 2.245 | -0.14518 | -2.5405 | -5.3782 | 14.2979 | -13.7288 | 13.6913 | 1.6684 | 1.6793 | 0 | 0 | 4.1199 | 3.7369 | 3.6479 | 0 | 14.8215 | 6.4958 | 0.22062 | 0.37 | -2.9809 | -16.0285 | -19.7513 | -0.50119 | 11.4459 | -14.4227 | 2.0403 | -16.3787 | 0.84375 | 0 | -102.2308
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 15 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/03/2025 | 00:30 | 68.959 | 68.199 | 77.964 | 0 | 346.43 | 561.552 | 224.79 | 223.14 | 399.21 | 328.61 | 1175.75
15/03/2025 | 01:00 | 62.45 | 62.63 | 73.007 | 0 | 295.37 | 493.457 | 221.36 | 224.25 | 395.45 | 328.19 | 1169.25
15/03/2025 | 01:30 | 64.51 | 64.83 | 75.285 | 0 | 302.54 | 507.165 | 224.5 | 226.01 | 397.55 | 330.88 | 1178.94
15/03/2025 | 02:00 | 64.739 | 64.94 | 76.356 | 0 | 305.96 | 511.995 | 229.9 | 227.9 | 393.7 | 324.55 | 1176.05
15/03/2025 | 02:30 | 65.349 | 65.73 | 78.232 | 0 | 300.83 | 510.141 | 228.4 | 225.02 | 393.43 | 326.3 | 1173.15
15/03/2025 | 03:00 | 64.58 | 65.22 | 76.624 | 0 | 312.26 | 518.684 | 231.42 | 228.82 | 395.42 | 328.21 | 1183.87
15/03/2025 | 03:30 | 63.259 | 63.509 | 73.811 | 0 | 305.81 | 506.389 | 234.37 | 231.28 | 397.07 | 331.34 | 1194.06
15/03/2025 | 04:00 | 57.619 | 58.22 | 66.979 | 0 | 303.82 | 486.638 | 234.74 | 236.79 | 381.6525 | 336.96 | 1190.1425
15/03/2025 | 04:30 | 60.029 | 60.259 | 65.907 | 0 | 301.29 | 487.485 | 233.7 | 231.13 | 369.7031 | 338.6 | 1173.1331
15/03/2025 | 05:00 | 65.269 | 65.18 | 70.462 | 0 | 321.25 | 522.161 | 236.49 | 234.46 | 361.0314 | 340.01 | 1171.9914
15/03/2025 | 05:30 | 62.25 | 62.49 | 66.577 | 0 | 301.26 | 492.577 | 243.63 | 242.77 | 350.0318 | 354.71 | 1191.1418
15/03/2025 | 06:00 | 66.489 | 66.769 | 71.534 | 0 | 332.75 | 537.542 | 250.76 | 251.29 | 344.8416 | 375.81 | 1222.7016
15/03/2025 | 06:30 | 65.489 | 65.489 | 69.926 | 0 | 324.94 | 525.844 | 239.37 | 237.97 | 341.1762 | 339.82 | 1158.3362
15/03/2025 | 07:00 | 72.3 | 71.97 | 76.222 | 0 | 359.02 | 579.512 | 215.45 | 213.24 | 342.91 | 286.09 | 1057.69
15/03/2025 | 07:30 | 73.05 | 72.709 | 77.294 | 0 | 396.76 | 619.813 | 204.44 | 203.09 | 303.02 | 255.61 | 966.16
15/03/2025 | 08:00 | 73.23 | 74.55 | 78.098 | 0 | 411.91 | 637.788 | 199.11 | 200.3 | 295.7 | 248.05 | 943.16
15/03/2025 | 08:30 | 78.18 | 78.12 | 79.035 | 0 | 455.18 | 690.515 | 197.45 | 195.49 | 287.74 | 253.03 | 933.71
15/03/2025 | 09:00 | 77.65 | 77.779 | 76.758 | 0 | 468.9 | 701.087 | 197.65 | 194.78 | 298.6 | 252.64 | 943.67
15/03/2025 | 09:30 | 78.459 | 79.25 | 79.035 | 0 | 484.13 | 720.874 | 196.22 | 194.31 | 308.8 | 260.8 | 960.13
15/03/2025 | 10:00 | 82.79 | 82.849 | 84.394 | 0 | 517.49 | 767.523 | 197.12 | 194.71 | 318.56 | 266.01 | 976.4
15/03/2025 | 10:30 | 83.44 | 83.73 | 83.59 | 0 | 524.15 | 774.91 | 199.17 | 200.81 | 322.63 | 265.06 | 987.67
15/03/2025 | 11:00 | 85.04 | 85.3 | 85.465 | 0 | 525.76 | 781.565 | 195.96 | 196.88 | 320.91 | 266.78 | 980.53
15/03/2025 | 11:30 | 84.569 | 85.12 | 82.92 | 0 | 526.27 | 778.879 | 194.14 | 194.25 | 315.57 | 264.93 | 968.89
15/03/2025 | 12:00 | 80.51 | 80.559 | 79.437 | 0 | 499.57 | 740.076 | 192.35 | 192.66 | 311.86 | 262.92 | 959.79
15/03/2025 | 12:30 | 80 | 81.129 | 78.634 | 0 | 500.27 | 740.033 | 186.97 | 186.14 | 313.15 | 263.65 | 949.91
15/03/2025 | 13:00 | 76.919 | 77.089 | 76.624 | 0 | 480.42 | 711.052 | 180.71 | 179.38 | 305.93 | 258.94 | 924.96
15/03/2025 | 13:30 | 78.93 | 78.209 | 76.222 | 0 | 483.91 | 717.271 | 181.24 | 181.89 | 292.78 | 250.56 | 906.47
15/03/2025 | 14:00 | 73.97 | 74.29 | 72.471 | 0 | 454.62 | 675.351 | 182.97 | 182.17 | 304.08 | 257.92 | 927.14
15/03/2025 | 14:30 | 76.33 | 77.05 | 74.213 | 0 | 458.78 | 686.373 | 190.25 | 190.05 | 313.97 | 262.99 | 957.26
15/03/2025 | 15:00 | 78.94 | 78.069 | 77.294 | 0 | 482.47 | 716.773 | 186 | 185.28 | 312.23 | 259.73 | 943.24
15/03/2025 | 15:30 | 78.559 | 77.58 | 77.294 | 0 | 478.81 | 712.243 | 184.25 | 184.72 | 322.92 | 266.17 | 958.06
15/03/2025 | 16:00 | 77.54 | 77.769 | 82.7863 | 0 | 476.38 | 714.4753 | 184.97 | 184.3 | 330.76 | 271.82 | 971.85
15/03/2025 | 16:30 | 75.36 | 74.26 | 84.6171 | 0 | 459.35 | 693.5871 | 199.6 | 198.09 | 365.41 | 301.43 | 1064.53
15/03/2025 | 17:00 | 70.209 | 70.51 | 87.4601 | 0 | 430.42 | 658.5992 | 218.56 | 215.15 | 415.11 | 341.19 | 1190.01
15/03/2025 | 17:30 | 74.569 | 74.989 | 89.0181 | 0 | 432.01 | 670.5861 | 239.18 | 238.16 | 473.79 | 387 | 1338.13
15/03/2025 | 18:00 | 68.949 | 69.209 | 90.4404 | 0 | 400.55 | 629.1484 | 244.67 | 243.99 | 486.96 | 399.62 | 1375.24
15/03/2025 | 18:30 | 74.65 | 74.86 | 93.771 | 0 | 436.28 | 679.561 | 253.16 | 251.34 | 507.74 | 409.59 | 1421.83
15/03/2025 | 19:00 | 83.19 | 83.849 | 93.771 | 0 | 490.11 | 750.92 | 246.74 | 244.32 | 502.78 | 403.93 | 1397.77
15/03/2025 | 19:30 | 82.36 | 82.669 | 94.977 | 0 | 494.77 | 754.776 | 250.31 | 250.36 | 506.95 | 408.02 | 1415.64
15/03/2025 | 20:00 | 81.629 | 81.389 | 94.977 | 0 | 489.4 | 747.395 | 248.41 | 247.87 | 499.95 | 406.73 | 1402.96
15/03/2025 | 20:30 | 81.9 | 82.099 | 94.843 | 0 | 483.26 | 742.102 | 247.86 | 246.19 | 499.89 | 402.48 | 1396.42
15/03/2025 | 21:00 | 77.91 | 78.51 | 91.226 | 0 | 463.56 | 711.206 | 244.59 | 243.35 | 496.04 | 402 | 1385.98
15/03/2025 | 21:30 | 75.379 | 75.93 | 88.279 | 0 | 457.69 | 697.278 | 247.04 | 244.53 | 491.76 | 395.27 | 1378.6
15/03/2025 | 22:00 | 77.12 | 77.449 | 88.279 | 0 | 461.28 | 704.128 | 241.86 | 238.17 | 479.47 | 382.86 | 1342.36
15/03/2025 | 22:30 | 74.43 | 75.26 | 87.073 | 0 | 435.49 | 672.253 | 234.4 | 232.83 | 463.48 | 377.7 | 1308.41
15/03/2025 | 23:00 | 72.879 | 72.709 | 83.322 | 0 | 423.95 | 652.86 | 234.02 | 232.99 | 457.13 | 370.27 | 1294.41
15/03/2025 | 23:30 | 74.22 | 74.269 | 81.045 | 0 | 415.84 | 645.374 | 239.06 | 236.6 | 444.29 | 361.13 | 1281.08
16/03/2025 | 00:00 | 66.5 | 67.55 | 72.605 | 0 | 366.74 | 573.395 | 232.22 | 233.46 | 444.67 | 362.85 | 1273.2
MÁXIMO |  | -57.619 | -58.22 | -65.907 | 0 | -295.37 |  | 253.16 | 251.34 | 507.74 | 409.59
MÍNIMO |  | -85.04 | -85.3 | -94.977 | 0 | -526.27 |  | 180.71 | 179.38 | 287.74 | 248.05
PROMEDIO |  | -73.5969 | -73.7937 | -80.3365 | 0 | -420.4169 |  | 219.1985 | 218.1808 | 382.871 | 322.2867
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 15 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/03/2025 | 00:30 | 497.08 | 508.05 | 507.85 | 505.28 | 505.46 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 222 | 225.43 | 227.74 | 219.44 | 218.16 | 222.01 | 220.6 | 224.39 | 224.8 | 140.02 | 142.03 | 138.76 | 136.61 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 140.92
15/03/2025 | 01:00 | 500.54 | 508.78 | 507.85 | 505.28 | 505.46 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 224.29 | 225.43 | 229.9 | 219.44 | 218.16 | 222.01 | 220.6 | 224.39 | 224.8 | 140.02 | 142.03 | 138.76 | 136.61 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 140.92
15/03/2025 | 01:30 | 500.54 | 508.63 | 507.85 | 505.28 | 505.46 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 226.55 | 227.37 | 229.66 | 220.17 | 217.91 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 139.34
15/03/2025 | 02:00 | 500.54 | 507 | 507.85 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 226.55 | 227.46 | 229.41 | 220.17 | 217.91 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 140.92
15/03/2025 | 02:30 | 500.85 | 511.2 | 507.85 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 226.55 | 226.36 | 229.1 | 220.17 | 218.12 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 140.92
15/03/2025 | 03:00 | 505.57 | 510.05 | 507.85 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 226.55 | 227.53 | 231.22 | 220.17 | 218.12 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 140.92
15/03/2025 | 03:30 | 498.49 | 510.05 | 509.32 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 223 | 227.24 | 228.17 | 222.46 | 220.42 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 140.92
15/03/2025 | 04:00 | 498.49 | 508.15 | 509.17 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 223 | 226.46 | 228.17 | 222.46 | 220.42 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 126.05 | 140.92
15/03/2025 | 04:30 | 498.49 | 508.94 | 509.64 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 222.98 | 227.37 | 228.17 | 222.46 | 220.42 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 126.05 | 140.92
15/03/2025 | 05:00 | 498.49 | 510.2 | 508.59 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 223.15 | 225.75 | 228.17 | 222.46 | 220.42 | 222.01 | 220.6 | 224.3 | 224.8 | 139.53 | 142.03 | 138.76 | 136.01 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 140.92
15/03/2025 | 05:30 | 498.13 | 505.48 | 509.48 | 510.89 | 511.53 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 220.5 | 225.75 | 228 | 222.46 | 220.42 | 222.01 | 220.6 | 227.1 | 224.8 | 140.99 | 142.03 | 138.76 | 137.5 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.78 | 142.51
15/03/2025 | 06:00 | 496.97 | 506.37 | 507.64 | 505.52 | 506.18 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 220.5 | 225.33 | 225.37 | 220.05 | 220.42 | 222.01 | 220.6 | 227.1 | 224.8 | 142.68 | 142.03 | 138.76 | 136.14 | 135.59 | 138.22 | 142.42 | 124.74 | 142.51
15/03/2025 | 06:30 | 495.35 | 504.74 | 507.64 | 505.52 | 506.18 | 506.54 | 503.79 | 486.73 | 494.67 | 485.92 | 497.23 | 485.07 | 220.71 | 225.23 | 225.37 | 220.05 | 220.42 | 222.01 | 220.6 | 226.89 | 224.8 | 142.5 | 142.03 | 138.76 | 136.14 | 134.21 | 138.22 | 142.42 | 126.15 | 142.9
15/03/2025 | 07:00 | 495.35 | 506.37 | 501.55 | 505.52 | 506.18 | 506.54 | 509.85 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 223 | 223.31 | 225.37 | 220.05 | 218.19 | 222.01 | 223.19 | 226.89 | 224.8 | 142.5 | 142.03 | 138.76 | 137.8 | 134.21 | 138.22 | 142.42 | 126.15 | 142.9
15/03/2025 | 07:30 | 498.28 | 513.2 | 501.55 | 505.49 | 506.18 | 506.54 | 509.85 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 222.38 | 226.74 | 225.78 | 220.07 | 215.2 | 222.01 | 223.19 | 226.89 | 224.8 | 142.5 | 142.03 | 140.2 | 136.32 | 135.61 | 138.22 | 142.42 | 124.88 | 142.9
15/03/2025 | 08:00 | 492.72 | 506.74 | 501.55 | 500.39 | 501.09 | 501.24 | 509.85 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 224.01 | 224.82 | 225.78 | 217.63 | 215.2 | 222.01 | 223.19 | 226.89 | 224.8 | 142.5 | 142.03 | 140.2 | 137.69 | 135.61 | 138.22 | 140.96 | 124.88 | 142.9
15/03/2025 | 08:30 | 510.03 | 506.79 | 501.55 | 495.13 | 495.53 | 496.19 | 504.69 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 226.49 | 225.03 | 228.53 | 217.63 | 212.91 | 222.01 | 223.19 | 226.89 | 224.8 | 140.65 | 140.65 | 140.2 | 137.42 | 135.61 | 138.22 | 140.96 | 123.57 | 141.35
15/03/2025 | 09:00 | 505.1 | 503.17 | 501.55 | 489.69 | 495.53 | 496.19 | 504.69 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 223.79 | 223.85 | 225.22 | 215.21 | 213 | 222.01 | 223.19 | 224.6 | 224.8 | 140.65 | 140.65 | 140.2 | 135.97 | 135.61 | 138.22 | 140.96 | 123.57 | 141.35
15/03/2025 | 09:30 | 504.63 | 508.63 | 501.55 | 499.98 | 505.94 | 506.85 | 509.9 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 223.67 | 223.85 | 225.22 | 221.93 | 217.77 | 222.01 | 223.19 | 224.6 | 224.8 | 140.65 | 140.65 | 140.2 | 135.97 | 134.19 | 138.16 | 140.96 | 123.57 | 141.35
15/03/2025 | 10:00 | 506.05 | 504.48 | 501.55 | 499.98 | 505.94 | 506.85 | 509.9 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 226.14 | 222.74 | 225.79 | 221.93 | 215.48 | 222.01 | 223.19 | 224.6 | 224.8 | 138.47 | 140.65 | 138.71 | 135.97 | 134.19 | 136.52 | 140.96 | 123.38 | 139.72
15/03/2025 | 10:30 | 501.06 | 502.64 | 501.55 | 499.98 | 500.12 | 501.41 | 509.9 | 486.73 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 223.26 | 222.13 | 223.08 | 219.65 | 215.54 | 222.01 | 223.19 | 224.6 | 224.8 | 140.24 | 140.65 | 138.71 | 135.97 | 134.19 | 136.52 | 140.96 | 123.43 | 141.35
15/03/2025 | 11:00 | 490.73 | 489.51 | 496.04 | 494.8 | 500.12 | 501.41 | 504.61 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 219.84 | 221 | 219.83 | 217.45 | 213.32 | 222.01 | 223.19 | 224.6 | 222.5 | 138.49 | 140.65 | 138.71 | 135.97 | 134.19 | 136.52 | 140.96 | 123.43 | 139.9
15/03/2025 | 11:30 | 491.04 | 489.67 | 491.99 | 494.8 | 499.24 | 501.41 | 504.61 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 222.51 | 222.49 | 221.62 | 217.45 | 213.32 | 222.01 | 220.6 | 222.3 | 222.5 | 138.49 | 140.65 | 138.71 | 134.5 | 134.19 | 136.52 | 140.96 | 122.3 | 139.9
15/03/2025 | 12:00 | 494.82 | 497.97 | 494.78 | 495.12 | 499.72 | 501.41 | 504.61 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 222.77 | 223.44 | 221.18 | 217.45 | 213.89 | 222.01 | 220.6 | 222.3 | 222.5 | 138.49 | 140.65 | 138.71 | 135.9 | 134.19 | 136.52 | 140.96 | 123.61 | 139.9
15/03/2025 | 12:30 | 489.63 | 493.82 | 494.88 | 495.12 | 499.72 | 501.41 | 504.61 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 222.87 | 223.77 | 220.71 | 217.45 | 213.89 | 222.01 | 220.6 | 222.3 | 222.5 | 138.49 | 140.65 | 138.71 | 135.9 | 134.19 | 136.52 | 140.96 | 123.61 | 139.9
15/03/2025 | 13:00 | 495.35 | 499.38 | 501.97 | 495.12 | 499.72 | 502.53 | 504.61 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 225.13 | 223.63 | 223.1 | 219.64 | 213.89 | 222.01 | 220.6 | 222.3 | 222.5 | 138.49 | 140.65 | 138.71 | 135.9 | 135.55 | 138 | 140.96 | 123.61 | 141.3
15/03/2025 | 13:30 | 497.65 | 503.01 | 497.67 | 500.35 | 499.56 | 502.53 | 509.74 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 227.47 | 225.92 | 225.53 | 220.05 | 216.15 | 222.01 | 223.1 | 222.3 | 224.8 | 138.49 | 140.65 | 138.71 | 135.9 | 135.55 | 138 | 140.96 | 123.61 | 141.3
15/03/2025 | 14:00 | 501.54 | 500.64 | 505.28 | 500.35 | 499.56 | 502.53 | 509.74 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 223.01 | 225.27 | 225.53 | 220.05 | 216.15 | 222.01 | 223.1 | 222.3 | 224.8 | 138.49 | 140.65 | 138.71 | 135.9 | 135.55 | 138 | 140.96 | 123.61 | 141.3
15/03/2025 | 14:30 | 500.85 | 500.64 | 504.7 | 500.35 | 504.95 | 502.53 | 504.38 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 222.67 | 224.93 | 225.59 | 220.05 | 216.17 | 222.01 | 223.1 | 222.3 | 222.5 | 138.49 | 139.13 | 138.71 | 135.9 | 135.55 | 138 | 140.96 | 123.61 | 141.3
15/03/2025 | 15:00 | 500.85 | 505.69 | 506.75 | 500.35 | 499.83 | 502.53 | 504.38 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 224.97 | 226.53 | 225.57 | 220.05 | 213.97 | 222.01 | 220.6 | 225.39 | 222.5 | 141.45 | 140.59 | 138.71 | 137.68 | 135.55 | 138 | 140.96 | 123.57 | 141.3
15/03/2025 | 15:30 | 500.7 | 505.06 | 504.86 | 500.35 | 505.17 | 502.53 | 504.38 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 224.97 | 224.36 | 228.04 | 220.05 | 216.27 | 222.01 | 220.6 | 225.39 | 222.5 | 139.76 | 140.59 | 140.11 | 136.28 | 135.55 | 137.94 | 140.96 | 123.57 | 141.3
15/03/2025 | 16:00 | 504.63 | 504.16 | 505.91 | 500.35 | 505.17 | 507.57 | 504.38 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 224.91 | 227.51 | 227.88 | 222.26 | 216.27 | 222.01 | 220.6 | 225.3 | 222.5 | 140.29 | 140.6 | 140.11 | 136.77 | 134.16 | 138.38 | 142.52 | 123.57 | 141.33
15/03/2025 | 16:30 | 504.89 | 510.62 | 506.44 | 505.79 | 505.17 | 507.57 | 504.14 | 491.65 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 490.17 | 224.05 | 226.25 | 228.16 | 222.26 | 216.27 | 222.01 | 220.6 | 225.1 | 224.8 | 140.34 | 140.68 | 140.11 | 136.74 | 135.58 | 138.38 | 142.52 | 123.57 | 141.33
15/03/2025 | 17:00 | 505.89 | 510.47 | 509.32 | 505.79 | 505.17 | 507.57 | 504.14 | 491.13 | 494.67 | 485.91 | 502.58 | 484.74 | 224.43 | 229.01 | 227.98 | 222.26 | 218.49 | 222.01 | 220.6 | 225.1 | 224.8 | 140.34 | 140.68 | 140.11 | 136.74 | 135.58 | 138.38 | 141.09 | 123.57 | 141.33
15/03/2025 | 17:30 | 503.42 | 501.59 | 498.72 | 505.79 | 504.66 | 507.57 | 498.69 | 485.74 | 489.66 | 480.74 | 502.58 | 484.74 | 224.37 | 225.87 | 224.88 | 222.26 | 218.49 | 222.01 | 220.6 | 225.6 | 222.5 | 140.94 | 139.18 | 140.11 | 136.69 | 134.08 | 138.38 | 141.09 | 123.57 | 141.33
15/03/2025 | 18:00 | 507.78 | 508.57 | 504.34 | 505.79 | 504.66 | 507.57 | 498.69 | 485.74 | 489.66 | 480.74 | 502.58 | 484.74 | 226.79 | 228.71 | 229.67 | 222.26 | 218.49 | 222.01 | 220.6 | 225.6 | 222.5 | 140.94 | 139.18 | 140.11 | 136.69 | 134.08 | 138.38 | 141.09 | 124.83 | 141.33
15/03/2025 | 18:30 | 502.64 | 501.91 | 499.61 | 505.79 | 504.66 | 507.57 | 498.69 | 485.74 | 489.66 | 480.74 | 502.58 | 479.79 | 223.92 | 226.16 | 227.33 | 222.26 | 218.49 | 222.01 | 218.19 | 223.1 | 222.5 | 139.24 | 140.66 | 138.46 | 136.61 | 134.08 | 138.67 | 140.96 | 124.83 | 139.75
15/03/2025 | 19:00 | 498.39 | 496.44 | 496.3 | 500.56 | 504.66 | 502.17 | 498.69 | 480.84 | 489.66 | 475.32 | 492.06 | 479.79 | 220.5 | 225.54 | 224.97 | 222.26 | 216.19 | 222.01 | 218.19 | 223.8 | 220.1 | 139.24 | 140.63 | 138.46 | 136.61 | 134.08 | 137.97 | 140.96 | 124.74 | 139.75
15/03/2025 | 19:30 | 498.39 | 496.44 | 496.3 | 500.56 | 504.66 | 502.17 | 498.69 | 480.84 | 489.66 | 480.33 | 492.06 | 484.92 | 220.5 | 225.54 | 224.97 | 222.57 | 217.02 | 222.01 | 219.39 | 221.39 | 222.5 | 137.81 | 140.63 | 138.46 | 136.61 | 134.08 | 137.97 | 142.45 | 124.74 | 139.75
15/03/2025 | 20:00 | 498.39 | 496.44 | 496.3 | 500.56 | 504.66 | 502.17 | 498.69 | 480.84 | 489.66 | 480.33 | 492.06 | 484.92 | 220.5 | 225.54 | 224.97 | 222.57 | 217.02 | 222.01 | 219.39 | 221.39 | 222.5 | 137.81 | 140.63 | 138.46 | 136.61 | 134.08 | 137.97 | 142.45 | 124.74 | 139.75
15/03/2025 | 20:30 | 498.39 | 496.44 | 496.3 | 505.63 | 504.66 | 507.66 | 511.69 | 491.97 | 489.66 | 480.33 | 497.51 | 484.92 | 222.76 | 225.54 | 224.97 | 222.57 | 217.02 | 222.01 | 219.39 | 221.39 | 222.5 | 139.38 | 142.07 | 138.46 | 135.17 | 135.5 | 137.97 | 142.45 | 124.74 | 139.75
15/03/2025 | 21:00 | 503.79 | 501.54 | 502.5 | 505.63 | 509.83 | 507.66 | 511.69 | 491.97 | 495.38 | 485.35 | 502.59 | 484.92 | 227.56 | 225.54 | 227.24 | 222.57 | 219.25 | 222.01 | 219.39 | 223.69 | 222.5 | 139.38 | 142.07 | 138.46 | 135.17 | 135.5 | 137.97 | 142.45 | 124.74 | 139.75
15/03/2025 | 21:30 | 503.79 | 501.54 | 503.39 | 511.9 | 509.83 | 512.85 | 511.69 | 491.97 | 495.38 | 485.35 | 502.59 | 489.84 | 225.2 | 225.54 | 227.24 | 222.57 | 219.21 | 222.01 | 219.39 | 223.69 | 222.5 | 139.38 | 140.25 | 138.46 | 136.53 | 134.13 | 137.97 | 140.99 | 123.38 | 139.75
15/03/2025 | 22:00 | 506.99 | 506.63 | 505.39 | 506.57 | 509.83 | 512.85 | 511.69 | 491.97 | 495.38 | 485.35 | 502.59 | 489.84 | 225.13 | 225.54 | 230.15 | 222.57 | 216.86 | 222.01 | 219.39 | 223.69 | 222.5 | 139.38 | 140.25 | 138.46 | 136.53 | 134.13 | 137.97 | 140.99 | 123.38 | 139.75
15/03/2025 | 22:30 | 517.48 | 506.63 | 510.9 | 506.57 | 509.83 | 507.94 | 511.69 | 491.97 | 495.38 | 485.35 | 502.59 | 489.84 | 227.39 | 227.59 | 230.15 | 222.57 | 216.86 | 222.01 | 221.69 | 223.69 | 222.5 | 139.38 | 140.25 | 139.86 | 136.53 | 134.13 | 137.97 | 140.99 | 123.38 | 139.75
15/03/2025 | 23:00 | 528.29 | 519.81 | 515 | 511.72 | 509.83 | 507.94 | 511.69 | 491.97 | 495.38 | 485.35 | 502.59 | 489.84 | 229.77 | 228.96 | 232.79 | 219.93 | 216.86 | 222.01 | 221.69 | 223.69 | 222.5 | 139.38 | 141.69 | 139.86 | 136.53 | 134.13 | 137.97 | 142.47 | 126.1 | 139.75
15/03/2025 | 23:30 | 501.9 | 506.32 | 515 | 511.72 | 509.83 | 507.94 | 517.19 | 491.97 | 495.38 | 485.35 | 502.59 | 489.84 | 222.95 | 224.34 | 226.22 | 219.93 | 216.86 | 222.01 | 221.69 | 223.69 | 224.8 | 139.38 | 141.69 | 139.86 | 136.53 | 135.5 | 137.97 | 142.47 | 124.78 | 141.33
16/03/2025 | 00:00 | 506.36 | 513.09 | 515 | 511.72 | 515.37 | 514.23 | 517.19 | 491.97 | 500.43 | 485.35 | 502.59 | 489.84 | 225.43 | 225.09 | 228.59 | 219.93 | 219.15 | 222.01 | 221.69 | 223.69 | 224.8 | 139.38 | 140.18 | 139.86 | 136.83 | 135.5 | 137.97 | 142.47 | 126.38 | 139.75
MÁXIMO |  | 528.29 | 519.81 | 515 | 511.9 | 515.37 | 514.23 | 517.19 | 491.97 | 500.43 | 485.92 | 502.59 | 490.17 | 229.77 | 229.01 | 232.79 | 222.57 | 220.42 | 222.01 | 223.19 | 227.1 | 224.8 | 142.68 | 142.07 | 140.2 | 137.8 | 135.61 | 138.67 | 142.52 | 126.38 | 142.9
MÍNIMO |  | 489.63 | 489.51 | 491.99 | 489.69 | 495.53 | 496.19 | 498.69 | 480.84 | 489.66 | 475.32 | 492.06 | 479.79 | 219.84 | 221 | 219.83 | 215.21 | 212.91 | 222.01 | 218.19 | 221.39 | 220.1 | 137.81 | 139.13 | 138.46 | 134.5 | 134.08 | 136.52 | 140.96 | 122.3 | 139.34
PROMEDIO |  | 501.1942 | 504.6602 | 504.0962 | 503.944 | 505.5742 | 505.3885 | 505.8935 | 488.495 | 494.1481 | 484.9385 | 500.3694 | 487.5381 | 223.9883 | 225.5165 | 226.6267 | 220.6115 | 217.0923 | 222.01 | 221.081 | 224.2773 | 223.7438 | 139.8277 | 141.0815 | 139.109 | 136.3315 | 134.9769 | 137.9462 | 141.7098 | 124.3544 | 140.8748
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 15 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 15 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. SAN GABÁN II | SAN GABAN | SS.EE. | 15/03/2025 06:00:00 | 15/03/2025 17:29:00 |  | Mantenimiento de las líneas L-1009 y L-1010

## TRANSGRESIONES
sábado, 15 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.659 | 11:43:25 | 60.483
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.659 | 11:43:25 | 60.483
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.659 | 11:43:25 | 60.483
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.658 | 11:43:25 | 60.483
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.658 | 00:48:20 | 60.365
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.660 | 11:43:25 | 60.483
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.659 | 11:43:25 | 60.483
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 18:40:08 | 59.658 | 11:43:25 | 60.483

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 15 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 15 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/03/2025 | 00:30 | 6725.3 | 6818.5521 | 1.387%
15/03/2025 | 01:00 | 6559.4 | 6650.8955 | 1.395%
15/03/2025 | 01:30 | 6519.5 | 6574.0452 | 0.8366%
15/03/2025 | 02:00 | 6478.9 | 6468.2838 | -0.1639%
15/03/2025 | 02:30 | 6354.5 | 6402.5113 | 0.7555%
15/03/2025 | 03:00 | 6279.4 | 6379.6267 | 1.596%
15/03/2025 | 03:30 | 6406.9 | 6356.0667 | -0.7934%
15/03/2025 | 04:00 | 6323 | 6378.6716 | 0.8805%
15/03/2025 | 04:30 | 6289.1 | 6380.5413 | 1.454%
15/03/2025 | 05:00 | 6396.6 | 6351.4547 | -0.7058%
15/03/2025 | 05:30 | 6305.5 | 6402.8182 | 1.543%
15/03/2025 | 06:00 | 6445.2 | 6368.2888 | -1.193%
15/03/2025 | 06:30 | 6330 | 6307.3877 | -0.3572%
15/03/2025 | 07:00 | 6394.9 | 6327.4988 | -1.054%
15/03/2025 | 07:30 | 6617.4 | 6544.6092 | -1.1%
15/03/2025 | 08:00 | 6781.9 | 6796.702 | 0.2183%
15/03/2025 | 08:30 | 7136.4 | 7101.3416 | -0.4913%
15/03/2025 | 09:00 | 7287.7 | 7279.3554 | -0.1145%
15/03/2025 | 09:30 | 7458.6 | 7434.0882 | -0.3286%
15/03/2025 | 10:00 | 7580.9 | 7544.1374 | -0.4849%
15/03/2025 | 10:30 | 7593.7 | 7635.2947 | 0.5478%
15/03/2025 | 11:00 | 7782.8 | 7724.3464 | -0.7511%
15/03/2025 | 11:30 | 7803.5 | 7791.6502 | -0.1519%
15/03/2025 | 12:00 | 7750.6 | 7780.7008 | 0.3884%
15/03/2025 | 12:30 | 7758.9 | 7701.8224 | -0.7356%
15/03/2025 | 13:00 | 7701.2 | 7574.8325 | -1.641%
15/03/2025 | 13:30 | 7596.8 | 7492.2058 | -1.377%
15/03/2025 | 14:00 | 7543.4 | 7510.578 | -0.4351%
15/03/2025 | 14:30 | 7505.3 | 7549.0307 | 0.5827%
15/03/2025 | 15:00 | 7580.3 | 7521.4734 | -0.776%
15/03/2025 | 15:30 | 7516.6 | 7514.8477 | -0.02331%
15/03/2025 | 16:00 | 7410.5 | 7426.6139 | 0.2174%
15/03/2025 | 16:30 | 7308.9 | 7320.5962 | 0.16%
15/03/2025 | 17:00 | 7161.6 | 7216.3265 | 0.7642%
15/03/2025 | 17:30 | 7163.5 | 7123.4708 | -0.5588%
15/03/2025 | 18:00 | 7194.4 | 7054.1873 | -1.949%
15/03/2025 | 18:30 | 7451.4 | 7190.4317 | -3.502%
15/03/2025 | 19:00 | 7578.1 | 7486.5257 | -1.208%
15/03/2025 | 19:30 | 7620.7 | 7537.8724 | -1.087%
15/03/2025 | 20:00 | 7613.6 | 7526.263 | -1.147%
15/03/2025 | 20:30 | 7566.1 | 7484.3966 | -1.08%
15/03/2025 | 21:00 | 7475.9 | 7424.9533 | -0.6815%
15/03/2025 | 21:30 | 7412.8 | 7361.8277 | -0.6876%
15/03/2025 | 22:00 | 7426.6 | 7328.1811 | -1.325%
15/03/2025 | 22:30 | 7343.1 | 7283.8236 | -0.8072%
15/03/2025 | 23:00 | 7189.7 | 7177.9062 | -0.164%
15/03/2025 | 23:30 | 6937.8 | 7001.0481 | 0.9116%
16/03/2025 | 00:00 | 6850.7 | 6824.763 | -0.3786%

## DESVIACIÓN
sábado, 15 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/03/2025 | 00:30 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | -0.15 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 143.8 | 146.3846 | 146.3846 | -2.5846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 144.1378 | 110 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 144.1378 | 110 | -2.3 | 137.3 | 144.1378 | 110 | 27.3 | 108.1 | 204.878 | 181.8244 | -73.7244 | 68 | 102.439 | 90.9122 | -22.9122 | 379 | 383.2332 | 383.2332 | -4.2332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80716 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 4.9969 | 4.9969 | 3.1031 | 142.3 | 143 | 143 | -0.7 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 81.7 | 80.4168 | 80.4168 | 1.2832 | 148.4 | 148.6263 |  | 148.4 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.8 | 18.5366 | 18.5366 | -0.73659 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 50.7 |  | 133.3333 | -82.6333 | 122.3 | 185.6214 | 133.3333 | -11.0333 | 137.9 | 92.8107 | 133.3333 | 4.5667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 39.6 |  | 44.2751 | -4.6751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.4 | 33.0135 | 33.0135 | 5.3865 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 94.4 | 95.918 | 93.9744 | 0.4256 | 25.2 |  | 25.6415 | -0.4415 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 137.3 | 133.3333 | 171.1111 | -33.8111 | 137.3 | 133.3333 | 171.1111 | -33.8111 | 138.3 | 133.3333 | 171.1111 | -32.8111 | 219.3 | 200 | 256.6667 | -37.3667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 267.4 | 271.122 | 227.8576 | 39.5424 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 144.3127 | 144.3127 | -2.3127 | 65 | 72.1563 | 72.1563 | -7.1563 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 58.2 | 58.2 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.18 | 0.18 | 2.42 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 13.073 | 13.073 | 10.227 | 53.8 | 35.621 | 35.621 | 18.179 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 7.8 | 5 | 5 | 2.8 | 25.3 | 25 | 25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36.69 | 36.69 | -15.69 | 52.9 | 50.31 | 50.31 | 2.59 | 1.1 | 4.51 | 4.51 | -3.41 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | -3.4 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 4 |  | 3.3 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60 | 35 | 35 | 25 | 51.9 | 13 | 13 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.3 | 32.5 |  | 31.3 | 34.6 | 32.5 |  | 34.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3
15/03/2025 | 01:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 0.7 | 1.65 | 1.65 | -0.95 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 144.3 | 146.3846 | 146.3846 | -2.0846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110 | 110 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 110 | 110 | -4.1 | 135.7 | 110 | 110 | 25.7 | 108.1 | 204.878 | 119.6581 | -11.5581 | 68.1 | 102.439 | 59.8291 | 8.2709 | 374 | 383.2332 | 383.2332 | -9.2332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 4.9969 | 4.9969 | 3.1031 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 221.4 | 221.3011 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 452.1 | 458.878 | 458.878 | -6.7781 | 81.9 | 80.4168 | 80.4168 | 1.4832 | 146.4 | 148.6263 |  | 146.4 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.8 | 18.5366 | 18.5366 | -0.73659 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 124 | 142.825 | 133.3333 | -9.3333 | 72.4 | 71.4125 | 133.3333 | -60.9333 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 39.8 |  | 44.2751 | -4.4751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 37.5 | 33.0135 | 33.0135 | 4.4865 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 93.7 | 95.918 | 93.9744 | -0.2744 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 132 | 133.3333 | 162.7194 | -30.7194 | 132 | 133.3333 | 162.7194 | -30.7194 | 134.6 | 133.3333 | 162.7194 | -28.1194 | 220.1 | 200 | 244.0791 | -23.9791 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 266.2 | 271.122 | 191.6516 | 74.5484 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 144.3127 | 144.3127 | -2.4127 | 65.3 | 72.1563 | 72.1563 | -6.8563 |  |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 62.642 | 62.642 | 16.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.507 | 0.507 | 1.193 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 13.092 | 13.092 | 9.308 | 57.2 | 36.909 | 36.909 | 20.291 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 7.641 | 7.641 | 1.959 | 23.7 | 21.459 | 21.459 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 37.942 | 37.942 | -15.242 | 52.8 | 53.89 | 53.89 | -1.09 | 1.4 | 1.963 | 1.963 | -0.563 | 1 | 1.344 | 1.344 | -0.344 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 3.8 |  | 3.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.8 | 0.506 | 0.506 | 1.294 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.3 | 21.809 | 21.809 | 33.491 | 48.7 | 20.242 | 20.242 | 28.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.3 | 32.5 |  | 31.3 | 34.7 | 32.5 |  | 34.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4
15/03/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 217.7 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 145.7 | 146.3846 | 146.3846 | -0.68461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110 | 110 | -4.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 104.7 | 110 | 110 | -5.3 | 135.5 | 110 | 110 | 25.5 | 108.8 | 128.9574 | 119.6581 | -10.8581 | 67.6 | 64.4787 | 59.8291 | 7.7709 | 376 | 383.2332 | 383.2332 | -7.2332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8 | 4.9969 | 4.9969 | 3.0031 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.3 | 221.5562 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.2 | 458.878 | 458.878 | 4.322 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 146.9 | 148.6263 |  | 146.9 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 125.9 | 136.0684 | 133.3333 | -7.4333 | 73.9 | 68.0342 | 133.3333 | -59.4333 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 40.5 |  | 44.2751 | -3.7751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.2 | 33.0135 | 33.0135 | 6.1865 | 175.6 | 171.5418 | 171.5419 | 4.0582 | 95.6 | 95.918 | 93.9744 | 1.6256 | 24.2 |  | 25.641 | -1.441 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 119.1 | 133.3332 | 167.244 | -48.1441 | 118.9 | 133.3332 | 167.244 | -48.3441 | 118 | 133.3332 | 167.244 | -49.2441 | 212.1 | 199.9998 | 250.8661 | -38.7661 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 261.4 | 271.1219 | 200.3014 | 61.0986 | 126.5 | 133.6799 | 133.68 | -7.18 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 144.3127 | 144.3127 | -1.9127 | 65.1 | 72.1563 | 72.1563 | -7.0563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 62.821 | 62.821 | 18.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.347 | 0.347 | 0.653 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83902 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 13.139 | 13.139 | 6.361 | 55.6 | 36.709 | 36.709 | 18.891 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 8.355 | 8.355 | 2.145 | 27.2 | 20.245 | 20.245 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 37.776 | 37.776 | -21.076 | 44.1 | 53.538 | 53.538 | -9.438 | 1.7 | 1.916 | 1.916 | -0.216 | 1.1 | 1.322 | 1.322 | -0.222 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 3.7 |  | 3.3 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.8 | 0.361 | 0.361 | 0.439 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.2 | 18.719 | 18.719 | 25.481 | 41 | 21.401 | 21.401 | 19.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.5 | 32.5 |  | 31.5 | 35.4 | 32.5 |  | 35.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2
15/03/2025 | 02:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 144.5 | 146.3846 | 146.3846 | -1.8846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 133.3333 | 110 | -3.8 | 42 | 50 | 0 | 42 | 105.8 | 133.3333 | 110 | -4.2 | 133.4 | 133.3333 | 110 | 23.4 | 110.2 | 119.6584 | 119.6581 | -9.4581 | 68.3 | 59.8292 | 59.8291 | 8.4709 | 378.9 | 383.2332 | 383.2332 | -4.3332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.59284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.1 | 4.9969 | 4.9969 | 3.1031 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 220.5 | 221.3011 | 221.5563 | -1.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 81.8 | 80.4168 | 80.4168 | 1.3832 | 148.7 | 148.6263 |  | 148.7 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 123.2 | 136.0684 | 133.3333 | -10.1333 | 74.3 | 68.0342 | 133.3333 | -59.0333 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 40.2 |  | 44.2751 | -4.0751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.6 | 33.0135 | 33.0135 | 5.5865 | 173.5 | 171.5418 | 171.5419 | 1.9582 | 94.7 | 95.918 | 93.9744 | 0.7256 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 105.4 | 98.1545 | 146.3397 | -40.9397 | 105.3 | 98.1545 | 146.3397 | -41.0397 | 105.3 | 98.1545 | 146.3397 | -41.0397 | 189.2 | 147.2318 | 219.5096 | -30.3096 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 268.4 | 271.1219 | 190.7925 | 77.6075 | 128.5 | 133.6799 | 133.68 | -5.18 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 144.3127 | 144.3127 | -0.91267 | 65.3 | 72.1563 | 72.1563 | -6.8563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 63.081 | 63.081 | 18.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.436 | 0.436 | 0.164 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 17.561 | 17.561 | 0.63902 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 13.15 | 13.15 | 8.05 | 55.9 | 35.334 | 35.334 | 20.566 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 8.401 | 8.401 | 0.599 | 26.5 | 18.364 | 18.364 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 38.294 | 38.294 | -21.594 | 45.8 | 54.072 | 54.072 | -8.272 | 1.8 | 1.812 | 1.812 | -0.012 | 1.6 | 1.347 | 1.347 | 0.253 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 4.1 |  | 3.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.9 | 0.393 | 0.393 | 0.507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.3 | 19.265 | 19.265 | 22.035 | 28.9 | 20.517 | 20.517 | 8.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.6 | 32.5 |  | 31.6 | 34.4 | 32.5 |  | 34.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8
15/03/2025 | 02:30 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.6499 | 1.65 | 0.05 | 659.1 | 646.7959 | 646.7979 | 12.3021 | 219.1 | 211.438 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.9008 | 92.2263 | -2.0263 | 146.5 | 146.3832 | 146.3846 | 0.11539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 163.3333 | 110 | -6.5 | 56.8 | 80 | 0 | 56.8 | 101.6 | 163.3333 | 110 | -8.4 | 126 | 163.3333 | 110 | 16 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 388.2 | 383.2292 | 383.2332 | 4.9668 | 10.6 | 10.1707 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 164.7059 | 164.7073 | 6.7927 | 8.5 | 7.5922 | 7.5928 | 0.90716 | 3.2 | 4.1672 | 4.1678 | -0.9678 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.878 | 6.8787 | -0.6787 | 8 | 4.9962 | 4.9969 | 3.0031 | 143.3 | 142.9992 | 143 | 0.3 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9014 | 112.9054 | -1.8054 | 220.9 | 221.2979 | 221.5563 | -0.65625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 447.8 | 416.2171 | 458.878 | -11.078 | 81.8 | 80.4082 | 80.4168 | 1.3832 | 150.9 | 148.6245 |  | 150.9 | 42.4 | 41.4973 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.283 | 19.2858 | -0.78585 | 17.8 | 18.5364 | 18.5366 | -0.73659 | 92.5 | 87.6562 | 87.6576 | 4.8424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 125.5 | 136.0684 | 133.3333 | -7.8333 | 73 | 68.0342 | 133.3333 | -60.3333 | 108.8 | 110.9085 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.6 | 47.2635 | 47.2663 | -1.6663 | 40.7 |  | 44.2751 | -3.5751 | 4 | 3.6888 | 3.6901 | 0.3099 | 39.5 | 33.0126 | 33.0135 | 6.4865 | 177.4 | 171.5387 | 171.5419 | 5.8582 | 95.8 | 95.9163 | 93.9744 | 1.8256 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8119 | 88.8156 | -0.6156 | 69.5 | 79.1111 | 138.1626 | -68.6626 | 69.2 | 79.1111 | 138.1626 | -68.9626 | 68.6 | 79.1111 | 138.1626 | -69.5626 | 173.7 | 118.6667 | 207.2439 | -33.5439 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5461 | 3.5488 | -1.4488 | 276.2 | 271.1152 | 188.0712 | 88.1288 | 132.2 | 133.6762 | 133.68 | -1.48 | 64.9 | 67.4599 | 67.4615 | -2.5615 | 80.4 | 78.5557 | 78.568 | 1.832 | 30.8 | 30.0963 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 121.3333 | 144.3127 | -3.1127 | 63.8 | 60.6667 | 72.1563 | -8.3563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 63.5189 | 63.519 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.50086 | 0.501 | -0.001 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.99984 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.8 | 19.512 | 19.5122 | 1.2878 | 19.2 | 19.5121 | 19.5122 | -0.3122 | 18.4 | 17.5608 | 17.561 | 0.83902 | 0 | 3.4999 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13.1319 | 13.132 | 4.868 | 49.3 | 34.2029 | 34.203 | 15.097 | 4.8 | 4.1999 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2999 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.0989 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.8691 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2193 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 12.4408 | 12.441 | 0.45902 | 19.3 | 19.512 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3169 | 19.3171 | 0.58293 | 8.4 | 8.6409 | 8.641 | -0.241 | 25.8 | 16.9059 | 16.906 | 8.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 38.9699 | 38.97 | -17.07 | 58.5 | 54.8939 | 54.894 | 3.606 | 1.9 | 1.7489 | 1.749 | 0.151 | 1.5 | 1.3899 | 1.39 | 0.11 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.1 |  | 3.3 | 0.8 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 0.3 | 0.44786 | 0.448 | -0.148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59986 | 0.6 | 0 | 29.4 | 19.4389 | 19.439 | 9.961 | 23.6 | 20.0609 | 20.061 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.5999 | 8.6 | 0.6 | 19.9 | 19.3169 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 31.4 | 32.5 |  | 31.4 | 34.4 | 32.5 |  | 34.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 6.9 | 7.2999 | 7.3 | -0.4
15/03/2025 | 03:00 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.6499 | 1.65 | 0.05 | 642.4 | 646.7961 | 646.7979 | -4.3979 | 215.7 | 211.4383 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 91.9009 | 92.2263 | -5.8263 | 144 | 146.3833 | 146.3846 | -2.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 116.6667 | 110 | -5 | 105 | 116.6667 | 30 | 75 | 105 | 116.6667 | 110 | -5 | 196.9 | 175 | 110 | 86.9 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 367.1 | 383.2295 | 383.2332 | -16.1332 | 10.4 | 10.1708 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.706 | 164.7073 | -3.2073 | 7.2 | 7.5922 | 7.5928 | -0.39284 | 2.9 | 4.1672 | 4.1678 | -1.2678 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.878 | 6.8787 | -0.8787 | 8 | 4.9962 | 4.9969 | 3.0031 | 143.7 | 142.9993 | 143 | 0.7 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.902 | 112.9054 | -3.4054 | 220.3 | 221.2981 | 221.5563 | -1.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 446.5 | 435.7992 | 458.878 | -12.378 | 81.9 | 80.4098 | 80.4168 | 1.4832 | 133.9 | 148.623 |  | 133.9 | 42.2 | 41.4974 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2832 | 19.2858 | -0.88585 | 17.7 | 18.5364 | 18.5366 | -0.83659 | 90.7 | 87.6562 | 87.6576 | 3.0424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 122.3 | 136.0684 | 133.3333 | -11.0333 | 73.1 | 68.0342 | 133.3333 | -60.2333 | 107.2 | 110.9089 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.8 | 47.2637 | 47.2663 | -2.4663 | 31.4 |  | 44.2751 | -12.8751 | 4 | 3.6889 | 3.6901 | 0.3099 | 38.6 | 33.0126 | 33.0135 | 5.5865 | 171.7 | 171.5388 | 171.5419 | 0.15815 | 94 | 95.9164 | 93.4331 | 0.56691 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8121 | 88.8156 | -2.3156 | 64 | 79.1111 | 126.3283 | -62.3283 | 63.7 | 79.1111 | 126.3283 | -62.6283 | 63.9 | 79.1111 | 126.3283 | -62.4283 | 154.8 | 118.6667 | 189.4925 | -34.6925 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5462 | 3.5488 | -1.4488 | 240.5 | 271.1156 | 184.8851 | 55.6149 | 117.9 | 133.6764 | 133.68 | -15.78 | 62 | 67.4599 | 67.4615 | -5.4615 | 79.3 | 78.5567 | 78.568 | 0.732 | 29.7 | 30.0964 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 121.3333 | 144.3127 | -2.7127 | 65.4 | 60.6667 | 72.1563 | -6.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 64.4909 | 64.491 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.49386 | 0.494 | -0.294 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.99985 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4.9999 | 5 | 0 | 19.9 | 19.512 | 19.5122 | 0.3878 | 19.3 | 19.5121 | 19.5122 | -0.2122 | 18.4 | 17.5608 | 17.561 | 0.83902 | 0 | 3.4999 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 13.0249 | 13.025 | 6.475 | 45.9 | 33.8029 | 33.803 | 12.097 | 4.8 | 4.1999 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3999 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2999 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.0989 | 3.099 | 0.201 | 20.3 | 19.8691 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.4408 | 12.441 | 0.35902 | 19 | 19.512 | 19.5122 | -0.5122 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3169 | 19.3171 | 0.58293 | 12.5 | 9.4669 | 9.467 | 3.033 | 25.7 | 16.7129 | 16.713 | 8.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 40.1159 | 40.116 | -11.216 | 63 | 56.5789 | 56.579 | 6.421 | 2.3 | 1.8039 | 1.804 | 0.496 | 1.5 | 1.4889 | 1.489 | 0.011 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 3.9 |  | 3.3 | 0.6 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 0.3 | 0.57886 | 0.579 | -0.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59986 | 0.6 | 0 | 21.1 | 18.4979 | 18.498 | 2.602 | 20.6 | 20.8919 | 20.892 | -0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 8.5999 | 8.6 | 0.7 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.5 | 32.5 |  | 31.5 | 35 | 32.5 |  | 35 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 7.5 | 7.2999 | 7.3 | 0.2
15/03/2025 | 03:30 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.6499 | 1.65 | 0.05 | 650.1 | 646.7958 | 646.7979 | 3.3021 | 217.2 | 211.4378 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 91.9007 | 92.2263 | -8.3263 | 145.3 | 146.3832 | 146.3846 | -1.0846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 116.6667 | 110 | 40.6 | 150.3 | 116.6667 | 50 | 100.3 | 150.3 | 116.6667 | 110 | 40.3 | 244.7 | 175 | 110 | 134.7 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 67.5 | 59.8291 | 59.8291 | 7.6709 | 370.5 | 383.229 | 383.2332 | -12.7332 | 10.4 | 10.1706 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7059 | 164.7073 | 0.79268 | 7.6 | 7.5922 | 7.5928 | 0.00716 | 3.1 | 4.1672 | 4.1678 | -1.0678 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.878 | 6.8787 | -0.8787 | 8 | 4.9962 | 4.9969 | 3.0031 | 142.2 | 142.9992 | 143 | -0.8 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.901 | 112.9054 | -1.9054 | 183.1 | 221.2978 | 221.5563 | -38.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 434.7 | 404.2486 | 458.878 | -24.178 | 81.7 | 80.4069 | 80.4168 | 1.2832 | 125.8 | 148.6227 |  | 125.8 | 42.5 | 41.4973 | 41.499 | 1.001 | 18.3 | 19.2829 | 19.2858 | -0.98585 | 17.7 | 18.5364 | 18.5366 | -0.83659 | 89.4 | 87.6561 | 87.6576 | 1.7424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 123.8 | 136.0684 | 133.3333 | -9.5333 | 74.1 | 68.0342 | 133.3333 | -59.2333 | 107.9 | 110.9082 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.4 | 47.2634 | 47.2663 | -1.8663 | 21 |  | 44.2751 | -23.2751 | 4 | 3.6888 | 3.6901 | 0.3099 | 39.5 | 33.0126 | 33.0135 | 6.4865 | 173.2 | 171.5386 | 171.5419 | 1.6582 | 94.9 | 95.9163 | 92.7078 | 2.1922 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8117 | 88.8156 | -1.6156 | 68.8 | 79.1111 | 115.9999 | -47.1999 | 68.5 | 79.1111 | 115.9999 | -47.4999 | 68.4 | 79.1111 | 115.9999 | -47.5999 | 145.2 | 118.6667 | 173.9999 | -28.7999 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.546 | 3.5488 | -1.4488 | 224.1 | 271.115 | 183.8161 | 40.2839 | 112.7 | 133.676 | 133.68 | -20.98 | 63.2 | 67.4598 | 67.4615 | -4.2615 | 80.1 | 78.5551 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0963 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 121.3333 | 144.3127 | -22.0127 | 58 | 60.6667 | 72.1563 | -14.1563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 65.9269 | 65.927 | 16.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48286 | 0.483 | -0.383 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.99984 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4.9999 | 5 | 0 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 0 | 3.4998 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 13.0789 | 13.079 | 10.221 | 46 | 33.6319 | 33.632 | 12.368 | 4.8 | 4.1999 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3999 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2999 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.0989 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8691 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.4408 | 12.441 | 0.45902 | 19 | 19.512 | 19.5122 | -0.5122 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3169 | 19.3171 | 0.48293 | 10 | 10.2269 | 10.227 | -0.227 | 17.5 | 16.4099 | 16.41 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 41.2899 | 41.29 | -4.79 | 76.1 | 58.1069 | 58.107 | 17.993 | 2.9 | 1.8719 | 1.872 | 1.028 | 2.5 | 1.5969 | 1.597 | 0.903 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 3.8 |  | 3.3 | 0.5 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.64486 | 0.645 | -0.645 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59986 | 0.6 | 0 | 21.3 | 17.7929 | 17.793 | 3.507 | 21.7 | 21.5999 | 21.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 8.5999 | 8.6 | 0.5 | 19.9 | 19.3169 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 34.9 | 32.5 |  | 34.9 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 7.1 | 7.2999 | 7.3 | -0.2
15/03/2025 | 04:00 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.6499 | 1.65 | 0.05 | 650.6 | 646.7961 | 646.7979 | 3.8021 | 218.5 | 211.4383 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 91.9009 | 92.2263 | -8.5263 | 145.3 | 146.3833 | 146.3846 | -1.0846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 114 | 133.3333 | 16.1667 | 150 | 114 | 50 | 100 | 148.7 | 114 | 133.3333 | 15.3667 | 246.8 | 171 | 133.3333 | 113.4667 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 68.7 | 59.8291 | 59.8291 | 8.8709 | 375 | 383.2294 | 383.2332 | -8.2332 | 10.5 | 10.1708 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.706 | 164.7073 | -2.1073 | 7.8 | 7.5922 | 7.5928 | 0.20716 | 3.2 | 4.1672 | 4.1678 | -0.9678 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.878 | 6.8787 | -0.8787 | 8.1 | 4.9962 | 4.9969 | 3.1031 | 142.7 | 142.9993 | 143 | -0.3 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9019 | 112.9054 | -2.4054 | 140.5 | 221.2981 | 221.5563 | -81.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 373.5 | 434.761 | 458.878 | -85.3781 | 81.7 | 80.4087 | 80.4168 | 1.2832 | 124.4 | 148.623 |  | 124.4 | 42.5 | 41.4974 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2832 | 19.2858 | -0.78585 | 17.7 | 18.5364 | 18.5366 | -0.83659 | 91.8 | 87.6562 | 87.6576 | 4.1424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 126 | 136.0684 | 133.3333 | -7.3333 | 74.3 | 68.0342 | 133.3333 | -59.0333 | 107.9 | 110.9088 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.4 | 47.2637 | 47.2663 | -1.8663 | 10 |  | 44.2751 | -34.2751 | 4 | 3.6889 | 3.6901 | 0.3099 | 38.8 | 33.0126 | 33.0135 | 5.7865 | 173.4 | 171.5388 | 171.5419 | 1.8581 | 94.9 | 95.9164 | 88.6959 | 6.2041 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8121 | 88.8156 | -1.4156 | 68.2 | 79.1111 | 107.1111 | -38.9111 | 68.2 | 79.1111 | 107.1111 | -38.9111 | 68.1 | 79.1111 | 107.1111 | -39.0111 | 145.8 | 118.6667 | 160.6667 | -14.8667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5462 | 3.5488 | -1.4488 | 224.1 | 271.1156 | 173.8876 | 50.2124 | 112.4 | 133.6764 | 133.68 | -21.28 | 63.2 | 67.4599 | 67.4615 | -4.2615 | 79.9 | 78.5566 | 78.568 | 1.332 | 30.1 | 30.0964 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 121.3333 | 144.3127 | -22.7127 | 57.9 | 60.6667 | 72.1563 | -14.2563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 68.7539 | 68.754 | 29.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.45786 | 0.458 | 0.142 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.99984 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.512 | 19.5122 | 0.5878 | 19.6 | 19.5121 | 19.5122 | 0.0878 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 0 | 3.4999 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 13.6139 | 13.614 | 13.286 | 55.2 | 34.1469 | 34.147 | 21.053 | 4.8 | 4.1999 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2999 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.0989 | 3.099 | -0.199 | 20.3 | 19.8691 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.4408 | 12.441 | 0.25902 | 19 | 19.512 | 19.5122 | -0.5122 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3169 | 19.3171 | 0.48293 | 8.7 | 10.7859 | 10.786 | -2.086 | 14.1 | 15.7729 | 15.773 | -1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 42.5439 | 42.544 | -5.744 | 79 | 59.1669 | 59.167 | 19.833 | 3.7 | 1.9769 | 1.977 | 1.723 | 2.6 | 1.7339 | 1.734 | 0.866 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.2 |  | 3.3 | 0.9 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 0.4 | 0.51686 | 0.517 | -0.117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59986 | 0.6 | 0 | 18 | 17.7969 | 17.797 | 0.203 | 21.8 | 21.9389 | 21.939 | -0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.5999 | 8.6 | 0.6 | 19.8 | 19.3169 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 30.8 | 32.5 |  | 30.8 | 34.4 | 32.5 |  | 34.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 7.4 | 7.2999 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 04:30 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.6499 | 1.65 | 0.05 | 645.2 | 646.796 | 646.7979 | -1.5979 | 217.3 | 211.4382 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.9008 | 92.2263 | -4.2263 | 144.5 | 146.3833 | 146.3846 | -1.8846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 114 | 163.3333 | -54.5333 | 108 | 114 | 80 | 28 | 107.6 | 114 | 163.3333 | -55.7333 | 209.3 | 171 | 163.3333 | 45.9667 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 376.3 | 383.2294 | 383.2332 | -6.9332 | 10.4 | 10.1708 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.706 | 164.7073 | -2.6073 | 7.8 | 7.5922 | 7.5928 | 0.20716 | 3 | 4.1672 | 4.1678 | -1.1678 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.878 | 6.8787 | -0.8787 | 8.1 | 4.9962 | 4.9969 | 3.1031 | 143.3 | 142.9993 | 143 | 0.3 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9019 | 112.9054 | -2.7054 | 171.5 | 221.298 | 221.3011 | -49.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 419 | 428.5482 | 458.878 | -39.8781 | 81.9 | 80.409 | 80.4168 | 1.4832 | 143.8 | 148.6229 |  | 143.8 | 42.3 | 41.4974 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2831 | 19.2858 | -0.78585 | 17.6 | 18.5364 | 18.5366 | -0.93659 | 88.5 | 87.6562 | 87.6576 | 0.84244 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 121.5 | 136.0684 | 133.3333 | -11.8333 | 73.5 | 68.0342 | 133.3333 | -59.8333 | 108 | 110.9087 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.3 | 47.2636 | 47.2663 | -1.9663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6889 | 3.6901 | 0.3099 | 39 | 33.0126 | 33.0135 | 5.9865 | 172.3 | 171.5388 | 171.5419 | 0.75815 | 94.5 | 95.9164 | 85.4826 | 9.0174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.812 | 88.8156 | -2.1156 | 68.4 | 79.1111 | 87.725 | -19.325 | 68.3 | 79.1111 | 87.725 | -19.425 | 69.1 | 79.1111 | 87.725 | -18.625 | 146.6 | 118.6667 | 131.5875 | 15.0125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5461 | 3.5488 | -1.4488 | 257.5 | 271.1155 | 139.9333 | 117.5667 | 128 | 133.6763 | 133.68 | -5.68 | 62.8 | 67.4599 | 67.4615 | -4.6615 | 79.9 | 78.5563 | 78.568 | 1.332 | 30.1 | 30.0964 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 121.3333 | 144.3127 | -24.7127 | 56.7 | 60.6667 | 72.1563 | -15.4563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 71.4139 | 71.414 | 25.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.53186 | 0.532 | 0.268 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.99984 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5121 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 1.5 | 3.4999 | 3.5 | -2 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 14.0889 | 14.089 | 13.211 | 53.8 | 34.4599 | 34.46 | 19.34 | 4.8 | 4.1999 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2999 | 1.3 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.0989 | 3.099 | -0.199 | 20.3 | 19.8691 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2193 | 19.2195 | 0.68049 | 12.7 | 12.4408 | 12.441 | 0.25902 | 19.1 | 19.512 | 19.5122 | -0.4122 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 11.1259 | 11.126 | -1.026 | 14 | 15.2099 | 15.21 | -1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 43.7209 | 43.721 | -6.421 | 83.8 | 60.1979 | 60.198 | 23.602 | 2.7 | 2.0749 | 2.075 | 0.625 | 3.3 | 1.8719 | 1.872 | 1.428 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.6 |  | 3.3 | 1.3 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 0.4 | 0.40986 | 0.41 | -0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59986 | 0.6 | 0 | 20.1 | 18.5089 | 18.509 | 1.591 | 22.4 | 22.1209 | 22.121 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.5999 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.6 | 32.5 |  | 30.6 | 33.9 | 32.5 |  | 33.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 7.4 | 7.2999 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 05:00 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.6499 | 1.65 | 0.05 | 655.8 | 646.7943 | 646.7979 | 9.0021 | 219 | 211.4354 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 91.9001 | 92.2263 | -5.0263 | 145.3 | 146.3828 | 146.3846 | -1.0846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 150 | 116.6667 | -10.1667 | 106.2 | 150 | 116.6667 | -10.4667 | 107.5 | 150 | 116.6667 | -9.1667 | 206.8 | 225 | 175 | 31.8 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 380.5 | 383.227 | 383.2332 | -2.7332 | 10.5 | 10.1696 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7054 | 164.7073 | 2.7927 | 8.6 | 7.5921 | 7.5928 | 1.0072 | 3.1 | 4.1671 | 4.1678 | -1.0678 |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.8779 | 6.8787 | -1.0787 | 8 | 4.9961 | 4.9969 | 3.0031 | 143.4 | 142.9991 | 143 | 0.4 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.8928 | 112.9054 | -1.6054 | 182.7 | 221.2963 | 221.3011 | -38.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 453.1 | 229.5625 | 458.878 | -5.7781 | 81.9 | 78.0533 | 80.4168 | 1.4832 | 143 | 148.6212 |  | 143 | 42.5 | 41.4967 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2812 | 19.2858 | -0.78585 | 17.6 | 18.5364 | 18.5366 | -0.93659 | 90 | 87.6557 | 87.6576 | 2.3424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 125.1 | 136.0684 | 133.3333 | -8.2333 | 74.2 | 68.0342 | 133.3333 | -59.1333 | 109.1 | 110.9066 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.5 | 47.2616 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6886 | 3.6901 | 0.3099 | 39 | 33.0124 | 33.0135 | 5.9865 | 176.1 | 171.5376 | 171.5419 | 4.5582 | 95.1 | 85.455 | 85.4826 | 9.6174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8108 | 88.8156 | -1.6156 | 70.8 | 79.1111 | 87.725 | -16.925 | 70.6 | 79.1111 | 87.725 | -17.125 | 70.1 | 79.1111 | 87.725 | -17.625 | 145 | 118.6667 | 131.5875 | 13.4125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5453 | 3.5488 | -1.4488 | 257.5 | 271.1193 | 149.3436 | 108.1564 | 126.1 | 133.6743 | 133.68 | -7.58 | 63.5 | 67.4591 | 67.4615 | -3.9615 | 80 | 78.5473 | 78.568 | 1.432 | 30.4 | 30.0959 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 121.3333 | 144.3127 | -23.9127 | 57.4 | 60.6667 | 72.1563 | -14.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 73.5769 | 73.577 | 32.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.90586 | 0.906 | 0.394 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.99984 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4.9998 | 5 | 0 | 20.6 | 19.512 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 3.9 | 3.4998 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.3869 | 14.387 | 12.613 | 56.4 | 34.1699 | 34.17 | 22.23 | 4.8 | 4.1998 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2998 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.0989 | 3.099 | -0.099 | 20.3 | 19.8633 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2193 | 19.2195 | 0.68049 | 12.7 | 12.4408 | 12.441 | 0.25902 | 19.6 | 19.512 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 13.5 | 10.8069 | 10.807 | 2.693 | 13.5 | 14.8679 | 14.868 | -1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 44.6649 | 44.665 | -2.065 | 89.4 | 61.1439 | 61.144 | 28.256 | 2.1 | 2.1519 | 2.152 | -0.052 | 0.8 | 2.0158 | 2.016 | -1.216 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.8 |  | 3.3 | 1.5 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 1.2 | 0.36886 | 0.369 | 0.831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59985 | 0.6 | 0 | 21.2 | 21.3439 | 21.344 | -0.144 | 21 | 21.8349 | 21.835 | -0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.5999 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31 | 32.5 |  | 31 | 34.2 | 32.5 |  | 34.2 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 7.3 | 7.2999 | 7.3 | 0
15/03/2025 | 05:30 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.6499 | 1.65 | -0.05 | 647.4 | 646.7937 | 646.7979 | 0.60211 | 218.2 | 211.4343 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 91.8999 | 92.2263 | -5.1263 | 144.9 | 146.3827 | 146.3846 | -1.4846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 150 | 116.6667 | -9.9667 | 106.7 | 150 | 116.6667 | -9.9667 | 106.7 | 150 | 116.6667 | -9.9667 | 206.6 | 225 | 175 | 31.6 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 372.9 | 383.2263 | 383.2332 | -10.3332 | 10.3 | 10.1692 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7053 | 164.7073 | 0.39268 | 6.9 | 7.5921 | 7.5928 | -0.69284 | 3.2 | 4.167 | 4.1678 | -0.9678 |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8779 | 6.8787 | -0.9787 | 8 | 4.9961 | 4.9969 | 3.0031 | 143.7 | 142.9991 | 143 | 0.7 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.8862 | 112.9054 | -2.3054 | 220.7 | 221.2959 | 221.3011 | -0.60108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.8 | 293.7857 | 458.878 | -1.078 | 81.9 | 61.2866 | 80.4168 | 1.4832 | 142.5 | 148.6207 |  | 142.5 | 42.5 | 41.4965 | 41.499 | 1.001 | 17.9 | 19.2803 | 19.2858 | -1.3859 | 17.6 | 18.5364 | 18.5366 | -0.93659 | 89.2 | 87.6556 | 87.6576 | 1.5424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 123 | 136.0684 | 133.3333 | -10.3333 | 73.9 | 68.0342 | 133.3333 | -59.4333 | 108.1 | 110.9017 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.9 | 47.2608 | 47.2663 | -2.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6886 | 3.6901 | 0.3099 | 38.7 | 33.0124 | 33.0135 | 5.6865 | 172.9 | 171.5373 | 171.5419 | 1.3581 | 94.6 | 85.0222 | 94.4792 | 0.12082 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8086 | 88.8156 | -1.9156 | 66.5 | 79.1111 | 87.725 | -21.225 | 66.6 | 79.1111 | 87.725 | -21.125 | 70.5 | 79.1111 | 87.725 | -17.225 | 156.1 | 118.6667 | 131.5875 | 24.5125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.545 | 3.5488 | -1.4488 | 253.1 | 271.1192 | 184.8875 | 68.2125 | 127.2 | 133.6737 | 133.68 | -6.48 | 62.8 | 67.4589 | 67.4615 | -4.6615 | 78 | 78.5439 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0958 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 121.3333 | 144.3127 | -22.8127 | 58.3 | 60.6667 | 72.1563 | -13.8563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 75.3469 | 75.347 | 20.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3439 | 1.344 | -0.544 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.99984 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4.9998 | 5 | 0 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 3.9 | 3.4998 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 14.6228 | 14.623 | 12.677 | 53.1 | 33.9978 | 33.998 | 19.102 | 4.8 | 4.1998 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2998 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.0989 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.7627 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 1.9998 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.4408 | 12.441 | 0.35902 | 19.5 | 19.512 | 19.5122 | -0.0122 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 14.8 | 10.6509 | 10.651 | 4.149 | 15.3 | 14.4329 | 14.433 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 45.4378 | 45.438 | -15.638 | 71.1 | 61.9588 | 61.959 | 9.141 | 1.3 | 2.2319 | 2.232 | -0.932 | 0.9 | 2.1519 | 2.152 | -1.252 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.8 |  | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 19.512 | 19.5122 | -19.2122 | 0 | 19.512 | 19.5122 | -19.5122 | 7.4 | 19.512 | 19.5122 | -12.1122 | 0.7 | 0.41486 | 0.415 | 0.285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.59985 | 0.6 | 0 | 19.9 | 24.2259 | 24.226 | -4.326 | 20.4 | 22.2449 | 22.245 | -1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.5999 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 34.5 | 32.5 |  | 34.5 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 6.6 | 7.2999 | 7.3 | -0.7
15/03/2025 | 06:00 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.6499 | 1.65 | -0.05 | 651.8 | 646.7958 | 646.7979 | 5.0021 | 219.1 | 211.4379 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.9008 | 92.2263 | -3.3263 | 145.2 | 146.3832 | 146.3846 | -1.1846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 111.1111 | 114 | -7.5 | 107.2 | 111.1111 | 114 | -6.8 | 106.8 | 111.1111 | 114 | -7.2 | 206.6 | 166.6667 | 171 | 35.6 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 380.4 | 383.229 | 383.2332 | -2.8332 | 10.5 | 10.1706 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7059 | 164.7073 | 0.59268 | 7.1 | 7.5922 | 7.5928 | -0.49284 | 2.9 | 4.1671 | 4.1678 | -1.2678 |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 6.878 | 6.8787 | -1.3787 | 8.1 | 4.9962 | 4.9969 | 3.1031 | 142.4 | 142.9992 | 143 | -0.6 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 112.9006 | 112.9054 | -69.5054 | 221.8 | 221.2979 | 221.3011 | 0.49892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.7 | 410.4548 | 458.878 | 2.822 | 81.9 | 80.4065 | 80.4168 | 1.4832 | 149.6 | 148.6228 |  | 149.6 | 42.5 | 41.4973 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2829 | 19.2858 | -0.78585 | 17.7 | 18.5364 | 18.5366 | -0.83659 | 90.7 | 87.6561 | 87.6576 | 3.0424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 123.5 | 136.0684 | 133.3333 | -9.8333 | 74.3 | 68.0342 | 133.3333 | -59.0333 | 108.7 | 110.9083 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.1 | 47.2633 | 47.2663 | -2.1663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6888 | 3.6901 | 0.3099 | 38.7 | 33.0126 | 33.0135 | 5.6865 | 174.8 | 171.5387 | 171.5419 | 3.2582 | 94.9 | 85.4778 | 85.4826 | 9.4174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8118 | 88.8156 | -1.4156 | 110 | 79.1111 | 87.725 | 22.275 | 109.9 | 79.1111 | 87.725 | 22.175 | 109.9 | 79.1111 | 87.725 | 22.175 | 192.3 | 118.6667 | 131.5875 | 60.7125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5461 | 3.5488 | -1.4488 | 269 | 271.1196 | 157.2707 | 111.7293 | 133 | 133.6762 | 133.68 | -0.67996 | 63.5 | 67.4599 | 67.4615 | -3.9615 | 78.2 | 78.5555 | 78.568 | -0.368 | 30.3 | 30.0963 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 121.3333 | 144.3127 | -22.7127 | 58.2 | 60.6667 | 72.1563 | -13.9563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 75.9339 | 75.934 | 8.866 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.9789 | 1.979 | -1.279 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.99984 | 1 | -0.6 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4.9999 | 5 | 0 | 20.5 | 19.512 | 19.5122 | 0.9878 | 19.4 | 19.5121 | 19.5122 | -0.1122 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 3.9 | 3.4999 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 1.9 | 1.1399 | 1.14 | 0.76 | 2 | 1.2909 | 1.291 | 0.709 | 26.3 | 14.6769 | 14.677 | 11.623 | 53.6 | 34.1809 | 34.181 | 19.419 | 4.8 | 4.1999 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2999 | 1.3 | -0.3 | 2.3 |  | 0.687 | 1.613 | 3.2 | 3.0989 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8683 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.4408 | 12.441 | 0.45902 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 10.9859 | 10.986 | 2.614 | 15.1 | 13.7169 | 13.717 | 1.383 | 0.3 | 0.29087 | 0.291 | 0.009 | 33.5 | 45.6968 | 45.697 | -12.197 | 65.2 | 62.3839 | 62.384 | 2.816 | 2.2 | 2.3209 | 2.321 | -0.121 | 1.4 | 2.2679 | 2.268 | -0.868 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.7 |  | 3.3 | 1.4 | 0 | 19.512 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.512 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.512 | 19.5122 | -19.5122 | 1.2 | 0.72186 | 0.722 | 0.478 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 1.6 | 1.5489 | 1.549 | 0.051 | 0.6 | 0.59986 | 0.6 | 0 | 19 | 27.2489 | 27.249 | -8.249 | 21 | 24.7449 | 24.745 | -3.745 | 1.4 | 1.3269 | 1.327 | 0.073 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 8.5999 | 8.6 | 0.7 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 34.4 | 32.5 |  | 34.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 7.7 | 7.2999 | 7.3 | 0.4
15/03/2025 | 06:30 | 1.1 | 1.0098 | 1.01 | 0.09 | 0.7 | 1.6499 | 1.65 | -0.95 | 645.7 | 646.7957 | 646.7979 | -1.0979 | 216.9 | 211.4376 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.9006 | 92.2263 | -3.4263 | 143.5 | 146.3831 | 146.3846 | -2.8846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 111.1111 | 114 | -8.3 | 107.3 | 111.1111 | 114 | -6.7 | 105.8 | 111.1111 | 114 | -8.2 | 206.8 | 166.6667 | 171 | 35.8 | 110.3 | 119.6581 | 119.6581 | -9.3581 | 67.6 | 59.8291 | 59.8291 | 7.7709 | 373.4 | 383.2288 | 383.2332 | -9.8332 | 10.4 | 10.1705 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7058 | 164.7073 | -0.50732 | 7.2 | 7.5922 | 7.5928 | -0.39284 | 2.5 | 4.1672 | 4.1678 | -1.6678 |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 6.878 | 6.8787 | -1.3787 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 143.4 | 142.9992 | 143 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 42.2992 | 42.2992 | 4.1008 | 221.3 | 221.2994 | 221.3011 | -0.00108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.6 | 387.6238 | 458.878 | -0.27805 | 81.7 | 80.4018 | 80.4168 | 1.2832 | 150.2 | 148.6244 |  | 150.2 | 42.4 | 41.4972 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2825 | 19.2858 | -0.78585 | 17.6 | 12.9452 | 12.9454 | 4.6546 | 88.7 | 87.6561 | 87.6576 | 1.0424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 119.1 | 136.0684 | 133.3333 | -14.2333 | 73.3 | 68.0342 | 133.3333 | -60.0333 | 108.6 | 110.9077 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 46.5 | 47.263 | 47.2663 | -0.76634 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6888 | 3.6901 | 0.3099 | 39.6 | 33.0126 | 33.0135 | 6.5865 | 172.5 | 171.5385 | 171.5419 | 0.95815 | 94.8 | 85.4768 | 87.7081 | 7.0919 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8114 | 88.8156 | -2.7156 | 79.2 | 85.7127 | 95.5028 | -16.3028 | 79.2 | 85.7127 | 95.5028 | -16.3028 | 82.2 | 85.7127 | 95.5028 | -13.3028 | 178.4 | 128.5691 | 143.2542 | 35.1458 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5459 | 3.5488 | -1.4488 | 263 | 271.1195 | 129.1181 | 133.8819 | 131.4 | 133.6758 | 133.68 | -2.28 | 62.3 | 67.4597 | 67.4615 | -5.1615 | 77.6 | 78.5542 | 78.568 | -0.968 | 28.3 | 30.0962 | 30.0976 | -1.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 121.3333 | 144.3127 | -24.1127 | 57.3 | 60.6667 | 72.1563 | -14.8563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.02385 | 0.024 | -0.024 | 72.5 | 76.7939 | 76.794 | -4.294 | 10.5 | 4.0739 | 4.074 | 6.426 | 0.2 | 2.6059 | 2.606 | -2.406 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 3.9 | 3.4998 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 8.4 | 6.9089 | 6.909 | 1.491 | 9.1 | 6.9879 | 6.988 | 2.112 | 27.7 | 14.8649 | 14.865 | 12.835 | 59.3 | 34.6879 | 34.688 | 24.612 | 4.8 | 4.1999 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3999 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2999 | 1.3 | -0.3 | 8.9 |  | 2.371 | 6.529 | 3.2 | 3.0989 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8681 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.4408 | 12.441 | 0.45902 | 19.8 | 19.512 | 19.5122 | 0.2878 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 11.1429 | 11.143 | 0.557 | 14.2 | 13.2359 | 13.236 | 0.964 | 5.8 | 5.6809 | 5.681 | 0.119 | 22.5 | 45.8678 | 45.868 | -23.368 | 45.6 | 62.5579 | 62.558 | -16.958 | 0.9 | 2.4028 | 2.403 | -1.503 | 0.2 | 2.3868 | 2.387 | -2.187 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.6 |  | 3.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0109 | 1.011 | -0.911 | 0.7 |  | 0.508 | 0.192 | 26.1 | 23.9169 | 23.917 | 2.183 | 0.6 | 0.59985 | 0.6 | 0 | 15.8 | 30.2559 | 30.256 | -14.456 | 15.9 | 27.1739 | 27.174 | -11.274 | 20.4 | 17.8769 | 17.877 | 2.523 | 0.6 |  | 0.566 | 0.034 | 9.2 | 8.5999 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.1 | 32.5 |  | 31.1 | 34.5 | 32.5 |  | 34.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 6.7 | 7.2999 | 7.3 | -0.6
15/03/2025 | 07:00 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.6499 | 1.65 | -0.05 | 653.1 | 646.7929 | 646.7979 | 6.3021 | 218.7 | 211.433 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 91.8999 | 92.2263 | -5.1263 | 144.9 | 146.3827 | 146.3846 | -1.4846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 111.1111 | 150 | -43.5 | 105.9 | 111.1111 | 150 | -44.1 | 106.1 | 111.1111 | 150 | -43.9 | 206.2 | 166.6667 | 225 | -18.8 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 377.4 | 383.2253 | 383.2332 | -5.8332 | 10.5 | 10.1687 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7049 | 164.7073 | -0.50732 | 7.8 | 7.592 | 7.5928 | 0.20716 | 2.4 | 4.1669 | 4.1678 | -1.7678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8778 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 142 | 142.999 | 143 | -1 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 44.6197 | 44.6197 | 3.0803 | 189.5 | 221.2986 | 221.3011 | -31.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.6 | 293.5679 | 458.878 | 1.722 | 81.9 | 57.9501 | 80.4168 | 1.4832 | 140.3 | 148.6235 |  | 140.3 | 42.3 | 41.4965 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.28 | 19.2858 | -0.78585 | 13.3 | 12.9452 | 12.9454 | 0.35463 | 92.9 | 87.6552 | 87.6576 | 5.2424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 123.7 | 136.0684 | 133.3333 | -9.6333 | 73.6 | 68.0342 | 133.3333 | -59.7333 | 108.8 | 110.9011 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.4 | 47.2605 | 47.2663 | -1.8663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6885 | 3.6901 | 0.3099 | 39.5 | 33.0124 | 33.0135 | 6.4865 | 175.1 | 171.5372 | 171.5419 | 3.5581 | 95 | 77.2815 | 85.4826 | 9.5174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8084 | 88.8156 | -1.6156 | 73.2 | 85.7127 | 70.2222 | 2.9778 | 73.1 | 85.7127 | 70.2222 | 2.8778 | 73.1 | 85.7127 | 70.2222 | 2.8778 | 154.9 | 128.5691 | 105.3333 | 49.5667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.545 | 3.5488 | -1.4488 | 253.7 | 271.1192 | 0 | 253.7 | 124.6 | 133.6737 | 133.68 | -9.08 | 63.2 | 67.459 | 67.4615 | -4.2615 | 77.9 | 78.5428 | 78.568 | -0.668 | 30.3 | 30.0957 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 121.3333 | 123.5498 | -3.1498 | 56.9 | 60.6667 | 61.7749 | -4.8749 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.04785 | 0.048 | 0.052 | 80.5 | 78.4678 | 78.468 | 2.032 | 34.5 | 22.3819 | 22.382 | 12.118 | 0.7 | 3.2139 | 3.214 | -2.514 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4.9998 | 5 | 0 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 19.1 | 19.512 | 19.5122 | -0.4122 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 3.9 | 3.4998 | 3.5 | 0.4 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 12.6 | 11.7129 | 11.713 | 0.887 | 15.1 | 12.8209 | 12.821 | 2.279 | 26.9 | 15.4558 | 15.456 | 11.444 | 59.9 | 36.1679 | 36.168 | 23.732 | 4.8 | 4.1998 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2998 | 1.3 | -0.3 | 14 |  | 4.298 | 9.702 | 3.2 | 3.0989 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 17.9635 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.4408 | 12.441 | 0.55902 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.7629 | 10.763 | 0.737 | 8.9 | 13.4589 | 13.459 | -4.559 | 16.4 | 15.8229 | 15.823 | 0.577 | 23.8 | 45.7739 | 45.774 | -21.974 | 46.2 | 61.9768 | 61.977 | -15.777 | 2 | 2.4638 | 2.464 | -0.464 | 1.1 | 2.5149 | 2.515 | -1.415 | 21 | 19.512 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.7 |  | 3.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2459 | 1.246 | -0.646 | 2.5 |  | 2.366 | 0.134 | 74.5 | 68.6059 | 68.606 | 5.894 | 0.6 | 0.59985 | 0.6 | 0 | 14.1 | 33.2139 | 33.214 | -19.114 | 12.8 | 29.3889 | 29.389 | -16.589 | 58.6 | 51.5799 | 51.58 | 7.02 | 2.5 |  | 2.201 | 0.299 | 9.3 | 8.5999 | 8.6 | 0.7 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.2 | 32.5 |  | 31.2 | 34.8 | 32.5 |  | 34.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 6 | 7.2999 | 7.3 | -1.3
15/03/2025 | 07:30 | 1 | 1.0098 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.6499 | 1.65 | -0.05 | 655.1 | 646.7946 | 646.7979 | 8.3021 | 218.6 | 211.4358 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.9005 | 92.2263 | -2.4263 | 145.1 | 146.383 | 146.3846 | -1.2846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 111.1111 | 150 | -44.3 | 105.5 | 111.1111 | 150 | -44.5 | 106.7 | 111.1111 | 150 | -43.3 | 205.9 | 166.6667 | 225 | -19.1 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 383.1 | 383.227 | 383.2332 | -0.13317 | 10.5 | 10.1696 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7052 | 164.7073 | -0.60732 | 8 | 7.592 | 7.5928 | 0.40716 | 2.3 | 4.1669 | 4.1678 | -1.8678 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8778 | 6.8787 | -0.1787 | 8 | 0 | 0 | 8 | 143.3 | 142.999 | 143 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 45.8786 | 45.8786 | 4.6214 | 200.4 | 221.299 | 221.3011 | -20.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.2 | 348.1872 | 458.878 | 1.3219 | 82 | 80.3432 | 80.4168 | 1.5832 | 149.5 | 148.6241 |  | 149.5 | 42.3 | 41.497 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2816 | 19.2858 | -0.78585 | 13.3 | 12.9452 | 12.9454 | 0.35463 | 90.2 | 87.6555 | 87.6576 | 2.5424 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 125.2 | 136.0684 | 133.3333 | -8.1333 | 73.7 | 68.0342 | 133.3333 | -59.6333 | 109.2 | 110.9061 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.6 | 47.2621 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6885 | 3.6901 | 0.3099 | 39.2 | 33.0125 | 33.0135 | 6.1865 | 175.5 | 171.5381 | 171.5419 | 3.9581 | 95 | 85.4722 | 85.4826 | 9.5174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8106 | 88.8156 | -1.4156 | 80.9 | 85.7127 | 70.2222 | 10.6778 | 80.6 | 85.7127 | 70.2222 | 10.3778 | 79.1 | 85.7127 | 70.2222 | 8.8778 | 155 | 128.5691 | 105.3333 | 49.6667 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5456 | 3.5488 | -1.4488 | 272 | 271.1194 | 50.0365 | 221.9635 | 132.8 | 133.6751 | 133.68 | -0.87996 | 63.5 | 67.4595 | 67.4615 | -3.9615 | 77.8 | 78.5505 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 30.096 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 121.3333 | 144.3124 | -24.8124 | 56.2 | 60.6667 | 72.1562 | -15.9562 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.05785 | 0.058 | 0.142 | 73.6 | 79.5988 | 79.599 | -5.999 | 56.8 | 45.9649 | 45.965 | 10.835 | 0.6 | 3.8409 | 3.841 | -3.241 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.5998 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4.9998 | 5 | 0 | 20.5 | 19.512 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.512 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.5608 | 17.561 | 0.93902 | 3.8 | 3.4998 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 18.1462 | 18.1463 | 0.35366 | 13.6 | 13.3979 | 13.398 | 0.202 | 16.5 | 15.2889 | 15.289 | 1.211 | 26.3 | 16.0489 | 16.049 | 10.251 | 62.9 | 37.9188 | 37.919 | 24.981 | 4.8 | 4.1998 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3998 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2998 | 1.3 | -0.3 | 15.7 |  | 8.746 | 6.954 | 3.2 | 3.0989 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8672 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.3 | 0.69985 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2193 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.4408 | 12.441 | 0.45902 | 20.1 | 19.512 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.512 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 10.4659 | 10.466 | 1.134 | 5.5 | 13.7179 | 13.718 | -8.218 | 27.3 | 26.4719 | 26.472 | 0.828 | 27.5 | 45.6968 | 45.697 | -18.197 | 68.2 | 61.1758 | 61.176 | 7.024 | 1.7 | 2.5749 | 2.575 | -0.875 | 1.7 | 2.6919 | 2.692 | -0.992 | 20.9 | 19.512 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 7.9999 | 8 | 0.4 | 4.7 |  | 3.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6199 | 1.62 | -1.02 | 4.9 |  | 4.867 | 0.033 | 117.2 | 114.9509 | 114.951 | 2.249 | 0.6 | 0.59985 | 0.6 | 0 | 18.8 | 35.1309 | 35.131 | -16.331 | 19.8 | 31.1699 | 31.17 | -11.37 | 88.4 | 84.6859 | 84.686 | 3.714 | 5.1 |  | 4.531 | 0.569 | 9.2 | 8.5999 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.7 | 32.5 |  | 30.7 | 34.1 | 32.5 |  | 34.1 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 10 | -10 | 7.4 | 7.2999 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 08:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 144.8 | 146.3846 | 146.3846 | -1.5846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 111.1111 | 111.1111 | -4.2111 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 106.8 | 111.1111 | 111.1111 | -4.3111 | 206.2 | 166.6667 | 166.6667 | 39.5333 | 108.7 | 119.6584 | 119.6581 | -10.9581 | 67.7 | 59.8292 | 59.8291 | 7.8709 | 369.1 | 383.2332 | 383.2332 | -14.1332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 2.1 | 4.1678 | 4.1678 | -2.0678 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 144 | 143 | 143 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 47.3642 | 47.3642 | 3.5358 | 219.5 | 221.3011 | 221.3011 | -1.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 137.6 | 148.6263 |  | 137.6 | 42.6 | 41.499 | 41.499 | 1.101 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 0 |  | 133.3333 | -133.3333 | 123.9 | 136.0684 | 133.3333 | -9.4333 | 73.4 | 68.0342 | 133.3333 | -59.9333 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.8 | 33.0135 | 33.0135 | 5.7865 | 173 | 171.5418 | 171.5419 | 1.4582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 101.2 | 94.6877 | 104.4413 | -3.2413 | 101.1 | 94.6877 | 104.4413 | -3.3413 | 100.6 | 94.6877 | 104.4413 | -3.8413 | 186.7 | 142.0315 | 156.6619 | 30.0381 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 243.3 | 271.1219 | 246.0241 | -2.7241 | 122.8 | 133.6799 | 133.68 | -10.88 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.3127 | 144.3127 | -2.9127 | 65.2 | 72.1563 | 72.1563 | -6.9563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.086 | 0.086 | 0.214 | 77.3 | 79.101 | 79.101 | -1.801 | 67.8 | 61.758 | 61.758 | 6.042 | 0 | 4.529 | 4.529 | -4.529 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.1 | 14.245 | 14.245 | -0.145 | 17.3 | 16.764 | 16.764 | 0.536 | 23.5 | 16.654 | 16.654 | 6.846 | 73.6 | 40.479 | 40.479 | 33.121 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.7 |  | 12.504 | 4.196 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.6 | 10.422 | 10.422 | 2.178 | 7.2 | 14.09 | 14.09 | -6.89 | 33.1 | 32.577 | 32.577 | 0.523 | 42.2 | 45.671 | 45.671 | -3.471 | 66.8 | 59.711 | 59.711 | 7.089 | 3.3 | 2.834 | 2.834 | 0.466 | 3.1 | 3.017 | 3.017 | 0.083 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 4.7 |  | 3.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.41 | 2.41 | -2.21 | 7.5 |  | 6.923 | 0.577 | 135.1 | 132.766 | 132.766 | 2.334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.1 | 33.928 | 33.928 | -5.828 | 30.3 | 31.644 | 31.644 | -1.344 | 97.2 | 96.67 | 96.67 | 0.53 | 7.9 |  | 7.031 | 0.869 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.3 | 32.5 |  | 31.3 | 34.5 | 32.5 |  | 34.5 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0
15/03/2025 | 08:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 653.1 | 646.7979 | 646.7979 | 6.3021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 145 | 146.3846 | 146.3846 | -1.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 126.3795 | 111.1111 | 9.8889 | 120.4 | 126.3795 | 111.1111 | 9.2889 | 120.3 | 126.3795 | 111.1111 | 9.1889 | 217 | 189.5692 | 166.6667 | 50.3333 | 109.6 | 119.6584 | 136.1425 | -26.5425 | 68 | 59.8292 | 68.0713 | -0.07126 | 381.6 | 383.2332 | 383.2332 | -1.6332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 3.6 | 4.1678 | 4.1678 | -0.5678 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 43.8187 | 43.8187 | 7.6813 | 221.1 | 221.3011 | 221.3011 | -0.20108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 458.878 | 458.878 | 5.7219 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 147.3 | 148.6263 |  | 147.3 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 0 |  | 160.6026 | -160.6026 | 121.9 | 136.0684 | 160.6026 | -38.7026 | 73.8 | 68.0342 | 160.6026 | -86.8026 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.4 | 33.0135 | 33.0135 | 5.3865 | 174 | 171.5418 | 171.5419 | 2.4581 | 94.7 | 95.918 | 95.918 | -1.2181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 141.4 | 140.3498 | 137.7778 | 3.6222 | 141.1 | 140.3498 | 137.7778 | 3.3222 | 141.4 | 140.3498 | 137.7778 | 3.6222 | 225.2 | 210.5246 | 206.6667 | 18.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 270.7 | 271.1219 | 264.0987 | 6.6014 | 133.2 | 133.6799 | 133.68 | -0.47996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 144.3127 | 144.3127 | -2.6127 | 65.1 | 72.1563 | 72.1563 | -7.0563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.409 | 0.409 | -0.009 | 78.9 | 79.407 | 79.407 | -0.507 | 71.9 | 67.018 | 67.018 | 4.882 | 0 | 5.182 | 5.182 | -5.182 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.657 | 14.657 | -0.357 | 17.8 | 17.605 | 17.605 | 0.195 | 21.9 | 17.33 | 17.33 | 4.57 | 73.9 | 43.767 | 43.767 | 30.133 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.1 |  | 14.865 | 2.235 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.8 | 10.465 | 10.465 | 6.335 | 6.1 | 14.908 | 14.908 | -8.808 | 34.2 | 34.532 | 34.532 | -0.332 | 62.6 | 46.888 | 46.888 | 15.712 | 83.4 | 59.302 | 59.302 | 24.098 | 4.7 | 3.126 | 3.126 | 1.574 | 6 | 3.448 | 3.448 | 2.552 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 4.7 |  | 3.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.153 | 3.153 | -2.953 | 9.9 |  | 9.369 | 0.531 | 140.2 | 138.604 | 138.604 | 1.596 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.5 | 33.215 | 33.215 | -4.715 | 38.5 | 32.458 | 32.458 | 6.042 | 101.4 | 101.224 | 101.224 | 0.176 | 10.2 |  | 9.064 | 1.136 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.8 | 32.5 |  | 30.8 | 34.7 | 32.5 |  | 34.7 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 09:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 143.2 | 146.3846 | 146.3846 | -3.1846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 126.3795 | 116.6667 | 2.5333 | 120.1 | 126.3795 | 116.6667 | 3.4333 | 118.8 | 126.3795 | 116.6667 | 2.1333 | 222.6 | 189.5692 | 175 | 47.6 | 125.2 | 119.6584 | 119.6581 | 5.5419 | 69.1 | 59.8292 | 59.8291 | 9.2709 | 365.5 | 383.2332 | 383.2332 | -17.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 3.4 | 4.1678 | 4.1678 | -0.7678 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 47.2355 | 47.2355 | 4.4645 | 222 | 221.3011 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 156.5 | 148.6263 |  | 156.5 | 42.6 | 41.499 | 41.499 | 1.101 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 0 |  | 160.6026 | -160.6026 | 119.1 | 136.0684 | 160.6026 | -41.5026 | 71 | 68.0342 | 160.6026 | -89.6026 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 40.7 | 33.0135 | 33.0135 | 7.6865 | 167.1 | 171.5418 | 171.5419 | -4.4418 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 164.4 | 170.8241 | 166.8443 | -2.4443 | 157.4 | 170.8241 | 166.8443 | -9.4443 | 177.5 | 170.8241 | 166.8443 | 10.6557 | 247.4 | 256.2361 | 250.2664 | -2.8664 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.5488 | 3.5488 | -1.5489 | 264.9 | 271.1219 | 271.122 | -6.2219 | 132.2 | 133.6799 | 133.68 | -1.48 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 144.3127 | 144.3127 | -5.9127 | 62.6 | 72.1563 | 72.1563 | -9.5563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.557 | 0.557 | 0.143 | 95.9 | 82.122 | 82.122 | 13.778 | 73.5 | 69.32 | 69.32 | 4.18 | 0.1 | 5.73 | 5.73 | -5.63 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.5 | 14.821 | 14.821 | -0.321 | 17.9 | 18.068 | 18.068 | -0.168 | 23.1 | 18.22 | 18.22 | 4.88 | 72.7 | 49.236 | 49.236 | 23.464 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.3 |  | 17.784 | -0.484 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.773 | 10.773 | -1.173 | 5.9 | 17.064 | 17.064 | -11.164 | 33.1 | 35.41 | 35.41 | -2.31 | 79.2 | 51.837 | 51.837 | 27.363 | 92.7 | 62.061 | 62.061 | 30.639 | 7.7 | 3.515 | 3.515 | 4.185 | 7.9 | 4.197 | 4.197 | 3.703 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 4.8 |  | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.757 | 3.757 | -3.257 | 11.9 |  | 10.508 | 1.392 | 141.4 | 139.275 | 139.275 | 2.125 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.6 | 33.977 | 33.977 | 14.623 | 50.9 | 34.29 | 34.29 | 16.61 | 102.6 | 102.834 | 102.834 | -0.234 | 12.4 |  | 11.041 | 1.359 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31 | 32.5 |  | 31 | 34.4 | 32.5 |  | 34.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2
15/03/2025 | 09:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 653.6 | 646.7979 | 646.7979 | 6.8021 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 145.7 | 146.3846 | 146.3846 | -0.68461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 131.4906 | 116.6667 | 4.0333 | 121 | 131.4906 | 116.6667 | 4.3333 | 120.6 | 131.4906 | 116.6667 | 3.9333 | 216.5 | 197.2359 | 175 | 41.5 | 199.2 | 167.7652 | 155.5797 | 43.6203 | 105.1 | 83.8826 | 77.7898 | 27.3102 | 379.6 | 383.2332 | 383.2332 | -3.6332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 49.1297 | 49.1297 | 5.9703 | 176.7 | 221.3011 | 221.3011 | -44.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 143.7 | 148.6263 |  | 143.7 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 0 |  | 168.4658 | -168.4658 | 122.9 | 136.0684 | 168.4658 | -45.5658 | 74.3 | 68.0342 | 168.4658 | -94.1658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.4 | 33.0135 | 33.0135 | 5.3865 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 167.2 | 175.871 | 175.8711 | -8.6711 | 159.3 | 175.871 | 175.8711 | -16.5711 | 200 | 175.871 | 175.8711 | 24.1289 | 253.1 | 263.8065 | 263.8066 | -10.7066 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 257 | 271.1219 | 271.122 | -14.122 | 134.3 | 133.6799 | 133.68 | 0.62004 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 144.3127 | 144.3127 | -2.8127 | 65.4 | 72.1563 | 72.1563 | -6.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.31 | 112.4 | 84.792 | 84.792 | 27.608 | 74.3 | 69.106 | 69.106 | 5.194 | 0 | 6.379 | 6.379 | -6.379 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 14.825 | 14.825 | -0.025 | 18.1 | 18.311 | 18.311 | -0.211 | 24.7 | 19.201 | 19.201 | 5.499 | 74.2 | 54.409 | 54.409 | 19.791 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.3 |  | 18.917 | -1.617 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6 | 11 | 11 | -5 | 5.8 | 19.786 | 19.786 | -13.986 | 33.5 | 35.791 | 35.791 | -2.291 | 91.5 | 56.645 | 56.645 | 34.855 | 90.2 | 64.673 | 64.673 | 25.527 | 8.9 | 4.053 | 4.053 | 4.847 | 10 | 4.989 | 4.989 | 5.011 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 4.9 |  | 3.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 4.439 | -4.439 | 13.6 |  | 12.143 | 1.457 | 142.7 | 139.553 | 139.553 | 3.147 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.7 | 35.384 | 35.384 | 13.316 | 59.2 | 38.624 | 38.624 | 20.576 | 104 | 103.92 | 103.92 | 0.08 | 14.3 |  | 13.513 | 0.787 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 34.6 | 32.5 |  | 34.6 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 10:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 656.3 | 646.7979 | 646.7979 | 9.5021 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 144.9 | 146.3846 | 146.3846 | -1.4846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 131.4907 | 116.6667 | 11.4333 | 128.7 | 131.4907 | 116.6667 | 12.0333 | 129.1 | 131.4907 | 116.6667 | 12.4333 | 218.6 | 197.2361 | 175 | 43.6 | 199 | 195.1219 | 195.122 | 3.878 | 105.3 | 97.561 | 97.561 | 7.739 | 384.4 | 383.2332 | 383.2332 | 1.1668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40716 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 51.2279 | 51.2279 | 6.3721 | 212.6 | 221.3011 | 221.3011 | -8.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 149.8 | 148.6263 |  | 149.8 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 0 |  | 169.4175 | -169.4175 | 125.8 | 149.8438 | 169.4175 | -43.6175 | 74 | 74.9219 | 169.4175 | -95.4175 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.6 | 33.0135 | 33.0135 | 5.5865 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 165.1 | 175.7691 | 175.7691 | -10.6691 | 157.7 | 175.7691 | 175.7691 | -18.0691 | 197.4 | 175.7691 | 175.7691 | 21.6309 | 250.9 | 263.6537 | 263.6537 | -12.7537 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 272.7 | 271.1219 | 271.122 | 1.578 | 135.4 | 133.6799 | 133.68 | 1.72 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.3127 | 144.3127 | -3.1127 | 64.6 | 72.1563 | 72.1563 | -7.5563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.773 | 0.773 | 0.327 | 116 | 87.326 | 87.326 | 28.674 | 75 | 70.842 | 70.842 | 4.158 | 0 | 7.328 | 7.328 | -7.328 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 15.017 | 15.017 | -0.217 | 17.9 | 18.612 | 18.612 | -0.712 | 28.3 | 20.45 | 20.45 | 7.85 | 79.3 | 58.696 | 58.696 | 20.604 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.5 |  | 19.017 | -1.517 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.9 | 10.988 | 10.988 | -5.088 | 8.3 | 24.21 | 24.21 | -15.91 | 33.9 | 36.017 | 36.017 | -2.117 | 91.9 | 61.031 | 61.031 | 30.869 | 89.1 | 66.842 | 66.842 | 22.258 | 8.5 | 5.035 | 5.035 | 3.465 | 11.1 | 5.907 | 5.907 | 5.193 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 4.5 |  | 3.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 5.352 | -5.352 | 15.1 |  | 13.584 | 1.516 | 143.1 | 141.58 | 141.58 | 1.52 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.6 | 38.724 | 38.724 | 11.876 | 59.4 | 50.462 | 50.462 | 8.938 | 104.8 | 104.596 | 104.596 | 0.204 | 15.8 |  | 14.895 | 0.905 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31 | 32.5 |  | 31 | 34.5 | 32.5 |  | 34.5 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0
15/03/2025 | 10:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 643.5 | 646.7979 | 646.7979 | -3.2979 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 142.1 | 146.3846 | 146.3846 | -4.2846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 131.4907 | 116.6667 | 25.6333 | 143.2 | 131.4907 | 116.6667 | 26.5333 | 142 | 131.4907 | 116.6667 | 25.3333 | 244.2 | 197.2361 | 175 | 69.2 | 198.6 | 195.1219 | 188.7333 | 9.8667 | 104.2 | 97.561 | 94.3666 | 9.8334 | 373.8 | 383.2332 | 383.2332 | -9.4332 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.59284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 143 | 143 | 1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 51.7155 | 51.7155 | 6.4845 | 222.2 | 221.3011 | 221.3011 | 0.89892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 147.6 | 148.6263 |  | 147.6 | 42.6 | 41.499 | 41.499 | 1.101 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 0 |  | 168.4658 | -168.4658 | 115.3 | 179.8163 | 168.4658 | -53.1658 | 73.8 | 89.9081 | 168.4658 | -94.6658 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.1 | 33.0135 | 33.0135 | 6.0865 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.8156 | 88.8156 | -3.8156 | 165.9 | 175.4637 | 175.4637 | -9.5637 | 158.2 | 175.4637 | 175.4637 | -17.2637 | 198.3 | 175.4637 | 175.4637 | 22.8363 | 249.1 | 263.1955 | 263.1955 | -14.0955 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 260.9 | 271.1219 | 271.122 | -10.2219 | 131.2 | 133.6799 | 133.68 | -2.48 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 144.3127 | 144.3127 | -3.3127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.842 | 0.842 | 0.058 | 116.5 | 90.605 | 90.605 | 25.895 | 75.7 | 74.276 | 74.276 | 1.424 | 0 | 8.014 | 8.014 | -8.014 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 15.107 | 15.107 | -0.307 | 17 | 18.711 | 18.711 | -1.711 | 28.7 | 21.795 | 21.795 | 6.905 | 79.5 | 63.068 | 63.068 | 16.432 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 18.8 |  | 19.216 | -0.416 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 10.93 | 10.93 | -7.63 | 14.2 | 29.208 | 29.208 | -15.008 | 34.5 | 35.642 | 35.642 | -1.142 | 91.6 | 64.962 | 64.962 | 26.638 | 88.6 | 68.927 | 68.927 | 19.673 | 8.4 | 6.047 | 6.047 | 2.353 | 11.6 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7 |  | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.943 | 5.943 | -5.943 | 16.3 |  | 15.5 | 0.8 | 143 | 142.706 | 142.706 | 0.294 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.5 | 43.39 | 43.39 | 17.11 | 56.6 | 63.381 | 63.381 | -6.781 | 105.2 | 104.874 | 104.874 | 0.326 | 17.1 |  | 15.201 | 1.899 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.7 | 32.5 |  | 31.7 | 36.2 | 32.5 |  | 36.2 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | -6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 11:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 92.2263 | 92.2263 | 1.0737 | 145.1 | 146.3846 | 146.3846 | -1.2846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 136.1397 | 116.6667 | 33.1333 | 149.7 | 136.1397 | 116.6667 | 33.0333 | 150.2 | 136.1397 | 116.6667 | 33.5333 | 242.4 | 204.2095 | 175 | 67.4 | 198.3 | 195.122 | 195.122 | 3.178 | 103.8 | 97.561 | 97.561 | 6.239 | 383.1 | 383.2332 | 383.2332 | -0.13317 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 143 | 143 | -0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 53.0338 | 53.0338 | 5.8662 | 221.8 | 221.3011 | 221.3011 | 0.49892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 153.6 | 148.6263 |  | 153.6 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 0 |  | 175.0841 | -175.0841 | 183.4 | 185.6213 | 175.0841 | 8.3158 | 92 | 92.8106 | 175.0841 | -83.0841 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 40.5 | 33.0135 | 33.0135 | 7.4865 | 177.3 | 171.5419 | 171.5419 | 5.7581 | 96.3 | 95.918 | 95.918 | 0.38195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 164 | 175.3617 | 175.3617 | -11.3617 | 157.2 | 175.3617 | 175.3617 | -18.1617 | 197.1 | 175.3617 | 175.3617 | 21.7383 | 249.3 | 263.0426 | 263.0426 | -13.7426 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 267 | 271.1219 | 271.122 | -4.122 | 135.5 | 133.6799 | 133.68 | 1.82 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 144.3127 | 144.3127 | -4.1127 | 64.6 | 72.1563 | 72.1563 | -7.5563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.86 | 0.86 | 0.34 | 109.6 | 96.12 | 96.12 | 13.48 | 77.8 | 76.867 | 76.867 | 0.933 | 0 | 7.91 | 7.91 | -7.91 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 15.36 | 15.36 | -0.56 | 16.4 | 18.879 | 18.879 | -2.479 | 28.3 | 23.426 | 23.426 | 4.874 | 80.5 | 67.691 | 67.691 | 12.809 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 |  | 19.48 | -0.38 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.9 | 10.736 | 10.736 | -8.836 | 25.8 | 35.924 | 35.924 | -10.124 | 34.4 | 36.404 | 36.404 | -2.004 | 91.3 | 67.526 | 67.526 | 23.774 | 88.4 | 70.757 | 70.757 | 17.643 | 8.4 | 7.147 | 7.147 | 1.253 | 11.6 | 7.617 | 7.617 | 3.983 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7 |  | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.565 | 5.565 | -5.265 | 17.5 |  | 16.639 | 0.861 | 144.5 | 143.154 | 143.154 | 1.346 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.1 | 52.033 | 52.033 | 16.067 | 67.1 | 79.542 | 79.542 | -12.442 | 105.8 | 106.509 | 106.509 | -0.709 | 18 |  | 17.753 | 0.247 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.4 | 32.5 |  | 30.4 | 35.4 | 32.5 |  | 35.4 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 10 | -5.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2
15/03/2025 | 11:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 654 | 646.7979 | 646.7979 | 7.2021 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 145.7 | 146.3846 | 146.3846 | -0.68461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 139.8646 | 117.9783 | 37.4217 | 155.3 | 139.8646 | 117.9783 | 37.3217 | 155.3 | 139.8646 | 117.9783 | 37.3217 | 241.1 | 209.7969 | 176.9675 | 64.1325 | 196.2 | 195.122 | 195.122 | 1.078 | 104.8 | 97.561 | 97.561 | 7.239 | 386.2 | 383.2332 | 383.2332 | 2.9668 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 53.4468 | 53.4468 | 6.1532 | 222.2 | 221.3011 | 221.3011 | 0.89892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 81.8 | 80.4168 | 80.4168 | 1.3832 | 148.7 | 148.6263 |  | 148.7 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 0 |  | 178.6667 | -178.6667 | 179.8 | 185.6213 | 178.6667 | 1.1333 | 90.9 | 92.8106 | 178.6667 | -87.7667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.7 | 33.0135 | 33.0135 | 5.6865 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 164.7 | 175.4637 | 175.4637 | -10.7637 | 157.4 | 175.4637 | 175.4637 | -18.0637 | 196.6 | 175.4637 | 175.4637 | 21.1363 | 248.3 | 263.1955 | 263.1955 | -14.8955 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 272.3 | 271.1219 | 271.122 | 1.1781 | 134.2 | 133.6799 | 133.68 | 0.52004 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 144.3127 | 144.3127 | -4.3127 | 65.6 | 72.1563 | 72.1563 | -6.5563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.852 | 0.852 | 0.448 | 108.2 | 101.207 | 101.207 | 6.993 | 78.6 | 78.621 | 78.621 | -0.021 | 0 | 7.691 | 7.691 | -7.691 | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 | 14.919 | 14.919 | -0.319 | 16.7 | 18.242 | 18.242 | -1.542 | 25.2 | 24.804 | 24.804 | 0.396 | 80.3 | 71.783 | 71.783 | 8.517 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 |  | 19.717 | -0.617 | 2.4 | 3.099 | 3.099 | -0.699 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.3 | 10.529 | 10.529 | -9.229 | 41.1 | 42.796 | 42.796 | -1.696 | 34.6 | 37.229 | 37.229 | -2.629 | 91.9 | 70.024 | 70.024 | 21.876 | 88.7 | 72.61 | 72.61 | 16.09 | 8.4 | 8.152 | 8.152 | 0.248 | 11.8 | 8.375 | 8.375 | 3.425 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.5 |  | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 5.142 | -5.142 | 18.1 |  | 17.932 | 0.168 | 144 | 143.807 | 143.807 | 0.193 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.6 | 60.59 | 60.59 | 13.01 | 71.9 | 94.274 | 94.274 | -22.374 | 107.4 | 105.972 | 105.972 | 1.428 | 18.6 |  | 18.313 | 0.287 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.1 | 32.5 |  | 31.1 | 35.1 | 32.5 |  | 35.1 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 10 | 10 | -5.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 12:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 144.2 | 146.3846 | 146.3846 | -2.1846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 129.5934 | 116.6667 | 30.5333 | 147.6 | 129.5934 | 116.6667 | 30.9333 | 147.1 | 129.5934 | 116.6667 | 30.4333 | 241.5 | 194.3901 | 175 | 66.5 | 191.8 | 195.122 | 195.122 | -3.322 | 104.9 | 97.561 | 97.561 | 7.339 | 374.2 | 383.2332 | 383.2332 | -9.0332 | 11 | 10.1727 | 10.1727 | 0.82732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 164.7073 | 164.7073 | -4.5073 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 52.9664 | 52.9664 | 6.9336 | 206.9 | 221.3011 | 221.3011 | -14.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 458.878 | 458.878 | -4.378 | 81.8 | 80.4168 | 80.4168 | 1.3832 | 154 | 148.6263 |  | 154 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 |  | 165.4919 | -165.4919 | 176.5 | 185.6212 | 165.4919 | 11.0081 | 86 | 92.8106 | 165.4919 | -79.4919 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.4 | 33.0135 | 33.0135 | 6.3865 | 170.8 | 171.5419 | 171.5419 | -0.74185 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 88.8156 | 88.8156 | -0.3156 | 159 | 175.6674 | 175.6674 | -16.6674 | 151.1 | 175.6674 | 175.6674 | -24.5674 | 191.7 | 175.6674 | 175.6674 | 16.0326 | 249.4 | 263.5011 | 263.5011 | -14.1011 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 265.3 | 271.1219 | 271.122 | -5.822 | 136.4 | 133.6799 | 133.68 | 2.72 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 81.4 | 78.568 | 78.568 | 2.832 | 31.1 | 30.0976 | 30.0976 | 1.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 144.3127 | 144.3127 | -9.7127 | 60.1 | 72.1563 | 72.1563 | -12.0563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.867 | 0.867 | 0.433 | 111.9 | 105.011 | 105.011 | 6.889 | 79.3 | 79.529 | 79.529 | -0.229 | 0 | 7.13 | 7.13 | -7.13 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 14.866 | 14.866 | -0.066 | 17.1 | 18.084 | 18.084 | -0.984 | 28 | 25.421 | 25.421 | 2.579 | 79 | 74.279 | 74.279 | 4.721 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.1 |  | 19.784 | -0.684 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3 | 10.287 | 10.287 | -7.287 | 54.6 | 50.137 | 50.137 | 4.463 | 34.8 | 36.568 | 36.568 | -1.768 | 92 | 72.326 | 72.326 | 19.674 | 88.6 | 74.533 | 74.533 | 14.067 | 8.5 | 8.874 | 8.874 | -0.374 | 11.6 | 8.957 | 8.957 | 2.643 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.6 |  | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 4.582 | -4.582 | 18.3 |  | 18.216 | 0.084 | 144.9 | 140.644 | 140.644 | 4.256 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.9 | 68.891 | 68.891 | 21.009 | 82.4 | 104.72 | 104.72 | -22.32 | 107 | 105.15 | 105.15 | 1.85 | 18.9 |  | 18.566 | 0.334 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31.7 | 32.5 |  | 31.7 | 35.5 | 32.5 |  | 35.5 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1
15/03/2025 | 12:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 144.3 | 146.3846 | 146.3846 | -2.0846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 126.6017 | 137.258 | 10.342 | 147.1 | 126.6017 | 137.258 | 9.842 | 148.1 | 126.6017 | 137.258 | 10.842 | 240.6 | 189.9025 | 205.8869 | 34.7131 | 197.7 | 168.6023 | 195.122 | 2.578 | 105.6 | 84.3011 | 97.561 | 8.039 | 375.8 | 383.2332 | 383.2332 | -7.4332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 164.7073 | 164.7073 | -8.5073 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49284 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 52.0187 | 52.0187 | 7.0813 | 191.5 | 221.3011 | 221.3011 | -29.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7 | 458.878 | 458.878 | -6.178 | 81.8 | 80.4168 | 80.4168 | 1.3832 | 134.7 | 148.6263 |  | 134.7 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 0 |  | 0 | 0 | 178.2 | 136.0684 | 185.6214 | -7.4214 | 90.1 | 68.0342 | 92.8107 | -2.7107 | 105.9 | 110.9132 | 110.9132 | -5.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 37.4 | 33.0135 | 33.0135 | 4.3865 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 93.4 | 95.918 | 95.918 | -2.5181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 165.2 | 176.0747 | 176.0748 | -10.8748 | 158.2 | 176.0747 | 176.0748 | -17.8748 | 197 | 176.0747 | 176.0748 | 20.9252 | 247.4 | 264.112 | 264.1122 | -16.7122 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 249 | 271.1219 | 271.122 | -22.1219 | 132.3 | 133.6799 | 133.68 | -1.38 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 144.3127 | 144.3127 | -5.7127 | 64.4 | 72.1563 | 72.1563 | -7.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.86 | 0.86 | -0.46 | 111.6 | 108.049 | 108.049 | 3.551 | 79.7 | 79.848 | 79.848 | -0.148 | 0 | 6.878 | 6.878 | -6.878 | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.5 | 5.67 | 5.67 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 15.031 | 15.031 | -0.231 | 18.2 | 18.241 | 18.241 | -0.041 | 27 | 25.878 | 25.878 | 1.122 | 79.2 | 76.588 | 76.588 | 2.612 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.2 |  | 19.733 | -0.533 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 10.274 | 10.274 | -2.174 | 64.5 | 56.868 | 56.868 | 7.632 | 34.9 | 35.767 | 35.767 | -0.867 | 92.1 | 74.734 | 74.734 | 17.366 | 89 | 76.479 | 76.479 | 12.521 | 8.6 | 9.547 | 9.547 | -0.947 | 11.9 | 9.486 | 9.486 | 2.414 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.8 |  | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.492 | 4.492 | -4.492 | 18.4 |  | 18.299 | 0.101 | 137.1 | 146.654 | 146.654 | -9.554 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.6 | 77.175 | 77.175 | 30.425 | 95.3 | 114.644 | 114.644 | -19.344 | 107.8 | 109.095 | 109.095 | -1.295 | 19.1 |  | 18.421 | 0.679 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 29.5 | 32.5 |  | 29.5 | 36.4 | 32.5 |  | 36.4 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1
15/03/2025 | 13:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 92.2263 | 85.3063 | 1.0937 | 143.6 | 146.3846 | 146.3846 | -2.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 126.6017 | 165.1111 | -49.9111 | 114.6 | 126.6017 | 165.1111 | -50.5111 | 115 | 126.6017 | 165.1111 | -50.1111 | 209.5 | 189.9025 | 247.6667 | -38.1667 | 197.2 | 119.6584 | 195.122 | 2.078 | 105.1 | 59.8292 | 97.561 | 7.539 | 378.2 | 383.2332 | 383.2332 | -5.0332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 50.677 | 50.677 | 5.923 | 221.9 | 221.3011 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 458.878 | 458.878 | -4.878 | 81.5 | 80.4168 | 80.4168 | 1.0832 | 133.4 | 148.6263 |  | 133.4 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 0 |  | 0 | 0 | 178.7 | 136.0684 | 146.6875 | 32.0125 | 91.2 | 68.0342 | 73.3438 | 17.8562 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 37.7 | 33.0135 | 33.0135 | 4.6865 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 93.7 | 94.0599 | 92.9263 | 0.77366 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 167.2 | 161.0141 | 137.7778 | 29.4222 | 159.9 | 161.0141 | 137.7778 | 22.1222 | 197.7 | 161.0141 | 137.7778 | 59.9222 | 248.2 | 241.5212 | 206.6667 | 41.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 241.9 | 271.1219 | 245.4185 | -3.5185 | 131.7 | 133.6799 | 133.68 | -1.98 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 144.3127 | 144.3127 | -5.0127 | 65.7 | 72.1563 | 72.1563 | -6.4563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.857 | 0.857 | -0.657 | 102.9 | 108.789 | 108.789 | -5.889 | 79.4 | 79.954 | 79.954 | -0.554 | 3.6 | 7.556 | 7.556 | -3.956 | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 2.9 | 5.67 | 5.67 | -2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 | 14.792 | 14.792 | -0.092 | 18.3 | 18.165 | 18.165 | 0.135 | 26.4 | 25.852 | 25.852 | 0.548 | 79.1 | 78.334 | 78.334 | 0.766 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.2 |  | 19.648 | -0.448 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.948 | 10.948 | -1.048 | 65.7 | 61.773 | 61.773 | 3.927 | 34.9 | 36.137 | 36.137 | -1.237 | 91.9 | 77.464 | 77.464 | 14.436 | 89.3 | 78.498 | 78.498 | 10.802 | 8.5 | 10.076 | 10.076 | -1.576 | 11.7 | 9.854 | 9.854 | 1.846 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.2 |  | 3.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 5.815 | 5.815 | -2.515 | 18.3 |  | 17.596 | 0.704 | 144.9 | 144.417 | 144.417 | 0.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 85.412 | 85.412 | 36.988 | 104.4 | 123.001 | 123.001 | -18.601 | 106.8 | 107.823 | 107.823 | -1.023 | 18.4 |  | 13.595 | 4.805 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.1 | 32.5 |  | 30.1 | 35.7 | 32.5 |  | 35.7 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2
15/03/2025 | 13:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 653.5 | 646.7979 | 646.7979 | 6.7021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 92.2263 | 85.3063 | 7.0937 | 146.5 | 146.3846 | 146.3846 | 0.11539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 126.6017 | 165.1111 | -48.1111 | 116.6 | 126.6017 | 165.1111 | -48.5111 | 117.2 | 126.6017 | 165.1111 | -47.9111 | 215.5 | 189.9025 | 247.6667 | -32.1667 | 130.8 | 119.6584 | 161.0899 | -30.2899 | 82.1 | 59.8292 | 80.545 | 1.555 | 382.7 | 383.2332 | 383.2332 | -0.53317 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29284 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 5 | 0 | 0 | 5 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 48.0796 | 48.0796 | 2.6204 | 195.6 | 221.3011 | 221.5563 | -25.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 81.9 | 80.4168 | 80.4168 | 1.4832 | 148.4 | 148.6263 |  | 148.4 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 0 |  | 0 | 0 | 121.2 | 136.0684 | 136.0684 | -14.8684 | 73.4 | 68.0342 | 68.0342 | 5.3658 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.7 | 33.0135 | 0 | 39.7 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95.4 | 91.5944 | 90.0764 | 5.3236 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 167.2 | 138.0107 | 137.7778 | 29.4222 | 158.4 | 138.0107 | 137.7778 | 20.6222 | 199.1 | 138.0107 | 137.7778 | 61.3222 | 249.6 | 207.016 | 206.6667 | 42.9333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 264 | 271.1219 | 245.4185 | 18.5815 | 135 | 133.6799 | 133.68 | 1.32 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 80.9 | 78.568 | 78.568 | 2.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 144.3127 | 144.3127 | -5.3127 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.857 | 0.857 | -0.757 | 102.9 | 109.543 | 109.543 | -6.643 | 79.6 | 79.938 | 79.938 | -0.338 | 0.2 | 7.996 | 7.996 | -7.796 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.4 | 15.352 | 15.352 | -0.952 | 18.2 | 18.405 | 18.405 | -0.205 | 21.1 | 25.841 | 25.841 | -4.741 | 78.4 | 79.918 | 79.918 | -1.518 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.3 |  | 19.702 | -0.402 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 11.989 | 11.989 | -0.289 | 66.2 | 65.438 | 65.438 | 0.762 | 34.5 | 34.62 | 34.62 | -0.12 | 91.8 | 79.752 | 79.752 | 12.048 | 88.5 | 80.27 | 80.27 | 8.23 | 8.6 | 10.533 | 10.533 | -1.933 | 11.6 | 10.169 | 10.169 | 1.431 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 3.4 |  | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.801 | 6.801 | -6.301 | 17.7 |  | 12.778 | 4.922 | 145.2 | 144.497 | 144.497 | 0.703 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 92.85 | 92.85 | 27.55 | 121.4 | 130.454 | 130.454 | -9.054 | 106.1 | 106.917 | 106.917 | -0.817 | 17.8 |  | 14.647 | 3.153 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.3 | 32.5 |  | 30.3 | 36 | 32.5 |  | 36 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4
15/03/2025 | 14:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 654 | 646.7979 | 646.7979 | 7.2021 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 145 | 146.3846 | 146.3846 | -1.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 126.6017 | 128.3917 | -11.9917 | 116.3 | 126.6017 | 128.3917 | -12.0917 | 117.3 | 126.6017 | 128.3917 | -11.0917 | 210.5 | 189.9025 | 192.5875 | 17.9125 | 109.6 | 119.6584 | 156.6092 | -47.0092 | 69.6 | 59.8292 | 78.3046 | -8.7046 | 382.5 | 383.2332 | 383.2332 | -0.73317 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 6.8787 | 6.8787 | -1.7787 | 5 | 0 | 0 | 5 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 49.0967 | 49.0967 | 2.0033 | 183 | 221.3011 | 221.3011 | -38.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 81.8 | 80.4168 | 80.4168 | 1.3832 | 143.4 | 148.6263 |  | 143.4 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 0 |  | 0 | 0 | 123.2 | 136.0684 | 136.0684 | -12.8684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.7 | 33.0135 | 33.0135 | 5.6865 | 174.1 | 171.5418 | 171.5419 | 2.5581 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 167.2 | 154.3442 | 176.1767 | -8.9767 | 159.7 | 154.3442 | 176.1767 | -16.4767 | 198.5 | 154.3442 | 176.1767 | 22.3233 | 248.4 | 231.5163 | 264.2651 | -15.8651 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 256.7 | 271.1219 | 271.122 | -14.422 | 133.7 | 133.6799 | 133.68 | 0.02004 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 144.3127 | 144.3127 | -6.0127 | 65.1 | 72.1563 | 72.1563 | -7.0563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.724 | 0.724 | -0.624 | 100.2 | 110.341 | 110.341 | -10.141 | 78 | 79.717 | 79.717 | -1.717 | 0.8 | 7.727 | 7.727 | -6.927 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 13.185 | 13.185 | 1.615 | 17.9 | 15.6 | 15.6 | 2.3 | 25.4 | 25.877 | 25.877 | -0.477 | 78.4 | 81.021 | 81.021 | -2.621 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 19.2 |  | 19.79 | -0.59 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.3 | 14.132 | 14.132 | -0.832 | 66.9 | 65.386 | 65.386 | 1.514 | 34.8 | 36.091 | 36.091 | -1.291 | 91.2 | 80.716 | 80.716 | 10.484 | 88.9 | 81.304 | 81.304 | 7.596 | 9 | 10.776 | 10.776 | -1.776 | 11.7 | 10.322 | 10.322 | 1.378 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 3.3 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 6.773 | -6.773 | 16.5 |  | 17.029 | -0.529 | 144.7 | 102.337 | 102.337 | 42.363 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 97.894 | 97.894 | 30.206 | 132.1 | 135.191 | 135.191 | -3.091 | 106.1 | 77.68 | 77.68 | 28.42 | 16.7 |  | 15.049 | 1.651 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 29.7 | 32.5 |  | 29.7 | 35.4 | 32.5 |  | 35.4 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 144.5 | 146.3846 | 146.3846 | -1.8846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 165.1111 | 165.1111 | 9.4889 | 57.1 | 165.1111 | 165.1111 | -108.0111 | 195.6 | 165.1111 | 165.1111 | 30.4889 | 237.8 | 247.6667 | 247.6667 | -9.8667 | 111.6 | 119.6584 | 126.3969 | -14.7969 | 69.9 | 59.8292 | 63.1984 | 6.7016 | 377.3 | 383.2332 | 383.2332 | -5.9332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 164.7073 | 164.7073 | -5.5073 | 6.8 | 7.5928 | 7.5928 | -0.79284 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 5 | 0 | 0 | 5 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 50.6557 | 50.6557 | 4.0443 | 222.5 | 221.5562 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 81.8 | 80.4168 | 80.4168 | 1.3832 | 147.6 | 148.6263 |  | 147.6 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 12.9454 | 12.9454 | 0.45463 | 86.1 | 87.6576 | 87.6576 | -1.5576 | 0 |  | 0 | 0 | 120.7 | 136.0684 | 136.0684 | -15.3684 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.4 | 33.0135 | 33.0135 | 5.3865 | 174.1 | 171.5418 | 171.5419 | 2.5581 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 128 | 119.6324 | 153.3333 | -25.3333 | 127.9 | 119.6324 | 153.3333 | -25.4333 | 127.3 | 119.6324 | 153.3333 | -26.0333 | 207.7 | 179.4486 | 229.9999 | -22.2999 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 265 | 271.1219 | 271.122 | -6.122 | 131.8 | 133.6799 | 133.68 | -1.88 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 144.3127 | 144.3127 | -6.0127 | 65.5 | 72.1563 | 72.1563 | -6.6563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.702 | 0.702 | -0.502 | 109 | 110.994 | 110.994 | -1.994 | 78 | 78.496 | 78.496 | -0.496 | 0 | 7.109 | 7.109 | -7.109 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 3.3 | 5.67 | 5.67 | -2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 9.567 | 9.567 | 5.233 | 17.6 | 11.634 | 11.634 | 5.966 | 26.4 | 25.855 | 25.855 | 0.545 | 80.4 | 81.839 | 81.839 | -1.439 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 18.9 |  | 19.75 | -0.85 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.4 | 15.775 | 15.775 | 0.625 | 59.2 | 65.512 | 65.512 | -6.312 | 34.7 | 33.389 | 33.389 | 1.311 | 92 | 81.678 | 81.678 | 10.322 | 88.8 | 82.328 | 82.328 | 6.472 | 8.9 | 10.984 | 10.984 | -2.084 | 11.6 | 10.476 | 10.476 | 1.124 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.1 |  | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 6.603 | -6.603 | 15 |  | 15.519 | -0.519 | 143.3 | 114.736 | 114.736 | 28.564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 102.956 | 102.956 | 23.044 | 139.1 | 139.083 | 139.083 | 0.017 | 104.8 | 83.496 | 83.496 | 21.304 | 15.7 |  | 15.696 | 0.004 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 29.9 | 32.5 |  | 29.9 | 35.7 | 32.5 |  | 35.7 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2
15/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 637.5 | 650.2411 | 646.7979 | -9.2979 | 217 | 212.5669 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 92.2263 | 92.2263 | -6.7263 | 140.9 | 146.3846 | 146.3846 | -5.4846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 165.1111 | 165.1111 | 10.6889 | 180 | 165.1111 | 165.1111 | 14.8889 | 182.6 | 165.1111 | 165.1111 | 17.4889 | 267.8 | 247.6667 | 247.6667 | 20.1333 | 131.3 | 119.6582 | 139.8776 | -8.5776 | 73.2 | 59.8291 | 69.9388 | 3.2612 | 365.4 | 383.2332 | 383.2332 | -17.8332 | 10 | 10.1727 | 10.1727 | -0.17268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 164.7073 | 164.7073 | -13.9073 | 6.4 | 7.5928 | 7.5928 | -1.1928 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 5 | 0 | 0 | 5 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 52.5853 | 52.5853 | 4.9147 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 458.878 | 458.878 | -5.478 | 82.1 | 80.4168 | 80.4168 | 1.6832 | 141 | 148.6263 |  | 141 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 14.7 | 13 | 12.9454 | 1.7546 | 74.9 | 87.6576 | 87.6576 | -12.7576 | 0 |  | 0 | 0 | 114.8 | 136.0684 | 136.0684 | -21.2684 | 73 | 68.0342 | 68.0342 | 4.9658 | 106 | 110.9132 | 110.9132 | -4.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 37.6 | 34.4195 | 33.0135 | 4.5865 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 92.4 | 93.4191 | 95.918 | -3.5181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.8156 | 88.8156 | -3.9156 | 132.6 | 119.6903 | 153.3333 | -20.7333 | 132.4 | 119.6903 | 153.3333 | -20.9333 | 134.6 | 119.6903 | 153.3333 | -18.7333 | 210.3 | 179.5355 | 229.9999 | -19.6999 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 255.4 | 271.122 | 271.122 | -15.7219 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 28.8 | 30.0976 | 30.0976 | -1.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 137.3333 | 144.3127 | -5.0127 | 65.7 | 68.6667 | 72.1563 | -6.4563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.657 | 0.657 | -0.557 | 107.4 | 104.6 | 111.209 | -3.809 | 75.9 | 76.325 | 76.325 | -0.425 | 0 | 5.447 | 5.447 | -5.447 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 3.4 | 5.67 | 5.67 | -2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 | 15.5 | 9.866 | 4.834 | 17.5 | 16 | 11.287 | 6.213 | 26.4 | 26.6 | 25.66 | 0.74 | 81.7 | 80.1 | 81.807 | -0.107 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 18.4 |  | 19.543 | -1.143 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 18.7 | 12.7 | 15.918 | 2.782 | 51.5 | 59.4 | 66.172 | -14.672 | 34.2 | 32.9 | 31.954 | 2.246 | 92 | 99.1 | 82.631 | 9.369 | 88.7 | 99.3 | 83.327 | 5.373 | 8.4 | 11 | 11.086 | -2.686 | 11.6 | 10.4 | 10.634 | 0.966 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.5 |  | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.008 | 6.008 | -6.008 | 13.4 |  | 12.65 | 0.75 | 142 | 143.9 | 83.693 | 58.307 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.6 | 108.5 | 108.069 | 23.531 | 137.5 | 120.9 | 140.438 | -2.938 | 103.5 | 95.8 | 67.16 | 36.34 | 15.1 |  | 13.028 | 2.072 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 29.8 | 32.5 |  | 29.8 | 36 | 32.5 |  | 36 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1
15/03/2025 | 15:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 649.9 | 650.2411 | 646.7979 | 3.1021 | 217.5 | 212.5669 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 145.8 | 146.3846 | 146.3846 | -0.58461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 126.6016 | 132.3917 | -22.7917 | 105.4 | 126.6016 | 132.3917 | -26.9917 | 109.1 | 126.6016 | 132.3917 | -23.2917 | 200.5 | 189.9025 | 198.5875 | 1.9125 | 198.8 | 119.6582 | 168.2635 | 30.5365 | 104.1 | 59.8291 | 84.1317 | 19.9683 | 376.7 | 383.2332 | 383.2332 | -6.5332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90716 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 141.9 | 143 | 143 | -1.1 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 52.852 | 52.852 | 5.248 | 139.3 | 221.3011 | 221.3011 | -82.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81 | 80.4168 | 80.4168 | 0.58323 | 123.2 | 148.6263 |  | 123.2 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 13 | 12.9454 | 0.45463 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 0 |  | 0 | 0 | 124.1 | 136.0684 | 136.0684 | -11.9684 | 72.6 | 68.0342 | 68.0342 | 4.5658 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.5 | 34.4195 | 33.0135 | 6.4865 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 166.3 | 160.325 | 176.2785 | -9.9785 | 158.1 | 160.325 | 176.2785 | -18.1785 | 198.5 | 160.325 | 176.2785 | 22.2215 | 249.5 | 240.4875 | 264.4177 | -14.9177 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.5488 | 3.5488 | -1.5489 | 210.3 | 271.122 | 271.122 | -60.822 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 137.3333 | 144.3127 | -5.5127 | 64.3 | 68.6666 | 72.1563 | -7.8563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.552 | 0.552 | -0.352 | 112.4 | 106.1 | 111.565 | 0.835 | 73.4 | 73.083 | 73.083 | 0.317 | 1.1 | 4.047 | 4.047 | -2.947 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.2 | 15.1 | 9.12 | 5.08 | 16.9 | 15.4 | 10.695 | 6.205 | 25 | 26.9 | 25.506 | -0.506 | 83.7 | 81.3 | 82.059 | 1.641 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.5 |  | 19.081 | -1.581 | 2.4 | 3.099 | 3.099 | -0.699 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 21.2 | 12.7 | 16.047 | 5.153 | 57.3 | 59.5 | 66.64 | -9.34 | 32.7 | 31 | 34.943 | -2.243 | 92 | 99.6 | 83.488 | 8.512 | 88.7 | 99.2 | 84.311 | 4.389 | 8.5 | 11 | 11.182 | -2.682 | 11.7 | 10.7 | 10.773 | 0.927 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.9 |  | 3.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 5.356 | -5.356 | 11.1 |  | 12.273 | -1.173 | 139.5 | 137.1 | 77.613 | 61.887 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 116 | 113.096 | 19.404 | 135.4 | 120.7 | 141.755 | -6.355 | 101.5 | 89.4 | 65.154 | 36.346 | 13.2 |  | 10.998 | 2.202 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 30 | 32.5 |  | 30 | 36.1 | 32.5 |  | 36.1 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4
15/03/2025 | 16:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 649 | 650.2411 | 646.7979 | 2.2021 | 213.9 | 212.5669 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 145.1 | 146.3846 | 146.3846 | -1.2846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 126.6016 | 132.3917 | -22.4917 | 103.5 | 126.6016 | 132.3917 | -28.8917 | 109.2 | 126.6016 | 132.3917 | -23.1917 | 204.9 | 189.9025 | 198.5875 | 6.3125 | 167.8 | 119.6582 | 119.6581 | 48.1419 | 97.9 | 59.8291 | 59.8291 | 38.0709 | 377.1 | 383.2332 | 383.2332 | -6.1332 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 8.6 | 7.5928 | 7.5928 | 1.0072 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 51.4667 | 51.4667 | 6.1333 | 135.3 | 221.3011 | 221.3011 | -86.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 81.7 | 80.4168 | 80.4168 | 1.2832 | 128.8 | 148.6263 |  | 128.8 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 13.4 | 13 | 12.9454 | 0.45463 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 0 |  | 0 | 0 | 122.8 | 136.0684 | 136.0684 | -13.2684 | 72 | 68.0342 | 68.0342 | 3.9658 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 40.4 | 34.4195 | 33.0135 | 7.3865 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 165.8 | 162.5082 | 167.2546 | -1.4546 | 157.5 | 162.5082 | 167.2546 | -9.7546 | 197.3 | 162.5082 | 167.2546 | 30.0454 | 250.7 | 243.7622 | 250.8819 | -0.18191 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 173.6 | 271.122 | 271.122 | -97.522 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 137.3333 | 144.3127 | -7.5127 | 62.8 | 68.6666 | 72.1563 | -9.3563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 113.5 | 107.2 | 112.344 | 1.156 | 67.2 | 67.214 | 67.214 | -0.014 | 1.1 | 3.431 | 3.431 | -2.331 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.2 | 12.7 | 9.549 | 3.651 | 15.8 | 13.7 | 11.426 | 4.374 | 25.1 | 25.6 | 25.472 | -0.372 | 84 | 81.2 | 83.161 | 0.839 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16 |  | 18.482 | -2.482 | 1.7 | 3.099 | 3.099 | -1.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 20.5 | 12.6 | 16.135 | 4.365 | 54 | 59.6 | 66.531 | -12.531 | 30.5 | 25.1 | 32.114 | -1.614 | 92 | 97.8 | 84.055 | 7.945 | 88.7 | 99 | 85.253 | 3.447 | 8.4 | 10.6 | 11.257 | -2.857 | 11.7 | 10.5 | 10.86 | 0.84 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.9 |  | 3.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.53 | 4.53 | -3.73 | 10.7 |  | 9.443 | 1.257 | 131.5 | 95.2 | 98.953 | 32.547 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 117.7 | 117.863 | 14.637 | 133.7 | 119.5 | 142.959 | -9.259 | 95.6 | 69.3 | 78.126 | 17.474 | 9.1 |  | 6.446 | 2.654 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 29.6 | 32.5 |  | 29.6 | 36.2 | 32.5 |  | 36.2 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | -1.6
15/03/2025 | 16:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 652.7 | 650.2411 | 646.7979 | 5.9021 | 217.6 | 212.5669 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 147.1 | 146.3846 | 146.3846 | 0.71539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 122.8239 | 128.6139 | -15.4139 | 104 | 122.8239 | 128.6139 | -24.6139 | 111.8 | 122.8239 | 128.6139 | -16.8139 | 208.7 | 184.2358 | 192.9208 | 15.7792 | 109.5 | 131.3342 | 119.6581 | -10.1581 | 70.7 | 65.6671 | 59.8291 | 10.8709 | 376.7 | 383.2332 | 383.2332 | -6.5332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 164.7073 | 164.7073 | 7.2927 | 9 | 7.5928 | 7.5928 | 1.4072 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.9 | 4.9969 | 4.9969 | 2.9031 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 51.1677 | 51.1677 | 5.1323 | 211.1 | 221.3011 | 221.3011 | -10.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 147.4 | 148.6263 |  | 147.4 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 13 | 12.9454 | 0.45463 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 0 |  | 0 | 0 | 126.7 | 136.0684 | 136.0684 | -9.3684 | 71.1 | 68.0342 | 68.0342 | 3.0658 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 40.4 | 34.4195 | 33.0135 | 7.3865 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 88.8156 | 88.8156 | -0.3156 | 139.9 | 176.5841 | 148.7406 | -8.8406 | 139.7 | 176.5841 | 148.7406 | -9.0406 | 141.3 | 176.5841 | 148.7406 | -7.4406 | 224.9 | 264.8762 | 223.1108 | 1.7892 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 256.9 | 271.122 | 261.5256 | -4.6256 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 137.3333 | 144.3127 | -8.0127 | 62.5 | 68.6667 | 72.1563 | -9.6563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.344 | 0.344 | -0.244 | 113.5 | 108.2 | 113.133 | 0.367 | 28.9 | 42.11 | 42.11 | -13.21 | 0.9 | 2.956 | 2.956 | -2.056 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 11.3 | 6.3 | 11.466 | -0.166 | 13.3 | 9 | 13.578 | -0.278 | 25.3 | 25.7 | 25.464 | -0.164 | 84.3 | 80.5 | 83.911 | 0.389 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 12.8 |  | 16.984 | -4.184 | 2.5 | 3.099 | 3.099 | -0.599 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.1 | 12.4 | 16.29 | 6.81 | 59.9 | 59.6 | 66.354 | -6.454 | 13.3 | 11.7 | 25.676 | -12.376 | 92.3 | 95.2 | 84.334 | 7.966 | 89.9 | 99.1 | 85.982 | 3.918 | 8.6 | 10.1 | 11.198 | -2.598 | 10.7 | 10.3 | 10.923 | -0.223 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 |  | 3.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.93 | 3.93 | -3.73 | 6.8 |  | 7.357 | -0.557 | 98.4 | 30.3 | 113.818 | -15.418 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 117.3 | 121.413 | 11.087 | 143.2 | 119.6 | 143.284 | -0.084 | 77.8 | 30.4 | 90.218 | -12.418 | 4.8 |  | 4.475 | 0.325 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.2 | 32.5 |  | 30.2 | 35.7 | 32.5 |  | 35.7 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1
15/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 647.8 | 650.2411 | 646.7979 | 1.0021 | 217.5 | 212.5669 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 144.7 | 146.3846 | 146.3846 | -1.6846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 122.8239 | 128.6139 | -14.3139 | 104.6 | 122.8239 | 128.6139 | -24.0139 | 114.4 | 122.8239 | 128.6139 | -14.2139 | 207.1 | 184.2358 | 192.9208 | 14.1792 | 108.6 | 129.2513 | 119.6581 | -11.0581 | 68.7 | 64.6257 | 59.8291 | 8.8709 | 377.3 | 383.2332 | 383.2332 | -5.9332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29284 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.9 | 4.9969 | 4.9969 | 2.9031 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 50.4841 | 50.4841 | 4.0159 | 200.7 | 221.3011 | 221.3011 | -20.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.0781 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 136.7 | 148.6263 |  | 136.7 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 13.4 | 13 | 12.9454 | 0.45463 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 0 |  | 0 | 0 | 119.7 | 136.0684 | 136.0684 | -16.3684 | 73.1 | 68.0342 | 68.0342 | 5.0658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.5 | 34.4195 | 33.0135 | 5.4865 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 94.7 | 93.419 | 95.918 | -1.2181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47.6712 | -47.6712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 142.2 | 176.4824 | 170.3363 | -28.1363 | 142.4 | 176.4824 | 170.3363 | -27.9363 | 142 | 176.4824 | 170.3363 | -28.3362 | 222 | 264.7235 | 255.5044 | -33.5044 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 243.5 | 271.122 | 264.6731 | -21.1731 | 124.7 | 133.68 | 133.68 | -8.98 | 60.6 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 137.3333 | 144.3127 | -5.4127 | 64.6 | 68.6667 | 72.1563 | -7.5563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | -0.238 | 111.5 | 108.4 | 113.95 | -2.45 | 32.9 | 17.848 | 17.848 | 15.052 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | -1.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5.8 | 1.7 | 6.39 | -0.59 | 6.6 | 3.9 | 7.642 | -1.042 | 25.6 | 25.6 | 25.527 | 0.073 | 84.6 | 79.3 | 83.609 | 0.991 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 5.5 |  | 11.978 | -6.478 | 2.1 | 3.099 | 3.099 | -0.999 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 11.9 | 16.642 | -2.342 | 69.7 | 59.4 | 65.974 | 3.726 | 14.5 | 3.9 | 8.826 | 5.674 | 92.3 | 92.7 | 83.745 | 8.555 | 88.6 | 98.3 | 86.068 | 2.532 | 8.9 | 9.6 | 10.739 | -1.839 | 10.6 | 9.7 | 10.917 | -0.317 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 |  | 3.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.011 | 4.011 | -3.411 | 4.4 |  | 2.281 | 2.119 | 63.8 | 5.7 | 35.734 | 28.066 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 116.6 | 121.31 | 11.19 | 145 | 119.3 | 140.969 | 4.031 | 56.2 | 3.9 | 33.179 | 23.021 | 1.7 |  | 1.552 | 0.148 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 29.6 | 32.5 |  | 29.6 | 36.4 | 32.5 |  | 36.4 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3
15/03/2025 | 17:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 653.2 | 650.2411 | 646.7979 | 6.4021 | 218.8 | 212.5669 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 147 | 146.3846 | 146.3846 | 0.61539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 122.8239 | 128.6139 | -0.31389 | 105 | 122.8239 | 128.6139 | -23.6139 | 127.9 | 122.8239 | 128.6139 | -0.71389 | 212.3 | 184.2358 | 192.9208 | 19.3792 | 109.4 | 119.6582 | 119.6581 | -10.2581 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 379.5 | 383.2332 | 383.2332 | -3.7332 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 3.4 | 4.1678 | 4.1678 | -0.7678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.6 | 4.9969 | 4.9969 | 3.6031 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.4 | 8.913 |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 112.9054 | 112.9054 | -58.4054 | 214.2 | 221.3011 | 221.3011 | -7.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 149.5 | 148.6263 |  | 149.5 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 13.4 | 13 | 12.9454 | 0.45463 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 | 0 |  | 0 | 0 | 123.9 | 136.0684 | 136.0684 | -12.1684 | 73.1 | 68.0342 | 68.0342 | 5.0658 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39 | 34.4195 | 33.0135 | 5.9865 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 95.2 | 85.497 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26.3863 | -26.3863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 141.6 | 139.2173 | 148.0805 | -6.4805 | 141.7 | 139.2173 | 148.0805 | -6.3805 | 141.6 | 139.2173 | 148.0805 | -6.4805 | 222.7 | 208.826 | 222.1208 | 0.57921 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 271.7 | 271.122 | 235.6733 | 36.0267 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 61.5 | 67.4615 | 67.4615 | -5.9615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 137.3333 | 144.3127 | -5.5127 | 64.5 | 68.6666 | 72.1563 | -7.6563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 111.5 | 108.4 | 114.492 | -2.992 | 12.8 | 6.342 | 6.342 | 6.458 | 1.1 | 2.782 | 2.782 | -1.682 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.9 | 2 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.9 | 0.2 | 1.596 | -0.696 | 0.9 | 0.6 | 2.262 | -1.362 | 25.8 | 25.3 | 25.557 | 0.243 | 84.7 | 77.9 | 83.276 | 1.424 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0.5 |  | 5.208 | -4.708 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.6 | 10.7 | 16.563 | -1.963 | 76.4 | 58.4 | 65.074 | 11.326 | 3 | 0.7 | 4.396 | -1.396 | 91.7 | 90.2 | 83.287 | 8.413 | 88.7 | 96.6 | 86.285 | 2.415 | 7.4 | 9 | 10.304 | -2.904 | 10.8 | 9.1 | 10.792 | 0.008 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 |  | 3.3 | 4.8 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0.4 | 3.961 | 3.961 | -3.561 | 1.7 |  | 1.706 | -0.006 | 18 | 1 | 19.839 | -1.839 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 115.8 | 121.101 | 8.299 | 146.7 | 118.9 | 138.363 | 8.337 | 18 | 1.7 | 17.436 | 0.564 | 1 |  | 0.657 | 0.343 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.4 | 32.5 |  | 30.4 | 36 | 32.5 |  | 36 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | -1.8
15/03/2025 | 18:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 649 | 650.2411 | 646.7979 | 2.2021 | 217.8 | 212.5669 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 146.5 | 146.3846 | 146.3846 | 0.11539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 122.8239 | 128.6139 | 4.0861 | 104.4 | 122.8239 | 128.6139 | -24.2139 | 132.4 | 122.8239 | 128.6139 | 3.7861 | 223.3 | 184.2358 | 192.9208 | 30.3792 | 109.3 | 119.6582 | 119.6581 | -10.3581 | 68.3 | 59.8291 | 59.8291 | 8.4709 | 377.6 | 383.2332 | 383.2332 | -5.6332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 4.9969 | 4.9969 | 3.7031 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.4 | 8.913 |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.3 | 221.3011 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 149.2 | 148.6263 |  | 149.2 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 14.7 | 13 | 12.9454 | 1.7546 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 0 |  | 0 | 0 | 123.7 | 136.0684 | 136.0684 | -12.3684 | 72.7 | 68.0342 | 68.0342 | 4.6658 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.7 | 34.4195 | 33.0135 | 6.6865 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95 | 85.4846 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 141.1 | 128.0746 | 147.9189 | -6.8189 | 140.9 | 128.0746 | 147.9189 | -7.0189 | 140.9 | 128.0746 | 147.9189 | -7.0189 | 223.7 | 192.112 | 221.8783 | 1.8217 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 268.6 | 271.122 | 231.1354 | 37.4646 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 137.3333 | 144.3127 | -5.6127 | 64.4 | 68.6666 | 72.1563 | -7.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 108 | 108.6 | 114.209 | -6.209 | 0 | 1.855 | 1.855 | -1.855 | 0.5 | 2.476 | 2.476 | -1.976 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0.165 | -0.165 | 0 | 0 | 0.359 | -0.359 | 25.9 | 25.3 | 25.483 | 0.417 | 84.7 | 76.3 | 82.85 | 1.85 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 1.428 | -1.428 | 2 | 3.099 | 3.099 | -1.099 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.5 | 10 | 15.192 | 2.308 | 76.5 | 57.2 | 62.614 | 13.886 | 0 | 0 | 0.118 | -0.118 | 90.4 | 87.4 | 83.226 | 7.174 | 89.8 | 94.8 | 86.889 | 2.911 | 9.2 | 8.6 | 9.946 | -0.746 | 10.5 | 8.5 | 10.307 | 0.193 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 |  | 3.3 | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0.3 | 3.52 | 3.52 | -3.22 | 0.2 |  | 0.163 | 0.037 | 0.4 | 0 | 0.573 | -0.173 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 113.9 | 120.578 | 7.622 | 143.9 | 117.5 | 134.883 | 9.017 | 0.6 | 0 | 1.134 | -0.534 | 0.2 |  | 0.08 | 0.12 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.5 | 32.5 |  | 30.5 | 35.8 | 32.5 |  | 35.8 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0
15/03/2025 | 18:30 | 0.8 | 1.01 | 1.01 | -0.21 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 646.7 | 650.2411 | 646.7979 | -0.09789 | 217.3 | 212.5669 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 145.6 | 146.3846 | 146.3846 | -0.78461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 149.4905 | 128.6139 | 12.0861 | 184.3 | 149.4905 | 128.6139 | 55.6861 | 141.1 | 149.4905 | 128.6139 | 12.4861 | 258.3 | 224.2358 | 192.9208 | 65.3792 | 173.6 | 119.6581 | 119.6581 | 53.9419 | 84.4 | 59.8291 | 59.8291 | 24.5709 | 376.1 | 383.2332 | 383.2332 | -7.1332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3.3 | 4.1678 | 4.1678 | -0.8678 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.4 | 8.913 |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 220.8 | 221.3011 | 221.3011 | -0.50108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81.8 | 80.4168 | 80.4168 | 1.3832 | 144.1 | 148.6263 |  | 144.1 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17 | 13 | 18.5366 | -1.5366 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 0 |  | 0 | 0 | 182.5 | 136.0684 | 136.0684 | 46.4316 | 86.1 | 68.0342 | 68.0342 | 18.0658 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 22.8 |  | 44.2751 | -21.4751 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.1 | 34.4195 | 33.0135 | 6.0865 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 140.3 | 122.5597 | 177.3967 | -37.0967 | 140.6 | 122.5597 | 177.3967 | -36.7967 | 135.5 | 122.5597 | 177.3967 | -41.8967 | 218.3 | 183.8396 | 266.0951 | -47.7951 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 256.1 | 271.122 | 231.6227 | 24.4773 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 60.6 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 137.3333 | 144.3127 | -4.9127 | 64.4 | 68.6667 | 72.1563 | -7.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | 113.889 | -5.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 2.152 | -2.152 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.4 | 25.418 | 0.482 | 84.3 | 74.5 | 82.071 | 2.229 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 10.2 | 14.02 | 4.78 | 73.7 | 71.1 | 60.062 | 13.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 81.8 | 82.84 | 9.16 | 91 | 93 | 87.416 | 3.584 | 8 | 8.2 | 9.607 | -1.607 | 10.4 | 8.1 | 9.801 | 0.599 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 |  | 3.3 | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 19.5122 | 19.5122 | -9.3122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 3.042 | 3.042 | -3.042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 120.7 | 119.649 | 9.151 | 131.7 | 126.4 | 129.865 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.5 | 32.5 |  | 30.5 | 35.9 | 32.5 |  | 35.9 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 19:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 0.9 | 1.65 | 1.65 | -0.75 | 651.5 | 650.2411 | 646.7979 | 4.7021 | 219.2 | 212.5669 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 145.8 | 146.3846 | 146.3846 | -0.58461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 146.8239 | 146.6218 | -18.4218 | 195.4 | 146.8239 | 146.6218 | 48.7782 | 128.3 | 146.8239 | 146.6218 | -18.3218 | 243.9 | 220.2358 | 219.9327 | 23.9673 | 204.7 | 178.3274 | 195.122 | 9.578 | 107 | 89.1637 | 97.561 | 9.439 | 378.3 | 383.2332 | 383.2332 | -4.9332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 6.7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.89284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 8.4 | 8.913 |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 176.7 | 221.3011 | 221.3011 | -44.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 82.4 | 80.4168 | 80.4168 | 1.9832 | 132.5 | 148.6263 |  | 132.5 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.1 | 13 | 18.5366 | -1.4366 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 0 |  | 0 | 0 | 180.8 | 136.0684 | 185.6214 | -4.8213 | 90.3 | 68.0342 | 92.8107 | -2.5107 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 46.5 |  | 44.2751 | 2.2249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.3 | 34.4195 | 33.0135 | 5.2865 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 94.6 | 93.4191 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.2 | 177.7048 | 177.7048 | -7.5048 | 162.3 | 177.7048 | 177.7048 | -15.4048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 260.6 | 266.5571 | 266.5571 | -5.9571 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 235.2 | 271.122 | 271.122 | -35.922 | 122 | 133.68 | 133.68 | -11.68 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 137.3333 | 144.3127 | -4.1127 | 65.7 | 68.6667 | 72.1563 | -6.4563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 109.5 | 113.457 | -9.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 1.776 | -1.776 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.3 | 25.381 | 0.519 | 83.5 | 72.9 | 80.236 | 3.264 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 10.7 | 13.446 | 1.254 | 64.6 | 66.6 | 57.234 | 7.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 80.2 | 81.482 | 10.518 | 92.8 | 93 | 87.706 | 5.094 | 7.8 | 7.8 | 9.33 | -1.53 | 7.5 | 7.5 | 9.235 | -1.735 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 |  | 3.3 | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 11.2 | 19.5122 | 19.5122 | -8.3122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 2.453 | 2.453 | -2.453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 114.2 | 117.505 | 7.595 | 128.2 | 116.1 | 120.235 | 7.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.5 | 32.5 |  | 30.5 | 35.8 | 32.5 |  | 35.8 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1
15/03/2025 | 19:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | -0.15 | 650.7 | 650.2411 | 646.7979 | 3.9021 | 218.6 | 212.5669 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 146.2 | 146.3846 | 146.3846 | -0.18461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 143.3333 | 154.2028 | -39.4028 | 184.9 | 143.3333 | 154.2028 | 30.6972 | 114.9 | 143.3333 | 154.2028 | -39.3028 | 231.4 | 215 | 231.3042 | 0.09582 | 206.4 | 195.122 | 195.122 | 11.278 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 377.7 | 383.2332 | 383.2332 | -5.5332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 6.7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.89284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 8.4 | 8.913 |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 215.5 | 221.3011 | 221.5563 | -6.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 145.6 | 148.6263 |  | 145.6 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.2 | 13 | 18.5366 | -1.3366 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 0 |  | 0 | 0 | 181.2 | 180.9629 | 185.6214 | -4.4214 | 90.4 | 90.4814 | 92.8107 | -2.4107 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.3 |  | 44.2751 | 2.0249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.9 | 34.4195 | 33.0135 | 5.8865 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 170.3 | 177.7048 | 177.7048 | -7.4048 | 162.5 | 177.7048 | 177.7048 | -15.2048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 260.8 | 266.5571 | 266.5571 | -5.7571 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 263.1 | 271.122 | 271.122 | -8.022 | 130.4 | 133.68 | 133.68 | -3.28 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 137.3333 | 144.3127 | -3.6127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 109.9 | 113.101 | -9.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 1.464 | -1.464 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25.2 | 25.214 | 0.786 | 82.9 | 71.3 | 78.275 | 4.625 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 11.6 | 12.611 | -2.111 | 66.8 | 60.9 | 53.831 | 12.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 79 | 80.021 | 2.979 | 94.2 | 91.9 | 87.753 | 6.447 | 8.3 | 7.4 | 8.999 | -0.699 | 7.7 | 7 | 8.656 | -0.956 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.2 |  | 3.3 | 2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 1.953 | 1.953 | -1.953 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 106.1 | 114.577 | 15.023 | 126.2 | 105.1 | 110.298 | 15.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.3 | 32.5 |  | 30.3 | 35.8 | 32.5 |  | 35.8 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | -1.6
15/03/2025 | 20:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 651.6 | 650.2411 | 646.7979 | 4.8021 | 219 | 212.5669 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 146.6 | 146.3846 | 146.3846 | 0.21539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 146.1773 | 155.3333 | -36.7333 | 184.8 | 146.1773 | 155.3333 | 29.4667 | 119 | 146.1773 | 155.3333 | -36.3333 | 235.8 | 219.266 | 232.9999 | 2.8001 | 203.2 | 195.122 | 195.122 | 8.078 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 378.7 | 383.2332 | 383.2332 | -4.5332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.3 | 8.913 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 220.5 | 221.3011 | 221.5563 | -1.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 148.4 | 148.6263 |  | 148.4 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.2 | 13 | 18.5366 | -1.3366 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 0 |  | 0 | 0 | 182.2 | 185.6214 | 185.6214 | -3.4213 | 90.3 | 92.8107 | 92.8107 | -2.5107 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.9 |  | 44.2751 | 2.6249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.9 | 34.4195 | 33.0135 | 5.8865 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.1 | 93.4191 | 95.918 | -0.81805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 169.4 | 177.3991 | 177.3991 | -7.9991 | 161.7 | 177.3991 | 177.3991 | -15.6991 | 200 | 177.3991 | 177.3991 | 22.6009 | 259.3 | 266.0987 | 266.0987 | -6.7987 |  |  | 42.147 | -42.147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 268 | 271.122 | 271.122 | -3.122 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 137.3333 | 152.3465 | -11.5465 | 65.6 | 68.6667 | 76.1732 | -10.5732 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 109.8 | 112.971 | -13.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.348 | 1.348 | -0.448 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.2 | 1.23 | 1 | 0.2 | 1.9 | 2 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 24.6 | 24.657 | 1.543 | 82.4 | 69.4 | 75.938 | 6.462 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 12 | 10.994 | -0.394 | 68 | 58 | 48.702 | 19.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 77.9 | 78.256 | 4.444 | 89.2 | 91 | 87.068 | 2.132 | 7.3 | 7.4 | 8.509 | -1.209 | 10 | 6.7 | 8.041 | 1.959 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.2 |  | 3.3 | 2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0.2 | 1.719 | 1.719 | -1.519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 97 | 109.295 | 8.805 | 100.5 | 94.3 | 99.436 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 35.8 | 32.5 |  | 35.8 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | -1.5
15/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 648.7 | 650.2411 | 646.7979 | 1.9021 | 218.1 | 212.5669 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 142.2 | 146.3846 | 146.3846 | -4.1846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 143.3333 | 152.0095 | -33.3095 | 184.7 | 143.3333 | 152.0095 | 32.6905 | 118.8 | 143.3333 | 152.0095 | -33.2095 | 236.3 | 215 | 228.0143 | 8.2857 | 203.6 | 204.878 | 204.878 | -1.278 | 106.6 | 102.439 | 102.439 | 4.161 | 378.4 | 383.2332 | 383.2332 | -4.8332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.3 | 8.913 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.3011 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 148.9 | 148.6263 |  | 148.9 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.3 | 13 | 18.5366 | -1.2366 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 0 |  | 0 | 0 | 180 | 175.9236 | 185.6214 | -5.6213 | 89.7 | 87.9618 | 92.8107 | -3.1107 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.5 |  | 44.2751 | 2.2249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38.9 | 34.4195 | 33.0135 | 5.8865 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.9 | 93.4191 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 169.5 | 177.2972 | 177.2972 | -7.7972 | 161.5 | 177.2972 | 177.2972 | -15.7972 | 200 | 177.2972 | 177.2972 | 22.7028 | 259.8 | 265.9458 | 265.9458 | -6.1458 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 267.7 | 271.122 | 271.122 | -3.4219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 137.3333 | 144.3127 | -4.2127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 109.4 | 112.981 | -13.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 23.8 | 24.145 | 2.255 | 81.9 | 67.4 | 73.677 | 8.223 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3.099 | 3.099 | -0.699 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.4 | 9.638 | 1.262 | 64.7 | 56.2 | 44.393 | 20.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 77.2 | 76.627 | -2.227 | 92.1 | 90.2 | 86.397 | 5.703 | 6.7 | 7.4 | 8.048 | -1.348 | 9.3 | 6.5 | 7.473 | 1.827 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 |  | 3.3 | 3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0.6 | 1.505 | 1.505 | -0.905 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.2 | 87.6 | 103.967 | 6.233 | 84.9 | 83.6 | 90.275 | -5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 35.5 | 32.5 |  | 35.5 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5
15/03/2025 | 21:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 649.8 | 650.2411 | 646.7979 | 3.0021 | 218.7 | 212.5669 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 146.3 | 146.3846 | 146.3846 | -0.08461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 143.3333 | 142.3489 | -27.6489 | 185.1 | 143.3333 | 142.3489 | 42.7511 | 114.9 | 143.3333 | 142.3489 | -27.4489 | 231.8 | 215 | 213.5234 | 18.2766 | 201 | 204.878 | 204.878 | -3.878 | 104 | 102.439 | 102.439 | 1.561 | 379.3 | 383.2332 | 383.2332 | -3.9332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143 | 143 | 143 | 0 | 8.3 | 8.913 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 193 | 221.3011 | 221.5563 | -28.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 133.1 | 148.6263 |  | 133.1 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.3 | 13 | 18.5366 | -1.2366 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 0 |  | 0 | 0 | 179.8 | 153.9748 | 185.6214 | -5.8213 | 90.4 | 76.9874 | 92.8107 | -2.4107 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 46.3 |  | 44.2751 | 2.0249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 38 | 34.4195 | 33.0135 | 4.9865 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 171.1 | 177.5011 | 177.5011 | -6.4011 | 163.2 | 177.5011 | 177.5011 | -14.3011 | 200 | 177.5011 | 177.5011 | 22.4989 | 260.9 | 266.2516 | 266.2516 | -5.3516 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 237.2 | 271.122 | 271.122 | -33.922 | 122.2 | 133.68 | 133.68 | -11.48 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 144.3127 | -3.1127 | 66.1 | 68.6667 | 72.1563 | -6.0563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 107.9 | 113.412 | -17.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.062 | 1.062 | -0.362 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 23.8 | 23.769 | 2.831 | 81.5 | 67 | 71.647 | 9.853 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.1 | 9.2 | 9.065 | -1.965 | 67.6 | 53.5 | 42.543 | 25.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 76.3 | 75.409 | 0.491 | 90.2 | 89.3 | 85.765 | 4.435 | 7 | 7.4 | 7.67 | -0.67 | 8.5 | 6.2 | 7.047 | 1.453 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 |  | 3.3 | 3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0.2 | 1.353 | 1.353 | -1.153 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 78.5 | 98.501 | 11.999 | 94.7 | 72.5 | 86.216 | 8.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 31 | 32.5 |  | 31 | 35.6 | 32.5 |  | 35.6 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9
15/03/2025 | 21:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | -0.15 | 651.2 | 650.2411 | 646.7979 | 4.4021 | 218.9 | 212.5669 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 146.7 | 146.3846 | 146.3846 | 0.31539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 143.3333 | 141.7778 | -27.0778 | 185 | 143.3333 | 141.7778 | 43.2222 | 114.4 | 143.3333 | 141.7778 | -27.3778 | 232.2 | 215 | 212.6667 | 19.5333 | 204.9 | 200.0764 | 204.878 | 0.02198 | 107.1 | 100.0382 | 102.439 | 4.661 | 378.5 | 383.2332 | 383.2332 | -4.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.4 | 8.913 |  | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 170.2 | 221.3011 | 221.5563 | -51.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 128.4 | 148.6263 |  | 128.4 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17 | 13 | 18.5366 | -1.5366 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 0 |  | 0 | 0 | 183.9 | 136.0684 | 185.6214 | -1.7213 | 90.3 | 68.0342 | 92.8107 | -2.5107 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.6 |  | 44.2751 | 2.3249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.3 | 34.4195 | 33.0135 | 6.2865 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95.2 | 93.4191 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 44.7463 | -44.7463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 170.5 | 177.7048 | 177.7048 | -7.2048 | 162.6 | 177.7048 | 177.7048 | -15.1048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 260.2 | 266.5571 | 266.5571 | -6.3571 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 222.2 | 271.122 | 271.122 | -48.922 | 119.2 | 133.68 | 133.68 | -14.48 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 137.3333 | 144.3127 | -3.5127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 106.1 | 113.36 | -17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 24.1 | 23.527 | 3.173 | 81 | 67.2 | 70.319 | 10.681 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 3.099 | 3.099 | -1.499 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.3 | 8.9 | 8.48 | -2.18 | 71.6 | 50.4 | 40.166 | 31.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 75.1 | 74.016 | -4.816 | 89.6 | 88.3 | 85.028 | 4.572 | 6.5 | 7.4 | 7.295 | -0.795 | 8 | 6 | 6.642 | 1.358 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.4 |  | 3.3 | 3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 0.5 | 1.255 | 1.255 | -0.755 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.5 | 69.5 | 92.995 | -10.495 | 78.7 | 61.3 | 81.278 | -2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 35.2 | 32.5 |  | 35.2 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1
15/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.2 | 1.65 | 1.65 | -0.45 | 650.4 | 650.2411 | 646.7979 | 3.6021 | 218.4 | 212.5669 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 145.8 | 146.3846 | 146.3846 | -0.58461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 143.3333 | 136.1051 | -15.705 | 174.2 | 143.3333 | 136.1051 | 38.0949 | 119 | 143.3333 | 136.1051 | -17.105 | 233.2 | 215 | 204.1576 | 29.0424 | 206.5 | 182.7307 | 204.878 | 1.622 | 106.7 | 91.3654 | 102.439 | 4.261 | 380.6 | 383.2332 | 383.2332 | -2.6332 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 6.9 | 7.5928 | 7.5928 | -0.69284 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.3 | 8.913 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 166.3 | 221.3011 | 221.3011 | -55.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 128.4 | 148.6263 |  | 128.4 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.3 | 13 | 18.5366 | -1.2366 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 0 |  | 0 | 0 | 177.2 | 136.0684 | 185.6214 | -8.4214 | 90.7 | 68.0342 | 92.8107 | -2.1107 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 46.5 |  | 44.2751 | 2.2249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.3 | 34.4195 | 33.0135 | 6.2865 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45.0828 | -45.0828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 171.2 | 177.6028 | 177.6028 | -6.4028 | 163.3 | 177.6028 | 177.6028 | -14.3028 | 200 | 177.6028 | 177.6028 | 22.3972 | 261.1 | 266.4042 | 266.4042 | -5.3042 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 219.2 | 271.122 | 271.122 | -51.922 | 118.4 | 133.68 | 133.68 | -15.28 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 144.3127 | -2.8127 | 66.6 | 68.6667 | 72.1563 | -5.5563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 103 | 111.859 | -22.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.21 | 1.21 | -1.11 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.2 | 1.23 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 23.3 | 23.686 | 3.114 | 80.6 | 64.5 | 71.1 | 9.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3.099 | 3.099 | -0.699 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.1 | 8.7 | 7.86 | -2.76 | 71.6 | 48.1 | 36.212 | 35.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 73.4 | 72.094 | 12.506 | 90 | 87 | 83.974 | 6.026 | 7.4 | 6.9 | 6.927 | 0.473 | 9.3 | 5.5 | 6.304 | 2.996 | 9.2 | 19.5122 | 19.5122 | -10.3122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.4 |  | 3.3 | 3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.318 | 1.318 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.9 | 65.7 | 87.369 | -2.469 | 90 | 54.4 | 73.702 | 16.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 35.2 | 32.5 |  | 35.2 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2
15/03/2025 | 22:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 647.3 | 650.2411 | 646.7979 | 0.50211 | 217.2 | 212.5669 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.5268 | 61.5268 | -0.72683 | 145.8 | 146.3846 | 146.3846 | -0.58461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 146.6016 | 145.1111 | -33.9111 | 104 | 146.6016 | 145.1111 | -41.1111 | 111.5 | 146.6016 | 145.1111 | -33.6111 | 206 | 219.9024 | 217.6667 | -11.6667 | 204.7 | 179.9228 | 204.878 | -0.17802 | 106.7 | 89.9614 | 102.439 | 4.261 | 376.7 | 383.2332 | 383.2332 | -6.5332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60716 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.3 | 8.913 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 203.1 | 221.3011 | 221.5563 | -18.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 458.878 | 458.878 | -3.4781 | 81.9 | 80.4168 | 80.4168 | 1.4832 | 145.9 | 148.6263 |  | 145.9 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 17.3 | 13 | 18.5366 | -1.2366 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 0 |  | 0 | 0 | 180 | 136.0684 | 176.4188 | 3.5812 | 88.7 | 68.0342 | 88.2094 | 0.49058 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.6 |  | 44.2751 | 2.3249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.6 | 34.4195 | 33.0135 | 6.5865 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 95.1 | 90.9201 | 95.918 | -0.81805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 168.3 | 178.0104 | 178.0104 | -9.7104 | 160.4 | 178.0104 | 178.0104 | -17.6104 | 200 | 178.0104 | 178.0104 | 21.9896 | 261.2 | 267.0156 | 267.0156 | -5.8156 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 254.5 | 271.122 | 271.122 | -16.6219 | 126.1 | 133.68 | 133.68 | -7.58 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 137.3333 | 144.3127 | -5.1127 | 63.5 | 68.6667 | 72.1563 | -8.6563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 99.4 | 110.147 | -20.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 1.391 | -1.391 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 3 | 5.67 | 5.67 | -2.67 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 22 | 23.682 | 3.118 | 80 | 60.7 | 71.043 | 8.957 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 3.099 | 3.099 | -0.599 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 8.5 | 7.412 | -4.112 | 70.6 | 46 | 33.057 | 37.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 70.5 | 69.738 | 8.562 | 91.5 | 84.9 | 82.415 | 9.085 | 6.4 | 6.2 | 6.506 | -0.106 | 8.5 | 5 | 5.864 | 2.636 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.4 |  | 3.3 | 3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.388 | 1.388 | -1.388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.4 | 63.5 | 81.397 | 0.003 | 87.5 | 48.9 | 66.546 | 20.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 34.9 | 32.5 |  | 34.9 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1
15/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 650 | 650.2411 | 646.7979 | 3.2021 | 218.5 | 212.5669 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.5268 | 61.5268 | -1.1268 | 147.3 | 146.3846 | 146.3846 | 0.91539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 152.1142 | 130.0303 | -16.0303 | 104.3 | 152.1142 | 130.0303 | -25.7303 | 114.2 | 152.1142 | 130.0303 | -15.8303 | 211.4 | 228.1713 | 195.0455 | 16.3545 | 206.6 | 204.878 | 204.878 | 1.722 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 377.4 | 383.2332 | 383.2332 | -5.8332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60716 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 8.2 | 8.913 |  | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 170.9 | 221.3011 | 221.3011 | -50.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 82 | 80.4168 | 80.4168 | 1.5832 | 138.1 | 148.6263 |  | 138.1 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.2 | 13 | 18.5366 | -1.3366 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 0 |  | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 185.6214 | -64.2214 | 73 |  | 92.8107 | -19.8107 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 45.7 |  | 44.2751 | 1.4249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.4 | 34.4195 | 33.0135 | 6.3865 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 170.7 | 178.2141 | 178.2141 | -7.5141 | 162.8 | 178.2141 | 178.2141 | -15.4141 | 200 | 178.2141 | 178.2141 | 21.7859 | 263.6 | 267.3211 | 267.3211 | -3.7212 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 242.2 | 271.122 | 271.122 | -28.9219 | 126 | 133.68 | 133.68 | -7.68 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 144.3127 | -3.1127 | 65.7 | 68.6667 | 72.1563 | -6.4563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 96.2 | 107.803 | -25.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 1.477 | -1.477 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.9 | 5.67 | 5.67 | -2.77 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 21.2 | 23.191 | 3.509 | 79.2 | 57.9 | 68.474 | 10.726 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 8.4 | 7.485 | -3.885 | 57.3 | 44.7 | 32.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 92.5 | 66.078 | 2.222 | 92.7 | 107.8 | 79.335 | 13.365 | 7.1 | 5.7 | 5.927 | 1.173 | 7 | 4.6 | 5.12 | 1.88 | 12.5 | 19.5122 | 19.5122 | -7.0122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.4 |  | 3.3 | 3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.48 | 1.48 | -1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.1 | 61 | 74.388 | -0.288 | 68.5 | 45.3 | 60.65 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 30.8 | 32.5 |  | 30.8 | 35.1 | 32.5 |  | 35.1 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5
15/03/2025 | 23:30 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 649 | 650.2411 | 646.7979 | 2.2021 | 217.3 | 212.5669 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.5268 | 61.5268 | -1.4268 | 146.6 | 146.3846 | 146.3846 | 0.21539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 169.5028 | 142.8361 | 5.0639 | 104.4 | 169.5028 | 142.8361 | -38.4361 | 147.9 | 169.5028 | 142.8361 | 5.0639 | 232.5 | 254.2542 | 214.2542 | 18.2458 | 205.7 | 119.6581 | 119.6581 | 86.0419 | 107.5 | 59.8291 | 59.8291 | 47.6709 | 377 | 383.2332 | 383.2332 | -6.2332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.7 | 8.1 | 4.9969 | 3.7031 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.3 | 8.913 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 206.1 | 221.3011 | 221.3011 | -15.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 81.5 | 80.4168 | 80.4168 | 1.0832 | 149.1 | 148.6263 |  | 149.1 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.2 | 13 | 18.5366 | -1.3366 | 82.9 | 87.6576 | 87.6576 | -4.7576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.7 |  | 44.2751 | 1.4249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 39.2 | 34.4195 | 33.0135 | 6.1865 | 109.7 | 171.5419 | 171.5419 | -61.8419 | 95 | 93.4191 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 153.5 | 154.7995 | 178.2141 | -24.7141 | 153.4 | 154.7995 | 178.2141 | -24.8141 | 152.8 | 154.7995 | 178.2141 | -25.4141 | 236.7 | 232.1993 | 267.3211 | -30.6212 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 267.1 | 271.122 | 264.4351 | 2.6649 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 137.3333 | 144.3127 | -3.3127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 93 | 105.075 | -22.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | -1.641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.8 | 5.67 | 5.67 | -2.87 | 1.2 | 1.23 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 20.4 | 22.667 | 3.833 | 77.9 | 55.3 | 65.963 | 11.937 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7.3 | 8.2 | 7.696 | -0.396 | 45.9 | 43.5 | 31.754 | 14.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 89.7 | 62.611 | 16.789 | 93 | 105.6 | 76.396 | 16.604 | 5.5 | 5.2 | 5.374 | 0.126 | 7.2 | 4.1 | 4.435 | 2.765 | 8.7 | 19.5122 | 19.5122 | -10.8122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.4 |  | 3.3 | 3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.508 | 1.508 | -1.508 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.4 | 58.4 | 67.416 | -11.016 | 49.1 | 42.4 | 55.534 | -6.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 31 | 32.5 |  | 31 | 34.7 | 32.5 |  | 34.7 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9
16/03/2025 | 00:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 642.8 | 650.2411 | 646.7979 | -3.9979 | 216 | 212.5669 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 61.5268 | 61.5268 | -2.2268 | 145.6 | 146.3846 | 146.3846 | -0.78461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9 | 147.4905 | 126.6139 | 26.2861 | 105.9 | 147.4905 | 126.6139 | -20.7139 | 153.9 | 147.4905 | 126.6139 | 27.2861 | 234.1 | 221.2358 | 189.9208 | 44.1792 | 202.4 | 119.6581 | 119.6581 | 82.7419 | 107.2 | 59.8291 | 59.8291 | 47.3709 | 371.6 | 383.2332 | 383.2332 | -11.6332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.6 | 8.1 | 4.9969 | 3.6031 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.3 | 8.913 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 148.8 | 221.3011 | 221.3011 | -72.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 458.878 | 458.878 | -2.9781 | 81.7 | 80.4168 | 80.4168 | 1.2832 | 122.4 | 148.6263 |  | 122.4 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 17.1 | 13 | 18.5366 | -1.4366 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0684 | -136.0684 | 0 |  | 68.0342 | -68.0342 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 |  |  | 6.1568 | -6.1568 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 45.6 |  | 44.2751 | 1.3249 | 4 | 3.6901 | 3.6901 | 0.3099 | 37.9 | 34.4195 | 33.0135 | 4.8865 | 109.5 | 171.5419 | 171.5419 | -62.0418 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 170.5 | 140.3663 | 167.0505 | 3.4495 | 162.7 | 140.3663 | 167.0505 | -4.3505 | 200 | 140.3663 | 167.0505 | 32.9495 | 261.7 | 210.5495 | 250.5758 | 11.1242 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.5488 | 3.5488 | -1.4488 | 210.4 | 271.122 | 233.2971 | -22.8971 | 107.9 | 133.68 | 133.68 | -25.78 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 137.3333 | 144.3127 | -3.2127 | 64.7 | 68.6667 | 72.1563 | -7.4563 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 90.5 | 101.194 | -24.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.035 | 2.035 | -1.335 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.9 | 5.67 | 5.67 | -2.77 | 1.1 | 1.23 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 3.6 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 19.9 | 22.049 | 4.051 | 75.9 | 53.3 | 63.623 | 12.277 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.1 | 8.2 | 8.325 | 0.775 | 50.2 | 43.8 | 31.841 | 18.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 86.9 | 59.725 | 20.775 | 94.5 | 103.3 | 73.875 | 20.625 | 7.4 | 4.8 | 4.903 | 2.497 | 7.2 | 3.8 | 3.931 | 3.269 | 12.6 | 19.5122 | 19.5122 | -6.9122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.4 |  | 3.3 | 3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.6 | 1.342 | 1.342 | -0.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 54.9 | 60.556 | -23.356 | 42.6 | 41.4 | 52.76 | -10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.5 |  | 30.9 | 35.3 | 32.5 |  | 35.3 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | -1.6
EJEC (MWh) |  | 23.65 | 24.2392 | 24.24 |  | 37.25 | 39.5992 | 39.6 |  | 15592.6 | 15555.845 | 15523.1494 |  | 5227.6 | 5085.2589 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2085.6 | 2150.2411 | 2145.1131 |  | 3482.5 | 3513.2222 | 3513.2306 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2961.1 | 3193.2587 | 3137.569 |  | 2849.35 | 2952.8564 | 2709.2356 |  | 2972.8 | 3193.2587 | 3137.569 |  | 5140 | 4624.6869 | 4439.6868 |  | 3633.05 | 3543.9918 | 3635.839 |  | 2047.15 | 1771.9959 | 1817.9195 |  | 9053.65 | 9197.5685 | 9197.5961 |  | 250.9 | 244.1305 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3952.4 | 3952.9665 | 3952.9757 |  | 182.6 | 182.2242 | 182.2282 |  | 70.7 | 100.0234 | 100.0272 |  | 0 | 0 | 10.2564 |  | 148.95 | 165.0846 | 165.0888 |  | 166.45 | 88.5723 | 69.9566 |  | 3434.05 | 3431.9954 | 3432 |  | 97.55 | 62.391 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1978.7 | 2013.6521 | 2013.6797 |  | 4829.15 | 5311.7187 | 5313.5225 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 98.3 | 95.85 | 95.85 |  | 10924.9 | 10530.6218 | 11013.0732 |  | 1965.1 | 1907.9523 | 1930.0025 |  | 3415.65 | 3567.0136 | 0 |  | 1017.35 | 995.9648 | 995.975 |  | 442.65 | 462.8402 | 462.8604 |  | 373.4 | 344.7543 | 377.7835 |  | 2158.9 | 2103.7724 | 2103.7814 |  | 25.35 | 0 | 1740.0652 |  | 3224.7 | 3268.8891 | 3621.3589 |  | 1834.5 | 1634.4446 | 2680.712 |  | 2596.45 | 2661.8809 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.7627 |  | 1089.15 | 1134.3719 | 1134.3922 |  | 397.6 | 0 | 1062.6029 |  | 96 | 88.5548 | 88.5624 |  | 935.1 | 805.6756 | 775.817 |  | 4106.95 | 4116.9847 | 4117.0044 |  | 2275.7 | 2241.6041 | 2255.3856 |  | 49.7 | 0 | 51.2823 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 564.0389 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2087.7 | 2131.5493 | 2131.5744 |  | 3263 | 3338.231 | 3599.7034 |  | 3172.85 | 3338.231 | 3599.7034 |  | 3611.95 | 3338.231 | 3599.7034 |  | 5308.6 | 5007.3466 | 5399.555 |  | 0 | 0 | 80.6235 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.3 | 85.1553 | 85.1724 |  | 6063.85 | 6506.9025 | 5519.9289 |  | 3078.5 | 3208.2943 | 3208.319 |  | 1530.65 | 1619.0648 | 1619.075 |  | 1898 | 1885.5452 | 1885.632 |  | 722.95 | 722.3337 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3273.95 | 3270.8138 | 3457.1394 |  | 1523.2 | 1635.4069 | 1728.5696 |  | 0 | 0 | 102.5641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 6.1893 | 6.1895 |  | 2307.8 | 2194.5867 | 2257.063 |  | 730.8 | 701.2438 | 701.244 |  | 14.1 | 78.3987 | 78.3995 |  | 1.95 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 421.4635 |  | 237.65 | 239.5912 | 239.592 |  | 49.75 | 90.72 | 90.72 |  | 13.4 | 14.3794 | 13 |  | 43.55 | 71.1992 | 86.4 |  | 122.25 | 119.9992 | 120 |  | 485.7 | 468.2918 | 468.2928 |  | 476.05 | 468.2919 | 468.2928 |  | 447.7 | 421.4626 | 421.4635 |  | 71.8 | 83.9992 | 84 |  | 444 | 435.5113 | 435.5122 |  | 150.8 | 143.2017 | 141.528 |  | 180.05 | 170.1547 | 169.4795 |  | 608.3 | 493.0262 | 496.0545 |  | 1732.6 | 1392.5242 | 1450.0445 |  | 112.2 | 100.7992 | 100.8 |  | 57.5 | 57.5992 | 57.6 |  | 57.6 | 57.5992 | 57.6 |  | 24.15 | 31.1992 | 31.2 |  | 184.7 | 0 | 184.3565 |  | 66.85 | 74.3752 | 74.376 |  | 487.5 | 475.8501 | 476.8618 |  | 71.7 | 47.9992 | 48 |  | 4.35 | 12.9992 | 16.8 |  | 475.6 | 461.2674 | 461.2682 |  | 308.4 | 298.5826 | 298.5835 |  | 480.25 | 468.2918 | 468.2928 |  | 486.5 | 468.2918 | 468.2928 |  | 479.35 | 463.6089 | 463.6097 |  | 260.15 | 250.8533 | 266.7635 |  | 990.85 | 934.2547 | 892.0325 |  | 328.95 | 324.8702 | 341.234 |  | 1607.2 | 1592.1172 | 1512.6995 |  | 1943.3 | 1840.9232 | 1735.7455 |  | 142.45 | 143.1112 | 149.6655 |  | 171.5 | 136.8687 | 145.647 |  | 374.25 | 468.2919 | 468.2928 |  | 201.6 | 191.9992 | 192 |  | 141.65 | 0 | 79.2 |  | 234.75 | 253.6579 | 253.6586 |  | 214.7 | 253.6579 | 253.6586 |  | 158.7 | 253.6579 | 253.6586 |  | 10.5 | 65.8497 | 65.8505 |  | 135.25 | 0 | 127.8255 |  | 1403.55 | 1268.4762 | 1276.988 |  | 14.4 | 14.3992 | 14.4 |  | 1789.3 | 1498.7832 | 1582.8565 |  | 1784.05 | 1619.0987 | 1759.7725 |  | 1044.5 | 931.3647 | 962.3185 |  | 137.1 | 0 | 123.6595 |  | 223.05 | 208.8993 | 208.9 |  | 479.5 | 463.6089 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 737.85 | 780 | 0 |  | 844.65 | 780 | 0 |  | 678.55 | 700.416 | 700.416 |  | 78.05 | 67.584 | 67.584 |  | 82.25 | 35 | 35 |  | 123.75 | 239.9993 | 240 |  | 167.85 | 175.1992 | 175.2

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 15 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4787062 y resultó S/. 2398483 (33.38% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 8 | 7185545.3194 | 7423845.4046 | -3.21%
DOM 9 | 7234598.8176 | 6538719.0705 | 10.64%
LUN 10 | 6655196.7767 | 7374473.9435 | -9.754%
MAR 11 | 5768054.6874 | 6194517.8787 | -6.885%
MIE 12 | 5812088.3379 | 6003015.6723 | -3.181%
JUE 13 | 5602056.8777 | 6213243.6315 | -9.837%
VIE 14 | 6351655.551 | 6567601.0806 | -3.288%
SAB 15 | 4787062.3058 | 5574576.0446 | -14.13%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 15 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/03/2025 18:47:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 18:44:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/03/2025 10:11:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 02:15:00 |  | 15/03/2025 02:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 02:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 02:00:00 | 15/03/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 08:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:01 h, S/C generar a 650 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:41:00 |  | 15/03/2025 00:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 00:41:00 | 15/03/2025 10:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 15/03/2025 00:41:00 | 15/03/2025 00:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 10:29:00 | 15/03/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 13:07:00 | 15/03/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 18:14:00 | 15/03/2025 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 15/03/2025 22:36:00 | 15/03/2025 23:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 15/03/2025 23:23:00 | 15/03/2025 23:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 02:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 15/03/2025 01:31:00 | 15/03/2025 02:37:00 | 15/03/2025 00:45:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 02:37:00 | 15/03/2025 04:10:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 04:10:00 | 15/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 08:00:00 | 15/03/2025 11:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 11:30:00 | 15/03/2025 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 12:45:00 | 15/03/2025 18:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 18:23:00 | 15/03/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/03/2025 22:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 08:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 08:54:00 | 15/03/2025 13:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 13:09:00 | 15/03/2025 14:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 14:53:00 | 15/03/2025 15:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 15:37:00 | 15/03/2025 18:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 18:12:00 | 15/03/2025 23:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 23:57:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 03:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/03/2025 03:05:00 | 15/03/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 15/03/2025 07:38:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/03/2025 00:00:00 | 15/03/2025 00:06:00 |  | 15/03/2025 00:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 15 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 15 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 43.7077 | 1 | 199 | 43.7077 | 1 | 199 | 66.7076 | 1 | 199 | 66.708 | 1 | 199 | 66.708 | 1 | 199 | 84.4193 | 1 | 182 | 95.2718 | 1 | 182 | 56.1956 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 81.9618 | 218 | 1 | 81.9649 | 218 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 103.2532 | 27.7074 | 1 | 182 | 15.7074 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 11.8253 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 14.7074 | 1 | 170 | 36.7593 | 1 | 96.9191 | 117.7625 | 1 | 170 | 18.7074
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 43.7077 | 1 | 199 | 43.7077 | 1 | 199 | 66.7076 | 1 | 199 | 66.708 | 1 | 199 | 66.708 | 1 | 199 | 84.4193 | 1 | 182 | 95.2718 | 1 | 182 | 56.1956 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 182 | 44.7076 | 1 | 81.9618 | 218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 182 | 27.7074 | 1 | 103.2532 | 27.7074 | 1 | 182 | 15.7074 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 11.8253 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 146 | 0 | 1 | 170 | 14.7074 | 1 | 170 | 36.7593 | 1 | 96.9191 | 117.7625 | 1 | 170 | 18.7074
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 37.5766 | 1 | 0 | 35.9786 | 1 | 0 | 30.2121 | 1 | 0 | 38.1944 | 1 | 0 | 49.9999 | 1 | 0 | 48.4661 | 1 | 0 | 48.4661 | 1 | 0 | 48.5307 | 1 | 0 | 48.4658 | 1 | 0 | 48.4665 | 1 | 0 | 48.4665 | 1 | 0 | 48.4661 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 45.1329 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 59.9997 | 1 | 0 | 59.9997 | 1 | 0 | 54.1241 | 1 | 0 | 36.5442 | 1 | 0 | 56.0062 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 59.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.903 | 1 | 0 | 56.5363 | 1 | 0 | 59.903 | 1 | 0 | 59.903 | 1 | 0 | 59.903 | 1 | 0 | 59.903 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 53.8001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1779 | 1 | 0 | 24.2949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1159 | 1 | 0 | 30.1159 | 1 | 0 | 29.8961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0994 | 1 | 0 | 29.8961 | 1 | 0 | 29.8961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0313 | 1 | 0 | 30.1159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1159 | 1 | 0 | 30.1159 | 1 | 0 | 29.8961 | 1 | 0 | 19.9899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 18.7385 | 1 | 0 | 17.9466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0445 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 24.1156 | 1 | 0 | 24.1156 | 1 | 0 | 16.1471 | 1 | 0 | 24.1708 | 1 | 0 | 24.1158 | 1 | 0 | 24.1158 | 1 | 0 | 24.1156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 22.4734 | 1 | 0 | 29.884 | 1 | 0 | 29.884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7801 | 1 | 0 | 29.7801 | 1 | 0 | 26.9748 | 1 | 0 | 36.5442 | 1 | 0 | 27.9068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 19.9465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.966 | 1 | 0 | 29.8841 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 29.8841 | 1 | 0 | 29.8841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 18.8381 | 1 | 0 | 18.032 | 1 | 0 | 30.2121 | 1 | 0 | 19.1499 | 1 | 0 | 25.1296 | 1 | 0 | 24.3505 | 1 | 0 | 24.3505 | 1 | 0 | 16.2056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3507 | 1 | 0 | 24.3507 | 1 | 0 | 24.3505 | 1 | 0 | 25.0612 | 1 | 0 | 25.091 | 1 | 0 | 25.1297 | 1 | 0 | 22.6595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1038 | 1 | 0 | 30.2196 | 1 | 0 | 30.2196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1038 | 1 | 0 | 30.1038 | 1 | 0 | 30.2197 | 1 | 0 | 20.0703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1039 | 1 | 0 | 20.0484 | 1 | 0 | 30.1543 | 1 | 0 | 30.1052 | 1 | 0 | 28.3997 | 1 | 0 | 30.1052 | 1 | 0 | 30.1052 | 1 | 0 | 30.1052 | 1 | 0 | 30.0549 | 1 | 0 | 30.2198 | 1 | 0 | 27.014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.091
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9832 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9616 | 1 | 0 | 29.8457 | 1 | 0 | 29.7978 | 1 | 0 | 28.1367 | 1 | 0 | 29.7978 | 1 | 0 | 29.7978 | 1 | 0 | 29.7978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.7862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.909
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.182 | 1 | 0 | 15.7537 | 1 | 0 | 16.2629 | 1 | 0 | 16.3571 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 21.5592 | 1 | 0 | 21.5593 | 1 | 0 | 21.5396 | 1 | 0 | 21.5593 | 1 | 0 | 21.5595 | 1 | 0 | 21.5596 | 1 | 0 | 21.5592 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.1471 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 14.6404 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13.7759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 16.182 | 1 | 0 | 15.7537 | 1 | 0 | 16.2629 | 1 | 0 | 16.3571 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 21.5592 | 1 | 0 | 21.5593 | 1 | 0 | 21.5396 | 1 | 0 | 21.5593 | 1 | 0 | 21.5595 | 1 | 0 | 21.5596 | 1 | 0 | 21.5592 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.1471 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 14.6404 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 16.904 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13.7759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 170 | 133.3462 | 1 | 170 | 89.5134 | 1 | 170 | 140.5125 | 1 | 170 | 75.0479 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 199 | 35.7074 | 1 | 199 | 35.7074 | 1 | 199 | 35.7074 | 1 | 199 | 73.1734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0382 | 0 | 1 | 100.0351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.7468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.0809 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 170 | 133.3462 | 1 | 170 | 89.5134 | 1 | 170 | 140.5125 | 1 | 170 | 75.0479 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 170 | 6 | 1 | 199 | 35.7074 | 1 | 199 | 35.7074 | 1 | 199 | 35.7074 | 1 | 199 | 73.1734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0382 | 0 | 1 | 100.0351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.7468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.0809 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.4765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.2508 | 1 | 0 | 81.9451 | 1 | 0 | 85.9307 | 1 | 0 | 85.9307 | 1 | 0 | 85.9036 | 1 | 0 | 85.9308 | 1 | 0 | 85.9305 | 1 | 0 | 85.9304 | 1 | 0 | 85.9307 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.3579 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 79.5647 | 1 | 0 | 67.0122 | 1 | 0 | 82.6231 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 83.4349 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 78.9776 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.4765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.2508 | 1 | 0 | 81.9451 | 1 | 0 | 85.9307 | 1 | 0 | 85.9307 | 1 | 0 | 85.9036 | 1 | 0 | 85.9308 | 1 | 0 | 85.9305 | 1 | 0 | 85.9304 | 1 | 0 | 85.9307 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.3579 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 79.5647 | 1 | 0 | 67.0122 | 1 | 0 | 82.6231 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 83.4349 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.1873 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 78.9776 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 17.8952 | 1 | 0 | 17.2778 | 1 | 0 | 18.0125 | 1 | 0 | 18.1497 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.044 | 1 | 0 | 25.0439 | 1 | 0 | 25.0261 | 1 | 0 | 25.0441 | 1 | 0 | 25.0435 | 1 | 0 | 25.0434 | 1 | 0 | 25.044 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.1887 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 21.892 | 1 | 0 | 19.1718 | 1 | 0 | 23.1751 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 23.563 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.6871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 17.8952 | 1 | 0 | 17.2778 | 1 | 0 | 18.0125 | 1 | 0 | 18.1497 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.044 | 1 | 0 | 25.0439 | 1 | 0 | 25.0261 | 1 | 0 | 25.0441 | 1 | 0 | 25.0435 | 1 | 0 | 25.0434 | 1 | 0 | 25.044 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.1887 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 21.892 | 1 | 0 | 19.1718 | 1 | 0 | 23.1751 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 23.563 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0057 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.6871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 182.0000 | 218.0000 |  | 182 | 218.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 189.9999 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170.0000 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000
COMENTARIOS | [79 empty] | Platanal no reguló por problemas en sus comunicaciones. | [11 empty] | C.T. Kallpa no dio RSF por problemas de regulación en la TG2 |  |  | C.T. Kallpa no dio RSF por problemas de regulación en la TG2

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 15 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
15/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
15/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
15/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 15 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; CC.HH. Pías y Carpapata y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 15 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe