## EVENTOS
martes, 18 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 18/03/2025 10:04:00 | 18/03/2025 12:14:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 18/03/2025 14:26:00 | 18/03/2025 14:54:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 18/03/2025 18:27:00 | 18/03/2025 21:19:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | SAN GABAN | SAN GABÁN II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 18/03/2025 13:13:17 | 18/03/2025 13:38:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH SAN GABÁN |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
martes, 18 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del día 17.03.2025, la unidad TG11 de FENIX cuenta con 0 arranques disponibles.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Según lo informado por correo el día 16.03. La unidad TG12 de CT FENIX cuanta con 0 arranques.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
18/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 18 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 18/03/2025 18:00 | Parada del proceso de cogeneracion por requerimiento de la Planta San Jacinto. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 18/03/2025 08:40 | 18/03/2025 17:22 | A SOLICITUD DE TRANSMANTARO PARA LUBRICACION DE SECCIONADORES DE BARRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13862 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 18/03/2025 09:00 | 18/03/2025 10:06 | Revision valvula mariposa Grupo N°1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Rehabitado cojinete empuje | 1.11 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 18/03/2025 00:00 | 18/03/2025 05:59 | MONTAJE DE INSTRUMENTACION PROVISIONAL Y CALIBRACION DE SE?ALES | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 18/03/2025 21:01 | 19/03/2025 00:00 | PRUEBAS DE REGULADOR DE VELOCIDAD CON VALVULA ESFERICA CERRADA | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Inspeccion Boroscopica y Mantenimiento e Inspeccion Equipos BOP y SSAA Unidad TG6 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | CAMPANA | SS.EE. | 18/03/2025 06:57 | 18/03/2025 18:23 | Lavado y limpieza de cadenas de aisladores, mantenimiento electromecanico de equipos de patio, tratamiento de corrosion de perfiles de porticos y equipos, mantenimiento y alineamiento de seccionador de linea, mantenimiento electromecanico de transformador de potencia, pruebas electricas de transformador de potencia, mantenimiento y pruebas electricas de celdas de media tension y pruebas electricas de proteccion de reles. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14410 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARINAS - CAMPANA | L-2161 | 18/03/2025 06:57 | 18/03/2025 18:23 | Lavado y limpieza de cadenas de aisladores linea de transmision, tratamiento de corrosion de perfiles de torres, cambio de cerco anti escalamiento, pruebas de resistencia de puesta a tierra de torres de transmision y cambio de cable de guarda y ferreteria. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14409 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 18/03/2025 06:57 | 18/03/2025 18:23 | Central fuera de servicio por trabajos de mantenimiento preventivo en Subestacion y linea de transmision. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 18/03/2025 02:49 | 18/03/2025 04:44 | Desviacion de posicion de las valvulas de enfriamiento. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Revision de redundancia de Router’s entre SE Lomitas y SE Derivacion, Revision de SICAM PAS SE Derivacion y SE Lomitas y sistemas asociados. (Riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | OTROS | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 17024 | T
ENGIE | SE DERIVACION | S.E. DERIVACION | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Revision de redundancia de Router’s entre SE Lomitas y SE Derivacion ,Revision de SICAM PAS SE Derivacion y SE Lomitas y sistemas asociados, revision de configuracion de banda muerta en reles y controladores SE Derivacion. (Riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22292 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de agua en los bujes de la turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 18/03/2025 04:59 | 18/03/2025 06:18 | Pruebas de verificacion de combustion de la unidad TG2 y verificacion de temperatura de gases de ingreso al HRSG2 en CC3x1. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 18/03/2025 06:18 | 18/03/2025 08:00 | Verificacion de combustion de la unidad TG2 y verificacion de temperatura de gases de ingreso al HRSG2 en modo de operacion CC 3x1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 1 | 18/03/2025 10:01 | 19/03/2025 00:00 | LAVADO Y LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES XF001 y MANTENIMIENTO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TABLERO CONTROL CB001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11493 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 18/03/2025 02:00 | 18/03/2025 06:00 | VACIADO/LLENADO DE TUBERIA FORZADA (INSPECCION DE VALVULA ESFERICA LADO A y B) | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 18/03/2025 06:00 | 18/03/2025 20:07 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 18/03/2025 08:10 | 18/03/2025 16:07 | MANTENIMIENTO DE 32250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 18/03/2025 08:30 | 18/03/2025 16:30 | HABILITAR SERVIDOR GATEWAY DEL SAS SEL3355, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0113026) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLERO D00+W00 CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS (R0118301). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4036 | 18/03/2025 06:23 | 18/03/2025 16:17 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA DEL INTERRUPTOR IN-4036. (R0114994) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 803 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4036 | 18/03/2025 06:23 | 18/03/2025 16:17 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4036. (R0095658) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 803 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2215 | 18/03/2025 07:30 | 18/03/2025 17:30 | A SOLICITUD DE OSINERGMIN: MEDIR LA RESISTENCIA DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA DE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, MEDICIONES DE TENSION DE TOQUE Y PASO, (NO SE REALIZA TRABAJOS EN LA LINEA, SE INYECTA CORRIENTE). (R0111634) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 790 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | R-27 | 18/03/2025 07:45 | 18/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO POR CONDICION OPERATIVA, DEBIDO A TRABAJOS CON CAMBIO DE BARRAS EN SE.PARI?AS, ACTUALMENTE EL REACTOR OPERA CON EL ACOPLE Y BARRA B 220KV. (R0113703) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13971 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2161 | 18/03/2025 08:28 | 18/03/2025 15:17 | MP 3A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113703) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14938 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 18/03/2025 12:00 | 18/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2161. (R0113703) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 18/03/2025 15:32 | 18/03/2025 17:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2161. (R0113703) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 18/03/2025 08:11 | 18/03/2025 17:48 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2094. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 18/03/2025 09:04 | 18/03/2025 17:08 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 18/03/2025 09:49 | 18/03/2025 17:08 | REPETIR PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-426 EN LAS TRES FASES. CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA CON DELTA 33°C. (R0112717) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 18/03/2025 07:56 | 18/03/2025 11:05 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE PORCELANA DE POSTE P-93 A P-173. (R0113985) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | BARRA B 220 kV | 18/03/2025 08:22 | 18/03/2025 15:31 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES DE BARRA SB-3675 Y SB-2597. (R0115552) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11841 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 18/03/2025 08:04 | 18/03/2025 19:17 | Mantenimiento preventivo | 55 | R | F/S | N | PREV. | 191 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CL-1033 | 18/03/2025 08:30 | 18/03/2025 15:31 | PRUEBAS DE DISPAROS CL1033 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10934 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | BARRA B 500 KV INDISPONIBLE POR DISPARO INDESEADO SF6. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV K, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2305 | 18/03/2025 07:00 | 18/03/2025 17:00 | PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE BARRA B. SE Requiere Pasar todas las celdas de 220 KV a la barra A (Acople cerrado). Celda CL-2305 en Barra B . | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24155 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2053 | 18/03/2025 10:20 | 18/03/2025 15:00 | REVISAR RELE PL1 POR FALLA INTERNA. CON RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SERAN ABIERTOS LOS LINKS DE DISPAROS DEL RELE PL1. (R0118273) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1366 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5138 | 18/03/2025 08:44 | 18/03/2025 17:26 | MP 1A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5138 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5102. PREVIAMENTE SE DEBE CAMBIAR EL AJUSTE DE 0.19 A 0.26 EN EL DIAL 67N DE LA CL-5031 EN SE COLCABAMBA. (R0114201) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17399 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | CL-2053 | 18/03/2025 10:55 | 18/03/2025 14:35 | CAMBIAR DE MODULO SFP EN MUX, VERIFICACION DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL. CON RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SERAN ABIERTOS LOS LINKS DE DISPAROS DEL RELE PL1. (R0118254) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1368 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
martes, 18 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 18 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 649.3 | 146.6 |  |  | 90.1 | 225.6 |  |  | 105.6 | 0 | 105.2 | 134.6 | 110.6 | 68.4 | 377.2 | 10.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.5 | 2.8 |  | 6.7 | 8.6 | 143.7 | 9 |  |  |  | 111 | 193.9 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.8 | 135 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92 | 123.6 | 124.2 | 153 | 107.8 |  |  | 45.6 | 47.1 | 3.8 | 36.9 | 174 | 95.6 | 25.5 | [5 empty] | 87.1 | 67.2 | 67.2 | 66.9 | 153 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 241.6 | 119.8 | 64.4 | 78.5 | 30.8 |  |  |  |  | 143 | 65 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 89.5 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.2 | 48.2 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20 | 20.3 | 19.8 | 17.9 | 35.4 | 0 | 85.2 | 79.5 | 3.2 | 3.2 | 14.1 | 7.6 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 58.3 | 59.1 | 0 | 0 | 9 | 19.8 |  | 43.1 | 22.4 | 29 | 3.4 | 15.1 | 9.5 | 0 | 6638.8 | 24.263 | 7.91 |  | 0 |  | 9.3699 | 10 | 15.9 | 67.4429
18/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 649.4 | 146.5 |  |  | 90 | 225.5 |  |  | 105 | 0 | 104.8 | 134.8 | 109.5 | 68.2 | 376.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 3.3 |  | 6.7 | 8.7 | 143.8 | 9 |  |  |  | 110.5 | 140.5 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 81.8 | 122.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 122 | 122.2 | 152 | 107.3 |  |  | 45.6 | 46.6 | 3.8 | 36.4 | 173 | 95.2 | 24.6 | [5 empty] | 86.8 | 68.3 | 68.3 | 67.7 | 143.8 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 215.9 | 108.5 | 60.6 | 78.4 | 30.6 |  |  |  |  | 119.3 | 58.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 91.6 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.8 | 60.4 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 2.4 | 20.5 | 3 | 0 | 19.9 | 12.7 | 18.8 | 20.3 | 19.8 | 15.3 | 33.6 | 0 | 67.3 | 74.5 | 3.4 | 3.5 | 21 | 7.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | 73.3 | 67.2 | 0 | 0 | 9 | 19.9 |  | 43.3 | 22.4 | 29.1 | 3.4 | 15.1 | 9.5 | 0 | 6502.3 | 24.2587 | 7.901 |  | 0 |  | 9.3699 | 10.1 | 16.1 | 67.7296
18/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 650.5 | 147.4 |  |  | 90.2 | 226.6 |  |  | 105 | 0 | 105 | 134.7 | 109.7 | 68.4 | 375.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 3.4 |  | 6.7 | 8.6 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 162.1 |  |  |  | 6.5 | 375.3 | 81.9 | 135.6 | 42.3 | 17.5 | 19.7 | 89.8 | 123.2 | 123.6 | 152.8 | 107.3 |  |  | 45.3 | 47 | 3.8 | 36 | 174.3 | 95.4 | 24.7 | [5 empty] | 87.1 | 69.5 | 69.5 | 69.2 | 145.3 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 242.6 | 120.2 | 60.9 | 78.5 | 30.9 |  |  |  |  | 120.3 | 58.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 83.2 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 0 | 5 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.6 | 61.5 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 2.7 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.2 | 20.3 | 19.9 | 11.3 | 32.4 | 0 | 75.2 | 72.9 | 3.6 | 3.9 | 21 | 7.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 62.2 | 56.2 | 0 | 0 | 9 | 19.9 |  | 43.1 | 22.3 | 29.1 | 3.3 | 15 | 9.6 | 0 | 6480.9 | 24.2592 | 7.921 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 10.2 | 16 | 80.9501
18/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 647.4 | 143.9 |  |  | 89.3 | 226 |  |  | 105.2 | 0 | 105.9 | 134.2 | 111 | 68.4 | 377.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.8 | 3.1 |  | 6.7 | 8.6 | 144.3 | 9 |  |  |  | 111 | 212.9 |  |  |  | 6.5 | 299.2 | 81.8 | 145.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.7 | 121.9 | 122.3 | 153 | 104.3 |  |  | 45.3 | 45.1 | 3.8 | 36.4 | 170 | 95.6 | 25 | [5 empty] | 86.9 | 70 | 70.1 | 68.9 | 146.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 261.5 | 129 | 56.3 | 76.9 | 30.9 |  |  |  |  | 123 | 58.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 76.9 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20 | 55.1 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 2.7 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.1 | 20.3 | 20 | 13.6 | 23.6 | 0 | 63.3 | 66.7 | 5.8 | 3.1 | 21 | 7.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 60.1 | 56.4 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43.1 | 22.4 | 29.1 | 3.4 | 15.1 | 9.6 | 0 | 6440.8 | 24.2576 | 7.91 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 10 | 16.1 | 80.8375
18/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 649.6 | 143.7 |  |  | 90 | 225.5 |  |  | 105.6 | 0 | 104.8 | 133.8 | 109.9 | 68.7 | 379.7 | 10.5 |  |  |  |  | 161 | 7.8 | 2.7 |  | 6.7 | 8.6 | 143.9 | 9 |  |  |  | 92.1 | 194.6 |  |  |  | 6.5 | 298.6 | 67.7 | 148.2 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 92.3 | 124.9 | 125.9 | 153 | 72.8 |  |  | 45.3 | 44.8 | 3.8 | 36.5 | 170.4 | 95.2 | 24.7 | [5 empty] | 87.1 | 77.2 | 77.2 | 76.9 | 147.9 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 269.2 | 131.7 | 46.2 | 76.8 | 28.1 |  |  |  |  | 120.2 | 57.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 79.5 | 0 | 0.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.3 | 51.1 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.1 | 20.3 | 20 | 13.3 | 20.8 | 0 | 78.9 | 71.9 | 5.3 | 4.2 | 21 | 7.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 56.1 | 52.9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43 | 22.4 | 29.1 | 3.4 | 15.1 | 9.6 | 0 | 6388.8 | 24.3798 | 7.894 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 10 | 16.1 | 80.9437
18/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 645.4 | 143.8 |  |  | 86.5 | 226 |  |  | 104.6 | 0 | 105.2 | 134.7 | 109.1 | 69.1 | 373.4 | 10.5 |  |  |  |  | 154.7 | 7.3 | 2.7 |  | 6.3 | 8.6 | 143.8 | 8.9 |  |  |  | 91.1 | 215.8 |  |  |  | 6.5 | 294.1 | 42.3 | 130.7 | 42.2 | 18.7 | 19.8 | 82 | 120.9 | 120.9 | 152.7 | 71.1 |  |  | 45.5 | 44.4 | 3.8 | 36.4 | 167.7 | 94.8 | 24.9 | [5 empty] | 86.7 | 134.2 | 0 | 111.9 | 116.1 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 235.8 | 116.8 | 45.8 | 76.7 | 25.5 |  |  |  |  | 122.9 | 57.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 75.8 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 0 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.1 | 47.8 | 3.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 19 | 20.2 | 20 | 14.2 | 19.5 | 0 | 88.6 | 80.9 | 6.3 | 6.2 | 21 | 7.7 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 55.8 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.8 | 22.4 | 29.1 | 3.4 | 15.1 | 9.6 | 0 | 6269.5 | 24.4477 | 7.918 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 10 | 16.1 | 81.0356
18/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 645.9 | 143.7 |  |  | 86.8 | 225.6 |  |  | 104.8 | 0 | 104.8 | 134.1 | 108.6 | 68.8 | 374 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.7 | 3.2 |  | 6.6 | 8.6 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 92.1 | 188.4 |  |  |  | 6.5 | 293.9 | 42 | 134.8 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 93.3 | 124.1 | 124.3 | 152.3 | 72.7 |  |  | 45.4 | 44.8 | 3.8 | 36.6 | 170 | 95.3 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 129 | 0 | 128.7 | 139.6 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 241.3 | 120 | 46.2 | 76.6 | 30 |  |  |  |  | 122.3 | 56.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 79.5 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 0 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 16.9 | 51.1 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 18.9 | 20.3 | 19.8 | 13.2 | 14.3 | 0 | 88.3 | 73.8 | 6.7 | 6 | 21 | 7.6 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0.3 | 86.3 | 93.8 | 0 | 0 | 9 | 19.8 |  | 42.8 | 22.4 | 29.2 | 3.4 | 15 | 9.6 | 0 | 6364.9 | 24.455 | 7.9 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 10.1 | 16 | 81.0249
18/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 648.4 | 143.8 |  |  | 90.4 | 226.6 |  |  | 106.2 | 0 | 105.9 | 134.7 | 110.1 | 68.5 | 377.1 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 7.7 | 3.2 |  | 6.1 | 8.5 | 143.6 | 9 |  |  |  | 92.7 | 199.1 |  |  |  | 6.5 | 300.2 | 42 | 148 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 89.1 | 123.1 | 123.7 | 153.5 | 72.3 |  |  | 45.5 | 45.1 | 3.8 | 36.4 | 170.3 | 95.6 | 0 | [5 empty] | 87.3 | 89.6 | 0 | 89.3 | 112.3 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 266 | 131.2 | 46.6 | 76.7 | 30.3 |  |  |  |  | 122.2 | 56.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 78 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 48.9 | 3.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.2 | 20.3 | 20 | 9.6 | 11.7 | 0 | 78 | 85.4 | 6.9 | 6.7 | 21 | 7.6 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80 | 81.8 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43 | 22.4 | 29.2 | 3.4 | 15.1 | 9.6 | 0 | 6307.4 | 24.4566 | 7.902 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.9 | 16.1 | 80.9285
18/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 650.8 | 143.5 |  |  | 90.2 | 226.2 |  |  | 105.3 | 0 | 107.1 | 134.9 | 110.2 | 68.1 | 386.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 7 | 3.2 |  | 5.9 | 8.6 | 143.9 | 8.9 |  |  |  | 91.9 | 214.9 |  |  |  | 6.5 | 308.4 | 42 | 147.9 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91.5 | 141.5 | 142.1 | 158.8 | 71.9 |  |  | 45.4 | 44.9 | 3.8 | 36.1 | 169.5 | 95.6 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 85.5 | 0 | 85.3 | 107.8 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 270.4 | 131.5 | 46.4 | 76.9 | 29.9 |  |  |  |  | 121.2 | 56.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 21.8 | 55.6 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 19.2 | 20.3 | 20 | 5.5 | 14.2 | 0 | 85.3 | 85.7 | 5.9 | 4.9 | 21 | 7.6 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.8 | 73.8 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 42.9 | 22.4 | 29.2 | 3.4 | 15.1 | 9.6 | 0 | 6368.5 | 24.4567 | 7.895 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 10 | 16.1 | 81.0216
18/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 639.3 | 143.5 |  |  | 88.6 | 226 |  |  | 129.9 | 6.9 | 130 | 149.8 | 109.8 | 67.3 | 367.7 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 6.5 | 2.9 |  | 5.9 | 8.6 | 142.7 | 8.9 |  |  |  | 90.7 | 171.6 |  |  |  | 6.5 | 421.7 | 42 | 120.5 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 91.7 | 120.8 | 121.1 | 152.4 | 71.5 |  |  | 44.7 | 44.4 | 3.8 | 36.6 | 166.2 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 86.1 | 85 | 73.6 | 84.7 | 107.6 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 209.4 | 106.3 | 45.5 | 76.3 | 29.5 |  |  |  |  | 120.5 | 58 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 20.3 | 57.5 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 4 | 16.2 | 0 | 88.6 | 86.8 | 6.5 | 5.2 | 21 | 7.6 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.1 | 88.6 | 0 | 0 | 8.9 | 19.8 |  | 42.6 | 22.4 | 29.2 | 3.4 | 15 | 9.6 | 0 | 6402.1 | 24.4548 | 7.921 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 10 | 16 | 80.9457
18/03/2025 | 05:30 | 0.3 | 0.9 | 643.9 | 143.4 |  |  | 90.1 | 226.1 |  |  | 130.1 | 30.9 | 130 | 148.7 | 109.5 | 68.2 | 377.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 6.7 | 3.1 |  | 6.1 | 8.5 | 142.8 | 8.9 |  |  |  | 91.5 | 194.7 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 42 | 144.2 | 42.2 | 17.4 | 19.8 | 90 | 133.1 | 133.5 | 155.8 | 72.3 |  |  | 45.3 | 44.6 | 3.8 | 36.4 | 168.3 | 95 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 84.6 | 9.7 | 84.2 | 108.5 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 259.9 | 129.4 | 46 | 77.8 | 29.8 |  |  |  |  | 121 | 56.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 22.4 | 56.3 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 19.2 | 20.3 | 20 | 3.4 | 14.6 | 0 | 89.4 | 84.5 | 7.7 | 6.7 | 21 | 7.6 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.4 | 89.6 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43.1 | 22.4 | 29.2 | 3.2 | 15 | 9.6 | 0 | 6581.7 | 24.46 | 7.923 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.9 | 16.1 | 80.9529
18/03/2025 | 06:00 | 0.3 | 0.6 | 648.2 | 149.9 |  |  | 87.7 | 225.8 |  |  | 149.6 | 80 | 150.3 | 153.1 | 109.1 | 68 | 378.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 8 | 2.7 |  | 5.8 | 8.6 | 143.9 | 9 |  |  |  | 111 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 42 | 145 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91.7 | 143.7 | 144.1 | 162.7 | 108.2 |  |  | 33.6 | 47.2 | 3.8 | 37.1 | 174.9 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 84.9 | 10.1 | 84.7 | 107.3 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 243.1 | 129.5 | 46.4 | 77.9 | 30.3 |  |  |  |  | 120.3 | 58.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0.1 | 0 | 22.2 | 56.2 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.8 | 19.9 | 20.3 | 20 | 2.6 | 11.7 | 0.3 | 80.3 | 84.3 | 5.8 | 5.6 | 21 | 7.6 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 76.8 | 79.5 | 1.5 | 0 | 9 | 20 |  | 43 | 22.4 | 29.3 | 3.2 | 15 | 9.6 | 0 | 6761.6 | 24.4492 | 7.924 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.9 | 16.1 | 80.9431
18/03/2025 | 06:30 | 0.3 | 1 | 651.1 | 214.9 |  |  | 83.1 | 226.2 |  |  | 117.1 | 104.9 | 118.7 | 214.5 | 110.4 | 67.7 | 370.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 8.2 | 2.8 |  | 5.8 | 8.5 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 111.3 | 160.8 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 78.9 | 133 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 91.2 | 144.6 | 145.4 | 162.8 | 108.3 |  |  | 41.1 | 47.5 | 3.8 | 36.9 | 175.7 | 95.9 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 85.5 | 10.6 | 85.1 | 106.9 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 204.6 | 120.7 | 46.6 | 77.9 | 30.3 |  |  |  |  | 143.8 | 66.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 78.3 | 1.1 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 4.9 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.5 | 19.8 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 0.5 | 0.4 | 20.8 | 56.6 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0.3 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.3 | 20 | 0.4 | 12.8 | 5.8 | 64.1 | 81 | 7.8 | 8.3 | 21 | 7.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0.3 | 26.3 | 0.6 | 78.6 | 72.1 | 20.7 | 0.7 | 9 | 20 |  | 43.2 | 22.4 | 29.3 | 3.3 | 15.1 | 9.6 | 0 | 6822.7 | 24.46 | 7.896 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.9 | 16.1 | 80.9259
18/03/2025 | 07:00 | 0.3 | 1 | 643.4 | 214.6 |  |  | 79.5 | 224.8 |  |  | 104.9 | 105.1 | 105.6 | 204.1 | 110.6 | 67.7 | 363.9 | 10.3 |  |  |  |  | 161.9 | 7.3 | 2.6 |  | 6.2 | 8.5 | 143 | 8.9 |  |  |  | 109.8 | 161.6 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.8 | 124.4 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 90.5 | 144.4 | 144.6 | 165 | 107.3 |  |  | 27 | 46.4 | 3.8 | 35.9 | 172.8 | 94.5 | 0 | [5 empty] | 86.3 | 85.2 | 10.4 | 84.7 | 108 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 173.5 | 107.9 | 45.6 | 78.4 | 27.5 |  |  |  |  | 144.2 | 67.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 77.5 | 3.3 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 1.1 | 0.8 | 23.1 | 51.3 | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0.7 | 3.1 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 0 | 17 | 16.5 | 69.1 | 81.7 | 3 | 5.2 | 21 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 1.4 | 74.5 | 0.6 | 60.7 | 48.7 | 58 | 2.6 | 9 | 20 |  | 42.9 | 22.7 | 29.2 | 3.3 | 15 | 9.5 | 0 | 6741.3 | 24.4628 | 7.913 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.9 | 16.1 | 80.9457
18/03/2025 | 07:30 | 0.3 | 1 | 650 | 219.8 |  |  | 85.1 | 226.5 |  |  | 104.9 | 104.1 | 104.5 | 202.8 | 110.4 | 67.4 | 373 | 10.5 |  |  |  |  | 169.5 | 8.1 | 2.9 |  | 6.4 | 8.6 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 111.3 | 165.2 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.8 | 135 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 94.8 | 149.8 | 150 | 163.9 | 108.7 |  |  | 44.6 | 47.2 | 3.8 | 37.4 | 174.7 | 95.7 | 0 | [5 empty] | 87.4 | 83.9 | 40 | 83.8 | 108.9 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 216.8 | 125.4 | 46.7 | 78.8 | 30.3 |  |  |  |  | 143.1 | 63.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 72.4 | 5.8 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.3 | 0 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 1.9 | 1.6 | 18 | 45.5 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 20.4 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 22.9 | 27.1 | 70.4 | 71.9 | 5 | 6.3 | 21 | 7.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 2.7 | 116.3 | 0.6 | 43.5 | 36.8 | 88.4 | 4.9 | 8.9 | 20 |  | 43.3 | 22.6 | 29.2 | 3.3 | 14.9 | 9.6 | 0 | 6972.3 | 24.461 | 7.911 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.7 | 16.1 | 80.7419
18/03/2025 | 08:00 | 0.1 | 1.3 | 644.3 | 219.1 |  |  | 81 | 225.1 |  |  | 105.2 | 105 | 105.2 | 204 | 110 | 67.9 | 365.9 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 6.8 | 3.1 |  | 6.5 | 8.6 | 142.9 | 9 |  |  |  | 110.1 | 165.9 |  |  |  | 6.5 | 453.7 | 81.8 | 126.2 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 74.2 | 143.1 | 142.9 | 165.4 | 107.2 |  |  | 29.4 | 46.5 | 3.8 | 36 | 172.6 | 94.8 | 0 | [5 empty] | 86.8 | 158.6 | 69.9 | 150.6 | 146.7 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 178.6 | 110.7 | 46 | 78.7 | 29.9 |  |  |  |  | 143.8 | 65.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 55.4 | 7.8 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 3.2 | 2.6 | 15.6 | 44 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.5 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.9 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 21.7 | 33.1 | 74.1 | 76.2 | 8 | 7.5 | 21 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 7.1 | 133.7 | 0.6 | 29.5 | 23.7 | 96.4 | 7.5 | 9 | 20 |  | 43.3 | 22.6 | 28.8 | 3.3 | 15 | 9.6 | 0 | 7045.7 | 24.4596 | 7.911 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.8 | 16 | 80.7405
18/03/2025 | 08:30 | 0.1 | 1.2 | 648.7 | 219.2 |  |  | 90.6 | 229 |  |  | 105 | 104.5 | 104.9 | 203.3 | 144.2 | 73.4 | 379.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.2 | 3.3 |  | 6.5 | 8.6 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 55.5 | 216.3 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.9 | 147.2 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91.7 | 134.8 | 134.6 | 159.1 | 108.1 |  |  | 45.9 | 46.9 | 3.8 | 36.2 | 173.6 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 87 | 169.4 | 69.6 | 200 | 175.1 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 264 | 132 | 46.5 | 78.9 | 30.1 |  |  |  |  | 143.6 | 66 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 53.2 | 15.5 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 4.8 | 4.4 | 13.8 | 43.8 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 4.1 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 18.7 | 34.1 | 76.3 | 82.3 | 8.3 | 9.2 | 21 | 7.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 10.3 | 140.6 | 0.6 | 22 | 20.8 | 101.5 | 9.9 | 8.9 | 20 |  | 43.6 | 22.6 | 28.9 | 3.3 | 15 | 9.6 | 0 | 7378.3 | 24.4633 | 7.906 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.7 | 16.1 | 80.7392
18/03/2025 | 09:00 | 0.1 | 1.4 | 649.1 | 217.6 |  |  | 90.1 | 227.1 |  |  | 140.2 | 141 | 140 | 233.3 | 202.7 | 105.7 | 375.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 6.9 | 3.2 |  | 6.5 | 8.5 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 55.5 | 147.1 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 81.8 | 129.4 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91 | 169.4 | 169.7 | 176.3 | 108.9 |  |  | 46 | 45.5 | 3.8 | 36.5 | 174.8 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 168.7 | 70.4 | 200 | 178.4 | 15.3 | [7 empty] | 1.5 | 179.9 | 109.9 | 46.6 | 78.9 | 30.3 |  |  |  |  | 143.3 | 65 | [5 empty] | 0 |  | 0.6 | 49.2 | 21.4 | 0.5 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 7.9 | 8.4 | 13.3 | 45.2 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 6.2 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 17.6 | 34.6 | 78 | 78.2 | 7.3 | 9.4 | 21 | 7.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 12.2 | 143 | 0.6 | 15.3 | 18.7 | 103.5 | 12.1 | 9 | 20 |  | 43.3 | 22.3 | 28.9 | 3.2 | 15 | 9.5 | 0 | 7518 | 24.4626 | 7.901 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.7 | 16.1 | 80.7335
18/03/2025 | 09:30 | 0 | 0.7 | 651.6 | 217.3 |  |  | 89.1 | 226.6 |  |  | 126.6 | 127.2 | 126.4 | 218.7 | 200.3 | 104.9 | 378.6 | 10.5 |  |  |  |  | 169.6 | 7.3 | 3.2 |  | 5.5 | 8.5 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 55.7 | 177.4 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 81.8 | 138.7 | 42.3 | 18.4 | 19.8 | 92.2 | 176.5 | 176.3 | 181.9 | 108.4 |  |  | 40.1 | 40.2 | 3.8 | 36.8 | 174.1 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 221 | 40 | [7 empty] | 1.5 | 210.9 | 119.9 | 46.7 | 78.9 | 30.3 |  |  |  |  | 142.6 | 65.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.9 | 36.8 | 75.1 | 1 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 13.3 | 17.3 | 11 | 47 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 8.7 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 0 | 33 | 35.1 | 79.3 | 77.2 | 8.3 | 10.9 | 21 | 8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 13.9 | 144.9 | 0.6 | 13.4 | 18.7 | 105.6 | 14 | 9 | 19.8 |  | 43.8 | 22.4 | 28.5 | 3.2 | 15 | 9.6 | 0 | 7674.9 | 24.4627 | 7.943 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.6 | 16.1 | 80.6756
18/03/2025 | 10:00 | 0 | 0.3 | 645.8 | 218.6 |  |  | 90.9 | 225.7 |  |  | 140.1 | 140.1 | 140.4 | 229.9 | 201 | 105.3 | 372.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 6.9 | 3.1 |  | 6.6 | 8.6 | 143.6 | 9 |  |  |  | 55.4 | 218 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 81.8 | 130 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 91.4 | 163.2 | 163.3 | 179.8 | 107.4 |  |  | 45.6 | 42 | 3.8 | 36.2 | 173 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 135.1 | 135 | 134.8 | 219.1 | 39.8 | [7 empty] | 1.5 | 181.9 | 125 | 46.4 | 78.8 | 30.2 |  |  |  |  | 142.6 | 66.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | 47.2 | 74.9 | 3.6 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 14.9 | 17.7 | 14.3 | 50.3 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 11.1 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0.5 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 41 | 35.7 | 75.2 | 78.8 | 7.3 | 8.6 | 21 | 8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 15.4 | 144.9 | 0.6 | 8.4 | 16 | 105.7 | 15.5 | 9 | 20 |  | 44.2 | 22.9 | 28.8 | 3.3 | 15 | 9.6 | 0 | 7717.1 | 24.4638 | 7.943 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.6 | 16 | 80.5767
18/03/2025 | 10:30 | 0 | 0.3 | 652 | 219 |  |  | 91.7 | 227.1 |  |  | 130.8 | 130.8 | 131.2 | 222.6 | 199.8 | 104.8 | 381.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.9 | 3.3 |  | 6.7 | 8.5 | 142.6 | 8.9 |  |  |  | 55.8 | 209.4 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 81.9 | 144 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 90.9 | 178.5 | 178.5 | 182 | 108.8 |  |  | 45.9 | 43.1 | 3.8 | 38.1 | 175.2 | 96.1 | 0 | [5 empty] | 87.4 | 137.5 | 137.4 | 137.3 | 216.9 | 39.6 | [7 empty] | 1.5 | 220 | 128.7 | 46.8 | 79 | 30.5 |  |  |  |  | 141.4 | 65.2 | [5 empty] | 42.1 |  | 0.6 | 62.6 | 75.3 | 2.9 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.5 | 19.9 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 14.8 | 17.9 | 14 | 57.3 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 14.5 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 39.2 | 35.7 | 69.3 | 78 | 8.9 | 6 | 21 | 8.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 16.8 | 145.2 | 0.6 | 6.7 | 13.1 | 106.3 | 16.5 | 9 | 20.2 |  | 44.4 | 22.5 | 28.5 | 3.3 | 15 | 9.6 | 0 | 7848.9 | 24.2754 | 7.941 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.4 | 16 | 80.1863
18/03/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 650.8 | 219.9 |  |  | 91.2 | 225 |  |  | 132.1 | 132.6 | 132.5 | 230 | 200.1 | 105 | 375.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.9 | 3.1 |  | 6.7 | 8.6 | 144 | 8.9 |  |  |  | 55.7 | 164.2 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 81.8 | 135.4 | 42.5 | 18.5 | 19.8 | 89.1 | 179.9 | 180.8 | 181.2 | 107.9 |  |  | 44.9 | 43.1 | 3.8 | 36.4 | 175.3 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 87.5 | 137.7 | 137.3 | 136.3 | 215.2 | 40.2 | [7 empty] | 1.5 | 214.2 | 138 | 46.7 | 77 | 30.5 |  |  |  |  | 142.5 | 64.4 | [5 empty] | 125.7 |  | 1.3 | 74.8 | 75.7 | 3 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.3 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 14.8 | 18.2 | 15.8 | 62.3 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.6 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 36.6 | 36.1 | 82.4 | 85.2 | 8.8 | 7.6 | 21 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 17.7 | 145.4 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 106.7 | 17.6 | 9.1 | 20 |  | 44.5 | 22.3 | 28.4 | 3.2 | 14.9 | 9.4 | 0 | 7907.2 | 24.1825 | 7.878 |  | 13.2 |  | 9.3699 | 9.5 | 16 | 80.1304
18/03/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 646.1 | 220.4 |  |  | 87.8 | 224.7 |  |  | 139.5 | 138.5 | 138.7 | 228.1 | 199.5 | 105.5 | 377.9 | 10.2 |  |  |  |  | 156.8 | 7.1 | 3 |  | 6.7 | 8.6 | 144.1 | 8.9 |  |  |  | 54.7 | 207.4 |  |  |  | 6.5 | 453.4 | 81.9 | 139.6 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 92.4 | 170 | 171.9 | 183.9 | 107.3 |  |  | 42.5 | 45.6 | 3.8 | 34.7 | 170.6 | 93.3 | 0 | [5 empty] | 85.8 | 139.4 | 139.3 | 138.9 | 216.9 | 40.3 | [7 empty] | 1.5 | 229.6 | 122 | 45.9 | 75.1 | 29.3 |  |  |  |  | 143.4 | 67.6 | [5 empty] | 125.7 |  | 0.7 | 71.7 | 76.2 | 3.5 | 0.5 | 20 | 10 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 14.8 | 18.5 | 17 | 64.8 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.2 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 51.3 | 36.5 | 90.5 | 87.5 | 6 | 6.9 | 21 | 8.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 18.2 | 145.2 | 0.6 | 0 | 0 | 106.5 | 18 | 9.1 | 20 |  | 45.1 | 23.1 | 28.4 | 3.2 | 15 | 9.4 | 0 | 7951.9 | 24.181 | 7.944 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.5 | 16 | 80.1749
18/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 647.3 | 220 |  |  | 86.5 | 226.2 |  |  | 137.1 | 136.6 | 136.4 | 224.1 | 198.9 | 104.8 | 373.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.3 | 2.7 |  | 6.7 | 8.5 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 55.2 | 217.6 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.8 | 132.9 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 92.2 | 175.9 | 175.5 | 181.5 | 106.8 |  |  | 43.5 | 45.8 | 3.8 | 35.7 | 172.9 | 95 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 219 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 196.7 | 116 | 46.4 | 76.7 | 29.9 |  |  |  |  | 141.6 | 64.9 | [5 empty] | 125.7 |  | 0.9 | 76.9 | 75.9 | 3.6 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.9 | 18.6 | 18.5 | 60.6 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 60.2 | 36.5 | 88.1 | 92.1 | 5.9 | 8.1 | 20.9 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 18.3 | 143.9 | 0.6 | 0 | 2.6 | 105.9 | 18.4 | 9 | 20 |  | 45.4 | 23.6 | 28.3 | 3.2 | 15 | 9.5 | 0 | 7892.9 | 24.1789 | 7.948 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.6 | 16.1 | 80.3768
18/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 650.5 | 219.9 |  |  | 90.1 | 226.2 |  |  | 108 | 108.1 | 108.4 | 204 | 198.3 | 105.1 | 377.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.9 | 2.8 |  | 6.7 | 8.6 | 142.6 | 8.7 |  |  |  | 55.6 | 147.8 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 81.8 | 127.2 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 89 | 136.4 | 136.8 | 165.9 | 108.3 |  |  | 45 | 46.1 | 3.8 | 36.5 | 174.7 | 95.7 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 164.8 | 157.7 | 199.8 | 249.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 214.1 | 134.1 | 46.6 | 76.9 | 30.4 |  |  |  |  | 141 | 65.6 | [5 empty] | 92.6 |  | 0.6 | 83.6 | 77.7 | 4.7 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.3 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 14.9 | 18.5 | 17.4 | 59.6 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.7 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 0 | 59.6 | 36.1 | 89.4 | 88.9 | 5.6 | 5.8 | 20.9 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 18.3 | 142.2 | 0.6 | 13.8 | 36.3 | 105 | 18.3 | 9 | 19.9 |  | 44.6 | 22.4 | 28.1 | 3.2 | 15 | 9.5 | 0 | 7834.1 | 24.1776 | 7.949 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.5 | 16 | 80.1765
18/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 648.3 | 219.8 |  |  | 89.3 | 226.3 |  |  | 113.8 | 115 | 114.3 | 208.5 | 199.5 | 104.6 | 379.7 | 10.3 |  |  |  |  | 165.6 | 7.2 | 2.7 |  | 6.7 | 8.5 | 143.1 | 8.9 |  |  |  | 55.2 | 187.5 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 81.9 | 139.9 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 92 | 120 | 120 | 152.5 | 107.7 |  |  | 44 | 45.9 | 3.8 | 36 | 172.7 | 95.3 | 0 | [5 empty] | 86.5 | 165.8 | 158.4 | 200 | 249.9 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 248.8 | 134.1 | 46.4 | 76.8 | 30.1 |  |  |  |  | 140.8 | 66.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 84 | 77.3 | 2.8 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 14.8 | 18.4 | 20.1 | 58.7 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.7 | 3.2 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 68.3 | 35.2 | 85.1 | 87.6 | 9.1 | 6.3 | 21 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 18.2 | 142.2 | 0.6 | 16.6 | 40.3 | 104.4 | 18 | 9.2 | 20 |  | 44.7 | 23.8 | 28 | 3.2 | 15 | 9.5 | 0 | 7813.6 | 24.1763 | 7.952 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.6 | 16 | 80.2782
18/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 654.8 | 219.9 |  |  | 91.8 | 227.3 |  |  | 108.8 | 107.7 | 108.2 | 206 | 196.1 | 105.8 | 383.2 | 10.6 |  |  |  |  | 171.2 | 7.9 | 2.9 |  | 6.7 | 8.6 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 0 | 177.6 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.8 | 131 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 91 | 123.9 | 124.2 | 151.6 | 108.6 |  |  | 45.8 | 46.8 | 3.8 | 37.4 | 175.9 | 96.6 | 0 | [5 empty] | 87.6 | 164.4 | 156.8 | 197.7 | 248.8 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 223.3 | 137.6 | 47.3 | 77.1 | 30.8 |  |  |  |  | 139.9 | 64.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 82.5 | 77 | 2.5 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 17.9 | 17.4 | 58.1 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 19 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 66 | 32.6 | 86.7 | 88.9 | 9.1 | 8 | 21 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 17.6 | 142.6 | 0.6 | 77 | 66.9 | 104.4 | 17.2 | 9 | 20 |  | 44.8 | 23.8 | 27.9 | 3.3 | 15 | 9.4 | 0 | 7806.9 | 24.177 | 7.951 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.5 | 16 | 80.1779
18/03/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 645 | 219.6 |  |  | 86 | 223.9 |  |  | 107.5 | 107.4 | 107.9 | 208.2 | 201 | 105.8 | 374.9 | 10.1 |  |  |  |  | 159.4 | 6.8 | 3 |  | 6.7 | 8.5 | 142 | 8.9 |  |  |  | 54.5 | 155.1 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.8 | 117.3 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 89.7 | 117.3 | 117.5 | 152.9 | 106.2 |  |  | 43.3 | 45.5 | 3.8 | 35 | 171.8 | 94.3 | 0 | [5 empty] | 85.4 | 167.9 | 160.3 | 200 | 249.5 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 199.4 | 130.5 | 45.4 | 75 | 29.3 |  |  |  |  | 142.8 | 66.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 94.7 | 76.9 | 0 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.9 | 18.3 | 17.2 | 63.4 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 64.6 | 35.9 | 87.6 | 80.9 | 8.6 | 7.6 | 21 | 8.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 16.7 | 142.6 | 0.6 | 97.5 | 97.5 | 103.4 | 16.3 | 9.1 | 20 |  | 44.7 | 23.9 | 27.9 | 3.3 | 15 | 9.4 | 0 | 7786.9 | 24.1774 | 7.951 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.6 | 16.2 | 80.4783
18/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 1.5 | 652.1 | 220.1 |  |  | 90.1 | 226.6 |  |  | 109.6 | 109.7 | 109.3 | 207.4 | 198.4 | 105.5 | 377 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.5 | 3.2 |  | 6.7 | 8.5 | 143.4 | 8.9 |  |  |  | 55.7 | 193 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.8 | 142.6 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 86.8 | 123.2 | 123.2 | 152.1 | 107.7 |  |  | 44.8 | 46.3 | 3.8 | 36.1 | 174.4 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 165.2 | 157.4 | 197.8 | 248.6 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 253.4 | 130.5 | 46.7 | 76.9 | 30.3 |  |  |  |  | 140.9 | 63.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 94.8 | 76.7 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.6 | 18.1 | 20.8 | 72 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.5 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 0 | 57.8 | 35.8 | 75.7 | 92.6 | 7.4 | 6.9 | 21 | 8.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 15 | 141.5 | 0.6 | 101.2 | 114.7 | 103.7 | 15 | 9 | 20 |  | 44.6 | 23.9 | 27.9 | 3.4 | 15 | 9.5 | 0 | 7965.7 | 23.9678 | 7.95 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.6 | 16.1 | 80.1677
18/03/2025 | 15:00 | 0.3 | 1.4 | 652.5 | 220 |  |  | 88.8 | 226.6 |  |  | 107.8 | 107.9 | 107.2 | 204.3 | 201.3 | 105.1 | 376.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 3.2 |  | 6.7 | 8.5 | 143.5 | 8.9 |  |  |  | 55.6 | 191.6 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.8 | 140.4 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 86.9 | 121.9 | 122.4 | 152.4 | 107.8 |  |  | 44.7 | 47.2 | 3.8 | 36.6 | 174.3 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 87 | 166.7 | 158.7 | 199.2 | 251.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 249.4 | 128.3 | 46.6 | 77.1 | 30.3 |  |  |  |  | 140.6 | 64.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 89.3 | 70.3 | 1.9 | 0.1 | 8.6 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.5 | 17.8 | 22.9 | 72.8 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.3 | 3.2 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 0 | 66.7 | 35.6 | 82.4 | 86.8 | 8.6 | 7.1 | 21 | 8.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 13.3 | 140.2 | 0.6 | 113.1 | 113.6 | 102.3 | 13.1 | 9.2 | 20 |  | 44.5 | 25.3 | 28 | 3.4 | 15 | 9.5 | 0 | 7953.6 | 23.9644 | 7.949 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.8 | 16 | 80.2633
18/03/2025 | 15:30 | 0.3 | 0.7 | 642.3 | 218.9 |  |  | 88.1 | 225.1 |  |  | 109 | 109.1 | 109.1 | 205.1 | 200.4 | 105.7 | 370.9 | 10.3 |  |  |  |  | 158.2 | 6.6 | 3.1 |  | 6.5 | 8.5 | 142.4 | 8.7 |  |  |  | 54.6 | 202.6 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.8 | 138.4 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 86.7 | 118.3 | 118.6 | 151.7 | 107.4 |  |  | 44.2 | 46.1 | 3.8 | 35.3 | 170.5 | 94.6 | 0 | [5 empty] | 85.7 | 173 | 160.4 | 193.6 | 253.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 245.7 | 127.1 | 45.4 | 76.2 | 29.5 |  |  |  |  | 140 | 65.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 91.6 | 62.8 | 9.2 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 19.8 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.1 | 17.3 | 21.2 | 68.9 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 17.4 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 0 | 75.3 | 34.4 | 83.9 | 89.6 | 9.1 | 6.3 | 21 | 8.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.5 | 7.4 | 134.7 | 0.6 | 109.9 | 99.5 | 98.4 | 10.1 | 9.2 | 20 |  | 44.4 | 24.8 | 28 | 3.4 | 15 | 9.5 | 0 | 7884.9 | 23.9621 | 7.951 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.8 | 16.1 | 80.363
18/03/2025 | 16:00 | 0.2 | 1.2 | 658.7 | 221.6 |  |  | 89.9 | 229.7 |  |  | 107.6 | 107.2 | 107.9 | 207.7 | 199.8 | 106.4 | 385.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.7 | 2.9 |  | 6.1 | 8.5 | 144.6 | 8.4 |  |  |  | 55.9 | 200.3 |  |  |  | 6.5 | 466.8 | 81.8 | 147.5 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 92.8 | 122.4 | 123.2 | 152.5 | 108.9 |  |  | 44.5 | 47.4 | 3.8 | 35.7 | 176.4 | 95.9 | 0 | [5 empty] | 87.3 | 167 | 160.3 | 175.9 | 243.4 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 264.8 | 132.8 | 47.2 | 79.2 | 30.3 |  |  |  |  | 141.9 | 66.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 89.9 | 66.1 | 2.5 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 13.2 | 16.2 | 20.1 | 72.5 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2 | 15.9 | 3.2 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 75.7 | 31.8 | 73.9 | 70.1 | 6.8 | 9.3 | 20.9 | 8.1 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 8.3 | 127.9 | 0.6 | 122.1 | 129.3 | 93 | 7 | 9.2 | 20.1 |  | 44 | 24.9 | 28.1 | 3.4 | 15 | 9.5 | 0 | 7961.5 | 23.9636 | 7.951 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.8 | 16 | 80.2645
18/03/2025 | 16:30 | 0.3 | 1.2 | 648.4 | 220.2 |  |  | 90.1 | 228.6 |  |  | 107 | 107.4 | 107.5 | 213.4 | 201.9 | 106.5 | 377.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162.1 | 7.3 | 2.7 |  | 5.9 | 8.5 | 143.2 | 7.6 |  |  |  | 55.5 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 62.6 | 133.7 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 92.4 | 122.1 | 122.3 | 151.8 | 107.5 |  |  | 44.6 | 43 | 3.8 | 36.4 | 173.3 | 95.5 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 168.9 | 161.8 | 188.8 | 251 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 235.1 | 124.9 | 46.5 | 78.9 | 30.1 |  |  |  |  | 141.6 | 65.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 100.1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.1 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 11.2 | 13.5 | 25.9 | 76.7 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 12.5 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 80 | 26 | 62.6 | 71.2 | 7.8 | 8 | 20.9 | 8.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 4.9 | 97.3 | 0.6 | 118.3 | 135.2 | 81.2 | 3.8 | 9 | 20 |  | 43.8 | 24.9 | 28.4 | 3.4 | 15.5 | 9.4 | 0 | 7812 | 23.9569 | 7.953 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.8 | 16.1 | 80.3598
18/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.6 | 650.5 | 220.1 |  |  | 91.5 | 227.5 |  |  | 107.7 | 106.9 | 107.1 | 207.6 | 200 | 106.6 | 378.1 | 10.6 |  |  |  |  | 166.7 | 7.7 | 2.9 |  | 6.1 | 8.5 | 142.5 | 8.8 |  |  |  | 55.9 | 201.9 |  |  |  | 6.5 | 459 | 54.4 | 132.6 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 90.1 | 124.5 | 124.9 | 151.6 | 107.9 |  |  | 45.1 | 46.1 | 3.8 | 36.9 | 174.5 | 95.7 | 0 | [5 empty] | 87.5 | 169.7 | 162.1 | 171.4 | 249.3 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 229.8 | 123.6 | 47.1 | 79 | 30.5 |  |  |  |  | 141.4 | 65.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 89.2 | 9.8 | 0.7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 5.3 | 6.2 | 22.7 | 77.3 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 5 | 2.6 | 20.4 | 3 | 0 | 19.9 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 81 | 13.7 | 55.5 | 70.7 | 6.7 | 5.3 | 21 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 2.3 | 51.8 | 0.6 | 125.1 | 148.3 | 46.1 | 2.1 | 9 | 20 |  | 44.2 | 23.4 | 28.5 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 0 | 7620.8 | 23.9527 | 7.952 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.8 | 16.1 | 80.3546
18/03/2025 | 17:30 | 0.1 | 0.4 | 652 | 220.4 |  |  | 90 | 228 |  |  | 142.5 | 142.6 | 142.8 | 227.3 | 107.1 | 73.6 | 381.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7.5 | 2.9 |  | 6.4 | 8.5 | 144.2 | 8.8 |  |  |  | 55.6 | 195.1 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 54.6 | 148.7 | 42.2 | 17.8 | 19.8 | 92.4 | 122.2 | 122.8 | 152.5 | 107.7 |  |  | 44.9 | 46.9 | 3.8 | 36.2 | 174.2 | 95.6 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 141.9 | 141.8 | 141.8 | 222.6 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 270 | 132.6 | 45.8 | 78.8 | 30.3 |  |  |  |  | 141.2 | 65 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 86 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.3 | 0 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0.6 | 0.6 | 20.2 | 58.8 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3 | 2.5 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 0 | 70 | 1.8 | 53.1 | 66.4 | 6.7 | 4.6 | 20.9 | 8.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 1.3 | 14.6 | 0.6 | 121.3 | 121.4 | 14.9 | 1.2 | 9.2 | 20.2 |  | 44.2 | 23.3 | 28.6 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 0 | 7397 | 23.7826 | 7.953 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.9 | 16 | 80.1855
18/03/2025 | 18:00 | 0.3 | 1.1 | 647.9 | 219.6 |  |  | 89.8 | 227.9 |  |  | 108.1 | 108.8 | 108.5 | 215.4 | 180.2 | 87.7 | 377.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.3 | 3.3 |  | 6.3 | 8.5 | 142.9 | 8.9 |  |  |  | 55.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 54.6 | 146.1 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 90.3 | 121 | 121.4 | 151.5 | 107.4 |  |  | 44.7 | 46.8 | 3.8 | 36.4 | 173.1 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 170.6 | 162.4 | 200 | 258.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 261.8 | 130.9 | 46.3 | 78.9 | 30.1 |  |  |  |  | 140.9 | 63.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19.8 | 62.1 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.2 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 66.7 | 0 | 58 | 65.1 | 5.2 | 3.4 | 20.9 | 8.4 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 | 116.6 | 0.1 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44 | 23.3 | 28.6 | 3.4 | 15.5 | 9.5 | 0 | 7460.6 | 23.4872 | 7.95 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.8 | 16.1 | 79.8871
18/03/2025 | 18:30 | 0.3 | 1 | 654.2 | 219.7 |  |  | 90.4 | 228.4 |  |  | 129.4 | 129.8 | 129 | 213.2 | 206.4 | 107 | 381.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.8 | 3.4 |  | 6.4 | 8.5 | 144 | 8.9 |  |  |  | 55.9 | 200.9 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 56 | 149.5 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 89.4 | 123.3 | 123.6 | 152.8 | 109 |  |  | 45.4 | 47.4 | 3.8 | 36.5 | 175.6 | 96.2 | 0 | [5 empty] | 87.3 | 171 | 162.9 | 200 | 260.6 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 272.2 | 134 | 46.9 | 78.9 | 28.4 |  |  |  |  | 140.8 | 65.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20 | 53.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 1.9 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 70.9 | 0 | 53.6 | 73.2 | 3.8 | 3.2 | 21 | 8.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 110.3 | 112.9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44 | 23.3 | 28.7 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 0 | 7574 | 23.9142 | 7.951 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 9.8 | 16 | 80.2151
18/03/2025 | 19:00 | 0.2 | 1.1 | 649.5 | 220.1 |  |  | 90 | 227.3 |  |  | 156.4 | 156 | 156.5 | 253.2 | 205.6 | 107.9 | 377.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.5 | 3.1 |  | 5.9 | 8.5 | 143 | 8.9 |  |  |  | 55.5 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 56 | 148.8 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 90.2 | 149.5 | 150 | 160.9 | 107.4 |  |  | 44.7 | 46.9 | 3.8 | 37.8 | 174.3 | 95.7 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 171.1 | 163 | 200 | 261.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 267.6 | 133.7 | 46.5 | 78.8 | 30.3 |  |  |  |  | 141.5 | 66.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 83.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.6 | 55.6 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.6 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4 | 53.8 | 0 | 39.3 | 66.3 | 3.6 | 3.5 | 21 | 8.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 106.9 | 91.6 | 0 | 0 | 9 | 20.1 |  | 44 | 23.4 | 28.8 | 3.4 | 15.5 | 9.5 | 0 | 7715.5 | 24.084 | 7.953 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.1 | 16.1 | 80.7869
18/03/2025 | 19:30 | 0.3 | 1 | 649.9 | 220.1 |  |  | 90.3 | 228.4 |  |  | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 233.8 | 206.7 | 107.6 | 378.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4 | 7.6 | 3.1 |  | 4.5 | 9 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 461 | 56.4 | 149 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 92.1 | 178.1 | 178.7 | 181.9 | 107.9 |  |  | 44.9 | 47.4 | 3.8 | 37.8 | 174.6 | 96 | 0 | [5 empty] | 87.3 | 171.3 | 163.4 | 200 | 261.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 269.5 | 134.4 | 46.8 | 79.1 | 30.4 |  |  |  |  | 141.9 | 65.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 79.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19 | 50.8 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.4 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.2 | 50.3 | 0 | 33.5 | 71.7 | 1.7 | 1.4 | 21 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 93.4 | 78.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.1 | 23.4 | 28.8 | 3.4 | 15.5 | 9.5 | 0 | 7729.4 | 24.0887 | 7.945 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10 | 16.3 | 80.8836
18/03/2025 | 20:00 | 0.3 | 1 | 647.1 | 219.6 |  |  | 89.9 | 227.9 |  |  | 132.4 | 132.9 | 132.3 | 235.1 | 205.8 | 107.2 | 378 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.5 | 3.1 |  | 6.6 | 9.1 | 143.2 | 8.9 |  |  |  | 110.8 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.2 | 139.7 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91.4 | 176.7 | 177.5 | 182.4 | 107.6 |  |  | 45 | 47.2 | 3.8 | 37.8 | 173.9 | 95.6 | 0 | [5 empty] | 87 | 170.8 | 162.8 | 200 | 261.1 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 268.4 | 133.4 | 46.5 | 79.1 | 30.2 |  |  |  |  | 141.6 | 65.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 78.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19.3 | 51 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.1 | 54 | 0 | 45.2 | 73.2 | 2.4 | 2.4 | 21 | 8.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 90.2 | 68.8 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44 | 23.5 | 28.8 | 3.2 | 15.5 | 9.4 | 0 | 7734.4 | 24.0804 | 7.946 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.1 | 16.1 | 80.7763
18/03/2025 | 20:30 | 0.3 | 0.9 | 647.3 | 218.5 |  |  | 90.4 | 227.9 |  |  | 119.4 | 120 | 119.5 | 222.2 | 203 | 107.2 | 377.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.5 | 3.2 |  | 6.6 | 9 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 111.1 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 82.5 | 133 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 90.5 | 179.1 | 179.3 | 182.4 | 108 |  |  | 45.1 | 47 | 3.8 | 38.2 | 174.3 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 170.5 | 163 | 200 | 261.7 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 268.4 | 123.6 | 70.8 | 79 | 30.3 |  |  |  |  | 141.4 | 64.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 85.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.9 | 52.7 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.3 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.9 | 54.9 | 0 | 42.3 | 56.5 | 2 | 2.8 | 21 | 8.3 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 96.8 | 83.4 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.1 | 23.5 | 28.8 | 3.3 | 15.5 | 9.5 | 0 | 7704.9 | 24.0791 | 7.953 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.1 | 16 | 80.682
18/03/2025 | 21:00 | 0.3 | 1 | 651.1 | 198.4 |  |  | 90.6 | 229.5 |  |  | 123.3 | 122.6 | 123 | 217.7 | 203.8 | 107.5 | 379.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.7 | 3.3 |  | 6.2 | 9.2 | 143.9 | 8.9 |  |  |  | 111.5 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 82.5 | 135.8 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 92 | 180.4 | 180.5 | 182.9 | 107.8 |  |  | 45.4 | 47.3 | 3.8 | 38 | 175.7 | 96.2 | 0 | [5 empty] | 87.6 | 171.5 | 163.4 | 200 | 261.3 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 270.9 | 125.6 | 70 | 79.3 | 30.4 |  |  |  |  | 141.5 | 63.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 82.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.7 | 48.7 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.3 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.8 | 50.1 | 0 | 28 | 63.3 | 1.2 | 0.9 | 21 | 8.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 76.8 | 59.9 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44 | 23.3 | 28.7 | 3.3 | 15.5 | 9.4 | 0 | 7651.4 | 24.0787 | 7.943 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10 | 16 | 80.5716
18/03/2025 | 21:30 | 0.3 | 0.8 | 647.3 | 148.3 |  |  | 90.3 | 228.4 |  |  | 124.6 | 124.5 | 124.4 | 223.4 | 202.1 | 107.3 | 378.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.6 | 3.1 |  | 6 | 9.1 | 143.3 | 8.4 |  |  |  | 111.3 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 82.5 | 143.5 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 92 | 177.6 | 177.8 | 182.3 | 107.4 |  |  | 44.8 | 47.2 | 3.8 | 37.4 | 174.4 | 95.8 | 0 | [5 empty] | 87.1 | 171.2 | 163.3 | 200 | 261.7 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 256.9 | 129.4 | 64.1 | 79 | 30.3 |  |  |  |  | 141.4 | 64.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 74.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.3 | 49.8 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.9 | 51.2 | 0 | 45.6 | 74.6 | 1.5 | 1.4 | 21 | 8.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 35.4 | 32 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.2 | 23.5 | 28.8 | 3.5 | 15.5 | 9.2 | 0 | 7534.8 | 24.0755 | 7.938 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.1 | 16.1 | 80.7634
18/03/2025 | 22:00 | 0.3 | 1.1 | 645.9 | 148.4 |  |  | 89.7 | 227.9 |  |  | 124.7 | 124.7 | 124.8 | 226.9 | 206.4 | 105.8 | 377.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.8 | 3 |  | 6.3 | 9.1 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 82.5 | 148.7 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 88.3 | 176.9 | 177.4 | 182.2 | 107.3 |  |  | 44.6 | 47.1 | 3.8 | 37.7 | 173 | 95.6 | 0 | [5 empty] | 87 | 171.9 | 163.7 | 200 | 261.4 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 249.1 | 126.7 | 64 | 79.1 | 30.1 |  |  |  |  | 142.1 | 65.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 75.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.4 | 46 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.6 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 4.2 | 46 | 0 | 45.5 | 80.2 | 1.9 | 2.8 | 21 | 8.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 34 | 24.6 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.2 | 23.3 | 28.9 | 3.3 | 15.4 | 9.5 | 0 | 7514.5 | 24.075 | 7.937 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.2 | 16.1 | 80.8619
18/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.4 | 647.7 | 148.4 |  |  | 89.5 | 227.9 |  |  | 126.1 | 125.9 | 126.6 | 217.4 | 206.9 | 108 | 380.4 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 8 | 2.7 |  | 6.4 | 9.1 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 459 | 82.5 | 137.8 | 42.4 | 18.5 | 19.8 | 90.6 | 161.7 | 162.2 | 179.5 | 107.1 |  |  | 44.2 | 47.2 | 3.8 | 38 | 173.6 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 86.9 | 172.5 | 164.2 | 200 | 261.6 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 250.1 | 126.3 | 63.8 | 79.6 | 30.1 |  |  |  |  | 142.4 | 65.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 21.9 | 47.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 5 | 44.5 | 0 | 52.4 | 69 | 2.5 | 2.9 | 21 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.3 | 30.9 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 43.4 | 23.3 | 28.8 | 3.3 | 15.6 | 9.4 | 0 | 7486.8 | 24.0733 | 7.941 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.5 | 16.2 | 81.2642
18/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 1 | 646.2 | 148.4 |  |  | 89.9 | 228.4 |  |  | 107.8 | 107.6 | 106.8 | 207.2 | 204.8 | 107.7 | 373.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 8.1 | 2.6 |  | 6.5 | 9 | 142.7 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 207.3 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 82.4 | 137.6 | 42.2 | 18.5 | 19.8 | 88.8 | 121.5 | 121.7 | 152.3 | 107.5 |  |  | 44.9 | 26.2 | 3.8 | 37.7 | 173.6 | 95.6 | 0 | [5 empty] | 87.2 | 171.4 | 163.6 | 200 | 263.2 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 239.4 | 126.4 | 64 | 79.5 | 30.2 |  |  |  |  | 141.7 | 65.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 17.9 | 35.2 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.8 | 35.3 | 0 | 28.4 | 51.9 | 0.8 | 0.5 | 21 | 8.4 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.5 | 33.2 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43.9 | 23.3 | 28.9 | 3.3 | 15.5 | 9.4 | 4.1 | 7176.9 | 24.0721 | 7.945 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.4 | 16.1 | 81.067
18/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.6 | 648.1 | 147.6 |  |  | 92.6 | 228.1 |  |  | 130.6 | 132.5 | 131.4 | 221.6 | 111 | 74.2 | 381.8 | 10.3 |  |  |  |  | 157.9 | 6.5 | 2.8 |  | 6.5 | 9 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 158.8 |  |  |  | 6.5 | 462 | 82.5 | 152.3 | 42.3 | 18.5 | 19.8 | 91.8 | 117.8 | 117.5 | 152.5 | 107.3 |  |  | 45.3 | 0 | 3.8 | 39.6 | 172.5 | 96.6 | 0 | [5 empty] | 86.4 | 153.7 | 153.5 | 153.8 | 237.4 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 267.1 | 132.5 | 63.7 | 79.6 | 30.1 |  |  |  |  | 141.1 | 65.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 14.4 | 33.9 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9.4 | 37.5 | 0 | 33.4 | 60.4 | 0.5 | 1.3 | 21 | 8.4 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 12.2 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43.9 | 23.1 | 29 | 3.3 | 15.5 | 9.4 | 3.8 | 6995.3 | 24.0782 | 7.944 |  | 13.2 |  | 9.3499 | 10.3 | 16 | 80.8721
19/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.6 | 646.3 | 148.5 |  |  | 90 | 228.6 |  |  | 107.8 | 107.8 | 107.6 | 209.5 | 107.4 | 67.4 | 376.2 | 10.4 |  |  |  |  | 168.1 | 7.9 | 3.6 |  | 6.1 | 9 | 142.4 | 8.7 |  |  |  | 111.1 | 211.8 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 82.3 | 135.8 | 42.1 | 18.5 | 19.8 | 89.8 | 121.9 | 122.6 | 152 | 108.1 |  |  | 45.1 | 0 | 3.8 | 38.4 | 174.4 | 96 | 0 | [5 empty] | 87 | 130.8 | 130.5 | 129.7 | 214.6 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 239.6 | 120.6 | 64 | 80.2 | 30.3 |  |  |  |  | 142.1 | 65.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 18.4 | 29.6 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 10.5 | 40 | 0 | 23.9 | 50.3 | 1 | 0.7 | 21 | 8.4 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.4 | 7.1 | 0 | 0 | 8.9 | 19.9 |  | 44.2 | 23.2 | 28.9 | 3.3 | 15.5 | 9.5 | 4.6 | 6801.9 | 24.0781 | 7.944 |  | 13.2 |  | 9.34 | 10.3 | 16.2 | 81.0621
EJEC |  | 3.4 | 14.15 | 15565.95 | 4593.1 | 0 | 0 | 2137.8 | 5443.95 | 0 | 0 | 2847.35 | 2222.5 | 2849 | 4736.8 | 3929.45 | 2166.7 | 9044.85 | 250.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.35 | 179.1 | 72.6 | 0 | 152.25 | 207.75 | 3441.25 | 212.05 | 0 | 0 | 0 | 1956.9 | 4695.6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10494.55 | 1729.15 | 3315.35 | 1014.8 | 442.65 | 474.95 | 2166.95 | 3395.3 | 3403.75 | 3908.95 | 2460.05 | 0 | 0 | 1052 | 1045.4 | 91.2 | 882 | 4154.8 | 2291.65 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.75 | 3300.6 | 2676.2 | 3595.5 | 4854.7 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5721.1 | 3021.85 | 1218.3 | 1873.55 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.3 | 1525.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9 | 0 | 4.3 | 1861.45 | 572.3 | 30.55 | 2.05 | 294.35 | 237.9 | 128 | 30.75 | 11.65 | 123.65 | 486.6 | 479.3 | 448.85 | 83.35 | 446.1 | 119.75 | 144.6 | 459.9 | 1316.5 | 88.2 | 47.9 | 54.65 | 46.1 | 134.45 | 70.45 | 488.95 | 72 | 1.15 | 475.4 | 306.45 | 478.2 | 486.9 | 479.2 | 95.55 | 1020.1 | 343 | 1625.1 | 1833.2 | 132.65 | 127.8 | 500.25 | 194.2 | 178 | 489.6 | 489.6 | 480 | 30.3 | 128.8 | 1391.3 | 14.25 | 1516.1 | 1492.3 | 1031.8 | 129.9 | 216.7 | 479.7 | 0 | 1051.65 | 554.25 | 689.45 | 79.8 | 364.3 | 228.35 | 6.25 | 174947.95 | 580.8174 | 190.353 | 0 | 303.6 | 0 | 224.6127 | 237.2 | 385.65 | 1922.2331

## REACTIVA
martes, 18 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 30.4 | 8.9 |  |  | -15.4 | 7.9 |  |  | -17.1 | 0 | 9.1 | 10.6 | -8.3 | -10.7 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 13 | 1.7 |  | -3.3 | 2 | 8.9 | 0.6 |  |  | 0 | 13 | -5.1 |  |  |  | -1 | 50.5 | 9.4 | 7.1 | -0.4 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | -1 | -27.1 | -57.5 | 8.6 |  |  | -1.7 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | 8.9 | -3.6 | -9.1 | [5 empty] | 10.9 |  | 0 | -38 | -3.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.6 | 16.9 | -6.1 | 4.5 | -1.9 |  |  |  |  | -5.3 | -59.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.9 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | 7.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.9 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.3 | -11.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 6.6 | 7.4 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0 | 32.7 | 2.5047 | 0.36 |  | 0 |  |  | -0.3 | 1.4 | 3.9647
18/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 25 | 8.3 |  |  | -17.2 | -5.3 |  |  | -22.6 | 0 | 8 | 3.3 | -11.7 | -13 | 39.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.7 |  | -3.3 | 2 | 8.6 | 0.6 |  |  | 0 | 13.2 | -15.2 |  |  |  | -1.1 | 46.8 | 9.2 | 4.1 | -0.3 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | -8 | -34 | -61 | 9.1 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | -0.1 | 13.4 | -5.9 | -11 | [5 empty] | 7.8 |  | 0 | -41.7 | -9 | 0 | [7 empty] | 0 | 9.5 | 17.4 | -6.5 | 3.1 | -1.9 |  |  |  |  | -17 | -50.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -4 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.9 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | -4.9 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -12.9 | -12.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 6.4 | 7.1 | 1.1 | 1.6 | 3.9 | 0 | 0 | -68.6 | 2.3889 | 0.322 |  | 0 |  |  | -0.6 | 1.2 | 3.3109
18/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 30.6 | 9.5 |  |  | -17.3 | 10.8 |  |  | -39 | 0 | -29.4 | 18.7 | -15.5 | -19.3 | 41.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.9 | 1.6 |  | -3.3 | 2 | 8.5 | 0.6 |  |  | 0 | 13.2 | -8 |  |  |  | -1.2 | 19.6 | 8.6 | -0.7 | -2.4 | -0.1 | 2.7 | 0.3 | -12.6 | -38.4 | -61.4 | 8.5 |  |  | -1.2 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | 11 | 0.4 | -4.4 | [5 empty] | 4.3 |  | 0 | -40 | -6.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.7 | 16.6 | -7.1 | 5.8 | -2.1 |  |  |  |  | -2.9 | -30.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.9 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 5.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -10.3 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.8 | 8.4 | 1.1 | 2.3 | 4 | 0 | 0 | -75.3 | 2.1554 | 0.208 |  | 1.6 |  |  | -0.2 | 1.1 | 4.8634
18/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 25.3 | 8.7 |  |  | -20.2 | 0.5 |  |  | -38.7 | 0 | -26.6 | 19 | -18.7 | -19.6 | 41 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.2 |  | -3.3 | 2 | 8.4 | 0.6 |  |  | 0 | 13.3 | 2.6 |  |  |  | -1.4 | -3.8 | 7.7 | -1.4 | -1.9 | -0.1 | 2.7 | 0.2 | -14.6 | -40.4 | -61.6 | 2.3 |  |  | -2.3 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | 11.6 | -0.4 | -6.3 | [5 empty] | -0.1 |  | 0 | -40.2 | -5.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.8 | 17.3 | -6.4 | 3.2 | -1.9 |  |  |  |  | -5.5 | -34.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -1.9 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | 5.7 | 1.4 | 0.5 | 0.61 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.6 | -9.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.5 | 8.1 | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 0 | 0 | -136.19 | 2.0568 | 0.007 |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 1.2 | 4.4638
18/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 27.8 | 9.2 |  |  | -19.5 | 10.6 |  |  | -43.3 | 0 | -30.5 | 8 | -22.9 | -22.4 | 39.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.4 |  | -3.2 | 2 | 8.2 | 0.5 |  |  | 0 | 7.5 | -2.4 |  |  |  | -1.5 | -8.4 | 4.1 | -0.7 | -4.6 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | -13.2 | -39.1 | -61.4 | -0.2 |  |  | -5.5 | 2.3 | 1.1 | -0.2 | 9.5 | -0.4 | -5.5 | [5 empty] | -6.2 |  | 0 | -38.6 | -4.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.8 | 16.5 | -4.6 | 5.4 | -2 |  |  |  |  | -5.7 | -34.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -1.8 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 7.8 | 1.3 | 0.5 | 0.56 | 0.8 | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 |  | -5 | 0.7 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -8.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.6 | 8.3 | 1.1 | 2.1 | 4.5 | 0 | 0 | -169.84 | 1.3131 | -0.099 |  | 1.6 |  |  | -0.1 | 1.3 | 4.0141
18/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 14.5 | 6.9 |  |  | -21.6 | -0.8 |  |  | -47 | 0 | -37.3 | 4.5 | -25.1 | -23.3 | 37.8 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 1.7 |  | -3.3 | 1.8 | 6.4 | 0.4 |  |  | 0 | 6.3 | 4.3 |  |  |  | -1.5 | -11.7 | -2.5 | 0.2 | -4.4 | -0.8 | 2.7 | 1.1 | -17 | -42.9 | -61.9 | -4.7 |  |  | -4.5 | 2.8 | 1.1 | -0.1 | 11.2 | -1.9 | -7.3 | [5 empty] | -10.9 |  | 0 | -39.2 | -9.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.1 | 18.9 | -3.8 | 1.2 | -6 |  |  |  |  | -8.6 | -39.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 1.6 | -1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 0.55 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -5 | 0.7 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -11.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.4 | 8.2 | 1.1 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | -273.25 | 1.0739 | -0.121 |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 1.2 | 3.3529
18/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 27.6 | 8.9 |  |  | -18 | 1.8 |  |  | -43.7 | 0 | -30.4 | 8 | -23.6 | -22.3 | 37.7 | 0.2 |  |  |  |  | 11.9 | 1.4 |  | -3.3 | 1.8 | 6.4 | 0.5 |  |  | 0 | 8.1 | -2.7 |  |  |  | -1.2 | -14.1 | 1.4 | -0.1 | -4.4 | -1 | 2.7 | 1.5 | -15.5 | -41.4 | -61.8 | -2.8 |  |  | -3.4 | 3.3 | 1.1 | -0.1 | 13.4 | -1.1 | 0 | [5 empty] | -10.7 |  | 0 | -36.6 | -5.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 9.3 | 18.4 | -4.2 | 1.1 | -6.1 |  |  |  |  | -8.2 | -38.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -2 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | 0.55 | 0.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | -5.1 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -6.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.6 | 8.3 | 1.1 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | -198.15 | 1.9643 | 0.016 |  | 1.6 |  |  | -0.3 | 1.1 | 4.3803
18/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 24.7 | 8.4 |  |  | -20.6 | 2.6 |  |  | -41.4 | 0 | -31.1 | 9.9 | -23.9 | -22.3 | 39.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.7 |  | -3.1 | 1.9 | 7 | 0.6 |  |  | 0 | 6.7 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | -12.7 | 1.4 | -2.6 | -4.9 | -1 | 2.7 | 0.6 | -14.1 | -40.1 | -61.4 | -1 |  |  | -4.3 | 2.6 | 1.1 | -0.1 | 10.3 | -0.7 | 0 | [5 empty] | -9.1 |  | 0 | -38.9 | -7.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.3 | 18.6 | -4.3 | 3.3 | -6 |  |  |  |  | -5.8 | -35.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -2.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 7.3 | 1.3 | 0.5 | 0.55 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -5.1 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -6.9 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.7 | 8.3 | 1.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -192.45 | 1.9707 | 0.0235 |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 1.1 | 4.5942
18/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 26.2 | 8.3 |  |  | -20.4 | -1 |  |  | -44.2 | 0 | -30.4 | 20.4 | -23.7 | -23.3 | 44.6 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 2.1 |  | -3 | 1.8 | 6.7 | 0.6 |  |  | 0 | 7.6 | 3.5 |  |  |  | -1.2 | -11.3 | 2 | -3.6 | -3.7 | -1.6 | 2.7 | 0.8 | -12.7 | -38.5 | -60.5 | -3.4 |  |  | -3.4 | 2.8 | 1.1 | -0.1 | 11.7 | -0.5 | 0 | [5 empty] | -9.1 |  | 0 | -38.6 | -7.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.3 | 18.7 | -3.9 | 1.4 | -6 |  |  |  |  | -5.8 | -34.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.9 | 0 | 0.2 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 7.7 | 1.3 | 0.5 | 0.55 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -5 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -8.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 7.8 | 8.6 | 1.1 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | -169.65 | 2.2267 | 0.068 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0.9 | 4.8947
18/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 19.7 | 7.4 |  |  | -18.3 | 4.5 |  |  | -45.2 | -0.7 | -34.7 | 17.3 | -23.6 | -22.6 | 39.1 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 2.1 |  | -2.7 | 2 | 8.3 | 0.7 |  |  | 0 | 6.2 | -4.8 |  |  |  | -1.2 | 27.4 | 2.6 | -2 | -4.2 | -1.3 | 2.7 | 0.4 | -13.8 | -39.8 | -61.6 | -0.9 |  |  | -3.7 | 3.3 | 1.1 | -0.1 | 11.8 | -0.6 | 0 | [5 empty] | -3.5 |  | -6.4 | -38.5 | -7.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.5 | 19 | -3.8 | 1.3 | -6 |  |  |  |  | -5.9 | -34.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -2.1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 7.6 | 1.3 | 0.5 | 0.56 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -5 | 0.8 | 2.6 | 2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.7 | -9.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 8.2 | 8.9 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 0 | 0 | -152.94 | 2.2796 | 0.211 |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 1.2 | 5.6906
18/03/2025 | 05:30 | 0.1 | 0.1 | 36.9 | 9.7 |  |  | -14.2 | 8.9 |  |  | -36.9 | 8.1 | -27.3 | 27.6 | -19.8 | -19.9 | 45 | 0.1 |  |  |  |  | 13.8 | 2.3 |  | -2.9 | 2 | 8 | 0.7 |  |  | 0 | 7 | 0.9 |  |  |  | -1 | 42.9 | 2.9 | -2.2 | -4.3 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | -5.2 | -32.6 | -60.3 | -0.5 |  |  | -2.5 | 3.9 | 1.1 | -0.1 | 10.9 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 1 |  | -3.2 | -34.7 | -4.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 10.7 | 17.9 | -4 | 3.3 | -6.1 |  |  |  |  | 1.9 | -23.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -0.8 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 8 | 1.3 | 0.5 | 0.56 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -5 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.3 | -6.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 10 | 10.6 | 1.1 | 2 | 4.5 | 0.1 | 0 | 16.46 | 2.4493 | 0.357 |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 1.2 | 6.5063
18/03/2025 | 06:00 | 0.1 | 0 | 41.5 | 14.8 |  |  | -13.8 | 10.5 |  |  | -34.5 | 14.7 | -18.6 | 29.3 | -17.8 | -19.2 | 45.9 | 0.2 |  |  |  |  | 13.8 | 3.1 |  | -2.9 | 2.3 | 9.3 | 0.9 |  |  | 2.5 | 14.5 | 8.3 |  |  |  | -0.9 | 45.1 | 2.9 | -3.4 | -4 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | -1.7 | -28.2 | -58.5 | 5.1 |  |  | 0.4 | 5.4 | 1.1 | 0 | 15.6 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 4.4 |  | -1.2 | -32.7 | -2.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 10 | 17.5 | -4.5 | 1.2 | -5.9 |  |  |  |  | 5.7 | -17.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 7.9 | 1.3 | 0.5 | 0.56 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -5 | 0.1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.8 | -6.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.6 | -0.2 | 10.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 9.3 | 10 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 0.1 | 0 | 112.06 | 2.3611 | 1.267 |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 1.3 | 7.3281
18/03/2025 | 06:30 | 0.1 | 0 | 44.7 | 17.5 |  |  | -11.1 | 12.9 |  |  | -34.1 | 12.9 | -23.9 | 39.5 | -16.5 | -17.7 | 46.1 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 2.8 |  | -2.9 | 2.4 | 7.5 | 0.9 |  |  | 0 | 13.8 | -4.6 |  |  |  | -0.7 | 47.3 | 12.7 | -2.3 | -4 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | 1.9 | -24.7 | -55.6 | 8.5 |  |  | 0.4 | 5.4 | 1.1 | 0 | 10.3 | 4 | 0 | [5 empty] | 9 |  | 0 | -31 | -1.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.3 | 18.4 | -4.1 | 2.4 | -5.8 |  |  |  |  | 11.8 | -11.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 3.8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.4 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 7.2 | 1.3 | 0.5 | 0.56 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 4 | -0.1 | -6.8 | -6.4 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | -0.2 | 9.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 |  | 7.7 | 8.4 | 1.2 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 155.46 | 3.404 | 0.77 |  | 1.9 |  |  | 0 | 1.3 | 7.374
18/03/2025 | 07:00 | 0.1 | 0 | 29.1 | 15.2 |  |  | -12.3 | 9.3 |  |  | -36.5 | 11.5 | -25.8 | 36.3 | -16.7 | -18.4 | 39.2 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1.9 |  | -3.2 | 2.4 | 7.4 | 3 |  |  | 0 | 11.7 | -3.5 |  |  |  | -0.7 | 47.3 | 12.8 | -2.6 | -4 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 2 | -24.8 | -55.3 | 8.2 |  |  | 1.7 | 4.8 | 1.1 | 0 | 9.5 | 5.1 | 0 | [5 empty] | 7.6 |  | 0 | -31.2 | -0.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 11.1 | 17.7 | -4.3 | 1.4 | -5.8 |  |  |  |  | 13.2 | -9.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 1.3 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | 5.4 | 1.3 | 0.5 | 0.56 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0 | 4 | 0.4 | -10 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5.7 | -0.2 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0.2 | 2 |  | 7.8 | 8.5 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 0 | 104.56 | 3.1156 | 0.035 |  | 1.9 |  |  | 0.1 | 1.5 | 6.6506
18/03/2025 | 07:30 | 0.1 | 0 | 55.3 | 18.4 |  |  | -5.5 | 17.3 |  |  | -26.3 | 22.4 | -16.2 | 45.9 | -11.7 | -13.9 | 41.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1.2 |  | -3.1 | 2.4 | 7.7 | 3.2 |  |  | 0 | 15.7 | -1.5 |  |  |  | -0.6 | 50.2 | 13.2 | 2.9 | -0.1 | -0.4 | 2.7 | 0.2 | 9.8 | -17.3 | -48.4 | 8.4 |  |  | 3.5 | 7.6 | 1.1 | -0.1 | 11.8 | 8.9 | 0 | [5 empty] | 10.6 |  | 0 | -26.2 | 4.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 31.7 | 27.5 | 2.1 | 9.6 | -0.1 |  |  |  |  | 23 | 4.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 2.6 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.58 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 0 | 4 | 1.6 | -4.2 | -3.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 12 | -0.2 | 3.7 | 3.2 | 8.1 | 0 | 0.2 | 2 |  | 9.7 | 10.4 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 0 | 0 | 369.28 | 3.1877 | -1.142 |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 1.6 | 6.2457
18/03/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 45.3 | 17.9 |  |  | -9.5 | 5.2 |  |  | -23.8 | 23.2 | -14.4 | 50.9 | -4.5 | -9.4 | 41.7 | -0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.4 |  | -3.2 | 4.4 | 9.1 | 3.4 |  |  | 0 | 15.2 | 1 |  |  |  | -0.5 | 53.1 | 11.6 | 6 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 21.8 | -5.3 | -36.1 | 9.4 |  |  | 1 | 4.7 | 1.1 | 0 | 8.9 | 3.8 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 0 | -15 | 16 | 0 | [7 empty] | 0 | 33.9 | 26.8 | 4.1 | 11 | 4 |  |  |  |  | 17.4 | -3.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 2.4 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.62 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 | -4 | -3.6 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 15.4 | -0.2 | 3.1 | 3.3 | 9.8 | 0.1 | 0.2 | 1.8 |  | 9.3 | 9.9 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 0 | 0 | 424.82 | 2.4219 | -1.063 |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 1.8 | 5.6589
18/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 68.8 | 21.5 |  |  | -4.3 | 14.3 |  |  | -11.9 | 35.5 | -2.9 | 64.1 | 6.4 | -2.9 | 48.9 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1.8 |  | -3.2 | 4.3 | 11.4 | 3 |  |  | 0 | 4.1 | 15.8 |  |  |  | -0.2 | 60.8 | 11 | 5.5 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 1 | 33.3 | 7.2 | -25.2 | 10.5 |  |  | 0.8 | 6.2 | 1.1 | 0 | 10.3 | 6.1 | 0 | [5 empty] | 15.3 |  | 0 | -0.9 | 27 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 72.6 | 49.8 | 8.1 | 9.7 | 4.1 |  |  |  |  | 25.7 | 8.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 4.4 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -4.9 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 0.63 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 0 | 4 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 17.1 | -0.2 | 4.2 | 3.4 | 10.9 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  | 9.9 | 10.6 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 0 | 734.03 | 2.6717 | -0.687 |  | 1.7 |  |  | 1.5 | 1.7 | 6.8847
18/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 67 | 22.1 |  |  | -10.1 | 10.3 |  |  | -10.4 | 46.5 | 10.3 | 66.6 | 14.7 | 0 | 49.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.6 |  | -3.3 | 4.5 | 12.3 | 3.2 |  |  | 0 | 5.9 | 3.7 |  |  |  | -0.5 | 60 | 11.6 | 12.2 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 40.2 | 14.4 | -19.4 | 9 |  |  | 2.6 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 16.2 | 8 | 0 | [5 empty] | 14.5 |  | 0 | 0 | 29.9 | 7.4 | [7 empty] | 0 | 71.7 | 49.4 | 7.1 | 9.7 | 5.7 |  |  |  |  | 31.2 | 17.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 4.8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.4 | -4.7 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.63 | 0.8 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 3 | 1.9 | 0 | 4 | 2.8 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 17.9 | -0.2 | 4 | 3.3 | 11.5 | 1 | 1.2 | 2.2 |  | 7.6 | 8.1 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 801.73 | 3.0484 | -0.691 |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 1.7 | 5.9574
18/03/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 172.5 | 48.2 |  |  | -5.3 | 16.4 |  |  | -14.2 | 40.8 | 4.3 | 61.9 | 14.4 | 0.8 | 17.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.6 |  | -2.9 | 4.5 | 16.9 | 3.2 |  |  | 0 | 6.5 | 7.1 |  |  |  | -0.8 | 54.7 | 10.3 | 13.1 | 4.5 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 42.1 | 16 | -17.7 | 11.8 |  |  | 1.1 | -0.7 | 1.1 | 0 | 10.5 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 12.1 |  | 0 | -3.3 | 35.1 | 8 | [7 empty] | 0.1 | 73.1 | 51.5 | 8.5 | 9.8 | 6.1 |  |  |  |  | 24.9 | 7.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.3 | 7.9 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -4.8 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.61 | 0.8 | -0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 0 | 4 | 2.9 | -1.2 | -1.1 | 0.3 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 18.3 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 11.9 | 1.5 | 1.2 | 2 |  | 9.6 | 10.2 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0 | 877.71 | 2.4193 | -0.234 |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 1.6 | 7.0853
18/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 171.9 | 47.7 |  |  | -0.1 | 20.8 |  |  | -8.9 | 43.3 | 5.4 | 67.7 | 17.1 | 2.6 | 17.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.5 |  | -3.2 | 4.5 | 17.1 | 3.3 |  |  | 0 | 8.5 | 18.5 |  |  |  | -0.6 | 60.6 | 10.6 | 13.8 | 4.8 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 45.2 | 19 | -13.8 | 12.2 |  |  | 0.9 | -0.3 | 1.1 | 0 | 11 | 5.1 | 0 | [5 empty] | 11.4 |  | 0 | -1.1 | 37.1 | 9 | [7 empty] | 0.1 | 72.4 | 50.7 | 7.9 | 9.7 | 5.9 |  |  |  |  | 29.7 | 15.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 8.2 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | -0.9 | -2 | -4.9 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.61 | 0.8 | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 0 | 4 | 3 | -3 | -3.3 | 0.1 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 18.3 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 12 | 2 | 1.2 | 2 |  | 8.8 | 9.5 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0 | 949.41 | 2.6627 | -0.819 |  | 1.8 |  |  | 1.3 | 1.6 | 6.5437
18/03/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 191.5 | 50.7 |  |  | 4.9 | 26.3 |  |  | -5.7 | 52 | 14.1 | 72.7 | 15.1 | 1.5 | 19.3 | 0.2 |  |  |  |  | 10.4 | 1.1 |  | -3.3 | 4.6 | 17.9 | 3.3 |  |  | 0 | 7.7 | 17.1 |  |  |  | -0.5 | 62.4 | 11.2 | 13.5 | 4.8 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 39.3 | 13.1 | 72.7 | 12.1 |  |  | 3.6 | -0.8 | 1.1 | 0 | 14.9 | 5.1 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 0 | -2.2 | 34.8 | 8.5 | [7 empty] | 0.2 | 96.4 | 51.5 | 9.8 | 12.4 | 7.8 |  |  |  |  | 29.3 | 14 | [5 empty] | 6.2 |  |  | -4.5 | 8.1 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -4.8 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -2.3 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0 | 4 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 18.7 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2.2 |  | 10.4 | 10.9 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 0 | 1134.5 | 2.7811 | -1.137 |  | 1.7 |  |  | 1.9 | 2.9 | 8.1441
18/03/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 164.6 | 46.5 |  |  | 0.1 | 18.6 |  |  | 17.6 | 31.9 | -3.6 | 65.1 | 7.4 | 0.3 | 18.1 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 1.8 |  | -3.3 | 4.7 | 18.5 | 3.3 |  |  | 0 | 8.6 | 14.9 |  |  |  | -0.5 | 59.4 | 10.9 | 13.4 | 5.4 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 27.5 | 4.2 | 71.3 | 9.9 |  |  | -1 | -5.1 | 1.1 | -0.1 | 5.3 | 2.5 | 0 | [5 empty] | 10.3 |  | 0 | 0 | 36.4 | 4.5 | [7 empty] | 0.2 | 130.3 | 62.7 | 10 | 12.3 | 7.9 |  |  |  |  | 49.2 | 8.6 | [5 empty] | 11.1 |  |  | -4 | 8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.8 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.61 | 0.8 | -3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1 | 3 | -1.6 | -1.4 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 18.8 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 12.2 | 2.8 | 1.2 | 2 |  | 9.4 | 9.8 | 1.2 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 1060.81 | 2.7492 | -1.106 |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 3.4 | 7.5432
18/03/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 152.4 | 44.4 |  |  | -3.4 | 10.7 |  |  | 34.3 | 21.9 | -11.3 | 68.1 | 8.1 | -0.7 | 22.7 | -0.8 |  |  |  |  | 6.2 | 2.1 |  | -3.2 | 4.8 | 19 | 3.3 |  |  | 0 | 6.1 | 23.4 |  |  |  | -0.5 | 58.7 | 10.7 | 12.1 | 3.5 | 0.6 | 2.7 | -1.3 | 28.5 | 5.4 | 73.4 | 12.6 |  |  | -4.1 | -7.9 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | [5 empty] | 12.9 |  | 0 | 0 | 38.5 | 5 | [7 empty] | 0.2 | 131.9 | 61.8 | 9.9 | 13.1 | 8 |  |  |  |  | 52 | 12.4 | [5 empty] | 10.9 |  |  | -4.1 | 8.5 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -4.7 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.61 | 0.8 | -3.8 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | -2.1 | -1.8 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 18.5 | -0.2 | 0 | 3.4 | 12.2 | 3 | 1.2 | 1.8 |  | 11 | 11.5 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 1046.81 | 2.7666 | -1.065 |  | 1.8 |  |  | 1 | 3 | 7.5015
18/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 152.6 | 44.6 |  |  | -0.8 | 11.9 |  |  | 27.9 | 27.3 | -6 | 60.7 | 5.6 | -1.2 | 14.2 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 2 |  | -3.2 | 4.4 | 16.2 | 3 |  |  | 0 | 7.1 | 26.5 |  |  |  | -0.5 | 58.7 | 10.9 | 13.3 | 2.6 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 25.4 | 2.1 | 69.4 | 11.5 |  |  | -1.4 | -5.3 | 1.1 | 0 | 8.1 | 1.5 | 0 | [5 empty] | 9.2 |  | 0 | 0 | 36.3 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 121.7 | 62.7 | 9.7 | 11.1 | 7.9 |  |  |  |  | 53.9 | 6.2 | [5 empty] | 10.9 |  |  | -3.9 | 7.6 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.3 | -5.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3.1 | -3.8 | -3.6 | 0.4 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 18.5 | -0.2 | 0 | 3.5 | 12.1 | 3.1 | 1.2 | 1.8 |  | 11.5 | 12 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 1007.1 | 2.7092 | -1.224 |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 3 | 7.4852
18/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 160.5 | 45.4 |  |  | -1.1 | 9.2 |  |  | 24.9 | 26.7 | -7 | 56.4 | 7.4 | 0.5 | 15.7 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1.8 |  | -3.2 | 4.3 | 16.3 | 2 |  |  | 0 | 7.4 | 11.1 |  |  |  | -0.8 | 55.5 | 9.7 | 12 | 2.8 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 21.5 | 2.8 | 66.8 | 11.3 |  |  | -0.9 | -5.1 | 1.1 | 0 | 9.2 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 8.9 |  | 0 | 0 | 41.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 60.5 | 62.7 | 8 | 11.1 | 8 |  |  |  |  | 60.9 | 6.8 | [5 empty] | 5.7 |  |  | -3.6 | 8.5 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -5.6 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.59 | 0.8 | -3.7 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | -3.9 | -3.6 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 18 | -0.2 | 2.1 | 2.9 | 11.9 | 3.1 | 1.2 | 1.7 |  | 11.4 | 12 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0 | 929.09 | 2.4743 | -1.617 |  | 1.7 |  |  | 1.2 | 3.1 | 6.8573
18/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 163.8 | 46 |  |  | -4 | 7.2 |  |  | 27.2 | 31.7 | -1 | 59 | 12.2 | 2.9 | 16.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.7 |  | -3.2 | 4.4 | 16 | 3.1 |  |  | 0 | 6 | 18.4 |  |  |  | -0.8 | 56.2 | 10 | 10.9 | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 31.1 | 16.5 | -41.5 | 11.7 |  |  | -0.5 | -4.9 | 1.1 | 0.1 | 10.6 | 2.8 | 0 | [5 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 45.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 60.4 | 62.8 | 8 | 5.2 | 8 |  |  |  |  | 62.4 | 9.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -5.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.59 | 0.8 | -3.7 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 0 | 4.3 | 2.9 | -2.4 | -3.1 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 17.9 | -0.2 | 1.7 | 3.2 | 11.7 | 3 | 1.2 | 1.8 |  | 10.5 | 10.9 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 0 | 0 | 874.99 | 2.5737 | -1.262 |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 2.8 | 6.6117
18/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 167.5 | 46.1 |  |  | -4.3 | 8.3 |  |  | 23.8 | 28.4 | -5.8 | 55.2 | 10.3 | 2 | 15.9 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.4 |  | -3.3 | 4.5 | 16.3 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 16.2 |  |  |  | -0.8 | 56 | 10 | 12.1 | 2.9 | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 29.3 | 14.8 | -43.4 | 10.9 |  |  | 1.3 | -3.1 | 1.1 | 0 | 12.8 | 2.1 | 0 | [5 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 45.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 59.2 | 63.5 | 8.1 | 5.2 | 8 |  |  |  |  | 60.1 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 8.3 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -5.4 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.59 | 0.8 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 0 | 12.2 | 2.7 | -4.4 | -4.1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 18 | -0.2 | 8.9 | 2.5 | 11.5 | 2.6 | 1.2 | 1.8 |  | 9.9 | 10.3 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 857.29 | 2.555 | -1.034 |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 2.8 | 6.221
18/03/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 150.2 | 45.5 |  |  | -12.2 | 5.3 |  |  | 24.3 | 22.9 | -8.3 | 56.3 | 11.6 | 1.9 | 17.6 | -0.2 |  |  |  |  | 7.8 | 1.9 |  | -3.3 | 4.7 | 16.2 | 3.3 |  |  | 0 | 6.1 | 12.4 |  |  |  | -0.6 | 57.9 | 10.6 | 9.6 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 0 | 31.6 | 16.9 | -40.8 | 14.5 |  |  | -0.9 | -6.4 | 1.1 | 0.1 | 8.8 | 2.4 | 0 | [5 empty] | 10.5 |  | 0 | 0 | 46.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 62.6 | 60.3 | 6.7 | 7 | 7.8 |  |  |  |  | 62.6 | 9.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.59 | 0.8 | -3.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 0 | 13 | 3 | -5.6 | -5.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 18.1 | -0.2 | 14.6 | 0.4 | 11.6 | 2.3 | 1.2 | 1.8 |  | 9.8 | 10.2 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 842.59 | 2.7326 | -0.699 |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 3 | 6.9336
18/03/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 178.8 | 48.7 |  |  | -4.4 | 15.3 |  |  | 34.5 | 36 | 1.9 | 67.9 | 16.9 | 6.6 | 20.3 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 2.1 |  | -3.3 | 4.7 | 18.9 | 3.2 |  |  | 0 | 7.5 | 21.6 |  |  |  | -0.4 | 62.2 | 11.2 | 13.2 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | -0.1 | 41.1 | 26.2 | -32.2 | 13.5 |  |  | 1.3 | -3.9 | 1.1 | 0 | 9.1 | 6.5 | 0 | [5 empty] | 13.9 |  | 0 | 0 | 51.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 62 | 63.1 | 9.9 | 5.2 | 7.9 |  |  |  |  | 75.3 | 27.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.9 | 8.3 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -4.6 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 0.59 | 0.8 | -3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 0 | 6.1 | 3 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 17.7 | -0.2 | 17.8 | 0 | 11.8 | 1.8 | 1.2 | 2.2 |  | 10.9 | 11.1 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1065.89 | 2.8957 | -0.548 |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 3.2 | 8.1477
18/03/2025 | 15:00 | 0.1 | 0 | 172.7 | 47.9 |  |  | -3.3 | 13.6 |  |  | 33.9 | 31.2 | -3 | 65.5 | 16.3 | 6 | 22.4 | -0.1 |  |  |  |  | 6.9 | 1.9 |  | -3.3 | 4.7 | 19.1 | 3.3 |  |  | 0 | 8.7 | 21.1 |  |  |  | -0.4 | 62.5 | 11.2 | 13.3 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | -0.4 | 38.9 | 24.2 | -34 | 11.5 |  |  | -0.2 | -4.4 | 1.1 | 0 | 8.4 | 5.2 | 0 | [5 empty] | 13.3 |  | 0 | 0 | 51.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 81.3 | 63.3 | 9.8 | 5.2 | 8.1 |  |  |  |  | 72.3 | 23.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.2 | 7 | 0 |  | 0.8 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -4.8 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.59 | 0.8 | -3.6 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.9 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.9 | -1.9 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 17.7 | -0.2 | 20.7 | 0 | 11.3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 11.1 | 11.5 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1037.69 | 2.83 | -0.643 |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 3.2 | 7.987
18/03/2025 | 15:30 | 0.1 | 0 | 168.9 | 47.4 |  |  | -2.2 | 12 |  |  | 30.3 | 35.4 | 2.2 | 61.7 | 15.5 | 5.5 | 15.4 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5 | 2 |  | -3.1 | 4.5 | 18.1 | 3.2 |  |  | 0 | 9.1 | 23.7 |  |  |  | -0.4 | 64.8 | 11.6 | 13.1 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 37.9 | 22.8 | -35.2 | 12.4 |  |  | 2 | -2.2 | 1.1 | 0 | 12.6 | 5.2 | 0 | [5 empty] | 12.3 |  | 0 | 0 | 51.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 75.4 | 62.9 | 9.7 | 5.2 | 7.9 |  |  |  |  | 71.2 | 21.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3 | 5.4 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -5 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.59 | 0.8 | -3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | -4.3 | -4.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 16.1 | -0.2 | 19 | 0.8 | 10.5 | 0.5 | 1.2 | 2.4 |  | 11.3 | 11.7 | 1.2 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1013.39 | 3.0556 | -0.91 |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 2.8 | 7.5456
18/03/2025 | 16:00 | 0.1 | 0 | 168.9 | 48.1 |  |  | -5.4 | 12.4 |  |  | 31.2 | 29.1 | -2.2 | 64.5 | 14.1 | 5.8 | 25.1 | -0.3 |  |  |  |  | 10.6 | 1.9 |  | -3.2 | 4.7 | 18.8 | 2.3 |  |  | 0 | 9.6 | 22.5 |  |  |  | -0.3 | 64.1 | 11.9 | 12 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | -0.5 | 38.7 | 23 | -34.9 | 14 |  |  | 0.8 | -3.6 | 1.1 | 0.1 | 8.5 | 5.2 | 0 | [5 empty] | 15.4 |  | 0 | 0 | 47.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 77.2 | 62.2 | 9.5 | 5.1 | 7.9 |  |  |  |  | 71.4 | 21.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.1 | 6.6 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -4.6 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 0.61 | 0.8 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 0 | 4.4 | 2.3 | -2.6 | -2.4 | 0.2 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 14.5 | -0.2 | 23.3 | 0 | 9 | 0 | 1.2 | 2.4 |  | 10.6 | 11 | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1019.91 | 3.069 | -0.833 |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 3 | 7.7359
18/03/2025 | 16:30 | 0.1 | 0 | 163.8 | 46 |  |  | -7.3 | 13.1 |  |  | 26.3 | 26.9 | -7.2 | 58.4 | 12.8 | 4.1 | 19.1 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.9 |  | -3 | 4.5 | 16 | 2.3 |  |  | 0 | 7.8 | 27.1 |  |  |  | -0.4 | 60.3 | 6.9 | 13.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 33.4 | 18.6 | -39.4 | 11.4 |  |  | -0.1 | -1.8 | 1.1 | 0 | 10.6 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 11.3 |  | 0 | 0 | 47.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 75.3 | 63.5 | 10.1 | 5.2 | 7.9 |  |  |  |  | 65 | 12.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.5 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -4.9 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.61 | 0.8 | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.4 | 2.7 | 3 | 1.9 | 0 | 8.2 | 1.5 | -5.7 | -5.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8.5 | -0.2 | 23.3 | 0 | 7 | 0 | 1.2 | 2.2 |  | 8.6 | 9 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 0 | 0 | 922.81 | 2.4758 | -0.966 |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 2.8 | 6.0098
18/03/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 158 | 44.9 |  |  | -8.2 | 7.3 |  |  | 17.8 | 18.3 | -15.6 | 48.1 | 7.2 | 0.5 | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 2 |  | -3.2 | 4.3 | 15.3 | 2 |  |  | 0 | 7.7 | 19.6 |  |  |  | -0.7 | 55.3 | 4.2 | 14.6 | 3.1 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 25.6 | 10 | -47.8 | 9.4 |  |  | -2.2 | -2.9 | 1.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.9 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | [7 empty] | 0 | 75.7 | 64.1 | 10.2 | 5.1 | 7.9 |  |  |  |  | 55.4 | -1.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.1 | 6.1 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | -5.8 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.61 | 0.8 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 3 | 1.6 | 0 | 9.1 | 0.3 | -5.5 | -5.5 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2 | -0.2 | 27.4 | 0 | 2.2 | 0 | 1.2 | 2 |  | 10.2 | 10.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 0 | 777.51 | 2.3252 | -1.41 |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 2.8 | 5.9152
18/03/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 156.1 | 45 |  |  | -7.7 | 16.1 |  |  | 17.1 | 19.1 | -14.6 | 47.2 | -3.8 | -4.4 | 23.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.7 |  | -3.2 | 4.3 | 17.2 | 2 |  |  | 0 | 8.3 | 15.6 |  |  |  | -0.9 | 54 | 3.4 | 13.4 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 24.6 | 10 | -47.6 | 11 |  |  | -1.3 | -2.1 | 1.1 | 0.1 | 11 | -0.3 | 0 | [5 empty] | 6.1 |  | 0 | 0 | 34.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 60.8 | 31.5 | 4.1 | 5.2 | 4.1 |  |  |  |  | 56.8 | 0.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.3 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 0.5 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0 | 3.9 | -0.1 | -9.6 | -9.5 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 25.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 10.9 | 11.2 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 0 | 0 | 693.02 | 2.2598 | -1.604 |  | 1.6 |  |  | 0.5 | 3.1 | 5.8558
18/03/2025 | 18:00 | 0.1 | 0 | 160.9 | 45.6 |  |  | -15.4 | 7.2 |  |  | 10.2 | 12.9 | -20.9 | 39.9 | 3.1 | -2.5 | 26.7 | 0.1 |  |  |  |  | 14.5 | 1.6 |  | -3.2 | 4.7 | 19 | 2.1 |  |  | 0 | 10.4 | 20.8 |  |  |  | -1.1 | 50.6 | 3 | 13.4 | 2.8 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | 22.7 | 8.1 | -49.4 | 8 |  |  | -0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 11.6 | -1.6 | 0 | [5 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 39.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 59.6 | 32.1 | 4 | 5.2 | 3.9 |  |  |  |  | 49.7 | -9.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0 | 4 | 0.3 | -10.2 | -10 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 27.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 6.1 | 6.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 640.43 | 1.8357 | -0.58 |  | 1.6 |  |  | -0.9 | 1 | 2.9557
18/03/2025 | 18:30 | 0.1 | 0 | 165.1 | 46.7 |  |  | -6.6 | 14.7 |  |  | 14.4 | 17.8 | -15.6 | 41.4 | 8.3 | 0.7 | 27.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.6 |  | -3.2 | 4.9 | 20.3 | 2.2 |  |  | 0 | 10.9 | 13.8 |  |  |  | -0.8 | 49 | 2.4 | 9.1 | -0.1 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | 25.6 | 10.8 | -46.9 | 8.6 |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 13.8 | -1.9 | 0 | [5 empty] | 4.3 |  | 0 | 0 | 44.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 59.8 | 31.9 | 3.9 | 5.2 | 4.1 |  |  |  |  | 49.1 | -10.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0 | 4 | 0.3 | -10.6 | -10.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13.1 | 13.3 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 691.93 | 1.6256 | 0.09 |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 1.4 | 6.1156
18/03/2025 | 19:00 | 0 | 0.1 | 50 | 19.8 |  |  | -4.9 | 17.9 |  |  | 17 | 19.9 | -12.9 | 49.7 | 9.9 | 1.6 | 57.1 | 0.1 |  |  |  |  | 17.7 | 1.4 |  | -3 | 4.7 | 18.6 | 2.1 |  |  | 0 | 8.7 | 21.7 |  |  |  | -0.4 | 53 | 3 | 9.1 | -0.4 | 0 | 2.7 | 0.7 | 30.8 | 15.8 | -42.8 | 12.3 |  |  | 1.1 | -0.7 | 1.1 | 0.1 | 8.9 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 6.7 |  | 0 | 0 | 45.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 59.7 | 61.1 | 4.2 | 5.2 | 3.9 |  |  |  |  | 52.8 | -5.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.7 | 1.6 | -0.5 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0.5 | 4 | 0.3 | -8.5 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 25.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 7.7 | 8.1 | 1.1 | 2 | 2.8 | 0.7 | 0 | 674.55 | 1.8582 | -0.742 |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 1.3 | 3.6162
18/03/2025 | 19:30 | 0.1 | 0.1 | 46.8 | 19.3 |  |  | -6.2 | 16.8 |  |  | 13.3 | 13.4 | -19.3 | 45 | 8.7 | 0.5 | 58.3 | -0.1 |  |  |  |  | 18.2 | 1 |  | -2.7 | 4.7 | 18.9 | 2.1 |  |  | 0 | 19.4 | 20.7 |  |  |  | -0.5 | 53.9 | 3.6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0.6 | 32 | 17 | -41.8 | 12.1 |  |  | 0.7 | -1.1 | 1.1 | 0.2 | 8.3 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 8.1 |  | 0 | 0 | 43.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 61.6 | 61.2 | 4.1 | 11.1 | 4.1 |  |  |  |  | 50.1 | -8.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.2 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.8 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 |  | 8 | 8.3 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 654.73 | 1.9059 | -0.915 |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 1.2 | 3.5909
18/03/2025 | 20:00 | 0.1 | 0.1 | 58.8 | 21 |  |  | -3.8 | 20.3 |  |  | 15.3 | 14.1 | -20.1 | 47 | 10 | 1.9 | 58.1 | 0.1 |  |  |  |  | 19.1 | 1.5 |  | -3.3 | 4.6 | 19.7 | 2.1 |  |  | 0 | 19.7 | 20.5 |  |  |  | -0.5 | 57.9 | 9.7 | 10.1 | -0.5 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 34 | 19.5 | -39.5 | 9.8 |  |  | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 11 | 2.9 | 0 | [5 empty] | 10.4 |  | 0 | 0 | 45.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 60.2 | 61.9 | 4.1 | 11 | 4.1 |  |  |  |  | 16.2 | -39 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 1.1 | 2.9 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 |  | 10 | 10.4 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 0 | 0 | 655.94 | 2.715 | -1.244 |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 1.5 | 4.771
18/03/2025 | 20:30 | 0.1 | 0 | 54.2 | 20.1 |  |  | -5.9 | 16.3 |  |  | 10.5 | 12.5 | -20.9 | 40.9 | 7.6 | 0 | 55.9 | 0.1 |  |  |  |  | 17.7 | 1.4 |  | -3.3 | 4.5 | 19.4 | 1.9 |  |  | 0 | 18.6 | 20 |  |  |  | -0.6 | 57.7 | 10.4 | 9.9 | -0.1 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 30 | 15.5 | -43.4 | 11.1 |  |  | 2.9 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 10.8 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 9.5 |  | 0 | 0 | 43.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 58.1 | 61.7 | 5.2 | 11.1 | 4.1 |  |  |  |  | 10.4 | -35.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 2.1 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.8 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -4.7 | 1.8 | 2.4 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -9.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 9.2 | 9.6 | 1.1 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 593.44 | 2.6887 | -1.556 |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 1.2 | 3.8327
18/03/2025 | 21:00 | 0.1 | 0 | 53.3 | 19.5 |  |  | -8.9 | 21.2 |  |  | 12 | 13 | -19.9 | 42.3 | 8.3 | 0.5 | 57.7 | 0.1 |  |  |  |  | 14.3 | 1.7 |  | -3.2 | 4.1 | 17.6 | 1.7 |  |  | 0 | 19.1 | 20.1 |  |  |  | -0.9 | 60 | 9.8 | 8.9 | -0.1 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 32.4 | 17.6 | -41.3 | 10.5 |  |  | 4.5 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 12.6 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 10.8 |  | 0 | 0 | 43.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 32.4 | 60.7 | 4.3 | 11 | 0 |  |  |  |  | 13.8 | -30.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.8 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 3 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 8.2 | 8.6 | 1.1 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 577.94 | 2.5777 | -1.664 |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 1.2 | 3.0137
18/03/2025 | 21:30 | 0.1 | 0 | 48.6 | 11.7 |  |  | -10.1 | 3 |  |  | 8.8 | 13.1 | -20.1 | 38.6 | 6 | -0.6 | 56 | 0.1 |  |  |  |  | 14.1 | 1.7 |  | -3.1 | 4.1 | 16.8 | 1.7 |  |  | 0 | 16.7 | 19.4 |  |  |  | -1.1 | 56.8 | 9 | 9.3 | -0.2 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 27.2 | 13 | -45.7 | 11.3 |  |  | 0.9 | -0.7 | 1.1 | 0.1 | 10.5 | 0.1 | 0 | [5 empty] | 8.5 |  | 0 | 0 | 42.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 32 | 61.4 | 4.9 | 10.9 | -0.1 |  |  |  |  | 9.3 | -38 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 1.6 | -0.5 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.6 | 2.7 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -9.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 7.5 | 7.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 479.24 | 2.2411 | -1.637 |  | 1.6 |  |  | -0.1 | 1.2 | 3.3041
18/03/2025 | 22:00 | 0.1 | 0 | 49.6 | 11.9 |  |  | -16.7 | -1.2 |  |  | 9.4 | 12.1 | -20.9 | 39.7 | 6.3 | -0.9 | 56.2 | 0.1 |  |  |  |  | 19.3 | 1.7 |  | -3.3 | 3.7 | 15.5 | 1.5 |  |  | 0 | 16.3 | 19.5 |  |  |  | -1.3 | 56.5 | 9 | 9.1 | -0.1 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 26.3 | 12 | -46.5 | 11 |  |  | 1.4 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | 10.7 | -0.4 | 0 | [5 empty] | 8.2 |  | 0 | 0 | 41.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 32.4 | 61.9 | 4.7 | 11 | 0 |  |  |  |  | 9 | -38.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.6 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 1.1 | 2.7 | 3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 5.6 | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | 469.14 | 2.3635 | -1.989 |  | 1.6 |  |  | -1 | 0.9 | 1.8745
18/03/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 53.8 | 12.2 |  |  | -12.3 | 18.9 |  |  | 15.8 | 16.9 | -16.3 | 46.3 | 7.7 | 0.1 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | 1.6 |  | -3.2 | 3.7 | 14.1 | 1.5 |  |  | 0 | 14.8 | 17.4 |  |  |  | -1.5 | 56.3 | 9.3 | 9.3 | -0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 25.2 | 11.1 | -41.7 | 10.1 |  |  | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 8.8 | -0.3 | 0 | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 43.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 32.6 | 61.8 | 4.8 | 11.1 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | -37.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.8 | 0 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.4 | 2.6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 10.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 8.4 | 8.7 | 1.2 | 1.2 | 4 | 0.1 | 0 | 534.24 | 2.5607 | -1.031 |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 0.3 | 4.2297
18/03/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 44.4 | 11.2 |  |  | -17.4 | 0.8 |  |  | 8.9 | 11.1 | -21.5 | 37.7 | 2.4 | -3 | 50.1 | 0.1 |  |  |  |  | 13.9 | 1.3 |  | -3.2 | 4.1 | 11.5 | 1.9 |  |  | 0 | 14.9 | 4.2 |  |  |  | -1.5 | 54.9 | 9.9 | 9.4 | -0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 13 | -10.9 | -53.6 | 9.7 |  |  | 0.6 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | 12.3 | -2.9 | 0 | [5 empty] | 7.8 |  | 0 | 0 | 38.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 32.4 | 59.7 | 4.6 | 12 | -0.2 |  |  |  |  | -0.8 | -52.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.2 | 339.44 | 2.7347 | -1.406 |  | 1.6 |  |  | -1.2 | 0.4 | 2.1287
18/03/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 64.3 | 13.8 |  |  | -16.1 | 11.8 |  |  | 9 | 22.2 | -10.4 | 32.5 | -9.5 | -8 | 49.4 | 0.8 |  |  |  |  | 15.3 | 1.4 |  | -3.2 | 2.2 | 12.3 | 1.1 |  |  | 0 | 17.4 | -6.3 |  |  |  | -0.9 | 56.4 | 10.1 | 9.1 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 9.6 | -14.1 | -57.5 | 13 |  |  | 5.9 | 0 | 1 | -0.1 | 25.3 | -3.4 | 0 | [5 empty] | 5.6 |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 28.1 | 22.2 | -0.5 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |  | -2.4 | -54.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.4 | 1.5 | -1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 8.3 | 8.6 | 1.2 | 1.5 | 3 | 0 | 1.1 | 316.45 | 2.7494 | -0.891 |  | 1.5 |  |  | -0.6 | 0 | 2.7584
19/03/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 42.9 | 11.6 |  |  | -19.3 | 12.3 |  |  | 0.1 | 7.8 | -24.2 | 28.2 | -19.2 | -16.1 | 48.8 | 0.3 |  |  |  |  | 15.4 | 1 |  | -3.2 | 2.1 | 10.8 | 1.1 |  |  | 0 | 14.8 | 3.5 |  |  |  | -1.1 | 54.4 | 9.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | -7.1 | -30.8 | -59 | 9.9 |  |  | 2.8 | 0 | 1.1 | -0.1 | 17.3 | 2.9 | 0 | [5 empty] | 6.6 |  | 0 | -9.9 | 16.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 12.8 | 20.6 | -1 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | -37.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.1 | -0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 8.2 | 8.5 | 1.2 | 1.2 | 4 | 0 | 1.1 | 159.85 | 2.7513 | -0.997 |  | 1.8 |  |  | 0 | 0.3 | 3.8544
EJEC |  | 0.85 | 0.2 | 2173.9 | 639.55 | 0 | 0 | -238.8 | 252.4 | 0 | 0 | -54.8 | 441.9 | -326.4 | 1022.75 | -12.55 | -145.65 | 871.65 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.15 | 41 | 0 | -76 | 86.6 | 329.2 | 48.15 | 0 | 0 | 1.25 | 253.7 | 252.25 | 0 | 0 | 0 | -19.85 | 1104.85 | 193.5 | 174.85 | 9.85 | 9 | 64.8 | 16.15 | 421.5 | -81.4 | -826.35 | 206.6 | 0 | 0 | 1.1 | -1.35 | 26.35 | 0.1 | 265.65 | 40.4 | -21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | -5.4 | -289.25 | 619.65 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1147.4 | 1031.15 | 75.5 | 158.25 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.1 | -312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -96.35 | 72 | 0.2 | 0 | 20.7 | -1.8 | -19.25 | 0 | -0.55 | 31.25 | 38.35 | -0.5 | 15.9 | 13.6 | 0 | -6.05 | -15.55 | -117.9 | 77.15 | 34.8 | 9.55 | 14.485 | 19.2 | -21.15 | 1.15 | 5.6 | 7.3 | 0 | -114.2 | 10.4 | 62.5 | 64.55 | 38.35 | 9.25 | 101.8 | 27.2 | -151.95 | -153.2 | 2.45 | 1.35 | 60.05 | -2.2 | 36.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 17.15 | 165.4 | -4.65 | 263.15 | 49.95 | 107.8 | 15.55 | 15.1 | 45.8 | 0 | 213.3 | 225.45 | 27.9 | 43 | 70.7 | 3.3 | 1.7 | 12106.285 | 59.2681 | -15.9157 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | 6.35 | 41.9 | 131.1523

## DEMANDA_AREAS
martes, 18 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6638.8 | 1024.911 | 3867.689 | 1746.2 | 239.91
01:00 | 0 | 6502.3 | 982.194 | 3776.136 | 1743.97 | 243.921
01:30 | 0 | 6480.9 | 995.447 | 3750.253 | 1735.2 | 244.495
02:00 | 0 | 6440.8 | 948.375 | 3763.005 | 1729.42 | 245.309
02:30 | 0 | 6388.8 | 978.887 | 3685.713 | 1724.2 | 265.911
03:00 | 0 | 6269.5 | 931.473 | 3624.467 | 1713.56 | 236.187
03:30 | 0 | 6364.9 | 930.119 | 3721.411 | 1713.37 | 233.778
04:00 | 0 | 6307.4 | 935.624 | 3657.766 | 1714.01 | 234.944
04:30 | 0 | 6368.5 | 936.864 | 3683.316 | 1748.32 | 237.888
05:00 | 0 | 6402.1 | 953.283 | 3695.527 | 1753.29 | 236.734
05:30 | 0 | 6581.7 | 986.361 | 3816.729 | 1778.61 | 224.474
06:00 | 0 | 6761.6 | 1017.499 | 3953.351 | 1790.75 | 219.322
06:30 | 0 | 6822.7 | 1058.741 | 3970.169 | 1793.79 | 212.199
07:00 | 0 | 6741.3 | 1039.111 | 3934.889 | 1767.3 | 199.365
07:30 | 0 | 6972.3 | 1051.289 | 4137.451 | 1783.56 | 208.543
08:00 | 0 | 7045.7 | 1061.876 | 4197.924 | 1785.9 | 204.534
08:30 | 0 | 7378.3 | 1104.887 | 4469.593 | 1803.82 | 217.927
09:00 | 0 | 7518 | 1135.226 | 4568.624 | 1814.15 | 212.148
09:30 | 0 | 7674.9 | 1162.678 | 4665.422 | 1846.8 | 208.789
10:00 | 0 | 7717.1 | 1192.557 | 4668.713 | 1855.83 | 213.286
10:30 | 0 | 7848.9 | 1217.082 | 4787.298 | 1844.52 | 213.462
11:00 | 0 | 7907.2 | 1225.564 | 4820.876 | 1860.76 | 209.299
11:30 | 0 | 7951.9 | 1254.1 | 4834.29 | 1863.51 | 212.649
12:00 | 0 | 7892.9 | 1267.244 | 4813.506 | 1812.15 | 207.227
12:30 | 0 | 7834.1 | 1242.13 | 4747.18 | 1844.79 | 205.381
13:00 | 0 | 7813.6 | 1224.653 | 4759.617 | 1829.33 | 210.992
13:30 | 0 | 7806.9 | 1226.048 | 4761.452 | 1819.4 | 213.635
14:00 | 0 | 7786.9 | 1224.048 | 4730.732 | 1832.12 | 217.662
14:30 | 0 | 7965.7 | 1229.192 | 4886.478 | 1850.03 | 225.085
15:00 | 0 | 7953.6 | 1214 | 4874.76 | 1864.84 | 221.881
15:30 | 0 | 7884.9 | 1237.933 | 4782.397 | 1864.57 | 231.032
16:00 | 0 | 7961.5 | 1224.933 | 4862.517 | 1874.05 | 227.064
16:30 | 0 | 7812 | 1224.496 | 4753.094 | 1834.41 | 234.802
17:00 | 0 | 7620.8 | 1179.056 | 4637.404 | 1804.34 | 220.947
17:30 | 0 | 7397 | 1164.718 | 4418.822 | 1813.46 | 217.625
18:00 | 0 | 7460.6 | 1124.083 | 4428.387 | 1908.13 | 210.342
18:30 | 0 | 7574 | 1182.174 | 4470.426 | 1921.4 | 205.852
19:00 | 0 | 7715.5 | 1245.148 | 4572.482 | 1897.87 | 197.852
19:30 | 0 | 7729.4 | 1255.91 | 4560.29 | 1913.2 | 193.13
20:00 | 0 | 7734.4 | 1251.973 | 4560.027 | 1922.4 | 209.188
20:30 | 0 | 7704.9 | 1247.154 | 4526.346 | 1931.4 | 224.464
21:00 | 0 | 7651.4 | 1248.981 | 4494.169 | 1908.25 | 228.251
21:30 | 0 | 7534.8 | 1182.998 | 4443.312 | 1908.49 | 230.706
22:00 | 0 | 7514.5 | 1148.805 | 4471.475 | 1894.22 | 232.956
22:30 | 0 | 7486.8 | 1155.61 | 4468.73 | 1862.46 | 238.879
23:00 | 0 | 7176.9 | 1056.003 | 4307.307 | 1813.59 | 239.474
23:30 | 0 | 6995.3 | 1064.137 | 4108.263 | 1822.9 | 244.18
00:00 | 0 | 6801.9 | 1014.95 | 3985.18 | 1801.77 | 235.496
MÁXIMO | 0 | 7965.7 | 1267.244 | 4886.478 | 1931.4 | 265.911
MÍNIMO | 0 | 6269.5 | 930.119 | 3624.467 | 1713.37 | 193.13
PROMEDIO | 0 | 7289.4979 | 1124.1776 | 4343.2284 | 1822.0919 | 222.8995
ENERGÍA | 0 | 174947.95 | 26980.2625 | 104237.4825 | 43730.205 | 5349.5885
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 18 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 23.3666 |  | 4.042 |  |  | 18.8266 | 26.0669 | 12.091 | 13.9487 |  | 35.864 |  |  | 51.917 |  | 28.8637 |  | 9.1 |  | 46.3982 |  | 7.9085 |  |  | 15.23 |  | 2.101 | 3 |  | 3.5988 |  | 5.3379 | 0 |  | 48.5616 | 132.8979 | 28.8487 | 0.81 | 62.91 |  | 38.6374 | 33.3415 |  | 187.6533 | 35.1177 |  | 3.3727 |  | 2.3 |  | 74.3206 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6935 |  | 0 | 58.63 | 2.42 | 153.5063 |  | 5.1639 | 132.0378 | 11.3652 |  | 35.3899 | 3.74 |  |  | 89.1183 | 22.4489 |  | 0.726 | 30.1511 | 457.4981 |  | 145.7628 | 18.7732 |  |  | 14.701 | 4.8619 |  |  |  | 244.34 |  | 34.194 | 2.1852 | 11.9995
01:00 |  |  | 27.762 |  | 4.129 |  |  | 19.2528 | 26.177 | 12.505 | 14.2295 |  | 36.164 |  |  | 52.067 |  | 36.3478 |  | 9 |  | 41.6426 |  | 8.1221 |  |  | 16.22 |  | 2.087 | 3.7 |  | 4.5691 |  | 5.3343 | 0 |  | 48.6006 | 132.403 | 28.7205 | 0.7 | 61.25 |  | 38.6296 | 33.0769 |  | 189.2902 | 35.2052 |  | 3.1021 |  | 2.3 |  | 74.2436 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7122 |  | 0 | 59.8 | 2.34 | 155.1369 |  | 5.2822 | 132.7707 | 12.1039 |  | 35.0189 | 3.6949 |  |  | 89.2708 | 22.5393 |  | 0.694 | 29.273 | 454.1666 |  | 148.7051 | 19.0054 |  |  | 14.5141 | 4.8584 |  |  |  | 249.37 |  | 34.1 | 2.0766 | 12.0176
01:30 |  |  | 27.7779 |  | 4.126 |  |  | 19.3298 | 26.5827 | 11.997 | 14.7494 |  | 36.556 |  |  | 52.076 |  | 31.673 |  | 9.1 |  | 116.1966 |  | 8.1793 |  |  | 16.33 |  | 2.1 | 2.5 |  | 3.5318 |  | 5.3113 | 0 |  | 43.974 | 134.3535 | 28.3629 | 0.64 | 61.02 |  | 38.2599 | 33.5909 |  | 189.3878 | 35.9831 |  | 3.5421 |  | 2.2 |  | 73.3696 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7463 |  | 0 | 60 | 2.26 | 154.709 |  | 5.2435 | 131.9249 | 12.6919 |  | 34.3712 | 4.0014 |  |  | 89.3194 | 22.5543 |  | 0.725 | 29.7749 | 451.3442 |  | 150.0456 | 19.003 |  |  | 14.3562 | 4.6748 |  |  |  | 253.55 |  | 34.037 | 2.03 | 12.0885
02:00 |  |  | 27.8104 |  | 4.116 |  |  | 19.8593 | 26.5561 | 12.055 | 14.4704 |  | 36.432 |  |  | 52.314 |  | 35.8697 |  | 9.2 |  | 146.0815 |  | 8.1798 |  |  | 16.25 |  | 2.167 | 2.3 |  | 4.2132 |  | 5.2736 | 0 |  | 48.0019 | 134.0593 | 28.9183 | 0.44 | 63.57 |  | 36.6981 | 34.0887 |  | 188.7201 | 36.5829 |  | 3.5079 |  | 2.4 |  | 73.5219 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6978 |  | 0 | 59.96 | 2.18 | 154.257 |  | 5.2363 | 133.915 | 12.8687 |  | 34.1759 | 4.0848 |  |  | 90.575 | 22.5706 |  | 0.69 | 29.9455 | 451.0859 |  | 145.2004 | 19.0772 |  |  | 15.3498 | 4.6768 |  |  |  | 249.83 |  | 35.337 | 2.1091 | 11.9755
02:30 |  |  | 28.1085 |  | 3.943 |  |  | 19.9177 | 26.4023 | 12.473 | 14.3606 |  | 35.658 |  |  | 52.716 |  | 38.5521 |  | 9.3 |  | 96.4002 |  | 8.2766 |  |  | 16.03 |  | 2.037 | 2 |  | 2.9764 |  | 5.2218 | 0 |  | 43.7815 | 134.7 | 29.2353 | 0.41 | 63.06 |  | 36.9301 | 33.7599 |  | 189.2639 | 35.5429 |  | 3.5853 |  | 2.1 |  | 73.5133 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.5868 |  | 0 | 59.03 | 2.3 | 154.2425 |  | 5.2152 | 133.965 | 12.8286 |  | 34.1777 | 4.1258 |  |  | 89.6037 | 22.589 |  | 0.707 | 30.8775 | 447.4724 |  | 151.4313 | 18.9412 |  |  | 15.0441 | 4.5848 |  |  |  | 248.45 |  | 36.459 | 2.0777 | 11.9153
03:00 |  |  | 27.9958 |  | 4.002 |  |  | 20.2311 | 26.6817 | 12.735 | 13.6163 |  | 35.45 |  |  | 52.948 |  | 35.7486 |  | 9.4 |  | 142.2775 |  | 8.507 |  |  | 15.53 |  | 2.106 | 3.7 |  | 4.9835 |  | 4.8159 | 0 |  | 45.2158 | 133.7769 | 29.4526 | 0.67 | 63.35 |  | 37.4451 | 33.331 |  | 188.9968 | 36.0417 |  | 3.5279 |  | 2.3 |  | 73.0474 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7298 |  | 0 | 57.99 | 2.32 | 151.6958 |  | 5.1959 | 134.379 | 11.6416 |  | 32.6482 | 3.9547 |  |  | 88.9627 | 22.6 |  | 0.707 | 30.4542 | 447.8003 |  | 149.6651 | 19.0358 |  |  | 14.9425 | 4.7499 |  |  |  | 257.6 |  | 33.884 | 2.0265 | 10.5768
03:30 |  |  | 28.2318 |  | 4.07 |  |  | 20.0701 | 26.7329 | 12.425 | 14.2489 |  | 34.52 |  |  | 53.133 |  | 41.7057 |  | 9.6 |  | 150.6821 |  | 8.4418 |  |  | 15.42 |  | 2.155 | 4.4 |  | 4.8326 |  | 5.0572 | 0 |  | 46.5738 | 135.5978 | 28.2924 | 0.48 | 62.84 |  | 36.6128 | 33.4708 |  | 187.5901 | 36.9072 |  | 3.3294 |  | 2.3 |  | 73.5252 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6173 |  | 0 | 59.51 | 2.34 | 153.5064 |  | 5.2102 | 132.1544 | 11.849 |  | 32.7184 | 3.9615 |  |  | 90.8655 | 22.5992 |  | 0.689 | 30.6439 | 445.4505 |  | 149.1232 | 18.8983 |  |  | 15.4017 | 4.6825 |  |  |  | 244.13 |  | 33.861 | 2.0505 | 9.5147
04:00 |  |  | 28.0471 |  | 4.103 |  |  | 19.9506 | 27.1474 | 13.076 | 13.5775 |  | 34.66 |  |  | 52.788 |  | 25.7472 |  | 9.8 |  | 140.6347 |  | 8.4273 |  |  | 15.27 |  | 2.204 | 2.6 |  | 4.2723 |  | 5.1905 | 0 |  | 46.9406 | 134.5481 | 28.7769 | 0.18 | 62.57 |  | 37.3716 | 32.6812 |  | 189.2992 | 35.5785 |  | 3.3954 |  | 2.3 |  | 73.5334 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6068 |  | 0 | 59.45 | 2.14 | 154.821 |  | 5.1556 | 131.5341 | 12.8856 |  | 33.985 | 3.9546 |  |  | 92.75 | 22.6033 |  | 0.7 | 31.2093 | 448.2817 |  | 140.3191 | 18.8773 |  |  | 15.3726 | 4.4355 |  |  |  | 254 |  | 33.351 | 2.0634 | 9.5103
04:30 |  |  | 27.8674 |  | 4.019 |  |  | 19.2089 | 27.216 | 12.725 | 14.0157 |  | 34.852 |  |  | 51.442 |  | 31.3952 |  | 9.7 |  | 100.8077 |  | 8.466 |  |  | 15 |  | 2.257 | 1.9 |  | 4.262 |  | 5.2815 | 0 |  | 45.6355 | 133.0997 | 29.3102 | 1.65 | 63.43 |  | 35.8329 | 32.3249 |  | 189.8587 | 35.8236 |  | 3.5263 |  | 2.5 |  | 73.4406 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6843 |  | 0 | 59.16 | 2.11 | 153.5964 |  | 5.2645 | 131.5549 | 11.9729 |  | 34.2294 | 3.8564 |  |  | 90.9305 | 22.6154 |  | 0.705 | 30.2006 | 449.1857 |  | 143.7602 | 17.8397 |  |  | 13.9461 | 4.1422 |  |  |  | 267.26 |  | 36.353 | 2.1352 | 9.5728
05:00 |  |  | 27.8019 |  | 4.145 |  |  | 19.449 | 26.8147 | 12.51 | 14.9353 |  | 35.194 |  |  | 52.125 |  | 26.6163 |  | 9.9 |  | 118.2565 |  | 8.6578 |  |  | 14.89 |  | 2.295 | 1.3 |  | 4.8079 |  | 5.0363 | 0 |  | 46.9115 | 133.5173 | 28.8685 | 2.1 | 61.02 |  | 34.5596 | 31.6639 |  | 190.1255 | 34.7086 |  | 3.5964 |  | 2.4 |  | 73.2506 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6805 |  | 0 | 59.47 | 2.13 | 153.1277 |  | 5.2713 | 134.9968 | 11.8932 |  | 33.7593 | 3.8369 |  |  | 90.0409 | 22.6414 |  | 0.732 | 29.3073 | 455.1988 |  | 146.4779 | 18.9814 |  |  | 14.594 | 4.0629 |  |  |  | 272 |  | 37.319 | 2.1011 | 9.7527
05:30 |  |  | 28.035 |  | 4.136 |  |  | 19.7474 | 26.8708 | 11.187 | 15.6266 |  | 35.252 |  |  | 51.92 |  | 43.6269 |  | 10 |  | 159.8049 |  | 8.6969 |  |  | 15.17 |  | 2.236 | 1.3 |  | 5.4102 |  | 5.0887 | 0 |  | 47.0082 | 135.5797 | 28.1226 | 1.93 | 61.47 |  | 34.7454 | 31.2659 |  | 189.7934 | 34.4856 |  | 3.5746 |  | 2.4 |  | 72.5962 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.5704 |  | 0 | 59.74 | 2.2 | 155.0308 |  | 5.0959 | 134.8722 | 10.7824 |  | 33.3943 | 3.8589 |  |  | 90.2526 | 22.5896 |  | 0.677 | 28.9609 | 453.4554 |  | 146.2266 | 19.2823 |  |  | 13.9394 | 4.1005 |  |  |  | 274.65 |  | 35.674 | 1.9957 | 9.5671
06:00 |  |  | 27.681 |  | 4.13 |  |  | 19.642 | 25.9625 | 10.197 | 15.1954 |  | 35.516 |  |  | 52.058 |  | 15.2159 |  | 9.9 |  | 136.3105 |  | 8.4466 |  |  | 15.63 |  | 2.132 | 1 |  | 4.3174 |  | 5.1021 | 0 |  | 47.179 | 133.885 | 26.9996 | 1.54 | 62.2 |  | 33.5547 | 31.6879 |  | 190.0308 | 33.2689 |  | 3.487 |  | 2.4 |  | 73.1135 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.5409 |  | 0 | 58.22 | 2.1 | 155.2673 |  | 5.0672 | 133.1723 | 9.264 |  | 33.2336 | 3.6509 |  |  | 89.1713 | 22.5753 |  | 0.628 | 29.8162 | 453.054 |  | 146.3605 | 19.246 |  |  | 13.8473 | 4.1308 |  |  |  | 278.8 |  | 34.363 | 1.8792 | 9.5387
06:30 |  |  | 30.1186 |  | 4.078 |  |  | 20.3016 | 26.7273 | 9.169 | 13.4313 |  | 35.124 |  |  | 52.208 |  | 11.905 |  | 10 |  | 134.5155 |  | 8.455 |  |  | 15.88 |  | 2.138 | 0.8 |  | 2.7577 |  | 5.0694 | 0 |  | 45.9916 | 128.2632 | 26.349 | 0.55 | 64.45 |  | 32.4017 | 31.8705 |  | 189.6243 | 32.38 |  | 3.4781 |  | 2.2 |  | 73.6928 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6072 |  | 0 | 51.61 | 2.05 | 154.489 |  | 5.0607 | 132.4905 | 8.773 |  | 30.6222 | 3.6076 |  |  | 88.6008 | 22.5108 |  | 0.676 | 29.147 | 457.244 |  | 143.4533 | 18.9043 |  |  | 14.207 | 4.1953 |  |  |  | 275.06 |  | 35.525 | 1.9737 | 8.6601
07:00 |  |  | 29.751 |  | 4.134 |  |  | 20.1335 | 26.3393 | 9.425 | 12.8354 |  | 34.554 |  |  | 50.944 |  | 12.6559 |  | 9.8 |  | 131.021 |  | 8.5381 |  |  | 15.52 |  | 2.236 | 0.9 |  | 2.1068 |  | 4.9555 | 0 |  | 41.3964 | 129.3982 | 25.9163 | 0.91 | 63.84 |  | 30.3374 | 31.9269 |  | 189.898 | 31.8839 |  | 3.4658 |  | 2.2 |  | 73.337 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6531 |  | 0 | 53.11 | 2.02 | 151.0078 |  | 5.281 | 127.5087 | 8.22 |  | 29.7976 | 3.8025 |  |  | 88.8828 | 22.6451 |  | 0.701 | 28.4622 | 447.4892 |  | 136.145 | 17.5333 |  |  | 13.1381 | 2.0156 |  |  |  | 267.08 |  | 30.759 | 2.0871 | 5.9934
07:30 |  |  | 29.9473 |  | 4.198 |  |  | 20.0617 | 25.9876 | 9.667 | 10.384 |  | 34.492 |  |  | 51.762 |  | 9.2002 |  | 9.3 |  | 93.3847 |  | 8.5039 |  |  | 16.04 |  | 3.264 | 0.7 |  | 4.1919 |  | 4.7632 | 0 |  | 43.5891 | 132.2841 | 25.528 | 0.73 | 62.8 |  | 30.6578 | 32.7803 |  | 188.7841 | 32.1889 |  | 3.4346 |  | 2.1 |  | 73.144 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6594 |  | 0 | 51.55 | 2.07 | 151.2759 |  | 5.3131 | 132.529 | 8.1874 |  | 31.468 | 3.7307 |  |  | 88.3317 | 22.631 |  | 0.681 | 29.6511 | 461.5723 |  | 148.8398 | 17.3878 |  |  | 13.5906 | 1.9662 |  |  |  | 259.58 |  | 27.725 | 2.0316 | 0.60187
08:00 |  |  | 30.5982 |  | 4.153 |  |  | 17.5117 | 25.3037 | 10.113 | 10.4269 |  | 34.072 |  |  | 51.262 |  | 9.1353 |  | 9.1 |  | 156.8167 |  | 8.6499 |  |  | 16.23 |  | 3.746 | 1.7 |  | 5.0446 |  | 4.832 | 0 |  | 45.0237 | 135.7629 | 27.3584 | 0.73 | 57.07 |  | 31.5117 | 32.3805 |  | 186.8796 | 32.2745 |  | 3.4274 |  | 2.1 |  | 73.0142 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5591 |  | 0 | 54.23 | 2.02 | 149.9101 |  | 5.518 | 127.8884 | 8.0143 |  | 31.5143 | 3.9714 |  |  | 88.9277 | 22.6485 |  | 0.706 | 30.0378 | 465.5348 |  | 144.549 | 15.8379 |  |  | 12.1248 | 1.9714 |  |  |  | 252.14 |  | 28.123 | 1.9442 | 0.50058
08:30 |  |  | 32.8233 |  | 4.163 |  |  | 18.2657 | 25.4707 | 10.768 | 10.7182 |  | 34.426 |  |  | 51.437 |  | 9.185 |  | 8.7 |  | 146.8839 |  | 8.6839 |  |  | 15.43 |  | 3.836 | 2.8 |  | 2.7085 |  | 5.1929 | 0 |  | 43.8426 | 136.1849 | 27.6936 | 0.72 | 41.89 |  | 33.1661 | 32.4243 |  | 188.1774 | 30.1566 |  | 3.4217 |  | 2.1 |  | 73.0468 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6682 |  | 0 | 57.74 | 2 | 142.0602 |  | 5.502 | 129.7245 | 8.0254 |  | 31.9656 | 3.7307 |  |  | 88.1123 | 22.6585 |  | 0.685 | 30.86 | 464.7971 |  | 152.0159 | 15.7481 |  |  | 12.1758 | 1.9116 |  |  |  | 256.3 |  | 31.451 | 1.9207 | 0.4994
09:00 |  |  | 34.7355 |  | 4.198 |  |  | 19.9669 | 25.414 | 11.323 | 10.8358 |  | 34.026 |  |  | 51.643 |  | 9.7215 |  | 8.7 |  | 121.3843 |  | 9.4775 |  |  | 16.5 |  | 3.873 | 3.1 |  | 5.2881 |  | 4.6838 | 0 |  | 45.1084 | 135.8641 | 27.4243 | 0.63 | 40.78 |  | 34.2381 | 32.6341 |  | 189.9625 | 31.3503 |  | 3.4435 |  | 2.1 |  | 73.6965 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6175 |  | 0 | 57.98 | 1.84 | 148.0981 |  | 5.6216 | 128.8026 | 8.4963 |  | 30.0461 | 3.872 |  |  | 88.286 | 21.4757 |  | 0.736 | 31.3909 | 461.8167 |  | 145.9891 | 15.4851 |  |  | 12.9857 | 1.7861 |  |  |  | 260.36 |  | 37.372 | 2.0877 | 0.50072
09:30 |  |  | 39.174 |  | 4.092 |  |  | 19.7218 | 25.6016 | 12.401 | 10.8387 |  | 33.822 |  |  | 51.83 |  | 10.1566 |  | 8.8 |  | 114.8399 |  | 9.8189 |  |  | 16.1 |  | 3.942 | 3.5 |  | 5.0069 |  | 4.0358 | 0 |  | 45.6901 | 134.6472 | 28.5568 | 0.44 | 41.98 |  | 35.8665 | 33.7559 |  | 189.8672 | 31.1477 |  | 3.5724 |  | 2 |  | 73.6615 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6917 |  | 0 | 52.31 | 1.89 | 148.6345 |  | 5.7262 | 130.4482 | 8.8612 |  | 26.5262 | 3.9659 |  |  | 87.9514 | 21.4665 |  | 0.659 | 30.5887 | 460.6711 |  | 150.5368 | 15.3565 |  |  | 12.0871 | 1.6772 |  |  |  | 258.64 |  | 33.909 | 2.179 | 0.49927
10:00 |  |  | 39.4951 |  | 4.085 |  |  | 20.5409 | 25.694 | 12.663 | 10.2248 |  | 34.498 |  |  | 51.884 |  | 9.7734 |  | 8.8 |  | 141.4137 |  | 10.0194 |  |  | 16.35 |  | 4.029 | 2 |  | 4.5649 |  | 4.1829 | 0 |  | 46.3406 | 134.3643 | 28.6116 | 0.24 | 41.73 |  | 36.9847 | 33.4024 |  | 184.2891 | 32.5517 |  | 3.5514 |  | 2 |  | 73.2207 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.4535 |  | 0 | 54.12 | 1.71 | 149.891 |  | 5.612 | 132.7177 | 9.8074 |  | 26.394 | 4.0274 |  |  | 88.3259 | 21.4666 |  | 0.688 | 29.9479 | 456.5747 |  | 152.4291 | 15.2745 |  |  | 13.0137 | 1.7021 |  |  |  | 266.16 |  | 33.788 | 2.1801 | 0.49965
10:30 |  |  | 39.2597 |  | 4.076 |  |  | 20.2924 | 26.003 | 12.071 | 10.3792 |  | 34.79 |  |  | 51.846 |  | 9.1103 |  | 8.8 |  | 128.4148 |  | 10.0866 |  |  | 16.01 |  | 3.953 | 3.7 |  | 4.9388 |  | 4.0119 | 0 |  | 46.0929 | 134.9263 | 28.6543 | 0.58 | 27.91 |  | 36.4449 | 32.9468 |  | 188.1102 | 32.4671 |  | 3.5545 |  | 2.2 |  | 72.891 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.3562 |  | 0 | 53 | 1.79 | 149.7776 |  | 5.6204 | 131.3272 | 9.9102 |  | 26.3847 | 3.8866 |  |  | 88.0237 | 21.4667 |  | 0.742 | 30.4689 | 455.5368 |  | 153.942 | 15.1505 |  |  | 12.8897 | 1.6147 |  |  |  | 253.97 |  | 34.576 | 2.037 | 0.50081
11:00 |  |  | 40.6496 |  | 4.185 |  |  | 18.9953 | 26.6686 | 12.42 | 10.739 |  | 34.116 |  |  | 52.759 |  | 7.1313 |  | 8.8 |  | 130.3916 |  | 10.1112 |  |  | 15.72 |  | 3.845 | 4.4 |  | 3.1085 |  | 4.3254 | 0 |  | 44.9216 | 135.8322 | 28.8584 | 1 | 26.29 |  | 37.7135 | 32.9776 |  | 189.6913 | 32.6135 |  | 3.5015 |  | 2.2 |  | 73.0237 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.483 |  | 0 | 54.79 | 1.7 | 149.2401 |  | 5.5097 | 130.1466 | 9.7694 |  | 24.9968 | 3.7307 |  |  | 88.1792 | 21.5447 |  | 0.686 | 31.0097 | 447.2156 |  | 151.2053 | 14.9526 |  |  | 12.3586 | 1.6143 |  |  |  | 263.32 |  | 37.494 | 1.9727 | 0.50044
11:30 |  |  | 40.6085 |  | 4.187 |  |  | 20.5076 | 26.7979 | 11.669 | 11.2465 |  | 34.406 |  |  | 52.024 |  | 7.0247 |  | 8.8 |  | 105.4972 |  | 9.8237 |  |  | 16.32 |  | 3.744 | 2.3 |  | 1.7969 |  | 4.6142 | 0 |  | 45.9711 | 137.3795 | 27.9396 | 0.9 | 24.99 |  | 37.3473 | 33.1717 |  | 187.3555 | 30.8257 |  | 3.3655 |  | 2.2 |  | 72.4712 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5169 |  | 0 | 58.42 | 1.87 | 151.0448 |  | 5.5421 | 131.8695 | 10.1242 |  | 24.5383 | 3.872 |  |  | 88.9138 | 21.4038 |  | 0.627 | 30.8508 | 442.915 |  | 152.7678 | 15.2553 |  |  | 12.9953 | 1.6437 |  |  |  | 277.69 |  | 37.832 | 2.1052 | 0.49968
12:00 |  |  | 40.7641 |  | 4.219 |  |  | 21.1341 | 26.7006 | 11.141 | 13.7829 |  | 34.616 |  |  | 52.68 |  | 6.4812 |  | 8.8 |  | 138.8801 |  | 9.6083 |  |  | 16.26 |  | 4.042 | 4.1 |  | 1.7565 |  | 4.5948 | 0 |  | 41.9954 | 139.0399 | 26.4003 | 0.73 | 24.33 |  | 37.3736 | 32.6272 |  | 188.6395 | 29.5159 |  | 3.2367 |  | 2.1 |  | 72.1958 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5364 |  | 0 | 58.74 | 1.81 | 153.0466 |  | 5.0594 | 131.4478 | 9.3934 |  | 24.4405 | 3.9659 |  |  | 87.8766 | 21.4247 |  | 0.714 | 30.2306 | 434.3004 |  | 137.7977 | 15.2529 |  |  | 12.6489 | 1.5587 |  |  |  | 278.58 |  | 37.23 | 2.2738 | 0.49973
12:30 |  |  | 35.701 |  | 4.11 |  |  | 20.3083 | 26.675 | 10.736 | 14.0851 |  | 34.592 |  |  | 52.336 |  | 5.9658 |  | 8.9 |  | 109.9423 |  | 9.7918 |  |  | 16.38 |  | 4.436 | 2.6 |  | 1.7467 |  | 4.6325 | 0 |  | 40.0163 | 137.1126 | 26.4165 | 0.78 | 22.61 |  | 36.0967 | 31.7849 |  | 188.869 | 29.3109 |  | 3.0266 |  | 2.2 |  | 72.1495 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5289 |  | 0 | 58.52 | 1.76 | 152.4698 |  | 5.5279 | 129.0647 | 9.1217 |  | 23.3263 | 3.872 |  |  | 88.9989 | 21.3941 |  | 0.717 | 29.2081 | 418.5901 |  | 150.9891 | 14.8972 |  |  | 12.4705 | 1.4936 |  |  |  | 275.23 |  | 35.971 | 2.3469 | 0.49921
13:00 |  |  | 35.6006 |  | 4.275 |  |  | 19.3887 | 26.6495 | 10.42 | 14.2608 |  | 33.412 |  |  | 51.79 |  | 7.3484 |  | 8.9 |  | 101.6439 |  | 10.0175 |  |  | 15.43 |  | 4.521 | 1.6 |  | 2.0995 |  | 4.6611 | 0 |  | 39.7188 | 137.4882 | 26.4876 | 0.64 | 22.38 |  | 35.8184 | 31.5894 |  | 189.4748 | 28.8581 |  | 3.3575 |  | 1.9 |  | 72.8018 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5259 |  | 0 | 58.5 | 1.7 | 150.5766 |  | 5.5512 | 130.4068 | 8.6868 |  | 23.4789 | 4.0073 |  |  | 90.2073 | 21.4207 |  | 0.764 | 29.1622 | 445.7843 |  | 151.089 | 15.1001 |  |  | 12.5923 | 1.4948 |  |  |  | 275.61 |  | 36.93 | 2.1004 | 0.50026
13:30 |  |  | 35.048 |  | 4.024 |  |  | 19.3152 | 26.6143 | 10.699 | 14.9483 |  | 33.576 |  |  | 52.518 |  | 10.5704 |  | 8.9 |  | 107.9211 |  | 10.0025 |  |  | 16.05 |  | 4.584 | 1.7 |  | 2.1657 |  | 5.4663 | 0 |  | 39.1935 | 134.6453 | 27.169 | 0.45 | 22.65 |  | 35.7985 | 30.7561 |  | 189.1736 | 30.6132 |  | 3.3249 |  | 1.8 |  | 72.8029 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5942 |  | 0 | 57.46 | 1.57 | 151.2769 |  | 5.6609 | 128.362 | 9.2735 |  | 24.1821 | 3.7307 |  |  | 90.9919 | 21.4285 |  | 0.741 | 30.7813 | 446.428 |  | 148.9888 | 15.1962 |  |  | 12.1862 | 1.4978 |  |  |  | 254.89 |  | 37.087 | 1.9324 | 0.48347
14:00 |  |  | 36.243 |  | 4.095 |  |  | 19.5209 | 26.862 | 11.055 | 14.6361 |  | 34.196 |  |  | 52.479 |  | 9.1518 |  | 9.1 |  | 152.4435 |  | 10.1684 |  |  | 16.44 |  | 4.578 | 1.4 |  | 2.165 |  | 5.7647 | 0 |  | 37.6998 | 131.459 | 27.5991 | 0.73 | 23.68 |  | 36.8851 | 31.1893 |  | 188.9305 | 30.0896 |  | 3.1721 |  | 2 |  | 53.5864 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.649 |  | 0 | 56.87 | 1.56 | 150.5268 |  | 5.6328 | 128.2116 | 8.7868 |  | 25.4589 | 3.872 |  |  | 90.0843 | 21.4711 |  | 0.807 | 29.8391 | 447.2346 |  | 149.4412 | 17.7057 |  |  | 14.4555 | 1.4764 |  |  |  | 268.07 |  | 37.34 | 1.9189 | 0.75215
14:30 |  |  | 37.2713 |  | 4.123 |  |  | 20.0791 | 26.2162 | 11.879 | 15.3845 |  | 33.658 |  |  | 52.826 |  | 8.7839 |  | 9.1 |  | 145.7297 |  | 9.9005 |  |  | 16.13 |  | 4.748 | 2.1 |  | 1.6179 |  | 5.7565 | 0 |  | 36.801 | 128.7294 | 28.2772 | 0.86 | 25.17 |  | 37.385 | 32.3351 |  | 188.8728 | 30.4966 |  | 3.2386 |  | 2 |  | 49.4277 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6643 |  | 0 | 58.48 | 1.57 | 150.2842 |  | 5.5722 | 127.7069 | 9.642 |  | 30.3629 | 3.9659 |  |  | 88.8126 | 21.4825 |  | 0.769 | 30.0987 | 447.3227 |  | 149.455 | 18.3348 |  |  | 14.5434 | 1.5435 |  |  |  | 272.54 |  | 36.917 | 2.187 | 0.58743
15:00 |  |  | 37.005 |  | 4.163 |  |  | 20.0659 | 26.0132 | 11.656 | 15.5206 |  | 34.168 |  |  | 53.093 |  | 9.8058 |  | 9 |  | 127.4653 |  | 9.6695 |  |  | 15.55 |  | 4.493 | 3.7 |  | 1.3439 |  | 6.22 | 0 |  | 36.7495 | 130.5573 | 29.2312 | 0.97 | 24.63 |  | 37.1609 | 33.2207 |  | 189.5877 | 32.797 |  | 3.314 |  | 2.1 |  | 49.5435 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6974 |  | 0 | 57.51 | 1.55 | 149.4868 |  | 5.5647 | 129.4173 | 10.4079 |  | 29.7881 | 4.0274 |  |  | 86.5439 | 21.4944 |  | 0.779 | 30.6109 | 448.6815 |  | 145.5016 | 18.5128 |  |  | 14.1622 | 1.5195 |  |  |  | 270.59 |  | 36.421 | 2.2533 | 4.3601
15:30 |  |  | 36.349 |  | 4.095 |  |  | 20.5068 | 25.812 | 11.454 | 15.414 |  | 33.668 |  |  | 53.263 |  | 10.8135 |  | 9.2 |  | 109.6134 |  | 9.6884 |  |  | 13.65 |  | 4.552 | 4.5 |  | 1.1592 |  | 6.1652 | 0 |  | 36.2728 | 130.4491 | 28.8818 | 0.6 | 24.41 |  | 38.2214 | 31.3414 |  | 188.7871 | 30.62 |  | 3.2372 |  | 2.1 |  | 49.7061 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7944 |  | 0 | 57.99 | 1.45 | 148.1499 |  | 5.4155 | 130.3949 | 10.4403 |  | 32.2498 | 3.8866 |  |  | 86.1803 | 21.5114 |  | 0.765 | 31.0466 | 447.5634 |  | 146.2784 | 18.6091 |  |  | 14.7936 | 1.6495 |  |  |  | 274.66 |  | 36.57 | 2.105 | 5.8526
16:00 |  |  | 37.4 |  | 4.115 |  |  | 20.4494 | 26.2 | 11.938 | 14.7265 |  | 33.362 |  |  | 52.794 |  | 8.9685 |  | 9.3 |  | 91.0777 |  | 9.7368 |  |  | 12.99 |  | 4.508 | 3.4 |  | 1.2262 |  | 6.4606 | 0 |  | 36.1973 | 130.9441 | 28.8064 | 0.23 | 24.5 |  | 37.1494 | 31.8336 |  | 186.0922 | 30.7639 |  | 3.2368 |  | 2.2 |  | 50.2379 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.8875 |  | 0 | 57.43 | 1.47 | 146.217 |  | 5.5081 | 131.7113 | 10.0579 |  | 32.6497 | 3.9037 |  |  | 73.5399 | 21.5035 |  | 0.708 | 31.4112 | 447.6097 |  | 148.2879 | 18.4677 |  |  | 14.7982 | 1.7249 |  |  |  | 276.62 |  | 36.755 | 1.9678 | 5.9439
16:30 |  |  | 37.5207 |  | 4.094 |  |  | 20.978 | 26.3124 | 11.861 | 15.4809 |  | 34.062 |  |  | 52.884 |  | 11.8867 |  | 8.7 |  | 134.9775 |  | 9.9063 |  |  | 13.36 |  | 4.488 | 3.6 |  | 1.1828 |  | 6.2239 | 0 |  | 33.1967 | 134.1646 | 28.4871 | 0.37 | 26.74 |  | 37.2364 | 29.9143 |  | 186.0388 | 30.3057 |  | 3.3075 |  | 2.2 |  | 50.5681 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.8538 |  | 0 | 53.5 | 1.45 | 144.4149 |  | 5.3674 | 131.5155 | 9.6858 |  | 31.9929 | 4.3754 |  |  | 87.8813 | 21.4687 |  | 0.733 | 30.9816 | 441.3911 |  | 134.349 | 18.7912 |  |  | 17.1067 | 1.758 |  |  |  | 274.96 |  | 37.386 | 2.2136 | 5.7155
17:00 |  |  | 35.5435 |  | 3.849 |  |  | 19.2124 | 26.8705 | 10.608 | 15.3773 |  | 34.678 |  |  | 52.844 |  | 7.3127 |  | 8.8 |  | 150.4423 |  | 9.8451 |  |  | 14.53 |  | 4.51 | 3 |  | 1.1571 |  | 5.8656 | 0 |  | 21.0784 | 136.0326 | 28.1266 | 0.4 | 27.09 |  | 37.1419 | 29.9911 |  | 154.249 | 29.6451 |  | 3.3083 |  | 2.1 |  | 52.9713 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.8399 |  | 0 | 16.68 | 1.41 | 143.261 |  | 5.1231 | 130.5984 | 8.5651 |  | 30.5465 | 3.8589 |  |  | 89.9569 | 21.4879 |  | 0.7 | 30.4208 | 423.2591 |  | 146.0593 | 18.9707 |  |  | 17.0779 | 1.6989 |  |  |  | 273.59 |  | 37.432 | 2.2639 | 5.8523
17:30 |  |  | 26.3416 |  | 3.584 |  |  | 18.6869 | 23.3051 | 10.315 | 15.5187 |  | 35.08 |  |  | 52.952 |  | 10.0938 |  | 8.6 |  | 46.0209 |  | 9.807 |  |  | 15 |  | 4.485 | 2.1 |  | 1.2512 |  | 5.3595 | 0 |  | 21.4855 | 135.2371 | 27.7623 | 0.41 | 27.96 |  | 35.6221 | 29.5052 |  | 137.4219 | 28.9302 |  | 3.3216 |  | 1.3 |  | 56.4939 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7512 |  | 0 | 5.24 | 1.47 | 144.8496 |  | 5.074 | 129.9053 | 8.8791 |  | 31.3784 | 3.6509 |  |  | 89.8715 | 21.4629 |  | 0.666 | 29.12 | 385.8436 |  | 140.8599 | 19.1169 |  |  | 15.7077 | 1.684 |  |  |  | 278.62 |  | 37.81 | 2.2221 | 7.1106
18:00 |  |  | 25.2123 |  | 3.672 |  |  | 19.9494 | 23.1989 | 8.502 | 15.3299 |  | 34.712 |  |  | 52.965 |  | 11.7651 |  | 8.6 |  | 36.8633 |  | 9.5043 |  |  | 15.66 |  | 4.603 | 1.8 |  | 1.2535 |  | 5.4162 | 0 |  | 26.5696 | 136.0415 | 28.0153 | 0.46 | 27.81 |  | 33.92 | 27.4907 |  | 186.2996 | 28.4111 |  | 3.3385 |  | 1.4 |  | 56.6666 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6873 |  | 0 | 5.44 | 1.46 | 147.9557 |  | 5.0987 | 129.8608 | 9.858 |  | 31.695 | 3.6076 |  |  | 88.8005 | 21.4656 |  | 0.72 | 29.428 | 450.8469 |  | 148.7315 | 18.809 |  |  | 15.8409 | 1.6082 |  |  |  | 271.82 |  | 31.323 | 1.8833 | 8.2704
18:30 |  |  | 12.8332 |  | 3.848 |  |  | 20.0305 | 23.8208 | 7.835 | 14.4017 |  | 34.882 |  |  | 52.797 |  | 11.4092 |  | 8.6 |  | 31.0123 |  | 8.5157 |  |  | 15.78 |  | 4.547 | 1.2 |  | 1.2426 |  | 4.2691 | 0 |  | 38.2379 | 134.4957 | 26.8537 | 0.11 | 29.64 |  | 33.3484 | 27.2909 |  | 72.3948 | 28.5361 |  | 3.2656 |  | 1.4 |  | 46.6487 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6974 |  | 0 | 5.37 | 1.56 | 147.2863 |  | 5.0071 | 130.8533 | 9.6822 |  | 29.4177 | 3.8025 |  |  | 87.9009 | 5.0378 |  | 0.745 | 28.8943 | 457.923 |  | 134.8343 | 18.8273 |  |  | 16.0172 | 1.6238 |  |  |  | 261.54 |  | 29.656 | 1.7337 | 8.8239
19:00 |  |  | 12.4223 |  | 3.813 |  |  | 14.0817 | 24.6696 | 8.313 | 14.6769 |  | 36.28 |  |  | 53.512 |  | 8.4993 |  | 8.7 |  | 28.3989 |  | 7.5166 |  |  | 16.27 |  | 4.452 | 0.7 |  | 1.1826 |  | 4.2895 | 0 |  | 35.3164 | 132.279 | 26.6396 | 0.35 | 43.56 |  | 30.1546 | 26.2734 |  | 60.4839 | 28.6046 |  | 3.1799 |  | 1.4 |  | 30.2784 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7028 |  | 0 | 5.22 | 1.44 | 145.4266 |  | 5.0691 | 125.0871 | 7.3268 |  | 27.9647 | 3.7407 |  |  | 87.2853 | 1.7251 |  | 0.763 | 28.7269 | 447.6855 |  | 138.3499 | 15.5514 |  |  | 15.4699 | 1.5881 |  |  |  | 261.51 |  | 28.949 | 1.9531 | 8.3295
19:30 |  |  | 11.8794 |  | 3.743 |  |  | 13.7265 | 27.1039 | 8.694 | 13.6646 |  | 35.952 |  |  | 53.598 |  | 6.5516 |  | 8.8 |  | 29.4512 |  | 7.0804 |  |  | 16.25 |  | 4.412 | 0.7 |  | 1.0881 |  | 4.19 | 0 |  | 33.5497 | 133.8444 | 26.9159 | 0.46 | 55.43 |  | 30.4761 | 26.8724 |  | 58.0269 | 28.5332 |  | 3.1115 |  | 1.5 |  | 30.2525 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.805 |  | 0 | 5.06 | 1.5 | 144.9948 |  | 5.1762 | 131.5413 | 7.8986 |  | 29.6714 | 3.74 |  |  | 86.7394 | 1.7326 |  | 0.749 | 28.1884 | 448.7921 |  | 150.0769 | 15.4211 |  |  | 14.9135 | 1.5798 |  |  |  | 256.32 |  | 28.292 | 2.0975 | 3.7063
20:00 |  |  | 12.1652 |  | 3.673 |  |  | 13.8546 | 28.9887 | 9.553 | 13.6677 |  | 36.4 |  |  | 54.02 |  | 8.5906 |  | 8.9 |  | 28.2006 |  | 7.3801 |  |  | 16.01 |  | 4.413 | 0.8 |  | 1.1033 |  | 4.127 | 0 |  | 35.2777 | 136.5875 | 28.2877 | 0.37 | 58.93 |  | 32.1822 | 27.1284 |  | 57.5646 | 28.9903 |  | 3.1576 |  | 1.5 |  | 30.1375 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.8274 |  | 0 | 4.89 | 1.45 | 146.7357 |  | 5.1655 | 131.0268 | 8.8589 |  | 29.8224 | 3.6949 |  |  | 86.8026 | 1.723 |  | 0.785 | 29.7533 | 454.1671 |  | 146.7067 | 15.8239 |  |  | 16.1481 | 1.5498 |  |  |  | 259.63 |  | 28.963 | 2.2321 | 3.2594
20:30 |  |  | 12.0338 |  | 3.818 |  |  | 17.8316 | 29.0672 | 10.613 | 10.8776 |  | 36.45 |  |  | 53.74 |  | 10.654 |  | 8.7 |  | 28.2323 |  | 7.5243 |  |  | 15.73 |  | 4.343 | 0.8 |  | 1.1789 |  | 4.0911 | 0 |  | 42.6951 | 135.5919 | 28.75 | 0.84 | 63.39 |  | 33.9996 | 29.6391 |  | 59.9452 | 28.9136 |  | 3.1237 |  | 1.4 |  | 30.0086 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.807 |  | 0 | 4.37 | 1.76 | 147.1648 |  | 5.2611 | 131.3163 | 9.2768 |  | 30.6692 | 4.0014 |  |  | 87.4451 | 1.7506 |  | 0.772 | 29.0353 | 455.575 |  | 153.1422 | 17.4978 |  |  | 15.9817 | 1.5587 |  |  |  | 269.47 |  | 29.198 | 2.0328 | 4.2278
21:00 |  |  | 12.7087 |  | 3.702 |  |  | 19.4874 | 28.8592 | 10.804 | 10.8925 |  | 36.682 |  |  | 53.315 |  | 14.9268 |  | 8.7 |  | 28.2914 |  | 7.3374 |  |  | 16.63 |  | 4.349 | 1 |  | 1.1982 |  | 4.074 | 0 |  | 40.6209 | 132.7704 | 28.2032 | 0.87 | 66.81 |  | 35.3513 | 33.5379 |  | 62.8517 | 29.2515 |  | 3.1898 |  | 1.3 |  | 30.0302 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.808 |  | 0 | 4.37 | 1.79 | 147.7391 |  | 5.2545 | 131.1956 | 9.285 |  | 32.1648 | 4.0848 |  |  | 86.8982 | 2.0922 |  | 0.797 | 30.5612 | 438.3466 |  | 150.0451 | 19.2502 |  |  | 15.8218 | 1.5902 |  |  |  | 275.25 |  | 28.994 | 1.8395 | 7.8659
21:30 |  |  | 15.2273 |  | 4.137 |  |  | 18.9017 | 28.5229 | 8.126 | 5.8304 |  | 36.658 |  |  | 53.22 |  | 20.3711 |  | 8.8 |  | 29.6899 |  | 8.7314 |  |  | 16.74 |  | 4.304 | 2.5 |  | 1.214 |  | 4.2365 | 0 |  | 39.8392 | 132.5005 | 28.377 | 0.94 | 67.67 |  | 35.9885 | 33.9298 |  | 71.5095 | 29.5597 |  | 3.2268 |  | 1.2 |  | 33.696 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7627 |  | 0 | 4.51 | 1.76 | 149.6719 |  | 5.2302 | 130.1482 | 9.913 |  | 33.4018 | 4.1258 |  |  | 88.2792 | 4.4783 |  | 0.764 | 30.1044 | 450.6773 |  | 148.2582 | 19.2854 |  |  | 15.3325 | 1.6252 |  |  |  | 279.67 |  | 28.478 | 1.9611 | 7.9259
22:00 |  |  | 19.3395 |  | 4.226 |  |  | 22.0847 | 27.844 | 8.997 | 5.9987 |  | 36.32 |  |  | 53.294 |  | 13.8741 |  | 8.8 |  | 35.0588 |  | 8.9339 |  |  | 16.47 |  | 4.275 | 2.9 |  | 1.1122 |  | 4.2329 | 0 |  | 43.7981 | 133.2692 | 28.6555 | 1.03 | 70.28 |  | 37.5795 | 33.6943 |  | 153.1395 | 30.1506 |  | 3.2408 |  | 1 |  | 58.2858 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7277 |  | 0 | 2.79 | 1.71 | 156.5887 |  | 5.2001 | 128.5765 | 9.9386 |  | 32.9232 | 3.9547 |  |  | 88.7162 | 18.618 |  | 0.757 | 30.4104 | 453.7695 |  | 146.3159 | 19.3108 |  |  | 17.4319 | 1.6294 |  |  |  | 283.49 |  | 29.222 | 2.1932 | 7.9438
22:30 |  |  | 23.4611 |  | 4.065 |  |  | 20.2742 | 27.0975 | 10.687 | 7.8966 |  | 37.04 |  |  | 53.323 |  | 19.3768 |  | 8.7 |  | 126.3381 |  | 9.1806 |  |  | 16.29 |  | 4.284 | 4.2 |  | 1.2518 |  | 4.8773 | 0 |  | 44.678 | 132.9244 | 29.0025 | 1.15 | 69.71 |  | 37.4513 | 32.8597 |  | 192.4319 | 29.8323 |  | 3.2694 |  | 1 |  | 69.1565 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6063 |  | 0 | 35.94 | 1.63 | 153.852 |  | 5.2277 | 126.5504 | 10.2285 |  | 32.6794 | 3.9615 |  |  | 89.4246 | 21.6283 |  | 0.75 | 30.1377 | 454.3227 |  | 154.9614 | 19.008 |  |  | 17.6591 | 1.6052 |  |  |  | 281.92 |  | 32.61 | 2.1936 | 8.078
23:00 |  |  | 21.5846 |  | 4.135 |  |  | 19.4062 | 27.2484 | 10.808 | 9.6454 |  | 36.258 |  |  | 53.366 |  | 30.4757 |  | 8.8 |  | 131.3555 |  | 8.9549 |  |  | 16.32 |  | 4.205 | 4.9 |  | 1.232 |  | 4.4261 | 0 |  | 45.4936 | 132.2191 | 29.1109 | 1.26 | 70.36 |  | 37.2107 | 33.7331 |  | 191.9307 | 29.6858 |  | 3.281 |  | 1.1 |  | 70.3934 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7334 |  | 0 | 55.93 | 1.63 | 155.7245 |  | 5.1665 | 126.3361 | 10.2046 |  | 33.104 | 3.9546 |  |  | 90.0766 | 20.4521 |  | 0.724 | 30.1283 | 449.2151 |  | 138.3658 | 18.8381 |  |  | 17.0782 | 1.5942 |  |  |  | 281.66 |  | 37.127 | 2.1953 | 8.1037
23:30 |  |  | 22.5582 |  | 4.087 |  |  | 18.8402 | 26.7729 | 10.661 | 11.5401 |  | 35.648 |  |  | 53.376 |  | 40.632 |  | 8.6 |  | 100.6009 |  | 8.6136 |  |  | 14.95 |  | 4.224 | 4.6 |  | 2.9033 |  | 4.5418 | 0 |  | 45.4503 | 132.0457 | 28.943 | 1.2 | 69.12 |  | 37.5542 | 32.9214 |  | 191.3664 | 29.6708 |  | 3.2924 |  | 1.1 |  | 71.2535 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.8107 |  | 0 | 58.49 | 1.58 | 154.846 |  | 5.1427 | 126.1389 | 10.0283 |  | 32.5055 | 3.8564 |  |  | 88.7554 | 22.632 |  | 0.699 | 30.6084 | 460.5575 |  | 149.1348 | 18.9801 |  |  | 17.4616 | 1.5319 |  |  |  | 282.92 |  | 36.844 | 1.9356 | 8.1909
00:00 |  |  | 22.5609 |  | 0 |  |  | 19.3676 | 26.6094 | 10.509 | 12.1304 |  | 35.842 |  |  | 53.189 |  | 35.5892 |  | 7.9 |  | 126.5409 |  | 9.1925 |  |  | 14.33 |  | 0 | 3.6 |  | 4.1462 |  | 5.2759 | 0 |  | 44.1998 | 132.6025 | 28.2719 | 0.83 | 71.02 |  | 37.8359 | 33.429 |  | 189.8382 | 30.938 |  | 3.2728 |  | 1.2 |  | 71.3919 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7161 |  | 0 | 57.72 | 1.6 | 152.871 |  | 5.2394 | 126.8497 | 10.2571 |  | 32.793 | 3.8369 |  |  | 89.0535 | 22.5577 |  | 0.696 | 30.4296 | 465.2854 |  | 149.4697 | 19.2071 |  |  | 16.5272 | 1.5162 |  |  |  | 282.11 |  | 37.267 | 1.9005 | 8.4762
MWh | 0 | 0 | 686.2102 | 0 | 95.0875 | 0 | 0 | 464.6332 | 634.6264 | 262.7645 | 310.3612 | 0 | 841.318 | 0 | 0 | 1261.6385 | 0 | 418.1297 | 0 | 216.75 | 0 | 2488.1241 | 0 | 214.5429 | 0 | 0 | 376.135 | 0 | 85.4195 | 59.55 | 0 | 66.1336 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 994.2418 | 3213.1782 | 673.2351 | 18.01 | 1151.15 | 0 | 855.4443 | 764.7213 | 0 | 4033.2844 | 759.0548 | 0 | 80.3976 | 0 | 45.9 | 0 | 1508.6798 | 0 | 458.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0737 | 0 | 0 | 1078.42 | 43.72 | 3614.8716 | 0 | 127.5023 | 3133.4767 | 238.0162 | 0 | 735.0113 | 93.1984 | 0 | 0 | 2125.2592 | 458.144 | 0 | 17.2755 | 721.1735 | 10778.2666 | 0 | 3526.2201 | 424.3062 | 0 | 0 | 350.901 | 57.8797 | 0 | 0 | 0 | 6402.775 | 0 | 819.129 | 49.5928 | 139.3222
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 18 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1120.1 | 3373.6 | 1519.9 | 25.5 |  |  |  | 65.5 |  | 24.6 | 9.3 | 0 | 500.3 | 6638.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 488.95
01:00 | 1123.1 | 3263.4 | 1476.6 | 24.6 |  |  |  | 65.7 |  | 24.6 | 9.3 | 0 | 515 | 6502.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 1122.6 | 3260.5 | 1486.7 | 24.7 |  |  |  | 65.4 |  | 24.6 | 9.3 | 0 | 487.1 | 6480.9 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 1.15
02:00 | 1113.2 | 3265.8 | 1490.8 | 25 |  |  |  | 65.5 |  | 24.7 | 9.3 | 0 | 446.5 | 6440.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4695.6
02:30 | 1064.9 | 3230.2 | 1516 | 24.7 |  |  |  | 65.4 |  | 24.7 | 9.5 | 0 | 453.4 | 6388.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 474.95
03:00 | 1042.5 | 3137 | 1492.3 | 24.9 |  |  |  | 65.2 |  | 24.7 | 9.6 | 0 | 473.3 | 6269.5 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 3.4
03:30 | 1074 | 3127.7 | 1530.1 | 0 |  |  |  | 65.2 |  | 24.6 | 9.5 | 0 | 533.8 | 6364.9 |  | C.H. SANTA ROSA II | 14.15
04:00 | 1066.7 | 3205.5 | 1427.8 | 0 |  |  |  | 65.4 |  | 24.7 | 9.6 | 0 | 507.7 | 6307.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3315.35
04:30 | 1068.3 | 3242.7 | 1457.1 | 0 |  |  |  | 65.3 |  | 24.7 | 9.5 | 0 | 500.9 | 6368.5 |  | C.H. YANANGO | 1014.8
05:00 | 1067.3 | 3158.1 | 1550 | 0 |  |  |  | 65 |  | 24.6 | 9.5 | 0 | 527.6 | 6402.1 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 152.25
05:30 | 1067.5 | 3340.3 | 1536.6 | 0 |  |  |  | 65.5 |  | 24.6 | 9.5 | 0 | 537.7 | 6581.7 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 207.75
06:00 | 1118.3 | 3373.3 | 1658.9 | 0 |  |  |  | 65.4 |  | 24.6 | 9.5 | 3 | 508.6 | 6761.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3441.25
06:30 | 1184.4 | 3284.4 | 1717.2 | 0 |  |  |  | 65.6 |  | 24.7 | 9.5 | 56.1 | 480.8 | 6822.7 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 212.05
07:00 | 1172.9 | 3188.4 | 1684.1 | 0 |  |  |  | 65.6 |  | 24.5 | 9.5 | 159 | 437.3 | 6741.3 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.4
07:30 | 1197.5 | 3318.4 | 1713.4 | 0 |  |  |  | 65.9 |  | 24.5 | 9.6 | 250.3 | 392.7 | 6972.3 |  | C.H. RUNATULLO II | 478.2
08:00 | 1167.1 | 3212 | 1915.8 | 0 |  |  |  | 65.9 |  | 24.6 | 10.4 | 294.2 | 355.7 | 7045.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.9
08:30 | 1189.1 | 3395.3 | 2019.7 | 0 |  |  |  | 66.2 |  | 24.6 | 9.4 | 325.6 | 348.4 | 7378.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 306.45
09:00 | 1188.4 | 3195.9 | 2351.5 | 0 |  |  |  | 65.6 |  | 24.5 | 9.4 | 350 | 332.7 | 7518 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3959.35
09:30 | 1184 | 3274.5 | 2349.8 | 0 |  |  |  | 66.2 |  | 24.6 | 9.4 | 429 | 337.4 | 7674.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.1
10:00 | 1182.8 | 3275.5 | 2367.8 | 0 |  |  |  | 67.1 |  | 24.6 | 9.4 | 436.5 | 353.4 | 7717.1 |  | C.H. ARICOTA II |  | 72.6
10:30 | 1187.1 | 3348.3 | 2408.2 | 0 |  |  |  | 66.9 |  | 24.6 | 9.4 | 444 | 360.4 | 7848.9 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 70.45
11:00 | 1182.4 | 3283.8 | 2505.1 | 0 |  |  |  | 66.8 |  | 24.3 | 9.4 | 452.5 | 382.9 | 7907.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15565.95
11:30 | 1177.4 | 3298.8 | 2518.7 | 0 |  |  |  | 68.2 |  | 24.4 | 9.4 | 454 | 401 | 7951.9 |  | C.H. RESTITUCION | 4593.1
12:00 | 1188 | 3271.7 | 2458 | 0 |  |  |  | 69 |  | 24.5 | 9.4 | 452.6 | 419.7 | 7892.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.65
12:30 | 1186.6 | 3255.9 | 2373 | 0 |  |  |  | 67 |  | 24.5 | 9.4 | 450.8 | 466.9 | 7834.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.2
13:00 | 1188.1 | 3334.6 | 2260.4 | 0 |  |  |  | 68.5 |  | 24.5 | 9.4 | 447.9 | 480.2 | 7813.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.6
13:30 | 1196.7 | 3264.2 | 2235.3 | 0 |  |  |  | 68.6 |  | 24.4 | 9.4 | 443.5 | 564.8 | 7806.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10494.55
14:00 | 1174.6 | 3202.5 | 2243.7 | 0 |  |  |  | 68.6 |  | 24.4 | 9.4 | 444 | 619.7 | 7786.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
14:30 | 1187.1 | 3349.7 | 2243.5 | 0 |  |  |  | 68.5 |  | 24.5 | 9.4 | 439.1 | 643.9 | 7965.7 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2291.65
15:00 | 1174.6 | 3337.3 | 2242.7 | 0 |  |  |  | 69.8 |  | 24.5 | 9.4 | 425.7 | 669.6 | 7953.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.3
15:30 | 1152.7 | 3309.8 | 2244.4 | 0 |  |  |  | 69.2 |  | 24.5 | 9.4 | 396.9 | 678 | 7884.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 448.85
16:00 | 1177.4 | 3405.2 | 2221.5 | 0 |  |  |  | 68.9 |  | 24.5 | 9.4 | 379.4 | 675.2 | 7961.5 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2086.75
16:30 | 1162 | 3322.3 | 2249.7 | 0 |  |  |  | 68.7 |  | 24.9 | 10.4 | 288 | 686 | 7812 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 500.25
17:00 | 1169.3 | 3293.9 | 2228.6 | 0 |  |  |  | 67.6 |  | 25.1 | 10.7 | 142.4 | 683.2 | 7620.8 |  | C.H. EL CARMEN | 194.2
17:30 | 1168.2 | 3356.7 | 2119.7 | 0 |  |  |  | 67.5 |  | 25.1 | 10.7 | 39.9 | 609.2 | 7397 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
18:00 | 1165.9 | 3360 | 2230.4 | 0 |  |  |  | 67.3 |  | 25 | 10.7 | 0.1 | 601.2 | 7460.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:30 | 1162.3 | 3378.2 | 2347.1 | 0 |  |  |  | 67.3 |  | 25.1 | 10.7 | 0 | 583.3 | 7574 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
19:00 | 1166.7 | 3380.6 | 2531.3 | 0 |  |  |  | 67.4 |  | 25 | 10.7 | 0 | 533.8 | 7715.5 |  | C.H. LA JOYA | 178
19:30 | 1168.6 | 3445 | 2525.6 | 0 |  |  |  | 67.5 |  | 25 | 10.7 | 0 | 487 | 7729.4 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.35
20:00 | 1168.4 | 3451.5 | 2516.2 | 0 |  |  |  | 67.5 |  | 24.9 | 10.7 | 0 | 495.2 | 7734.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.65
20:30 | 1190.4 | 3437.1 | 2465.1 | 0 |  |  |  | 67.6 |  | 25 | 10.7 | 0 | 509 | 7704.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.1
21:00 | 1175.1 | 3458.3 | 2475.2 | 0 |  |  |  | 67.3 |  | 24.9 | 10.7 | 0 | 439.9 | 7651.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2166.95
21:30 | 1114.9 | 3443.8 | 2478.7 | 0 |  |  |  | 67.7 |  | 24.7 | 10.7 | 0 | 394.3 | 7534.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 36
22:00 | 1111.9 | 3430 | 2486.7 | 0 |  |  |  | 67.5 |  | 24.9 | 10.7 | 0 | 382.8 | 7514.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9044.85
22:30 | 1111.8 | 3425.6 | 2453 | 0 |  |  |  | 66.7 |  | 25 | 10.7 | 0 | 394 | 7486.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.85
23:00 | 1090.3 | 3389.5 | 2274.8 | 0 |  |  |  | 67.2 |  | 29 | 10.7 | 0 | 315.4 | 7176.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1729.15
23:30 | 1058.8 | 3407.1 | 2126 | 0 |  |  |  | 67 |  | 28.7 | 10.7 | 0 | 297 | 6995.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 11.65
00:00 | 1068.6 | 3397.2 | 1949.3 | 0 |  |  |  | 67.4 |  | 29.6 | 10.7 | 0 | 279.1 | 6801.9 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128
TOTAL MWh | 27470.3 | 79580.55 | 49837 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 1605.9 | 0 | 598.9 | 236.85 | 4002.25 | 11541.5 | 174947.95 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5443.95
% | 15.702 | 45.4881 | 28.4868 | 0.042698 | 0 | 0 | 0 | 0.91793 | 0 | 0.34233 | 0.13538 | 2.2877 | 6.5971 | 100 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2137.8
[16 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1873.55
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.25
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 719.4
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5721.1
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3021.85
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1218.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 294.35
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1956.9
[16 empty] | MCH TUPURI | 30.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.7
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 216.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1045.4
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4154.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 882
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1052
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2460.05
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27470.3 | 79580.55

## GENERACION RER
martes, 18 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.1 | 9.5 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.6 | 1.7 | 5.1 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.4 | 17.9 | 35.4 | 89.5 | 85.2 | 79.5 |  | 3.2 | 3.2 | 14.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 2 | 1.6 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 59.1 |  | 58.3 |  | 0.6 |  | 17.2 | 48.2 | 20 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9 |  | 892.8
1:00 | 15.1 | 9.5 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 18.8 | 20.3 | 12.7 | 2.4 | 5.1 | 19.8 | 20 | 20 | 18.5 | 15.3 | 33.6 | 91.6 | 67.3 | 74.5 |  | 3.4 | 3.5 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 2.4 | 1.7 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 67.2 |  | 73.3 |  | 0.6 |  | 20.8 | 60.4 | 20 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9 |  | 914.1
1:30 | 15 | 9.6 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.6 | 2.7 | 5 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.5 | 11.3 | 32.4 | 83.2 | 75.2 | 72.9 |  | 3.6 | 3.9 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 10 | 56.2 |  | 62.2 |  | 0.6 |  | 22.6 | 61.5 | 20 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9 |  | 887.3
2:00 | 15.1 | 9.6 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 12.6 | 2.7 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 13.6 | 23.6 | 76.9 | 63.3 | 66.7 |  | 5.8 | 3.1 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 0.8 | 1.1 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 56.4 |  | 60.1 |  | 0.6 |  | 20 | 55.1 | 20 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 846.9
2:30 | 15.1 | 9.6 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 13.3 | 20.8 | 79.5 | 78.9 | 71.9 |  | 5.3 | 4.2 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.2 | 9.9 | 52.9 |  | 56.1 |  | 0.6 |  | 18.3 | 51.1 | 20.1 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 854.2
3:00 | 15.1 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 12.7 | 3 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 18.5 | 14.2 | 19.5 | 75.8 | 88.6 | 80.9 |  | 6.3 | 6.2 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 55.8 |  | 59.4 |  | 0.6 |  | 18.1 | 47.8 | 20 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 873.5
3:30 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.6 | 13.2 | 14.3 | 79.5 | 88.3 | 73.8 |  | 6.7 | 6 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 18.6 | [5 empty] | 5.2 | 9.9 | 93.8 |  | 86.3 |  | 0.3 |  | 16.9 | 51.1 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9 |  | 933.5
4:00 | 15.1 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 9.6 | 11.7 | 78 | 78 | 85.4 |  | 6.9 | 6.7 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  | 0.2 | 3.5 | 18.6 | [5 empty] | 5.2 | 9.9 | 81.8 |  | 80 |  | 0.6 |  | 20.5 | 48.9 | 20 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 908.8
4:30 | 15.1 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.7 | 3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 5.5 | 14.2 | 71.4 | 85.3 | 85.7 |  | 5.9 | 4.9 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 73.8 |  | 76.8 |  | 0.6 |  | 21.8 | 55.6 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 902.6
5:00 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 12.7 | 3 | 5.2 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.6 | 4 | 16.2 | 68.8 | 88.6 | 86.8 |  | 6.5 | 5.2 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 88.6 |  | 85.1 |  | 0.6 |  | 20.3 | 57.5 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.3 |  | 19.8 | 8.9 |  | 928.6
5:30 | 15 | 9.6 |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.7 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 3.4 | 14.6 | 76.7 | 89.4 | 84.5 |  | 7.7 | 6.7 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.6 | [5 empty] | 5.5 | 9.9 | 89.6 |  | 86.4 |  | 0.6 |  | 22.4 | 56.3 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 940
6:00 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 12.8 | 3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 2.6 | 11.7 | 83.6 | 80.3 | 84.3 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 0.1 | 5.2 | 9.9 | 79.5 | 1.1 | 76.8 | 1.5 | 0.6 |  | 22.2 | 56.2 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 914.5
6:30 | 15.1 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.8 | 3 | 5.2 | 20 | 20.5 | 19.8 | 18.8 | 0.4 | 12.8 | 78.3 | 64.1 | 81 | 5.8 | 7.8 | 8.3 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 1.1 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 4.9 | 9.9 | 72.1 | 26.3 | 78.6 | 20.7 | 0.6 | 0.4 | 20.8 | 56.6 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 | 0.7 | 1.3 |  | 20 | 9 | 0.3 | 940
7:00 | 15 | 9.5 |  | 20.4 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.8 |  | 17 | 77.5 | 69.1 | 81.7 | 16.5 | 3 | 5.2 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 3.3 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 4.8 | 9.9 | 48.7 | 74.5 | 60.7 | 58 | 0.6 | 0.8 | 23.1 | 51.3 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.3 |  | 20 | 9 | 0.7 | 999.2
7:30 | 14.9 | 9.6 |  | 20.4 | 3 | 0.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 |  | 22.9 | 72.4 | 70.4 | 71.9 | 27.1 | 5 | 6.3 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 5.8 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 2.7 | 1.9 | 5.2 | 9.9 | 36.8 | 116.3 | 43.5 | 88.4 | 0.6 | 1.6 | 18 | 45.5 | 20 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 4.9 | 1.3 |  | 20 | 8.9 | 1.4 | 1047.1
8:00 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 | 0.3 |  | 0.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 |  | 21.7 | 55.4 | 74.1 | 76.2 | 33.1 | 8 | 7.5 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 7.8 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 7.1 | 3.2 | 5.4 | 9.9 | 23.7 | 133.7 | 29.5 | 96.4 | 0.6 | 2.6 | 15.6 | 44 | 20 | 3.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 7.5 | 1.3 |  | 20 | 9 | 2.5 | 1054.9
8:30 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 | 0.4 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.8 |  | 18.7 | 53.2 | 76.3 | 82.3 | 34.1 | 8.3 | 9.2 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 15.5 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 |  | 10.3 | 4.8 | 5.3 | 9.9 | 20.8 | 140.6 | 22 | 101.5 | 0.6 | 4.4 | 13.8 | 43.8 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 9.9 | 1.3 |  | 20 | 8.9 | 4.1 | 1077.9
9:00 | 15 | 9.5 |  | 20.3 | 3 | 0.4 |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 |  | 17.6 | 49.2 | 78 | 78.2 | 34.6 | 7.3 | 9.4 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 21.4 |  | 0.5 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 |  | 12.2 | 7.9 | 5.4 | 10 | 18.7 | 143 | 15.3 | 103.5 | 0.6 | 8.4 | 13.3 | 45.2 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 12.1 | 1.3 |  | 20 | 9 | 6.2 | 1087.4
9:30 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 | 0.4 |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.8 |  | 33 | 36.8 | 79.3 | 77.2 | 35.1 | 8.3 | 10.9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 75.1 | 0.8 | 1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 |  | 13.9 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 18.7 | 144.9 | 13.4 | 105.6 | 0.6 | 17.3 | 11 | 47 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 14 | 1.3 |  | 19.8 | 9 | 8.7 | 1170.7
10:00 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 |  | 41 | 47.2 | 75.2 | 78.8 | 35.7 | 7.3 | 8.6 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 74.9 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 |  | 15.4 | 14.9 | 5.3 | 9.9 | 16 | 144.9 | 8.4 | 105.7 | 0.6 | 17.7 | 14.3 | 50.3 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 15.5 | 1.3 |  | 20 | 9 | 11.1 | 1194.3
10:30 | 15 | 9.6 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.5 | 19.9 | 18.8 |  | 39.2 | 62.6 | 69.3 | 78 | 35.7 | 8.9 | 6 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 75.3 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 |  | 16.8 | 14.8 | 5.4 | 10 | 13.1 | 145.2 | 6.7 | 106.3 | 0.6 | 17.9 | 14 | 57.3 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 16.5 | 1.3 |  | 20.2 | 9 | 14.5 | 1209.3
11:00 | 14.9 | 9.4 |  | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.3 | 20 | 20.6 | 20 | 18.8 |  | 36.6 | 74.8 | 82.4 | 85.2 | 36.1 | 8.8 | 7.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 75.7 | 1.8 | 3 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 |  | 17.7 | 14.8 | 5.4 | 9.9 | 4.2 | 145.4 | 0.4 | 106.7 | 0.6 | 18.2 | 15.8 | 62.3 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 17.6 | 1.3 |  | 20 | 9.1 | 18.6 | 1240.1
11:30 | 15 | 9.4 |  | 20.4 | 3 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 18.7 |  | 51.3 | 71.7 | 90.5 | 87.5 | 36.5 | 6 | 6.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 76.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 |  | 18.2 | 14.8 | 5.3 | 10 |  | 145.2 |  | 106.5 | 0.6 | 18.5 | 17 | 64.8 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 18 | 1.3 |  | 20 | 9.1 | 18.9 | 1259.2
12:00 | 15 | 9.5 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 60.2 | 76.9 | 88.1 | 92.1 | 36.5 | 5.9 | 8.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 75.9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 |  | 18.3 | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 2.6 | 143.9 |  | 105.9 | 0.6 | 18.6 | 18.5 | 60.6 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 18.4 | 1.3 |  | 20 | 9 | 18.8 | 1276.8
12:30 | 15 | 9.5 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.3 | 19.8 | 20.5 | 20 | 19.1 |  | 59.6 | 83.6 | 89.4 | 88.9 | 36.1 | 5.6 | 5.8 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 77.7 | 2.2 | 4.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 |  | 18.3 | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 36.3 | 142.2 | 13.8 | 105 | 0.6 | 18.5 | 17.4 | 59.6 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 18.3 | 1.3 |  | 19.9 | 9 | 18.7 | 1322.7
13:00 | 15 | 9.5 |  | 20.4 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 19.8 | 19.2 |  | 68.3 | 84 | 85.1 | 87.6 | 35.2 | 9.1 | 6.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 77.3 | 1.3 | 2.8 | 3.5 | 18.6 |  | 0.3 |  | 18.2 | 14.8 | 5.3 | 9.9 | 40.3 | 142.2 | 16.6 | 104.4 | 0.6 | 18.4 | 20.1 | 58.7 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 18 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 18.7 | 1333.1
13:30 | 15 | 9.4 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 |  | 66 | 82.5 | 86.7 | 88.9 | 32.6 | 9.1 | 8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 77 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 |  | 17.6 | 14.4 | 5.4 | 10 | 66.9 | 142.6 | 77 | 104.4 | 0.6 | 17.9 | 17.4 | 58.1 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 17.2 | 1.3 |  | 20 | 9 | 19 | 1413.6
14:00 | 15 | 9.4 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 19 |  | 64.6 | 94.7 | 87.6 | 80.9 | 35.9 | 8.6 | 7.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 76.9 | 0.1 |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 |  | 16.7 | 14.9 | 5.4 | 9.8 | 97.5 | 142.6 | 97.5 | 103.4 | 0.6 | 18.3 | 17.2 | 63.4 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 16.3 | 1.3 |  | 20 | 9.1 | 18.8 | 1467.8
14:30 | 15 | 9.5 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19 |  | 57.8 | 94.8 | 75.7 | 92.6 | 35.8 | 7.4 | 6.9 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 76.7 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 |  | 15 | 14.6 | 5.3 | 9.9 | 114.7 | 141.5 | 101.2 | 103.7 | 0.6 | 18.1 | 20.8 | 72 | 20 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 15 | 1.3 |  | 20 | 9 | 18.5 | 1487.4
15:00 | 15 | 9.5 |  | 20.5 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19 |  | 66.7 | 89.3 | 82.4 | 86.8 | 35.6 | 8.6 | 7.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 70.3 | 4.4 | 1.9 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 |  | 13.3 | 14.5 | 5.4 | 9.9 | 113.6 | 140.2 | 113.1 | 102.3 | 0.6 | 17.8 | 22.9 | 72.8 | 8.6 | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 13.1 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 18.3 | 1488.7
15:30 | 15 | 9.5 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5.2 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19 |  | 75.3 | 91.6 | 83.9 | 89.6 | 34.4 | 9.1 | 6.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 62.8 | 13.5 | 9.2 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 |  | 7.4 | 14.1 | 5.4 | 9.9 | 99.5 | 134.7 | 109.9 | 98.4 | 0.6 | 17.3 | 21.2 | 68.9 |  | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 10.1 | 1.3 |  | 20 | 9.2 | 17.4 | 1459.2
16:00 | 15 | 9.5 |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 19 |  | 75.7 | 89.9 | 73.9 | 70.1 | 31.8 | 6.8 | 9.3 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 66.1 | 3 | 2.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 8.3 | 13.2 | 5.3 | 9.9 | 129.3 | 127.9 | 122.1 | 93 | 0.6 | 16.2 | 20.1 | 72.5 |  | 3.8 | 2 | 1.2 | 2.4 | 7 | 1.3 |  | 20.1 | 9.2 | 15.9 | 1439.8
16:30 | 15.5 | 9.4 |  | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 19.6 | 18.9 |  | 80 | 100.1 | 62.6 | 71.2 | 26 | 7.8 | 8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 37.5 | 0.2 |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 4.9 | 11.2 | 5.4 | 9.9 | 135.2 | 97.3 | 118.3 | 81.2 | 0.6 | 13.5 | 25.9 | 76.7 |  | 3.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 1.3 |  | 20 | 9 | 12.5 | 1359.1
17:00 | 15.5 | 9.6 |  | 20.4 | 3 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.6 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 |  | 81 | 89.2 | 55.5 | 70.7 | 13.7 | 6.7 | 5.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 9.8 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 2.3 | 5.3 | 5.4 | 9.9 | 148.3 | 51.8 | 125.1 | 46.1 | 0.6 | 6.2 | 22.7 | 77.3 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.3 |  | 20 | 9 | 5 | 1212.3
17:30 | 15.5 | 9.6 |  | 20.4 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.5 | 5.2 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 70 | 86 | 53.1 | 66.4 | 1.8 | 6.7 | 4.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 1.3 | 0.6 | 5.5 | 9.9 | 121.4 | 14.6 | 121.3 | 14.9 | 0.6 | 0.6 | 20.2 | 58.8 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3 |  | 20.2 | 9.2 | 0.3 | 1035.6
18:00 | 15.5 | 9.5 |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 66.7 | 84.3 | 58 | 65.1 |  | 5.2 | 3.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 |  | 0.2 |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 116.6 |  | 119.8 | 0.1 | 0.6 |  | 19.8 | 62.1 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 985.2
18:30 | 15.5 | 9.6 |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 1.9 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 |  | 70.9 | 81.7 | 53.6 | 73.2 |  | 3.8 | 3.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 |  | 0.5 |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 112.9 |  | 110.3 |  | 0.6 |  | 20 | 53.2 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 965.7
19:00 | 15.5 | 9.5 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.3 | 4 | 53.8 | 83.6 | 39.3 | 66.3 |  | 3.6 | 3.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 91.6 |  | 106.9 |  | 0.6 |  | 22.6 | 55.6 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20.1 | 9 |  | 918.4
19:30 | 15.5 | 9.5 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.3 | 6.2 | 50.3 | 79.3 | 33.5 | 71.7 |  | 1.7 | 1.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.9 |  | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 78.3 |  | 93.4 |  | 0.6 |  | 19 | 50.8 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 871.6
20:00 | 15.5 | 9.4 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.8 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 7.1 | 54 | 78.4 | 45.2 | 73.2 |  | 2.4 | 2.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 1.8 | 1.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.3 | 9.9 | 68.8 |  | 90.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 51 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 880.1
20:30 | 15.5 | 9.5 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.3 | 4.9 | 54.9 | 85.3 | 42.3 | 56.5 |  | 2 | 2.8 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 10 | 83.4 |  | 96.8 |  | 0.6 |  | 22.9 | 52.7 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 892.1
21:00 | 15.5 | 9.4 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.3 | 4.8 | 50.1 | 82.2 | 28 | 63.3 |  | 1.2 | 0.9 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 1.8 | 1.5 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.8 | 59.9 |  | 76.8 |  | 0.6 |  | 20.7 | 48.7 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 826.3
21:30 | 15.5 | 9.2 |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.9 | 51.2 | 74.9 | 45.6 | 74.6 |  | 1.5 | 1.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 1.7 | 2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 32 |  | 35.4 |  | 0.6 |  | 20.3 | 49.8 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 781
22:00 | 15.4 | 9.5 |  | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 4.2 | 46 | 75.7 | 45.5 | 80.2 |  | 1.9 | 2.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 0.6 | 0.9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 24.6 |  | 34 |  | 0.6 |  | 20.4 | 46 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 767.9
22:30 | 15.6 | 9.4 |  | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 5 | 44.5 | 77.4 | 52.4 | 69 |  | 2.5 | 2.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10 | 30.9 |  | 40.3 |  | 0.6 |  | 21.9 | 47.2 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 779.1
23:00 | 15.5 | 9.4 | 4.1 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 6.8 | 35.3 | 66.9 | 28.4 | 51.9 |  | 0.8 | 0.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 33.2 |  | 38.5 |  | 0.6 |  | 17.9 | 35.2 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 705.1
23:30 | 15.5 | 9.4 | 3.8 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 9.4 | 37.5 | 74.8 | 33.4 | 60.4 |  | 0.5 | 1.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10 | 12.2 |  | 19.2 |  | 0.6 |  | 14.4 | 33.9 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 686.8
0:00 | 15.5 | 9.5 | 4.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 10.5 | 40 | 82.2 | 23.9 | 50.3 |  | 1 | 0.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 7.1 |  | 15.4 |  | 0.6 |  | 18.4 | 29.6 |  | 3.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 8.9 |  | 669.7
EJEC MWh | 364.3 | 228.35 | 6.25 | 488.95 | 72 | 1.15 | 0 | 4.3 | 475.4 | 0 | 478.2 | 486.9 | 306.45 | 70.45 | 123.65 | 479.2 | 486.6 | 479.3 | 448.85 | 95.55 | 1020.1 | 1861.45 | 1625.1 | 1833.2 | 343 | 132.65 | 127.8 | 500.25 | 194.2 | 489.6 | 489.6 | 480 | 178 | 572.3 | 30.3 | 30.55 | 83.35 | 446.1 | 0 | 2.05 | 11.65 | 128.8 | 119.75 | 128 | 237.9 | 1492.3 | 1391.3 | 1516.1 | 1031.8 | 14.25 | 144.6 | 459.9 | 1316.5 | 294.35 | 88.2 | 46.1 | 47.9 | 54.65 | 129.9 | 30.75 | 0 | 479.7 | 216.7 | 134.45 | 25051
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 835.75 | 3.3362 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4002.25 | 15.9764 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8671.5 | 34.6154 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 11541.5 | 46.072 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
martes, 18 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.1 | 9.5 |  |  | 65.5 | 32.4 | 122.5
1:00 | 15.1 | 9.5 |  |  | 65.7 | 32.5 | 122.8
1:30 | 15 | 9.6 |  |  | 65.4 | 32.4 | 122.4
2:00 | 15.1 | 9.6 |  |  | 65.5 | 32.5 | 122.7
2:30 | 15.1 | 9.6 |  |  | 65.4 | 32.5 | 122.6
3:00 | 15.1 | 9.6 |  |  | 65.2 | 32.5 | 122.4
3:30 | 15 | 9.6 |  |  | 65.2 | 32.6 | 122.4
4:00 | 15.1 | 9.6 |  |  | 65.4 | 32.6 | 122.7
4:30 | 15.1 | 9.6 |  |  | 65.3 | 32.6 | 122.6
5:00 | 15 | 9.6 |  |  | 65 | 32.6 | 122.2
5:30 | 15 | 9.6 |  |  | 65.5 | 32.4 | 122.5
6:00 | 15 | 9.6 |  |  | 65.4 | 32.5 | 122.5
6:30 | 15.1 | 9.6 |  |  | 65.6 | 32.6 | 122.9
7:00 | 15 | 9.5 |  |  | 65.6 | 32.5 | 122.6
7:30 | 14.9 | 9.6 |  |  | 65.9 | 32.5 | 122.9
8:00 | 15 | 9.6 |  |  | 65.9 | 32.1 | 122.6
8:30 | 15 | 9.6 |  |  | 66.2 | 32.2 | 123
9:00 | 15 | 9.5 |  |  | 65.6 | 32.1 | 122.2
9:30 | 15 | 9.6 |  |  | 66.2 | 31.7 | 122.5
10:00 | 15 | 9.6 |  |  | 67.1 | 32.1 | 123.8
10:30 | 15 | 9.6 |  |  | 66.9 | 31.8 | 123.3
11:00 | 14.9 | 9.4 |  |  | 66.8 | 31.6 | 122.7
11:30 | 15 | 9.4 |  |  | 68.2 | 31.6 | 124.2
12:00 | 15 | 9.5 |  |  | 69 | 31.5 | 125
12:30 | 15 | 9.5 |  |  | 67 | 31.3 | 122.8
13:00 | 15 | 9.5 |  |  | 68.5 | 31.2 | 124.2
13:30 | 15 | 9.4 |  |  | 68.6 | 31.2 | 124.2
14:00 | 15 | 9.4 |  |  | 68.6 | 31.2 | 124.2
14:30 | 15 | 9.5 |  |  | 68.5 | 31.3 | 124.3
15:00 | 15 | 9.5 |  |  | 69.8 | 31.4 | 125.7
15:30 | 15 | 9.5 |  |  | 69.2 | 31.4 | 125.1
16:00 | 15 | 9.5 |  |  | 68.9 | 31.5 | 124.9
16:30 | 15.5 | 9.4 |  |  | 68.7 | 31.8 | 125.4
17:00 | 15.5 | 9.6 |  |  | 67.6 | 31.9 | 124.6
17:30 | 15.5 | 9.6 |  |  | 67.5 | 32 | 124.6
18:00 | 15.5 | 9.5 |  |  | 67.3 | 32 | 124.3
18:30 | 15.5 | 9.6 |  |  | 67.3 | 32.1 | 124.5
19:00 | 15.5 | 9.5 |  |  | 67.4 | 32.2 | 124.6
19:30 | 15.5 | 9.5 |  |  | 67.5 | 32.2 | 124.7
20:00 | 15.5 | 9.4 |  |  | 67.5 | 32 | 124.4
20:30 | 15.5 | 9.5 |  |  | 67.6 | 32.1 | 124.7
21:00 | 15.5 | 9.4 |  |  | 67.3 | 32 | 124.2
21:30 | 15.5 | 9.2 |  |  | 67.7 | 32.3 | 124.7
22:00 | 15.4 | 9.5 |  |  | 67.5 | 32.2 | 124.6
22:30 | 15.6 | 9.4 |  |  | 66.7 | 32.1 | 123.8
23:00 | 15.5 | 9.4 | 4.1 |  | 67.2 | 32.2 | 128.4
23:30 | 15.5 | 9.4 | 3.8 |  | 67 | 32.3 | 128
0:00 | 15.5 | 9.5 | 4.6 |  | 67.4 | 32.2 | 129.2
EJEC MWh | 364.3 | 228.35 | 6.25 | 0 | 1605.9 | 769.25 | 2974.05

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - martes, 18 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 1134.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 3716.615
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 2457.245
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 8681.507
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 920.044
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 | 25.6545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 85981.9447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 5335.5829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 370.1644
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 567.1367
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 58153.3625
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 11140.3882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 102.57
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 2586.48
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 1488.35
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 61057.93
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 2393.575
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [5 empty] | 39.7
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 8450.716
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 8479.16
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 8643.955
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 3761.6675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 69881.1923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 3240.1415
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 1249.112
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 2337.696
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 1111.1355
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 167395.44
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 52633.59
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [9 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [12 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 1831.5215
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 8632.3629
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 8256.945
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 195663.224
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 2545.8766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 40515.185
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 7419.357
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 8002.135
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [5 empty] | 9683.419
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 5820.13
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 14178.4707
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 2493.6805
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 32320.8185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 22455.7302
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 26858.7316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 1843.7176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 2121.417
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [12 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 37121.8236
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 4482.9055
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 60954.7617
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 58817.3832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 66830.1984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 98095.0999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 | 12605.8905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [8 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [11 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [9 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 55098.9883
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 61586.8326
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 62959.3186
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 5936.9035
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 3544.451
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7542.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7490.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 7221.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 1147.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 4909.73
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 12737.205
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 11606.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 1033.8338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 1153.7309
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 1496.096
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 7948.0929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 6830.34
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [16 empty] | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 38117.6376
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 711.885
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 151635.53
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 58985.045
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 42546.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 60274.375
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 91592.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 77790.76
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 42091.375
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 3205.38
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 38.8472
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 26003.829
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 647.815
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 2188.575
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [9 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 2321.83
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 2221.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 68587.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 38367.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 4278.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 26472.6016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 27115.8774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 33911.2644
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 134.797
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 6938.3564
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 104404.2947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 54869.7552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 26604.2259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 15219.8754
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 20251.903
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 |  |  |  |  | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [11 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [11 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  | 22660.7672
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 60433.9494
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 28945.2855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 2806.485
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 8468.376
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 24541.388
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 | 3859.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 1653.725
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 774.245
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 991.535
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 871.955
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [9 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 2169.025
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 42598.6
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 325.0595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 12237.1397
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 1427.1504
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [11 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [10 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [9 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 8637.6918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 3379.2985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 1245.615
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 6040.985
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 69988.65
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 15256.42
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 18846.235
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [5 empty] | 14.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 2346.04
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 45010.04
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 2785.553
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 38471.7827
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 |  |  |  |  | 18611.8238
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 |  |  |  |  | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [12 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 3084355.7529
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 2955.6366
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 5558.18
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 7697.5842
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 4482.7972
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 6214.6448
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 9995.8644
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 36904.7073
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 528121.525
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 441649.4613
[7 empty] | ENGIE | 414666.4844
[7 empty] | ELECTROPERU | 220167.335
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 198209.1006
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 179645.1395
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 158748.685
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 113454.8
[7 empty] | CELEPSA | 85981.9447
[7 empty] | EGEMSA | 69881.1923
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 69293.7508
[7 empty] | EGASA | 67566.035
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 57083.6065
[7 empty] | SAN GABAN | 42923.6595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 40515.185
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 38117.6376
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 32320.8185
[7 empty] | EGEJUNIN | 29335.4985
[7 empty] | LA VIRGEN | 26003.829
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 24541.388
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 23401.85
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 17646.935
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 16672.1512
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15503.549
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 13664.29
[7 empty] | SINERSA | 12016.9903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11606.65
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9481.3545
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8681.507
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 8632.3629
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8468.376
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8256.945
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8002.135
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7948.0929
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7419.357
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6830.34
[7 empty] | EGESUR | 6826.9495
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5335.5829
[7 empty] | PETRAMAS | 4291.46
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3859.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3716.615
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2806.485
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2785.553
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2457.245
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2321.83
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2188.575
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2169.025
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1831.5215
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1496.096
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1153.7309
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1134.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1111.1355
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1033.8338
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 937.3011
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 920.044
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 711.885
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 647.815
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 102.57
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | KONDU SAC | 38.8472
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 25.6545

## G_AREAS
martes, 18 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 452.4 | 100.5 | 0 | 56.9 | 3424 | 1544.3 | 0 | 443.4 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 609.8 | 5411.7 | 617.3 | 6638.8 | 00:30 | 4493.7 | 1644.8 | 0 | 500.3 | 6638.8 | 00:30 | 358.6 | 33.9 | 0 | 500.3 | 892.8
01:00 | 451.9 | 99.8 | 0 | 53 | 3315.8 | 1501 | 0 | 462 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 604.7 | 5278.8 | 618.8 | 6502.3 | 01:00 | 4386.5 | 1600.8 | 0 | 515 | 6502.3 | 01:00 | 365.2 | 33.9 | 0 | 515 | 914.1
01:30 | 452.8 | 99.7 | 0 | 45.8 | 3313.3 | 1511 | 0 | 441.3 | 617 | 0 | 0 | 0 | 598.3 | 5265.6 | 617 | 6480.9 | 01:30 | 4383.1 | 1610.7 | 0 | 487.1 | 6480.9 | 01:30 | 366.3 | 33.9 | 0 | 487.1 | 887.3
02:00 | 451.6 | 100.1 | 0 | 39.1 | 3307.4 | 1515.2 | 0 | 407.4 | 620 | 0 | 0 | 0 | 590.8 | 5230 | 620 | 6440.8 | 02:00 | 4379 | 1615.3 | 0 | 446.5 | 6440.8 | 02:00 | 366.4 | 34 | 0 | 446.5 | 846.9
02:30 | 451.8 | 99.7 | 0 | 35.2 | 3246.6 | 1540.6 | 0 | 418.2 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 586.7 | 5205.4 | 596.7 | 6388.8 | 02:30 | 4295.1 | 1640.3 | 0 | 453.4 | 6388.8 | 02:30 | 366.6 | 34.2 | 0 | 453.4 | 854.2
03:00 | 448.8 | 99.7 | 0 | 34.4 | 3152.6 | 1517 | 0 | 438.9 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 582.9 | 5108.5 | 578.1 | 6269.5 | 03:00 | 4179.5 | 1616.7 | 0 | 473.3 | 6269.5 | 03:00 | 365.9 | 34.3 | 0 | 473.3 | 873.5
03:30 | 448.8 | 74.8 | 0 | 31.4 | 3147.8 | 1554.6 | 0 | 502.4 | 605.1 | 0 | 0 | 0 | 555 | 5204.8 | 605.1 | 6364.9 | 03:30 | 4201.7 | 1629.4 | 0 | 533.8 | 6364.9 | 03:30 | 365.6 | 34.1 | 0 | 533.8 | 933.5
04:00 | 453.2 | 75 | 0 | 21.5 | 3222.7 | 1452.5 | 0 | 486.2 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 549.7 | 5161.4 | 596.3 | 6307.4 | 04:00 | 4272.2 | 1527.5 | 0 | 507.7 | 6307.4 | 04:00 | 366.8 | 34.3 | 0 | 507.7 | 908.8
04:30 | 452.5 | 74.9 | 0 | 19.7 | 3259.9 | 1481.7 | 0 | 481.2 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 547.1 | 5222.8 | 598.6 | 6368.5 | 04:30 | 4311 | 1556.6 | 0 | 500.9 | 6368.5 | 04:30 | 367.5 | 34.2 | 0 | 500.9 | 902.6
05:00 | 451.2 | 74.6 | 0 | 20.2 | 3176.5 | 1574.5 | 0 | 507.4 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 546 | 5258.4 | 597.7 | 6402.1 | 05:00 | 4225.4 | 1649.1 | 0 | 527.6 | 6402.1 | 05:00 | 366.9 | 34.1 | 0 | 527.6 | 928.6
05:30 | 452.8 | 75.1 | 0 | 18 | 3359.2 | 1561.1 | 0 | 519.7 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 545.9 | 5440 | 595.8 | 6581.7 | 05:30 | 4407.8 | 1636.2 | 0 | 537.7 | 6581.7 | 05:30 | 368.2 | 34.1 | 0 | 537.7 | 940
06:00 | 450.6 | 75 | 0 | 14.3 | 3420.2 | 1683.4 | 0 | 494.3 | 620.8 | 0 | 3 | 0 | 539.9 | 5597.9 | 623.8 | 6761.6 | 06:00 | 4491.6 | 1758.4 | 3 | 508.6 | 6761.6 | 06:00 | 368.8 | 34.1 | 3 | 508.6 | 914.5
06:30 | 445.9 | 75.2 | 0 | 13.2 | 3401.8 | 1741.8 | 0 | 467.6 | 621.1 | 0 | 56.1 | 0 | 534.3 | 5611.2 | 677.2 | 6822.7 | 06:30 | 4468.8 | 1817 | 56.1 | 480.8 | 6822.7 | 06:30 | 368.9 | 34.2 | 56.1 | 480.8 | 940
07:00 | 440 | 75.1 | 0 | 17 | 3308.4 | 1708.6 | 0.1 | 420.3 | 612.9 | 0 | 158.9 | 0 | 532.1 | 5437.4 | 771.8 | 6741.3 | 07:00 | 4361.3 | 1783.7 | 159 | 437.3 | 6741.3 | 07:00 | 368.9 | 34 | 159 | 437.3 | 999.2
07:30 | 449.1 | 75.5 | 0 | 22.9 | 3438.8 | 1737.9 | 0.2 | 369.8 | 628 | 0 | 250.1 | 0 | 547.5 | 5546.7 | 878.1 | 6972.3 | 07:30 | 4515.9 | 1813.4 | 250.3 | 392.7 | 6972.3 | 07:30 | 370 | 34.1 | 250.3 | 392.7 | 1047.1
08:00 | 442.5 | 75.5 | 0 | 21.7 | 3337.7 | 1941.2 | 0.3 | 334 | 598.9 | 0 | 293.9 | 0 | 539.7 | 5613.2 | 892.8 | 7045.7 | 08:00 | 4379.1 | 2016.7 | 294.2 | 355.7 | 7045.7 | 08:00 | 370 | 35 | 294.2 | 355.7 | 1054.9
08:30 | 456 | 75.8 | 0.1 | 18.7 | 3563 | 2044.1 | 0.3 | 329.7 | 565.4 | 0 | 325.2 | 0 | 550.6 | 5937.1 | 890.6 | 7378.3 | 08:30 | 4584.4 | 2119.9 | 325.6 | 348.4 | 7378.3 | 08:30 | 369.9 | 34 | 325.6 | 348.4 | 1077.9
09:00 | 454.2 | 75.1 | 0.1 | 18.1 | 3365.2 | 2375.9 | 0.6 | 314.6 | 564.9 | 0 | 349.3 | 0 | 547.5 | 6056.3 | 914.2 | 7518 | 09:00 | 4384.3 | 2451 | 350 | 332.7 | 7518 | 09:00 | 370.8 | 33.9 | 350 | 332.7 | 1087.4
09:30 | 452.9 | 75.8 | 0.2 | 34.8 | 3436.9 | 2374.2 | 0.9 | 302.6 | 568.7 | 0 | 427.9 | 0 | 563.7 | 6114.6 | 996.6 | 7674.9 | 09:30 | 4458.5 | 2450 | 429 | 337.4 | 7674.9 | 09:30 | 370.3 | 34 | 429 | 337.4 | 1170.7
10:00 | 453.1 | 76.7 | 0.2 | 47.3 | 3439.9 | 2392.2 | 0.5 | 306.1 | 565.3 | 0 | 435.8 | 0 | 577.3 | 6138.7 | 1001.1 | 7717.1 | 10:00 | 4458.3 | 2468.9 | 436.5 | 353.4 | 7717.1 | 10:00 | 370.4 | 34 | 436.5 | 353.4 | 1194.3
10:30 | 457.3 | 76.5 | 0.4 | 44.5 | 3512 | 2432.6 | 0.6 | 315.9 | 566.1 | 0 | 443 | 0 | 578.7 | 6261.1 | 1009.1 | 7848.9 | 10:30 | 4535.4 | 2509.1 | 444 | 360.4 | 7848.9 | 10:30 | 370.9 | 34 | 444 | 360.4 | 1209.3
11:00 | 453.1 | 76.2 | 0.4 | 41.4 | 3450.5 | 2529.4 | 1.3 | 341.5 | 562.6 | 0 | 450.8 | 0 | 571.1 | 6322.7 | 1013.4 | 7907.2 | 11:00 | 4466.2 | 2605.6 | 452.5 | 382.9 | 7907.2 | 11:00 | 371 | 33.7 | 452.5 | 382.9 | 1240.1
11:30 | 447.6 | 77.6 | 0.5 | 56.6 | 3472.1 | 2543.1 | 0.7 | 344.4 | 556.5 | 0 | 452.8 | 0 | 582.3 | 6360.3 | 1009.3 | 7951.9 | 11:30 | 4476.2 | 2620.7 | 454 | 401 | 7951.9 | 11:30 | 370.4 | 33.8 | 454 | 401 | 1259.2
12:00 | 449 | 78.5 | 0.5 | 66.9 | 3444.9 | 2482.4 | 0.9 | 352.8 | 565.8 | 0 | 451.2 | 0 | 594.9 | 6281 | 1017 | 7892.9 | 12:00 | 4459.7 | 2560.9 | 452.6 | 419.7 | 7892.9 | 12:00 | 370.6 | 33.9 | 452.6 | 419.7 | 1276.8
12:30 | 453.5 | 76.5 | 0.5 | 66.5 | 3427.1 | 2397.4 | 0.6 | 400.4 | 561.9 | 0 | 449.7 | 0 | 597 | 6225.5 | 1011.6 | 7834.1 | 12:30 | 4442.5 | 2473.9 | 450.8 | 466.9 | 7834.1 | 12:30 | 371.1 | 33.9 | 450.8 | 466.9 | 1322.7
13:00 | 452.3 | 78 | 0.3 | 72.4 | 3506.2 | 2284.8 | 0.4 | 407.8 | 564.2 | 0 | 447.2 | 0 | 603 | 6199.2 | 1011.4 | 7813.6 | 13:00 | 4522.7 | 2362.8 | 447.9 | 480.2 | 7813.6 | 13:00 | 371.1 | 33.9 | 447.9 | 480.2 | 1333.1
13:30 | 457.3 | 78 | 0.4 | 70.2 | 3488.4 | 2259.7 | 0.4 | 494.6 | 515.2 | 0 | 442.7 | 0 | 605.9 | 6243.1 | 957.9 | 7806.9 | 13:30 | 4460.9 | 2337.7 | 443.5 | 564.8 | 7806.9 | 13:30 | 371.5 | 33.8 | 443.5 | 564.8 | 1413.6
14:00 | 445.5 | 78 | 0.1 | 64.7 | 3378 | 2268.1 | 0.1 | 555 | 553.6 | 0 | 443.8 | 0 | 588.3 | 6201.2 | 997.4 | 7786.9 | 14:00 | 4377.1 | 2346.1 | 444 | 619.7 | 7786.9 | 14:00 | 370.3 | 33.8 | 444 | 619.7 | 1467.8
14:30 | 453.3 | 78 | 0.1 | 57.8 | 3521.3 | 2267.9 | 0.1 | 586.1 | 562.2 | 0 | 438.9 | 0 | 589.2 | 6375.4 | 1001.1 | 7965.7 | 14:30 | 4536.8 | 2345.9 | 439.1 | 643.9 | 7965.7 | 14:30 | 370.5 | 33.9 | 439.1 | 643.9 | 1487.4
15:00 | 441.4 | 79.3 | 0.1 | 73 | 3510.7 | 2267.1 | 0.2 | 596.6 | 559.8 | 0 | 425.4 | 0 | 593.8 | 6374.6 | 985.2 | 7953.6 | 15:00 | 4511.9 | 2346.4 | 425.7 | 669.6 | 7953.6 | 15:00 | 359.5 | 33.9 | 425.7 | 669.6 | 1488.7
15:30 | 429.3 | 78.7 | 0.2 | 98 | 3483.5 | 2268.8 | 0.1 | 580 | 549.7 | 0 | 396.6 | 0 | 606.2 | 6332.4 | 946.3 | 7884.9 | 15:30 | 4462.5 | 2347.5 | 396.9 | 678 | 7884.9 | 15:30 | 350.4 | 33.9 | 396.9 | 678 | 1459.2
16:00 | 436 | 78.4 | 0 | 81.2 | 3577.8 | 2245.9 | 0 | 594 | 568.8 | 0 | 379.4 | 0 | 595.6 | 6417.7 | 948.2 | 7961.5 | 16:00 | 4582.6 | 2324.3 | 379.4 | 675.2 | 7961.5 | 16:00 | 351.3 | 33.9 | 379.4 | 675.2 | 1439.8
16:30 | 435.2 | 78.1 | 0 | 80.2 | 3489.5 | 2275.6 | 0.1 | 605.8 | 559.6 | 0 | 287.9 | 0 | 593.5 | 6371 | 847.5 | 7812 | 16:30 | 4484.3 | 2353.7 | 288 | 686 | 7812 | 16:30 | 349.8 | 35.3 | 288 | 686 | 1359.1
17:00 | 436.4 | 77.2 | 0 | 82.4 | 3463.2 | 2254.8 | 0.1 | 600.8 | 563.6 | 0 | 142.3 | 0 | 596 | 6318.9 | 705.9 | 7620.8 | 17:00 | 4463.2 | 2332 | 142.4 | 683.2 | 7620.8 | 17:00 | 350.9 | 35.8 | 142.4 | 683.2 | 1212.3
17:30 | 435 | 77.1 | 0 | 70.7 | 3524.2 | 2145.9 | 0.1 | 538.5 | 565.7 | 0 | 39.8 | 0 | 582.8 | 6208.7 | 605.5 | 7397 | 17:30 | 4524.9 | 2223 | 39.9 | 609.2 | 7397 | 17:30 | 350.7 | 35.8 | 39.9 | 609.2 | 1035.6
18:00 | 434.8 | 76.8 | 0 | 66.9 | 3530.9 | 2256.6 | 0 | 534.3 | 560.2 | 0 | 0.1 | 0 | 578.5 | 6321.8 | 560.3 | 7460.6 | 18:00 | 4525.9 | 2333.4 | 0.1 | 601.2 | 7460.6 | 18:00 | 348.2 | 35.7 | 0.1 | 601.2 | 985.2
18:30 | 435.5 | 76.9 | 0 | 71.4 | 3546.7 | 2373.3 | 0 | 511.9 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 583.8 | 6431.9 | 558.3 | 7574 | 18:30 | 4540.5 | 2450.2 | 0 | 583.3 | 7574 | 18:30 | 346.6 | 35.8 | 0 | 583.3 | 965.7
19:00 | 435 | 76.9 | 0 | 60.8 | 3552 | 2557.5 | 0 | 473 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 572.7 | 6582.5 | 560.3 | 7715.5 | 19:00 | 4547.3 | 2634.4 | 0 | 533.8 | 7715.5 | 19:00 | 348.9 | 35.7 | 0 | 533.8 | 918.4
19:30 | 436.3 | 77 | 0 | 57.9 | 3559.4 | 2551.8 | 0 | 429.1 | 617.9 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 6540.3 | 617.9 | 7729.4 | 19:30 | 4613.6 | 2628.8 | 0 | 487 | 7729.4 | 19:30 | 348.9 | 35.7 | 0 | 487 | 871.6
20:00 | 435.5 | 76.9 | 0 | 64.3 | 3565.9 | 2542.4 | 0 | 430.9 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 576.7 | 6539.2 | 618.5 | 7734.4 | 20:00 | 4619.9 | 2619.3 | 0 | 495.2 | 7734.4 | 20:00 | 349.3 | 35.6 | 0 | 495.2 | 880.1
20:30 | 436.4 | 77.1 | 0 | 64.3 | 3574.3 | 2491.3 | 0 | 444.7 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 577.8 | 6510.3 | 616.8 | 7704.9 | 20:30 | 4627.5 | 2568.4 | 0 | 509 | 7704.9 | 20:30 | 347.4 | 35.7 | 0 | 509 | 892.1
21:00 | 438.1 | 76.7 | 0 | 58.2 | 3571.7 | 2501.4 | 0 | 381.7 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 573 | 6454.8 | 623.6 | 7651.4 | 21:00 | 4633.4 | 2578.1 | 0 | 439.9 | 7651.4 | 21:00 | 350.8 | 35.6 | 0 | 439.9 | 826.3
21:30 | 436.2 | 76.9 | 0 | 58.8 | 3504.4 | 2504.9 | 0 | 335.5 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 6344.8 | 618.1 | 7534.8 | 21:30 | 4558.7 | 2581.8 | 0 | 394.3 | 7534.8 | 21:30 | 351.3 | 35.4 | 0 | 394.3 | 781
22:00 | 434.9 | 77 | 0 | 51.7 | 3490.2 | 2512.8 | 0 | 331.1 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 563.6 | 6334.1 | 616.8 | 7514.5 | 22:00 | 4541.9 | 2589.8 | 0 | 382.8 | 7514.5 | 22:00 | 349.5 | 35.6 | 0 | 382.8 | 767.9
22:30 | 435.7 | 76.1 | 0 | 49.5 | 3484.2 | 2479.3 | 0 | 344.5 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 561.3 | 6308 | 617.5 | 7486.8 | 22:30 | 4537.4 | 2555.4 | 0 | 394 | 7486.8 | 22:30 | 349.4 | 35.7 | 0 | 394 | 779.1
23:00 | 436.1 | 80.7 | 0 | 42.1 | 3428.9 | 2301 | 0 | 273.3 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 558.9 | 6003.2 | 614.8 | 7176.9 | 23:00 | 4479.8 | 2381.7 | 0 | 315.4 | 7176.9 | 23:00 | 350 | 39.7 | 0 | 315.4 | 705.1
23:30 | 440.6 | 80.2 | 0 | 46.9 | 3415.3 | 2152.2 | 0 | 250.1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 567.7 | 5817.6 | 610 | 6995.3 | 23:30 | 4465.9 | 2232.4 | 0 | 297 | 6995.3 | 23:30 | 350.4 | 39.4 | 0 | 297 | 686.8
00:00 | 437.2 | 81.5 | 0 | 50.5 | 3409.4 | 1975.5 | 0 | 228.6 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 569.2 | 5613.5 | 619.2 | 6801.9 | 00:00 | 4465.8 | 2057 | 0 | 279.1 | 6801.9 | 00:00 | 350.3 | 40.3 | 0 | 279.1 | 669.7
TOTAL MWh | 10683.3 | 1915.2 | 2.05 | 1176.5 | 82260.2 | 50438.15 | 4.3 | 10365 | 14107.35 | 0 | 3995.9 | 0 | 13777.05 | 143067.65 | 18103.25 | 174947.95 | TOTAL MWh | 107050.85 | 52353.35 | 4002.25 | 11541.5 | 174947.95 | TOTAL MWh | 8671.5 | 835.75 | 4002.25 | 11541.5 | 25051

## HOP
martes, 18 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/03/2025 22:32:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 03:07:00 |  | 18/03/2025 03:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 02:49:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ... | La unidad TG2 paró mientras estaba conectada al AGC
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 18/03/2025 02:49:00 | 18/03/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 18/03/2025 04:43:00 | 18/03/2025 05:16:00 | 18/03/2025 04:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | pruebas de disponibilidad
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 18/03/2025 05:16:00 | 18/03/2025 09:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 18/03/2025 07:38:00 | 18/03/2025 09:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 09:04:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:06 h, S/C generar a 650 MW. A las 17:33 h, S/C generar a máxima.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 18/03/2025 08:53:00 | 18/03/2025 11:37:00 | 18/03/2025 08:33:00 | 18/03/2025 11:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 08:30:00 | 18/03/2025 12:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 12:10:00 | 18/03/2025 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 18:47:00 | 18/03/2025 22:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 22:22:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 06:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 18/03/2025 04:59:00 | 18/03/2025 06:18:00 | 18/03/2025 04:21:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 06:18:00 | 18/03/2025 08:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 08:00:00 | 18/03/2025 08:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 08:30:00 | 18/03/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:30 h, S/C generar a 650 MW. A las 08:59 h, S/C generar a 600 MW. A las 09:50 h, S/C generar a 650 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 12:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 08:19:00 | 18/03/2025 17:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 17:01:00 | 18/03/2025 17:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 17:40:00 | 18/03/2025 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 23:04:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 18/03/2025 00:53:00 | 18/03/2025 05:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 18/03/2025 05:59:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  | 18/03/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 18/03/2025 16:07:00 | 19/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 16:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 18/03/2025 10:14:00 | 18/03/2025 12:40:00 | 18/03/2025 09:56:00 | 18/03/2025 12:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 18 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 18/03/2025 18:00 | Parada del proceso de cogeneración por requerimiento de la Planta San Jacinto. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 18/03/2025 00:00 | 18/03/2025 05:59 | MONTAJE DE INSTRUMENTACIÓN PROVISIONAL Y CALIBRACIÓN DE SEÑALES | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 18/03/2025 21:01 | 19/03/2025 00:00 | PRUEBAS DE REGULADOR DE VELOCIDAD CON VÁLVULA ESFÉRICA CERRADA | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Inspección Boroscopica y Mantenimiento e Inspección Equipos BOP y SSAA Unidad TG6 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENERGÍA EÓLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 18/03/2025 06:57 | 18/03/2025 18:23 | Central fuera de servicio por trabajos de mantenimiento preventivo en Subestación y línea de transmisión. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 18/03/2025 02:49 | 18/03/2025 04:44 | Desviación de posición de las válvulas de enfriamiento. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Unidad indisponible por fuga de agua en los bujes de la turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 18/03/2025 02:00 | 18/03/2025 06:00 | VACIADO/LLENADO DE TUBERÍA FORZADA (INSPECCIÓN DE VÁLVULA ESFERICA LADO A y B) | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 18/03/2025 06:00 | 18/03/2025 20:07 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 18/03/2025 08:10 | 18/03/2025 16:07 | MANTENIMIENTO DE 32250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 18/03/2025 08:04 | 18/03/2025 19:17 | Mantenimiento preventivo | 55 | R | F/S | N | PREV. | 191 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 18/03/2025 00:00 | 19/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
18/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 18 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 18 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 327.4629
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 327.4629
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 327.4629
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 327.4629
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 327.4629
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 581.2597
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 581.2597
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 581.2597
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 317.0432 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3840.8964 | 3803.5632 | 581.2597
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3523.8532 | 3486.52 | 327.4629
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3449.6377 | 3412.3045 | 327.4629
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3449.6377 | 3412.3045 | 327.4629
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3449.6377 | 3412.3045 | 327.4629
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3343.7047 | 3306.3715 | 327.4629
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3343.7047 | 3306.3715 | 327.4629
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3343.7047 | 3306.3715 | 327.4629
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3307.4231 | 3270.09 | 327.4629
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3307.4231 | 3270.09 | 327.4629
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3318.1468 | 3280.8136 | 327.4629
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3318.1468 | 3280.8136 | 327.4629
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3615.4443 | 3578.1111 | 327.4629
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2148.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 415.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.2743 | 4436.9983 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.7849 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6344.0304 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5376397.56 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 18 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.1 | 38 | 167 | 146.0328 | 29.7 | 185 | 55 | 202 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 7.127 | 221.87 | 195.19 | 662.12 | 664.034 | 374.527 | 16.26 | 4.88 | 34.75 | 20.76 | 0.01 | 0 | 336.29 | 1111.268 | 328.19 | 64.154 | 287.13 | 0 | 16.6132 | 28 | 9.6345 | 30.525 | 39.5 | 93.35 | 93.54 | 86.4203 | -- | 172.5588 | 12.6 | -- | 23.795 | 0 | 91.232 | 23.451 | 66.881
00:30 | 10.1 | 38 | 167 | 146.0328 | 29.7 | 185 | 55 | 202 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 7.127 | 221.87 | 195.19 | 662.12 | 664.034 | 374.527 | 16.26 | 4.88 | 34.75 | 20.76 | 0.01 | 0 | 336.29 | 1111.268 | 328.19 | 64.154 | 287.13 | 0 | 16.6132 | 28 | 9.6345 | 30.525 | 39.5 | 93.35 | 93.54 | 86.4203 | -- | 172.5588 | 12.6 | -- | 23.795 | 0 | 91.232 | 23.451 | 66.881
01:00 | 10.1 | 38 | 167 | 150.2533 | 30.2 | 185 | 55 | 198 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.127 | 221.87 | 193.71 | 656.61 | 664.034 | 373.043 | 16.27 | 4.11 | 36.27 | 20.81 | 0.01 | 0 | 330.46 | 1105.44 | 325.03 | 64.317 | 255.54 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.4984 | 30.525 | 37.5 | 91.08 | 93.32 | 79.806 | -- | -- | 12.509 | -- | 23.6942 | 0 | 91.232 | 22.965 | 66.881
01:30 | 10.1 | 38 | 167 | 150.2533 | 30.2 | 185 | 55 | 198 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.127 | 221.87 | 193.71 | 656.61 | 664.034 | 373.043 | 16.27 | 4.11 | 36.27 | 20.81 | 0.01 | 0 | 330.46 | 1105.44 | 325.03 | 64.317 | 255.54 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.4984 | 30.525 | 37.5 | 91.08 | 93.32 | 79.806 | -- | -- | 12.509 | -- | 23.6942 | 0 | 91.232 | 22.965 | 66.881
02:00 | 10.1 | 38 | 167 | 148.6172 | 31.6 | 185 | 55 | 195 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 193.71 | 651.11 | 664.034 | 364.195 | 16.2 | 3.39 | 35.55 | 20.81 | 0.01 | 0 | 309.89 | 1084.87 | 331.37 | 64.244 | 226.66 | 0 | 16.6132 | 27 | 10.1241 | 30.525 | 37 | 88.59 | 90.84 | 82.529 | -- | -- | 12.473 | -- | 23.5921 | 0 | 91.232 | 22.473 | 67.089
02:30 | 10.1 | 38 | 167 | 148.6172 | 31.6 | 185 | 55 | 195 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 193.71 | 651.11 | 664.034 | 364.195 | 16.2 | 3.39 | 35.55 | 20.81 | 0.01 | 0 | 309.89 | 1084.87 | 331.37 | 64.244 | 226.66 | 0 | 16.6132 | 27 | 10.1241 | 30.525 | 37 | 88.59 | 90.84 | 82.529 | -- | -- | 12.473 | -- | 23.5921 | 0 | 91.232 | 22.473 | 67.089
03:00 | 10.1 | 38 | 167 | 146.1769 | 37.4 | 185 | 55 | 193 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 192.24 | 645.65 | 664.034 | 376.672 | 16.22 | 4.88 | 35.73 | 20.79 | 0.01 | 0 | 293.71 | 1068.69 | 337.82 | 64.452 | 217.01 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.9211 | 30.525 | 37 | 84.88 | 87.12 | 80.709 | -- | -- | 12.439 | -- | 23.5685 | 0 | 91.232 | 22.359 | 66.731
03:30 | 10.1 | 38 | 167 | 146.1769 | 37.4 | 185 | 55 | 193 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 192.24 | 645.65 | 664.034 | 376.672 | 16.22 | 4.88 | 35.73 | 20.79 | 0.01 | 0 | 293.71 | 1068.69 | 337.82 | 64.452 | 217.01 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.9211 | 30.525 | 37 | 84.88 | 87.12 | 80.709 | -- | -- | 12.439 | -- | 23.5685 | 0 | 91.232 | 22.359 | 66.731
04:00 | 10.1 | 38 | 162 | 146.9885 | 33.3 | 180 | 52.5 | 190 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 189.32 | 640.21 | 664.034 | 364.439 | 16.19 | 4.49 | 33.07 | 20.74 | 0.01 | 0 | 307.39 | 1082.37 | 347.68 | 64.306 | 220.67 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.8326 | 30.525 | 37 | 85 | 87.24 | 87.155 | -- | -- | 12.292 | -- | 23.4384 | 0 | 91.232 | 21.732 | 67.032
04:30 | 10.1 | 38 | 162 | 146.9885 | 33.3 | 180 | 52.5 | 190 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 189.32 | 640.21 | 664.034 | 364.439 | 16.19 | 4.49 | 33.07 | 20.74 | 0.01 | 0 | 307.39 | 1082.37 | 347.68 | 64.306 | 220.67 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.8326 | 30.525 | 37 | 85 | 87.24 | 87.155 | -- | -- | 12.292 | -- | 23.4384 | 0 | 91.232 | 21.732 | 67.032
05:00 | 10.1 | 38 | 162 | 145.9634 | 37.9 | 180 | 52.5 | 190 | 0 | 0 | 23.76 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 186.43 | 634.8 | 664.034 | 377.602 | 16.15 | 3.74 | 34.05 | 20.71 | 0.01 | 0 | 290.25 | 1065.23 | 344.52 | 64.259 | 211.47 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.782 | 30.525 | 37 | 84.58 | 86.82 | 87.155 | -- | -- | 12.294 | -- | 23.4382 | 0 | 91.232 | 21.731 | 66.525
05:30 | 10.1 | 38 | 162 | 145.9634 | 37.9 | 180 | 52.5 | 190 | 0 | 0 | 23.76 | -- | -- | 7.127 | 220.3 | 186.43 | 634.8 | 664.034 | 377.602 | 16.15 | 3.74 | 34.05 | 20.71 | 0.01 | 0 | 290.25 | 1065.23 | 344.52 | 64.259 | 211.47 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.782 | 30.525 | 37 | 84.58 | 86.82 | 87.155 | -- | -- | 12.294 | -- | 23.4382 | 0 | 91.232 | 21.731 | 66.525
06:00 | 10.1 | 38 | 162 | 140.3406 | 36 | 180 | 52.5 | 187 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 443.71 | 7.127 | 218.74 | 184.99 | 632.11 | 664.034 | 362.558 | 16.19 | 3.39 | 34.11 | 20.66 | 0.01 | 0 | 273.38 | 1048.36 | 337.97 | 63.977 | 200.62 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.8577 | 30.525 | 36.8 | 85.06 | 87.3 | 82.529 | -- | -- | 12.154 | -- | 23.3355 | 0 | 91.232 | 21.236 | 65.944
06:30 | 10.1 | 38 | 162 | 140.3406 | 36 | 180 | 52.5 | 187 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 443.71 | 7.127 | 218.74 | 184.99 | 632.11 | 664.034 | 362.558 | 16.19 | 3.39 | 34.11 | 20.66 | 0.01 | 0 | 273.38 | 1048.36 | 337.97 | 63.977 | 200.62 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.8577 | 30.525 | 36.8 | 85.06 | 87.3 | 82.529 | -- | -- | 12.154 | -- | 23.3355 | 0 | 91.232 | 21.236 | 65.944
07:00 | 10.1 | 38 | 162 | 146.3686 | 30.7 | 180 | 50.3 | 187 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 7.127 | 218.74 | 183.56 | 629.42 | 664.034 | 332.216 | 16.18 | 2.72 | 34.45 | 20.61 | 0.01 | 0 | 255.4 | 1030.65 | 331.37 | 64.043 | 194.149 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.7211 | 30.525 | 36.5 | 83.87 | 86.11 | 82.529 | -- | -- | 12.162 | -- | 23.2998 | 0 | 91.232 | 21.064 | 65.831
07:30 | 10.1 | 38 | 162 | 146.3686 | 30.7 | 180 | 50.3 | 187 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 7.127 | 218.74 | 183.56 | 629.42 | 664.034 | 332.216 | 16.18 | 2.72 | 34.45 | 20.61 | 0.01 | 0 | 255.4 | 1030.65 | 331.37 | 64.043 | 194.149 | 0 | 16.6132 | 27 | 9.7211 | 30.525 | 36.5 | 83.87 | 86.11 | 82.529 | -- | -- | 12.162 | -- | 23.2998 | 0 | 91.232 | 21.064 | 65.831
08:00 | 10.2 | 38 | 162 | 143.1405 | 31 | 180 | 50.3 | 182 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 7.127 | 203.51 | 182.14 | 626.74 | 664.034 | 346.065 | 16.1 | 2.11 | 33.84 | 20.52 | 0.01 | 0 | 240.85 | 1016.1 | 334.58 | 64.652 | 195.631 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.8872 | 30.525 | 36.5 | 83.71 | 85.95 | 82.529 | -- | -- | 12.116 | -- | 23.2415 | 0 | 91.232 | 20.783 | 65.831
08:30 | 10.2 | 38 | 162 | 143.1405 | 31 | 180 | 50.3 | 182 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 7.127 | 203.51 | 182.14 | 626.74 | 664.034 | 346.065 | 16.1 | 2.11 | 33.84 | 20.52 | 0.01 | 0 | 240.85 | 1016.1 | 334.58 | 64.652 | 195.631 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.8872 | 30.525 | 36.5 | 83.71 | 85.95 | 82.529 | -- | -- | 12.116 | -- | 23.2415 | 0 | 91.232 | 20.783 | 65.831
09:00 | 10.2 | 38 | 162 | 139.5449 | 32.9 | 180 | 50.3 | 177 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.127 | 202.03 | 182.14 | 624.07 | 664.034 | 379.595 | 16.03 | 8.91 | 33.24 | 17.92 | 0.01 | 0 | 224.54 | 1000.12 | 328.19 | 64.265 | 189.466 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.1253 | 30.525 | 36.5 | 83.04 | 85.28 | 78.906 | -- | -- | 12.062 | -- | 23.1817 | 0 | 91.232 | 20.495 | 65.628
09:30 | 10.2 | 38 | 162 | 139.5449 | 32.9 | 180 | 50.3 | 177 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.127 | 202.03 | 182.14 | 624.07 | 664.034 | 379.595 | 16.03 | 8.91 | 33.24 | 17.92 | 0.01 | 0 | 224.54 | 1000.12 | 328.19 | 64.265 | 189.466 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.1253 | 30.525 | 36.5 | 83.04 | 85.28 | 78.906 | -- | -- | 12.062 | -- | 23.1817 | 0 | 91.232 | 20.495 | 65.628
10:00 | 10.2 | 38 | 162 | 132.0813 | 35.3 | 180 | 50.3 | 173 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 7.127 | 209.52 | 183.56 | 624.07 | 664.034 | 340.353 | 15.92 | 11.53 | 25.9 | 17.89 | 0.01 | 0 | 359.12 | 1001.777 | 325.03 | 64.068 | 181.455 | 0 | 16.6132 | 26 | 10.0667 | 30.525 | 36.3 | 84.43 | 86.67 | 81.617 | -- | -- | 12.003 | -- | 23.1203 | 0 | 91.232 | 20.199 | 65.775
10:30 | 10.2 | 38 | 162 | 132.0813 | 35.3 | 180 | 50.3 | 173 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 7.127 | 209.52 | 183.56 | 624.07 | 664.034 | 340.353 | 15.92 | 11.53 | 25.9 | 17.89 | 0.01 | 0 | 359.12 | 1001.777 | 325.03 | 64.068 | 181.455 | 0 | 16.6132 | 26 | 10.0667 | 30.525 | 36.3 | 84.43 | 86.67 | 81.617 | -- | -- | 12.003 | -- | 23.1203 | 0 | 91.232 | 20.199 | 65.775
11:00 | 10.2 | 38 | 163.2 | 132.4698 | 33.9 | 180 | 50.3 | 170 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.127 | 211.04 | 182.14 | 618.74 | 664.034 | 353.417 | 15.72 | 10.99 | 26.47 | 19.35 | 0.01 | 0 | 357.91 | 1001.369 | 318.79 | 64.389 | 177.673 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.2222 | 30.525 | 36.3 | 84 | 86.24 | 79.806 | -- | -- | 11.859 | -- | 23.1128 | 0 | 91.232 | 20.163 | 65.427
11:30 | 10.2 | 38 | 163.2 | 132.4698 | 33.9 | 180 | 50.3 | 170 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.127 | 211.04 | 182.14 | 618.74 | 664.034 | 353.417 | 15.72 | 10.99 | 26.47 | 19.35 | 0.01 | 0 | 357.91 | 1001.369 | 318.79 | 64.389 | 177.673 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.2222 | 30.525 | 36.3 | 84 | 86.24 | 79.806 | -- | -- | 11.859 | -- | 23.1128 | 0 | 91.232 | 20.163 | 65.427
12:00 | 10.2 | 38 | 164 | 122.5296 | 39.2 | 180 | 50.3 | 173 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 7.127 | 215.64 | 182.14 | 610.79 | 664.034 | 382.867 | 15.95 | 10.45 | 28.92 | 19.36 | 0.01 | 0 | 355.31 | 998.203 | 318.79 | 64.388 | 170.947 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.2579 | 30.525 | 35.8 | 84.26 | 86.5 | 78.011 | -- | -- | 11.877 | -- | 23.1469 | 0 | 91.232 | 20.327 | 65.719
12:30 | 10.2 | 38 | 164 | 122.5296 | 39.2 | 180 | 50.3 | 173 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 7.127 | 215.64 | 182.14 | 610.79 | 664.034 | 382.867 | 15.95 | 10.45 | 28.92 | 19.36 | 0.01 | 0 | 355.31 | 998.203 | 318.79 | 64.388 | 170.947 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.2579 | 30.525 | 35.8 | 84.26 | 86.5 | 78.011 | -- | -- | 11.877 | -- | 23.1469 | 0 | 91.232 | 20.327 | 65.719
13:00 | 10.2 | 38 | 164 | 128.729 | 31.2 | 180 | 50.3 | 175 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 7.127 | 212.57 | 179.32 | 610.79 | 664.034 | 337.841 | 16.16 | 9.93 | 29.01 | 19.18 | 0.01 | 0 | 320.06 | 962.92 | 315.71 | 63.727 | 162.758 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.2179 | 30.525 | 35.5 | 86.63 | 88.87 | 78.906 | -- | -- | 11.84 | -- | 23.3019 | 0 | 91.232 | 21.074 | 65.831
13:30 | 10.2 | 38 | 164 | 128.729 | 31.2 | 180 | 50.3 | 175 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 7.127 | 212.57 | 179.32 | 610.79 | 664.034 | 337.841 | 16.16 | 9.93 | 29.01 | 19.18 | 0.01 | 0 | 320.06 | 962.92 | 315.71 | 63.727 | 162.758 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.2179 | 30.525 | 35.5 | 86.63 | 88.87 | 78.906 | -- | -- | 11.84 | -- | 23.3019 | 0 | 91.232 | 21.074 | 65.831
14:00 | 10.2 | 38 | 165 | 131.4281 | 32 | 180 | 48.1 | 172 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 173.77 | 605.53 | 664.034 | 342.95 | 16.06 | 10.99 | 30.75 | 19.21 | 0.01 | 0 | 326.04 | 968.9 | 306.62 | 64.491 | 151.717 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.439 | 30.525 | 35.5 | 88.3 | 90.54 | 78.906 | -- | -- | 11.831 | -- | 23.5222 | 0 | 91.232 | 22.136 | 65.427
14:30 | 10.2 | 38 | 165 | 131.4281 | 32 | 180 | 48.1 | 172 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 173.77 | 605.53 | 664.034 | 342.95 | 16.06 | 10.99 | 30.75 | 19.21 | 0.01 | 0 | 326.04 | 968.9 | 306.62 | 64.491 | 151.717 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.439 | 30.525 | 35.5 | 88.3 | 90.54 | 78.906 | -- | -- | 11.831 | -- | 23.5222 | 0 | 91.232 | 22.136 | 65.427
15:00 | 10.2 | 38 | 165 | 129.8828 | 33.6 | 180 | 48.1 | 170 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 171.03 | 597.69 | 664.034 | 353.015 | 16.52 | 12.09 | 31.43 | 19.32 | 0.01 | 0 | 311.27 | 955 | 297.75 | 65.369 | 160.731 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.7537 | 30.525 | 35.5 | 88.89 | 91.13 | 78.011 | -- | -- | 11.894 | -- | 24.1486 | 0 | 91.232 | 25.155 | 65.315
15:30 | 10.2 | 38 | 165 | 129.8828 | 33.6 | 180 | 48.1 | 170 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 171.03 | 597.69 | 664.034 | 353.015 | 16.52 | 12.09 | 31.43 | 19.32 | 0.01 | 0 | 311.27 | 955 | 297.75 | 65.369 | 160.731 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.7537 | 30.525 | 35.5 | 88.89 | 91.13 | 78.011 | -- | -- | 11.894 | -- | 24.1486 | 0 | 91.232 | 25.155 | 65.315
16:00 | 10.2 | 38 | 166 | 123.7808 | 38 | 180 | 47.7 | 170 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 592.49 | 664.034 | 353.763 | 16.47 | 9.42 | 32.73 | 19.42 | 0.01 | 0 | 305.92 | 938.92 | 303.63 | 64.735 | 161.26 | 0 | 16.6132 | 26.5 | 9.6226 | 30.525 | 35.5 | 88.62 | 90.86 | 78.906 | -- | -- | 12.562 | -- | 24.275 | 0 | 91.232 | 25.764 | 65.923
16:30 | 10.2 | 38 | 166 | 123.7808 | 38 | 180 | 47.7 | 170 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 592.49 | 664.034 | 353.763 | 16.47 | 9.42 | 32.73 | 19.42 | 0.01 | 0 | 305.92 | 938.92 | 303.63 | 64.735 | 161.26 | 0 | 16.6132 | 26.5 | 9.6226 | 30.525 | 35.5 | 88.62 | 90.86 | 78.906 | -- | -- | 12.562 | -- | 24.275 | 0 | 91.232 | 25.764 | 65.923
17:00 | 10.2 | 38 | 166 | 120.4048 | 38.9 | 180 | 47.7 | 178 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 347.004 | 16.48 | 1.55 | 36.03 | 19.53 | 0.01 | 0 | 303.9 | 935.62 | 306.62 | 64.849 | 187.75 | 0 | 16.6132 | 28.5 | 9.7086 | 30.525 | 35.5 | 88.98 | 91.22 | 78.011 | -- | -- | 12.738 | -- | 24.0615 | 0 | 91.232 | 24.735 | 65.684
17:30 | 10.2 | 38 | 166 | 120.4048 | 38.9 | 180 | 47.7 | 178 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 347.004 | 16.48 | 1.55 | 36.03 | 19.53 | 0.01 | 0 | 303.9 | 935.62 | 306.62 | 64.849 | 187.75 | 0 | 16.6132 | 28.5 | 9.7086 | 30.525 | 35.5 | 88.98 | 91.22 | 78.011 | -- | -- | 12.738 | -- | 24.0615 | 0 | 91.232 | 24.735 | 65.684
18:00 | 10.2 | 38 | 166 | 120.8426 | 36 | 180 | 47.7 | 190 | 0 | 0 | 23.87 | 1.07 | 409.35 | 7.127 | 208.01 | 177.92 | 589.9 | 664.034 | 345.437 | 17.26 | 4.49 | 40.25 | 19.58 | 0.01 | 0 | 304.71 | 936.04 | 303.63 | 64.703 | 192.08 | 0 | 16.6132 | 27.5 | 9.9758 | 30.525 | 35.5 | 88.26 | 90.5 | 78.906 | -- | -- | 12.641 | -- | 24.2117 | 0 | 91.232 | 25.459 | 65.572
18:30 | 10.2 | 38 | 166 | 120.8426 | 36 | 180 | 47.7 | 190 | 0 | 0 | 23.87 | 1.07 | 409.35 | 7.127 | 208.01 | 177.92 | 589.9 | 664.034 | 345.437 | 17.26 | 4.49 | 40.25 | 19.58 | 0.01 | 0 | 304.71 | 936.04 | 303.63 | 64.703 | 192.08 | 0 | 16.6132 | 27.5 | 9.9758 | 30.525 | 35.5 | 88.26 | 90.5 | 78.906 | -- | -- | 12.641 | -- | 24.2117 | 0 | 91.232 | 25.459 | 65.572
19:00 | 10 | 38 | 156 | 122.8317 | 38.6 | 170 | 54.1 | 205 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 345.768 | 17.19 | 5.28 | 38.65 | 24.16 | 0.01 | 0 | 293.64 | 924.97 | 306.62 | 64.869 | 211.19 | 0 | 16.6132 | 27.5 | 9.8806 | 30.525 | 36 | 87.8 | 90.04 | 78.011 | -- | -- | 12.821 | -- | 25.068 | 0 | 91.232 | 29.586 | 66.171
19:30 | 10 | 38 | 156 | 122.8317 | 38.6 | 170 | 54.1 | 205 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 345.768 | 17.19 | 5.28 | 38.65 | 24.16 | 0.01 | 0 | 293.64 | 924.97 | 306.62 | 64.869 | 211.19 | 0 | 16.6132 | 27.5 | 9.8806 | 30.525 | 36 | 87.8 | 90.04 | 78.011 | -- | -- | 12.821 | -- | 25.068 | 0 | 91.232 | 29.586 | 66.171
20:00 | 10 | 38 | 156 | 123.5846 | 41.3 | 170 | 55.1 | 215 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 343.116 | 17.25 | 4.49 | 47.95 | 31.57 | 0.01 | 0 | 299.95 | 931.28 | 306.62 | 65.323 | 276.54 | 0 | 16.6132 | 27.5 | 9.9248 | 30.525 | 36.5 | 89.36 | 91.61 | 78.011 | -- | -- | 12.997 | -- | 26.3469 | 0 | 91.232 | 35.75 | 65.953
20:30 | 10 | 38 | 156 | 123.5846 | 41.3 | 170 | 55.1 | 215 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 343.116 | 17.25 | 4.49 | 47.95 | 31.57 | 0.01 | 0 | 299.95 | 931.28 | 306.62 | 65.323 | 276.54 | 0 | 16.6132 | 27.5 | 9.9248 | 30.525 | 36.5 | 89.36 | 91.61 | 78.011 | -- | -- | 12.997 | -- | 26.3469 | 0 | 91.232 | 35.75 | 65.953
21:00 | 10 | 38 | 156 | 125.2897 | 41.3 | 170 | 57.2 | 214 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 351.18 | 17.27 | 3.39 | 57.23 | 44.7 | 0.01 | 0 | 298.09 | 929.42 | 318.79 | 64.839 | 243.76 | 0 | 16.6132 | 29 | 9.8492 | 30.525 | 36.8 | 88.16 | 90.4 | 79.806 | -- | -- | 12.838 | -- | 26.96 | 0 | 91.232 | 38.705 | 66.03
21:30 | 10 | 38 | 156 | 125.2897 | 41.3 | 170 | 57.2 | 214 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 175.15 | 589.9 | 664.034 | 351.18 | 17.27 | 3.39 | 57.23 | 44.7 | 0.01 | 0 | 298.09 | 929.42 | 318.79 | 64.839 | 243.76 | 0 | 16.6132 | 29 | 9.8492 | 30.525 | 36.8 | 88.16 | 90.4 | 79.806 | -- | -- | 12.838 | -- | 26.96 | 0 | 91.232 | 38.705 | 66.03
22:00 | 10 | 38 | 156 | 147.4599 | 41.3 | 170 | 57.2 | 214 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 177.92 | 587.32 | 664.034 | 336.273 | 17.31 | 3.74 | 56.46 | 44.59 | 0.01 | 0 | 295.65 | 926.977 | 325.03 | 64.983 | 233.737 | 0 | 16.6132 | 29 | 9.6411 | 30.525 | 37.3 | 83.67 | 85.91 | 84.366 | -- | -- | 13.206 | -- | 26.7513 | 0 | 91.232 | 37.699 | 66.502
22:30 | 10 | 38 | 156 | 147.4599 | 41.3 | 170 | 57.2 | 214 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 7.127 | 206.5 | 177.92 | 587.32 | 664.034 | 336.273 | 17.31 | 3.74 | 56.46 | 44.59 | 0.01 | 0 | 295.65 | 926.977 | 325.03 | 64.983 | 233.737 | 0 | 16.6132 | 29 | 9.6411 | 30.525 | 37.3 | 83.67 | 85.91 | 84.366 | -- | -- | 13.206 | -- | 26.7513 | 0 | 91.232 | 37.699 | 66.502
23:00 | 10 | 38 | 156 | 175.3507 | 39.9 | 170 | 57.2 | 212 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 7.127 | 200.5 | 180.73 | 582.18 | 664.034 | 346.918 | 17.08 | 3.74 | 59.57 | 44.51 | 0.01 | 0 | 287.11 | 918.433 | 341.08 | 65.072 | 227.288 | 0 | 16.6132 | 29 | 9.6686 | 30.525 | 37.3 | 80.21 | 82.46 | 88.092 | 79.4991 | 157.0698 | 13.787 | 91.424 | 26.0529 | 0 | 91.232 | 34.333 | 67.394
23:30 | 10 | 38 | 156 | 175.3507 | 39.9 | 170 | 57.2 | 212 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 7.127 | 200.5 | 180.73 | 582.18 | 664.034 | 346.918 | 17.08 | 3.74 | 59.57 | 44.51 | 0.01 | 0 | 287.11 | 918.433 | 341.08 | 65.072 | 227.288 | 0 | 16.6132 | 29 | 9.6686 | 30.525 | 37.3 | 80.21 | 82.46 | 88.092 | 79.4991 | 157.0698 | 13.787 | 91.424 | 26.0529 | 0 | 91.232 | 34.333 | 67.394
MAX | 10 | 38 | 156 | 120.4048 | 29.7 | 170 | 47.7 | 170 | 0 | 0 | 23.76 | 1.07 | 409.35 | 7.127 | 200.5 | 171.03 | 582.18 | 664.034 | 332.216 | 15.72 | 1.55 | 25.9 | 17.89 | 0.01 | 0 | 224.54 | 918.433 | 297.75 | 63.727 | 151.717 | 0 | 16.6132 | 26 | 9.1253 | 30.525 | 35.5 | 80.21 | 82.46 | 78.011 | 79.4991 | 157.0698 | 11.831 | 91.424 | 23.1128 | 0 | 91.232 | 20.163 | 65.315
MIN | 10.2 | 38 | 167 | 175.3507 | 41.3 | 185 | 57.2 | 215 | 0 | 0 | 24.17 | 1.07 | 443.71 | 7.127 | 221.87 | 195.19 | 662.12 | 664.034 | 382.867 | 17.31 | 12.09 | 59.57 | 44.7 | 0.01 | 0 | 359.12 | 1111.268 | 347.68 | 65.369 | 287.13 | 0 | 16.6132 | 29 | 10.1241 | 30.525 | 39.5 | 93.35 | 93.54 | 88.092 | 79.4991 | 172.5588 | 13.787 | 91.424 | 26.96 | 0 | 91.232 | 38.705 | 67.394
PROM | 10.125 | 38 | 162.55 | 137.0872 | 35.4667 | 178.75 | 52.0708 | 188.8333 | 0 | 0 | 23.9396 | 1.07 | 426.53 | 7.127 | 211.5517 | 181.9879 | 615.9142 | 664.034 | 355.4506 | 16.4346 | 6.0292 | 36.9338 | 23.6125 | 0.01 | 0 | 303.3683 | 997.622 | 322.5596 | 64.5198 | 205.718 | 0 | 16.6132 | 27.0625 | 9.6922 | 30.525 | 36.525 | 86.4471 | 88.6029 | 81.2347 | 79.4991 | 164.8143 | 12.4165 | 91.424 | 24.111 | 0 | 91.232 | 24.9739 | 66.129
INICIO | 10.1 | 38 | 167 | 146.0328 | 29.7 | 185 | 55 | 202 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 7.127 | 221.87 | 195.19 | 662.12 | 664.034 | 374.527 | 16.26 | 4.88 | 34.75 | 20.76 | 0.01 | 0 | 336.29 | 1111.268 | 328.19 | 64.154 | 287.13 | 0 | 16.6132 | 28 | 9.6345 | 30.525 | 39.5 | 93.35 | 93.54 | 86.4203 | -- | 172.5588 | 12.6 | -- | 23.795 | 0 | 91.232 | 23.451 | 66.881
FINAL | 10 | 38 | 156 | 175.3507 | 39.9 | 170 | 57.2 | 212 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 7.127 | 200.5 | 180.73 | 582.18 | 664.034 | 346.918 | 17.08 | 3.74 | 59.57 | 44.51 | 0.01 | 0 | 287.11 | 918.433 | 341.08 | 65.072 | 227.288 | 0 | 16.6132 | 29 | 9.6686 | 30.525 | 37.3 | 80.21 | 82.46 | 88.092 | 79.4991 | 157.0698 | 13.787 | 91.424 | 26.0529 | 0 | 91.232 | 34.333 | 67.394
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 18 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.2885 | 0.11151 | 0.394 | 0 | 0.03148 | 3874.6417 | -- | -- | 0.5092 | 21.3093 | -- | 0.24424 | 0.00178 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.519 | 0.391 | -- | 274.748 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.37632 | 0.27902 | 11.24 | 0.5911
00:30 | 2695 | 4.2885 | 0.11151 | 0.394 | 0 | 0.03148 | 3874.6417 | -- | -- | 0.5092 | 21.3093 | -- | 0.24424 | 0.00178 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.519 | 0.391 | -- | 274.748 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.37632 | 0.27902 | 11.24 | 0.5911
01:00 | 2695 | 4.2059 | 0.10017 | 0.394 | 0 | 0.03525 | 3874.6341 | -- | -- | 0.50765 | 21.2903 | -- | 0.19661 | 0.00211 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.519 | 0.405 | -- | 274.749 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.36036 | 0.29186 | 11.18 | 0.59361
01:30 | 2695 | 4.2059 | 0.10017 | 0.394 | 0 | 0.03525 | 3874.6341 | -- | -- | 0.50765 | 21.2903 | -- | 0.19661 | 0.00211 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.519 | 0.405 | -- | 274.749 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.36036 | 0.29186 | 11.18 | 0.59361
02:00 | 2695 | 4.2191 | 0.09828 | 0.398 | 0 | 0.03849 | 3874.6231 | -- | -- | 0.50735 | 21.2628 | -- | 0.15266 | 0.00289 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.519 | 0.407 | -- | 274.75 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.3531 | 0.28716 | 11.41 | 0.59487
02:30 | 2695 | 4.2191 | 0.09828 | 0.398 | 0 | 0.03849 | 3874.6231 | -- | -- | 0.50735 | 21.2628 | -- | 0.15266 | 0.00289 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.519 | 0.407 | -- | 274.75 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.3531 | 0.28716 | 11.41 | 0.59487
03:00 | 2695 | 4.2968 | 0.10206 | 0.403 | 0 | 0.02813 | 3874.6115 | -- | -- | 0.50739 | 21.2339 | -- | 0.12624 | 0.00311 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.519 | 0.407 | -- | 274.751 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.37341 | 0.28018 | 11.41 | 0.59676
03:30 | 2695 | 4.2968 | 0.10206 | 0.403 | 0 | 0.02813 | 3874.6115 | -- | -- | 0.50739 | 21.2339 | -- | 0.12624 | 0.00311 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.519 | 0.407 | -- | 274.751 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.37341 | 0.28018 | 11.41 | 0.59676
04:00 | 2695 | 4.3566 | 0.1323 | 0.413 | 0 | 0.0235 | 3874.6017 | -- | -- | 0.50697 | 21.2095 | -- | 0.11697 | 0.00268 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.519 | 0.409 | -- | 274.753 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.37632 | 0.2825 | 11.42 | 0.59802
04:30 | 2695 | 4.3566 | 0.1323 | 0.413 | 0 | 0.0235 | 3874.6017 | -- | -- | 0.50697 | 21.2095 | -- | 0.11697 | 0.00268 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.519 | 0.409 | -- | 274.753 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.37632 | 0.2825 | 11.42 | 0.59802
05:00 | 2695 | 4.3696 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.01515 | 3874.5926 | -- | -- | 0.50622 | 21.1866 | -- | 0.16014 | 0.00248 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.519 | 0.406 | -- | 274.754 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.39663 | 0.27902 | 11.38 | 0.59992
05:30 | 2695 | 4.3696 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.01515 | 3874.5926 | -- | -- | 0.50622 | 21.1866 | -- | 0.16014 | 0.00248 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.519 | 0.406 | -- | 274.754 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.39663 | 0.27902 | 11.38 | 0.59992
06:00 | 2695 | 4.25 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.01048 | 3874.6008 | -- | -- | 0.50638 | 21.2072 | -- | 0.20114 | 0.00123 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.519 | 0.411 | 104.53 | 274.755 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.40969 | 0.26301 | 11.29 | 0.60119
06:30 | 2695 | 4.25 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.01048 | 3874.6008 | -- | -- | 0.50638 | 21.2072 | -- | 0.20114 | 0.00123 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.519 | 0.411 | 104.53 | 274.755 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.40969 | 0.26301 | 11.29 | 0.60119
07:00 | 2695 | 4.0605 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.01386 | 3874.6045 | -- | -- | 0.50286 | 21.2163 | -- | 0.21961 | 0.00149 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.519 | 0.396 | -- | 274.756 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.40388 | 0.28018 | 11.35 | 0.60182
07:30 | 2695 | 4.0605 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.01386 | 3874.6045 | -- | -- | 0.50286 | 21.2163 | -- | 0.21961 | 0.00149 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.519 | 0.396 | -- | 274.756 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.40388 | 0.28018 | 11.35 | 0.60182
08:00 | 2695 | 3.8432 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.01685 | 3874.5914 | -- | -- | 0.49309 | 21.1836 | 393.8529 | 0.20568 | 0.00135 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.519 | 0.401 | -- | 274.757 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.39953 | 0.27096 | 11.35 | 0.60309
08:30 | 2695 | 3.8432 | 0.11718 | 0.418 | 0 | 0.01685 | 3874.5914 | -- | -- | 0.49309 | 21.1836 | 393.8529 | 0.20568 | 0.00135 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.519 | 0.401 | -- | 274.757 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.39953 | 0.27096 | 11.35 | 0.60309
09:00 | 2695 | 3.7521 | 0.10017 | 0.418 | 0 | 0.02299 | 3874.5853 | -- | -- | 0.4782 | 21.1683 | -- | 0.21021 | 0.00211 | 2411.71 | 0.925 | 0.008 | 0.519 | 0.404 | -- | 274.781 | 0 | 0 | 56.41 | 0.133 | 0.40098 | 0.26076 | 11.29 | 0.60436
09:30 | 2695 | 3.7521 | 0.10017 | 0.418 | 0 | 0.02299 | 3874.5853 | -- | -- | 0.4782 | 21.1683 | -- | 0.21021 | 0.00211 | 2411.71 | 0.925 | 0.008 | 0.519 | 0.404 | -- | 274.781 | 0 | 0 | 56.41 | 0.133 | 0.40098 | 0.26076 | 11.29 | 0.60436
10:00 | 2695 | 3.5735 | 0.09072 | 0.418 | 0 | 0.02951 | 3874.5643 | -- | -- | 0.46573 | 21.1158 | -- | 0.21961 | 0.00229 | 2411.65 | 0.918 | 0.008 | 0.518 | 0.407 | -- | 274.805 | 0 | 0 | 56.41 | 0.099 | 0.41114 | 0.23988 | 11.25 | 0.605
10:30 | 2695 | 3.5735 | 0.09072 | 0.418 | 0 | 0.02951 | 3874.5643 | -- | -- | 0.46573 | 21.1158 | -- | 0.21961 | 0.00229 | 2411.65 | 0.918 | 0.008 | 0.518 | 0.407 | -- | 274.805 | 0 | 0 | 56.41 | 0.099 | 0.41114 | 0.23988 | 11.25 | 0.605
11:00 | 2695 | 3.3608 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.0308 | 3874.5557 | -- | -- | 0.47972 | 21.0945 | -- | 0.22448 | 0.00211 | 2411.65 | 0.918 | 0.008 | 0.518 | 0.405 | -- | 274.829 | 0 | 0 | 56.41 | 0.09 | 0.41839 | 0.24096 | 11.21 | 0.605
11:30 | 2695 | 3.3608 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.0308 | 3874.5557 | -- | -- | 0.47972 | 21.0945 | -- | 0.22448 | 0.00211 | 2411.65 | 0.918 | 0.008 | 0.518 | 0.405 | -- | 274.829 | 0 | 0 | 56.41 | 0.09 | 0.41839 | 0.24096 | 11.21 | 0.605
12:00 | 2695 | 3.2931 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.03419 | 3874.5435 | -- | -- | 0.50123 | 21.0641 | -- | 0.22448 | 0.00194 | 2411.68 | 0.922 | 0.008 | 0.518 | 0.407 | -- | 274.852 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.4387 | 0.21374 | 11.34 | 0.60564
12:30 | 2695 | 3.2931 | 0.13608 | 0.418 | 0 | 0.03419 | 3874.5435 | -- | -- | 0.50123 | 21.0641 | -- | 0.22448 | 0.00194 | 2411.68 | 0.922 | 0.008 | 0.518 | 0.407 | -- | 274.852 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.4387 | 0.21374 | 11.34 | 0.60564
13:00 | 2695 | 3.0903 | 0.1512 | 0.418 | 0 | 0.03413 | 3874.5362 | -- | -- | 0.51792 | 21.0458 | -- | 0.22934 | 0.00194 | 2411.7 | 0.924 | 0.008 | 0.518 | 0.406 | -- | 274.876 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.43435 | 0.23029 | 11.45 | 0.60691
13:30 | 2695 | 3.0903 | 0.1512 | 0.418 | 0 | 0.03413 | 3874.5362 | -- | -- | 0.51792 | 21.0458 | -- | 0.22934 | 0.00194 | 2411.7 | 0.924 | 0.008 | 0.518 | 0.406 | -- | 274.876 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.43435 | 0.23029 | 11.45 | 0.60691
14:00 | 2695 | 2.8824 | 0.07371 | 0.418 | 0 | 0.0322 | 3874.5381 | -- | -- | 0.52745 | 21.0504 | -- | 0.22448 | 0.00194 | 2411.75 | 0.93 | 0.008 | 0.517 | 0.409 | -- | 274.9 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.4387 | 0.23774 | 11.57 | 0.60883
14:30 | 2695 | 2.8824 | 0.07371 | 0.418 | 0 | 0.0322 | 3874.5381 | -- | -- | 0.52745 | 21.0504 | -- | 0.22448 | 0.00194 | 2411.75 | 0.93 | 0.008 | 0.517 | 0.409 | -- | 274.9 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.4387 | 0.23774 | 11.57 | 0.60883
15:00 | 2695 | 2.6987 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.03236 | 3874.5393 | -- | -- | 0.52357 | 21.0534 | -- | 0.21961 | 0.00194 | 2411.85 | 0.943 | 0.008 | 0.518 | 0.407 | -- | 274.924 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.44306 | 0.23347 | 11.51 | 0.61139
15:30 | 2695 | 2.6987 | 0.12096 | 0.418 | 0 | 0.03236 | 3874.5393 | -- | -- | 0.52357 | 21.0534 | -- | 0.21961 | 0.00194 | 2411.85 | 0.943 | 0.008 | 0.518 | 0.407 | -- | 274.924 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.44306 | 0.23347 | 11.51 | 0.61139
16:00 | 2695 | 2.5198 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.03159 | 3874.5423 | -- | -- | 0.51375 | 21.061 | -- | 0.21474 | 0.00194 | 2412.03 | 0.965 | 0.008 | 0.517 | 0.409 | -- | 274.948 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.47943 | 0.2168 | 11.41 | 0.61525
16:30 | 2695 | 2.5198 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.03159 | 3874.5423 | -- | -- | 0.51375 | 21.061 | -- | 0.21474 | 0.00194 | 2412.03 | 0.965 | 0.008 | 0.517 | 0.409 | -- | 274.948 | 0 | 0 | 56.41 | 0.143 | 0.47943 | 0.2168 | 11.41 | 0.61525
17:00 | 2695 | 2.5002 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.03025 | 3874.546 | 50.705 | 19.6472 | 0.50462 | 21.0702 | -- | 0.21474 | 0.00229 | 2412.22 | 0.989 | 0.008 | 0.517 | 0.408 | -- | 274.971 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.48952 | 0.20769 | 11.31 | 0.61782
17:30 | 2695 | 2.5002 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.03025 | 3874.546 | 50.705 | 19.6472 | 0.50462 | 21.0702 | -- | 0.21474 | 0.00229 | 2412.22 | 0.989 | 0.008 | 0.517 | 0.408 | -- | 274.971 | 0 | 0 | 56.41 | 0.14 | 0.48952 | 0.20769 | 11.31 | 0.61782
18:00 | 2695 | 2.5 | 0.13797 | 0.418 | 0 | 0.02966 | 3874.5487 | -- | -- | 0.49711 | 21.077 | 395.1399 | 0.22448 | 0.00229 | 2412.32 | 1.002 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | 104.53 | 274.995 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.50634 | 0.2097 | 11.22 | 0.62495
18:30 | 2695 | 2.5 | 0.13797 | 0.418 | 0 | 0.02966 | 3874.5487 | -- | -- | 0.49711 | 21.077 | 395.1399 | 0.22448 | 0.00229 | 2412.32 | 1.002 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | 104.53 | 274.995 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.50634 | 0.2097 | 11.22 | 0.62495
19:00 | 2695 | 2.5049 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.02861 | 3874.5515 | -- | -- | 0.49774 | 21.0839 | -- | 0.22448 | 0.00229 | 2412.33 | 1.004 | 0.008 | 0.517 | 0.415 | -- | 275.019 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.52988 | 0.2168 | 11.27 | 0.63214
19:30 | 2695 | 2.5049 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.02861 | 3874.5515 | -- | -- | 0.49774 | 21.0839 | -- | 0.22448 | 0.00229 | 2412.33 | 1.004 | 0.008 | 0.517 | 0.415 | -- | 275.019 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.52988 | 0.2168 | 11.27 | 0.63214
20:00 | 2695 | 2.4832 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.02584 | 3874.5597 | -- | -- | 0.50065 | 21.1044 | -- | 0.22934 | 0.00248 | 2412.38 | 1.01 | 0.008 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.043 | 0 | 0 | 56.41 | 0.122 | 0.53493 | 0.22091 | 11.32 | 0.63674
20:30 | 2695 | 2.4832 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.02584 | 3874.5597 | -- | -- | 0.50065 | 21.1044 | -- | 0.22934 | 0.00248 | 2412.38 | 1.01 | 0.008 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.043 | 0 | 0 | 56.41 | 0.122 | 0.53493 | 0.22091 | 11.32 | 0.63674
21:00 | 2695 | 2.4943 | 0.11907 | 0.418 | 0 | 0.01992 | 3874.5871 | -- | -- | 0.50312 | 21.1729 | -- | 0.24424 | 0.00268 | 2412.41 | 1.014 | 0.008 | 0.517 | 0.404 | -- | 275.066 | 0 | 0 | 56.41 | 0.135 | 0.5282 | 0.22819 | 11.37 | 0.63674
21:30 | 2695 | 2.4943 | 0.11907 | 0.418 | 0 | 0.01992 | 3874.5871 | -- | -- | 0.50312 | 21.1729 | -- | 0.24424 | 0.00268 | 2412.41 | 1.014 | 0.008 | 0.517 | 0.404 | -- | 275.066 | 0 | 0 | 56.41 | 0.135 | 0.5282 | 0.22819 | 11.37 | 0.63674
22:00 | 2695 | 2.459 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.01753 | 3874.6203 | -- | -- | 0.50343 | 21.2559 | -- | 0.25458 | 0.00289 | 2412.32 | 1.002 | 0.008 | 0.517 | 0.409 | -- | 275.09 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.52484 | 0.29895 | 11.39 | 0.63674
22:30 | 2695 | 2.459 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.01753 | 3874.6203 | -- | -- | 0.50343 | 21.2559 | -- | 0.25458 | 0.00289 | 2412.32 | 1.002 | 0.008 | 0.517 | 0.409 | -- | 275.09 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.52484 | 0.29895 | 11.39 | 0.63674
23:00 | 2695 | 2.4347 | 0.10773 | 0.418 | 0 | 0.01836 | 3874.6399 | -- | -- | 0.49498 | 21.3498 | -- | 0.25458 | 0.00289 | 2412.25 | 0.993 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.114 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.49793 | 0.33427 | 11.39 | 0.63674
23:30 | 2695 | 2.4347 | 0.10773 | 0.418 | 0 | 0.01836 | 3874.6399 | -- | -- | 0.49498 | 21.3498 | -- | 0.25458 | 0.00289 | 2412.25 | 0.993 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.114 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.49793 | 0.33427 | 11.39 | 0.63674

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 18 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.5
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.9
18/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.11
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.35
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.34
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.73
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
18/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
18/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 18 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/03/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.7
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.72
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.927
18/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.517
18/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 432.12
18/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 519.255
18/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 16:00:00 | 250
18/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 16:01:00 | 23:59:59 | 200
18/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 19:34:00 | 23:59:59 | 1.1 | Caudal promedio de vertimiento
18/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 33.328
18/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 144.25
18/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 92.441
18/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 58.571
18/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 114.23
18/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.423

## STOCK_COMB
martes, 18 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3
18/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
18/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 274.04 | 274.04 | 0 | m3
18/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
18/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
18/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
18/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
18/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58674.89 | 58674.89 | 0 | m3
18/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
18/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
18/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
18/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.97 | 738.97 | 0 | m3
18/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 825.55 | 826.031 | 0 | m3 | Variación de volumen por temperatura.
18/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
18/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
18/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3 | Sin consumo interno de combustible en planta.
18/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
18/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
18/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
18/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 18 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1040
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 661.66
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 28.09
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 41357.61
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 941801
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 808967
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1015649
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 38428
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 975007.874
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 973089.492
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 313997.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 330.73
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 165592.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 174.42
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 880151.402
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 666610.414
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 853653.321
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1110481.103
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 929580
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 18078.06
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 19397.56
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 18944.89
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 15108.39
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 15108.39
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 17625.39
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 17474.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 9402.21
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14184.57
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198429.111
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 84104
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 18 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/03/2025 00:00 | 866.7 | 1908.98 | 85.31 | 85.31 | 4488.5 | 494.26 | 9545 | 23272 | 4281.802 | 4422.2153 | 4417.0719 | 4423.6031 | 2690 | 6812.03 | 6906.288
18/03/2025 01:00 | 866.9 | 1909.41 | 88.58 | 88.58 | 4488.5 | 496.22 | 9825 | 23217 | 4337.0384 | 4450.6779 | 4445.7268 | 4452.3399 | 2700 | 6798.29 | 6904.757
18/03/2025 02:00 | 867.2 | 1909.3 | 91.98 | 91.98 | 4488.5 | 492.29 | 10104 | 23260 | 4427.2537 | 4505.4432 | 4499.5766 | 4506.752 | 2700 | 6804.57 | 6903.399
18/03/2025 03:00 | 867.8 | 1910.12 | 95.03 | 95.03 | 4488.5 | 492.29 | 10247 | 23308 | 4432.3181 | 4508.7799 | 4502.7122 | 4510.4031 | 2700 | 6812.03 | 6902.048
18/03/2025 04:00 | 868.5 | -- | 96.6 | 96.6 | 4488.5 | 497.2 | 10254 | 23173 | 4430.5519 | 4507.2098 | 4501.0902 | 4508.4007 | 2690 | 6826.95 | 6900.558
18/03/2025 05:00 | 869.1 | -- | 97.43 | 97.43 | 4488.5 | 497.2 | 10250 | 23243 | 4375.0797 | 4475.6065 | 4469.2993 | 4476.8372 | 2690 | 6734.69 | 6899.117
18/03/2025 06:00 | 869.5 | -- | 97.11 | 97.11 | 4473.6 | 497.2 | 10155 | 23228 | 4268.729 | 4404.5494 | 4398.4734 | 4405.9364 | 2680 | 6795.54 | 6897.69
18/03/2025 07:00 | 870.1 | -- | 95.53 | 95.53 | 4469.4 | 493.27 | 10073 | 23271 | 4131.6391 | 4322.6959 | 4316.8335 | 4324.2012 | 2670 | 6792.01 | 6896.518
18/03/2025 08:00 | 869.7 | -- | 90.81 | 90.81 | 4471 | 491.31 | 9991 | 23354 | 4131.5216 | 4323.6771 | 4320.6184 | 4325.3788 | 2670 | 6779.45 | 6896.056
18/03/2025 09:00 | 867.1 | -- | 88.29 | 88.29 | 4459.1 | 497.2 | 9840 | 22846 | 4086.8847 | 4291.0927 | 4289.5844 | 4293.5795 | 2650 | 6791.62 | 6895.581
18/03/2025 10:00 | 866.8 | -- | 86.18 | 86.18 | 4461.3 | 495.24 | 9624 | 22760 | 4058.5007 | 4268.7157 | 4270.0127 | 4271.7911 | 2630 | 6664.81 | 6894.091
18/03/2025 11:00 | 867.1 | -- | 83.82 | 83.82 | 4459.2 | 495.24 | 9408 | 22760 | 4031.4125 | 4250.853 | 4255.7388 | 4255.1849 | 2630 | 6657.35 | 6893.082
18/03/2025 12:00 | 866.6 | -- | 82.14 | 82.14 | 4474 | 500.14 | 9193 | 22827 | 4023.4039 | 4245.1607 | 4251.4137 | 4248.9429 | 2620 | 6670.31 | 6891.899
18/03/2025 13:00 | 856.1 | -- | 82.28 | 82.28 | 4475.2 | 493.27 | 9149 | 22832 | 4041.5413 | 4261.2564 | 4267.9581 | 4265.5491 | 2650 | 6743.72 | 6890.601
18/03/2025 14:00 | 854.7 | -- | 82.84 | 82.84 | 4475.9 | 499.16 | 9162 | 22638 | 4076.8738 | 4283.8299 | 4291.2064 | 4288.1619 | 2660 | 6784.16 | 6889.554
18/03/2025 15:00 | 856.1 | -- | 82.92 | 82.92 | 4483.2 | 495.24 | 9183 | 22850 | 4134.9369 | 4313.4701 | 4321.6995 | 4318.5478 | 2670 | 6755.89 | 6888.349
18/03/2025 16:00 | 854.7 | -- | 82.79 | 82.79 | 4476.7 | 501.12 | 9204 | 22826 | 4158.7273 | 4328.9772 | 4334.1347 | 4332.4451 | 2670 | 6756.68 | 6884.957
18/03/2025 17:00 | 861 | -- | 82.87 | 82.87 | 4475.9 | 497.2 | 9226 | 22780 | 4144.1231 | 4319.3588 | 4319.537 | 4321.6099 | 2670 | 6764.92 | 6886.04
18/03/2025 18:00 | 861.7 | -- | 80.34 | 80.34 | 4476.4 | 495.24 | 9247 | 22758 | 4135.8787 | 4317.7883 | 4315.8604 | 4319.8433 | 2670 | 6777.09 | 6881.258
18/03/2025 19:00 | 861.6 | -- | 78.19 | 78.19 | 4460.9 | 493.27 | 9196 | 22611 | 4127.1637 | 4315.6292 | 4311.8595 | 4317.2523 | 2660 | 6783.37 | 6880.341
18/03/2025 20:00 | 864.9 | -- | 77.47 | 77.47 | 4460.9 | 495.24 | 9112 | 22594 | 4076.0494 | 4289.13 | 4285.6918 | 4291.2239 | 2660 | 6764.92 | 6878.75
18/03/2025 21:00 | 866.4 | -- | 77.98 | 77.98 | 4460.9 | 493.27 | 9028 | 22808 | 4077.3449 | 4290.7001 | 4286.7729 | 4292.284 | 2660 | 6770.42 | 6876.409
18/03/2025 22:00 | 866.7 | -- | 79.08 | 79.08 | 4467.8 | 501.12 | 9043 | 22762 | 4121.6282 | 4320.5364 | 4316.5093 | 4322.081 | 2660 | 6763.74 | 6874.755
18/03/2025 23:00 | 866.8 | -- | 77.98 | 77.98 | 4481.6 | 498.18 | 9135 | 22663 | 4203.5995 | 4369.6094 | 4365.2767 | 4371.3112 | 2690 | 6789.65 | 6873.256

## TEMP_AMB
martes, 18 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/03/2025 00:00 | 22 | 25.64 | 25.64 | 23.1 | 23.1 | 24.71 | 24.71 | 20.4 | 36.41 | 20.7 | 23.5 | 25.9496 | 21.2 | 21.6 | 21.95 | 27.22
18/03/2025 01:00 | 22 | 25.65 | 25.65 | 23.1 | 23.1 | 24.12 | 24.12 | 20.3 | 36.4 | 20.4 | 22.9 | 25.7 | 20.95 | 21 | 21.89 | 26.49
18/03/2025 02:00 | 22 | 25.46 | 25.46 | 22.6 | 22.6 | 24.09 | 24.09 | 20.1 | 36.04 | 20.5 | 22.2 | 25.4914 | 20.85 | 20.7 | 21.93 | 26.12
18/03/2025 03:00 | 22 | 25.52 | 25.52 | 22.8 | 22.8 | 24.05 | 24.05 | 20 | 36.2 | 20.4 | 23 | 25.3322 | 20.5 | 20.7 | 21.95 | 25.76
18/03/2025 04:00 | 21 | 25.5 | 25.5 | 22.6 | 22.6 | 24.02 | 24.02 | 20 | 35.9 | 20 | 22.8 | 25.2016 | 19.95 | 20.3 | 21.89 | 25.76
18/03/2025 05:00 | 21 | 25.11 | 25.11 | 22.1 | 22.1 | 24.1 | 24.1 | 20.2 | 35.45 | 20 | 22.4 | 25.0857 | 20.05 | 20.2 | 21.9 | 26.12
18/03/2025 06:00 | 21 | 24.78 | 24.78 | 21.8 | 21.8 | 24.12 | 24.12 | 20.5 | 35.29 | 19.8 | 21.9 | 24.9597 | 19.8 | 20.3 | 21.96 | 26.12
18/03/2025 07:00 | 21 | 24.43 | 24.43 | 21.8 | 21.8 | 24.03 | 24.03 | 21.1 | 35.18 | 20 | 21.5 | 25.0395 | 19.9 | 20.6 | 22.25 | 26.49
18/03/2025 08:00 | 23 | 24.74 | 24.74 | 22.6 | 22.6 | 24.14 | 24.14 | 22.1 | 34.97 | 20.6 | 22.2 | 25.704 | 20.176 | 21.7 | 22.91 | 29.79
18/03/2025 09:00 | 27 | 25.69 | 25.69 | 22.9 | 22.9 | 24.34 | 24.34 | 23.6 | 35.52 | 22.4 | 23.9 | 26.1986 | 20.6 | 23.2 | 24.23 | 33.45
18/03/2025 10:00 | 28 | 27.32 | 27.32 | 24.9 | 24.9 | 24.43 | 24.43 | 21.7 | 34.82 | 23.7 | 25.9 | 26.753 | 21.113 | 23.3 | 23.97 | 33.81
18/03/2025 11:00 | 30 | 29.84 | 29.84 | 26.2 | 26.2 | 25.23 | 25.23 | 22 | 35.82 | 23.9 | 26 | 27.6041 | 21.4 | 24.2 | 24.18 | 35.25
18/03/2025 12:00 | 30 | 29.87 | 29.87 | 26.8 | 26.8 | 26.25 | 26.25 | 22 | 36.62 | 24.8 | 27.1 | 28.1889 | 22.6 | 24.5 | 25 | 35.64
18/03/2025 13:00 | 30 | 29.02 | 29.02 | 26.8 | 26.8 | 27.16 | 27.16 | 21.5 | 36.8 | 24.7 | 28.6 | 28.5926 | 23 | 25 | 27.34 | 35.64
18/03/2025 14:00 | 31 | 28.15 | 28.15 | 26.4 | 26.4 | 27.65 | 27.65 | 21.7 | 36.94 | 24.5 | 26.6 | 29.1673 | 22.9 | 25.3 | 28.46 | 34.91
18/03/2025 15:00 | 30 | 28.19 | 28.19 | 26.3 | 26.3 | 27.79 | 27.79 | 21.7 | 36.98 | 24.7 | 26.6 | 29.619 | 23.05 | 25.5 | 29.12 | 35.28
18/03/2025 16:00 | 30 | 27.17 | 27.17 | 23.8 | 23.8 | 28.37 | 28.37 | 21.6 | 36.32 | 25.3 | 26.9 | 29.7079 | 22.75 | 24.4 | 29.02 | 30.15
18/03/2025 17:00 | 27 | 26.99 | 26.99 | 22.9 | 22.9 | 28.7 | 28.7 | 21.2 | 35.83 | 22.8 | 25.8 | 29.4037 | 22.05 | 22.9 | 27.15 | 30.88
18/03/2025 18:00 | 24 | 26.89 | 26.89 | 23.3 | 23.3 | 28.09 | 28.09 | 20.8 | 35.59 | 22.2 | 24.5 | 28.7617 | 22.6 | 22.5 | 26.31 | 30.52
18/03/2025 19:00 | 24 | 26.34 | 26.34 | 23.5 | 23.5 | 26.94 | 26.94 | 21 | 35.77 | 21.6 | 22.1 | 28.4541 | 22.2 | 22 | 25.52 | 30.15
18/03/2025 20:00 | 23 | 25.37 | 25.37 | 23.2 | 23.2 | 25.98 | 25.98 | 21 | 35.48 | 21.7 | 22.8 | 28.0815 | 22.4 | 22.1 | 25.09 | 26.86
18/03/2025 21:00 | 23 | 25.12 | 25.12 | 23.6 | 23.6 | 25.3 | 25.3 | 21 | 35.6 | 21.6 | 22.3 | 27.6455 | 22.4 | 22.2 | 24.76 | 26.49
18/03/2025 22:00 | 23 | 25.52 | 25.52 | 23.5 | 23.5 | 24.88 | 24.88 | 21 | 36.05 | 21.4 | 21.9 | 27.2719 | 21.85 | 22.1 | 24.43 | 26.49
18/03/2025 23:00 | 23 | 26 | 26 | 23.5 | 23.5 | 24.31 | 24.31 | 21 | 36.41 | 21.4 | 21.6 | 27.0984 | 21.6 | 21.6 | 24.12 | 25.36

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 18 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 957.61 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00
18/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 18/03/2025 06:00 | 19/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 18 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
18/03/2025 | 00:30 | 21 | 27.6 | 0 | 0 |  | 7.06 | 8.22 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.3868 | 7.6037 |  |  |  | 8.7098 | 8.69 | 362.7812 | 359.5708 | 359.5708 | 263.2572 | 263.2572 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 327.4663
18/03/2025 | 01:00 | 21 | 27.61 | 0 | 0 |  | 7.09 | 7.11 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 7.1074 | 7.5835 |  |  |  | 9.2486 | 9.41 | 359.5708 | 359.5708 | 359.5708 | 263.2572 | 263.2572 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 327.4663
18/03/2025 | 01:30 | 21 | 27.82 | 0 | 0 |  | 6.91 | 6.93 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.4993 | 7.7546 |  |  |  | 9.3909 | 9.75 | 359.5708 | 359.5708 | 359.5708 | 263.2572 | 263.2572 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 327.4663
18/03/2025 | 02:00 | 21 | 27.79 | 0 | 0 |  | 6.12 | 7.18 | 7.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7.2973 | 8.0043 |  |  |  | 9.0788 | 9.41 | 359.5708 | 359.5708 | 359.5708 | 263.2572 | 263.2572 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 327.4663
18/03/2025 | 02:30 | 21 | 27.72 | 0 | 0 |  | 6.24 | 7.24 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5.7176 | 8.0335 |  |  |  | 8.9023 | 8.78 | 362.7812 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414
18/03/2025 | 03:00 | 21 | 27.73 | 0 | 0 |  | 5.77 | 7.51 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6.2778 | 7.9195 |  |  |  | 8.887 | 8.56 | 375.6231 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414
18/03/2025 | 03:30 | 22 | 27.76 | 0 | 0 |  | 5.32 | 6.95 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 9.6375 | 7.8056 |  |  |  | 8.9661 | 8.97 | 365.9917 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414
18/03/2025 | 04:00 | 22 | 27.76 | 0 | 0 |  | 4.96 | 6.48 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9.3085 | 9.0223 |  |  |  | 9.251 | 8.96 | 372.4126 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414
18/03/2025 | 04:30 | 22 | 27.79 | 0 | 0 |  | 5.36 | 5.17 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.8319 | 8.5453 |  |  |  | 9.3333 | 9.21 | 359.5708 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414
18/03/2025 | 05:00 | 22 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.27 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3757 | 8.4691 | 0 | 0 | 0 | 9.0968 | 9.64 | 359.5708 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414 | 0 | 0
18/03/2025 | 05:30 | 21 | 27.85 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 4.61 | 7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 17.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6966 | 8.6567 | 5.5891 | 0 | 1 | 9.4518 | 9.36 | 359.5708 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414 | 0 | 1.206
18/03/2025 | 06:00 | 21 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.34 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 84 | 2.91 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12.2 | 9.9009 | 7.9153 | 5.3625 | 4.4071 | 12.2 | 9.5301 | 9.3 | 362.7812 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414 | 14 | 10.56
18/03/2025 | 06:30 | 22 | 27.71 | 0 | 0 | 8.859 | 5.16 | 2.64 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 249.8 | 20.09 | 1 | 1 | 0.84462 | 56 | 34.6 | 7.2396 | 7.8816 | 123.1801 | 60.1624 | 34.6 | 9.6583 | 9.25 | 362.7812 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414 | 98 | 28.757
18/03/2025 | 07:00 | 22 | 27.56 | 0 | 0 | 45.074 | 5.78 | 1.4 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 716.2 | 47.1 | 1 | 1 | 7.9204 | 115 | 51.2 | 6.8515 | 8.4686 | 296.3301 | 281.4177 | 51.2 | 9.8178 | 8.68 | 362.7812 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 311.414 | 227 | 46.824
18/03/2025 | 07:30 | 21 | 27.75 | 0 | 0 | 133.736 | 6.23 | 0.9 | 7.283 | 7 | 7 | 7 | 7 | 982.3 | 76.55 | 1 | 1 | 24.09 | 172 | 82.6 | 6.1419 | 7.0614 | 568.1435 | 594.8839 | 82.6 | 9.0712 | 8.48 | 359.5708 | 359.5708 | 359.5708 | 295.3617 | 295.3617 | 295.512 | 295.512 | 327.4663 | 337.0976 | 362 | 73.718
18/03/2025 | 08:00 | 21 | 27.72 | 0 | 0 | 202.383 | 5.8 | 0 | 6.747 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 990.5 | 97.18 | 1 | 1 | 62.0776 | 484 | 137.5 | 5.7173 | 6.1116 | 612.4022 | 873.3221 | 137.5 | 8.4011 | 8.39 | 359.5708 | 394.8858 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 496 | 103.826
18/03/2025 | 08:30 | 21 | 27.81 | 0 | 0 | 187.249 | 5.76 | 0 | 6.872 | 8 | 8 | 8 | 8 | 986.2 | 182.64 | 1 | 1 | 171.3373 | 628 | 250 | 4.6548 | 5.9917 | 687.9346 | 944.7043 | 250 | 8.0433 | 8.42 | 375.6231 | 423.7799 | 423.7799 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 629 | 165.461
18/03/2025 | 09:00 | 21 | 27.67 | 0 | 0 | 395.777 | 5.82 | 0 | 7.021 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1030.1 | 265.09 | 1 | 1 | 253.9851 | 750 | 467.4 | 5.4143 | 5.2133 | 760.4766 | 971.6641 | 467.4 | 8.1131 | 8.45 | 375.6231 | 423.7799 | 423.7799 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 750 | 267.61
18/03/2025 | 09:30 | 22 | 27.8 | 0 | 0 | 630.317 | 7.47 | 0 | 6.942 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1031.1 | 1018.91 | 4 | 4 | 323.678 | 858 | 934.9 | 5.7543 | 4.7601 | 810.7605 | 979.3271 | 934.9 | 7.7499 | 8.65 | 375.6231 | 423.7799 | 423.7799 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 852 | 399.507
18/03/2025 | 10:00 | 22 | 27.8 | 0 | 0 | 353.657 | 7.49 | 0 | 7.469 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1020.5 | 1035.6 | 5 | 6 | 431.3965 | 956 | 1028.4 | 5.521 | 4.9541 | 861.469 | 983.6463 | 1028.4 | 7.5404 | 9.04 | 375.6231 | 423.7799 | 423.7799 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 936 | 523.621
18/03/2025 | 10:30 | 22 | 27.82 | 0 | 0 | 436.802 | 7.26 | 0 | 7.553 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1019.8 | 1042.18 | 6 | 6 | 820.2331 | 1032 | 1041.7 | 4.4238 | 4.9475 | 895.4888 | 981.934 | 1041.7 | 7.929 | 9.26 | 375.6231 | 407.7276 | 423.7799 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 1003 | 927.088
18/03/2025 | 11:00 | 22 | 27.18 | 0 | 0 | 1226.047 | 7.42 | 0 | 6.627 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1015.7 | 1042.91 | 5 | 6 | 892.0961 | 1087 | 1043.4 | 3.2987 | 3.4111 | 933.091 | 983.3195 | 1043.4 | 8.4998 | 9.37 | 375.6231 | 423.7799 | 423.7799 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 1058 | 927.081
18/03/2025 | 11:30 | 22 | 27.38 | 0 | 0 | 532.434 | 9.13 | 0 | 6.598 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1036.5 | 1047.2 | 5 | 6 | 710.4409 | 1120 | 1043.5 | 1.9696 | 2.7065 | 956.8787 | 986.6684 | 1043.5 | 8.7345 | 9.7 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 1080 | 1013.1215
18/03/2025 | 12:00 | 22 | 27.66 | 0 | 0 | 675.36 | 8.86 | 0 | 9.448 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 783.2 | 1046.55 | 6 | 6 | 939.6003 | 1138 | 1041.1 | 5.8076 | 1.3241 | 990.2603 | 984.7004 | 1041.1 | 8.5809 | 9.51 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 1093 | 1010.487
18/03/2025 | 12:30 | 22 | 27.67 | 0 | 0 | 414.169 | 8.75 | 0 | 9.234 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 624.3 | 1054.55 | 6 | 7 | 980.2408 | 1142 | 1042.3 | 7.1371 | 6.8934 | 1025.1252 | 986.053 | 1042.3 | 8.6807 | 9.53 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 1075 | 1016.352
18/03/2025 | 13:00 | 22 | 27.6 | 0 | 0 | 250.319 | 9.44 | 0 | 8.846 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 634.2 | 1057.14 | 6 | 6 | 468.6796 | 1120 | 1045.6 | 4.895 | 3.0632 | 999.0724 | 981.178 | 1045.6 | 8.7164 | 9.49 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 1055 | 1022.756
18/03/2025 | 13:30 | 21 | 27.26 | 0 | 0 | 290.52 | 8.78 | 0 | 7.583 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 327.5 | 1052.36 | 4 | 5 | 765.982 | 1075 | 1020.3 | 6.9287 | 8.832 | 1026.3975 | 972.8765 | 1020.3 | 8.7038 | 9.11 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 967 | 993.131
18/03/2025 | 14:00 | 21 | 27.2 | 0 | 0 | 42.452 | 8.82 | 0 | 7.657 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 267.5 | 1044.8 | 3 | 1 | 371.9979 | 1016 | 1040.3 | 9.497 | 9.4007 | 1057.4149 | 987.0855 | 1040.3 | 8.6634 | 9.64 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 905 | 1001.292
18/03/2025 | 14:30 | 21 | 27.48 | 0 | 0 | 79.847 | 8.54 | 0 | 7.25 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 247.5 | 1043.64 | 1 | 1 | 178.4558 | 797 | 1025.2 | 9.8064 | 9.594 | 1075.7649 | 984.2043 | 1025.2 | 9.3292 | 9.95 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 817 | 980.22
18/03/2025 | 15:00 | 21 | 27.62 | 0 | 0 | 148.11 | 9.54 | 0 | 6.974 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 247.4 | 921.46 | 6 | 5 | 419.3297 | 813 | 1004 | 10.101 | 10.7657 | 1084.0036 | 978.7355 | 1004 | 9.4053 | 10.39 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 658 | 953.542
18/03/2025 | 15:30 | 21 | 27.58 | 0 | 0 | 48.384 | 10.02 | 0 | 8.055 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 209.9 | 863.43 | 9 | 8 | 300.7045 | 469 | 962.9 | 7.4325 | 10.4769 | 1093.776 | 940.4452 | 962.9 | 9.3279 | 10.1 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 536 | 894.625
18/03/2025 | 16:00 | 21 | 27.43 | 0 | 0 | 23.853 | 10.45 | 0 | 7.882 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 251.9 | 857.82 | 8 | 8 | 115.5999 | 424 | 884.2 | 8.5876 | 10.4956 | 1124.5974 | 910.6644 | 884.2 | 9.5502 | 10.23 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 0 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 346 | 797.839
18/03/2025 | 16:30 | 22 | 27.14 | 0 | 0 | 55.688 | 11.07 | 0 | 8.962 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 202 | 505.82 | 1 | 1 | 53.705 | 242 | 743.6 | 10.8735 | 11.6146 | 1233.6965 | 794.4968 | 743.6 | 9.9629 | 10.51 | 375.6231 | 407.7276 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 241.3348 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 196 | 620.557
18/03/2025 | 17:00 | 22 | 27.75 | 0 | 0 | 63.078 | 10.5 | 0 | 8.277 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 40.6 | 145 | 4 | 4 | 37.2915 | 125 | 393.4 | 9.9848 | 11.3731 | 1248.9506 | 446.3214 | 393.4 | 9.9503 | 10.4 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 114 | 265.279
18/03/2025 | 17:30 | 22 | 27.85 | 0 | 0 | 77.972 | 9.06 | 0 | 7.849 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1.6 | 62.09 | 4 | 3 | 31.6284 | 61 | 54.4 | 10.0164 | 10.8803 | 4 | 112.9631 | 54.4 | 9.2115 | 9.55 | 398.0962 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 50 | 28.511
18/03/2025 | 18:00 | 22 | 27.64 | 0 | 0 | 23.137 | 9.64 | 0 | 8.043 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2 | 4 | 1 | 18.7243 | 3 | 0 | 9.2808 | 9.0339 | 4 | 24.6967 | 0 | 9.3745 | 9.85 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 2 | 0
18/03/2025 | 18:30 | 23 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 8.523 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.7594 | 0 | 0 | 10.0702 | 9.9463 | 3.8409 | 0 | 0 | 9.2528 | 9.19 | 398.0962 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 | 0 | 0
18/03/2025 | 19:00 | 23 | 27.63 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 6.43 | 8.361 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.04816 | 0 | 0 | 8.0091 | 9.0172 | 0 | 0 | 0 | 9.5088 | 9.19 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 |  | 0
18/03/2025 | 19:30 | 22 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 5.75 | 7.778 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.08816 | 0 | 0 | 7.5711 | 9.591 | 0 | 0 | 0 | 9.1489 | 8.98 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544 |  | 0
18/03/2025 | 20:00 | 22 | 27.2 | 0 | 0 |  | 8.32 | 6.01 | 7.474 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 7.9796 | 8.6018 |  |  |  | 9.0178 | 9.27 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
18/03/2025 | 20:30 | 22 | 27.54 | 0 | 0 |  | 8.27 | 5.22 | 7.365 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 8.8033 | 8.2266 |  |  |  | 9.5556 | 8.93 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
18/03/2025 | 21:00 | 22 | 27.22 | 0 | 0 |  | 8.31 | 5.23 | 7.636 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 7.0904 | 8.4951 |  |  |  | 9.5859 | 8.74 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
18/03/2025 | 21:30 | 22 | 26.78 | 0 | 0 |  | 7.9 | 5.41 | 7.185 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3.7016 | 6.9425 |  |  |  | 9.3048 | 8.87 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
18/03/2025 | 22:00 | 22 | 27.43 | 0 | 0 |  | 8.07 | 5.52 | 7.363 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 2.5571 | 5.7401 |  |  |  | 9.2787 | 8.35 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
18/03/2025 | 22:30 | 22 | 27.1 | 0 | 0 |  | 7.54 | 5.73 | 7.776 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.8411 | 7.0506 |  |  |  | 9.2871 | 8.56 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
18/03/2025 | 23:00 | 22 | 27.15 | 12 | 0 |  | 7.01 | 6.39 | 7.364 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.4321 | 7.6109 |  |  |  | 8.9517 | 7.97 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
18/03/2025 | 23:30 | 22 | 27.32 | 7.17 | 0 |  | 7.29 | 7.48 | 7.176 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.9976 | 5.3698 |  |  |  | 8.1105 | 7.71 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544
19/03/2025 | 00:00 | 22 | 27.48 | 8.92 | 0 |  | 7.42 | 7.49 | 7.117 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.8288 | 5.9818 |  |  |  | 8.9599 | 7.54 | 391.6753 | 439.8321 | 407.7276 | 327.4663 | 327.4663 | 295.512 | 295.512 | 385.2544 | 385.2544

## CALOR_ÚTIL
martes, 18 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
18/03/2025 | 00:30 | 26 | 5.78 | 0 | 0 | 340.35 | 28.74 | 3.322 | 404.192
18/03/2025 | 01:00 | 26 | 5.82 | 0 | 0 | 341.71 | 28.74 | 3.322 | 405.592
18/03/2025 | 01:30 | 25 | 5.86 | 0 | 0 | 344.92 | 28.74 | 3.322 | 407.842
18/03/2025 | 02:00 | 25 | 5.62 | 0 | 0 | 344.95 | 28.74 | 3.322 | 407.632
18/03/2025 | 02:30 | 25 | 5.61 | 0 | 0 | 344.08 | 28.74 | 3.322 | 406.752
18/03/2025 | 03:00 | 25 | 5.58 | 0 | 0 | 347.09 | 28.74 | 3.322 | 409.732
18/03/2025 | 03:30 | 27 | 5.58 | 0 | 0 | 344.12 | 28.74 | 3.322 | 408.762
18/03/2025 | 04:00 | 27 | 6.16 | 0 | 0 | 349.51 | 28.74 | 3.322 | 414.732
18/03/2025 | 04:30 | 26 | 6.17 | 0 | 0 | 343.85 | 28.74 | 3.322 | 408.082
18/03/2025 | 05:00 | 26 | 6.07 | 0 | 0 | 343.01 | 28.74 | 3.322 | 407.142
18/03/2025 | 05:30 | 25 | 6.08 | 0 | 0 | 344.21 | 28.74 | 3.322 | 407.352
18/03/2025 | 06:00 | 25 | 5.91 | 0 | 0 | 348.62 | 28.74 | 3.322 | 411.592
18/03/2025 | 06:30 | 26 | 5.9 | 0 | 0 | 349.49 | 28.74 | 3.322 | 413.452
18/03/2025 | 07:00 | 26 | 5.87 | 0 | 0 | 344.66 | 28.74 | 3.322 | 408.592
18/03/2025 | 07:30 | 26 | 5.91 | 0 | 0 | 348.24 | 28.74 | 3.322 | 412.212
18/03/2025 | 08:00 | 26 | 5.74 | 0 | 0 | 339.24 | 28.74 | 3.322 | 403.042
18/03/2025 | 08:30 | 26 | 5.76 | 0 | 0 | 337.04 | 28.74 | 3.322 | 400.862
18/03/2025 | 09:00 | 26 | 5.76 | 0 | 0 | 327.56 | 28.74 | 3.322 | 391.382
18/03/2025 | 09:30 | 26 | 5.79 | 0 | 0 | 324.08 | 28.74 | 3.322 | 387.932
18/03/2025 | 10:00 | 26 | 5.95 | 0 | 0 | 317.8 | 28.74 | 3.322 | 381.812
18/03/2025 | 10:30 | 26 | 5.95 | 0 | 0 | 330.65 | 28.74 | 3.322 | 394.662
18/03/2025 | 11:00 | 26 | 5.82 | 0 | 0 | 338.36 | 28.74 | 3.322 | 402.242
18/03/2025 | 11:30 | 26 | 5.86 | 0 | 0 | 343.21 | 28.74 | 3.322 | 407.132
18/03/2025 | 12:00 | 26 | 6.1 | 0 | 0 | 347.39 | 28.74 | 3.322 | 411.552
18/03/2025 | 12:30 | 26 | 6.1 | 0 | 0 | 343.25 | 28.74 | 3.322 | 407.412
18/03/2025 | 13:00 | 26 | 5.65 | 0 | 0 | 341.12 | 28.74 | 3.322 | 404.832
18/03/2025 | 13:30 | 26 | 5.58 | 0 | 0 | 350.67 | 28.74 | 3.322 | 414.312
18/03/2025 | 14:00 | 26 | 5.97 | 0 | 0 | 343.32 | 28.74 | 3.322 | 407.352
18/03/2025 | 14:30 | 26 | 6.03 | 0 | 0 | 348.96 | 28.74 | 3.322 | 413.052
18/03/2025 | 15:00 | 26 | 5.61 | 0 | 0 | 353.62 | 28.74 | 3.322 | 417.292
18/03/2025 | 15:30 | 26 | 5.6 | 0 | 0 | 354.2 | 28.74 | 3.322 | 417.862
18/03/2025 | 16:00 | 26 | 5.48 | 0 | 0 | 351.37 | 28.74 | 3.322 | 414.912
18/03/2025 | 16:30 | 26 | 5.42 | 0 | 0 | 345.47 | 28.74 | 3.322 | 408.952
18/03/2025 | 17:00 | 26 | 5.91 | 0 | 0 | 350.47 | 28.74 | 3.322 | 414.442
18/03/2025 | 17:30 | 26 | 5.94 | 0 | 0 | 334.9 | 28.74 | 3.322 | 398.902
18/03/2025 | 18:00 | 26 | 5.63 | 0 | 0 | 340.78 | 28.74 | 3.322 | 404.472
18/03/2025 | 18:30 | 26 | 5.66 | 0 | 0 | 340.62 | 28.74 | 3.322 | 404.342
18/03/2025 | 19:00 | 26 | 5.47 | 0 | 0 | 346.07 | 28.74 | 3.322 | 409.602
18/03/2025 | 19:30 | 26 | 5.47 | 0 | 0 | 344.27 | 28.74 | 3.322 | 407.802
18/03/2025 | 20:00 | 26 | 5.96 | 0 | 0 | 342.82 | 28.74 | 3.322 | 406.842
18/03/2025 | 20:30 | 27 | 6.03 | 0 | 0 | 342.63 | 28.74 | 3.322 | 407.722
18/03/2025 | 21:00 | 27 | 5.75 | 0 | 0 | 345.67 | 28.74 | 3.322 | 410.482
18/03/2025 | 21:30 | 25 | 5.65 | 0 | 0 | 344.23 | 28.74 | 3.322 | 406.942
18/03/2025 | 22:00 | 25 | 5.98 | 0 | 0 | 346.13 | 28.74 | 3.322 | 409.172
18/03/2025 | 22:30 | 27 | 5.91 | 0 | 0 | 340.37 | 28.74 | 3.322 | 405.342
18/03/2025 | 23:00 | 27 | 5.8 | 44.63 | 0 | 344.89 | 28.74 | 3.322 | 454.382
18/03/2025 | 23:30 | 27 | 5.83 | 24.24 | 0 | 341.23 | 28.74 | 3.322 | 430.362
19/03/2025 | 00:00 | 27 | 6.02 | 30.19 | 0 | 339.25 | 28.74 | 3.322 | 434.522
EJEC MWh |  | 624 | 139.55 | 49.53 | 0 | 8230.225 | 689.76 | 79.728 | 9812.793

## FLUJOS
martes, 18 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/03/2025 | 00:30 | 0 | 18.083 | -36.308 | 10.036 | 26.252 | 0 | 52.816 | -82.265 | 53.281 | 27.065 | 26.176 | -2.22 | -24.637 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 12.662 | 168.692 | 3.7665 | 3.8033 | 5.7909 | 0 | 7.8597 | 2.466 | 22.223 | 113 | -59.569 | -59.49 | 20.477 | 0 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -45.09 | -45.15 | -76.48 | 45.52 | 45.279 | 10.773 | 13.878 | 58.23 | 59.956 | 19.511 | -50.1 | -48.278 | 15.884 | 19.622 | 58.54 | 58.004 | -5.758 | -24.287 | -251.13 | -18.716 | -13.199 | -13.099 | 55.61 | 54.457 | -5.6485 | -67.102 | -31.863 | 6.3064 | 0 | 3.137 | 284.2 | 58.687 | 59.022 | -195.82 | 337.04 | 40.977 | -117.58 | 119.07 | 81.233 | 22.12 | 19.61 | 52.189 | 68.8 | -68.849 | -68.715 | 141.24 | 140.14 | 29.614 | -79.879 | -80.155 | 1.1632 | -56.545 | 19.57 | 25.985 | 50.5 | 112.4 | -15.17 | 31.3 | 30.655 | 31.6 | 21.2 | 22.494 | -11.854 | -35.326 | -28.99 | 11.992 | 25.659 | 56.86 | 40.319 | 37.944 | -31.019 | -2.3863 | 57.006 | 56.65 | -70.427 | -0.0001 | -18.88 | -86 | -86.199 | 30.462 | 39.266 | 44.631 | 56.854 | 38.9 | -4.46 | 56.794 | 69.421 | -29.58 | -30.079 | 107.3 | 63.58 | 69.218 | 66.727 | -69.464 | -68.163 | 148.34 | 104.21 | 100.6 | 103.04 | 54.869 | 38.334 | -29.283 | 204.81 | 225.56 | 0 | -30.116 | -28.671 | 38.041 | -13.434 | -12.276 | 49.2 | -52.377 | -53.284 | 0.4164 | 0 | -25.699 | 1 | 12.877 | -78.507 | -36.42 | -35.997 | 7.9308 | -36.305 | 23.71 | 22.682 | 0 | 0 | 14.382 | 14.677 | 14.088 | 68.824 | 68.322 | -151.04 | 72.325 | 71.818 | -110.27 | -100.92 | -46.031 | -53.379 | 13.775 | 0.8914 | -8.6999 | 20.25 | -46.548 | 10.803 | -15.188 | 0.469 | 8.6048 | 20.51 | 104.36 | 112.28 | 15.83 | 86.212 | 24 | -16.055 | -3.2873 | 3.6398 | 1.4771 | 0.0638 | 0 | -14.442 | -23.942 | 29.506 | 35.881 | 101.83 | 62.657 | -148.65 | -17.106 | 31.34 | -30.084 | 8.7505 | 0 | 0 | 10 | 215.37 | 213.16 | 191.9 | -193.38 | -434.2 | 437.76 | 434.22 | -203.33 | -201.69 | -58.049 | -50.571 | 75.359 | 74.327 | -153.35 | -155.92 | 61.647 | 61.516 | -13.599 | -13.588 | 119.13 | 118.93 | 53 | 54.4 | 21.863 | 27.92 | -303.53 | 95.1 | 94.959 | 13.899 | 1.7999 | -60.599 | -61 | 1.9427 | 1.7904 | -429.25 | -204.66 | 401.36 | 334.92 | 18.601 | -332.61 | 334.35 | -126.29 | -214.41 | -327.96 | 97.883 | 96.838 | 126.05 | -395.92 | 216.02 | -181.16 | 181.98 | -6.7498 | 30.955 | 28.079 | 5.3489 | 5.341 | -27.76 | 9.1999 | 14.154 | -9.4315 | -45.644 | -15.41 | 47.599 | 57.584 | 55.588 | 0 | 0 | 49.682 | 48.75 | 50.431 | 140.72 | -1.3999 | 22.552 | 5.8399 | 8.6999 | -45.126 | 76.868 | 59.389 | -44.613 | -75.876 | 48.591 | 26.403 | 0.1 | -1.2 | 0 | 178.99
18/03/2025 | 01:00 | 0 | 17.665 | -35.086 | 9.5876 | 25.967 | 0 | 51.348 | -85.194 | 51.372 | 25.777 | 25.16 | 0 | -24.675 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 12.275 | 173.61 | 3.4871 | 3.5584 | 5.9282 | 0 | 7.824 | 2.5832 | 21.545 | 113 | -59.729 | -59.169 | 20.765 | 0 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -41.84 | -41.819 | -83.699 | 42.27 | 42.319 | 10.498 | 14.492 | 57.325 | 59.855 | 19.68 | -46.215 | -45.975 | 5.9256 | 5.8817 | 60.013 | 61.085 | -6.8049 | -36.365 | -226.32 | -17.664 | -13.799 | -13.799 | 52.28 | 51.16 | -5.3133 | -67.102 | -30.412 | 6.2363 | 0 | 2.9418 | 265.63 | 60.64 | 60.304 | -202.67 | 322.6 | 40.977 | -105.47 | 106.8 | 77.8 | 21.379 | 18.35 | 48.959 | 65.849 | -72.6 | -72.198 | 137.41 | 138.2 | 30.515 | -75.596 | -75.221 | 0.0412 | -53.127 | 19.57 | 25.985 | 46.5 | 106.09 | -14.51 | 29.617 | 28.765 | 29.514 | 31.042 | 32.159 | -26.932 | -41.218 | -31.12 | 11.348 | 23.329 | 53.2 | 38.913 | 36.625 | -30.609 | -2.3863 | 53.784 | 53.409 | -66.053 | -0.0001 | -18.56 | -83.4 | -83.4 | 29.748 | 37.509 | 41.813 | 54.51 | 36.909 | -4.22 | 56.781 | 69.126 | -29.99 | -30.309 | 104.67 | 62.22 | 66.49 | 64.436 | -71.207 | -70.136 | 141.79 | 98.378 | 94.909 | 96.655 | 52.085 | 35.787 | -29.118 | 213.71 | 205.29 | 0 | -30.028 | -28.671 | 39.998 | -14.835 | -13.036 | 49.2 | -54.489 | -54.911 | 1.9439 | 0 | -26.619 | 1 | 12.74 | -80.005 | -36.06 | -34.986 | 8.3542 | -34.646 | 0 | 22.035 | 0 | 0 | 14.598 | 14.876 | 14.288 | 72.341 | 71.838 | -154.22 | 72.98 | 72.813 | -110.5 | -104.63 | -44.332 | -54.609 | 13.743 | 0.845 | -8.4999 | 21.97 | -45.805 | 10.774 | -15.507 | 0.589 | 8.1906 | 20.809 | 105.69 | 112.63 | 15.15 | 87.186 | 24.399 | -15.893 | -3.1499 | 3.4235 | 1.3795 | 0.0638 | 0 | -15.205 | -22.855 | 29.023 | 35.041 | 100.34 | 60.532 | -145.96 | -16.288 | 31.972 | -28.912 | 10.31 | 0 | 0 | 11.507 | 210.93 | 207.86 | 191.9 | -193.38 | -423.87 | 426.06 | 422.12 | -198.05 | -198.83 | -59.482 | -52.691 | 77.313 | 77.172 | -153.35 | -155.92 | 62.493 | 62.471 | -12.235 | -12.374 | 118.08 | 117.44 | 53.2 | 53.799 | 22.192 | 27.12 | -309.68 | 97.72 | 97.576 | 13.899 | 1.1 | -61.7 | -61.2 | 1.7534 | 1.4314 | -423.95 | -185.06 | 410.72 | 341.56 | 6.5067 | -334.43 | 331.97 | -129.38 | -214.24 | -329.29 | 95.46 | 95.56 | 125.91 | -399 | 218.72 | -180.63 | 181.83 | -7.2771 | 30.955 | 30.079 | 5.466 | 5.46 | -28.879 | 8.1599 | 16.976 | -8.5526 | -46.584 | -15.41 | 45.7 | 55.319 | 55.534 | 0 | 0 | 50.17 | 49.114 | 50.58 | 140.72 | -0.5 | 22.517 | 5.6099 | 8.6999 | -48.119 | 78.112 | 60.846 | -47.658 | -76.932 | 51.218 | 24.439 | 0.4 | -0.6 | 0 | 169.84
18/03/2025 | 01:30 | 0 | 17.263 | -34.267 | 9.4706 | 25.43 | 0 | 51.043 | -83.917 | 42.923 | 21.877 | 21.204 | 0 | -23.104 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 12.128 | 169.85 | 2.9568 | 3.137 | 4.9281 | 0 | 7.6489 | 2.3086 | 22.472 | 113 | -57.79 | -57.549 | 20.816 | 0 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -43.569 | -44.54 | -74.36 | 44.569 | 44.479 | 10.245 | 14.146 | 56.566 | 57.724 | 18.695 | 0 | -64.362 | 25.633 | 22.586 | 51.306 | 53.985 | -4.7111 | -29.775 | -267.78 | -18.93 | -13.099 | -13.099 | 0 | 69.234 | -4.8517 | -67.102 | -26.914 | 5.4168 | 0 | 2.6235 | 310.98 | 44.557 | 44.373 | -192.88 | 331.01 | 40.977 | -117.81 | 120.04 | 74.667 | 20.77 | 17.92 | 46.97 | 64.36 | -59.204 | -58.669 | 132.62 | 133.17 | 32.314 | -74.725 | -74.899 | 0.0439 | -51.544 | 19.57 | 25.985 | 46.4 | 103.69 | -13.729 | 28.093 | 27.716 | 28.531 | 26.937 | 26.987 | -29.531 | -28.232 | -38.188 | 11.141 | 18.52 | 51.08 | 37.507 | 35.307 | -29.51 | -2.3863 | 52.105 | 51.746 | -57.455 | -0.0001 | -17.902 | -78.699 | -78.699 | 29.418 | 35.751 | 37.586 | 51.58 | 35.4 | -3.26 | 56.605 | 57.262 | -30.26 | -30.579 | 102.41 | 60.84 | 57.545 | 56.818 | -62.994 | -61.418 | 136.3 | 95.157 | 91.645 | 93.275 | 71.093 | 56.528 | -28.013 | 204.77 | 226.74 | 0 | -29.812 | -27.742 | 21.666 | -21.664 | -20.284 | 135.22 | -62.751 | -64.005 | -17.452 | 0 | -19.219 | 92.5 | 12.065 | -91.062 | -37.563 | -36.617 | 9.0063 | -54.631 | 0 | 22.923 | 0 | 0 | 15.617 | 16.091 | 15.535 | 59.446 | 59.949 | -127.26 | 65.352 | 65.437 | -90.598 | -82.321 | -42.581 | -51.349 | 13.87 | 0.8206 | -8.7099 | 21.17 | -42.852 | 10.927 | -15.507 | 0.554 | 8.2296 | 19.6 | 84.382 | 93.213 | 15.15 | 83.62 | 25.299 | -14.508 | -2.9724 | 3.0183 | 1.3202 | 0.0638 | 0 | -15.764 | -20.472 | 29.173 | 31.343 | 93.232 | 54.508 | -133.65 | -15.856 | 30.987 | -28.221 | 10.137 | 0 | 0 | 11.263 | 208.91 | 209.46 | 191.9 | -192.44 | -425.12 | 425.69 | 426.05 | -198.41 | -197.56 | -60.298 | -53.217 | 78.833 | 76.579 | -153.35 | -155.92 | 65.734 | 64.812 | -10.705 | -9.8082 | 118.37 | 119.02 | 50.299 | 51.299 | 22.028 | 27.44 | -311.62 | 99.208 | 97.063 | 13.899 | -0.4 | -61.7 | -61 | 1.8915 | 1.6454 | -417.72 | -206.57 | 408.4 | 335.3 | 14.922 | -327.59 | 332.66 | -129.49 | -215.67 | -324.95 | 96.622 | 97.202 | 129.13 | -397.28 | 215.31 | -178.16 | 178.96 | -7.8292 | 30.955 | 29.44 | 5.524 | 5.518 | -29.36 | 8 | 17.331 | -7.7347 | -46.788 | -15.205 | 46.599 | 52.207 | 53.268 | 0 | 0 | 51.788 | 50.878 | 50.142 | 140.72 | 0.9 | 23.334 | 5.4299 | 8.6999 | -48.695 | 77.31 | 60.755 | -48.461 | -76.337 | 50.821 | 23.992 | -0.3 | 1 | 0 | 170.85
18/03/2025 | 02:00 | 0 | 17.085 | -33.825 | 9.1407 | 25.081 | 0 | 49.672 | -81.965 | 41.682 | 21.285 | 20.806 | 2.22 | -23.991 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 11.98 | 165.342 | 3.0727 | 3.2301 | 5.3246 | 0 | 7.8176 | 2.3674 | 19.941 | 113 | -55.11 | -55.069 | 20.386 | -2.22 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -35.27 | -35.52 | -86.3 | 35.599 | 35.689 | 10.029 | 14.622 | 55.859 | 57.346 | 20.672 | 0 | -55.946 | 6.6059 | 6.8767 | 55.191 | 56.128 | -7.3283 | -36.815 | -254.83 | -15.817 | -13.599 | -13.599 | 0 | 61.312 | -4.8375 | -67.102 | -29.368 | 4.7323 | 0 | 2.907 | 298.86 | 44.343 | 43.885 | -182.16 | 323.03 | 40.977 | -126.74 | 129.47 | 72.471 | 20.76 | 17.52 | 45.419 | 62.939 | -48.622 | -48.22 | 126.34 | 126.35 | 31.324 | -73.434 | -74.263 | 0.835 | -50.485 | 19.57 | 25.985 | 46.599 | 100.3 | -13.6 | 26.567 | 26.277 | 26.934 | 22.259 | 22.781 | -35.934 | -27.539 | -33.002 | 10.322 | 19.819 | 50.4 | 36.101 | 34.428 | -28.59 | -2.3863 | 49.991 | 49.507 | -53.956 | 0 | -17.466 | -76.199 | -76.4 | 28.753 | 34.579 | 36.177 | 50.408 | 34.31 | -3.24 | 55.62 | 55.958 | -30.26 | -30.27 | 99.97 | 59.41 | 54 | 53.29 | -55.192 | -53.69 | 136.8 | 94.659 | 91.614 | 92.659 | 80.013 | 65.165 | -27.092 | 192.71 | 248.8 | 0 | -29.345 | -27.907 | 10.772 | -15.235 | -13.233 | 170.55 | -65.498 | -65.993 | -28.12 | 0 | -26.43 | 105.7 | 11.928 | -78.034 | -36.77 | -35.64 | 7.5651 | -62.704 | 16.45 | 22.923 | 0 | 0 | 15.643 | 15.951 | 15.03 | 48.897 | 48.562 | -102.14 | 55.873 | 56.39 | -68.626 | -57.787 | -40.633 | -46.839 | 13.872 | 0.7974 | -8.8299 | 20.56 | -39.471 | 10.727 | -15.666 | 2.9869 | 8.2872 | 18.67 | 60.52 | 71.064 | 16.02 | 79.723 | 24.799 | -13.018 | -3.0974 | 3.4196 | 1.2665 | 0.0638 | 0 | -13.814 | -18.593 | 29.524 | 28.15 | 88.286 | 48.405 | -121.65 | -15.47 | 29.464 | -27.39 | 9.8431 | 0 | 0 | 11 | 206.06 | 205.43 | 193.6 | -193.86 | -427.97 | 430.05 | 427.39 | -197.19 | -194.89 | -60.766 | -53.673 | 74.825 | 74.303 | -157.22 | -152.86 | 61.626 | 60.769 | -10.775 | -10.218 | 119.12 | 118.83 | 54.9 | 54.5 | 22.028 | 27.2 | -306.16 | 94.913 | 95.866 | 13.899 | 0.6 | -61.599 | -61 | 1.9689 | 1.6454 | -422.26 | -228.44 | 400.03 | 335.62 | 22.874 | -328.59 | 329.26 | -124.1 | -215.35 | -323.7 | 96.251 | 97.543 | 126.76 | -393.64 | 213.17 | -177.02 | 177.41 | -7.3815 | 30.955 | 30.239 | 5.4419 | 5.407 | -29.68 | 8.1599 | 17.832 | -8.6991 | -47.609 | -15.614 | 47 | 56.845 | 58.547 | 0 | 0 | 48.777 | 47.772 | 48.759 | 140.72 | -0.7 | 23.483 | 5.3499 | 8.6999 | -48.851 | 77.989 | 61.177 | -49.345 | -76.686 | 52.541 | 24.15 | 0.7 | -0.9 | 0 | 172.3
18/03/2025 | 02:30 | 0 | 16.698 | -33.276 | 8.8554 | 24.505 | 0 | 48.748 | -81.927 | 41.379 | 20.823 | 20.328 | 4.44 | -23.947 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 10.47 | 162.078 | 3.0527 | 3.016 | 4.7947 | 0 | 7.7328 | 2.5338 | 19.327 | 113 | -53.119 | -53.11 | 19.863 | -4.44 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -36.259 | -36.669 | -81.18 | 36.369 | 36.799 | 10.063 | 14.602 | 54.784 | 56.728 | 18.901 | 0 | -59.236 | 26.037 | 25.373 | 52.11 | 52.913 | -4.1876 | -19.181 | -283.97 | -15.757 | -13.399 | -13.799 | 0 | 64.843 | -4.5879 | -67.102 | -35.637 | 4.0086 | 0 | 2.8758 | 322.64 | 42.817 | 42.939 | -193.04 | 329.51 | 40.977 | -130.26 | 133.1 | 70.405 | 20.559 | 17.059 | 44.479 | 62.24 | -40.048 | -40.45 | 118.89 | 119.4 | 29.338 | -73.341 | -72.684 | 2.2058 | -52.338 | 19.57 | 25.985 | 43 | 102.09 | -13.279 | 25.291 | 24.265 | 25.341 | 19.05 | 19.92 | -29.781 | -28.603 | -28.383 | 10.809 | 20.1 | 49.659 | 35.632 | 33.988 | -28.229 | -2.3863 | 52.713 | 52.369 | -59.561 | -0.0001 | -17.139 | -74 | -73.9 | 27.831 | 33.993 | 38.995 | 49.822 | 33.95 | -4.59 | 55.417 | 58.9 | -28.7 | -29 | 94.95 | 58.13 | 58.618 | 57.436 | -45.726 | -44.881 | 142.22 | 100.47 | 96.387 | 100.45 | 67.505 | 55.629 | -27.446 | 206.01 | 263.25 | 0 | -29.314 | -27.837 | 13.844 | -16.102 | -13.655 | 130.6 | -58.054 | -60.013 | -24.618 | 0 | -25.579 | 80.099 | 11.749 | -83.29 | -38.495 | -37.364 | 10.501 | -60.299 | 26.91 | 22.583 | 0 | 0 | 16.955 | 16.19 | 14.97 | 39.519 | 40.022 | -65.81 | 46.551 | 47.958 | -53.602 | -42.039 | -22.139 | -27.879 | 13.777 | 0.7974 | -8.8499 | 20.03 | -22.475 | 10.69 | -15.666 | 3.318 | 8.282 | 29.68 | 44.898 | 54.499 | 14.67 | 81.568 | 25.799 | -11.099 | -2.4412 | 2.6944 | 1.2325 | 0.0638 | 0 | -14.802 | -16.703 | 29.884 | 25.797 | 84.946 | 46.183 | -117.03 | -15.24 | 28.947 | -27.976 | 10.764 | 0 | 0 | 11.872 | 213.64 | 210.79 | 196.1 | -195.23 | -423.89 | 428.61 | 424.75 | -199.86 | -198.99 | -58.622 | -51.219 | 77.533 | 76.103 | -157.22 | -152.86 | 62.482 | 62.076 | -8.754 | -8.4955 | 115.8 | 115.54 | 57.2 | 57.5 | 21.739 | 27.6 | -318.49 | 97.208 | 97.052 | 13.3 | 6.1999 | -61.7 | -61.2 | 1.9689 | 1.6454 | -421.65 | -242.12 | 407.81 | 340.7 | 28.125 | -333.87 | 332.13 | -131.64 | -215.08 | -329.64 | 95.334 | 95.806 | 135.6 | -399.01 | 218 | -181.47 | 181.39 | -7.2497 | 30.955 | 32.24 | 5.3689 | 5.3909 | -31.44 | 10.079 | 17.258 | -10.603 | -47.17 | -12.275 | 44.9 | 56.238 | 55.173 | 0 | 0 | 50.763 | 50.475 | 51.449 | 142.22 | -5.5999 | 14.738 | 5.2699 | 8.6999 | -45.045 | 76.844 | 59.438 | -43.83 | -76.187 | 49.657 | 25.55 | 5 | -5 | 0 | 166.11
18/03/2025 | 03:00 | 0 | 16.698 | -33.276 | 8.7928 | 24.562 | 0 | 48.854 | -79.132 | 40.439 | 20.727 | 20.22 | 2.22 | -24.376 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 8.8436 | 159.552 | 2.7964 | 2.8271 | 4.643 | 0 | 8.0159 | 2.3882 | 20.359 | 113 | -53.13 | -53.049 | 19.648 | -4.44 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -32.099 | -32.25 | -88.639 | 32.34 | 32.25 | 10.603 | 14.272 | 53.921 | 56.207 | 21.233 | 0 | -54.94 | 5.1404 | 4.8294 | 54.387 | 55.057 | -7.3283 | -37.322 | -253.66 | -18.175 | -11.999 | -11.999 | 0 | 59.935 | -4.3976 | -67.102 | -30.638 | 5.027 | 0 | 2.5274 | 297.4 | 43 | 42.878 | -193.07 | 314.33 | 40.977 | -115.14 | 116.67 | 69.298 | 20.159 | 16.86 | 43.99 | 61.509 | -46.077 | -45.273 | 115.5 | 116.65 | 29.14 | -67.063 | -66.981 | 1.895 | -49.957 | 19.57 | 25.985 | 42.9 | 100.09 | -13.06 | 27.519 | 27.017 | 28.115 | 22.493 | 23.439 | -24.707 | -29.166 | -30.989 | 10.549 | 25.52 | 48.63 | 36.101 | 33.988 | -28.84 | -2.5119 | 49.929 | 50.037 | -65.65 | -0.0001 | -17.483 | -74 | -73.9 | 27.386 | 33.993 | 39.464 | 49.237 | 33.59 | -5.03 | 55.579 | 51.156 | -29.95 | -30.2 | 96.36 | 56.88 | 65.489 | 65.436 | -46.195 | -45.327 | 143.1 | 105.44 | 100.37 | 101.81 | 54.606 | 38.119 | -28.595 | 207.09 | 249.09 | 0 | -29.834 | -27.774 | 37.126 | -16.537 | -15.446 | 44.591 | -45.518 | -46.04 | -0.5374 | 0 | -13.429 | 1 | 11.707 | -80.034 | -39.396 | -38.605 | 11.112 | -36.798 | 25.57 | 23.446 | 0 | 0 | 16.488 | 16.004 | 15.809 | 43.371 | 43.371 | -71.671 | 47.154 | 47.017 | -54.532 | -45.93 | -22.557 | -28.939 | 13.565 | 0.7633 | -8.6299 | 19.98 | -23.083 | 10.563 | -15.666 | 1.164 | 8.3144 | 25.469 | 45.963 | 55.777 | 14.2 | 81.715 | 23.2 | -9.7049 | -2.2508 | 2.5373 | 1.2173 | 0.0638 | 0 | -13.632 | -14.881 | 29.964 | 22.94 | 83.913 | 45.141 | -114.86 | -15.002 | 28.176 | -28.15 | 9.784 | 0 | 0 | 11 | 215.34 | 214.78 | 190.3 | -191.67 | -422.62 | 426.08 | 423.16 | -204.32 | -202.19 | -52.286 | -44.575 | 77.861 | 75.646 | -157.22 | -152.86 | 62.482 | 61.615 | -9.2249 | -8.9476 | 116.73 | 115.38 | 56.5 | 57.4 | 21.782 | 27.76 | -311.75 | 96.51 | 95.876 | 13.899 | 6.3 | -61.7 | -61 | 1.4451 | 1.2362 | -417.11 | -223.51 | 409.93 | 343.5 | 19.863 | -335.8 | 336.63 | -127.12 | -214.63 | -329.47 | 98.797 | 98.705 | 127.86 | -399.48 | 215.99 | -182.49 | 184.51 | -6.7223 | 30.955 | 30.639 | 5.4429 | 5.418 | -29.68 | 11.84 | 14.511 | -12.48 | -45.235 | -12.391 | 44.799 | 55.001 | 56.701 | 0 | 0 | 49.011 | 49.018 | 49.475 | 142.22 | -5.5 | 14.028 | 5.2399 | 8.6999 | -42.384 | 71.312 | 53.322 | -42.034 | -70.366 | 43.315 | 25.7 | 5.8 | -5.8 | 0 | 154.63
18/03/2025 | 03:30 | 0 | 16.691 | -33.276 | 8.6531 | 24.509 | 0 | 48.389 | -93.18 | 39.72 | 20.121 | 19.892 | 2.22 | -24.248 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 8.945 | 189.124 | 2.6468 | 2.6047 | 4.4749 | 0 | 7.8619 | 2.443 | 19.609 | 113 | -54.709 | -54.509 | 19.375 | -2.22 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -34.549 | -34.639 | -88.989 | 34.799 | 34.9 | 9.899 | 14.574 | 53.679 | 55.835 | 24.131 | 0 | -57.149 | 6.743 | 6.5713 | 56.798 | 57.736 | -6.8049 | -36.99 | -273.03 | -16.737 | -13.199 | -13.099 | 0 | 63.521 | -4.2307 | -67.102 | -34.058 | 4.0696 | 0 | 2.6497 | 318.2 | 44.038 | 43.977 | -208.11 | 323.15 | 40.977 | -117.06 | 119.51 | 69.228 | 19.899 | 16.659 | 43.439 | 60.349 | -43.933 | -44.067 | 117.16 | 117.8 | 31.374 | -65.917 | -66.641 | 1.3598 | -45.29 | 19.57 | 25.985 | 48.7 | 89.8 | -12.89 | 28.81 | 27.703 | 28.705 | 23.505 | 24.729 | -28.074 | -30.496 | -30.487 | 9.7287 | 21.629 | 47.099 | 35.632 | 33.988 | -28.799 | -2.5119 | 45.531 | 44.796 | -52.845 | -0.0001 | -17.46 | -71.699 | -71.699 | 27.358 | 33.407 | 36.647 | 48.651 | 33.229 | -4.11 | 56.808 | 51.739 | -29.9 | -30.2 | 96.41 | 56.9 | 50.981 | 51.327 | -49.855 | -49.281 | 134.01 | 93.901 | 90.519 | 91.985 | 76.707 | 62.132 | -27.574 | 219.22 | 227.21 | 0 | -29.524 | -27.709 | 14.819 | -34.153 | -30.521 | 192.05 | -64.805 | -64.991 | -26.112 | 15.46 | -25.26 | 112.4 | 11.671 | -113.12 | -36.962 | -36.398 | 7.4644 | -62.872 | 0 | 23.131 | 0 | 0 | 15.706 | 15.58 | 15.093 | 43.706 | 44.543 | -69.326 | 51.744 | 51.7 | -54.345 | -44.943 | -22.623 | -28.159 | 13.775 | 0.7633 | -8.7099 | 20.18 | -23.052 | 10.506 | -15.666 | 1.148 | 8.1241 | 25.329 | 47.161 | 54.944 | 14.2 | 80.369 | 23.2 | -10.105 | -2.183 | 2.3159 | 1.2061 | 0.0638 | 0 | -15.079 | -15.342 | 29.99 | 23.697 | 84.569 | 45.679 | -117.42 | -15.004 | 28.893 | -28.144 | 9.8351 | 0 | 0 | 10.859 | 203.78 | 200.42 | 190.3 | -192.48 | -408.63 | 413.03 | 406.89 | -190.8 | -191.95 | -62.183 | -54.624 | 78.331 | 79.195 | -150.18 | -152.86 | 61.626 | 60.845 | -9.532 | -9.9814 | 115.81 | 115.63 | 57.4 | 57.5 | 22.068 | 29.12 | -310.28 | 93.118 | 92.955 | 13.899 | 5.6999 | -60.7 | -60.7 | 1.4451 | 1.2362 | -407.57 | -201.2 | 410.15 | 339.37 | 14.771 | -333.4 | 332.23 | -128.97 | -214.83 | -325.27 | 97.761 | 97.431 | 128.16 | -400.25 | 216.11 | -181.61 | 181.87 | -7.409 | 30.955 | 29.84 | 5.3949 | 5.367 | -29.28 | 10.56 | 14.414 | -11.335 | -47.637 | -11.863 | 48.7 | 57.889 | 56.196 | 0 | 0 | 51.339 | 48.997 | 51.824 | 142.22 | -6.5 | 14.711 | 5.2799 | 8.6999 | -50.393 | 79.181 | 63.471 | -50.053 | -78.765 | 53.915 | 23.555 | 6.3 | -5.1999 | 0 | 156.31
18/03/2025 | 04:00 | 0 | 16.763 | -33.265 | 8.5557 | 24.655 | 0 | 48.92 | -95.073 | 40.275 | 20.491 | 20.054 | 0 | -23.735 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 8.9005 | 192.504 | 2.5243 | 2.5923 | 4.117 | 0 | 7.6056 | 2.4701 | 19.131 | 113 | -56.22 | -56.189 | 19.479 | 0 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -36.29 | -36.38 | -88.839 | 36.38 | 36.7 | 9.6908 | 14.807 | 54.724 | 56.279 | 25.148 | 0 | -59.219 | 7.3628 | 7.2022 | 57.602 | 58.674 | -6.8049 | -36.852 | -277.77 | -17.008 | -13.199 | -13.099 | 0 | 64.485 | -4.5524 | -67.102 | -34.708 | 4.2368 | 0 | 2.7038 | 319.37 | 36.896 | 36.774 | -180.31 | 326.09 | 40.977 | -128.26 | 130.89 | 68.19 | 20.25 | 16.54 | 43.45 | 60.299 | -43.933 | -43.263 | 121.59 | 120.9 | 31.374 | -71.051 | -70.274 | 2.4499 | -48.381 | 19.57 | 25.985 | 42.9 | 95.9 | -12.75 | 26.414 | 25.905 | 26.465 | 18.736 | 19.896 | -26.796 | -25.604 | -30.202 | 9.8164 | 20.45 | 48.45 | 35.632 | 33.549 | -28.609 | -2.5119 | 48.259 | 47.607 | -57.177 | -0.0001 | -17.429 | -71.699 | -71.699 | 27.973 | 33.407 | 37.116 | 48.651 | 32.89 | -4.2699 | 54.904 | 54.563 | -29.62 | -30.04 | 96.35 | 57.14 | 53.181 | 54.509 | -50.345 | -49.118 | 135.03 | 94.425 | 93.084 | 93.536 | 66.013 | 59.944 | -27.339 | 191.49 | 228.18 | 0 | -28.997 | -27.354 | 22.192 | -30.412 | -28.253 | 158.26 | -61.466 | -61.696 | -20.601 | 15.13 | -24.42 | 96.7 | 11.8 | -105.32 | -36.862 | -35.766 | 6.1759 | -55.653 | 26.33 | 23.222 | 0 | 0 | 15.474 | 15.784 | 15.15 | 43.371 | 43.371 | -69.829 | 52.324 | 51.922 | -56.434 | -46.343 | -22.967 | -29.239 | 13.777 | 0.7401 | -8.6499 | 20.01 | -23.006 | 10.252 | -15.666 | 1.008 | 8.3172 | 24.639 | 47.372 | 54.504 | 14.2 | 80.489 | 25.5 | -10.557 | -2.0549 | 2.2126 | 1.2137 | 0.0638 | 0 | -14.28 | -15.641 | 29.735 | 24.117 | 85.438 | 46.919 | -118.13 | -14.772 | 29.511 | -27.783 | 9.7223 | 0 | 0 | 11 | 203.39 | 205.5 | 191.9 | -192.15 | -418.49 | 417.03 | 413.92 | -197.02 | -194.02 | -59.032 | -51.614 | 71.626 | 72.092 | -150.18 | -152.86 | 63.339 | 63.186 | -9.7438 | -10.159 | 114.09 | 113.76 | 57 | 56.5 | 22.149 | 29.12 | -320.72 | 101.81 | 100.44 | 13.899 | 5.0999 | -61.7 | -61.9 | 1.5651 | 1.3592 | -411.43 | -202.39 | 407.13 | 337.69 | 15.749 | -334.09 | 335.61 | -133.47 | -220.89 | -328.27 | 94.786 | 95.273 | 134.89 | -398.4 | 218.77 | -180.1 | 181.5 | -7.6974 | 30.955 | 29.44 | 5.3449 | 5.3299 | -28.959 | 10.64 | 13.918 | -11.25 | -46.788 | -12.098 | 48 | 54.034 | 54.506 | 0 | 0 | 47.073 | 47.552 | 48.12 | 142.22 | -3.0999 | 14.774 | 5.2799 | 8.6999 | -47.9 | 77.89 | 59.488 | -47.499 | -76.207 | 50.812 | 24.005 | 3 | -3.0999 | 0 | 169.53
18/03/2025 | 04:30 | 0 | 16.763 | -33.29 | 8.305 | 24.733 | 0 | 49.675 | -97.039 | 40.864 | 20.755 | 20.211 | 0 | -25.269 | 22 | 9.1079 | -22 | 9.0634 | 196.834 | 2.7288 | 3.0223 | 4.6654 | 0 | 7.7059 | 2.3423 | 19.89 | 113 | -57.279 | -57.31 | 19.657 | 0 | 24.2 | 9.8249 | 0.25 | -37.36 | -37.4 | -88.069 | 37.06 | 37.389 | 10.219 | 14.513 | 54.209 | 56.244 | 25.798 | 0 | -59.293 | 4.9995 | 4.9963 | 58.674 | 59.076 | -7.3283 | -37.517 | -280.98 | -16.811 | -13.199 | -13.299 | 0 | 65.143 | -4.3646 | -67.102 | -34.622 | 4.6802 | 0 | 2.7358 | 327.67 | 39.643 | 39.613 | -184.17 | 330.82 | 40.977 | -132.22 | 135.69 | 70.246 | 20.5 | 17.54 | 43.919 | 61.06 | -42.326 | -42.594 | 121.6 | 122.09 | 31.374 | -72.186 | -71.807 | 2.556 | -49.192 | 19.57 | 25.985 | 44.5 | 97.599 | -12.899 | 25.795 | 24.808 | 25.865 | 18.112 | 19.225 | -26.027 | -27.441 | -28.379 | 9.8333 | 20.43 | 49.159 | 36.101 | 34.428 | -28.93 | -2.5119 | 49.603 | 48.709 | -58.488 | 0 | -17.762 | -71.699 | -71.699 | 28.226 | 33.407 | 38.056 | 49.237 | 33.229 | -4.41 | 54.931 | 59.234 | -30.16 | -30.489 | 98.45 | 57.55 | 55.945 | 54.163 | -48.495 | -47.927 | 139.39 | 98.123 | 94.541 | 95.917 | 69.421 | 53.772 | -27.905 | 196.51 | 244.61 | 0 | -29.729 | -27.825 | 22.909 | -25.215 | -22.367 | 158.26 | -56.82 | -56.69 | -13.805 | 0 | -21.76 | 69.9 | 11.928 | -100.12 | -39.475 | -38.409 | 11.067 | -48.641 | 21.098 | 23.429 | 0 | 0 | 15.782 | 15.779 | 15.13 | 43.371 | 42.868 | -68.824 | 51.249 | 50.104 | -58.523 | -47.183 | -20.711 | -26.479 | 13.777 | 0.7633 | -8.8699 | 19.14 | -22.37 | 10.567 | -15.666 | 4.0529 | 8.4757 | 26.899 | 46.554 | 56.932 | 13.47 | 82.53 | 23.899 | -11.12 | -1.8074 | 1.8929 | 1.2183 | 0.0638 | 0 | -13.894 | -15.907 | 29.999 | 25.629 | 86.39 | 47.164 | -119.98 | -15.002 | 29.984 | -29.196 | 10.341 | 0 | 0 | 11.864 | 212.18 | 209.78 | 196.5 | -197.61 | -426.97 | 430.09 | 425.05 | -201.69 | -200.09 | -58.348 | -51.71 | 74.754 | 72.88 | -150.18 | -152.86 | 65.932 | 65.855 | -12.016 | -11.987 | 117.3 | 117.98 | 58.2 | 58.599 | 21.966 | 31.04 | -325.15 | 103.51 | 102.78 | 14.5 | 4.5999 | -63.299 | -63.599 | 1.449 | 1.2351 | -421.64 | -220.88 | 425.3 | 350.48 | 14.052 | -344.79 | 346.36 | -132.74 | -224.67 | -335.54 | 98.518 | 99.131 | 139.87 | -412.4 | 225.55 | -189.31 | 189.51 | -7.1975 | 30.955 | 29.2 | 5.1719 | 5.15 | -28.719 | 10.8 | 13.59 | -11.952 | -47.695 | -11.628 | 47.9 | 58.932 | 58.469 | 0 | 0 | 47.926 | 46.947 | 47.469 | 142.22 | -5.0999 | 14.488 | 5.38 | 8.6999 | -44.533 | 77.98 | 60.409 | -44.382 | -76.986 | 50.24 | 24.746 | 5.6999 | -4.9 | 0 | 168.75
18/03/2025 | 05:00 | 0 | 17.438 | -34.567 | 8.5422 | 25.253 | 0 | 50.645 | -100.67 | 41.839 | 21.257 | 20.703 | -6.6599 | -24.153 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 9.1062 | 204.48 | 3.4225 | 3.3697 | 5.682 | 0 | 7.7188 | 2.3801 | 23.442 | 113 | -60.99 | -61.009 | 19.815 | 6.6599 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -44.619 | -44.759 | -82.62 | 45.029 | 44.77 | 10.238 | 14.247 | 55.542 | 57.708 | 26.051 | 0 | -62.948 | 6.9212 | 6.9903 | 58.808 | 60.013 | -7.3283 | -38.636 | -279.11 | -14.225 | -13.799 | -14.099 | 0 | 68.443 | -4.5747 | -67.102 | -27.822 | 5.0823 | 0 | 2.7401 | 325.6 | 41.505 | 41.352 | -205.84 | 324.69 | 40.977 | -102.54 | 104.37 | 71.333 | 20.69 | 17.37 | 44.84 | 62.459 | -60.008 | -59.606 | 125.19 | 126.03 | 31.374 | -67.205 | -67.41 | -0.1645 | -53.543 | 19.57 | 25.985 | 36.2 | 106.8 | -12.909 | 27.713 | 26.767 | 27.123 | 22.936 | 24.263 | -26.01 | -29.603 | -33.184 | 10.312 | 25 | 49.63 | 36.569 | 34.428 | -29.099 | -2.5119 | 53.153 | 52.632 | -76.962 | 0 | -17.752 | -74 | -74 | 28.166 | 34.579 | 41.813 | 50.408 | 34.27 | -5.58 | 53.716 | 62.084 | -29.58 | -30.139 | 98.79 | 57.55 | 76.545 | 75.654 | -54.885 | -54.427 | 147.19 | 108.07 | 102.93 | 104.63 | 53.582 | 37.521 | -28.251 | 215.86 | 230.01 | 0 | -29.454 | -27.663 | 39.391 | -21.987 | -20.746 | 53.807 | -46.874 | -47.424 | 1.3158 | 0 | -25.559 | 1 | 12.289 | -93.533 | -36.782 | -36.043 | 7.8133 | -36.108 | 9.521 | 23.297 | 0 | 0 | 15.187 | 15.287 | 14.826 | 59.781 | 59.446 | -111.52 | 56.55 | 56.957 | -85.511 | -78.672 | -25.413 | -31.749 | 13.47 | 0.7633 | -8.3999 | 19.59 | -26.932 | 10.783 | -15.462 | 4.1529 | 8.344 | 27.79 | 82.128 | 85.249 | 13.47 | 89.804 | 24.2 | -13.571 | -2.1666 | 2.1869 | 1.2689 | 0.0638 | 0 | -15.969 | -19.534 | 28.891 | 29.747 | 93.935 | 54.808 | -133.88 | -15.398 | 31.672 | -28.995 | 11.103 | 0 | 0 | 12 | 211.33 | 212.96 | 189.8 | -187.83 | -420.75 | 423.26 | 420.98 | -202.06 | -199.18 | -58.391 | -50.674 | 72.101 | 69.566 | -157.19 | -155.47 | 66.723 | 65.866 | -14.462 | -13.035 | 118.01 | 117.79 | 56.599 | 57.099 | 21.966 | 30.239 | -327.93 | 104.69 | 103.74 | 15 | 5.0999 | -64.199 | -64.4 | 1.449 | 1.2351 | -420.48 | -207.69 | 429.09 | 353.18 | 6.4416 | -351.91 | 348.35 | -132.49 | -225.01 | -338.67 | 101.32 | 99.746 | 140.88 | -415.68 | 228.67 | -188.39 | 190.78 | -6.195 | 30.955 | 29.6 | 5.189 | 5.1779 | -28.719 | 11.279 | 13.128 | -11.717 | -47.637 | -11.25 | 45.9 | 56.923 | 57.971 | 0 | 0 | 45.579 | 46.574 | 47.955 | 142.22 | -6 | 13.291 | 5.5099 | 8.6999 | -46.53 | 76.525 | 59.417 | -46.341 | -75.74 | 49.837 | 25.377 | 5.5 | -5.4 | 0 | 160.49
18/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.576 | -37.168 | 8.9215 | 26.464 | 0 | 52.23 | -104.73 | 44.394 | 22.467 | 22.031 | -11.1 | -24.767 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 9.3525 | 214.32 | 3.8821 | 3.7311 | 6.2985 | 0 | 7.5447 | 2.3609 | 23.986 | 113 | -65.449 | -65.61 | 20.702 | 11.1 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -49.779 | -49.509 | -80.199 | 49.959 | 50.43 | 10.504 | 14.087 | 57.635 | 59.543 | 29.897 | 0 | -66.38 | 6.6535 | 6.3665 | 62.157 | 63.362 | -7.3283 | -38.63 | -299.56 | -14.243 | -14.199 | -14.199 | 0 | 72.919 | -4.4246 | -67.102 | -28.027 | 5.637 | 0 | 2.8965 | 345.25 | 42.481 | 42.359 | -192.5 | 353.71 | 40.977 | -126.2 | 130.19 | 73.529 | 21.659 | 18.28 | 46.83 | 65.139 | -58.936 | -58.535 | 132.9 | 134.86 | 31.374 | -79.592 | -79.307 | 1.4099 | -57.651 | 19.57 | 25.985 | 37.599 | 114.69 | -13.93 | 24.46 | 23.591 | 24.691 | 19.148 | 20.175 | -29.632 | -25.332 | -32.987 | 10.891 | 27.879 | 53.119 | 37.976 | 36.186 | -29.76 | -2.5119 | 57.987 | 57.222 | -75.474 | 0 | -18.092 | -77.5 | -77.5 | 29.143 | 36.923 | 45.57 | 53.924 | 36.53 | -6.07 | 54.837 | 74.234 | -30.18 | -30.54 | 106.51 | 59.33 | 73.89 | 72.636 | -58.925 | -57.845 | 149.57 | 110.79 | 105.99 | 108.62 | 75.596 | 58.451 | -27.191 | 204.65 | 237.57 | 0 | -29.398 | -27.822 | 17.388 | -31.884 | -30.152 | 158.26 | -58.217 | -59.23 | -20.305 | 0 | -25.029 | 105.7 | 12.731 | -114.58 | -37.271 | -36.711 | 7.4739 | -56.564 | 0 | 23.064 | 0 | 0 | 14.884 | 15.074 | 14.608 | 57.27 | 56.935 | -123.58 | 61.244 | 60.273 | -94.215 | -90.998 | -30.013 | -33.999 | 13.565 | 0.8219 | -8.5099 | 18.67 | -30.651 | 10.654 | -15.462 | 1.215 | 8.2372 | 26.92 | 91.872 | 95.969 | 13.47 | 91.12 | 21.2 | -15.229 | -2.0565 | 2.1798 | 1.3566 | 0.0638 | 0 | -16.136 | -22.198 | 29.884 | 34.453 | 100.19 | 59.665 | -142.26 | -16.272 | 33.618 | -30.868 | 11.031 | 0 | 0 | 12 | 218.06 | 216.93 | 193.19 | -193.25 | -421.99 | 425.03 | 422.2 | -204.86 | -203.22 | -56.8 | -47.877 | 77.948 | 77.049 | -157.19 | -155.47 | 66.525 | 66.613 | -17.587 | -17.287 | 114.83 | 114.47 | 59 | 58.799 | 21.966 | 30.559 | -332.3 | 105.61 | 104.79 | 15.6 | 7.4 | -64.199 | -64.4 | 1.4795 | 1.3564 | -422.44 | -212.77 | 438.09 | 363.99 | 0.6768 | -351.82 | 355.61 | -138.94 | -228.44 | -349.37 | 101.8 | 100.99 | 144.61 | -425.36 | 229.06 | -196.05 | 195.58 | -6.4586 | 30.955 | 29.52 | 4.7839 | 4.787 | -28.799 | 11.039 | 12.774 | -11.982 | -46.349 | -11.335 | 45.9 | 55.644 | 57.22 | 0 | 0 | 50.55 | 50.383 | 49.125 | 142.22 | -6 | 13.508 | 5.8099 | 8.6999 | -43.492 | 75.442 | 57.536 | -43.236 | -74.802 | 46.833 | 26.92 | 5.5999 | -5.9 | 0 | 179.68
18/03/2025 | 06:00 | 0 | 19.228 | -38.099 | 9.3985 | 27.76 | 0 | 55.841 | -112.02 | 46.468 | 23.805 | 23.27 | -17.76 | -24.609 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 9.4179 | 225.3 | 4.5827 | 4.2644 | 7.3225 | 0 | 6.978 | 2.3882 | 24.197 | 113 | -69.349 | -69.8 | 21.078 | 17.76 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -54.18 | -54.38 | -77.79 | 55.02 | 55.27 | 10.622 | 13.847 | 61.54 | 63.9 | 31.396 | 0 | -72.048 | 6.9726 | 7.1009 | 65.372 | 66.711 | -7.3283 | -38.988 | -321.6 | -18.063 | -13.599 | -13.499 | 0 | 76.899 | -4.7651 | -67.102 | -28.314 | 6.0245 | 0 | 3.4384 | 362.98 | 47.029 | 46.876 | -211.83 | 368.08 | 40.977 | -118.36 | 120.1 | 77.71 | 22.02 | 18.94 | 49.349 | 66.809 | -63.491 | -63.759 | 137.2 | 138.74 | 31.374 | -82.714 | -82.64 | 1.1026 | -64.812 | 19.57 | 25.985 | 32.799 | 130.3 | -14.449 | 23.452 | 22.575 | 23.573 | 19.982 | 20.039 | -31.165 | -26.617 | -34.389 | 11.223 | 28.03 | 56.34 | 40.319 | 37.944 | -31.029 | -2.5119 | 64.519 | 64.487 | -93.301 | -0.0001 | -18.884 | -81.699 | -81.4 | 29.726 | 41.024 | 53.084 | 59.783 | 40.75 | -7.48 | 54.972 | 83.199 | -27.12 | -27.379 | 100.68 | 60.6 | 92.872 | 91.49 | -57.191 | -56.181 | 166.47 | 126.02 | 120.32 | 122.58 | 81.047 | 66.593 | -26.9 | 225.37 | 238.12 | 0 | -29.784 | -28.16 | 8.922 | -25.684 | -23.553 | 165.94 | -60.406 | -60.894 | -27.454 | 0 | -17.559 | 120.3 | 13.453 | -103.96 | -38.585 | -37.808 | 12.507 | -64.402 | 23.362 | 23.371 | 0 | 0 | 15.398 | 15.924 | 15.788 | 63.465 | 63.131 | -126.09 | 60.724 | 60.404 | -101.25 | -98.123 | -25.977 | -36.089 | 10.174 | 0.8328 | -5.9999 | 16.19 | -26.268 | 10.549 | -15.288 | 1.2309 | 8.107 | 30.12 | 101.83 | 103.55 | 13.47 | 93.926 | 19.399 | -15.811 | -1.7879 | 1.8153 | 1.4926 | 0.0638 | 0 | -14.867 | -24.457 | 29.867 | 37.646 | 102.62 | 61.87 | -147.97 | -16.931 | 34.38 | -32.938 | 11.031 | 0 | 0 | 12.223 | 215.92 | 216.77 | 193.6 | -193.25 | -427.86 | 429.23 | 430.22 | -203.61 | -204.11 | -57.934 | -49.487 | 74.052 | 75.393 | -157.19 | -155.47 | 68.327 | 66.866 | -15.47 | -16.289 | 117.4 | 116.61 | 54.799 | 54.799 | 22.006 | 28.239 | -331.32 | 107.64 | 108.31 | 16.7 | 0.5 | -65.9 | -66.199 | 1.5976 | 1.2596 | -422 | -217.13 | 427.77 | 354.43 | 5.4273 | -344.7 | 354.57 | -135.13 | -231.57 | -340.1 | 95.582 | 99.648 | 141.2 | -419.13 | 229.07 | -187.25 | 188.18 | -7.0382 | 30.955 | 26 | 5.0679 | 5.03 | -26.159 | 9.92 | 12.27 | -10.722 | -45.998 | -15.233 | 48.099 | 56.806 | 57.87 | 0 | 0 | 48.78 | 48.686 | 49.039 | 140.78 | 0.4 | 23.184 | 5.9699 | 8.6999 | -44.569 | 76.202 | 59.381 | -43.709 | -76.151 | 48.949 | 26.753 | -1.7 | 1.6 | 0 | 182.01
18/03/2025 | 06:30 | 0 | 19.977 | -39.852 | 10.498 | 29.642 | 0 | 59.133 | -118.04 | 52.316 | 26.459 | 25.562 | -28.86 | -26.452 | 22 | 10.763 | -19.799 | 8.9885 | 241.46 | 6.3531 | 6.3198 | 10.366 | 0 | 8.1251 | 4.1447 | 24.14 | 113 | -76.5 | -76.5 | 21.801 | 28.86 | 24.2 | 9.8249 | 0.25 | -61.979 | -62.06 | -75.589 | 62.2 | 62.7 | 10.962 | 13.799 | 64.669 | 66.03 | 36.843 | 0 | -77.194 | 6.7742 | 6.4205 | 71.534 | 72.07 | -7.8518 | -40.274 | -349.66 | -19.644 | -12.599 | -12.699 | 0 | 84.202 | -4.9748 | -67.102 | -28.534 | 5.2988 | 3.9012 | 3.8174 | 396 | 43.183 | 43.061 | -231.33 | 380.87 | 40.977 | -98.128 | 98.776 | 74.437 | 20.149 | 17.479 | 49.419 | 65.37 | -77.155 | -76.753 | 145.72 | 146.7 | 31.374 | -76.779 | -76.657 | 1.5845 | -61.672 | 19.57 | 25.985 | 44.2 | 126.5 | -14.84 | 29.451 | 28.778 | 29.656 | 16.192 | 17.357 | -32.107 | -21.239 | -34.764 | 11.331 | 30.879 | 56.02 | 40.319 | 37.944 | -28.789 | -2.5119 | 62.257 | 62.435 | -94.762 | -0.0001 | -17.533 | -85.8 | -85.9 | 30.16 | 46.298 | 58.25 | 66.815 | 45.75 | -7.97 | 52.785 | 93.637 | -27.1 | -27.43 | 101.42 | 60.72 | 94.945 | 93.418 | -68.647 | -67.099 | 164.45 | 126.11 | 121.58 | 122.33 | 74.327 | 59.122 | -25.165 | 242.8 | 188.06 | 0 | -32.623 | -31.031 | 10.969 | -21.393 | -19.727 | 155.19 | -66.353 | -67.238 | -21.213 | 0 | -20.619 | 106.09 | 14.752 | -101.96 | -37.946 | -36.828 | 9.5998 | -56.364 | 31.644 | 23.579 | 0 | 0 | 16.75 | 16.003 | 16.318 | 77.532 | 77.364 | -152.38 | 70.059 | 70.453 | -106.76 | -99.796 | -49.356 | -52.359 | 12.364 | 0.8328 | -7.5199 | 16.23 | -50.821 | 10.24 | -15.282 | 1.064 | 8.3521 | 15.239 | 100.68 | 108.03 | 14.23 | 88.768 | 18 | -17.907 | -1.3038 | 1.3443 | 1.7344 | 0.0638 | 0 | -13.19 | -28.487 | 28.97 | 44.452 | 105.01 | 65.75 | -154.22 | -17.127 | 37.172 | -34.234 | 10.81 | 0 | 0 | 12 | 211.65 | 212.35 | 186.1 | -187.4 | -434.66 | 434.17 | 431.92 | -201.54 | -201.52 | -57.036 | -48.838 | 73.776 | 72.108 | -157.19 | -159.6 | 59.208 | 59.022 | -18.813 | -19.232 | 119.9 | 119.05 | 53.599 | 53.7 | 21.842 | 25.36 | -338.54 | 100.48 | 101.74 | 17.299 | 2.9 | -59.2 | -59.299 | 1.4595 | 1.2596 | -427.2 | -171.14 | 402.5 | 337.81 | 7.6754 | -330.32 | 330.56 | -114.44 | -212.07 | -325.28 | 100.78 | 99.298 | 121.43 | -388.25 | 209.43 | -180.46 | 182.06 | -6.8541 | 30.955 | 25.84 | 4.8439 | 4.834 | -25.52 | 9.84 | 11.942 | -10.457 | -44.853 | -14.912 | 46.4 | 55.78 | 56.004 | 0 | 0 | 47.387 | 48.532 | 48.672 | 140.78 | -3.4 | 22.393 | 6.5699 | 8.6999 | -43.892 | 76.363 | 57.833 | -42.769 | -74.831 | 47.331 | 27.025 | 1.8999 | -2.2999 | 0 | 183.98
18/03/2025 | 07:00 | 0 | 19.733 | -39.852 | 9.8848 | 29.176 | 0 | 58.187 | -115.37 | 51.588 | 26.243 | 25.47 | -26.639 | -26.994 | 22 | 11.592 | -22 | 9.5343 | 236.56 | 6.1293 | 6.2114 | 10.497 | 0 | 7.6431 | 4.2455 | 24.588 | 113 | -75.489 | -75.589 | 21.203 | 28.86 | 26.4 | 9.8249 | 0.25 | -59.869 | -59.63 | -73.87 | 60.549 | 60.22 | 11.398 | 13.639 | 64.694 | 66.84 | 34.644 | 0 | -74.836 | 6.0094 | 5.7042 | 69.39 | 70.73 | -7.8518 | -41.269 | -339.67 | -22.166 | -10.899 | -10.799 | 0 | 80.092 | -5.3217 | -67.102 | -25.856 | 6.1654 | 6.1883 | 4.1501 | 382.57 | 52.888 | 52.858 | -259.63 | 389.48 | 40.977 | -83.82 | 85.564 | 76.483 | 20.1 | 17.84 | 51.02 | 66.08 | -84.924 | -84.924 | 148.28 | 147.97 | 31.374 | -75.358 | -75.385 | 2.785 | -63.44 | 19.57 | 25.985 | 50.5 | 127.4 | -14.829 | 32.269 | 31.346 | 32.069 | 22.831 | 23.724 | -31.913 | -29.782 | -33.124 | 10.97 | 31.879 | 57.68 | 42.194 | 39.701 | -29.309 | -2.5119 | 64.194 | 64.019 | -100.42 | -0.0001 | -17.601 | -91.099 | -90.199 | 30.297 | 51.571 | 62.477 | 75.018 | 51.42 | -8.76 | 51.462 | 87.224 | -25.96 | -26.219 | 110.6 | 63.03 | 100.14 | 96.636 | -72.674 | -71.3 | 175.65 | 134.36 | 131.17 | 131.46 | 48.067 | 30.12 | -26.005 | 271.93 | 133.77 | 0 | -33.729 | -31.788 | 34.157 | -19.424 | -18.17 | 53.807 | -56.821 | -57.651 | 7.0836 | 0 | -25.979 | 1 | 11.04 | -83.024 | -35.339 | -34.433 | 6.2025 | -28.384 | 23.491 | 23.919 | 0 | 0 | 16.285 | 16.441 | 16.158 | 85.737 | 85.737 | -148.19 | 75.352 | 75.239 | -104.25 | -98.755 | -44.032 | -56.479 | 8.2771 | 0.8585 | -4.8799 | 14.58 | -43.816 | 10.385 | -15.119 | 1.171 | 8.2598 | 14.18 | 100.23 | 105.35 | 14.2 | 85.37 | 18.1 | -19.123 | -2.0357 | 2.3468 | 1.7385 | 0.0638 | 0 | -13.712 | -29.416 | 29.137 | 46.553 | 105.62 | 65.363 | -156.24 | -18.421 | 36.834 | -35.481 | 10.335 | 0 | 0 | 12 | 197.92 | 197.66 | 186.5 | -186.18 | -425.98 | 426.86 | 422.28 | -187.89 | -188.55 | -55.077 | -47.507 | 70.791 | 69.41 | -149.36 | -159.6 | 45.486 | 44.476 | -13.802 | -13.838 | 122.37 | 121.95 | 52 | 52.099 | 21.699 | 20 | -345.27 | 93.537 | 93.334 | 16.799 | 8.6 | -42 | -42.2 | 1.4595 | 1.3526 | -419.95 | -113.32 | 345.11 | 291.7 | 17.004 | -287.18 | 287.5 | -80.286 | -173.61 | -279.55 | 98.188 | 97.379 | 81.341 | -339.51 | 173.17 | -163.98 | 164.48 | -6.2224 | 30.955 | 26.319 | 4.8949 | 4.892 | -25.6 | 10.159 | 11.398 | -10.487 | -41.31 | -15.379 | 45.2 | 54.109 | 54.279 | 0 | 0 | 45.626 | 44.438 | 44.63 | 140.78 | -7.8 | 21.161 | 6.3999 | 8.6999 | -40.833 | 75.747 | 56.251 | -40.527 | -74.174 | 45.522 | 27.328 | 7.5999 | -7.1999 | 0 | 179.78
18/03/2025 | 07:30 | 0 | 19.953 | -39.852 | 9.844 | 29.477 | 0 | 58.807 | -116.35 | 54.577 | 27.803 | 27.071 | -24.42 | -30.267 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 9.3451 | 237.94 | 6.5245 | 6.5099 | 10.791 | 0 | 7.6992 | 4.147 | 21.913 | 113 | -75.489 | -75.73 | 21.131 | 24.42 | 28.6 | 9.8249 | 0.25 | -59.229 | -59.56 | -74.279 | 60.069 | 60.49 | 11.393 | 13.724 | 64.306 | 65.797 | 33.862 | 0 | -74.437 | 4.0862 | 4.0073 | 70.06 | 71.4 | -7.8518 | -41.522 | -340.83 | -21.646 | -11.499 | -11.299 | 0 | 80.179 | -4.8577 | -67.102 | -24.81 | 7.8329 | 6.4271 | 4.3018 | 375.95 | 62.013 | 61.922 | -269.76 | 401.4 | 40.977 | -105.25 | 106.79 | 80.544 | 21.03 | 19.069 | 52.74 | 67.51 | -86.398 | -85.326 | 154.91 | 155.41 | 31.374 | -83.635 | -84.136 | 5.7389 | -62.37 | 19.57 | 25.985 | 60.299 | 122.9 | -15.199 | 31.251 | 30.549 | 31.352 | 23.119 | 24.065 | -31.936 | -30.062 | -34.564 | 10.929 | 44.299 | 62.889 | 45.007 | 42.338 | -30.269 | -2.5119 | 62.18 | 62.069 | -91.868 | -0.0001 | -18.428 | -98.9 | -100.5 | 32.395 | 56.259 | 65.295 | 82.049 | 56.01 | -9.39 | 54.364 | 90.237 | -26.4 | -26.68 | 110.69 | 65.06 | 89.527 | 87.327 | -79.184 | -78.218 | 173.18 | 130.16 | 128.87 | 129.39 | 67.609 | 47.424 | -25.563 | 281.87 | 120.85 | 0 | -34.746 | -32.762 | 16.441 | -25.824 | -23.104 | 141.37 | -73.337 | -75.32 | -12.646 | 14.609 | -14.299 | 106 | 11.387 | -97.067 | -36.182 | -35.126 | 8.1492 | -46.161 | 0 | 23.18 | 0 | 0 | 15.725 | 15.842 | 15.197 | 85.235 | 87.077 | -154.72 | 81.911 | 81.804 | -105.02 | -95.961 | -54.249 | -53.139 | 13.47 | 0.9036 | -8.2799 | 15.48 | -55.045 | 10.295 | -15.281 | 1.125 | 8.0674 | 13.319 | 98.47 | 106.1 | 14.77 | 87.939 | 19.5 | -20.604 | -2.7266 | 3.0105 | 1.6555 | 0.0638 | 0 | -13.359 | -30.638 | 29.955 | 48.066 | 108.12 | 67.149 | -161.03 | -21.423 | 37.135 | -40.81 | 9.4141 | 0 | 0 | 11 | 189 | 191.82 | 189.8 | -190.66 | -420.27 | 423.77 | 421.42 | -181.62 | -180.53 | -58.485 | -51.113 | 76.491 | 75.516 | -149.36 | -147.17 | 32.039 | 31.874 | -11.43 | -12.091 | 122.65 | 121.87 | 51.5 | 51.7 | 21.739 | 14.8 | -357.64 | 85.593 | 85.35 | 16.2 | 14.699 | -30.1 | -29.5 | 1.6012 | 1.3526 | -420.98 | -100.19 | 307.76 | 259.53 | 38.322 | -258.53 | 256.22 | -49.729 | -142.35 | -250.71 | 95.919 | 98.886 | 51.668 | -292.6 | 142.03 | -150.81 | 151.54 | -6.5108 | 30.955 | 26.959 | 5.1579 | 5.155 | -26.319 | 11.279 | 11.54 | -11.689 | -41.017 | -15.263 | 46.599 | 58.537 | 57.493 | 0 | 0 | 49.467 | 49.224 | 47.898 | 140.78 | -13.899 | 21.019 | 6.3399 | 8.6999 | -45.909 | 78.768 | 60.51 | -46.216 | -77.96 | 49.628 | 27.791 | 12.5 | -13.3 | 0 | 188.35
18/03/2025 | 08:00 | 0 | 18.712 | -37.483 | 9.9682 | 30.154 | 0 | 60.153 | -118.49 | 56.441 | 28.645 | 27.878 | -31.079 | -30.98 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 10.859 | 240.68 | 6.8494 | 7.4836 | 11.356 | 0 | 8.6688 | 4.1049 | 21.882 | 113 | -79.029 | -79.36 | 20.789 | 31.079 | 28.6 | 9.8249 | 0.25 | -60.61 | -61.049 | -80.319 | 61.86 | 61.52 | 11.638 | 13.983 | 64.703 | 67.305 | 37.54 | 0 | -72.317 | 5.3005 | 4.9811 | 0 | 96.048 | -6.8049 | -35.855 | -359.18 | -21.042 | -11.599 | -11.499 | 0 | 77.77 | -5.3757 | -67.102 | -28.634 | 7.8373 | 6.7641 | 4.6287 | 398.26 | 81.148 | 81.087 | -333.26 | 423.29 | 40.977 | -86.891 | 87.827 | 86.891 | 22.159 | 20.559 | 56.099 | 70.76 | -86.8 | -86.8 | 148.12 | 148.72 | 31.374 | -83.055 | -82.893 | 4.0433 | -67.015 | 19.57 | 25.985 | 58.5 | 135.3 | -16.318 | 34.785 | 34.172 | 34.972 | 31.581 | 32.848 | -33.48 | -47.078 | -28.734 | 10.971 | 40.439 | 62.369 | 47.585 | 45.121 | -31.299 | -2.3863 | 67.608 | 66.572 | -106.97 | -0.0001 | -18.973 | -103.4 | -103.09 | 32.406 | 59.481 | 69.991 | 86.737 | 59.07 | -10.82 | 57.307 | 95.812 | -28.11 | -28.649 | 113.93 | 67.11 | 105.83 | 102.25 | -74.212 | -73.218 | 192.85 | 150.69 | 145.31 | 147.97 | 52.673 | 34.055 | -26.647 | 345.13 | 120.62 | 0 | -35.625 | -33.207 | 28.826 | -18.219 | -17.01 | 72.239 | -60.609 | -61.288 | 1.8184 | 16.969 | -25.779 | 1 | 12.061 | -83.651 | -35.109 | -34.187 | 9.5483 | -32.625 | 12.391 | 21.313 | 0 | 0 | 13.693 | 13.823 | 13.414 | 86.072 | 86.239 | -132.96 | 76.719 | 76.213 | -94.805 | -90.138 | -42.303 | -54.799 | 8.9875 | 0.9036 | -5.3799 | 15.83 | -42.636 | 10.716 | -15.281 | 1.042 | 8.1024 | 18.51 | 92.247 | 94.806 | 15.57 | 87.562 | 18.5 | -23.1 | -2.8914 | 3.1572 | 1.712 | 0.0638 | 0 | -13.768 | -33.717 | 29.955 | 52.435 | 111.93 | 67.202 | -163.55 | -23.467 | 38.644 | -44.138 | 9.1525 | 0.2246 | 0 | 10.749 | 193.01 | 192.99 | 187.69 | -188.8 | -412.53 | 416.16 | 416.24 | -183.41 | -180.52 | -49.835 | -41.148 | 73.898 | 74.607 | -136.09 | -136.33 | 26.106 | 25.941 | -8.5976 | -9.0181 | 123.63 | 123.22 | 54.099 | 53.799 | 21.801 | 6.32 | -359.27 | 81.949 | 81.132 | 16.2 | 15.399 | -25 | -25.1 | 1.6012 | 1.3526 | -408.92 | -100.08 | 295.02 | 256.36 | 44.572 | -248.09 | 246.57 | -38.063 | -132.46 | -243.66 | 101.95 | 100.06 | 40.021 | -285.51 | 132.92 | -152.93 | 155.6 | -5.4561 | 30.955 | 27.92 | 5.301 | 5.276 | -26.719 | 10.88 | 12.177 | -10.957 | -38.82 | -15.205 | 45.9 | 56.279 | 56.187 | 0 | 0 | 48.633 | 47.331 | 48.475 | 140.78 | -16 | 19.981 | 6.5499 | 8.6999 | -45.755 | 69.791 | 50.34 | -45.126 | -68.408 | 40.298 | 28.108 | 14.8 | -15.699 | 0 | 176.34
18/03/2025 | 08:30 | 0 | 19.703 | -39.486 | 10.708 | 32.223 | 0 | 63.943 | -125.38 | 60.726 | 31.041 | 30.167 | -31.079 | -35.976 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 12.122 | 255.24 | 7.576 | 7.6486 | 12.823 | 0 | 8.6458 | 4.4497 | 27.804 | 113 | -82.389 | -82.79 | 20.348 | 33.299 | 35.2 | 9.8249 | 0.25 | -63.75 | -64.309 | -81.94 | 64.669 | 64.98 | 12.349 | 13.817 | 67.893 | 71.986 | 40.992 | 0 | -75.094 | 4.0206 | 3.9095 | 0 | 100.46 | -6.8049 | -36.68 | -387.11 | -20.953 | -11.999 | -11.999 | 0 | 80.668 | -5.3715 | -67.102 | -31.056 | 9.681 | 7.77 | 5.2602 | 421.97 | 88.869 | 88.351 | -345.71 | 465.53 | 40.977 | -127.82 | 130.59 | 92.919 | 23.94 | 22.76 | 61.189 | 75.44 | -82.379 | -82.379 | 154.01 | 154.6 | 31.374 | -100.8 | -101.96 | 5.1706 | -72.939 | 19.57 | 25.985 | 52.799 | 147.39 | -17.329 | 29.059 | 28.589 | 29.558 | 26.172 | 26.807 | -28.751 | -49.679 | -23.418 | 11.58 | 42.209 | 67.989 | 51.101 | 48.051 | -33.7 | -2.3863 | 73.265 | 72.154 | -103.69 | 0 | -20.399 | -106.3 | -106.19 | 33.538 | 64.755 | 74.218 | 93.768 | 64.17 | -11.79 | 62.032 | 103.63 | -29.21 | -29.569 | 115.05 | 71.83 | 104.92 | 104.14 | -74.99 | -73.781 | 203.69 | 155.59 | 149.74 | 152.71 | 81.177 | 62.967 | -27.757 | 356.68 | 154.87 | 0 | -36.798 | -34.555 | 0 | -25.259 | -22.872 | 182.84 | -73.141 | -73.784 | -25.68 | 14.679 | -24.459 | 120.3 | 13.042 | -101.07 | -34.525 | -33.485 | 6.8099 | -58.378 | 0 | 21.479 | 0 | 0 | 0 | 9.4023 | 0 | 84.732 | 83.895 | -138.47 | 77.125 | 76.614 | -91.541 | -84.589 | -47.598 | -47.399 | 13.775 | 0.9622 | -8.5699 | 16.87 | -48.825 | 10.954 | -15.283 | 2.8919 | 8.1463 | 21.479 | 86.356 | 92.149 | 15.57 | 91.287 | 18.6 | -24.788 | -2.3953 | 2.733 | 1.853 | 0.0638 | 0 | -13.768 | -36.734 | 29.955 | 57.141 | 114.34 | 69.424 | -168.63 | -25.525 | 41.137 | -50.123 | 9.0574 | 2.041 | 1.5715 | 10.749 | 194.53 | 193.66 | 194.4 | -194.23 | -427.97 | 428.29 | 425.46 | -185.83 | -184.18 | -54.457 | -45.01 | 79.221 | 78.233 | -136.09 | -136.33 | 25.985 | 25.227 | -8.624 | -8.1603 | 120.83 | 120.51 | 64.5 | 64.3 | 21.822 | -3.2799 | -379.32 | 84.629 | 82.861 | 16.2 | 34.2 | -27.5 | -27.6 | 1.4494 | 1.3097 | -420.2 | -140.11 | 302.98 | 256.7 | 48.965 | -251.48 | 250.46 | -44.186 | -134.82 | -248.02 | 103.24 | 100.6 | 44.483 | -295.19 | 134.26 | -161.56 | 160.95 | -6.0631 | 30.955 | 32.4 | 5.3579 | 5.3439 | -31.6 | 14.72 | 13.154 | -15.996 | -42.656 | -4.1 | 43.2 | 56.171 | 56.227 | 0 | 0 | 50.186 | 48.974 | 48.806 | 142.2 | -34.799 | -6.2892 | 6.75 | 8.6999 | -40.225 | 76.688 | 54.853 | -40.459 | -75.354 | 44.087 | 30.767 | 35.9 | -35.099 | 0 | 192.44
18/03/2025 | 09:00 | 0 | 21.054 | -41.62 | 11.13 | 33.313 | 0 | 66.886 | -131.29 | 62.958 | 32.051 | 31.136 | -33.299 | -38.704 | 33 | 14.076 | -33 | 12.42 | 267.16 | 9.0714 | 8.7569 | 14.94 | 0 | 9.1791 | 7.6393 | 26.22 | 113 | -84.309 | -84.269 | 20.651 | 33.299 | 37.4 | 9.8249 | 0.25 | -66.529 | -66.519 | -80.889 | 67.01 | 67.08 | 12.259 | 13.719 | 71.156 | 73.74 | 41.72 | 0 | -75.962 | 4.8284 | 4.9659 | 0 | 103.41 | -6.2814 | -32.527 | -417.42 | -19.356 | -11.799 | -11.799 | 0 | 81.985 | -5.836 | -67.102 | -33.032 | 10.388 | 7.5088 | 5.2119 | 452.89 | 109.37 | 109.98 | -432.83 | 486.24 | 40.977 | -87.847 | 88.583 | 92.151 | 25.77 | 24.959 | 64.11 | 79.739 | -88.809 | -89.747 | 148.49 | 150.94 | 31.374 | -96.445 | -96.146 | 2.7852 | -77.207 | 19.57 | 25.985 | 48.5 | 157 | -17.25 | 33.518 | 31.53 | 32.831 | 38.617 | 39.689 | -25.95 | -65.146 | -19.394 | 11.691 | 56.909 | 69.569 | 53.21 | 50.395 | -34.88 | -2.3863 | 78.503 | 76.995 | -134.69 | -0.0001 | -21.146 | -113.8 | -113 | 33.258 | 67.391 | 78.915 | 98.455 | 66.889 | -13.52 | 64.786 | 130.5 | -28.92 | -29.44 | 120.6 | 73.49 | 135.69 | 130.38 | -70.038 | -67.327 | 227.01 | 180.97 | 173.91 | 179.34 | 75.878 | 60.872 | -28.512 | 441.56 | 158.24 | 0 | -37.938 | -35.204 | 0 | -20.117 | -17.381 | 172.09 | -69.082 | -69.864 | -22.333 | 0 | -24 | 110.5 | 13.554 | -95.156 | -34.626 | -33.773 | 7.0385 | -56.028 | 30.454 | 21.803 | 0 | 0 | 0 | 9.7551 | 0 | 89.756 | 89.254 | -133.12 | 70.192 | 70.72 | -87.284 | -81.413 | -47.752 | -46.419 | 13.87 | 0.9622 | -8.7299 | 16.59 | -48.361 | 10.804 | -15.13 | 4.221 | 8.2337 | 20.489 | 82.739 | 87.895 | 16.09 | 89.758 | 19.7 | -26.115 | -1.6637 | 2.2232 | 1.8579 | 0.0638 | 0 | -13.704 | -39.059 | 29.972 | 61.847 | 117.22 | 70.267 | -171.76 | -26.715 | 43.872 | -53.996 | 9.4238 | 2.8418 | 2.5207 | 10.613 | 191.29 | 192.63 | 191.1 | -190.2 | -418.85 | 420.28 | 416.73 | -182.49 | -179.01 | -54.206 | -45.17 | 75.882 | 72.434 | -136.09 | -136.33 | 25.875 | 25.403 | -5.7445 | -5.6996 | 119.34 | 119.01 | 65.599 | 65.599 | 21.925 | -11.279 | -377.74 | 81.047 | 80.749 | 15.6 | 36.5 | -25 | -25.1 | 1.4107 | 1.1548 | -411.41 | -147.28 | 299.66 | 257.57 | 52.02 | -246.09 | 250.38 | -38.93 | -130.9 | -245.08 | 99.546 | 99.534 | 41.837 | -293.37 | 128.74 | -160.69 | 159.33 | -5.8516 | 30.955 | 33.52 | 5.3229 | 5.2779 | -32.24 | 15.6 | 13.4 | -16.258 | -42.275 | -3.2211 | 42.099 | 53.841 | 57.194 | 0 | 0 | 48.21 | 47.736 | 48.488 | 142.2 | -37.599 | -6.7934 | 7.0499 | 8.6999 | -39.715 | 76.417 | 55.027 | -38.357 | -74.692 | 43.039 | 31.049 | 35.599 | -36.7 | 0 | 174.66
18/03/2025 | 09:30 | 0 | 21.8 | -43.664 | 11.293 | 34.791 | 0 | 69.097 | -135.22 | 66.526 | 33.41 | 32.568 | -33.299 | -40.502 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 11.111 | 275.94 | 10.185 | 10.505 | 17.021 | 0 | 13.629 | 7.701 | 23.029 | 113 | -84.47 | -84.279 | 20.82 | 33.299 | 39.6 | 9.8249 | 0.25 | -66.599 | -67.139 | -82.309 | 67.589 | 67.55 | 12.999 | 13.41 | 73.027 | 76.119 | 39.187 | 0 | -75.342 | 5.1175 | 4.735 | 0 | 104.08 | -5.758 | -31.208 | -430.4 | -13.654 | -12.099 | -11.999 | 0 | 80.543 | -5.7701 | -67.102 | -35.075 | 10.729 | 8.0227 | 5.6689 | 462.14 | 124.45 | 123.35 | -466.2 | 505.49 | 40.977 | -101.87 | 104.1 | 95.324 | 27.819 | 26.2 | 66.12 | 81.47 | -89.345 | -89.479 | 153.07 | 153.89 | 14.176 | -105.03 | -105.62 | 2.6661 | -77.397 | 19.57 | 25.985 | 60 | 152.3 | -17.979 | 34.572 | 33.095 | 35.242 | 41.886 | 42.536 | -22.125 | -73.053 | -15.521 | 12.049 | 52.119 | 72.68 | 55.319 | 52.885 | -35.79 | -2.3863 | 78.059 | 76.968 | -120.24 | -0.0001 | -21.673 | -120.3 | -122.59 | 33.34 | 71.786 | 81.263 | 104.31 | 71.15 | -13.29 | 69.592 | 116.55 | -26.29 | -26.68 | 113.18 | 75.11 | 116.92 | 115.85 | -75.924 | -73.809 | 278.95 | 233.34 | 0.8629 | 219.77 | 80.902 | 57.375 | -29.951 | 474.99 | 139.08 | 0 | -38.686 | -37.023 | 0 | -18.146 | -18.168 | 155.19 | -67.078 | -67.559 | -21.471 | 0 | -26.209 | 87.099 | 14.218 | -94.563 | -36.343 | -35.453 | 9.0547 | -59.54 | 29.636 | 21.686 | 0 | 0 | 0 | 10.541 | 0 | 89.756 | 89.924 | -127.76 | 75.563 | 76.498 | -85.041 | -78.497 | -43.841 | -49.449 | 12.176 | 0.9622 | -7.5599 | 17 | -44.443 | 10.775 | -14.964 | 0.801 | 8.1723 | 20.01 | 81.129 | 88.966 | 16.96 | 90.465 | 19.899 | -27.202 | -1.9464 | 2.2525 | 1.87 | 0.0638 | 0 | -15.171 | -40.359 | 29.999 | 63.444 | 116.72 | 71.018 | -174.33 | -28.031 | 44.314 | -56.295 | 8.7869 | 3.7891 | 3.3645 | 10.177 | 189.56 | 189.42 | 192.8 | -191.85 | -410.23 | 409.97 | 407.13 | -180.04 | -179.9 | -55.326 | -45.191 | 77.672 | 77.61 | -136.09 | -136.33 | 26.71 | 25.952 | 16.519 | 17.474 | 125.13 | 122.47 | 65.8 | 67.3 | 21.801 | -63.439 | -371.57 | 82.34 | 82.212 | 15.1 | 40 | -24.899 | -24.899 | 1.5073 | 1.2687 | -404.86 | -123.21 | 276.79 | 232.26 | 64.077 | -229.13 | 233.48 | -34.49 | -125.33 | -228.41 | 95.219 | 93.576 | 34.547 | -261.85 | 123.96 | -137.57 | 139.31 | -6.1675 | 30.955 | 37.04 | 4.6779 | 4.6589 | -35.52 | 18.719 | 13.676 | -18.925 | -40.578 | -2.1957 | 41.099 | 54.389 | 56.462 | 0 | 0 | 50.335 | 52.397 | 50.538 | 142.2 | -38.7 | -7.6933 | 7.5099 | 8.6999 | -40.89 | 78.372 | 56.493 | -39.96 | -76.697 | 43.806 | 31.668 | 38.9 | -39.099 | 0 | 177.62
18/03/2025 | 10:00 | 0 | 22.035 | -44.199 | 11.762 | 35.573 | 0 | 70.855 | -138.66 | 69.473 | 35.234 | 34.071 | -33.299 | -42.539 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 12.201 | 283.72 | 10.747 | 11.061 | 18.165 | 0 | 13.564 | 8.2419 | 26.338 | 113 | -86.12 | -85.989 | 20.768 | 33.299 | 39.6 | 9.8249 | 0.25 | -68.739 | -69.3 | -80.37 | 69.48 | 70.239 | 12.688 | 13.579 | 76.18 | 78.712 | 39.663 | 0 | -78.177 | 4.3534 | 4.3078 | 0 | 106.76 | -5.758 | -31.109 | -441.58 | -25.27 | -6.9999 | -6.9999 | 0 | 83.693 | -6.3512 | -67.102 | -32.88 | 11.807 | 8.2052 | 5.6661 | 473.67 | 131.41 | 131.1 | -497.26 | 518.87 | 40.977 | -87.595 | 88.945 | 97.33 | 28.079 | 26.87 | 67.44 | 82.18 | -98.32 | -98.052 | 163.74 | 164.86 | 14.399 | -106.15 | -107.27 | 2.8841 | -75.71 | 19.57 | 25.985 | 68.199 | 154.39 | -18.569 | 36.505 | 35.858 | 36.881 | 48.782 | 50.31 | -19.715 | -80.793 | -16.114 | 12.697 | 51.97 | 70.65 | 57.429 | 54.643 | -36.63 | -2.3863 | 77.571 | 74.402 | -226.88 | 0 | -22.281 | -121.8 | -124.09 | 33.664 | 73.544 | 86.899 | 106.65 | 73.38 | -15.98 | 69.052 | 0 | -27.15 | -27.42 | 113.43 | 75.98 | 224.81 | 0 | -63.497 | -62.809 | 291.44 | 244.03 | 0.8629 | 230.04 | 67.254 | 44.062 | -31.485 | 506.74 | 118.64 | 0 | -38.819 | -36.176 | 25.243 | -7.3418 | -7.1877 | 44.591 | -51.521 | -52.182 | -5.5686 | 0 | -16.6 | 1 | 14.879 | -72.899 | -37.663 | -36.534 | 11.76 | -43.471 | 30.073 | 22.135 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 98.296 | 98.631 | -122.24 | 65.69 | 65.433 | -80.219 | -74.575 | -45.24 | -46.799 | 13.87 | 0.9854 | -8.5999 | 17.17 | -46.389 | 10.928 | -14.797 | 0.849 | 8.1382 | 20.7 | 76.861 | 80.827 | 16.72 | 90.754 | 21.6 | -28.022 | -1.9111 | 2.0565 | 1.8855 | 0.0638 | 0 | -14.617 | -41.826 | 29.392 | 65.628 | 118.5 | 72.147 | -178.81 | -28.625 | 45.048 | -58.47 | 9.0171 | 4.2188 | 3.8075 | 10 | 191.64 | 191.47 | 190.69 | -190.51 | -405.65 | 408.85 | 407.83 | -182.33 | -181.44 | -52.026 | -41.763 | 77.417 | 78.321 | -129.27 | -131.03 | 25.974 | 25.084 | 15.339 | 14.929 | 121.81 | 122.16 | 70.3 | 69.4 | 22.068 | -65.839 | -368.66 | 79.155 | 78.856 | 13.399 | 42.799 | -24.799 | -24.899 | 1.4152 | 1.1798 | -404.75 | -99.813 | 277.08 | 236.55 | 56.881 | -230.33 | 230.16 | -33.548 | -121.37 | -226.23 | 93.651 | 94.068 | 30.328 | -264.73 | 120.92 | -140.05 | 141.28 | -5.772 | 30.955 | 37.52 | 4.9619 | 4.913 | -36.479 | 19.28 | 13.652 | -20.155 | -40.312 | -1.7563 | 40.599 | 59.569 | 58.069 | 0 | 0 | 51.807 | 49.919 | 50.874 | 142.2 | -42.599 | -9.3298 | 7.4299 | 8.6999 | -37.728 | 74.839 | 52.773 | -37.681 | -74.176 | 40.376 | 32.636 | 42.4 | -41.799 | 0 | 177.87
18/03/2025 | 10:30 | 0 | 21.844 | -43.414 | 12.701 | 35.986 | 0 | 72.08 | -140.18 | 70.599 | 36.01 | 35.476 | -37.74 | -43.588 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 10.938 | 287.8 | 11.179 | 11.307 | 18.667 | 0 | 12.982 | 7.6306 | 25.527 | 113 | -89.459 | -89.089 | 22.063 | 37.74 | 41.799 | 9.8249 | 0.25 | -71.62 | -71.529 | -82.22 | 73 | 72.569 | 13.372 | 13.317 | 77.137 | 80.093 | 43.173 | 0 | -81.521 | 4.2954 | 4.006 | 0 | 110.91 | -5.758 | -29.756 | -457.3 | -38.559 | -1.0999 | -1.0999 | 0 | 86.875 | -6.9519 | -67.102 | -32.167 | 12.136 | 9.278 | 6.3432 | 492.75 | 139.19 | 139.28 | -519.12 | 540.4 | 40.977 | -107.04 | 107.08 | 98.518 | 28.36 | 27.809 | 69.58 | 82.91 | -95.105 | -95.507 | 163.41 | 162.88 | 12.529 | -110.11 | -110.25 | 3.5194 | -70.922 | 19.57 | 25.985 | 73.4 | 143.8 | -19.11 | 37.705 | 36.116 | 37.365 | 52.2 | 52.733 | -21.644 | -83.25 | -16.813 | 13.199 | 55.29 | 70.4 | 58.835 | 55.229 | -37.259 | -2.3863 | 72.812 | 71.13 | -191.01 | -0.0001 | -22.691 | -127.69 | -127.69 | 33.681 | 75.302 | 86.899 | 109 | 74.9 | -15.41 | 71.266 | 0 | -26.25 | -26.649 | 114.19 | 79.94 | 190.69 | 0 | -70.356 | -68.427 | 279.35 | 229.46 | 0.8629 | 216.88 | 94.055 | 71.617 | -30.495 | 531.44 | 137.5 | 0 | -39.471 | -36.939 | 0 | -17.685 | -16.159 | 188.98 | -71.613 | -72.354 | -32.616 | 0 | -24.75 | 118.09 | 15.21 | -96.17 | -35.045 | -34.267 | 6.813 | -70.993 | 10.441 | 22.375 | 0 | 0 | 0 | 7.4215 | 0 | 95.952 | 95.282 | -120.73 | 73.15 | 72.404 | -80.944 | -76.334 | -44.749 | -46.309 | 13.96 | 1.0208 | -8.6299 | 17.54 | -45.194 | 10.982 | -14.797 | 3.364 | 8.0548 | 21.2 | 76.25 | 81.922 | 16.72 | 91.656 | 21.2 | -28.278 | -1.3215 | 1.704 | 2.0118 | 0.0638 | 0 | -13.622 | -43.163 | 29.322 | 67.645 | 118.68 | 72.505 | -178.82 | -28.801 | 46.722 | -59.686 | 8.0388 | 3.4278 | 2.9743 | 9 | 189.66 | 187.46 | 194 | -195.41 | -404.16 | 410.45 | 405.73 | -179.91 | -178.5 | -51.411 | -40.885 | 80.218 | 78.929 | -129.27 | -131.03 | 23.997 | 22.832 | 16.52 | 16.401 | 123.18 | 121.68 | 70.3 | 69.3 | 22.09 | -68.4 | -363.81 | 75.69 | 72.378 | 13.399 | 43.299 | -21.6 | -21.6 | 1.535 | 1.1899 | -398.21 | -114.45 | 277.54 | 231.35 | 62.535 | -224.12 | 225.68 | -26.895 | -122.58 | -218.53 | 95.871 | 96.302 | 24.916 | -258.48 | 118.48 | -142.84 | 145.03 | -6.6701 | 30.955 | 37.439 | 5.155 | 5.1319 | -35.919 | 18.799 | 14.123 | -20.067 | -39.229 | -2.1377 | 39.4 | 58.048 | 58.743 | 0 | 0 | 51.06 | 50.921 | 51.76 | 142.2 | -43.5 | -9.1089 | 7.7699 | 8.6999 | -38.682 | 76.272 | 52.354 | -36.86 | -75.276 | 40.269 | 34.71 | 43.099 | -42.9 | 0 | 181.01
18/03/2025 | 11:00 | 0 | 21.821 | -43.89 | 13.156 | 36.906 | 0 | 73.621 | -143.74 | 72.717 | 36.85 | 36.241 | -37.74 | -45.658 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 10.988 | 292.86 | 12.268 | 11.879 | 19.415 | 0 | 15.143 | 7.9972 | 23.866 | 113 | -89.349 | -89.489 | 21.48 | 37.74 | 44 | 9.8249 | 0.25 | -72.519 | -72.489 | -81.459 | 73.239 | 73.559 | 14.54 | 12.811 | 77.204 | 79.852 | 44.764 | 0 | -83.824 | 3.2093 | 3.0192 | 0 | 112.12 | -5.2345 | -28.605 | -471.29 | -38.114 | -0.1 | -0.2 | 4.8286 | 88.148 | -6.8473 | -67.102 | -34.498 | 12.393 | 9.4085 | 6.5319 | 509.2 | 144.99 | 145.81 | -548.12 | 553.6 | 40.977 | -102.87 | 104.36 | 99.735 | 28.69 | 28.26 | 71.04 | 84.68 | -96.846 | -96.31 | 166.3 | 168.1 | 10.344 | -113.64 | -113 | 10.72 | -72.636 | 19.57 | 25.985 | 75.3 | 146.3 | -19.29 | 38.046 | 37.27 | 38.651 | 53.942 | 54.667 | -21.867 | -88.716 | -13.564 | 13.127 | 54.81 | 71.22 | 60.241 | 56.986 | -38.04 | -2.2607 | 74.912 | 72.399 | -194.49 | -0.0001 | -23.2 | -129.39 | -128.69 | 33.923 | 77.059 | 87.838 | 111.34 | 76.48 | -15.63 | 72.576 | 0 | -28.38 | -28.879 | 120.69 | 80.65 | 192.12 | 0 | -72.915 | -71.954 | 283.77 | 234.56 | 0 | 221.64 | 77.929 | 55.809 | -32.362 | 559.71 | 119.89 | 0 | -39.499 | -38.895 | 13.948 | -20.692 | -18.71 | 101.42 | -62.168 | -62.82 | -12.42 | 0 | -22.739 | 61 | 15.519 | -103.53 | -35.814 | -35.203 | 7.7576 | -51.985 | 38.136 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.129 | 97.627 | -121.23 | 75.548 | 75.613 | -79.273 | -73.137 | -42.794 | -45.749 | 13.655 | 1.0147 | -8.3599 | 17.94 | -43.813 | 10.846 | -14.797 | 4.5 | 8.1594 | 21.01 | 75.592 | 80.198 | 16.19 | 90.149 | 20.2 | -29.75 | -1.4515 | 1.7714 | 2.0328 | 0.0638 | 0 | -13.91 | -44.684 | 29.972 | 70.166 | 120.32 | 73.116 | -179.99 | -29.938 | 47.774 | -61.34 | 8.0388 | 4.7267 | 4.4614 | 9 | 187.97 | 187.19 | 191.1 | -190.89 | -394.74 | 398.4 | 398.78 | -177.57 | -177.85 | -50.095 | -40.187 | 78.66 | 79.286 | -129.27 | -131.03 | 23.579 | 23.557 | 15.652 | 15.677 | 119.62 | 119.33 | 70.199 | 69.9 | 21.925 | -70.639 | -373.98 | 79.319 | 79.017 | 10.5 | 43.2 | -22.399 | -21.7 | 1.535 | 1.1899 | -392.1 | -105.19 | 277.79 | 230 | 58.158 | -231.09 | 226.97 | -31.328 | -123.94 | -228.17 | 94.993 | 95.322 | 29.283 | -263.77 | 120.95 | -143.55 | 143.94 | -7.1453 | 30.955 | 37.68 | 5.227 | 5.2259 | -36.88 | 19.36 | 13.999 | -20.067 | -38.496 | -2.2842 | 39 | 60.08 | 58.77 | 0 | 0 | 51.057 | 51.743 | 51.161 | 142.2 | -43.4 | -9.2559 | 8 | 8.6999 | -36.083 | 74.333 | 51.742 | -35.8 | -73.466 | 39.118 | 33.369 | 43.099 | -42.599 | 0 | 178.58
18/03/2025 | 11:30 | 0 | 22.704 | -44.944 | 13.469 | 38.259 | 0 | 76.262 | -146.84 | 73.797 | 37.276 | 37.035 | -33.299 | -47.273 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 11.067 | 298.16 | 12.109 | 12.419 | 20.43 | 0 | 15.569 | 7.0784 | 11.054 | 113 | -82.15 | -82.54 | 21.957 | 33.299 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -65.309 | -65.589 | -83.48 | 66.18 | 66.349 | 14.726 | 12.643 | 80.382 | 84.219 | 43.3 | -66.175 | -65.23 | 3.214 | 3.1206 | 90.422 | 92.297 | -5.2345 | -26.437 | -456.77 | -41.251 | -0.2 | -0.2 | 70.998 | 69.397 | -6.935 | -67.102 | -48.263 | 11.985 | 9.8827 | 6.8683 | 489.45 | 156.25 | 156.31 | -548.91 | 559.36 | 40.977 | -110.38 | 114.44 | 99.815 | 29.27 | 29.139 | 71.79 | 85.48 | -95.909 | -97.114 | 160.13 | 162.8 | 9.0542 | -121.22 | -119.93 | 10.145 | -79.113 | 19.57 | 25.985 | 68.5 | 161.89 | -19.77 | 33.951 | 34.002 | 34.034 | 47.977 | 48.867 | -19.235 | -98.261 | 3.7531 | 13.461 | 55 | 74.839 | 60.944 | 57.572 | -38.439 | -2.2607 | 81.445 | 79.212 | -218.46 | -0.0001 | -23.369 | -129.8 | -130.8 | 33.923 | 77.938 | 91.126 | 112.51 | 77.319 | -15.71 | 72.792 | 0 | -29.93 | -30.299 | 122.97 | 80.67 | 216.54 | 0 | -65.842 | -64.636 | 300.41 | 249.04 | 0 | 237.76 | 69.323 | 43.976 | -32.054 | 563.49 | 122.92 | 0 | -39.367 | -36.656 | 23.99 | -14.833 | -12.257 | 41.52 | -52.134 | -53.04 | -3.6837 | 0 | -25.329 | 0.9 | 16.185 | -94.328 | -36.272 | -35.307 | 7.3724 | -43.424 | 20.459 | 22.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.799 | 96.957 | -110.35 | 65.989 | 67.505 | -68.134 | -64.088 | -40.069 | -44.939 | 13.072 | 1.033 | -8.4299 | 18.17 | -39.526 | 10.606 | -14.609 | 4.519 | 8.1036 | 21.51 | 69.034 | 70.756 | 16.49 | 91.195 | 22.799 | -29.07 | -1.9058 | 2.1162 | 2.0802 | 0.0638 | 0 | -12.35 | -44.69 | 29.454 | 70.586 | 122.93 | 74.053 | -182.79 | -30.706 | 45.923 | -62.09 | 8.3845 | 4.9317 | 4.5247 | 10 | 190.85 | 191.35 | 193.6 | -193.69 | -401.44 | 401.45 | 398.88 | -180.76 | -180.67 | -47.085 | -37.725 | 79.265 | 78.341 | -129.27 | -127.85 | 26.117 | 26.655 | 15.85 | 14.689 | 116.98 | 116.62 | 71.599 | 71.099 | 22.171 | -70.16 | -375.81 | 83.596 | 83.911 | 11.1 | 41.099 | -25.799 | -25 | 1.535 | 1.1899 | -399.58 | -115.22 | 284.25 | 234.72 | 65.213 | -237.75 | 233.1 | -38.499 | -126.78 | -229.37 | 95.629 | 93.254 | 38.289 | -263.41 | 124.85 | -142.51 | 144.93 | -6.5383 | 30.955 | 37.919 | 5.151 | 5.1269 | -36 | 19.36 | 13.016 | -20.799 | -37.822 | -1.8722 | 39.599 | 57.83 | 56.046 | 0 | 0 | 51.385 | 51.056 | 51.581 | 142.2 | -41.7 | -10.076 | 8.0599 | 8.6999 | -30.261 | 72.456 | 48.584 | -30.158 | -70.681 | 36.642 | 34.905 | 42.9 | -41.9 | 0 | 178.87
18/03/2025 | 12:00 | 0 | 23.031 | -46.16 | 13.726 | 38.707 | 0 | 77.065 | -148.39 | 74.543 | 38.104 | 37.507 | -35.52 | -46.89 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 11.475 | 304.88 | 12.226 | 12.126 | 20.466 | 0 | 15.351 | 7.3173 | 10.43 | 113 | -82.949 | -83.419 | 21.555 | 35.52 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -65.97 | -65.879 | -82.599 | 66.519 | 67.129 | 14.795 | 12.862 | 79.731 | 82.69 | 43.744 | -67.247 | -65.518 | 2.7158 | 2.6594 | 91.092 | 92.833 | -5.2345 | -28.41 | -454.62 | -42.066 | -0.2 | -0.2 | 71.285 | 70.743 | -6.9693 | -67.102 | -47.338 | 10.127 | 10.208 | 7.0113 | 487.8 | 155.64 | 155.72 | -557.91 | 552.27 | 40.977 | -95.426 | 97.662 | 98.857 | 27.77 | 28.299 | 72.139 | 84.62 | -103.94 | -103.67 | 165.61 | 165.88 | 10.811 | -115.62 | -115.56 | 8.0976 | -76.694 | 19.57 | 25.985 | 70.099 | 155.89 | -19.569 | 36.499 | 35.436 | 37.022 | 51.742 | 52.713 | 1 | -99.559 | -0.5767 | 13.645 | 54.729 | 74.11 | 61.647 | 58.158 | -38.52 | -2.2607 | 78.691 | 76.53 | -219.28 | 0 | -23.396 | -132.1 | -132.1 | 33.955 | 78.817 | 91.126 | 113.69 | 78.139 | -16.2 | 71.577 | 0 | -29.47 | -29.569 | 125.83 | 79.54 | 215.87 | 0 | -71.236 | -69.954 | 296.38 | 248.65 | 0 | 236.06 | 61.626 | 36.734 | -32.127 | 566.57 | 87.242 | 0 | -39.157 | -36.582 | 28.893 | -17.946 | -17.066 | 53.807 | -54.423 | -55.269 | 2.3774 | 0 | -24.01 | 1 | 16.232 | -100.25 | -36.199 | -35.712 | 4.8103 | -36.397 | 12.088 | 24.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.82 | 103.82 | -114.03 | 73.125 | 73.444 | -72.147 | -68.583 | -41.395 | -45.569 | 13.377 | 1.0562 | -8.3099 | 17.69 | -43.074 | 10.451 | -14.76 | 4.1189 | 8.226 | 20.479 | 70.59 | 72.862 | 16.79 | 89.481 | 20.6 | -29.598 | -1.5795 | 2.3024 | 2.094 | 0.0638 | 0 | -13.629 | -45.031 | 28.338 | 70.838 | 123.19 | 74.364 | -184.23 | -29.005 | 46.754 | -59.392 | 7.8087 | 4.6485 | 4.3032 | 9 | 177.86 | 175.99 | 192.4 | -190.88 | -396.22 | 397.23 | 398.37 | -170.99 | -169.33 | -51.415 | -41.64 | 71.407 | 70.147 | -129.27 | -127.85 | 27.809 | 27.512 | 15.479 | 15.686 | 111.87 | 110.81 | 68.099 | 68.699 | 22.252 | -70.8 | -370.63 | 84.576 | 84.077 | 10.5 | 41 | -26.399 | -25.899 | 1.535 | 1.1899 | -395.47 | -71.05 | 255.08 | 219.19 | 59.439 | -215.14 | 212.92 | -37.707 | -116.9 | -211.48 | 85.107 | 82.858 | 42.034 | -243.35 | 116.43 | -128.09 | 128.74 | -6.8816 | 30.955 | 36.88 | 5.149 | 5.1389 | -35.68 | 19.04 | 12.996 | -20.097 | -39.052 | -1.4633 | 40.599 | 56.563 | 55.527 | 0 | 0 | 46.703 | 45.542 | 46.747 | 141.93 | -40.5 | -9.6513 | 8.0199 | 8.6999 | -36.916 | 76.254 | 53.377 | -36.846 | -74.728 | 40.007 | 33.312 | 39.7 | -39.5 | 0 | 179.03
18/03/2025 | 12:30 | 0 | 22.889 | -45.9 | 13.619 | 39.032 | 0 | 77.839 | -148.88 | 74.199 | 37.33 | 37.036 | -33.299 | -44.952 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.186 | 305.54 | 10.169 | 10.283 | 16.817 | 0 | 10.436 | 7.0625 | 13.131 | 113 | -81.23 | -81.459 | 21.147 | 33.299 | 44 | 9.8249 | 0.25 | -64.12 | -64.29 | -81.699 | 64.839 | 65.16 | 13.959 | 13.27 | 77.24 | 80.188 | 39.137 | -65.907 | -64.985 | 2.9106 | 2.8529 | 88.68 | 89.484 | -5.758 | -29.76 | -430.78 | -41.936 | -0.3 | 0 | 69.919 | 70.109 | -6.5888 | -67.102 | -43.963 | 9.3589 | 9.4166 | 6.4058 | 464.21 | 149.87 | 149.93 | -524.16 | 534.16 | 40.977 | -103.05 | 105.21 | 98.787 | 27.579 | 28 | 71.349 | 83.87 | -103.41 | -102.6 | 171.31 | 173.45 | 10.297 | -116.83 | -117.02 | 7.6031 | -73.618 | 19.57 | 25.985 | 77.8 | 149.8 | -19.399 | 37.816 | 36.271 | 38.017 | 53.581 | 54.724 | 1 | -94.469 | -7.9887 | 13.429 | 56.08 | 71.43 | 61.647 | 58.598 | -39.009 | -2.2607 | 75.868 | 72.991 | -193.25 | 0 | -23.719 | -130.5 | -131.39 | 33.423 | 78.817 | 87.838 | 114.86 | 79.03 | -15.11 | 68.944 | 0 | -29.33 | -29.409 | 123.14 | 78.56 | 192.18 | 0 | -79.895 | -77.318 | 278.9 | 228.4 | 0 | 219.28 | 57.034 | 32.962 | -31.043 | 538.51 | 68.509 | 0 | -38.488 | -36.009 | 31.726 | -24.287 | -23.182 | 67.632 | -57.913 | -59.114 | 4.9919 | 15.809 | -24.379 | 1 | 16.08 | -112.13 | -34.809 | -34.121 | 4.3082 | -32.096 | 7.14 | 23.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.66 | 103.48 | -121.07 | 81.266 | 80.776 | -80.081 | -75.045 | -45.233 | -46.369 | 13.66 | 0.9744 | -8.4899 | 16.92 | -45.605 | 10.304 | -14.76 | 3.887 | 8.1374 | 19.389 | 76.701 | 80.226 | 16.55 | 87.895 | 21 | -28.609 | -1.9067 | 2.2051 | 2.0167 | 0.0638 | 0 | -13.629 | -43.746 | 29.005 | 68.57 | 121.56 | 74.283 | -181.94 | -27.648 | 45.924 | -55.989 | 7.8087 | 4.3653 | 3.9446 | 6 | 184.05 | 180 | 193.6 | -193.68 | -395.96 | 397.14 | 396.85 | -174.91 | -173.36 | -52.314 | -42.312 | 78.719 | 77.462 | -125.59 | -127.85 | 26.864 | 26.095 | 18.978 | 18.573 | 118.25 | 117.95 | 68.3 | 68.599 | 22.047 | -73.68 | -373.43 | 82.542 | 82.482 | 9.8999 | 39.4 | -24.799 | -24.2 | 1.535 | 1.1899 | -392.07 | -47.019 | 268.76 | 228.95 | 40.943 | -221.49 | 223.45 | -33.097 | -123.58 | -223.62 | 91.373 | 91.561 | 32.64 | -261.3 | 120.65 | -136.83 | 138.33 | -7.5655 | 30.955 | 36.639 | 5.249 | 5.2399 | -35.68 | 18.799 | 12.609 | -20.097 | -39.491 | -2.0798 | 43 | 56.417 | 56.263 | 0 | 0 | 50.869 | 50.544 | 49.763 | 141.93 | -38.7 | -9.4435 | 7.7599 | 8.6999 | -39.401 | 74.803 | 53.316 | -39.023 | -73.616 | 41.231 | 32.163 | 39.4 | -39.299 | 0 | 178.32
18/03/2025 | 13:00 | 0 | 22.644 | -45.278 | 13.569 | 39.032 | 0 | 77.863 | -148.09 | 70.173 | 35.77 | 35.377 | -31.079 | -44.805 | 39.599 | 14.904 | -39.599 | 12.176 | 303.78 | 9.7599 | 10.123 | 16.213 | 0 | 11.082 | 7.4857 | 13.776 | 113 | -80.12 | -79.76 | 21.165 | 31.079 | 44 | 9.8249 | 0.25 | -63.139 | -63.08 | -81.72 | 64.069 | 64.18 | 13.837 | 13.409 | 75.388 | 78.779 | 35.761 | -64.032 | -63.397 | 3.5147 | 4.2854 | 85.198 | 86.805 | -5.758 | -29.036 | -412.81 | -37.936 | -2.1999 | -2.0999 | 69.207 | 68.016 | -6.5644 | -67.102 | -43.78 | 9.674 | 9.3175 | 6.2803 | 449.32 | 140.56 | 140.17 | -485.36 | 523.26 | 40.977 | -121.17 | 123.44 | 95.673 | 27.139 | 27.299 | 69.849 | 82.94 | -99.793 | -99.258 | 168.73 | 170.65 | 10.887 | -119.01 | -119.74 | 8.5069 | -75.693 | 19.57 | 25.985 | 77.9 | 153.89 | -19.34 | 35.56 | 34.552 | 35.794 | 47.455 | 47.608 | -11.869 | -87.217 | -7.1936 | 13.008 | 54.59 | 70.15 | 61.647 | 57.865 | -38.11 | -2.2607 | 77.333 | 75.166 | -193.61 | 0 | -23.094 | -127 | -127 | 33.472 | 78.817 | 87.368 | 114.86 | 78.21 | -14.96 | 68.634 | 0 | -29.75 | -29.69 | 124.11 | 77.91 | 191.19 | 0 | -77.975 | -75.918 | 280.93 | 230.07 | 0 | 220.14 | 66.658 | 49.914 | -29.682 | 492.57 | 54.116 | 0 | -39.169 | -36.083 | 10.917 | -30.047 | -29.803 | 161.33 | -65.362 | -66.973 | -10.98 | 0 | -24.389 | 81.7 | 16.065 | -123.93 | -34.956 | -33.959 | 3.7828 | -39.042 | 0 | 23.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.98 | 100.97 | -122.74 | 80.47 | 79.528 | -77.838 | -74.185 | -42.303 | -45.319 | 13.47 | 0.9744 | -8.4699 | 16.93 | -43.446 | 10.784 | -14.94 | 4.267 | 8.334 | 20.68 | 75.085 | 79.514 | 16.17 | 88.868 | 20.7 | -28.101 | -1.9589 | 2.3009 | 1.9738 | 0.0638 | 0 | -13.629 | -42.275 | 29.339 | 66.553 | 121.81 | 74.068 | -179.86 | -28.004 | 45.281 | -56.764 | 4.6951 | 3.7208 | 3.354 | 6 | 177.66 | 177.82 | 194.9 | -194.06 | -392.06 | 392.95 | 392.41 | -171.77 | -169.56 | -54.779 | -44.784 | 77.44 | 76.398 | -125.59 | -127.85 | 26.82 | 25.81 | 21.197 | 20.458 | 118.38 | 118.26 | 67 | 67.4 | 22.09 | -72.639 | -367.74 | 82.456 | 81.842 | 9.8999 | 38.799 | -25 | -25 | 1.535 | 1.1899 | -388.01 | -43.289 | 267.12 | 226.48 | 36.967 | -223.87 | 221.78 | -34.223 | -120.89 | -220.4 | 90.642 | 91.173 | 31.93 | -256.2 | 118.82 | -133.41 | 134.77 | -6.9613 | 30.955 | 36.56 | 5.2699 | 5.247 | -34.88 | 19.6 | 12.459 | -20.332 | -39.815 | -3.2791 | 42.5 | 54.386 | 56.648 | 0 | 0 | 50.063 | 49.357 | 48.163 | 141.93 | -38.099 | -8.841 | 7.6199 | 8.6999 | -40.082 | 77.186 | 54.097 | -39.373 | -75.508 | 43.466 | 31.146 | 37.4 | -37.599 | 0 | 189.06
18/03/2025 | 13:30 | 0 | 22.921 | -45.89 | 13.708 | 38.624 | 0 | 76.978 | -147.06 | 69.481 | 35.236 | 35.019 | -28.86 | -43.852 | 39.599 | 15.732 | -37.4 | 12.037 | 300.86 | 8.5673 | 8.8568 | 14.896 | 0 | 10.508 | 7.3161 | 11.986 | 113 | -79.94 | -79.099 | 21.24 | 28.86 | 41.799 | 9.8249 | 0.25 | -62.2 | -62.38 | -81.23 | 63.22 | 63.2 | 13.873 | 13.474 | 74.552 | 77.962 | 35.961 | -64.702 | -63.798 | 6.1807 | 6.1477 | 84.126 | 86.671 | -5.2345 | -27.716 | -410.92 | -36.878 | -2.9999 | -3.0999 | 68.909 | 67.658 | -6.5486 | -67.102 | -43.579 | 9.9384 | 8.7892 | 6.1691 | 449.01 | 140.38 | 140.9 | -493.93 | 515.04 | 40.977 | -108.08 | 110.1 | 96.761 | 26.819 | 27.02 | 69.849 | 82.769 | -102.07 | -102.47 | 173.99 | 173.61 | 11.311 | -115.84 | -116.18 | 8.6227 | -75.334 | 19.57 | 25.985 | 79.699 | 150.39 | -19.61 | 37.746 | 37.225 | 38.074 | 53.11 | 54.194 | -10.008 | -91.55 | -8.1171 | 13.604 | 53.979 | 66.93 | 60.944 | 57.865 | -38.5 | -2.2607 | 76.68 | 73.778 | -188.21 | -0.0001 | -23.314 | -125 | -124.4 | 33.554 | 77.938 | 85.959 | 112.51 | 77.42 | -14.63 | 68.526 | 0 | -27.74 | -27.909 | 122.72 | 77.22 | 188.34 | 0 | -80.63 | -79.018 | 272.89 | 221.79 | 0 | 211.81 | 64.205 | 41.818 | -31.495 | 503.33 | 28.588 | 0 | -38.197 | -36.956 | 22.136 | -38.088 | -36.104 | 96.816 | -65.115 | -66.67 | -2.4172 | 0 | -9.6899 | 87.2 | 15.952 | -138.08 | -35.487 | -34.7 | 5.071 | -38.992 | 19.048 | 23.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.32 | 103.15 | -122.91 | 83.639 | 83.545 | -78.897 | -75.779 | -43.636 | -46.749 | 13.772 | 0.9268 | -8.3999 | 18.01 | -44.814 | 10.768 | -14.94 | 4.2919 | 8.204 | 20.52 | 76.551 | 80.655 | 16.2 | 89.973 | 21.899 | -27.828 | -2.6572 | 3.0367 | 1.9832 | 0.0638 | 0 | -13.934 | -42.756 | 29.964 | 66.721 | 120 | 73.297 | -177.82 | -29.778 | 44.082 | -59.151 | 5.0957 | 3.2129 | 2.8582 | 6.4136 | 183.94 | 181.44 | 194 | -193.25 | -383.78 | 390.84 | 382.79 | -175.05 | -175.14 | -54.449 | -44.15 | 79.725 | 77.588 | -125.59 | -127.85 | 24.271 | 23.447 | 16.529 | 16.307 | 115.97 | 115.58 | 78.599 | 79.5 | 22.09 | -69.919 | -373.36 | 74.746 | 74.435 | 9.8999 | 58.7 | -22.6 | -22.5 | 1.535 | 1.1899 | -382.07 | -12.302 | 287.47 | 243.45 | 16.454 | -235.87 | 237.85 | -34.992 | -123.57 | -234.13 | 97.66 | 97.294 | 34.053 | -277.18 | 122.15 | -150.4 | 153.02 | -7.1178 | 30.955 | 41.68 | 5.228 | 5.21 | -40.08 | 23.28 | 13.745 | -24.669 | -43.331 | 7.9423 | 39.2 | 56.07 | 55.18 | 0 | 0 | 51.411 | 50.32 | 51.238 | 143.36 | -57.2 | -33.858 | 7.6199 | 8.6999 | -42.031 | 76.065 | 55.1 | -41.231 | -75.61 | 43.758 | 31.097 | 57.799 | -57.5 | 0 | 181.56
18/03/2025 | 14:00 | 0 | 22.921 | -45.89 | 13.45 | 38.971 | 0 | 77.885 | -147.69 | 70.106 | 35.236 | 35.019 | -33.299 | -45.537 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.429 | 301.48 | 9.182 | 9.9377 | 16.279 | 0 | 10.377 | 7.1122 | 10.473 | 113 | -80.599 | -80.379 | 21.127 | 33.299 | 44 | 9.8249 | 0.25 | -64.48 | -64.58 | -81.779 | 64.69 | 65.51 | 13.839 | 13.089 | 75.48 | 78.819 | 38.245 | -64.836 | -63.999 | 5.01 | 5.3173 | 86.001 | 87.207 | -5.2345 | -27.013 | -423.39 | -36.341 | -2.9999 | -2.8999 | 68.418 | 67.916 | -6.2177 | -67.102 | -44.653 | 10.17 | 9.4521 | 6.3104 | 460.52 | 146.06 | 145.35 | -517.47 | 529.83 | 40.977 | -95.718 | 98.949 | 97.799 | 27.09 | 26.709 | 70.569 | 84.5 | -105.42 | -105.15 | 172.36 | 172.91 | 10.063 | -115.58 | -115.62 | 6.7733 | -77.49 | 19.57 | 25.985 | 74.699 | 155.3 | -19.27 | 37.175 | 36.661 | 37.517 | 54.098 | 54.677 | -11.961 | -97.601 | -4.0456 | 13.257 | 52.799 | 69.69 | 60.944 | 57.279 | -38.939 | -2.2607 | 79.483 | 77.355 | -205.36 | 0 | -23.571 | -124.9 | -126.4 | 33.324 | 76.181 | 86.429 | 110.17 | 75.85 | -15.12 | 69.039 | 0 | -29.2 | -29.649 | 123.91 | 79.2 | 204.36 | 0 | -78.104 | -76.699 | 281.87 | 231.56 | 0 | 221.51 | 44.066 | 19.925 | -32.791 | 529.93 | -24.207 | 0 | -38.146 | -36.04 | 44.876 | -37.94 | -35.295 | 43.055 | -54.815 | -55.625 | 19.416 | 0 | -9.3299 | 1 | 15.335 | -134.87 | -35.217 | -34.803 | 4.2622 | -19.041 | 8.0602 | 23.695 | 0 | 0 | 0 | 6.8382 | 0 | 106.83 | 103.99 | -106.5 | 79.235 | 79.39 | -72.44 | -69.518 | -38.751 | -45.209 | 13.26 | 0.9268 | -8.2699 | 19.18 | -39.579 | 10.857 | -14.94 | 4.19 | 8.2494 | 22.159 | 70.934 | 72.77 | 16.61 | 91.652 | 21.899 | -28.273 | -2.3564 | 2.5741 | 2.0021 | 0.0638 | 0 | -12.336 | -42.863 | 29.893 | 67.897 | 120.31 | 73.779 | -179.12 | -30.954 | 44.605 | -62.47 | 5.0957 | 2.959 | 2.6684 | 6 | 175.29 | 174.2 | 192.4 | -193.13 | -368.29 | 371.76 | 368.37 | -167.97 | -168.03 | -50.667 | -41.237 | 78.153 | 77.867 | -125.59 | -121.14 | 24.26 | 23.524 | 14.604 | 15.942 | 114.9 | 117.45 | 66.699 | 66.699 | 22.109 | -67.199 | -369.58 | 80.883 | 80.644 | 11.1 | 39.9 | -24.1 | -24.2 | 1.4205 | 1.1852 | -365.76 | 36.888 | 280.51 | 238.22 | 4.1447 | -234.18 | 231.02 | -35.035 | -120.94 | -228.86 | 95.735 | 95.117 | 37.785 | -269.86 | 120.16 | -147.86 | 147.99 | -6.379 | 30.955 | 36.56 | 5.228 | 5.2129 | -36.24 | 18 | 14.169 | -18.837 | -37.413 | -3.1906 | 39 | 53.863 | 53.841 | 0 | 0 | 49.716 | 50.135 | 51.393 | 141.92 | -39.2 | -8.0378 | 7.96 | 8.6999 | -36.391 | 73.597 | 51.612 | -35.775 | -72.387 | 40.077 | 31.202 | 39.299 | -39.5 | 0 | 176.32
18/03/2025 | 14:30 | 0 | 22.921 | -45.89 | 13.271 | 38.741 | 0 | 77.913 | -149.25 | 70.825 | 35.69 | 35.34 | -33.299 | -47.146 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 12.905 | 304.06 | 9.38 | 9.4215 | 15.364 | 0 | 11.875 | 6.9331 | 11.284 | 113 | -80.879 | -80.5 | 19.981 | 33.299 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -63.759 | -64.01 | -84.919 | 65.15 | 65.239 | 13.819 | 13.094 | 77.228 | 80.35 | 38.016 | -64.836 | -64.173 | 4.1814 | 3.8137 | 87.341 | 88.413 | -5.2345 | -27.513 | -430.36 | -34.071 | -4.4999 | -4.4999 | 69.285 | 68.732 | -6.3183 | -67.102 | -46.93 | 10.353 | 8.7912 | 5.9753 | 470.19 | 151.09 | 149.93 | -516.57 | 545.62 | 40.977 | -122.11 | 124.65 | 102.07 | 28.52 | 28.579 | 73.569 | 86.65 | -103.67 | -103 | 168.91 | 169.76 | 9.9968 | -123.25 | -123.34 | 10.499 | -79.164 | 19.57 | 25.985 | 74.4 | 158 | -19.659 | 35.54 | 34.237 | 35.556 | 50.81 | 51.624 | 1 | -97.837 | -3.6546 | 13.432 | 55.709 | 74.4 | 62.351 | 59.037 | -40.569 | -2.2607 | 79.761 | 78.067 | -202.35 | 0 | -24.624 | -129.6 | -130.69 | 34.324 | 77.059 | 87.838 | 111.34 | 76.65 | -15.94 | 71.442 | 0 | -29.12 | -29.569 | 124.59 | 80.05 | 202.14 | 0 | -77.721 | -75.418 | 282.75 | 233.98 | 0 | 223.11 | 70.411 | 48.009 | -32.384 | 524.23 | -16.26 | 0 | -38.061 | -36.266 | 22.842 | -50.144 | -45.773 | 172.09 | -68.906 | -70.139 | -6.507 | 0 | -17.239 | 124.5 | 15.495 | -159.75 | -36.37 | -35.211 | 7.2519 | -44.264 | -12.048 | 23.471 | 0 | 0 | 0 | 4.3909 | 0 | 103.99 | 104.32 | -106.5 | 79.624 | 79.422 | -70.687 | -66.6 | -37.139 | -44.299 | 13.565 | 1.044 | -8.4499 | 19.88 | -38.852 | 10.686 | -14.764 | 4.2189 | 8.1586 | 24.209 | 67.026 | 71.233 | 16.61 | 93.144 | 22.1 | -28.225 | -2.0991 | 2.2946 | 1.9889 | 0.0638 | 0 | -12.717 | -43.861 | 29.964 | 67.729 | 122.65 | 74.404 | -183.45 | -31.37 | 45.422 | -63.833 | 4.6285 | 3.7012 | 3.3118 | 5.755 | 177.51 | 175.83 | 193.19 | -193.62 | -361.8 | 361.16 | 363.66 | -170.05 | -167.58 | -51.021 | -41.616 | 77.657 | 75.067 | -119.68 | -121.14 | 24.162 | 23.294 | 9.1504 | 9.315 | 115.52 | 115.16 | 68.599 | 68.4 | 22.068 | -61.439 | -369.43 | 81.084 | 81.703 | 11.1 | 41.5 | -22.399 | -22.5 | 1.4205 | 1.1852 | -358.08 | 35.387 | 292.51 | 239.97 | -0.7786 | -238.17 | 236.34 | -32.622 | -121.49 | -235.12 | 98.15 | 99.164 | 34.471 | -276.18 | 120.25 | -156.15 | 156.87 | -7.2771 | 30.955 | 36.799 | 5.2909 | 5.2569 | -35.439 | 17.68 | 14.199 | -18.779 | -37.267 | -2.9282 | 38.2 | 55.144 | 55.516 | 0 | 0 | 50.251 | 50.817 | 51.348 | 141.92 | -41.299 | -8.4308 | 8.1199 | 8.6999 | -40.292 | 74.158 | 52.793 | -39.641 | -73.455 | 40.239 | 31.971 | 40.5 | -40.799 | 0 | 188.18
18/03/2025 | 15:00 | 0 | 23.196 | -46.367 | 13.092 | 39.223 | 0 | 77.913 | -148.35 | 71.796 | 36.358 | 36.117 | -28.86 | -47.825 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 12.893 | 302.4 | 9.7454 | 9.3267 | 15.707 | 0 | 11.39 | 7.685 | 9.6553 | 113 | -79.449 | -79.44 | 21.388 | 28.86 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -62.4 | -62.24 | -86.199 | 63.11 | 63.069 | 13.409 | 13.387 | 76.817 | 79.405 | 33.23 | -63.228 | -61.917 | 3.2316 | 3.1588 | 85.332 | 86.537 | -5.2345 | -27.425 | -418.24 | -34.07 | -4.6999 | -4.6999 | 67.024 | 66.394 | -6.325 | -67.102 | -45.12 | 10.877 | 8.6748 | 6.0298 | 456.09 | 149.26 | 149.26 | -510.57 | 534.48 | 40.977 | -120.51 | 121.93 | 102.06 | 29.28 | 28.77 | 73.389 | 87.51 | -103.41 | -102.6 | 168.81 | 169.75 | 9.9946 | -121.45 | -121.4 | 10.864 | -77.222 | 19.57 | 25.985 | 73.199 | 155.6 | -19.51 | 35.748 | 34.371 | 35.801 | 51.55 | 52.989 | 1 | -97.062 | -4.5415 | 13.817 | 55.45 | 73.15 | 63.054 | 59.77 | -40.919 | -2.2607 | 78.599 | 75.96 | -205.36 | 0 | -24.843 | -128.39 | -130.3 | 34.115 | 77.059 | 88.308 | 112.51 | 76.65 | -15.91 | 71.415 | 0 | -29.18 | -29.559 | 128.75 | 80.11 | 197.7 | 0 | -77.678 | -75.418 | 283.76 | 232.93 | 0 | 221.8 | 62.058 | 42.584 | -31.562 | 520.43 | -0.1826 | 0 | -37.984 | -36.04 | 32.151 | -46.333 | -42.604 | 150.58 | -63.421 | -65.328 | 0.7603 | 0 | -6.4499 | 101.9 | 15.21 | -151.57 | -36.538 | -36.042 | 7.5898 | -43.362 | 13.876 | 23.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 104.66 | -108.34 | 78.764 | 78.608 | -71.614 | -67.586 | -37.066 | -45.619 | 13.377 | 1.0208 | -8.3599 | 20.28 | -37.839 | 10.498 | -14.912 | 3.799 | 8.3136 | 23.2 | 69.286 | 71.924 | 16.61 | 92.525 | 22.6 | -28.493 | -2.3348 | 2.6207 | 1.9914 | 0.0638 | 0 | -11.485 | -43.861 | 29.972 | 69.578 | 122.5 | 73.376 | -181.91 | -31.684 | 44.916 | -64.384 | 4.4207 | 4.5509 | 4.1028 | 6 | 181.01 | 180.56 | 190.3 | -190.59 | -362.14 | 366.2 | 365.16 | -171.34 | -171.48 | -49.629 | -39.106 | 76.669 | 72.16 | -119.68 | -121.14 | 25.985 | 25.952 | 1.6422 | 2.1673 | 112.31 | 111.8 | 68.599 | 69.4 | 21.699 | -53.52 | -379.95 | 83.121 | 82.82 | 11.1 | 43.299 | -25 | -25 | 1.4205 | 1.1852 | -359.18 | 19.138 | 307.59 | 254.66 | -1.2551 | -246.29 | 245.59 | -43.47 | -129.12 | -243.93 | 100.41 | 99.13 | 39.432 | -292.89 | 127.72 | -163.03 | 165.84 | -6.6948 | 30.955 | 36.799 | 5.0729 | 5.0399 | -35.68 | 17.28 | 14.353 | -18.339 | -37.587 | -2.0492 | 36.2 | 53.749 | 55.685 | 0 | 0 | 49.942 | 46.296 | 46.586 | 141.92 | -42.599 | -9.6022 | 8.46 | 8.6999 | -36.996 | 73.076 | 50.067 | -36.549 | -72.096 | 38.198 | 33.329 | 41.799 | -41.5 | 0 | 186.99
18/03/2025 | 15:30 | 0 | 23.467 | -46.876 | 13.196 | 38.701 | 0 | 77.913 | -148.42 | 72.639 | 36.792 | 36.291 | -19.979 | -48.184 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 12.709 | 303.22 | 9.096 | 8.9535 | 15.327 | 0 | 11.401 | 4.5591 | 12.851 | 113 | -75.11 | -75.18 | 20.896 | 19.979 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -62.659 | -63.159 | -77.389 | 63.9 | 63.49 | 18.399 | -0.8414 | 76.766 | 79.924 | 31.585 | -63.094 | -61.675 | 5.5216 | 4.6318 | 82.116 | 83.456 | -3.6641 | -20.309 | -429.33 | -28.49 | -7.1999 | -7.2999 | 66.566 | 66.017 | -6.1819 | -67.102 | -47.434 | 11.037 | 8.8551 | 6.1371 | 464.88 | 152.92 | 152.47 | -515.68 | 548.16 | 40.977 | -119.24 | 123.47 | 102.06 | 29.1 | 29.159 | 73.389 | 86.66 | -102.33 | -100.99 | 167.03 | 167.65 | 9.8232 | -124.82 | -125.12 | 10.511 | -80.738 | 19.57 | 25.985 | 64.4 | 164.8 | -19.5 | 32.027 | 31.325 | 32.567 | 48.031 | 48.743 | -10.012 | -97.501 | -0.0356 | 13.629 | 54.669 | 75.639 | 63.054 | 59.77 | -40.559 | -2.2607 | 83.242 | 80.16 | -223.28 | 0 | -24.812 | -129.8 | -130.69 | 33.873 | 76.181 | 89.717 | 111.34 | 75.87 | -16.59 | 72.171 | 0 | -29.27 | -29.25 | 126.2 | 80.41 | 222.47 | 0 | -71.127 | -68.599 | 296.65 | 246.47 | 0 | 233.24 | 47.278 | 22.642 | -32.42 | 528.12 | 12.087 | 0 | -37.448 | -35.959 | 43.321 | -36.592 | -33.524 | 35.375 | -47.633 | -48.555 | 16.175 | 0 | -6.2799 | 1 | 15.409 | -133.39 | -37.598 | -36.868 | 11.294 | -21.25 | 0 | 22.915 | 0 | 0 | 0 | 4.4428 | 0 | 101.81 | 99.971 | -100.8 | 72.376 | 71.827 | -65.988 | -61.771 | -35.572 | -43.289 | 13.377 | 0.9976 | -8.1399 | 19.75 | -37.068 | 10.843 | -14.898 | 4.4029 | 8.5132 | 25.809 | 65.087 | 66.364 | 17.16 | 95.292 | 24.1 | -27.915 | -1.8372 | 2.0518 | 2.0732 | 0.0638 | 0 | -12.764 | -43.191 | 29.815 | 67.897 | 120.85 | 73.378 | -180.66 | -31.963 | 44.829 | -64.787 | 4.2828 | 4.9903 | 4.5352 | 5.7198 | 188.25 | 186.42 | 191.1 | -189.86 | -367.06 | 375.43 | 369.29 | -179.28 | -178.94 | -46.384 | -35.874 | 75.311 | 75.719 | -119.68 | -121.14 | 25.788 | 25.249 | -4.1305 | -4.2679 | 110.8 | 110.65 | 72.099 | 71.199 | 21.679 | -39.84 | -377.63 | 82.573 | 83.993 | 11.699 | 43.299 | -25.7 | -25 | 1.4205 | 1.1852 | -368.76 | 10.377 | 321.44 | 263.28 | -9.5434 | -258.79 | 256 | -44.481 | -134.87 | -251.64 | 102.47 | 101.6 | 45.484 | -308.41 | 131.47 | -172.97 | 172.66 | -6.195 | 30.955 | 36.959 | 5.012 | 4.9879 | -34.959 | 17.04 | 14.538 | -18.339 | -37.88 | -1.9333 | 37 | 55.672 | 54.451 | 0 | 0 | 48.529 | 48.295 | 48.223 | 141.92 | -44 | -10.899 | 8.3899 | 8.6999 | -30.807 | 70.898 | 47.348 | -30.427 | -69.687 | 34.798 | 33.592 | 42.799 | -43.299 | 0 | 186.83
18/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.467 | -46.876 | 12.932 | 38.716 | 0 | 77.118 | -147.89 | 71.449 | 36.108 | 35.868 | -26.639 | -48.312 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 12.118 | 302.44 | 9.9398 | 10.236 | 16.513 | 0 | 11.512 | 6.8503 | 9.2336 | 113 | -76.75 | -76.959 | 21.115 | 26.639 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -63.38 | -63.549 | -79.319 | 64.4 | 64.47 | 18.635 | -0.9689 | 74.927 | 78.211 | 32.131 | -62.558 | -61.668 | 4.8393 | 4.7612 | 82.384 | 83.322 | -4.1876 | -21.586 | -426.49 | -24.499 | -10.099 | -10.099 | 66.668 | 66.227 | -6.0846 | -67.102 | -49.33 | 10.385 | 8.7153 | 6.0329 | 460.52 | 148.07 | 147.37 | -500.19 | 543.71 | 40.977 | -127.71 | 131.38 | 100.83 | 28.78 | 28.6 | 72.65 | 85.44 | -100.59 | -100.46 | 168.68 | 168.93 | 11.112 | -124.04 | -124.01 | 9.2556 | -76.145 | 19.57 | 25.985 | 69.699 | 156.6 | -19.209 | 33.255 | 32.658 | 34.008 | 45.945 | 47.043 | 1 | -92.199 | -2.2958 | 13.727 | 53.7 | 75.919 | 62.351 | 59.037 | -40.579 | -2.2607 | 77.448 | 77.228 | -197.69 | 0 | -24.801 | -131.69 | -132.3 | 34.263 | 76.181 | 87.368 | 110.17 | 75.87 | -15.58 | 71.172 | 0 | -28.07 | -28.239 | 122.66 | 79.35 | 202.69 | 0 | -77.681 | -75.818 | 281.43 | 228.63 | 0 | 219.65 | 63.293 | 46.116 | -30.818 | 510.98 | 10.549 | 0 | -36.486 | -34.09 | 21.658 | -41.534 | -38.277 | 133.69 | -63.19 | -65.846 | -5.9865 | 0 | -6.67 | 112.5 | 14.904 | -142.5 | -36.76 | -36.128 | 8.7621 | -41.745 | -8.7375 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.31 | 101.31 | -109.85 | 78.147 | 78.745 | -70.816 | -67.294 | -36.304 | -45.259 | 13.565 | 1.0318 | -8.5199 | 21.58 | -36.6 | 10.339 | -14.731 | 4.434 | 8.2019 | 25.03 | 70.808 | 71.158 | 17.41 | 94.592 | 22.1 | -28.183 | -1.812 | 2.0079 | 2.0154 | 0.0638 | 0 | -13.283 | -43.673 | 29.638 | 68.654 | 121.08 | 74.481 | -182.36 | -31.629 | 45.576 | -64.452 | 3.8484 | 5.099 | 4.7567 | 5 | 184.36 | 186.22 | 197 | -196.19 | -373.51 | 372.57 | 373.92 | -178.87 | -177.12 | -51.916 | -41.976 | 77.27 | 75.924 | -129.87 | -130.13 | 28.589 | 27.798 | -6.7147 | -7.2705 | 110.97 | 110.73 | 69.5 | 69.599 | 21.577 | -38.159 | -376.62 | 85.748 | 85.464 | 11.699 | 43.299 | -25.799 | -25.899 | 1.4482 | 1.1852 | -369.4 | 17.724 | 324.86 | 257.52 | -11.204 | -263.85 | 264.3 | -51.005 | -137.69 | -259.7 | 103.25 | 102.41 | 51.345 | -310.16 | 137 | -173.79 | 175.69 | -6.8267 | 30.955 | 37.04 | 4.677 | 4.6409 | -35.279 | 17.36 | 14.337 | -17.869 | -39.317 | -2.1072 | 36.599 | 55.14 | 56.678 | 0 | 0 | 49.774 | 49.42 | 50.302 | 140.36 | -41.799 | -10.254 | 8.3699 | 8.6999 | -37.865 | 76.555 | 53.692 | -36.74 | -74.577 | 40.855 | 33.432 | 42.7 | -42 | 0 | 191.9
18/03/2025 | 16:30 | 0 | 23.757 | -47.91 | 12.894 | 37.877 | 0 | 75.313 | -145.37 | 70.663 | 35.722 | 35.358 | -26.639 | -48.318 | 44 | 14.904 | -41.799 | 12.447 | 298.44 | 10.068 | 10.145 | 17.31 | 0 | 12.565 | 8.125 | 5.6347 | 113 | -76.18 | -76.819 | 22 | 26.639 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -62.09 | -62.29 | -80.779 | 63.479 | 63.68 | 19.23 | -1.2099 | 74.156 | 77.16 | 31.329 | -62.023 | -60.651 | 7.2784 | 7.1113 | 81.313 | 83.322 | -3.6641 | -18.697 | -432.26 | -20.884 | -10.199 | -10.199 | 65.615 | 65.605 | -6.0941 | -67.102 | -53.219 | 9.5146 | 8.103 | 5.5252 | 470.41 | 147.43 | 146.94 | -512.65 | 536.85 | 40.977 | -113.95 | 116.76 | 101.09 | 28.5 | 27.889 | 71.83 | 84.43 | -96.712 | -96.98 | 162.96 | 165.04 | 13.612 | -120.12 | -120.14 | 9.9616 | -78.976 | 19.57 | 25.985 | 62.099 | 159.89 | -19.1 | 32.538 | 31.51 | 32.931 | 44.403 | 45.398 | 1 | -93.979 | 1.3134 | 13.623 | 52.63 | 75.709 | 61.647 | 59.037 | -40.549 | -2.2607 | 81.405 | 78.437 | -225.84 | -0.0001 | -24.567 | -129.1 | -129.39 | 33.945 | 75.302 | 87.368 | 107.83 | 74.13 | -15.93 | 70.497 | 0 | -19.19 | -19.5 | 114.23 | 78.61 | 226.03 | 0 | -66.351 | -64.118 | 290.73 | 241.02 | 0 | 229.78 | 50.848 | 26.058 | -32.242 | 523.99 | 23.847 | 0 | -30.302 | -28.486 | 38.675 | -29.837 | -28.195 | 47.664 | -47.879 | -48.771 | 13.164 | 0 | -15.719 | 1 | 14.55 | -117.08 | -37.109 | -36.504 | 9.7389 | -24.972 | 12.518 | 22.641 | 0 | 0 | 0 | 7.2044 | 0 | 97.292 | 96.957 | -90.091 | 68.13 | 67.889 | -63.043 | -60.774 | -23.106 | -32.469 | 13.377 | 1.0794 | -8.3899 | 20.73 | -24.624 | 10.442 | -14.581 | 4.3029 | 8.3205 | 34.259 | 63.721 | 64.044 | 16.8 | 99.142 | 21.1 | -27.893 | -1.7085 | 2.0273 | 2.03 | 0.0638 | 0 | -13.587 | -43.452 | 29.796 | 67.393 | 122.84 | 73.205 | -180 | -31.406 | 45.004 | -64.765 | 4.3533 | 5.5873 | 5.0942 | 6 | 192.04 | 191.85 | 192.4 | -191.79 | -374.39 | 374.85 | 372.64 | -183.09 | -183.26 | -48.984 | -38.777 | 69.332 | 68.871 | -129.87 | -130.13 | 34.346 | 33.39 | -22.242 | -22.949 | 106.26 | 105.87 | 70.699 | 71.199 | 21.925 | -5.92 | -370.51 | 87.8 | 87.433 | 12.8 | 41.7 | -31 | -31 | 1.4482 | 1.1109 | -369.72 | -7.4451 | 351.65 | 286.93 | -22.152 | -282.7 | 286.39 | -69.545 | -153.97 | -278.98 | 103.5 | 103.72 | 72.434 | -341.58 | 152.6 | -188.61 | 187.68 | -6.4586 | 30.955 | 34.08 | 4.629 | 4.6189 | -34.319 | 15.92 | 13.995 | -16.581 | -39.903 | -2.8397 | 36.9 | 58.551 | 56.546 | 0 | 0 | 46.047 | 44.761 | 46.561 | 141.82 | -40.7 | -10.744 | 8.17 | 8.6999 | -31.609 | 74.439 | 49.301 | -31.165 | -73.168 | 38.466 | 34.868 | 40 | -39.5 | 0 | 180.23
18/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.423 | -47.001 | 12.556 | 36.099 | 0 | 71.97 | -136.64 | 68.901 | 34.7 | 34.238 | -22.2 | -45.328 | 39.599 | 13.248 | -39.599 | 12.646 | 279.64 | 10.215 | 10.241 | 17.074 | 0 | 11.827 | 7.874 | 4.6584 | 113 | -73.48 | -73 | 21.326 | 22.2 | 44 | 9.8249 | 0.25 | -57.81 | -58.029 | -79.83 | 58.689 | 58.869 | 18.908 | -1.3149 | 70.866 | 73.696 | 29.408 | -59.209 | -58.456 | 4.0842 | 4.2945 | 77.696 | 79.437 | -4.1876 | -22.131 | -394.88 | -24.631 | -9.1999 | -9.1999 | 62.921 | 63.294 | -6.157 | -67.102 | -48.573 | 8.6535 | 7.9087 | 5.3563 | 436.65 | 136.08 | 136.19 | -466.81 | 512.93 | 40.977 | -110.02 | 112.78 | 102.46 | 25.18 | 27.129 | 70.309 | 81.12 | -87.737 | -88.407 | 154.51 | 153.95 | 14.512 | -125.4 | -124.87 | 7.5969 | -74.668 | 19.57 | 25.985 | 66.3 | 152.19 | -18.94 | 29.2 | 28.035 | 29.398 | 34.032 | 34.25 | 1 | -78.417 | -5.6745 | 13.581 | 52.889 | 75.989 | 60.944 | 57.133 | -39.959 | -2.2607 | 76.322 | 74.438 | -195.61 | 0 | -24.324 | -128.1 | -127.8 | 33.302 | 72.665 | 84.081 | 105.48 | 72.56 | -14.72 | 69.214 | 0 | -1.91 | -1.7599 | 72.1 | 78.43 | 195.9 | 0 | -64.391 | -63.054 | 262.8 | 215.34 | 0 | 203.84 | 71.27 | 47.151 | -31.06 | 475.3 | 93.672 | 0 | -25.229 | -23.451 | 13.273 | -32.526 | -29.37 | 152.12 | -56.664 | -57.643 | -10.067 | 0 | -15.729 | 111 | 13.913 | -117.64 | -37.753 | -37.095 | 9.3891 | -45.499 | -5.5491 | 23.189 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | 88.751 | 89.421 | -100.97 | 63.446 | 66.429 | -71.049 | -65.697 | -27.786 | -32.579 | 13.565 | 1.1038 | -8.6299 | 18.71 | -29.013 | 11.06 | -14.427 | 4.302 | 8.2867 | 32.639 | 71.066 | 70.861 | 16.18 | 96.414 | 20.7 | -26.284 | -2.0724 | 2.4357 | 2.0114 | 0.0638 | 0 | -13.874 | -41.252 | 28.276 | 64.62 | 119.25 | 70.672 | -175 | -29.696 | 43.278 | -59.721 | 5.861 | 6.3881 | 6.0659 | 7.3365 | 209.57 | 205.93 | 194.4 | -192.58 | -382.72 | 387.38 | 383.56 | -197.53 | -198.2 | -48.981 | -38.661 | 74.821 | 76.648 | -142.66 | -142.62 | 47.057 | 46.332 | -37.529 | -37.755 | 92.959 | 92.699 | 74.099 | 75 | 21.863 | 23.76 | -360.11 | 94.603 | 94.359 | 15 | 35.9 | -46.2 | -46.5 | 1.2816 | 1.1109 | -377.92 | -77.033 | 405.89 | 329.31 | -24.348 | -321.34 | 318.3 | -113.32 | -184.9 | -311.08 | 98.683 | 98.583 | 116.2 | -391.63 | 183.88 | -208.71 | 212.03 | -6.6948 | 30.955 | 33.599 | 4.5869 | 4.578 | -32.88 | 14.64 | 13.659 | -16.084 | -42.452 | -1.9333 | 39.4 | 55.451 | 55.171 | 0 | 0 | 48.792 | 48.96 | 50.74 | 141.82 | -37.9 | -10.335 | 8.0699 | 8.6999 | -35.016 | 73.879 | 49.588 | -34.823 | -72.293 | 37.694 | 34.301 | 37.5 | -37.599 | 0 | 175.13
18/03/2025 | 17:30 | 0 | 23.159 | -46.511 | 12.507 | 35.1 | 0 | 69.92 | -132.04 | 66.096 | 33.272 | 33.192 | -24.42 | -39.908 | 35.2 | 10.763 | -33 | 12.94 | 268.82 | 10.038 | 10.088 | 16.771 | 0 | 11.827 | 7.8777 | 10.598 | 113 | -73.199 | -73.199 | 21.753 | 24.42 | 37.4 | 9.8249 | 0.25 | -59.77 | -59.99 | -77.629 | 60.709 | 60.83 | 18.82 | -1.5632 | 69.581 | 72.203 | 32.889 | -60.951 | -59.955 | 5.6545 | 5.7342 | 76.892 | 78.634 | -4.1876 | -22.655 | -381.16 | -23.917 | -10.199 | -10.199 | 64.937 | 64.555 | -5.8775 | -67.102 | -49.829 | 7.9871 | 6.3158 | 4.228 | 415.93 | 104.89 | 105.19 | -357.04 | 489.52 | 40.977 | -130.51 | 134.58 | 98.338 | 25.549 | 27.209 | 68.069 | 79.04 | -79.03 | -78.896 | 149.17 | 150.56 | 15.234 | -124.16 | -124.24 | 4.4012 | -93.453 | 19.57 | 25.985 | 24.299 | 186.8 | -17.67 | 17.959 | 16.736 | 18.433 | 10.725 | 11.948 | 1 | -52.95 | -7.0996 | 13.803 | 53.43 | 81.489 | 59.538 | 55.961 | -39.549 | -2.2607 | 93.326 | 93 | -157.2 | 0 | -24.003 | -120.9 | -121 | 33.642 | 70.907 | 82.202 | 103.14 | 70.27 | -14.26 | 63.828 | 152.93 | -2.79 | -2.67 | 77.6 | 78.87 | 157.34 | 152.92 | -59.573 | -58.336 | 236.88 | 188.46 | 182.13 | 186.49 | 54.378 | 30.794 | -30.952 | 367.48 | 163.25 | 0 | -23.454 | -21.785 | 26.916 | -10.758 | -9.706 | 38.448 | -41.607 | -42.335 | 5.9805 | 0 | -15.519 | 0 | 12.869 | -73.005 | -38.9 | -38.312 | 11.932 | -29.182 | 14.742 | 23.322 | 0 | 0 | 0 | 7.0596 | 0 | 79.876 | 78.871 | -103.15 | 61.822 | 61.798 | -73.572 | -71.96 | -27.647 | -33.189 | 13.565 | 1.1612 | -8.4999 | 19.19 | -28.484 | 10.933 | -14.117 | 4.3239 | 8.4581 | 32.209 | 74.048 | 74.604 | 15.63 | 94.38 | 20.299 | -24.796 | -2.1441 | 2.4584 | 2.0143 | 0.0638 | 0 | -15.026 | -40.635 | 29.339 | 64.116 | 116.2 | 70.894 | -172.68 | -28.591 | 40.766 | -56.808 | 5.2348 | 7.3158 | 6.762 | 7 | 226.69 | 225.02 | 194.4 | -194.6 | -421.94 | 422.67 | 421.02 | -212.65 | -211.74 | -47.657 | -37.314 | 71.581 | 71.919 | -142.66 | -142.62 | 68.459 | 68.283 | -40.526 | -40.741 | 71.889 | 71.879 | 74.8 | 75.8 | 21.863 | 31.28 | -346.37 | 103.97 | 104.08 | 17 | 33.099 | -66.699 | -66.199 | 1.4466 | 1.0449 | -415.66 | -139.26 | 437.24 | 366.76 | -25.874 | -364.62 | 363.51 | -121.31 | -238.34 | -354.27 | 115.82 | 116.67 | 116.15 | -429.3 | 238.23 | -188.58 | 187.9 | -6.2993 | 30.955 | 34.08 | 4.493 | 4.4869 | -33.2 | 14.8 | 13.3 | -15.352 | -44.533 | 0.032 | 39.9 | 57.097 | 58.958 | 0 | 0 | 47.299 | 47.202 | 45.791 | 141.82 | -30.7 | -10.57 | 8.2899 | 8.6999 | -30.058 | 73.751 | 49.659 | -29.837 | -72.309 | 36.118 | 35.324 | 31.2 | -31.299 | 0 | 190.51
18/03/2025 | 18:00 | 0 | 22.617 | -45.504 | 12.607 | 33.923 | 0 | 67.556 | -127.2 | 60.783 | 30.705 | 29.778 | -17.76 | -40.869 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 11.903 | 260.42 | 7.2036 | 7.7641 | 12.584 | 0 | 5.7955 | 6.8767 | 10.642 | 113 | -70.339 | -70.269 | 21.739 | 17.76 | 39.6 | 9.8249 | 0.25 | -55.639 | -55.869 | -77.69 | 56.459 | 56.639 | 19.432 | -1.9893 | 71.043 | 73.411 | 23.196 | -58.674 | -57.41 | 5.4776 | 5.2224 | 73.677 | 75.017 | -4.1876 | -22.948 | -358.86 | -30.793 | -6.7999 | -6.7999 | 62.852 | 62.03 | -5.5752 | -67.102 | -44.598 | 7.6327 | 5.9549 | 4.0675 | 396.09 | 112.82 | 113.01 | -378.56 | 473.24 | 40.977 | -126.59 | 128.8 | 94.147 | 22.479 | 28.54 | 68.069 | 70.12 | -73.94 | -74.208 | 144.67 | 145.33 | 16.418 | -111.3 | -110.37 | 5.2489 | -87.277 | 19.57 | 25.985 | 39.5 | 173.19 | -17.159 | 24.758 | 23.492 | 24.718 | 19.911 | 20.674 | -9.7418 | -56.237 | -11.87 | 14.372 | 57.11 | 78.309 | 59.538 | 55.961 | -39.909 | -2.2607 | 88.161 | 87.109 | -150.7 | 0.0001 | -24.26 | -120.69 | -121.19 | 32.258 | 70.028 | 81.263 | 101.97 | 69.55 | -13.77 | 60.682 | 156.01 | -2.78 | -2.7 | 78.53 | 76.069 | 151.34 | 148.6 | -56.643 | -55.509 | 232.91 | 186.48 | 182.27 | 184.98 | 56.623 | 32.194 | -29.77 | 389.6 | 254.31 | 0 | -19.832 | -18.059 | 20.695 | -5.816 | -5.9785 | 35.375 | -33.659 | -34.789 | 3.2882 | 0 | -13.239 | 0 | 11.796 | -59.191 | -39.147 | -38.241 | 11.811 | -30.682 | 0 | 23.936 | 0 | 0 | 0 | 7.2365 | 0 | 73.513 | 73.513 | -114.2 | 58.171 | 58.807 | -79.218 | -74.924 | -34.21 | -36.199 | 13.472 | 1.4908 | -8.2399 | 17.27 | -36.314 | 8.5587 | -13.661 | 4.274 | 8.4458 | 29.389 | 77.145 | 80.936 | 16.24 | 95.067 | 19.899 | -23.181 | -2.2867 | 2.5246 | 2.1796 | 0.0638 | 0 | -14.831 | -40.192 | 29.84 | 62.603 | 115.03 | 68.419 | -168.95 | -28.235 | 38.926 | -56.846 | 5.3086 | 8.6342 | 8.3019 | 7.0997 | 247.42 | 246.94 | 192.4 | -192.38 | -433.97 | 431.7 | 434.09 | -231.85 | -231.35 | -43.193 | -30.321 | 77.038 | 75.258 | -160.34 | -161.74 | 72.096 | 71.074 | -53.316 | -52.862 | 71.319 | 70.709 | 77.5 | 77 | 21.925 | 42.319 | -338.78 | 101.03 | 101.95 | 17.899 | 37 | -69.3 | -69.599 | 1.4466 | 1.0449 | -429.43 | -224.27 | 494.53 | 411.96 | -23.361 | -403.37 | 399.57 | -111.88 | -270.63 | -405.84 | 144.02 | 141.93 | 110.87 | -478.79 | 269.35 | -207.69 | 210.68 | -5.9038 | 30.955 | 32.799 | 4.0539 | 4.0219 | -32.159 | 15.199 | 12.842 | -15.819 | -43.447 | 2.2293 | 35.4 | 54.418 | 54.53 | 0 | 0 | 48.471 | 49.206 | 49.666 | 140.39 | -36.5 | -12.88 | 9.4099 | 8.6999 | -24.326 | 71.156 | 43.536 | -24.654 | -71.082 | 29.71 | 40.463 | 35.4 | -35.7 | 0 | 181.76
18/03/2025 | 18:30 | 0 | 24.026 | -47.752 | 12.655 | 34.643 | 0 | 69.167 | -131.43 | 66.23 | 33.306 | 32.704 | -24.42 | -52.195 | 44 | 14.904 | -44 | 12.868 | 265.68 | 6.9031 | 6.9784 | 11.422 | 0 | 3.5436 | 2.5446 | 3.0402 | 113 | -76.459 | -76.5 | 23.317 | 24.42 | 50.6 | 9.8249 | 0.25 | -61.95 | -61.79 | -79.349 | 62.38 | 62.52 | 21.337 | -3.529 | 75.285 | 77.757 | 29.508 | -64.166 | -63.213 | 4.4472 | 4.7043 | 79.839 | 81.983 | -3.6641 | -19.087 | -399.45 | -39.742 | -2.2999 | -2.2999 | 68.435 | 67.089 | -6.4289 | -67.102 | -51.713 | 7.3261 | 6.9258 | 4.7466 | 439.58 | 112.03 | 112.24 | -385.17 | 509.95 | 40.977 | -131.79 | 133.66 | 96.322 | 23.909 | 31.53 | 70.25 | 70.79 | -65.634 | -66.036 | 135.97 | 136.28 | 12.355 | -131.97 | -132.08 | 5.7085 | -91.013 | 19.57 | 25.985 | 37.7 | 181.6 | -17.45 | 15.931 | 15.394 | 17.079 | 5.7041 | 7.0336 | -13.016 | -49.413 | -4.9673 | 16.439 | 58.229 | 86.089 | 62.351 | 58.891 | -42.849 | -2.2607 | 90.88 | 89.98 | -148.43 | 0 | -26.134 | -125 | -123.69 | 32.703 | 72.665 | 90.656 | 105.48 | 72.53 | -15.43 | 63.828 | 156.01 | -2.64 | -2.48 | 86.89 | 81.58 | 145.67 | 143.65 | -50.346 | -49.581 | 242.83 | 196.17 | 191.16 | 194.04 | 67.701 | 41.397 | -31.41 | 395.23 | 273.68 | 0 | -20.867 | -18.587 | 16.444 | -0.2328 | 0.5725 | 35.375 | -32.487 | -33.485 | -2.7946 | 0 | -11.769 | 0 | 13.34 | -54.738 | -35.955 | -34.812 | 3.7158 | -39.32 | 0 | 24.309 | 0 | 0 | 0 | 7.4504 | 0 | 64.973 | 66.647 | -107.17 | 52.329 | 51.942 | -72.733 | -67.204 | -34.627 | -34.289 | 13.777 | 1.6665 | -8.3599 | 16.12 | -35.942 | 8.4892 | -12.936 | 4.294 | 8.4658 | 30.84 | 69.24 | 74.372 | 17.12 | 99.892 | 18.799 | -25.491 | 0.0166 | 0 | 2.756 | 0.0638 | 0 | -15.9 | -47.283 | 28.751 | 74.452 | 118.79 | 69.889 | -175.71 | -30.843 | 44.245 | -67.864 | 5.1753 | 11.926 | 11.446 | 7 | 251.79 | 250.58 | 194.4 | -194.37 | -437.02 | 435.73 | 433.27 | -238.82 | -236.47 | -42.868 | -30.862 | 70.043 | 70.952 | -174.02 | -175.56 | 66.031 | 65.042 | -58.571 | -58.711 | 100.86 | 100.55 | 78.3 | 78.199 | 22.13 | 46.56 | -359.83 | 103.85 | 103.6 | 19 | 40.5 | -65.3 | -65.5 | 1.5137 | 1.1705 | -428.93 | -253.72 | 503.71 | 404.99 | -24.105 | -401.56 | 400.55 | -159.82 | -240.51 | -393.51 | 114.89 | 115.5 | 160.28 | -494.3 | 242.39 | -248.71 | 246.55 | -5.6676 | 30.955 | 31.84 | 3.6359 | 3.6519 | -31.44 | 14.239 | 12.714 | -15.291 | -45.351 | 3.1082 | 36.599 | 55.55 | 56.122 | 0 | 0 | 46.955 | 45.165 | 46.969 | 140.39 | -40.599 | -12.805 | 10.389 | 8.6999 | -26.411 | 72.481 | 43.09 | -25.767 | -70.653 | 29.229 | 40.983 | 39.4 | -40.099 | 0 | 178.85
18/03/2025 | 19:00 | 0 | 25.976 | -51.969 | 14.526 | 37.714 | 0 | 74.769 | -139.35 | 72.508 | 36.61 | 35.725 | -31.079 | -57.162 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.687 | 286.28 | 8.5446 | 8.7608 | 14.28 | 0 | 3.6814 | 2.4901 | 0.8735 | 113 | -82.199 | -81.68 | 22.72 | 31.079 | 55 | 9.8249 | 0.25 | -67.36 | -67.55 | -78.79 | 68.879 | 69.029 | 21.553 | -4.1727 | 78.41 | 81.192 | 38.552 | -68.453 | -67.877 | 4.1613 | 4.0998 | 87.073 | 88.814 | -2.6172 | -14.675 | -458.37 | -39.375 | -2.2999 | -2.2999 | 73.787 | 72.734 | -6.3589 | -67.102 | -57.678 | 8.2149 | 8.3642 | 5.6821 | 493.33 | 125.15 | 125.24 | -433.42 | 545.81 | 40.977 | -128.78 | 132.78 | 105.67 | 28.17 | 36.49 | 76.349 | 77.919 | -65.366 | -64.563 | 135.14 | 136.38 | 13.113 | -146.49 | -146.89 | 5.9975 | -104.52 | 19.57 | 25.985 | 23.1 | 209.1 | -18.12 | 11.33 | 10.389 | 12.161 | 0.857 | 1.7054 | 1 | -58.194 | 4.7569 | 16.968 | 65.279 | 92.349 | 62.351 | 58.891 | -43.25 | -2.2607 | 103.92 | 102.68 | -173.41 | 0 | -26.122 | -130.39 | -130.5 | 32.373 | 71.786 | 93.943 | 104.31 | 71.77 | -16.149 | 63.828 | 178.62 | -2.53 | -2.3399 | 96.02 | 80.61 | 175.49 | 171.81 | -43.144 | -41.936 | 261.69 | 217.75 | 208.55 | 213.11 | 74.395 | 47.499 | -31.38 | 442.28 | 278.84 | 0 | -20.953 | -18.763 | 12.536 | 8.5931 | 8.3008 | 29.232 | -30.403 | -31.104 | -6.9933 | 0 | -10.329 | 0 | 13.765 | -38.683 | -35.72 | -34.65 | 2.0975 | -45.285 | 10.894 | 24.625 | 0 | 0 | 4.1153 | 13.126 | 0 | 65.14 | 65.14 | -95.45 | 45.187 | 44.435 | -64.839 | -59.222 | -35.323 | -31.909 | 13.658 | 1.7434 | -8.5499 | 14.86 | -35.943 | 8.1985 | -12.534 | 4.3029 | 8.1449 | 30.819 | 59.971 | 64.65 | 17.72 | 100.57 | 17.1 | -27.498 | 1.0553 | -1.1287 | 2.9101 | 0.0638 | 0 | -14.595 | -50.683 | 29.085 | 79.914 | 121.68 | 73.007 | -182.54 | -31.144 | 48.572 | -70.069 | 5.0175 | 13.118 | 12.585 | 8.1025 | 243.49 | 240.96 | 194.4 | -193.57 | -433.76 | 436.35 | 435.45 | -229.58 | -228.2 | -43.711 | -31.666 | 72.462 | 67.619 | -174.02 | -175.56 | 65.019 | 65.031 | -56.715 | -56.517 | 95.43 | 97.01 | 75.9 | 76 | 21.904 | 45.599 | -357.05 | 103.25 | 103.02 | 19.6 | 40.9 | -64.199 | -64.3 | 1.4901 | 1.2516 | -428.44 | -256.64 | 501.47 | 404.63 | -22.116 | -398.89 | 394.03 | -159.01 | -239.37 | -393.81 | 113.55 | 114.7 | 159.03 | -485.98 | 239.89 | -244.97 | 245.95 | -4.7447 | 30.955 | 32.08 | 3.296 | 3.3069 | -31.6 | 14.399 | 12.324 | -15.175 | -44.533 | 2.9312 | 35.299 | 53.532 | 53.687 | 0 | 0 | 45.504 | 44.577 | 45.141 | 140.39 | -39.7 | -11.988 | 10.699 | 8.6999 | -27.379 | 72.334 | 44.607 | -27.115 | -72.072 | 30.623 | 40.617 | 39.299 | -39.4 | 0 | 177.99
18/03/2025 | 19:30 | 0 | 26.582 | -53.189 | 14.871 | 38.111 | 0 | 75.764 | -142.42 | 72.508 | 36.66 | 35.756 | -31.079 | -56.353 | 46.2 | 18.215 | -46.2 | 13.31 | 289.7 | 8.6362 | 8.6535 | 14.119 | 0 | 3.5532 | 2.5653 | -0.6136 | 113 | -83.12 | -83.43 | 23.529 | 31.079 | 55 | 9.8249 | 0.25 | -69.25 | -68.879 | -79.489 | 69.769 | 70.33 | 22.147 | -4.2451 | 79.194 | 82.025 | 40.204 | -69.39 | -68.814 | 3.2417 | 3.2166 | 89.216 | 90.69 | -2.6172 | -14.227 | -464.73 | -42.481 | -0.8 | -0.8 | 74.738 | 73.474 | -6.653 | -67.102 | -58.664 | 8.8256 | 8.3109 | 5.6898 | 509.47 | 129.97 | 130.13 | -452.95 | 551.66 | 40.977 | -130.04 | 133.5 | 107.73 | 29.12 | 36.84 | 76.309 | 78.73 | -63.759 | -62.955 | 132.89 | 133.83 | 13.238 | -147.03 | -146.9 | 4.6283 | -100.88 | 19.57 | 25.985 | 29.799 | 202.5 | -17.95 | 13.241 | 12.419 | 14.498 | 5.8247 | 6.9303 | 1 | -66.378 | 6.4999 | 17.35 | 59.529 | 89.58 | 61.647 | 58.744 | -43.25 | -2.3863 | 101.38 | 100.54 | -158.15 | 0.0001 | -26.178 | -124.3 | -124 | 32.044 | 70.028 | 93.004 | 101.97 | 69.59 | -15.35 | 63.652 | 178.62 | -2.58 | -2.44 | 89.75 | 82.44 | 157.87 | 155.85 | -45.047 | -44.472 | 249.82 | 204.03 | 197.09 | 201.97 | 74.142 | 46.308 | -31.296 | 462.09 | 291.13 | 0 | -20.433 | -17.839 | 12.674 | 11.376 | 10.178 | 29.232 | -33.9 | -34.647 | -7.262 | 0 | -10.279 | 0 | 13.396 | -33.568 | -38.759 | -37.45 | 7.9512 | -45.149 | 16.8 | 24.044 | 0 | 0 | 4.1153 | 13.126 | 0 | 63.298 | 62.963 | -96.957 | 47.028 | 47.196 | -67.04 | -59.98 | -38.26 | -35.099 | 13.47 | 1.7557 | -8.4399 | 14.45 | -39.827 | 7.6829 | -12.534 | 4.1739 | 8.024 | 27.879 | 60.539 | 69.204 | 17.72 | 98.285 | 19.1 | -26.944 | 1.7089 | -1.443 | 2.9392 | 0.0638 | 0 | -15.249 | -49.878 | 28.285 | 79.074 | 121.36 | 72.966 | -182.26 | -29.291 | 49.132 | -66.97 | 5.3989 | 13.01 | 12.564 | 7.7688 | 241.53 | 238.6 | 194.4 | -193.57 | -432.75 | 434.87 | 434.74 | -225.86 | -225.96 | -46.283 | -34.111 | 77.387 | 76.529 | -174.02 | -175.56 | 62.526 | 61.647 | -53.273 | -53.454 | 101.48 | 102.29 | 64.8 | 65.3 | 22.09 | 43.36 | -339.78 | 100.57 | 100.33 | 19.6 | 23.399 | -61.7 | -61.9 | 1.4901 | 1.2516 | -427.77 | -266.22 | 476.37 | 386.37 | -7.3304 | -378.74 | 381.39 | -144.57 | -232.48 | -375.3 | 110.66 | 112.04 | 146.39 | -468.18 | 232.52 | -233.26 | 234.54 | -4.6926 | 30.955 | 28.319 | 2.855 | 2.829 | -27.28 | 10.8 | 12.457 | -10.634 | -41.338 | -9.1111 | 39.2 | 57.508 | 56.793 | 0 | 0 | 48.949 | 50.322 | 49.592 | 138.95 | -22.7 | 15.972 | 10.699 | 8.6999 | -30.134 | 75.002 | 47.066 | -30.038 | -73.79 | 33.116 | 39.707 | 22.399 | -22.299 | 0 | 174
18/03/2025 | 20:00 | 0 | 26.315 | -53.066 | 14.647 | 36.843 | 0 | 74.06 | -137.51 | 71.584 | 36.262 | 35.381 | -28.86 | -54.656 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.073 | 280.94 | 8.519 | 8.7841 | 13.884 | 0 | 3.7037 | 2.5425 | -0.4022 | 113 | -82.22 | -81.68 | 23.555 | 28.86 | 52.8 | 9.8249 | 0.25 | -67.989 | -68.199 | -78.209 | 69.19 | 69.22 | 22.286 | -4.2262 | 79.194 | 81.991 | 38.876 | -68.453 | -67.938 | 4.2004 | 3.9908 | 86.805 | 88.547 | -2.6172 | -11.817 | -457.35 | -37.183 | -3.6999 | -3.7999 | 72.807 | 72.082 | -6.1085 | -67.102 | -58.545 | 8.9095 | 7.9101 | 5.4068 | 499.37 | 129.61 | 129.27 | -448.12 | 545.16 | 40.977 | -129.46 | 131.92 | 108.81 | 28.809 | 37.11 | 76.3 | 79.529 | -62.419 | -63.089 | 134.06 | 134.63 | 14.04 | -146.78 | -146.39 | 7.3031 | -101.83 | 19.57 | 25.985 | 28.2 | 203 | -18.45 | 12.233 | 11.822 | 13.519 | 4.8179 | 6.3202 | 1 | -64.783 | 6.0896 | 17.234 | 55.709 | 90.889 | 60.944 | 58.012 | -43.25 | -2.3863 | 102.4 | 101.56 | -160.17 | 0 | -26.389 | -125.8 | -126.09 | 31.709 | 68.27 | 91.126 | 99.627 | 68.18 | -15.01 | 62.883 | 163.68 | -2.34 | -2.14 | 86.67 | 82.44 | 159.16 | 155.96 | -44.288 | -42.827 | 250.18 | 203.2 | 198.73 | 199.79 | 72.933 | 47.113 | -30.331 | 457.93 | 297.92 | 0 | -20.344 | -17.942 | 12.23 | 9.5237 | 8.9975 | 30.767 | -32.084 | -32.89 | -7.2455 | 0 | -10.069 | 0 | 13.199 | -36.156 | -39.304 | -37.787 | 9.0815 | -46.008 | 16.327 | 23.853 | 0 | 0 | 14.928 | 15.003 | 14.631 | 62.293 | 62.126 | -109.18 | 45.862 | 45.099 | -69.96 | -61.377 | -43.834 | -44.229 | 13.47 | 1.7019 | -8.3099 | 16 | -43.523 | 8.1056 | -12.534 | 4.2789 | 8.2384 | 23.409 | 61.922 | 71.09 | 18.49 | 97.454 | 19.5 | -26.348 | 1.5447 | -1.3747 | 2.9026 | 0.0638 | 0 | -14.988 | -49.014 | 29.884 | 77.141 | 122.88 | 72.926 | -183.5 | -28.624 | 47.98 | -65.686 | 5.3989 | 12.825 | 12.216 | 7.8656 | 241.23 | 240.91 | 194.4 | -193.57 | -437.63 | 439.91 | 438.3 | -227.7 | -226.55 | -46.615 | -34.059 | 76.254 | 75.463 | -163.47 | -163.05 | 65.042 | 64.185 | -52.18 | -52.145 | 102.04 | 101.73 | 67.599 | 66.8 | 22.068 | 43.119 | -345.11 | 104.65 | 104.84 | 19.6 | 22.2 | -62.599 | -62.7 | 0.9879 | 1.1156 | -435.19 | -278.58 | 480.25 | 388.09 | -2.8685 | -379.81 | 384.91 | -151.7 | -233.84 | -378.95 | 110.8 | 110.12 | 152.69 | -470.7 | 236.69 | -233.31 | 234.17 | -5.6154 | 30.955 | 27.84 | 3.762 | 3.7539 | -27.28 | 10.399 | 12.723 | -11.454 | -42.421 | -8.8181 | 40.299 | 58.028 | 56.423 | 0 | 0 | 48.638 | 48.585 | 50.837 | 138.95 | -21.399 | 16.402 | 10.599 | 8.6999 | -30.242 | 74.222 | 46.62 | -30.603 | -72.968 | 34.168 | 38.646 | 21.6 | -21.399 | 0 | 168.48
18/03/2025 | 20:30 | 0 | 26.044 | -52.464 | 14.435 | 36.47 | 0 | 72.417 | -137.51 | 69.488 | 35.432 | 34.281 | -26.639 | -52.428 | 44 | 16.559 | -44 | 12.26 | 278.12 | 8.0469 | 8.1378 | 13.574 | 0 | 3.962 | 2.4415 | 0.5719 | 113 | -80.379 | -79.849 | 23.159 | 26.639 | 50.6 | 9.8249 | 0.25 | -66.669 | -67.26 | -77.62 | 67.54 | 67.889 | 22.268 | -3.8861 | 78.354 | 81.403 | 38.45 | -67.649 | -66.854 | 5.2722 | 4.5467 | 85.867 | 88.145 | -2.6172 | -14.054 | -453.35 | -35.107 | -4.4999 | -4.4999 | 72.895 | 71.065 | -6.0668 | -67.102 | -57.655 | 9.1523 | 7.6455 | 5.2797 | 494.27 | 127.59 | 126.4 | -445.75 | 537.12 | 40.977 | -129.1 | 131.78 | 108.81 | 28.489 | 36.31 | 76.3 | 78.639 | -61.214 | -60.41 | 130.6 | 131.39 | 21.59 | -144.63 | -144.67 | 5.9765 | -98.499 | 19.57 | 25.985 | 30.799 | 198.3 | -18.26 | 14.358 | 14.011 | 15.235 | 8.9071 | 9.8225 | 1 | -67.038 | 5.1077 | 17.234 | 50.909 | 86.669 | 59.538 | 56.84 | -42.799 | -2.3863 | 98.996 | 98.471 | -149.33 | 0.0001 | -26.129 | -121.3 | -119.4 | 32.406 | 65.634 | 83.611 | 94.94 | 65.45 | -12 | 64.341 | 163.68 | -2.12 | -2.0499 | 89.19 | 83.33 | 148.67 | 145.81 | -43.809 | -43.09 | 242.44 | 194.04 | 186.71 | 191.41 | 71.755 | 46.022 | -31.105 | 451.79 | 296.18 | 0 | -20.19 | -17.976 | 12.506 | 10.779 | 11.073 | 30.767 | -34.004 | -35.211 | -7.249 | 0 | -11.849 | 0 | 12.896 | -31.689 | -39.051 | -37.935 | 9.6619 | -44.691 | 16.18 | 23.878 | 0 | 0 | 17.032 | 16.878 | 16.488 | 60.954 | 61.121 | -108 | 46.37 | 46.312 | -73.022 | -62.369 | -39.029 | -45.689 | 13.658 | 1.6775 | -8.3499 | 19.84 | -39.674 | 8.2276 | -12.662 | 4.53 | 8.2527 | 25.19 | 65.832 | 71.945 | 18.71 | 99.838 | 19.5 | -24.479 | 1.9545 | -1.7193 | 2.813 | 0.0638 | 0 | -15.359 | -45.839 | 29.981 | 72.435 | 119.54 | 71.469 | -176.83 | -27.485 | 46.814 | -63.307 | 4.91 | 11.955 | 11.53 | 7.1919 | 242.81 | 240.47 | 194.4 | -193.57 | -431.85 | 435.4 | 431.43 | -228.16 | -225.51 | -47.431 | -36.634 | 80.296 | 79.733 | -163.47 | -163.05 | 65.723 | 65.009 | -53.072 | -53.39 | 102.73 | 103.43 | 65.199 | 65.4 | 22.109 | 44.959 | -348.28 | 106.52 | 105.57 | 19 | 20.5 | -63.5 | -63.599 | 1.4499 | 1.1156 | -428.74 | -278.19 | 486.65 | 397.59 | -13.823 | -387 | 387.07 | -151.64 | -235.54 | -385.5 | 112.46 | 113.88 | 149.83 | -475.43 | 237.12 | -238.52 | 238.16 | -5.6951 | 30.955 | 27.84 | 3.7899 | 3.766 | -27.2 | 9.1199 | 13.368 | -9.755 | -42.949 | -9.1111 | 39.799 | 56.014 | 56.096 | 0 | 0 | 50.515 | 51.556 | 49.848 | 138.95 | -20 | 17.31 | 10.34 | 8.6999 | -32.969 | 74.178 | 48.477 | -33.418 | -73.288 | 35.675 | 37.63 | 20 | -19.6 | 0 | 163.42
18/03/2025 | 21:00 | 0 | 25.48 | -50.98 | 14.099 | 35.654 | 0 | 70.479 | -133.34 | 67.737 | 34.224 | 33.555 | -24.42 | -48.536 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.822 | 274.4 | 8.3058 | 8.0726 | 13.681 | 0 | 4.9257 | 4.4323 | 1.7615 | 113 | -78.389 | -78.139 | 23.549 | 24.42 | 46.2 | 9.8249 | 0.25 | -68.3 | -68.639 | -68.989 | 68.449 | 68.489 | 21.118 | -3.1291 | 76.961 | 80.294 | 34.9 | -66.443 | -68.045 | 17.555 | 27.118 | 83.456 | 83.724 | 1.0632 | -2.2388 | -453.09 | -35.112 | -4.3999 | -4.2999 | 72.972 | 74.208 | -5.6567 | -67.102 | -58.632 | 8.8633 | 8.443 | 5.8083 | 497.57 | 125.94 | 125.98 | -444.51 | 525.99 | 40.977 | -131.68 | 134.18 | 106.86 | 28.159 | 35.549 | 75.51 | 77.83 | -59.472 | -58.936 | 130.56 | 130.39 | 22.466 | -141.63 | -142.82 | 6.1917 | -99.594 | 19.57 | 25.985 | 30.5 | 199.89 | -18.209 | 15.335 | 14.272 | 15.583 | 8.7393 | 11.633 | 1 | -68.289 | 6.305 | 17.12 | 51.93 | 85.08 | 58.132 | 54.496 | -42.369 | -2.3863 | 100.19 | 99.742 | -150.46 | 0.0001 | -25.814 | -117.19 | -116.59 | 32.088 | 63.876 | 80.793 | 92.596 | 62.83 | -11.5 | 64.988 | 145.32 | -2.11 | -2.0099 | 86.91 | 83.33 | 148.83 | 148.47 | -42.244 | -41.581 | 239.11 | 191.48 | 185.16 | 189.22 | 77.673 | 50.177 | -31.379 | 456.66 | 312.86 | 0 | -22.248 | -19.856 | 0 | 17.193 | 16.69 | 32.304 | -35.149 | -35.95 | -11.932 | 0 | -11.319 | 0 | 12.288 | -17.066 | -39.464 | -38.204 | 9.6265 | -49.005 | 15.705 | 24.343 | 0 | 0 | 16.254 | 16.491 | 15.853 | 60.619 | 61.456 | -108.34 | 44.084 | 44.493 | -72.788 | -64.629 | -37.982 | -46.459 | 13.658 | 1.6433 | -8.3199 | 20.7 | -38.551 | 8.1209 | -12.95 | 4.385 | 8.1816 | 24.36 | 66.795 | 71.858 | 18.38 | 101.94 | 20.5 | -25.016 | 0.8637 | 0 | 2.7061 | 0.0638 | 0 | -16.571 | -45.322 | 29.946 | 72.267 | 118.54 | 71.09 | -176.93 | -26.205 | 46.657 | -58.999 | 3.794 | 10.471 | 9.9895 | 6 | 238.84 | 240.13 | 194.4 | -193.57 | -439.74 | 440.26 | 440.57 | -226.52 | -222.85 | -50.103 | -38.12 | 76.85 | 77.917 | -163.47 | -163.05 | 66.734 | 65.899 | -48.769 | -48.998 | 103.08 | 102 | 66.099 | 64.099 | 22.171 | 40.56 | -347.57 | 106.91 | 107.54 | 18.399 | 17.7 | -65.099 | -64.5 | 1.3463 | 1.2547 | -433.14 | -290.36 | 470.75 | 387.8 | -0.6416 | -377.24 | 376.42 | -152.51 | -236.07 | -373.69 | 110.27 | 110.18 | 151.3 | -461.59 | 236.95 | -226.66 | 227.43 | -6.6179 | 30.955 | 28.399 | 3.8229 | 3.809 | -27.44 | 8.4799 | 14.437 | -9.6391 | -44.24 | -9.2576 | 41.9 | 57.183 | 56.973 | 0 | 0 | 49.987 | 50.668 | 49.27 | 138.95 | -17.899 | 17.79 | 9.9899 | 8.6999 | -34.969 | 75.875 | 50.356 | -35.524 | -74.789 | 38.154 | 36.211 | 17.399 | -16.799 | 0 | 164.42
18/03/2025 | 21:30 | 0 | 24.914 | -50.452 | 13.573 | 34.509 | 0 | 68.648 | -130.12 | 66.25 | 33.726 | 32.696 | -24.42 | -45.258 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 12.728 | 266.38 | 7.6107 | 7.6855 | 12.26 | 0 | 5.2932 | 4.2786 | 6.057 | 113 | -77.489 | -77.36 | 22.815 | 24.42 | 44 | 9.8249 | 0.25 | -60.86 | -61.13 | -70.05 | 61.45 | 61.29 | 20.862 | -2.8099 | 75.337 | 77.608 | 36.67 | -63.764 | -61.972 | 7.121 | 6.8832 | 82.652 | 84.126 | -3.6641 | -21.482 | -408.63 | -36.927 | -3.5999 | -3.6999 | 68.103 | 67.3 | -6.3107 | -67.102 | -50.026 | 9.4346 | 8.6114 | 5.7984 | 453.16 | 125.49 | 125.43 | -416.03 | 504.79 | 40.977 | -123.99 | 125.54 | 106.86 | 28.5 | 32.889 | 74.75 | 82.139 | -56.257 | -55.186 | 129.15 | 129.15 | 22.325 | -139.27 | -138.92 | 6.3226 | -97.985 | 19.57 | 25.985 | 27.1 | 195.6 | -18.09 | 16.979 | 15.973 | 17.674 | 12.307 | 13.555 | 1 | -65.317 | -0.345 | 16.021 | 48.849 | 84.25 | 56.022 | 52.738 | -41.079 | -2.3863 | 98.375 | 97.522 | -148.74 | 0.0001 | -24.963 | -115.4 | -116.19 | 31.725 | 60.36 | 78.915 | 87.908 | 60.29 | -11.61 | 64.219 | 145.32 | -2.55 | -2.43 | 92.38 | 81.5 | 150.05 | 145.74 | -39.186 | -37.972 | 238.77 | 192.84 | 186.26 | 188.5 | 79.685 | 53.101 | -31.056 | 425.79 | 359.89 | 0 | -22.276 | -19.497 | 0 | 16.556 | 15.125 | 30.767 | -29.265 | -30.16 | -14.545 | 0 | -10.829 | 0.9 | 12.044 | -17.197 | -40.473 | -39.387 | 11.921 | -52.039 | 19.901 | 24.276 | 0 | 0 | 16.305 | 16.466 | 16.499 | 56.767 | 56.767 | -116.88 | 40.72 | 40.758 | -81.783 | -73.108 | -38.883 | -48.769 | 13.565 | 1.5494 | -8.5399 | 20.52 | -39.909 | 8.0757 | -13.365 | 4.6469 | 7.2513 | 23.569 | 75.587 | 82.56 | 17.83 | 99.505 | 21.6 | -22.934 | 0.2522 | 0 | 2.5694 | 0.0638 | 0 | -17.634 | -42.227 | 29.946 | 66.385 | 114.08 | 68.651 | -169.32 | -25.001 | 43.65 | -55.093 | 3.76 | 8.8393 | 8.4707 | 6 | 241.06 | 240.05 | 191.9 | -192.73 | -441.16 | 441.9 | 442.8 | -226.14 | -226.05 | -48.826 | -37.903 | 76.542 | 76.8 | -163.47 | -169.05 | 70.019 | 69.305 | -45.449 | -45.508 | 104.27 | 104.08 | 60.7 | 61.2 | 22.006 | 40.4 | -353.3 | 109.5 | 106.86 | 17.299 | 14.3 | -67.599 | -67.9 | 1.524 | 1.2547 | -433.3 | -337.27 | 475.45 | 390.07 | 13.032 | -383.58 | 379.83 | -152.47 | -237.47 | -375.05 | 109.69 | 110.68 | 148.2 | -463.15 | 238.46 | -224.34 | 224.13 | -6.7498 | 30.955 | 27.36 | 3.9739 | 3.953 | -26.799 | 9.3599 | 13.617 | -9.1996 | -43.947 | -10.078 | 41.799 | 53.816 | 54.243 | 0 | 0 | 48.971 | 49.985 | 50.88 | 138.95 | -13.3 | 18.398 | 9.42 | 8.6999 | -33.577 | 74.205 | 49.153 | -33.184 | -73.331 | 36.843 | 35.005 | 12.6 | -12.3 | 0 | 165.34
18/03/2025 | 22:00 | 0 | 24.341 | -48.434 | 13.054 | 33.418 | 0 | 65.91 | -125.47 | 63.038 | 31.985 | 30.956 | -22.2 | -39.582 | 33 | 13.248 | -33 | 12.945 | 254.56 | 8.7508 | 8.3899 | 14.263 | 0 | 8.3482 | 7.9679 | 9.0222 | 113 | -73.36 | -73.959 | 22.732 | 22.2 | 37.4 | 9.8249 | 0.25 | -57.979 | -58.159 | -72.97 | 58.709 | 58.599 | 19.532 | -2.0386 | 73.893 | 76.09 | 33.19 | -60.549 | -59.7 | 6.2434 | 5.9731 | 78.634 | 80.509 | -4.1876 | -22.23 | -388.4 | -32.299 | -5.9999 | -5.9999 | 65.14 | 64.187 | -6.7026 | -67.102 | -47.056 | 9.2296 | 7.5192 | 5.2 | 430.76 | 126.16 | 126.25 | -416.87 | 486.24 | 40.977 | -121.25 | 123.94 | 106.53 | 27.87 | 30.51 | 72.41 | 83.04 | -60.008 | -60.276 | 133.38 | 133.63 | 24.745 | -118.86 | -118.75 | 6.5092 | -95.437 | 19.57 | 25.985 | 22.6 | 192.69 | -17.489 | 23.404 | 22.546 | 23.505 | 24.134 | 25.047 | 1 | -70.779 | -4.5039 | 15.715 | 46.93 | 81.58 | 53.913 | 50.981 | -40.18 | -2.3863 | 96.858 | 95.968 | -158.14 | 0 | -24.442 | -114.3 | -114.69 | 31.407 | 56.552 | 76.097 | 82.049 | 56.02 | -11.25 | 65.016 | 159 | -2.75 | -2.5599 | 86.59 | 78.95 | 157.74 | 157.32 | -38.252 | -38.39 | 238.35 | 190.02 | 184.4 | 186.71 | 83.52 | 58.154 | -31.266 | 429.34 | 363.65 | 0 | -29.859 | -27.562 | 0 | 13.549 | 12.938 | 38.448 | -32.502 | -33.213 | -19.657 | 0 | -13.199 | 0.9 | 11.382 | -20.167 | -39.493 | -38.451 | 11.174 | -56.32 | 20.948 | 23.82 | 0 | 0 | 17.448 | 17.608 | 17.123 | 60.619 | 60.451 | -121.74 | 40.726 | 40.379 | -86.143 | -76.632 | -40.054 | -50.149 | 13.47 | 1.409 | -8.5499 | 20.45 | -40.893 | 8.1581 | -13.638 | 4.321 | 8.1843 | 22 | 80.762 | 86.252 | 17.22 | 98.177 | 22.299 | -22.085 | -0.6614 | 0 | 2.3851 | 0.0638 | 0 | -15.865 | -38.467 | 29.99 | 60.166 | 111.18 | 66.596 | -166.84 | -23.741 | 40.562 | -50.106 | 3.1319 | 6.2025 | 5.7389 | 5 | 239.59 | 239.74 | 194 | -192.73 | -445.46 | 444.28 | 439.29 | -226.3 | -223.48 | -46.531 | -34.496 | 74.91 | 73.664 | -165.95 | -169.05 | 67.723 | 67.789 | -39.549 | -38.547 | 110.05 | 109.75 | 62.299 | 62.099 | 22.047 | 39.04 | -346.9 | 108.52 | 108.92 | 16.2 | 11.899 | -66.9 | -67.199 | 1.4061 | 1.1625 | -440.05 | -337.35 | 463.29 | 380.45 | 22.398 | -374.95 | 370 | -146.96 | -233.18 | -370.68 | 107.38 | 107.59 | 149.17 | -456.96 | 236.59 | -219.05 | 219.98 | -7.3568 | 30.955 | 27.44 | 4.2779 | 4.255 | -27.52 | 10.079 | 12.814 | -10.457 | -41.28 | -10.896 | 42.299 | 57.32 | 56.743 | 0 | 0 | 49.394 | 47.737 | 49.203 | 138.95 | -11.5 | 19.223 | 8.8599 | 8.6999 | -31.098 | 72.967 | 47.183 | -30.695 | -72.41 | 33.557 | 36.974 | 11.8 | -11.699 | 0 | 169.31
18/03/2025 | 22:30 | 0 | 22.888 | -45.615 | 12.24 | 31.377 | 0 | 62.807 | -117.59 | 59.254 | 29.813 | 28.944 | -19.979 | -32.527 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 12.596 | 238.56 | 7.6237 | 8.158 | 12.987 | 0 | 11.949 | 6.7842 | 12.107 | 113 | -70.86 | -70.889 | 22.997 | 19.979 | 30.8 | 9.8249 | 0.25 | -59.43 | -59.61 | -66.33 | 60.169 | 59.74 | 18.062 | -1.0849 | 70.022 | 72.308 | 35.093 | -60.415 | -60.392 | 28.139 | 27.635 | 71.936 | 73.677 | -1.5703 | -8.8779 | -386.99 | -22.561 | -11.099 | -11.099 | 65.081 | 64.794 | -6.5176 | -67.102 | -51.303 | 7.9784 | 7.423 | 5.1538 | 427.68 | 118.25 | 118.35 | -405.14 | 466.49 | 40.977 | -121.56 | 123.23 | 102.24 | 27 | 27.27 | 66.72 | 81.33 | -58.802 | -58.802 | 132.04 | 132.1 | 26.622 | -110.38 | -111.31 | 2.9137 | -87.695 | 19.57 | 25.985 | 28.2 | 178 | -17.17 | 24.546 | 23.835 | 24.861 | 23.287 | 24.363 | 1 | -70.604 | -3.7533 | 14.633 | 40.159 | 75.569 | 50.397 | 47.465 | -37.529 | -2.3863 | 88.57 | 87.584 | -139.04 | 0 | -22.951 | -105.9 | -105.09 | 31.105 | 51.278 | 69.052 | 75.018 | 51.03 | -9.72 | 66.339 | 159 | -24.07 | -24.28 | 119.05 | 74.02 | 137 | 134.41 | -41.324 | -39.7 | 224.48 | 178.84 | 173.89 | 177.26 | 98.088 | 75.289 | -29.898 | 417.64 | 350.47 | 0 | -29.088 | -27.184 | -17.664 | 0.7837 | 0.5143 | 145.97 | -46.349 | -47.389 | -36.719 | 0 | -15.539 | 102.3 | 10.355 | -41.262 | -38.133 | -37.681 | 9.7929 | -74.086 | 25.691 | 23.496 | 0 | 0 | 17.356 | 18.023 | 16.981 | 58.274 | 58.274 | -125.75 | 43.594 | 43.032 | -88.18 | -80.571 | -36.158 | -48.009 | 13.377 | 1.2954 | -8.5399 | 21.81 | -35.991 | 10.42 | -14.096 | 4.254 | 8.2962 | 23.6 | 82.722 | 90.371 | 16.32 | 96.07 | 21.1 | -21.566 | -1.1476 | 1.3725 | 2.1278 | 0.0638 | 0 | -15.172 | -35.039 | 29.058 | 56.133 | 110.21 | 67.227 | -162.76 | -21.562 | 39.266 | -44.431 | 5.9646 | 3.0762 | 2.7317 | 8 | 234.12 | 231.63 | 194.9 | -194.03 | -435.15 | 437.09 | 435.67 | -219.68 | -218.33 | -50.066 | -40.738 | 78.831 | 80.046 | -165.95 | -169.05 | 67.734 | 67.591 | -31.863 | -31.714 | 109.29 | 109.06 | 59 | 60 | 22.047 | 36.159 | -345.15 | 111.57 | 111.19 | 15.5 | 7.5 | -66.8 | -67 | 1.4061 | 1.2713 | -430.73 | -326.45 | 456.43 | 374.1 | 21.227 | -371.18 | 370.75 | -149.4 | -232.42 | -362.49 | 106.49 | 105.69 | 149.35 | -444.46 | 232.76 | -211.66 | 213.39 | -7.4337 | 30.955 | 27.44 | 4.675 | 4.6919 | -27.2 | 8.64 | 14.329 | -9.4041 | -42.922 | -11.805 | 46.299 | 57.742 | 56.797 | 0 | 0 | 51.843 | 52.238 | 52.973 | 138.95 | -7 | 20.325 | 8.01 | 8.6999 | -35.06 | 74.127 | 50.679 | -34.027 | -73.679 | 38.549 | 33.418 | 6.9 | -6.9 | 0 | 163.22
18/03/2025 | 23:00 | 0 | 21.662 | -43.401 | 11.842 | 29.702 | 0 | 59.091 | -108.7 | 55.587 | 28.123 | 27.344 | -13.319 | -30.551 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 11.461 | 220.3 | 6.9431 | 7.0617 | 11.408 | 0 | 11.408 | 7.7724 | 15.016 | 113 | -66.559 | -66.459 | 21.707 | 13.319 | 28.6 | 9.8249 | 0.25 | -50.08 | -51 | -76.489 | 51.27 | 51.36 | 16.647 | -0.4995 | 64.628 | 67.377 | 31.063 | -51.172 | -50.842 | 8.4555 | 8.2085 | 69.658 | 70.462 | -5.2345 | -27.486 | -324.56 | -1.0365 | -11.899 | -11.899 | 55.608 | 55.046 | -5.8876 | -67.102 | -46.633 | 7.0536 | 6.0935 | 4.241 | 364.54 | 103.91 | 104.46 | -344.95 | 419.97 | 40.977 | -115.49 | 117.79 | 95.933 | 25.44 | 25.35 | 62.7 | 77.91 | -59.74 | -59.606 | 132.84 | 133.71 | 27.87 | -99.84 | -99.581 | 2.6434 | -77.377 | 19.57 | 25.985 | 36.4 | 155.6 | -16.569 | 27.701 | 26.254 | 28.309 | 25.448 | 26.385 | 1 | -62.906 | -10.465 | 13.805 | 35.61 | 68.559 | 47.585 | 45.121 | -35.939 | -2.3863 | 78.083 | 76.932 | -117.67 | 0 | -21.938 | -98.4 | -99.9 | 30.577 | 47.763 | 62.477 | 69.158 | 47.47 | -8.34 | 63.004 | 113.15 | -29.87 | -30.03 | 123.72 | 70.98 | 115.36 | 114.41 | -47.928 | -46.836 | 203.76 | 159.79 | 154.47 | 157.04 | 100.7 | 76.462 | -28.486 | 356.33 | 348.38 | 0 | -28.694 | -26.92 | -18.43 | 14.169 | 13.595 | 153.66 | -54.121 | -54.941 | -40.408 | 15.96 | -13.409 | 89.7 | 9.1959 | -11.973 | -39.013 | -38.081 | 9.1917 | -73.657 | 43.533 | 23.454 | 0 | 0 | 17.28 | 17.328 | 17.054 | 59.614 | 59.279 | -137.97 | 49.94 | 49.394 | -96.786 | -90.697 | -40.069 | -49.809 | 13.562 | 1.1746 | -8.5899 | 20.92 | -40.47 | 10.379 | -14.543 | 4.156 | 8.2739 | 21.729 | 92.372 | 100.54 | 15.6 | 92.948 | 22.1 | -19.357 | -2.544 | 2.7865 | 1.9258 | 0.0638 | 0 | -15.345 | -30.741 | 29.859 | 48.234 | 106.68 | 64.032 | -157.21 | -20.065 | 35.979 | -38.307 | 6.7947 | 0.4004 | 0 | 8.2378 | 223.99 | 224.33 | 191.1 | -189.63 | -441.12 | 443.3 | 439.71 | -213.89 | -212.12 | -53.06 | -43.709 | 70.802 | 70.092 | -165.95 | -161.97 | 67.613 | 66.723 | -25.65 | -26.235 | 112.37 | 111.97 | 56.799 | 57.099 | 22.273 | 35.2 | -334.05 | 106.41 | 105.84 | 14.5 | 4 | -68.5 | -68.599 | 1.5101 | 1.2713 | -437.12 | -333.33 | 439.36 | 360.72 | 31.565 | -356.81 | 355.3 | -144.19 | -228.84 | -347.92 | 101.08 | 99.161 | 146.83 | -424.86 | 231.72 | -196.33 | 195.29 | -7.8292 | 30.955 | 27.52 | 4.9759 | 4.9609 | -26.799 | 8.2399 | 14.48 | -8.7876 | -44.298 | -12.098 | 48.4 | 55.884 | 55.548 | 0 | 0 | 46.6 | 46.11 | 47.126 | 140.37 | -3.2 | 21.436 | 7.3299 | 8.6999 | -38.898 | 74.379 | 53.597 | -38.464 | -73.639 | 42.433 | 30.58 | 3.2 | -3.0999 | 0 | 164.09
18/03/2025 | 23:30 | 0 | 20.357 | -40.284 | 11.046 | 28.363 | 0 | 56.234 | -103.74 | 52.792 | 26.545 | 25.896 | -6.6599 | -28.485 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 11.745 | 208.94 | 6.0197 | 6.584 | 11.02 | 0 | 12.319 | 6.8851 | 16.98 | 113 | -62.799 | -62.759 | 21.006 | 6.6599 | 26.4 | 9.8249 | 0.25 | -50.61 | -50.869 | -67.589 | 51.689 | 51.819 | 16.101 | -0.0403 | 61.327 | 64.385 | 26.855 | -50.502 | -49.171 | 26.383 | 26.868 | 62.291 | 63.63 | -2.6172 | -13.416 | -323.77 | 24.963 | -12.299 | -12.199 | 53.814 | 52.983 | -5.2235 | -67.102 | -52.632 | 6.1737 | 2.0075 | 4.1042 | 364.6 | 85.726 | 87.191 | -279.12 | 411.79 | 40.977 | -129.74 | 135.02 | 88.748 | 24.94 | 23.659 | 58.869 | 74.529 | -55.989 | -56.659 | 134.03 | 135.34 | 29.973 | -99.16 | -99.198 | 1.144 | -79.98 | 19.57 | 25.985 | 27.399 | 156.39 | -16.569 | 21.84 | 20.758 | 22.23 | 10.843 | 11.791 | -11.303 | -51.784 | -5.1846 | 12.807 | 33.31 | 67.73 | 44.304 | 42.045 | -34.189 | -2.3863 | 80.172 | 80.442 | -123.83 | -0.0001 | -20.799 | -93.8 | -92.699 | 30.945 | 43.661 | 57.781 | 64.471 | 43.59 | -7.79 | 64.111 | 113.15 | -29.12 | -29.479 | 115.73 | 68.709 | 122.78 | 118.09 | -44.7 | -44.99 | 201.6 | 155.05 | 151.75 | 153.83 | 94.932 | 77.84 | -27.434 | 290.51 | 353.86 | 0 | -28.318 | -26.253 | -21.586 | 14.692 | 14.6 | 136.76 | -52.581 | -54.062 | -42.428 | 0 | -17.26 | 97.7 | 9.013 | -8.0891 | -38.277 | -37.205 | 7.9159 | -76.691 | 45.416 | 22.765 | 0 | 0 | 17.431 | 18.38 | 17.144 | 56.767 | 56.6 | -131.94 | 46.693 | 48.285 | -97.901 | -90.857 | -39.234 | -50.179 | 13.655 | 1.0623 | -8.4799 | 20.9 | -41.063 | 10.375 | -15.004 | 4.131 | 8.1296 | 21.54 | 92.651 | 98.941 | 14.89 | 92.447 | 23 | -19.464 | -3.0742 | 3.2464 | 1.7476 | 0.0638 | 0 | -14.06 | -29.257 | 29.788 | 44.873 | 105.6 | 65.801 | -157.46 | -18.736 | 35.163 | -34.209 | 7.426 | 0 | 0 | 9 | 234.33 | 233.84 | 197 | -196.43 | -450.61 | 453.86 | 455.8 | -221.37 | -220.2 | -52.369 | -42.234 | 76.769 | 75.969 | -165.95 | -161.97 | 68.437 | 68.119 | -22.567 | -21.171 | 116.3 | 115.87 | 54.799 | 54.9 | 22.252 | 34.08 | -334.51 | 107.26 | 107.07 | 15 | 2.2999 | -66.8 | -67 | 1.4328 | 1.1804 | -449.66 | -332.97 | 430.38 | 359.71 | 35.727 | -349.28 | 345.98 | -139.71 | -229.44 | -352.85 | 100.32 | 100.29 | 139.76 | -418.48 | 227.53 | -194.25 | 195.2 | -6.2746 | 30.955 | 27.44 | 5.1919 | 5.2259 | -27.12 | 8.56 | 14.811 | -8.6411 | -44.151 | -12.889 | 48.299 | 56.171 | 56.483 | 0 | 0 | 49.996 | 49.315 | 49.751 | 140.35 | -1.3999 | 22.044 | 6.7799 | 8.6999 | -32.573 | 73.52 | 53.314 | -32.066 | -72.93 | 39.803 | 30.35 | 1.2 | -2 | 0 | 180.02
19/03/2025 | 00:00 | 0 | 19.181 | -38.75 | 10.548 | 27.029 | 0 | 52.89 | -95.386 | 49.211 | 24.867 | 24.445 | -4.44 | -27.044 | 22 | 9.9359 | -22 | 11.064 | 194.422 | 5.8426 | 5.9847 | 9.2643 | 0 | 10.814 | 7.5648 | 17.236 | 113 | -60.139 | -60.27 | 20.484 | 4.44 | 26.4 | 9.8249 | 0.25 | -46.72 | -46.799 | -68.26 | 47.15 | 47.83 | 15.633 | 0.1059 | 58.199 | 60.83 | 23.706 | -46.617 | -45.088 | 30.202 | 26.098 | 58.54 | 59.879 | -3.1407 | -16.17 | -287.57 | 25.021 | -12.099 | -12.099 | 49.251 | 48.166 | -5.1853 | -67.102 | -47.699 | 5.8602 | 0 | 3.5304 | 339.06 | 69.276 | 68.788 | -245.78 | 376.77 | 40.977 | -116.55 | 119.05 | 83.409 | 23.76 | 21.19 | 54.75 | 70.72 | -61.214 | -60.946 | 133.46 | 134.99 | 31.84 | -89.671 | -89.789 | 5.2161 | -72.849 | 19.57 | 25.985 | 31.899 | 143.19 | -15.439 | 24.28 | 23.469 | 24.77 | 10.47 | 11.444 | 1 | -41.191 | -11.992 | 11.804 | 28.139 | 62.27 | 42.429 | 40.287 | -32.7 | -2.3863 | 73.411 | 72.647 | -109.2 | -0.0001 | -19.896 | -86.8 | -87.9 | 30.434 | 41.317 | 51.206 | 59.783 | 40.96 | -6.38 | 58.9 | 110.18 | -29.5 | -29.709 | 111.35 | 65.31 | 107.23 | 105.27 | -51.257 | -50.909 | 183.45 | 138.97 | 134.3 | 136.88 | 78.463 | 58.705 | -27.569 | 260.94 | 341.23 | 0 | -30.486 | -28.891 | 0 | 23.794 | 22.072 | 53.807 | -47.681 | -48.586 | -24.174 | 0 | -21.529 | 1 | 8.3688 | 11.611 | -36.918 | -35.57 | 8.0725 | -57.34 | 42.488 | 22.765 | 0 | 0 | 16.635 | 18.454 | 18.457 | 59.949 | 59.614 | -142.33 | 52.454 | 53.014 | -105.05 | -96.71 | -42.794 | -52.089 | 13.777 | 0.95 | -8.4599 | 20.5 | -43.73 | 10.661 | -15.125 | 4.201 | 8.2911 | 19.6 | 100.65 | 107.75 | 14.23 | 88.263 | 21.899 | -19.166 | -3.6527 | 3.9692 | 1.6002 | 0.0638 | 0 | -15.253 | -27.563 | 29.99 | 42.772 | 104.4 | 64.751 | -155.75 | -17.56 | 34.616 | -30.73 | 8.524 | 0 | 0 | 9 | 229.88 | 226.37 | 190.69 | -191.02 | -453.3 | 457.13 | 456.97 | -216.68 | -215.14 | -57.91 | -49.58 | 76.557 | 72.956 | -165.95 | -161.97 | 68.415 | 68.558 | -17.871 | -17.957 | 119.77 | 119.41 | 53.9 | 51.799 | 22.006 | 32.159 | -328.33 | 108.25 | 107.09 | 15 | 1.1 | -66.8 | -67 | 1.4328 | 1.2891 | -446.63 | -315.75 | 420.39 | 354.03 | 39.744 | -344.64 | 345.26 | -134.72 | -224.87 | -338.06 | 97.368 | 98.346 | 137.45 | -412.69 | 225.22 | -185.29 | 185.92 | -8.6202 | 30.955 | 27.44 | 5.255 | 5.2319 | -26.159 | 7.92 | 14.146 | -7.8507 | -46.144 | -13.066 | 51.599 | 57.7 | 58.143 | 0 | 0 | 48.727 | 50.308 | 49.595 | 140.4 | 0.3 | 22.626 | 6.3599 | 8.6999 | -45.435 | 76.454 | 58.228 | -44.827 | -75.615 | 47.239 | 27.007 | -1.6 | -0.3 | 0 | 172.27
MÁXIMO |  | 0 | 26.582 | -33.265 | 14.871 | 39.223 | 0 | 77.913 | -79.132 | 74.543 | 38.104 | 37.507 | 4.44 | -23.104 | 48.4 | 18.215 | -19.799 | 13.31 | 305.54 | 12.268 | 12.419 | 20.466 | 0 | 15.569 | 8.2419 | 27.804 | 113 | -53.119 | -53.049 | 23.555 | 37.74 | 55 | 9.8249 | 0.25 | -32.099 | -32.25 | -66.33 | 73.239 | 73.559 | 22.286 | 14.807 | 80.382 | 84.219 | 44.764 | 0 | -45.088 | 30.202 | 27.635 | 91.092 | 112.12 | 1.0632 | -2.2388 | -226.32 | 25.021 | -0.1 | 0 | 74.738 | 88.148 | -4.2307 | -67.102 | -24.81 | 12.393 | 10.208 | 7.0113 | 509.47 | 156.25 | 156.31 | -180.31 | 559.36 | 40.977 | -83.82 | 135.69 | 108.81 | 29.28 | 37.11 | 76.349 | 87.51 | -40.048 | -40.45 | 173.99 | 173.61 | 32.314 | -65.917 | -66.641 | 10.864 | -45.29 | 19.57 | 25.985 | 79.699 | 209.1 | -12.75 | 38.046 | 37.27 | 38.651 | 54.098 | 54.724 | 1 | -21.239 | 6.4999 | 17.35 | 65.279 | 92.349 | 63.054 | 59.77 | -28.229 | -2.2607 | 103.92 | 102.68 | -52.845 | 0.0001 | -17.139 | -71.699 | -71.699 | 34.324 | 78.817 | 93.943 | 114.86 | 79.03 | -3.24 | 72.792 | 178.62 | -1.91 | -1.7599 | 128.75 | 83.33 | 226.03 | 171.81 | -38.252 | -37.972 | 300.41 | 249.04 | 208.55 | 237.76 | 100.7 | 77.84 | -25.165 | 566.57 | 363.65 | 0 | -19.832 | -17.839 | 44.876 | 23.794 | 22.072 | 192.05 | -29.265 | -30.16 | 19.416 | 16.969 | -6.2799 | 124.5 | 16.232 | 11.611 | -34.525 | -33.485 | 12.507 | -19.041 | 45.416 | 24.625 | 0 | 0 | 17.448 | 18.454 | 18.457 | 106.83 | 104.66 | -65.81 | 83.639 | 83.545 | -53.602 | -42.039 | -20.711 | -26.479 | 13.96 | 1.7557 | -4.8799 | 21.97 | -22.37 | 11.06 | -12.534 | 4.6469 | 8.6048 | 34.259 | 105.69 | 112.63 | 18.71 | 101.94 | 25.799 | -9.7049 | 1.9545 | 3.9692 | 2.9392 | 0.0638 | 0 | -11.485 | -14.881 | 29.999 | 79.914 | 123.19 | 74.481 | -114.86 | -14.772 | 49.132 | -27.39 | 11.103 | 13.118 | 12.585 | 12.223 | 251.79 | 250.58 | 197 | -186.18 | -361.8 | 457.13 | 456.97 | -167.97 | -167.58 | -42.868 | -30.321 | 80.296 | 80.046 | -119.68 | -121.14 | 72.096 | 71.074 | 21.197 | 20.458 | 125.13 | 123.22 | 78.599 | 79.5 | 22.273 | 46.56 | -303.53 | 111.57 | 111.19 | 19.6 | 58.7 | -21.6 | -21.6 | 1.9689 | 1.7904 | -358.08 | 36.888 | 503.71 | 411.96 | 65.213 | -215.14 | 400.55 | -26.895 | -116.9 | -211.48 | 144.02 | 141.93 | 160.28 | -243.35 | 269.35 | -128.09 | 246.55 | -4.6926 | 30.955 | 41.68 | 5.524 | 5.518 | -25.52 | 23.28 | 17.832 | -7.7347 | -37.267 | 7.9423 | 51.599 | 60.08 | 58.958 | 0 | 0 | 51.843 | 52.397 | 52.973 | 143.36 | 0.9 | 23.483 | 10.699 | 8.6999 | -24.326 | 79.181 | 63.471 | -24.654 | -68.408 | 53.915 | 40.983 | 57.799 | 1.6 | 0 | 192.44
MÍNIMO |  | 0 | 16.691 | -53.189 | 8.305 | 24.505 | 0 | 48.389 | -149.25 | 39.72 | 20.121 | 19.892 | -37.74 | -57.162 | 19.799 | 8.2799 | -48.4 | 8.8436 | 159.552 | 2.5243 | 2.5923 | 4.117 | 0 | 3.5436 | 2.3086 | -0.6136 | 113 | -89.459 | -89.489 | 19.375 | -4.44 | 22 | 9.8249 | 0.25 | -72.519 | -72.489 | -88.989 | 32.34 | 32.25 | 9.6908 | -4.2451 | 53.679 | 55.835 | 18.695 | -69.39 | -83.824 | 2.7158 | 2.6594 | 0 | 52.913 | -7.8518 | -41.522 | -471.29 | -42.481 | -14.199 | -14.199 | 0 | 48.166 | -6.9693 | -67.102 | -58.664 | 4.0086 | 0 | 2.5274 | 265.63 | 36.896 | 36.774 | -557.91 | 314.33 | 40.977 | -132.22 | 85.564 | 68.19 | 19.899 | 16.54 | 43.439 | 60.299 | -105.42 | -105.15 | 115.5 | 116.65 | 9.0542 | -147.03 | -146.9 | -0.1645 | -104.52 | 19.57 | 25.985 | 22.6 | 89.8 | -19.77 | 11.33 | 10.389 | 12.161 | 0.857 | 1.7054 | -35.934 | -99.559 | -38.188 | 9.7287 | 18.52 | 47.099 | 35.632 | 33.549 | -43.25 | -2.5119 | 45.531 | 44.796 | -226.88 | -0.0001 | -26.389 | -132.1 | -132.3 | 27.358 | 33.407 | 36.177 | 48.651 | 32.89 | -16.59 | 51.462 | 0 | -30.26 | -30.579 | 72.1 | 56.88 | 50.981 | 0 | -80.63 | -79.018 | 134.01 | 93.901 | 0 | 91.985 | 44.066 | 19.925 | -32.791 | 191.49 | -24.207 | 0 | -39.499 | -38.895 | -21.586 | -50.144 | -45.773 | 29.232 | -73.337 | -75.32 | -42.428 | 0 | -26.619 | 0 | 8.3688 | -159.75 | -40.473 | -39.387 | 2.0975 | -76.691 | -12.048 | 21.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.519 | 40.022 | -154.72 | 40.72 | 40.379 | -110.5 | -104.63 | -54.249 | -56.479 | 8.2771 | 0.7401 | -8.8699 | 14.45 | -55.045 | 7.6829 | -15.666 | 0.469 | 7.2513 | 13.319 | 44.898 | 54.499 | 13.47 | 79.723 | 17.1 | -29.75 | -3.6527 | -1.7193 | 1.2061 | 0.0638 | 0 | -17.634 | -50.683 | 28.276 | 22.94 | 83.913 | 45.141 | -184.23 | -31.963 | 28.176 | -70.069 | 3.1319 | 0 | 0 | 5 | 175.29 | 174.2 | 186.1 | -197.61 | -453.3 | 361.16 | 363.66 | -238.82 | -236.47 | -62.183 | -54.624 | 69.332 | 67.619 | -174.02 | -175.56 | 23.579 | 22.832 | -58.571 | -58.711 | 71.319 | 70.709 | 50.299 | 51.299 | 21.577 | -73.68 | -379.95 | 74.746 | 72.378 | 9.8999 | -0.4 | -69.3 | -69.599 | 0.9879 | 1.0449 | -449.66 | -337.35 | 255.08 | 219.19 | -25.874 | -403.37 | 212.92 | -159.82 | -270.63 | -405.84 | 85.107 | 82.858 | 24.916 | -494.3 | 116.43 | -248.71 | 128.74 | -8.6202 | 30.955 | 25.84 | 2.855 | 2.829 | -40.08 | 7.92 | 11.398 | -24.669 | -47.695 | -15.614 | 35.299 | 52.207 | 53.268 | 0 | 0 | 45.504 | 44.438 | 44.63 | 138.95 | -57.2 | -33.858 | 5.2399 | 8.6999 | -50.393 | 69.791 | 43.09 | -50.053 | -78.765 | 29.229 | 23.555 | -1.7 | -57.5 | 0 | 154.63
PROMEDIO |  | 0 | 21.3847 | -42.7577 | 11.6945 | 32.651 | 0 | 65.056 | -123.0106 | 60.2957 | 30.5427 | 29.9282 | -20.7659 | -37.8572 | 32.2661 | 12.989 | -32.0827 | 11.5238 | 250.6972 | 7.401 | 7.5002 | 12.3318 | 0 | 9.221 | 5.1616 | 15.1768 | 113 | -73.154 | -73.1238 | 21.314 | 20.7659 | 36.1166 | 9.8249 | 0.25 | -57.1306 | -57.3212 | -79.3917 | 57.8466 | 57.9815 | 14.796 | 7.8265 | 68.7488 | 71.3349 | 32.6771 | -35.8617 | -64.1087 | 7.9606 | 7.9772 | 62.7121 | 79.1324 | -5.1142 | -27.0325 | -373.569 | -24.4198 | -8.2869 | -8.2828 | 38.5407 | 69.0901 | -5.7447 | -67.102 | -41.1202 | 8.1342 | 5.6899 | 4.7666 | 413.0967 | 101.9494 | 101.8671 | -371.8592 | 456.8625 | 40.977 | -115.4305 | 117.8137 | 91.2315 | 25.085 | 25.2394 | 62.513 | 75.3376 | -75.4571 | -75.2894 | 145.0975 | 145.8435 | 21.5309 | -104.7512 | -104.8008 | 4.9049 | -73.9045 | 19.57 | 25.985 | 49.7205 | 148.3983 | -16.9033 | 27.9821 | 27.1042 | 28.2985 | 28.6548 | 29.6318 | -14.0641 | -60.3227 | -14.3081 | 13.0006 | 43.219 | 68.4054 | 51.623 | 48.826 | -35.885 | -2.368 | 74.7279 | 73.5794 | -138.8571 | -3.3333e-05 | -21.8164 | -107.6088 | -107.8046 | 31.7029 | 59.3409 | 70.6177 | 86.1854 | 58.9667 | -11.13 | 63.0673 | 74.1487 | -22.4788 | -22.6783 | 106.4213 | 72.1093 | 137.923 | 72.7549 | -61.0267 | -59.759 | 221.7983 | 176.1232 | 94.8531 | 170.7479 | 69.4889 | 48.9655 | -29.6179 | 382.8356 | 186.7183 | 0 | -31.2155 | -29.2176 | 16.8215 | -15.3573 | -14.0519 | 98.1301 | -53.5884 | -54.5201 | -10.7348 | 2.2628 | -18.1947 | 50.3454 | 13.1633 | -83.4864 | -37.1439 | -36.2469 | 8.2767 | -47.1477 | 15.3062 | 23.1837 | 0 | 0 | 8.4889 | 11.0326 | 8.159 | 75.766 | 75.5253 | -115.1316 | 62.8035 | 62.8299 | -80.1102 | -73.7551 | -37.5907 | -43.153 | 13.2732 | 1.072 | -8.2699 | 18.6319 | -38.3794 | 10.1822 | -14.6688 | 3.2067 | 8.2268 | 23.5122 | 75.821 | 81.1311 | 15.9583 | 91.1871 | 21.4268 | -22.2574 | -1.6926 | 1.9292 | 1.9133 | 0.0638 | 0 | -14.3702 | -35.2375 | 29.568 | 55.1962 | 110.5685 | 66.2198 | -162.6396 | -24.1112 | 40.0316 | -48.7594 | 7.4343 | 3.8166 | 3.5532 | 8.841 | 208.9646 | 208.0765 | 192.651 | -192.5365 | -415.2548 | 417.3444 | 415.3225 | -198.1383 | -196.9863 | -52.5915 | -43.0906 | 75.9719 | 75.0806 | -147.3527 | -147.8344 | 49.3236 | 48.7744 | -14.6592 | -14.6413 | 112.2745 | 111.9989 | 63.4912 | 63.5787 | 21.9776 | 1.7133 | -348.6363 | 94.3076 | 93.9604 | 14.6351 | 23.1227 | -47.8767 | -47.8164 | 1.5072 | 1.2596 | -411.1852 | -166.4876 | 379.6127 | 314.8025 | 16.9932 | -309.189 | 308.9442 | -96.8654 | -186.7067 | -304.4187 | 101.3933 | 101.2821 | 97.7952 | -368.2465 | 186.4729 | -181.1054 | 181.9762 | -6.646 | 30.955 | 31.798 | 4.8552 | 4.8402 | -30.9696 | 13.2614 | 13.7428 | -13.9541 | -42.7826 | -7.3485 | 42.6225 | 56.188 | 56.2825 | 0 | 0 | 49.1779 | 48.8508 | 49.2699 | 141.1523 | -22.7102 | 5.2875 | 7.5028 | 8.6999 | -38.6697 | 75.1513 | 53.4843 | -38.2685 | -74.0923 | 41.8927 | 31.339 | 22.3852 | -22.3955 | 0 | 175.9629
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 18 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/03/2025 | 00:30 | 0 | 1.3198 | -3.3099 | 3.6313 | 11.96 | 0 | 22.993 |  | 13.92 | 5.3628 | 4.9493 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 3.8687 | 0.1851 | 2.6029 | 2.4246 | 4.4584 | 0 | 1.0038 | 1.074 |  | -1.2346 | -0.604 | -0.605 | 11.662 | -4.44 | -11 | -0.127 | 0.196 | -13.529 | -13.399 | -10 | -12.119 | -12.09 | 6.7311 | 3.5492 | 18.863 | 21.474 | -12.66 | -17.414 | -17.327 | 13.141 | 13.178 | -17.28 | -15.137 | 5.5359 | 34.275 | -9.1248 | 8.8728 | -4.8999 | -4.7999 | -17.821 | -17.97 | -1.1844 | 1.3141 | 2.0803 | 1.308 | 0 | -0.337 | -132.66 | 89.114 | 89.693 | -33.267 | -140.37 | -9.1669 |  |  | 21.436 | 9.5 | 7.1999 | -9.0399 | 6.11 | -8.1671 | -8.0332 | 11.355 | 9.2354 | -3.0432 | -9.0158 | -9.1103 | 1.1632 | 6.8798 | 2.88 | 6.412 | 35.9 | -8.6999 | -2.96 | 35.318 | 35.115 | 33.619 | 111.45 | 110.99 |  | -98.767 | -21.378 | 2.1378 | 32.299 | 14.72 | 8.2861 | 8.4014 | -10.8 | 25.512 | -8.6464 | -8.4808 | 9.0399 | 0.0153 | -5.5626 | 6.9 | 6.9 | -7.0739 | -0.374 | 57.255 | 5.3866 | 0.08 | -8.23 | 11.92 | -10.865 | -8.76 | -8.89 | 25.42 | 18.17 | -12.745 | -6.3818 | -18.253 | -17.172 | 24.145 | 5.6591 | -0.2086 | 0.169 | -14.771 | -20.813 | -12.655 | -60.709 | -12.937 | 0 | -10.243 | -9.9405 | 9.6624 | -6.502 | -6.7647 | -6.148 | -17.367 | -17.056 | 0.2654 | 12.479 | -22.209 | 0.1 | 2.9072 | -3.4153 | -8.6776 | -8.9861 | 6.7898 | 1.3561 | -22.833 | 4.9201 | 0 | 0 | 5.3493 | 5.6963 | 4.4154 | -2.1769 | -3.0142 | 35.165 | 3.4425 | 3.2587 | 33.874 | 44.048 | 10.318 | -4.3499 | -2.3195 | 0.2804 | 1.56 | 1.93 | -10.92 | 1.6523 | 7.9499 | 0.379 | 1.704 | 35.299 | -47.482 | -37.005 | -1.6199 | 32.491 | -0.1 | 20.628 | 5.6039 | -5.9025 | 1.8799 | 0.0728 |  | -11.34 | -12.748 | 21.682 | -35.125 | -18.272 | -14.138 | 151.55 | -2.0908 | -8.8322 | 10.195 | 1.4417 | 9.1427 | 9.1463 | 1 | 17.283 | 18.86 | -4.61 | 0 | 14.399 | 34.079 | -12.467 | 13.387 | 13.742 | 0 | 4.8746 | -10.287 | -12.61 | 53.278 | 54.14 | -28.25 | -27.294 | -7.9742 | -7.6119 | 14.979 | 14.89 | -28.299 | -27.399 | 0.6857 | -9.84 | 28.599 | 21.495 | 21.104 | -19.5 | -28.2 | 15.399 | 14.5 | -18.162 | -17.892 | -34.01 | -16.139 | -294.9 | -23.366 | 121.46 | 105.21 | 61.536 | 135.62 | 53.253 | 40.495 | 42.435 | 40.68 | -23.775 | 217.01 | -169.97 | 54.725 | -46.363 | -1.1706 | 8.8797 | -4.5599 | -1.432 | -1.434 | 1.0399 | 0 | -1.6676 | -6.1203 | 14.708 | -10.106 | 11.399 | 1.7979 | 1.21 | 0 | 0 | 3.0333 | 3.4547 | 3.9235 |  | 11.699 | 10.019 | -0.39 | 0.37 | -12.565 | -2.9558 | -23.877 | -10.575 | 0 | -25.715 | -3.1454 | -11.5 | -6.3 | 0 | -123.39
18/03/2025 | 01:00 | 0 | 1.2359 | -3.0687 | 3.4064 | 11.728 | 0 | 22.556 |  | 11.567 | 4.4908 | 5.8877 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.1834 | 1.9003 | 2.7 | 2.4688 | 4.5303 | 0 | 1.0056 | 1.165 |  | -1.2025 | -0.75 | -0.727 | 11.95 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -14.21 | -14.229 | -10 | -12.029 | -12.039 | 6.9086 | 3.4861 | 21.6 | 23.983 | -13.172 | -17.682 | -17.621 | -0.4165 | -0.3484 | -14.199 | -11.386 | 5.1414 | 26.321 | -11.462 | 10.542 | -5.7999 | -5.7999 | -18.846 | -19.339 | -1.2465 | 1.3141 | 0.0874 | 1.2499 | 0 | -0.3498 | -141.2 | 86.336 | 86.519 | -17.292 | -148.26 | -9.1669 |  |  | 20.328 | 9.6999 | 7.34 | -9.85 | 6.1199 | -5.354 | -4.8182 | 9.5526 | 7.7365 | -2.362 | -7.789 | -7.593 | 0.0412 | 8.5356 | 2.88 | 6.412 | 37.2 | -12.199 | -2.67 | 35.256 | 35.481 | 34.098 | 109.97 | 108.97 | -22.807 | -95.153 | -22.467 | 1.91 | 30.76 | 14.109 | 8.2861 | 8.4014 | -10.949 | 25.512 | -10.107 | -10.146 | 12.966 | 0.0154 | -5.4322 | 9.1999 | 9.1999 | -7.0068 | -0.748 | 56.782 | 5.2011 | -0.19 | -7.9 | 12.285 | -13.103 | -9.64 | -9.77 | 25.95 | 17.68 | -16.872 | -8.6363 | -16.847 | -16.081 | 20.879 | 3.0554 | -2.696 | -2.1722 | -14.073 | -19.027 | -13.106 | -77.688 | -12.616 | 0 | -10.342 | -9.9766 | 8.7425 | -6.1781 | -5.9911 | -5.124 | -16.711 | -16.254 | -0.8557 | 12.609 | -22.369 | 0 | 2.9104 | -2.3659 | -9.0796 | -9.3439 | 7.3862 | 0.3616 | -16.778 | 4.9934 | 0 | 0 | 5.3413 | 5.275 | 4.4405 | -5.3586 | -4.8562 | 37.677 | 1.9139 | 2.0998 | 35.123 | 45.779 | 9.3324 | -5.0299 | -1.9111 | 0.3069 | 1.67 | 3.5 | -9.3256 | 1.6435 | 8.0639 | 0.052 | 1.5804 | 35.439 | -48.356 | -38.5 | -1.3999 | 32.182 | -0.1 | 20.066 | 5.5023 | -5.8056 | 1.8322 | 0.0728 |  | -11.34 | -13.384 | 21.389 | -34.957 | -14.779 | -14.996 | 147.88 | -2.4999 | -8.454 | 10.316 | 2.2692 | 9.194 | 9.2175 | 2.0004 | 17.506 | 18.333 | -5.0299 | 0 | 13.557 | 31.796 | -13.293 | 12.339 | 12.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.278 | 54.14 | -28.327 | -27.261 | -7.9477 | -7.7694 | 15.159 | 15.109 | -28.7 | -28.299 | 0.7736 | -9.76 | 31.664 | 21.957 | 21.717 | -19.5 | -28.6 | 15.899 | 15.699 | -18.144 | -18.117 | -35.612 | -22.617 | -294.32 | -20.479 | 155.01 | 101.05 | 64.707 | 136.78 | 50.808 | 31.933 | 41.804 | 40.45 | -25.78 | 213.62 | -169.39 | 50.824 | -43.394 | -1.0778 | 8.8797 | -4.5599 | -1.4559 | -1.452 | 1.12 | 0 | -2.0428 | -6.0349 | 15.062 | -10.078 | 10.399 | 0.657 | 1.1599 | 0 | 0 | 4.1505 | 3.5166 | 3.608 |  | 12 | 10.671 | -0.41 | 0.37 | -12.5 | -2.4298 | -23.725 | -8.9784 | 0 | -27.454 | -1.9759 | -12 | -6.1999 | 0 | -124.92
18/03/2025 | 01:30 | 0 | 4.8117 | -10.236 | 3.3487 | 10.564 | 0 | 20.329 |  | 10.614 | 4.0038 | 5.4255 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.855 | 8.4947 | 2.663 | 2.3892 | 4.2013 | 0 | 0.8458 | 1.0544 |  | -1.1743 | -0.676 | -0.692 | 11.98 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -14.329 | -14.319 | -10 | -11.35 | -11.63 | 6.5561 | 3.5106 | 15.073 | 16.481 | -15.336 | 0 | -14.685 | 6.915 | 14.693 | -19.825 | -16.878 | 5.5359 | 21.902 | -18.46 | 6.0519 | -4.3999 | -4.5999 | 0 | -17.527 | -1.0595 | 1.3141 | -0.0347 | -0.5026 | 0 | -0.4605 | -129.91 | 29.175 | 29.45 | 0.2676 | -219.17 | -9.1669 |  |  | 15.797 | 10.8 | 8.3199 | -9.71 | 5.8299 | -10.444 | -10.444 | 13.605 | 11.686 | -1.925 | -24.669 | -24.575 | 0.0439 | 1.9943 | 2.88 | 6.412 | 21.899 | 1.2 | -2.49 | 22.653 | 23.209 | 21.924 | 66.317 | 66.85 | -23.907 | -50.53 | -22.47 | 1.8475 | 28.76 | 19.62 | 7.5048 | 7.6202 | -10.189 | 25.512 | -3.7309 | -3.262 | 13.754 | 0.0152 | -5.2926 | 11.699 | 14 | -7.6013 | -1.122 | 53.943 | 4.4589 | -0.66 | -7.5 | 11.907 | -14.582 | -9.56 | -9.59 | 25.71 | 17.38 | -16.745 | -8.5818 | -23.497 | -22.163 | 16.256 | -2.5396 | -6.798 | -7.2221 | -13.246 | -19.589 | -13.127 | -95.753 | -4.4353 | 0 | -10.022 | -9.7541 | 13.135 | -9.4041 | -9.7722 | -7.684 | -17.244 | -16.986 | 2.0678 | 12.05 | -13.519 | 0.6 | 2.6265 | -8.4274 | -9.5758 | -9.5246 | 6.9432 | 3.4215 | -16.47 | 5.2925 | 0 | 0 | 6.0561 | 6.3579 | 5.1092 | -0.6698 | -0.3349 | 25.62 | 6.9777 | 7.6904 | 24.924 | 36.057 | 11.031 | -5.1399 | -2.2078 | 0.2804 | 1.77 | 2.92 | -11.203 | 1.6369 | 8.0049 | 0.014 | 1.5646 | 36.47 | -43.246 | -33.458 | -1.4899 | 33.733 | -0.1 | 19.392 | 5.0621 | -5.3828 | 1.766 | 0.0728 |  | -11.773 | -13.684 | 21.3 | -34.537 | -9.9652 | -11.391 | 135.47 | -2.7399 | -8.3744 | 10.689 | 3.1675 | 9.0694 | 9.0752 | 2.5433 | 17.012 | 18.652 | -3.7699 | 0 | 15.308 | 30.062 | -15.164 | 12.184 | 12.678 | 0 | 5.2314 | -10.112 | -12.398 | 53.278 | 51.248 | -27.091 | -26.459 | -8.1094 | -7.7482 | 14.909 | 14.909 | -29.399 | -29 | 0.7736 | -9.2799 | 27.578 | 22.355 | 21.76 | -19.5 | -28.6 | 16.2 | 15.3 | -18.075 | -17.942 | -35.011 | -26.641 | -294.23 | -21.726 | 132.3 | 102.23 | 64.575 | 135.33 | 52.101 | 33.754 | 39.628 | 39.85 | -25.145 | 214.47 | -168 | 50.216 | -43.285 | -1.007 | 8.8797 | -4.1599 | -1.467 | -1.478 | 1.12 | 0 | -1.3543 | -5.9739 | 14.854 | -10.048 | 11.3 | 1.465 | 0.944 | 0 | 0 | 3.767 | 3.8871 | 3.2731 |  | 11.8 | 10.549 | -0.4 | 0.37 | -12.841 | -2.6998 | -23.737 | -9.9122 | 0 | -26.322 | -2.619 | -11.399 | -5.9 | 0 | -134.54
18/03/2025 | 02:00 | 0 | 4.7513 | -10.181 | 3.2296 | 10.818 | 0 | 20.461 |  | 10.525 | 3.9348 | 5.3837 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.759 | 9.1342 | 2.5872 | 2.4431 | 4.3206 | 0 | 0.9584 | 1.092 |  | -1.1877 | -0.872 | -0.864 | 11.918 | -8.88 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.318 | -16.19 | -10 | -11.14 | -11.199 | 6.8715 | 3.607 | 17.484 | 18.387 | -15.908 | 0 | -15.947 | -0.5774 | -0.7239 | -17.28 | -15.271 | 3.9578 | 20.94 | -9.4223 | 8.2301 | -5.5999 | -5.4999 | 0 | -18.76 | -1.2279 | 1.3141 | 0.6948 | -0.3777 | 0 | -0.3762 | -141.45 | 29.358 | 29.389 | 5.6129 | -228.79 | -9.1669 |  |  | 14.739 | 10.8 | 8.18 | -10.5 | 5.4899 | -13.793 | -13.525 | 15.148 | 13.023 | -2.7275 | -24.336 | -24.489 | 0.835 | 2.6662 | 2.88 | 6.412 | 22.7 | -0.3 | -2.5199 | 22.373 | 22.948 | 21.497 | 69.645 | 69.089 | -22.56 | -50.678 | -25.158 | 1.6415 | 29.54 | 18.959 | 7.1923 | 7.4249 | -9.8499 | 25.512 | -4.2512 | -4.1271 | 15.873 | 0.0151 | -4.9727 | 14.1 | 14 | -7.3767 | -1.122 | 53.154 | 4.2733 | -0.79 | -7.03 | 10.867 | -15.709 | -9.67 | -9.7899 | 25.67 | 17.38 | -19.836 | -9.9636 | -27.233 | -25.181 | 11.974 | -5.7415 | -10.362 | -10.409 | -12.355 | -17.799 | -12.963 | -103.2 | -6.805 | 0 | -9.7484 | -9.6629 | 11.133 | -13.015 | -12.811 | 9.744 | -18.133 | -17.703 | 1.5603 | 11.929 | -21.84 | 0.5 | 2.5691 | -14.798 | -9.2631 | -9.189 | 6.3065 | 2.3549 | -19.332 | 5.2497 | 0 | 0 | 5.8802 | 6.4149 | 5.2199 | 1.1721 | 1.3396 | 17.08 | 9.2553 | 9.9794 | 17.682 | 29.576 | 11.241 | -4.4599 | -2.5099 | 0.3152 | 2.05 | 3.12 | -11.615 | 1.6218 | 7.8809 | 1.713 | 1.6223 | 38.08 | -39.168 | -31.038 | -1.6499 | 34.161 | -0.1 | 18.346 | 4.543 | -4.7084 | 1.7407 | 0.0728 |  | -12.014 | -14.626 | 21.578 | -33.864 | -3.5034 | -10.809 | 122.62 | -3.1191 | -8.5186 | 11.688 | 2.2497 | 9.0768 | 9.0198 | 2 | 15.44 | 18.227 | -5.0299 | 0 | 14.695 | 30.363 | -16.576 | 12.091 | 12.879 | 0 | 5.9811 | -11.211 | -12.478 | 53.278 | 51.248 | -30.387 | -29.579 | -7.9266 | -8.1347 | 15.43 | 15.42 | -27.2 | -27.899 | 0.7041 | -9.4399 | 33.478 | 19.085 | 19.285 | -19.5 | -27.7 | 17.1 | 16.6 | -18.075 | -18.172 | -33.27 | -23.404 | -293.36 | -19.638 | 103.94 | 100.92 | 63.727 | 141.91 | 53.815 | 34.725 | 41.007 | 36.118 | -32.852 | 213.84 | -170.67 | 47.668 | -40.91 | -0.3503 | 8.8797 | -4 | -1.4639 | -1.4759 | 0.88 | -0.08 | -1.2809 | -5.9464 | 14.943 | -10.106 | 10.699 | 2.5199 | 2.3139 | 0 | 0 | 3.4671 | 3.4794 | 2.8199 |  | 10.6 | 10.714 | -0.38 | 0.37 | -12.608 | -2.921 | -24.401 | -9.2757 | 0 | -26.732 | -2.6154 | -10.399 | -7.3 | 0 | -135.63
18/03/2025 | 02:30 | 0 | 4.5992 | -9.8734 | 3.1743 | 10.894 | 0 | 20.767 |  | 10.107 | 3.7738 | 5.0889 | -11.1 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.2286 | 9.1787 | 2.557 | 2.3977 | 4.1649 | 0 | 0.9258 | 1.1112 |  | -1.0667 | -0.871 | -0.888 | 11.24 | -8.88 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.78 | -16.85 | -10 | -10.279 | -10.31 | 6.882 | 3.8181 | 15.062 | 17.557 | -16.552 | 0 | -16.776 | 11.867 | 10.779 | -19.424 | -17.682 | 5.1414 | 29.541 | -10.95 | 7.8101 | -5.3999 | -5.3999 | 0 | -16.151 | -1.2824 | 1.3141 | 2.1504 | -0.4802 | 0 | -0.3945 | -132.02 | 26.856 | 26.581 | 7.3264 | -225 | -9.1669 |  |  | 14.679 | 10.619 | 8.02 | -10.71 | 5.4499 | -16.204 | -16.338 | 18.146 | 16.164 | -0.8408 | -24.309 | -24.491 | 2.2058 | 1.9325 | 2.88 | 6.412 | 24.5 | -1.2 | -2.44 | 22.359 | 22.471 | 21.785 | 68.055 | 68.533 | -24.673 | -48.813 | -24.813 | 2.0129 | 26.149 | 18.729 | 7.0361 | 7.2296 | -9.71 | 25.512 | -4.0546 | -3.5998 | 17.38 | 0.0153 | -5.0697 | 14.1 | 14 | -6.8884 | -1.122 | 51.262 | 4.2733 | -0.87 | -6.44 | 10.516 | -19.701 | -8.68 | -8.7899 | 23.16 | 17.64 | -22.145 | -10.781 | -30.058 | -28.872 | 0 | -7.8627 | -13.948 | -12.772 | -15.011 | -19.109 | -12.931 | -103.48 | -5.2479 | 0 | -9.5175 | -9.5845 | 12.148 | -13.674 | -13.366 | -2.052 | -23.382 | -20.96 | -3.786 | 12.259 | -21.329 | -8.3 | 2.8535 | -13.061 | -8.9978 | -9.2544 | 5.2439 | -1.2348 | -19.767 | 5.7014 | 0 | 0 | 6.393 | 6.3115 | 5.4953 | 3.8514 | 3.3491 | 4.5213 | 12.019 | 12.184 | 10.93 | 26.019 | 17.218 | -10.499 | -3.5133 | 0.3243 | 2.86 | 2.58 | -16.483 | 1.6095 | 8.3329 | 0.643 | 1.5771 | 34.569 | -37.026 | -26.674 | -0.77 | 29.752 | -0.1 | 17.999 | 4.3922 | -4.6828 | 1.7449 | 0.0728 |  | -11.727 | -14.464 | 22.31 | -33.276 | 0.227 | -10.168 | 117.28 | -3.3844 | -8.4234 | 11.357 | 2.9415 | 9.0328 | 9.0277 | 2.2693 | 16.892 | 20.331 | -5.0299 | 0 | 16.075 | 30.247 | -15.461 | 11.838 | 13.258 | 0 | 0 | -9.7399 | 0 | 53.278 | 51.248 | -30.403 | -29.354 | -7.6256 | -7.5467 | 14.3 | 14.279 | -30.1 | -29.799 | 0.6693 | -9.1999 | 33.377 | 19.934 | 19.976 | -19.5 | -31.1 | 17 | 16.6 | -18.075 | -17.982 | -34.604 | -19.814 | -296.38 | -23.447 | 110.97 | 101.09 | 63.304 | 140.85 | 53.539 | 35.814 | 39.352 | 37.807 | -30.272 | 213.73 | -170.63 | 50.153 | -42.939 | -0.3748 | 8.8797 | -5.1999 | -1.4429 | -1.4659 | 1.9199 | -1.0399 | -1.4214 | -4.7745 | 15.852 | -12.654 | 10.899 | 0.477 | 1.5829 | 0 | 0 | 3.0379 | 3.5623 | 3.6633 |  | 14.6 | 9.7386 | -0.42 | 0.37 | -12.997 | -2.4188 | -23.117 | -10.358 | 0 | -26.083 | -3.0869 | -14.399 | -3.2999 | 0 | -136.91
18/03/2025 | 03:00 | 0 | 4.6771 | -9.9157 | 3.2525 | 11.178 | 0 | 21.425 |  | 10.021 | 3.7308 | 5.1311 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 0.0166 | 11.104 | 2.4176 | 2.2689 | 3.9727 | 0 | 0.9146 | 1.0991 |  | -1.1608 | -0.979 | -0.971 | 11.164 | -11.1 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -17.51 | -17.54 | -10 | -10.449 | -10.42 | 7.2836 | 3.3771 | 18.105 | 20.082 | -16.27 | 0 | -16.02 | -0.9039 | -0.9497 | -17.012 | -15.137 | 3.9578 | 21.687 | -10.029 | 9.0651 | -6.2999 | -6.1999 | 0 | -18.782 | -1.1164 | 1.3141 | 1.4566 | -0.2209 | 0 | -0.5582 | -143.55 | 28.321 | 28.29 | 16.647 | -228.98 | -9.1669 |  |  | 13.562 | 10.399 | 7.9899 | -10.689 | 5.2199 | -15.534 | -15.4 | 18.572 | 16.847 | -4.393 | -26.962 | -27.236 | 1.895 | 2.4082 | 2.88 | 6.412 | 23 | -0.1 | -2.38 | 21.399 | 21.474 | 20.587 | 70.08 | 69.698 | -25.189 | -49.551 | -26.255 | 1.8011 | 31.34 | 18.819 | 7.1923 | 7.3272 | -9.8899 | 25.512 | -4.2288 | -4.0007 | 19.193 | 0.0153 | -5.0857 | 14.1 | 14 | -7.1911 | -1.496 | 52.523 | 3.9022 | -0.93 | -6.52 | 10.719 | -17.278 | -9.32 | -9.4499 | 24.14 | 17.69 | -21.654 | -10.79 | -30.179 | -29.027 | 0 | -8.5995 | -13.806 | -14.457 | -16.315 | -22.535 | -13.06 | -113.38 | -2.9502 | 0 | -10.119 | -9.844 | 13.006 | -5.5201 | -5.9318 | -11.78 | -19.859 | -19.545 | 3.0688 | 12.55 | -13.109 | 0 | 2.8628 | -1.5594 | -9.4669 | -9.4485 | 5.3174 | 3.8237 | -23.578 | 5.4206 | 0 | 0 | 6.1965 | 6.4379 | 5.1339 | 2.8467 | 2.8467 | 7.7029 | 13.118 | 11.943 | 10.115 | 22.238 | 10.733 | -5.7699 | -3.3284 | 0.2923 | 2.39 | 3.24 | -12.259 | 1.5365 | 8.4509 | 0.719 | 1.5957 | 12.029 | -33.289 | -25.077 | -2.5799 | 34.136 | -0.1 | 19.689 | 4.9459 | -5.1937 | 1.7053 | 0.0728 |  | -10.316 | -13.568 | 22.823 | -35.545 | 3.1856 | -10.115 | 115 | -3.3101 | -8.7151 | 10.2 | 2.3603 | 8.9742 | 8.822 | 2 | 17.315 | 17.781 | -6.2899 | 0 | 14.175 | 31.106 | -16.129 | 14.619 | 14.266 | 0 | 0 | 0 | -11.298 | 50.119 | 51.248 | -29.118 | -28.47 | -7.9789 | -7.9952 | 15.189 | 15.14 | -30.6 | -30.1 | 0.6509 | -9.1199 | 33.096 | 22.193 | 22.085 | -19.5 | -32 | 16.6 | 15.699 | -18.262 | -18.183 | -35.002 | -27.137 | -291.63 | -19.261 | 127.6 | 100.32 | 64.635 | 142.92 | 52.433 | 31.908 | 38.307 | 36.584 | -32.354 | 213.49 | -169.75 | 50.269 | -42.735 | -1.007 | 8.8797 | -5.84 | -1.4309 | -1.4409 | 2.4 | -1.36 | -1.6514 | -4.509 | 14.476 | -12.422 | 11.699 | 0.677 | 0.339 | 0 | 0 | 3.9515 | 3.0032 | 3.8461 |  | 15.199 | 9.811 | -0.39 | 0.37 | -11.323 | -2.258 | -23.291 | -9.2689 | -2.5068 | -24.876 | -3.1795 | -14.6 | -2.7999 | 0 | -133.19
18/03/2025 | 03:30 | 0 | 4.623 | -9.9603 | 3.1904 | 10.885 | 0 | 20.664 |  | 9.8432 | 3.6968 | 5.1253 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 0.0563 | 8.9227 | 2.4088 | 2.293 | 3.9597 | 0 | 0.9208 | 1.1883 |  | -1.1611 | -0.936 | -0.93 | 11.407 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -17.29 | -17.299 | -10 | -10.229 | -10.329 | 7.1 | 3.4458 | 17.66 | 18.568 | -16.078 | 0 | -15.98 | 0.1112 | 0.2623 | -17.28 | -14.869 | 3.9578 | 20.657 | -7.9625 | 8.2025 | -6.2999 | -6.1999 | 0 | -18.021 | -1.0539 | 1.3141 | 2.642 | -0.3014 | 0 | -0.4419 | -136.08 | 26.093 | 26.154 | 14.187 | -226.16 | -9.1669 |  |  | 13.562 | 10.6 | 8 | -10.949 | 4.94 | -15.668 | -15.4 | 18.354 | 16.617 | -3.9816 | -25.591 | -25.772 | 1.3598 | 3.4904 | 2.88 | 6.412 | 23.5 | -1.2 | -2.3199 | 21.36 | 21.423 | 20.56 | 68.984 | 69.136 | -25.567 | -48.461 | -26.6 | 1.4248 | 30.36 | 18.719 | 7.1923 | 7.3272 | -9.9899 | 25.512 | -4.9933 | -4.723 | 18.038 | 0.0153 | -5.1316 | 14.1 | 14 | -7.0605 | -1.122 | 52.05 | 3.9022 | -0.9 | -6.74 | 11.515 | -20.139 | -9.2899 | -9.5 | 24.47 | 16.65 | -21.799 | -10.927 | -29.892 | -29.009 | 0 | -10.862 | -15.515 | -15.832 | -8.2091 | -14.432 | -12.933 | -110.21 | -3.9217 | 0 | -9.6442 | -9.4439 | 8.277 | -11.398 | -11.736 | 24.08 | -21.164 | -21.129 | -2.4502 | 0 | -20.399 | -0.9 | 2.5744 | -13.206 | -8.8197 | -8.7343 | 5.1116 | -1.7485 | -20.336 | 5.2314 | 0 | 0 | 6.1962 | 6.5607 | 5.2809 | 2.5118 | 2.8467 | 7.0331 | 13.399 | 12.903 | 9.5746 | 20.711 | 12.223 | -4.8899 | -2.9219 | 0.2886 | 2.23 | 2.47 | -11.452 | 1.3842 | 8.6409 | 0.233 | 1.5244 | 12.27 | -33.085 | -24.2 | -2.4399 | 34.612 | -0.1 | 19.818 | 5.1677 | -5.4754 | 1.6828 | 0.0728 |  | -11.926 | -11.894 | 23.762 | -36.049 | 2.4488 | -10.246 | 117.64 | -3.1529 | -8.482 | 10.173 | 2.2106 | 9.1061 | 9.0514 | 1.5357 | 17.026 | 17.874 | -6.2899 | 0 | 13.832 | 25.248 | -14.136 | 10.255 | 10.623 | 0 | 6.3113 | -10.522 | 0 | 50.119 | 51.248 | -29.953 | -29.728 | -8.3086 | -7.9216 | 14.869 | 15.05 | -28.5 | -28.5 | 0.6693 | -7.84 | 33.664 | 19.977 | 19.61 | -19.1 | -30.7 | 17.1 | 16.399 | -18.262 | -18.19 | -40.242 | -30.348 | -294.62 | -18.605 | 158.13 | 101.32 | 67.963 | 138.59 | 52.209 | 32.706 | 37.787 | 39.959 | -28.692 | 212.14 | -170.38 | 48.912 | -41.585 | -0.7727 | 8.8797 | -4.96 | -1.3899 | -1.4099 | 1.9199 | -0.72 | -1.5504 | -5.3604 | 16.057 | -12.538 | 12.1 | 2.0439 | 0.664 | 0 | 0 | 4.5851 | 3.5839 | 3.5953 |  | 14.1 | 10.258 | -0.36 | 0.37 | -12.266 | -2.5739 | -24.293 | -8.9176 | 0 | -27.833 | -2.4982 | -14.5 | -3.7 | 0 | -132.22
18/03/2025 | 04:00 | 0 | 4.7305 | -9.9294 | 2.9769 | 10.844 | 0 | 20.81 |  | 9.9658 | 3.6668 | 5.1206 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 0.0484 | 9.1717 | 2.5621 | 2.2044 | 3.988 | 0 | 0.8174 | 1.152 |  | -0.9686 | -0.872 | -0.851 | 11.347 | -11.1 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.68 | -16.719 | -10 | -10.409 | -10.399 | 6.764 | 3.5366 | 15.746 | 17.248 | -16.314 | 0 | -15.291 | 0.1409 | 0.3016 | -17.95 | -15.271 | 3.9578 | 20.713 | -7.1875 | 8.0386 | -5.6999 | -5.6999 | 0 | -18.073 | -1.0859 | 1.3141 | 2.1989 | -0.2902 | 0 | -0.4483 | -136.26 | 27.069 | 27.1 | 5.9444 | -229.32 | -9.1669 |  |  | 13.542 | 10.55 | 7.82 | -10.829 | 4.94 | -16.606 | -16.606 | 17.527 | 15.966 | -3.9816 | -23.035 | -23.054 | 2.4499 | 4.0106 | 2.88 | 6.412 | 24.7 | -2.4 | -2.25 | 22.843 | 22.906 | 21.95 | 70.075 | 70.03 | -25.974 | -50.064 | -25.026 | 1.4402 | 30.11 | 18.28 | 7.0361 | 7.3272 | -10.029 | 25.512 | -6.2365 | -6.0611 | 16.067 | 0.0151 | -5.136 | 14.1 | 14 | -6.4123 | -1.496 | 52.523 | 3.7167 | -1.08 | -7.07 | 10.381 | -18.386 | -9.1 | -9.27 | 23.46 | 17.409 | -21.727 | -10.536 | -29.503 | -28.636 | 0 | -9.0945 | -12.678 | -14.964 | -12.401 | -18.552 | -12.462 | -101.37 | -4.847 | 0 | -8.3886 | -9.2802 | 10.703 | -10.626 | -10.964 | 21.52 | -22.096 | -23.197 | -2.6873 | 0 | -20.84 | 6.3 | 2.5907 | -11.038 | -9.086 | -8.8833 | 5.2744 | 5.323 | -14.268 | 5.4817 | 0 | 0 | 5.6917 | 6.0386 | 4.7646 | 3.8514 | 3.8514 | 5.0236 | 12.206 | 12.837 | 9.3959 | 21.907 | 12.901 | -5.2199 | -3.1105 | 0.3069 | 2.48 | 2.68 | -13.147 | 1.2618 | 8.6049 | 0.105 | 1.6273 | 12.449 | -33.389 | -24.813 | -2.4599 | 34.384 | -0.1 | 20.051 | 5.3446 | -5.6686 | 1.6969 | 0.0728 |  | -11.273 | -12.126 | 24.361 | -36.049 | 0.7063 | -10.1 | 117.71 | -3.1042 | -8.3511 | 10.012 | 2.3849 | 8.5714 | 8.5452 | 2 | 15.418 | 17.364 | -5.8699 | 0 | 14.262 | 28.315 | -13.275 | 12.159 | 13.035 | 0 | 0 | -10.635 | -12.463 | 50.119 | 51.248 | -29.129 | -28.129 | -8.6738 | -8.2431 | 14.439 | 14.399 | -29.799 | -30 | 0.6857 | -6.96 | 29.815 | 21.645 | 21.534 | -18.799 | -31.1 | 17.1 | 16.399 | -18.262 | -18.189 | -36.513 | -29.537 | -293 | -20.982 | 151.84 | 102.14 | 67.707 | 135.54 | 52.651 | 31.498 | 37.189 | 37.302 | -27.625 | 213.79 | -170.09 | 53.289 | -46.137 | -1.1242 | 8.8797 | -5.36 | -1.3489 | -1.363 | 1.84 | -0.96 | -1.8038 | -4.863 | 15.764 | -12.715 | 11.699 | -0.672 | -0.385 | 0 | 0 | 3.5312 | 3.8897 | 3.3895 |  | 15.1 | 9.5991 | -0.33 | 0.37 | -10.645 | -2.8805 | -24.166 | -8.774 | 0 | -26.975 | -2.579 | -14.6 | -3 | 0 | -136.75
18/03/2025 | 04:30 | 0 | 4.7533 | -10.038 | 2.8416 | 10.8 | 0 | 20.748 |  | 10.225 | 3.8548 | 5.2277 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 0.1992 | 9.3963 | 2.4364 | 2.3038 | 3.8959 | 0 | 0.7422 | 1.0822 |  | -1.1128 | -0.876 | -0.864 | 11.402 | -11.1 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.649 | -16.67 | -10 | -10.55 | -10.6 | 6.4057 | 3.6129 | 16.144 | 18.217 | -16.277 | 0 | -15.119 | -1.613 | -1.4725 | -17.816 | -15.539 | 3.5632 | 19.527 | -6.7225 | 8.4696 | -5.8999 | -6.0999 | 0 | -18.224 | -1.0193 | 1.3141 | 2.5876 | -0.1731 | 0 | -0.6048 | -137.36 | 27.1 | 27.13 | 7.8969 | -228.92 | -9.1669 |  |  | 13.542 | 10.529 | 7.98 | -10.649 | 4.86 | -16.606 | -16.472 | 17.898 | 15.557 | -3.9816 | -22.669 | -22.435 | 2.556 | 3.4985 | 2.88 | 6.412 | 23.7 | -1.5 | -2.2999 | 22.938 | 23.229 | 22.31 | 69.499 | 69.962 | -25.836 | -49.152 | -26.539 | 1.3847 | 29.54 | 18.239 | 7.3486 | 7.5225 | -9.9899 | 25.512 | -5.2437 | -5.1415 | 15.853 | 0.0153 | -5.1178 | 14.1 | 14 | -6.239 | -1.309 | 53.154 | 3.9022 | -0.97 | -7.1 | 10.57 | -16.907 | -9.52 | -9.6499 | 24.73 | 16.72 | -19.345 | -10.272 | -29.526 | -28.39 | 0 | -8.4832 | -13.424 | -12.05 | -13.121 | -19.779 | -12.711 | -104.47 | -3.911 | 0 | -10.16 | -9.4022 | 9.3719 | -8.1283 | -8.6259 | 16.912 | -20.845 | -20.321 | 1.0594 | 12.3 | -17.949 | 3 | 2.9294 | -7.1429 | -9.5633 | -9.5196 | 5.8337 | 0.3857 | -16.547 | 5.2497 | 0 | 0 | 6.5738 | 6.8504 | 5.6966 | 4.1864 | 4.5213 | 5.3586 | 11.881 | 13.054 | 9.9271 | 21.047 | 11.524 | -4.1899 | -3.1087 | 0.2978 | 2.04 | 1.95 | -11.584 | 1.6408 | 8.6829 | 2.64 | 1.651 | 12.819 | -32.468 | -24.524 | -2.6399 | 33.99 | -0.1 | 19.865 | 5.3624 | -5.8099 | 1.6999 | 0.0728 |  | -11.273 | -12.111 | 21.389 | -36.133 | 0.9221 | -10.012 | 120.74 | -3.1345 | -8.2095 | 9.9324 | 3.0111 | 8.7545 | 8.5768 | 2.3833 | 17.566 | 19.298 | -4.61 | 0 | 13.709 | 31.717 | -14.227 | 12.155 | 14.014 | 0 | 0 | -10.731 | -12.477 | 50.119 | 51.248 | -26.986 | -25.674 | -8.2374 | -7.7709 | 14.67 | 14.829 | -27.899 | -28.1 | 0.6345 | -6.32 | 30.29 | 23.355 | 23.315 | -18.7 | -31.1 | 15.399 | 14.5 | -18.262 | -18.005 | -34.012 | -27.444 | -294.35 | -21.583 | 153.12 | 103.09 | 63.033 | 131.96 | 52.689 | 36.99 | 38.997 | 39.695 | -21.882 | 216.98 | -168.38 | 55.15 | -46.656 | -1.6394 | 8.8797 | -4.8 | -1.2079 | -1.22 | 1.6799 | -0.16 | -2.2494 | -5.3025 | 16.173 | -12.654 | 12.199 | 2.3859 | 2.979 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.086 | 2.7668 |  | 14.199 | 10.309 | -0.37 | 0.37 | -12.317 | -2.8482 | -23.725 | -10.17 | 0 | -26.435 | -2.9043 | -14.199 | -2.9 | 0 | -138.13
18/03/2025 | 05:00 | 0 | 5.2649 | -10.914 | 2.9147 | 10.573 | 0 | 20.456 |  | 10.265 | 4.0498 | 5.417 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 0.1347 | 9.5741 | 2.4587 | 2.2366 | 4.0647 | 0 | 0.7211 | 1.0848 |  | -1.1847 | -0.668 | -0.649 | 11.45 | -8.88 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -14.5 | -14.569 | -10 | -11.38 | -11.449 | 6.5954 | 3.6064 | 15.881 | 17.358 | -15.749 | 0 | -14.21 | -0.0054 | -0.0217 | -17.682 | -15.539 | 3.9578 | 20.903 | -10.58 | 7.8558 | -5.7999 | -5.7999 | 0 | -18.35 | -1.0996 | 1.3141 | 0.0867 | -0.5806 | 0 | -0.4433 | -133.33 | 27.283 | 27.314 | 10.521 | -223.22 | -9.1669 |  |  | 14.4 | 10.729 | 7.9099 | -10.739 | 5.5199 | -12.587 | -12.453 | 16.179 | 14.584 | -3.9816 | -25.283 | -25.458 | -0.1645 | 3.1285 | 2.88 | 6.412 | 23.2 | -1.2999 | -2.45 | 21.853 | 22.06 | 21.33 | 68.022 | 67.89 | -26.234 | -49.42 | -25.114 | 1.562 | 33.47 | 18.69 | 7.1923 | 7.3272 | -9.7799 | 25.512 | -4.8933 | -4.7619 | 16.798 | 0.0151 | -5.0053 | 14.1 | 14 | -6.267 | -1.122 | 53.627 | 4.2733 | -0.81 | -6.95 | 9.7875 | -19.354 | -9.06 | -9.1999 | 24.25 | 17.329 | -18.818 | -9.4818 | -26.746 | -25.836 | 11.891 | -5.0443 | -10.421 | -10.306 | -14.694 | -20.215 | -12.58 | -106.29 | -2.9775 | 0 | -9.8516 | -9.4634 | 10.759 | -5.1442 | -5.398 | -3.076 | -20.935 | -20.653 | 1.0808 | 12.479 | -21.909 | 0 | 3.1081 | -1.5619 | -9.0448 | -9.0254 | 6.1022 | 1.6551 | -19.668 | 5.2497 | 0 | 0 | 5.3324 | 5.7722 | 4.7447 | 1.3396 | 1.3396 | 18.085 | 9.8929 | 9.9398 | 21.233 | 33.76 | 12.496 | -4.4999 | -2.9164 | 0.2712 | 2.37 | 1.95 | -14.55 | 1.6575 | 8.7729 | 0.756 | 1.6673 | 6.71 | -41.012 | -30.933 | -3.1199 | 37.206 | -0.1 | 19.363 | 5.1508 | -5.3524 | 1.7135 | 0.0375 |  | -10.942 | -12.734 | 19.044 | -34.873 | -7.435 | -11.663 | 135.97 | -2.8996 | -8.2815 | 10.897 | 3.4818 | 8.6153 | 8.5293 | 3 | 17.286 | 19.179 | -4.61 | 0 | 11.48 | 31.997 | -10.628 | 12.614 | 13.415 | 0 | 0 | -10.205 | -11.75 | 50.119 | 51.248 | -26.986 | -26.02 | -7.7706 | -8.3161 | 15.119 | 15.119 | -29.299 | -29.299 | 0.6693 | -6.4 | 27.132 | 21.106 | 21.114 | -18.2 | -32 | 15.3 | 14.5 | -18.262 | -18.035 | -39.435 | -30.449 | -289.25 | -21.635 | 179.04 | 108.28 | 60.825 | 132.71 | 51.381 | 32.835 | 38.435 | 36.379 | -20.094 | 217.46 | -168.57 | 54.777 | -46.935 | -1.217 | 8.8797 | -5.5199 | -1.256 | -1.2669 | 2.3199 | 0.08 | -2.6542 | -5.6534 | 16.318 | -12.919 | 11.699 | 2.4939 | 2.5599 | 0 | 0 | 3.6354 | 3.6291 | 4.2025 |  | 15.5 | 9.5556 | -0.38 | 0.37 | -11.986 | -2.1221 | -23.932 | -9.4031 | 0 | -26.543 | -2.8893 | -15.199 | -2.7999 | 0 | -132.19
18/03/2025 | 05:30 | 0 | 6.4166 | -13.203 | 2.918 | 10.194 | 0 | 19.499 |  | 10.858 | 4.2788 | 5.6831 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 0.3246 | 9.7552 | 2.6322 | 2.4603 | 4.128 | 0 | 0.6951 | 1.0832 |  | -1.2238 | -0.499 | -0.486 | 11.793 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -12.859 | -12.81 | -10 | -11.76 | -11.84 | 6.5296 | 3.5858 | 13.111 | 14.246 | -14.692 | 0 | -12.118 | -1.4395 | -1.4238 | -17.816 | -15.807 | 3.5632 | 18.018 | -8.8978 | 6.8084 | -5.3999 | -5.2999 | 0 | -18.274 | -0.9223 | 1.3141 | 0.9215 | 0.4377 | 0 | 0.1094 | -128.22 | 28.351 | 28.412 | -7.716 | -221.19 | -9.1669 |  |  | 14.679 | 10.199 | 7.55 | -10.1 | 5.55 | -14.597 | -14.463 | 14.993 | 12.976 | -3.9816 | -20.042 | -20.49 | 1.4099 | 4.9295 | 2.88 | 6.412 | 29.2 | -5.5 | -2.5199 | 26.293 | 26.453 | 25.338 | 66.815 | 66.911 | -24.278 | -50.169 | -22.872 | 1.5947 | 32.279 | 18.29 | 7.6611 | 7.9132 | -10.189 | 25.512 | -7.133 | -6.9688 | 15.946 | 0.015 | -5.2649 | 11.8 | 11.699 | -6.5197 | -0.374 | 54.574 | 5.0155 | -0.08 | -7.35 | 10.03 | -16.975 | -9.64 | -9.6599 | 26.87 | 17.94 | -18.581 | -9.6181 | -27.077 | -25.936 | 15.434 | -2.3178 | -7.042 | -7.628 | -11.652 | -18.656 | -12.562 | -86.866 | -6.0903 | 0 | -9.864 | -9.478 | 8.7273 | -8.4246 | -8.5231 | 7.696 | -21.559 | -21.312 | 1.8274 | 12.069 | -21.629 | 0 | 3.1368 | -9.7383 | -9.1082 | -9.2437 | 5.8222 | 1.9327 | -17.026 | 5.2253 | 0 | 0 | 5.4908 | 5.58 | 4.5654 | 3.684 | 3.1816 | 18.755 | 10.454 | 10.695 | 23.071 | 33.983 | 13.614 | -4.4799 | -2.5923 | 0.2804 | 2.07 | 1.84 | -13.204 | 1.6633 | 8.6499 | 1.7519 | 1.5925 | 6.3699 | -40.178 | -31.204 | -3.1199 | 36.956 | -0.1 | 20.137 | 5.602 | -5.9526 | 1.7481 | 0.0375 |  | -12.126 | -12.256 | 19.294 | -34.789 | -13.264 | -11.599 | 146.14 | -2.2672 | -8.1692 | 10.124 | 3.4631 | 8.3956 | 8.3316 | 3 | 17.566 | 19.402 | -2.9299 | 0 | 11.511 | 35.523 | -9.8608 | 14.395 | 15.263 | 0 | 0 | 0 | -10.322 | 54.715 | 55.144 | -25.712 | -25.113 | -8.4422 | -8.2477 | 14.289 | 14.3 | -29.1 | -28.799 | 0.7736 | -6.96 | 25.588 | 22.8 | 22.697 | -17.399 | -31.6 | 14.199 | 13.6 | -17.993 | -17.817 | -38.463 | -25.283 | -294.2 | -21.7 | 183.21 | 107.67 | 58.684 | 125.58 | 54.278 | 40.245 | 41.938 | 41.061 | -16.163 | 222.1 | -169.03 | 60.155 | -51.661 | -1.6858 | 8.8797 | -5.92 | -1.0629 | -1.072 | 2.3199 | -0.32 | -3.2003 | -5.7999 | 15.764 | -12.654 | 12.199 | 1.9299 | 1.5329 | 0 | 0 | 4.2579 | 4.1196 | 3.2283 |  | 16 | 9.2063 | -0.35 | 0.37 | -13.225 | -1.813 | -23.523 | -10.044 | 0 | -25.749 | -2.8762 | -15.3 | -2.2 | 0 | -138.34
18/03/2025 | 06:00 | 0 | 6.4168 | -13.39 | 3.0563 | 11.252 | 0 | 21.675 |  | 11.42 | 4.5618 | 5.9811 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 0.3718 | 4.4896 | 2.8632 | 2.7934 | 4.7585 | 0 | 0.3582 | 1.0744 |  | -1.1321 | -0.344 | -0.328 | 11.393 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -11.63 | -11.75 | -10 | -12 | -12.109 | 5.9987 | 3.7478 | 13.058 | 14.051 | -14.583 | 0 | -10.848 | -0.5525 | 0.1448 | -18.486 | -16.343 | 3.1687 | 17.134 | -3.2182 | 5.4963 | -5.7999 | -5.7999 | 0 | -17.932 | -1.0225 | 1.3141 | 1.1706 | 0.6531 | 0 | 0.333 | -124.39 | 28.901 | 28.931 | -14.157 | -215.51 | -9.1669 |  |  | 15.787 | 10.3 | 7.78 | -9.26 | 5.61 | -14.463 | -14.999 | 14.513 | 12.844 | -3.9816 | -19.667 | -19.876 | 1.1026 | 4.5967 | 2.88 | 6.412 | 32.799 | -5.5999 | -2.7 | 27.441 | 27.428 | 26.883 | 65.489 | 64.981 | -23.549 | -48.806 | -22.703 | 1.6663 | 32.439 | 18.709 | 8.4423 | 8.5968 | -10.699 | 25.512 | -6.9482 | -7.088 | 14.642 | 0.0148 | -5.518 | 11.8 | 11.699 | -6.5576 | 0.5669 | 55.52 | 6.4999 | 0.97 | -7.6 | 9.045 | -16.605 | -7.82 | -7.9099 | 22.3 | 18.93 | -18.327 | -9.4181 | -27.326 | -25.89 | 18.631 | 0.4053 | -6.8012 | -6.008 | -14.23 | -20.183 | -12.413 | -81.812 | -9.7545 | 0 | -10.064 | -9.7701 | 14.947 | -8.9777 | -8.9273 | -3.076 | -20.978 | -20.512 | 4.1509 | 12.13 | -11.509 | -1.3 | 3.4592 | -11.815 | -8.9646 | -8.9213 | 6.619 | 4.9314 | -16.659 | 5.5915 | 0 | 0 | 5.8143 | 5.7088 | 4.8379 | 4.1864 | 3.684 | 19.257 | 10.651 | 10.658 | 24.841 | 38.092 | 18.478 | -3.7999 | -0.9078 | 0.2886 | 1.82 | 0.77 | -18.055 | 1.6693 | 8.7489 | 0.295 | 1.5658 | 4.42 | -41.47 | -31.048 | -3.3299 | 36.6 | -0.1 | 20.686 | 5.7397 | -6.0254 | 1.8548 | 0.0375 |  | -11.624 | -11.486 | 19.118 | -34.789 | -16.654 | -11.581 | 150.6 | -1.9891 | -8.2889 | 10.157 | 4.388 | 8.5934 | 8.5452 | 3.2044 | 16.846 | 20.352 | -3.3499 | 0 | 9.5496 | 36.845 | -9.2439 | 13.515 | 14.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.715 | 55.144 | -23.163 | -22.691 | -7.6865 | -7.5237 | 13.369 | 13.43 | -26.7 | -26.5 | 0.8102 | -8.88 | 21.353 | 23.147 | 23.078 | -17.399 | -28.6 | 11.5 | 11 | -18.041 | -17.832 | -37.377 | -19.774 | -296.03 | -23.049 | 164.52 | 107.9 | 57.196 | 119.55 | 52.441 | 38.623 | 43.437 | 43.947 | -10.589 | 219.12 | -166.79 | 61.138 | -52.033 | -1.781 | 8.8797 | -5.6799 | -1.0889 | -1.098 | 1.7599 | 1.12 | -3.4442 | -7.0878 | 14.476 | -9.4315 | 12.699 | 2.921 | 3.2679 | 0 | 0 | 4.3113 | 3.5849 | 3.1858 |  | 12.5 | 10.769 | -0.2 | 0.37 | -12.995 | -1.7573 | -22.566 | -9.8874 | 0 | -26.16 | -2.2085 | -12.1 | -4.9 | 0 | -135.3
18/03/2025 | 06:30 | 0 | 2.9581 | -6.2833 | 3.4687 | 8.3328 | 0 | 15.951 |  | 15.184 | 6.1038 | 5.8678 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 0.1238 | -3.974 | 3.6427 | 3.6043 | 6.3784 | 0 | 1.0146 | 1.5698 |  | -1.1254 | -0.098 | -0.094 | 11.409 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -9.85 | -9.85 | -10 | -11.779 | -11.829 | 5.8324 | 3.891 | 11.028 | 12.341 | -13.751 | 0 | -8.6048 | -0.8156 | -0.6976 | -18.486 | -15.673 | 3.1687 | 15.761 | -1.1202 | 5.9791 | -5.5999 | -5.5999 | 0 | -17.294 | -0.9197 | 1.3141 | 2.1371 | 0.1725 | 1.6154 | 1.1588 | -114.78 | 28.962 | 29.053 | -24.237 | -204.95 | -9.1669 |  |  | 13.731 | 9.68 | 7.0599 | -9.35 | 5.07 | -11.65 | -11.114 | 12.923 | 10.614 | -3.9816 | -20.438 | -20.404 | 1.5845 | 4.351 | 2.88 | 6.412 | 32.9 | -3.5999 | -2.7799 | 27.08 | 27.079 | 26.292 | 62.648 | 61.785 | -23.758 | -47.188 | -20.24 | 1.8481 | 33.09 | 18.909 | 8.2861 | 8.4991 | -9.8299 | 25.512 | -6.2678 | -5.9378 | 14.321 | 0.015 | -4.9825 | 9.1 | 9.1 | -6.2927 | 1.8759 | 57.57 | 8.5409 | 2.29 | -8.0399 | 8.694 | -16.063 | -7.94 | -8.0399 | 23.23 | 18.43 | -16.381 | -8.1727 | -23.87 | -22.79 | 22.632 | 5.6702 | -2.2043 | -0.4693 | -13.377 | -19.916 | -11.137 | -70.5 | -16.131 | 0 | -11.508 | -11.405 | 11.233 | -9.5175 | -9.2722 | -4.6119 | -20.579 | -20.132 | 1.4871 | 11.949 | -17.459 | 8.1999 | 3.9508 | -16.728 | -8.6573 | -8.5964 | 5.8481 | 3.1429 | -19.915 | 5.5915 | 0 | 0 | 6.1327 | 6.6347 | 5.3869 | 2.5118 | 2.0094 | 25.788 | 9.6136 | 9.3807 | 26.256 | 36.087 | 10.763 | 0.73 | -1.4222 | 0.2886 | 1.16 | 0.58 | -10.622 | 1.3987 | 7.6659 | 0.815 | 1.6502 | 9.92 | -39.485 | -31.055 | -4.2999 | 37.376 | -0.1 | 22 | 6.2323 | -6.6957 | 2.0733 | 0.0668 |  | -11.825 | -10.219 | 16.759 | -34.957 | -20.62 | -11.663 | 157.08 | -1.6231 | -8.8231 | 9.5707 | 3.5142 | 8.4469 | 8.4265 | 3 | 15.467 | 16.98 | -1.6799 | 0 | 10.948 | 33.668 | -13.931 | 15.269 | 16.189 | 0 | 0 | -10.774 | -12.221 | 54.715 | 55.144 | -24.877 | -24.41 | -9.1694 | -8.4599 | 14.06 | 14.06 | -28.299 | -27.799 | 0.8981 | -11.279 | 19.302 | 22.17 | 22.518 | -16.5 | -29 | 11.1 | 10.6 | -18.041 | -17.835 | -33.591 | -21.468 | -292.59 | -22.002 | 150.74 | 101.97 | 64.604 | 122.27 | 50.482 | 36.24 | 45.374 | 45.402 | -13.622 | 214.46 | -166.89 | 56.36 | -47.63 | -1.593 | 8.8797 | -5.76 | -1.105 | -1.1139 | 1.6799 | 1.36 | -3.4758 | -7.1183 | 13.829 | -9.3156 | 11.899 | 2.1259 | 1.5659 | 0 | 0 | 4.0665 | 3.9205 | 3.7424 |  | 12.399 | 10.175 | 0.01 | 0.37 | -12.589 | -2.039 | -24.026 | -9.9195 | 0 | -26.352 | -3.0156 | -12 | -5.5 | 0 | -135
18/03/2025 | 07:00 | 0 | 2.8031 | -5.9537 | 3.4665 | 8.7366 | 0 | 16.448 |  | 15.631 | 6.3298 | 5.9468 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 0.5783 | -3.3021 | 3.5221 | 3.4553 | 5.9814 | 0 | 0.6705 | 1.6938 |  | -1.1287 | -0.15 | -0.144 | 11.442 | -6.6599 | -11 | -0.127 | 0.196 | -10.079 | -10.09 | -10 | -12.159 | -12.159 | 5.9686 | 4.0166 | 11.477 | 13.027 | -14.154 | 0 | -8.9255 | -1.2282 | -1.2231 | -18.218 | -15.673 | 3.1687 | 15.911 | 0.8464 | 5.5445 | -5.9999 | -5.5999 | 0 | -18.365 | -1.0389 | 1.3141 | 2.3147 | 1.2848 | 1.8934 | 1.4069 | -119.35 | 31.189 | 31.281 | -26.012 | -203.4 | -9.1669 |  |  | 13.731 | 9.47 | 6.96 | -9.39 | 5.13 | -11.248 | -11.114 | 12.665 | 10.426 | -3.9816 | -21.391 | -21.403 | 2.785 | 4.0083 | 2.88 | 6.412 | 36.099 | -3.7 | -2.75 | 28.033 | 28.606 | 27.551 | 60.97 | 60.413 | -21.066 | -46.298 | -18.476 | 1.8444 | 32.509 | 19.729 | 8.7548 | 8.9874 | -9.71 | 25.512 | -6.158 | -6.0616 | 15.928 | 0.015 | -4.9083 | 8.3 | 8.3999 | -6.0412 | 3.933 | 58.043 | 11.324 | 4.32 | -8.25 | 8.316 | -14.343 | -7.3 | -7.32 | 26.09 | 19.409 | -18.454 | -9.2454 | -24.192 | -23.027 | 28.562 | 10.246 | 2.283 | 2.1619 | -15.536 | -21.049 | -10.811 | -66.843 | -29.535 | 0 | -12.441 | -12.054 | 9.0203 | -8.5618 | -8.6276 | -1.54 | -20.052 | -19.662 | 1.2867 | 12.269 | -22.139 | 0 | 4.3382 | -13.459 | -8.2189 | -8.1468 | 4.9309 | 2.2918 | -15.506 | 5.8357 | 0 | 0 | 5.9354 | 6.0534 | 5.034 | 2.8467 | 2.6792 | 26.458 | 10.241 | 10.579 | 24.463 | 34.745 | 11.246 | -0.57 | -0.0966 | 0.2804 | 0.2 | 3.63 | -11.086 | 1.3902 | 7.4329 | 1.1139 | 1.5303 | 8.6199 | -38.672 | -30.03 | -4.4799 | 35.517 | -0.1 | 21.445 | 6.2352 | -6.6121 | 2.0319 | 0.0668 |  | -12.225 | -11.677 | 14.986 | -33.948 | -20.385 | -11.261 | 158.81 | -1.3645 | -8.5809 | 9.5177 | 3.3146 | 8.1978 | 8.3078 | 2.61 | 11.416 | 13.13 | -5.0299 | 0 | 17.46 | 27.489 | -18.231 | 14.016 | 13.508 | 0 | 0 | -13.363 | -13.606 | 54.715 | 55.144 | -29.063 | -28.53 | -10.151 | -10.654 | 17.11 | 17.09 | -30.2 | -30.299 | 0.9146 | -9.52 | 29.345 | 19.469 | 19.361 | -16 | -29 | 15.3 | 14.5 | -18.303 | -18.32 | -33.188 | -17.606 | -297.64 | -24.965 | 125.79 | 95.21 | 72.922 | 143.26 | 48.255 | 24.406 | 42.991 | 39.696 | -34.084 | 202.69 | -168.39 | 40.483 | -34.374 | -0.8435 | 8.8797 | -7.1999 | -1.141 | -1.1499 | 3.2 | -0.08 | -3.8813 | -5.9464 | 12.834 | -9.3736 | 12.5 | 0.733 | 0.126 | 0 | 0 | 3.3819 | 3.0829 | 3.0638 |  | 12.5 | 9.0025 | 0.1 | 0.37 | -10.93 | -2.968 | -24.457 | -8.2167 | 0 | -27.186 | -2.776 | -12.199 | -5.6999 | 0 | -133.96
18/03/2025 | 07:30 | 0 | 3.121 | -6.6447 | 3.5268 | 8.5154 | 0 | 16.215 |  | 18.645 | 7.8187 | 7.5471 | -15.539 | -26.399 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 0.6148 | -3.1159 | 4.122 | 4.165 | 7.2037 | 0 | 0.6166 | 1.6406 |  | -1.0938 | -0.13 | -0.119 | 11.295 | -4.44 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -9.3 | -9.3199 | -10 | -12.72 | -12.72 | 6.3714 | 3.5804 | 11.655 | 13.018 | -11.935 | 0 | -8.7495 | -1.5712 | -1.5121 | -17.548 | -15.137 | 2.3796 | 13.044 | -0.7904 | 4.0208 | -5.1999 | -4.9999 | 0 | -17.615 | -0.8564 | 1.3141 | 4.4501 | 3.3941 | 2.8246 | 1.9336 | -116.7 | 36.133 | 36.225 | -41.605 | -186.51 | -9.1669 |  |  | 17.993 | 10.239 | 7.6199 | -6.8899 | 7 | -10.846 | -10.31 | 17.208 | 14.517 | -3.9816 | -22.363 | -22.546 | 5.7389 | 3.8475 | 2.88 | 6.412 | 42 | -4.8 | -3.0199 | 30.099 | 30.188 | 29.123 | 54.797 | 55.782 | -20.329 | -45.317 | -16.677 | 1.8487 | 36.189 | 22.989 | 10.942 | 10.842 | -11.109 | 25.512 | -6.8888 | -5.9318 | 12.005 | 0.0145 | -5.8289 | 0 | 0 | -4.0612 | 6.1771 | 57.413 | 14.478 | 6.82 | -7.96 | 9.9765 | -14.078 | -7.86 | -7.96 | 27.59 | 21.04 | -14.909 | -7.3636 | -22.857 | -22.418 | 35.095 | 15.649 | 7.2784 | 8.7562 | -9.4436 | -14.76 | -11.209 | -50.287 | -35.37 | 0 | -13.161 | -12.313 | 0 | -14.975 | -15.537 | 13.328 | -21.175 | -20.756 | -1.1114 | -8.8699 | -9 | 4.2 | 4.2886 | -25.393 | -10.045 | -9.9392 | 5.7156 | -0.3012 | -13.772 | 4.9507 | 0 | 0 | 7.3121 | 7.1114 | 6.2719 | 2.1769 | 1.6745 | 26.793 | 11.211 | 11.241 | 23.038 | 31.101 | 6.2464 | -3.4599 | -0.9059 | 0.2538 | 0.77 | 4.4 | 0 | 1.3188 | 7.3759 | -0.058 | 1.5274 | 9.35 | -36.051 | -28.942 | -4.5599 | 36.552 | -0.1 | 22.931 | 6.0272 | -6.3527 | 1.979 | 0.0353 |  | -12.406 | -14.508 | 15.03 | -35.041 | -24.398 | -11.183 | 163.51 | -0.2307 | -10.369 | 9.819 | 2.2909 | 8.337 | 8.3711 | 2 | 11.464 | 11.334 | -3.7699 | 0 | 19.718 | 27.102 | -17.887 | 13.255 | 12.386 | 0 | 6.3044 | 0 | -11.866 | 44.954 | 43.468 | -29.552 | -28.959 | -11.79 | -11.943 | 17.11 | 17.069 | -28.1 | -28.2 | 0.9494 | -8.1599 | 33.723 | 17.605 | 17.496 | -15.3 | -25.6 | 13.199 | 12.8 | -18.098 | -18.066 | -30.65 | -12.329 | -299.97 | -31.281 | 70.38 | 92.154 | 74.402 | 151.61 | 48.521 | 21.94 | 41.762 | 40.069 | -34.42 | 202.51 | -169.77 | 36.431 | -31.362 | -1.3806 | 8.8797 | -5.76 | -1.194 | -1.204 | 2.4 | 1.7599 | -3.757 | -6.5598 | 12.394 | -8.1132 | 13.5 | 2.1129 | 2.312 | 0 | 0 | 3.8406 | 3.3482 | 2.946 |  | 9 | 10.325 | 0.22 | 0.37 | -11.85 | -3.077 | -25.389 | -8.8705 | 0 | -27.769 | -2.2095 | -9.6 | -8.3 | 0 | -129.97
18/03/2025 | 08:00 | 0 | 6.2041 | -12.797 | 3.717 | 8.8893 | 0 | 17.261 |  | 20.422 | 8.5387 | 8.209 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 2.072 | 0.8584 | 4.5807 | 4.4604 | 7.6655 | 0 | 1.3383 | 1.8324 |  | -1.0958 | -0.019 | -0.014 | 11.529 | -4.44 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -9.25 | -9.26 | -10 | -12.569 | -12.609 | 6.8079 | 3.6659 | 14.677 | 15.867 | -9.2168 | 0 | -4.4857 | -0.7001 | -0.6028 | 0 | -10.448 | 4.3523 | 21.623 | 28.625 | 5.5614 | -5.4999 | -5.4999 | 0 | -23.651 | -1.2552 | 1.3141 | 4.2961 | 3.9873 | 4.2133 | 2.8132 | -132.99 | 90.243 | 90.395 | -58.683 | -110.98 | -9.1669 |  |  | 27.074 | 10.579 | 8.5699 | -4.5 | 10.029 | -10.444 | -10.176 | 18.955 | 16.535 | -3.9816 | -8.2062 | -8.4346 | 4.0433 | 11.631 | 2.88 | 6.412 | 61.299 | -19.5 | -3.69 | 44.25 | 44.357 | 42.778 | 94.037 | 95.425 | -20.909 | -89.42 | -15.195 | 2.3145 | 31.45 | 17.92 | 12.348 | 12.405 | -11.819 | 25.512 | -13.503 | -13.473 | 23.334 | 0.0146 | -6.1746 | -2.2999 | -4.5 | -2.9125 | 8.0471 | 58.043 | 17.076 | 8.56 | -7.77 | 12.487 | -21.683 | -8.09 | -8.22 | 28.62 | 23.96 | -23.218 | -11.672 | -26.928 | -25.772 | 38.685 | 16.373 | 8.2022 | 8.8601 | -9.0787 | -14.776 | -10.566 | -28.611 | -50.047 | 0 | -13.703 | -13.301 | 0 | -13.635 | -13.565 | 27.664 | -24.051 | -23.763 | -2.3729 | -9.1399 | -21.459 | 0.1 | 9.5719 | -27.421 | -8.5222 | -8.4264 | 5.1486 | -3.1922 | -10.104 | 4.2854 | 0 | 0 | 5.4449 | 5.3239 | 4.3852 | 2.6792 | 2.6792 | 20.262 | 13.918 | 13.965 | 23.101 | 34.995 | 13.111 | -6.2199 | -0.5013 | 0.2978 | 0.54 | 4.4 | -13.046 | 1.5721 | 7.4269 | -0.089 | 1.4778 | 28.239 | -39.466 | -30.315 | -2.1999 | 31.133 | -0.1 | 21.634 | 6.1747 | -6.6463 | 2.0854 | 0.0353 |  | -11.256 | -20.751 | 17.052 | -32.436 | -26.047 | -11.286 | 167.65 | 0.437 | -8.8865 | 9.3859 | 2.0727 | 8.8937 | 8.9169 | 1.3931 | 10.151 | 11.162 | -4.61 | 0 | 13.235 | 27.473 | -13.118 | 14.049 | 13.309 | 0 | 0 | -11.455 | -12.973 | 44.954 | 43.468 | -28.651 | -28.041 | -13.12 | -12.75 | 18.049 | 17.819 | -26.1 | -26.6 | 0.9329 | -5.0399 | 32.816 | 16.346 | 16.259 | -14.8 | -26.5 | 12.8 | 12.3 | -18.098 | -18.011 | -37.661 | 3.4722 | -304.22 | -33.747 | 51.828 | 95.504 | 74.774 | 147.78 | 48.319 | 24.389 | 42.006 | 39.101 | -38.193 | 202.72 | -169.91 | 38.343 | -32.335 | -1.5686 | 8.8797 | -5.5999 | -1 | -1.0099 | 2.0799 | 0 | -3.1149 | -5.8579 | 10.872 | -7.9087 | 13.8 | 2.6449 | 3.0899 | 0 | 0 | 3.809 | 3.6667 | 3.5847 |  | 9.8999 | 9.337 | 0.3 | 0.37 | -9.2111 | -2.0743 | -24.026 | -6.5184 | -2.2462 | -26.495 | -1.9214 | -9.5 | -8.1 | 0 | -114.47
18/03/2025 | 08:30 | 0 | -0.6222 | 0.8896 | 3.9362 | 9.6474 | 0 | 18.693 |  | 23.922 | 10.266 | 9.9948 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 3.0431 | -0.4216 | 5.2826 | 5.1898 | 8.9647 | 0 | 1.4635 | 1.7593 |  | -1.115 | 0.161 | 0.18 | 11.195 | -2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -8.2399 | -8.26 | -10 | -12.52 | -12.6 | 7.2044 | 3.4223 | 10.223 | 13.001 | -12.751 | 0 | -3.5735 | -0.7534 | -0.6948 | 0 | -12.994 | 3.5632 | 19.644 | 41.019 | 4.113 | -5.0999 | -5.0999 | 0 | -22.677 | -1.9287 | 1.3141 | 5.5622 | 6.367 | 4.08 | 3.0773 | -128.97 | 107.05 | 107.3 | -76.58 | -75.522 | -9.1669 |  |  | 33.152 | 11.06 | 9.1999 | -0.46 | 13.55 | -10.712 | -10.578 | 27.055 | 25.171 | -3.9816 | -7.5833 | -7.6172 | 5.1706 | 12.122 | 2.88 | 6.412 | 72.8 | -20.799 | -4.3 | 50.225 | 50.437 | 49.159 | 100.17 | 100.28 | -20.033 | -100.68 | -11.971 | 2.6836 | 31.459 | 19.209 | 14.223 | 14.065 | -13.289 | 25.512 | -13.57 | -13.713 | 24.914 | 0.0141 | -6.9708 | -8.8 | -10.5 | -3.0187 | 10.291 | 58.201 | 20.601 | 11.03 | -7.84 | 14.323 | -25.538 | -8.59 | -8.71 | 29.78 | 27.39 | -25.09 | -12.509 | -30.29 | -29.409 | 43.487 | 18.569 | 9.7401 | 10.678 | -3.4806 | -12.122 | -12.585 | -7.1319 | -59.076 | 0 | -14.008 | -13.599 | 0 | -17.147 | -15.902 | 22.032 | -24.211 | -23.842 | 0.1354 | 0 | -21.559 | 1.3 | 9.6198 | -35.15 | -7.538 | -7.601 | 5.9518 | -2.0542 | -9.0236 | 4.0351 | 0 | 0 | 0 | 2.8592 | 0 | 2.5118 | 2.6792 | 19.257 | 18.801 | 18.901 | 22.78 | 33.575 | 13.893 | -5.0799 | -1.717 | 0.3069 | 1.41 | 1.21 | -14.501 | 1.5685 | 7.1569 | 0.638 | 1.5768 | 29.319 | -39.728 | -30.522 | -2.3399 | 32.543 | -0.1 | 22.419 | 6.6093 | -7.1206 | 2.2209 | 0.0353 |  | -11.656 | -24.05 | 17.125 | -31.175 | -29.189 | -10.803 | 173.23 | 1.6311 | -9.0417 | 8.4564 | 2.1041 | 10.05 | 10.143 | 1.426 | 11.19 | 12.604 | -2.0999 | 0 | 14.813 | 33.224 | -11.891 | 12.961 | 14.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.954 | 43.468 | -27.569 | -26.662 | -13.638 | -13.876 | 16.909 | 16.909 | -28.299 | -29.5 | 1.1087 | -4.2399 | 37.358 | 17.869 | 17.521 | -14.399 | -31.399 | 10.899 | 10.199 | -18.189 | -18.122 | -35.76 | 17.279 | -306.49 | -39.1 | 23.284 | 102.99 | 65.117 | 141.51 | 50.333 | 29.916 | 41.85 | 42.754 | -32.072 | 211.69 | -173.32 | 44.699 | -38.717 | -2.0154 | 8.8797 | -6.88 | -0.288 | -0.301 | 4.4 | -1.5199 | -2.5657 | -2.9587 | 15.294 | -15.321 | 13.699 | 2.443 | 2.2739 | 0 | 0 | 4.6198 | 4.0148 | 2.1801 |  | 15.899 | 6.3047 | 0.33 | 0.37 | -11.64 | -2.2365 | -24.06 | -9.7168 | 0 | -27.43 | -1.621 | -15 | -0.6 | 0 | -113.45
18/03/2025 | 09:00 | 0 | -2.9629 | -0.5791 | 4.2564 | 11.237 | 0 | 21.789 |  | 25.133 | 11.02 | 10.716 | -13.319 | -28.6 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.3472 | 6.9074 | 5.6612 | 5.5049 | 9.895 | 0 | 1.5435 | 2.4388 |  | -1.0451 | 0.277 | 0.29 | 11.444 | -8.88 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7 | -7.01 | -10 | -13.289 | -13.239 | 7.1775 | 3.4885 | 17.088 | 20.594 | -14.87 | 0 | 3.1518 | -1.0687 | -1.1393 | 0 | -17.414 | 4.3523 | 22.446 | 73.501 | 18.206 | -6.9999 | -7.2999 | 0 | -28.693 | -2.6095 | 1.3141 | 4.0172 | 6.9423 | 4.7559 | 3.2238 | -148.62 | 111.33 | 111.66 | -67.549 | -73.012 | -9.1669 |  |  | 34.15 | 12.71 | 11.09 | 1.83 | 15.88 | -11.784 | -11.516 | 29.288 | 27.374 | -3.9816 | -11.768 | -11.45 | 2.7852 | 12.093 | 2.88 | 6.412 | 76.4 | -22.799 | -4.36 | 51.644 | 51.62 | 49.717 | 98.388 | 98.118 | -18.24 | -99.049 | -10.397 | 2.7793 | 38.08 | 20.319 | 15.629 | 15.432 | -14.329 | 25.512 | -14.593 | -14.356 | 25.421 | 0.0138 | -7.6725 | -11.6 | -13.6 | -2.3718 | 11.974 | 59.147 | 22.642 | 12.73 | -8.3299 | 14.701 | -25.156 | -8.56 | -8.71 | 33.2 | 29.35 | -24.854 | -13.072 | -32.958 | -32.072 | 52.638 | 26.197 | 15.903 | 17.156 | -8.7595 | -22.432 | -12.926 | -9.1043 | -62.409 | 0 | -15.118 | -13.945 | 8.4827 | -15.06 | -15.579 | 11.28 | -23.352 | -23.617 | 3.7182 | 11.159 | -20.479 | 1 | 10.045 | -32.965 | -8.1532 | -7.933 | 6.7805 | 1.9065 | -9.5829 | 4.1877 | 0 | 0 | 0 | 2.7406 | 0 | 4.5213 | 4.3538 | 15.74 | 20.825 | 20.666 | 19.695 | 31.655 | 16.925 | -4.6899 | -1.0707 | 0.3079 | 1.49 | 0.82 | -16.611 | 1.6199 | 7.5109 | 0.939 | 1.6578 | 28.03 | -38.714 | -29.04 | -2.1599 | 31.339 | -0.1 | 28.562 | 10.317 | -10.943 | 2.3539 | 0.0353 |  | -10.569 | -23.238 | 21.549 | -36.133 | -29.872 | -12.699 | 177.19 | -1.7864 | -7.4648 | -5.2618 | 2.3427 | 10.116 | 10.206 | 1.5089 | 9.4994 | 12.66 | -1.6799 | 0 | 10.78 | 31.543 | -11.33 | 12.121 | 13.145 | 0 | 0 | -11.353 | -11.821 | 44.954 | 43.468 | -28.64 | -27.799 | -15.705 | -15.544 | 16.409 | 16.37 | -29.5 | -29.399 | 0.9677 | -0.48 | 38.542 | 17.226 | 17.418 | -14.399 | -30.399 | 11.5 | 11 | -18.063 | -17.999 | -43.605 | 23.553 | -308.45 | -39.396 | 19.153 | 104.62 | 63.194 | 145.24 | 51.455 | 32.622 | 40.486 | 38.997 | -33.856 | 212.55 | -173.77 | 44.773 | -37.679 | -1.9446 | 8.8797 | -7.36 | -0.357 | -0.37 | 4.32 | -2.4 | -2.1083 | -2.5192 | 15.587 | -15.321 | 13.199 | 1.3229 | 3.125 | 0 | 0 | 3.4701 | 3.6407 | 3.3036 |  | 15.699 | 6.595 | 0.52 | 0.37 | -11.35 | -1.753 | -24.856 | -9.4549 | 0 | -27.712 | 0 | -15.199 | -0.7 | 0 | -101.16
18/03/2025 | 09:30 | 0 | -1.963 | -2.3102 | 4.1893 | 11.288 | 0 | 22.151 |  | 27.139 | 11.968 | 11.624 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 2.0523 | 9.6418 | 6.4801 | 6.3701 | 11.183 | 0 | 2.7582 | 2.3991 |  | -0.9796 | 0.272 | 0.303 | 11.144 | -4.44 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.53 | -7.42 | -10 | -12.539 | -12.6 | 7.3929 | 3.3434 | 14.738 | 18.138 | -12.284 | 0 | 1.2057 | -0.9986 | -1.1283 | 0 | -15.941 | 3.9578 | 20.354 | 70.898 | 17.366 | -6.9999 | -6.9999 | 0 | -26.741 | -2.6364 | 1.3141 | 2.9756 | 7.9035 | 5.1342 | 3.4776 | -138.67 | 116.88 | 117.13 | -65.28 | -48.247 | -9.1669 |  |  | 34.868 | 15.909 | 11.06 | -6.21 | 15.88 | -15.936 | -14.999 | 32.779 | 30.74 | -4.5968 | -5.3716 | -5.6817 | 2.6661 | 13.588 | 2.88 | 6.412 | 83.3 | -24.6 | -4.73 | 49.209 | 48.808 | 47.118 | 96.023 | 96.234 | -17.584 | -101.72 | -7.0335 | 2.9505 | 37.13 | 22.469 | 4.2236 | 4.7882 | -14.96 | 25.512 | -15.265 | -14.932 | 33.178 | 0.0141 | -8.0073 | -15.3 | -17.2 | -2.5842 | 14.031 | 60.567 | 25.796 | 14.95 | -8.4 | 13.675 | -32.329 | -7.37 | -7.4899 | 29.49 | 4.35 | -31.945 | -16.127 | -36.737 | -35.927 | 49.296 | 25.452 | 0 | 13.475 | -9.7262 | -15.426 | -13.589 | -9.842 | -71.657 | 0 | -15.014 | -15.227 | 15.714 | -11.984 | -12.471 | 21.008 | -33.251 | -31.733 | 7.6387 | 11.479 | -18.709 | -4.9 | 9.9215 | -32.53 | -8.7508 | -8.7964 | 6.8788 | 1.2932 | -13.903 | 4.5906 | 0 | 0 | 0 | 3.1254 | 0 | 8.3728 | 7.5355 | 21.434 | 25.06 | 24.811 | 24.209 | 37.51 | 14.962 | -4.2499 | -1.1183 | 0.3509 | 0.95 | 1.01 | -15.904 | 1.6637 | 7.4249 | -0.448 | 1.4874 | 28.03 | -43.501 | -33.765 | -1.6399 | 31.681 | -0.1 | 28.161 | 10.535 | -11.378 | 2.5011 | 0.0645 |  | -13.479 | -19.408 | 20.934 | -34.621 | -29.818 | -12.145 | 178.48 | -1.1364 | -6.9941 | -5.9525 | 2.3926 | 11.113 | 11.108 | 1.7112 | 25.209 | 27.903 | -16.34 | 12.405 | -7.54 | 48.251 | 6.2991 | -3.3565 | -2.7996 | 0 | 9.8054 | -11.28 | -12.599 | 27.239 | 28.85 | -27.651 | -27.261 | -20.739 | -20.225 | 17.92 | 17.29 | -28.299 | -27.7 | 1.0739 | 8.1599 | 36.864 | 18.198 | 18.257 | -14 | -28.899 | 12 | 11.5 | -18.195 | -18.131 | -65.264 | 31.445 | -304.98 | -35.305 | -1.8126 | 97.928 | 73.006 | 150.68 | 47.34 | 23.936 | 39.404 | 39.534 | -36.033 | 205.21 | -169.29 | 36.766 | -31.905 | -1.781 | 8.8797 | -6.8 | 0.087 | 0.08 | 4.4 | -2.96 | -1.9266 | -1.9333 | 13.975 | -15.352 | 12.3 | 2.7179 | 2.5969 | 0 | 0 | 3.1739 | 4.0455 | 3.4892 |  | 14.699 | 6.2374 | 0.56 | 0.37 | -6.2016 | -4.3713 | -28.746 | -3.4926 | 0 | -32.271 | 0 | -14 | -2 | 0 | -95.227
18/03/2025 | 10:00 | 0 | -2.0055 | -2.4684 | 4.3709 | 12.281 | 0 | 23.67 |  | 29.251 | 13.095 | 12.692 | -17.76 | -33 | 11 | 6.624 | -26.399 | 2.9571 | 4.2843 | 6.9263 | 6.7708 | 11.807 | 0 | 3.0668 | 2.4548 |  | -0.9702 | 0.341 | 0.349 | 11.144 | 0 | 0 | -0.127 | 0.196 | -6.7399 | -6.7399 | -10 | -12.46 | -12.529 | 7.2337 | 3.3603 | 14.222 | 17.32 | -10.939 | 0 | 1.7354 | -1.2037 | -1.2106 | 0 | -15.137 | 3.5632 | 18.665 | 72.166 | 17.043 | -6.7999 | -6.7999 | 0 | -26.037 | -2.7599 | 1.3141 | 2.98 | 8.2953 | 5.0502 | 3.5243 | -132.19 | 116.94 | 116.48 | -72.07 | -42.086 | -9.1669 |  |  | 35.986 | 15.97 | 11.069 | -5.4299 | 16.819 | -15.132 | -14.865 | 31.54 | 28.94 | -5.4275 | -5.9052 | -6.0927 | 2.8841 | 11.926 | 2.88 | 6.412 | 84.099 | -21.799 | -4.92 | 49.349 | 49.323 | 47.696 | 93.996 | 93.293 | -14.702 | -99.702 | -6.0268 | 3.269 | 37.52 | 22.84 | 5.4736 | 5.96 | -15.599 | 25.512 | -14.171 | -13.385 | 59.071 | 0.014 | -8.4087 | -16.799 | -17.6 | -3.0444 | 14.779 | 59.147 | 26.91 | 15.77 | -7.95 | 14.107 | 0 | -7.71 | -7.88 | 29.69 | 5.57 | -48.29 | 0 | -41.156 | -39.39 | 60.398 | 33.921 | 0 | 20.401 | -11.37 | -20.666 | -14.432 | -1.1001 | -75.655 | 0 | -15.706 | -14.94 | 20.955 | -10.216 | -10.221 | -6.66 | -33.535 | -33.267 | 9.3133 | 11.909 | -16.559 | 0.1 | 10.791 | -25.481 | -9.2857 | -9.1858 | 6.7354 | 4.5058 | -9.6936 | 4.8957 | 0 | 0 | 0 | 2.6818 | 0 | 8.8751 | 8.5402 | 21.266 | 27.607 | 27.556 | 23.057 | 35.66 | 14.312 | -5.3499 | -1.6218 | 0.3243 | 1.45 | 1.36 | -14.897 | 1.5789 | 7.3619 | -0.359 | 1.4766 | 27.959 | -42.872 | -32.689 | -1.9699 | 31.762 | -0.1 | 28.118 | 10.949 | -11.703 | 2.4558 | 0.0337 |  | -11.412 | -21.228 | 19.806 | -34.032 | -32.541 | -11.691 | 183.81 | -0.4179 | -6.0174 | -6.9213 | 2.3522 | 11.105 | 11.203 | 2 | 24.68 | 26.708 | -15.92 | 11.358 | -8.1555 | 48.796 | 8.9737 | -2.1946 | -2.7671 | 0 | 8.5367 | -10.463 | -12.859 | 27.239 | 28.85 | -26.234 | -25.608 | -23.045 | -22.711 | 15.859 | 15.869 | -25.299 | -26 | 1.1783 | 9.84 | 28.97 | 13.658 | 13.382 | -14.3 | -27.7 | 9.8 | 9.3 | -18.157 | -18.105 | -66.607 | 30.437 | -306.56 | -37.35 | 25.446 | 96.267 | 72.266 | 141.74 | 45.305 | 23.511 | 41.156 | 40.223 | -30.067 | 203.27 | -168.46 | 39.595 | -34.589 | -1.2634 | 8.8797 | -6.8 | -0.141 | -0.146 | 4.6399 | -2.64 | -1.8228 | -1.8448 | 13.157 | -15.117 | 12.6 | 4.2249 | 2.967 | 0 | 0 | 4.0509 | 3.172 | 3.5374 |  | 13.899 | 5.6569 | 0.61 | 0.37 | -5.7726 | -3.943 | -29.085 | -3.5744 | 0 | -32.206 | 0 | -13.3 | -2.2999 | 0 | -93.227
18/03/2025 | 10:30 | 0 | -2.3271 | -1.8008 | 4.7876 | 11.902 | 0 | 23.192 |  | 30.282 | 13.378 | 14.504 | -19.979 | -33 | 8.8 | 5.796 | -26.399 | 2.4667 | 4.0079 | 7.2687 | 7.1915 | 12.483 | 0 | 2.7407 | 2.3142 |  | -0.9828 | 0.42 | 0.434 | 11.265 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -6.7199 | -6.65 | -10 | -11.72 | -11.729 | 7.5449 | 3.1221 | 15.988 | 19 | -9.8984 | 0 | 0.4155 | -1.2649 | -1.2261 | 0 | -12.458 | 3.1687 | 16.76 | 61.26 | 9.9193 | -2.8999 | -2.8999 | 0 | -23.101 | -3.5847 | 1.3141 | 3.4186 | 8.661 | 6.4 | 4.2939 | -114.81 | 120.6 | 120.82 | -91.897 | -28.866 | -9.1669 |  |  | 37.084 | 16.36 | 11.789 | -4.3299 | 17.079 | -13.525 | -13.257 | 30.993 | 28.785 | -4.0897 | -8.6717 | -8.7799 | 3.5194 | 11.264 | 2.88 | 6.412 | 82.5 | -20.799 | -5 | 48.977 | 49.512 | 47.689 | 94.084 | 94.529 | -14.538 | -100.79 | -5.559 | 3.6877 | 38.22 | 24.059 | 6.0986 | 6.6436 | -16 | 25.512 | -13.385 | -12.779 | 60.839 | 0.0141 | -8.5496 | -19.2 | -19.899 | -2.5036 | 15.527 | 59.621 | 28.394 | 16.67 | -7.84 | 14.85 | 0 | -7.28 | -7.3499 | 30.8 | 7.18 | -53.109 | 0 | -39.85 | -39.045 | 59.825 | 33.32 | 0 | 18.518 | 2.1503 | -11.351 | -14.257 | 21.642 | -69.179 | 0 | -16.248 | -15.53 | 13.465 | -15.98 | -15.267 | 22.544 | -34.922 | -34.687 | 4.4832 | 0 | -20.159 | 2 | 10.482 | -39.063 | -9.0222 | -8.8138 | 5.9918 | -0.9889 | -18.663 | 5.0422 | 0 | 0 | 0 | 4.5324 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | 21.434 | 27.822 | 27.742 | 22.068 | 35.295 | 12.496 | -5.5199 | -0.9023 | 0.3509 | 1.2 | 1.84 | -15.316 | 1.587 | 7.4609 | 0.807 | 1.4016 | 28.299 | -42.203 | -32.739 | -2.0299 | 31.744 | -0.1 | 28.102 | 11.237 | -12.138 | 2.6302 | 0.0337 |  | -11.28 | -22.276 | 19.924 | -33.528 | -32.626 | -11.837 | 184.05 | -0.1208 | -5.8668 | -6.9456 | 1.6861 | 10.995 | 11.005 | 1 | 24.62 | 26.025 | -15.92 | 11.292 | -6.2297 | 47.319 | 6.8067 | -2.0918 | -1.1329 | 0 | 8.0066 | -10.566 | 0 | 27.239 | 28.85 | -27.794 | -27.113 | -23.749 | -23.71 | 17.899 | 17.959 | -24.5 | -25.6 | 1.1087 | 11.039 | 36.763 | 10.559 | 10.146 | -13.5 | -27.299 | 11.899 | 11 | -18.086 | -18.164 | -64.252 | 30.11 | -306.56 | -36.029 | 5.5357 | 96.29 | 73.833 | 146.1 | 48.894 | 23.232 | 41.989 | 39.442 | -36.618 | 203.47 | -169.78 | 38.146 | -33.031 | -0.3967 | 8.8797 | -6.6399 | -0.378 | -0.39 | 4.6399 | -3.1199 | -1.2292 | -1.7563 | 12.394 | -15.379 | 12 | 3.216 | 4.083 | 0 | 0 | 3.6609 | 4.0957 | 3.6737 |  | 13.1 | 6.0823 | 0.81 | 0.37 | -6.2246 | -4.2431 | -28.229 | -4.0355 | 0 | -30.751 | 0 | -12.5 | -3.2 | 0 | -97.187
18/03/2025 | 11:00 | 0 | 0.3571 | -1.3964 | 4.8988 | 13.152 | 0 | 26.004 |  | 31.56 | 13.938 | 15.153 | -19.979 | -33 | 11 | 5.796 | -26.399 | 2.5001 | -1.6906 | 7.7499 | 7.7626 | 13.332 | 0 | 3.7669 | 2.4336 |  | -0.8618 | 0.405 | 0.421 | 11.21 | 0 | 0 | -0.127 | 0.196 | -8.0699 | -8.1899 | -10 | -10.25 | -10.3 | 9.095 | 3.2785 | 16.081 | 19.463 | -13.071 | 0 | -3.7142 | -1.945 | -1.8701 | 0 | -13.797 | 3.9578 | 21.106 | 74.978 | 15.43 | -3.6999 | -3.6999 | -40.936 | -19.091 | -4.1466 | 1.3141 | 11.616 | 9.0584 | 6.5691 | 4.5856 | -123.84 | 116.24 | 116.58 | -74.15 | -32.125 | -9.1669 |  |  | 36.974 | 16.709 | 12.3 | -4.15 | 18.069 | -8.703 | -8.3011 | 29.667 | 27.437 | -4.3442 | -9.7135 | -9.6368 | 10.72 | 12.007 | 2.88 | 6.412 | 86.4 | -22.1 | -5.26 | 50.338 | 50.1 | 48.648 | 89.776 | 90.52 | -15.401 | -91.898 | -10.991 | 3.7948 | 38.77 | 25.309 | 6.8798 | 7.3272 | -16.489 | 25.512 | -14.441 | -13.722 | 68.005 | 0.0142 | -8.8555 | -21.5 | -19.899 | -1.9909 | 16.649 | 60.882 | 29.878 | 17.73 | -7.85 | 16.375 | 0 | -8.36 | -8.46 | 33.22 | 7.54 | -59.018 | 0 | -38.032 | -36.654 | 64.156 | 36.553 | 0 | 22.571 | -3.4051 | -14.855 | -15.068 | 2.8955 | -62.509 | 0 | -17.251 | -16.004 | 15.805 | -8.8184 | -7.9165 | 6.16 | -32.316 | -32.189 | 4.4342 | 11.659 | -20.639 | 3.1 | 11.092 | -25.225 | -9.5787 | -9.416 | 6.5859 | -2.0422 | -15.877 | 5.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.1769 | 23.443 | 27.025 | 26.804 | 24.124 | 37.049 | 12.726 | -4.2099 | -1.468 | 0.3417 | 1.57 | 2.4 | -13.087 | 1.6666 | 7.5519 | 1.0549 | 1.487 | 27.68 | -44.971 | -34.465 | -2.1699 | 31.158 | -0.1 | 28.02 | 11.221 | -12.011 | 2.661 | 0.0337 |  | -11.195 | -23.862 | 21.476 | -32.184 | -30.989 | -13.721 | 186.03 | 0.0695 | -6.0475 | -7.345 | 1.8654 | 11.34 | 11.416 | 1 | 24.568 | 25.455 | -17.18 | 12.587 | -6.1035 | 46.523 | 7.9348 | -3.6509 | -2.5338 | 0 | 9.5104 | -10.979 | -11.841 | 27.239 | 28.85 | -25.679 | -25.135 | -24.494 | -23.808 | 16.389 | 16.209 | -25.1 | -25 | 1.0739 | 11.6 | 26.15 | 15.959 | 15.847 | -12.8 | -28.6 | 9.3 | 8.8 | -17.989 | -17.972 | -66.124 | 15.985 | -303.06 | -32.2 | 30.283 | 91.466 | 77.286 | 138.99 | 42.352 | 19.679 | 40.347 | 41.165 | -29.62 | 200.23 | -165.33 | 39.186 | -34.112 | -0.7727 | 8.8797 | -6.88 | -0.328 | -0.344 | 4.7199 | -3.68 | -1.3271 | -1.4633 | 12.98 | -15.175 | 12.199 | 4.2849 | 4.0949 | 0 | 0 | 4.0546 | 4.0197 | 2.7869 |  | 13.899 | 5.1008 | 0.77 | 0.37 | -4.6952 | -3.6973 | -28.78 | -3.5489 | 0 | -31.972 | 0 | -13.399 | -2.2999 | 0 | -98.169
18/03/2025 | 11:30 | 0 | 0.8714 | -2.605 | 5.1536 | 13.599 | 0 | 27.051 |  | 31.56 | 13.982 | 15.212 | -22.2 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.5302 | 0.1307 | 7.8441 | 7.8985 | 13.633 | 0 | 3.761 | 2.2433 |  | -1.0604 | 0.206 | 0.232 | 11.6 | 2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.5799 | -8.6599 | -10 | -12 | -11.72 | 9.0643 | 3.2688 | 19.627 | 21.173 | -10.101 | -3.215 | -3.1054 | -2.0989 | -1.9378 | -15.539 | -11.118 | 4.7468 | 24.106 | 80.49 | 14.267 | -1 | -1.1999 | -25.469 | -25.801 | -3.9597 | 1.3141 | 7.4933 | 8.9398 | 5.2957 | 3.7519 | -140.87 | 119.35 | 119.54 | -71.418 | -39.04 | -9.1669 |  |  | 38.151 | 16.59 | 11.84 | -4.4 | 18.139 | -8.8369 | -8.3011 | 30.45 | 28.243 | -3.7431 | -8.5281 | -8.5358 | 10.145 | 13.516 | 2.88 | 6.412 | 90.599 | -23.6 | -5.0599 | 51.841 | 51.839 | 50.311 | 89.832 | 90.497 | -19.762 | -93.23 | -9.9586 | 3.7532 | 37.09 | 25.479 | 6.8798 | 7.3272 | -16.52 | 25.512 | -15.921 | -15 | 75.73 | 0.0144 | -8.8372 | -21.5 | -22.399 | -1.9116 | 16.649 | 60.409 | 29.693 | 17.659 | -7.51 | 16.038 | 0 | -9.01 | -9.1599 | 33.86 | 7.71 | -60.672 | 0 | -39.714 | -38.336 | 65.132 | 36.75 | 0 | 22.932 | -8.0888 | -18.957 | -14.461 | 3.6682 | -62.121 | 0 | -16.396 | -15.401 | 14.848 | -7.5902 | -8.0202 | -15.876 | -32.598 | -32.378 | 5.6188 | 12.009 | -21.909 | 0.6 | 11.401 | -23.315 | -10.044 | -9.985 | 7.2538 | 2.6856 | -13.915 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443 | 1.842 | 24.783 | 26.322 | 26.141 | 22.77 | 35.645 | 14.127 | -3.8099 | -2.6491 | 0.3509 | 1.15 | 2.18 | -11.381 | 1.525 | 7.3669 | 1.077 | 1.4859 | 28.67 | -44.176 | -34.812 | -2.1699 | 32.171 | -0.1 | 28.693 | 11.094 | -11.859 | 2.7395 | 0.0337 |  | -10.598 | -22.906 | 19.689 | -32.604 | -33.194 | -13.118 | 186 | 0.5199 | -7.1827 | -7.0687 | 2.1123 | 11.736 | 11.875 | 1 | 23.709 | 27.081 | -18.859 | 14.035 | -5.5526 | 43.887 | 7.6146 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | -11.339 | -13.502 | 27.239 | 28.85 | -24.229 | -23.432 | -25.054 | -24.541 | 15.21 | 15.13 | -25.1 | -25.7 | 1.3009 | 12.56 | 21.477 | 17.988 | 17.876 | -12.699 | -29.399 | 7.6999 | 7.1999 | -17.695 | -17.748 | -64.716 | 18.846 | -298.95 | -33.299 | 20.88 | 92.109 | 77.465 | 137.12 | 38.79 | 23.727 | 40.443 | 38.267 | -28.428 | 198.82 | -164.26 | 40.405 | -35.881 | -1.3806 | 8.8797 | -7.36 | -0.301 | -0.311 | 4.4 | -3.2799 | -1.829 | -1.1398 | 12.159 | -15.263 | 13.399 | 2.7769 | 3.107 | 0 | 0 | 4.1851 | 3.757 | 3.5565 |  | 15 | 3.7865 | 0.71 | 0.37 | -5.7819 | -4.0243 | -28.713 | -4.7425 | 0 | -31.885 | 0 | -14.6 | -1.6 | 0 | -99.769
18/03/2025 | 12:00 | 0 | 1.2304 | -3.2662 | 5.1246 | 13.957 | 0 | 27.365 |  | 32.468 | 14.268 | 15.53 | -22.2 | -33 | 11 | 7.452 | -26.399 | 2.7617 | 2.0347 | 7.6825 | 7.5495 | 13.161 | 0 | 3.7654 | 2.2499 |  | -1.0952 | 0.161 | 0.183 | 11.415 | 2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -8.6199 | -8.5399 | -10 | -11.8 | -11.779 | 9.1678 | 3.3331 | 19.361 | 22.67 | -10.436 | -3.4829 | -3.0119 | -2.348 | -2.162 | -15.003 | -10.448 | 4.7468 | 24.186 | 78.667 | 13.797 | -2.1999 | -2.1999 | -25.362 | -25.313 | -4.0401 | 1.3141 | 8.5712 | 7.8943 | 5.8904 | 3.9026 | -138.37 | 118.07 | 118.32 | -68.666 | -39.56 | -9.1669 |  |  | 36.066 | 16.068 | 11.51 | -4.57 | 17.1 | -7.0955 | -7.0955 | 30.207 | 27.986 | -4.7371 | -8.9271 | -8.8248 | 8.0976 | 13.378 | 2.88 | 6.412 | 88.8 | -24 | -5.05 | 51.809 | 50.82 | 50.234 | 89.659 | 90.161 | -18.29 | -91.423 | -12.234 | 4.0085 | 37.349 | 25.68 | 6.7236 | 7.1319 | -16.43 | 25.512 | -15.749 | -15.01 | 73.507 | 0.0144 | -8.7241 | -21.6 | -22.399 | -2.1984 | 17.023 | 60.409 | 30.435 | 18.26 | -7.57 | 15.984 | 0 | -8.69 | -8.71 | 34.88 | 7.4 | -61.472 | 0 | -39.227 | -38.181 | 64.468 | 37.769 | 0 | 23.49 | -7.9756 | -19.985 | -14.415 | -1.2251 | -63.849 | 0 | -15.839 | -15.093 | 13.442 | -4.9683 | -5.9328 | -2.564 | -32.375 | -32.189 | 5.2453 | 11.939 | -20.26 | 0.1 | 11.553 | -18.422 | -9.8458 | -10.049 | 6.5139 | 1.6912 | -13.49 | 5.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 1.1721 | 22.271 | 27.387 | 26.875 | 22.614 | 36.135 | 13.473 | -4.5099 | -2.2096 | 0.3683 | 1.7 | 1.7 | -14.015 | 1.42 | 7.5519 | 0.833 | 1.4921 | 27.7 | -44.996 | -34.587 | -1.9799 | 30.444 | -0.1 | 28.707 | 11.215 | -11.912 | 2.7272 | 0.0337 |  | -11.234 | -22.429 | 18.473 | -31.68 | -30.324 | -13.369 | 188.5 | -0.4104 | -6.7021 | -7.0349 | 1.844 | 11.729 | 11.764 | 1 | 22.896 | 24.75 | -17.6 | 14.228 | -4.9701 | 43.73 | 6.2466 | -4.0171 | -3.659 | 0 | 9.8859 | -12.476 | -12.994 | 27.239 | 28.85 | -24.366 | -23.839 | -24.574 | -24.188 | 14.89 | 14.77 | -27.899 | -28 | 1.0739 | 12.56 | 20.815 | 17.533 | 17.824 | -13.1 | -29.5 | 8.5 | 8 | -18.108 | -18.154 | -65.766 | 15.639 | -302.09 | -29.548 | 36.367 | 90.579 | 79.518 | 140.92 | 39.393 | 14.199 | 35.963 | 32.73 | -28.332 | 195.06 | -162.71 | 34.948 | -31.668 | -1.195 | 8.8797 | -7.92 | -0.377 | -0.385 | 5.44 | -3.7599 | -1.8732 | -1.1703 | 13.304 | -14.94 | 12.699 | 2.5329 | 1.411 | 0 | 0 | 3.7869 | 3.1496 | 3.3453 |  | 15.699 | 4.8152 | 0.77 | 0.37 | -4.1335 | -4.5906 | -30.236 | -1.6959 | 0 | -33.149 | 1.532 | -15.6 | -0.8 | 0 | -99.028
18/03/2025 | 12:30 | 0 | 1.285 | -3.472 | 5.2455 | 14.188 | 0 | 28.012 |  | 31.618 | 13.877 | 15.236 | -22.2 | -30.799 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 2.7441 | 3.7289 | 6.2311 | 5.9273 | 10.516 | 0 | 0.4553 | 2.0719 |  | -1.1151 | 0.081 | 0.091 | 11.468 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.7799 | -8.77 | -10 | -12.079 | -12.189 | 8.9465 | 3.3952 | 20.041 | 23.601 | -9.2451 | -3.4829 | -3.7751 | -1.9023 | -1.7882 | -14.869 | -11.52 | 4.7468 | 25.684 | 76.818 | 14.333 | -2.5999 | -2.5999 | -25.901 | -25.475 | -3.8498 | 1.3141 | 7.3238 | 6.2475 | 5.1378 | 3.5614 | -147.97 | 119.57 | 119.84 | -75.508 | -51.52 | -9.1669 |  |  | 36.295 | 16.12 | 11.6 | -4.3 | 17.01 | -9.9086 | -9.6407 | 32.009 | 29.696 | -3.2936 | -0.3933 | -0.4571 | 7.6031 | 14.596 | 2.88 | 6.412 | 91.4 | -26.2 | -4.82 | 55.827 | 55.287 | 53.716 | 94.563 | 95.258 | -19.252 | -94.214 | -14.89 | 3.6385 | 36.93 | 23.139 | 7.3486 | 7.8155 | -17.01 | 25.512 | -16.753 | -15.834 | 57.773 | 0.0142 | -9.2061 | -21.1 | -20.299 | -2.9125 | 17.397 | 61.198 | 30.806 | 18.36 | -7.81 | 14.917 | 0 | -8.6 | -8.8 | 34.229 | 4.63 | -49.927 | 0 | -36.352 | -35.163 | 63.27 | 39.045 | 0 | 25.407 | -7.252 | -16.886 | -12.925 | 3.2155 | -62.968 | 0 | -15.471 | -14.832 | 8.4709 | -5.9591 | -5.8294 | 14.352 | -32.715 | -32.581 | 1.8465 | 0 | -20.449 | 0 | 11.252 | -19.9 | -9.2543 | -9.2244 | 5.1807 | -0.6965 | -12.405 | 5.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.8514 | 22.774 | 26.219 | 25.939 | 24.029 | 37.734 | 13.707 | -4.9299 | -2.1217 | 0.3509 | 1.62 | 0.59 | -13.206 | 1.3657 | 7.4769 | 0.663 | 1.4623 | 26.579 | -44.535 | -35.021 | -2.0199 | 29.479 | -0.1 | 28.443 | 10.936 | -11.537 | 2.6722 | 0.0337 |  | -11.456 | -18.296 | 18.165 | -33.108 | -29.438 | -14.223 | 187.26 | -1.0568 | -6.849 | -6.3756 | 0.4168 | 11.436 | 11.622 | 0 | 24.262 | 26.102 | -18.44 | 14.191 | -4.3726 | 42.634 | 5.2656 | -4.6994 | -3.6988 | 0 | 8.9539 | -10.933 | -11.847 | 21.318 | 21.548 | -24.394 | -23.85 | -23.26 | -23.396 | 16.239 | 16.219 | -27 | -26.799 | 1.2497 | 12.319 | 21.526 | 18.43 | 18.171 | -14 | -30.299 | 8.1 | 7.5999 | -18.108 | -18.138 | -65.951 | 13.083 | -300.29 | -29.071 | 78.475 | 90.763 | 78.866 | 139.96 | 40.68 | 17.012 | 39.798 | 37.938 | -27.327 | 196.56 | -162.6 | 37.512 | -32.669 | -1.3806 | 8.8797 | -7.92 | -0.522 | -0.537 | 5.44 | -3.5199 | -2.6317 | -1.4328 | 13.185 | -15.059 | 13.8 | 2.229 | 2.1849 | 0 | 0 | 4.2946 | 4.5916 | 3.7715 |  | 16.1 | 5.3842 | 0.7 | 0.37 | -5.1288 | -4.4966 | -28.928 | -2.2648 | 0 | -32.258 | 0 | -15.8 | -0.6 | 0 | -100.51
18/03/2025 | 13:00 | 0 | 1.0502 | -2.8314 | 5.2296 | 14.371 | 0 | 28.191 |  | 29.056 | 12.509 | 13.71 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 2.8477 | 2.6724 | 5.6605 | 5.5046 | 9.6345 | 0 | 0.7755 | 2.2561 |  | -1.047 | 0.034 | 0.055 | 11.057 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.89 | -8.8199 | -10 | -12.42 | -12.38 | 8.788 | 3.5336 | 19.04 | 24.246 | -8.9424 | -3.7508 | -3.3714 | -1.8387 | -1.8137 | -15.673 | -11.788 | 4.7468 | 25.308 | 84.455 | 14.632 | -2.7999 | -2.7999 | -26.501 | -26.406 | -3.8902 | 1.3141 | 7.595 | 6.4822 | 4.9025 | 3.3905 | -159.97 | 112.03 | 112.21 | -52.08 | -64.099 | -9.1669 |  |  | 33.201 | 15.5 | 10.6 | -5.78 | 16.409 | -11.784 | -10.846 | 31.794 | 29.901 | -5.7684 | 3.4043 | 3.5843 | 8.5069 | 15.162 | 2.88 | 6.412 | 93.8 | -27.399 | -4.86 | 57.448 | 57.125 | 55.257 | 94.939 | 95.002 | -21.195 | -89.872 | -16.334 | 3.459 | 36.919 | 21.85 | 6.4111 | 6.9366 | -16.25 | 25.512 | -16.657 | -16.876 | 57.444 | 0.0142 | -8.6832 | -18.899 | -20.299 | -3.7744 | 17.023 | 60.567 | 30.435 | 18.3 | -7.85 | 14.013 | 0 | -8.85 | -8.9899 | 34.25 | 3.37 | -49 | 0 | -36.519 | -36.527 | 61.426 | 39.306 | 0 | 25.559 | -11.252 | -18.775 | -12.588 | -19.686 | -72.548 | 0 | -15.606 | -14.659 | 12.375 | -5.2038 | -6.2436 | 7.184 | -29.499 | -29.787 | 3.7523 | 12.59 | -20.359 | -8.1999 | 10.866 | -19.304 | -8.9553 | -8.8861 | 4.8922 | 1.9137 | -9.0518 | 5.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.1911 | 21.434 | 26.146 | 25.834 | 23.021 | 35.894 | 14.127 | -4.9299 | -1.9093 | 0.3683 | 1.15 | 0.81 | -15.052 | 1.6796 | 7.4559 | 0.832 | 1.5828 | 27 | -43.204 | -33.685 | -2.5699 | 30.234 | -0.1 | 28.455 | 10.727 | -11.371 | 2.6456 | 0.0337 |  | -10.917 | -16.724 | 18.136 | -33.948 | -29.709 | -14.292 | 182.99 | -1.0154 | -7.3145 | -6.0461 | 1.1713 | 11.098 | 11.084 | 0 | 23.16 | 25.474 | -17.6 | 13.186 | -5.3941 | 43.33 | 5.7885 | -5.3773 | -4.1406 | 0 | 9.1899 | -11.886 | -13.216 | 21.318 | 21.548 | -24.888 | -24.306 | -21.879 | -21.508 | 17.25 | 17.209 | -27.6 | -28 | 1.1087 | 11.76 | 21.179 | 17.867 | 17.627 | -14.399 | -30.7 | 8.6 | 8.1 | -18.108 | -18.138 | -69.578 | 25.925 | -304.58 | -30.607 | 83.84 | 90.444 | 78.553 | 144.3 | 41.018 | 17.788 | 37.77 | 36.699 | -32.317 | 198.1 | -164.35 | 37.115 | -33.336 | -1.195 | 8.8797 | -7.6799 | -0.467 | -0.477 | 5.1999 | -3.2 | -2.6912 | -1.6098 | 13.069 | -15.41 | 13 | 2.5889 | 2.7569 | 0 | 0 | 3.6574 | 3.4996 | 2.7658 |  | 16.2 | 5.5651 | 0.58 | 0.37 | -4.472 | -5.3147 | -29.222 | -2.2389 | 0 | -32.278 | 0 | -16.5 | -0.3 | 0 | -100.56
18/03/2025 | 13:30 | 0 | 1.1537 | -2.8295 | 5.2422 | 13.971 | 0 | 27.776 |  | 27.488 | 11.863 | 13.224 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 2.6735 | 0.9305 | 5.2526 | 5.0722 | 8.6944 | 0 | 0.575 | 2.2378 |  | -0.9876 | -0.009 | 0.008 | 11.495 | -2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.7299 | -8.72 | -10 | -12.68 | -12.71 | 8.5727 | 3.3958 | 20.903 | 24.416 | -8.8131 | -3.4829 | -3.8228 | -0.616 | -0.6586 | -15.673 | -11.922 | 5.1414 | 27.832 | 84.727 | 15.424 | -3.9999 | -3.9999 | -26.638 | -26.636 | -3.8976 | 1.3141 | 8.6065 | 6.8101 | 4.1281 | 2.8659 | -160.95 | 111.27 | 110.96 | -47.65 | -64.511 | -9.1669 |  |  | 32.174 | 15.38 | 10.51 | -6.34 | 15.689 | -10.578 | -9.9086 | 32.049 | 29.333 | -5.5864 | 2.1677 | 2.0706 | 8.6227 | 13.376 | 2.88 | 6.412 | 92.099 | -24.799 | -5.1599 | 55.782 | 55.484 | 53.878 | 94.101 | 94.816 | -22.148 | -90.446 | -15.265 | 3.6953 | 36.569 | 19.959 | 6.2548 | 6.8389 | -15.909 | 25.512 | -15.579 | -15.065 | 53.361 | 0.0143 | -8.5123 | -16.799 | -18 | -3.6389 | 16.275 | 61.04 | 29.322 | 17.38 | -7.92 | 14.175 | 0 | -7.97 | -8 | 32.92 | 2.56 | -48.509 | 0 | -34.051 | -34.209 | 60.868 | 37.316 | 0 | 23.846 | -8.8665 | -17.196 | -13.815 | -25.558 | -68.979 | 0 | -15.578 | -14.81 | 0 | -1.8314 | -2.5031 | -18.947 | -31.009 | -29.691 | 3.6163 | 12.699 | -8.3 | 0.4 | 10.955 | -10.474 | -9.9415 | -10.063 | 7.0004 | 1.4881 | -13.167 | 5.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.8514 | 24.95 | 24.026 | 24.495 | 24.971 | 37.483 | 10.826 | -5.3599 | -1.7152 | 0.3152 | 1.52 | 2.03 | -13.736 | 1.6507 | 7.3119 | 0.901 | 1.6281 | 27.729 | -45.021 | -34.594 | -2.1999 | 30.873 | -0.1 | 28.547 | 10.781 | -11.423 | 2.5546 | 0.0337 |  | -11.284 | -17.897 | 22.106 | -33.78 | -29.409 | -14.817 | 184.51 | -0.1892 | -7.3433 | -6.5969 | 1.1281 | 10.527 | 10.586 | 0.4098 | 25.821 | 26.252 | -18.02 | 15.126 | -6.6281 | 44.393 | 7.2335 | -5.3731 | -5.5332 | 0 | 10.105 | 0 | 0 | 21.318 | 21.548 | -25.816 | -25.141 | -21.642 | -21.441 | 17.69 | 17.639 | -25.899 | -25.399 | 1.0025 | 11.6 | 27.676 | 13.112 | 13.054 | -13.5 | -29.399 | 9 | 8.5 | -18.132 | -18.099 | -70.096 | 21.141 | -301.95 | -33.282 | 143.32 | 92.175 | 76.79 | 146.52 | 44.212 | 19.371 | 38.57 | 36.935 | -32.759 | 201.47 | -166.45 | 39.521 | -34.629 | -0.3967 | 8.8797 | -7.1199 | -0.442 | -0.451 | 5.92 | -4.32 | -2.0411 | -0.2609 | 14.738 | -19.13 | 13.6 | 2.72 | 1.727 | 0 | 0 | 4.1737 | 3.5678 | 2.7797 |  | 17.1 | 4.664 | 0.65 | 0.37 | -5.3017 | -5.1425 | -28.862 | -2.5847 | 0 | -32.678 | 0 | -16.7 | 2.4 | 0 | -98.359
18/03/2025 | 14:00 | 0 | 1.1396 | -2.9998 | 5.0657 | 14.078 | 0 | 27.733 |  | 27.769 | 12.031 | 13.032 | -15.539 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.3703 | 0.7417 | 5.4399 | 5.1052 | 9.4055 | 0 | 0.5777 | 2.2729 |  | -1.0129 | 0.13 | 0.155 | 11.354 | -6.6599 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.6899 | -8.68 | -10 | -12.18 | -12.26 | 8.4236 | 3.7797 | 21.548 | 24.645 | -9.1506 | -3.4829 | -4.0828 | -1.1794 | -1.302 | -15.807 | -12.458 | 5.1414 | 25.431 | 88.39 | 15.821 | -2.9999 | -2.8999 | -25.54 | -26.308 | -3.7588 | 1.3141 | 6.641 | 6.7674 | 3.8609 | 2.7329 | -160.37 | 111.17 | 110.5 | -50.043 | -64.197 | -9.1669 |  |  | 33.251 | 15.199 | 10.26 | -5.9299 | 16.059 | -10.042 | -9.1048 | 30.805 | 27.355 | -5.5845 | 2.2415 | 1.828 | 6.7733 | 13.731 | 2.88 | 6.412 | 91.4 | -24.5 | -4.92 | 56.509 | 56.165 | 54.763 | 92.831 | 93.808 | -22.156 | -88.466 | -14.684 | 3.4748 | 35.63 | 21.03 | 5.7861 | 6.3507 | -15.809 | 25.512 | -15.953 | -15.109 | 56.842 | 0.0142 | -8.4219 | -16.799 | -15.699 | -3.2824 | 15.901 | 59.305 | 28.58 | 16.89 | -7.5 | 15.336 | 0 | -8.59 | -8.6999 | 33.3 | 3.95 | -47.236 | 0 | -34.59 | -33.19 | 63.299 | 37.797 | 0 | 24.861 | -10.664 | -20.91 | -13.636 | -23.375 | -67.826 | 0 | -15.588 | -14.909 | 12.94 | -0.2885 | -0.5797 | -13.316 | -30.075 | -29.902 | 4.2516 | 12.13 | -9.3 | 0.1 | 10.809 | -7.4039 | -10.5 | -10.327 | 7.1417 | 1.1777 | -14.856 | 5.8845 | 0 | 0 | 0 | 4.7922 | 0 | 4.1864 | 3.8514 | 22.439 | 23.504 | 23.5 | 22.251 | 34.788 | 14.635 | -4.5199 | -1.6108 | 0.3152 | 0.82 | 2.75 | -12.917 | 1.6813 | 7.2959 | 0.894 | 1.6425 | 28.52 | -43.237 | -34.014 | -2.1999 | 32.32 | -0.1 | 29.145 | 10.834 | -11.468 | 2.6421 | 0.0337 |  | -10.518 | -19.315 | 21.285 | -33.612 | -30.59 | -14.247 | 183.72 | 0.3368 | -7.6496 | -6.6959 | 1.2922 | 10.131 | 10.459 | 1 | 23.674 | 24.508 | -18.02 | 15.418 | -7.6231 | 44.529 | 8.1985 | -4.827 | -4.1541 | 0 | 9.0073 | -11.416 | -13.623 | 21.318 | 21.548 | -23.669 | -23.026 | -21.212 | -21.278 | 18.129 | 18.409 | -28.7 | -28.2 | 0.986 | 10.319 | 20.217 | 17.065 | 16.953 | -13.1 | -29.899 | 7.5 | 6.9 | -18.132 | -17.996 | -77.445 | 15.909 | -300.74 | -29.727 | 203.32 | 93.768 | 76.156 | 140.15 | 40.077 | 18.343 | 39.834 | 35.369 | -29.848 | 198.95 | -164.32 | 38.956 | -36.467 | -1.3122 | 8.8797 | -7.5199 | -0.363 | -0.371 | 4.96 | -4 | -1.6307 | -0.9659 | 12.306 | -14.619 | 12.699 | 2.0699 | 1.751 | 0 | 0 | 3.2396 | 3.3803 | 3.8604 |  | 15.8 | 5.8795 | 0.68 | 0.37 | -3.6547 | -4.3421 | -29.577 | -2.756 | 0 | -32.873 | 0 | -15.6 | -0.4 | 0 | -98.051
18/03/2025 | 14:30 | 0 | 1.2886 | -3.2045 | 4.8314 | 13.928 | 0 | 27.418 |  | 28.88 | 12.505 | 13.749 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.7721 | 1.2978 | 6.0847 | 5.8848 | 10.294 | 0 | 1.2941 | 2.1923 |  | -1.0496 | 0.181 | 0.204 | 11.1 | -2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8 | -7.9 | -10 | -12.75 | -12.779 | 8.519 | 3.4584 | 19.295 | 22.934 | -11.401 | -2.5452 | -2.5944 | -1.7334 | -1.7599 | -16.744 | -12.726 | 4.7468 | 24.356 | 94.971 | 13.265 | -2.5999 | -2.5999 | -26.223 | -25.959 | -3.8242 | 1.3141 | 11.291 | 7.2193 | 3.9166 | 2.7656 | -156.52 | 113.74 | 113.92 | -70.635 | -54.103 | -9.1669 |  |  | 38.82 | 16.7 | 12.1 | -2.3299 | 18.909 | -13.525 | -13.123 | 33.625 | 31.186 | -7.6492 | 4.3506 | 4.354 | 10.499 | 14.802 | 2.88 | 6.412 | 95.9 | -27.6 | -5.0999 | 60.005 | 59.968 | 58.387 | 90.348 | 91.021 | -21.502 | -89.146 | -16.736 | 3.6155 | 37.689 | 23.87 | 8.1298 | 8.5968 | -17.859 | 25.512 | -16.603 | -15.99 | 47.914 | 0.0139 | -9.5653 | -21.5 | -22.7 | -2.7551 | 16.275 | 60.882 | 29.136 | 17.27 | -8.57 | 16.348 | 0 | -8.47 | -8.6499 | 34.19 | 6.31 | -39.545 | 0 | -36.082 | -35.372 | 70.702 | 43.994 | 0 | 29.668 | -3.8257 | -16.605 | -15.096 | 0.9521 | -74.15 | 0 | -15.258 | -14.742 | 11.693 | -3.3859 | -3.5462 | 7.184 | -31.786 | -31.311 | 2.8915 | 11.5 | -11.599 | 3.7999 | 10.449 | -14.438 | -10.994 | -10.821 | 7.5482 | -2.569 | -13.365 | 5.7563 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0 | 8.2053 | 7.5355 | 16.913 | 26.329 | 25.653 | 19.973 | 31.734 | 14.312 | -5.4099 | -1.4168 | 0.3161 | 0.87 | 2.44 | -14.799 | 1.4633 | 7.3199 | 0.924 | 1.5734 | 28.86 | -41.477 | -31.918 | -2.0999 | 33.196 | -0.1 | 29.183 | 10.942 | -11.782 | 2.6083 | 0.0337 |  | -10.107 | -21.028 | 21.842 | -33.864 | -34.615 | -13.511 | 188.99 | 0.7076 | -7.5201 | -6.9984 | 1.0036 | 10.571 | 10.554 | 0.2176 | 23.758 | 25.308 | -15.509 | 11.801 | -13.292 | 46.494 | 13.62 | -5.9965 | -5.1742 | 0 | 9.2619 | -11.094 | -12.088 | 21.318 | 21.548 | -21.889 | -21.306 | -22.725 | -22.89 | 17.79 | 17.78 | -26.6 | -26.7 | 0.986 | 9.0399 | 19.873 | 18.394 | 18.282 | -12.699 | -30.2 | 5.5999 | 5.0999 | -17.908 | -17.996 | -80.609 | 23.023 | -306.32 | -33.97 | 222.2 | 97.895 | 70.693 | 136.55 | 43.365 | 25.411 | 36.113 | 37.295 | -23.384 | 205.74 | -164.13 | 46.576 | -40.924 | -1.593 | 8.8797 | -6.7199 | -0.399 | -0.404 | 4.2399 | -3.92 | -1.4045 | -1.2283 | 12.248 | -14.442 | 12.5 | 2.2699 | 2.6159 | 0 | 0 | 4.084 | 3.9837 | 3.9971 |  | 15.5 | 5.7137 | 0.78 | 0.37 | -4.5013 | -3.497 | -29.494 | -2.9242 | 0 | -32.363 | 1.8124 | -15.3 | -0.5 | 0 | -98.101
18/03/2025 | 15:00 | 0 | 1.4826 | -3.7031 | 4.7866 | 14.225 | 0 | 28.255 |  | 30.345 | 13.16 | 14.397 | -19.979 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.731 | 2.3754 | 6.1368 | 5.9467 | 10.397 | 0 | 0.8151 | 2.3611 |  | -1.0449 | 0.092 | 0.109 | 11.688 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.64 | -8.67 | -10 | -12.63 | -12.579 | 8.0196 | 3.5852 | 19.454 | 23.182 | -9.7851 | -2.947 | -3.1631 | -1.8828 | -1.7879 | -15.807 | -12.458 | 4.7468 | 24.768 | 90.317 | 13.746 | -2.4999 | -2.4999 | -26.442 | -26.213 | -3.7758 | 1.3141 | 10.569 | 7.3431 | 3.9633 | 2.7838 | -160.83 | 113.52 | 114.5 | -63.623 | -54.448 | -9.1669 |  |  | 40.077 | 16.959 | 12.5 | -2.3599 | 19.04 | -12.185 | -11.784 | 32.567 | 29.922 | -7.8424 | 1.3955 | 1.0232 | 10.864 | 14.495 | 2.88 | 6.412 | 93.8 | -26.799 | -5.11 | 58.896 | 58.557 | 56.808 | 89.707 | 90.744 | -23.412 | -88.788 | -16.335 | 3.6987 | 37.819 | 24.36 | 8.2861 | 8.6944 | -18.279 | 25.512 | -16.53 | -15.724 | 49.717 | 0.014 | -9.8233 | -21.5 | -22.899 | -2.5024 | 16.649 | 61.356 | 29.322 | 17.53 | -8.48 | 15.727 | 0 | -8.46 | -8.55 | 34.96 | 6.11 | -46.49 | 0 | -36.315 | -35.445 | 70.298 | 42.974 | 0 | 29.634 | -10.444 | -14.234 | -13.297 | -7.0416 | -74.122 | 0 | -15.186 | -14.883 | 12.662 | -2.0858 | -3.0787 | -6.66 | -31.782 | -31.536 | 4.9704 | 10.8 | -6.17 | 8.6999 | 10.381 | -11.317 | -9.8827 | -9.9207 | 6.9623 | -0.1959 | -11.823 | 5.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.5307 | 18.42 | 26.134 | 26.419 | 20.793 | 33.702 | 14.312 | -5.3599 | -1.7152 | 0.3417 | 1.16 | 2.74 | -13.755 | 1.4428 | 7.4069 | 0.633 | 1.6553 | 28.19 | -41.835 | -32.22 | -1.9199 | 32.63 | -0.1 | 29.265 | 10.933 | -11.652 | 2.6074 | 0.0337 |  | -9.9274 | -22.245 | 21.081 | -33.276 | -33.437 | -13.526 | 187.45 | 0.9093 | -7.6915 | -7.0826 | 1.3436 | 10.937 | 11.147 | 1 | 24.782 | 26.143 | -16.34 | 11.434 | -14.21 | 46.969 | 13.859 | -5.5128 | -5.1325 | 0 | 8.1672 | 0 | 0 | 22.058 | 23.625 | -21.488 | -20.9 | -22.26 | -22.215 | 18.1 | 17.989 | -27.399 | -27 | 0.8102 | 7.1199 | 20.24 | 14.586 | 14.539 | -12.699 | -29.399 | 4.6999 | 4.1999 | -17.908 | -18.024 | -83.657 | 20.68 | -303.9 | -33.378 | 234.23 | 97.688 | 69.488 | 132.05 | 42.214 | 25.017 | 40.161 | 36.581 | -21.085 | 206.92 | -164.21 | 48.137 | -42.54 | -1.1706 | 8.8797 | -6.48 | -0.346 | -0.356 | 4.2399 | -3.8399 | -1.1561 | -1.2863 | 11.808 | -14.473 | 12.1 | 2.171 | 2.144 | 0 | 0 | 5.0877 | 3.6764 | 2.5393 |  | 15.399 | 5.3022 | 0.82 | 0.37 | -4.4166 | -2.8613 | -29.534 | -3.5412 | 0 | -31.944 | 0 | -15.5 | -0.2 | 0 | -98.298
18/03/2025 | 15:30 | 0 | 1.6821 | -4.1086 | 4.7026 | 14.276 | 0 | 28.112 |  | 30.556 | 13.307 | 14.607 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 3.6237 | 2.2309 | 6.1421 | 5.9053 | 10.493 | 0 | 1.0528 | 1.8262 |  | -0.9751 | -0.052 | -0.032 | 11.149 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.0799 | -8.02 | -10 | -13.119 | -13.079 | 6.8521 | 3.8528 | 20.157 | 24.037 | -9.6165 | -3.6168 | -2.9852 | -1.1984 | -1.2764 | -15.673 | -12.726 | 4.3523 | 23.441 | 92.695 | 15.024 | -4.2999 | -4.2999 | -26.528 | -26.594 | -3.7165 | 1.3141 | 10.251 | 7.6537 | 3.8805 | 2.6899 | -160.34 | 114.81 | 114.32 | -60.462 | -55.415 | -9.1669 |  |  | 39.349 | 16.7 | 12.31 | -2.0299 | 18.899 | -12.855 | -12.587 | 33.457 | 31.177 | -7.6348 | 1.7336 | 1.8009 | 10.511 | 15.266 | 2.88 | 6.412 | 94.699 | -28.399 | -4.92 | 59.469 | 59.333 | 58.032 | 91.108 | 92.007 | -22.585 | -89.357 | -17.694 | 3.4199 | 36.959 | 24.26 | 8.4423 | 8.9874 | -18.109 | 25.512 | -17.224 | -16.64 | 54.365 | 0.0139 | -9.7818 | -21.6 | -22.899 | -2.583 | 15.901 | 60.567 | 28.58 | 16.92 | -8.23 | 15.997 | 0 | -8.3699 | -8.56 | 34.67 | 6.35 | -43.054 | 0 | -37.815 | -36.663 | 71.186 | 43.705 | 0 | 28.505 | -12.846 | -21.633 | -12.86 | -7.8576 | -74.019 | 0 | -15.402 | -15.085 | 16.966 | -0.1863 | -0.8923 | -18.947 | -32.592 | -32.366 | 6.8711 | 12.13 | -6.3299 | 0 | 10.824 | -6.8244 | -10.135 | -9.9842 | 7.5693 | 3.4615 | -16.887 | 5.4878 | 0 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | 7.368 | 7.7029 | 18.42 | 26.051 | 25.442 | 21.224 | 34.533 | 14.62 | -4.6199 | -1.1165 | 0.3243 | 1.08 | 1.8 | -15.744 | 1.5594 | 7.5629 | 0.986 | 4.1588 | 30.329 | -43.637 | -32.863 | -1.2799 | 35.442 | -0.1 | 29.656 | 11.114 | -11.996 | 2.6951 | 0.0337 |  | -13.581 | -21.15 | 23.249 | -33.696 | -32.815 | -14.404 | 188.85 | 0.8747 | -7.4705 | -7.3468 | 1.5424 | 11.23 | 11.361 | 0.8006 | 24.062 | 26.279 | -15.92 | 11.699 | -12.634 | 47.756 | 13.926 | -3.5362 | -2.36 | 0 | 7.5625 | -11.903 | -12.303 | 22.058 | 23.625 | -22.685 | -22.097 | -21.312 | -20.894 | 18.37 | 18.28 | -25.1 | -25.799 | 0.8102 | 4.2399 | 21.311 | 14.568 | 14.687 | -13.1 | -29.399 | 5.5999 | 5.0999 | -18.081 | -18.024 | -79.725 | 21.507 | -303.05 | -32.592 | 234.77 | 99.096 | 67.696 | 134.72 | 43.95 | 26.913 | 39.359 | 36.616 | -25.931 | 208.47 | -165.91 | 49.362 | -41.057 | -1.1706 | 8.8797 | -6.0799 | -0.345 | -0.347 | 3.5199 | -3.2799 | -1.3835 | -1.4938 | 10.899 | -14.677 | 14.199 | 3.1059 | 1.954 | 0 | 0 | 3.7268 | 3.8475 | 3.1599 |  | 15.199 | 5.2978 | 0.79 | 0.37 | -4.5136 | -3.473 | -28.902 | -3.8853 | 0 | -30.583 | 0 | -15 | -0.6 | 0 | -97.5
18/03/2025 | 16:00 | 0 | 1.7236 | -4.2186 | 4.8242 | 14.405 | 0 | 28.083 |  | 29.887 | 13.064 | 14.253 | -19.979 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 3.1249 | 2.4706 | 6.5832 | 6.3757 | 11.368 | 0 | 1.3493 | 2.2068 |  | -1.0127 | 0.084 | 0.091 | 11.349 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.09 | -8.13 | -10 | -12.67 | -12.77 | 6.851 | 3.8863 | 19.897 | 22.694 | -8.6504 | -4.4206 | -4.4482 | -1.539 | -1.5146 | -18.888 | -15.405 | 4.3523 | 23.239 | 99.386 | 12.143 | -5.3999 | -4.3999 | -24.926 | -25.346 | -3.7275 | 1.3141 | 9.244 | 7.2687 | 3.8577 | 2.6531 | -167.91 | 114.78 | 114.96 | -66.03 | -59.375 | -9.1669 |  |  | 39.169 | 16.79 | 12.199 | -2.97 | 18.54 | -12.721 | -11.65 | 31.368 | 28.79 | -7.6079 | 2.4271 | 2.4357 | 9.2556 | 15.699 | 2.88 | 6.412 | 93 | -27.1 | -4.9 | 58.06 | 57.726 | 56.14 | 91.044 | 91.803 | -24.607 | -89.067 | -14.753 | 3.5437 | 37.919 | 24.67 | 8.4423 | 8.6944 | -18.139 | 25.512 | -16.64 | -16.352 | 48.571 | 0.0139 | -9.8285 | -22.2 | -22.899 | -2.9528 | 15.901 | 61.829 | 28.58 | 16.85 | -8.6199 | 16.186 | 0 | -7.85 | -8.0399 | 33.27 | 6.19 | -40.036 | 0 | -34.971 | -34.181 | 69.097 | 40.254 | 0 | 27.097 | -15.688 | -18.521 | -12.628 | -7.1444 | -66.132 | 0 | -14.74 | -13.226 | 9.8323 | -4.082 | -4.1111 | -13.828 | -29.379 | -30.012 | 3.2779 | 13.579 | -6.0699 | 17.8 | 10.154 | -15.818 | -8.9287 | -8.8667 | 6.0654 | -0.9708 | -16.185 | 5.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6982 | 6.6982 | 20.429 | 24.299 | 24.796 | 22.592 | 34.629 | 13.604 | -4.0899 | -1.3105 | 0.2978 | 1.37 | 3.45 | -13.026 | 1.4188 | 7.3999 | 1.065 | 1.5246 | 30.79 | -43.059 | -34.02 | -1.4099 | 34.988 | -0.1 | 29.656 | 11.366 | -11.979 | 2.667 | 0.0337 |  | -10.78 | -21.339 | 22.31 | -33.864 | -35.422 | -13.749 | 188.98 | 0.7865 | -7.0791 | -7.551 | -0.051 | 11.208 | 11.282 | -1 | 25.833 | 25.655 | -15.92 | 11.304 | -13.827 | 48.756 | 14.147 | -3.6239 | -3.8107 | 0 | 9.4182 | -10.747 | -12.647 | 22.058 | 23.625 | -21.416 | -20.823 | -20.808 | -20.251 | 16.399 | 16.389 | -20.5 | -20.5 | 0.845 | 4.32 | 19.829 | 14.818 | 14.699 | -13.5 | -26.1 | 6 | 5.5 | -17.977 | -17.887 | -75.709 | 17.076 | -300.7 | -35.01 | 236.93 | 98.717 | 65.953 | 129.94 | 44.006 | 31.182 | 37.754 | 37.542 | -20.34 | 209.49 | -165.81 | 50.941 | -42.207 | -1.4294 | 8.8797 | -4.1599 | -0.192 | -0.206 | 2.3199 | -0.24 | -1.1493 | -3.8651 | 11.253 | -15.468 | 15.1 | 2.246 | 3.9049 | 0 | 0 | 3.6017 | 3.2899 | 3.5113 |  | 12.1 | 4.3331 | 0.8 | 0.37 | -6.4045 | -3.9356 | -28.642 | -4.5543 | 0 | -31.976 | 0 | -11.6 | -3.9 | 0 | -101.39
18/03/2025 | 16:30 | 0 | 1.9505 | -4.4825 | 4.8104 | 14.105 | 0 | 27.889 |  | 29.608 | 13.026 | 14.033 | -15.539 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 3.2171 | 0.8507 | 6.4292 | 6.3307 | 11.117 | 0 | 1.6048 | 2.4108 |  | -0.825 | -0.004 | 0.017 | 11.368 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.6 | -8.5799 | -10 | -12.76 | -12.8 | 7.3208 | 3.7337 | 20.559 | 24.341 | -8.0989 | -5.3583 | -5.2047 | -0.6594 | -0.3785 | -18.486 | -15.807 | 4.3523 | 23.407 | 98.199 | 12.166 | -5.7999 | -5.7999 | -24.644 | -25.166 | -3.8155 | 1.3141 | 10.348 | 6.9848 | 3.5287 | 2.4558 | -165.89 | 114.56 | 114.65 | -48.507 | -61.199 | -9.1669 |  |  | 38.97 | 16.7 | 11.8 | -3.8199 | 18.409 | -11.917 | -11.784 | 33.597 | 31.015 | -6.934 | -0.4432 | -0.4863 | 9.9616 | 14.687 | 2.88 | 6.412 | 90.3 | -27 | -4.88 | 56.124 | 55.608 | 54.641 | 91.536 | 92.386 | -21.076 | -89.792 | -17.646 | 3.2864 | 36.79 | 25.18 | 7.9736 | 8.3038 | -17.93 | 25.512 | -16.593 | -15.879 | 55.153 | 0.0143 | -9.7278 | -22.2 | -20.7 | -3.0053 | 15.153 | 59.778 | 27.281 | 16.059 | -7.77 | 15.498 | 0 | -4.67 | -4.71 | 30.47 | 5.56 | -42.527 | 0 | -37.697 | -36.872 | 62.847 | 36.413 | 0 | 23.271 | -13.347 | -22.852 | -13.766 | -22.705 | -63.418 | 0 | -11.851 | -11.153 | 16.094 | -1.5672 | -2.4228 | -6.66 | -31.664 | -31.418 | 7.0528 | 12.179 | -15.359 | 0.1 | 10.482 | -7.5136 | -9.6581 | -9.6568 | 7.062 | 3.6094 | -15.526 | 4.8835 | 0 | 0 | 0 | 5.4831 | 0 | 6.1958 | 5.1911 | 16.578 | 24.585 | 24.595 | 21.703 | 35.359 | 16.988 | -7.8099 | -1.9093 | 0.3243 | 1.57 | 2.6 | -18.234 | 1.4671 | 7.3399 | 1.001 | 2.1152 | 26.85 | -45.034 | -33.82 | -1.6099 | 33.839 | -0.1 | 28.74 | 10.976 | -11.765 | 2.6924 | 0.0337 |  | -10.263 | -21.315 | 21.74 | -33.696 | -31.778 | -14.341 | 186.25 | 0.692 | -6.7975 | -7.2557 | 0.4627 | 11.017 | 11.187 | 0 | 25.029 | 26.708 | -15.92 | 11.191 | -14.607 | 51.692 | 16.772 | -3.0272 | -2.6321 | 0 | 8.7796 | -13.2 | -14.811 | 27.391 | 23.625 | -22.856 | -22.652 | -18.463 | -17.296 | 16.469 | 16.45 | -26 | -26 | 0.9146 | -2.4 | 25.487 | 14.818 | 14.847 | -14 | -29.6 | 7.3 | 6.8 | -17.977 | -18.111 | -79.77 | 13.212 | -304.43 | -32.247 | 275.58 | 104.33 | 63.615 | 131.41 | 48.8 | 34.118 | 36.326 | 34.992 | -22.458 | 216.23 | -168.88 | 56.198 | -47.441 | -1.3342 | 8.8797 | -6.2399 | -0.37 | -0.378 | 3.2799 | -2.48 | -1.5427 | -2.7817 | 12.776 | -15.291 | 12.899 | 2.743 | 2.808 | 0 | 0 | 3.884 | 2.9959 | 3.2801 |  | 15.199 | 4.4285 | 0.71 | 0.37 | -5.7294 | -3.7696 | -28.777 | -3.9687 | 0 | -32.833 | 0 | -15.3 | -0.6 | 0 | -96.977
18/03/2025 | 17:00 | 0 | 9.2589 | -19.845 | 4.5545 | 16.12 | 0 | 31.942 |  | 27.603 | 11.702 | 13.137 | -15.539 | -33 | 8.8 | 3.312 | -24.2 | 3.3338 | 8.4603 | 6.2719 | 6.2194 | 10.95 | 0 | 1.5663 | 2.439 |  | -0.8222 | -0.188 | -0.197 | 11.518 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -10.13 | -10.26 | -10 | -12.539 | -12.399 | 6.893 | 3.7231 | 22.907 | 23.776 | -5.5542 | -6.6979 | -7.0625 | -1.4998 | -1.3901 | -16.209 | -12.86 | 4.7468 | 24.264 | 85.088 | 14.107 | -6.1999 | -6.1999 | -24.666 | -24.976 | -3.8255 | 1.3141 | 7.5812 | 6.3284 | 3.2522 | 2.26 | -169.74 | 116.58 | 116.76 | -30.701 | -61.859 | -9.1669 |  |  | 39.748 | 12.399 | 11.439 | 3.0799 | 16.01 | -10.578 | -10.444 | 33.564 | 31.418 | -5.3997 | -14.608 | -14.699 | 7.5969 | 8.2313 | 2.88 | 6.412 | 72.9 | -14.199 | -4.71 | 52.329 | 52.098 | 50.396 | 97.119 | 97.718 | -23.805 | -96.144 | -16.474 | 3.0374 | 35.189 | 25.62 | 6.4111 | 7.0343 | -17.319 | 25.512 | -10.287 | -9.8115 | 49.909 | 0.0146 | -9.1833 | -17.5 | -18.299 | -3.2019 | 13.657 | 59.936 | 25.611 | 14.4 | -7.63 | 14.823 | 0 | -1.25 | -1.23 | 19.88 | 3.6 | -41.272 | 0 | -36.74 | -35.681 | 48.623 | 23.629 | 0 | 12.3 | -11.139 | -22.573 | -14.321 | -46.746 | -48.791 | 0 | -9.8065 | -9.3376 | 12.837 | -1.3595 | -2.3779 | -0.516 | -29.953 | -29.604 | 7.0239 | 12.159 | -14.889 | -1.3 | 10.32 | -6.5179 | -9.3381 | -9.266 | 6.7384 | 4.7771 | -17.55 | 4.8835 | 0 | 0 | 0 | 5.5848 | 0 | 2.8467 | 2.5118 | 22.271 | 22.163 | 22.738 | 25.212 | 39.682 | 14.967 | -7.6699 | -2.6143 | 0.3454 | 2.07 | 2.3 | -16.18 | 1.7353 | 7.0809 | 0.933 | 2.1191 | 26.139 | -47.395 | -36.426 | -1.2699 | 31.954 | -0.1 | 27.509 | 10.578 | -11.344 | 2.7013 | 0.0337 |  | -10.486 | -19.036 | 17.769 | -33.024 | -27.204 | -14.156 | 179.23 | -0.4855 | -6.7815 | -6.9844 | 1.7084 | 11.12 | 11.226 | 1.1924 | 28.252 | 29.961 | -15.92 | 11.23 | -19.213 | 53.253 | 20.507 | 0 | 0 | 0 | 7.5276 | -11.265 | -12.583 | 27.391 | 33.593 | -22.455 | -22.174 | -14.039 | -14.539 | 14.92 | 14.88 | -24 | -22.399 | 0.8102 | -6.32 | 21.619 | 13.777 | 13.661 | -14.8 | -30.7 | 8.1 | 7.3 | -17.912 | -17.879 | -79.623 | 3.3001 | -299.04 | -29.541 | 287.48 | 108.11 | 57.94 | 121.98 | 51.102 | 39.474 | 35.147 | 32.619 | -15.998 | 223.25 | -168.27 | 65.796 | -54.583 | -1.781 | 8.8797 | -5.5999 | -0.252 | -0.26 | 3.1199 | -1.7599 | -1.9124 | -4.5395 | 13.597 | -15.672 | 14.6 | 2.9849 | 2.617 | 0 | 0 | 3.7586 | 3.7902 | 3.7078 |  | 14.3 | 4.7834 | 0.65 | 0.37 | -6.7606 | -3.2349 | -28.029 | -4.9913 | 0 | -31.205 | 0 | -14.1 | -1.3999 | 0 | -96.658
18/03/2025 | 17:30 | 0 | 9.2261 | -19.261 | 4.4424 | 15.204 | 0 | 29.992 |  | 24.017 | 10.433 | 13.402 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.6164 | 4.0239 | 5.903 | 5.8738 | 10.414 | 0 | 1.6556 | 2.441 |  | -0.8109 | -0.149 | -0.133 | 11.748 | -4.44 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -10.119 | -10.119 | -10 | -12.06 | -12.119 | 5.7934 | 3.7349 | 15.567 | 17.163 | -8.3903 | -11.654 | -11.492 | -1.2439 | -0.7804 | -20.629 | -17.146 | 3.1687 | 17.42 | 31.095 | 12.849 | -5.5999 | -5.5999 | -18.907 | -18.929 | -3.6316 | 1.3141 | 4.4899 | 4.9792 | 2.325 | 1.6591 | -122.16 | 113.07 | 114.35 | -57.551 | -51.579 | -9.1669 |  |  | 36.714 | 12.029 | 10.819 | 1.62 | 14.479 | -19.017 | -19.151 | 25.589 | 23.621 | -5.2221 | -4.9416 | -5.4154 | 4.4012 | 11.569 | 2.88 | 6.412 | 75.4 | -21.1 | -4.07 | 56.194 | 55.431 | 54.37 | 100.51 | 100.95 | -22.937 | -99.026 | -16.488 | 2.7589 | 35.939 | 23.02 | 5.1611 | 5.6671 | -16.659 | 25.512 | -13.215 | -13.225 | 22.385 | 0.0147 | -8.8555 | -15.199 | -15.899 | -4.8669 | 12.348 | 60.567 | 23.755 | 13.16 | -8.22 | 12.555 | -21.531 | -1.45 | -1.46 | 20.94 | 1.72 | -18.527 | -9.4909 | -35.173 | -33.354 | 40.18 | 16.932 | 6.2895 | 6.7156 | -17.804 | -27.987 | -14.076 | -24.897 | -43.145 | 0 | -8.9896 | -8.402 | 16.349 | -1.9684 | -2.2621 | -12.292 | -29.336 | -29.151 | 10.659 | 12.569 | -14.92 | 0 | 9.7667 | -3.5006 | -10.489 | -10.327 | 7.7132 | 9.5405 | -18.523 | 5.2436 | 0 | 0 | 0 | 5.7691 | 0 | 10.047 | 9.8799 | 17.75 | 19.591 | 19.963 | 25.418 | 39.476 | 18.912 | -8.2999 | -2.4202 | 0.3683 | 1.91 | 1.13 | -19.634 | 1.682 | 6.9629 | 0.953 | 2.1963 | 25.62 | -47.336 | -36.58 | -1.6499 | 30.721 | -0.1 | 28.15 | 9.7662 | -10.372 | 2.7232 | 0.0668 |  | -11.181 | -15.519 | 18.444 | -34.369 | -25.982 | -13.933 | 176.64 | -1.4572 | -9.0826 | -4.7696 | 1.4429 | 10.768 | 10.847 | 1 | 30.381 | 32.207 | -14.25 | 9.9082 | -20.282 | 61.947 | 19.059 | 3.1158 | 3.5803 | 0 | 6.8714 | -12.596 | -14.398 | 42.521 | 33.593 | -20.285 | -19.647 | -12.422 | -11.728 | 23.7 | 23.549 | -24.7 | -24.1 | 0.8102 | -7.76 | 18.611 | 19.552 | 19.387 | -16.5 | -30.7 | 8.8999 | 7.6999 | -17.655 | -17.625 | -68.009 | 2.1978 | -295.55 | -25.96 | 263.18 | 116.5 | 52.869 | 111.98 | 53.561 | 48.462 | 32.345 | 32.984 | -1.6866 | 227.9 | -167.33 | 69.381 | -60.958 | -1.3586 | 8.8797 | -5.84 | -0.284 | -0.291 | 3.1199 | -1.0399 | -2.6214 | -4.3625 | 14.708 | -16.142 | 13.899 | 1.8539 | 3.1519 | 0 | 0 | 3.2127 | 3.5085 | 2.3865 |  | 16.7 | 5.1875 | 0.58 | 0.37 | -8.5339 | -2.9454 | -27.396 | -6.931 | 0 | -29.793 | 0 | -16.6 | -0.2 | 0 | -100.41
18/03/2025 | 18:00 | 0 | 8.5561 | -17.662 | 4.7385 | 15.677 | 0 | 30.335 |  | 20.531 | 8.4877 | 8.1487 | -8.88 | -30.799 | 6.5999 | 2.4839 | -24.2 | 3.2963 | 2.5676 | 4.6172 | 4.382 | 7.7967 | 0 | -0.184 | 2.1735 |  | -0.7847 | -0.313 | -0.297 | 11.368 | -11.1 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -11.109 | -11.13 | -10 | -12.319 | -12.21 | 5.5312 | 3.8393 | 21.189 | 22.643 | -13.241 | -12.86 | -12.348 | -0.8798 | -0.6981 | -20.763 | -17.95 | 3.5632 | 19.18 | 38.058 | 7.989 | -4.6999 | -4.6999 | -18.884 | -19.218 | -2.8419 | 1.3141 | 6.4605 | 4.3813 | 2.3301 | 1.6383 | -139.77 | 108.43 | 108.55 | -32.477 | -69.958 | -9.1669 |  |  | 31.445 | 10.329 | 10.52 | -0.61 | 7.19 | -19.151 | -18.749 | 26.679 | 24.546 | -4.2411 | -0.928 | -1.0624 | 5.2489 | 13.118 | 2.88 | 6.412 | 76.4 | -25.1 | -3.8099 | 55.126 | 55.165 | 52.946 | 100.99 | 102.88 | -20.873 | -95.492 | -19.783 | 2.6211 | 36.259 | 22.09 | 4.6923 | 5.1788 | -16.449 | 25.512 | -14.391 | -14.034 | 21.914 | 0.0147 | -8.8336 | -15.1 | -13.6 | -5.0646 | 11.6 | 59.778 | 23.013 | 12.45 | -7.98 | 10.152 | -21.831 | -1.55 | -1.5499 | 20.73 | -0.01 | -19 | -10.236 | -34.904 | -33.863 | 34.474 | 13.41 | 4.0123 | 4.6324 | -21.326 | -31.279 | -13.027 | -50.574 | -30.683 | 0 | -7.0712 | -6.6874 | 15.171 | -0.7845 | -1.5916 | -13.316 | -28.953 | -28.481 | 12.436 | 12.689 | -14.71 | 0 | 9.2317 | 1.4668 | -9.9751 | -9.8504 | 7.4758 | 12.074 | -22.179 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 6.0062 | 0 | 9.7124 | 9.0426 | 22.941 | 19.337 | 18.935 | 27.622 | 39.451 | 16.129 | -10.309 | -2.0155 | 0.404 | 1.96 | 4 | -17.091 | 1.1003 | 6.7679 | 0.935 | 2.2142 | 25.879 | -46.782 | -37.293 | -1.5799 | 31.033 | -0.1 | 27.879 | 9.7913 | -10.317 | 2.7876 | 0.0668 |  | -11.507 | -11.505 | 18.693 | -34.116 | -22.056 | -14.73 | 172.56 | -1.5742 | -8.3169 | -5.0038 | 1.0771 | 10.592 | 10.649 | 0.3758 | 36.122 | 37.103 | -11.729 | 6.4264 | -24.418 | 69.967 | 23.919 | 7.2478 | 6.6537 | 0 | 0 | -11.776 | -11.094 | 42.521 | 47.69 | -21.691 | -20.867 | -12.924 | -12.836 | 22.819 | 22.87 | -24.899 | -25.1 | 0.7919 | -2.3199 | 27.151 | 15.732 | 15.868 | -17.399 | -29.399 | 10.899 | 10.199 | -17.655 | -17.625 | -68.21 | 4.0858 | -295.03 | -24.647 | 259.57 | 124.75 | 40.298 | 109.68 | 63.672 | 64.521 | 38.451 | 38.407 | -3.8265 | 244.2 | -173.03 | 81.064 | -69.197 | -1.195 | 8.8797 | -6.32 | -0.25 | -0.255 | 3.3599 | -1.2799 | -3.0207 | -4.4235 | 15.062 | -15.965 | 14.6 | 1.7419 | 2.602 | 0 | 0 | 3.433 | 3.1196 | 3.516 |  | 15.199 | 5.4366 | 0.48 | 0.37 | -10.567 | -1.0886 | -25.19 | -8.9098 | -3.0891 | -28.198 | 0 | -15.3 | -0.7 | 0 | -99.609
18/03/2025 | 18:30 | 0 | 9.5376 | -19.786 | 4.2259 | 14.46 | 0 | 28.517 |  | 21.724 | 9.2907 | 8.9866 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 2.4839 | -22 | 3.6802 | 10.084 | 4.9795 | 4.7846 | 8.3625 | 0 | 0.8337 | 1.2279 |  | -0.7365 | -0.131 | -0.108 | 11.365 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -10.159 | -10.18 | -10 | -11.47 | -11.529 | 5.7647 | 3.8385 | 15.267 | 17.531 | -9.6205 | -13.261 | -12.354 | -1.578 | -1.4904 | -19.959 | -16.744 | 2.7741 | 15.108 | 33.1 | 5.814 | -3.4999 | -3.4999 | -16.818 | -16.709 | -2.3279 | 1.3141 | 4.9921 | 3.3007 | 1.7888 | 1.2836 | -116.42 | 101.59 | 102.63 | -31.437 | -55.806 | -9.1669 |  |  | 29.479 | 10.319 | 10.289 | -0.4 | 6.5199 | -18.481 | -17.276 | 25.81 | 23.488 | -5.2239 | -5.6727 | -5.9859 | 5.7085 | 13.907 | 2.88 | 6.412 | 75.5 | -26.6 | -3.45 | 52.808 | 51.95 | 50.934 | 98.055 | 97.924 | -23.381 | -91.315 | -20.141 | 3.0857 | 34.709 | 23.639 | 5.1611 | 5.6671 | -17.51 | 25.512 | -15.429 | -15.146 | 27.2 | 0.0147 | -9.2676 | -14.1 | -14.1 | -4.8669 | 11.787 | 61.513 | 23.013 | 12.53 | -8.23 | 9.18 | -21.831 | -1.69 | -1.6699 | 24.01 | 0.65 | -25 | -12.709 | -36.769 | -35.263 | 34.379 | 14.249 | 3.6281 | 4.4205 | -21.349 | -31.462 | -13.439 | -50.001 | -31.443 | 0 | -7.0512 | -6.6294 | 17.47 | -1.8915 | -2.5738 | -19.972 | -28.912 | -28.523 | 14.699 | 12.649 | -8.1599 | 0 | 4.9007 | -0.9836 | -8.902 | -8.9906 | 5.3098 | 14.197 | -24.133 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 0 | 7.2006 | 7.368 | 19.927 | 19.59 | 19.458 | 26.657 | 39.503 | 17.491 | -9.5299 | -1.9093 | 0.4305 | 1.94 | 3.13 | -18.444 | 1.0548 | 7.0379 | 0.916 | 2.0822 | 26.25 | -47.811 | -36.915 | -1.5299 | 32.555 | -0.1 | 28.681 | 10.447 | -11.157 | 3.3113 | 0.0337 |  | -11.507 | -11.04 | 17.257 | -30.923 | -25.462 | -13.655 | 179.34 | 0.0944 | -7.8788 | -6.3754 | 1.2488 | 11.039 | 11.187 | 1 | 35.307 | 37.446 | -11.309 | 6.7808 | -24.35 | 71.576 | 23.417 | 10.284 | 10.391 | 0 | 0 | -13.461 | -13.404 | 53.126 | 47.69 | -20.312 | -19.939 | -13.695 | -13.329 | 13.819 | 13.819 | -24.5 | -24.5 | 0.7041 | -1.36 | 28.236 | 16.679 | 16.553 | -16.5 | -29.899 | 7.6999 | 7.0999 | -17.655 | -17.625 | -68.243 | 13.627 | -292.07 | -25.288 | 236.85 | 123.81 | 38.392 | 107.73 | 62.027 | 60.625 | 45.534 | 45.321 | 2.3938 | 244.6 | -173.58 | 86.29 | -71.144 | -1.5466 | 8.8797 | -6.2399 | -0.218 | -0.225 | 3.3599 | -0.72 | -3.0564 | -4.4815 | 16.087 | -15.965 | 14.199 | 2.173 | 2.459 | 0 | 0 | 4.2695 | 3.0449 | 3.6045 |  | 15.399 | 5.4299 | 0.45 | 0.37 | -10.612 | -1.7071 | -25.125 | -8.7888 | -3.1774 | -27.544 | 0 | -14.8 | -0.2 | 0 | -102.49
18/03/2025 | 19:00 | 0 | 6.7764 | -14.287 | 4.7573 | 12.261 | 0 | 23.813 |  | 23.783 | 10.257 | 9.8577 | -15.539 | -30.799 | 8.8 | 4.1399 | -22 | 3.2663 | -2.2863 | 6.035 | 5.9968 | 10.372 | 0 | 0.8385 | 1.2134 |  | -0.847 | 0.098 | 0.112 | 11.112 | -2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.84 | -8.7799 | -10 | -11.18 | -11.319 | 5.2515 | 3.9666 | 12.561 | 15.114 | -15.682 | -11.252 | -10.531 | -1.8988 | -1.8712 | -22.505 | -19.29 | 2.7741 | 14.177 | 46.559 | 5.0128 | -2.7999 | -2.7999 | -16.829 | -16.852 | -2.1633 | 1.3141 | 6.1836 | 3.177 | 2.6644 | 1.972 | -105.56 | 102.23 | 102.96 | -32.066 | -48.64 | -9.1669 |  |  | 32.722 | 10.93 | 11.43 | 0.28 | 7.6599 | -10.712 | -10.444 | 30.634 | 28.565 | -5.201 | -10.711 | -10.87 | 5.9975 | 12.934 | 2.88 | 6.412 | 77.599 | -24.399 | -3.43 | 51.823 | 51.664 | 50.595 | 94.979 | 95.167 | -22.86 | -87.94 | -19.561 | 2.633 | 34.689 | 22.28 | 3.5986 | 4.2022 | -16.27 | 25.512 | -14.59 | -13.914 | 32.299 | 0.0148 | -8.5146 | -12.3 | -11.899 | -5.0524 | 10.104 | 58.674 | 20.601 | 10.84 | -7.37 | 6.8175 | -29.531 | -1.19 | -1.19 | 24.41 | -1.14 | -27.127 | -13.59 | -35.795 | -34.09 | 30.79 | 13.839 | 1.97 | 2.2621 | -17.963 | -29.163 | -13.553 | -46.391 | -28.23 | 0 | -6.7503 | -6.3289 | 15.762 | -5.8857 | -5.8574 | -23.044 | -20.434 | -20.086 | 13.028 | 12.509 | -7.7599 | 0 | 4.6849 | -8.0644 | -9.2611 | -9.1152 | 5.3124 | 12.108 | -25.796 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -0.6698 | 20.597 | 18.082 | 18.663 | 23.799 | 33.725 | 12.73 | -12.589 | -1.523 | 0.3866 | 0.94 | 2.37 | -13.405 | 1.0414 | 7.1619 | 0.895 | 1.5097 | 25.959 | -44.127 | -36.019 | -1.6999 | 31.627 | -0.1 | 28.819 | 10.812 | -11.668 | 3.4965 | 0.0337 |  | -10.458 | -5.106 | 16.744 | -28.907 | -28.744 | -13.217 | 185.86 | 0.6199 | -7.3997 | -6.8325 | 1.1014 | 11.494 | 11.709 | 0.6991 | 21.99 | 23.314 | 2.0999 | -6.6593 | -6.9092 | 55.439 | 7.7168 | 22.075 | 22.41 | -5.6562 | 0 | -11.675 | -12.955 | 53.126 | 54.85 | -21.048 | -20.46 | -12.476 | -12.203 | 11.189 | 11.319 | -26.799 | -26.7 | 0.7736 | -1.9199 | 30.776 | 14.246 | 13.998 | -16.899 | -29.899 | 9.3999 | 8.8 | -17.655 | -17.625 | -49.232 | 10.621 | -299.76 | -30.105 | 228.81 | 130.72 | 34.089 | 108.6 | 64.62 | 67.135 | 44.729 | 44.869 | -0.0138 | 250.52 | -176.49 | 87.687 | -73.082 | -1.0534 | 8.8797 | -6.96 | -0.184 | -0.188 | 3.92 | -1.2 | -3.1736 | -4.1886 | 16.847 | -15.965 | 13.199 | -0.223 | 0.061 | 0 | 0 | 3.644 | 3.202 | 2.8136 |  | 16.299 | 5.2358 | 0.37 | 0.37 | -15.473 | 0.3454 | -22.38 | -14.94 | -4.8465 | -24.056 | -1.6435 | -15.199 | 0.3 | 0 | -104.55
18/03/2025 | 19:30 | 0 | 7.0276 | -14.62 | 4.7861 | 11.97 | 0 | 23.411 |  | 23.495 | 10.019 | 9.743 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.9102 | -2.6839 | 5.8824 | 5.6717 | 10.035 | 0 | 0.5879 | 1.2265 |  | -0.8726 | 0.141 | 0.161 | 11.479 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.7399 | -8.75 | -10 | -10.88 | -10.949 | 5.5637 | 4.0569 | 12.529 | 16.091 | -15.719 | -11.118 | -10.938 | -1.9413 | -2.0284 | -22.371 | -18.888 | 2.7741 | 14.213 | 44.354 | 5.4298 | -2.6999 | -2.7999 | -16.405 | -16.537 | -2.0958 | 1.3141 | 5.506 | 3.279 | 2.6703 | 1.9442 | -100.03 | 99.734 | 99.917 | -24.645 | -49.621 | -9.1669 |  |  | 31.724 | 10.829 | 11.329 | -0.36 | 7.21 | -8.703 | -8.569 | 30.882 | 28.849 | -1.3561 | -11.793 | -12.161 | 4.6283 | 10.82 | 2.88 | 6.412 | 73.199 | -20.1 | -3.2999 | 49.955 | 49.967 | 49.073 | 94.656 | 94.291 | -22.742 | -88.885 | -18.336 | 3.2544 | 32.119 | 21.59 | 3.4423 | 4.2022 | -16.139 | 25.512 | -12.097 | -12.338 | 30.453 | 0.0149 | -8.5112 | -10.399 | -9.8999 | -4.5214 | 9.5432 | 59.147 | 19.859 | 10.21 | -7.1 | 7.1415 | -29.531 | -1.35 | -1.38 | 21.16 | -1.86 | -27.054 | -13.909 | -34.243 | -32.563 | 27.076 | 10.816 | -0.8207 | -0.2774 | -18.286 | -28.523 | -13.343 | -53.411 | -29.558 | 0 | -6.5911 | -6.1578 | 14.854 | -6.3647 | -6.3877 | -23.556 | -19.189 | -18.909 | 12.665 | 12.509 | -7.7199 | 0 | 4.352 | -7.8807 | -10.401 | -10.202 | 6.5302 | 11.892 | -23.812 | 5.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0094 | -2.3443 | 24.113 | 17.064 | 16.545 | 24.725 | 35.569 | 11.241 | -12.149 | -1.6108 | 0.404 | 1.05 | 2.42 | -11.503 | 0 | 7.0699 | 0.634 | 1.4859 | 27.09 | -44.704 | -37.266 | -1.9099 | 31.96 | -0.1 | 29.226 | 10.883 | -11.632 | 3.4991 | 0.0337 |  | -10.458 | -4.403 | 16.877 | -29.999 | -28.61 | -13.169 | 185.65 | -0.1858 | -7.6932 | -6.1956 | 1.4903 | 11.34 | 11.582 | 0.5221 | 21.997 | 23.636 | 2.0999 | -5.8916 | -5.4336 | 51.944 | 6.1586 | 20.886 | 20.573 | -5.2628 | 0 | 0 | -10.319 | 63.158 | 54.85 | -22.246 | -21.29 | -12.387 | -12.229 | 12.779 | 12.77 | -24.1 | -24.1 | 0.7919 | -3.0399 | 28.277 | 12.666 | 12.528 | -17.399 | -25.1 | 9 | 8.5 | -17.655 | -17.625 | -46.484 | 13.877 | -298.65 | -30.606 | 189.42 | 127.44 | 37.016 | 112.31 | 63.557 | 62.062 | 46.086 | 43.327 | -0.5009 | 245.07 | -175.06 | 82.572 | -69.06 | -0.5847 | 8.8797 | -5.1199 | -0.04 | -0.039 | 1.7599 | 1.6799 | -3.2988 | -6.9413 | 12.95 | -9.932 | 13.1 | 2.288 | 2.019 | 0 | 0 | 3.0966 | 3.2485 | 3.2559 |  | 9.5 | 8.3405 | 0.46 | 0.37 | -15.913 | 0.4242 | -22.387 | -14.217 | -3.9258 | -24.384 | -1.6364 | -9.1999 | -7.1999 | 0 | -104.37
18/03/2025 | 20:00 | 0 | 6.8994 | -14.329 | 4.5005 | 11.151 | 0 | 21.636 |  | 22.315 | 9.4697 | 9.1735 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.7409 | 2.6248 | 5.6661 | 5.5645 | 9.7809 | 0 | 0.7953 | 1.2181 |  | -0.7751 | 0.111 | 0.125 | 11.455 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.3199 | -8.3199 | -10 | -11.46 | -11.52 | 6.1262 | 3.865 | 12.905 | 15.29 | -15.869 | -10.85 | -10.453 | -1.4559 | -1.2823 | -22.639 | -19.558 | 2.7741 | 14.037 | 45.632 | 4.5557 | -2.7999 | -2.5999 | -16.898 | -17.26 | -1.9905 | 1.3141 | 7.6039 | 3.2813 | 2.5409 | 1.7772 | -103.57 | 108.79 | 108.98 | -35.03 | -46.194 | -9.1669 |  |  | 31.904 | 9.93 | 10.489 | -1.5199 | 6.05 | -9.1048 | -8.703 | 32.261 | 30.079 | -0.7636 | -20.823 | -20.724 | 7.3031 | 4.2049 | 2.88 | 6.412 | 60.099 | -6.8 | -3.48 | 40.887 | 40.998 | 39.922 | 107.01 | 107.33 | -21.41 | -99.021 | -21.411 | 3.1316 | 29.86 | 21.79 | 2.8173 | 3.5186 | -15.899 | 25.512 | -5.7829 | -5.4448 | 22.989 | 0.0147 | -8.4504 | -8.3 | -7.9 | -4.8022 | 8.2341 | 58.674 | 18.003 | 9.1 | -7.11 | 6.993 | -30.686 | 0.49 | 0.49 | 15.74 | -2.16 | -18.799 | -9.3818 | -32.143 | -30.536 | 29.95 | 12.635 | 2.0413 | 2.3886 | -18.259 | -28.523 | -12.501 | -40.671 | -29.464 | 0 | -6.4965 | -6.2222 | 15.386 | -6.2939 | -6.2708 | -22.532 | -19.805 | -19.483 | 12.784 | 12.519 | -7.1799 | 0 | 4.1849 | -6.8556 | -10.287 | -10.181 | 7.9563 | 12.134 | -23.19 | 4.7431 | 0 | 0 | 3.0319 | 3.6038 | 0 | -2.0094 | -1.842 | 25.62 | 14.206 | 14.096 | 24.814 | 35.569 | 7.1155 | -9.8799 | -0.5013 | 0.3509 | 0.36 | 3.53 | 0 | 1.0196 | 6.9849 | 0.881 | 1.5622 | 30.68 | -43.926 | -36.535 | -2.3799 | 33.87 | -0.1 | 29.924 | 10.897 | -11.727 | 3.3876 | 0.0337 |  | -11.041 | -3.466 | 17.638 | -32.016 | -31.498 | -13.266 | 188.93 | -0.407 | -8.4502 | -6.2029 | 1.2295 | 11.208 | 11.44 | 0.5351 | 22.521 | 25.4 | 3.3499 | -6.931 | -4.9031 | 54.006 | 6.4676 | 20.658 | 21.026 | -5.7737 | 0 | 0 | 0 | 63.158 | 59.903 | -20.202 | -19.203 | -12.291 | -12.071 | 12.609 | 12.56 | -23 | -23 | 0.6509 | -2.48 | 25.892 | 15.939 | 16.235 | -17.399 | -25.6 | 8.6 | 8 | -17.655 | -17.625 | -49.246 | 16.777 | -297.51 | -31.413 | 177.77 | 126.82 | 34.839 | 104.97 | 62.375 | 63.902 | 45.849 | 44.753 | 3.2765 | 247.49 | -174.2 | 86.782 | -72.208 | -1.593 | 8.8797 | -4.6399 | -0.48 | -0.487 | 1.6 | 1.84 | -3.0799 | -7.4113 | 13.011 | -9.932 | 13 | 2.375 | 1.5379 | 0 | 0 | 3.8385 | 3.9785 | 3.9054 |  | 9.8 | 9.3911 | 0.39 | 0.37 | -16.896 | -0.0969 | -22.231 | -14.611 | -4.3429 | -23.169 | -2.4066 | -9.6999 | -6.5999 | 0 | -103.38
18/03/2025 | 20:30 | 0 | 6.776 | -14.2 | 4.4501 | 11.221 | 0 | 21.638 |  | 20.919 | 8.8047 | 8.4594 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.6047 | 2.3043 | 5.5974 | 5.4787 | 9.4932 | 0 | 1.0666 | 1.1804 |  | -0.7626 | 0.057 | 0.079 | 10.898 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.7899 | -8.81 | -10 | -11.409 | -11.55 | 6.2351 | 3.8889 | 14.002 | 16.6 | -16.429 | -10.984 | -11.059 | -1.3616 | -1.29 | -22.639 | -19.691 | 2.7741 | 15.578 | 44.239 | 5.5541 | -3.1999 | -3.0999 | -17.084 | -17.359 | -2.1317 | 1.3141 | 6.34 | 3.4173 | 2.5698 | 1.9616 | -107.97 | 107.36 | 107.21 | -26.155 | -52.229 | -9.1669 |  |  | 31.904 | 10.079 | 10.449 | -1.98 | 5.9499 | -7.3634 | -7.2294 | 31.925 | 29.947 | -0.4159 | -20.076 | -20.294 | 5.9765 | 4.6617 | 2.88 | 6.412 | 58 | -7.3 | -3.3599 | 41.073 | 40.71 | 39.93 | 107.46 | 107.9 | -23.886 | -100.25 | -20.411 | 3.2284 | 30.629 | 20.819 | 2.3486 | 3.0303 | -15.409 | 25.512 | -6.0884 | -5.9225 | 22.736 | 0.0148 | -8.1163 | -5.6999 | -5.5999 | -5.1452 | 7.4861 | 58.832 | 16.705 | 8.13 | -7.34 | 7.4115 | -30.686 | 0.44 | 0.41 | 17.19 | -2.98 | -21.363 | -10.554 | -30.708 | -29.39 | 26.743 | 9.5215 | -0.723 | -0.5032 | -18.095 | -28.751 | -13.076 | -51.87 | -25.373 | 0 | -6.5196 | -6.1292 | 14.547 | -6.6743 | -6.3996 | -23.044 | -18.776 | -18.49 | 12.236 | 12.67 | -8.0199 | 0 | 4.0786 | -7.1964 | -10.536 | -10.35 | 7.7539 | 12.101 | -24.346 | 5.0117 | 0 | 0 | 3.5155 | 3.568 | 2.8372 | -3.684 | -3.8514 | 26.96 | 13.373 | 12.886 | 26.301 | 37.491 | 8.805 | -8.7099 | -0.7118 | 0.3509 | 0.63 | 2.08 | -9.2472 | 0 | 7.2539 | 1.1009 | 1.5051 | 31.739 | -45.539 | -37.497 | -1.9099 | 35.859 | -0.1 | 30.232 | 10.621 | -11.475 | 3.3041 | 0.0337 |  | -11.964 | -3.637 | 20.89 | -33.528 | -28.839 | -14.105 | 181.71 | -1.0395 | -9.1433 | -5.7536 | 0.6494 | 10.695 | 10.981 | 0.214 | 23.704 | 24.845 | 2.0999 | -6.3028 | -6.7019 | 52.81 | 6.9019 | 20.153 | 21.029 | -5.8152 | 0 | 0 | 0 | 63.158 | 59.903 | -20.043 | -19.593 | -12.514 | -12.046 | 13.05 | 12.989 | -24.1 | -24 | 0.845 | -2.72 | 24.915 | 17.461 | 17.252 | -17.399 | -26 | 8.1 | 7.1999 | -17.655 | -17.625 | -50.166 | 13.301 | -294.63 | -27.541 | 191.28 | 124.84 | 37.492 | 108.42 | 61.923 | 64.478 | 47.443 | 45.369 | 3.9058 | 243.92 | -173.46 | 84.618 | -70.557 | -1.4758 | 8.8797 | -4.88 | -0.484 | -0.495 | 1.2799 | 1.7599 | -2.8575 | -6.7368 | 13.215 | -10.341 | 12.8 | 2.4479 | 1.9739 | 0 | 0 | 4.0928 | 4.3176 | 3.1473 |  | 11.199 | 9.4956 | 0.19 | 0.37 | -16.463 | 0.2648 | -20.997 | -14.642 | -4.3994 | -23.497 | -2.5318 | -10.3 | -5.6999 | 0 | -101.84
18/03/2025 | 21:00 | 0 | 6.1527 | -12.915 | 4.3484 | 10.943 | 0 | 20.741 |  | 19.891 | 8.3267 | 7.9479 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.5747 | -0.275 | 5.1565 | 5.1317 | 9.0128 | 0 | 1.281 | 1.9577 |  | -0.9799 | 0.13 | 0.123 | 11.43 | -4.44 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -8.34 | -8.34 | -10 | -11.43 | -11.39 | 5.7026 | 3.9454 | 11.858 | 15.671 | -18.695 | -11.52 | -10.848 | 11.01 | 21.455 | -25.854 | -20.897 | 4.3523 | 27.199 | 44.675 | 4.5233 | -2.8999 | -2.7999 | -14.301 | -16.298 | -2.0133 | 1.3141 | 5.3895 | 3.2742 | 2.4008 | 1.807 | -101.22 | 106.93 | 108.27 | -36.753 | -58.154 | -9.1669 |  |  | 32.014 | 9.89 | 9.92 | -2.0099 | 5.86 | -8.9709 | -8.8369 | 32.963 | 31.084 | -1.3702 | -14.071 | -14.228 | 6.1917 | 4.8602 | 2.88 | 6.412 | 59.799 | -8.3 | -3.3499 | 43.449 | 43.774 | 42.237 | 110.68 | 110.08 | -23.497 | -102.86 | -20.196 | 3.1092 | 32.74 | 19.129 | 1.5673 | 2.2491 | -15.179 | 25.512 | -6.5639 | -6.2101 | 17.424 | 0.0147 | -8.0235 | -5.9 | -4.8 | -5.4809 | 6.5511 | 58.043 | 15.591 | 7.28 | -7.15 | 7.9515 | -19.661 | 0.46 | 0.44 | 15.26 | -2.71 | -16.418 | -8.809 | -30.899 | -28.854 | 28.069 | 11.164 | -0.4 | 0.9195 | -19.045 | -28.751 | -13.509 | -43.305 | -26.822 | 0 | -7.2327 | -6.7387 | 15.801 | -8.8349 | -8.4454 | -22.02 | -18.815 | -18.285 | 12.771 | 12.509 | -7.94 | 0 | 3.7485 | -10.425 | -10.848 | -10.83 | 7.7931 | 12.516 | -23.985 | 5.1033 | 0 | 0 | 3.794 | 3.9977 | 3.0349 | -1.3396 | -2.0094 | 26.96 | 12.655 | 12.232 | 26.039 | 37.24 | 9.5179 | -9.5999 | -0.395 | 0.3509 | 0.77 | 2.58 | -9.2569 | 1.0193 | 6.8619 | 0.985 | 1.483 | 27.36 | -45.189 | -37.194 | -2.6399 | 40.969 | -0.1 | 28.913 | 10.111 | -10.873 | 3.1951 | 0.0638 |  | -13.689 | -5.08 | 19.997 | -33.276 | -31.085 | -14.243 | 182.48 | -1.8459 | -8.7611 | -4.5193 | -0.1408 | 10.395 | 10.514 | -1 | 20.918 | 23.679 | 2.0999 | -6.7217 | -4.6043 | 55.214 | 5.0612 | 20.707 | 20.002 | -5.4406 | 0 | 0 | 0 | 63.158 | 59.903 | -19.79 | -19.153 | -11.692 | -11.763 | 10.81 | 10.819 | -22.799 | -24.299 | 0.8615 | -3.7599 | 19.287 | 19.117 | 18.986 | -17.799 | -27.299 | 7.8 | 7.1999 | -17.385 | -17.573 | -46.464 | 17.354 | -295.58 | -29.575 | 146.92 | 124.84 | 41.104 | 105.42 | 59.192 | 61.772 | 44.034 | 43.732 | 2.4502 | 242.05 | -171.45 | 84.409 | -70.418 | -1.029 | 8.8797 | -4.4 | -0.571 | -0.572 | 0.72 | 0.48 | -2.4235 | -6.5018 | 12.95 | -10.31 | 13 | 2.8239 | 2.7349 | 0 | 0 | 4.2548 | 3.3437 | 3.3121 |  | 11.8 | 9.2779 | 0.12 | 0.37 | -16.009 | 0.1072 | -21.004 | -13.644 | -4.0428 | -23.673 | -3.0335 | -11.3 | -5.3 | 0 | -101.82
18/03/2025 | 21:30 | 0 | 5.7596 | -12.284 | 4.0322 | 9.4867 | 0 | 18.268 |  | 19.511 | 8.0817 | 7.7382 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 3.5608 | 6.3434 | 4.9624 | 4.7394 | 8.3074 | 0 | 1.5944 | 1.7512 |  | -1.0626 | -0.159 | -0.149 | 11.759 | -6.6599 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -9.76 | -9.6899 | -10 | -12.409 | -12.409 | 6.0023 | 3.7986 | 16.463 | 19.805 | -18.02 | -11.922 | -11.448 | -0.3217 | -0.0396 | -22.505 | -19.29 | 3.1687 | 17.181 | 42.107 | 6.7798 | -3.4999 | -3.4999 | -18.636 | -18.482 | -2.1337 | 1.3141 | 6.3406 | 3.4084 | 2.2677 | 1.5615 | -124.91 | 110.9 | 110.41 | -23.903 | -67.267 | -9.1669 |  |  | 32.194 | 10.34 | 8.85 | -2.5499 | 9.47 | -8.9709 | -8.8369 | 32.291 | 30.61 | -0.239 | -16.562 | -16.651 | 6.3226 | 4.136 | 2.88 | 6.412 | 55.7 | -6.9 | -3.3699 | 42.386 | 42.529 | 41.418 | 113.34 | 113.86 | -23.051 | -105.76 | -21.171 | 2.7485 | 31.149 | 19.079 | 0.7861 | 1.6632 | -14.809 | 25.512 | -5.4904 | -5.2987 | 19.39 | 0.0149 | -7.7881 | -3.5999 | -5 | -5.5261 | 5.803 | 56.624 | 14.107 | 6.15 | -6.78 | 8.3295 | -19.661 | -0.03 | 0.04 | 18.57 | -4.08 | -17.927 | -9.2363 | -30.166 | -28.872 | 25.879 | 7.4361 | -2.7289 | -1.6651 | -18.805 | -28.421 | -13.625 | -56.356 | -19.483 | 0 | -6.9513 | -6.4133 | 15.995 | -7.6493 | -7.9006 | -23.044 | -19.635 | -19.273 | 12.754 | 12.55 | -7.5499 | 0 | 3.6846 | -7.4488 | -10.668 | -10.629 | 8.1317 | 12.686 | -25.044 | 5.2009 | 0 | 0 | 5.2176 | 5.2419 | 4.069 | -2.6793 | -2.3443 | 25.62 | 11.255 | 11.347 | 26.793 | 39.337 | 14.64 | -6.9599 | -1.6108 | 0.404 | 0.98 | 2.89 | -14.892 | 0.9663 | 6.8119 | 1.072 | 1.1849 | 26.649 | -46.686 | -36.565 | -2.7599 | 40.243 | -0.1 | 27.763 | 9.7946 | -10.444 | 2.966 | 0.0638 |  | -14.398 | -5.324 | 20.333 | -34.032 | -25.727 | -15.222 | 174.41 | -2.6344 | -8.1038 | -3.9683 | -0.1316 | 9.963 | 10.064 | -1 | 22.137 | 24.475 | 3.3499 | -6.6325 | -5.7369 | 54.809 | 6.1442 | 20.006 | 20.208 | -5.94 | 0 | 0 | 0 | 63.158 | 59.903 | -17.571 | -16.961 | -10.02 | -10.116 | 11.869 | 11.899 | -26.299 | -26.2 | 0.7388 | -3.5999 | 15.168 | 20.238 | 19.727 | -18.2 | -28.5 | 6.8 | 5.9 | -17.528 | -17.573 | -47.575 | 21.949 | -297.39 | -29.881 | 107.03 | 124.28 | 41.619 | 104.36 | 58.236 | 62.679 | 46.551 | 43.013 | 3.0774 | 242.93 | -169.63 | 84.498 | -71.912 | -1.195 | 8.8797 | -5.36 | -0.485 | -0.491 | 1.36 | 0.88 | -2.691 | -6.5903 | 12.98 | -10.225 | 13.5 | 1.473 | 1.623 | 0 | 0 | 3.5904 | 3.6373 | 3.2883 |  | 13.1 | 9.1683 | -0.03 | 0.37 | -16.748 | 0.053 | -20.902 | -14.357 | -4.0922 | -22.834 | -3.4954 | -13.3 | -3.7 | 0 | -105.23
18/03/2025 | 22:00 | 0 | 5.2081 | -10.99 | 3.9463 | 9.5718 | 0 | 18.453 |  | 17.882 | 7.2137 | 6.7675 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 3.5876 | 4.5725 | 4.839 | 4.6918 | 8.313 | 0 | 2.3456 | 2.4858 |  | 0.275 | -0.243 | -0.231 | 11.878 | -11.1 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -10.06 | -10.029 | -10 | -12.72 | -12.8 | 5.5967 | 3.8496 | 19.129 | 23.081 | -20.132 | -11.654 | -11.489 | -0.4564 | -1.1605 | -23.04 | -19.691 | 3.5632 | 18.944 | 45.374 | 7.4983 | -3.7999 | -3.7999 | -19.672 | -19.635 | -2.3374 | 1.3141 | 6.415 | 3.2581 | 2.2042 | 1.3343 | -140.17 | 111.33 | 111.17 | -23.246 | -82.91 | -9.1669 |  |  | 31.665 | 10.02 | 8.5699 | -3.21 | 9.2399 | -8.703 | -8.4351 | 32.874 | 31.152 | 0.7354 | -10.374 | -10.666 | 6.5092 | 5.566 | 2.88 | 6.412 | 53.599 | -9.3 | -3.17 | 44.417 | 44.191 | 42.947 | 116.25 | 116.43 | -24.64 | -108.09 | -22.411 | 2.7948 | 29.659 | 17.87 | -0.3125 | 0.3937 | -14.149 | 25.512 | -6.7749 | -6.5908 | 20.216 | 0.0149 | -7.363 | -3.5 | -2.4 | -5.6982 | 4.307 | 55.362 | 12.066 | 4.64 | -6.52 | 8.4645 | -19.306 | -1.9 | -1.9199 | 20.079 | -5.16 | -16.799 | -9.0909 | -29.317 | -28.009 | 24.261 | 6.3609 | -3.7486 | -3.5094 | -17.594 | -26.996 | -13.741 | -57.949 | -14.675 | 0 | -9.531 | -8.9437 | 14.471 | -9.5586 | -9.5757 | -16.9 | -21.054 | -20.597 | 10.362 | 12.529 | -9.6899 | 0 | 3.4461 | -10.542 | -10.097 | -9.9905 | 7.2284 | 10.677 | -26.161 | 4.9263 | 0 | 0 | 5.5566 | 5.175 | 4.8641 | -2.5118 | -2.8467 | 23.778 | 10.564 | 10.589 | 26.72 | 39.337 | 14.127 | -7.1299 | -1.3105 | 0.3152 | 1.19 | 3.83 | -14.968 | 1.0333 | 6.8599 | 0.95 | 1.516 | 26.649 | -45.662 | -35.474 | -2.6599 | 40.201 | -0.1 | 27.815 | 9.1807 | -9.8019 | 2.8255 | 0.0638 |  | -13.347 | -4.901 | 23.513 | -36.469 | -24.855 | -16.142 | 171.63 | -3.6269 | -9.0875 | -3.408 | -0.981 | 9.0401 | 9.2175 | -2 | 22.074 | 23.839 | 2.9299 | -6.5063 | -4.9192 | 52.835 | 4.8031 | 20.094 | 19.723 | -5.8022 | 0 | -10.791 | -11.809 | 63.158 | 59.903 | -19.757 | -18.78 | -9.1274 | -9.152 | 13.239 | 13.42 | -25.1 | -25.2 | 0.7919 | -4.4 | 22.008 | 20.824 | 20.028 | -18.7 | -29.399 | 7.6999 | 7.0999 | -17.528 | -17.573 | -45.779 | 22.882 | -299.87 | -30.972 | 84.824 | 125.27 | 40.084 | 110.51 | 57.436 | 61.788 | 45.174 | 45.887 | 0.0694 | 241.57 | -170.11 | 81.591 | -69.225 | -1.0778 | 8.8797 | -5.44 | -0.679 | -0.692 | 2.24 | 0.64 | -3.445 | -6.7673 | 13.243 | -10.048 | 13.199 | 2.2609 | 2.9149 | 0 | 0 | 4.2885 | 3.2809 | 3.0763 |  | 12.8 | 9.7902 | -0.11 | 0.37 | -15.091 | 0 | -22.34 | -13.717 | -4.3664 | -23.54 | -1.9351 | -13 | -4.0999 | 0 | -108.09
18/03/2025 | 22:30 | 0 | 4.2844 | -9.2642 | 3.5571 | 9.0678 | 0 | 17.348 |  | 16.07 | 6.2908 | 5.9341 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.0478 | -0.2059 | 4.1133 | 4.0412 | 7.2264 | 0 | 1.8378 | 2.1885 |  | -0.626 | -0.225 | -0.198 | 12.799 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.31 | -10.319 | -10 | -12 | -12.029 | 5.1944 | 4.0619 | 8.404 | 10.296 | -18.628 | -16.61 | -16.875 | 10.536 | 13.165 | -23.71 | -21.165 | 3.9578 | 20.67 | 24.882 | 6.7878 | -3.5999 | -3.4999 | -13.739 | -13.822 | -1.9822 | 1.3141 | 2.6909 | 2.6959 | 1.0778 | 0.7169 | -116.91 | 108.55 | 108.67 | -33.247 | -76.053 | -9.1669 |  |  | 29.569 | 9.6199 | 7.6399 | -4.78 | 8.8 | -9.2388 | -9.1048 | 33.354 | 31.913 | 1.0857 | -6.7441 | -6.6404 | 2.9137 | 11.479 | 2.88 | 6.412 | 59.099 | -19.399 | -2.96 | 45.601 | 45.741 | 44.476 | 117.12 | 117.97 | -25.038 | -110.31 | -19.41 | 2.4112 | 28.059 | 14.63 | 11.567 | 11.721 | -13.309 | 25.512 | -12.433 | -12.81 | 22.853 | 0.0147 | -6.9931 | 0 | 0 | -5.791 | 2.6239 | 52.523 | 9.6542 | 3.09 | -5.98 | 10.894 | -19.306 | -7.03 | -7.15 | 27.13 | 22.89 | -21.472 | -10.445 | -30.931 | -29.909 | 31.478 | 10.668 | 0.6602 | 1.3128 | -15.06 | -23.204 | -13.754 | -48.171 | -21.136 | 0 | -9.2278 | -8.6434 | 14.086 | -13.205 | -13.535 | -11.268 | -20.649 | -20.307 | 11.234 | 12.109 | -12.229 | -1.2 | 3.0943 | -17.326 | -10.451 | -10.489 | 7.6982 | 9.7526 | -24.093 | 4.9263 | 0 | 0 | 5.521 | 5.4056 | 4.2493 | -2.0094 | -2.3443 | 24.616 | 13.4 | 13.953 | 26.181 | 37.691 | 13.707 | -6.2399 | -1.4168 | 0.3509 | 0.93 | 4.29 | -13.182 | 1.3745 | 6.9099 | 0.973 | 1.5437 | 26.379 | -44.823 | -35.251 | -2.7899 | 39.124 | -0.1 | 27.113 | 9.4236 | -10.06 | 2.5892 | 0.0638 |  | -13.086 | -12.23 | 19.924 | -37.142 | -25.36 | -15.388 | 167.05 | -4.2519 | -7.7063 | -3.197 | -1.7506 | 8.8204 | 8.8932 | -3 | 21.482 | 22.723 | 2.0999 | -6.3347 | 0 | 49.649 | 0 | 18.547 | 19.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.64 | 59.903 | -19.763 | -18.813 | -8.2869 | -8.0787 | 12.89 | 12.88 | -25.2 | -25.299 | 0.8267 | -5.76 | 17.389 | 21.515 | 21.745 | -19.1 | -29 | 8.5 | 7.5999 | -17.794 | -17.761 | -46.122 | 23.137 | -299.01 | -30.361 | 87.995 | 122.11 | 43.879 | 108.95 | 58.299 | 57.207 | 44.45 | 42.939 | -0.8726 | 238.44 | -170.74 | 79.73 | -67.951 | -1.007 | 8.8797 | -4.32 | -0.655 | -0.66 | 1.2 | 0.72 | -2.0888 | -6.6208 | 12.657 | -10.048 | 13.8 | 2.4949 | 2.5869 | 0 | 0 | 4.2825 | 3.8931 | 4.0607 |  | 13.6 | 9.2546 | -0.16 | 0.37 | -15.635 | -1.0598 | -21.575 | -14.594 | -3.471 | -23.186 | -3.0928 | -12.899 | -4.4 | 0 | -106.78
18/03/2025 | 23:00 | 0 | 3.7137 | -7.9009 | 3.7132 | 8.7696 | 0 | 16.725 |  | 14.9 | 5.8178 | 5.5423 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.829 | -3.6772 | 3.7145 | 3.4409 | 6.0869 | 0 | 1.3744 | 2.4043 |  | -0.6922 | -0.441 | -0.435 | 11.69 | -8.88 | -11 | -0.127 | 0.196 | -11.399 | -11.539 | -10 | -13.05 | -13.14 | 3.919 | 3.8023 | 14.192 | 18.061 | -20.346 | -17.146 | -16.851 | 0.0968 | 0.1918 | -21.165 | -18.084 | 3.5632 | 18.018 | 27.552 | 6.7914 | -5.9999 | -5.8999 | -16.937 | -16.938 | -2.2271 | 1.3141 | 2.891 | 2.5429 | 1.0379 | 0.8221 | -146.45 | 110.35 | 111.66 | -15.714 | -96.724 | -9.1669 |  |  | 27.523 | 9.5699 | 7.4099 | -6.7899 | 8.22 | -5.8899 | -5.7559 | 30.285 | 28.045 | 2.3731 | -6.9678 | -7.0748 | 2.6434 | 11.617 | 2.88 | 6.412 | 55.299 | -19.5 | -2.9 | 43.597 | 43.28 | 41.818 | 124.21 | 124.28 | -22.222 | -114 | -21.18 | 2.3097 | 27 | 13.1 | 10.786 | 10.94 | -12.739 | 25.512 | -13.11 | -12.769 | 25.532 | 0.0149 | -6.6281 | 2.2 | 2.4 | -6.173 | 1.6889 | 52.05 | 8.1698 | 1.97 | -5.92 | 10.516 | -25.921 | -9.42 | -9.55 | 30.06 | 21.74 | -25.509 | -13.318 | -28.286 | -27.49 | 23.517 | 5.1449 | -3.2706 | -2.749 | -13.681 | -22.527 | -13.188 | -70.075 | -16.196 | 0 | -9.0446 | -9.1437 | 8.2598 | -16.78 | -17.491 | 4.1119 | -20.255 | -20.295 | 7.3738 | 0 | -11.34 | 4.5999 | 2.6721 | -24.671 | -10.454 | -10.36 | 7.8142 | 10.018 | -21.952 | 4.9324 | 0 | 0 | 5.5366 | 5.8948 | 4.951 | -5.526 | -5.1911 | 29.304 | 10.731 | 11.902 | 30.531 | 42.618 | 14.127 | -5.1599 | -1.6072 | 0.3426 | 1.06 | 1.9 | -14.28 | 1.3215 | 7.0849 | 0.826 | 1.4668 | 27.12 | -48.169 | -36.731 | -2.5999 | 40.57 | -0.1 | 20.753 | 5.2812 | -5.6974 | 2.307 | 0.0638 |  | -13.287 | -15.551 | 23.147 | -32.94 | -21.857 | -14.562 | 159.7 | -1.1256 | -9.362 | 10.88 | -0.9064 | 8.6959 | 8.6322 | -1.6702 | 18.207 | 20.365 | 0.84 | -5.8454 | 0 | 47.177 | 0 | 17.229 | 17.863 | 0 | 0 | -10.958 | -11.366 | 60.64 | 57.917 | -21.427 | -20.411 | -8.3899 | -7.9954 | 11.22 | 11.239 | -26.1 | -25.899 | 0.9494 | -6.7199 | 15.097 | 21.186 | 19.87 | -19.5 | -29 | 8.6 | 8 | -17.794 | -17.739 | -41.177 | 16.636 | -300.45 | -28.823 | 55.068 | 115.4 | 48.919 | 113.77 | 51.916 | 49.107 | 38.384 | 41.703 | -0.1784 | 230.9 | -168.5 | 71.121 | -59.994 | -0.7019 | 8.8797 | -3.8399 | -0.452 | -0.453 | 0.48 | 0.72 | -1.4938 | -6.7948 | 13.243 | -9.871 | 13.3 | 2.1459 | 2.6679 | 0 | 0 | 3.1752 | 2.3498 | 2.8546 |  | 13.1 | 10.041 | -0.18 | 0.37 | -13.843 | -1.1354 | -22.328 | -11.887 | -2.9551 | -25.118 | -2.8514 | -12.5 | -4.5999 | 0 | -110.01
18/03/2025 | 23:30 | 0 | 2.8635 | -6.1654 | 3.5089 | 7.6668 | 0 | 14.417 |  | 14.662 | 5.7428 | 5.1062 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -19.799 | 2.6133 | -1.0723 | 3.7157 | 3.6833 | 6.3468 | 0 | 1.9677 | 2.2624 |  | -0.9493 | -0.57 | -0.557 | 11.468 | -11.1 | -11 | -0.127 | 0.196 | -11.18 | -11.029 | -10 | -13.539 | -13.68 | 4.138 | 3.8036 | 14.299 | 18.002 | -20.529 | -18.084 | -19.146 | 14.423 | 13.397 | -23.174 | -21.701 | 5.1414 | 23.741 | 22.979 | 4.7209 | -5.8999 | -5.6999 | -15.686 | -15.65 | -2.3049 | 1.3141 | -0.2795 | 3.2931 | 0.7719 | 0.8609 | -145.6 | 113.22 | 113.77 | -28.454 | -103.94 | -9.1669 |  |  | 26.375 | 9.2399 | 6.5199 | -7.4099 | 7.5599 | -13.659 | -12.319 | 15.999 | 14.91 | -3.9506 | -0.3064 | -1.009 | 1.144 | 12.755 | 2.88 | 6.412 | 59.299 | -23.899 | -3.0499 | 45.914 | 45.648 | 43.149 | 129.55 | 131.18 | -24.152 | -117.01 | -20.568 | 2.0522 | 30.739 | 12.18 | 9.6923 | 9.7686 | -12.119 | 25.512 | -14.006 | -13.455 | 19.825 | 0.015 | -6.2601 | 4.5999 | 4.8 | -7.2192 | 0.3799 | 54.258 | 6.4999 | 0.75 | -6.88 | 11.164 | -25.921 | -9.18 | -9.2299 | 27.68 | 20.99 | -19.945 | -10.681 | -27.195 | -24.881 | 24.72 | 7.1459 | -2.3433 | -2.0914 | -16.596 | -21.582 | -11.784 | -61.69 | -13.399 | 0 | -9.2312 | -8.9362 | 8.9366 | -15.871 | -15.624 | 7.184 | -20.717 | -19.942 | 9.7269 | 12.789 | -16.309 | -4 | 2.96 | -20.799 | -10.777 | -10.816 | 8.193 | 8.7992 | -21.299 | 4.9873 | 0 | 0 | 5.6621 | 5.7439 | 4.5014 | 1.842 | 1.0047 | 25.788 | 9.6084 | 7.3255 | 29.936 | 40.109 | 13.614 | -6.2599 | 0.0993 | 0.3243 | 1.03 | 2.12 | -17.047 | 1.4135 | 7.1489 | 0.769 | 1.4953 | 26.379 | -46.885 | -35.827 | -2.7299 | 39.228 | -0.1 | 20.555 | 5.3288 | -5.771 | 2.1613 | 0.0638 |  | -12.365 | -16.055 | 21.871 | -33.276 | -21.706 | -14.587 | 160.5 | -1.687 | -9.3199 | 11.089 | -0.1475 | 8.6666 | 8.5926 | -1 | 22.132 | 21.091 | -1.2599 | 0 | 0 | 47.989 | 0 | 18.902 | 20.263 | -5.7167 | 0 | 0 | -11.557 | 60.64 | 57.917 | -21.18 | -20.433 | -8.0361 | -9.3517 | 12.17 | 12.159 | -25.799 | -28 | 0.9677 | -6 | 18.123 | 21.364 | 21.234 | -19.1 | -27.7 | 9 | 8.1 | -17.794 | -17.739 | -34.433 | 14.28 | -300.02 | -30.405 | 29.792 | 117.8 | 49.229 | 118.37 | 54.486 | 56.266 | 38.294 | 37.451 | 1.4945 | 228.99 | -169.06 | 70.381 | -59.617 | -0.9827 | 8.8797 | -4 | -1.3609 | -1.3689 | 0.48 | 0.64 | -1.7287 | -6.6208 | 12.19 | -9.7856 | 13.199 | 3.479 | 2.976 | 0 | 0 | 3.9313 | 3.6093 | 3.09 |  | 12.199 | 12.519 | -0.34 | 0.37 | -15.407 | -0.9717 | -21.161 | -13.106 | -4.0046 | -22.135 | -3.2967 | -13.6 | -4 | 0 | -114.91
19/03/2025 | 00:00 | 0 | 6.1434 | -12.646 | 3.3528 | 11.656 | 0 | 22.377 |  | 12.185 | 4.8168 | 6.1733 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 1.8712 | 9.8372 | 3.6534 | 3.4219 | 6.0417 | 0 | 1.48 | 2.2985 |  | -0.6957 | -0.539 | -0.519 | 11.384 | -11.1 | -11 | -0.127 | 0.196 | -11.72 | -11.689 | -10 | -13.43 | -13.31 | 4.4646 | 3.7809 | 13.015 | 16.667 | -16.964 | -17.012 | -16.933 | 16.485 | 14.929 | -20.897 | -19.022 | 5.1414 | 30.175 | -9.956 | 3.071 | -4.7999 | -4.7999 | -17.707 | -17.352 | -2.2547 | 1.3141 | 5.3134 | 2.2919 | 0 | 0.1914 | -126.16 | 30.335 | 30.457 | -2.8604 | -213.64 | -9.1669 |  |  | 18.432 | 10.14 | 6.98 | -8.51 | 6.53 | -13.123 | -13.123 | 17.692 | 15.875 | -3.0783 | -27.663 | -27.518 | 5.2161 | -1.1252 | 2.88 | 6.412 | 26.7 | 5.4 | -2.65 | 24.219 | 24.041 | 23.484 | 69.975 | 70.925 | -27.064 | -49.958 | -27.24 | 1.8167 | 28.85 | 20.52 | 8.9111 | 9.085 | -11.25 | 25.512 | -0.2895 | 0.5238 | 8.0477 | 0.0149 | -5.8616 | 9.1999 | 9.8 | -8.1164 | -0.187 | 54.258 | 5.7577 | 0.27 | -7.22 | 10.921 | -12.135 | -9.38 | -9.4799 | 27.4 | 19.17 | -11.872 | -5.7454 | -26.631 | -24.79 | 26.455 | 6.4797 | 0.0808 | 0.2989 | -18.46 | -24.172 | -11.329 | -91.93 | 1.0357 | 0 | -10.353 | -9.9377 | 12.12 | -14.83 | -14.539 | -4.6119 | -18.488 | -18.193 | 6.6337 | 12.439 | -18.789 | -0.2 | 2.3441 | -17.709 | -9.2184 | -9.2042 | 6.5955 | 8.36 | -22.323 | 4.7065 | 0 | 0 | 3.7269 | 3.5412 | 2.485 | 1.6745 | 1.5071 | 30.142 | 8.483 | 8.2902 | 32.892 | 44.805 | 14.439 | -4.8899 | -0.9059 | 0.3243 | 1.33 | 1.83 | -13.198 | 1.6153 | 7.2409 | 0.78 | 1.4938 | 26.309 | -47.823 | -37.725 | -2.7299 | 37.787 | -0.1 | 19.615 | 5.0649 | -5.2756 | 2.0007 | 0.0638 |  | -12.76 | -15.36 | 21.096 | -33.192 | -21.866 | -13.403 | 157.35 | -2.0286 | -9.1607 | 11.283 | 0.2573 | 8.5421 | 8.5214 | -1 | 21.351 | 21.756 | 0 | -3.1127 | 11.452 | 43.527 | -8.2161 | 16.129 | 16.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.64 | 57.917 | -21.988 | -20.867 | -8.9076 | -8.419 | 13.409 | 13.529 | -26.7 | -27.2 | 0.8102 | -6.88 | 18.372 | 21.691 | 21.109 | -19.1 | -28.7 | 11.1 | 10.6 | -17.794 | -17.969 | -30.919 | -5.4394 | -294.76 | -24.837 | 28.459 | 106.87 | 55.908 | 119.77 | 50.524 | 40.649 | 41.344 | 41.298 | -9.42 | 220.17 | -167.11 | 60.564 | -52.559 | -0.3967 | 8.8797 | -3.92 | -1.301 | -1.312 | 0.32 | 0.88 | -2.0124 | -6.8253 | 14.064 | -10.106 | 12.1 | 3.302 | 2.3529 | 0 | 0 | 4.0392 | 3.3988 | 3.2515 |  | 12.399 | 10.442 | -0.29 | 0.37 | -14.418 | -0.8707 | -22.357 | -11.136 | -2.9059 | -25.617 | -2.6336 | -11.699 | -5.5999 | 0 | -127.57
MÁXIMO |  | 0 | 9.5376 | 0.8896 | 5.2455 | 16.12 | 0 | 31.942 | 0 | 32.468 | 14.268 | 15.53 | -8.88 | -22 | 11 | 7.452 | -17.6 | 3.9102 | 11.104 | 7.8441 | 7.8985 | 13.633 | 0 | 3.7669 | 2.4858 | 0 | 0.275 | 0.42 | 0.434 | 12.799 | 2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -6.7199 | -6.65 | -10 | -10.229 | -10.3 | 9.1678 | 4.0619 | 22.907 | 24.645 | -5.5542 | 0 | 3.1518 | 16.485 | 21.455 | 0 | -10.448 | 5.5359 | 34.275 | 99.386 | 18.206 | -1 | -1.1999 | 0 | -13.822 | -0.8564 | 1.3141 | 11.616 | 9.0584 | 6.5691 | 4.5856 | -100.03 | 120.6 | 120.82 | 16.647 | -28.866 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.077 | 16.959 | 12.5 | 3.0799 | 19.04 | -5.354 | -4.8182 | 33.625 | 31.913 | 2.3731 | 4.3506 | 4.354 | 10.864 | 15.699 | 2.88 | 6.412 | 95.9 | 5.4 | -2.25 | 60.005 | 59.968 | 58.387 | 129.55 | 131.18 | -14.538 | -45.317 | -5.559 | 4.0085 | 38.77 | 25.68 | 15.629 | 15.432 | -9.71 | 25.512 | -0.2895 | 0.5238 | 75.73 | 0.0154 | -4.9083 | 14.1 | 14 | -1.9116 | 17.397 | 61.829 | 30.806 | 18.36 | -5.92 | 16.375 | 0 | 0.49 | 0.49 | 34.96 | 29.35 | -11.872 | 0 | -16.847 | -16.081 | 71.186 | 43.994 | 15.903 | 29.668 | 2.1503 | -11.351 | -10.566 | 21.642 | 1.0357 | 0 | -6.4965 | -6.1292 | 20.955 | -0.1863 | -0.5797 | 27.664 | -16.711 | -16.254 | 14.699 | 13.579 | -6.0699 | 17.8 | 11.553 | 1.4668 | -7.538 | -7.601 | 8.193 | 14.197 | -9.0236 | 5.9516 | 0 | 0 | 7.3121 | 7.1114 | 6.2719 | 10.047 | 9.8799 | 37.677 | 27.822 | 27.742 | 35.123 | 45.779 | 18.912 | 0.73 | 0.0993 | 0.4305 | 2.86 | 4.4 | 0 | 1.7353 | 8.7729 | 2.64 | 4.1588 | 38.08 | -32.468 | -24.2 | -0.77 | 40.969 | -0.1 | 30.232 | 11.366 | -4.6828 | 3.4991 | 0.0728 | 0 | -9.9274 | -3.466 | 24.361 | -28.907 | 3.1856 | -10.012 | 188.99 | 1.6311 | -5.8668 | 11.688 | 4.388 | 11.736 | 11.875 | 3.2044 | 36.122 | 37.446 | 3.3499 | 15.418 | 19.718 | 71.576 | 23.919 | 22.075 | 22.41 | 0 | 10.105 | 0 | 0 | 63.158 | 59.903 | -17.571 | -16.961 | -7.6256 | -7.5237 | 23.7 | 23.549 | -20.5 | -20.5 | 1.3009 | 12.56 | 38.542 | 23.355 | 23.315 | -12.699 | -25.1 | 17.1 | 16.6 | -17.385 | -17.573 | -30.65 | 31.445 | -289.25 | -18.605 | 287.48 | 130.72 | 79.518 | 151.61 | 64.62 | 67.135 | 47.443 | 45.887 | 3.9058 | 250.52 | -162.6 | 87.687 | -31.362 | -0.3503 | 8.8797 | -3.8399 | 0.087 | 0.08 | 5.92 | 1.84 | -1.1493 | -0.2609 | 16.847 | -7.9087 | 15.1 | 4.2849 | 4.0949 | 0 | 0 | 5.0877 | 4.5916 | 4.2025 | 0 | 17.1 | 12.519 | 0.82 | 0.37 | -3.6547 | 0.4242 | -20.902 | -1.6959 | 0 | -22.135 | 1.8124 | -9.1999 | 2.4 | 0 | -93.227
MÍNIMO |  | 0 | -2.9629 | -19.845 | 2.8416 | 7.6668 | 0 | 14.417 | 0 | 9.8432 | 3.6668 | 4.9493 | -22.2 | -33 | 0 | 1.656 | -26.399 | 0.0166 | -3.974 | 2.4088 | 2.2044 | 3.8959 | 0 | -0.184 | 1.0544 | 0 | -1.2346 | -0.979 | -0.971 | 10.898 | -11.1 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -17.51 | -17.54 | -10 | -13.539 | -13.68 | 3.919 | 3.1221 | 8.404 | 10.296 | -20.529 | -18.084 | -19.146 | -2.348 | -2.162 | -25.854 | -21.701 | 2.3796 | 13.044 | -18.46 | 3.071 | -6.9999 | -7.2999 | -40.936 | -28.693 | -4.1466 | 1.3141 | -0.2795 | -0.5806 | 0 | -0.6048 | -169.74 | 26.093 | 26.154 | -91.897 | -229.32 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.542 | 9.2399 | 6.5199 | -10.949 | 4.86 | -19.151 | -19.151 | 9.5526 | 7.7365 | -7.8424 | -27.663 | -27.518 | -0.1645 | -1.1252 | 2.88 | 6.412 | 21.899 | -28.399 | -5.26 | 21.36 | 21.423 | 20.56 | 54.797 | 55.782 | -27.064 | -117.01 | -27.24 | 1.3847 | 26.149 | 12.18 | -0.3125 | 0.3937 | -18.279 | 25.512 | -17.224 | -16.876 | 8.0477 | 0.0138 | -9.8285 | -22.2 | -22.899 | -8.1164 | -1.496 | 51.262 | 3.7167 | -1.08 | -8.6199 | 6.8175 | -32.329 | -9.67 | -9.7899 | 15.26 | -5.16 | -61.472 | -16.127 | -41.156 | -39.39 | 0 | -10.862 | -15.515 | -15.832 | -21.349 | -31.462 | -15.096 | -113.38 | -75.655 | 0 | -17.251 | -16.004 | 0 | -17.147 | -17.491 | -23.556 | -34.922 | -34.687 | -3.786 | -9.1399 | -22.369 | -8.3 | 2.3441 | -39.063 | -10.994 | -10.83 | 4.8922 | -3.1922 | -26.161 | 4.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.526 | -5.1911 | 4.5213 | 1.9139 | 2.0998 | 9.3959 | 20.711 | 6.2464 | -12.589 | -3.5133 | 0.2538 | 0.2 | 0.58 | -19.634 | 0 | 6.7679 | -0.448 | 1.1849 | 4.42 | -48.356 | -38.5 | -4.5599 | 29.479 | -0.1 | 17.999 | 4.3922 | -12.138 | 1.6828 | 0.0337 | 0 | -14.398 | -24.05 | 14.986 | -37.142 | -35.422 | -16.142 | 115 | -4.2519 | -10.369 | -7.551 | -1.7506 | 8.1978 | 8.3078 | -3 | 9.4994 | 11.162 | -18.859 | -6.931 | -24.418 | 25.248 | -18.231 | -5.9965 | -5.5332 | -5.94 | 0 | -13.461 | -14.811 | 21.318 | 21.548 | -30.403 | -29.728 | -25.054 | -24.541 | 10.81 | 10.819 | -30.6 | -30.299 | 0.6345 | -11.279 | 15.097 | 10.559 | 10.146 | -19.5 | -32 | 4.6999 | 4.1999 | -18.303 | -18.32 | -83.657 | -30.449 | -308.45 | -39.396 | -1.8126 | 90.444 | 34.089 | 104.36 | 38.79 | 14.199 | 32.345 | 32.619 | -38.193 | 195.06 | -176.49 | 34.948 | -73.082 | -2.0154 | 8.8797 | -7.92 | -1.467 | -1.478 | 0.32 | -4.32 | -3.8813 | -7.4113 | 10.872 | -19.13 | 10.399 | -0.672 | -0.385 | 0 | 0 | 3.0333 | 2.3498 | 2.1801 | 0 | 9 | 3.7865 | -0.42 | 0.37 | -16.896 | -5.3147 | -30.236 | -14.94 | -4.8465 | -33.149 | -3.4954 | -16.7 | -8.3 | 0 | -138.34
PROMEDIO |  | 0 | 3.5876 | -8.2758 | 4.0935 | 11.7917 | 0 | 22.9011 | 0 | 20.7338 | 8.7543 | 9.3703 | -15.0769 | -28.5997 | 4.7666 | 3.8812 | -21.4957 | 2.4944 | 3.4288 | 4.8067 | 4.6621 | 8.1789 | 0 | 1.3324 | 1.804 | 0 | -0.97033 | -0.18719 | -0.17417 | 11.462 | -5.1337 | -6.4625 | -0.127 | 0.196 | -10.5779 | -10.5751 | -10 | -11.9725 | -12.0026 | 6.7491 | 3.6506 | 16.2319 | 18.8156 | -13.4275 | -5.573 | -9.2267 | 0.79239 | 1.205 | -16.0942 | -15.6226 | 4.0235 | 21.2207 | 38.3796 | 9.4735 | -4.5895 | -4.5478 | -13.0197 | -20.6646 | -2.3661 | 1.3141 | 4.9096 | 3.9439 | 2.5167 | 1.6847 | -134.8746 | 86.2874 | 86.4869 | -35.6449 | -110.0548 | -9.1669 | 0 | 0 | 27.9111 | 12.2454 | 9.5977 | -5.2476 | 10.6479 | -11.9399 | -11.6247 | 25.2843 | 23.1767 | -3.7537 | -11.4082 | -11.5173 | 4.9049 | 9.0073 | 2.88 | 6.412 | 61.1351 | -14.9622 | -3.6802 | 42.5591 | 42.486 | 41.1982 | 90.4346 | 90.746 | -22.2272 | -82.7393 | -18.4432 | 2.6673 | 33.4732 | 20.5514 | 7.0945 | 7.4451 | -13.9302 | 25.512 | -10.8221 | -10.4703 | 31.5857 | 0.01465 | -7.3481 | -5.1936 | -5.3706 | -4.7929 | 7.8858 | 57.5538 | 17.1879 | 8.5643 | -7.54 | 11.8871 | -14.0902 | -6.7225 | -6.8106 | 26.8558 | 10.5404 | -29.1753 | -7.0989 | -31.5883 | -30.4246 | 36.5244 | 16.1516 | -1.4135 | 6.6079 | -12.8295 | -21.0106 | -13.0799 | -47.1855 | -36.1574 | 0 | -11.4559 | -10.9867 | 11.8053 | -8.0831 | -8.2742 | -2.5142 | -24.7534 | -24.418 | 5.2103 | 9.8338 | -15.21 | 0.75833 | 6.4838 | -14.0568 | -9.5263 | -9.4857 | 6.5573 | 4.174 | -17.7991 | 5.184 | 0 | 0 | 2.848 | 4.0906 | 2.3286 | 2.7525 | 2.5258 | 21.2282 | 16.8425 | 16.8229 | 23.1888 | 35.211 | 13.2101 | -5.8682 | -1.7148 | 0.32837 | 1.421 | 2.3769 | -13.2721 | 1.404 | 7.5392 | 0.77347 | 1.6609 | 24.7872 | -42.6854 | -33.1852 | -2.2659 | 34.0484 | -0.1 | 25.1848 | 8.4761 | -9.04 | 2.4284 | 0.049192 | 0 | -11.6078 | -14.9824 | 20.1033 | -33.7995 | -22.801 | -12.9684 | 166.3537 | -1.2024 | -8.0216 | 0.70944 | 1.5775 | 9.9817 | 10.041 | 0.91421 | 20.9788 | 22.619 | -7.5687 | 3.4305 | 0.048919 | 43.2291 | 0.37034 | 8.5827 | 9.0084 | -0.94599 | 3.674 | -7.5248 | -8.7937 | 44.1551 | 43.6143 | -24.5556 | -23.8594 | -14.0141 | -13.8389 | 15.4471 | 15.4267 | -26.6913 | -26.7476 | 0.87329 | -1.4517 | 25.9587 | 18.3182 | 18.1713 | -16.358 | -29.0934 | 10.7373 | 10.1061 | -17.9655 | -17.9287 | -51.9783 | 4.1024 | -298.8148 | -28.5319 | 133.0443 | 105.8905 | 60.9951 | 129.7287 | 51.0893 | 37.3876 | 40.6997 | 39.6011 | -19.2051 | 217.7992 | -168.921 | 56.4211 | -48.1594 | -1.1938 | 8.8797 | -5.7983 | -0.70233 | -0.71119 | 2.7933 | -1.0067 | -2.2451 | -4.4255 | 13.7982 | -12.7871 | 12.7953 | 2.1999 | 2.1885 | 0 | 0 | 3.8386 | 3.568 | 3.326 | 0 | 13.7704 | 7.8121 | 0.21708 | 0.37 | -10.4404 | -2.4467 | -25.2562 | -8.3029 | -1.1328 | -27.9123 | -1.4444 | -13.4977 | -3.1354 | 0 | -112.2831
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 18 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/03/2025 | 00:30 | 45.09 | 45.15 | 50.1 | 48.278 | 251.13 | 439.748 | 215.37 | 213.16 | 401.36 | 334.92 | 1164.81
18/03/2025 | 01:00 | 41.84 | 41.819 | 46.215 | 45.975 | 226.32 | 402.169 | 210.93 | 207.86 | 410.72 | 341.56 | 1171.07
18/03/2025 | 01:30 | 43.569 | 44.54 | 0 | 64.362 | 267.78 | 420.251 | 208.91 | 209.46 | 408.4 | 335.3 | 1162.07
18/03/2025 | 02:00 | 35.27 | 35.52 | 0 | 55.946 | 254.83 | 381.566 | 206.06 | 205.43 | 400.03 | 335.62 | 1147.14
18/03/2025 | 02:30 | 36.259 | 36.669 | 0 | 59.236 | 283.97 | 416.134 | 213.64 | 210.79 | 407.81 | 340.7 | 1172.94
18/03/2025 | 03:00 | 32.099 | 32.25 | 0 | 54.94 | 253.66 | 372.949 | 215.34 | 214.78 | 409.93 | 343.5 | 1183.55
18/03/2025 | 03:30 | 34.549 | 34.639 | 0 | 57.149 | 273.03 | 399.367 | 203.78 | 200.42 | 410.15 | 339.37 | 1153.72
18/03/2025 | 04:00 | 36.29 | 36.38 | 0 | 59.219 | 277.77 | 409.659 | 203.39 | 205.5 | 407.13 | 337.69 | 1153.71
18/03/2025 | 04:30 | 37.36 | 37.4 | 0 | 59.293 | 280.98 | 415.033 | 212.18 | 209.78 | 425.3 | 350.48 | 1197.74
18/03/2025 | 05:00 | 44.619 | 44.759 | 0 | 62.948 | 279.11 | 431.436 | 211.33 | 212.96 | 429.09 | 353.18 | 1206.56
18/03/2025 | 05:30 | 49.779 | 49.509 | 0 | 66.38 | 299.56 | 465.228 | 218.06 | 216.93 | 438.09 | 363.99 | 1237.07
18/03/2025 | 06:00 | 54.18 | 54.38 | 0 | 72.048 | 321.6 | 502.208 | 215.92 | 216.77 | 427.77 | 354.43 | 1214.89
18/03/2025 | 06:30 | 61.979 | 62.06 | 0 | 77.194 | 349.66 | 550.893 | 211.65 | 212.35 | 402.5 | 337.81 | 1164.31
18/03/2025 | 07:00 | 59.869 | 59.63 | 0 | 74.836 | 339.67 | 534.005 | 197.92 | 197.66 | 345.11 | 291.7 | 1032.39
18/03/2025 | 07:30 | 59.229 | 59.56 | 0 | 74.437 | 340.83 | 534.056 | 189 | 191.82 | 307.76 | 259.53 | 948.11
18/03/2025 | 08:00 | 60.61 | 61.049 | 0 | 72.317 | 359.18 | 553.156 | 193.01 | 192.99 | 295.02 | 256.36 | 937.38
18/03/2025 | 08:30 | 63.75 | 64.309 | 0 | 75.094 | 387.11 | 590.263 | 194.53 | 193.66 | 302.98 | 256.7 | 947.87
18/03/2025 | 09:00 | 66.529 | 66.519 | 0 | 75.962 | 417.42 | 626.43 | 191.29 | 192.63 | 299.66 | 257.57 | 941.15
18/03/2025 | 09:30 | 66.599 | 67.139 | 0 | 75.342 | 430.4 | 639.48 | 189.56 | 189.42 | 276.79 | 232.26 | 888.03
18/03/2025 | 10:00 | 68.739 | 69.3 | 0 | 78.177 | 441.58 | 657.796 | 191.64 | 191.47 | 277.08 | 236.55 | 896.74
18/03/2025 | 10:30 | 71.62 | 71.529 | 0 | 81.521 | 457.3 | 681.97 | 189.66 | 187.46 | 277.54 | 231.35 | 886.01
18/03/2025 | 11:00 | 72.519 | 72.489 | 0 | 83.824 | 471.29 | 700.122 | 187.97 | 187.19 | 277.79 | 230 | 882.95
18/03/2025 | 11:30 | 65.309 | 65.589 | 66.175 | 65.23 | 456.77 | 719.073 | 190.85 | 191.35 | 284.25 | 234.72 | 901.17
18/03/2025 | 12:00 | 65.97 | 65.879 | 67.247 | 65.518 | 454.62 | 719.234 | 177.86 | 175.99 | 255.08 | 219.19 | 828.12
18/03/2025 | 12:30 | 64.12 | 64.29 | 65.907 | 64.985 | 430.78 | 690.082 | 184.05 | 180 | 268.76 | 228.95 | 861.76
18/03/2025 | 13:00 | 63.139 | 63.08 | 64.032 | 63.397 | 412.81 | 666.458 | 177.66 | 177.82 | 267.12 | 226.48 | 849.08
18/03/2025 | 13:30 | 62.2 | 62.38 | 64.702 | 63.798 | 410.92 | 664 | 183.94 | 181.44 | 287.47 | 243.45 | 896.3
18/03/2025 | 14:00 | 64.48 | 64.58 | 64.836 | 63.999 | 423.39 | 681.285 | 175.29 | 174.2 | 280.51 | 238.22 | 868.22
18/03/2025 | 14:30 | 63.759 | 64.01 | 64.836 | 64.173 | 430.36 | 687.138 | 177.51 | 175.83 | 292.51 | 239.97 | 885.82
18/03/2025 | 15:00 | 62.4 | 62.24 | 63.228 | 61.917 | 418.24 | 668.025 | 181.01 | 180.56 | 307.59 | 254.66 | 923.82
18/03/2025 | 15:30 | 62.659 | 63.159 | 63.094 | 61.675 | 429.33 | 679.917 | 188.25 | 186.42 | 321.44 | 263.28 | 959.39
18/03/2025 | 16:00 | 63.38 | 63.549 | 62.558 | 61.668 | 426.49 | 677.645 | 184.36 | 186.22 | 324.86 | 257.52 | 952.96
18/03/2025 | 16:30 | 62.09 | 62.29 | 62.023 | 60.651 | 432.26 | 679.314 | 192.04 | 191.85 | 351.65 | 286.93 | 1022.47
18/03/2025 | 17:00 | 57.81 | 58.029 | 59.209 | 58.456 | 394.88 | 628.384 | 209.57 | 205.93 | 405.89 | 329.31 | 1150.7
18/03/2025 | 17:30 | 59.77 | 59.99 | 60.951 | 59.955 | 381.16 | 621.826 | 226.69 | 225.02 | 437.24 | 366.76 | 1255.71
18/03/2025 | 18:00 | 55.639 | 55.869 | 58.674 | 57.41 | 358.86 | 586.452 | 247.42 | 246.94 | 494.53 | 411.96 | 1400.85
18/03/2025 | 18:30 | 61.95 | 61.79 | 64.166 | 63.213 | 399.45 | 650.569 | 251.79 | 250.58 | 503.71 | 404.99 | 1411.07
18/03/2025 | 19:00 | 67.36 | 67.55 | 68.453 | 67.877 | 458.37 | 729.61 | 243.49 | 240.96 | 501.47 | 404.63 | 1390.55
18/03/2025 | 19:30 | 69.25 | 68.879 | 69.39 | 68.814 | 464.73 | 741.063 | 241.53 | 238.6 | 476.37 | 386.37 | 1342.87
18/03/2025 | 20:00 | 67.989 | 68.199 | 68.453 | 67.938 | 457.35 | 729.929 | 241.23 | 240.91 | 480.25 | 388.09 | 1350.48
18/03/2025 | 20:30 | 66.669 | 67.26 | 67.649 | 66.854 | 453.35 | 721.782 | 242.81 | 240.47 | 486.65 | 397.59 | 1367.52
18/03/2025 | 21:00 | 68.3 | 68.639 | 66.443 | 68.045 | 453.09 | 724.517 | 238.84 | 240.13 | 470.75 | 387.8 | 1337.52
18/03/2025 | 21:30 | 60.86 | 61.13 | 63.764 | 61.972 | 408.63 | 656.356 | 241.06 | 240.05 | 475.45 | 390.07 | 1346.63
18/03/2025 | 22:00 | 57.979 | 58.159 | 60.549 | 59.7 | 388.4 | 624.787 | 239.59 | 239.74 | 463.29 | 380.45 | 1323.07
18/03/2025 | 22:30 | 59.43 | 59.61 | 60.415 | 60.392 | 386.99 | 626.837 | 234.12 | 231.63 | 456.43 | 374.1 | 1296.28
18/03/2025 | 23:00 | 50.08 | 51 | 51.172 | 50.842 | 324.56 | 527.654 | 223.99 | 224.33 | 439.36 | 360.72 | 1248.4
18/03/2025 | 23:30 | 50.61 | 50.869 | 50.502 | 49.171 | 323.77 | 524.922 | 234.33 | 233.84 | 430.38 | 359.71 | 1258.26
19/03/2025 | 00:00 | 46.72 | 46.799 | 46.617 | 45.088 | 287.57 | 472.794 | 229.88 | 226.37 | 420.39 | 354.03 | 1230.67
MÁXIMO |  | -32.099 | -32.25 | 0 | -45.088 | -226.32 |  | 251.79 | 250.58 | 503.71 | 411.96
MÍNIMO |  | -72.519 | -72.489 | -69.39 | -83.824 | -471.29 |  | 175.29 | 174.2 | 255.08 | 219.19
PROMEDIO |  | -57.1306 | -57.3212 | -35.8617 | -64.1087 | -373.569 |  | 208.9646 | 208.0765 | 379.6127 | 314.8025
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 18 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/03/2025 | 00:30 | 508.35 | 514.04 | 507.64 | 512.63 | 518.14 | 515.39 | 510.7 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 226.69 | 228.23 | 228.01 | 223.26 | 222.73 | 221.29 | 225 | 227.3 | 227.89 | 140.49 | 140.5 | 137.96 | 136.59 | 134.81 | 138.22 | 140.66 | 125.21 | 142.51
18/03/2025 | 01:00 | 508.35 | 514.04 | 517.78 | 517.77 | 518.14 | 515.39 | 510.7 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 226.69 | 228.23 | 228.01 | 225.55 | 222.73 | 221.29 | 225 | 227.3 | 227.89 | 140.49 | 140.5 | 137.96 | 136.59 | 134.81 | 138.22 | 140.66 | 125.21 | 142.51
18/03/2025 | 01:30 | 508.67 | 515.09 | 515.68 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 222.64 | 225.56 | 228.01 | 222.88 | 223.28 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 140.49 | 140.5 | 137.96 | 136.59 | 134.81 | 138.22 | 140.66 | 126.52 | 142.51
18/03/2025 | 02:00 | 508.67 | 520.6 | 521.56 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 222.64 | 227.23 | 228.01 | 222.88 | 223.28 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 140.49 | 140.5 | 137.96 | 136.59 | 134.81 | 138.22 | 142.08 | 126.52 | 142.51
18/03/2025 | 02:30 | 508.67 | 520.6 | 517.04 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 222.64 | 227.25 | 228.01 | 222.88 | 223.28 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 142.16 | 140.5 | 137.96 | 136.59 | 134.81 | 138.22 | 142.08 | 127.92 | 142.51
18/03/2025 | 03:00 | 508.67 | 520.6 | 523.5 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 224.94 | 227.39 | 229.49 | 222.88 | 223.28 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 142.16 | 140.5 | 137.96 | 136.59 | 134.81 | 138.22 | 142.08 | 126.62 | 142.51
18/03/2025 | 03:30 | 508.67 | 520.6 | 518.1 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 224.94 | 226.29 | 229.32 | 222.88 | 223.28 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 142.16 | 140.5 | 137.96 | 137.97 | 134.81 | 138.22 | 142.08 | 125.35 | 142.51
18/03/2025 | 04:00 | 508.67 | 520.6 | 520.62 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 224.94 | 226.38 | 228.75 | 225.26 | 223.28 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 142.16 | 140.5 | 137.96 | 136.53 | 134.81 | 138.22 | 142.08 | 125.35 | 142.51
18/03/2025 | 04:30 | 508.67 | 519.08 | 516.04 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 222.67 | 226.38 | 228.75 | 222.8 | 223.28 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 142.16 | 140.5 | 137.96 | 136.53 | 134.81 | 138.22 | 142.08 | 125.35 | 142.51
18/03/2025 | 05:00 | 509.61 | 519.08 | 522.29 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 222.67 | 226.65 | 228.62 | 222.8 | 221.02 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 227.89 | 142.16 | 139.09 | 137.96 | 136.53 | 134.81 | 138.22 | 140.56 | 125.54 | 142.51
18/03/2025 | 05:30 | 506.73 | 517.5 | 511.95 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 515.91 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.82 | 220.41 | 224.81 | 226.27 | 222.8 | 221.02 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 225.6 | 142.16 | 139.09 | 137.96 | 136.53 | 134.81 | 138.22 | 140.56 | 125.54 | 142.51
18/03/2025 | 06:00 | 507.1 | 517.5 | 511.95 | 517.89 | 518.33 | 520.59 | 510.42 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 491.76 | 221.61 | 224.84 | 226.27 | 222.8 | 221.02 | 221.29 | 224.39 | 225 | 225.6 | 142.16 | 139.09 | 137.96 | 136.53 | 134.81 | 138.22 | 140.56 | 125.54 | 141
18/03/2025 | 06:30 | 502.69 | 512.25 | 511.95 | 517.89 | 518.33 | 514.78 | 510.42 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 491.76 | 226.26 | 223.96 | 223.94 | 222.8 | 221.02 | 221.29 | 224.39 | 225 | 225.6 | 140 | 139.09 | 137.96 | 136.53 | 134.81 | 138.22 | 140.56 | 124.13 | 141
18/03/2025 | 07:00 | 502.69 | 512.25 | 511.95 | 517.89 | 518.33 | 514.78 | 516.19 | 494.54 | 500.36 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 226.26 | 223.62 | 223.94 | 220.56 | 218.77 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 225.6 | 141.69 | 140.49 | 137.96 | 136.53 | 134.81 | 138.22 | 142.2 | 124.13 | 142.51
18/03/2025 | 07:30 | 496.87 | 507.05 | 511.95 | 512.69 | 518.33 | 514.78 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 223.86 | 222.21 | 221.59 | 220.56 | 218.77 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 225.6 | 140.03 | 140.49 | 137.96 | 136.47 | 134.81 | 138.22 | 142.2 | 124.13 | 142.51
18/03/2025 | 08:00 | 490.94 | 504.58 | 507.28 | 506.56 | 507.6 | 508.76 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 220.16 | 225.38 | 224.84 | 220.54 | 216.56 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 228 | 141.65 | 141.92 | 137.96 | 136.84 | 134.81 | 138.22 | 142.2 | 125.39 | 142.51
18/03/2025 | 08:30 | 484.07 | 494.45 | 507.28 | 501.44 | 502.35 | 508.76 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 225.28 | 222.38 | 220.13 | 218.17 | 214.18 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 228 | 141.65 | 141.92 | 137.96 | 136.84 | 134.81 | 138.22 | 142.2 | 125.39 | 142.51
18/03/2025 | 09:00 | 504.68 | 505.21 | 505.54 | 501.44 | 502.35 | 503.18 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 226.44 | 226.28 | 224.25 | 218.17 | 214.18 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 228 | 141.65 | 141.92 | 137.96 | 136.84 | 134.81 | 138.22 | 142.2 | 124.08 | 142.51
18/03/2025 | 09:30 | 504.68 | 505.21 | 505.54 | 501.44 | 502.35 | 503.18 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 224.08 | 225.37 | 224.25 | 218.34 | 214.18 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 228 | 141.65 | 141.92 | 137.96 | 136.84 | 133.39 | 138.22 | 142.2 | 125.58 | 142.51
18/03/2025 | 10:00 | 497.44 | 499.59 | 499.4 | 496.16 | 502.35 | 502.41 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 224.87 | 223.46 | 222.27 | 218.34 | 214.18 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 225.39 | 141.65 | 141.6 | 137.96 | 136.84 | 133.39 | 138.22 | 142.05 | 125.35 | 142.51
18/03/2025 | 10:30 | 497.71 | 494.87 | 499.4 | 496.16 | 497.18 | 500.45 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 496.68 | 224.87 | 221.72 | 220.02 | 218.34 | 211.96 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 225.39 | 141.65 | 141.6 | 137.96 | 136.84 | 133.39 | 136.72 | 142.05 | 124.04 | 142.51
18/03/2025 | 11:00 | 504.74 | 500.07 | 504.44 | 501.2 | 503.02 | 505.62 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 498.4 | 230.51 | 224.7 | 220.2 | 218.34 | 214.48 | 221.29 | 224.39 | 227.3 | 225.39 | 141.65 | 141.6 | 137.96 | 136.84 | 133.39 | 136.72 | 142.05 | 125.3 | 142.51
18/03/2025 | 11:30 | 504.74 | 505.9 | 504.44 | 501.2 | 503.02 | 505.62 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 498.4 | 228.19 | 225.93 | 220.2 | 218.34 | 214.48 | 221.29 | 224.39 | 224.89 | 225.39 | 141.65 | 140.11 | 137.96 | 136.84 | 133.39 | 136.72 | 142.05 | 125.3 | 142.51
18/03/2025 | 12:00 | 504.74 | 505.9 | 504.44 | 501.2 | 503.02 | 506.6 | 516.19 | 494.54 | 506.11 | 490.84 | 508.18 | 498.4 | 227.58 | 226.05 | 220.2 | 218.34 | 214.48 | 221.29 | 224.39 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 140.11 | 137.96 | 136.84 | 133.39 | 136.72 | 140.47 | 125.3 | 142.51
18/03/2025 | 12:30 | 506.62 | 508.1 | 508.8 | 502.75 | 505.86 | 507.79 | 516.19 | 498.92 | 506.11 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 226.68 | 226.32 | 220.85 | 220.37 | 215.51 | 222.07 | 224.39 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 140.11 | 137.81 | 137.39 | 134.75 | 138.13 | 140.47 | 125.68 | 142.51
18/03/2025 | 13:00 | 506.62 | 508.1 | 508.8 | 502.75 | 505.86 | 507.79 | 516.19 | 498.92 | 506.11 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 229.03 | 226.32 | 220.85 | 220.37 | 215.51 | 222.07 | 224.39 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 140.11 | 137.81 | 137.39 | 134.75 | 138.13 | 140.47 | 125.68 | 142.51
18/03/2025 | 13:30 | 506.62 | 508.1 | 508.8 | 502.75 | 505.86 | 507.79 | 516.19 | 498.92 | 506.11 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 229.03 | 226.32 | 223.06 | 219 | 214.13 | 222.07 | 224.39 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 141.57 | 137.81 | 137.39 | 134.75 | 138.13 | 141.95 | 125.68 | 142.51
18/03/2025 | 14:00 | 511.71 | 508.1 | 508.8 | 502.75 | 505.86 | 503.42 | 516.19 | 498.92 | 506.11 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 229.03 | 226.32 | 223.06 | 219 | 214.13 | 222.07 | 224.39 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 141.57 | 137.81 | 137.39 | 134.75 | 138.13 | 141.95 | 124.41 | 142.51
18/03/2025 | 14:30 | 506.57 | 508.1 | 508.8 | 497.64 | 500.77 | 503.42 | 516.19 | 498.92 | 506.11 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 229.03 | 226.32 | 223.06 | 216.68 | 214.13 | 222.07 | 224.39 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 140.15 | 137.81 | 137.39 | 134.75 | 138.13 | 141.95 | 124.41 | 142.51
18/03/2025 | 15:00 | 506.57 | 508.1 | 508.8 | 497.64 | 500.77 | 501.78 | 516.19 | 498.92 | 506.11 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 229.03 | 226.32 | 223.06 | 216.68 | 214.13 | 222.07 | 221.89 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 140.13 | 137.81 | 137.39 | 133.39 | 136.69 | 140.31 | 124.41 | 142.51
18/03/2025 | 15:30 | 506.57 | 508.1 | 508.8 | 497.64 | 500.77 | 501.78 | 516.19 | 498.92 | 500.79 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 226.53 | 226.32 | 223.06 | 216.68 | 214.13 | 222.07 | 221.89 | 227.19 | 225.39 | 141.29 | 140.13 | 137.81 | 135.87 | 134.79 | 136.69 | 140.31 | 123.1 | 140.96
18/03/2025 | 16:00 | 506.57 | 508.1 | 508.8 | 497.64 | 500.77 | 501.78 | 516.19 | 493.49 | 500.79 | 493.3 | 508.18 | 498.4 | 226.53 | 226.32 | 222.74 | 216.68 | 213.95 | 222.07 | 221.89 | 224.19 | 225.39 | 138.53 | 140.13 | 137.81 | 135.29 | 133.29 | 136.66 | 141.76 | 123.1 | 140.53
18/03/2025 | 16:30 | 512.13 | 508.1 | 508.8 | 497.64 | 500.77 | 501.78 | 516.19 | 493.49 | 500.79 | 488.22 | 508.18 | 498.4 | 228.9 | 226.32 | 222.74 | 218.98 | 213.95 | 221.38 | 221.89 | 226.8 | 225.39 | 140.24 | 140.13 | 137.81 | 136.72 | 133.29 | 136.66 | 141.76 | 124.36 | 142.12
18/03/2025 | 17:00 | 506.2 | 508.47 | 508.8 | 502.89 | 505.96 | 503.9 | 516.19 | 493.49 | 500.79 | 488.22 | 508.18 | 493.15 | 222.93 | 226.3 | 225.08 | 218.98 | 216.19 | 221.38 | 221.89 | 226.8 | 225.39 | 140.24 | 140.13 | 137.81 | 136.72 | 133.29 | 136.66 | 141.76 | 125.63 | 142.12
18/03/2025 | 17:30 | 501.54 | 504.06 | 502.02 | 502.89 | 505.96 | 507.3 | 507.94 | 493.49 | 500.79 | 488.22 | 508.18 | 493.15 | 221.42 | 225.61 | 222.64 | 221.24 | 218.58 | 221.38 | 221.89 | 226.8 | 225.39 | 140.24 | 140.13 | 137.81 | 136.72 | 133.29 | 136.66 | 141.8 | 125.63 | 142.12
18/03/2025 | 18:00 | 511.66 | 509.1 | 502.02 | 502.89 | 505.96 | 507.3 | 507.94 | 493.49 | 500.79 | 488.22 | 508.18 | 490.3 | 226.43 | 225.61 | 227.41 | 221.24 | 218.58 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 223 | 140.24 | 141.58 | 137.81 | 135.17 | 133.29 | 136.66 | 141.8 | 125.63 | 140.53
18/03/2025 | 18:30 | 505.84 | 503.48 | 502.02 | 502.89 | 505.96 | 505.33 | 507.94 | 493.49 | 500.79 | 483.16 | 508.18 | 490.3 | 219.32 | 225.61 | 224.98 | 223.47 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 223 | 140.24 | 141.58 | 137.81 | 135.09 | 134.66 | 136.66 | 141.8 | 125.63 | 140.53
18/03/2025 | 19:00 | 504.42 | 503.69 | 496.77 | 502.89 | 505.96 | 505.33 | 507.94 | 487.77 | 500.79 | 483.16 | 502.96 | 490.3 | 224.99 | 225.61 | 224.85 | 221.14 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 223 | 140.24 | 141.58 | 137.81 | 136.5 | 134.66 | 136.66 | 141.8 | 125.63 | 140.53
18/03/2025 | 19:30 | 504.42 | 503.69 | 496.77 | 502.89 | 505.96 | 505.06 | 507.94 | 487.77 | 500.79 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 226.19 | 225.61 | 224.85 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 222 | 223 | 138.43 | 141.58 | 137.81 | 135.03 | 134.66 | 136.66 | 141.8 | 125.63 | 138.94
18/03/2025 | 20:00 | 504.42 | 503.69 | 496.77 | 502.89 | 505.96 | 505.06 | 507.94 | 487.77 | 500.79 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 223.05 | 225.61 | 224.85 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 222 | 223 | 138.43 | 141.58 | 137.81 | 135.03 | 134.66 | 136.66 | 141.8 | 124.36 | 138.94
18/03/2025 | 20:30 | 504.42 | 503.69 | 496.77 | 502.89 | 505.96 | 505.06 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 223.05 | 225.61 | 224.85 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 222 | 223 | 138.43 | 141.58 | 137.81 | 135.03 | 134.66 | 136.66 | 141.8 | 124.36 | 138.94
18/03/2025 | 21:00 | 509.67 | 503.69 | 496.77 | 502.89 | 505.96 | 505.06 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 225.3 | 225.61 | 224.87 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 222 | 223 | 138.43 | 140.16 | 137.81 | 135.03 | 134.66 | 136.66 | 141.8 | 125.68 | 138.94
18/03/2025 | 21:30 | 508.83 | 506.37 | 506.33 | 502.89 | 505.96 | 505.06 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 223.05 | 226.1 | 227.32 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 223 | 138.43 | 140.16 | 137.81 | 135.03 | 134.66 | 136.66 | 141.8 | 125.68 | 140.47
18/03/2025 | 22:00 | 513.97 | 506.37 | 506.33 | 502.89 | 505.96 | 505.06 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 225.3 | 228.38 | 227.32 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 223 | 138.43 | 140.16 | 137.81 | 135.03 | 133.3 | 138.05 | 141.8 | 125.68 | 140.47
18/03/2025 | 22:30 | 494.35 | 503.32 | 499.56 | 502.89 | 505.96 | 505.06 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 221.45 | 225.28 | 225.39 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 223 | 140.09 | 140.16 | 137.81 | 136.4 | 133.3 | 138.05 | 141.8 | 126.99 | 140.47
18/03/2025 | 23:00 | 505.47 | 508.36 | 508.75 | 508.14 | 512.14 | 510.43 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 226.56 | 227.61 | 227.77 | 221.32 | 218.66 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 225.3 | 140.09 | 140.16 | 137.81 | 136.4 | 134.64 | 138.05 | 141.8 | 126.99 | 140.47
18/03/2025 | 23:30 | 504.94 | 508.36 | 508.8 | 508.14 | 512.14 | 510.43 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 484.53 | 502.96 | 490.3 | 225.35 | 227.51 | 227.77 | 221.32 | 220.95 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 225.3 | 140.09 | 140.16 | 137.81 | 136.4 | 134.6 | 138.05 | 141.8 | 125.68 | 140.47
19/03/2025 | 00:00 | 499.96 | 512.25 | 509.43 | 518.57 | 518.51 | 516.29 | 507.94 | 492.93 | 500.64 | 484.53 | 508.86 | 490.3 | 222.55 | 226.96 | 228.25 | 221.2 | 220.95 | 221.38 | 221.89 | 224.3 | 225.3 | 140.09 | 140.16 | 137.81 | 136.4 | 134.6 | 138.05 | 141.8 | 127.04 | 140.47
MÁXIMO |  | 513.97 | 520.6 | 523.5 | 523.22 | 523.66 | 520.59 | 516.19 | 498.92 | 506.11 | 493.3 | 508.86 | 498.4 | 230.51 | 228.38 | 229.49 | 225.55 | 223.28 | 222.07 | 225 | 227.3 | 228 | 142.16 | 141.92 | 137.96 | 137.97 | 134.81 | 138.22 | 142.2 | 127.92 | 142.51
MÍNIMO |  | 484.07 | 494.45 | 496.77 | 496.16 | 497.18 | 500.45 | 507.94 | 487.77 | 495.67 | 483.16 | 502.96 | 490.3 | 219.32 | 221.72 | 220.02 | 216.68 | 211.96 | 221.29 | 221.89 | 222 | 223 | 138.43 | 139.09 | 137.81 | 135.03 | 133.29 | 136.66 | 140.31 | 123.1 | 138.94
PROMEDIO |  | 505.144 | 508.9198 | 508.2265 | 507.9431 | 510.1538 | 509.6804 | 513.2621 | 493.6035 | 501.6881 | 489.3971 | 507.1067 | 495.0621 | 225.0535 | 225.8375 | 224.8756 | 220.7104 | 218.1279 | 221.45 | 223.4258 | 226.0354 | 225.6467 | 140.7373 | 140.6131 | 137.885 | 136.4469 | 134.3408 | 137.6142 | 141.5929 | 125.3304 | 141.6729
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 18 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 18/03/2025 01:16:00 | 18/03/2025 07:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chimbote 1.

## AISLADOS_TEMP
martes, 18 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 18 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.748 | 23:34:54 | 60.343
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.748 | 23:34:54 | 60.343
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.748 | 23:34:54 | 60.343
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.749 | 23:34:54 | 60.344
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.748 | 23:34:54 | 60.344
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.749 | 23:34:54 | 60.343
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.749 | 23:34:54 | 60.343
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:37:38 | 59.749 | 23:34:54 | 60.343

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 18 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 18 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/03/2025 | 00:30 | 6638.8 | 6723.7324 | 1.279%
18/03/2025 | 01:00 | 6502.3 | 6612.5121 | 1.695%
18/03/2025 | 01:30 | 6480.9 | 6487.3677 | 0.0998%
18/03/2025 | 02:00 | 6440.8 | 6411.2603 | -0.4586%
18/03/2025 | 02:30 | 6388.8 | 6353.9664 | -0.5452%
18/03/2025 | 03:00 | 6269.5 | 6335.1399 | 1.047%
18/03/2025 | 03:30 | 6364.9 | 6328.9404 | -0.565%
18/03/2025 | 04:00 | 6307.4 | 6334.5957 | 0.4312%
18/03/2025 | 04:30 | 6368.5 | 6384.6446 | 0.2535%
18/03/2025 | 05:00 | 6402.1 | 6501.4855 | 1.552%
18/03/2025 | 05:30 | 6581.7 | 6608.2465 | 0.4033%
18/03/2025 | 06:00 | 6761.6 | 6695.9838 | -0.9704%
18/03/2025 | 06:30 | 6822.7 | 6795.3436 | -0.401%
18/03/2025 | 07:00 | 6741.3 | 6883.7466 | 2.113%
18/03/2025 | 07:30 | 6972.3 | 6998.8369 | 0.3806%
18/03/2025 | 08:00 | 7045.7 | 7111.8281 | 0.9386%
18/03/2025 | 08:30 | 7378.3 | 7301.8677 | -1.036%
18/03/2025 | 09:00 | 7518 | 7491.0077 | -0.359%
18/03/2025 | 09:30 | 7674.9 | 7635.5437 | -0.5128%
18/03/2025 | 10:00 | 7717.1 | 7773.978 | 0.737%
18/03/2025 | 10:30 | 7848.9 | 7837.5624 | -0.1444%
18/03/2025 | 11:00 | 7907.2 | 7928.1613 | 0.2651%
18/03/2025 | 11:30 | 7951.9 | 7992.5144 | 0.5108%
18/03/2025 | 12:00 | 7892.9 | 7989.0903 | 1.219%
18/03/2025 | 12:30 | 7834.1 | 7938.3416 | 1.331%
18/03/2025 | 13:00 | 7813.6 | 7847.8952 | 0.4389%
18/03/2025 | 13:30 | 7806.9 | 7825.5685 | 0.2391%
18/03/2025 | 14:00 | 7786.9 | 7839.9335 | 0.6811%
18/03/2025 | 14:30 | 7965.7 | 7954.0842 | -0.1458%
18/03/2025 | 15:00 | 7953.6 | 7999.1864 | 0.5732%
18/03/2025 | 15:30 | 7884.9 | 7993.4715 | 1.377%
18/03/2025 | 16:00 | 7961.5 | 7975.1383 | 0.1713%
18/03/2025 | 16:30 | 7812 | 7902.8518 | 1.163%
18/03/2025 | 17:00 | 7620.8 | 7710.359 | 1.175%
18/03/2025 | 17:30 | 7397 | 7557.2514 | 2.166%
18/03/2025 | 18:00 | 7460.6 | 7492.6149 | 0.4291%
18/03/2025 | 18:30 | 7574 | 7507.982 | -0.8716%
18/03/2025 | 19:00 | 7715.5 | 7712.4718 | -0.03925%
18/03/2025 | 19:30 | 7729.4 | 7721.481 | -0.1025%
18/03/2025 | 20:00 | 7734.4 | 7691.9772 | -0.5485%
18/03/2025 | 20:30 | 7704.9 | 7659.0124 | -0.5956%
18/03/2025 | 21:00 | 7651.4 | 7621.1885 | -0.3948%
18/03/2025 | 21:30 | 7534.8 | 7551.7576 | 0.2251%
18/03/2025 | 22:00 | 7514.5 | 7504.1152 | -0.1382%
18/03/2025 | 22:30 | 7486.8 | 7411.503 | -1.006%
18/03/2025 | 23:00 | 7176.9 | 7235.6005 | 0.8179%
18/03/2025 | 23:30 | 6995.3 | 7041.588 | 0.6617%
19/03/2025 | 00:00 | 6801.9 | 6832.8387 | 0.4549%

## DESVIACIÓN
martes, 18 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/03/2025 | 00:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 146.6 | 147.3725 | 147.3725 | -0.77251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 225.6 | 226 | 245.8668 | -20.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110 | 110 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 110 | 110 | -4.8 | 134.6 | 110 | 110 | 24.6 | 110.6 | 119.6582 | 119.6581 | -9.0581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 377.2 | 383.2332 | 383.2332 | -6.0332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.5 | 7.6877 | 7.6878 | -0.18775 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 193.9 | 221.3011 | 221.3011 | -27.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 135 | 148.6263 | 148.6263 | -13.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 13 | 17.561 | 2.139 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 124.2 | 133.3333 | 133.3333 | -9.1333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.1 | 44.2751 |  | 47.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 25.5 |  | 25.641 | -0.14103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 67.2 | 120.0891 | 106.1232 | -38.9232 | 67.2 | 120.0891 | 106.1232 | -38.9232 | 66.9 | 120.0891 | 106.1232 | -39.2232 | 153 | 180.1337 | 159.1848 | -6.1848 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 241.6 | 271.122 | 271.122 | -29.522 | 119.8 | 133.68 | 133.68 | -13.88 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 144.3127 | 144.3127 | -1.3127 | 65 | 72.1563 | 72.1563 | -7.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 83.8 | 86.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.68 | 0.68 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 0 | 17.561 | 0.83902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21.801 | 21.801 | -4.601 | 48.2 | 67.229 | 67.229 | -19.029 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 3.201 | -1.501 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 17.9 | 5.71 | 5.71 | 12.19 | 35.4 | 16.2 | 12 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 43.7 | 55.28 | 29.92 | 79.5 | 62.7 | 50.03 | 29.47 | 3.2 | 3.3 | 3.94 | -0.74 | 3.2 | 2.7 | 2.95 | 0.25 | 14.1 | 19.51 | 20.4878 | -6.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2 | 0.18 | 0.18 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.3 | 33.5 | 62 | -3.7 | 59.1 | 23.6 | 37 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 30 | 30 | 13.1 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 01:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 146.5 | 147.3725 | 147.3725 | -0.87251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 225.5 | 226 | 245.8668 | -20.3668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110 | 110 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 110 | 110 | -5.2 | 134.8 | 110 | 110 | 24.8 | 109.5 | 119.6582 | 119.6581 | -10.1581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 376.2 | 383.2332 | 383.2332 | -7.0332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.3 | 7.6877 | 7.6878 | -0.38775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 8.7 |  | 4.9969 | 3.7031 | 143.8 | 142.9098 | 142.9098 | 0.89016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 140.5 | 221.3011 | 221.3011 | -80.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 458.878 | 458.878 | -3.4781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 122.2 | 148.6263 | 148.6263 | -26.4263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 13 | 17.561 | 2.139 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 152 | 133.3333 | 133.3333 | 18.6667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.6 | 44.2751 |  | 46.6 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 68.3 | 101.9147 | 90.5878 | -22.2878 | 68.3 | 101.9147 | 90.5878 | -22.2878 | 67.7 | 101.9147 | 90.5878 | -22.8878 | 143.8 | 152.8721 | 135.8817 | 7.9183 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 215.9 | 271.122 | 271.122 | -55.2219 | 108.5 | 133.68 | 133.68 | -25.18 | 60.6 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 144.3127 | 144.3127 | -25.0127 | 58.2 | 72.1563 | 72.1563 | -13.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 79 | 85.685 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.507 | 1.507 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 0 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.782 | 18.782 | 2.018 | 60.4 | 56.314 | 56.314 | 4.086 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | 3.201 | -0.801 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 15.3 | 5.705 | 5.705 | 9.595 | 33.6 | 15.1 | 14.417 | 19.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 40.3 | 52.217 | 15.083 | 74.5 | 59.8 | 66.896 | 7.604 | 3.4 | 2.9 | 4.226 | -0.826 | 3.5 | 2.3 | 3.067 | 0.433 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.4 | 0.714 | 0.714 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.3 | 28.6 | 31.284 | 42.016 | 67.2 | 23.5 | 22.925 | 44.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 30 | 30 | 13.3 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 01:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 147.4 | 147.3725 | 147.3725 | 0.02749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.6 | 226 | 245.8668 | -19.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110 | 110 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 110 | 110 | -5 | 134.7 | 110 | 110 | 24.7 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 375.5 | 383.2332 | 383.2332 | -7.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.7 | 7.6877 | 7.6878 | 0.01225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 162.1 | 221.3011 | 221.3011 | -59.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.3 | 458.878 | 458.878 | -83.5781 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 135.6 | 148.6263 | 148.6263 | -13.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 17.5 | 19.2858 | 19.2858 | -1.7858 | 19.7 | 13 | 17.561 | 2.139 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36 | 34.4195 | 34.4195 | 1.5805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 24.7 |  | 25.641 | -0.94103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 69.5 | 79.2683 | 79.2683 | -9.7683 | 69.5 | 79.2683 | 79.2683 | -9.7683 | 69.2 | 79.2683 | 79.2683 | -10.0683 | 145.3 | 118.9025 | 118.9025 | 26.3975 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 242.6 | 271.122 | 248.1944 | -5.5944 | 120.2 | 133.68 | 133.68 | -13.48 | 60.9 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 138.9605 | 121.3333 | -1.0333 | 58.1 | 69.4802 | 60.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 77.1 | 82.016 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.792 | 1.792 | -0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | -1.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 0 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 17.976 | 17.976 | 4.624 | 61.5 | 54.444 | 54.444 | 7.056 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  | 3.201 | -0.501 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 11.3 | 5.309 | 5.309 | 5.991 | 32.4 | 14.1 | 13.612 | 18.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 37.2 | 48.545 | 26.655 | 72.9 | 56.5 | 64.122 | 8.778 | 3.6 | 2.6 | 4.094 | -0.494 | 3.9 | 2.2 | 2.857 | 1.043 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.8 | 0.793 | 0.793 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.2 | 27.8 | 29.894 | 32.306 | 56.2 | 21.4 | 21.475 | 34.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 30 | 30 | 13.1 | 22.3 | 35 | 35 | -12.7 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 02:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 647.4 | 641.9952 | 646.7979 | 0.60211 | 143.9 | 141.8466 | 147.3725 | -3.4725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.9039 | 92.2263 | -2.9263 | 226 | 226 | 245.8668 | -19.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110 | 110 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 110 | 110 | -4.1 | 134.2 | 110 | 110 | 24.2 | 111 | 119.6581 | 119.6581 | -8.6581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 377.9 | 383.2332 | 383.2332 | -5.3332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 144.3 | 142.9098 | 142.9098 | 1.3902 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 91.151 | 112.9054 | -1.9054 | 212.9 | 221.3011 | 221.3011 | -8.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.2 | 293.3333 | 458.878 | -159.6781 | 81.8 | 13.3594 | 81.9541 | -0.15415 | 145.9 | 148.6263 | 148.6263 | -2.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 13 | 17.561 | 2.139 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 104.3 | 74.622 | 110.9132 | -6.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 45.1 | 44.2751 |  | 45.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 170 | 171.5419 | 171.5419 | -1.5418 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 70 | 79.1111 | 79.2683 | -9.2683 | 70.1 | 79.1111 | 79.2683 | -9.1683 | 68.9 | 79.1111 | 79.2683 | -10.3683 | 146.2 | 118.6667 | 118.9025 | 27.2976 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 261.5 | 271.122 | 187.9231 | 73.5769 | 129 | 133.68 | 133.68 | -4.68 | 56.3 | 67.4615 | 67.4615 | -11.1615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 121.3333 | 121.3333 | 1.6667 | 58.2 | 60.6667 | 60.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 92.8 | 78.421 | -1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.107 | 2.107 | -1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 0 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.094 | 17.094 | 2.906 | 55.1 | 52.406 | 52.406 | 2.694 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  | 3.201 | -0.501 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 4.995 | 4.995 | 8.605 | 23.6 | 13.2 | 13.29 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 72.4 | 44.806 | 18.494 | 66.7 | 70.8 | 61.502 | 5.198 | 5.8 | 2.3 | 4.008 | 1.792 | 3.1 | 2 | 2.686 | 0.414 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.8 | 0.886 | 0.886 | -0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.1 | 56.3 | 29.3 | 30.8 | 56.4 | 60.3 | 19.592 | 36.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 30 | 30 | 13.1 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 02:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 649.6 | 636.412 | 646.7979 | 2.8021 | 143.7 | 133.7765 | 147.3725 | -3.6725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.9039 | 91.9039 | -1.9039 | 225.5 | 226 | 245.8668 | -20.3668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110 | 110 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 110 | 110 | -5.2 | 133.8 | 110 | 110 | 23.8 | 109.9 | 119.6581 | 119.6581 | -9.7581 | 68.7 | 59.8291 | 59.8291 | 8.8709 | 379.7 | 383.2332 | 383.2332 | -3.5332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.7073 | 164.7073 | -3.7073 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.5484 | 112.9054 | -20.8054 | 194.6 | 221.3011 | 221.3011 | -26.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.6 | 293.3333 | 458.878 | -160.2781 | 67.7 | 11.3137 | 81.9541 | -14.2541 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 13 | 17.561 | 2.139 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 124.9 | 133.3333 | 133.3333 | -8.4333 | 125.9 | 133.3333 | 133.3333 | -7.4333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 72.8 | 69.7566 | 110.9132 | -38.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 44.8 | 44.2751 |  | 44.8 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.5 | 34.4195 | 34.4195 | 2.0805 | 170.4 | 171.5419 | 171.5419 | -1.1419 | 95.2 | 95.918 | 89.1903 | 6.0097 | 24.7 |  | 25.641 | -0.94103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 77.2 | 79.1111 | 79.1111 | -1.9111 | 77.2 | 79.1111 | 79.1111 | -1.9111 | 76.9 | 79.1111 | 79.1111 | -2.2111 | 147.9 | 118.6667 | 118.6667 | 29.2333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 269.2 | 271.122 | 171.1581 | 98.0419 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 28.1 | 30.0976 | 30.0976 | -1.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 121.3333 | 121.3333 | -1.1333 | 57.5 | 60.6667 | 60.6667 | -3.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 91.3 | 76.736 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.668 | 2.668 | -2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 0 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.519 | 16.519 | 1.781 | 51.1 | 50.316 | 50.316 | 0.784 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.3 | 4.871 | 4.871 | 8.429 | 20.8 | 12.6 | 13.048 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 70.5 | 42.379 | 36.521 | 71.9 | 68.9 | 59.772 | 12.128 | 5.3 | 2.1 | 3.54 | 1.76 | 4.2 | 1.9 | 2.441 | 1.759 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.8 | 1.074 | 1.074 | -0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 54.6 | 29.856 | 26.244 | 52.9 | 55.4 | 17.094 | 35.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 30 | 30 | 13 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 03:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 645.4 | 636.2303 | 646.7979 | -1.3979 | 143.8 | 133.5514 | 147.3725 | -3.5725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 91.9039 | 91.9039 | -5.4039 | 226 | 226 | 245.8668 | -19.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110 | 110 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 110 | 110 | -4.8 | 134.7 | 110 | 110 | 24.7 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 69.1 | 59.8291 | 59.8291 | 9.2709 | 373.4 | 383.2332 | 383.2332 | -9.8332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 164.7073 | 164.7073 | -10.0073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.8 | 142.9098 | 142.9098 | 0.89016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.7604 | 112.9054 | -21.8054 | 215.8 | 221.3011 | 221.3011 | -5.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.1 | 293.3333 | 458.878 | -164.7781 | 42.3 | 11.7554 | 81.9541 | -39.6542 | 130.7 | 148.6263 | 148.6263 | -17.9263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 82 | 87.6576 | 87.6576 | -5.6576 | 120.9 | 133.3333 | 133.3333 | -12.4333 | 120.9 | 133.3333 | 133.3333 | -12.4333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 71.1 | 67.4096 | 110.9132 | -39.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 44.4 | 44.2751 |  | 44.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 167.7 | 171.5419 | 171.5419 | -3.8418 | 94.8 | 95.918 | 86.2239 | 8.5761 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 134.2 | 79.1111 | 79.1111 | 55.0889 | 0 | 79.1111 | 79.1111 | -79.1111 | 111.9 | 79.1111 | 79.1111 | 32.7889 | 116.1 | 118.6667 | 118.6667 | -2.5667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 235.8 | 271.122 | 164.3881 | 71.4119 | 116.8 | 133.68 | 133.68 | -16.88 | 45.8 | 45.469 | 45.469 | 0.33097 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 25.5 | 30.0976 | 30.0976 | -4.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 121.3333 | 121.3333 | 1.5667 | 57.5 | 60.6667 | 60.6667 | -3.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 88.8 | 75.688 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.313 | 3.313 | -2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 0 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16.045 | 16.045 | 2.055 | 47.8 | 48.207 | 48.207 | -0.407 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 4.812 | 4.812 | 9.388 | 19.5 | 12 | 12.834 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 66.1 | 40.389 | 48.211 | 80.9 | 65.9 | 58.339 | 22.561 | 6.3 | 1.9 | 2.945 | 3.355 | 6.2 | 1.7 | 2.172 | 4.028 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.2 | 1.294 | 1.294 | -1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 53.3 | 30.795 | 28.605 | 55.8 | 52.6 | 14.391 | 41.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 30 | 30 | 12.8 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 03:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 143.7 | 147.3725 | 147.3725 | -3.6725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 91.9039 | 92.2263 | -5.4263 | 225.6 | 226 | 245.8668 | -20.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 110 | 110 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 110 | 110 | -5.2 | 134.1 | 110 | 110 | 24.1 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 374 | 383.2332 | 383.2332 | -9.2332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.643 | 112.9054 | -20.8054 | 188.4 | 221.3011 | 221.3011 | -32.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.9 | 293.3333 | 458.878 | -164.978 | 42 | 14.0255 | 81.9541 | -39.9541 | 134.8 | 148.6263 | 148.6263 | -13.8263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 72.7 | 77.6422 | 110.9132 | -38.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 44.8 | 44.2751 |  | 44.8 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 34.4195 | 34.4195 | 2.1805 | 170 | 171.5419 | 171.5419 | -1.5418 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 129 | 79.1111 | 79.2683 | 49.7317 | 0 | 79.1111 | 79.2683 | -79.2683 | 128.7 | 79.1111 | 79.2683 | 49.4317 | 139.6 | 118.6667 | 118.9025 | 20.6975 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 241.3 | 271.122 | 184.3115 | 56.9885 | 120 | 133.68 | 133.68 | -13.68 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 121.3333 | 121.3333 | 0.96667 | 56.1 | 60.6667 | 60.6667 | -4.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 85.8 | 73.519 | 5.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.632 | 3.632 | -1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | -1.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 0 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 15.451 | 15.451 | 1.449 | 51.1 | 46.203 | 46.203 | 4.897 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.2 | 4.951 | 4.951 | 8.249 | 14.3 | 11.6 | 12.562 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 61.5 | 37.465 | 50.835 | 73.8 | 62.6 | 55.581 | 18.219 | 6.7 | 1.7 | 2.816 | 3.884 | 6 | 1.5 | 2.004 | 3.996 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.1 | 1.657 | 1.657 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 86.3 | 52.1 | 30.956 | 55.344 | 93.8 | 50.4 | 13.221 | 80.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.8 | 30 | 30 | 12.8 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 04:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 143.8 | 147.3725 | 147.3725 | -3.5725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.9039 | 92.2263 | -1.8263 | 226.6 | 226 | 245.8668 | -19.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110 | 110 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 110 | 110 | -4.1 | 134.7 | 110 | 110 | 24.7 | 110.1 | 119.6581 | 119.6581 | -9.5581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 377.1 | 383.2332 | 383.2332 | -6.1332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 97.8589 | 112.9054 | -20.2054 | 199.1 | 221.3011 | 221.3011 | -22.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.2 | 293.3333 | 458.878 | -158.6781 | 42 | 26.7034 | 81.9541 | -39.9541 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 72.3 | 105.9921 | 110.9132 | -38.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 45.1 | 44.2751 |  | 45.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 89.6 | 79.1111 | 79.2683 | 10.3317 | 0 | 79.1111 | 79.2683 | -79.2683 | 89.3 | 79.1111 | 79.2683 | 10.0317 | 112.3 | 118.6667 | 118.9025 | -6.6025 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 266 | 271.122 | 203.1718 | 62.8282 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 121.3333 | 121.3333 | 0.86667 | 56.1 | 60.6667 | 60.6667 | -4.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 83.7 | 70.977 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.843 | 3.843 | -3.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 0 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.816 | 14.816 | 5.684 | 48.9 | 44.233 | 44.233 | 4.667 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 5.156 | 5.156 | 4.444 | 11.7 | 11.3 | 12.272 | -0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 58.7 | 34.231 | 43.769 | 85.4 | 61.7 | 52.382 | 33.018 | 6.9 | 1.7 | 2.843 | 4.057 | 6.7 | 1.4 | 1.871 | 4.829 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 2.068 | 2.068 | -2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80 | 51.2 | 30.858 | 49.142 | 81.8 | 49.9 | 12.563 | 69.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 30 | 30 | 13 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 04:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 143.5 | 147.3725 | 147.3725 | -3.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.9039 | 92.2263 | -2.0263 | 226.2 | 226 | 245.8668 | -19.6668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110 | 110 | -4.7 | 0 | 0 | 30 | -30 | 107.1 | 110 | 110 | -2.9 | 134.9 | 110 | 110 | 24.9 | 110.2 | 119.6581 | 119.6581 | -9.4581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 386.7 | 383.2332 | 383.2332 | 3.4668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 111.9289 | 112.9054 | -21.0054 | 214.9 | 221.3011 | 221.3011 | -6.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 308.4 | 301.4297 | 458.878 | -150.478 | 42 | 68.5829 | 81.9541 | -39.9541 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 141.5 | 133.3333 | 133.3333 | 8.1667 | 142.1 | 133.3333 | 133.3333 | 8.7667 | 158.8 | 133.3333 | 133.3333 | 25.4667 | 71.9 | 110.9132 | 110.9132 | -39.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 44.9 | 44.2751 |  | 44.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.1 | 34.4195 | 34.4195 | 1.6805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 85.5 | 79.1111 | 79.2683 | 6.2317 | 0 | 79.1111 | 79.2683 | -79.2683 | 85.3 | 79.1111 | 79.2683 | 6.0317 | 107.8 | 118.6667 | 118.9025 | -11.1024 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 270.4 | 271.122 | 231.3238 | 39.0762 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 121.3333 | 121.3333 | -0.13333 | 56.7 | 60.6667 | 60.6667 | -3.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 81.9 | 68.725 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 4.996 | -4.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 0 | 17.561 | 0.93902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 14.518 | 14.518 | 7.282 | 55.6 | 42.157 | 42.157 | 13.443 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 5.232 | 5.232 | 0.268 | 14.2 | 11.7 | 11.865 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 56.5 | 32.983 | 52.317 | 85.7 | 59.6 | 51.191 | 34.509 | 5.9 | 1.7 | 2.837 | 3.063 | 4.9 | 1.4 | 1.782 | 3.118 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 2.588 | 2.588 | -2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.8 | 50.4 | 28.793 | 48.007 | 73.8 | 42 | 12.343 | 61.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 05:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 639.3 | 646.7979 | 646.7979 | -7.4979 | 143.5 | 147.3725 | 147.3725 | -3.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 226 | 226 | 245.8668 | -19.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 110 | 110 | 19.9 | 6.9 | 0 | 50 | -43.1 | 130 | 110 | 110 | 20 | 149.8 | 110 | 110 | 39.8 | 109.8 | 119.6581 | 119.6581 | -9.8581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 367.7 | 383.2332 | 383.2332 | -15.5332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 6.5 | 7.6878 | 7.6878 | -1.1878 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 142.7 | 142.9098 | 142.9098 | -0.20984 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 112.9054 | 112.9054 | -22.2054 | 171.6 | 221.3011 | 221.3011 | -49.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.7 | 427.357 | 458.878 | -37.178 | 42 | 81.9541 | 81.9541 | -39.9541 | 120.5 | 148.6263 | 148.6263 | -28.1263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 120.8 | 133.3333 | 133.3333 | -12.5333 | 121.1 | 133.3333 | 133.3333 | -12.2333 | 152.4 | 133.3333 | 133.3333 | 19.0667 | 71.5 | 110.9132 | 110.9132 | -39.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 44.4 | 44.2751 |  | 44.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 34.4195 | 34.4195 | 2.1805 | 166.2 | 171.5419 | 171.5419 | -5.3418 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 85 | 79.2683 | 93.4334 | -8.4334 | 73.6 | 79.2683 | 93.4334 | -19.8334 | 84.7 | 79.2683 | 93.4334 | -8.7334 | 107.6 | 118.9025 | 140.15 | -32.55 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 209.4 | 271.122 | 236.7849 | -27.3849 | 106.3 | 133.68 | 133.68 | -27.38 | 45.5 | 45.469 | 45.469 | 0.03097 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 121.3333 | 144.3127 | -23.8127 | 58 | 60.6667 | 72.1563 | -14.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 81.4 | 66.569 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 | 6.462 | -6.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 0 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 14.333 | 14.333 | 5.967 | 57.5 | 40.046 | 40.046 | 17.454 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 4 | 5.266 | 5.266 | -1.266 | 16.2 | 12.3 | 11.42 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 54.8 | 32.397 | 56.203 | 86.8 | 56.6 | 50.669 | 36.131 | 6.5 | 1.7 | 2.82 | 3.68 | 5.2 | 1.3 | 1.709 | 3.491 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 3.145 | 3.145 | -3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.1 | 45.8 | 26.072 | 59.028 | 88.6 | 39.5 | 12.27 | 76.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 42.6 | 30 | 30 | 12.6 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 05:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 0.9 | 1.66 | 1.66 | -0.76 | 643.9 | 646.7979 | 646.7979 | -2.8979 | 143.4 | 147.3725 | 147.3725 | -3.9725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.1 | 226 | 245.8668 | -19.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110 | 133.3333 | -3.2333 | 30.9 | 30 | 50 | -19.1 | 130 | 110 | 133.3333 | -3.3333 | 148.7 | 110 | 133.3333 | 15.3667 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 377.4 | 383.2332 | 383.2332 | -5.8332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 6.7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.98775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 142.8 | 142.9098 | 142.9098 | -0.10984 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 112.9054 | 112.9054 | -21.4054 | 194.7 | 221.3011 | 221.3011 | -26.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 42 | 81.9541 | 81.9541 | -39.9541 | 144.2 | 148.6263 | 148.6263 | -4.4263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 17.4 | 19.2858 | 19.2858 | -1.8859 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 133.1 | 133.3333 | 133.3333 | -0.23333 | 133.5 | 133.3333 | 133.3333 | 0.16667 | 155.8 | 133.3333 | 133.3333 | 22.4667 | 72.3 | 110.9132 | 110.9132 | -38.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 44.6 | 44.2751 |  | 44.6 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 84.6 | 84.8362 | 102.8041 | -18.204 | 9.7 | 84.8362 | 102.8041 | -93.1041 | 84.2 | 84.8362 | 102.8041 | -18.6041 | 108.5 | 127.2543 | 154.2061 | -45.7061 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 259.9 | 271.122 | 236.7849 | 23.1151 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 144.3127 | 144.3127 | -23.3127 | 56.4 | 72.1563 | 72.1563 | -15.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 81.5 | 64.971 | 11.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.698 | 7.698 | -7.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 0 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 13.921 | 13.921 | 8.479 | 56.3 | 38.35 | 38.35 | 17.95 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.4 | 4.75 | 4.75 | -1.35 | 14.6 | 13.2 | 11.373 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 50.3 | 32.44 | 56.96 | 84.5 | 56.6 | 50.809 | 33.691 | 7.7 | 1.8 | 2.801 | 4.899 | 6.7 | 1.3 | 1.74 | 4.96 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 3.828 | 3.828 | -3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.4 | 39.5 | 23.705 | 62.695 | 89.6 | 36.2 | 11.385 | 78.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 30 | 30 | 13.1 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 06:00 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 0.6 | 1.66 | 1.66 | -1.06 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 149.9 | 147.3725 | 147.3725 | 2.5275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 85.3063 | 92.2263 | -4.5263 | 225.8 | 226 | 245.8668 | -20.0668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 110 | 163.3333 | -13.7333 | 80 | 50 | 80 | 0 | 150.3 | 110 | 163.3333 | -13.0333 | 153.1 | 110 | 163.3333 | -10.2333 | 109.1 | 119.6581 | 119.6581 | -10.5581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 378.4 | 383.2332 | 383.2332 | -4.8332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.8 | 221.3011 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 451.0342 | 458.878 | 2.222 | 42 | 81.9541 | 81.9541 | -39.9541 | 145 | 135.5044 | 148.6263 | -3.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 143.7 | 141.368 | 133.3333 | 10.3667 | 144.1 | 141.368 | 133.3333 | 10.7667 | 162.7 | 141.368 | 133.3333 | 29.3667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 18 | 47.2663 | -13.6663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 84.9 | 139.071 | 94.935 | -10.035 | 10.1 | 62 | 94.935 | -84.835 | 84.7 | 139.071 | 94.935 | -10.235 | 107.3 | 139.071 | 142.4025 | -35.1025 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 243.1 | 211.7307 | 237.884 | 5.216 | 129.5 | 125.8751 | 133.68 | -4.18 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 144.3127 | 144.3127 | -24.0127 | 58.5 | 72.1563 | 72.1563 | -13.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 79.7 | 63.557 | 20.043 | 0 | 0.405 | 0.405 | -0.405 | 0 | 8.857 | 8.857 | -8.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 0 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0.1 | 0.376 | 0.376 | -0.276 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 22.2 | 13.432 | 13.432 | 8.768 | 56.2 | 36.793 | 36.793 | 19.407 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0 | 1.92 | 1.92 | -1.92 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 4.051 | 4.051 | -1.451 | 11.7 | 13.8 | 11.458 | 0.242 | 0.3 | 0.306 | 0.306 | -0.006 | 80.3 | 74.9 | 32.693 | 47.607 | 84.3 | 81.4 | 51.169 | 33.131 | 5.8 | 1.8 | 2.781 | 3.019 | 5.6 | 1.3 | 1.807 | 3.793 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 4.554 | 4.554 | -4.554 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 1.1 | 12.2 | 2.042 | -0.942 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.8 | 37.2 | 21.456 | 55.344 | 79.5 | 36.3 | 10.229 | 69.271 | 1.5 | 6.6 | 1.507 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 | 30 | 30 | 13 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 06:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 214.9 | 147.3725 | 147.3725 | 67.5275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 85.3063 | 92.2263 | -9.1263 | 226.2 | 226 | 245.8668 | -19.6668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 133.3333 | 116.6667 | 0.43333 | 104.9 | 50 | 116.6667 | -11.7667 | 118.7 | 133.3333 | 116.6667 | 2.0333 | 214.5 | 133.3333 | 175 | 39.5 | 110.4 | 119.6581 | 119.6581 | -9.2581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 370.8 | 374.401 | 383.2332 | -12.4332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 8.2 | 7.6878 | 7.6878 | 0.51225 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 2.2162 | 2.2162 | 3.5838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 160.8 | 171.7767 | 221.3011 | -60.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 451.0342 | 458.878 | -1.778 | 78.9 | 81.9541 | 81.9541 | -3.0541 | 133 | 133.9922 | 148.6263 | -15.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 144.6 | 158.0468 | 133.3333 | 11.2667 | 145.4 | 158.0468 | 133.3333 | 12.0667 | 162.8 | 158.0468 | 133.3333 | 29.4667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 45 | 47.2663 | -6.1663 | 47.5 | 44.2751 |  | 47.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 85.5 | 131.8517 | 120.8661 | -35.3661 | 10.6 | 62 | 120.8661 | -110.2661 | 85.1 | 131.8517 | 120.8661 | -35.7661 | 106.9 | 131.8517 | 181.2991 | -74.3992 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 204.6 | 211.7307 | 242.5582 | -37.9582 | 120.7 | 125.8751 | 133.68 | -12.98 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 144.3124 | 144.3127 | -0.51267 | 66.6 | 72.1562 | 72.1563 | -5.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 78.3 | 79 | 62.865 | 15.435 | 1.1 | 8.357 | 8.357 | -7.257 | 0 | 9.373 | 9.373 | -9.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.8 | 0 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0.5 | 1.385 | 1.385 | -0.885 | 0.4 | 1.15 | 1.15 | -0.75 | 20.8 | 13.45 | 13.45 | 7.35 | 56.6 | 36.124 | 36.124 | 20.476 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0.3 | 7.66 | 7.66 | -7.36 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.4 | 3.573 | 3.573 | -3.173 | 12.8 | 13.9 | 11.087 | 1.713 | 5.8 | 2.399 | 2.399 | 3.401 | 64.1 | 69.1 | 32.411 | 31.689 | 81 | 81.5 | 51.047 | 29.953 | 7.8 | 1.8 | 2.678 | 5.122 | 8.3 | 1.3 | 1.84 | 6.46 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 5.322 | 5.322 | -5.322 | 0.3 | 0.694 | 0.694 | -0.394 | 26.3 | 40 | 9.177 | 17.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.6 | 37.8 | 19.934 | 58.666 | 72.1 | 36.2 | 10 | 62.1 | 20.7 | 22.8 | 6.646 | 14.054 | 0.7 | 0.282 | 0.282 | 0.418 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 | 30 | 30 | 13.2 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 07:00 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 643.4 | 646.7979 | 646.7979 | -3.3979 | 214.6 | 147.3725 | 147.3725 | 67.2275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.3063 | 92.2263 | -12.7263 | 224.8 | 226 | 245.8668 | -21.0668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 163.3333 | 116.6667 | -11.7667 | 105.1 | 80 | 116.6667 | -11.5667 | 105.6 | 163.3333 | 116.6667 | -11.0667 | 204.1 | 163.3333 | 175 | 29.1 | 110.6 | 119.6581 | 119.6581 | -9.0581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 363.9 | 374.401 | 383.2332 | -19.3332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.6 | 4.2199 | 4.2199 | -1.6199 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 2.2162 | 2.2162 | 3.9838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143 | 142.9098 | 142.9098 | 0.09016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 161.6 | 171.7767 | 221.3011 | -59.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 451.0342 | 458.878 | -6.2781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 124.4 | 133.9922 | 148.6263 | -24.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 144.4 | 158.0468 | 133.3333 | 11.0667 | 144.6 | 158.0468 | 133.3333 | 11.2667 | 165 | 158.0468 | 133.3333 | 31.6667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 45 | 47.2663 | -20.2663 | 46.4 | 44.2751 |  | 46.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.9 | 34.4195 | 34.4195 | 1.4805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 85.2 | 91.6667 | 122.9181 | -37.7181 | 10.4 | 62 | 122.9181 | -112.5181 | 84.7 | 91.6667 | 122.9181 | -38.2181 | 108 | 91.6667 | 184.3771 | -76.3771 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 173.5 | 211.7307 | 249.7063 | -76.2063 | 107.9 | 125.8751 | 133.68 | -25.78 | 45.6 | 45.469 | 45.469 | 0.13097 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 27.5 | 30.0976 | 30.0976 | -2.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 130.356 | 144.3127 | -0.11267 | 67.1 | 65.178 | 72.1563 | -5.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 77.5 | 77.4 | 62.414 | 15.086 | 3.3 | 25.801 | 25.801 | -22.501 | 0 | 9.675 | 9.675 | -9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 0 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 1.1 | 4.774 | 4.774 | -3.674 | 0.8 | 5.299 | 5.299 | -4.499 | 23.1 | 13.637 | 13.637 | 9.463 | 51.3 | 35.751 | 35.751 | 15.549 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 0.7 | 12.962 | 12.962 | -12.262 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.169 | 3.169 | -3.169 | 17 | 14 | 10.564 | 6.436 | 16.5 | 6.124 | 6.124 | 10.376 | 69.1 | 63.6 | 31.951 | 37.149 | 81.7 | 81.4 | 50.764 | 30.936 | 3 | 1.7 | 2.546 | 0.454 | 5.2 | 1.3 | 1.861 | 3.339 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 6.103 | 6.103 | -6.103 | 1.4 | 2.682 | 2.682 | -1.282 | 74.5 | 92.9 | 32.136 | 42.364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.7 | 35.4 | 18.655 | 42.045 | 48.7 | 28.9 | 10.08 | 38.62 | 58 | 57.6 | 21.436 | 36.564 | 2.6 | 1.067 | 1.067 | 1.533 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30 | 30 | 12.9 | 22.7 | 35 | 35 | -12.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 07:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 219.8 | 147.3725 | 147.3725 | 72.4275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 85.3063 | 92.2263 | -7.1263 | 226.5 | 226 | 245.8668 | -19.3668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 116.6667 | 111.1111 | -6.2111 | 104.1 | 116.6667 | 111.1111 | -7.0111 | 104.5 | 116.6667 | 111.1111 | -6.6111 | 202.8 | 175 | 166.6667 | 36.1333 | 110.4 | 119.6581 | 119.6581 | -9.2581 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 373 | 374.401 | 383.2332 | -10.2332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 8.1 | 7.6878 | 7.6878 | 0.41225 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 2.2162 | 2.2162 | 4.1838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 165.2 | 171.7767 | 221.3011 | -56.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 451.0342 | 458.878 | -1.078 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 135 | 133.9922 | 148.6263 | -13.6263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 94.8 | 87.6576 | 87.6576 | 7.1424 | 149.8 | 158.0468 | 133.3333 | 16.4667 | 150 | 158.0468 | 133.3333 | 16.6667 | 163.9 | 158.0468 | 133.3333 | 30.5667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45 | 47.2663 | -2.6663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 83.9 | 114.0815 | 132.8848 | -48.9848 | 40 | 80 | 132.8848 | -92.8848 | 83.8 | 114.0815 | 132.8848 | -49.0848 | 108.9 | 114.0815 | 199.3272 | -90.4273 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 216.8 | 211.7307 | 258.6971 | -41.8971 | 125.4 | 125.8751 | 133.68 | -8.28 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 144.3127 | 144.3127 | -1.2127 | 63.4 | 72.1563 | 72.1563 | -8.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.058 | 0.058 | 0.142 | 72.4 | 74.5 | 62.993 | 9.407 | 5.8 | 46.758 | 46.758 | -40.958 | 0 | 9.206 | 9.206 | -9.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 0 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 1.9 | 12.401 | 12.401 | -10.501 | 1.6 | 13.633 | 13.633 | -12.033 | 18 | 14.191 | 14.191 | 3.809 | 45.5 | 37.453 | 37.453 | 8.047 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 1.4 | 15.512 | 15.512 | -14.112 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 14.5 | 10.871 | 12.029 | 27.1 | 17.934 | 17.934 | 9.166 | 70.4 | 54 | 31.687 | 38.713 | 71.9 | 71 | 49.622 | 22.278 | 5 | 1.7 | 2.421 | 2.579 | 6.3 | 1.5 | 2.037 | 4.263 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 6.09 | 6.09 | -6.09 | 2.7 | 4.896 | 4.896 | -2.196 | 116.3 | 125.2 | 52.163 | 64.137 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.5 | 29.1 | 16.519 | 26.981 | 36.8 | 22 | 9.436 | 27.364 | 88.4 | 90.4 | 36.983 | 51.417 | 4.9 | 2.884 | 2.884 | 2.016 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 30 | 30 | 13.3 | 22.6 | 35 | 35 | -12.4 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 08:00 | 0.1 | 0.99 | 0.99 | -0.89 | 1.3 | 1.66 | 1.66 | -0.36 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 219.1 | 147.3725 | 147.3725 | 71.7275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.3063 | 92.2263 | -11.2263 | 225.1 | 226 | 245.8668 | -20.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 116.6667 | 111.1111 | -5.9111 | 105 | 116.6667 | 111.1111 | -6.1111 | 105.2 | 116.6667 | 111.1111 | -5.9111 | 204 | 175 | 166.6667 | 37.3333 | 110 | 203.2138 | 119.6581 | -9.6581 | 67.9 | 101.6069 | 59.8291 | 8.0709 | 365.9 | 374.401 | 383.2332 | -17.3332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 6.8 | 7.6878 | 7.6878 | -0.88775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 2.2162 | 2.2162 | 4.2838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 142.9 | 142.9098 | 142.9098 | -0.00984 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 165.9 | 171.7767 | 221.3011 | -55.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.7 | 451.0342 | 458.878 | -5.178 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 126.2 | 133.9922 | 148.6263 | -22.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 74.2 | 87.6576 | 87.6576 | -13.4576 | 143.1 | 158.0468 | 133.3333 | 9.7667 | 142.9 | 158.0468 | 133.3333 | 9.5667 | 165.4 | 158.0468 | 133.3333 | 32.0667 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 45 | 47.2663 | -17.8663 | 46.5 | 44.2751 |  | 46.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36 | 34.4195 | 34.4195 | 1.5805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 158.6 | 77.7778 | 130.9379 | 27.6621 | 69.9 | 77.7778 | 130.9379 | -61.0379 | 150.6 | 77.7778 | 130.9379 | 19.6621 | 146.7 | 116.6667 | 196.4068 | -49.7068 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 178.6 | 211.7307 | 263.1657 | -84.5657 | 110.7 | 125.8751 | 133.68 | -22.98 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 144.3127 | 144.3127 | -0.51267 | 65.4 | 72.1563 | 72.1563 | -6.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.086 | 0.086 | 0.214 | 55.4 | 70.7 | 63.915 | -8.515 | 7.8 | 61.692 | 61.692 | -53.892 | 0 | 8.481 | 8.481 | -8.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 0 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 3.2 | 13.887 | 13.887 | -10.687 | 2.6 | 16.26 | 16.26 | -13.66 | 15.6 | 14.867 | 14.867 | 0.733 | 44 | 39.847 | 39.847 | 4.153 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 2.5 | 16.908 | 16.908 | -14.408 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 15.3 | 11.456 | 10.244 | 33.1 | 32.626 | 32.626 | 0.474 | 74.1 | 44.9 | 31.489 | 42.611 | 76.2 | 60.7 | 48.194 | 28.006 | 8 | 1.7 | 2.297 | 5.703 | 7.5 | 1.8 | 2.265 | 5.235 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 5.813 | 5.813 | -5.813 | 7.1 | 7.581 | 7.581 | -0.481 | 133.7 | 132.7 | 93.086 | 40.614 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.5 | 20.8 | 14.098 | 15.402 | 23.7 | 17.8 | 8.55 | 15.15 | 96.4 | 100 | 73.482 | 22.918 | 7.5 | 6.152 | 6.152 | 1.348 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 30 | 30 | 13.3 | 22.6 | 35 | 35 | -12.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 08:30 | 0.1 | 0.99 | 0.99 | -0.89 | 1.2 | 1.66 | 1.66 | -0.46 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.9039 | 92.2263 | -1.6263 | 229 | 226 | 245.8668 | -16.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 111.1111 | 116.6667 | -11.6667 | 104.5 | 111.1111 | 116.6667 | -12.1667 | 104.9 | 111.1111 | 116.6667 | -11.7667 | 203.3 | 166.6667 | 175 | 28.3 | 144.2 | 119.6581 | 171.346 | -27.146 | 73.4 | 59.8291 | 85.673 | -12.273 | 379.3 | 383.2332 | 383.2332 | -3.9332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 2.2162 | 2.2162 | 4.2838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.7914 | 56.7914 | -1.2914 | 216.3 | 221.3011 | 221.3011 | -5.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 147.2 | 142.7727 | 139.8459 | 7.3541 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 134.8 | 143.7315 | 133.3333 | 1.4667 | 134.6 | 143.7315 | 133.3333 | 1.2667 | 159.1 | 143.7315 | 133.3333 | 25.7667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 47.2663 | 45 | 0.9 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 169.4 | 138.3485 | 140 | 29.4 | 69.6 | 138.3485 | 140 | -70.4 | 200 | 138.3485 | 140 | 60 | 175.1 | 207.5227 | 210 | -34.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 264 | 226.8819 | 221.4868 | 42.5132 | 132 | 125.8751 | 133.68 | -1.68 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 144.3127 | 144.3127 | -0.71267 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.409 | 0.409 | -0.109 | 53.2 | 69.2 | 64.965 | -11.765 | 15.5 | 69.498 | 69.498 | -53.998 | 0 | 9.08 | 9.08 | -9.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 0 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 4.8 | 14.227 | 14.227 | -9.427 | 4.4 | 17.076 | 17.076 | -12.676 | 13.8 | 14.905 | 14.905 | -1.105 | 43.8 | 42.521 | 42.521 | 1.279 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 4.1 | 17.708 | 17.708 | -13.608 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 17.3 | 12.632 | 6.068 | 34.1 | 34.441 | 34.441 | -0.341 | 76.3 | 42 | 31.854 | 44.446 | 82.3 | 55.8 | 46.25 | 36.05 | 8.3 | 2 | 2.362 | 5.938 | 9.2 | 2.1 | 2.555 | 6.645 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 6.497 | 6.497 | -6.497 | 10.3 | 10.185 | 10.185 | 0.115 | 140.6 | 135.5 | 140.73 | -0.13 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 14.1 | 11.677 | 10.323 | 20.8 | 15.3 | 7.975 | 12.825 | 101.5 | 102.8 | 98.583 | 2.917 | 9.9 | 9.501 | 9.501 | 0.399 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.6 | 30 | 30 | 13.6 | 22.6 | 35 | 35 | -12.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 09:00 | 0.1 | 0.99 | 0.99 | -0.89 | 1.4 | 1.66 | 1.66 | -0.26 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.1 | 226 | 245.8668 | -18.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 111.1111 | 116.6667 | 23.5333 | 141 | 111.1111 | 116.6667 | 24.3333 | 140 | 111.1111 | 116.6667 | 23.3333 | 233.3 | 166.6667 | 175 | 58.3 | 202.7 | 195.122 | 195.122 | 7.578 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 375.2 | 383.2332 | 383.2332 | -8.0332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 2.2162 | 2.2162 | 4.2838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.7914 | 56.7914 | -1.2914 | 147.1 | 221.3011 | 221.3011 | -74.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 129.4 | 142.7727 | 142.7727 | -13.3727 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 169.4 | 161.2862 | 179.0037 | -9.6037 | 169.7 | 161.2862 | 179.0037 | -9.3037 | 176.3 | 161.2862 | 179.0037 | -2.7037 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 47.2663 | 45 | 1 | 45.5 | 44.2751 |  | 45.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.5 | 34.4195 | 34.4195 | 2.0805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 168.7 | 140 | 140 | 28.7 | 70.4 | 140 | 140 | -69.6 | 200 | 140 | 140 | 60 | 178.4 | 210 | 210 | -31.6 | 15.3 |  | 0 | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 179.9 | 226.8819 | 224.9307 | -45.0307 | 109.9 | 125.8751 | 127.8263 | -17.9263 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 144.3127 | 144.3127 | -1.0127 | 65 | 72.1563 | 72.1563 | -7.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.557 | 0.557 | 0.043 | 49.2 | 64.1 | 66.058 | -16.858 | 21.4 | 72.004 | 72.004 | -50.604 | 0.5 | 10.121 | 10.121 | -9.621 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 7.9 | 14.45 | 14.45 | -6.55 | 8.4 | 17.518 | 17.518 | -9.118 | 13.3 | 14.731 | 14.731 | -1.431 | 45.2 | 45.289 | 45.289 | -0.089 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 6.2 | 18.484 | 18.484 | -12.284 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 19.6 | 14.005 | 3.595 | 34.6 | 35.451 | 35.451 | -0.851 | 78 | 41.2 | 32.406 | 45.594 | 78.2 | 53.1 | 44.134 | 34.066 | 7.3 | 2.3 | 2.489 | 4.811 | 9.4 | 2.5 | 2.867 | 6.533 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 7.503 | 7.503 | -7.503 | 12.2 | 11.84 | 11.84 | 0.36 | 143 | 136.5 | 140.379 | 2.621 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.3 | 5.1 | 9.254 | 6.046 | 18.7 | 11.9 | 7.504 | 11.196 | 103.5 | 104.1 | 102.868 | 0.632 | 12.1 | 11.567 | 11.567 | 0.533 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 30 | 30 | 13.3 | 22.3 | 35 | 35 | -12.7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 09:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0.7 | 1.66 | 1.66 | -0.96 | 651.6 | 646.7979 | 646.7979 | 4.8021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.9039 | 92.2263 | -3.1263 | 226.6 | 226 | 245.8668 | -19.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 116.6667 | 142.631 | -16.031 | 127.2 | 116.6667 | 142.631 | -15.431 | 126.4 | 116.6667 | 142.631 | -16.231 | 218.7 | 175 | 213.9465 | 4.7535 | 200.3 | 195.122 | 195.122 | 5.178 | 104.9 | 97.561 | 97.561 | 7.339 | 378.6 | 383.2332 | 383.2332 | -4.6332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.7073 | 164.7073 | 4.8927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 2.2162 | 2.2162 | 3.2838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.7914 | 56.7914 | -1.0914 | 177.4 | 221.3011 | 221.3011 | -43.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 138.7 | 142.7727 | 139.8459 | -1.1459 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 181.9 | 181.6667 | 181.6667 | 0.23328 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45 | 45 | -4.9 | 40.2 | 44.2751 |  | 40.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.4195 | 34.4195 | 2.3805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 136.7 | 140 | 140 | -3.3 | 136.6 | 140 | 140 | -3.4 | 136.8 | 140 | 140 | -3.2 | 221 | 210 | 210 | 11 | 40 |  | 0 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 210.9 | 226.8819 | 221.4868 | -10.5868 | 119.9 | 125.8751 | 133.68 | -13.78 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 152.3465 | 145.3056 | -2.7056 | 65.6 | 76.1732 | 72.6528 | -7.0528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.69 | 0.69 | 0.21 | 36.8 | 65.1 | 66.186 | -29.386 | 75.1 | 72.986 | 72.986 | 2.114 | 1 | 10.455 | 10.455 | -9.455 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 13.3 | 14.599 | 14.599 | -1.299 | 17.3 | 17.823 | 17.823 | -0.523 | 11 | 14.668 | 14.668 | -3.668 | 47 | 47.48 | 47.48 | -0.48 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 8.7 | 18.894 | 18.894 | -10.194 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 16.344 | 16.656 | 35.1 | 35.964 | 35.964 | -0.864 | 79.3 | 39.8 | 35.158 | 44.142 | 77.2 | 50.3 | 44.888 | 32.312 | 8.3 | 3 | 2.993 | 5.307 | 10.9 | 2.9 | 3.24 | 7.66 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.8 | 7.937 | 7.937 | -7.137 | 13.9 | 14.019 | 14.019 | -0.119 | 144.9 | 137.7 | 141.838 | 3.062 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 2.6 | 6.427 | 6.973 | 18.7 | 15.6 | 9.766 | 8.934 | 105.6 | 105.3 | 104.268 | 1.332 | 14 | 13.591 | 13.591 | 0.409 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 30 | 30 | 13.8 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 10:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0.3 | 1.66 | 1.66 | -1.36 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 225.7 | 226 | 245.8668 | -20.1668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 116.6667 | 159.0377 | -18.9378 | 140.1 | 116.6667 | 159.0377 | -18.9378 | 140.4 | 116.6667 | 159.0377 | -18.6378 | 229.9 | 175 | 238.5566 | -8.6566 | 201 | 195.122 | 195.122 | 5.878 | 105.3 | 97.561 | 97.561 | 7.739 | 372.8 | 383.2332 | 383.2332 | -10.4332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.6 | 2.2162 | 2.2162 | 4.3838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.7914 | 56.7914 | -1.3914 | 218 | 221.3011 | 178.6263 | 39.3737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 130 | 142.7727 | 148.6263 | -18.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 163.2 | 178.6667 | 181.6667 | -18.4667 | 163.3 | 178.6667 | 181.6667 | -18.3667 | 179.8 | 178.6667 | 181.6667 | -1.8667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 42 | 44.2751 |  | 42 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 135.1 | 140 | 140 | -4.9 | 135 | 140 | 140 | -5 | 134.8 | 140 | 140 | -5.2 | 219.1 | 210 | 210 | 9.1 | 39.8 |  | 0 | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 181.9 | 226.8819 | 253.203 | -71.303 | 125 | 125.8751 | 133.68 | -8.68 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 152.3465 | 152.3465 | -9.7465 | 66.2 | 76.1732 | 76.1732 | -9.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.773 | 0.773 | -0.273 | 47.2 | 67.1 | 65.993 | -18.793 | 74.9 | 75.586 | 75.586 | -0.686 | 3.6 | 10.554 | 10.554 | -6.954 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.9 | 14.632 | 14.632 | 0.268 | 17.7 | 17.885 | 17.885 | -0.185 | 14.3 | 14.642 | 14.642 | -0.342 | 50.3 | 49.479 | 49.479 | 0.821 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 11.1 | 18.875 | 18.875 | -7.775 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 26.7 | 19.005 | 21.995 | 35.7 | 36.299 | 36.299 | -0.599 | 75.2 | 38.9 | 38.643 | 36.557 | 78.8 | 48.1 | 46.599 | 32.201 | 7.3 | 3.6 | 3.622 | 3.678 | 8.6 | 3.4 | 3.632 | 4.968 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.7 | 8.181 | 8.181 | -5.481 | 15.4 | 15.725 | 15.725 | -0.325 | 144.9 | 139.8 | 143 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4 | 5 | 3.464 | 4.936 | 16 | 20.4 | 12.938 | 3.062 | 105.7 | 106.5 | 105.183 | 0.517 | 15.5 | 15.611 | 15.611 | -0.111 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 30 | 30 | 14.2 | 22.9 | 35 | 35 | -12.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 10:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0.3 | 1.66 | 1.66 | -1.36 | 652 | 646.7979 | 646.7979 | 5.2021 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 227.1 | 226 | 245.8668 | -18.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 137.948 | 137.4792 | -6.6792 | 130.8 | 137.948 | 137.4792 | -6.6792 | 131.2 | 137.948 | 137.4792 | -6.2792 | 222.6 | 206.9221 | 206.2188 | 16.3812 | 199.8 | 195.122 | 195.122 | 4.678 | 104.8 | 97.561 | 97.561 | 7.239 | 381.5 | 383.2332 | 383.2332 | -1.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 142.6 | 142.9098 | 142.9098 | -0.30984 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.7914 | 56.7914 | -0.9914 | 209.4 | 221.3011 | 221.3011 | -11.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 458.878 | 458.878 | 4.4219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 144 | 142.7727 | 139.8459 | 4.1541 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 178.5 | 181.6667 | 181.6667 | -3.1667 | 178.5 | 181.6667 | 181.6667 | -3.1667 | 182 | 181.6667 | 181.6667 | 0.33328 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 47.2663 | 45 | 0.9 | 43.1 | 44.2751 |  | 43.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 96.1 | 95.918 | 95.918 | 0.18195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 137.5 | 140 | 140 | -2.5 | 137.4 | 140 | 140 | -2.6 | 137.3 | 140 | 140 | -2.7 | 216.9 | 210 | 210 | 6.9 | 39.6 |  | 39.7 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 220 | 224.9307 | 221.4868 | -1.4868 | 128.7 | 127.8263 | 133.68 | -4.98 | 46.8 | 45.469 | 45.469 | 1.331 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.3127 | 144.3127 | -2.9127 | 65.2 | 72.1563 | 72.1563 | -6.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 |  | 128.2051 | -86.1051 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.842 | 0.842 | -0.242 | 62.6 | 69.4 | 67.973 | -5.373 | 75.3 | 77.745 | 77.745 | -2.445 | 2.9 | 10.852 | 10.852 | -7.952 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.8 | 14.664 | 14.664 | 0.136 | 17.9 | 18.013 | 18.013 | -0.113 | 14 | 15.313 | 15.313 | -1.313 | 57.3 | 51.967 | 51.967 | 5.333 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 14.5 | 19.016 | 19.016 | -4.516 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 31.9 | 23.812 | 15.388 | 35.7 | 36.549 | 36.549 | -0.849 | 69.3 | 39.8 | 42.908 | 26.392 | 78 | 47.8 | 49.395 | 28.605 | 8.9 | 4.2 | 4.263 | 4.637 | 6 | 4 | 4.175 | 1.825 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.4 | 8.543 | 8.543 | -6.143 | 16.8 | 16.005 | 16.005 | 0.795 | 145.2 | 141.3 | 142.061 | 3.139 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 8.9 | 5.082 | 1.618 | 13.1 | 25.6 | 20.76 | -7.66 | 106.3 | 107.5 | 103.993 | 2.307 | 16.5 | 16.764 | 16.764 | -0.264 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 30 | 30 | 14.4 | 22.5 | 35 | 35 | -12.5 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 11:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 225 | 226 | 245.8668 | -20.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 149.9936 | 135.7622 | -3.6622 | 132.6 | 149.9936 | 135.7622 | -3.1622 | 132.5 | 149.9936 | 135.7622 | -3.2622 | 230 | 224.9903 | 203.6433 | 26.3567 | 200.1 | 195.122 | 195.122 | 4.978 | 105 | 97.561 | 97.561 | 7.439 | 375.5 | 383.2332 | 383.2332 | -7.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 144 | 142.9098 | 142.9098 | 1.0902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.7914 | 56.7914 | -1.0914 | 164.2 | 182.3859 | 207.8492 | -43.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 458.878 | 458.878 | 3.722 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 135.4 | 148.6263 | 148.6263 | -13.2263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86672 | 181.2 | 181.6667 | 181.6667 | -0.46672 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 43.1 | 44.2751 |  | 43.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 137.7 | 140 | 140 | -2.3 | 137.3 | 140 | 140 | -2.7 | 136.3 | 140 | 140 | -3.7 | 215.2 | 210 | 210 | 5.2 | 40.2 |  | 74.2155 | -34.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 214.2 | 249.4434 | 223.9801 | -9.7801 | 138 | 133.68 | 133.68 | 4.32 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 144.3127 | 152.3465 | -9.8465 | 64.4 | 72.1563 | 76.1732 | -11.7733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 137.1909 | -11.4909 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.86 | 0.86 | 0.44 | 74.8 | 71.8 | 70.679 | 4.121 | 75.7 | 79.035 | 79.035 | -3.335 | 3 | 11.215 | 11.215 | -8.215 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.8 | 14.87 | 14.87 | -0.07 | 18.2 | 18.205 | 18.205 | -0.005 | 15.8 | 16.217 | 16.217 | -0.417 | 62.3 | 54.619 | 54.619 | 7.681 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.6 | 19.137 | 19.137 | -0.537 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 37.2 | 29.334 | 7.266 | 36.1 | 36.338 | 36.338 | -0.238 | 82.4 | 44.1 | 47.433 | 34.967 | 85.2 | 51.2 | 52.552 | 32.648 | 8.8 | 4.7 | 4.908 | 3.892 | 7.6 | 4.5 | 4.768 | 2.832 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.8 | 8.943 | 8.943 | -7.143 | 17.7 | 17.18 | 17.18 | 0.52 | 145.4 | 142.7 | 144.252 | 1.148 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 13.9 | 8.226 | -7.826 | 4.2 | 33.5 | 30.132 | -25.932 | 106.7 | 108.3 | 106.387 | 0.313 | 17.6 | 18.09 | 18.09 | -0.49 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 30 | 30 | 14.5 | 22.3 | 35 | 35 | -12.7 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 11:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 220.4 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.9039 | 91.9039 | -4.1039 | 224.7 | 226 | 245.8668 | -21.1668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 139.5784 | 131.6432 | 7.8568 | 138.5 | 139.5784 | 131.6432 | 6.8568 | 138.7 | 139.5784 | 131.6432 | 7.0568 | 228.1 | 209.3676 | 197.4648 | 30.6352 | 199.5 | 195.122 | 195.122 | 4.378 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 377.9 | 383.2332 | 383.2332 | -5.3332 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.8 | 164.7073 | 164.7073 | -7.9073 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 144.1 | 142.9098 | 142.9098 | 1.1902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 56.7914 | 56.7914 | -2.0914 | 207.4 | 221.3011 | 221.3011 | -13.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.4 | 458.878 | 458.878 | -5.478 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 139.6 | 148.6263 | 148.6263 | -9.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 170 | 181.6667 | 181.6667 | -11.6667 | 171.9 | 181.6667 | 181.6667 | -9.7667 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 47.2663 | 47.2663 | -4.7663 | 45.6 | 44.2751 |  | 45.6 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 34.7 | 34.4195 | 34.4195 | 0.28049 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 93.3 | 95.918 | 95.918 | -2.6181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 139.4 | 140 | 140 | -0.6 | 139.3 | 140 | 140 | -0.7 | 138.9 | 140 | 140 | -1.1 | 216.9 | 210 | 210 | 6.9 | 40.3 |  | 74.2155 | -33.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 229.6 | 237.6137 | 229.8088 | -0.20878 | 122 | 125.8751 | 133.68 | -11.68 | 45.9 | 45.469 | 45.469 | 0.43097 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 152.3465 | 152.3465 | -8.9465 | 67.6 | 76.1732 | 76.1732 | -8.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 170.6716 | -44.9716 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.852 | 0.852 | -0.152 | 71.7 | 74.3 | 73.93 | -2.23 | 76.2 | 79.619 | 79.619 | -3.419 | 3.5 | 10.957 | 10.957 | -7.457 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.8 | 15.005 | 15.005 | -0.205 | 18.5 | 18.315 | 18.315 | 0.185 | 17 | 16.53 | 16.53 | 0.47 | 64.8 | 57.128 | 57.128 | 7.672 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.9 | 19.313 | 19.313 | -0.413 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 42.7 | 35.514 | 15.786 | 36.5 | 36.524 | 36.524 | -0.024 | 90.5 | 46.7 | 50.283 | 40.217 | 87.5 | 53.9 | 54.597 | 32.903 | 6 | 5.3 | 5.285 | 0.715 | 6.9 | 5 | 5.208 | 1.692 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.8 | 8.427 | 8.427 | -6.627 | 18.2 | 16.196 | 16.196 | 2.004 | 145.2 | 143.4 | 144.092 | 1.108 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.2 | 12.521 | -12.521 | 0 | 42.2 | 39.003 | -39.003 | 106.5 | 108.9 | 106.512 | -0.012 | 18 | 17.919 | 17.919 | 0.081 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 30 | 30 | 15.1 | 23.1 | 35 | 35 | -11.9 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 12:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 91.9039 | 91.9039 | -5.4039 | 226.2 | 226 | 245.8668 | -19.6668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 138.149 | 130.4254 | 6.6746 | 136.6 | 138.149 | 130.4254 | 6.1746 | 136.4 | 138.149 | 130.4254 | 5.9746 | 224.1 | 207.2234 | 195.6381 | 28.4619 | 198.9 | 195.122 | 195.122 | 3.778 | 104.8 | 97.561 | 97.561 | 7.239 | 373.2 | 383.2332 | 383.2332 | -10.0332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.1 | 142.9098 | 142.9098 | 0.19016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.7914 | 56.7914 | -1.5914 | 217.6 | 221.3011 | 221.3011 | -3.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 132.9 | 148.6263 | 148.6263 | -15.7263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 175.5 | 181.6667 | 181.6667 | -6.1667 | 181.5 | 181.6667 | 181.6667 | -0.16672 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 47.2663 | 47.2663 | -3.7663 | 45.8 | 44.2751 |  | 45.8 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.7 | 34.4195 | 34.4195 | 1.2805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 134.9 | 140 | 140 | -5.1 | 134.8 | 140 | 140 | -5.2 | 134.8 | 140 | 140 | -5.2 | 219 | 210 | 210 | 9 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 196.7 | 237.6137 | 229.8088 | -33.1088 | 116 | 125.8751 | 133.68 | -17.68 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 152.3465 | 152.3465 | -10.7465 | 64.9 | 76.1732 | 76.1732 | -11.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 138.1995 | -12.4995 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.867 | 0.867 | 0.033 | 76.9 | 75.3 | 77.362 | -0.462 | 75.9 | 79.782 | 79.782 | -3.882 | 3.6 | 10.492 | 10.492 | -6.892 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.9 | 15.185 | 15.185 | -0.285 | 18.6 | 18.41 | 18.41 | 0.19 | 18.5 | 16.647 | 16.647 | 1.853 | 60.6 | 59.591 | 59.591 | 1.009 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 | 19.309 | 19.309 | -0.509 | 3.1 |  | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 48 | 41.913 | 18.287 | 36.5 | 37.112 | 37.112 | -0.612 | 88.1 | 49.7 | 52.575 | 35.525 | 92.1 | 56.5 | 56.27 | 35.83 | 5.9 | 5.8 | 5.573 | 0.327 | 8.1 | 5.6 | 5.598 | 2.502 | 20.9 | 19.51 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3.1 | 7.604 | 7.604 | -4.504 | 18.3 | 17.252 | 17.252 | 1.048 | 143.9 | 143.8 | 145.474 | -1.574 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 27.4 | 17.2 | -17.2 | 2.6 | 50.3 | 47.706 | -45.106 | 105.9 | 109.2 | 107.433 | -1.533 | 18.4 | 18.903 | 18.903 | -0.503 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.4 | 30 | 30 | 15.4 | 23.6 | 35 | 35 | -11.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 12:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.2 | 226 | 245.8668 | -19.6668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 125.4905 | 125.4905 | -17.4905 | 108.1 | 125.4905 | 125.4905 | -17.3905 | 108.4 | 125.4905 | 125.4905 | -17.0905 | 204 | 188.2358 | 188.2358 | 15.7642 | 198.3 | 195.122 | 195.122 | 3.178 | 105.1 | 97.561 | 97.561 | 7.539 | 377.2 | 383.2332 | 383.2332 | -6.0332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 142.6 | 142.9098 | 142.9098 | -0.30984 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.7914 | 56.7914 | -1.1914 | 147.8 | 221.3011 | 221.3011 | -73.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 458.878 | 458.878 | 5.9219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 127.2 | 148.6263 | 148.6263 | -21.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 136.4 | 162.2166 | 173.4218 | -37.0218 | 136.8 | 162.2166 | 173.4218 | -36.6218 | 165.9 | 162.2166 | 173.4218 | -7.5218 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.1 | 44.2751 |  | 46.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.5 | 34.4195 | 34.4195 | 2.0805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 164.8 | 173.4 | 173.4 | -8.6 | 157.7 | 173.4 | 173.4 | -15.7 | 199.8 | 173.4 | 173.4 | 26.4 | 249.2 | 260.1 | 260.1 | -10.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 214.1 | 271.122 | 271.122 | -57.0219 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 144.3127 | 144.3127 | -3.3127 | 65.6 | 72.1563 | 72.1563 | -6.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 |  | 0 | 92.6 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.86 | 0.86 | -0.26 | 83.6 | 75.7 | 78.23 | 5.37 | 77.7 | 79.788 | 79.788 | -2.088 | 4.7 | 10.366 | 10.366 | -5.666 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.9 | 15.187 | 15.187 | -0.287 | 18.5 | 18.577 | 18.577 | -0.077 | 17.4 | 16.696 | 16.696 | 0.704 | 59.6 | 61.838 | 61.838 | -2.238 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.7 | 19.294 | 19.294 | -0.594 | 3.3 |  | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 52.6 | 46.281 | 13.319 | 36.1 | 37.351 | 37.351 | -1.251 | 89.4 | 53.6 | 55.605 | 33.795 | 88.9 | 59.4 | 58.049 | 30.851 | 5.6 | 6.2 | 5.853 | -0.253 | 5.8 | 6.2 | 6.052 | -0.252 | 20.9 | 19.51 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.2 | 8.078 | 8.078 | -5.878 | 18.3 | 16.676 | 16.676 | 1.624 | 142.2 | 144 | 147.439 | -5.239 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 36.5 | 24.418 | -10.618 | 36.3 | 58.2 | 54.64 | -18.34 | 105 | 109.3 | 109.574 | -4.574 | 18.3 | 16.129 | 16.129 | 2.171 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 30 | 30 | 14.6 | 22.4 | 35 | 35 | -12.6 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 13:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 226.3 | 226 | 245.8668 | -19.5668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 124.1572 | 125.4905 | -11.6905 | 115 | 124.1572 | 125.4905 | -10.4905 | 114.3 | 124.1572 | 125.4905 | -11.1905 | 208.5 | 186.2358 | 188.2358 | 20.2642 | 199.5 | 178.7336 | 186.981 | 12.519 | 104.6 | 89.3668 | 93.4905 | 11.1095 | 379.7 | 383.2332 | 383.2332 | -3.5332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.1 | 142.9098 | 142.9098 | 0.19016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.7914 | 56.7914 | -1.5914 | 187.5 | 221.3011 | 221.3011 | -33.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 458.878 | 458.878 | 3.0219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 139.9 | 148.6263 | 148.6263 | -8.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 120 | 133.3333 | 150.0283 | -30.0283 | 120 | 133.3333 | 150.0283 | -30.0283 | 152.5 | 133.3333 | 150.0283 | 2.4717 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 45.9 | 44.2751 |  | 45.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36 | 34.4195 | 34.4195 | 1.5805 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 165.8 | 171.1111 | 174.0222 | -8.2222 | 158.4 | 171.1111 | 174.0222 | -15.6222 | 200 | 171.1111 | 174.0222 | 25.9778 | 249.9 | 256.6667 | 261.0333 | -11.1334 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 248.8 | 271.122 | 271.122 | -22.322 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 144.3127 | 144.3127 | -3.5127 | 66.1 | 72.1563 | 72.1563 | -6.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.857 | 0.857 | -0.457 | 84 | 76.1 | 78.242 | 5.758 | 77.3 | 79.736 | 79.736 | -2.436 | 2.8 | 10.353 | 10.353 | -7.553 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.8 | 15.257 | 15.257 | -0.457 | 18.4 | 18.564 | 18.564 | -0.164 | 20.1 | 16.723 | 16.723 | 3.377 | 58.7 | 64.014 | 64.014 | -5.314 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.7 | 19.265 | 19.265 | -0.565 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 56 | 49.972 | 18.328 | 35.2 | 37.241 | 37.241 | -2.041 | 85.1 | 57.1 | 58.882 | 26.218 | 87.6 | 62 | 59.862 | 27.738 | 9.1 | 6.5 | 6.132 | 2.968 | 6.3 | 6.6 | 6.528 | -0.228 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.3 | 8.985 | 8.985 | -7.685 | 18.2 | 15.327 | 15.327 | 2.873 | 142.2 | 143.9 | 128.782 | 13.418 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.6 | 50.7 | 32.482 | -15.882 | 40.3 | 68.7 | 60.984 | -20.684 | 104.4 | 109.2 | 97.403 | 6.997 | 18 | 18.741 | 18.741 | -0.741 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 30 | 30 | 14.7 | 23.8 | 35 | 35 | -11.2 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 13:30 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 654.8 | 646.7979 | 646.7979 | 8.0021 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 227.3 | 226 | 245.8668 | -18.5668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 124.1572 | 124.1572 | -15.3572 | 107.7 | 124.1572 | 124.1572 | -16.4572 | 108.2 | 124.1572 | 124.1572 | -15.9572 | 206 | 186.2358 | 186.2358 | 19.7642 | 196.1 | 149.6217 | 192.8945 | 3.2055 | 105.8 | 74.8108 | 96.4473 | 9.3527 | 383.2 | 383.2332 | 383.2332 | -0.03317 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 164.7073 | 164.7073 | 6.4927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.6 |  | 4.9969 | 3.6031 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56.7914 | 56.7914 | -56.7914 | 177.6 | 221.3011 | 221.3011 | -43.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 458.878 | 458.878 | 4.522 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 131 | 148.6263 | 148.6263 | -17.6263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 124.2 | 133.3333 | 133.3333 | -9.1333 | 151.6 | 133.3333 | 133.3333 | 18.2667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.8 | 44.2751 |  | 46.8 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 96.6 | 95.5459 | 95.918 | 0.68195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 164.4 | 171.1111 | 171.1111 | -6.7111 | 156.8 | 171.1111 | 171.1111 | -14.3111 | 197.7 | 171.1111 | 171.1111 | 26.5889 | 248.8 | 256.6667 | 256.6667 | -7.8667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 223.3 | 271.122 | 260.9858 | -37.6858 | 137.6 | 133.68 | 133.68 | 3.92 | 47.3 | 45.469 | 45.469 | 1.831 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 144.3127 | 144.3127 | -4.4127 | 64.2 | 72.1563 | 72.1563 | -7.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.857 | 0.857 | -0.457 | 82.5 | 76.4 | 76.718 | 5.782 | 77 | 79.639 | 79.639 | -2.639 | 2.5 | 9.679 | 9.679 | -7.179 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.4 | 15.001 | 15.001 | -0.601 | 17.9 | 18.298 | 18.298 | -0.398 | 17.4 | 16.185 | 16.185 | 1.215 | 58.1 | 63.18 | 63.18 | -5.08 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19 | 19.17 | 19.17 | -0.17 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 55.9 | 51.866 | 14.134 | 32.6 | 37.817 | 37.817 | -5.217 | 86.7 | 59.4 | 60.731 | 25.969 | 88.9 | 64 | 62.268 | 26.632 | 9.1 | 6.6 | 6.232 | 2.868 | 8 | 6.7 | 6.689 | 1.311 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.7 | 8.511 | 8.511 | -6.811 | 17.6 | 15.413 | 15.413 | 2.187 | 142.6 | 143.7 | 144.33 | -1.73 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77 | 66.6 | 46.84 | 30.16 | 66.9 | 80 | 69.697 | -2.797 | 104.4 | 109 | 106.233 | -1.833 | 17.2 | 17.202 | 17.202 | -0.002 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 30 | 30 | 14.8 | 23.8 | 35 | 35 | -11.2 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 14:00 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 219.6 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.2263 | 92.2263 | -6.2263 | 223.9 | 226 | 245.8668 | -21.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 124.1572 | 124.1572 | -16.6572 | 107.4 | 124.1572 | 124.1572 | -16.7572 | 107.9 | 124.1572 | 124.1572 | -16.2572 | 208.2 | 186.2358 | 186.2358 | 21.9642 | 201 | 148.5269 | 172.7218 | 28.2782 | 105.8 | 74.2635 | 86.3609 | 19.4391 | 374.9 | 383.2332 | 383.2332 | -8.3332 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.7073 | 164.7073 | -5.3073 | 6.8 | 7.6878 | 7.6878 | -0.88775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 142 | 142.9098 | 142.9098 | -0.90984 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 56.7914 | 56.7914 | -2.2914 | 155.1 | 221.3011 | 221.3011 | -66.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 117.3 | 148.6263 | 148.6263 | -31.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 117.3 | 133.3333 | 134.8409 | -17.5409 | 117.5 | 133.3333 | 134.8409 | -17.3409 | 152.9 | 133.3333 | 134.8409 | 18.0591 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 47.2663 | 47.2663 | -3.9663 | 45.5 | 44.2751 |  | 45.5 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35 | 34.4195 | 34.4195 | 0.58049 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 94.3 | 95.554 | 95.918 | -1.618 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 167.9 | 171.1111 | 171.1111 | -3.2111 | 160.3 | 171.1111 | 171.1111 | -10.8111 | 200 | 171.1111 | 171.1111 | 28.8889 | 249.5 | 256.6667 | 256.6667 | -7.1667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 199.4 | 271.122 | 271.122 | -71.722 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 45.4 | 45.469 | 45.469 | -0.06903 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 144.3127 | 144.3127 | -1.5127 | 66.5 | 72.1563 | 72.1563 | -5.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.724 | 0.724 | -0.624 | 94.7 | 76.3 | 74.681 | 20.019 | 76.9 | 79.307 | 79.307 | -2.407 | 0 | 8.785 | 8.785 | -8.785 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.9 | 14.593 | 14.593 | 0.307 | 18.3 | 18.057 | 18.057 | 0.243 | 17.2 | 15.46 | 15.46 | 1.74 | 63.4 | 61.342 | 61.342 | 2.058 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 | 19.113 | 19.113 | -0.313 | 3.3 |  | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 56.4 | 53.162 | 11.438 | 35.9 | 37.055 | 37.055 | -1.155 | 87.6 | 61.5 | 62.104 | 25.496 | 80.9 | 66.1 | 64.871 | 16.029 | 8.6 | 6.6 | 6.273 | 2.327 | 7.6 | 6.7 | 6.746 | 0.854 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.1 | 7.578 | 7.578 | -7.478 | 16.7 | 16.535 | 16.535 | 0.165 | 142.6 | 143.5 | 148.744 | -6.144 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.5 | 77.4 | 63.296 | 34.204 | 97.5 | 88.6 | 79.199 | 18.301 | 103.4 | 108.5 | 109.2 | -5.8 | 16.3 | 15.796 | 15.796 | 0.504 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 30 | 30 | 14.7 | 23.9 | 35 | 35 | -11.1 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | -0.16 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.6 | 226 | 245.8668 | -19.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 119.9365 | 119.0461 | -9.4461 | 109.7 | 119.9365 | 119.0461 | -9.3461 | 109.3 | 119.9365 | 119.0461 | -9.7461 | 207.4 | 179.9048 | 178.5691 | 28.8309 | 198.4 | 195.122 | 194.1692 | 4.2308 | 105.5 | 97.561 | 97.0846 | 8.4154 | 377 | 383.2332 | 383.2332 | -6.2332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.7914 | 56.7914 | -1.0914 | 193 | 221.3011 | 221.3011 | -28.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 142.6 | 148.6263 | 148.6263 | -6.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 13 | 17.561 | 2.239 | 86.8 | 87.6576 | 87.6576 | -0.85756 | 123.2 | 149.258 | 162.0472 | -38.8472 | 123.2 | 149.258 | 162.0472 | -38.8472 | 152.1 | 149.258 | 162.0472 | -9.9472 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.3 | 44.2751 |  | 46.3 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.1 | 34.4195 | 34.4195 | 1.6805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 165.2 | 171.1111 | 174.7333 | -9.5333 | 157.4 | 171.1111 | 174.7333 | -17.3333 | 197.8 | 171.1111 | 174.7333 | 23.0667 | 248.6 | 256.6667 | 262.1 | -13.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 253.4 | 271.122 | 271.122 | -17.7219 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 144.3127 | 144.3127 | -3.4127 | 63.9 | 72.1563 | 72.1563 | -8.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.702 | 0.702 | -0.602 | 94.8 | 76.1 | 71.91 | 22.89 | 76.7 | 78.534 | 78.534 | -1.834 | 0 | 7.778 | 7.778 | -7.778 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.6 | 15.456 | 15.456 | -0.856 | 18.1 | 18.85 | 18.85 | -0.75 | 20.8 | 14.642 | 14.642 | 6.158 | 72 | 58.672 | 58.672 | 13.328 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.5 | 19.03 | 19.03 | -0.53 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 58.7 | 53.711 | 4.089 | 35.8 | 38.022 | 38.022 | -2.222 | 75.7 | 63.1 | 62.755 | 12.945 | 92.6 | 68.3 | 67.023 | 25.577 | 7.4 | 6.4 | 6.154 | 1.246 | 6.9 | 6.9 | 6.79 | 0.11 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 6.979 | 6.979 | -6.979 | 15 | 15.022 | 15.022 | -0.022 | 141.5 | 143.3 | 145.376 | -3.876 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.2 | 86.6 | 73.18 | 28.02 | 114.7 | 96.2 | 88.495 | 26.205 | 103.7 | 107.6 | 106.593 | -2.893 | 15 | 14.008 | 14.008 | 0.992 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 30 | 30 | 14.6 | 23.9 | 35 | 35 | -11.1 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 15:00 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1.4 | 1.66 | 1.66 | -0.26 | 652.5 | 650.2411 | 646.7979 | 5.7021 | 220 | 212.5669 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.9039 | 92.2263 | -3.4263 | 226.6 | 226 | 245.8668 | -19.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 116.6667 | 122.9366 | -15.1366 | 107.9 | 116.6667 | 122.9366 | -15.0366 | 107.2 | 116.6667 | 122.9366 | -15.7366 | 204.3 | 175 | 184.4049 | 19.8951 | 201.3 | 175.9274 | 195.122 | 6.178 | 105.1 | 87.9637 | 97.561 | 7.539 | 376.3 | 383.2332 | 383.2332 | -6.9332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 2.2162 | 2.2162 | 4.4838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.7914 | 56.7914 | -1.1914 | 191.6 | 221.3011 | 221.3011 | -29.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 140.4 | 148.6263 | 148.6263 | -8.2263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 121.9 | 133.3333 | 177.7037 | -55.8037 | 122.4 | 133.3333 | 177.7037 | -55.3037 | 152.4 | 133.3333 | 177.7037 | -25.3037 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 34.4195 | 34.4195 | 2.1805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 166.7 | 171.1111 | 174.4222 | -7.7222 | 158.7 | 171.1111 | 174.4222 | -15.7222 | 199.2 | 171.1111 | 174.4222 | 24.7778 | 251.2 | 256.6667 | 261.6334 | -10.4334 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 249.4 | 271.122 | 271.122 | -21.7219 | 128.3 | 133.68 | 133.68 | -5.38 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 137.3333 | 144.3127 | -3.7127 | 64.6 | 68.6667 | 72.1563 | -7.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.657 | 0.657 | -0.457 | 89.3 | 75.1 | 68.893 | 20.407 | 70.3 | 76.174 | 76.174 | -5.874 | 1.9 | 3.4 | 6.734 | -4.834 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.6 | 20 | 17.561 | -8.961 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.5 | 15.4 | 14.946 | -0.446 | 17.8 | 17.9 | 18.087 | -0.287 | 22.9 | 15.9 | 13.794 | 9.106 | 72.8 | 61.6 | 55.723 | 17.077 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.3 | 18.745 | 18.745 | -0.445 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 60.6 | 54.012 | 12.688 | 35.6 | 35.8 | 19.7 | 15.9 | 82.4 | 86.1 | 63.164 | 19.236 | 86.8 | 88.2 | 69.025 | 17.775 | 8.6 | 6.3 | 5.981 | 2.619 | 7.1 | 7.1 | 6.829 | 0.271 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.4 | 5.2 | 6.492 | -2.092 | 13.3 | 10 | 12.839 | 0.461 | 140.2 | 143.7 | 143.167 | -2.967 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.1 | 95.6 | 80.873 | 32.227 | 113.6 | 96 | 97.721 | 15.879 | 102.3 | 104.4 | 104.34 | -2.04 | 13.1 | 7 | 12.482 | 0.618 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 30 | 30 | 14.5 | 25.3 | 35 | 35 | -9.7 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 15:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 0.7 | 1.66 | 1.66 | -0.96 | 642.3 | 650.2411 | 646.7979 | -4.4979 | 218.9 | 212.5669 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.9039 | 92.2263 | -4.1263 | 225.1 | 226 | 245.8668 | -20.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 116.6667 | 118.0075 | -9.0075 | 109.1 | 116.6667 | 118.0075 | -8.9075 | 109.1 | 116.6667 | 118.0075 | -8.9075 | 205.1 | 175 | 177.0112 | 28.0888 | 200.4 | 184.6832 | 195.122 | 5.278 | 105.7 | 92.3416 | 97.561 | 8.139 | 370.9 | 383.2332 | 383.2332 | -12.3332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 164.7073 | 164.7073 | -6.5073 | 6.6 | 7.6878 | 7.6878 | -1.0877 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 2.2162 | 2.2162 | 4.2838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 142.4 | 142.9098 | 142.9098 | -0.50984 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 56.7914 | 56.7914 | -2.1914 | 202.6 | 221.3011 | 221.3011 | -18.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 138.4 | 148.6263 | 148.6263 | -10.2263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 | 118.3 | 133.3333 | 179.8991 | -61.5991 | 118.6 | 133.3333 | 179.8991 | -61.2991 | 151.7 | 133.3333 | 179.8991 | -28.1991 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 46.1 | 44.2751 |  | 46.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 173 | 169.7778 | 171.1111 | 1.8889 | 160.4 | 169.7778 | 171.1111 | -10.7111 | 193.6 | 169.7778 | 171.1111 | 22.4889 | 253.2 | 254.6667 | 256.6667 | -3.4667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 245.7 | 271.122 | 271.122 | -25.4219 | 127.1 | 133.68 | 133.68 | -6.58 | 45.4 | 45.469 | 45.469 | -0.06903 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 137.3333 | 144.3127 | -4.3127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.552 | 0.552 | -0.452 | 91.6 | 73.9 | 68.71 | 22.89 | 62.8 | 68.629 | 68.629 | -5.829 | 9.2 | 3.5 | 5.655 | 3.545 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.1 | 15 | 14.978 | -0.878 | 17.3 | 17.3 | 17.831 | -0.531 | 21.2 | 16.7 | 13.909 | 7.291 | 68.9 | 63 | 55.622 | 13.278 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.4 | 16.658 | 16.658 | 0.742 | 3.3 |  | 3.201 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 61.4 | 54.825 | 20.475 | 34.4 | 32.7 | 26.995 | 7.405 | 83.9 | 86.2 | 64.059 | 19.841 | 89.6 | 84.1 | 70.925 | 18.675 | 9.1 | 6.4 | 5.992 | 3.108 | 6.3 | 7.3 | 6.97 | -0.67 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 13.5 | 5.4 | 6.209 | 7.291 | 7.4 | 7 | 10.822 | -3.422 | 134.7 | 140.7 | 148.731 | -14.031 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.9 | 104.5 | 92.152 | 17.748 | 99.5 | 105 | 105.163 | -5.663 | 98.4 | 99.6 | 108.315 | -9.915 | 10.1 | 4.5 | 11.456 | -1.356 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 30 | 30 | 14.4 | 24.8 | 35 | 35 | -10.2 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 16:00 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 1.2 | 1.66 | 1.66 | -0.46 | 658.7 | 650.2411 | 646.7979 | 11.9021 | 221.6 | 212.5669 | 211.4413 | 10.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.9039 | 92.2263 | -2.3263 | 229.7 | 226 | 245.8668 | -16.1668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 116.6667 | 120.4946 | -12.8946 | 107.2 | 116.6667 | 120.4946 | -13.2946 | 107.9 | 116.6667 | 120.4946 | -12.5946 | 207.7 | 175 | 180.7419 | 26.9581 | 199.8 | 195.122 | 195.122 | 4.678 | 106.4 | 97.561 | 97.561 | 8.839 | 385.9 | 383.2332 | 383.2332 | 2.6668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 2.2162 | 2.2162 | 3.8838 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 144.6 | 142.9098 | 142.9098 | 1.6902 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.7914 | 56.7914 | -0.8914 | 200.3 | 221.3011 | 221.3011 | -21.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.8 | 458.878 | 458.878 | 7.9219 | 81.8 | 81.9541 | 81.9541 | -0.15415 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 122.4 | 142.1966 | 181.6667 | -59.2667 | 123.2 | 142.1966 | 181.6667 | -58.4667 | 152.5 | 142.1966 | 181.6667 | -29.1667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 47.4 | 44.2751 |  | 47.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 35.7 | 34.4195 | 34.4195 | 1.2805 | 176.4 | 171.5419 | 171.5419 | 4.8582 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 167 | 169.7778 | 174.7333 | -7.7333 | 160.3 | 169.7778 | 174.7333 | -14.4333 | 175.9 | 169.7778 | 174.7333 | 1.1667 | 243.4 | 254.6667 | 262.1 | -18.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 264.8 | 271.122 | 271.122 | -6.322 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 137.3333 | 144.6519 | -2.7519 | 66.8 | 68.6667 | 72.326 | -5.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 89.9 | 76.4 | 69.471 | 20.429 | 66.1 | 50.147 | 50.147 | 15.953 | 2.5 | 3.5 | 4.565 | -2.065 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 13.2 | 12.5 | 13.838 | -0.638 | 16.2 | 15.4 | 17.161 | -0.961 | 20.1 | 17.3 | 14.346 | 5.754 | 72.5 | 63.9 | 56.469 | 16.031 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.9 | 13.561 | 13.561 | 2.339 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 62.2 | 55.809 | 19.891 | 31.8 | 26 | 11.203 | 20.597 | 73.9 | 81.2 | 65.117 | 8.783 | 70.1 | 85 | 72.791 | -2.691 | 6.8 | 6.3 | 6.065 | 0.735 | 9.3 | 7.3 | 7.144 | 2.156 | 20.9 | 19.51 | 20.4878 | 0.4122 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3 | 5.5 | 5.994 | -2.994 | 8.3 | 4.3 | 7.957 | 0.343 | 127.9 | 120 | 129.017 | -1.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 108.1 | 104.625 | 17.475 | 129.3 | 111 | 112.01 | 17.29 | 93 | 86.6 | 96.025 | -3.025 | 7 | 2.3 | 9.806 | -2.806 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44 | 30 | 30 | 14 | 24.9 | 35 | 35 | -10.1 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 16:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1.2 | 1.66 | 1.66 | -0.46 | 648.4 | 650.2411 | 646.7979 | 1.6021 | 220.2 | 212.5669 | 211.4413 | 8.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 228.6 | 226 | 245.8668 | -17.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 121.7127 | 141.0989 | -34.0989 | 107.4 | 121.7127 | 141.0989 | -33.6989 | 107.5 | 121.7127 | 141.0989 | -33.5989 | 213.4 | 182.5691 | 211.6483 | 1.7517 | 201.9 | 195.122 | 195.122 | 6.778 | 106.5 | 97.561 | 97.561 | 8.939 | 377.3 | 383.2332 | 383.2332 | -5.9332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143.2 | 142.9098 | 142.9098 | 0.29016 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.7914 | 56.7914 | -1.2914 | 220.4 | 221.3011 | 221.5563 | -1.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 62.6 | 81.9541 | 81.9541 | -19.3542 | 133.7 | 148.6263 | 148.6263 | -14.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 122.1 | 149.1379 | 178.1262 | -56.0262 | 122.3 | 149.1379 | 178.1262 | -55.8262 | 151.8 | 149.1379 | 178.1262 | -26.3262 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 43 | 44.2751 |  | 43 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 168.9 | 175.0445 | 175.0445 | -6.1444 | 161.8 | 175.0445 | 175.0445 | -13.2445 | 188.8 | 175.0445 | 175.0445 | 13.7555 | 251 | 262.5667 | 262.5667 | -11.5667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 235.1 | 271.122 | 271.122 | -36.0219 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 144.3127 | -2.7127 | 65.9 | 68.6667 | 72.1563 | -6.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.344 | 0.344 | -0.244 | 100.1 | 80.1 | 71.742 | 28.358 | 37.5 | 24.039 | 24.039 | 13.461 | 0 | 3.3 | 4.079 | -4.079 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 11.2 | 6.3 | 5.519 | 5.681 | 13.5 | 10.4 | 7.57 | 5.93 | 25.9 | 18 | 15.061 | 10.839 | 76.7 | 64.7 | 57.203 | 19.497 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 12.5 | 7.116 | 7.116 | 5.384 | 3 |  | 3.201 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 62.7 | 56.802 | 23.198 | 26 | 13.1 | 5.463 | 20.537 | 62.6 | 81.7 | 64.376 | -1.776 | 71.2 | 86.2 | 72.781 | -1.581 | 7.8 | 5.6 | 5.713 | 2.087 | 8 | 7 | 6.967 | 1.033 | 20.9 | 19.51 | 20.4878 | 0.4122 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.2 | 5 | 5.601 | -5.401 | 4.9 | 2.2 | 6.989 | -2.089 | 97.3 | 54.7 | 67.141 | 30.159 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 109.8 | 108.927 | 9.373 | 135.2 | 115 | 116.758 | 18.442 | 81.2 | 55 | 49.151 | 32.049 | 3.8 | 0.7 | 3.986 | -0.186 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 30 | 30 | 13.8 | 24.9 | 35 | 35 | -10.1 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 0.6 | 1.66 | 1.66 | -1.06 | 650.5 | 650.2411 | 646.7979 | 3.7021 | 220.1 | 212.5669 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 227.5 | 226 | 245.8668 | -18.3668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 120.3794 | 121.7127 | -14.0128 | 106.9 | 120.3794 | 121.7127 | -14.8127 | 107.1 | 120.3794 | 121.7127 | -14.6128 | 207.6 | 180.5691 | 182.5691 | 25.0309 | 200 | 195.122 | 195.122 | 4.878 | 106.6 | 97.561 | 97.561 | 9.039 | 378.1 | 383.2332 | 383.2332 | -5.1332 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 142.5 | 142.9098 | 142.9098 | -0.40984 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.7914 | 56.7914 | -0.8914 | 201.9 | 221.3011 | 221.3011 | -19.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 54.4 | 81.9541 | 81.9541 | -27.5541 | 132.6 | 148.6263 | 148.6263 | -16.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 124.5 | 134.9038 | 177.1699 | -52.6699 | 124.9 | 134.9038 | 177.1699 | -52.2699 | 151.6 | 134.9038 | 177.1699 | -25.5699 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.1 | 44.2751 |  | 46.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 95.7 | 93.4191 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 169.7 | 171.1111 | 175.0445 | -5.3445 | 162.1 | 171.1111 | 175.0445 | -12.9444 | 171.4 | 171.1111 | 175.0445 | -3.6444 | 249.3 | 256.6667 | 262.5667 | -13.2667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 229.8 | 271.122 | 271.122 | -41.322 | 123.6 | 133.68 | 133.68 | -10.08 | 47.1 | 45.469 | 45.469 | 1.631 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 144.3127 | -2.9127 | 65.9 | 68.6667 | 72.1563 | -6.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.238 | 0.238 | -0.138 | 89.2 | 83.2 | 74.518 | 14.682 | 9.8 | 9.304 | 9.304 | 0.496 | 0.7 | 3.1 | 3.793 | -3.093 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 5.3 | 1.6 | 2.903 | 2.397 | 6.2 | 3.4 | 3.924 | 2.276 | 22.7 | 18.7 | 15.868 | 6.832 | 77.3 | 65.4 | 57.898 | 19.402 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 5 | 3.916 | 3.916 | 1.084 | 2.6 |  | 3.201 | -0.601 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 63.1 | 57.799 | 23.201 | 13.7 | 3.4 | 3.057 | 10.643 | 55.5 | 77.5 | 63.037 | -7.537 | 70.7 | 87.5 | 72.146 | -1.446 | 6.7 | 5 | 5.22 | 1.48 | 5.3 | 6.6 | 6.674 | -1.374 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.7 | 4.4 | 5.149 | -4.449 | 2.3 | 0.5 | 3.497 | -1.197 | 51.8 | 11 | 21.118 | 30.682 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 110.9 | 110.507 | 14.593 | 148.3 | 118 | 120.807 | 27.493 | 46.1 | 15.7 | 18.406 | 27.694 | 2.1 | 0.1 | 1.418 | 0.682 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 30 | 30 | 14.2 | 23.4 | 35 | 35 | -11.6 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 17:30 | 0.1 | 0.99 | 0.99 | -0.89 | 0.4 | 1.66 | 1.66 | -1.26 | 652 | 650.2411 | 646.7979 | 5.2021 | 220.4 | 212.5669 | 211.4413 | 8.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228 | 226 | 245.8668 | -17.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 120.3794 | 121.7127 | 20.7873 | 142.6 | 120.3794 | 121.7127 | 20.8873 | 142.8 | 120.3794 | 121.7127 | 21.0873 | 227.3 | 180.5691 | 182.5691 | 44.7309 | 107.1 | 152.6283 | 195.122 | -88.022 | 73.6 | 76.3142 | 97.561 | -23.961 | 381.5 | 383.2332 | 383.2332 | -1.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.7914 | 56.7914 | -1.1914 | 195.1 | 221.3011 | 221.3011 | -26.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 54.6 | 81.9541 | 81.9541 | -27.3542 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95.6 | 91.5506 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 141.9 | 171.1111 | 175.8444 | -33.9445 | 141.8 | 171.1111 | 175.8444 | -34.0444 | 141.8 | 171.1111 | 175.8444 | -34.0444 | 222.6 | 256.6667 | 263.7667 | -41.1667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 270 | 271.122 | 263.9945 | 6.0055 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 45.8 | 67.4615 | 67.4615 | -21.6615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 144.3127 | -3.1127 | 65 | 68.6667 | 72.1563 | -7.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 86 | 86.2 | 77.662 | 8.338 | 4.5 | 2.709 | 2.709 | 1.791 | 0.1 | 2.7 | 3.358 | -3.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0.6 | 0.2 | 0.697 | -0.097 | 0.6 | 0.5 | 0.937 | -0.337 | 20.2 | 19.5 | 16.634 | 3.566 | 58.8 | 66 | 58.129 | 0.671 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.3 | 0.722 | 0.722 | -0.422 | 2.5 |  | 3.201 | -0.701 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 62.5 | 58.282 | 11.718 | 1.8 | 0.4 | 1.018 | 0.782 | 53.1 | 77.1 | 62.719 | -9.619 | 66.4 | 88.2 | 72.225 | -5.825 | 6.7 | 4.3 | 4.615 | 2.085 | 4.6 | 5.9 | 6.049 | -1.449 | 20.9 | 19.51 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.6 | 3.6 | 4.544 | -3.944 | 1.3 | 0 | 1.457 | -0.157 | 14.6 | 2.2 | 8.071 | 6.529 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 111.9 | 111.767 | 9.533 | 121.4 | 115 | 121.151 | 0.249 | 14.9 | 3.7 | 7.765 | 7.135 | 1.2 | 0 | 0.641 | 0.559 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 30 | 30 | 14.2 | 23.3 | 35 | 35 | -11.7 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 18:00 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 647.9 | 650.2411 | 646.7979 | 1.1021 | 219.6 | 212.5669 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 227.9 | 226 | 245.8668 | -17.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 120.3794 | 120.3794 | -12.2794 | 108.8 | 120.3794 | 120.3794 | -11.5794 | 108.5 | 120.3794 | 120.3794 | -11.8794 | 215.4 | 180.5691 | 180.5691 | 34.8309 | 180.2 | 136.3429 | 195.122 | -14.922 | 87.7 | 68.1714 | 97.561 | -9.861 | 377.5 | 383.2332 | 383.2332 | -5.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 142.9 | 142.9098 | 142.9098 | -0.00984 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.7914 | 56.7914 | -1.4914 | 223 | 221.3011 | 221.3011 | 1.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 54.6 | 81.9541 | 81.9541 | -27.3542 | 146.1 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 121.4 | 133.3333 | 133.3333 | -11.9333 | 151.5 | 133.3333 | 133.3333 | 18.1667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 46.8 | 44.2751 |  | 46.8 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.4 | 91.1525 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 170.6 | 171.1111 | 171.1111 | -0.51111 | 162.4 | 171.1111 | 171.1111 | -8.7111 | 200 | 171.1111 | 171.1111 | 28.8889 | 258.2 | 256.6667 | 256.6667 | 1.5333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 261.8 | 271.122 | 247.1591 | 14.6409 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 46.3 | 67.4615 | 67.4615 | -21.1615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3127 | -3.4127 | 63.7 | 68.6667 | 72.1563 | -8.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 84.3 | 85.5 | 80.929 | 3.371 | 0 | 0.485 | 0.485 | -0.485 | 0 | 2.3 | 2.873 | -2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0.038 | -0.038 | 0 | 0 | 0.098 | -0.098 | 19.8 | 20 | 17.385 | 2.415 | 62.1 | 65.4 | 58.206 | 3.894 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 2.2 |  | 3.201 | -1.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 61 | 58.593 | 8.107 | 0 | 0 | 0.022 | -0.022 | 58 | 71.5 | 62.741 | -4.741 | 65.1 | 83.8 | 72.542 | -7.442 | 5.2 | 3.9 | 3.972 | 1.228 | 3.4 | 5.3 | 5.314 | -1.914 | 20.9 | 19.51 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 5 | 7.7 | 7.7 | -2.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.2 | 2.9 | 3.888 | -3.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 111.6 | 112.921 | 6.879 | 116.6 | 100 | 120.259 | -3.659 | 0.1 | 0 | 0.225 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 30 | 30 | 14 | 23.3 | 35 | 35 | -11.7 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18/03/2025 | 18:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 654.2 | 650.2411 | 646.7979 | 7.4021 | 219.7 | 212.5669 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 228.4 | 226 | 245.8668 | -17.4668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 120.3794 | 120.3794 | 9.0206 | 129.8 | 120.3794 | 120.3794 | 9.4206 | 129 | 120.3794 | 120.3794 | 8.6206 | 213.2 | 180.5691 | 180.5691 | 32.6309 | 206.4 | 140.3885 | 195.122 | 11.278 | 107 | 70.1942 | 97.561 | 9.439 | 381.9 | 383.2332 | 383.2332 | -1.3332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 144 | 142.9098 | 142.9098 | 1.0902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.7914 | 56.7914 | -0.8914 | 200.9 | 221.3011 | 221.3011 | -20.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 56 | 81.9541 | 81.9541 | -25.9541 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.4 | 44.2751 |  | 47.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.5 | 34.4195 | 34.4195 | 2.0805 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 96.2 | 92.5563 | 95.918 | 0.28195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 171 | 171.1111 | 171.1111 | -0.11111 | 162.9 | 171.1111 | 171.1111 | -8.2111 | 200 | 171.1111 | 171.1111 | 28.8889 | 260.6 | 256.6667 | 256.6667 | 3.9333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 272.2 | 271.122 | 254.6922 | 17.5078 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 46.9 | 67.4615 | 67.4615 | -20.5615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 28.4 | 30.0976 | 30.0976 | -1.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 137.3333 | 144.3127 | -3.5127 | 65.2 | 68.6667 | 72.1563 | -6.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 83.6 | 81.561 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.427 | -2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.5 | 17.917 | 2.083 | 53.2 | 64.4 | 56.827 | -3.627 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  | 3.201 | -1.301 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 13.171 | 13.171 | -13.171 | 70.9 | 56.7 | 55.874 | 15.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 70.4 | 61.54 | -7.94 | 73.2 | 83.2 | 72.436 | 0.764 | 3.8 | 3.9 | 3.724 | 0.076 | 3.2 | 5 | 4.95 | -1.75 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 3.7 | 7.7 | 7.7 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.5 | 2.4 | 3.098 | -2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.3 | 110.8 | 113.11 | -2.81 | 112.9 | 101.5 | 117.872 | -4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 30 | 30 | 14 | 23.3 | 35 | 35 | -11.7 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 0 | 4.06 | 4.06 | -4.06
18/03/2025 | 19:00 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 649.5 | 650.2411 | 646.7979 | 2.7021 | 220.1 | 212.5669 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 227.3 | 226 | 245.8668 | -18.5668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 146.8889 | 127.1991 | 29.2009 | 156 | 146.8889 | 127.1991 | 28.8009 | 156.5 | 146.8889 | 127.1991 | 29.3009 | 253.2 | 220.3333 | 190.7987 | 62.4013 | 205.6 | 195.122 | 195.122 | 10.478 | 107.9 | 97.561 | 97.561 | 10.339 | 377.8 | 383.2332 | 383.2332 | -5.4332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 8.5 |  | 4.9969 | 3.5031 | 143 | 142.9098 | 142.9098 | 0.09016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.7914 | 56.7914 | -1.2914 | 224.3 | 221.5563 | 221.3011 | 2.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 56 | 81.9541 | 81.9541 | -25.9541 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 149.5 | 139.206 | 181.6667 | -32.1667 | 150 | 139.206 | 181.6667 | -31.6667 | 160.9 | 139.206 | 181.6667 | -20.7667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 171.1 | 176.4667 | 176.4667 | -5.3667 | 163 | 176.4667 | 176.4667 | -13.4667 | 200 | 176.4667 | 176.4667 | 23.5333 | 261.2 | 264.7 | 264.7 | -3.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 267.6 | 271.122 | 271.122 | -3.5219 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 46.5 | 67.4615 | 67.4615 | -20.9615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 144.3127 | -2.8127 | 66.3 | 68.6667 | 72.1563 | -5.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 79.6 | 81.316 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.993 | -0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 19.8 | 18.375 | 4.225 | 55.6 | 60.2 | 54.962 | 0.638 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 3.201 | -0.601 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4 | 12.216 | 12.216 | -8.216 | 53.8 | 52.5 | 52.145 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 64.1 | 59.932 | -20.632 | 66.3 | 77.4 | 72.188 | -5.888 | 3.6 | 3.8 | 3.606 | -0.006 | 3.5 | 4.8 | 4.71 | -1.21 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | -2.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.9 | 1.9 | 2.262 | -0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.9 | 102.9 | 112.977 | -6.077 | 91.6 | 95.5 | 114.986 | -23.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44 | 30 | 30 | 14 | 23.4 | 35 | 35 | -11.6 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 5.17 | 5.17 | -5.17
18/03/2025 | 19:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 649.9 | 650.2411 | 646.7979 | 3.1021 | 220.1 | 212.5669 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 228.4 | 226 | 245.8668 | -17.4668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 138.6544 | 123.2192 | 11.1808 | 134.7 | 138.6544 | 123.2192 | 11.4808 | 134.4 | 138.6544 | 123.2192 | 11.1808 | 233.8 | 207.9816 | 184.8288 | 48.9712 | 206.7 | 195.122 | 195.122 | 11.578 | 107.6 | 97.561 | 97.561 | 10.039 | 378.9 | 383.2332 | 383.2332 | -4.3332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 6.8787 | 6.8787 | -2.3787 | 9 |  | 4.9969 | 4.0031 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 224.4 | 221.5563 | 221.3011 | 3.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 56.4 | 81.9541 | 81.9541 | -25.5541 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 178.1 | 153.4631 | 181.6667 | -3.5667 | 178.7 | 153.4631 | 181.6667 | -2.9667 | 181.9 | 153.4631 | 181.6667 | 0.23328 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 47.4 | 44.2751 |  | 47.4 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 171.3 | 176.2667 | 176.2667 | -4.9667 | 163.4 | 176.2667 | 176.2667 | -12.8667 | 200 | 176.2667 | 176.2667 | 23.7333 | 261.2 | 264.4 | 264.4 | -3.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 269.5 | 271.122 | 271.122 | -1.622 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 46.8 | 67.4615 | 67.4615 | -20.6615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 137.3333 | 144.3127 | -2.4127 | 65.3 | 68.6667 | 72.1563 | -6.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 75 | 78.763 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.035 | -1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.6 | 17.665 | 1.335 | 50.8 | 55 | 50.942 | -0.142 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | 3.201 | -0.801 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 12.364 | 12.364 | -6.164 | 50.3 | 48.5 | 51.566 | -1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 52.7 | 57.821 | -24.321 | 71.7 | 70.7 | 70.533 | 1.167 | 1.7 | 3.7 | 3.576 | -1.876 | 1.4 | 4.4 | 4.347 | -2.947 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.8 | 1.6 | 1.907 | -1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.4 | 92.6 | 106.026 | -12.626 | 78.3 | 84.4 | 103.098 | -24.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 30 | 30 | 14.1 | 23.4 | 35 | 35 | -11.6 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
18/03/2025 | 20:00 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 647.1 | 650.2411 | 646.7979 | 0.30211 | 219.6 | 212.5669 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.9 | 226 | 245.8668 | -17.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 153.0989 | 125.2159 | 7.1841 | 132.9 | 153.0989 | 125.2159 | 7.6841 | 132.3 | 153.0989 | 125.2159 | 7.0841 | 235.1 | 229.6483 | 187.8238 | 47.2762 | 205.8 | 195.122 | 195.122 | 10.678 | 107.2 | 97.561 | 97.561 | 9.639 | 378 | 383.2332 | 383.2332 | -5.2332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.1 |  | 4.9969 | 4.1031 | 143.2 | 142.9098 | 142.9098 | 0.29016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224.3 | 221.5563 | 221.3011 | 2.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 81.2 | 81.9541 | 81.9541 | -0.75415 | 139.7 | 148.6263 | 148.6263 | -8.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 176.7 | 137.827 | 181.6667 | -4.9667 | 177.5 | 137.827 | 181.6667 | -4.1667 | 182.4 | 137.827 | 181.6667 | 0.73328 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.8 | 175.9556 | 175.9556 | -5.1556 | 162.8 | 175.9556 | 175.9556 | -13.1556 | 200 | 175.9556 | 175.9556 | 24.0444 | 261.1 | 263.9334 | 263.9334 | -2.8333 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 268.4 | 271.122 | 271.122 | -2.722 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 46.5 | 67.4615 | 67.4615 | -20.9615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 144.3127 | -2.7127 | 65.6 | 68.6667 | 72.1563 | -6.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 75.2 | 75.441 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 2.236 | -0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 17.8 | 16.566 | 2.734 | 51 | 51.5 | 46.203 | 4.797 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  | 3.201 | -0.401 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.1 | 12.88 | 12.88 | -5.78 | 54 | 45.3 | 52.036 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 51.2 | 55.542 | -10.342 | 73.2 | 63.9 | 68.409 | 4.791 | 2.4 | 3.5 | 3.574 | -1.174 | 2.4 | 4 | 3.942 | -1.542 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.8 | 1.5 | 1.712 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.2 | 83 | 96.802 | -6.602 | 68.8 | 65 | 88.211 | -19.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 30 | 30 | 14 | 23.5 | 35 | 35 | -11.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
18/03/2025 | 20:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 0.9 | 1.66 | 1.66 | -0.76 | 647.3 | 650.2411 | 646.7979 | 0.50211 | 218.5 | 212.5669 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 227.9 | 226 | 245.8668 | -17.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 149.3211 | 123.0319 | -3.6319 | 120 | 149.3211 | 123.0319 | -3.0319 | 119.5 | 149.3211 | 123.0319 | -3.5319 | 222.2 | 223.9816 | 184.5479 | 37.6521 | 203 | 204.878 | 204.878 | -1.878 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 377.5 | 383.2332 | 383.2332 | -5.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9 |  | 4.9969 | 4.0031 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.2 | 221.5563 | 221.3011 | 2.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 82.5 | 81.9541 | 81.9541 | 0.54585 | 133 | 148.6263 | 148.6263 | -15.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 179.1 | 139.025 | 181.6667 | -2.5667 | 179.3 | 139.025 | 181.6667 | -2.3667 | 182.4 | 139.025 | 181.6667 | 0.73328 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 170.5 | 176.0667 | 176.0667 | -5.5667 | 163 | 176.0667 | 176.0667 | -13.0667 | 200 | 176.0667 | 176.0667 | 23.9333 | 261.7 | 264.1 | 264.1 | -2.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 268.4 | 271.122 | 271.122 | -2.722 | 123.6 | 133.68 | 133.68 | -10.08 | 70.8 | 67.4615 | 67.4615 | 3.3385 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 144.3127 | -2.9127 | 64.3 | 68.6667 | 72.1563 | -7.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 76.9 | 75.001 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.997 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 17 | 15.9 | 7 | 52.7 | 48.6 | 44.08 | 8.62 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  | 3.201 | 0.099 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 12.173 | 12.173 | -7.273 | 54.9 | 44.5 | 48.661 | 6.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 49.9 | 53.981 | -11.681 | 56.5 | 64.1 | 67.137 | -10.637 | 2 | 3.3 | 3.405 | -1.405 | 2.8 | 3.5 | 3.559 | -0.759 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 3.6 | 7.7 | 7.7 | -4.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.9 | 1.6 | 1.524 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.8 | 73.6 | 86.34 | 10.46 | 83.4 | 44.7 | 71.525 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 30 | 30 | 14.1 | 23.5 | 35 | 35 | -11.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
18/03/2025 | 21:00 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 651.1 | 650.2411 | 646.7979 | 4.3021 | 198.4 | 212.5669 | 211.4413 | -13.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 229.5 | 226 | 245.8668 | -16.3668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 149.3211 | 123.2186 | 0.08138 | 122.6 | 149.3211 | 123.2186 | -0.61862 | 123 | 149.3211 | 123.2186 | -0.21862 | 217.7 | 223.9816 | 184.8279 | 32.8721 | 203.8 | 204.878 | 204.878 | -1.078 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 379.7 | 383.2332 | 383.2332 | -3.5332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.2 |  | 4.9969 | 4.2031 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 224.5 | 221.5563 | 221.3011 | 3.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 82.5 | 81.9541 | 81.9541 | 0.54585 | 135.8 | 148.6263 | 148.6263 | -12.8263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 180.4 | 137.8993 | 181.6667 | -1.2667 | 180.5 | 137.8993 | 181.6667 | -1.1667 | 182.9 | 137.8993 | 181.6667 | 1.2333 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.3 | 44.2751 |  | 47.3 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 96.2 | 95.918 | 95.918 | 0.28195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 171.5 | 176.0667 | 176.0667 | -4.5667 | 163.4 | 176.0667 | 176.0667 | -12.6667 | 200 | 176.0667 | 176.0667 | 23.9333 | 261.3 | 264.1 | 264.1 | -2.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 270.9 | 271.122 | 271.122 | -0.22195 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 70 | 67.4615 | 67.4615 | 2.5385 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 144.3127 | -2.8127 | 63.8 | 68.6667 | 72.1563 | -8.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 76.7 | 75.521 | 6.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 1.61 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 15.6 | 15.38 | 5.32 | 48.7 | 45.1 | 42.829 | 5.871 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  | 3.201 | 0.099 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 11.058 | 11.058 | -6.258 | 50.1 | 43.1 | 44.005 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48.6 | 52.658 | -24.658 | 63.3 | 65 | 66.149 | -2.849 | 1.2 | 3 | 3.181 | -1.981 | 0.9 | 3.1 | 3.182 | -2.282 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.8 | 1.9 | 1.34 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.8 | 63.8 | 75.465 | 1.335 | 59.9 | 28 | 54.241 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 30 | 30 | 14 | 23.3 | 35 | 35 | -11.7 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
18/03/2025 | 21:30 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 0.8 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | 647.3 | 650.2411 | 646.7979 | 0.50211 | 148.3 | 147.3725 | 147.3725 | 0.92749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 228.4 | 226 | 245.8668 | -17.4668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 139.0681 | 130.1193 | -5.5193 | 124.5 | 139.0681 | 130.1193 | -5.6193 | 124.4 | 139.0681 | 130.1193 | -5.7193 | 223.4 | 208.6022 | 195.1789 | 28.2211 | 202.1 | 204.878 | 204.878 | -2.778 | 107.3 | 102.439 | 102.439 | 4.861 | 378.5 | 383.2332 | 383.2332 | -4.7332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 9.1 |  | 4.9969 | 4.1031 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 224.2 | 221.5563 | 221.3011 | 2.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82.5 | 81.9541 | 81.9541 | 0.54585 | 143.5 | 148.6263 | 148.6263 | -5.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 177.6 | 164.0694 | 181.6667 | -4.0667 | 177.8 | 164.0694 | 181.6667 | -3.8667 | 182.3 | 164.0694 | 181.6667 | 0.63328 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.8 | 93.4184 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 171.2 | 175.9556 | 175.9556 | -4.7556 | 163.3 | 175.9556 | 175.9556 | -12.6556 | 200 | 175.9556 | 175.9556 | 24.0444 | 261.7 | 263.9334 | 263.9334 | -2.2334 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 256.9 | 271.122 | 271.122 | -14.2219 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 144.3127 | -2.9127 | 64.8 | 68.6667 | 72.1563 | -7.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 75.8 | 74.697 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 1.742 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 14 | 14.819 | 5.481 | 49.8 | 41.4 | 40.725 | 9.075 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  | 3.201 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.9 | 10.321 | 10.321 | -6.421 | 51.2 | 40.1 | 41.122 | 10.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 47.8 | 50.998 | -5.398 | 74.6 | 64.6 | 65.052 | 9.548 | 1.5 | 2.9 | 2.903 | -1.403 | 1.4 | 2.9 | 2.788 | -1.388 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.7 | 2.5 | 1.502 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.4 | 53.9 | 65.487 | -30.087 | 32 | 12.5 | 38.548 | -6.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 30 | 30 | 14.2 | 23.5 | 35 | 35 | -11.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
18/03/2025 | 22:00 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | -0.69 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 645.9 | 650.2411 | 646.7979 | -0.89789 | 148.4 | 147.3725 | 147.3725 | 1.0275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 227.9 | 226 | 245.8668 | -17.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 144.8582 | 126.9983 | -2.2983 | 124.7 | 144.8582 | 126.9983 | -2.2983 | 124.8 | 144.8582 | 126.9983 | -2.1983 | 226.9 | 217.2872 | 190.4974 | 36.4026 | 206.4 | 204.878 | 204.878 | 1.522 | 105.8 | 102.439 | 102.439 | 3.361 | 377.4 | 383.2332 | 383.2332 | -5.8332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.1 |  | 4.9969 | 4.1031 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 224.3 | 221.5563 | 221.3011 | 2.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97805 | 82.5 | 81.9541 | 81.9541 | 0.54585 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 176.9 | 146.769 | 181.6667 | -4.7667 | 177.4 | 146.769 | 181.6667 | -4.2667 | 182.2 | 146.769 | 181.6667 | 0.53328 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 47.1 | 44.2751 |  | 47.1 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 95.6 | 93.4198 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 171.9 | 176.2667 | 176.2667 | -4.3667 | 163.7 | 176.2667 | 176.2667 | -12.5667 | 200 | 176.2667 | 176.2667 | 23.7333 | 261.4 | 264.4 | 264.4 | -3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 249.1 | 271.122 | 271.122 | -22.022 | 126.7 | 133.68 | 133.68 | -6.98 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 144.3127 | -2.2127 | 65.6 | 68.6667 | 72.1563 | -6.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 73.5 | 73.425 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.2 | 2.046 | -1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 13.3 | 14.245 | 6.155 | 46 | 39.8 | 38.337 | 7.663 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 3.201 | -0.601 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.2 | 9.71 | 9.71 | -5.51 | 46 | 37.4 | 38.831 | 7.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 47.1 | 49.226 | -3.726 | 80.2 | 63.7 | 63.919 | 16.281 | 1.9 | 2.7 | 2.607 | -0.707 | 2.8 | 2.6 | 2.387 | 0.413 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.6 | 3.1 | 1.779 | -1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34 | 45.5 | 55.808 | -21.808 | 24.6 | 6.6 | 23.386 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 30 | 30 | 14.2 | 23.3 | 35 | 35 | -11.7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
18/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 0.4 | 1.66 | 1.66 | -1.26 | 647.7 | 650.2411 | 646.7979 | 0.90211 | 148.4 | 147.3725 | 147.3725 | 1.0275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 227.9 | 226 | 245.8668 | -17.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 142.4015 | 118.8239 | 7.2761 | 125.9 | 142.4015 | 118.8239 | 7.0761 | 126.6 | 142.4015 | 118.8239 | 7.7761 | 217.4 | 213.6022 | 178.2358 | 39.1642 | 206.9 | 204.878 | 204.878 | 2.022 | 108 | 102.439 | 102.439 | 5.561 | 380.4 | 383.2332 | 383.2332 | -2.8332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.1 |  | 4.9969 | 4.1031 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 224.1 | 221.5563 | 221.3011 | 2.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 82.5 | 81.9541 | 81.9541 | 0.54585 | 137.8 | 148.6263 | 148.6263 | -10.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 161.7 | 133.5074 | 170.7683 | -9.0683 | 162.2 | 133.5074 | 170.7683 | -8.5683 | 179.5 | 133.5074 | 170.7683 | 8.7317 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 172.5 | 176.5556 | 176.5556 | -4.0556 | 164.2 | 176.5556 | 176.5556 | -12.3556 | 200 | 176.5556 | 176.5556 | 23.4444 | 261.6 | 264.8333 | 264.8333 | -3.2334 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 250.1 | 271.122 | 271.122 | -21.022 | 126.3 | 133.68 | 133.68 | -7.38 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 137.3333 | 144.3127 | -1.9127 | 65.9 | 68.6667 | 72.1563 | -6.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 70.6 | 71.27 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.682 | -2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 12.9 | 14.052 | 7.848 | 47.2 | 38.9 | 38.122 | 9.078 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3.201 | -1.201 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5 | 9.12 | 9.12 | -4.12 | 44.5 | 35.6 | 37.216 | 7.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 45.4 | 46.953 | 5.447 | 69 | 62 | 62.081 | 6.919 | 2.5 | 2.4 | 2.277 | 0.223 | 2.9 | 2.3 | 2.06 | 0.84 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 3.1 | 2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.3 | 37.7 | 47.907 | -7.607 | 30.9 | 3.9 | 15.434 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.4 | 30 | 30 | 13.4 | 23.3 | 35 | 35 | -11.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
18/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 646.2 | 650.2411 | 646.7979 | -0.59789 | 148.4 | 147.3725 | 147.3725 | 1.0275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.4 | 226 | 245.8668 | -17.4668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 118.8239 | 118.8239 | -11.0239 | 107.6 | 118.8239 | 118.8239 | -11.2239 | 106.8 | 118.8239 | 118.8239 | -12.0239 | 207.2 | 178.2358 | 178.2358 | 28.9642 | 204.8 | 177.8258 | 204.878 | -0.07802 | 107.7 | 88.9129 | 102.439 | 5.261 | 373.3 | 383.2332 | 383.2332 | -9.9332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 8.1 | 7.6878 | 7.6878 | 0.41225 | 2.6 | 4.2199 | 4.2199 | -1.6199 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9 |  | 4.9969 | 4.0031 | 142.7 | 142.9098 | 142.9098 | -0.20984 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 207.3 | 221.3011 | 221.3011 | -14.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 82.4 | 81.9541 | 81.9541 | 0.44585 | 137.6 | 148.6263 | 148.6263 | -11.0263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 121.5 | 133.3333 | 133.3333 | -11.8333 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 26.2 | 44.2751 |  | 26.2 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.6 | 93.4191 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 171.4 | 176.6667 | 176.6667 | -5.2667 | 163.6 | 176.6667 | 176.6667 | -13.0667 | 200 | 176.6667 | 176.6667 | 23.3333 | 263.2 | 265 | 265 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 239.4 | 271.122 | 227.9383 | 11.4617 | 126.4 | 133.68 | 133.68 | -7.28 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 137.3333 | 144.3127 | -2.6127 | 65.3 | 68.6667 | 72.1563 | -6.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 68.1 | 68.822 | -1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.428 | -3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 12.7 | 13.985 | 3.915 | 35.2 | 37.4 | 38.631 | -3.431 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |  | 3.201 | -0.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 8.537 | 8.537 | -1.737 | 35.3 | 33.8 | 35.825 | -0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 43.4 | 44.513 | -16.113 | 51.9 | 60.1 | 60.006 | -8.106 | 0.8 | 2.2 | 1.935 | -1.135 | 0.5 | 2.1 | 1.756 | -1.256 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 3.2 | 2.436 | -2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.5 | 30.8 | 40.599 | -2.099 | 33.2 | 2.9 | 9.887 | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 30 | 30 | 13.9 | 23.3 | 35 | 35 | -11.7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 4.1 | 7.9 | 7.9 | -3.8
18/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 0.6 | 1.66 | 1.66 | -1.06 | 648.1 | 650.2411 | 646.7979 | 1.3021 | 147.6 | 147.3725 | 147.3725 | 0.22749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 92.2263 | 92.2263 | 0.37366 | 228.1 | 226 | 245.8668 | -17.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 142.8361 | 142.8361 | -12.2361 | 132.5 | 142.8361 | 142.8361 | -10.3361 | 131.4 | 142.8361 | 142.8361 | -11.4361 | 221.6 | 214.2542 | 214.2542 | 7.3458 | 111 | 119.6581 | 119.6581 | -8.6581 | 74.2 | 59.8291 | 59.8291 | 14.3709 | 381.8 | 383.2332 | 383.2332 | -1.4332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 164.7073 | 164.7073 | -6.8073 | 6.5 | 7.6878 | 7.6878 | -1.1878 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9 |  | 4.9969 | 4.0031 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 158.8 | 221.3011 | 221.3011 | -62.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 82.5 | 81.9541 | 81.9541 | 0.54585 | 152.3 | 148.6263 | 148.6263 | 3.6737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 117.8 | 133.3333 | 133.3333 | -15.5333 | 117.5 | 133.3333 | 133.3333 | -15.8333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 0 | 44.2751 |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.6 | 34.4195 | 34.4195 | 5.1805 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 96.6 | 95.918 | 95.918 | 0.68195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 153.7 | 134.5999 | 173.653 | -19.953 | 153.5 | 134.5999 | 173.653 | -20.153 | 153.8 | 134.5999 | 173.653 | -19.853 | 237.4 | 201.8998 | 260.4794 | -23.0795 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 267.1 | 271.122 | 85.5373 | 181.5627 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 137.3333 | 144.3127 | -3.2127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 65.7 | 64.993 | 9.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.851 | -4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 12.6 | 13.332 | 1.068 | 33.9 | 35.8 | 37.638 | -3.738 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  | 3.201 | 0.099 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 8.307 | 8.307 | 1.093 | 37.5 | 31.7 | 34.441 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 40.8 | 43.312 | -9.912 | 60.4 | 57.4 | 59.494 | 0.906 | 0.5 | 2.1 | 1.801 | -1.301 | 1.3 | 1.9 | 1.621 | -0.321 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 3 | 2.704 | -2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 24.4 | 32.709 | -13.509 | 12.2 | 2.5 | 6.882 | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 30 | 30 | 13.9 | 23.1 | 35 | 35 | -11.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 3.8 | 7.9 | 7.9 | -4.1
19/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.99 | 0.99 | -0.79 | 0.6 | 1.66 | 1.66 | -1.06 | 646.3 | 650.2411 | 646.7979 | -0.49789 | 148.5 | 147.3725 | 147.3725 | 1.1275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 228.6 | 226 | 245.8668 | -17.2668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 120.8239 | 111.1111 | -3.3111 | 107.8 | 120.8239 | 111.1111 | -3.3111 | 107.6 | 120.8239 | 111.1111 | -3.5111 | 209.5 | 181.2358 | 166.6667 | 42.8333 | 107.4 | 119.6581 | 121.1453 | -13.7453 | 67.4 | 59.8291 | 60.5726 | 6.8274 | 376.2 | 383.2332 | 383.2332 | -7.0332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 9 |  | 4.9969 | 4.0031 | 142.4 | 142.9098 | 142.9098 | -0.50984 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 211.8 | 221.3011 | 221.3011 | -9.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 82.3 | 81.9541 | 81.9541 | 0.34585 | 135.8 | 148.6263 | 148.6263 | -12.8263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 152 | 133.3333 | 133.3333 | 18.6667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 0 | 44.2751 |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 130.8 | 112.4326 | 144.4444 | -13.6444 | 130.5 | 112.4326 | 144.4444 | -13.9444 | 129.7 | 112.4326 | 144.4444 | -14.7444 | 214.6 | 168.6489 | 216.6667 | -2.0667 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 239.6 | 271.122 | 166.1571 | 73.4429 | 120.6 | 133.68 | 133.68 | -13.08 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 144.3127 | -2.2127 | 65.4 | 68.6667 | 72.1563 | -6.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 64.8 | 60.705 | 21.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.5 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 11.9 | 12.482 | 5.918 | 29.6 | 33.5 | 36.143 | -6.543 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.5 | 8.195 | 8.195 | 2.305 | 40 | 29.8 | 33.059 | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 42 | 42.524 | -18.624 | 50.3 | 59.2 | 59.501 | -9.201 | 1 | 1.9 | 1.736 | -0.736 | 0.7 | 1.7 | 1.542 | -0.842 | 21 | 19.51 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 2.8 | 2.949 | -2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.4 | 18 | 24.625 | -9.225 | 7.1 | 2.5 | 4.725 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 30 | 30 | 14.2 | 23.2 | 35 | 35 | -11.8 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | -3.3
EJEC (MWh) |  | 3.4 | 23.76 | 23.76 |  | 14.15 | 39.84 | 39.84 |  | 15565.95 | 15542.982 | 15523.1494 |  | 4593.1 | 4360.679 | 4369.834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2137.8 | 2194.0363 | 2212.7873 |  | 5443.95 | 5424 | 5900.8034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2847.35 | 2994.2247 | 2949.0974 |  | 2222.5 | 2290.8914 | 2355.7641 |  | 2849 | 2994.2247 | 2949.0974 |  | 4736.8 | 4087.1704 | 4074.4795 |  | 3929.45 | 3876.4794 | 4005.0161 |  | 2166.7 | 1938.2397 | 2002.508 |  | 9044.85 | 9179.9317 | 9197.5961 |  | 250.85 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3959.35 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 179.1 | 184.506 | 184.506 |  | 72.6 | 101.2776 | 101.2776 |  | 0 | 0 | 18.6932 |  | 152.25 | 118.4641 | 118.4641 |  | 207.75 | 0 | 119.9256 |  | 3441.25 | 3429.8362 | 3429.8362 |  | 212.05 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1956.9 | 2040.7044 | 2092.4752 |  | 4695.6 | 5193.7402 | 5283.2902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10494.55 | 10485.117 | 11013.0732 |  | 1729.15 | 1793.9072 | 1966.8996 |  | 3315.35 | 3516.5688 | 3550.9346 |  | 1014.8 | 995.975 | 995.975 |  | 442.65 | 462.8604 | 462.8604 |  | 474.95 | 378.5 | 421.4635 |  | 2166.95 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3395.3 | 3494.1929 | 3713.1715 |  | 3403.75 | 3494.1929 | 3713.1715 |  | 3908.95 | 3494.1929 | 3713.1715 |  | 2460.05 | 2582.3444 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1052 | 1114.0931 | 1129.8595 |  | 1045.4 | 1062.6029 | 0 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 882 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4154.8 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2291.65 | 2290.4198 | 2293.8222 |  | 74.7 | 0 | 76.9231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2086.75 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 3300.6 | 3337.0698 | 3413.6091 |  | 2676.2 | 3231.7344 | 3413.6091 |  | 3595.5 | 3337.0698 | 3413.6091 |  | 4854.7 | 4886.437 | 5120.4137 |  | 107.6 | 0 | 131.1733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 38.147 | 38.147 |  | 5721.1 | 6202.5256 | 5800.0124 |  | 3021.85 | 3162.4654 | 3205.3922 |  | 1218.3 | 1289.1886 | 1289.1886 |  | 1873.55 | 1885.632 | 1885.632 |  | 719.4 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3292.3 | 3323.1854 | 3399.8101 |  | 1525.15 | 1661.5927 | 1699.905 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 255.9 | 0 | 287.1336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 6.1895 | 6.1895 |  | 1861.45 | 1845.6 | 1735.834 |  | 572.3 | 688.8795 | 688.8795 |  | 30.55 | 138.2885 | 139.7905 |  | 2.05 | 2.1 | 2.1 |  | 294.35 | 480 | 421.4635 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 128 | 136.08 | 136.08 |  | 30.75 | 24 | 24 |  | 11.65 | 0 | 4.55 |  | 123.65 | 120 | 120 |  | 486.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.3 | 468.2928 | 468.2928 |  | 448.85 | 272.1952 | 421.4635 |  | 83.35 | 84 | 84 |  | 446.1 | 435.5122 | 435.5122 |  | 119.75 | 138.4745 | 139.434 |  | 144.6 | 168.6265 | 168.9805 |  | 459.9 | 383.496 | 372.9535 |  | 1316.5 | 1222.2965 | 1183.841 |  | 88.2 | 100.8 | 100.8 |  | 47.9 | 38.4 | 38.4 |  | 54.65 | 28.8 | 28.8 |  | 46.1 | 62.4 | 62.4 |  | 134.45 | 181.17 | 181.17 |  | 70.45 | 0 | 76.824 |  | 488.95 | 476.8618 | 476.8618 |  | 72 | 48 | 48 |  | 1.15 | 0 | 16.8 |  | 475.4 | 461.2682 | 461.2682 |  | 306.45 | 298.5835 | 298.5835 |  | 478.2 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.2 | 463.6097 | 463.6097 |  | 95.55 | 97.801 | 97.801 |  | 1020.1 | 836.65 | 781.2915 |  | 343 | 323.4765 | 301.5055 |  | 1625.1 | 1360.05 | 1154.4565 |  | 1833.2 | 1594.25 | 1434.0935 |  | 132.65 | 84.4 | 91.8075 |  | 127.8 | 87.4 | 91.364 |  | 500.25 | 468.24 | 491.7072 |  | 194.2 | 192 | 192 |  | 178 | 184.8 | 184.8 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480 | 468.2928 | 468.2928 |  | 30.3 | 105.2375 | 106.5325 |  | 128.8 | 118.6175 | 128.398 |  | 1391.3 | 1357.7 | 1281.248 |  | 14.25 | 14.4 | 14.4 |  | 1516.1 | 1278.4 | 1168.9345 |  | 1492.3 | 1206.25 | 1107.0085 |  | 1031.8 | 1019.8 | 944.2555 |  | 129.9 | 114.4035 | 126.998 |  | 216.7 | 216 | 216 |  | 479.7 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1051.65 | 720 | 720 |  | 554.25 | 840 | 840 |  | 689.45 | 700.416 | 700.416 |  | 79.8 | 67.584 | 67.584 |  | 364.3 | 336 | 336 |  | 228.35 | 240 | 240 |  | 6.25 | 44.115 | 44.115

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 18 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5376398 y resultó S/. 391657 (6.79% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 11 | 5768054.6874 | 6194517.8787 | -6.885%
MIE 12 | 5812088.3379 | 6003015.6723 | -3.181%
JUE 13 | 5602056.8777 | 6213243.6315 | -9.837%
VIE 14 | 6351655.551 | 6567601.0806 | -3.288%
SAB 15 | 4787062.3058 | 5574576.0446 | -14.13%
DOM 16 | 4265925.7959 | 4745570.5421 | -10.11%
LUN 17 | 5335809.2039 | 6482102.2265 | -17.68%
MAR 18 | 5376397.5568 | 6799756.222 | -20.93%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 18 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/03/2025 22:32:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 03:07:00 |  | 18/03/2025 03:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 02:49:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ... | La unidad TG2 paró mientras estaba conectada al AGC
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 18/03/2025 02:49:00 | 18/03/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 18/03/2025 04:43:00 | 18/03/2025 05:16:00 | 18/03/2025 04:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | pruebas de disponibilidad
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 18/03/2025 05:16:00 | 18/03/2025 09:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 18/03/2025 07:38:00 | 18/03/2025 09:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 09:04:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:06 h, S/C generar a 650 MW. A las 17:33 h, S/C generar a máxima.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 18/03/2025 08:53:00 | 18/03/2025 11:37:00 | 18/03/2025 08:33:00 | 18/03/2025 11:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 08:30:00 | 18/03/2025 12:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 12:10:00 | 18/03/2025 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 18:47:00 | 18/03/2025 22:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/03/2025 22:22:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 06:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 18/03/2025 04:59:00 | 18/03/2025 06:18:00 | 18/03/2025 04:21:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 06:18:00 | 18/03/2025 08:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 08:00:00 | 18/03/2025 08:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 08:30:00 | 18/03/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:30 h, S/C generar a 650 MW. A las 08:59 h, S/C generar a 600 MW. A las 09:50 h, S/C generar a 650 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/03/2025 12:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 08:19:00 | 18/03/2025 17:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 17:01:00 | 18/03/2025 17:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 17:40:00 | 18/03/2025 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 23:04:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 18/03/2025 00:53:00 | 18/03/2025 05:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 18/03/2025 05:59:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  | 18/03/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 18/03/2025 16:07:00 | 19/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 16:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 18/03/2025 00:00:00 | 19/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 18/03/2025 10:14:00 | 18/03/2025 12:40:00 | 18/03/2025 09:56:00 | 18/03/2025 12:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 18 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 18 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.4147 | 1 | 0 | 93.6496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | 39.7074 | 1 | 182 | 33.7074 | 1 | 182 | 33.7074 | 1 | 182 | 33.7074 | 1 | 182 | 14.7144 | 1 | 182 | 0 | 1 | 176 | 0 | 1 | 176 | 0 | 1 | 182 | 22.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 136 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 163.9449 | 1 | 146 | 146.9449 | 1 | 146 | 146.9449 | 1 | 146 | 100.8066 | 1 | 146 | 126.8617 | 1 | 170 | 115.8066 | 1 | 170 | 9.7074 | 1 | 170 | 117.7625 | 1 | 92.9918 | 18.7074
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.4147 | 1 | 0 | 93.6496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | 39.7074 | 1 | 182 | 33.7074 | 1 | 182 | 33.7074 | 1 | 182 | 33.7074 | 1 | 182 | 14.7144 | 1 | 182 | 0 | 1 | 176 | 0 | 1 | 176 | 0 | 1 | 182 | 22.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 16.7074 | 1 | 182 | 136 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 163.9449 | 1 | 146 | 146.9449 | 1 | 146 | 146.9449 | 1 | 146 | 100.8066 | 1 | 146 | 126.8617 | 1 | 170 | 115.8066 | 1 | 170 | 9.7074 | 1 | 170 | 117.7625 | 1 | 92.9918 | 18.7074
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 45.8376 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 48.4646 | 1 | 0 | 48.4645 | 1 | 0 | 45.8376 | 1 | 0 | 45.8375 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 60 | 50 | 1 | 60 | 50 | 1 | 60 | 50 | 1 | 60 | 50 | 1 | 60 | 50 | 1 | 45 | 65 | 1 | 45 | 65 | 1 | 45 | 65 | 1 | 45 | 65 | 1 | 47 | 65 | 1 | 21.8745 | 65 | 1 | 34 | 65 | 1 | 34 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 64.5786 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 64.5786 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8376 | 1 | 0 | 25.0298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2943 | 1 | 0 | 45.8376 | 1 | 0 | 45.8375 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 24.9388 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 21.6694 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3494 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3494 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.561 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.561 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 32.561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0298
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1149 | 1 | 0 | 24.1702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 24.8703 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 21.5841 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 21.5964 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 21.5964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0612 | 1 | 0 | 25.1297 | 1 | 0 | 25.1297 | 1 | 0 | 25.1297 | 1 | 0 | 25.1297 | 1 | 0 | 25.1297 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.7465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.7591 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 21.7591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 21.8745 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6445 | 1 | 0 | 32.2292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9702
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.4832 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.5578 | 1 | 0 | 21.5581 | 1 | 0 | 22.4833 | 1 | 0 | 22.4836 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15.7074 | 1 | 8 | 15.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9659 | 1 | 0 | 16.5993 | 1 | 0 | 15.7074 | 1 | 0 | 16.5993 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.4832 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.5578 | 1 | 0 | 21.5581 | 1 | 0 | 22.4833 | 1 | 0 | 22.4836 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15.7074 | 1 | 8 | 15.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9659 | 1 | 0 | 16.5993 | 1 | 0 | 15.7074 | 1 | 0 | 16.5993 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 135.5287 | 12.7074 | 1 | 135.9043 | 12.7074 | 1 | 136.0659 | 6.7074 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0659 | 6.7074 | 1 | 136.0382 | 6.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.0082 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 135.5287 | 12.7074 | 1 | 135.9043 | 12.7074 | 1 | 136.0659 | 6.7074 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 136.0666 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 140 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.0082 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9166 | 1 | 0 | 81.9449 | 1 | 0 | 85.9322 | 1 | 0 | 85.9321 | 1 | 0 | 86.9165 | 1 | 0 | 86.9163 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 37.1255 | 49.2952 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.2646 | 1 | 0 | 86.9935 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9935 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9166 | 1 | 0 | 81.9449 | 1 | 0 | 85.9322 | 1 | 0 | 85.9321 | 1 | 0 | 86.9165 | 1 | 0 | 86.9163 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 48 | 38.9512 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 37.1255 | 49.2952 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.2646 | 1 | 0 | 86.9935 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9935 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.7626 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0454 | 1 | 0 | 25.0454 | 1 | 0 | 25.7626 | 1 | 0 | 25.7626 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 13.45 | 13.2612 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8287 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8287 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.7626 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0454 | 1 | 0 | 25.0454 | 1 | 0 | 25.7626 | 1 | 0 | 25.7626 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 13.45 | 13.2612 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 15 | 11.7869 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 6 | 20.3478 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8287 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8287 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 34.4713 | 0 | 1 | 34.0957 | 0 | 1 | 33.9341 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9341 | 0 | 1 | 33.9618 | 0 | 1 | 50 | 13.5013 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 0 | 20.4147 | 1 | 0 | 26.4147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.4147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 34.4713 | 0 | 1 | 34.0957 | 0 | 1 | 33.9341 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 33.9334 | 0 | 1 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 1 | 50 | 13.5013 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 50 | 62.2869 | 1 | 0 | 20.4147 | 1 | 0 | 26.4147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.4147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [52 empty] | Chilca no reguló debido a que estaba en proceso de acople al 3x1. |  |  | Chilca no reguló debido a que estaba en proceso de acople al 3x1.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 18 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
18/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
18/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
18/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 18 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías y Carpapata y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 18 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe