## EVENTOS
jueves, 20 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2055 | 20/03/2025 14:51:00 | 20/03/2025 14:51:00 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LÍNEAS L-2055 Y L-2056 (COTARUSE - LAS BAMBAS) EN 220 KV | 94.08 | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 20/03/2025 10:03:00 | 20/03/2025 13:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 20/03/2025 18:29:00 | 20/03/2025 21:42:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BANCO DE CONDENSADOR PARALELO | BC-08 | 20/03/2025 15:12:19 | 20/03/2025 15:30:26 | DESCONEXIÓN DEL BANCO BC-08 DE LA S.E. SAN JUAN |  | NO | 60
FALLA | SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 20/03/2025 08:36:00 | 20/03/2025 09:41:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. TUPURI |  | NO | 2.4
FALLA | STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 20/03/2025 16:06:12 | 21/03/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. MISAPUQUIO |  | NO | 0
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-2054 | 20/03/2025 13:03:16 | 20/03/2025 13:03:16 | RECIERRE EN LA LÍNEA L-2054 (COTARUSE - SOCABAYA) DE 220 kV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
jueves, 20 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del día 17.03.2025, la unidad TG11 de FENIX cuenta con 0 arranques disponibles.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Según lo informado por correo el día 16.03. La unidad TG12 de CT FENIX cuanta con 0 arranques.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
20/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 20 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 20/03/2025 10:00 | 20/03/2025 14:01 | DESARENADO DE BOCATOMA | 3 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5251 | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 16:56 | Reparacion de Fuga de gas SF6 en INT-5251 fase T | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13855 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 20/03/2025 08:34 | 20/03/2025 17:38 | Cambio de rele de mando sincronizado. Prueba de Interruptor INT-5671 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 20/03/2025 06:48 | 20/03/2025 15:42 | Parada por alta concentracion de solidos > 6 gr/lt y Q > 85 m3/seg. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Pruebas operativas por rebabitado de cojinete de empuje | 1.6 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/03/2025 10:01 | 20/03/2025 14:00 | Toma de muestreo de emisiones de gases de escape - Chimenea G-2. A las 14:00 horas se declara disponible y la unidad para a las 14:10 horas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 20/03/2025 00:05 | 20/03/2025 10:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 20/03/2025 02:19 | 20/03/2025 03:17 | PRUEBAS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD CON CARGA AL 50%, TOMA DE CARGA DE 10% EN 10%, RECHAZO DE CARGA CON 100%, PARADA DE EMERGENCIA CON 100% | 74 | P | E/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 20/03/2025 04:40 | 20/03/2025 12:32 | RETIRO DE INSTRUMENTOS | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Inspeccion Boroscopica y Mantenimiento e Inspeccion Equipos BOP y SSAA Unidad TG6 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | CAMPANA | SS.EE. | 20/03/2025 07:06 | 20/03/2025 18:45 | Lavado y limpieza de cadenas de aisladores, mantenimiento electromecanico de equipos de patio, tratamiento de corrosion de perfiles de porticos y equipos, mantenimiento y alineamiento de seccionador de linea, mantenimiento electromecanico de transformador de potencia, pruebas electricas de transformador de potencia, mantenimiento y pruebas electricas de celdas de media tension y pruebas electricas de proteccion de reles. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14410 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARINAS - CAMPANA | L-2161 | 20/03/2025 07:06 | 20/03/2025 18:45 | Lavado y limpieza de cadenas de aisladores linea de transmision, tratamiento de corrosion de perfiles de torres, cambio de cerco anti escalamiento, pruebas de resistencia de puesta a tierra de torres de transmision y cambio de cable de guarda y ferreteria. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14409 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 20/03/2025 07:06 | 20/03/2025 18:45 | Central fuera de servicio por trabajos de mantenimiento preventivo en Subestacion y linea de transmision. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 13:00 | ROTACION DE SECCIONADORES DE BARRA DE LA LINEA 2102 PARA THERMOGRAFIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13730 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SB-3799 | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 13:00 | ROTACION DE SECCIONADORES DE BARRA DE LA LINEA 2101 PARA THERMOGRAFIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13725 | T
ENGIE | INTIPAMPA | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | UPGRADE DEL SISTEMA SCADA DS AGILE INTIPAMPA / Mejoras de redundancia SCADA Intipampa y levantamiento de observaciones y relevamiento de informacion As-Built [con perdida intermitente de se?ales al COES (De 09:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas)] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17796 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Revision de redundancia de Router’s entre SE Lomitas y SE Derivacion, Revision de SICAM PAS SE Derivacion y SE Lomitas y sistemas asociados. (Riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 10:00 | Reinicio de Scada por actualizacion de software de Aerogeneradores Punta Lomitas (Deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | OTROS | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 20/03/2025 07:02 | 20/03/2025 17:48 | Reparacion de fuga en el sistema Diesel de la Turbina a Gas (Tanque de Compensacion) | 167 | F | F/S | N | CORR. | 13550 | G
ENGIE | SE DERIVACION | S.E. DERIVACION | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Revision de redundancia de Router’s entre SE Lomitas y SE Derivacion ,Revision de SICAM PAS SE Derivacion y SE Lomitas y sistemas asociados, revision de configuracion de banda muerta en reles y controladores SE Derivacion. (Riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22292 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 06:00 | PRUEBAS INTERNAS DE RSF | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 20/03/2025 09:10 | 20/03/2025 16:48 | PRUEBAS DE RECALIFICACION DE RSF | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 20/03/2025 06:00 | 20/03/2025 14:00 | MANTEMIENTO POR HIDROLAVADO EN LA LINEA L-1128, en las estructuras de la E-01 a la E-28, para limpieza de aislamiento por contaminacion, debido al movimiento de tierras realizado en los terrenos agricolas de LAREDO S.A. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 727 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 00:36 | Pruebas operativas de la unidad G1 previo a declararla disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 20/03/2025 00:36 | 20/03/2025 03:26 | Unidad indisponible luego de las pruebas operativas realizadas. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 20/03/2025 03:26 | 20/03/2025 04:15 | Pruebas operativas de la unidad G1 previo a declararla disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15211 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 1 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 16:42 | LAVADO Y LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES XF001 y MANTENIMIENTO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TABLERO CONTROL CB101 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11493 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC1-5 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 02:46 | REVISION DE SE?ALES SCADA EN CKT 5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18082 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 02:47 | REVISION DE SE?ALES SCADA EN CKT 7 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 04:21 | REVISION DE SE?ALES SCADA - BAHIA CLEMESI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 20/03/2025 18:34 | 21/03/2025 00:00 | REVISION DE SE?ALES SCADA - BAHIA CLEMESI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-2 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 16:00 | CAMBIO DE FLEJES, MTTO AISLADORES PORTABARRAS SB02, MTTO TRAFO DE CORRIENTE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11553 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1023 | 20/03/2025 08:30 | 20/03/2025 16:00 | RGAR: REPONER RELE PL1 LUEGO DEL CAMBIO DE SU PANTALLA. (R0113028) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 20/03/2025 08:30 | 20/03/2025 16:30 | HABILITAR SERVIDOR GATEWAY DEL SAS SEL3355, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0113026) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 20/03/2025 09:00 | 20/03/2025 12:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR ACTIVIDADES EN LA CELDA CL-1023. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1023 | 20/03/2025 09:00 | 20/03/2025 17:00 | PRUEBAS DE SE?ALES, ALARMAS Y MEDIDAS Y PRUEBAS DE MANDOS DE NIVEL 2 Y 3 DE CELDA CL-1023. (R0117183) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 20/03/2025 12:00 | 20/03/2025 17:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR ACTIVIDADES EN LA CELDA CL-1023. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLERO D00+W00 CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS (R0118301). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1109 | 20/03/2025 05:00 | 20/03/2025 17:00 | CELDA DE RESERVA: MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0095666) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10970 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1109 | 20/03/2025 05:00 | 20/03/2025 17:00 | CELDA DE RESERVA: MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA EN CELDA DEL SE-4061, SE-4063, ST-408 Y TV-407. (R0115003) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10970 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2094. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 16:00 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 16:00 | CORTE DE VEGETACION EN FAJA DE SERVIDUMBRE DE POSTE P-207 Y P-330. (R0117169) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | CL-2311 | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 17:00 | VERIFICAR CIRCUITO DE CORRIENTE EN RELES RED670 DE LA CL-2311. CON RIESGO DE DISPARO. (R0118272) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 23338 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | CENTRAL | 20/03/2025 08:00 | 20/03/2025 16:00 | Pruebas RSF Gallito Ciego | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 269 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | BARRA B 500 KV INDISPONIBLE POR DISPARO INDESEADO SF6. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-R-40 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL A BARRA B 500KV K, NO SE PUEDE REALIZAR MANIOBRAS DE DESCONEXION POR QUE SE INDISPONDRIA EL AT120. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22617 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 20/03/2025 08:00 | 21/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. Trabajos correctivos. (R0118143) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-5013 | 20/03/2025 07:30 | 20/03/2025 17:00 | Habilitacion Ciberseguridad. Migracion de servicios de router/Firewall, la separacion de las redes operativa y corporativa. Subestacion en servicio. Perdida de supervision. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 13989 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 20 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 20 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 593 | 181.5 |  |  | 90.2 | 226.8 |  |  | 116.5 | 116.7 | 116.7 | 214.5 | 107.7 | 67.7 | 368.9 | 10.5 |  |  |  |  | 162.9 | 7.5 | 2.9 | 0 | 6.2 | 10 | 143.4 | 9 |  |  |  | 110.3 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.9 | 129.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 121.6 | 121.5 | 151.7 | 105.4 |  | 0 | 44.8 | 46.5 | 3.8 | 37.8 | 172.8 | 95.2 | 24.9 |  |  |  |  | 0 | 86.7 | 84.7 | 0 | 84.7 | 109.4 | [8 empty] | 1.5 | 221.7 | 117.4 | 64.4 | 78.5 | 30.2 |  |  |  |  | 120.5 | 57 | [7 empty] | 0 | 95.3 | 0 | 17 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20 | 18.2 | 19 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.1 | 71.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 20 | 13.9 | 12.1 | 0 | 41.8 | 67 | 1.1 | 1 | 21 | 4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0.6 | 22.1 | 15.9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44 | 24.3 | 28.9 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 7.2 | 6610.7 | 24.4528 | 8.068 |  | 13.2 |  | 9.4707 | 10.4 | 16.1 | 81.6915
20/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 598.5 | 182.3 |  |  | 85.2 | 227.6 |  |  | 107 | 106.8 | 106.9 | 207.6 | 108 | 68 | 367.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.5 | 3 | 0 | 6.1 | 10.2 | 143.4 | 9 |  |  |  | 111.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 350.6 | 81.9 | 124.9 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 90.1 | 122.9 | 122.8 | 151.8 | 105.4 |  | 0 | 44.7 | 47.1 | 3.8 | 38.1 | 174.4 | 95.8 | 24.9 |  |  |  |  | 0 | 87.3 | 85.9 | 0 | 85.5 | 108.5 | [8 empty] | 1.5 | 207.4 | 112.8 | 65 | 79.6 | 30.7 |  |  |  |  | 120.7 | 57.5 | [7 empty] | 0 | 94.5 | 0 | 14.6 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 18.4 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 73.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 12 | 19.4 | 0 | 43.7 | 61.6 | 1.7 | 1.1 | 21 | 4.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 25.3 | 18.6 | 0 | 0 | 9 | 19.9 |  | 44.1 | 24.4 | 28.9 | 3.3 | 15.4 | 9.6 | 6.7 | 6459 | 24.4524 | 8.067 |  | 13.2 |  | 9.4706 | 10.5 | 16.2 | 81.89
20/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 598.5 | 200 |  |  | 87.1 | 227.7 |  |  | 114.6 | 114 | 114 | 210.8 | 108.3 | 68 | 374.9 | 10.5 |  |  |  |  | 163.1 | 7 | 3.2 | 0 | 6 | 10 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 111 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 297.2 | 81.9 | 133.8 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 122.2 | 122.2 | 151.7 | 105.3 |  | 0 | 44.9 | 46.8 | 3.8 | 37.9 | 173.8 | 95.4 | 24.8 |  |  |  |  | 0 | 87 | 84.5 | 0 | 84.3 | 109.1 | [8 empty] | 1.5 | 230.6 | 120.4 | 64.6 | 79.6 | 30.8 |  |  |  |  | 120.2 | 56.6 | [7 empty] | 0 | 94.5 | 0 | 12.7 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.7 | 5.2 | 20.3 | 18.9 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.4 | 76.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.6 | 20.3 | 20 | 15.1 | 29.6 | 0 | 26.3 | 48.7 | 0.7 | 0 | 21 | 4.3 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 30 | 29.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.4 | 24.4 | 29 | 3.4 | 15.5 | 9.5 | 7 | 6485.8 | 24.4505 | 8.068 |  | 13.2 |  | 9.4707 | 10.5 | 16.1 | 81.7892
20/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 598.6 | 199.6 |  |  | 87.5 | 227.3 |  |  | 113.3 | 113.8 | 115.1 | 213.7 | 109.4 | 68.4 | 378.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.1 | 3.8 | 0 | 6 | 10.1 | 144.3 | 8.9 |  |  |  | 82.6 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 302.5 | 47.4 | 132.4 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.7 | 123.7 | 124.8 | 152.5 | 72.6 |  | 0 | 44.7 | 47.4 | 3.8 | 38.4 | 174.8 | 95.9 | 24.8 |  |  |  |  | 0 | 87.3 | 86.1 | 0 | 86 | 108.5 | [8 empty] | 1.5 | 230.7 | 120.5 | 65 | 79.6 | 30.8 |  |  |  |  | 120.9 | 57.6 | [7 empty] | 0 | 92.6 | 0 | 12.7 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 5.1 | 20.4 | 18 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.1 | 71.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.3 | 19.8 | 14.6 | 32.1 | 0 | 23.6 | 49.9 | 0.6 | 0.1 | 21 | 4.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 40.6 | 29.1 | 0 | 0 | 9 | 19.9 |  | 43.3 | 23.8 | 29 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 7.3 | 6420.8 | 24.4463 | 8.066 |  | 13.2 |  | 9.4709 | 10.5 | 16 | 81.6832
20/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 599.7 | 149 |  |  | 91 | 227.8 |  |  | 108 | 107.9 | 107.8 | 204.2 | 109.5 | 67.2 | 378.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 7.7 | 3 | 0 | 5.9 | 10.1 | 144.2 | 8.9 |  |  |  | 82.2 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 340.3 | 40 | 135.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 88.1 | 121.3 | 121.6 | 152.2 | 71.9 |  | 0 | 43.9 | 47 | 3.8 | 37.4 | 173.6 | 95.4 | 25.5 |  |  |  |  | 0 | 87.1 | 86.3 | 0 | 85.6 | 109.3 | [8 empty] | 1.5 | 236.7 | 135.9 | 64.6 | 79.6 | 30.2 |  |  |  |  | 122.5 | 58.4 | [7 empty] | 0 | 92.6 | 0 | 14.4 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 5.1 | 20.1 | 18.4 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.7 | 65.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 13.4 | 23.9 | 0 | 24.8 | 45.8 | 0.8 | 0.1 | 21 | 4.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0.6 | 25.5 | 12.6 | 0 | 0 | 9.1 | 19.8 |  | 44.5 | 23.5 | 29.1 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 6.3 | 6342.6 | 24.449 | 8.067 |  | 13.2 |  | 9.4709 | 10.5 | 16.1 | 81.7869
20/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 590 | 148.4 |  |  | 90.1 | 225.1 |  |  | 107.4 | 107.3 | 108 | 205 | 108.5 | 66.1 | 367.6 | 10.3 |  |  |  |  | 160.1 | 7.3 | 2.8 | 0 | 5.9 | 10.1 | 141.7 | 8.9 |  |  |  | 81.1 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 296.7 | 40 | 127.9 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 87.8 | 117.5 | 118 | 151.1 | 72 |  | 0 | 44.3 | 46.5 | 3.8 | 37.4 | 171.3 | 95 | 25.4 |  |  |  |  | 0 | 85.8 | 86.2 | 0 | 86.2 | 109.1 | [8 empty] | 1.5 | 256.7 | 133.7 | 63.4 | 79.2 | 30 |  |  |  |  | 120.9 | 58.7 | [7 empty] | 0 | 92 | 0 | 15 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 5.2 | 19.9 | 18.2 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.6 | 65 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 11 | 22.4 | 0 | 23.4 | 48.9 | 0.7 | 0 | 21 | 4.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 | 12.1 | 0 | 0 | 9 | 19.8 |  | 44.4 | 23.6 | 29.1 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 6.9 | 6255.9 | 24.445 | 8.058 |  | 13.2 |  | 9.4708 | 10.5 | 16 | 81.6737
20/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 599.3 | 165.2 |  |  | 90.7 | 226.6 |  |  | 112.4 | 112.6 | 112.9 | 209.3 | 107 | 67.2 | 398.6 | 10.5 |  |  |  |  | 161.6 | 7.8 | 2.7 | 0 | 5.7 | 10 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 82.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 394.2 | 14.7 | 148.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.5 | 122.8 | 122.9 | 151.5 | 30.4 |  | 0 | 44.4 | 47.1 | 3.8 | 37.7 | 174.3 | 95.7 | 25.1 |  |  |  |  | 0 | 61 | 85.1 | 0 | 85 | 108.3 | [8 empty] | 1.5 | 262.5 | 136.3 | 65.7 | 79.6 | 30.5 |  |  |  |  | 120.8 | 56.8 | [7 empty] | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 5.2 | 20.4 | 19.5 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 60.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.4 | 20.3 | 20 | 8.3 | 16.5 | 0 | 15.7 | 36 | 0.4 | 0 | 21 | 4.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 6.1 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44 | 23.3 | 29.1 | 3.3 | 15.4 | 9.6 | 7.2 | 6341.3 | 24.4457 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4704 | 10.5 | 16 | 81.673
20/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 595.6 | 202.7 |  |  | 91.1 | 225.7 |  |  | 106.9 | 106.4 | 106.7 | 207.2 | 107.3 | 66.2 | 395.2 | 10.5 |  |  |  |  | 160.8 | 7.5 | 2.7 | 0 | 5.8 | 10.1 | 143.6 | 8.9 |  |  |  | 81.8 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 354.2 | 10 | 137.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 121.7 | 122.2 | 152.1 | 30 |  | 0 | 44.3 | 46.8 | 3.8 | 38.4 | 172.6 | 95.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 60.9 | 85.6 | 0 | 85.5 | 109.2 | [8 empty] | 1.5 | 241.4 | 131.8 | 63.4 | 77.5 | 29.9 |  |  |  |  | 120.3 | 58.1 | [7 empty] | 0 | 90.8 | 0 | 14 | 0 |  | 10.5 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 5.2 | 20 | 17.3 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.4 | 64.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.3 | 20.3 | 20 | 6.9 | 21.7 | 0 | 18.6 | 37.3 | 0.2 | 0 | 21 | 4.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.1 | 23.3 | 29.1 | 3.3 | 15.5 | 9.6 | 6.4 | 6231.3 | 24.449 | 8.059 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 10.6 | 16.1 | 81.8782
20/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 599.6 | 195.3 |  |  | 91.1 | 227.2 |  |  | 110 | 109.3 | 109.6 | 207.3 | 108.6 | 66.7 | 404.2 | 10.5 |  |  |  |  | 163.9 | 7.8 | 2.8 | 0 | 5.8 | 10.1 | 144.2 | 8.9 |  |  |  | 82.1 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 412.4 | 10 | 147.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 123.1 | 124 | 152.8 | 30.3 |  | 0 | 44.7 | 46.7 | 3.8 | 37.8 | 174.3 | 95.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 61.2 | 85.8 | 0 | 85.6 | 108.7 | [8 empty] | 1.5 | 268.4 | 132 | 63.6 | 77.7 | 30.2 |  |  |  |  | 121.1 | 57.6 | [7 empty] | 0 | 90.8 | 0 | 16.5 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 18 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30 | 71.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.3 | 20.3 | 20 | 6.2 | 22.1 | 0 | 13.8 | 32.2 | 0 | 0 | 21 | 4.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44 | 23.5 | 29.2 | 3.3 | 15.5 | 9.6 | 6.7 | 6356.5 | 24.4483 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.47 | 10.5 | 16.1 | 81.7743
20/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 602.2 | 148.5 |  |  | 91.2 | 228.2 |  |  | 106.6 | 107.1 | 106.7 | 203.4 | 107.8 | 66.1 | 414.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.3 | 4.1 | 0 | 5.8 | 10.1 | 144 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 376.8 | 22 | 141.5 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 92.3 | 123.5 | 123.4 | 151.8 | 61.5 |  | 0 | 45.5 | 47.4 | 3.8 | 38.3 | 174.9 | 96.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.4 | 85.5 | 0 | 85.2 | 108 | [8 empty] | 1.5 | 250.4 | 133.6 | 64.2 | 77.7 | 30.5 |  |  |  |  | 120.7 | 57.4 | [7 empty] | 0 | 93.6 | 0 | 13.1 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 18.6 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.7 | 76 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.3 | 20 | 9.3 | 18.4 | 0 | 19.4 | 42.3 | 0.3 | 0 | 21 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 4.6 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 43.7 | 23.3 | 29.1 | 3.2 | 15.6 | 9.6 | 6.8 | 6375.9 | 24.4495 | 8.055 |  | 13.2 |  | 9.47 | 10.3 | 16 | 81.4745
20/03/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.3 | 588.7 | 148.5 |  |  | 88.4 | 223.9 |  |  | 130.2 | 130.7 | 130.8 | 240.2 | 107.8 | 66.2 | 389.5 | 10.3 |  |  |  |  | 159.7 | 6.6 | 3.2 | 0 | 5.2 | 10 | 142.3 | 8.6 |  |  |  | 109 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 350 | 42.9 | 137.7 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 87.9 | 118.4 | 118.9 | 150.9 | 103.5 |  | 0 | 44 | 46 | 3.8 | 37.1 | 169.8 | 94.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.5 | 0 | 85.3 | 108.3 | [8 empty] | 1.5 | 239.9 | 122.9 | 62.1 | 76.9 | 29.5 |  |  |  |  | 120.3 | 57.2 | [7 empty] | 0 | 115.7 | 0 | 15.7 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 5.1 | 19.8 | 17.6 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30 | 75.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.8 | 20.2 | 20 | 9 | 15.1 | 0 | 17.1 | 36.8 | 0.1 | 0 | 21 | 4.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0.6 | 18.3 | 17.9 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 43.8 | 23.4 | 29.2 | 3.3 | 15.5 | 9.6 | 6.7 | 6441.4 | 24.4466 | 8.053 |  | 13.2 |  | 9.4695 | 10.4 | 16 | 81.5692
20/03/2025 | 06:00 | 0.3 | 1.1 | 599.8 | 148.3 |  |  | 90.2 | 227.9 |  |  | 120.3 | 120.6 | 120.6 | 217.5 | 107.5 | 66.1 | 435.4 | 10.7 |  |  |  |  | 166.9 | 8.1 | 3.2 | 0 | 4.6 | 10 | 144.2 | 8.6 |  |  |  | 111.2 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 423.9 | 69.2 | 143.8 | 42.2 | 18.3 | 19.7 | 92.6 | 124.3 | 124.9 | 152 | 106.5 |  | 0 | 45.5 | 47.1 | 3.8 | 38.3 | 175.1 | 95.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.8 | 85.2 | 0 | 85.3 | 108.3 | [8 empty] | 1.5 | 254.1 | 127.7 | 64.3 | 77.7 | 30.5 |  |  |  |  | 120.5 | 56.9 | [7 empty] | 0 | 118.5 | 0 | 16.4 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 18.8 | 19 | 3.5 | 18.6 | 1.8 | 1.9 | 31.5 | 74.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 10.2 | 17.5 | 0.2 | 24.1 | 50.6 | 0.4 | 0.5 | 21 | 4.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 34.8 | 28.3 | 1.3 | 0 | 9 | 19.8 |  | 44.2 | 23.3 | 29.2 | 3.2 | 15.6 | 9.6 | 7.1 | 6694.2 | 24.4524 | 8.054 |  | 13.2 |  | 9.4693 | 10.4 | 16 | 81.5757
20/03/2025 | 06:30 | 0.3 | 1.1 | 600.6 | 148.3 |  |  | 89.1 | 228.3 |  |  | 126.1 | 126.8 | 126.8 | 224.2 | 108.4 | 66.4 | 433.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166.6 | 8.2 | 2.8 | 0 | 6.7 | 10 | 143.8 | 8.8 |  |  |  | 111.3 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 452.1 | 82.8 | 144.4 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89 | 123.7 | 124 | 151.5 | 106.3 |  | 0 | 44.9 | 46.8 | 3.8 | 37.7 | 175.8 | 95.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.4 | 85.2 | 0 | 84.9 | 108.3 | [8 empty] | 1.5 | 256 | 127.7 | 64 | 80.6 | 29.7 |  |  |  |  | 120.4 | 57.4 | [7 empty] | 0 | 120.6 | 0.7 | 16.4 | 0 |  | 10.2 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 16.8 | 19 | 3.4 | 18.6 | 7.1 | 7.3 | 31.2 | 71.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 9.9 | 15 | 6.9 | 27.8 | 58 | 0.9 | 0.4 | 21 | 4.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.3 | 0.6 | 21.9 | 0.6 | 34.3 | 28.3 | 16.4 | 0.8 | 9 | 20 |  | 44 | 23.5 | 29.2 | 3.3 | 15.4 | 9.6 | 7 | 6819.1 | 24.4628 | 8.054 |  | 13.2 |  | 9.4694 | 10.3 | 16 | 81.4862
20/03/2025 | 07:00 | 0.3 | 1.1 | 595.9 | 148.9 |  |  | 89.3 | 226.9 |  |  | 132 | 131.5 | 131 | 235.5 | 110.2 | 67.3 | 452.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162.4 | 6.7 | 2.6 | 0 | 6.6 | 10 | 143.8 | 8.7 |  |  |  | 110 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 353.6 | 52.7 | 142.8 | 0 | 18.5 | 19.7 | 87.7 | 119.8 | 120.1 | 152.6 | 102.8 |  | 0 | 42.7 | 46.8 | 3.8 | 36.2 | 172.6 | 94.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.7 | 86.1 | 0 | 85.4 | 108.9 | [8 empty] | 1.5 | 258.4 | 128.6 | 63 | 80.2 | 29.3 |  |  |  |  | 122.4 | 58.4 | [7 empty] | 0.1 | 121 | 32.4 | 16.1 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20 | 19.1 | 19 | 3.4 | 18.6 | 12.2 | 14.4 | 31.8 | 79.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2.9 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.8 | 10.5 | 15.6 | 26.2 | 54.3 | 0.9 | 0.6 | 21 | 4.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.9 | 2.5 | 75.3 | 0.6 | 39.5 | 30.6 | 59.1 | 2.4 | 9 | 20 |  | 44.1 | 23.5 | 29.2 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 6.8 | 6826 | 24.4564 | 8.055 |  | 13.2 |  | 9.469 | 10.3 | 16.1 | 81.5804
20/03/2025 | 07:30 | 0.3 | 1.1 | 597.8 | 148.7 |  |  | 90.8 | 227.6 |  |  | 148 | 146.4 | 147.8 | 236.1 | 108.8 | 66.9 | 478.8 | 10.4 |  |  |  |  | 163.8 | 6.8 | 2.7 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.9 | 8.7 |  |  |  | 110.2 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 400.6 | 28.9 | 147.8 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89 | 120.3 | 120.5 | 152.4 | 105.2 |  | 0 | 44.6 | 46.5 | 3.8 | 38.4 | 172 | 95.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.9 | 85.4 | 0 | 85.3 | 109.2 | [8 empty] | 1.5 | 267.9 | 130.9 | 63.2 | 80.4 | 29.9 |  |  |  |  | 121.3 | 57.6 | [7 empty] | 0.1 | 119.4 | 47.6 | 17.3 | 0.1 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.6 | 13.3 | 15.9 | 31.9 | 86.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 8.3 | 26.1 | 25.7 | 57.1 | 0.9 | 0.2 | 21 | 4.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.8 | 4.8 | 48 | 0.6 | 38.9 | 34.4 | 35.2 | 4.5 | 8.9 | 20 |  | 44.3 | 23.5 | 29.1 | 3.4 | 15.3 | 9.6 | 7.3 | 6938.1 | 24.4532 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.4691 | 10.3 | 16.1 | 81.5782
20/03/2025 | 08:00 | 0.3 | 1.1 | 597.2 | 147.9 |  |  | 91.1 | 227.1 |  |  | 119.1 | 119.2 | 119.8 | 207 | 108.8 | 65.6 | 555.1 | 10.3 |  |  |  |  | 164.6 | 7.3 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 143.6 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 35 | 133.3 | 0 | 18.5 | 19.7 | 93.3 | 120.1 | 119.7 | 152 | 105.2 |  | 0 | 44.9 | 46.9 | 3.8 | 38.1 | 173.6 | 95.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.6 | 85.1 | 0 | 85.5 | 109 | [8 empty] | 1.5 | 226 | 117.5 | 63.4 | 80.6 | 30.3 |  |  |  |  | 120 | 57 | [7 empty] | 0.2 | 115.3 | 64.2 | 17.4 | 0.1 |  | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 18.9 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 17.5 | 32.1 | 85.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 10.3 | 31.5 | 36.4 | 65.8 | 1.1 | 0.8 | 21 | 4.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.3 | 7.6 | 111.1 | 0.6 | 42.2 | 41.4 | 76.4 | 7.6 | 9 | 20 |  | 44.4 | 23.4 | 28.8 | 3.4 | 15.5 | 9.5 | 6.9 | 7060.2 | 24.4284 | 8.059 |  | 13.2 |  | 9.4694 | 10.1 | 16 | 81.2568
20/03/2025 | 08:30 | 0.2 | 1.1 | 597.5 | 148.9 |  |  | 91 | 228.1 |  |  | 112.3 | 112.5 | 112.5 | 223.5 | 108.5 | 67 | 551.9 | 10.5 |  |  |  |  | 169.1 | 7.1 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 111 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 37.8 | 130.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 122.5 | 122.6 | 151.6 | 105.3 |  | 0 | 44.6 | 46.9 | 3.8 | 37.5 | 174 | 95.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.3 | 118 | 0 | 104.1 | 117.7 | [8 empty] | 1.5 | 220.8 | 116.3 | 63.9 | 79.9 | 30.3 |  |  |  |  | 142.6 | 65.1 | [7 empty] | 0.6 | 116.7 | 67.8 | 18.1 | 0.2 |  | 10.5 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 5.1 | 20.3 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.7 | 17.8 | 31.2 | 89.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 17.7 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 8.6 | 33.9 | 48.1 | 70.9 | 2.4 | 0.7 | 21 | 4.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13 | 9.9 | 134.5 | 0.6 | 56.1 | 47.4 | 97.7 | 10 | 9.1 | 20 |  | 45.1 | 23.4 | 28.8 | 3.4 | 15.4 | 9.6 | 7.1 | 7262 | 24.4592 | 8.05 |  | 13.2 |  | 9.4692 | 10.1 | 16.1 | 81.3784
20/03/2025 | 09:00 | 0.2 | 1.1 | 597.5 | 148 |  |  | 91 | 227.9 |  |  | 115.9 | 116.2 | 116 | 209.2 | 108.7 | 66.7 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 10 | 143.7 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 27 | 129.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 93 | 121 | 121 | 152.2 | 105.3 |  | 0 | 45 | 47.1 | 3.8 | 37.7 | 173.3 | 95.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.8 | 167.2 | 0 | 200 | 179 | [8 empty] | 1.5 | 220.8 | 115.6 | 63.5 | 79.9 | 30.3 |  |  |  |  | 142.2 | 65.4 | [7 empty] | 0.9 | 116.9 | 72.3 | 17.7 | 0.2 |  | 10.4 | 5.5 | 0 | 0.9 | 5.2 | 20.2 | 19.7 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 17.9 | 31.5 | 89.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.7 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 3.9 | 34.8 | 57 | 77.3 | 4.1 | 2.1 | 21 | 4.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 11.7 | 129 | 0.6 | 64.6 | 54.8 | 94.4 | 12.1 | 9 | 20 |  | 45.3 | 23.5 | 28.8 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 6.6 | 7482.6 | 24.4403 | 8.058 |  | 13.2 |  | 9.4689 | 10.1 | 16 | 81.2672
20/03/2025 | 09:30 | 0.3 | 1.1 | 596 | 148.5 |  |  | 90 | 227.4 |  |  | 117.6 | 116.8 | 117.2 | 218.3 | 109.6 | 68.4 | 556.2 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 6.8 | 2.7 | 0 | 6.6 | 10 | 143.4 | 8.7 |  |  |  | 110.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 27.1 | 127.6 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.3 | 182.9 | 182.5 | 164 | 105.6 |  | 0 | 43.8 | 46.7 | 3.8 | 37.2 | 173.4 | 94.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.5 | 166 | 0 | 200 | 176 | [8 empty] | 1.5 | 220 | 114.5 | 63.1 | 79.6 | 29.8 |  |  |  |  | 141.7 | 65.7 | [7 empty] | 1.1 | 114.2 | 73.8 | 17.6 | 0.3 |  | 10.4 | 5.6 | 0 | 0.8 | 5.2 | 20 | 18.5 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 17.5 | 31.2 | 89.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.8 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 5 | 35 | 66.3 | 82.5 | 5.6 | 2.4 | 21 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.9 | 12.7 | 138.3 | 0.6 | 82.9 | 68.1 | 98.9 | 14.1 | 9 | 20 |  | 43.8 | 23.9 | 28.7 | 3.4 | 15.5 | 9.4 | 6.6 | 7670.8 | 24.4442 | 8.05 |  | 13.2 |  | 9.4699 | 9.9 | 16.1 | 81.1641
20/03/2025 | 10:00 | 0.2 | 1 | 599.1 | 148.4 |  |  | 91.2 | 228.1 |  |  | 124.4 | 124.5 | 124.7 | 212.8 | 109.1 | 67.6 | 556.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 2.9 | 0 | 6.6 | 10.1 | 144.1 | 8.7 |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 27.5 | 135.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92.6 | 182.5 | 184 | 182.6 | 105.7 |  | 0 | 44.6 | 47.1 | 3.8 | 38.3 | 174.3 | 95.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.1 | 164.1 | 0 | 197.3 | 173 | [8 empty] | 1.5 | 237.1 | 125.6 | 63.8 | 78 | 30.3 |  |  |  |  | 140.5 | 66.1 | [7 empty] | 1.2 | 116.3 | 71.3 | 16.7 | 0.3 |  | 10.4 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.3 | 17.6 | 31.7 | 87.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 18.7 | 3.4 | 20.3 | 0.2 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 11.2 | 35.2 | 82.5 | 78 | 5.9 | 4.9 | 21 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 15.1 | 141.6 | 0.6 | 104.9 | 86.8 | 104 | 15.7 | 8.9 | 20 |  | 44.6 | 23.5 | 28.6 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 7 | 7827.5 | 24.4369 | 8.046 |  | 13.2 |  | 9.4697 | 9.7 | 16.2 | 81.0526
20/03/2025 | 10:30 | 0.2 | 0.8 | 651.7 | 148.5 |  |  | 91.3 | 230.7 |  |  | 118.9 | 118.6 | 119.3 | 201.4 | 166.4 | 87.2 | 558.8 | 10.5 |  |  |  |  | 170.7 | 7.5 | 2.9 | 5.2 | 6.6 | 10 | 143.8 | 8.7 |  |  |  | 111.2 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 32.4 | 130.9 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92 | 171.3 | 172.3 | 186.5 | 106.9 |  | 0 | 45.4 | 47.3 | 3.8 | 38.4 | 175.3 | 95.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.3 | 163.4 | 0 | 196.4 | 173.7 | [8 empty] | 1.5 | 225 | 123 | 64.1 | 77.9 | 30.5 |  |  |  |  | 141 | 65.5 | [7 empty] | 0.8 | 119 | 69.3 | 17.9 | 0.4 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | 5.2 | 20.4 | 19.3 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.7 | 17.8 | 31.7 | 88.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 18.5 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.1 | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 16.7 | 35.4 | 81.8 | 79.4 | 5.9 | 6.6 | 21 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.6 | 16.3 | 122.2 | 0.6 | 92.4 | 78.4 | 93.4 | 16.8 | 9 | 20 |  | 44.7 | 23.6 | 28.6 | 3.4 | 15.5 | 9.6 | 6.9 | 7870.1 | 24.4316 | 8.048 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 9.7 | 16 | 80.8498
20/03/2025 | 11:00 | 0 | 0.3 | 651.7 | 149.3 |  |  | 90.2 | 228.7 |  |  | 158 | 158.4 | 158.5 | 232.8 | 163.9 | 87.8 | 564.7 | 10.3 |  |  |  |  | 162.6 | 7.4 | 2.8 | 5.3 | 6.6 | 10.1 | 144.9 | 8.7 |  |  |  | 110.5 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 40.8 | 145.6 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.6 | 137.8 | 138 | 154.6 | 105 |  | 0 | 43.2 | 46.9 | 3.8 | 36.6 | 173.8 | 88.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.9 | 164.5 | 0 | 196.5 | 173.1 | [8 empty] | 1.5 | 271 | 131.7 | 63.4 | 77.6 | 29.8 |  |  |  |  | 141.9 | 66.2 | [7 empty] | 0.8 | 122.1 | 68.3 | 17.6 | 0.4 |  | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 0.7 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 14.5 | 18.3 | 29.7 | 88.1 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 18.8 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 0 | 22.4 | 35.2 | 72.2 | 78.5 | 2.9 | 7.7 | 21 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 17.2 | 136.7 | 0.6 | 89.7 | 85.2 | 102.5 | 17.8 | 9.1 | 20 |  | 45.4 | 23.6 | 28.5 | 3.3 | 16 | 9.6 | 7.1 | 8002.7 | 24.4228 | 8.042 |  | 13.2 |  | 9.4704 | 9.8 | 16.2 | 81.1352
20/03/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 653.8 | 148 |  |  | 84.5 | 228.8 |  |  | 147.3 | 147.9 | 147.5 | 237.2 | 163.1 | 87 | 564.8 | 10.6 |  |  |  |  | 161.5 | 7.8 | 3 | 5.3 | 6.6 | 10 | 145 | 8.6 |  |  |  | 111.1 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 40.7 | 147.9 | 0 | 18.6 | 19.7 | 86.3 | 143.2 | 143.3 | 154 | 105.3 |  | 0 | 45.8 | 47.2 | 3.8 | 38.7 | 174.8 | 85.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.3 | 163.6 | 0 | 196.2 | 174.1 | [8 empty] | 1.5 | 264.8 | 134.3 | 64.1 | 78 | 30.4 |  |  |  |  | 141.3 | 66.3 | [7 empty] | 0.8 | 123 | 78.2 | 17.2 | 0.4 |  | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 0.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 14.7 | 18.2 | 29.6 | 89.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 18.1 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 0 | 25 | 36.7 | 83.6 | 78.7 | 3 | 7.4 | 21 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 17.7 | 151.4 | 0.6 | 90.9 | 89.5 | 112.4 | 17.9 | 8.9 | 19.9 |  | 45.3 | 23.5 | 28.5 | 3.3 | 16 | 9.5 | 7 | 8034.3 | 24.4226 | 8.053 |  | 13.2 |  | 9.4711 | 9.7 | 16 | 80.8466
20/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 652.5 | 148.2 |  |  | 85.8 | 227.2 |  |  | 162.7 | 162.4 | 162 | 238.5 | 163.6 | 88.6 | 563.3 | 10.4 |  |  |  |  | 158 | 7.7 | 3.1 | 5.3 | 6.5 | 10 | 144.8 | 8.6 |  |  |  | 111 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 32.6 | 147.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92 | 124 | 123.2 | 158.9 | 105.2 |  | 0 | 44.1 | 46.8 | 3.8 | 37.1 | 174.1 | 81.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.2 | 162.8 | 0 | 196.2 | 172.9 | [8 empty] | 1.5 | 271.7 | 133.3 | 63.8 | 77.8 | 30.2 |  |  |  |  | 140.7 | 65.5 | [7 empty] | 0.6 | 126.6 | 76.3 | 17.3 | 0.5 |  | 10.4 | 5.1 | 1.2 | 0.6 | 5.2 | 20.3 | 19.3 | 19 | 3.6 | 18.6 | 15.2 | 18.1 | 29.1 | 89.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 18.6 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 0 | 29.3 | 28 | 78.9 | 73.5 | 2.6 | 8 | 21 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 18.2 | 121.3 | 0.6 | 113.4 | 101 | 97 | 18.9 | 8.9 | 20 |  | 45.1 | 23.4 | 28.4 | 3.2 | 16.1 | 9.5 | 5.5 | 8005.2 | 24.4188 | 8.05 |  | 13.2 |  | 9.4716 | 9.6 | 16 | 80.7404
20/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 640.2 | 148.3 |  |  | 88.4 | 223.8 |  |  | 108.7 | 108 | 108.5 | 197.9 | 183 | 103.7 | 542.4 | 10.2 |  |  |  |  | 165.4 | 6.9 | 3 | 5.3 | 6.5 | 10 | 142.1 | 8.6 |  |  |  | 109.3 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 458 | 42.1 | 119.8 | 0 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 174.7 | 174.8 | 171.6 | 103.3 |  | 0 | 42.9 | 44.6 | 3.8 | 37 | 171.2 | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.1 | 149.9 | 0 | 197.5 | 173.7 | [8 empty] | 1 | 194.7 | 129.7 | 62.4 | 76.9 | 29.6 |  |  |  |  | 140.7 | 64.6 | [7 empty] | 1.3 | 128.9 | 77.7 | 17.8 | 0.5 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 0.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 15.2 | 18 | 29.5 | 86.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 0 | 55.7 | 25.1 | 75.9 | 69.1 | 2.5 | 8.8 | 21 | 4.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.4 | 18.1 | 127.9 | 0.6 | 122.1 | 120 | 94.1 | 18.7 | 9 | 19.8 |  | 45.1 | 23.5 | 28.2 | 3.3 | 16 | 9.4 | 5.5 | 7840.9 | 24.417 | 8.047 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 9.6 | 16.1 | 80.8366
20/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 653.7 | 219.9 |  |  | 90.5 | 229.9 |  |  | 142.4 | 142.1 | 142.5 | 227 | 108.7 | 70.9 | 564.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 8 | 3.3 | 5.2 | 6.5 | 10.1 | 144.6 | 8.6 |  |  |  | 111.4 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 464.2 | 43.1 | 148.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 87.7 | 128.2 | 128.8 | 160.8 | 106.3 |  | 0 | 45.1 | 40.3 | 3.8 | 38.2 | 174.7 | 82.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.5 | 79.9 | 0 | 83.1 | 117 | [8 empty] | 1.4 | 270.4 | 134.2 | 64.3 | 78 | 30.5 |  |  |  |  | 140.9 | 65.6 | [7 empty] | 1 | 124.1 | 79.1 | 17.3 | 0.5 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 5.2 | 20.4 | 18.7 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 18 | 29.2 | 85.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 0 | 67.9 | 30 | 71.3 | 67.7 | 6.6 | 10.2 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 17.1 | 149.7 | 0.6 | 121.5 | 114.2 | 108.8 | 18.4 | 9 | 20 |  | 45 | 23.7 | 28.2 | 3.3 | 16 | 9.3 | 6.6 | 7817 | 24.4284 | 8.045 |  | 13.2 |  | 9.4733 | 9.7 | 16 | 80.8466
20/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 649.9 | 220.6 |  |  | 90.4 | 227.8 |  |  | 154.4 | 154.1 | 153.5 | 223.5 | 111 | 70.7 | 559.9 | 10.4 |  |  |  |  | 157.6 | 7.4 | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 10 | 144.6 | 9 |  |  |  | 110.8 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 43.2 | 146.9 | 0 | 18.5 | 19.7 | 83.4 | 144.3 | 144.6 | 173.3 | 105.3 |  | 0 | 43.8 | 45.1 | 3.8 | 37.2 | 173.5 | 81.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.1 | 0 | 83.1 | 109.4 | [8 empty] | 1.4 | 268.7 | 132.4 | 63.7 | 77.7 | 30.1 |  |  |  |  | 140.6 | 65.1 | [7 empty] | 0.6 | 128.3 | 79 | 16.1 | 0.5 |  | 10.5 | 5.4 | 1.2 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 17.8 | 29.2 | 85.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 67.4 | 33.8 | 64.1 | 62.1 | 5.7 | 8.6 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.7 | 11.9 | 142.9 | 0.6 | 115.5 | 109.5 | 103.6 | 17.7 | 9 | 20 |  | 45.2 | 23.4 | 28.2 | 3.3 | 16 | 9.5 | 7.2 | 7819.7 | 24.3731 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 9.6 | 16.3 | 80.9867
20/03/2025 | 14:00 | 0.3 | 1 | 654.2 | 219.7 |  |  | 91.5 | 228.8 |  |  | 156.7 | 157.5 | 157 | 233.5 | 108.4 | 68.4 | 567.1 | 10.5 |  |  |  |  | 171.2 | 8 | 3.4 | 5.3 | 6.7 | 10 | 144.6 | 9 |  |  |  | 111.1 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 43.3 | 151.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 93.4 | 140.7 | 141.3 | 163.4 | 107.4 |  | 0 | 45.9 | 46.3 | 3.8 | 38.6 | 175.6 | 83 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.6 | 83.5 | 0 | 84.2 | 108.3 | [8 empty] | 1.4 | 274 | 135.2 | 65.1 | 78.1 | 30.7 |  |  |  |  | 140.5 | 64.9 | [7 empty] | 0.7 | 125 | 76.3 | 17.3 | 0.3 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20.6 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 17.8 | 29.2 | 88.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19.1 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 75.2 | 36.2 | 64.3 | 61.8 | 5.9 | 8.2 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.8 | 14.2 | 128.5 | 0.6 | 106.9 | 99.3 | 93 | 16.9 | 8.9 | 20 |  | 45 | 23.9 | 28.3 | 3.3 | 15.9 | 9.5 | 7.4 | 7851 | 24.3719 | 8.051 |  | 13.2 |  | 9.474 | 9.6 | 16 | 80.6969
20/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.8 | 645.9 | 218.8 |  |  | 89.7 | 227.5 |  |  | 116.1 | 115.7 | 116 | 221.8 | 109.2 | 69 | 554.2 | 10.5 |  |  |  |  | 162.8 | 7.1 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10 | 143 | 9 |  |  |  | 110.3 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 462 | 46.7 | 126.1 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 143.2 | 143.5 | 160.7 | 104.8 |  | 0 | 44.3 | 45.7 | 3.8 | 37.4 | 171.9 | 72.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87 | 149.8 | 0 | 140.7 | 149.7 | [8 empty] | 1.4 | 212.3 | 131.7 | 64.2 | 77.8 | 29.9 |  |  |  |  | 140.9 | 65 | [7 empty] | 0.5 | 121.2 | 76.3 | 17.2 | 0.2 |  | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 15 | 17.6 | 25.3 | 87.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 19.9 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 79.6 | 34.3 | 66.4 | 63.6 | 6 | 9 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.7 | 14.9 | 143.4 | 0.6 | 123.3 | 129.1 | 104.4 | 15.1 | 9 | 20 |  | 45 | 23.6 | 28.3 | 3.2 | 16 | 9.5 | 6.8 | 7793.8 | 24.2719 | 8.053 |  | 13.2 |  | 9.4746 | 9.6 | 16.1 | 80.6994
20/03/2025 | 15:00 | 0.1 | 0.6 | 652.4 | 219.9 |  |  | 91.1 | 227 |  |  | 130.8 | 130.9 | 130.8 | 223.2 | 108.5 | 69.3 | 563.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10 | 144.2 | 9 |  |  |  | 111.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 45.2 | 142.6 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 142.7 | 143.1 | 161.1 | 87.3 |  | 0 | 45.4 | 47 | 3.8 | 38.5 | 174.4 | 73.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.3 | 147.9 | 0 | 147.9 | 153.2 | [8 empty] | 1.4 | 258.5 | 129.3 | 64.8 | 78.9 | 30.3 |  |  |  |  | 141.1 | 65.4 | [7 empty] | 0.6 | 117.4 | 74.6 | 18 | 0.1 |  | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 0 | 5.2 | 20.3 | 18.2 | 19 | 3.6 | 18.6 | 14.7 | 17.6 | 27.6 | 87.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.6 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 75.7 | 24.4 | 61.3 | 60.1 | 5.6 | 8 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 12.9 | 141.1 | 0.6 | 125.5 | 136 | 102.8 | 11.3 | 8.9 | 20 |  | 45.2 | 23.6 | 28.2 | 3.1 | 16 | 9.5 | 6.3 | 7896 | 24.1639 | 8.053 |  | 13.2 |  | 9.4751 | 9.6 | 16.1 | 80.5919
20/03/2025 | 15:30 | 0.1 | 0.4 | 652.5 | 220.2 |  |  | 90.5 | 226.9 |  |  | 142.2 | 141.1 | 142.6 | 230.8 | 110.1 | 70.1 | 565.8 | 10.5 |  |  |  |  | 162.2 | 7 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10.1 | 144.7 | 9 |  |  |  | 111.3 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 40.8 | 146.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92.1 | 149.9 | 150.7 | 164 | 87.2 |  | 1.4 | 44.3 | 46.6 | 3.8 | 37.2 | 172.8 | 72.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.4 | 147.7 | 0 | 148 | 152.8 | [8 empty] | 1.4 | 268.1 | 132.4 | 64.5 | 78.8 | 30.2 |  |  |  |  | 140.9 | 64.3 | [7 empty] | 0.4 | 125 | 71.7 | 16.5 | 0.1 |  | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 0 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 14.1 | 17 | 26.9 | 86 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 17.6 | 1.2 | 20.3 | 3 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 77.5 | 29 | 57.7 | 55.8 | 5.4 | 7.1 | 21 | 8.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14 | 11.3 | 136.6 | 0.6 | 125 | 136.3 | 99.1 | 11.4 | 8.9 | 20 |  | 45.7 | 23.6 | 28 | 3.1 | 16 | 9.5 | 6.5 | 7945.2 | 24.132 | 8.046 |  | 13.2 |  | 9.4751 | 9.8 | 16.1 | 80.7532
20/03/2025 | 16:00 | 0.1 | 0.9 | 649.5 | 219.1 |  |  | 90.4 | 226.5 |  |  | 110.6 | 110.3 | 110.2 | 207.1 | 131.7 | 77.3 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.1 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 143.5 | 9 |  |  |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 43 | 125.4 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 92.5 | 183.2 | 184.3 | 186.4 | 87.3 |  | 1.5 | 44.8 | 46.8 | 3.8 | 29.2 | 173.6 | 72.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.1 | 164.6 | 0 | 199.4 | 176.6 | [8 empty] | 1.4 | 210.7 | 117.7 | 64.4 | 79 | 30.1 |  |  |  |  | 141.1 | 65.1 | [7 empty] | 0.4 | 126.2 | 66.4 | 15.4 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 17.9 | 19 | 3.6 | 18.6 | 13.2 | 16 | 26.6 | 88.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 16.1 | 2.2 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 0 | 78.1 | 33.7 | 57.6 | 55.8 | 5.3 | 7.1 | 21 | 8.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14 | 9.6 | 129.6 | 0.6 | 125.4 | 134.2 | 94 | 9.4 | 9 | 20 |  | 44.9 | 23.1 | 27.9 | 3.1 | 16 | 9.5 | 6.5 | 7954.7 | 24.1328 | 8.047 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 9.8 | 16 | 80.655
20/03/2025 | 16:30 | 0.3 | 1.1 | 596.5 | 198 |  |  | 82.4 | 205.3 |  |  | 163.9 | 165.5 | 165.5 | 262.8 | 131.2 | 78 | 532 | 9.8 |  |  |  |  | 151.1 | 8.4 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 131.2 | 8.9 |  |  |  | 103.5 | 212.4 |  |  |  | 6.3 | 433.7 | 65.9 | 133.3 | 38.7 | 17.3 | 19.7 | 86.5 | 183.9 | 185.5 | 188.6 | 82 |  | 1.9 | 39.3 | 45.4 | 0 | 27.6 | 159.4 | 79.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 81.3 | 166.2 | 0 | 199.9 | 176.9 | [8 empty] | 1.5 | 213.9 | 117 | 63.6 | 75.1 | 27.5 |  |  |  |  | 142.1 | 65.6 | [7 empty] | 0.2 | 121.7 | 51.1 | 14.2 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 19 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 11 | 13.2 | 28.8 | 88.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 12.6 | 2.7 | 19.8 | 2.8 | 0.4 | 19.9 | 12.8 | 19.7 | 19.9 | 19.4 | 0 | 80.2 | 24.9 | 66.6 | 64.7 | 6.4 | 8 | 21 | 8.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 4.9 | 48.5 | 0.6 | 129.1 | 147.5 | 82.4 | 3.8 | 9 | 19.6 |  | 46 | 23.7 | 28 | 3.1 | 16.1 | 9.3 | 7 | 7866.5 | 24.019 | 8.043 |  | 13.2 |  | 9.4755 | 9.6 | 16.1 | 80.4376
20/03/2025 | 17:00 | 0.3 | 1.1 | 643.3 | 217.9 |  |  | 84 | 225.1 |  |  | 109.3 | 109.5 | 109.1 | 205.5 | 111.7 | 68.6 | 555.7 | 10 |  |  |  |  | 159.9 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 142.4 | 9 |  |  |  | 109.1 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 454.2 | 81 | 112.5 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 87.1 | 147.2 | 148.3 | 175.4 | 94.9 |  | 2 | 43.4 | 46.5 | 0 | 27.5 | 170.4 | 85.5 | 0 |  |  |  |  | 87.26 | 84.5 | 149.7 | 57.7 | 166.2 | 161 | [8 empty] | 1.5 | 190.6 | 108.7 | 60.6 | 79.2 | 28.9 |  |  |  |  | 144.3 | 68.7 | [7 empty] | 0.1 | 117.8 | 28.1 | 13 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 19.7 | 19 | 3.5 | 18.6 | 5 | 5.8 | 23 | 87.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.7 | 2.6 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 19.6 | 0 | 80.4 | 13.4 | 67.7 | 67.3 | 5.7 | 5.1 | 21 | 8.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 4.3 | 47.6 | 0.6 | 131 | 139.1 | 39.4 | 2.1 | 9 | 19.8 |  | 45.5 | 23.9 | 28.3 | 3.1 | 16 | 9.3 | 6.6 | 7668.46 | 24.0128 | 8.044 |  | 13.2 |  | 8.4799 | 9.9 | 16.2 | 79.8367
20/03/2025 | 17:30 | 0.3 | 1.1 | 649.9 | 218.5 |  |  | 90.2 | 226.9 |  |  | 129.6 | 129.7 | 129.7 | 222.1 | 109.1 | 68.5 | 559.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.8 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.9 | 8.8 |  |  |  | 111 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.6 | 143.4 | 42.5 | 17.3 | 19.7 | 88 | 121.8 | 122.2 | 152.1 | 86.9 |  | 1.9 | 44.9 | 47.3 | 0 | 39.8 | 173.8 | 86.6 | 0 |  |  |  |  | 105.72 | 87.2 | 83.4 | 61.8 | 82.8 | 110.9 | [8 empty] | 1.5 | 255.9 | 129.4 | 63.1 | 80.2 | 30.2 |  |  |  |  | 120.8 | 57 | [7 empty] | 0 | 114.5 | 11.2 | 11.7 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0.5 | 0.4 | 25.9 | 88.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 20.4 | 3 | 0.5 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 0 | 75.9 | 1.5 | 80.7 | 89.3 | 7.4 | 9.9 | 21 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 1.9 | 12.6 | 0.6 | 132.1 | 153 | 13.5 | 1.9 | 8.9 | 19.8 |  | 45.4 | 23.9 | 28.5 | 3.2 | 16 | 9.2 | 6.1 | 7569.82 | 24.0291 | 8.044 |  | 13.2 |  | 0.00235 | 10 | 16 | 71.2755
20/03/2025 | 18:00 | 0.3 | 1.1 | 647.8 | 218.2 |  |  | 90.1 | 227.4 |  |  | 122.1 | 121.9 | 121.8 | 219.8 | 108.9 | 67.8 | 558.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.5 | 2.6 | 0 | 6.7 | 10 | 143.9 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.9 | 137.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92 | 122.2 | 122.5 | 152.2 | 86.7 |  | 1.9 | 45 | 46.9 | 0 | 40.1 | 173.9 | 86.5 | 0 |  |  |  |  | 106.86 | 87.2 | 84.8 | 62 | 84.6 | 108.2 | [8 empty] | 1.5 | 240.1 | 125.3 | 65.1 | 80.3 | 30.2 |  |  |  |  | 120.2 | 57.8 | [7 empty] | 0 | 104.2 | 0 | 13.3 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 25.3 | 82.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.5 | 3 | 0.5 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 70.9 | 0 | 83.3 | 91.4 | 5.8 | 7.7 | 21 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 131.5 | 137.2 | 0 | 0.1 | 8.9 | 20 |  | 45.2 | 24.9 | 28.5 | 3.1 | 16 | 9.3 | 6.4 | 7445.36 | 24.0591 | 8.049 |  | 13.2 |  | 3.8339 | 10 | 16.1 | 75.242
20/03/2025 | 18:30 | 0.3 | 1.1 | 649.7 | 218.4 |  |  | 89.9 | 227.2 |  |  | 168.8 | 169.4 | 168.9 | 254.3 | 109.3 | 67.6 | 562 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.1 | 144.3 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.9 | 149.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 123.4 | 123.8 | 152.3 | 87.4 |  | 2.7 | 45.1 | 47 | 0 | 40.6 | 174.9 | 95.4 | 0 |  |  |  |  | 95.63 | 87.4 | 108.7 | 61.8 | 107.2 | 116.7 | [8 empty] | 1.5 | 269.3 | 133.3 | 65.2 | 78.1 | 30.3 |  |  |  |  | 141.4 | 65 | [7 empty] | 0 | 87.1 | 0 | 12.6 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 26.8 | 79.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.5 | 2.8 | 0.5 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 66 | 0 | 62.7 | 90 | 4 | 7.2 | 21 | 8.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.6 | 129.8 | 116.4 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 45.1 | 24.9 | 28.6 | 3.2 | 15.8 | 9.4 | 6.1 | 7688.13 | 24.0769 | 8.043 |  | 13.2 |  | 9.4842 | 9.9 | 16.2 | 80.904
20/03/2025 | 19:00 | 0.3 | 1 | 646.6 | 218.1 |  |  | 90.5 | 227.1 |  |  | 135.7 | 136 | 136.1 | 240.5 | 201.7 | 95.3 | 559 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10 | 143.7 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.9 | 148.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.9 | 123.5 | 123.7 | 151.5 | 105.6 |  | 2.8 | 45.3 | 46.9 | 0 | 36.2 | 174 | 95.1 | 0 |  |  |  |  | 28.14 | 87.2 | 169.8 | 62.2 | 200 | 180.4 | [8 empty] | 1.5 | 267.2 | 132.9 | 64 | 77.9 | 27.7 |  |  |  |  | 141.2 | 65.3 | [7 empty] | 0 | 82.6 | 0 | 13.4 | 0 |  | 10.5 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 68.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0.5 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 69.3 | 0 | 55.2 | 85.9 | 5.4 | 5.8 | 21 | 8.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 94 | 0 | 0 | 8.8 | 20 |  | 45 | 24.9 | 28.7 | 3.2 | 15.9 | 9.6 | 6.4 | 7783.94 | 24.0737 | 8.05 |  | 13.2 |  | 9.4769 | 10.1 | 15.9 | 80.8005
20/03/2025 | 19:30 | 0.2 | 0.8 | 647.1 | 216.7 |  |  | 90 | 226.6 |  |  | 124.1 | 124.3 | 124.1 | 224.2 | 203.9 | 107.5 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.2 | 4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.3 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.9 | 146 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 176.2 | 176.2 | 179.2 | 105 |  | 8.7 | 44.6 | 47 | 0 | 35.8 | 173.2 | 95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.8 | 170.1 | 62.5 | 200 | 182.4 | [8 empty] | 0 | 260.5 | 130.8 | 63.8 | 78 | 30.2 |  |  |  |  | 141.4 | 65.1 | [7 empty] | 0 | 75.9 | 0 | 11 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 19.9 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 24.3 | 63.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.8 | 64.2 | 0 | 65.9 | 85.7 | 3.1 | 3.6 | 21 | 8.4 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.6 | 98.9 | 64.6 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.7 | 24.8 | 28.8 | 3.2 | 16 | 9.6 | 6.6 | 7780.8 | 24.0674 | 8.051 |  | 13.2 |  | 9.4768 | 10.1 | 16 | 80.8952
20/03/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.4 | 649.6 | 218.3 |  |  | 90.3 | 226.9 |  |  | 131 | 131.3 | 131 | 228 | 202.6 | 107.7 | 562.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 2.3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 144 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.9 | 148.6 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.4 | 177.2 | 177.9 | 182.7 | 105.3 |  | 8.5 | 44.8 | 47.3 | 0 | 35.7 | 174.7 | 95.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.2 | 170 | 62.8 | 200 | 182 | [8 empty] | 0 | 267.7 | 133.1 | 64.2 | 78 | 30.3 |  |  |  |  | 142 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 58.9 | 0 | 14.5 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 17.3 | 49 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.3 | 63.7 | 0 | 71.5 | 91.5 | 6.3 | 6.1 | 21 | 8.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0.6 | 77.6 | 66.7 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.6 | 24.9 | 28.8 | 3.2 | 16 | 9.6 | 7 | 7804.2 | 24.0563 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9.4762 | 10.1 | 16 | 80.8705
20/03/2025 | 20:30 | 0.3 | 0.3 | 649.3 | 218.5 |  |  | 90 | 227.5 |  |  | 148.3 | 148.8 | 148.8 | 243.1 | 196.8 | 104.5 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 7.2 | 2.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 144.1 | 8.9 |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.9 | 146.1 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 177.1 | 177.6 | 183.2 | 105.4 |  | 8.5 | 44.8 | 46.9 | 0 | 36.7 | 173.8 | 95.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.2 | 170.8 | 63.1 | 200 | 181.9 | [8 empty] | 0 | 261.8 | 133.1 | 64.1 | 79.5 | 30.2 |  |  |  |  | 142.3 | 66.1 | [7 empty] | 0 | 52.7 | 0 | 12.6 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 10.9 | 45.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 3.6 | 55.6 | 0 | 46.2 | 70.5 | 3 | 3.7 | 21 | 8.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 56.6 | 42.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.3 | 24.9 | 28.7 | 3.2 | 16 | 9.5 | 7.1 | 7730 | 24.0402 | 8.048 |  | 0 |  | 9.4767 | 10.2 | 16.1 | 67.8649
20/03/2025 | 21:00 | 0.3 | 0.8 | 649.4 | 216.8 |  |  | 89.9 | 227.1 |  |  | 134.5 | 134.8 | 134.3 | 232.2 | 203.3 | 108.7 | 562.2 | 10.5 |  |  |  |  | 162.5 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.2 | 143.9 | 8.9 |  |  |  | 111.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 81.9 | 133 | 42.5 | 18.5 | 19.6 | 90.7 | 177.2 | 178.2 | 182.6 | 105.1 |  | 8.2 | 44.7 | 47.5 | 0 | 37 | 174.2 | 95.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.2 | 171.8 | 63.1 | 200 | 183 | [8 empty] | 0 | 229 | 133.4 | 64.3 | 79.6 | 30.3 |  |  |  |  | 141.5 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 57.6 | 0 | 13.3 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 12.6 | 43.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.9 | 60.8 | 0 | 51 | 74.2 | 2.7 | 3.6 | 21 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0.6 | 58 | 48.7 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.4 | 24.9 | 28.5 | 3.3 | 16 | 9.4 | 7.3 | 7674.6 | 24.0252 | 8.051 |  | 0 |  | 9.4765 | 10.1 | 16.1 | 67.7527
20/03/2025 | 21:30 | 0.3 | 1.1 | 650 | 217.7 |  |  | 90.7 | 228.8 |  |  | 118.9 | 119.1 | 119.2 | 221.2 | 201.8 | 108.5 | 562.7 | 10.6 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.9 | 8.8 |  |  |  | 111.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.9 | 138.6 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 90.8 | 179.1 | 179.2 | 182.8 | 106.4 |  | 8.2 | 45.6 | 47.5 | 0 | 37.5 | 175.8 | 95.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.4 | 171.8 | 0 | 200 | 183.2 | [8 empty] | 0 | 240.4 | 134.4 | 64.5 | 79.8 | 30.5 |  |  |  |  | 141 | 66.1 | [7 empty] | 0 | 91.3 | 0 | 11.8 | 0 |  | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 21.2 | 56.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.8 | 53.2 | 0 | 61.8 | 85.7 | 2.8 | 6 | 21 | 8.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 62.2 | 51.6 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.4 | 25 | 28.5 | 3.3 | 16 | 9.5 | 6.7 | 7664.4 | 23.989 | 8.052 |  | 0 |  | 9.4763 | 10.1 | 15.9 | 67.5174
20/03/2025 | 22:00 | 0.3 | 0.9 | 648.1 | 218.3 |  |  | 88.7 | 227.8 |  |  | 112.6 | 112.7 | 112.7 | 212.3 | 207.4 | 109.1 | 561.9 | 10.3 |  |  |  |  | 164.5 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.6 | 8.8 |  |  |  | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.9 | 127.8 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 175.2 | 175.8 | 183.1 | 105.5 |  | 8.3 | 44.3 | 47 | 0 | 36.5 | 173.4 | 94.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.5 | 173.1 | 0 | 200 | 183.6 | [8 empty] | 0 | 217.1 | 132.2 | 63.5 | 79.5 | 30 |  |  |  |  | 142.6 | 66.4 | [7 empty] | 0 | 99.5 | 0 | 12.6 | 0 |  | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 22.9 | 67.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.5 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0.9 | 41.3 | 0 | 45.3 | 71.7 | 3.6 | 3.9 | 21 | 8.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0.6 | 72.5 | 54.2 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.1 | 25 | 28.7 | 3.3 | 15.9 | 9.5 | 6.8 | 7571.4 | 24.0374 | 8.052 |  | 0 |  | 9.4761 | 10.3 | 16 | 67.8654
20/03/2025 | 22:30 | 0.3 | 0.7 | 648.2 | 218.3 |  |  | 91.1 | 227.2 |  |  | 120.2 | 121.1 | 120.4 | 222.5 | 204.8 | 109 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.2 | 144 | 8.8 |  |  |  | 111.2 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.9 | 138.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 123.7 | 123.8 | 153.7 | 105.6 |  | 8.2 | 45.2 | 47 | 0 | 37.2 | 174.4 | 95.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 87.4 | 171.9 | 0 | 200 | 184 | [8 empty] | 0 | 245.1 | 127.2 | 64.3 | 79.6 | 30.3 |  |  |  |  | 142.1 | 65.9 | [7 empty] | 0 | 99.4 | 0 | 13.1 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 24 | 67 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.3 | 31.7 | 0 | 40.8 | 63.9 | 2 | 2.5 | 21 | 8.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0.6 | 49.3 | 39 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 43.1 | 25 | 28.8 | 3.3 | 16 | 9.6 | 6.5 | 7439.9 | 24.1293 | 8.053 |  | 0 |  | 9.4759 | 10.2 | 16 | 67.8583
20/03/2025 | 23:00 | 0.3 | 0.9 | 642.3 | 217.3 |  |  | 88.7 | 225.7 |  |  | 105.3 | 105.3 | 105.2 | 210.4 | 147.9 | 91 | 550.5 | 10.4 |  |  |  |  | 158.7 | 6.5 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10 | 142.8 | 8.8 |  |  |  | 109.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.7 | 121 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 17.7 | 120.6 | 119.8 | 104.1 |  | 8.3 | 43.7 | 46.2 | 0 | 37.3 | 171.9 | 94.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.6 | 172.4 | 0 | 200 | 184.2 | [8 empty] | 0 | 197.6 | 114.2 | 63.2 | 79.1 | 29.7 |  |  |  |  | 142.5 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 96.4 | 0 | 12.5 | 0 |  | 10.4 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 19.9 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 27.2 | 62.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 0.5 | 32.2 | 0 | 45.3 | 74.1 | 2.7 | 1.3 | 21 | 8.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 54.4 | 41.6 | 0 | 0 | 8.8 | 19.9 |  | 44.2 | 25 | 28.9 | 3.3 | 16 | 9.5 | 7 | 7066.5 | 24.4078 | 8.055 |  | 0 |  | 9.4752 | 10.3 | 16.1 | 68.3381
20/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.8 | 656.6 | 147.8 |  |  | 90.8 | 228.2 |  |  | 123.3 | 121.5 | 122.7 | 210.4 | 107.8 | 67.1 | 561.8 | 10.8 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 144.9 | 8.8 |  |  |  | 111.6 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.9 | 149.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 93.5 | 0 | 131.4 | 71.5 | 106.5 |  | 8.3 | 44.6 | 46.9 | 0 | 37.8 | 173.5 | 95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 88.8 | 145.5 | 0 | 145.8 | 155.3 | [8 empty] | 0 | 270 | 137.5 | 66.3 | 79.5 | 31 |  |  |  |  | 140.9 | 63.2 | [7 empty] | 0 | 91.5 | 0 | 15.9 | 0 |  | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 19.7 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.6 | 56.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.4 | 20 | 0.2 | 30.3 | 0 | 47.9 | 73.6 | 3.3 | 1.6 | 21 | 8.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0.6 | 46.4 | 40.3 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.6 | 24.9 | 28.9 | 3.2 | 15.9 | 9.3 | 7.2 | 6986.1 | 24.4168 | 8.05 |  | 0 |  | 9.4747 | 10.2 | 16.1 | 68.2415
21/03/2025 | 00:00 | 0.3 | 0.5 | 642.5 | 148.1 |  |  | 89.8 | 226.2 |  |  | 104.9 | 105.2 | 105.1 | 214.3 | 108.2 | 68.4 | 550.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 7.6 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10 | 142.7 | 8.8 |  |  |  | 110.1 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.9 | 121.5 | 39.9 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 0 | 121.1 | 72.7 | 104.4 |  | 8.3 | 44.1 | 46.5 | 0 | 37.5 | 171.5 | 94.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86.9 | 147.2 | 0 | 147.1 | 155 | [8 empty] | 0 | 198.8 | 108.8 | 63.4 | 77.8 | 29.8 |  |  |  |  | 142.2 | 65.7 | [7 empty] | 0 | 90.3 | 0 | 13.8 | 0 |  | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 18.2 | 50.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.6 | 25.9 | 0 | 41.5 | 72.6 | 2.1 | 2.1 | 21 | 8.4 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0.6 | 42.7 | 32.2 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.7 | 24.9 | 29 | 3.1 | 16 | 9.3 | 7 | 6708.5 | 24.4133 | 8.051 |  | 0 |  | 9.4747 | 10.2 | 16 | 68.139
EJEC |  | 4.05 | 14.3 | 15035 | 4432.15 | 0 | 0 | 2149.35 | 5443.9 | 0 | 0 | 3024.95 | 3025.1 | 3027.3 | 5302.8 | 3176.75 | 1858.55 | 12231.45 | 250.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937.45 | 177.45 | 72.85 | 21.1 | 154.4 | 241.4 | 3444.35 | 211.85 | 0 | 0 | 0 | 2568.55 | 5344 | 0 | 0 | 0 | 155.9 | 10351.65 | 1323.8 | 3303.4 | 632.2 | 442.7 | 472.75 | 2164.25 | 3182.2 | 3368.65 | 3779.85 | 2272.15 | 0 | 49.8 | 1067.6 | 1118.8 | 60.8 | 890.3 | 4159.6 | 2177.75 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.805 | 2046.8 | 3035.7 | 278.5 | 3334.75 | 3424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 5811.2 | 3048.95 | 1535.1 | 1890.05 | 721.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.3 | 1500.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2515.75 | 706.85 | 365.15 | 2.55 | 0 | 248.85 | 131.15 | 28.4 | 32.7 | 123.2 | 484.85 | 462.45 | 456.15 | 84.35 | 446.35 | 149.75 | 179.7 | 658.15 | 1816.05 | 115.15 | 57.6 | 57.6 | 58.55 | 156.3 | 78.55 | 487.95 | 57.65 | 5.2 | 475.3 | 308.6 | 482.7 | 486.7 | 478.5 | 81.25 | 947.85 | 320.4 | 1215.4 | 1579.6 | 76.25 | 94.85 | 504 | 148.35 | 176.75 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 282 | 127.8 | 1270.55 | 14.4 | 1733.45 | 1588.45 | 961.9 | 132.7 | 215.1 | 479 | 0 | 1070.5 | 575.15 | 688.8 | 78.6 | 378.35 | 228.2 | 162.35 | 175090.455 | 583.4044 | 193.2525 | 0 | 264 | 0 | 219.2935 | 241.9 | 385.5 | 1887.3504

## REACTIVA
jueves, 20 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 36 | 10.7 |  |  | -12.8 | 4.7 |  |  | -37.4 | -36.2 | -14.4 | 17.1 | -21.2 | -17 | 27.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 0.8 | 0 | -3.2 | 1.9 | 6.1 | 1.5 |  |  |  | 7 | 12.8 |  |  |  | -1.3 | 49.7 | 9.9 | 8 | -0.2 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | -24.2 | -34.1 | -52.9 | 9 |  | 0 | 2.3 | 11 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | -0.2 | -8.9 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | -1 | 0 |  | 11.1 | [8 empty] | 0 | 17 | 17.4 | -0.4 | 4.3 | -0.2 |  |  |  |  | 13.4 | -36.6 | [8 empty] | -2.2 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 2.7 | -1.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.6 | 2 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.8 | 7.6 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 39.48 | 2.6216 | -0.656 |  | 1.7 |  | 2.4352 | -0.6 | 2 | 7.5007
20/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 28.5 | 9.9 |  |  | -15.7 | -1.4 |  |  | -40.4 | -42.7 | -21.2 | 14.1 | -22.3 | -17.9 | 38.3 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0.9 | 0 | -3.3 | 1.8 | 5.8 | 1.5 |  |  |  | 7 | 12 |  |  |  | -1.2 | 33 | 9.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | -25.6 | -35.5 | -54.2 | 4.7 |  | 0 | -0.4 | 9.4 | 1.1 | -0.1 | -1.3 | -0.9 | 5.1 |  |  |  |  | 0 | -1.6 | -1.8 | 0 |  | 10.3 | [8 empty] | 0 | 18.2 | 16.8 | -0.1 | 3.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.5 | -40.8 | [8 empty] | -1.9 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 2.7 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.8 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 4 | 0 | 2.8 | -30.92 | 2.4814 | -0.822 |  | 1.7 |  | 2.4318 | -0.4 | 2 | 7.3913
20/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 36.4 | 12.3 |  |  | -16.9 | 5.6 |  |  | -38.1 | -37.8 | -15.9 | 16.1 | -22.7 | -17.4 | 39.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 0.7 | 0 | -3.2 | 1.8 | 6.5 | 1.5 |  |  |  | 7.6 | 12 |  |  |  | -1.4 | -6 | 8 | 0.6 | -3.5 | -0.6 | 2.7 | -0.2 | -26.6 | -36.7 | -55.3 | 6.5 |  | 0 | 0.1 | 10.5 | 1.1 | 0.1 | -0.5 | 2.5 | 1.3 |  |  |  |  | 0 | -4.2 | -2.6 | 0 |  | 9.5 | [8 empty] | 0 | 18.1 | 17 | -0.2 | 3.1 | -0.2 |  |  |  |  | 16.6 | -32.6 | [8 empty] | -2.4 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 2.7 | -0.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.4 | -4.6 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.3 | 5.1 | 1.2 | 2.7 | 5 | 0 | 2.2 | -26.92 | 2.1332 | -0.145 |  | 1.6 |  | 2.4276 | -0.7 | 1.9 | 7.2158
20/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 30.8 | 10.1 |  |  | -17.1 | 5.9 |  |  | -36.8 | -41.1 | -20.2 | 18.2 | -22.1 | -17.5 | 40.6 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.3 | 0 | -3.3 | 1.8 | 6.2 | 1.5 |  |  |  | -1.1 | 11.5 |  |  |  | -1.4 | -9.7 | 0.5 | 1.8 | -3.1 | -0.2 | 2.7 | 0.2 | -27.8 | -37.1 | -50.9 | -3.4 |  | 0 | -4.5 | 10.1 | 1.1 | -0.1 | -0.3 | 1.8 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | -3.3 | -1.3 | 0 |  | 7.7 | [8 empty] | 0 | 20.6 | 18.8 | 1 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 15.1 | -33.1 | [8 empty] | -2.2 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -5.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 9.6 | 5.3 | 1.2 | 2.6 | 5.7 | 0 | 2.4 | -66.32 | 1.3131 | 0.025 |  | 1.7 |  | 2.4246 | -0.6 | 2 | 6.8627
20/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 22.4 | 8.9 |  |  | -17.9 | 5.8 |  |  | -42 | -47.4 | -26.9 | 14.4 | -23.9 | -19.3 | 39.8 | -0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 0.6 | 0 | -3.1 | 1.7 | 5.7 | 1.4 |  |  |  | 4 | 10.1 |  |  |  | -1.3 | -12.2 | -1 | -1.7 | -2.7 | -0.3 | 2.7 | 0 | -28.1 | -37.8 | -51.6 | -2.3 |  | 0 | -4.1 | 9.4 | 1.2 | -0.1 | -3.4 | 1.3 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | -1.3 | -2.3 | 0 |  | 9 | [8 empty] | 0 | 19.7 | 17 | -0.2 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | -34.4 | [8 empty] | -2.4 | 0 |  |  |  | 0 | -1 |  | -0.1 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 |  | 9.1 | 4.9 | 1.2 | 2.4 | 5.6 | 0 | 2.1 | -121.5 | 1.3897 | -0.009 |  | 1.6 |  | 2.4268 | -0.7 | 2 | 6.7075
20/03/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 21 | 8.7 |  |  | -17.2 | 2.2 |  |  | -45.8 | -41.6 | -19.7 | 6.6 | -25.5 | -20 | 32.4 | 0.4 |  |  |  |  | 9.9 | 1 | 0 | -3.1 | 1.6 | 5.1 | 1.3 |  |  |  | 3.9 | 10.4 |  |  |  | -1.3 | -10.2 | -0.8 | -1.9 | -3.1 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | -34.3 | -43.8 | -55.5 | -0.4 |  | 0 | -0.5 | 12.3 | 1.1 | 0.1 | 4.6 | 0.7 | -0.4 |  |  |  |  | 0 | -7.6 | -5.1 | 0 |  | 6.7 | [8 empty] | 0 | 17.2 | 16.6 | -1.1 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | -39.8 | [8 empty] | -2.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 9 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 5.2 | 0 | 1.9 | -160.7 | 1.452 | -0.084 |  | 1.6 |  | 2.4254 | -0.9 | 0.1 | 4.5934
20/03/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 33.3 | 12.3 |  |  | -15.4 | 16.9 |  |  | -40.6 | -41 | -19.2 | 14.6 | -22.5 | -17.9 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 1.3 | 0 | -3.2 | 1.8 | 7.7 | 1.5 |  |  |  | 4.4 | 11.5 |  |  |  | -1.4 | 6 | -3.1 | -2.4 | -3 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | -28.5 | -38.5 | -50 | -5.7 |  | 0 | -4 | 11.4 | 1.1 | -0.1 | -1.6 | 1.5 | 2.3 |  |  |  |  | 0 | -7.2 | -2.6 | 0 |  | 8.8 | [8 empty] | 0.1 | 18 | 16.8 | -0.6 | 3.1 | -0.2 |  |  |  |  | 15.5 | -34.1 | [8 empty] | -2.3 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.8 | 2 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2 | -4.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 |  | 9.4 | 5.2 | 1.2 | 2.5 | 5.6 | 0 | 2.1 | -54.5 | 1.0288 | 0.01 |  | 1.6 |  | 2.4299 | -0.5 | 0.3 | 4.8687
20/03/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 23.4 | 10.8 |  |  | -14.6 | 17.6 |  |  | -40.9 | -47.3 | -26.2 | 13.1 | -23.1 | -18.2 | 36.6 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 1.7 | 0 | -3.2 | 1.8 | 8.1 | 1.5 |  |  |  | 4.1 | 11.1 |  |  |  | -1.4 | 1.8 | -3.5 | -1.2 | -3.6 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | -29.2 | -39.1 | -50.5 | -6.2 |  | 0 | -5.2 | 11.5 | 1.1 | -0.1 | -2 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | -9.1 | -2.5 | 0 |  | 8.9 | [8 empty] | 0.1 | 18.4 | 17.3 | -0.1 | 3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 14.9 | -34.4 | [8 empty] | -2.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.4 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.9 | 0.5 | 2 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -7.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 11.1 | 6.8 | 1.2 | 2.5 | 5 | 0 | 2 | -95.2 | 0.90312 | -0.037 |  | 1.7 |  | 2.4233 | 0 | 0.3 | 5.2894
20/03/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 33.5 | 12.5 |  |  | -14.7 | 3.8 |  |  | -38 | -44.3 | -23.3 | 18.1 | -21.9 | -17.3 | 41.2 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 0.8 | 0 | -3.2 | 2 | 8.4 | 1.6 |  |  |  | 4.1 | 11.1 |  |  |  | -1.4 | 4.7 | -3.7 | -1.9 | -3.1 | -1.2 | 2.7 | 0.4 | -27.8 | -37.6 | -49 | -5.2 |  | 0 | -4.4 | 11.3 | 1.1 | -0.1 | -2.1 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | -5.8 | -1 | 0 |  | 10.5 | [8 empty] | 0 | 19.5 | 16.7 | -0.4 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | -31.9 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.3 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 7.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.7 | -3.9 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.1 | 6.9 | 1.2 | 2.5 | 5.1 | 0 | 2.7 | -48.3 | 0.93664 | 0.137 |  | 1.8 |  | 2.4159 | 0.1 | 0.4 | 5.7896
20/03/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 33.3 | 9.6 |  |  | -13.1 | 4.9 |  |  | -40.1 | -39.3 | -16.9 | 13.8 | -22.9 | -17.5 | 37.4 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1 | 0 | -3.2 | 2 | 8.5 | 1.6 |  |  |  | 13.8 | 11.2 |  |  |  | -1.3 | 3 | -2.7 | -1.4 | -3.2 | -1.4 | 2.7 | 0.5 | -29.2 | -39 | -50.8 | -4.2 |  | 0 | -2.1 | 13 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | -3.5 | -2.5 | 0 |  | 9.9 | [8 empty] | 0 | 17.2 | 17.3 | -0.1 | 3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.9 | -32.8 | [8 empty] | -2.4 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 7.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.9 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.3 | -5.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.2 | 7 | 1.2 | 2.5 | 5.2 | 0 | 2.3 | -42 | 1.2487 | 0.213 |  | 1.7 |  | 2.4184 | 0.1 | 0.2 | 5.88
20/03/2025 | 05:30 | 0.1 | 0 | 24.4 | 8.7 |  |  | -11 | 5.7 |  |  | -37 | -38.5 | -16.9 | 19.7 | -21 | -16.6 | 34 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 1.2 | 0 | -3 | 2.2 | 9.4 | 1.8 |  |  |  | 13.6 | 12.9 |  |  |  | -1.2 | -12.9 | -1 | -1 | -3.3 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | -26.6 | -36.4 | -47.8 | 4.2 |  | 0 | -1.7 | 12.7 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 11.3 | [8 empty] | 0 | 18 | 17.6 | 0.5 | 3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 19.1 | -28.1 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -5 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 12.3 | 8.1 | 1.2 | 0.9 | 5.4 | 0 | 2.7 | -17.8 | 1.4164 | 0.376 |  | 1.8 |  | 2.4137 | 0.5 | 0.2 | 6.7061
20/03/2025 | 06:00 | 0.1 | 0 | 48 | 11.9 |  |  | -9.6 | 9.5 |  |  | -30.6 | -33.4 | -11.8 | 25.6 | -17.5 | -14.4 | 45.7 | 0.1 |  |  |  |  | 14.3 | 1.1 | 0 | -2.9 | 2.2 | 9.2 | 1.8 |  |  |  | 14.6 | 13.7 |  |  |  | -0.9 | 28.3 | 6.7 | -0.6 | -2.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | -20.9 | -30.8 | -42.4 | 4.9 |  | 0 | 1.3 | 13.9 | 1.1 | -0.1 | -1 | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 0 | 0 |  | 13.4 | [8 empty] | 0 | 18.3 | 17.8 | 0.2 | 3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 26.2 | -18.2 | [8 empty] | -2.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1.8 | 8.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -1.6 | -3.1 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.5 | -0.2 | 4 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 11.4 | 7.1 | 1.2 | 2.7 | 5 | 0.1 | 2.3 | 168 | 2.4898 | 0.018 |  | 1.8 |  | 2.412 | -0.3 | 0.2 | 6.6198
20/03/2025 | 06:30 | 0.1 | 0 | 47.1 | 11.9 |  |  | -4.5 | 27.4 |  |  | -27.2 | -29.4 | -7.3 | 30.6 | -15 | -12.7 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.3 | 9.2 | 1.9 |  |  |  | 14 | 15.5 |  |  |  | -0.7 | 41.3 | 10.7 | -1.5 | -3.3 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | -15.7 | -25.7 | -37.4 | 7 |  | 0 | 1.5 | 12.3 | 1.1 | 0 | -0.5 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.7 | 0 | 0 |  | 16.9 | [8 empty] | 0 | 19 | 21.7 | -0.1 | 3.2 | -0.2 |  |  |  |  | 31.8 | -9.9 | [8 empty] | -2.2 | 2.8 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -1.9 | 8.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -4.9 | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.5 | -1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.2 | -0.2 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 13.8 | 9.5 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2 | 274.3 | 2.5455 | 0.22 |  | 1.9 |  | 2.4129 | 1 | 0.4 | 8.4785
20/03/2025 | 07:00 | 0.1 | 0 | 26.4 | 9.1 |  |  | -8.1 | 10.1 |  |  | -27.1 | -33.6 | -12.7 | 33.9 | -15.7 | -13.7 | 44.3 | -0.4 |  |  |  |  | 6.2 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.2 | 6 | 2.1 |  |  |  | 10.9 | 16.7 |  |  |  | -1 | 4.3 | 4 | -2.3 | 0 | -1.3 | 2.7 | 0.4 | -16.6 | -28.8 | -37.7 | 6.5 |  | 0 | -5.1 | 10.2 | 1.1 | 0.1 | -6.9 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  | 17.3 | [8 empty] | 0 | 20.8 | 20.8 | 0.2 | 3.1 | 0 |  |  |  |  | 32.5 | -7.8 | [8 empty] | -2.2 | 1.5 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.7 | -1.1 | 0.6 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -2.4 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 0.72 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 4 | 0.3 | -1.6 | -2.7 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 5.6 | -0.2 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0.2 | 2 |  | 13.3 | 9 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 0 | 2.2 | 144.22 | 1.0489 | -0.06 |  | 1.8 |  | 2.4145 | 0.7 | 2.1 | 8.0034
20/03/2025 | 07:30 | 0.1 | 0 | 46.8 | 11.6 |  |  | -0.7 | 26.2 |  |  | -19.9 | -21.4 | 0.1 | 39.3 | -10 | -8.9 | 51.7 | -0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.5 | 8 | 2.3 |  |  |  | 12.7 | 18.6 |  |  |  | -0.7 | 10.2 | -0.3 | -1.9 | 0 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | -7.9 | -20.3 | -29.4 | 8.1 |  | 0 | 0.9 | 13.4 | 1.1 | -0.1 | -2.2 | 11.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.9 | 0 | 0 |  | 23.1 | [8 empty] | 0 | 34.9 | 22.5 | 9.4 | 3.1 | 4 |  |  |  |  | 42.7 | 6.6 | [8 empty] | -2.2 | 3 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -1.8 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 0 | 4 | 1.4 | -0.7 | -1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 3.2 | -0.2 | 3.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2 |  | 11.6 | 7.2 | 1.2 | 1.9 | 5.2 | 0.2 | 2 | 366.7 | 1.2305 | -0.725 |  | 1.8 |  | 2.4145 | 1.2 | 2 | 7.92
20/03/2025 | 08:00 | 0.1 | 0 | 180.6 | 11.8 |  |  | -6.3 | -7.1 |  |  | -25.3 | -17.1 | 5.9 | 29 | -12.1 | -10.6 | 38.2 | 0.4 |  |  |  |  | 5.9 | 1.3 | 0 | -3.2 | 2.4 | 12.5 | 2.1 |  |  |  | 15.7 | 17.6 |  |  |  | -0.5 | 40.9 | 1.3 | 6 | 0 | -1.8 | 2.7 | 0.1 | -10.6 | -22.8 | -32.1 | 9.2 |  | 0 | 4.3 | 12.7 | 1.1 | -0.1 | 4.2 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 22.2 | [8 empty] | 0 | 34.1 | 26.5 | 9.2 | 4.3 | 4 |  |  |  |  | 25.5 | -18.1 | [8 empty] | -2.5 | 5.8 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 1.5 | -1.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.9 | 8.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0 | 4 | 2.4 | -0.3 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 11.3 | -0.2 | 3.7 | 0 | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |  | 12 | 7.6 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 0 | 2.3 | 451.7 | 1.5159 | -0.542 |  | 1.8 |  | 2.4176 | 0.2 | 2.1 | 7.4916
20/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 181.8 | 11.8 |  |  | -2.9 | 13.5 |  |  | 31.5 | 27.5 | 12.7 | 39.9 | 14.7 | 4.4 | 47 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.3 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 16.3 | 15.9 |  |  |  | -1 | 46 | 2.3 | 7.6 | 0 | -0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | -11.9 | -31 | 9.7 |  | 0 | 1.2 | 11.6 | 1.1 | 0 | -1.7 | 6.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.8 | 0 | 0 |  | 19.7 | [8 empty] | 0.2 | 34.7 | 27.1 | 9.1 | 3.1 | 4 |  |  |  |  | 41.1 | 1.1 | [8 empty] | -2.4 | 6.6 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.5 | 1.7 | -1.5 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -0.9 | 9.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 4 | 2.6 | -2.2 | -2.3 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 15.7 | -0.2 | 3 | 0.8 | 10 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |  | 12.1 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0 | 2 | 724.1 | 1.612 | -0.121 |  | 1.7 |  | 2.4258 | 0.9 | 2.3 | 8.8168
20/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 193 | 13.4 |  |  | -8.1 | 12.1 |  |  | 35.2 | 36.4 | 22.1 | 40.9 | 19.5 | 7.4 | 49.1 | 0.2 |  |  |  |  | 9.5 | 0.6 | 0 | -3.2 | 2.3 | 23.8 | 2.1 |  |  |  | 17.5 | 14.9 |  |  |  | -0.8 | 48.2 | 1 | 7.9 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 24.7 | -4.7 | -43.2 | 8.5 |  | 0 | 3.6 | 5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 |  | 32.4 | [8 empty] | 0 | 57.8 | 31.3 | 8.8 | 8.3 | 6.1 |  |  |  |  | 44 | 6.3 | [8 empty] | -2.2 | 7.5 |  |  |  | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -0.8 | 10.3 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | -3.8 | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0 | 4 | 2.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 14.8 | -0.2 | 2.5 | 1.6 | 9.4 | 1 | 0.8 | 2.2 |  | 10.1 | 5.8 | 1.2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 850.48 | 1.6837 | -1.111 |  | 1.8 |  | 2.4347 | -0.6 | 2.6 | 6.8074
20/03/2025 | 09:30 | 0.1 | 0 | 205.4 | 15 |  |  | -3.5 | 31.4 |  |  | 43.5 | 40.2 | 24.9 | 52.7 | 26 | 11.5 | 55.7 | -0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 0.6 | 0 | -3.2 | 2.3 | 25.7 | 2.1 |  |  |  | 12.4 | 17.4 |  |  |  | -1 | 53.4 | 1.4 | 7.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 | 40.9 | 11.4 | -30.7 | 11 |  | 0 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | -2.8 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.7 | 0 | 0 |  | 37.9 | [8 empty] | 0.2 | 57.4 | 31.1 | 11.2 | 8.5 | 6 |  |  |  |  | 55.9 | 23 | [8 empty] | -2.5 | 7.7 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -0.2 | 14.4 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | -3.9 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 2.8 | 1.9 | 0 | 4 | 2.8 | 4 | -1.2 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 16.9 | -0.2 | 9.2 | 3.9 | 10.3 | 1.5 | 0.8 | 2.2 |  | 13.6 | 9.3 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 1048.58 | 1.8703 | -1.271 |  | 1.8 |  | 2.425 | 0.7 | 3.1 | 8.6243
20/03/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 205.1 | 14.6 |  |  | -0.1 | 35 |  |  | 43.6 | 41.9 | 26.7 | 51 | 26 | 11.5 | 53.7 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.3 | 28.5 | 2.1 |  |  |  | 13.6 | 18 |  |  |  | -1 | 58.5 | 1.4 | 15.8 | 0 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | 40.3 | 10.1 | -30.4 | 11.6 |  | 0 | 0.9 | 4.2 | 1.1 | -0.1 | -2.2 | 11.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.9 | 0 | 0 |  | 33.8 | [8 empty] | 0.2 | 100.1 | 52.9 | 13 | 17.1 | 6.1 |  |  |  |  | 81.1 | 47.9 | [8 empty] | -2.2 | 7.4 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | -0.4 | 0.5 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -0.5 | 14 | 1.7 | 0.5 | 0.71 | 1.1 | -3.8 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 0 | 4 | 2.9 | 4.7 | -0.6 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 18.1 | -0.2 | 13.6 | 5.2 | 11.3 | 2.1 | 0.8 | 2.4 |  | 13.5 | 9.1 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.9 | 1201.91 | 1.714 | -1.226 |  | 1.8 |  | 2.4169 | 0.9 | 2.8 | 8.4049
20/03/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 206.7 | 23.6 |  |  | 0.2 | 24.7 |  |  | 35.9 | 38.3 | 23.7 | 41.4 | 27.8 | 11.2 | 55.2 | 0.2 |  |  |  |  | 11.3 | 1.5 | 0.3 | -3.3 | 2.1 | 30 | 2 |  |  |  | 14.5 | 23.2 |  |  |  | -0.9 | 56.6 | 2.2 | 15.8 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 37.7 | 7.5 | -31.5 | 9.2 |  | 0 | 2.9 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.5 | 0 | 0 |  | 47.4 | [8 empty] | 0 | 104.1 | 52.5 | 12.5 | 17.3 | 6.1 |  |  |  |  | 76.8 | 41.3 | [8 empty] | -1.9 | 7.5 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -0.3 | 14.5 | 1.7 | 0.5 | 0.72 | 1 | -3.6 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4.1 | -0.9 | 1 | 0.3 | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 13.7 | -0.2 | 11.8 | 5.3 | 9.1 | 2.6 | 0.8 | 2.4 |  | 14.4 | 10.1 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 2 | 1185.72 | 1.4843 | -1.099 |  | 1.8 |  | 2.4245 | 1.2 | 2.7 | 8.5098
20/03/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 205.3 | 23.2 |  |  | 0 | 35.3 |  |  | 47.8 | 36.4 | 21.2 | 55.8 | 31.3 | 12.9 | 63.3 | -0.4 |  |  |  |  | 8.1 | 0.8 | 0.2 | -3.3 | 2.2 | 29.3 | 2.2 |  |  |  | 10.3 | 29.2 |  |  |  | -0.8 | 59.1 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0 | 42.2 | 11.4 | -27.5 | 10.8 |  | 0 | -1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | -7 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3 | 0 | 0 |  | 49.4 | [8 empty] | 0.2 | 107.1 | 51.5 | 13 | 18.6 | 5.9 |  |  |  |  | 84.9 | 53.3 | [8 empty] | -1.9 | 9.7 |  |  |  | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -0.4 | 15.5 | 1.7 | 0.5 | 0.72 | 1 | -3.7 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 3.7 | -1.9 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.8 | 16.1 | -0.2 | 12.9 | 6.7 | 11.3 | 2.9 | 0.8 | 2.5 |  | 17.3 | 12.8 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.5 | 1270.92 | 1.6147 | -1.401 |  | 1.8 |  | 2.4286 | 2.3 | 3.3 | 10.0424
20/03/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 218.9 | 25 |  |  | -0.5 | 16.3 |  |  | 45.1 | 46.7 | 32.9 | 53.2 | 32.5 | 14.6 | 56.9 | 0.3 |  |  |  |  | 5.9 | 0.8 | 0.2 | -3.2 | 2.1 | 32 | 2.1 |  |  |  | 14.5 | 30.1 |  |  |  | -0.7 | 61.7 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 44 | 14 | -26.3 | 12 |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 18.7 | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 51.4 | [8 empty] | 0 | 104.4 | 62.2 | 11.8 | 17.4 | 6.1 |  |  |  |  | 77.6 | 42.8 | [8 empty] | -1.8 | 8.4 |  |  |  | 0.1 | -1.1 |  | 0.1 | 1.3 | 1.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -0.9 | 19.5 | 1.7 | 0.5 | 0.72 | 1 | -3.5 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0 | 3.2 | 2.8 | -2.1 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 20.1 | -0.2 | 11.7 | 6.7 | 13.6 | 2.9 | 0.8 | 2.5 |  | 12 | 7.7 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0 | 2.2 | 1308.62 | 1.6892 | -1.613 |  | 1.8 |  | 2.4325 | 0.8 | 2.7 | 7.8087
20/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 199.7 | 21.8 |  |  | -1 | 23.7 |  |  | 45.9 | 38.6 | 23.2 | 52.7 | 28.9 | 13.3 | 55.5 | -0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 1 | 0.3 | -3.2 | 2.1 | 32.7 | 2.1 |  |  |  | 12.6 | 28.8 |  |  |  | -0.8 | 58.1 | 3.1 | 24.2 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 36.3 | 5.7 | -32.1 | 12.3 |  | 0 | -2.5 | 1.7 | 1.1 | -0.2 | 7.7 | 5.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1 | 0 | 0 |  | 46.9 | [8 empty] | 0 | 106.2 | 63.8 | 14.3 | 17.9 | 5.9 |  |  |  |  | 72.8 | 34.6 | [8 empty] | -1.7 | 9.7 |  |  |  | -0.2 | -0.6 |  | 0.2 | 1.3 | 1.6 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1 | 19.1 | 1.6 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.7 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.8 | 0.6 | 3 | 3.3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | -2 | 0.7 | 0 | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 13.2 | -0.2 | 17.6 | 8 | 9.9 | 3.3 | 0.8 | 2 |  | 13.1 | 8.7 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1212.48 | 1.5428 | -1.785 |  | 1.8 |  | 2.4281 | 1 | 3.1 | 8.086
20/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 180.6 | 20.6 |  |  | -3.7 | 17.3 |  |  | 34 | 30.8 | 16 | 39.8 | 27.8 | 12.1 | 47.6 | -0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 0.9 | 0.3 | -3.1 | 2.1 | 29.8 | 1.1 |  |  |  | 10.6 | 25.8 |  |  |  | -1.2 | 51.7 | 3.1 | 16 | 0 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 37 | 6.4 | -34 | 8.4 |  | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 11.4 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2 | 0 | 0 |  | 45.1 | [8 empty] | 0.1 | 83.4 | 52 | 12.8 | 17.2 | 5.8 |  |  |  |  | 67 | 26.1 | [8 empty] | -1.2 | 8.6 |  |  |  | -0.2 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 1.6 | -1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.4 | 17.9 | 1.5 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.8 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | -2 | -6.6 | 0.4 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 14.5 | -0.2 | 18.4 | 7.6 | 9.3 | 3.2 | 0.8 | 1.8 |  | 11.6 | 7.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1033.38 | 1.3742 | -0.868 |  | 1.7 |  | 2.4099 | 0.4 | 3.2 | 8.2161
20/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 188.3 | 40.2 |  |  | -6.6 | 18.4 |  |  | 36.5 | 31 | 16.8 | 42.8 | 16.3 | 5.4 | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0.8 | 0.3 | -3.1 | 1.9 | 28.9 | 1 |  |  |  | 10.7 | 26 |  |  |  | -1.2 | 52.1 | 3.5 | 15.5 | 0 | 1 | 2.7 | 0.7 | 27.7 | -2.8 | -40.6 | 8.9 |  | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 12.9 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 33.5 | [8 empty] | 0 | 82.9 | 53.5 | 12.9 | 17.2 | 6 |  |  |  |  | 63.5 | 21.7 | [8 empty] | -1.7 | 8.8 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.3 | 1.6 | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.4 | 17.9 | 1.5 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.8 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0 | 3.7 | 2 | 0.4 | -4.2 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.7 | 19.6 | -0.2 | 17.7 | 7.3 | 12.6 | 3.1 | 0.8 | 1.8 |  | 13.7 | 9.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1.9 | 1036.18 | 1.4591 | -0.796 |  | 1.7 |  | 2.4172 | -0.5 | 3.2 | 7.4803
20/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 185.2 | 39 |  |  | -3.7 | 20.9 |  |  | 33.8 | 25.2 | 9.4 | 38.5 | 14.7 | 4.6 | 50.9 | -0.2 |  |  |  |  | 5 | 0.7 | 0.4 | -3.3 | 2.3 | 28.8 | 1.4 |  |  |  | 9.1 | 24.2 |  |  |  | -1.3 | 52.5 | 3.3 | 16.4 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 24.4 | -6.3 | -43.7 | 11.4 |  | 0 | -2 | 0.1 | 1 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.7 | 0 | 0 |  | 28.1 | [8 empty] | 0.1 | 83 | 54.5 | 14.2 | 17.8 | 5.9 |  |  |  |  | 56.1 | 9.5 | [8 empty] | -1.7 | 8.9 |  |  |  | -0.2 | -1 |  | 0.1 | 1.1 | 1.7 | -1.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.6 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.9 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.9 | 1.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0 | 6.9 | 2.6 | -0.4 | -5.3 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 18 | -0.2 | 16.6 | 6.4 | 11.5 | 2.8 | 0.8 | 1.8 |  | 14.6 | 10.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 2.2 | 959.98 | 1.3875 | -0.787 |  | 1.7 |  | 2.4155 | 0.8 | 3.1 | 8.616
20/03/2025 | 14:00 | 0.1 | 0 | 196.4 | 40.9 |  |  | -2.6 | 28.2 |  |  | 36.1 | 38.5 | 24.3 | 39.8 | 15 | 5 | 56.8 | 0.3 |  |  |  |  | 7.9 | 0.7 | 0.3 | -3.3 | 2.1 | 16.6 | 1.3 |  |  |  | 13.8 | 24.5 |  |  |  | -1.3 | 51.9 | 3.5 | 11.9 | 0 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 25.6 | -4.5 | -43.4 | 11.6 |  | 0 | 3.8 | 9.6 | 1.1 | -0.1 | 14.7 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 0 | 0 |  | 31.8 | [8 empty] | 0.1 | 70.5 | 44.2 | 5.8 | 17 | 1.9 |  |  |  |  | 58.3 | 13.6 | [8 empty] | -1.9 | 8.2 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -3 | 13.6 | 1.5 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.8 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0 | 10.1 | 3.2 | -2.8 | -7.5 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 14.3 | -0.2 | 7 | 0 | 9.2 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |  | 15.4 | 11.2 | 1.2 | 1.8 | 5.5 | 0 | 2.1 | 990.68 | 1.3895 | -1.371 |  | 1.7 |  | 2.4228 | 0.7 | 2.9 | 7.7412
20/03/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 181.4 | 38.6 |  |  | -2.5 | 13 |  |  | 33.3 | 31.6 | 17 | 40.5 | 18 | 6.8 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 0.4 | 0 | -3.3 | 2 | 12.9 | 1.2 |  |  |  | 10.3 | 25.7 |  |  |  | -1.2 | 55.1 | 4.3 | 12.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 29.9 | -0.4 | -39.5 | 12.2 |  | 0 | 1.2 | 9.5 | 1.1 | 0 | 12.2 | 3.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 0 | 0 |  | 37.4 | [8 empty] | 0 | 71.5 | 43 | 9.3 | 17.3 | 1.9 |  |  |  |  | 64.6 | 22.6 | [8 empty] | -2.3 | 7.8 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.4 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -3.5 | 11.5 | 1.5 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.8 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -5 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 0 | 3.6 | 2.7 | -6.1 | -10.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 17.9 | -0.2 | 8.3 | 0 | 11.7 | 1.9 | 0.8 | 2.2 |  | 17.5 | 13 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 0 | 2 | 961.68 | 1.6454 | -1.505 |  | 1.7 |  | 2.4284 | 1.6 | 3 | 8.8688
20/03/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 194.4 | 40.6 |  |  | -0.2 | 17.1 |  |  | 38.2 | 35.8 | 21 | 45.9 | 20.4 | 8.2 | 50.3 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.1 | 15.8 | 1.3 |  |  |  | 14.2 | 26.6 |  |  |  | -1.3 | 57.2 | 3.7 | 11.7 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 32.3 | 2 | -37 | 9.6 |  | 0 | 1 | 10.1 | 1 | 0 | 14.5 | 4.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.9 | 0 | 0 |  | 39.6 | [8 empty] | 0 | 72.1 | 44 | 9 | 16.1 | 2.1 |  |  |  |  | 67.4 | 27.1 | [8 empty] | -2.4 | 7.3 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -3.4 | 11.7 | 1.5 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.6 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -4.9 | 1.2 | 3 | 3.2 | 2 | 0 | 0.8 | 1.3 | -1.5 | -6.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 18.1 | -0.2 | 8.7 | 0 | 11.3 | 0.8 | 0.8 | 2.4 |  | 18.4 | 14 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | 0 | 2.4 | 1044.68 | 1.4527 | -1.097 |  | 1.8 |  | 2.4235 | 0.4 | 3 | 7.9792
20/03/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 191.1 | 39.7 |  |  | -1.9 | 15.8 |  |  | 43.7 | 31.8 | 16.5 | 52.4 | 21.2 | 9.1 | 51.7 | -0.3 |  |  |  |  | 11.4 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2.3 | 16 | 1.2 |  |  |  | 12.8 | 28.6 |  |  |  | -1.3 | 57.4 | 2.7 | 12.3 | 0 | 0.8 | 2.7 | -0.1 | 33.8 | 12 | -35.4 | 6.6 |  | 0.2 | -3.1 | 8.4 | 1.1 | 0 | 7.7 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 39.2 | [8 empty] | 0.1 | 73.7 | 45.3 | 10.3 | 15.8 | 1.9 |  |  |  |  | 70.6 | 30.7 | [8 empty] | -2 | 7.2 |  |  |  | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -3.6 | 11.6 | 1.6 | 0.5 | 0.68 | 1 | -3.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 3.2 | 2.1 | 0 | 3.9 | 1.8 | -2.5 | -8.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 17.1 | -0.2 | 9 | 0 | 10.7 | 0.8 | 0.8 | 2.4 |  | 18.5 | 14.1 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 1057.78 | 1.3526 | -1.391 |  | 1.8 |  | 2.4181 | 0.2 | 3 | 7.3797
20/03/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 191.8 | 40.9 |  |  | -2.4 | 13.4 |  |  | 35.8 | 34.4 | 19.3 | 43.4 | 22.6 | 9.5 | 49.6 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 1 | 0 | -3.3 | 2.1 | 15.1 | 1.1 |  |  |  | 12.9 | 14.8 |  |  |  | -1.2 | 57.3 | 3.5 | 11.9 | -3.4 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 35.6 | 14.1 | -34.4 | 9.7 |  | 0 | 1.8 | 9.2 | 1 | 0.3 | 12.1 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 0 | 0 |  | 44.9 | [8 empty] | 0.1 | 72 | 43.8 | 8.8 | 16 | 1.9 |  |  |  |  | 65.6 | 24.6 | [8 empty] | -1.9 | 6.1 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.7 | 7.8 | 1.6 | 0.5 | 0.68 | 1 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.7 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 2 | 0 | 3.9 | 2.6 | -3.6 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 14.6 | -0.2 | 10.3 | 0 | 9.8 | 0.3 | 0.8 | 2.4 |  | 7.3 | 7.6 | 1.2 | 1 | 3.4 | 0 | 2.1 | 1008.58 | 1.6482 | -1.13 |  | 1.8 |  | 2.4137 | 0.3 | 2.8 | 7.8319
20/03/2025 | 16:30 | 0.1 | 0 | 174 | 33.6 |  |  | -4.8 | 14.3 |  |  | 34.9 | 32.6 | 18.1 | 44.6 | 21.6 | 8.7 | 44.2 | -0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.1 | 16.8 | 1.2 |  |  |  | 11.9 | 11.6 |  |  |  | -1.3 | 45.5 | 6.9 | 11.8 | -2.7 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 34.3 | 12.9 | -35.2 | 7.9 |  | -0.1 | 1.4 | 9.4 | 0 | 0.4 | 11.6 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 41.8 | [8 empty] | 0.1 | 72.8 | 41.8 | 9 | 11.5 | 2.1 |  |  |  |  | 61.4 | 18.4 | [8 empty] | -2.1 | 3.5 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -2.5 | 9.1 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | -1.7 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 3 | 1.7 | 0 | 3.9 | 1.3 | -8.4 | -13.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.3 | -0.2 | 13.3 | 3.4 | 7.3 | 0 | 0.8 | 2 |  | 6.7 | 6.8 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 2.4 | 905.08 | 1.8819 | -1.27 |  | 1.7 |  | 2.4261 | 0.4 | 3.2 | 8.3381
20/03/2025 | 17:00 | 0.1 | 0 | 169 | 34.7 |  |  | -13.6 | -3.1 |  |  | 17.5 | 15.6 | 1.9 | 22.6 | 13.5 | 2.1 | 54.3 | -0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 0.8 | 0 | -3.4 | 1.7 | 13.7 | 1.4 |  |  |  | 13.3 | 10.8 |  |  |  | -1.3 | 52.9 | 11 | 9.7 | -2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | 17.4 | -3.1 | -49.9 | 9.2 |  | -0.2 | 1.2 | 7.5 | 0 | 0.2 | 16.8 | -2.2 | 0 |  |  |  |  | -7.18 | 11.6 | 0 | -22 |  | 31.6 | [8 empty] | 0 | 74.9 | 38 | 6.2 | 11.8 | 2.3 |  |  |  |  | 44.2 | -3.4 | [8 empty] | -2.2 | 0.9 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | -2.3 | 8.1 | 1.7 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -4.7 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0 | 3.9 | 0.3 | -10.4 | -15.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.9 | -0.2 | 11 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.7 |  | 6.3 | 6.5 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 662.6 | 2.1463 | -1.054 |  | 1.7 |  | 1.8028 | -0.6 | 2.8 | 6.795
20/03/2025 | 17:30 | 0.1 | 0 | 50 | 29.6 |  |  | -9.7 | 8.1 |  |  | 25.1 | 22.4 | 7.8 | 31.4 | 13.1 | 3.3 | 92 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 1.2 | 0 | -3.2 | 1.9 | 16.7 | 1.2 |  |  |  | 14.5 | 10.9 |  |  |  | -1.4 | 53.4 | 11.5 | 6.7 | -3.6 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 18.9 | -3.3 | -45.2 | 9.6 |  | -0.4 | 1.5 | 8.6 | 0 | -0.1 | 13.6 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0.64463 | 12.5 | 0 | -23.5 |  | 29 | [8 empty] | 0 | 71.8 | 41.6 | 8.8 | 11.4 | 1.9 |  |  |  |  | 45.3 | -4.1 | [8 empty] | -2.4 | 1.2 |  |  |  | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 10.3 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 3.2 | 1.3 | 0 | 3.9 | 0 | -4.2 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 16.1 | 5.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.6 |  | 5.1 | 5.6 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.5 | 666.4246 | 2.1836 | -0.858 |  | 1.7 |  | 0.00015 | -1.4 | 3.7 | 5.3258
20/03/2025 | 18:00 | 0.1 | 0 | 33 | 26.7 |  |  | -14.1 | 1.5 |  |  | 13 | 11.3 | -3.2 | 16.8 | 5.5 | -1.9 | 91.2 | 0.1 |  |  |  |  | 18.6 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2 | 15.7 | 1.1 |  |  |  | 15.8 | 7.2 |  |  |  | -1.5 | 49.8 | 10.9 | 7.4 | -3.3 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 5.9 | -15.5 | -57.2 | 5.9 |  | 0.2 | 0.5 | 7.2 | 0 | 0.1 | 14.6 | -2.4 | 0 |  |  |  |  | -3.19 | 8.7 | -0.8 | -30.3 |  | 21.2 | [8 empty] | 0 | 72 | 41.7 | 5.4 | 9.7 | 1.9 |  |  |  |  | 28.5 | -26.5 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.9 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 10 | 1.8 | 0.5 | 0.68 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 3.2 | 1.1 | 0 | 4 | 0.3 | -9.7 | -14.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 |  | 5.6 | 9.2 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 0 | 2.4 | 436.49 | 1.9094 | -0.876 |  | 1.8 |  | 0.12068 | -1 | 2.9 | 4.8541
20/03/2025 | 18:30 | 0.1 | 0 | 60.7 | 31.9 |  |  | -7.5 | 12.8 |  |  | 32.9 | 34.5 | 20.3 | 40.1 | 13.3 | 3.1 | 98 | 0.1 |  |  |  |  | 17.6 | 1.3 | 0 | -3.2 | 2.6 | 18.5 | 1.3 |  |  |  | 16.3 | 12.3 |  |  |  | -1.2 | 52.2 | 10.7 | 6.9 | -3.6 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 15.8 | -6.1 | -38.4 | 9.5 |  | 0.8 | 3.8 | 7.8 | 0 | 0.1 | 16.2 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0.58061 | 12.7 | 0 | -23 |  | 30.7 | [8 empty] | 0 | 39.5 | 41.3 | 5.1 | 9.7 | 1.8 |  |  |  |  | 26.6 | -3.9 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  |  | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.6 | 1.5 | -1.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 10.6 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 0.3 | -8.9 | -13 | 0 | 0 | 2.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 |  | 15.9 | 11.6 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 0 | 2 | 700.0906 | 2.108 | -0.183 |  | 1.8 |  | 0.30402 | 0.4 | 1 | 5.429
20/03/2025 | 19:00 | 0.1 | 0.1 | 62.9 | 31.8 |  |  | 0.5 | 23.1 |  |  | 29.3 | 30 | 15.4 | 36.4 | 25.4 | 8.5 | 97.5 | 0.2 |  |  |  |  | 19.8 | 1 | 0 | -3.3 | 2.3 | 14.4 | 1.1 |  |  |  | 16.5 | 12.2 |  |  |  | -1 | 55.9 | 10.8 | 7.5 | -3.5 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | 19.3 | -2.7 | -35.1 | 11.2 |  | 0.1 | 3.2 | 8.9 | 0 | 0.3 | 15.8 | 11.9 | 0 |  |  |  |  | 0.82924 | 14.1 | 0 | -17.9 |  | 41.3 | [8 empty] | 0 | 40.2 | 41.5 | 5.8 | 7.1 | 2 |  |  |  |  | 25.7 | -5.2 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | -1.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 10.9 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 0.3 | -8.7 | -13.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 14.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 |  | 17.7 | 8.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 741.4392 | 2.0358 | -0.997 |  | 1.9 |  | 1.8869 | 0.5 | 1 | 6.3257
20/03/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 66.3 | 31.7 |  |  | 1 | 26.9 |  |  | 26.8 | 28.6 | 14.1 | 33.5 | 27 | 10.3 | 96.1 | 0.2 |  |  |  |  | 19.2 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.2 | 13.7 | 1.1 |  |  |  | 15.6 | 12 |  |  |  | -0.9 | 58.3 | 10.7 | 7 | -3.6 | -0.1 | 2.7 | 1 | 25.4 | 3.7 | -39.8 | 13.4 |  | 0.6 | 3.2 | 8.6 | 0 | 0.3 | 14.2 | 11.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.9 | 0 | -17.1 |  | 42.1 | [8 empty] | 0 | 39.8 | 41.2 | 5.4 | 8.4 | 1.8 |  |  |  |  | 25.6 | -5.8 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 1.5 | -1 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 11.7 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 4 | 0.4 | -9.5 | -13.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 |  | 14.4 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 734.31 | 2.0556 | -0.883 |  | 1.9 |  | 1.9699 | 0.2 | 1.7 | 6.9425
20/03/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 61.7 | 30.7 |  |  | -2.3 | 24.9 |  |  | 27.7 | 24.5 | 9.8 | 34.8 | 26.1 | 9.9 | 99.2 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 1.2 | 0 | -3.4 | 1.9 | 9.4 | 0.7 |  |  |  | 12.9 | 11.6 |  |  |  | -1 | 58.9 | 10.9 | 7.3 | -3 | 0 | 2.7 | 0.6 | 25 | 3.3 | -39.9 | 12.4 |  | 0.4 | 2.3 | 7.6 | 0 | 0.3 | 11.7 | 11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 | 0 | -17 |  | 41.3 | [8 empty] | 0 | 40.7 | 41.2 | 6.2 | 7 | 1.8 |  |  |  |  | 25.5 | -5.7 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | -1.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 12.7 | 1.8 | 0.5 | 0.71 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9 | -13.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 |  | 12.3 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 0 | 2.3 | 700.01 | 2.1006 | -1.191 |  | 1.8 |  | 1.9745 | -0.6 | 2 | 6.0841
20/03/2025 | 20:30 | 0.1 | 0 | 60.5 | 30.3 |  |  | -3.3 | 19.7 |  |  | 27.2 | 22.4 | 7.5 | 34.8 | 24.1 | 8.4 | 99 | -0.1 |  |  |  |  | 18.9 | 1.4 | 0 | -3.4 | 1.9 | 9 | 1.3 |  |  |  | 12.7 | 10.3 |  |  |  | -1.1 | 58.1 | 11.1 | 7.2 | -3.1 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 22 | 0.6 | -42.4 | 11.9 |  | 0.5 | 2.6 | 7.2 | 0 | 0.2 | 11.4 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2 | 0 | -18.2 |  | 40.6 | [8 empty] | 0 | 47.5 | 51.6 | 6.2 | 7.1 | 1.9 |  |  |  |  | 21.5 | -11.1 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.7 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -10.6 | -15.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  | 13.7 | 5 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 0 | 2.3 | 667.5 | 2.0805 | -0.515 |  | 0 |  | 1.9715 | -0.7 | 1.9 | 4.7371
20/03/2025 | 21:00 | 0.1 | 0 | 55.4 | 29.4 |  |  | -7 | 15 |  |  | 23.8 | 19.8 | 5.1 | 30.5 | 23.2 | 7.7 | 97.7 | -0.1 |  |  |  |  | 16.5 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2 | 8.5 | 1.4 |  |  |  | 11.6 | 9.6 |  |  |  | -1.2 | 57.7 | 11.1 | 7.9 | -3 | -0.3 | 2.7 | -0.3 | 18.5 | -3 | -46 | 11 |  | 0.5 | 2.7 | 6.8 | 0 | 0.2 | 11.8 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1 | 0 | -20.1 |  | 39.4 | [8 empty] | 0 | 46.9 | 51.9 | 6.1 | 7.1 | 1.9 |  |  |  |  | 17.8 | -16.6 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -15.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 11.9 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 0 | 2.4 | 600.3 | 2.0142 | -0.324 |  | 0 |  | 1.9725 | -1 | 2 | 4.6626
20/03/2025 | 21:30 | 0.1 | 0.1 | 56.1 | 30.3 |  |  | -6.1 | 26.8 |  |  | 20.1 | 21.1 | 7 | 26.1 | 20 | 5.3 | 94.5 | 0.2 |  |  |  |  | 18 | 1.5 | 0 | -3.4 | 1.8 | 7.7 | 1.1 |  |  |  | 11.3 | 9.1 |  |  |  | -1.3 | 57.9 | 11.1 | 7.2 | -3 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 17.9 | -3.8 | -47.1 | 10.8 |  | 0.6 | 5.1 | 7.6 | 0 | 0.2 | 17.4 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.8 | 0 | 0 |  | 35.3 | [8 empty] | 0 | 46.5 | 50.4 | 5.4 | 7.1 | 1.9 |  |  |  |  | 17.1 | -17.1 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | -1.1 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.7 | 0.5 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -15.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 11.8 | 3.2 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 0 | 2.1 | 624.5 | 2.0679 | -0.444 |  | 0 |  | 1.9715 | -1 | 2.1 | 4.6953
20/03/2025 | 22:00 | 0.1 | 0 | 46.6 | 29.1 |  |  | -10.3 | 20.1 |  |  | 17 | 16.3 | 2.3 | 21.8 | 17.2 | 2.7 | 93.8 | 0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 1.5 | 0 | -3.4 | 1.4 | 5.7 | 1.2 |  |  |  | 9.2 | 8.5 |  |  |  | -1.4 | 56.7 | 11 | 6.6 | -2.6 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 10.6 | -10.6 | -43.8 | 11.8 |  | 0.2 | 3.1 | 6.6 | 0 | 0.1 | 15.3 | 5.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 0 | 0 |  | 30.6 | [8 empty] | 0 | 47.7 | 50.5 | 5 | 7 | 1.9 |  |  |  |  | 12.3 | -23.5 | [8 empty] | -3.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.7 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -15.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 10.8 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 3 | 0 | 1.9 | 531.8 | 2.0121 | -0.632 |  | 0 |  | 1.9749 | -0.8 | 1.7 | 4.255
20/03/2025 | 22:30 | 0.1 | 0 | 47.2 | 27.9 |  |  | -13.7 | 3.3 |  |  | 18.3 | 13.8 | -2 | 22.1 | 13.7 | 1 | 88.6 | 0.1 |  |  |  |  | 17.2 | 1.3 | 0 | -3.3 | 1.8 | 3.7 | 1.4 |  |  |  | 9 | 7.5 |  |  |  | -1.3 | 53.7 | 10.3 | 8.1 | -3.2 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | -0.4 | -22.2 | -53.9 | 10.9 |  | 0 | 2 | 8.6 | 0 | 0.1 | 14.9 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 0 | 0 |  | 26.9 | [8 empty] | 0 | 46.7 | 52.9 | 6.5 | 7.1 | 1.8 |  |  |  |  | 5.3 | -35.2 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  |  | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | -0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -14.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 |  | 10.9 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 0 | 2.6 | 432.5 | 1.8221 | -1.047 |  | 0 |  | 1.977 | -1.8 | 1.8 | 2.7521
20/03/2025 | 23:00 | 0.1 | 0 | 29.9 | 25.4 |  |  | -10.9 | 6.1 |  |  | 11.4 | 6.2 | -8.5 | 15.8 | 3.5 | -3.4 | 83.7 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 |  |  |  | 7.2 | 5.6 |  |  |  | -1.2 | 52.1 | 10.2 | 4.1 | -5.2 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | -7.9 | -27.7 | -61.6 | 8.6 |  | 0 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 13 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 0 | 0 |  | 24.2 | [8 empty] | 0 | 46.3 | 52.5 | 5.9 | 7 | 1.8 |  |  |  |  | -0.9 | -44.8 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  |  | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | -1.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 4.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 1 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.8 | -17.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 |  | 12.5 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | 3 | 0.1 | 2.2 | 294.4 | 1.7511 | -0.919 |  | 0 |  | 1.9848 | -0.3 | 1.9 | 4.4169
20/03/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 36.9 | 15.3 |  |  | -8.3 | 29 |  |  | 23.8 | 2.9 | -13 | 24 | 2.7 | -2.7 | 88 | -0.4 |  |  |  |  | 11.3 | 0.9 | 0 | -3.3 | 1.7 | 2.7 | 1.4 |  |  |  | 5.1 | 5.5 |  |  |  | -1.3 | 51.9 | 10.6 | 8 | -5.5 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 0 | -22.8 | -58.6 | 19.2 |  | 0 | -1.6 | 4.4 | 0 | -0.1 | 12.9 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.9 | -1.1 | 0 |  | 20.9 | [8 empty] | 0 | 50.6 | 48.7 | 2.5 | 6.6 | -4.4 |  |  |  |  | 5.4 | -39.1 | [8 empty] | -4 | 0 |  |  |  | -0.2 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -12.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 |  | 15.2 | 6.3 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0 | 1.9 | 375.5 | 1.8306 | 0.202 |  | 0 |  | 1.9845 | -0.6 | 2.3 | 5.7171
21/03/2025 | 00:00 | 0.1 | 0 | 28.5 | 16.1 |  |  | -15 | 0.6 |  |  | 7.3 | 1.8 | -12.8 | 11.1 | -4.7 | -8.6 | 80.4 | -0.1 |  |  |  |  | 11 | 1 | 0 | -3.3 | 2.1 | 15.2 | 1.8 |  |  |  | 5.9 | 4.5 |  |  |  | -1.5 | 50 | 10.5 | 4.7 | -5.4 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 0 | -36 | -60.2 | 9.9 |  | 0 | 0.4 | 6.7 | 0 | -0.1 | 11.4 | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | -7.4 | 0 |  | 14 | [8 empty] | 0 | 45.9 | 38.2 | 0.6 | 7.1 | -3.7 |  |  |  |  | -6.7 | -53.2 | [8 empty] | -3.6 | 0 |  |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.3 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.4 | -17 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 |  | 12.6 | 3.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.3 | 184.1 | 1.7128 | 0.179 |  | 0 |  | 1.9826 | -1.6 | 2 | 4.2744
EJEC |  | 1.05 | 0.1 | 2417.85 | 537.1 | 0 | 0 | -180.1 | 351.5 | 0 | 0 | 204.4 | 138.4 | 75.45 | 750.65 | 144.25 | -27.5 | 1436.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.15 | 24.3 | 1.15 | -78.1 | 48.75 | 340.8 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | -27.65 | 957 | 125 | 166.65 | -47.2 | 1.45 | 64.8 | 16.3 | 177.95 | -308.15 | -1031.25 | 184.7 | 0 | 1.7 | 13 | 195.75 | 17.5 | 0.75 | 159 | 118.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1578 | 213.75 | -16.4 | -94.55 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1219.85 | 888.15 | 142.05 | 215.85 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.35 | -138.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.85 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | -1.55 | -22.4 | 0 | -0.15 | 30.75 | 40.2 | -12.6 | 13.05 | 14.25 | 0 | -7.8 | -19.3 | -34.1 | 235.5 | 41.7 | 12 | 16.675 | 25.7 | -29.3 | 1.2 | 13.6 | 5.45 | 0 | -114.2 | 14.5 | 63.05 | 68.5 | 36.65 | 9.4 | 90.35 | 23.65 | -102.2 | -186.45 | 4.8 | 2.1 | 62.4 | -5.1 | 36.45 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 15.4 | 143.25 | -4.8 | 161.65 | 40.2 | 95.9 | 16.15 | 14.05 | 44.3 | 0 | 291.15 | 176.5 | 28.4 | 43.75 | 78.1 | 1.2 | 52.55 | 13466.5172 | 41.194 | -15.7325 | 0 | 35.05 | 0 | 51.9069 | 0.15 | 49.5 | 162.0685

## DEMANDA_AREAS
jueves, 20 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6610.7 | 1040.553 | 3865.097 | 1705.05 | 217.923
01:00 | 0 | 6459 | 998.889 | 3760.601 | 1699.51 | 218.566
01:30 | 0 | 6485.8 | 974.114 | 3813.436 | 1698.25 | 225.354
02:00 | 0 | 6420.8 | 984.921 | 3759.879 | 1676 | 231.402
02:30 | 0 | 6342.6 | 990.27 | 3703.41 | 1648.92 | 222.532
03:00 | 0 | 6255.9 | 978.059 | 3612.101 | 1665.74 | 223.504
03:30 | 0 | 6341.3 | 970.991 | 3692.849 | 1677.46 | 215.132
04:00 | 0 | 6231.3 | 974.901 | 3573.519 | 1682.88 | 212.4686
04:30 | 0 | 6356.5 | 937.731 | 3731.789 | 1686.98 | 212.519
05:00 | 0 | 6375.9 | 950.954 | 3720.126 | 1704.82 | 195.532
05:30 | 0 | 6441.4 | 985.374 | 3732.386 | 1723.64 | 197.197
06:00 | 0 | 6694.2 | 1016.058 | 3958.662 | 1719.48 | 192.608
06:30 | 0 | 6819.1 | 1084.686 | 4011.514 | 1722.9 | 199.377
07:00 | 0 | 6826 | 1037.488 | 4099.792 | 1688.72 | 212.098
07:30 | 0 | 6938.1 | 1081.513 | 4156.597 | 1699.99 | 187.511
08:00 | 0 | 7060.2 | 1055.185 | 4285.785 | 1719.23 | 191.938
08:30 | 0 | 7262 | 1130.595 | 4394.005 | 1737.4 | 207.039
09:00 | 0 | 7482.6 | 1124.356 | 4593.384 | 1764.86 | 203.738
09:30 | 0 | 7670.8 | 1193.999 | 4684.691 | 1792.11 | 207.332
10:00 | 0 | 7827.5 | 1198.743 | 4822.797 | 1805.96 | 208.016
10:30 | 0 | 7870.1 | 1202.846 | 4838.684 | 1828.57 | 200.943
11:00 | 0 | 8002.7 | 1254.196 | 4939.494 | 1809.01 | 203.906
11:30 | 0 | 8034.3 | 1239.774 | 4978.146 | 1816.38 | 213.816
12:00 | 0 | 8005.2 | 1240.209 | 4946.361 | 1818.63 | 189.163
12:30 | 0 | 7840.9 | 1256.369 | 4801.691 | 1782.84 | 199.27
13:00 | 0 | 7817 | 1224.206 | 4814.894 | 1777.9 | 200.102
13:30 | 0 | 7819.7 | 1230.114 | 4815.816 | 1773.77 | 199.91
14:00 | 0 | 7851 | 1247.538 | 4816.432 | 1787.03 | 208.051
14:30 | 0 | 7793.8 | 1227.373 | 4794.067 | 1772.36 | 215.772
15:00 | 0 | 7896 | 1231.12 | 4914.01 | 1750.87 | 213.625
15:30 | 0 | 7945.2 | 1240.296 | 4906.614 | 1798.29 | 209.916
16:00 | 0 | 7954.7 | 1235.802 | 4884.508 | 1834.39 | 199.293
16:30 | 0 | 7866.5 | 1273.624 | 4741.346 | 1851.53 | 199.31
17:00 | 0 | 7668.46 | 1224.992 | 4584.858 | 1858.61 | 201.961
17:30 | 0 | 7569.82 | 1212.475 | 4537.885 | 1819.46 | 200.502
18:00 | 0 | 7445.36 | 1126.849 | 4410.621 | 1907.89 | 197.728
18:30 | 0 | 7688.13 | 1178.911 | 4575.619 | 1933.6 | 196.89
19:00 | 0 | 7783.94 | 1262.844 | 4575.316 | 1945.78 | 192.963
19:30 | 0 | 7780.8 | 1279.342 | 4598.398 | 1903.06 | 191.274
20:00 | 0 | 7804.2 | 1276.313 | 4610.007 | 1917.88 | 198.746
20:30 | 0 | 7730 | 1267.014 | 4547.166 | 1915.82 | 202.771
21:00 | 0 | 7674.6 | 1249.471 | 4517.369 | 1907.76 | 208.445
21:30 | 0 | 7664.4 | 1278.738 | 4492.842 | 1892.82 | 214.134
22:00 | 0 | 7571.4 | 1240.866 | 4466.474 | 1864.06 | 208.803
22:30 | 0 | 7439.9 | 1152.499 | 4450.811 | 1836.59 | 205.1
23:00 | 0 | 7066.5 | 1086.632 | 4178.628 | 1801.24 | 207.762
23:30 | 0 | 6986.1 | 1078.155 | 4128.205 | 1779.74 | 206.865
00:00 | 0 | 6708.5 | 1016.43 | 3916.67 | 1775.4 | 205.246
MÁXIMO | 0 | 8034.3 | 1279.342 | 4978.146 | 1945.78 | 231.402
MÍNIMO | 0 | 6231.3 | 937.731 | 3573.519 | 1648.92 | 187.511
PROMEDIO | 0 | 7295.4356 | 1140.5079 | 4369.9032 | 1785.0246 | 205.7095
ENERGÍA | 0 | 175090.455 | 27372.189 | 104877.676 | 42840.59 | 4937.0268
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 20 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 42.5794 |  | 4.039 |  |  | 19.356 | 27.3819 | 11.58 | 14.6511 | 9.99 | 34.92 |  |  | 52.386 |  | 45.4968 |  | 8.5 |  | 123.3757 |  | 9.9822 |  |  | 14.81 |  | 4.382 | 2.5 |  | 4.7553 |  | 5.3379 | 0.15 | 1.1039 |  | 134.0024 | 29.2981 | 0.81 | 113.9245 |  | 38.2896 | 34.273 |  | 190.35 | 33.6905 |  | 2.9543 |  | 1.1 |  | 73.7917 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.8188 |  | 0 | 53.16 | 1.78 | 143.5578 |  | 5.609 | 133.0344 | 7.4633 |  | 31.2989 | 3.8582 | 16.71 |  | 91.0566 | 22.6982 | 0.3864 | 0.767 | 23.3211 | 459.3653 |  | 151.5405 | 18.8239 |  |  | 14.4671 | 1.5823 |  |  | 15.8478 | 217.27 |  | 36.991 | 2.3302 | 9.0469
01:00 |  |  | 42.4414 |  | 4.034 |  |  | 18.8903 | 27.2155 | 10.993 | 14.6382 | 10.12 | 35.112 |  |  | 52.187 |  | 38.5066 |  | 8.6 |  | 142.1643 |  | 10.2513 |  |  | 16.31 |  | 4.504 | 2.7 |  | 5.1639 |  | 5.3343 | 0.15 | 1.014 |  | 133.9022 | 29.4289 | 0.7 | 115.9647 |  | 38.4 | 34.2591 |  | 189.616 | 34.1176 |  | 3.057 |  | 1.4 |  | 73.8839 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7006 |  | 3.987 | 53.31 | 2.18 | 143.827 |  | 5.6319 | 134.5032 | 7.5041 |  | 31.5377 | 3.9635 | 16.8 |  | 90.3899 | 22.5613 | 0.3561 | 0.719 | 22.273 | 457.8467 |  | 156.2284 | 19.2047 |  |  | 15.1307 | 1.643 |  |  | 15.671 | 215.89 |  | 34.723 | 2.24 | 9.0911
01:30 |  |  | 42.715 |  | 4.018 |  |  | 18.9994 | 27.3379 | 11.342 | 14.5906 | 10.55 | 35.002 |  |  | 52.452 |  | 35.7855 |  | 9 |  | 150.5582 |  | 10.11 |  |  | 16.05 |  | 4.483 | 4.9 |  | 5.3473 |  | 5.3113 | 0.15 | 0.9491 |  | 133.6842 | 29.9068 | 0.64 | 116.0354 |  | 38.3643 | 33.6418 |  | 189.6544 | 34.9669 |  | 3.1033 |  | 1.7 |  | 73.8137 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.8283 |  | 3.995 | 51.68 | 2.21 | 142.6563 |  | 5.8076 | 135.7369 | 7.4075 |  | 32.8389 | 4.0073 | 16.69 |  | 90.3689 | 22.5694 | 0.3464 | 0.734 | 27.7249 | 460.8162 |  | 155.1616 | 19.1882 |  |  | 15.0868 | 1.6198 |  |  | 14.9598 | 215.24 |  | 34.701 | 1.9083 | 9.194
02:00 |  |  | 41.7821 |  | 3.999 |  |  | 19.035 | 27.2168 | 11.86 | 14.1941 | 10.42 | 34.288 |  |  | 52.186 |  | 40.1584 |  | 9.3 |  | 139.5918 |  | 9.7373 |  |  | 16.25 |  | 4.485 | 5.7 |  | 5.3743 |  | 5.2736 | 0.15 | 0.9118 |  | 134.9387 | 29.0591 | 0.44 | 115.6914 |  | 38.1609 | 33.7512 |  | 189.5786 | 34.4334 |  | 3.133 |  | 2.5 |  | 73.9688 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7697 |  | 3.989 | 51.04 | 2.27 | 144.1649 |  | 5.621 | 134.5022 | 7.7957 |  | 32.47 | 3.7307 | 16.89 |  | 91.3687 | 22.721 | 0.3208 | 0.737 | 28.9855 | 463.1841 |  | 154.1931 | 19.2065 |  |  | 14.8781 | 1.6003 |  |  | 15.6313 | 208.74 |  | 34.646 | 2.1421 | 9.3932
02:30 |  |  | 41.6699 |  | 4.125 |  |  | 20.3247 | 26.2791 | 12.185 | 13.9887 | 10.21 | 34.388 |  |  | 52.188 |  | 41.1404 |  | 9.5 |  | 97.0877 |  | 9.7791 |  |  | 15.88 |  | 4.265 | 2.8 |  | 2.144 |  | 5.2218 | 0.15 | 0.9099 |  | 137.4593 | 29.7611 | 0.41 | 115.5838 |  | 37.6415 | 33.6722 |  | 184.3942 | 34.6249 |  | 3.1461 |  | 2.4 |  | 73.9987 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7637 |  | 3.991 | 51.7 | 2.25 | 146.8474 |  | 5.6464 | 133.2819 | 7.8935 |  | 30.8045 | 3.872 | 17.47 |  | 90.7038 | 22.7363 | 0.3187 | 0.726 | 29.4675 | 457.8786 |  | 151.6917 | 19.5574 |  |  | 14.99 | 1.6357 |  |  | 15.9278 | 193.6 |  | 34.412 | 2.2623 | 10.3011
03:00 |  |  | 39.4295 |  | 4.153 |  |  | 19.2995 | 26.3273 | 12.902 | 14.5513 | 10.37 | 34.174 |  |  | 51.957 |  | 40.9877 |  | 9.7 |  | 135.0697 |  | 9.9676 |  |  | 15.11 |  | 4.317 | 0.9 |  | 3.9555 |  | 4.8159 | 0.15 | 0.8522 |  | 136.1116 | 30.4963 | 0.67 | 113.8266 |  | 37.5951 | 32.8783 |  | 190.699 | 35.4977 |  | 3.1486 |  | 2.4 |  | 73.8971 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7563 |  | 3.988 | 54.55 | 2.22 | 145.3896 |  | 5.6128 | 130.3657 | 7.069 |  | 30.977 | 3.9659 | 17.22 |  | 90.5069 | 22.767 | 0.3065 | 0.728 | 30.2742 | 460.1568 |  | 154.9173 | 19.5396 |  |  | 15.0415 | 1.7262 |  |  | 16.3033 | 204.31 |  | 34.323 | 2.2445 | 10.2416
03:30 |  |  | 39.5192 |  | 4.095 |  |  | 19.7502 | 26.9629 | 13.085 | 14.5987 | 9.75 | 34.49 |  |  | 52.275 |  | 43.6907 |  | 9.8 |  | 145.1493 |  | 9.785 |  |  | 15.27 |  | 4.233 | 2.3 |  | 4.1712 |  | 5.0572 | 0.15 | 0.8353 |  | 135.3676 | 29.7264 | 0.48 | 112.9093 |  | 38.4709 | 31.9835 |  | 190.8568 | 35.347 |  | 3.1686 |  | 2.4 |  | 73.9402 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7135 |  | 3.989 | 53.38 | 2.17 | 144.6974 |  | 5.8381 | 132.1833 | 5.2184 |  | 31.6888 | 4.0274 | 17.33 |  | 89.9607 | 22.7894 | 0.294 | 0.725 | 29.8939 | 462.56 |  | 153.6687 | 19.2847 |  |  | 14.5914 | 1.6536 |  |  | 16.2691 | 208.08 |  | 32.365 | 2.316 | 10.3244
04:00 |  |  | 39.3115 |  | 3.807 |  |  | 20.0614 | 27.2258 | 12.67 | 14.4107 | 9.98 | 34.232 |  |  | 52.312 |  | 35.969 |  | 9.9 |  | 128.3932 |  | 9.6972 |  |  | 15.02 |  | 4.177 | 1.4 |  | 4.1499 |  | 5.1905 | 0.15 | 0.8319 |  | 136.5341 | 29.0757 | 0.18 | 113.786 |  | 38.5384 | 31.608 |  | 190.909 | 35.1562 |  | 3.1911 |  | 2.5 |  | 73.9225 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6893 |  | 3.989 | 53.46 | 2.1 | 147.5553 |  | 5.9215 | 131.8675 | 5.0105 |  | 31.9245 | 3.8866 | 16.93 |  | 89.9893 | 22.7541 | 0.2897 | 0.699 | 29.1793 | 456.6479 |  | 155.6921 | 19.182 |  |  | 14.5481 | 2.7482 |  |  | 16.2529 | 213.28 |  | 31.036 | 2.0058 | 13.6809
04:30 |  |  | 38.6541 |  | 4.13 |  |  | 20.2776 | 27.5025 | 12.174 | 14.7225 | 9.98 | 34.36 |  |  | 52.125 |  | 37.0572 |  | 9.6 |  | 118.9257 |  | 9.8966 |  |  | 13.92 |  | 4.204 | 1.7 |  | 2.0866 |  | 5.2815 | 0.15 | 0.8295 |  | 138.7476 | 29.2351 | 1.65 | 111.7964 |  | 37.3651 | 31.2707 |  | 190.1494 | 34.4205 |  | 3.2288 |  | 2.5 |  | 73.6232 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7809 |  | 3.989 | 54.75 | 2.17 | 148.1192 |  | 5.8686 | 133.4914 | 4.8669 |  | 31.4547 | 3.9037 | 16.84 |  | 90.677 | 22.7185 | 0.2765 | 0.709 | 29.1206 | 457.6905 |  | 151.2257 | 19.0778 |  |  | 14.2743 | 3.5585 |  |  | 15.886 | 211.34 |  | 30.704 | 2.0723 | 13.0556
05:00 |  |  | 38.3343 |  | 4.058 |  |  | 20.3336 | 27.6335 | 11.722 | 14.9253 | 9.87 | 35.128 |  |  | 52.33 |  | 24.4677 |  | 9.4 |  | 120.802 |  | 10.1454 |  |  | 14.4 |  | 4.346 | 5 |  | 2.0699 |  | 5.0363 | 0.15 | 0.8083 |  | 141.9588 | 29.3013 | 2.1 | 110.5616 |  | 37.217 | 31.662 |  | 190.4167 | 34.5456 |  | 3.2931 |  | 2.4 |  | 73.6049 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.7643 |  | 3.989 | 55.45 | 2.33 | 150.0293 |  | 5.7722 | 132.2726 | 5.3636 |  | 29.7838 | 4.3754 | 16.02 |  | 91.1922 | 22.7332 | 0.2743 | 0.71 | 27.6273 | 460.3751 |  | 152.9344 | 19.2257 |  |  | 13.6981 | 3.8661 |  |  | 15.5971 | 212.41 |  | 30.881 | 2.2018 | 14.3338
05:30 |  |  | 38.6215 |  | 4.042 |  |  | 19.4769 | 27.8442 | 11.254 | 15.2593 | 10.28 | 35.282 |  |  | 52.499 |  | 15.7744 |  | 9 |  | 147.5053 |  | 10.0308 |  |  | 14.84 |  | 4.421 | 4.6 |  | 3.6572 |  | 5.0887 | 0.15 | 0.8057 |  | 139.521 | 28.14 | 1.93 | 108.453 |  | 36.5708 | 32.2808 |  | 190.7546 | 33.8682 |  | 3.2138 |  | 2.4 |  | 73.6544 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6508 |  | 3.989 | 55.06 | 2.38 | 148.7424 |  | 5.758 | 134.1103 | 5.5484 |  | 29.4058 | 3.8589 | 15.44 |  | 92.4332 | 22.7702 | 0.2676 | 0.648 | 27.6709 | 464.5328 |  | 149.2132 | 19.3667 |  |  | 14.3982 | 4.0137 |  |  | 14.227 | 215.21 |  | 31.182 | 2.3087 | 14.8146
06:00 |  |  | 39.0028 |  | 4.083 |  |  | 19.6223 | 28.1935 | 10.102 | 15.7902 | 10.31 | 35.972 |  |  | 52.129 |  | 11.3201 |  | 8 |  | 142.6861 |  | 10.205 |  |  | 15.65 |  | 4.323 | 2.4 |  | 1.7369 |  | 5.1021 | 0.15 | 0.8503 |  | 140.087 | 28.3968 | 1.54 | 110.9772 |  | 35.4254 | 31.9313 |  | 191.3184 | 32.1927 |  | 3.2672 |  | 2.4 |  | 73.4597 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6974 |  | 3.988 | 55.43 | 2.33 | 148.3613 |  | 5.3863 | 134.3005 | 5.2421 |  | 27.9428 | 3.6509 | 15.36 |  | 91.3841 | 22.7669 | 0.2635 | 0.732 | 26.9462 | 462.5965 |  | 142.2701 | 19.0584 |  |  | 14.2168 | 3.9569 |  |  | 13.3804 | 217.97 |  | 28.276 | 2.3002 | 13.8514
06:30 |  |  | 39.0013 |  | 4.171 |  |  | 20.3439 | 28.3996 | 9.476 | 14.734 | 10.34 | 35.24 |  |  | 51.827 |  | 35.713 |  | 7.8 |  | 144.5257 |  | 10.2829 |  |  | 15.83 |  | 4.363 | 1.6 |  | 3.3091 |  | 5.0694 | 0.15 | 1.1015 |  | 135.5824 | 27.2139 | 0.55 | 106.7192 |  | 34.5108 | 32.0712 |  | 191.0465 | 31.7017 |  | 3.293 |  | 2.5 |  | 74.2034 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.6649 |  | 3.988 | 55.35 | 2.32 | 148.1525 |  | 5.2189 | 132.8309 | 4.7871 |  | 25.5243 | 3.6076 | 14.4 |  | 90.998 | 22.7811 | 0.2807 | 0.738 | 27.727 | 451.4067 |  | 146.2769 | 18.6888 |  |  | 13.4384 | 3.9511 |  |  | 12.117 | 217.17 |  | 26.666 | 1.914 | 14.0079
07:00 |  |  | 35.4632 |  | 3.697 |  |  | 19.0972 | 27.8699 | 9.06 | 14.0917 | 10.33 | 34.51 |  |  | 51.058 |  | 48.7556 |  | 7.7 |  | 161.4496 |  | 10.1233 |  |  | 15.96 |  | 4.23 | 1 |  | 2.1741 |  | 4.9555 | 0.15 | 1.2024 |  | 130.1679 | 27.3688 | 0.91 | 107.8151 |  | 32.0613 | 31.6935 |  | 190.5311 | 30.9696 |  | 3.3188 |  | 2.5 |  | 74.0266 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6243 |  | 3.988 | 55.01 | 2.34 | 148.0769 |  | 5.2006 | 127.9455 | 4.1483 |  | 25.7661 | 3.8025 | 14.05 |  | 91.2158 | 22.7469 | 0.2975 | 0.742 | 27.8722 | 451.2336 |  | 136.7567 | 18.6764 |  |  | 12.6586 | 3.9087 |  |  | 12.3397 | 208.97 |  | 28.304 | 1.7885 | 7.6213
07:30 |  |  | 33.2822 |  | 3.604 |  |  | 18.7145 | 27.1338 | 9.967 | 10.5214 | 9.89 | 34.01 |  |  | 51.102 |  | 39.2572 |  | 7.8 |  | 137.5475 |  | 10.1208 |  |  | 16.19 |  | 4.365 | 0.9 |  | 2.7763 |  | 4.7632 | 0.15 | 1.4824 |  | 134.3602 | 27.6685 | 0.73 | 101.7092 |  | 32.9464 | 32.0575 |  | 188.5353 | 31.375 |  | 3.3169 |  | 2.5 |  | 73.1883 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5767 |  | 3.988 | 53.62 | 2.31 | 149.6234 |  | 5.4252 | 131.615 | 3.9129 |  | 28.3038 | 3.7307 | 14.17 |  | 90.1477 | 22.7627 | 0.3727 | 0.735 | 28.5011 | 454.3782 |  | 147.4767 | 18.4422 |  |  | 13.4488 | 3.878 |  |  | 12.3262 | 201.37 |  | 24.071 | 1.5081 | 1.6746
08:00 |  |  | 32.1448 |  | 3.74 |  |  | 19.5448 | 27.1503 | 10.192 | 10.805 | 10.18 | 34.014 |  |  | 51.005 |  | 14.7789 |  | 7.5 |  | 98.4607 |  | 10.5834 |  |  | 15.79 |  | 4.37 | 0.8 |  | 3.5804 |  | 4.832 | 0.15 | 1.574 |  | 136.7804 | 27.8363 | 0.73 | 82.937 |  | 33.2868 | 32.362 |  | 189.2258 | 30.9 |  | 2.9544 |  | 2.6 |  | 73.3874 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.3707 |  | 3.988 | 54.98 | 2.26 | 151.4493 |  | 5.4771 | 133.6202 | 4.1757 |  | 29.5188 | 3.9714 | 14.76 |  | 89.7895 | 22.8135 | 0.4095 | 0.702 | 30.5779 | 452.5139 |  | 143.5194 | 18.4763 |  |  | 12.7145 | 3.9112 |  |  | 13.2437 | 200.31 |  | 24.962 | 1.4346 | 0.28322
08:30 |  |  | 29.5294 |  | 3.664 |  |  | 21.0776 | 27.0099 | 11.858 | 10.6917 | 10.2 | 34.064 |  |  | 50.992 |  | 35.8315 |  | 8.1 |  | 138.8466 |  | 10.538 |  |  | 15.04 |  | 4.469 | 1.4 |  | 3.8464 |  | 5.1929 | 0.15 | 2.1249 |  | 137.3188 | 28.4051 | 0.72 | 81.4334 |  | 35.2048 | 32.7312 |  | 190.2599 | 32.1309 |  | 2.3904 |  | 2.6 |  | 73.2096 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.4331 |  | 3.987 | 55.71 | 2.19 | 147.7067 |  | 5.5226 | 132.8627 | 3.9842 |  | 30.7453 | 3.7307 | 14.83 |  | 88.7103 | 22.7023 | 0.4668 | 0.747 | 30.4 | 443.6173 |  | 146.3834 | 18.4783 |  |  | 12.1676 | 3.8569 |  |  | 13.6698 | 208.21 |  | 25.154 | 1.7259 | 0.3016
09:00 |  |  | 31.6931 |  | 3.844 |  |  | 21.0929 | 27.212 | 12.376 | 10.7897 | 10.08 | 32.67 |  |  | 51.033 |  | 23.3375 |  | 8.7 |  | 153.6179 |  | 10.5035 |  |  | 15.91 |  | 4.51 | 3.7 |  | 3.0785 |  | 4.6838 | 0.15 | 2.7106 |  | 136.4831 | 29.1735 | 0.63 | 74.2315 |  | 36.3053 | 32.3176 |  | 190.3556 | 32.0383 |  | 2.876 |  | 2.6 |  | 72.5966 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5934 |  | 3.987 | 55.79 | 2.25 | 148.9606 |  | 5.6402 | 134.3852 | 6.0079 |  | 32.1561 | 3.872 | 15.77 |  | 89.0132 | 22.5773 | 0.5323 | 0.684 | 30.9009 | 448.1524 |  | 150.8522 | 18.5172 |  |  | 13.0952 | 4.0534 |  |  | 13.9511 | 210.14 |  | 25.625 | 1.6571 | 0.29409
09:30 |  |  | 32.6862 |  | 3.793 |  |  | 20.9118 | 27.5066 | 12.504 | 10.7094 | 10.15 | 31.902 |  |  | 51.253 |  | 46.8078 |  | 8.7 |  | 146.2301 |  | 10.7681 |  |  | 15.97 |  | 4.588 | 2.7 |  | 1.7109 |  | 4.0358 | 0.15 | 3.1015 |  | 133.258 | 28.9624 | 0.44 | 78.0251 |  | 36.8861 | 32.956 |  | 190.3878 | 32.7563 |  | 3.1263 |  | 2.6 |  | 71.5463 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5041 |  | 3.987 | 56.17 | 2.31 | 147.4302 |  | 5.8317 | 134.2127 | 6.3968 |  | 33.2585 | 3.9659 | 15.37 |  | 89.4585 | 22.5991 | 0.6308 | 0.775 | 31.4887 | 453.0268 |  | 148.6706 | 18.3027 |  |  | 13.3212 | 4.1174 |  |  | 13.8985 | 216.42 |  | 24.867 | 1.7279 | 0.29467
10:00 |  |  | 33.4936 |  | 3.654 |  |  | 20.3761 | 26.8558 | 12.994 | 10.4036 | 10.17 | 31.948 |  |  | 51.285 |  | 40.9086 |  | 8.9 |  | 110.7892 |  | 10.4267 |  |  | 15.64 |  | 4.703 | 4.8 |  | 3.6649 |  | 4.1829 | 0.15 | 3.1987 |  | 136.4975 | 29.4541 | 0.24 | 74.8262 |  | 36.9601 | 33.3544 |  | 188.5435 | 32.912 |  | 3.1276 |  | 2.5 |  | 71.2767 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.6899 |  | 3.987 | 56.47 | 2.45 | 147.1398 |  | 5.7502 | 132.7462 | 6.8216 |  | 33.4525 | 4.0274 | 16.08 |  | 89.3589 | 22.5947 | 0.7746 | 0.737 | 31.0579 | 456.7107 |  | 139.8228 | 17.7246 |  |  | 13.647 | 4.1078 |  |  | 14.215 | 226.74 |  | 24.549 | 1.9815 | 0.52246
10:30 |  |  | 33.3992 |  | 3.654 |  |  | 21.1783 | 26.4334 | 12.884 | 10.6267 | 10.21 | 31.646 |  |  | 51.595 |  | 36.2448 |  | 9 |  | 117.2586 |  | 10.4314 |  |  | 15.59 |  | 4.632 | 2.4 |  | 2.9534 |  | 4.0119 | 0.15 | 3.539 |  | 136.0653 | 29.1009 | 0.58 | 76.7897 |  | 37.4102 | 32.1509 |  | 190.5537 | 32.2754 |  | 3.091 |  | 2.6 |  | 71.2838 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.8074 |  | 3.987 | 48.39 | 2.71 | 147.5324 |  | 5.6696 | 132.5683 | 7.1149 |  | 33.3567 | 3.8866 | 16.07 |  | 89.243 | 22.5798 | 1.0504 | 0.754 | 31.0989 | 452.6175 |  | 150.1289 | 18.39 |  |  | 13.8698 | 4.4184 |  |  | 14.4019 | 228.32 |  | 23.143 | 2.1977 | 0.62928
11:00 |  |  | 33.3981 |  | 3.868 |  |  | 21.7677 | 26.4852 | 12.873 | 10.6025 | 10.33 | 31.806 |  |  | 50.652 |  | 32.3679 |  | 9.3 |  | 136.7439 |  | 10.5444 |  |  | 15.77 |  | 4.546 | 2.7 |  | 2.561 |  | 4.3254 | 0.15 | 3.8553 |  | 129.6122 | 29.3377 | 1 | 75.2955 |  | 37.3549 | 32.1842 |  | 190.3132 | 32.9449 |  | 3.1029 |  | 2.5 |  | 70.6387 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.8069 |  | 3.986 | 48.04 | 2.68 | 147.1637 |  | 5.7375 | 133.9224 | 7.7159 |  | 32.5774 | 3.7307 | 16.47 |  | 88.5516 | 22.5066 | 1.2191 | 0.754 | 30.1897 | 448.3234 |  | 146.3333 | 18.433 |  |  | 13.8054 | 4.5367 |  |  | 14.6646 | 221.55 |  | 23.85 | 2.2616 | 0.29845
11:30 |  |  | 33.7995 |  | 3.953 |  |  | 22.1236 | 26.5028 | 12.887 | 10.9203 | 10.41 | 31.21 |  |  | 52.028 |  | 41.7609 |  | 9.5 |  | 147.3842 |  | 10.6393 |  |  | 16.34 |  | 4.47 | 3.7 |  | 3.7912 |  | 4.6142 | 0.15 | 4.3326 |  | 126.9627 | 28.8657 | 0.9 | 73.4466 |  | 37.4868 | 32.4994 |  | 190.655 | 33.915 |  | 3.1305 |  | 2.6 |  | 70.2697 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.7325 |  | 3.986 | 46.86 | 2.64 | 146.8167 |  | 5.7971 | 133.4078 | 8.7226 |  | 32.2041 | 3.872 | 16.65 |  | 86.5862 | 22.5281 | 1.3292 | 0.667 | 29.9508 | 453.4416 |  | 146.2776 | 18.603 |  |  | 14.4052 | 4.5758 |  |  | 14.6582 | 220.71 |  | 24.927 | 2.2099 | 4.8186
12:00 |  |  | 29.3792 |  | 3.986 |  |  | 21.1018 | 26.9576 | 10.912 | 13.1914 | 10.47 | 31.64 |  |  | 51.969 |  | 36.8561 |  | 9.8 |  | 127.6326 |  | 10.6742 |  |  | 16.59 |  | 4.57 | 3.6 |  | 2.9558 |  | 4.5948 | 0.15 | 4.3812 |  | 126.0571 | 28.1767 | 0.73 | 69.4105 |  | 36.9045 | 32.3391 |  | 190.3032 | 34.3979 |  | 3.148 |  | 2.6 |  | 70.2372 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.7487 |  | 3.986 | 46.29 | 2.41 | 146.8021 |  | 5.8367 | 131.3688 | 7.9516 |  | 31.2938 | 3.9659 | 16.1 |  | 86.723 | 22.5241 | 1.306 | 0.797 | 30.0206 | 451.7354 |  | 144.2708 | 18.3526 |  |  | 14.9106 | 4.3757 |  |  | 14.6645 | 231.87 |  | 24.619 | 2.1514 | 5.7039
12:30 |  |  | 33.019 |  | 3.941 |  |  | 21.874 | 26.9153 | 10.218 | 13.6741 | 10.34 | 31.848 |  |  | 51.576 |  | 26.554 |  | 9.7 |  | 95.1279 |  | 10.8387 |  |  | 16.94 |  | 4.461 | 4.9 |  | 1.8663 |  | 4.6325 | 0.15 | 4.426 |  | 129.1207 | 27.675 | 0.78 | 72.5073 |  | 35.4029 | 31.9587 |  | 190.8611 | 35.1821 |  | 3.1421 |  | 2.4 |  | 70.2993 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5184 |  | 3.986 | 49.44 | 2.37 | 147.4922 |  | 5.7741 | 130.005 | 7.914 |  | 29.6371 | 3.872 | 15.97 |  | 86.8143 | 22.593 | 1.3207 | 0.747 | 29.8181 | 432.0401 |  | 132.6199 | 18.5192 |  |  | 14.1328 | 4.2862 |  |  | 14.3856 | 233.15 |  | 23.711 | 2.0337 | 0.29563
13:00 |  |  | 33.7086 |  | 4.048 |  |  | 21.678 | 26.9544 | 10.654 | 14.4648 | 9.94 | 32.164 |  |  | 51.692 |  | 25.1749 |  | 9.7 |  | 132.0212 |  | 10.8152 |  |  | 16.83 |  | 4.476 | 4.6 |  | 1.5035 |  | 4.6611 | 0.15 | 4.4877 |  | 129.541 | 28.0887 | 0.64 | 73.6379 |  | 35.2441 | 32.3953 |  | 191.379 | 31.2798 |  | 3.1428 |  | 2.4 |  | 70.2023 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.5109 |  | 3.986 | 51.21 | 2.31 | 150.9509 |  | 5.7869 | 129.3623 | 7.5235 |  | 29.4497 | 4.0073 | 15.32 |  | 87.4271 | 22.5717 | 1.3274 | 0.763 | 29.9322 | 430.5058 |  | 147.0086 | 18.6547 |  |  | 14.5859 | 4.0644 |  |  | 14.1872 | 230.41 |  | 24.127 | 2.1141 | 0.29357
13:30 |  |  | 33.4574 |  | 4.241 |  |  | 21.0128 | 26.9415 | 11.614 | 14.1172 | 10.45 | 31.886 |  |  | 51.696 |  | 42.9232 |  | 9.6 |  | 115.965 |  | 10.6334 |  |  | 16.78 |  | 4.516 | 2.9 |  | 1.5952 |  | 5.4663 | 0.15 | 4.4925 |  | 130.3183 | 28.0806 | 0.45 | 69.5243 |  | 35.3106 | 31.2675 |  | 191.2342 | 31.6302 |  | 3.1216 |  | 2.4 |  | 69.9079 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.8018 |  | 3.985 | 50.5 | 2.34 | 151.2892 |  | 5.9177 | 130.4498 | 7.3632 |  | 31.2127 | 3.7307 | 15.78 |  | 81.351 | 22.5379 | 1.3343 | 0.736 | 29.7513 | 436.8697 |  | 143.0104 | 18.5232 |  |  | 14.6356 | 3.6147 |  |  | 13.5756 | 219.36 |  | 24.527 | 2.3439 | 0.28489
14:00 |  |  | 33.6131 |  | 4.082 |  |  | 20.695 | 27.018 | 12.844 | 14.1348 | 10.01 | 32.25 |  |  | 51.609 |  | 28.5562 |  | 9.2 |  | 120.8871 |  | 11.0214 |  |  | 16.84 |  | 4.548 | 3.9 |  | 1.5461 |  | 5.7647 | 0.15 | 4.5003 |  | 130.7459 | 29.1488 | 0.73 | 68.7643 |  | 35.8927 | 32.2311 |  | 191.22 | 31.0843 |  | 3.1171 |  | 2.4 |  | 69.7409 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.7986 |  | 3.985 | 52.15 | 2.36 | 150.6875 |  | 5.8526 | 131.3835 | 7.5995 |  | 31.5828 | 3.872 | 16.89 |  | 84.921 | 22.6214 | 1.3611 | 0.719 | 30.2691 | 445.7369 |  | 122.3115 | 18.561 |  |  | 14.0028 | 4.3429 |  |  | 13.4359 | 230.96 |  | 25.16 | 2.1452 | 0.82122
14:30 |  |  | 32.032 |  | 4.146 |  |  | 21.6171 | 26.8747 | 12.532 | 14.369 | 10.2 | 31.962 |  |  | 52.047 |  | 28.4142 |  | 9 |  | 120.8892 |  | 11.1037 |  |  | 16.32 |  | 4.45 | 1.8 |  | 1.6286 |  | 5.7565 | 0.15 | 4.5807 |  | 128.8162 | 29.5678 | 0.86 | 68.3182 |  | 36.8142 | 33.0323 |  | 191.2268 | 30.8576 |  | 3.4489 |  | 2.4 |  | 69.3531 |  | 18.7 | [5 empty] | 5.7152 |  | 3.985 | 50.12 | 2.29 | 151.4434 |  | 6.0682 | 131.5591 | 9.5459 |  | 32.4187 | 3.9659 | 17.25 |  | 88.1058 | 22.5672 | 1.3955 | 0.786 | 30.2387 | 452.9143 |  | 112.7891 | 18.8534 |  |  | 14.2776 | 4.3944 |  |  | 14.1529 | 220.54 |  | 24.405 | 2.1492 | 0.29104
15:00 |  |  | 33.2948 |  | 4.243 |  |  | 20.9421 | 27.1725 | 12.39 | 14.6092 | 9.07 | 32.484 |  |  | 52.124 |  | 12.313 |  | 9 |  | 143.069 |  | 10.9357 |  |  | 15.59 |  | 4.442 | 3.1 |  | 1.3486 |  | 6.22 | 0.15 | 4.6853 |  | 129.6735 | 28.9694 | 0.97 | 69.2476 |  | 36.9297 | 33.125 |  | 191.2555 | 31.4926 |  | 3.3157 |  | 2.4 |  | 68.652 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6063 |  | 3.985 | 49.6 | 2.28 | 151.1945 |  | 6.2042 | 131.6671 | 10.3717 |  | 32.7235 | 4.0274 | 16.87 |  | 87.7874 | 22.5477 | 1.3853 | 0.718 | 31.0509 | 443.4465 |  | 41.7336 | 18.9957 |  |  | 14.4735 | 4.5939 |  |  | 14.4173 | 219.75 |  | 24.268 | 2.1823 | 0.30276
15:30 |  |  | 33.4434 |  | 4.16 |  |  | 19.5967 | 27.3095 | 12.067 | 15.0731 | 7.58 | 32.14 |  |  | 52.249 |  | 24.2795 |  | 9 |  | 134.2039 |  | 10.7708 |  |  | 14.73 |  | 4.558 | 2.1 |  | 1.1367 |  | 6.1652 | 0.15 | 4.6998 |  | 130.6394 | 29.2545 | 0.6 | 70.2699 |  | 37.0324 | 33.2796 |  | 190.7232 | 31.3634 |  | 3.16 |  | 2.4 |  | 68.4716 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6256 |  | 3.985 | 55.03 | 2.15 | 104.5434 |  | 6.4508 | 131.7487 | 10.2009 |  | 32.979 | 3.8866 | 17.25 |  | 86.7097 | 22.5572 | 1.3529 | 0.752 | 30.0866 | 454.8382 |  | 134.0558 | 19.2057 |  |  | 14.3779 | 4.536 |  |  | 14.3715 | 219.96 |  | 24.438 | 2.1832 | 7.9423
16:00 |  |  | 34.2921 |  | 4.27 |  |  | 20.6534 | 27.2594 | 12.029 | 14.866 | 7.85 | 31.974 |  |  | 51.944 |  | 46.1658 |  | 9.4 |  | 101.941 |  | 10.2268 |  |  | 14.32 |  | 4.601 | 1.1 |  | 1.2533 |  | 6.4606 | 0.15 | 4.8547 |  | 135.4033 | 29.2011 | 0.23 | 69.0312 |  | 38.2066 | 31.6588 |  | 190.3259 | 31.7427 |  | 3.2058 |  | 2.4 |  | 69.4486 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6408 |  | 3.984 | 56.05 | 2.48 | 138.0065 |  | 5.7841 | 133.0038 | 9.9105 |  | 33.3898 | 3.9037 | 16.96 |  | 87.7234 | 22.498 | 1.3412 | 0.763 | 30.6612 | 453.2513 |  | 129.7058 | 19.1864 |  |  | 14.653 | 4.5667 |  |  | 13.8775 | 217.34 |  | 24.879 | 2.3888 | 15.806
16:30 |  |  | 34.2339 |  | 4.162 |  |  | 21.5983 | 27.0826 | 12.668 | 14.3029 | 9.91 | 33.264 |  |  | 52.516 |  | 39.1469 |  | 8.5 |  | 129.1326 |  | 9.8031 |  |  | 13.95 |  | 4.51 | 1.1 |  | 1.2133 |  | 6.2239 | 0.15 | 4.8632 |  | 134.414 | 28.9147 | 0.37 | 71.5012 |  | 37.27 | 31.5208 |  | 188.6117 | 31.5577 |  | 3.1294 |  | 2.4 |  | 70.3486 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6879 |  | 3.984 | 55.8 | 2.19 | 146.1112 |  | 5.7844 | 131.691 | 9.3251 |  | 32.3411 | 4.3754 | 17.07 |  | 87.9495 | 22.6046 | 1.3492 | 0.609 | 30.1016 | 456.6261 |  | 148.6129 | 19.2031 |  |  | 16.3957 | 4.4106 |  |  | 15.3902 | 221.13 |  | 24.975 | 2.1737 | 17.8246
17:00 |  |  | 30.3636 |  | 3.876 |  |  | 20.2369 | 26.9821 | 12.604 | 14.0571 | 9.9 | 32.798 |  |  | 52.026 |  | 33.742 |  | 8.8 |  | 159.0755 |  | 10.1942 |  |  | 14.16 |  | 4.581 | 0.8 |  | 1.277 |  | 5.8656 | 0.15 | 4.8716 |  | 131.6682 | 28.4303 | 0.4 | 74.1413 |  | 36.0636 | 30.6331 |  | 167.101 | 31.0527 |  | 3.1226 |  | 2.4 |  | 70.6206 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.8633 |  | 3.984 | 29.34 | 2.48 | 146.8801 |  | 5.6851 | 132.7101 | 6.4883 |  | 32.0598 | 3.8589 | 16.13 |  | 88.3323 | 22.5777 | 1.3572 | 0.626 | 30.0108 | 455.6599 |  | 154.7938 | 19.2923 |  |  | 16.1339 | 4.3339 |  |  | 15.5375 | 230.34 |  | 24.921 | 2.0887 | 19.5742
17:30 |  |  | 17.1788 |  | 3.695 |  |  | 19.8538 | 26.9474 | 11.176 | 14.448 | 10.33 | 33.61 |  |  | 52.479 |  | 25.9776 |  | 9 |  | 56.8114 |  | 10.2186 |  |  | 14.79 |  | 4.557 | 0.8 |  | 1.2662 |  | 5.3595 | 0.15 | 4.6549 |  | 134.7506 | 27.4181 | 0.41 | 92.0406 |  | 34.7394 | 30.6252 |  | 125.5291 | 31.1336 |  | 3.1522 |  | 2.4 |  | 49.11 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7371 |  | 3.987 | 6.65 | 2.6 | 148.4933 |  | 5.5532 | 135.574 | 6.5069 |  | 31.4901 | 3.6509 | 15.78 |  | 89.0536 | 22.5793 | 1.3748 | 0.695 | 29.21 | 447.917 |  | 150.4927 | 19.081 |  |  | 15.9397 | 4.2878 |  |  | 15.4406 | 231.88 |  | 24.575 | 1.9601 | 19.2792
18:00 |  |  | 15.1289 |  | 3.75 |  |  | 19.8509 | 26.301 | 9.875 | 14.366 | 10.1 | 33.848 |  |  | 52.209 |  | 34.9586 |  | 8.9 |  | 36.1612 |  | 10.3351 |  |  | 15.72 |  | 4.562 | 0.8 |  | 1.2547 |  | 5.4162 | 0.15 | 4.7689 |  | 134.5615 | 27.7079 | 0.46 | 112.2221 |  | 33.6927 | 29.9948 |  | 127.7056 | 29.6903 |  | 3.1688 |  | 2.5 |  | 42.2092 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7633 |  | 3.995 | 7.23 | 2.22 | 148.2136 |  | 5.5894 | 136.1742 | 7.0273 |  | 31.5074 | 3.6076 | 15.21 |  | 89.2481 | 22.6058 | 1.3906 | 0.79 | 29.418 | 444.3704 |  | 148.131 | 18.9385 |  |  | 16.0502 | 4.5698 |  |  | 14.6055 | 229.13 |  | 22.76 | 1.9559 | 22.4459
18:30 |  |  | 11.9741 |  | 3.832 |  |  | 19.4876 | 27.1766 | 9.472 | 14.8425 | 10.29 | 34.16 |  |  | 52.681 |  | 12.8063 |  | 8.8 |  | 29.6204 |  | 8.8862 |  |  | 15.99 |  | 4.681 | 0.8 |  | 1.1389 |  | 4.2691 | 0.15 | 4.7225 |  | 130.145 | 27.6161 | 0.11 | 112.731 |  | 32.101 | 26.8786 |  | 70.4588 | 28.4674 |  | 3.1949 |  | 2.6 |  | 21.3518 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7206 |  | 3.989 | 6.82 | 2.56 | 149.5992 |  | 5.644 | 134.6628 | 6.8777 |  | 26.6961 | 3.8025 | 14.51 |  | 89.5241 | 4.6789 | 1.3851 | 0.761 | 29.0943 | 455.3716 |  | 146.5826 | 18.9403 |  |  | 15.2679 | 4.7153 |  |  | 12.6649 | 235.38 |  | 24.365 | 2.1238 | 23.3547
19:00 |  |  | 12.0104 |  | 3.851 |  |  | 18.8275 | 27.1776 | 9.283 | 14.7222 | 10.45 | 34.766 |  |  | 52.945 |  | 11.4391 |  | 8.8 |  | 37.0019 |  | 7.3555 |  |  | 15.67 |  | 4.49 | 0.7 |  | 1.2265 |  | 4.2895 | 0.15 | 4.6641 |  | 129.1764 | 27.5239 | 0.35 | 111.3763 |  | 28.7359 | 26.178 |  | 58.1048 | 28.318 |  | 3.1962 |  | 2.6 |  | 24.3321 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6918 |  | 3.991 | 7.35 | 2.59 | 147.3776 |  | 5.6343 | 130.4996 | 6.2295 |  | 26.7964 | 3.7407 | 13.1 |  | 90.4248 | 2.621 | 1.3635 | 0.756 | 28.8969 | 452.4597 |  | 148.6678 | 17.9255 |  |  | 15.0278 | 4.3688 |  |  | 13.0057 | 233.84 |  | 24.495 | 2.1328 | 21.2087
19:30 |  |  | 11.4728 |  | 3.877 |  |  | 18.4477 | 27.2708 | 9.857 | 14.0258 | 10.18 | 34.808 |  |  | 52.999 |  | 11.7275 |  | 8.8 |  | 37.4295 |  | 6.8994 |  |  | 15.46 |  | 4.392 | 0.7 |  | 1.1593 |  | 4.19 | 0.15 | 4.6262 |  | 133.1048 | 28.475 | 0.46 | 113.2132 |  | 29.7487 | 26.5372 |  | 57.4337 | 28.3786 |  | 3.1501 |  | 2.6 |  | 24.6013 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6314 |  | 3.988 | 5.69 | 2.55 | 146.913 |  | 5.8508 | 134.3468 | 6.686 |  | 28.8501 | 3.74 | 13.18 |  | 91.704 | 2.6361 | 1.3434 | 0.75 | 28.8984 | 451.6726 |  | 145.2107 | 17.2652 |  |  | 15.3874 | 4.457 |  |  | 12.5419 | 228.05 |  | 24.26 | 1.9667 | 5.2622
20:00 |  |  | 11.651 |  | 3.849 |  |  | 18.4768 | 27.4591 | 10.995 | 13.6741 | 10.71 | 34.792 |  |  | 53.076 |  | 11.792 |  | 9 |  | 30.2778 |  | 6.5525 |  |  | 15.71 |  | 4.362 | 0.7 |  | 1.0506 |  | 4.127 | 0.15 | 4.6249 |  | 134.802 | 28.2998 | 0.37 | 111.5501 |  | 31.2784 | 26.2413 |  | 57.3436 | 28.7899 |  | 3.1328 |  | 2.7 |  | 29.1375 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6335 |  | 3.989 | 4.92 | 2.61 | 143.5042 |  | 6.0627 | 135.0446 | 7.8364 |  | 29.3737 | 3.6949 | 14.04 |  | 91.4198 | 2.6564 | 1.3402 | 0.781 | 29.6533 | 452.5533 |  | 148.1253 | 16.1916 |  |  | 14.482 | 4.51 |  |  | 13.5876 | 234.52 |  | 23.368 | 2.0054 | 3.7384
20:30 |  |  | 11.669 |  | 3.942 |  |  | 17.9424 | 27.6826 | 11.877 | 10.7578 | 10.65 | 34.338 |  |  | 52.846 |  | 12.0665 |  | 9.5 |  | 32.0334 |  | 7.472 |  |  | 14.78 |  | 4.49 | 0.8 |  | 1.191 |  | 4.0911 | 0.15 | 4.5744 |  | 136.1679 | 29.2607 | 0.84 | 111.6303 |  | 32.6245 | 28.5993 |  | 56.655 | 30.3586 |  | 3.1265 |  | 2.7 |  | 28.7932 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6968 |  | 3.989 | 5.82 | 2.55 | 140.5917 |  | 6.0668 | 135.451 | 8.4658 |  | 31.4496 | 4.0014 | 14.27 |  | 92.1721 | 2.6474 | 1.35 | 0.742 | 29.4953 | 459.5546 |  | 150.6543 | 17.2354 |  |  | 15.2236 | 4.5511 |  |  | 14.5914 | 234.34 |  | 21.454 | 1.9215 | 3.8761
21:00 |  |  | 12.0294 |  | 3.78 |  |  | 18.6986 | 28.2131 | 12.374 | 10.6305 | 10.69 | 33.474 |  |  | 52.786 |  | 10.0484 |  | 9.3 |  | 31.1237 |  | 7.8056 |  |  | 14.35 |  | 4.361 | 0.9 |  | 1.163 |  | 4.074 | 0.15 | 4.5348 |  | 136.3886 | 29.2993 | 0.87 | 111.5674 |  | 33.6541 | 28.9569 |  | 59.12 | 32.0663 |  | 3.1454 |  | 2.7 |  | 28.9688 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6828 |  | 3.989 | 5.58 | 2.43 | 142.2672 |  | 6.1513 | 137.0902 | 8.9732 |  | 33.1839 | 4.0848 | 15.47 |  | 90.9818 | 2.659 | 1.3325 | 0.731 | 29.5612 | 456.5817 |  | 150.9628 | 16.981 |  |  | 16.081 | 4.6481 |  |  | 15.0758 | 239.74 |  | 21.107 | 2.1381 | 5.2368
21:30 |  |  | 16.5553 |  | 4.06 |  |  | 20.5893 | 28.0652 | 12.324 | 10.5755 | 10.39 | 33.158 |  |  | 52.83 |  | 15.0208 |  | 9.1 |  | 35.2777 |  | 9.5408 |  |  | 14.13 |  | 4.27 | 2.8 |  | 1.147 |  | 4.2365 | 0.15 | 4.4445 |  | 135.0455 | 29.173 | 0.94 | 113.7297 |  | 35.6399 | 28.7849 |  | 72.4359 | 33.841 |  | 3.1366 |  | 2.8 |  | 28.8098 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.6213 |  | 3.989 | 8.04 | 2.01 | 143.2967 |  | 6.1686 | 133.5447 | 8.2363 |  | 33.0007 | 4.1258 | 16.22 |  | 92.043 | 3.2836 | 1.2735 | 0.735 | 30.9044 | 449.0973 |  | 151.6595 | 18.3939 |  |  | 15.6676 | 4.8417 |  |  | 15.2258 | 244.09 |  | 21.047 | 2.0073 | 9.3288
22:00 |  |  | 17.7587 |  | 4.175 |  |  | 19.256 | 27.896 | 13.238 | 10.9571 | 10.52 | 33.038 |  |  | 52.355 |  | 42.5411 |  | 8.8 |  | 37.2269 |  | 10.4368 |  |  | 14.68 |  | 4.32 | 3.6 |  | 1.0477 |  | 4.2329 | 0.15 | 3.9265 |  | 136.0507 | 30.1369 | 1.03 | 111.9505 |  | 36.6792 | 31.6123 |  | 124.4135 | 35.9137 |  | 3.0782 |  | 2.7 |  | 47.4096 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7096 |  | 3.989 | 8.18 | 2.56 | 143.8135 |  | 6.1347 | 135.3666 | 9.0013 |  | 33.24 | 3.9547 | 16.45 |  | 91.1375 | 6.6473 | 1.162 | 0.722 | 30.4204 | 453.2851 |  | 149.9582 | 19.2917 |  |  | 17.1436 | 4.8066 |  |  | 15.7461 | 250.3 |  | 21.287 | 1.8065 | 13.5925
22:30 |  |  | 18.0475 |  | 4.14 |  |  | 19.7847 | 27.0842 | 12.658 | 10.9926 | 10.48 | 32.652 |  |  | 52.269 |  | 17.0595 |  | 8.5 |  | 121.1821 |  | 10.4821 |  |  | 15.39 |  | 4.286 | 5.1 |  | 1.325 |  | 4.8773 | 0.15 | 2.6102 |  | 135.7057 | 29.928 | 1.15 | 112.9711 |  | 36.1378 | 32.1604 |  | 122.6423 | 35.6742 |  | 3.1606 |  | 2.6 |  | 64.9501 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.8044 |  | 3.988 | 41.96 | 2.36 | 145.5984 |  | 5.8671 | 133.3689 | 10.0611 |  | 32.14 | 3.9615 | 16.65 |  | 91.0003 | 19.1696 | 0.8127 | 0.731 | 30.1077 | 448.9625 |  | 146.3317 | 19.0726 |  |  | 17.3582 | 4.8565 |  |  | 15.5215 | 247.02 |  | 20.793 | 1.7964 | 13.7825
23:00 |  |  | 21.6174 |  | 4.053 |  |  | 20.0398 | 26.6086 | 12.595 | 11.2987 | 10.21 | 32.594 |  |  | 51.744 |  | 16.8857 |  | 8.2 |  | 110.5146 |  | 10.3721 |  |  | 15.67 |  | 4.347 | 6.1 |  | 1.3014 |  | 4.4261 | 0.15 | 1.9123 |  | 136.1416 | 30.1304 | 1.26 | 112.3057 |  | 36.6903 | 32.9868 |  | 124.5411 | 35.6635 |  | 3.4412 |  | 2.6 |  | 71.9959 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7176 |  | 3.988 | 56.74 | 2.38 | 144.0539 |  | 5.8262 | 132.4148 | 10.0536 |  | 32.3364 | 3.9546 | 17.39 |  | 90.7396 | 22.6972 | 0.608 | 0.691 | 30.7282 | 450.0904 |  | 149.514 | 19.077 |  |  | 16.6996 | 4.7929 |  |  | 16.4725 | 246.79 |  | 20.762 | 1.8558 | 14.0965
23:30 |  |  | 21.803 |  | 4.232 |  |  | 19.3813 | 26.5091 | 12.584 | 13.2977 | 10.5 | 33 |  |  | 52.732 |  | 17.7869 |  | 8.4 |  | 111.6615 |  | 10.3197 |  |  | 14.49 |  | 4.338 | 4.3 |  | 6.417 |  | 4.5418 | 0.15 | 1.5701 |  | 134.984 | 30.3691 | 1.2 | 111.3844 |  | 36.8651 | 33.3478 |  | 135.7911 | 35.0168 |  | 3.3443 |  | 2.6 |  | 72.0987 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.9246 |  | 3.988 | 58.11 | 2.29 | 145.4116 |  | 5.9665 | 133.0886 | 9.3256 |  | 32.9282 | 3.8564 | 17.46 |  | 91.0987 | 22.4478 | 0.4798 | 0.672 | 32.0584 | 450.1293 |  | 152.3095 | 19.2228 |  |  | 17.0699 | 4.8738 |  |  | 16.6426 | 247.86 |  | 20.911 | 2.0368 | 14.7342
00:00 |  |  | 24.3098 |  | 0 |  |  | 18.4852 | 25.4291 | 12.645 | 14.3753 | 10.52 | 33.128 |  |  | 51.964 |  | 32.4187 |  | 8.1 |  | 157.7994 |  | 9.9847 |  |  | 13.68 |  | 0 | 3.7 |  | 5.3538 |  | 5.2759 | 0.15 | 1.4517 |  | 134.777 | 29.8595 | 0.83 | 112.9681 |  | 36.8908 | 33.7462 |  | 152.7559 | 34.7079 |  | 3.3249 |  | 2.5 |  | 72.1632 |  | 19.1 | [5 empty] | 5.7902 |  | 3.988 | 55.54 | 2.22 | 144.384 |  | 5.9136 | 133.2733 | 10.3937 |  | 25.8704 | 3.8369 | 17.14 |  | 90.0708 | 22.4272 | 0.4081 | 0.691 | 30.5296 | 453.2487 |  | 148.6195 | 19.094 |  |  | 17.6575 | 4.704 |  |  | 16.3968 | 246.39 |  | 20.875 | 2.1893 | 15.0384
MWh | 0 | 0 | 717.9973 | 0 | 93.308 | 0 | 0 | 480.8915 | 651.4841 | 280.2125 | 318.5201 | 242.93 | 803.072 | 0 | 0 | 1249.1095 | 0 | 711.3863 | 0 | 214.1 | 0 | 2664.1148 | 0 | 239.1138 | 0 | 0 | 370.55 | 0 | 104.2775 | 62.15 | 0 | 60.7124 | 0 | 118.9679 | 3.6 | 71.4269 | 0 | 3216.8009 | 692.9589 | 18.01 | 2310.3663 | 0 | 859.5008 | 759.8404 | 0 | 3894.1382 | 783.2205 | 0 | 75.7195 | 0 | 58.7 | 0 | 1527.1995 | 0 | 458.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.69 | 0 | 93.712 | 1026.76 | 56.22 | 3501.4594 | 0 | 138.6592 | 3192.3081 | 175.0199 | 0 | 743.471 | 93.3881 | 383.39 | 0 | 2148.7834 | 464.8674 | 20.7596 | 17.4665 | 706.5835 | 10863.9955 | 0 | 3464.6836 | 448.7529 | 0 | 0 | 354.764 | 93.7114 | 0 | 0 | 350.4768 | 5358.695 | 0 | 626.2235 | 49.2949 | 211.095
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 20 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS AGUAYTÍA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1134.6 | 3313.3 | 1623.2 | 24.9 |  | 0 |  | 68.3 |  | 32.3 | 11.9 | 0 | 402.2 | 6610.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 487.95
01:00 | 1140.3 | 3183.6 | 1592.1 | 24.9 |  | 0 |  | 68.5 |  | 31.7 | 11.9 | 0 | 406 | 6459 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 57.65
01:30 | 1155.5 | 3177.1 | 1612.9 | 24.8 |  | 0 |  | 68.8 |  | 32 | 12.1 | 0 | 402.6 | 6485.8 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.2
02:00 | 1125.3 | 3125.5 | 1626.2 | 24.8 |  | 0 |  | 67.1 |  | 32.4 | 12.1 | 0 | 407.4 | 6420.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5344
02:30 | 1069.3 | 3181.1 | 1594.3 | 25.5 |  | 0 |  | 68 |  | 31.4 | 12.1 | 0 | 360.9 | 6342.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.75
03:00 | 1060.9 | 3114.3 | 1582.5 | 25.4 |  | 0 |  | 68 |  | 32 | 12.1 | 0 | 360.7 | 6255.9 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 4.05
03:30 | 1046.9 | 3243 | 1607 | 25.1 |  | 0 |  | 67.3 |  | 32.2 | 12.1 | 0 | 307.7 | 6341.3 |  | C.H. SANTA ROSA II | 14.3
04:00 | 1075.9 | 3149.2 | 1587.8 | 0 |  | 0 |  | 67.4 |  | 31.5 | 12.1 | 0 | 307.4 | 6231.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3303.4
04:30 | 1074.7 | 3263.1 | 1602.7 | 0 |  | 0 |  | 67.5 |  | 31.8 | 12.1 | 0 | 304.6 | 6356.5 |  | C.H. YANANGO | 632.2
05:00 | 1068.5 | 3288.3 | 1585.5 | 0 |  | 0 |  | 67 |  | 32 | 12.1 | 0 | 322.5 | 6375.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 154.4
05:30 | 1091 | 3194 | 1683.2 | 0 |  | 0 |  | 67.2 |  | 31.8 | 12.1 | 0 | 362.1 | 6441.4 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 241.4
06:00 | 1112 | 3400.7 | 1642.4 | 0 |  | 0 |  | 67.5 |  | 32.3 | 12.1 | 6.6 | 420.6 | 6694.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3444.35
06:30 | 1107.1 | 3444.7 | 1666.6 | 0 |  | 0 |  | 67.5 |  | 32 | 12.1 | 61.7 | 427.4 | 6819.1 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 211.85
07:00 | 1057 | 3318.8 | 1693.8 | 0 |  | 0 |  | 67.6 |  | 31.9 | 12.2 | 214 | 430.7 | 6826 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.3
07:30 | 1063.3 | 3394.4 | 1738.5 | 0 |  | 0 |  | 67.8 |  | 32.2 | 12.2 | 195.6 | 434.1 | 6938.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.7
08:00 | 1067.9 | 3466.8 | 1620.1 | 0 |  | 0 |  | 67.8 |  | 31.9 | 12.2 | 330.6 | 462.9 | 7060.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.7
08:30 | 1071.8 | 3457.5 | 1712.7 | 0 |  | 0 |  | 68.5 |  | 32.1 | 12.2 | 404.8 | 502.4 | 7262 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 308.6
09:00 | 1067.4 | 3449.4 | 1912.9 | 0 |  | 0 |  | 68.8 |  | 31.7 | 12.2 | 406.4 | 533.8 | 7482.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3937.45
09:30 | 1061.2 | 3434.7 | 2058.8 | 0 |  | 0 |  | 67.7 |  | 31.5 | 12.2 | 424.7 | 580 | 7670.8 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.45
10:00 | 1066.7 | 3488.7 | 2085.2 | 0 |  | 0 |  | 68.1 |  | 32.1 | 12.1 | 435 | 639.6 | 7827.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 72.85
10:30 | 1072.7 | 3528.2 | 2119.1 | 0 |  | 0 |  | 68.3 |  | 32 | 11.9 | 405.6 | 632.3 | 7870.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78.55
11:00 | 1061.4 | 3597.2 | 2169.1 | 0 |  | 0 |  | 69 |  | 32.7 | 11.9 | 430.5 | 630.9 | 8002.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15035
11:30 | 1055.3 | 3600.2 | 2149.1 | 0 |  | 0 |  | 68.8 |  | 32.5 | 11.9 | 466.5 | 650 | 8034.3 |  | C.H. RESTITUCION | 4432.15
12:00 | 1055.5 | 3585.1 | 2158.9 | 0 |  | 0 |  | 68.5 |  | 31.1 | 11.7 | 412.7 | 681.7 | 8005.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.2
12:30 | 1054 | 3434.3 | 2094.1 | 0 |  | 0 |  | 68.6 |  | 30.9 | 11.6 | 415.5 | 731.9 | 7840.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.5
13:00 | 1128.9 | 3614.8 | 1774.6 | 0 |  | 0 |  | 68.7 |  | 31.9 | 11.6 | 456.6 | 729.9 | 7817 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.85
13:30 | 1120.9 | 3589.6 | 1847.5 | 0 |  | 0 |  | 68.6 |  | 32.7 | 11.6 | 441.9 | 706.9 | 7819.7 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10351.65
14:00 | 1150.5 | 3628.4 | 1845.2 | 0 |  | 0 |  | 68.9 |  | 32.8 | 11.6 | 418.1 | 695.5 | 7851 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.9
14:30 | 1134.5 | 3490.8 | 1872.8 | 0 |  | 0 |  | 68.6 |  | 32.3 | 11.6 | 440.7 | 742.5 | 7793.8 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2177.75
15:00 | 1125.8 | 3575.5 | 1927.2 | 0 |  | 0 |  | 68.8 |  | 31.8 | 11.6 | 418.7 | 736.6 | 7896 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 462.45
15:30 | 1121.3 | 3583.1 | 1986.3 | 0 |  | 0 |  | 69.3 |  | 32 | 11.7 | 408.3 | 733.2 | 7945.2 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 456.15
16:00 | 1170.5 | 3470.9 | 2078.9 | 0 |  | 0 |  | 68 |  | 32 | 11.7 | 388.4 | 734.3 | 7954.7 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2046.8
16:30 | 1106.1 | 3319.8 | 2306.7 | 0 |  | 0 |  | 69.7 |  | 32.4 | 12.2 | 252.6 | 767 | 7866.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
17:00 | 1156 | 3448.3 | 1963.6 | 0 |  | 87.26 |  | 69.4 |  | 31.9 | 12.2 | 150.5 | 749.3 | 7668.46 |  | C.H. EL CARMEN | 148.35
17:30 | 1158.4 | 3617.9 | 1733.2 | 0 |  | 105.72 |  | 69.3 |  | 31.3 | 12.2 | 43.7 | 798.1 | 7569.82 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
18:00 | 1167.4 | 3587.1 | 1708.4 | 0 |  | 106.86 |  | 70.1 |  | 31.7 | 12.2 | 0.3 | 761.3 | 7445.36 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:30 | 1166.8 | 3653.5 | 1970.4 | 0 |  | 95.63 |  | 70 |  | 31.3 | 12.2 | 0 | 688.3 | 7688.13 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
19:00 | 1179.2 | 3635.1 | 2194.8 | 0 |  | 28.14 |  | 69.9 |  | 31.9 | 12.2 | 0 | 632.7 | 7783.94 |  | C.H. LA JOYA | 176.75
19:30 | 1183.7 | 3621.4 | 2293.2 | 0 |  | 0 |  | 69.5 |  | 32.2 | 12.2 | 0 | 568.6 | 7780.8 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.35
20:00 | 1188.2 | 3643.6 | 2324 | 0 |  | 0 |  | 69.5 |  | 32.6 | 12.2 | 0 | 534.1 | 7804.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.7
20:30 | 1185 | 3633.6 | 2384.3 | 0 |  | 0 |  | 69.2 |  | 32.6 | 12.2 | 0 | 413.1 | 7730 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.35
21:00 | 1183.9 | 3593.9 | 2342.8 | 0 |  | 0 |  | 69.3 |  | 32.7 | 12.2 | 0 | 439.8 | 7674.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2164.25
21:30 | 1191.7 | 3619.7 | 2223.7 | 0 |  | 0 |  | 69.4 |  | 32.2 | 12.2 | 0 | 515.5 | 7664.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 27.9
22:00 | 1184.3 | 3567 | 2198.6 | 0 |  | 0 |  | 69.1 |  | 32.2 | 12.2 | 0 | 508 | 7571.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12231.45
22:30 | 1185.7 | 3603.3 | 2095.2 | 0 |  | 0 |  | 68.1 |  | 32.1 | 12.2 | 0 | 443.3 | 7439.9 |  | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | 250.55
23:00 | 1174.1 | 3497.4 | 1820.3 | 0 |  | 0 |  | 69.2 |  | 32.5 | 12.2 | 0 | 460.8 | 7066.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1323.8
23:30 | 1125.5 | 3662.7 | 1638.5 | 0 |  | 0 |  | 69.5 |  | 32.4 | 12.2 | 0 | 445.3 | 6986.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 32.7
00:00 | 1111.4 | 3491.9 | 1589.2 | 0 |  | 0 |  | 69.6 |  | 32.3 | 12.2 | 0 | 401.9 | 6708.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.15
TOTAL MWh | 26808 | 82991.25 | 45319.05 | 87.7 | 0 | 211.805 | 0 | 1645.65 | 0 | 768.9 | 288.9 | 4015 | 12954.2 | 175090.455 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5443.9
% | 15.3109 | 47.3991 | 25.8832 | 0.050088 | 0 | 0.12097 | 0 | 0.93989 | 0 | 0.43914 | 0.165 | 2.2931 | 7.3986 | 100 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2149.35
[16 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 248.85
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1890.05
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.55
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5811.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3048.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1535.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2568.55
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 215.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 60.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1118.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4159.6
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 890.3
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1067.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 49.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2272.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26808 | 82991.25

## GENERACION RER
jueves, 20 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.5 | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 18.2 | 19 | 13.9 | 12.1 | 95.3 | 41.8 | 67 |  | 1.1 | 1 | 21 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 13.4 | 17 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 15.9 |  | 22.1 |  | 0.6 |  | 30.1 | 71.5 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 791.6
1:00 | 15.4 | 9.6 | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13 | 3.1 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 18.4 | 19 | 12 | 19.4 | 94.5 | 43.7 | 61.6 |  | 1.7 | 1.1 | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 9.4 | 14.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 18.6 |  | 25.3 |  | 0.6 |  | 30.6 | 73.5 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 9 |  | 795.2
1:30 | 15.5 | 9.5 | 7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 29.6 | 94.5 | 26.3 | 48.7 |  | 0.7 |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 8 | 12.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.3 | 29.3 |  | 30 |  | 0.6 |  | 31.4 | 76.3 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 792.7
2:00 | 15.5 | 9.6 | 7.3 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 20.4 | 18 | 18.9 | 14.6 | 32.1 | 92.6 | 23.6 | 49.9 |  | 0.6 | 0.1 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 9.7 | 12.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 10.3 | 29.1 |  | 40.6 |  | 0.6 |  | 30.1 | 71.7 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9 |  | 796.4
2:30 | 15.5 | 9.6 | 6.3 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 18.4 | 19 | 13.4 | 23.9 | 92.6 | 24.8 | 45.8 |  | 0.8 | 0.1 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 11.8 | 14.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 | 12.6 |  | 25.5 |  | 0.6 |  | 29.7 | 65.5 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.1 |  | 749.4
3:00 | 15.5 | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 19.8 | 19.9 | 18.2 | 19 | 11 | 22.4 | 92 | 23.4 | 48.9 |  | 0.7 |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 13.8 | 15 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 12.1 |  | 24.8 |  | 0.6 |  | 31.6 | 65 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9 |  | 749
3:30 | 15.4 | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 19.5 | 19 | 8.3 | 16.5 | 92 | 15.7 | 36 |  | 0.4 |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 13.1 | 16 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.3 | 6.1 |  | 12.2 |  | 0.6 |  | 30.5 | 60.9 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 698.4
4:00 | 15.5 | 9.6 | 6.4 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 17.3 | 19 | 6.9 | 21.7 | 90.8 | 18.6 | 37.3 |  | 0.2 |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 9.7 | 14 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.6 | 10.5 | 5 |  | 9.4 |  | 0.6 |  | 29.4 | 64.4 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 695.1
4:30 | 15.5 | 9.6 | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 18 | 19 | 6.2 | 22.1 | 90.8 | 13.8 | 32.2 |  |  |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 |  | 11.7 | 16.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 4.5 |  | 5.4 |  | 0.6 |  | 30 | 71.4 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 694.4
5:00 | 15.6 | 9.6 | 6.8 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.6 | 18.6 | 19 | 9.3 | 18.4 | 93.6 | 19.4 | 42.3 |  | 0.3 |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 8.5 | 13.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 4.6 |  | 6.3 |  | 0.6 |  | 30.7 | 76 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 714.1
5:30 | 15.5 | 9.6 | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 19.8 | 17.6 | 19 | 9 | 15.1 | 115.7 | 17.1 | 36.8 |  | 0.1 |  | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  | 10.9 | 15.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10.4 | 17.9 |  | 18.3 |  | 0.6 |  | 30 | 75.5 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 751.7
6:00 | 15.6 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 20.3 | 18.8 | 19 | 10.2 | 17.5 | 118.5 | 24.1 | 50.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 13.7 | 16.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | 5.4 | 10.4 | 28.3 | 1.4 | 34.8 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 31.5 | 74.1 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 9 |  | 818.7
6:30 | 15.4 | 9.6 | 7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.6 | 16.8 | 19 | 9.9 | 15 | 120.6 | 27.8 | 58 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 0.7 | 13.3 | 16.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 | 0.6 | 7.1 | 5.4 | 10.2 | 28.3 | 21.9 | 34.3 | 16.4 | 0.6 | 7.3 | 31.2 | 71.3 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 878.9
7:00 | 15.5 | 9.6 | 6.8 | 20.3 | 2.9 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 19.1 | 19 | 6.8 | 10.5 | 121 | 26.2 | 54.3 | 15.6 | 0.9 | 0.6 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 32.4 | 12.9 | 16.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 | 2.5 | 12.2 | 5.5 | 10.3 | 30.6 | 75.3 | 39.5 | 59.1 | 0.6 | 14.4 | 31.8 | 79.5 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 1036.6
7:30 | 15.3 | 9.6 | 7.3 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 19.9 | 19 |  | 8.3 | 119.4 | 25.7 | 57.1 | 26.1 | 0.9 | 0.2 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 47.6 | 13.8 | 17.3 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 4.8 | 13.3 | 5.5 | 10.4 | 34.4 | 48 | 38.9 | 35.2 | 0.6 | 15.9 | 31.9 | 86.2 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 1022.7
8:00 | 15.5 | 9.5 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 18.9 | 19 |  | 10.3 | 115.3 | 36.4 | 65.8 | 31.5 | 1.1 | 0.8 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 64.2 | 14.3 | 17.4 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.5 | 7.6 | 14.4 | 5.5 | 10.5 | 41.4 | 111.1 | 42.2 | 76.4 | 0.6 | 17.5 | 32.1 | 85.8 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 1185.5
8:30 | 15.4 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 19.9 | 19 |  | 8.6 | 116.7 | 48.1 | 70.9 | 33.9 | 2.4 | 0.7 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 67.8 | 13 | 18.1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 1.1 | 9.9 | 14.7 | 5.6 | 10.5 | 47.4 | 134.5 | 56.1 | 97.7 | 0.6 | 17.8 | 31.2 | 89.2 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 10 | 1.3 |  | 20 | 9.1 | 17.7 | 1300.2
9:00 | 15.5 | 9.6 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 19.7 | 19 |  | 3.9 | 116.9 | 57 | 77.3 | 34.8 | 4.1 | 2.1 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 72.3 | 14.1 | 17.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 0.9 | 11.7 | 14.4 | 5.5 | 10.4 | 54.8 | 129 | 64.6 | 94.4 | 0.6 | 17.9 | 31.5 | 89.8 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 12.1 |  |  | 20 | 9 | 18.7 | 1330.9
9:30 | 15.5 | 9.4 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 18.5 | 19 |  | 5 | 114.2 | 66.3 | 82.5 | 35 | 5.6 | 2.4 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 73.8 | 14.9 | 17.6 | 3.5 | 18.6 |  | 0.3 | 0.8 | 12.7 | 14.2 | 5.6 | 10.4 | 68.1 | 138.3 | 82.9 | 98.9 | 0.6 | 17.5 | 31.2 | 89.3 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 14.1 |  |  | 20 | 9 | 18.8 | 1393.7
10:00 | 15.5 | 9.6 | 7 | 20.3 | 0.2 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 11.2 | 116.3 | 82.5 | 78 | 35.2 | 5.9 | 4.9 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 71.3 | 13.1 | 16.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.3 | 0.7 | 15.1 | 14.3 | 5.5 | 10.4 | 86.8 | 141.6 | 104.9 | 104 | 0.6 | 17.6 | 31.7 | 87.6 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 15.7 | 0.9 |  | 20 | 8.9 | 18.7 | 1463.7
10:30 | 15.5 | 9.6 | 6.9 | 20.3 |  | 0.1 |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 19.3 | 19 |  | 16.7 | 119 | 81.8 | 79.4 | 35.4 | 5.9 | 6.6 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 69.3 | 13.6 | 17.9 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 0.4 | 16.3 | 14.7 | 5.5 | 10.4 | 78.4 | 122.2 | 92.4 | 93.4 | 0.6 | 17.8 | 31.7 | 88.9 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 16.8 | 1.2 |  | 20 | 9 | 18.5 | 1426.4
11:00 | 16 | 9.6 | 7.1 | 20.3 |  | 0.4 |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19 |  | 22.4 | 122.1 | 72.2 | 78.5 | 35.2 | 2.9 | 7.7 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 68.3 | 14.8 | 17.6 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 0.7 | 17.2 | 14.5 | 5.5 | 10.3 | 85.2 | 136.7 | 89.7 | 102.5 | 0.6 | 18.3 | 29.7 | 88.1 |  | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 17.8 | 1.2 |  | 20 | 9.1 | 18.8 | 1451.6
11:30 | 16 | 9.5 | 7 | 20.3 |  | 0.4 |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19 |  | 25 | 123 | 83.6 | 78.7 | 36.7 | 3 | 7.4 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 78.2 | 12.4 | 17.2 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 0.6 | 17.7 | 14.7 | 5.6 | 10.3 | 89.5 | 151.4 | 90.9 | 112.4 | 0.6 | 18.2 | 29.6 | 89.7 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 17.9 | 1.2 |  | 19.9 | 8.9 | 18.1 | 1506.1
12:00 | 16.1 | 9.5 | 5.5 | 20.3 |  | 0.4 |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.3 | 19.3 | 19 |  | 29.3 | 126.6 | 78.9 | 73.5 | 28 | 2.6 | 8 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 76.3 | 12.6 | 17.3 | 3.6 | 18.6 |  | 0.5 | 0.6 | 18.2 | 15.2 | 5.1 | 10.4 | 101 | 121.3 | 113.4 | 97 | 0.6 | 18.1 | 29.1 | 89.4 |  | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 18.9 | 1.2 |  | 20 | 8.9 | 18.6 | 1481.6
12:30 | 16 | 9.4 | 5.5 | 20.3 |  | 0.4 |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 19.7 | 19.9 | 20 | 19 |  | 55.7 | 128.9 | 75.9 | 69.1 | 25.1 | 2.5 | 8.8 | 21 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 77.7 | 15.4 | 17.8 | 3.6 | 18.6 |  | 0.5 | 0.6 | 18.1 | 15.2 | 5.4 | 10.4 | 120 | 127.9 | 122.1 | 94.1 | 0.6 | 18 | 29.5 | 86.2 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.7 | 1.3 |  | 19.8 | 9 | 18.9 | 1534.3
13:00 | 16 | 9.3 | 6.6 | 20.3 |  | 0.4 |  | 1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 18.7 | 19 |  | 67.9 | 124.1 | 71.3 | 67.7 | 30 | 6.6 | 10.2 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 79.1 | 14.1 | 17.3 | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 | 0.6 | 17.1 | 15.1 | 5.5 | 10.4 | 114.2 | 149.7 | 121.5 | 108.8 | 0.6 | 18 | 29.2 | 85.8 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 1.3 |  | 20 | 9 | 18.9 | 1576.9
13:30 | 16 | 9.5 | 7.2 | 20.3 |  | 0.4 |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 67.4 | 128.3 | 64.1 | 62.1 | 33.8 | 5.7 | 8.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 79 | 14.7 | 16.1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 |  | 11.9 | 15.1 | 5.4 | 10.5 | 109.5 | 142.9 | 115.5 | 103.6 | 0.6 | 17.8 | 29.2 | 85.7 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 1.2 |  | 20 | 9 | 19 | 1541.2
14:00 | 15.9 | 9.5 | 7.4 | 20.3 |  | 0.4 |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.6 | 19.9 | 19 |  | 75.2 | 125 | 64.3 | 61.8 | 36.2 | 5.9 | 8.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 76.3 | 13.8 | 17.3 | 3.5 | 18.6 |  | 0.3 |  | 14.2 | 15.1 | 5.5 | 10.4 | 99.3 | 128.5 | 106.9 | 93 | 0.6 | 17.8 | 29.2 | 88.6 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 8.9 | 19.1 | 1506.3
14:30 | 16 | 9.5 | 6.8 | 20.3 | 3 | 0.4 |  | 0.5 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 19 |  | 79.6 | 121.2 | 66.4 | 63.6 | 34.3 | 6 | 9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 76.3 | 14.7 | 17.2 | 3.6 | 18.6 |  | 0.2 |  | 14.9 | 15 | 5.5 | 10.3 | 129.1 | 143.4 | 123.3 | 104.4 | 0.6 | 17.6 | 25.3 | 87.1 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.1 | 1.2 |  | 20 | 9 | 19 | 1577.8
15:00 | 16 | 9.5 | 6.3 | 20.3 | 3 | 0.4 |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 18.2 | 19 |  | 75.7 | 117.4 | 61.3 | 60.1 | 24.4 | 5.6 | 8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 74.6 | 14.1 | 18 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 |  | 12.9 | 14.7 | 5.5 | 10.5 | 136 | 141.1 | 125.5 | 102.8 | 0.6 | 17.6 | 27.6 | 87.3 |  | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 11.3 | 1.2 |  | 20 | 8.9 | 18.6 | 1548.2
15:30 | 16 | 9.5 | 6.5 | 20.3 | 3 | 0.4 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 1.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 19 |  | 77.5 | 125 | 57.7 | 55.8 | 29 | 5.4 | 7.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 71.7 | 14 | 16.5 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 |  | 11.3 | 14.1 | 5.5 | 10.3 | 136.3 | 136.6 | 125 | 99.1 | 0.6 | 17 | 26.9 | 86 |  | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 11.4 | 1.2 |  | 20 | 8.9 | 17.6 | 1534.5
16:00 | 16 | 9.5 | 6.5 | 20.3 | 2.8 | 0.4 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.2 | 5.2 | 19.9 | 20.3 | 17.9 | 19 |  | 78.1 | 126.2 | 57.6 | 55.8 | 33.7 | 5.3 | 7.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 66.4 | 14 | 15.4 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 | 9.6 | 13.2 | 5.4 | 10.4 | 134.2 | 129.6 | 125.4 | 94 | 0.6 | 16 | 26.6 | 88.6 |  | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 9.4 | 1.2 |  | 20 | 9 | 16.1 | 1516.3
16:30 | 16.1 | 9.3 | 7 | 19.8 | 2.8 | 0.4 |  | 0.2 | 19.9 |  | 19.7 | 19.9 | 12.8 | 2.7 | 5.2 | 19.4 | 19 | 20 | 19 |  | 80.2 | 121.7 | 66.6 | 64.7 | 24.9 | 6.4 | 8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 51.1 | 11.7 | 14.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 | 4.9 | 11 | 5.4 | 10.3 | 147.5 | 48.5 | 129.1 | 82.4 | 0.6 | 13.2 | 28.8 | 88.1 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 1.2 |  | 19.6 | 9 | 12.6 | 1412.9
17:00 | 16 | 9.3 | 6.6 | 20.3 | 2.8 | 0.4 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 2.6 | 5.2 | 19.6 | 20.1 | 19.7 | 19 |  | 80.4 | 117.8 | 67.7 | 67.3 | 13.4 | 5.7 | 5.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 28.1 | 11.5 | 13 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 10.3 | 139.1 | 47.6 | 131 | 39.4 | 0.6 | 5.8 | 23 | 87.7 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.3 |  | 19.8 | 9 | 4.7 | 1295.3
17:30 | 16 | 9.2 | 6.1 | 20.4 | 3 | 0.5 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 5.2 | 19.8 | 20.2 | 20 | 19 |  | 75.9 | 114.5 | 80.7 | 89.3 | 1.5 | 7.4 | 9.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 11.2 | 9 | 11.7 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 5.5 | 10.3 | 153 | 12.6 | 132.1 | 13.5 | 0.6 | 0.4 | 25.9 | 88.7 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.2 |  | 19.8 | 8.9 | 0.2 | 1238.4
18:00 | 16 | 9.3 | 6.4 | 20.5 | 3 | 0.5 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 19 |  | 70.9 | 104.2 | 83.3 | 91.4 |  | 5.8 | 7.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 8 | 13.3 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 | 0.2 |  | 5.4 | 10.4 | 137.2 |  | 131.5 |  | 0.6 |  | 25.3 | 82.7 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 1159.5
18:30 | 15.8 | 9.4 | 6.1 | 20.5 | 2.8 | 0.5 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 19.6 | 19 |  | 66 | 87.1 | 62.7 | 90 |  | 4 | 7.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 |  | 6.3 | 12.6 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 116.4 |  | 129.8 |  | 0.6 |  | 26.8 | 79.4 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 1085.5
19:00 | 15.9 | 9.6 | 6.4 | 20.5 | 3 | 0.5 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 |  | 69.3 | 82.6 | 55.2 | 85.9 |  | 5.4 | 5.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 |  | 7.3 | 13.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.5 | 94 |  | 125.1 |  | 0.6 |  | 20.5 | 68.2 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.8 |  | 1029
19:30 | 16 | 9.6 | 6.6 | 20.5 | 3 | 0.4 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 19.9 | 18.9 | 1.8 | 64.2 | 75.9 | 65.9 | 85.7 |  | 3.1 | 3.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 |  | 6.4 | 11 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 64.6 |  | 98.9 |  | 0.6 |  | 24.3 | 63.2 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 962.8
20:00 | 16 | 9.6 | 7 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 3.3 | 63.7 | 58.9 | 71.5 | 91.5 |  | 6.3 | 6.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 |  | 7.7 | 14.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 66.7 |  | 77.6 |  | 0.6 |  | 17.3 | 49 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 930.8
20:30 | 16 | 9.5 | 7.1 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 55.6 | 52.7 | 46.2 | 70.5 |  | 3 | 3.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  | 10 | 12.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 42.3 |  | 56.6 |  | 0.6 |  | 10.9 | 45.4 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 811.3
21:00 | 16 | 9.4 | 7.3 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 2.9 | 60.8 | 57.6 | 51 | 74.2 |  | 2.7 | 3.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 10.8 | 13.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 48.7 |  | 58 |  | 0.6 |  | 12.6 | 43.6 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 837.8
21:30 | 16 | 9.5 | 6.7 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 1.8 | 53.2 | 91.3 | 61.8 | 85.7 |  | 2.8 | 6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 |  | 9.4 | 11.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 51.6 |  | 62.2 |  | 0.6 |  | 21.2 | 56.7 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 912.7
22:00 | 15.9 | 9.5 | 6.8 | 20.5 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 0.9 | 41.3 | 99.5 | 45.3 | 71.7 |  | 3.6 | 3.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 |  | 12.4 | 12.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 54.2 |  | 72.5 |  | 0.6 |  | 22.9 | 67.2 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 904.4
22:30 | 16 | 9.6 | 6.5 | 20.4 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.2 | 0.3 | 31.7 | 99.4 | 40.8 | 63.9 |  | 2 | 2.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 |  | 10.3 | 13.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 39 |  | 49.3 |  | 0.6 |  | 24 | 67 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 839.6
23:00 | 16 | 9.5 | 7 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.2 | 0.5 | 32.2 | 96.4 | 45.3 | 74.1 |  | 2.7 | 1.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 |  | 10 | 12.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.4 | 41.6 |  | 54.4 |  | 0.6 |  | 27.2 | 62.6 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 8.8 |  | 856.2
23:30 | 15.9 | 9.3 | 7.2 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 12.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.6 | 19.7 | 19.2 | 0.2 | 30.3 | 91.5 | 47.9 | 73.6 |  | 3.3 | 1.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 |  | 12.3 | 15.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 40.3 |  | 46.4 |  | 0.6 |  | 25.6 | 56.4 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 842.5
0:00 | 16 | 9.3 | 7 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 0.6 | 25.9 | 90.3 | 41.5 | 72.6 |  | 2.1 | 2.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 9.6 | 13.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 32.2 |  | 42.7 |  | 0.6 |  | 18.2 | 50.3 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 797.6
EJEC MWh | 378.35 | 228.2 | 162.35 | 487.95 | 57.65 | 5.2 | 0 | 6.5 | 475.3 | 0 | 482.7 | 486.7 | 308.6 | 78.55 | 123.2 | 478.5 | 484.85 | 462.45 | 456.15 | 81.25 | 947.85 | 2515.75 | 1215.4 | 1579.6 | 320.4 | 76.25 | 94.85 | 504 | 148.35 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 176.75 | 706.85 | 282 | 365.15 | 84.35 | 446.35 | 0 | 2.55 | 32.7 | 127.8 | 149.75 | 131.15 | 248.85 | 1588.45 | 1270.55 | 1733.45 | 961.9 | 14.4 | 179.7 | 658.15 | 1816.05 | 0 | 115.15 | 58.55 | 57.6 | 57.6 | 132.7 | 28.4 | 0 | 479 | 215.1 | 156.3 | 26388.2
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1057.8 | 4.0086 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4015 | 15.2151 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8361.2 | 31.6854 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12954.2 | 49.0909 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
jueves, 20 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.5 | 9.6 | 7.2 |  | 68.3 | 32.3 | 132.9
1:00 | 15.4 | 9.6 | 6.7 |  | 68.5 | 32.2 | 132.4
1:30 | 15.5 | 9.5 | 7 |  | 68.8 | 32.4 | 133.2
2:00 | 15.5 | 9.6 | 7.3 |  | 67.1 | 32.4 | 131.9
2:30 | 15.5 | 9.6 | 6.3 |  | 68 | 32.5 | 131.9
3:00 | 15.5 | 9.6 | 6.9 |  | 68 | 32.5 | 132.5
3:30 | 15.4 | 9.6 | 7.2 |  | 67.3 | 32.4 | 131.9
4:00 | 15.5 | 9.6 | 6.4 |  | 67.4 | 32.4 | 131.3
4:30 | 15.5 | 9.6 | 6.7 |  | 67.5 | 32.5 | 131.8
5:00 | 15.6 | 9.6 | 6.8 |  | 67 | 32.3 | 131.3
5:30 | 15.5 | 9.6 | 6.7 |  | 67.2 | 32.5 | 131.5
6:00 | 15.6 | 9.6 | 7.1 |  | 67.5 | 32.4 | 132.2
6:30 | 15.4 | 9.6 | 7 |  | 67.5 | 32.5 | 132
7:00 | 15.5 | 9.6 | 6.8 |  | 67.6 | 32.6 | 132.1
7:30 | 15.3 | 9.6 | 7.3 |  | 67.8 | 32.5 | 132.5
8:00 | 15.5 | 9.5 | 6.9 |  | 67.8 | 32.2 | 131.9
8:30 | 15.4 | 9.6 | 7.1 |  | 68.5 | 32.2 | 132.8
9:00 | 15.5 | 9.6 | 6.6 |  | 68.8 | 32.2 | 132.7
9:30 | 15.5 | 9.4 | 6.6 |  | 67.7 | 32.1 | 131.3
10:00 | 15.5 | 9.6 | 7 |  | 68.1 | 32 | 132.2
10:30 | 15.5 | 9.6 | 6.9 |  | 68.3 | 32 | 132.3
11:00 | 16 | 9.6 | 7.1 |  | 69 | 31.8 | 133.5
11:30 | 16 | 9.5 | 7 |  | 68.8 | 31.8 | 133.1
12:00 | 16.1 | 9.5 | 5.5 |  | 68.5 | 31.6 | 131.2
12:30 | 16 | 9.4 | 5.5 |  | 68.6 | 31.5 | 131
13:00 | 16 | 9.3 | 6.6 |  | 68.7 | 31.5 | 132.1
13:30 | 16 | 9.5 | 7.2 |  | 68.6 | 31.5 | 132.8
14:00 | 15.9 | 9.5 | 7.4 |  | 68.9 | 31.6 | 133.3
14:30 | 16 | 9.5 | 6.8 |  | 68.6 | 31.5 | 132.4
15:00 | 16 | 9.5 | 6.3 |  | 68.8 | 31.3 | 131.9
15:30 | 16 | 9.5 | 6.5 |  | 69.3 | 31.1 | 132.4
16:00 | 16 | 9.5 | 6.5 |  | 68 | 31 | 131
16:30 | 16.1 | 9.3 | 7 |  | 69.7 | 31.1 | 133.2
17:00 | 16 | 9.3 | 6.6 |  | 69.4 | 31.4 | 132.7
17:30 | 16 | 9.2 | 6.1 |  | 69.3 | 31.7 | 132.3
18:00 | 16 | 9.3 | 6.4 |  | 70.1 | 31.6 | 133.4
18:30 | 15.8 | 9.4 | 6.1 |  | 70 | 31.8 | 133.1
19:00 | 15.9 | 9.6 | 6.4 |  | 69.9 | 31.9 | 133.7
19:30 | 16 | 9.6 | 6.6 |  | 69.5 | 32 | 133.7
20:00 | 16 | 9.6 | 7 |  | 69.5 | 32 | 134.1
20:30 | 16 | 9.5 | 7.1 |  | 69.2 | 31.9 | 133.7
21:00 | 16 | 9.4 | 7.3 |  | 69.3 | 31.8 | 133.8
21:30 | 16 | 9.5 | 6.7 |  | 69.4 | 31.8 | 133.4
22:00 | 15.9 | 9.5 | 6.8 |  | 69.1 | 32 | 133.3
22:30 | 16 | 9.6 | 6.5 |  | 68.1 | 32.1 | 132.3
23:00 | 16 | 9.5 | 7 |  | 69.2 | 32.2 | 133.9
23:30 | 15.9 | 9.3 | 7.2 |  | 69.5 | 32.1 | 134
0:00 | 16 | 9.3 | 7 |  | 69.6 | 32.1 | 134
EJEC MWh | 378.35 | 228.2 | 162.35 | 0 | 1645.65 | 767.4 | 3181.95

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - jueves, 20 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 368.25 | 378.35 | 1881.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 4173.565
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 2753.345
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 9657.557
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 1049.044
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 |  | 5.2 | 30.8545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 96473.2947
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 6280.4329
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 376.5644
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 587.2367
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 64823.9625
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 12786.6882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 115.77
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 2894.78
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 1953.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 67939.08
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 2814.825
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [7 empty] | 39.7
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 9401.266
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 9443.91
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 9617.555
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 4380.3675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 77760.3423
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 3596.2915
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 1394.862
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 2400.746
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 1267.3855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 197981.79
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 61788.575
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [11 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [14 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 2077.3715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 9590.3129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 9227.095
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 216945.274
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 2857.7766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 44984.785
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 8235.807
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 8908.035
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 9683.419
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 6432.18
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 16027.2207
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 2719.9305
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 37075.7685
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 24572.1302
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 29629.0816
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 1989.1176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 2272.017
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [14 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 41255.6735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 5126.7055
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 67788.5117
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 59124.9832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 74502.1984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 105633.6999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  | 12605.8905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [10 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [13 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [11 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 211.805 | 211.805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 | 61795.7383
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 68477.5826
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 70719.3186
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 6942.8035
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 3837.751
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 8521.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 8469.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 8190.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 1503.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 7045.53
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 13887.155
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 13017.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 1488.6338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 1752.9809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 1665.496
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 8834.5429
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 7723.09
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [18 empty] | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 42453.6876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 775.785
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 172952.13
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 65063.645
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 48622.21
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 66351.475
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 102304.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 84943.86
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 46142.925
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 3707.08
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 42.7972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 29234.679
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 721.865
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 2446.425
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [11 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 2606.33
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 2482.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 79499.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 42674.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 4772.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 28881.8016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 29913.1774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 37681.3644
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 154.147
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 7931.3564
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 116265.1947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 61019.6552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 29411.2259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 17203.6254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 22859.803
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | [6 empty] | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [13 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [13 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 22660.7672
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 67021.6994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 32011.3855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 3148.635
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 9617.926
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 27723.238
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 3859.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 1866.825
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 882.695
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 1106.735
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 976.355
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [11 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 2433.775
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 47824.95
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 383.7095
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 13612.9397
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 1584.7504
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [13 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [12 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [11 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 9596.4918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 3811.6485
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 1397.615
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 7640.985
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 78310.4
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 17054.42
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 20984.835
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [7 empty] | 14.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 2415.14
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 49841.74
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 3101.453
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 38785.9464
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | [6 empty] | 18611.8238
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | [6 empty] | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [14 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 3434714.1067
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 3330.5037
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 6138.98
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 8131.7672
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 4967.6472
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 6985.9448
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 11159.7201
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 40714.563
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 590087.725
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 486701.7113
[7 empty] | ENGIE | 447190.6394
[7 empty] | ELECTROPERU | 259908.67
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 219803.0506
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 200992.6395
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 177659.835
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 129429.35
[7 empty] | CELEPSA | 96473.2947
[7 empty] | EGEMSA | 77760.3423
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 77610.6508
[7 empty] | EGASA | 75641.885
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 57397.7702
[7 empty] | SAN GABAN | 48208.6595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 44984.785
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42453.6876
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 37075.7685
[7 empty] | EGEJUNIN | 32843.0985
[7 empty] | LA VIRGEN | 29234.679
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 27723.238
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 26685.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 20932.685
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 18747.1512
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16115.599
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 15197.69
[7 empty] | SINERSA | 13408.1403
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13017.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10780.5545
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9657.557
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9617.926
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 9590.3129
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9227.095
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8908.035
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8834.5429
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8235.807
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7723.09
[7 empty] | EGESUR | 7391.8995
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6280.4329
[7 empty] | PETRAMAS | 4832.61
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4173.565
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3859.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3148.635
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3101.453
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2753.345
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2606.33
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2446.425
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2433.775
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2077.3715
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1881.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1752.9809
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1665.496
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1488.6338
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1267.3855
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1049.044
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 963.8011
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 775.785
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 721.865
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 115.77
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | KONDU SAC | 42.7972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 30.8545

## G_AREAS
jueves, 20 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 434.3 | 110 | 0 | 56.4 | 3399.1 | 1650.6 | 0 | 345.8 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 600.7 | 5395.5 | 614.5 | 6610.7 | 00:30 | 4447.9 | 1760.6 | 0 | 402.2 | 6610.7 | 00:30 | 345.2 | 44.2 | 0 | 402.2 | 791.6
01:00 | 430.5 | 109.7 | 0 | 55.4 | 3274.6 | 1619.4 | 0 | 350.6 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 595.6 | 5244.6 | 618.8 | 6459 | 01:00 | 4323.9 | 1729.1 | 0 | 406 | 6459 | 01:00 | 345.6 | 43.6 | 0 | 406 | 795.2
01:30 | 432.8 | 110.1 | 0 | 65.4 | 3284 | 1640.5 | 0 | 337.2 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 608.3 | 5261.7 | 615.8 | 6485.8 | 01:30 | 4332.6 | 1750.6 | 0 | 402.6 | 6485.8 | 01:30 | 346 | 44.1 | 0 | 402.6 | 792.7
02:00 | 432.3 | 108.8 | 0 | 69.1 | 3226.5 | 1653.8 | 0 | 338.3 | 592 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 5218.6 | 592 | 6420.8 | 02:00 | 4250.8 | 1762.6 | 0 | 407.4 | 6420.8 | 02:00 | 344.5 | 44.5 | 0 | 407.4 | 796.4
02:30 | 436 | 109.4 | 0 | 63.5 | 3226.8 | 1621.9 | 0 | 297.4 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 608.9 | 5146.1 | 587.6 | 6342.6 | 02:30 | 4250.4 | 1731.3 | 0 | 360.9 | 6342.6 | 02:30 | 345 | 43.5 | 0 | 360.9 | 749.4
03:00 | 432.1 | 109.9 | 0 | 62.2 | 3164.8 | 1610.1 | 0 | 298.5 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 604.2 | 5073.4 | 578.3 | 6255.9 | 03:00 | 4175.2 | 1720 | 0 | 360.7 | 6255.9 | 03:00 | 344.2 | 44.1 | 0 | 360.7 | 749
03:30 | 435.7 | 109.2 | 0 | 53.9 | 3267.2 | 1634.5 | 0 | 253.8 | 587 | 0 | 0 | 0 | 598.8 | 5155.5 | 587 | 6341.3 | 03:30 | 4289.9 | 1743.7 | 0 | 307.7 | 6341.3 | 03:30 | 346.4 | 44.3 | 0 | 307.7 | 698.4
04:00 | 434.1 | 83.4 | 0 | 52.3 | 3207.6 | 1615.4 | 0 | 255.1 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 569.8 | 5078.1 | 583.4 | 6231.3 | 04:00 | 4225.1 | 1698.8 | 0 | 307.4 | 6231.3 | 04:00 | 344.1 | 43.6 | 0 | 307.4 | 695.1
04:30 | 435.5 | 83.8 | 0 | 56.5 | 3312.8 | 1630.3 | 0 | 248.1 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 575.8 | 5191.2 | 589.5 | 6356.5 | 04:30 | 4337.8 | 1714.1 | 0 | 304.6 | 6356.5 | 04:30 | 345.9 | 43.9 | 0 | 304.6 | 694.4
05:00 | 437.7 | 83.4 | 0 | 49.3 | 3293.2 | 1613.2 | 0 | 273.2 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 5179.6 | 625.9 | 6375.9 | 05:00 | 4356.8 | 1696.6 | 0 | 322.5 | 6375.9 | 05:00 | 347.5 | 44.1 | 0 | 322.5 | 714.1
05:30 | 428.2 | 83.5 | 0 | 50.7 | 3250.1 | 1710.8 | 0 | 311.4 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 5272.3 | 606.7 | 6441.4 | 05:30 | 4285 | 1794.3 | 0 | 362.1 | 6441.4 | 05:30 | 345.7 | 43.9 | 0 | 362.1 | 751.7
06:00 | 436.3 | 84.2 | 0 | 57.8 | 3453.1 | 1670.1 | 0 | 362.8 | 623.3 | 0 | 6.6 | 0 | 578.3 | 5486 | 629.9 | 6694.2 | 06:00 | 4512.7 | 1754.3 | 6.6 | 420.6 | 6694.2 | 06:00 | 347.1 | 44.4 | 6.6 | 420.6 | 818.7
06:30 | 432.8 | 84.1 | 0 | 54.6 | 3497.7 | 1694.1 | 0 | 372.8 | 621.3 | 0 | 61.7 | 0 | 571.5 | 5564.6 | 683 | 6819.1 | 06:30 | 4551.8 | 1778.2 | 61.7 | 427.4 | 6819.1 | 06:30 | 345.7 | 44.1 | 61.7 | 427.4 | 878.9
07:00 | 432.6 | 84 | 0 | 46.3 | 3330.5 | 1721.5 | 0.1 | 384.4 | 612.7 | 0 | 213.9 | 0 | 562.9 | 5436.5 | 826.6 | 6826 | 07:00 | 4375.8 | 1805.5 | 214 | 430.7 | 6826 | 07:00 | 347.8 | 44.1 | 214 | 430.7 | 1036.6
07:30 | 437.8 | 84.7 | 0.1 | 39.4 | 3404.1 | 1766 | 0.1 | 394.7 | 615.8 | 0 | 195.4 | 0 | 562 | 5564.9 | 811.2 | 6938.1 | 07:30 | 4457.7 | 1850.7 | 195.6 | 434.1 | 6938.1 | 07:30 | 348.6 | 44.4 | 195.6 | 434.1 | 1022.7
08:00 | 436.5 | 84.2 | 0.1 | 42 | 3475.8 | 1647.8 | 0.2 | 420.9 | 622.4 | 0 | 330.3 | 0 | 562.8 | 5544.7 | 952.7 | 7060.2 | 08:00 | 4534.7 | 1732 | 330.6 | 462.9 | 7060.2 | 08:00 | 347.9 | 44.1 | 330.6 | 462.9 | 1185.5
08:30 | 438 | 85.2 | 0.2 | 39.7 | 3467.7 | 1740.3 | 0.6 | 462.7 | 623.6 | 0 | 404 | 0 | 563.1 | 5671.3 | 1027.6 | 7262 | 08:30 | 4529.3 | 1825.5 | 404.8 | 502.4 | 7262 | 08:30 | 348.7 | 44.3 | 404.8 | 502.4 | 1300.2
09:00 | 437.5 | 85 | 0.2 | 35.7 | 3459 | 1940.6 | 0.9 | 498.1 | 620.3 | 0 | 405.3 | 0 | 558.4 | 5898.6 | 1025.6 | 7482.6 | 09:00 | 4516.8 | 2025.6 | 406.4 | 533.8 | 7482.6 | 09:00 | 346.8 | 43.9 | 406.4 | 533.8 | 1330.9
09:30 | 434.4 | 83.7 | 0.3 | 37.5 | 3446.5 | 2086.5 | 1.1 | 542.5 | 615 | 0 | 423.3 | 0 | 555.9 | 6076.6 | 1038.3 | 7670.8 | 09:30 | 4495.9 | 2170.2 | 424.7 | 580 | 7670.8 | 09:30 | 345.3 | 43.7 | 424.7 | 580 | 1393.7
10:00 | 436 | 84.7 | 0.3 | 41 | 3496.8 | 2112.8 | 1.2 | 598.6 | 622.6 | 0 | 433.5 | 0 | 562 | 6209.4 | 1056.1 | 7827.5 | 10:00 | 4555.4 | 2197.5 | 435 | 639.6 | 7827.5 | 10:00 | 344.9 | 44.2 | 435 | 639.6 | 1463.7
10:30 | 438 | 84.8 | 0.4 | 48.2 | 3535.5 | 2146.5 | 0.8 | 584.1 | 627.4 | 0 | 404.4 | 0 | 571.4 | 6266.9 | 1031.8 | 7870.1 | 10:30 | 4600.9 | 2231.3 | 405.6 | 632.3 | 7870.1 | 10:30 | 344.6 | 43.9 | 405.6 | 632.3 | 1426.4
11:00 | 433.7 | 85.7 | 0.4 | 54.8 | 3605.7 | 2197 | 0.8 | 576.1 | 619.2 | 0 | 429.3 | 0 | 574.6 | 6379.6 | 1048.5 | 8002.7 | 11:00 | 4658.6 | 2282.7 | 430.5 | 630.9 | 8002.7 | 11:00 | 345.6 | 44.6 | 430.5 | 630.9 | 1451.6
11:30 | 430.1 | 85.3 | 0.4 | 54.6 | 3611.5 | 2177 | 0.8 | 595.4 | 613.9 | 0 | 465.3 | 0 | 570.4 | 6384.7 | 1079.2 | 8034.3 | 11:30 | 4655.5 | 2262.3 | 466.5 | 650 | 8034.3 | 11:30 | 345.2 | 44.4 | 466.5 | 650 | 1506.1
12:00 | 427.1 | 83.5 | 0.5 | 59.2 | 3597.8 | 2186.7 | 0.6 | 622.5 | 615.7 | 0 | 411.6 | 0 | 570.3 | 6407.6 | 1027.3 | 8005.2 | 12:00 | 4640.6 | 2270.2 | 412.7 | 681.7 | 8005.2 | 12:00 | 344.4 | 42.8 | 412.7 | 681.7 | 1481.6
12:30 | 426.8 | 83.5 | 0.5 | 88.9 | 3445.8 | 2121.7 | 1.3 | 643 | 615.7 | 0 | 413.7 | 0 | 599.7 | 6211.8 | 1029.4 | 7840.9 | 12:30 | 4488.3 | 2205.2 | 415.5 | 731.9 | 7840.9 | 12:30 | 344.4 | 42.5 | 415.5 | 731.9 | 1534.3
13:00 | 435.4 | 84.6 | 0.5 | 99.3 | 3688.1 | 1802.2 | 1 | 630.6 | 620.2 | 0 | 455.1 | 0 | 619.8 | 6121.9 | 1075.3 | 7817 | 13:00 | 4743.7 | 1886.8 | 456.6 | 729.9 | 7817 | 13:00 | 346.9 | 43.5 | 456.6 | 729.9 | 1576.9
13:30 | 433.5 | 85.3 | 0.5 | 98.2 | 3670.8 | 1875.1 | 0.6 | 608.7 | 606.2 | 0 | 440.8 | 0 | 617.5 | 6155.2 | 1047 | 7819.7 | 13:30 | 4710.5 | 1960.4 | 441.9 | 706.9 | 7819.7 | 13:30 | 348.1 | 44.3 | 441.9 | 706.9 | 1541.2
14:00 | 436.8 | 85.8 | 0.3 | 106.3 | 3711.2 | 1872.7 | 0.7 | 589.2 | 630.9 | 0 | 417.1 | 0 | 629.2 | 6173.8 | 1048 | 7851 | 14:00 | 4778.9 | 1958.5 | 418.1 | 695.5 | 7851 | 14:00 | 348.3 | 44.4 | 418.1 | 695.5 | 1506.3
14:30 | 435.6 | 84.9 | 0.2 | 111.5 | 3574.7 | 1900.4 | 0.5 | 631 | 615 | 0 | 440 | 0 | 632.2 | 6106.6 | 1055 | 7793.8 | 14:30 | 4625.3 | 1985.3 | 440.7 | 742.5 | 7793.8 | 14:30 | 350.7 | 43.9 | 440.7 | 742.5 | 1577.8
15:00 | 435.9 | 84.6 | 0.1 | 107.8 | 3641.1 | 1954.8 | 0.6 | 628.8 | 624.3 | 0 | 418 | 0 | 628.4 | 6225.3 | 1042.3 | 7896 | 15:00 | 4701.3 | 2039.4 | 418.7 | 736.6 | 7896 | 15:00 | 349.5 | 43.4 | 418.7 | 736.6 | 1548.2
15:30 | 435.5 | 85.3 | 0.1 | 108 | 3648.9 | 2014 | 0.4 | 625.2 | 620 | 0 | 407.8 | 0 | 628.9 | 6288.5 | 1027.8 | 7945.2 | 15:30 | 4704.4 | 2099.3 | 408.3 | 733.2 | 7945.2 | 15:30 | 349.3 | 43.7 | 408.3 | 733.2 | 1534.5
16:00 | 424.8 | 84 | 0 | 107.5 | 3591.7 | 2106.6 | 0.4 | 626.8 | 624.9 | 0 | 388 | 0 | 616.3 | 6325.5 | 1012.9 | 7954.7 | 16:00 | 4641.4 | 2190.6 | 388.4 | 734.3 | 7954.7 | 16:00 | 349.9 | 43.7 | 388.4 | 734.3 | 1516.3
16:30 | 396.1 | 86 | 0 | 106.1 | 3450.5 | 2335 | 0.2 | 660.9 | 579.3 | 0 | 252.4 | 0 | 588.2 | 6446.6 | 831.7 | 7866.5 | 16:30 | 4425.9 | 2421 | 252.6 | 767 | 7866.5 | 16:30 | 348.7 | 44.6 | 252.6 | 767 | 1412.9
17:00 | 417.2 | 85.3 | 0 | 104.9 | 3581.8 | 1991.8 | 0.1 | 644.4 | 605.3 | 87.26 | 150.4 | 0 | 607.4 | 6218.1 | 842.96 | 7668.46 | 17:00 | 4604.3 | 2164.36 | 150.5 | 749.3 | 7668.46 | 17:00 | 351.4 | 44.1 | 150.5 | 749.3 | 1295.3
17:30 | 437.9 | 84.6 | 0 | 96.6 | 3725.9 | 1761.4 | 0 | 701.5 | 612.5 | 105.72 | 43.7 | 0 | 619.1 | 6188.8 | 761.92 | 7569.82 | 17:30 | 4776.3 | 1951.72 | 43.7 | 798.1 | 7569.82 | 17:30 | 353.1 | 43.5 | 43.7 | 798.1 | 1238.4
18:00 | 438.6 | 85.8 | 0 | 92.2 | 3697.9 | 1736.6 | 0 | 669.1 | 618 | 106.86 | 0.3 | 0 | 616.6 | 6103.6 | 725.16 | 7445.36 | 18:00 | 4754.5 | 1929.26 | 0.3 | 761.3 | 7445.36 | 18:00 | 354 | 43.9 | 0.3 | 761.3 | 1159.5
18:30 | 438.2 | 85.5 | 0 | 84.9 | 3764.8 | 1998.4 | 0 | 603.4 | 617.3 | 95.63 | 0 | 0 | 608.6 | 6366.6 | 712.93 | 7688.13 | 18:30 | 4820.3 | 2179.53 | 0 | 688.3 | 7688.13 | 18:30 | 353.7 | 43.5 | 0 | 688.3 | 1085.5
19:00 | 434.8 | 85.9 | 0 | 90 | 3765.2 | 2222.9 | 0 | 542.7 | 614.3 | 28.14 | 0 | 0 | 610.7 | 6530.8 | 642.44 | 7783.94 | 19:00 | 4814.3 | 2336.94 | 0 | 632.7 | 7783.94 | 19:00 | 352.2 | 44.1 | 0 | 632.7 | 1029
19:30 | 431.8 | 85.7 | 0 | 83.4 | 3758.3 | 2321.4 | 0 | 485.2 | 615 | 0 | 0 | 0 | 600.9 | 6564.9 | 615 | 7780.8 | 19:30 | 4805.1 | 2407.1 | 0 | 568.6 | 7780.8 | 19:30 | 349.8 | 44.4 | 0 | 568.6 | 962.8
20:00 | 432.4 | 86.1 | 0 | 89.2 | 3782.8 | 2352.2 | 0 | 444.9 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 607.7 | 6579.9 | 616.6 | 7804.2 | 20:00 | 4831.8 | 2438.3 | 0 | 534.1 | 7804.2 | 20:00 | 351.9 | 44.8 | 0 | 534.1 | 930.8
20:30 | 433.8 | 85.8 | 0 | 81.8 | 3771.5 | 2412.5 | 0 | 331.3 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 601.4 | 6515.3 | 613.3 | 7730 | 20:30 | 4818.6 | 2498.3 | 0 | 413.1 | 7730 | 20:30 | 353.4 | 44.8 | 0 | 413.1 | 811.3
21:00 | 433.5 | 86 | 0 | 87.8 | 3729.7 | 2371 | 0 | 352 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 607.3 | 6452.7 | 614.6 | 7674.6 | 21:00 | 4777.8 | 2457 | 0 | 439.8 | 7674.6 | 21:00 | 353.1 | 44.9 | 0 | 439.8 | 837.8
21:30 | 436.5 | 85.6 | 0 | 76.2 | 3755.3 | 2251.9 | 0 | 439.3 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 598.3 | 6446.5 | 619.6 | 7664.4 | 21:30 | 4811.4 | 2337.5 | 0 | 515.5 | 7664.4 | 21:30 | 352.8 | 44.4 | 0 | 515.5 | 912.7
22:00 | 432.6 | 85.4 | 0 | 67.2 | 3705.5 | 2226.7 | 0 | 440.8 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 6373 | 613.2 | 7571.4 | 22:00 | 4751.3 | 2312.1 | 0 | 508 | 7571.4 | 22:00 | 352 | 44.4 | 0 | 508 | 904.4
22:30 | 435.3 | 84.2 | 0 | 55.4 | 3739.3 | 2123.4 | 0 | 387.9 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 574.9 | 6250.6 | 614.4 | 7439.9 | 22:30 | 4789 | 2207.6 | 0 | 443.3 | 7439.9 | 22:30 | 352 | 44.3 | 0 | 443.3 | 839.6
23:00 | 431.2 | 85.7 | 0 | 55.2 | 3635 | 1848.5 | 0 | 405.6 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 572.1 | 5889.1 | 605.3 | 7066.5 | 23:00 | 4671.5 | 1934.2 | 0 | 460.8 | 7066.5 | 23:00 | 350.7 | 44.7 | 0 | 460.8 | 856.2
23:30 | 436.2 | 86 | 0 | 58.7 | 3730.3 | 1666.6 | 0 | 386.6 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 580.9 | 5783.5 | 621.7 | 6986.1 | 23:30 | 4788.2 | 1752.6 | 0 | 445.3 | 6986.1 | 23:30 | 352.6 | 44.6 | 0 | 445.3 | 842.5
00:00 | 432.4 | 85.9 | 0 | 49.9 | 3556.2 | 1617.4 | 0 | 352 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 568.2 | 5525.6 | 614.7 | 6708.5 | 00:00 | 4603.3 | 1703.3 | 0 | 401.9 | 6708.5 | 00:00 | 351.2 | 44.5 | 0 | 401.9 | 797.6
TOTAL MWh | 10391.4 | 2123.9 | 2.55 | 1676.25 | 84705.35 | 45986.3 | 6.5 | 11277.95 | 14702.5 | 211.805 | 4005.95 | 0 | 14194.1 | 141976.1 | 18920.255 | 175090.455 | TOTAL MWh | 109799.25 | 48322.005 | 4015 | 12954.2 | 175090.455 | TOTAL MWh | 8361.2 | 1057.8 | 4015 | 12954.2 | 26388.2

## HOP
jueves, 20 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 20/03/2025 10:01:00 | 20/03/2025 14:00:00 | 20/03/2025 09:58:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 03:41:00 |  | 20/03/2025 03:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 08:23:00 | 20/03/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:26 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 12:31:00 | 20/03/2025 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 14:10:00 | 20/03/2025 17:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:10 h, S/C generar a 450 MW. A las 16:44 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 20/03/2025 16:42:00 | 20/03/2025 21:20:00 | 20/03/2025 16:31:00 | 20/03/2025 21:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 17:04:00 | 20/03/2025 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 18:22:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:22 h, S/C generar a 450 MW. A las 18:28 h, S/C generar a máxima. A las 22:57 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 20/03/2025 16:42:00 | 20/03/2025 18:52:00 | 20/03/2025 16:21:00 | 20/03/2025 18:43:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Para evitar sobrecarga L-2025 y L-2026 por mantenimiento correctivo AUT-5671.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 08:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 08:58:00 | 20/03/2025 16:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 16:47:00 | 20/03/2025 19:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 19:08:00 | 20/03/2025 22:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 22:01:00 | 20/03/2025 23:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/03/2025 23:07:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 20/03/2025 23:07:00 | 20/03/2025 23:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 20:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/03/2025 20:23:00 | 20/03/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/03/2025 21:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 10:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 10:07:00 | 20/03/2025 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:07 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 12:23:00 | 20/03/2025 15:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 15:42:00 | 20/03/2025 16:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:49 h, S/C generar a 200 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 16:36:00 | 20/03/2025 18:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 18:35:00 | 20/03/2025 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 22:42:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 08:22:00 | 20/03/2025 17:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 17:09:00 | 20/03/2025 18:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 18:17:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## RESERVA_FRÍA
20/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 20 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 20 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3769.516 | 3732.1828 | 335.597
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3763.7431 | 3726.4099 | 335.597
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3855.3341 | 3818.0009 | 335.597
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 335.597
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 335.597
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 335.597
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 335.597
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3438.7202 | 3401.387 | 335.597
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3438.7202 | 3401.387 | 335.597
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3438.7202 | 3401.387 | 335.597
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3438.7202 | 3401.387 | 335.597
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3438.7202 | 3401.387 | 335.597
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3438.7202 | 3401.387 | 335.597
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 335.597
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 335.597
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 335.597
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 335.597
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 335.597
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 335.597
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 335.597
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2148.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 389.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 391.8636 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.4788 | 4436.9983 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 3540.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.2408 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5089317.84 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## INDISP
jueves, 20 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 20/03/2025 10:00 | 20/03/2025 14:01 | DESARENADO DE BOCATOMA | 3 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 20/03/2025 06:48 | 20/03/2025 15:42 | Parada por alta concentración de sólidos > 6 gr/lt y Q > 85 m3/seg. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.11 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 20/03/2025 00:05 | 20/03/2025 10:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 20/03/2025 04:40 | 20/03/2025 12:32 | RETIRO DE INSTRUMENTOS | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Inspección Boroscopica y Mantenimiento e Inspección Equipos BOP y SSAA Unidad TG6 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENERGÍA EÓLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 20/03/2025 07:06 | 20/03/2025 18:45 | Central fuera de servicio por trabajos de mantenimiento preventivo en Subestación y línea de transmisión. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 20/03/2025 00:36 | 20/03/2025 03:26 | Unidad indisponible luego de las pruebas operativas realizadas. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC1-5 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 02:46 | REVISION DE SEÑALES SCADA EN CKT 5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18082 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 20/03/2025 00:00 | 20/03/2025 02:47 | REVISION DE SEÑALES SCADA EN CKT 7 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 20/03/2025 00:00 | 21/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 20 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.4003 | 41 | 170 | 50.3 | 196 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 7.863 | 212.57 | 204.21 | 605.53 | 509.836 | 424.152 | 16.11 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 334.54 | 933.64 | 315.36 | 64.791 | 171.38 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.9135 | 27.6083 | 34.5 | 72.74 | 73 | 86.4203 | -- | 170.9413 | 12.742 | -- | 26.9254 | 0 | 91.232 | 38.538 | 67.801
00:30 | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.4003 | 41 | 170 | 50.3 | 196 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 7.863 | 212.57 | 204.21 | 605.53 | 509.836 | 424.152 | 16.11 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 334.54 | 933.64 | 315.36 | 64.791 | 171.38 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.9135 | 27.6083 | 34.5 | 72.74 | 73 | 86.4203 | -- | 170.9413 | 12.742 | -- | 26.9254 | 0 | 91.232 | 38.538 | 67.801
01:00 | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.1128 | 41 | 170 | 50.3 | 192 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 7.863 | 214.1 | 202.69 | 605.53 | 509.836 | 417.009 | 16.08 | 4.88 | 56.93 | 44.37 | 0.01 | 0 | 338.26 | 936.36 | 315.56 | 64.683 | 177.37 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.6338 | 27.6083 | 34 | 72.36 | 74.6 | 81.617 | -- | -- | 12.64 | -- | 26.7173 | 0 | 91.232 | 37.535 | 67.891
01:30 | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.1128 | 41 | 170 | 50.3 | 192 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 7.863 | 214.1 | 202.69 | 605.53 | 509.836 | 417.009 | 16.08 | 4.88 | 56.93 | 44.37 | 0.01 | 0 | 338.26 | 936.36 | 315.56 | 64.683 | 177.37 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.6338 | 27.6083 | 34 | 72.36 | 74.6 | 81.617 | -- | -- | 12.64 | -- | 26.7173 | 0 | 91.232 | 37.535 | 67.891
02:00 | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.1128 | 41 | 170 | 50.3 | 192 | 0 | 0 | 24.12 | -- | -- | 7.863 | 214.1 | 201.17 | 600.3 | 509.836 | 437.421 | 16.12 | 4.11 | 53.16 | 39.95 | 0.01 | 0 | 339.09 | 938.05 | 305.52 | 64.068 | 176.09 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.7986 | 27.6083 | 34 | 70.02 | 72.26 | 79.806 | -- | -- | 12.805 | -- | 26.2838 | 0 | 91.232 | 35.446 | 67.541
02:30 | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.1128 | 41 | 170 | 50.3 | 192 | 0 | 0 | 24.12 | -- | -- | 7.863 | 214.1 | 201.17 | 600.3 | 509.836 | 437.421 | 16.12 | 4.11 | 53.16 | 39.95 | 0.01 | 0 | 339.09 | 938.05 | 305.52 | 64.068 | 176.09 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.7986 | 27.6083 | 34 | 70.02 | 72.26 | 79.806 | -- | -- | 12.805 | -- | 26.2838 | 0 | 91.232 | 35.446 | 67.541
03:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 40.9 | 165 | 50.3 | 190 | 0 | 0 | 23.68 | -- | -- | 7.863 | 214.1 | 199.66 | 597.69 | 509.836 | 433.878 | 16.08 | 4.11 | 51.05 | 35.59 | 0.01 | 0 | 332.16 | 931.31 | 305.32 | 64.239 | 172.06 | 0 | 17.2212 | 27 | 10.1727 | 27.6083 | 33.8 | 71.08 | 73.32 | 83.446 | -- | -- | 12.653 | -- | 26.0788 | 0 | 91.232 | 34.458 | 67.21
03:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 40.9 | 165 | 50.3 | 190 | 0 | 0 | 23.68 | -- | -- | 7.863 | 214.1 | 199.66 | 597.69 | 509.836 | 433.878 | 16.08 | 4.11 | 51.05 | 35.59 | 0.01 | 0 | 332.16 | 931.31 | 305.32 | 64.239 | 172.06 | 0 | 17.2212 | 27 | 10.1727 | 27.6083 | 33.8 | 71.08 | 73.32 | 83.446 | -- | -- | 12.653 | -- | 26.0788 | 0 | 91.232 | 34.458 | 67.21
04:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 41.1 | 165 | 56.7 | 187 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 7.863 | 215.64 | 199.66 | 595.09 | 509.836 | 447.37 | 16.05 | 4.11 | 86.9 | 35.59 | 0.01 | 0 | 314.56 | 913.65 | 301.85 | 64.955 | 170.71 | 0 | 17.2212 | 27 | 10.0898 | 27.6083 | 33.8 | 69.78 | 72.03 | 82.529 | -- | -- | 12.604 | -- | 26.271 | 0 | 91.232 | 35.384 | 67.357
04:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 41.1 | 165 | 56.7 | 187 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 7.863 | 215.64 | 199.66 | 595.09 | 509.836 | 447.37 | 16.05 | 4.11 | 86.9 | 35.59 | 0.01 | 0 | 314.56 | 913.65 | 301.85 | 64.955 | 170.71 | 0 | 17.2212 | 27 | 10.0898 | 27.6083 | 33.8 | 69.78 | 72.03 | 82.529 | -- | -- | 12.604 | -- | 26.271 | 0 | 91.232 | 35.384 | 67.357
05:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 41.1 | 165 | 60.9 | 187 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 7.863 | 226.61 | 196.67 | 597.69 | 509.836 | 430.649 | 16.1 | 4.11 | 83.22 | 35.59 | 0.01 | 0 | 317.21 | 916.34 | 299.72 | 64.845 | 167.2 | 0 | 17.2212 | 27 | 10.0724 | 27.6083 | 33.6 | 75.34 | 77.58 | 82.529 | -- | -- | 12.484 | -- | 26.8934 | 0 | 91.232 | 38.384 | 67.626
05:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 41.1 | 165 | 60.9 | 187 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 7.863 | 226.61 | 196.67 | 597.69 | 509.836 | 430.649 | 16.1 | 4.11 | 83.22 | 35.59 | 0.01 | 0 | 317.21 | 916.34 | 299.72 | 64.845 | 167.2 | 0 | 17.2212 | 27 | 10.0724 | 27.6083 | 33.6 | 75.34 | 77.58 | 82.529 | -- | -- | 12.484 | -- | 26.8934 | 0 | 91.232 | 38.384 | 67.626
06:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 41.1 | 165 | 74.8 | 184 | 0 | 0 | 24.11 | 1.07 | 352.99 | 7.863 | 226.61 | 195.19 | 597.69 | 509.836 | 417.086 | 16.08 | 4.11 | 78.78 | 35.59 | 0.01 | 0 | 313.4 | 910.85 | 294.93 | 64.603 | 167.87 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.6662 | 27.6083 | 33.4 | 74.71 | 76.95 | 78.906 | -- | -- | 12.504 | -- | 27.2823 | 0 | 91.232 | 40.258 | 67.263
06:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.1128 | 41.1 | 165 | 74.8 | 184 | 0 | 0 | 24.11 | 1.07 | 352.99 | 7.863 | 226.61 | 195.19 | 597.69 | 509.836 | 417.086 | 16.08 | 4.11 | 78.78 | 35.59 | 0.01 | 0 | 313.4 | 910.85 | 294.93 | 64.603 | 167.87 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.6662 | 27.6083 | 33.4 | 74.71 | 76.95 | 78.906 | -- | -- | 12.504 | -- | 27.2823 | 0 | 91.232 | 40.258 | 67.263
07:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 122.8909 | 41.1 | 165 | 90 | 184 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 7.863 | 221.87 | 193.71 | 597.69 | 509.836 | 428.972 | 16.01 | 4.11 | 73.61 | 35.59 | 0.01 | 0 | 307.88 | 907.043 | 288.61 | 64.646 | 162.36 | 0 | 17.2212 | 26 | 10.0586 | 27.6083 | 33 | 74.37 | 76.61 | 78.906 | -- | -- | 12.558 | -- | 27.9966 | 0 | 91.232 | 43.701 | 66.939
07:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 122.8909 | 41.1 | 165 | 90 | 184 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 7.863 | 221.87 | 193.71 | 597.69 | 509.836 | 428.972 | 16.01 | 4.11 | 73.61 | 35.59 | 0.01 | 0 | 307.88 | 907.043 | 288.61 | 64.646 | 162.36 | 0 | 17.2212 | 26 | 10.0586 | 27.6083 | 33 | 74.37 | 76.61 | 78.906 | -- | -- | 12.558 | -- | 27.9966 | 0 | 91.232 | 43.701 | 66.939
08:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.3764 | 41 | 165 | 90 | 195 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 7.863 | 220.3 | 192.24 | 600.3 | 509.836 | 433.298 | 16.04 | 4.11 | 76.58 | 35.59 | 0.01 | 0 | 289.43 | 869.854 | 287.79 | 64.886 | 159.26 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.3589 | 27.6083 | 33 | 74.39 | 76.63 | 79.806 | -- | -- | 12.608 | -- | 28.8672 | 0 | 91.232 | 47.897 | 66.881
08:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 123.3764 | 41 | 165 | 90 | 195 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 7.863 | 220.3 | 192.24 | 600.3 | 509.836 | 433.298 | 16.04 | 4.11 | 76.58 | 35.59 | 0.01 | 0 | 289.43 | 869.854 | 287.79 | 64.886 | 159.26 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.3589 | 27.6083 | 33 | 74.39 | 76.63 | 79.806 | -- | -- | 12.608 | -- | 28.8672 | 0 | 91.232 | 47.897 | 66.881
09:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 121.0265 | 41.1 | 165 | 90 | 210 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.863 | 220.3 | 190.77 | 605.53 | 509.836 | 419.745 | 15.97 | 4.11 | 74.84 | 35.59 | 0.01 | 0 | 290.37 | 889.538 | 288.34 | 64.899 | 163.85 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.3618 | 27.6083 | 33 | 74.17 | 76.42 | 78.906 | -- | -- | 12.632 | -- | 29.1529 | 0 | 91.232 | 49.274 | 67.51
09:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 121.0265 | 41.1 | 165 | 90 | 210 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.863 | 220.3 | 190.77 | 605.53 | 509.836 | 419.745 | 15.97 | 4.11 | 74.84 | 35.59 | 0.01 | 0 | 290.37 | 889.538 | 288.34 | 64.899 | 163.85 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.3618 | 27.6083 | 33 | 74.17 | 76.42 | 78.906 | -- | -- | 12.632 | -- | 29.1529 | 0 | 91.232 | 49.274 | 67.51
10:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 118.7932 | 41.1 | 165 | 90 | 200 | 0 | 0 | 24.09 | -- | -- | 7.863 | 218.74 | 192.24 | 605.53 | 509.836 | 416.875 | 15.95 | 4.11 | 70.03 | 35.59 | 0.01 | 0 | 297.92 | 897.08 | 284.04 | 65.076 | 161.12 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.9936 | 27.6083 | 33 | 74.14 | 76.38 | 78.906 | -- | -- | 12.826 | -- | 28.5143 | 0 | 91.232 | 46.196 | 67.625
10:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 118.7932 | 41.1 | 165 | 90 | 200 | 0 | 0 | 24.09 | -- | -- | 7.863 | 218.74 | 192.24 | 605.53 | 509.836 | 416.875 | 15.95 | 4.11 | 70.03 | 35.59 | 0.01 | 0 | 297.92 | 897.08 | 284.04 | 65.076 | 161.12 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.9936 | 27.6083 | 33 | 74.14 | 76.38 | 78.906 | -- | -- | 12.826 | -- | 28.5143 | 0 | 91.232 | 46.196 | 67.625
11:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 115.0354 | 41.1 | 165 | 80 | 200 | 0 | 0 | 24.22 | -- | -- | 7.863 | 212.57 | 196.67 | 602.91 | 509.836 | 405.751 | 15.87 | 4.11 | 67.91 | 35.59 | 0.01 | 0 | 309.09 | 908.25 | 285.09 | 64.668 | 159.94 | 0 | 17.2212 | 27.5 | 9.961 | 27.6083 | 33 | 74.4 | 76.64 | 78.906 | -- | -- | 12.697 | -- | 27.8576 | 0 | 91.232 | 43.031 | 67.609
11:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 115.0354 | 41.1 | 165 | 80 | 200 | 0 | 0 | 24.22 | -- | -- | 7.863 | 212.57 | 196.67 | 602.91 | 509.836 | 405.751 | 15.87 | 4.11 | 67.91 | 35.59 | 0.01 | 0 | 309.09 | 908.25 | 285.09 | 64.668 | 159.94 | 0 | 17.2212 | 27.5 | 9.961 | 27.6083 | 33 | 74.4 | 76.64 | 78.906 | -- | -- | 12.697 | -- | 27.8576 | 0 | 91.232 | 43.031 | 67.609
12:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 115.402 | 41.2 | 165 | 75 | 200 | 0 | 0 | 24.2 | -- | -- | 7.863 | 212.57 | 198.16 | 600.3 | 509.836 | 397.193 | 15.72 | 4.11 | 67.92 | 35.59 | 0.01 | 0 | 321.38 | 920.54 | 281.71 | 65.407 | 155.12 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.8233 | 27.6083 | 33 | 74.75 | 76.99 | 79.806 | -- | -- | 12.56 | -- | 27.6555 | 0 | 91.232 | 42.057 | 67.193
12:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 115.402 | 41.2 | 165 | 75 | 200 | 0 | 0 | 24.2 | -- | -- | 7.863 | 212.57 | 198.16 | 600.3 | 509.836 | 397.193 | 15.72 | 4.11 | 67.92 | 35.59 | 0.01 | 0 | 321.38 | 920.54 | 281.71 | 65.407 | 155.12 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.8233 | 27.6083 | 33 | 74.75 | 76.99 | 79.806 | -- | -- | 12.56 | -- | 27.6555 | 0 | 91.232 | 42.057 | 67.193
13:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 113.5621 | 40.9 | 165 | 75 | 200 | 0 | 0 | 24.16 | -- | -- | 7.863 | 203.51 | 195.19 | 597.69 | 509.836 | 402.321 | 15.82 | 4.11 | 57.77 | 35.59 | 0.01 | 0 | 345.54 | 952.197 | 278.24 | 65.095 | 152.82 | 0 | 17.2212 | 26 | 9.8627 | 27.6083 | 33 | 75.5 | 77.74 | 78.906 | -- | -- | 12.512 | -- | 27.26 | 0 | 91.232 | 40.151 | 67.078
13:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 113.5621 | 40.9 | 165 | 75 | 200 | 0 | 0 | 24.16 | -- | -- | 7.863 | 203.51 | 195.19 | 597.69 | 509.836 | 402.321 | 15.82 | 4.11 | 57.77 | 35.59 | 0.01 | 0 | 345.54 | 952.197 | 278.24 | 65.095 | 152.82 | 0 | 17.2212 | 26 | 9.8627 | 27.6083 | 33 | 75.5 | 77.74 | 78.906 | -- | -- | 12.512 | -- | 27.26 | 0 | 91.232 | 40.151 | 67.078
14:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.7351 | 41.2 | 165 | 70 | 195 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 7.863 | 197.61 | 195.19 | 592.49 | 509.836 | 399.818 | 15.83 | 4.11 | 58.72 | 35.59 | 0.01 | 0 | 337.47 | 944.128 | 276.86 | 64.58 | 149.23 | 0 | 17.2212 | 26.5 | 9.9781 | 27.6083 | 33 | 75.5 | 77.74 | 78.011 | -- | -- | 12.343 | -- | 27.0258 | 0 | 91.232 | 39.022 | 66.872
14:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.7351 | 41.2 | 165 | 70 | 195 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 7.863 | 197.61 | 195.19 | 592.49 | 509.836 | 399.818 | 15.83 | 4.11 | 58.72 | 35.59 | 0.01 | 0 | 337.47 | 944.128 | 276.86 | 64.58 | 149.23 | 0 | 17.2212 | 26.5 | 9.9781 | 27.6083 | 33 | 75.5 | 77.74 | 78.011 | -- | -- | 12.343 | -- | 27.0258 | 0 | 91.232 | 39.022 | 66.872
15:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.8558 | 41.1 | 165 | 67 | 195 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 7.863 | 197.61 | 195.19 | 595.09 | 509.836 | 398.982 | 15.96 | 4.11 | 71.74 | 35.59 | 0.01 | 0 | 328.32 | 935.704 | 271.44 | 64.456 | 148.64 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.9135 | 27.6083 | 33 | 74.03 | 76.27 | 78.906 | -- | -- | 12.163 | -- | 26.6909 | 0 | 91.232 | 37.408 | 67.021
15:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.8558 | 41.1 | 165 | 67 | 195 | 0 | 0 | 24.11 | -- | -- | 7.863 | 197.61 | 195.19 | 595.09 | 509.836 | 398.982 | 15.96 | 4.11 | 71.74 | 35.59 | 0.01 | 0 | 328.32 | 935.704 | 271.44 | 64.456 | 148.64 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.9135 | 27.6083 | 33 | 74.03 | 76.27 | 78.906 | -- | -- | 12.163 | -- | 26.6909 | 0 | 91.232 | 37.408 | 67.021
16:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 112.8297 | 41 | 165 | 66 | 195 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 7.863 | 199.07 | 190.77 | 592.49 | 509.836 | 384.686 | 15.96 | 4.11 | 67.66 | 35.59 | 0.01 | 0 | 329.09 | 936.02 | 269.88 | 64.057 | 146.78 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.5392 | 27.6083 | 33 | 74.43 | 76.68 | 78.011 | -- | -- | 11.96 | -- | 26.4691 | 0 | 91.232 | 36.339 | 66.51
16:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 112.8297 | 41 | 165 | 66 | 195 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 7.863 | 199.07 | 190.77 | 592.49 | 509.836 | 384.686 | 15.96 | 4.11 | 67.66 | 35.59 | 0.01 | 0 | 329.09 | 936.02 | 269.88 | 64.057 | 146.78 | 0 | 17.2212 | 28 | 9.5392 | 27.6083 | 33 | 74.43 | 76.68 | 78.011 | -- | -- | 11.96 | -- | 26.4691 | 0 | 91.232 | 36.339 | 66.51
17:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 112.8297 | 40 | 165 | 64.2 | 195 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 7.863 | 199.07 | 187.87 | 589.9 | 509.836 | 395.107 | 15.98 | 4.11 | 64.02 | 35.59 | 0.01 | 0 | 328.5 | 934.43 | 264.84 | 64.71 | 145.05 | 0 | 17.2212 | 30.5 | 9.0937 | 27.6083 | 33 | 74.66 | 76.9 | 78.011 | -- | -- | 12.34 | -- | 26.7345 | 0 | 91.232 | 37.618 | 66.559
17:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 112.8297 | 40 | 165 | 64.2 | 195 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 7.863 | 199.07 | 187.87 | 589.9 | 509.836 | 395.107 | 15.98 | 4.11 | 64.02 | 35.59 | 0.01 | 0 | 328.5 | 934.43 | 264.84 | 64.71 | 145.05 | 0 | 17.2212 | 30.5 | 9.0937 | 27.6083 | 33 | 74.66 | 76.9 | 78.011 | -- | -- | 12.34 | -- | 26.7345 | 0 | 91.232 | 37.618 | 66.559
18:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 113.683 | 41 | 165 | 64.2 | 193 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 328.41 | 7.863 | 197.61 | 186.43 | 587.32 | 509.836 | 398.557 | 16.06 | 4.11 | 40.25 | 35.59 | 0.01 | 0 | 327.81 | 934.47 | 259.4 | 64.639 | 144.96 | 0 | 17.2212 | 31 | 10.003 | 27.6083 | 34 | 74.78 | 77.02 | 77.121 | -- | -- | 12.304 | -- | 26.988 | 0 | 91.232 | 38.84 | 66.205
18:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 113.683 | 41 | 165 | 64.2 | 193 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 328.41 | 7.863 | 197.61 | 186.43 | 587.32 | 509.836 | 398.557 | 16.06 | 4.11 | 40.25 | 35.59 | 0.01 | 0 | 327.81 | 934.47 | 259.4 | 64.639 | 144.96 | 0 | 17.2212 | 31 | 10.003 | 27.6083 | 34 | 74.78 | 77.02 | 77.121 | -- | -- | 12.304 | -- | 26.988 | 0 | 91.232 | 38.84 | 66.205
19:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 112.2202 | 41.2 | 165 | 68.5 | 193 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.863 | 196.15 | 182.14 | 584.75 | 509.836 | 382.281 | 16.02 | 4.11 | 38.65 | 35.59 | 0.01 | 0 | 326.17 | 925.62 | 265.38 | 64.619 | 143.34 | 0 | 17.2212 | 30 | 10.1552 | 27.6083 | 34.5 | 73.22 | 75.46 | 78.011 | -- | -- | 12.653 | -- | 26.9455 | 0 | 91.232 | 38.635 | 66.296
19:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 112.2202 | 41.2 | 165 | 68.5 | 193 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 7.863 | 196.15 | 182.14 | 584.75 | 509.836 | 382.281 | 16.02 | 4.11 | 38.65 | 35.59 | 0.01 | 0 | 326.17 | 925.62 | 265.38 | 64.619 | 143.34 | 0 | 17.2212 | 30 | 10.1552 | 27.6083 | 34.5 | 73.22 | 75.46 | 78.011 | -- | -- | 12.653 | -- | 26.9455 | 0 | 91.232 | 38.635 | 66.296
20:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.1285 | 41.1 | 165 | 68.5 | 190 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 176.53 | 582.18 | 509.836 | 383.694 | 16.01 | 4.11 | 47.95 | 35.59 | 0.01 | 0 | 331.85 | 931.77 | 285.95 | 64.609 | 141.36 | 0 | 17.2212 | 30 | 9.8945 | 27.6083 | 34.5 | 72.08 | 74.32 | 78.011 | -- | -- | 14.176 | -- | 26.6208 | 0 | 91.232 | 37.07 | 65.741
20:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.1285 | 41.1 | 165 | 68.5 | 190 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 176.53 | 582.18 | 509.836 | 383.694 | 16.01 | 4.11 | 47.95 | 35.59 | 0.01 | 0 | 331.85 | 931.77 | 285.95 | 64.609 | 141.36 | 0 | 17.2212 | 30 | 9.8945 | 27.6083 | 34.5 | 72.08 | 74.32 | 78.011 | -- | -- | 14.176 | -- | 26.6208 | 0 | 91.232 | 37.07 | 65.741
21:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.0079 | 41.1 | 165 | 70.7 | 193 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 176.53 | 584.75 | 509.836 | 376.822 | 15.95 | 4.11 | 57.23 | 35.59 | 0.01 | 0 | 343.35 | 943.23 | 283.13 | 64.789 | 139.23 | 0 | 17.2212 | 29 | 9.6388 | 27.6083 | 34.5 | 72.36 | 74.6 | 78.011 | -- | -- | 14.657 | -- | 26.0045 | 0 | 91.232 | 34.1 | 65.979
21:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.0079 | 41.1 | 165 | 70.7 | 193 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 176.53 | 584.75 | 509.836 | 376.822 | 15.95 | 4.11 | 57.23 | 35.59 | 0.01 | 0 | 343.35 | 943.23 | 283.13 | 64.789 | 139.23 | 0 | 17.2212 | 29 | 9.6388 | 27.6083 | 34.5 | 72.36 | 74.6 | 78.011 | -- | -- | 14.657 | -- | 26.0045 | 0 | 91.232 | 34.1 | 65.979
22:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.4919 | 41.1 | 165 | 70.7 | 185 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 175.15 | 584.75 | 509.836 | 376.848 | 16.03 | 4.11 | 56.46 | 35.59 | 0.01 | 0 | 357.67 | 956.75 | 280.19 | 64.216 | 138.08 | 0 | 17.2212 | 28.5 | 9.5145 | 27.6083 | 34.5 | 71.85 | 74.1 | 78.011 | -- | -- | 14.662 | -- | 25.7477 | 0 | 91.232 | 32.862 | 66.502
22:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 111.4919 | 41.1 | 165 | 70.7 | 185 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 175.15 | 584.75 | 509.836 | 376.848 | 16.03 | 4.11 | 56.46 | 35.59 | 0.01 | 0 | 357.67 | 956.75 | 280.19 | 64.216 | 138.08 | 0 | 17.2212 | 28.5 | 9.5145 | 27.6083 | 34.5 | 71.85 | 74.1 | 78.011 | -- | -- | 14.662 | -- | 25.7477 | 0 | 91.232 | 32.862 | 66.502
23:00 | 10.2 | 38 | 154.9 | 110.9097 | 41 | 165 | 70.7 | 180 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 173.77 | 582.18 | 509.836 | 375.168 | 15.84 | 4.11 | 52.62 | 35.59 | 0.01 | 0 | 351.25 | 950.33 | 277.43 | 64.395 | 136.8 | 0 | 17.2212 | 28.5 | 9.1802 | 27.6083 | 34.5 | 72.18 | 74.42 | 78.011 | 83.1646 | 161.032 | 14.766 | 95.6393 | 25.5614 | 0 | 91.232 | 31.964 | 66.205
23:30 | 10.2 | 38 | 154.9 | 110.9097 | 41 | 165 | 70.7 | 180 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 173.77 | 582.18 | 509.836 | 375.168 | 15.84 | 4.11 | 52.62 | 35.59 | 0.01 | 0 | 351.25 | 950.33 | 277.43 | 64.395 | 136.8 | 0 | 17.2212 | 28.5 | 9.1802 | 27.6083 | 34.5 | 72.18 | 74.42 | 78.011 | 83.1646 | 161.032 | 14.766 | 95.6393 | 25.5614 | 0 | 91.232 | 31.964 | 66.205
MAX | 10.2 | 38 | 154.9 | 110.9097 | 40 | 165 | 50.3 | 180 | 0 | 0 | 23.68 | 1.07 | 328.41 | 7.863 | 196.15 | 173.77 | 582.18 | 509.836 | 375.168 | 15.72 | 3.05 | 38.65 | 35.59 | 0.01 | 0 | 289.43 | 869.854 | 259.4 | 64.057 | 136.8 | 0 | 17.2212 | 26 | 9.0937 | 27.6083 | 33 | 69.78 | 72.03 | 77.121 | 83.1646 | 161.032 | 11.96 | 95.6393 | 25.5614 | 0 | 91.232 | 31.964 | 65.741
MIN | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.4003 | 41.2 | 170 | 90 | 210 | 0 | 0 | 24.22 | 1.07 | 352.99 | 7.863 | 226.61 | 204.21 | 605.53 | 509.836 | 447.37 | 16.12 | 4.88 | 86.9 | 44.37 | 0.01 | 0 | 357.67 | 956.75 | 315.56 | 65.407 | 177.37 | 0 | 17.2212 | 31 | 10.1727 | 27.6083 | 34.5 | 75.5 | 77.74 | 86.4203 | 83.1646 | 170.9413 | 14.766 | 95.6393 | 29.1529 | 0 | 91.232 | 49.274 | 67.891
PROM | 10.2 | 38 | 155.525 | 117.1606 | 41.0208 | 165.625 | 69.3375 | 192.9583 | 0 | 0 | 24.0254 | 1.07 | 340.7 | 7.863 | 209.2879 | 191.575 | 595.2238 | 509.836 | 407.6535 | 15.985 | 4.0979 | 62.6396 | 36.1962 | 0.01 | 0 | 325.5129 | 925.7148 | 286.1075 | 64.6638 | 156.2758 | 0 | 17.2212 | 27.8958 | 9.7782 | 27.6083 | 33.6083 | 73.4517 | 75.6108 | 79.5629 | 83.1646 | 165.9867 | 12.8687 | 95.6393 | 27.0227 | 0 | 91.232 | 39.007 | 66.9756
INICIO | 10.2 | 38 | 159.9 | 123.4003 | 41 | 170 | 50.3 | 196 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 7.863 | 212.57 | 204.21 | 605.53 | 509.836 | 424.152 | 16.11 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 334.54 | 933.64 | 315.36 | 64.791 | 171.38 | 0 | 17.2212 | 27 | 9.9135 | 27.6083 | 34.5 | 72.74 | 73 | 86.4203 | -- | 170.9413 | 12.742 | -- | 26.9254 | 0 | 91.232 | 38.538 | 67.801
FINAL | 10.2 | 38 | 154.9 | 110.9097 | 41 | 165 | 70.7 | 180 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.863 | 200.55 | 173.77 | 582.18 | 509.836 | 375.168 | 15.84 | 4.11 | 52.62 | 35.59 | 0.01 | 0 | 351.25 | 950.33 | 277.43 | 64.395 | 136.8 | 0 | 17.2212 | 28.5 | 9.1802 | 27.6083 | 34.5 | 72.18 | 74.42 | 78.011 | 83.1646 | 161.032 | 14.766 | 95.6393 | 25.5614 | 0 | 91.232 | 31.964 | 66.205
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 20 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 1.4606 | 0.10584 | 0.418 | 0 | 0.03679 | 3874.7532 | -- | -- | 0.50731 | 21.5889 | -- | 0.22448 | 0.00248 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.657 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.36181 | 0.21476 | 11.29 | 0.637
00:30 | 2695 | 1.4606 | 0.10584 | 0.418 | 0 | 0.03679 | 3874.7532 | -- | -- | 0.50731 | 21.5889 | -- | 0.22448 | 0.00248 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.657 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.36181 | 0.21476 | 11.29 | 0.637
01:00 | 2695 | 1.1347 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.04154 | 3874.7569 | -- | -- | 0.51113 | 21.5981 | -- | 0.22448 | 0.00248 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.658 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.37341 | 0.21374 | 11.27 | 0.637
01:30 | 2695 | 1.1347 | 0.0945 | 0.418 | 0 | 0.04154 | 3874.7569 | -- | -- | 0.51113 | 21.5981 | -- | 0.22448 | 0.00248 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.658 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.37341 | 0.21374 | 11.27 | 0.637
02:00 | 2695 | 1.1316 | 0.13608 | 0.416 | 0 | 0.04617 | 3874.7484 | -- | -- | 0.51386 | 21.5767 | -- | 0.21961 | 0.00248 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.66 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.38357 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
02:30 | 2695 | 1.1316 | 0.13608 | 0.416 | 0 | 0.04617 | 3874.7484 | -- | -- | 0.51386 | 21.5767 | -- | 0.21961 | 0.00248 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 275.66 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.38357 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
03:00 | 2695 | 1.1741 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.04371 | 3874.7383 | -- | -- | 0.51644 | 21.5514 | -- | 0.21961 | 0.00229 | 2411.83 | 0.94 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 275.661 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.39083 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
03:30 | 2695 | 1.1741 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.04371 | 3874.7383 | -- | -- | 0.51644 | 21.5514 | -- | 0.21961 | 0.00229 | 2411.83 | 0.94 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 275.661 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.39083 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
04:00 | 2695 | 1.1695 | 0.1323 | 0.418 | 0 | 0.02887 | 3874.7258 | -- | -- | 0.51904 | 21.5201 | -- | 0.21474 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.406 | -- | 275.662 | 0 | 0 | 56.41 | 0.154 | 0.39808 | 0.21374 | 11.25 | 0.637
04:30 | 2695 | 1.1695 | 0.1323 | 0.418 | 0 | 0.02887 | 3874.7258 | -- | -- | 0.51904 | 21.5201 | -- | 0.21474 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.406 | -- | 275.662 | 0 | 0 | 56.41 | 0.154 | 0.39808 | 0.21374 | 11.25 | 0.637
05:00 | 2695 | 1.0892 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.02479 | 3874.7154 | -- | -- | 0.52105 | 21.4941 | -- | 0.21021 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.663 | 0 | 0 | 56.41 | 0.152 | 0.40678 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
05:30 | 2695 | 1.0892 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.02479 | 3874.7154 | -- | -- | 0.52105 | 21.4941 | -- | 0.21021 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.663 | 0 | 0 | 56.41 | 0.152 | 0.40678 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
06:00 | 2695 | 1.0859 | 0.13797 | 0.418 | 0 | 0.02443 | 3874.7093 | -- | -- | 0.5228 | 21.4788 | -- | 0.20568 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.406 | 104.82 | 275.664 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.41114 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
06:30 | 2695 | 1.0859 | 0.13797 | 0.418 | 0 | 0.02443 | 3874.7093 | -- | -- | 0.5228 | 21.4788 | -- | 0.20568 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.406 | 104.82 | 275.664 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.41114 | 0.21374 | 11.29 | 0.637
07:00 | 2695 | 1.17 | 0.16443 | 0.418 | 0 | 0.0237 | 3874.7063 | -- | -- | 0.52418 | 21.4712 | -- | 0.20114 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 275.666 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.41984 | 0.21273 | 11.25 | 0.637
07:30 | 2695 | 1.17 | 0.16443 | 0.418 | 0 | 0.0237 | 3874.7063 | -- | -- | 0.52418 | 21.4712 | -- | 0.20114 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 275.666 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.41984 | 0.21273 | 11.25 | 0.637
08:00 | 2695 | 1.2636 | 0.18711 | 0.408 | 0 | 0.02421 | 3874.7005 | -- | -- | 0.52562 | 21.4567 | 398.3642 | 0.19661 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.667 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.42565 | 0.20271 | 11.18 | 0.637
08:30 | 2695 | 1.2636 | 0.18711 | 0.408 | 0 | 0.02421 | 3874.7005 | -- | -- | 0.52562 | 21.4567 | 398.3642 | 0.19661 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.667 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.42565 | 0.20271 | 11.18 | 0.637
09:00 | 2695 | 1.2405 | 0.14742 | 0.418 | 0 | 0.0199 | 3874.6962 | -- | -- | 0.52654 | 21.446 | -- | 0.19661 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.695 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.43 | 0.19584 | 11.34 | 0.637
09:30 | 2695 | 1.2405 | 0.14742 | 0.418 | 0 | 0.0199 | 3874.6962 | -- | -- | 0.52654 | 21.446 | -- | 0.19661 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.695 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.43 | 0.19584 | 11.34 | 0.637
10:00 | 2695 | 1.2027 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.01944 | 3874.6865 | -- | -- | 0.52773 | 21.4215 | -- | 0.21021 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.722 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.4358 | 0.19293 | 11.5 | 0.637
10:30 | 2695 | 1.2027 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.01944 | 3874.6865 | -- | -- | 0.52773 | 21.4215 | -- | 0.21021 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | -- | 275.722 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.4358 | 0.19293 | 11.5 | 0.637
11:00 | 2695 | 1.1807 | 0.09072 | 0.418 | 0 | 0.01775 | 3874.6968 | -- | -- | 0.52877 | 21.4475 | -- | 0.21474 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.523 | 0.407 | -- | 275.75 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.44015 | 0.20172 | 11.52 | 0.637
11:30 | 2695 | 1.1807 | 0.09072 | 0.418 | 0 | 0.01775 | 3874.6968 | -- | -- | 0.52877 | 21.4475 | -- | 0.21474 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.523 | 0.407 | -- | 275.75 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.44015 | 0.20172 | 11.52 | 0.637
12:00 | 2695 | 1.1618 | 0.09828 | 0.408 | 0 | 0.01552 | 3874.7051 | -- | -- | 0.52913 | 21.4681 | -- | 0.20568 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.407 | -- | 275.778 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.44306 | 0.20271 | 11.58 | 0.637
12:30 | 2695 | 1.1618 | 0.09828 | 0.408 | 0 | 0.01552 | 3874.7051 | -- | -- | 0.52913 | 21.4681 | -- | 0.20568 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.407 | -- | 275.778 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.44306 | 0.20271 | 11.58 | 0.637
13:00 | 2695 | 1.1616 | 0.10206 | 0.403 | 0 | 0.01633 | 3874.7215 | -- | -- | 0.53015 | 21.5094 | -- | 0.19661 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.407 | -- | 275.806 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.45176 | 0.19779 | 11.55 | 0.637
13:30 | 2695 | 1.1616 | 0.10206 | 0.403 | 0 | 0.01633 | 3874.7215 | -- | -- | 0.53015 | 21.5094 | -- | 0.19661 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.407 | -- | 275.806 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.45176 | 0.19779 | 11.55 | 0.637
14:00 | 2695 | 1.157 | 0.08127 | 0.403 | 0 | 0.0178 | 3874.7374 | -- | -- | 0.52872 | 21.5492 | -- | 0.19661 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.404 | -- | 275.834 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.45611 | 0.19293 | 11.5 | 0.637
14:30 | 2695 | 1.157 | 0.08127 | 0.403 | 0 | 0.0178 | 3874.7374 | -- | -- | 0.52872 | 21.5492 | -- | 0.19661 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.404 | -- | 275.834 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.45611 | 0.19293 | 11.5 | 0.637
15:00 | 2695 | 1.1518 | 0.10962 | 0.403 | 0 | 0.02022 | 3874.7386 | -- | -- | 0.52541 | 21.5522 | -- | 0.20568 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.404 | -- | 275.862 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.45925 | 0.19293 | 11.42 | 0.637
15:30 | 2695 | 1.1518 | 0.10962 | 0.403 | 0 | 0.02022 | 3874.7386 | -- | -- | 0.52541 | 21.5522 | -- | 0.20568 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.404 | -- | 275.862 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.45925 | 0.19293 | 11.42 | 0.637
16:00 | 2695 | 1.1079 | 0.12663 | 0.403 | 0 | 0.02327 | 3874.7639 | -- | -- | 0.51706 | 21.6157 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.407 | -- | 275.889 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.46597 | 0.19584 | 11.37 | 0.637
16:30 | 2695 | 1.1079 | 0.12663 | 0.403 | 0 | 0.02327 | 3874.7639 | -- | -- | 0.51706 | 21.6157 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.407 | -- | 275.889 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.46597 | 0.19584 | 11.37 | 0.637
17:00 | 2695 | 1.083 | 0.14364 | 0.403 | 0 | 0.03314 | 3874.7895 | 51.773 | 20.0326 | 0.50698 | 21.6801 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.406 | -- | 275.917 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.46934 | 0.19584 | 11.34 | 0.637
17:30 | 2695 | 1.083 | 0.14364 | 0.403 | 0 | 0.03314 | 3874.7895 | 51.773 | 20.0326 | 0.50698 | 21.6801 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.406 | -- | 275.917 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.46934 | 0.19584 | 11.34 | 0.637
18:00 | 2695 | 1.0693 | 0.15687 | 0.408 | 0 | 0.03761 | 3874.8011 | -- | -- | 0.52186 | 21.7092 | 399.6567 | 0.21021 | 0.00123 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.405 | 105.12 | 275.945 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.4727 | 0.19779 | 11.41 | 0.637
18:30 | 2695 | 1.0693 | 0.15687 | 0.408 | 0 | 0.03761 | 3874.8011 | -- | -- | 0.52186 | 21.7092 | 399.6567 | 0.21021 | 0.00123 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.405 | 105.12 | 275.945 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.4727 | 0.19779 | 11.41 | 0.637
19:00 | 2695 | 1.0161 | 0.16632 | 0.408 | 0 | 0.02703 | 3874.8081 | -- | -- | 0.52279 | 21.7268 | -- | 0.20114 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.404 | -- | 275.973 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.47775 | 0.1939 | 11.44 | 0.637
19:30 | 2695 | 1.0161 | 0.16632 | 0.408 | 0 | 0.02703 | 3874.8081 | -- | -- | 0.52279 | 21.7268 | -- | 0.20114 | 0.00194 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.522 | 0.404 | -- | 275.973 | 0 | 0 | 56.41 | 0.144 | 0.47775 | 0.1939 | 11.44 | 0.637
20:00 | 2695 | 0.96051 | 0.18333 | 0.403 | 0 | 0.02368 | 3874.8127 | -- | -- | 0.52055 | 21.7383 | -- | 0.20568 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.407 | -- | 276.001 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.48279 | 0.19101 | 11.48 | 0.637
20:30 | 2695 | 0.96051 | 0.18333 | 0.403 | 0 | 0.02368 | 3874.8127 | -- | -- | 0.52055 | 21.7383 | -- | 0.20568 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.407 | -- | 276.001 | 0 | 0 | 56.41 | 0.141 | 0.48279 | 0.19101 | 11.48 | 0.637
21:00 | 2695 | 0.8662 | 0.19539 | 0.394 | 0 | 0.02229 | 3874.8163 | -- | -- | 0.5221 | 21.7475 | -- | 0.21021 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.408 | -- | 276.029 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.48279 | 0.19101 | 11.55 | 0.637
21:30 | 2695 | 0.8662 | 0.19539 | 0.394 | 0 | 0.02229 | 3874.8163 | -- | -- | 0.5221 | 21.7475 | -- | 0.21021 | 0.00229 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.408 | -- | 276.029 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.48279 | 0.19101 | 11.55 | 0.637
22:00 | 2695 | 0.76953 | 0.21456 | 0.394 | 0 | 0.02053 | 3874.8276 | -- | -- | 0.52402 | 21.7759 | -- | 0.20114 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.407 | -- | 276.056 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.48279 | 0.19197 | 11.54 | 0.637
22:30 | 2695 | 0.76953 | 0.21456 | 0.394 | 0 | 0.02053 | 3874.8276 | -- | -- | 0.52402 | 21.7759 | -- | 0.20114 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.407 | -- | 276.056 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.48279 | 0.19197 | 11.54 | 0.637
23:00 | 2695 | 0.66549 | 0.20604 | 0.401 | 0 | 0.02259 | 3874.8249 | -- | -- | 0.52918 | 21.7989 | -- | 0.19207 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.408 | -- | 276.084 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.47943 | 0.19101 | 11.51 | 0.637
23:30 | 2695 | 0.66549 | 0.20604 | 0.401 | 0 | 0.02259 | 3874.8249 | -- | -- | 0.52918 | 21.7989 | -- | 0.19207 | 0.00211 | 2411.83 | 0.961 | 0.006 | 0.521 | 0.408 | -- | 276.084 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.47943 | 0.19101 | 11.51 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 20 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.5
20/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.16
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.54
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.94
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.65
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.46
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
20/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 16:00:00 | 23:59:59 | 5.033

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 20 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.67
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.18
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.2
20/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 49.6
20/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 306.2
20/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 496.923
20/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 00:30:00 | 400
20/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:31:00 | 05:30:00 | 325
20/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 05:31:00 | 10:30:00 | 275
20/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 10:31:00 | 23:00:00 | 250
20/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 23:01:00 | 23:59:59 | 200
20/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.08 | vertimiento presa Pallca
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.157
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 139.523
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 93.08
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.323
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 133.185
20/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.869

## STOCK_COMB
jueves, 20 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3
20/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
20/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 274.04 | 274.04 | 0 | m3
20/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
20/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
20/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
20/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
20/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58674.89 | 58674.89 | 0 | m3
20/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31296.23 | 0 | m3
20/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
20/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.97 | 738.97 | 0 | m3
20/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 825.55 | 824.096 | 0 | m3 | disminución por variación de temperatura
20/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
20/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
20/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta
20/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
20/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
20/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 20 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1054
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 661.26
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 520.41
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5024.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 48277.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 877399
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 128299
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 956933
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 75.04
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 919570.549
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 964045.692
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 341260.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 294.48
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 183239.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 228.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 903756.07
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 914086.07
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 917357.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 937731.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 907816
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24583.04
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24551.04
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24573.44
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17400.19
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 20607.51
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18437.28
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18437.28
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14164.91
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14164.91
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 200300.345
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 20 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/03/2025 00:00 | 871 | 1906.07 | 95.61 | 95.61 | 4478.6 | 496.22 | 9545 | 23272 | 4259.543 | 4407.69 | 4402.907 | 4409.47 | 2690 | 6782 | 6837.4
20/03/2025 01:00 | 870.9 | 1905.13 | 97.84 | 97.84 | 4480.9 | 496.22 | 9825 | 23217 | 4308.419 | 4438.9 | 4434.589 | 4441.151 | 2690 | 6794 | 6836
20/03/2025 02:00 | 870.9 | 1905.86 | 99.88 | 99.88 | 4477 | 495.24 | 10104 | 23260 | 4384.737 | 4483.655 | 4479.248 | 4485.788 | 2700 | 6797 | 6834.5
20/03/2025 03:00 | 870.9 | 1906.76 | 101.73 | 101.73 | 4477 | 496.22 | 10247 | 23308 | 4422.425 | 4507.798 | 4503.253 | 4510.168 | 2700 | 6805 | 6833
20/03/2025 04:00 | 870.9 | 0 | 103.06 | 103.06 | 4477.5 | 494.26 | 10254 | 23173 | 4386.857 | 4490.329 | 4484.871 | 4491.912 | 2690 | 6814 | 6831.6
20/03/2025 05:00 | 870.9 | 0 | 103.56 | 103.56 | 4480.8 | 494.26 | 10250 | 23243 | 4339.276 | 4460.492 | 4455.026 | 4462.351 | 2690 | 6808 | 6830.2
20/03/2025 06:00 | 871 | 0 | 102.41 | 102.41 | 4476.8 | 497.2 | 10155 | 23228 | 4233.161 | 4385.705 | 4380.415 | 4387.21 | 2690 | 6836 | 6828.8
20/03/2025 07:00 | 871.5 | 0 | 101.84 | 101.84 | 4476.8 | 491.31 | 10073 | 23271 | 4108.437 | 4304.244 | 4298.668 | 4305.711 | 2650 | 6829 | 6827.3
20/03/2025 08:00 | 870.9 | 0 | 101.05 | 101.05 | 4476.8 | 497.2 | 9991 | 23354 | 4135.526 | 4324.463 | 4320.294 | 4326.439 | 2660 | 6845 | 6826.1
20/03/2025 09:00 | 868.5 | 0 | 99.71 | 99.71 | 4476.8 | 496.22 | 9840 | 22846 | 4082.88 | 4292.271 | 4290.233 | 4294.64 | 2650 | 6842 | 6824.9
20/03/2025 10:00 | 862.7 | 0 | 98.42 | 98.42 | 4476.8 | 498.18 | 9624 | 22760 | 4052.141 | 4268.912 | 4271.851 | 4272.498 | 2630 | 6841 | 6823
20/03/2025 11:00 | 818.3 | 0 | 96.92 | 96.92 | 4476.8 | 493.27 | 9408 | 22760 | 4015.513 | 4242.216 | 4248.062 | 4246.116 | 2630 | 6830 | 6821.3
20/03/2025 12:00 | 818 | 0 | 96.89 | 96.89 | 4476.8 | 494.26 | 9193 | 22827 | 3964.752 | 4222.195 | 4228.814 | 4226.566 | 2610 | 6843 | 6820
20/03/2025 13:00 | 818.1 | 0 | 97.44 | 97.44 | 4476.8 | 495.24 | 9149 | 22832 | 4014.453 | 4249.872 | 4257.361 | 4254.596 | 2630 | 6836 | 6818.8
20/03/2025 14:00 | 817.4 | 0 | 97.72 | 97.72 | 4476.8 | 494.26 | 9162 | 22638 | 4076.638 | 4288.737 | 4294.234 | 4293.344 | 2640 | 6843 | 6817.4
20/03/2025 15:00 | 861.5 | 0 | 97.9 | 97.9 | 4476.8 | 495.24 | 9183 | 22850 | 4116.682 | 4312.881 | 4320.618 | 4318.077 | 2660 | 6852 | 6816.1
20/03/2025 16:00 | 861.8 | 0 | 97.29 | 97.29 | 4476.8 | 496.22 | 9204 | 22826 | 4158.61 | 4333.688 | 4338.244 | 4337.156 | 2680 | 6830 | 6814.7
20/03/2025 17:00 | 862.5 | 0 | 98.09 | 98.09 | 4476.8 | 497.2 | 9226 | 22780 | 4109.38 | 4304.244 | 4303.425 | 4306.535 | 2660 | 6814 | 6813.4
20/03/2025 18:00 | 866.3 | 0 | 97.33 | 97.33 | 4477.4 | 495.24 | 9247 | 22758 | 4153.192 | 4323.874 | 4321.375 | 4326.085 | 2670 | 6819 | 6811.8
20/03/2025 19:00 | 866.9 | 0 | 95.86 | 95.86 | 4460.9 | 493.27 | 9196 | 22611 | 4078.758 | 4292.074 | 4288.395 | 4293.815 | 2660 | 6807 | 6810.3
20/03/2025 20:00 | 870.9 | 0 | 94.64 | 94.64 | 4461.4 | 497.2 | 9112 | 22594 | 4065.096 | 4284.026 | 4279.852 | 4285.806 | 2650 | 6796 | 6808.9
20/03/2025 21:00 | 870.9 | 0 | 95.03 | 95.03 | 4463 | 496.22 | 9028 | 22808 | 4078.052 | 4291.093 | 4286.773 | 4292.519 | 2660 | 6801 | 6807.5
20/03/2025 22:00 | 871.1 | 0 | 96.61 | 96.61 | 4478.6 | 506.02 | 9043 | 22762 | 4160.847 | 4346.84 | 4343.11 | 4348.816 | 2680 | 6795 | 6806.1
20/03/2025 23:00 | 871.1 | 0 | 98.91 | 98.91 | 4495.2 | 490.33 | 9135 | 22663 | 4201.009 | 4374.713 | 4371.008 | 4376.611 | 2680 | 6752 | 6804.9

## TEMP_AMB
jueves, 20 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/03/2025 00:00 | 22.5 | 25.16 | 25.16 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.4 | 36.01 | 20.7 | 23.5 | 27.07 | 21.7 | 21.4 | 23.83 | 27.59
20/03/2025 01:00 | 22.1 | 25.27 | 25.27 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.1 | 35.97 | 20.4 | 22.9 | 26.82 | 21.37 | 21.2 | 23.52 | 27.22
20/03/2025 02:00 | 22.3 | 25.3 | 25.3 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.1 | 36.18 | 20.5 | 22.2 | 26.58 | 20.75 | 20.9 | 23.21 | 27.22
20/03/2025 03:00 | 21.4 | 25.07 | 25.07 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20 | 36.12 | 20.4 | 23 | 26.32 | 20.62 | 20.7 | 22.84 | 27.22
20/03/2025 04:00 | 21.5 | 25.02 | 25.02 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.9 | 35.86 | 20 | 22.8 | 26.03 | 20.55 | 20.3 | 22.55 | 27.22
20/03/2025 05:00 | 20.4 | 24.6 | 24.6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.8 | 35.62 | 20 | 22.4 | 25.76 | 20.2 | 20.2 | 22.28 | 27.22
20/03/2025 06:00 | 20.8 | 24.31 | 24.31 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.6 | 35.42 | 19.8 | 21.9 | 25.54 | 19.8 | 20.1 | 22 | 26.49
20/03/2025 07:00 | 21.9 | 24.13 | 24.13 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.1 | 35.3 | 20 | 21.5 | 25.38 | 20.24 | 20.2 | 21.9 | 26.49
20/03/2025 08:00 | 24.6 | 25.65 | 25.65 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.7 | 36.23 | 20.6 | 22.2 | 25.67 | 20.3 | 21.3 | 22.23 | 26.86
20/03/2025 09:00 | 26.5 | 27.73 | 27.73 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.5 | 38.37 | 22.4 | 23.9 | 26.22 | 20.64 | 22.1 | 23.73 | 27.95
20/03/2025 10:00 | 29.5 | 30.17 | 30.17 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 23 | 40.08 | 23.7 | 25.9 | 27.24 | 22.3 | 23.4 | 25.07 | 27.95
20/03/2025 11:00 | 31.7 | 31.8 | 31.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 22.4 | 40.11 | 23.9 | 26 | 28.52 | 22.45 | 23.6 | 25.85 | 27.22
20/03/2025 12:00 | 31.4 | 30.19 | 30.19 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 21.9 | 37.68 | 24.8 | 27.1 | 29.09 | 22.7 | 24.2 | 26.63 | 27.59
20/03/2025 13:00 | 31.2 | 29.3 | 29.3 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 22 | 37.36 | 24.7 | 28.6 | 29.36 | 22.56 | 24.5 | 27.76 | 27.95
20/03/2025 14:00 | 31.7 | 28.89 | 28.89 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 21.9 | 37.38 | 24.5 | 26.6 | 30.09 | 21.65 | 24 | 28.54 | 27.95
20/03/2025 15:00 | 30 | 28.68 | 28.68 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 21.8 | 37.59 | 24.7 | 26.6 | 30.12 | 21.85 | 24.8 | 29.02 | 28.52
20/03/2025 16:00 | 28.9 | 27.3 | 27.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 21.6 | 36.82 | 25.3 | 26.9 | 30.52 | 22.5 | 25.7 | 28.22 | 28.69
20/03/2025 17:00 | 26.3 | 26.85 | 26.85 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 21.1 | 36.06 | 22.8 | 25.8 | 29.94 | 21.7 | 23.9 | 27.56 | 29.05
20/03/2025 18:00 | 24.6 | 26.06 | 26.06 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.2 | 35.56 | 22.2 | 24.5 | 29.22 | 21.7 | 22.6 | 26.67 | 28.69
20/03/2025 19:00 | 23.7 | 25.79 | 25.79 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.1 | 35.74 | 21.6 | 22.1 | 28.37 | 21.65 | 22 | 25.8 | 27.59
20/03/2025 20:00 | 23.4 | 25.62 | 25.62 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 20.8 | 35.58 | 21.7 | 22.8 | 27.72 | 21.75 | 21.7 | 25.01 | 27.22
20/03/2025 21:00 | 22.4 | 24.94 | 24.94 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.6 | 35.41 | 21.6 | 22.3 | 27.42 | 22.4 | 22.6 | 24.52 | 26.49
20/03/2025 22:00 | 22.2 | 24.67 | 24.67 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.6 | 35.45 | 21.4 | 21.9 | 27.33 | 21.85 | 22.2 | 23.86 | 26.49
20/03/2025 23:00 | 21.8 | 24.72 | 24.72 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 34.83 | 21.4 | 21.6 | 27.12 | 21.23 | 21.6 | 23.49 | 26.86

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 20 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 960 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00
20/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 20/03/2025 06:00 | 21/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 20 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/03/2025 | 00:30 | 22 | 27.78 | 10.42 | 0 |  | 5.01 | 6.78 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 3.5227 | 6.0004 |  |  |  | 11.707 | 10.545 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 390.5119 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 01:00 | 22 | 27.77 | 10.88 | 0 |  | 6.19 | 7.02 | 8.2 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 3.8555 | 5.8503 |  |  |  | 11.699 | 10.647 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 390.5119 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 01:30 | 22 | 27.68 | 10.92 | 0 |  | 7.04 | 7.66 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 6.0449 | 6.1803 |  |  |  | 11.822 | 10.954 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 432.1238 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 02:00 | 22 | 27.75 | 11.69 | 0 |  | 6.84 | 7.21 | 8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 5.6854 | 6.6464 |  |  |  | 11.685 | 10.58 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 432.1238 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 02:30 | 21 | 27.74 | 10.6 | 0 |  | 6.07 | 7.15 | 7.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.2475 | 5.4469 |  |  |  | 11.961 | 10.104 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 432.1238 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 03:00 | 21 | 27.7 | 11.14 | 0 |  | 6.06 | 6.68 | 7.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 2.8379 | 5.4232 |  |  |  | 12.129 | 9.861 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 432.1238 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 03:30 | 23 | 27.77 | 12.13 | 0 |  | 5.67 | 6.25 | 7.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 3.931 | 4.7252 |  |  |  | 11.31 | 9.519 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 04:00 | 23 | 27.87 | 11.35 | 0 |  | 6.08 | 5.57 | 7.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 2.7307 | 3.9623 |  |  |  | 10.874 | 9.655 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 04:30 | 22 | 27.86 | 10.29 | 0 |  | 6.08 | 5.8 | 7.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 2.0985 | 3.9097 |  |  |  | 11.414 | 10.289 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 05:00 | 22 | 27.88 | 11.45 | 0 | 0 | 5.55 | 6.47 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 3.3398 | 0 | 0 | 0 | 11.404 | 10.923 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 0 | 0
20/03/2025 | 05:30 | 23 | 27.89 | 10.18 | 0 | 0 | 5.51 | 6.28 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2889 | 3.8849 | 0 | 0 | 3.7 | 11.276 | 10.733 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 0 | 6.684
20/03/2025 | 06:00 | 23 | 27.76 | 10.69 | 0 | 0 | 5.73 | 6.82 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.9 | 13.36 | 10 | 11 | 0 | 9 | 103.9 | 4.4659 | 6.0399 | 6.0278 | 3.7914 | 103.9 | 11.92 | 10.892 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 19 | 126.369
20/03/2025 | 06:30 | 21 | 27.82 | 9.63 | 0 | 19.511 | 5.48 | 6.41 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 226.3 | 16.64 | 10 | 11 | 0 | 83 | 395.6 | 3.9245 | 5.2148 | 68.2384 | 47.141 | 395.6 | 12.356 | 10.977 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 89 | 530.855
20/03/2025 | 07:00 | 21 | 27.89 | 9.5 | 0 | 54.981 | 4.57 | 6.5 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 449.1 | 439.27 | 9 | 11 | 2.9589 | 197 | 756.1 | 5.357 | 6.2004 | 389.7598 | 295.3566 | 756.1 | 13.367 | 11.305 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 486.5394 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 178 | 750.479
20/03/2025 | 07:30 | 21 | 27.86 | 10.15 | 0 | 95.391 | 4.39 | 6.8 | 8.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 695.5 | 637.46 | 10 | 12 | 29.3791 | 336 | 870.4 | 5.7216 | 5.9026 | 400.0276 | 389.8022 | 870.4 | 12.192 | 11.698 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 486.5394 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 341 | 857.594
20/03/2025 | 08:00 | 21 | 27.4 | 10.28 | 0 | 107.926 | 4.99 | 0 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 873.9 | 894.18 | 10 | 12 | 138.2983 | 477 | 975.2 | 6.648 | 6.4973 | 725.4796 | 492.7197 | 975.2 | 11.892 | 11.346 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 486.5394 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 505 | 936.727
20/03/2025 | 08:30 | 22 | 27.75 | 11.55 | 0 | 168.195 | 4.32 | 0 | 9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 956.5 | 954.8 | 10 | 12 | 264.9643 | 617 | 1019.8 | 5.8667 | 6.6349 | 930.6038 | 879.3375 | 1019.8 | 12.495 | 12.67 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 486.5394 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 638 | 965.382
20/03/2025 | 09:00 | 22 | 27.81 | 11.49 | 0 | 614.618 | 3.74 | 0 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 995 | 1019.6 | 10 | 12 | 386.4167 | 731 | 1008.1 | 7.1135 | 8.1392 | 962.6961 | 907.7325 | 1008.1 | 12.412 | 12.888 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 486.5394 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 770 | 1008.119
20/03/2025 | 09:30 | 22 | 27.26 | 10.79 | 0 | 777.166 | 4.4 | 0 | 9.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1005.6 | 1051.64 | 10 | 12 | 516.6567 | 848 | 1005.5 | 8.3499 | 7.9641 | 952.5232 | 905.4745 | 1005.5 | 12.332 | 12.965 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 486.5394 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 890 | 1015.759
20/03/2025 | 10:00 | 22 | 27.73 | 11.38 | 0 | 876.11 | 5.3 | 0 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1014 | 1002.55 | 10 | 11 | 649.1498 | 943 | 998.4 | 9.4835 | 9.2887 | 1027.5403 | 961.7925 | 998.4 | 13.294 | 13.165 | 512.1468 | 505.7449 | 502.544 | 358.5027 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 986 | 1017.557
20/03/2025 | 10:30 | 22 | 27.76 | 11.35 | 0 | 528.256 | 6 | 0 | 10.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1013.5 | 961.82 | 10 | 12 | 768.5857 | 1020 | 1035.1 | 7.8841 | 9.1936 | 1013.9042 | 931.9367 | 1035.1 | 13.274 | 13.28 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 422.5211 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 1063 | 992.481
20/03/2025 | 11:00 | 22 | 27.79 | 11.26 | 0 | 629.683 | 6.71 | 0 | 10.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1002.2 | 930 | 10 | 12 | 872.3568 | 1069 | 1041.6 | 8.5256 | 8.7855 | 962.2319 | 938.0958 | 1041.6 | 12.865 | 12.994 | 512.1468 | 486.5394 | 512.1468 | 326.4936 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 1104 | 1010.078
20/03/2025 | 11:30 | 23 | 27.66 | 12.21 | 0 | 568.166 | 6.74 | 0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1037.4 | 1065.45 | 10 | 12 | 956.6748 | 1086 | 1045.5 | 9.5946 | 9.099 | 1067.3084 | 983.5154 | 1045.5 | 13.364 | 13.357 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 422.5211 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 1152 | 967.324
20/03/2025 | 12:00 | 23 | 27.47 | 10.83 | 0 | 439.165 | 7.61 | 0 | 11.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 851.6 | 1025.09 | 9 | 11 | 1025.8055 | 1105 | 1077.3 | 9.9165 | 9.8 | 930.1335 | 840.0345 | 1077.3 | 14.168 | 14.041 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 358.5027 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 1146 | 990.065
20/03/2025 | 12:30 | 22 | 27.33 | 8.94 | 0 | 1235.043 | 8.79 | 0 | 11 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 690 | 1050.91 | 10 | 12 | 1096.4277 | 1089 | 1063.4 | 9.7844 | 9.8571 | 952.1475 | 799.2837 | 1063.4 | 13.961 | 14.319 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 1127 | 1016.457
20/03/2025 | 13:00 | 22 | 27.09 | 11.06 | 0 | 796.853 | 9.27 | 0 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 824 | 1075.64 | 10 | 12 | 1150.9316 | 1052 | 1065.8 | 10.158 | 10.9532 | 1069.2922 | 940.9192 | 1065.8 | 13.109 | 13.6 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 1103 | 1016.051
20/03/2025 | 13:30 | 22 | 27.64 | 8.48 | 0 | 394.216 | 9.61 | 0 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 956 | 1072 | 10 | 11 | 1191.2977 | 720 | 1059.5 | 8.654 | 9.7792 | 1015.9605 | 939.6757 | 1059.5 | 12.939 | 13.265 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 1048 | 1015.94
20/03/2025 | 14:00 | 22 | 27.64 | 9.35 | 0 | 457.488 | 10.34 | 0 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1034 | 1046.22 | 10 | 12 | 1086.569 | 922 | 1053.2 | 8.2874 | 9.0389 | 914.8515 | 891.8313 | 1053.2 | 12.741 | 12.934 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 982 | 1008.114
20/03/2025 | 14:30 | 22 | 27.59 | 12.81 | 0 | 361.682 | 10.23 | 0 | 10.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 947.9 | 1048.89 | 10 | 11 | 715.5985 | 911 | 1030.8 | 8.478 | 11.2929 | 1029.0918 | 969.476 | 1030.8 | 11.691 | 12.735 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 804 | 993.521
20/03/2025 | 15:00 | 22 | 27.56 | 11.97 | 0 | 433.408 | 10.07 | 0 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 684.6 | 1024.4 | 10 | 11 | 372.916 | 802 | 1001.3 | 9.8323 | 12.9651 | 1022.8836 | 975.6213 | 1001.3 | 11.567 | 12.41 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 326.4936 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 748 | 963.126
20/03/2025 | 15:30 | 22 | 27.49 | 9.46 | 0 | 283.62 | 10.28 | 0 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 796.9 | 975.5 | 10 | 11 | 308.3831 | 702 | 950 | 12.7692 | 11.0005 | 991.1891 | 950.2465 | 950 | 10.835 | 12.173 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 545 | 902.264
20/03/2025 | 16:00 | 22 | 27.68 | 9.67 | 0 | 265.096 | 10.39 | 0 | 10.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 921.7 | 899.64 | 10 | 11 | 198.2601 | 592 | 865.9 | 10.9632 | 11.3101 | 944.2205 | 912.3767 | 865.9 | 11.271 | 12.663 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 358.5027 | 326.4936 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 374 | 802.777
20/03/2025 | 16:30 | 22 | 26.83 | 9.89 | 0 | 130.598 | 10.42 | 0 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 660.7 | 706.54 | 9 | 10 | 69.836 | 326 | 726.4 | 10.9367 | 11.5495 | 786.7981 | 788.7424 | 726.4 | 11.564 | 13.332 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 196 | 620.595
20/03/2025 | 17:00 | 22 | 27.06 | 9.68 | 0 | 37.558 | 10.71 | 0 | 10.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 365.1 | 415.4 | 9 | 10 | 42.8299 | 263 | 367.6 | 9.8388 | 11.5765 | 492.2278 | 508.4297 | 367.6 | 10.223 | 11.943 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 160 | 259.799
20/03/2025 | 17:30 | 22 | 26.57 | 12.05 | 0 | 9.691 | 9.7 | 0 | 10.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 39.9 | 178.27 | 8 | 10 | 31.0771 | 106 | 45.2 | 11.2744 | 12.0504 | 179.0718 | 205.2844 | 45.2 | 10.41 | 12.471 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 95 | 23.969
20/03/2025 | 18:00 | 22 | 26.86 | 13.6 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 10.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.09 | 8 | 10 | 40.3645 | 14 | 0 | 11.1245 | 11.6133 | 15.402 | 20.646 | 0 | 10.186 | 11.791 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 3 | 0
20/03/2025 | 18:30 | 22 | 27.38 | 10.71 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 29.5987 | 0 | 0 | 7.2935 | 11.5728 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 10.993 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 | 0 | 0
20/03/2025 | 19:00 | 22 | 27.81 | 11.03 | 0 | 0 | 9.29 | 4.64 | 9.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8.9039 |  | 0 | 8.0911 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 9.736 | 10.274 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 |  | 0
20/03/2025 | 19:30 | 22 | 27.89 | 10.18 | 0 | 0 | 8.87 | 4.28 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.35025 |  | 0 | 8.837 | 9.1154 | 0 | 0 | 0 | 10.224 | 9.739 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101 |  | 0
20/03/2025 | 20:00 | 22 | 27.72 | 11.12 | 0 |  | 8.67 | 4.97 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 6.8024 | 9.052 |  |  |  | 8.907 | 9.07 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 20:30 | 21 | 27.45 | 11.14 | 0 |  | 8.28 | 4.54 | 9.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.3201 | 6.5759 |  |  |  | 7.764 | 8.324 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 21:00 | 21 | 27.33 | 11.03 | 0 |  | 8.8 | 4.53 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 6.6425 | 7.6042 |  |  |  | 7.491 | 8.012 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 21:30 | 22 | 27.58 | 10.19 | 0 |  | 7.82 | 3.76 | 8.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 6.3815 | 7.1064 |  |  |  | 9.183 | 8.984 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 22:00 | 22 | 27.43 | 11.11 | 0 |  | 7.57 | 3.3 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 7.7415 | 7.6837 |  |  |  | 9.419 | 9.754 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 22:30 | 22 | 27.71 | 10.57 | 0 |  | 6.78 | 3.46 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 6.3496 | 7.5537 |  |  |  | 9.803 | 10.221 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 23:00 | 22 | 27.57 | 11.6 | 0 |  | 7.06 | 3.2 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 6.5343 | 6.1385 |  |  |  | 10.507 | 9.923 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
20/03/2025 | 23:30 | 22 | 26.81 | 11.37 | 0 |  | 6.76 | 3.18 | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 5.8045 | 5.7314 |  |  |  | 10.229 | 9.467 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101
21/03/2025 | 00:00 | 22 | 26.85 | 11.24 | 0 |  | 6.09 | 3.56 | 7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.5273 | 5.8807 |  |  |  | 9.281 | 9.102 | 512.1468 | 512.1468 | 512.1468 | 390.5119 | 454.5303 | 295.1022 | 295.1022 | 384.1101 | 384.1101

## CALOR_ÚTIL
jueves, 20 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
20/03/2025 | 00:30 | 29 | 5.89 | 53.25 | 0 | 337.56 | 28.74 | 3.302 | 457.742
20/03/2025 | 01:00 | 29 | 6 | 55.61 | 0 | 334.9 | 28.74 | 3.302 | 457.552
20/03/2025 | 01:30 | 29 | 5.98 | 53.2 | 0 | 337.84 | 28.74 | 3.302 | 458.062
20/03/2025 | 02:00 | 29 | 6.08 | 56.97 | 0 | 337.97 | 28.74 | 3.302 | 462.062
20/03/2025 | 02:30 | 28 | 6.08 | 54.91 | 0 | 341.01 | 28.74 | 3.302 | 462.042
20/03/2025 | 03:00 | 28 | 6.29 | 57.67 | 0 | 341.68 | 28.74 | 3.302 | 465.682
20/03/2025 | 03:30 | 30 | 6.31 | 59.39 | 0 | 346.12 | 28.74 | 3.302 | 473.862
20/03/2025 | 04:00 | 30 | 6.07 | 55.61 | 0 | 347.71 | 28.74 | 3.302 | 471.432
20/03/2025 | 04:30 | 30 | 6.07 | 47.88 | 0 | 346.08 | 28.74 | 3.302 | 462.072
20/03/2025 | 05:00 | 30 | 6.11 | 53.32 | 0 | 350.76 | 28.74 | 3.302 | 472.232
20/03/2025 | 05:30 | 31 | 6.11 | 50.84 | 0 | 349.56 | 28.74 | 3.302 | 469.552
20/03/2025 | 06:00 | 31 | 5.91 | 53.38 | 0 | 352.08 | 28.74 | 3.302 | 474.412
20/03/2025 | 06:30 | 26 | 5.93 | 54.01 | 0 | 348.74 | 28.74 | 3.302 | 466.722
20/03/2025 | 07:00 | 26 | 5.94 | 53.28 | 0 | 348.85 | 28.74 | 3.302 | 466.112
20/03/2025 | 07:30 | 27 | 5.93 | 47.49 | 0 | 345.06 | 28.74 | 3.302 | 457.522
20/03/2025 | 08:00 | 27 | 5.95 | 48.06 | 0 | 345.16 | 28.74 | 3.302 | 458.212
20/03/2025 | 08:30 | 27 | 6.02 | 60.58 | 0 | 339.89 | 28.74 | 3.302 | 465.532
20/03/2025 | 09:00 | 27 | 6.18 | 60.24 | 0 | 334.29 | 28.74 | 3.302 | 459.752
20/03/2025 | 09:30 | 30 | 6.06 | 57.81 | 0 | 337.19 | 28.74 | 3.302 | 463.102
20/03/2025 | 10:00 | 30 | 6.23 | 60.92 | 0 | 340.94 | 28.74 | 3.302 | 470.132
20/03/2025 | 10:30 | 28 | 6.24 | 58.97 | 0 | 334.94 | 28.74 | 3.302 | 460.192
20/03/2025 | 11:00 | 28 | 6.24 | 58.5 | 0 | 334.56 | 28.74 | 3.302 | 459.342
20/03/2025 | 11:30 | 29 | 6.21 | 57.42 | 0 | 340.99 | 28.74 | 3.302 | 465.662
20/03/2025 | 12:00 | 29 | 6.01 | 50.95 | 0 | 341.62 | 28.74 | 3.302 | 459.622
20/03/2025 | 12:30 | 29 | 5.98 | 42.19 | 0 | 345.07 | 28.74 | 3.302 | 454.282
20/03/2025 | 13:00 | 29 | 5.7 | 52.17 | 0 | 341.67 | 28.74 | 3.302 | 460.582
20/03/2025 | 13:30 | 26 | 5.81 | 43.95 | 0 | 342.48 | 28.74 | 3.302 | 450.282
20/03/2025 | 14:00 | 26 | 6.03 | 48.51 | 0 | 346.41 | 28.74 | 3.302 | 458.992
20/03/2025 | 14:30 | 26 | 6.02 | 51.71 | 0 | 343.43 | 28.74 | 3.302 | 459.202
20/03/2025 | 15:00 | 26 | 6.23 | 48.32 | 0 | 334.11 | 28.74 | 3.302 | 446.702
20/03/2025 | 15:30 | 28 | 6.21 | 56.25 | 0 | 336.08 | 28.74 | 3.302 | 458.582
20/03/2025 | 16:00 | 28 | 6.03 | 57.55 | 0 | 332.92 | 28.74 | 3.302 | 456.542
20/03/2025 | 16:30 | 27 | 5.85 | 56.58 | 0 | 332.39 | 28.74 | 3.302 | 453.862
20/03/2025 | 17:00 | 27 | 5.84 | 55.35 | 0 | 331.15 | 28.74 | 3.302 | 451.382
20/03/2025 | 17:30 | 28 | 5.73 | 55.93 | 0 | 331.37 | 28.74 | 3.302 | 453.072
20/03/2025 | 18:00 | 28 | 5.68 | 63.17 | 0 | 329.25 | 28.74 | 3.302 | 458.142
20/03/2025 | 18:30 | 28 | 5.79 | 51.15 | 0 | 323.65 | 28.74 | 3.302 | 440.632
20/03/2025 | 19:00 | 28 | 6.11 | 52.71 | 0 | 330.39 | 28.74 | 3.302 | 449.252
20/03/2025 | 19:30 | 28 | 6.12 | 51.88 | 0 | 326.1 | 28.74 | 3.302 | 444.142
20/03/2025 | 20:00 | 28 | 6.21 | 56.67 | 0 | 322.8 | 28.74 | 3.302 | 445.722
20/03/2025 | 20:30 | 25 | 6.15 | 57.74 | 0 | 323.55 | 28.74 | 3.302 | 444.482
20/03/2025 | 21:00 | 25 | 5.82 | 57.16 | 0 | 319.03 | 28.74 | 3.302 | 439.052
20/03/2025 | 21:30 | 25 | 5.87 | 52.83 | 0 | 326.13 | 28.74 | 3.302 | 441.872
20/03/2025 | 22:00 | 25 | 5.74 | 57.55 | 0 | 318.98 | 28.74 | 3.302 | 439.312
20/03/2025 | 22:30 | 26 | 5.8 | 52.9 | 0 | 313.84 | 28.74 | 3.302 | 430.582
20/03/2025 | 23:00 | 26 | 5.88 | 58.1 | 0 | 310.32 | 28.74 | 3.302 | 432.342
20/03/2025 | 23:30 | 27 | 5.71 | 58.34 | 0 | 320.47 | 28.74 | 3.302 | 443.562
21/03/2025 | 00:00 | 27 | 6.02 | 57.63 | 0 | 305.81 | 28.74 | 3.302 | 428.502
EJEC MWh |  | 667 | 144.085 | 1308.3 | 0 | 8051.45 | 689.76 | 79.248 | 10939.843

## FLUJOS
jueves, 20 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/03/2025 | 00:30 | 0 | 18.48 | -37.398 | 9.5338 | 26.737 | 0 | 53.604 | -89.517 | 45.351 | 22.693 | 22.491 | 11.1 | -25.214 | 22 | 9.9359 | -22 | 10.268 | 181.352 | 7.4091 | 7.4723 | 12.201 | 0 | 16.66 | 8.308 | 26.598 | 113 | -55.709 | -55.869 | 20.719 | -11.1 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -47.409 | -47.459 | -66.819 | 47.639 | 47.459 | 15.718 | 0.3092 | 56.733 | 58.694 | 27.647 | -51.976 | -52.273 | 27.746 | 29.016 | 57.602 | 58.942 | -2.6172 | -15.233 | -265.95 | -22.172 | -10.999 | -11.099 | 57.418 | 56.493 | -4.7596 | -67.102 | -33.873 | 6.8273 | 0 | 3.0757 | 296.48 | 60.151 | 59.999 | -209.8 | 347.84 | 40.977 | -108.29 | 109.35 | 82.181 | 22.719 | 17.92 | 51.869 | 69.11 | -65.098 | -65.098 | 136.93 | 136.97 | 31.033 | -85.492 | -85.409 | 9.9365 | -69.701 | 19.57 | 25.985 | 26.2 | 141.1 | -14.909 | 23.055 | 22.237 | 23.621 | 23.214 | 23.545 | -53.13 | -39.228 | -27.024 | 11.868 | 28.68 | 59.319 | 40.788 | 38.529 | -31.92 | -2.3863 | 69.943 | 69.873 | -108.8 | -0.0001 | -19.415 | -83 | -84.699 | 30.555 | 38.973 | 48.388 | 56.854 | 38.74 | -6.17 | 58.279 | 108.35 | -26.7 | -27.139 | 101.02 | 63.5 | 108.59 | 105.9 | -50.393 | -50.49 | 177.4 | 135.19 | 129.52 | 131.97 | 69.091 | 53.249 | -28.606 | 220.45 | 220.93 | 0 | -30.659 | -28.578 | 22.209 | -0.0619 | 0.5267 | 61.487 | -49.968 | -50.8 | -15.734 | 15.67 | -18.969 | 1 | 12.807 | -52.598 | -20.538 | -19.933 | 10.903 | -50.958 | 24.351 | 5.8281 | 0 | 0 | 29.007 | 28.937 | 28.313 | 65.14 | 65.14 | -156.06 | 53.504 | 53.19 | -114.16 | -103.99 | -45.731 | -54.279 | 13.472 | 0.8682 | -8.3699 | 20.04 | -47.453 | 10.47 | -15.337 | 4.506 | 8.1464 | 15.96 | 107.78 | 115.49 | 14.03 | 80.938 | 20.1 | -20.582 | -3.3768 | 3.5107 | 1.4964 | 0.0638 | 0 | -14.702 | -27.893 | 18.326 | 43.444 | 104.09 | 63.449 | -151.45 | -17.477 | 32.617 | -30.652 | 11.571 | 0 | 0 | 13.057 | 208.46 | 206.27 | 187.3 | -189.22 | -417.64 | 419.91 | 420.86 | -196.72 | -197.86 | -55.911 | -48.627 | 79.433 | 75.817 | -151.1 | -149.72 | 54.737 | 54.66 | -13.893 | -13.238 | 118.87 | 118.29 | 53.599 | 53.5 | 22.662 | 27.2 | -285.07 | 85.269 | 84.371 | 14.5 | 5 | -53.099 | -52.5 | 1.3263 | 1.0224 | -415.2 | -201.85 | 398.17 | 330.08 | 1.8451 | -324.08 | 321.1 | -111.79 | -204.15 | -313.62 | 98.236 | 100.58 | 112.36 | -382.35 | 204.11 | -180.14 | 179.78 | -5.5358 | 30.955 | 28.159 | 5.945 | 5.894 | -27.6 | 9.84 | 14.397 | -9.871 | -43.681 | -16.346 | 46.299 | 52.34 | 52.287 | 0 | 0 | 50.498 | 51.221 | 50.267 | 47.888 | -3.9 | 23.076 | 6.0699 | 8.6999 | -44.88 | 75.745 | 58.08 | -44.97 | -74.728 | 47.514 | 26.101 | 3.2999 | -3.2 | 0 | 171.93
20/03/2025 | 01:00 | 0 | 17.862 | -36.192 | 9.1584 | 25.978 | 0 | 51.592 | -84.068 | 43.1 | 21.813 | 21.08 | 11.1 | -26.094 | 22 | 9.9359 | -22 | 10.207 | 171.974 | 6.6594 | 6.6898 | 10.685 | 0 | 16.761 | 7.1577 | 24.447 | 113 | -52.61 | -52.25 | 20.555 | -13.319 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -40.4 | -40.54 | -73.319 | 40.729 | 40.259 | 15.261 | 0.6274 | 54.362 | 57.15 | 23.138 | -48.359 | -48.704 | 24.999 | 31.229 | 55.86 | 55.994 | -3.1407 | -13.428 | -251.38 | -21.051 | -11.999 | -11.799 | 52.778 | 52.788 | -4.2473 | -67.102 | -36.805 | 6.0461 | 0 | 2.8835 | 289.59 | 58.412 | 57.802 | -211.81 | 332.8 | 40.977 | -100.23 | 101.85 | 79.038 | 22.239 | 16.579 | 49.79 | 67.669 | -56.257 | -56.659 | 127.34 | 127.62 | 34.15 | -77.543 | -77.781 | 11.142 | -66.043 | 19.57 | 25.985 | 28.2 | 131.8 | -14.239 | 25.17 | 24.78 | 25.836 | 23.955 | 24.626 | -24.414 | -40.511 | -23.879 | 11.38 | 23.889 | 55.5 | 39.382 | 37.211 | -30.809 | -2.3863 | 66.1 | 65.529 | -102.34 | -0.0001 | -18.764 | -80.699 | -79.9 | 30.654 | 37.216 | 43.691 | 53.924 | 36.79 | -5.17 | 56.916 | 98.118 | -27.16 | -27.42 | 98.61 | 61.47 | 102.12 | 100.41 | -43.485 | -42.763 | 170.58 | 130 | 124.7 | 125.9 | 65.632 | 50.053 | -28.249 | 221.58 | 207.19 | 0 | -30.123 | -28.042 | 27.33 | 0.937 | 1.1354 | 52.271 | -48.88 | -49.251 | -12.271 | 0 | -18.859 | 1 | 12.517 | -49.495 | -20.141 | -19.789 | 10.203 | -48.571 | 18.162 | 5.8447 | 0 | 0 | 29.043 | 28.874 | 27.687 | 56.432 | 58.107 | -122.91 | 45.037 | 45.541 | -86.162 | -76.316 | -43.145 | -50.939 | 13.472 | 0.8219 | -8.5699 | 20.19 | -43.142 | 9.4266 | -15.653 | 4.431 | 8.3038 | 15.079 | 77.805 | 87.837 | 14.03 | 73.822 | 19.2 | -17.425 | -2.5587 | 2.9555 | 1.391 | 0.0638 | 0 | -15.21 | -23.763 | 21.842 | 36.89 | 95.358 | 55.922 | -134.21 | -16.64 | 31.04 | -30.045 | 11.275 | 0 | 0 | 12.642 | 205.51 | 206.3 | 186.5 | -188.18 | -416.78 | 415.66 | 413.03 | -194.59 | -193.56 | -58.677 | -52.162 | 81.924 | 81.5 | -148.44 | -149.72 | 54.847 | 54.825 | -11.072 | -11.16 | 118.94 | 118.59 | 53.099 | 52.7 | 22.91 | 26.239 | -279.95 | 83.777 | 84.008 | 14.5 | 2.2999 | -54.7 | -54.799 | 1.2026 | 1.1627 | -411.25 | -190.14 | 388.35 | 321.9 | 5.1729 | -313.63 | 314.45 | -112.8 | -201.53 | -314.05 | 96.321 | 96.411 | 111.41 | -378.51 | 200.56 | -176.75 | 175.38 | -5.7994 | 30.955 | 28.159 | 6.01 | 5.9489 | -27.76 | 9.3599 | 14.521 | -9.4621 | -44.414 | -16.963 | 47.5 | 56.714 | 56.827 | 0 | 0 | 52.851 | 52.486 | 50.816 | 49.296 | -1.7 | 23.804 | 5.7899 | 8.6999 | -47.873 | 77.565 | 59.699 | -48.307 | -75.844 | 49.845 | 24.865 | 1.5 | -1.7 | 0 | 161.03
20/03/2025 | 01:30 | 0 | 17.46 | -34.805 | 8.97 | 25.344 | 0 | 50.46 | -80.085 | 41.344 | 20.925 | 20.558 | 15.539 | -26.287 | 22 | 9.9359 | -22 | 10.661 | 163.482 | 6.5856 | 6.5089 | 10.843 | 0 | 17.415 | 7.5081 | 18.657 | 113 | -48.069 | -48.209 | 19.433 | -17.76 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -34.08 | -34.18 | -76.93 | 34.63 | 34.54 | 14.862 | 0.6918 | 52.955 | 55.361 | 17.505 | -45.278 | -44.563 | 17.51 | 17.322 | 51.44 | 51.708 | -4.1876 | -13.511 | -234 | -19.924 | -12.299 | -12.299 | 48.294 | 48.144 | -4.0575 | -67.102 | -38.261 | 5.2201 | 0 | 2.6159 | 280.58 | 54.261 | 54.17 | -194.05 | 315.99 | 40.977 | -112.46 | 114.35 | 75.794 | 21.409 | 15.75 | 47.68 | 65.489 | -47.282 | -47.282 | 123.1 | 122.62 | 34.722 | -75.875 | -76.645 | 13.107 | -61.075 | 19.57 | 25.985 | 33 | 123.5 | -13.779 | 24.849 | 24.506 | 25.587 | 23.25 | 22.909 | -22.763 | -38.373 | -25.806 | 11.096 | 24.469 | 52.84 | 38.444 | 36.332 | -30.17 | -2.3863 | 61.023 | 60.171 | -87.485 | 0 | -18.354 | -78.3 | -77.4 | 30.237 | 35.458 | 40.404 | 52.166 | 35.31 | -4.38 | 60.142 | 88.957 | -25.21 | -25.45 | 91.76 | 59.45 | 87.636 | 86.69 | -40.732 | -39.809 | 162.28 | 120.29 | 114.91 | 118.46 | 93.125 | 78.622 | -27.575 | 208.91 | 228.52 | 0 | -29.815 | -27.581 | 0 | -2.9071 | -1.1859 | 169.02 | -66.214 | -67.08 | -41.028 | 0 | -19.26 | 126.2 | 12.039 | -54.311 | -19.187 | -18.845 | 9.1691 | -76.481 | 13.507 | 6.1187 | 0 | 0 | 28.769 | 29.049 | 27.651 | 46.887 | 46.552 | -104.32 | 41.486 | 41.604 | -74.202 | -60.357 | -41.116 | -48.059 | 13.66 | 0.7987 | -8.5299 | 19.87 | -42.246 | 9.3484 | -15.653 | 4.2239 | 8.2158 | 15.18 | 61.189 | 74.516 | 14.93 | 73.758 | 19.2 | -15.378 | -2.7019 | 2.6508 | 1.3161 | 0.0638 | 0 | -13.702 | -21.17 | 27.713 | 32.268 | 89.779 | 50.38 | -125.99 | -16.134 | 29.008 | -29.591 | 11.275 | 0 | 0 | 13 | 203.85 | 202.42 | 190.69 | -192.82 | -413.33 | 416.44 | 415.09 | -193.5 | -193.24 | -60.196 | -52.967 | 82.608 | 79.682 | -148.44 | -149.72 | 54.693 | 53.968 | -11.8 | -11.866 | 117.8 | 118.4 | 54.9 | 54.599 | 22.621 | 26.559 | -280.94 | 83.262 | 83.131 | 13.899 | 2.9 | -52.4 | -52.5 | 1.3312 | 1.0518 | -410.18 | -208.03 | 387.4 | 324.05 | 6.7056 | -319.63 | 321.72 | -109.99 | -202.47 | -313.34 | 101.49 | 98.603 | 112.3 | -382.37 | 199.91 | -178.31 | 181.17 | -5.5632 | 30.955 | 30.639 | 6.01 | 6.0159 | -30.319 | 7.5199 | 18.208 | -8.0552 | -45.119 | -17.048 | 47.7 | 60.905 | 61.06 | 0 | 0 | 52.382 | 52.108 | 51.32 | 48.903 | -3.0999 | 23.911 | 5.5799 | 8.6999 | -47.502 | 77.077 | 60.636 | -47.206 | -75.796 | 50.823 | 23.871 | 4.3 | -3.2999 | 0 | 159.72
20/03/2025 | 02:00 | 0 | 17.282 | -34.805 | 8.6062 | 25.113 | 0 | 50.43 | -81.379 | 40.142 | 20.421 | 19.87 | 19.979 | -26.052 | 22 | 9.1079 | -22 | 10.593 | 164.63 | 5.9926 | 6.4466 | 10.2 | 0 | 16.089 | 8.0431 | 17.092 | 113 | -46.15 | -46.479 | 19.686 | -19.979 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -31.059 | -31.309 | -78.51 | 31.2 | 31.42 | 14.754 | 0.8649 | 52.73 | 54.896 | 18.937 | -43.536 | -43.499 | 27.977 | 25.103 | 52.378 | 51.708 | -2.6172 | -12.655 | -251.37 | -16.848 | -13.899 | -13.699 | 49.476 | 47.618 | -3.8827 | -67.102 | -44.831 | 4.5633 | 0 | 2.8047 | 288.45 | 52.217 | 52.186 | -204.24 | 315.05 | 40.977 | -111.64 | 113.27 | 73.649 | 21.11 | 14.979 | 46.169 | 64.739 | -39.245 | -39.781 | 115.24 | 116.81 | 36.77 | -73.53 | -72.786 | 14.141 | -59.91 | 19.57 | 25.985 | 31.2 | 120 | -13.329 | 23.986 | 24.663 | 24.166 | 19.92 | 20.916 | -23.542 | -37.906 | -20.572 | 10.892 | 21.25 | 52.159 | 37.507 | 35.453 | -29.629 | -2.3863 | 62.078 | 59.675 | -93.194 | -0.0001 | -18.152 | -75.9 | -75 | 30.127 | 34.286 | 38.995 | 50.408 | 34.229 | -4.37 | 60.196 | 88.707 | -26.43 | -26.78 | 92.7 | 58.52 | 94.054 | 86.854 | -32.909 | -33.118 | 169.43 | 124.83 | 120.22 | 120.81 | 92.239 | 76.269 | -27.525 | 212.72 | 227.97 | 0 | -28.911 | -26.869 | 0 | 1.5345 | 1.224 | 162.87 | -63.258 | -62.663 | -36.934 | 0 | -16.93 | 110.8 | 11.877 | -41.237 | -19.244 | -18.867 | 7.6181 | -76.472 | 38.285 | 5.7866 | 0 | 0 | 28.653 | 28.795 | 27.974 | 39.017 | 38.514 | -67.484 | 34.85 | 34.548 | -56.574 | -45.849 | -21.158 | -28.089 | 13.474 | 0.7767 | -8.6199 | 19.98 | -21.93 | 9.2994 | -15.81 | 4.2319 | 8.1578 | 28.5 | 45.742 | 57.641 | 14.86 | 76.278 | 20.2 | -12.562 | -2.1995 | 2.5298 | 1.2604 | 0.0638 | 0 | -14.538 | -18.082 | 25.965 | 28.318 | 89.298 | 48.086 | -123.64 | -15.92 | 27.596 | -29.639 | 11.713 | 0 | 0 | 13 | 202.73 | 204.08 | 192.8 | -191.85 | -413.98 | 417.61 | 413.59 | -194.53 | -192.33 | -59.725 | -54.141 | 78.964 | 78.562 | -148.44 | -149.72 | 53.979 | 53.243 | -12.007 | -11.005 | 116.54 | 116.3 | 58.7 | 58.599 | 22.643 | 26.079 | -278.64 | 77.758 | 79.186 | 13.899 | 12 | -51.4 | -51.599 | 1.2231 | 1.0518 | -410.97 | -207.94 | 390.1 | 326.95 | 7.4768 | -316.09 | 321.82 | -111.37 | -200.9 | -316.54 | 100.39 | 98.947 | 113.59 | -380.6 | 201.51 | -179.66 | 180.46 | -5.6951 | 30.955 | 30.719 | 6.01 | 6.0339 | -30.159 | 11.279 | 14.542 | -12.01 | -47.402 | -11.543 | 46.299 | 56 | 55.439 | 0 | 0 | 51.794 | 51.481 | 50.269 | 37.243 | -11.6 | 10.669 | 5.3599 | 8.6999 | -49.11 | 77.534 | 61.016 | -49.306 | -76.833 | 53.13 | 23.884 | 12.199 | -11.1 | 0 | 152.46
20/03/2025 | 02:30 | 0 | 17.06 | -33.943 | 8.2157 | 24.868 | 0 | 49.338 | -79.686 | 39.296 | 19.833 | 19.528 | 22.2 | -24.976 | 22 | 9.1079 | -22 | 10.248 | 161.876 | 6.0257 | 6.129 | 9.9891 | 0 | 16.149 | 7.2376 | 19.806 | 113 | -46.54 | -46.27 | 19.587 | -19.979 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -33.139 | -33.27 | -75.099 | 33.279 | 33.4 | 14.415 | 0.7684 | 53.447 | 55.19 | 19.982 | -45.814 | -44.523 | 32.343 | 30.853 | 51.44 | 51.976 | -2.6172 | -11.68 | -249.6 | -17.373 | -13.599 | -13.499 | 51.167 | 49.609 | -3.792 | -67.102 | -42.683 | 4.5185 | 0 | 2.4271 | 284.64 | 46.54 | 46.479 | -185.96 | 313.13 | 40.977 | -115.15 | 116.29 | 71.413 | 21.03 | 14.72 | 45.09 | 63.33 | -37.235 | -36.298 | 120.08 | 121.28 | 36.227 | -72.277 | -72.638 | 12.67 | -58.213 | 19.57 | 25.985 | 30.6 | 116 | -13.1 | 24.39 | 22.985 | 24.716 | 16.129 | 17.929 | -18.797 | -31.332 | -23.727 | 10.759 | 17.059 | 52.099 | 37.038 | 35.014 | -29.17 | -2.3863 | 58.263 | 58.038 | -80.514 | 0 | -17.959 | -73.599 | -72.599 | 30.412 | 33.7 | 37.116 | 49.237 | 33.52 | -3.83 | 58.671 | 79.784 | -26.45 | -26.67 | 90.99 | 57.51 | 81.272 | 79.236 | -34.042 | -33.909 | 159.14 | 115.94 | 111.58 | 113.45 | 91.603 | 75.016 | -27.643 | 197.49 | 243.95 | 0 | -30.091 | -28.079 | 0 | 5.5421 | 6.2268 | 121.39 | -59.938 | -60.895 | -37.891 | 0 | -12.179 | 99.3 | 11.445 | -36.299 | -18.635 | -18.164 | 8.186 | -71.091 | 41.468 | 5.7783 | 0 | 0 | 27.724 | 28.039 | 27.152 | 37.175 | 36.338 | -85.235 | 36.731 | 36.285 | -69.919 | -60.64 | -22.132 | -30.519 | 13.26 | 0.7633 | -8.5199 | 20.95 | -23.383 | 9.3502 | -15.81 | 4.1599 | 8.3006 | 28.59 | 60.821 | 70.482 | 14.58 | 77.425 | 19.399 | -12.45 | -2.1578 | 2.3272 | 1.2326 | 0.0638 | 0 | -14.101 | -17.98 | 29.603 | 28.15 | 89.209 | 49.891 | -123.76 | -15.558 | 28.022 | -28.955 | 12.464 | 0 | 0 | 13.776 | 200.25 | 199.46 | 193.19 | -193.68 | -413.16 | 415.67 | 411.48 | -190.9 | -187.59 | -58.755 | -50.913 | 78.153 | 76.622 | -148.44 | -149.72 | 51.452 | 51.386 | -10.176 | -10.459 | 119.25 | 117.79 | 56.2 | 56.799 | 23.012 | 26.479 | -267.53 | 70.548 | 70.398 | 13.899 | 11.399 | -49.7 | -49.9 | 1.2231 | 1.1867 | -408.16 | -224.65 | 381.88 | 318.69 | 9.6275 | -313.34 | 310.53 | -102.67 | -195.63 | -308.32 | 99.727 | 98.283 | 103.7 | -374.51 | 196.92 | -175.67 | 178.9 | -5.7994 | 30.955 | 29.84 | 5.9749 | 6.0029 | -29.04 | 10.88 | 13.984 | -11.717 | -45.381 | -11.543 | 45 | 54.548 | 53.05 | 0 | 0 | 50.406 | 49.489 | 50.229 | 37.273 | -12.3 | 10.454 | 5.25 | 8.6999 | -48.336 | 76.349 | 60.249 | -48.632 | -74.639 | 50.067 | 23.976 | 10 | -10.6 | 0 | 156.63
20/03/2025 | 03:00 | 0 | 16.844 | -33.571 | 8.0827 | 24.542 | 0 | 48.674 | -81.916 | 39.133 | 19.949 | 19.54 | 24.42 | -25.575 | 22 | 9.1079 | -22 | 10.534 | 165.444 | 5.5563 | 5.7756 | 8.9387 | 0 | 14.091 | 7.7096 | 21.165 | 113 | -45.24 | -45.43 | 20.244 | -24.42 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -30.92 | -30.43 | -79.669 | 30.5 | 30.37 | 14.393 | 0.3648 | 52.534 | 54.357 | 20.755 | -44.474 | -43.32 | 22.71 | 23.712 | 51.574 | 51.574 | -2.6172 | -17.922 | -250.29 | -16.435 | -13.299 | -13.299 | 49.1 | 49.013 | -3.5324 | -67.102 | -44.128 | 4.4313 | 0 | 2.5469 | 286.72 | 45.014 | 44.892 | -182.18 | 309.3 | 40.977 | -125.88 | 127.01 | 70.505 | 21.159 | 14.869 | 44.59 | 62.779 | -31.341 | -31.341 | 112.4 | 112.57 | 36.691 | -74.31 | -74.382 | 12.804 | -59.69 | 19.57 | 25.985 | 26.399 | 119.8 | -13.06 | 22.374 | 20.969 | 22.018 | 12.713 | 13.585 | -21.268 | -31.304 | -18.93 | 10.698 | 20.209 | 51.689 | 36.569 | 34.721 | -29.219 | -2.3863 | 59.873 | 59.27 | -87.307 | -0.0001 | -17.954 | -71.099 | -72.599 | 29.973 | 33.114 | 37.116 | 48.651 | 33.159 | -4.0199 | 56.686 | 74.336 | -27.67 | -27.829 | 91.87 | 56.53 | 86.181 | 84.29 | -27.488 | -27.572 | 163.41 | 121.58 | 117.06 | 120.08 | 73.923 | 59.026 | -27.759 | 195.81 | 257.63 | 0 | -29.856 | -27.674 | 16.303 | 13.709 | 13.332 | 49.2 | -45.698 | -46.415 | -22.122 | 0 | -17.059 | 1 | 11.395 | -20.343 | -19.593 | -19.211 | 9.27 | -57.35 | 38.075 | 5.6787 | 0 | 0 | 29.264 | 29.19 | 28.091 | 30.142 | 30.477 | -69.996 | 29.592 | 29.34 | -57.699 | -45.016 | -19.554 | -28.559 | 13.47 | 0.7401 | -8.3799 | 21.69 | -18.281 | 9.1931 | -15.81 | 4.079 | 8.3103 | 28.25 | 47.285 | 57.365 | 13.97 | 75.447 | 18.299 | -12.088 | -2.0292 | 2.1228 | 1.2389 | 0.0638 | 0 | -15.021 | -16.758 | 29.92 | 26.638 | 88.12 | 47.234 | -117.18 | -15.174 | 27.473 | -28.439 | 13.016 | 0 | 0 | 14.458 | 206.2 | 204.15 | 188.19 | -188.72 | -404.12 | 411.46 | 405.56 | -194.9 | -192.8 | -56.967 | -49.996 | 80.293 | 78.599 | -148.44 | -149.72 | 53.243 | 53.089 | -10.398 | -10.923 | 118.15 | 117.68 | 57.599 | 57.099 | 23.012 | 26.159 | -282.33 | 78.507 | 78.363 | 13.899 | 10.3 | -51.4 | -51.599 | 1.2231 | 0.982 | -404.07 | -238.67 | 392.1 | 328.08 | 5.0487 | -321.57 | 319.73 | -109.5 | -201.67 | -316.73 | 99.537 | 97.602 | 111.46 | -383.01 | 200.14 | -181.83 | 183.55 | -5.7994 | 30.955 | 30.079 | 6.0329 | 6.0029 | -29.28 | 11.359 | 14.34 | -11.747 | -44.853 | -11.335 | 44.5 | 52.743 | 52.368 | 0 | 0 | 51.206 | 51.375 | 52.689 | 37.46 | -10.399 | 9.696 | 5.2399 | 8.6999 | -43.841 | 74.764 | 58.052 | -44.975 | -74.04 | 47.506 | 24.639 | 10.5 | -10.199 | 0 | 148.13
20/03/2025 | 03:30 | 0 | 16.671 | -33.571 | 7.9032 | 24.651 | 0 | 49.119 | -81.435 | 39.193 | 19.731 | 19.389 | 19.979 | -24.305 | 22 | 9.1079 | -22 | 9.8614 | 165.882 | 5.5075 | 5.1969 | 8.6387 | 0 | 13.486 | 7.9323 | 25.279 | 113 | -47.459 | -47.43 | 18.929 | -19.979 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -36.27 | -36.54 | -72.93 | 36.95 | 36.549 | 14.761 | 0.499 | 52.486 | 54.574 | 19.156 | 0 | -59.606 | 27.8 | 29.248 | 51.306 | 51.708 | -3.1407 | -14.472 | -264.08 | -19.4 | -12.799 | -12.899 | 0 | 66.195 | -4.1243 | -67.102 | -32.804 | 4.9353 | 0 | 2.2508 | 302.89 | 36.347 | 36.072 | -167.61 | 315.84 | 40.977 | -127.33 | 130.47 | 70.545 | 20.52 | 14.159 | 43.619 | 62.169 | -31.073 | -30.538 | 113.69 | 114.75 | 37.235 | -71.389 | -70.873 | 7.5942 | -55.857 | 19.57 | 25.985 | 34.4 | 112.3 | -13.09 | 24.8 | 24.204 | 25.044 | 16.413 | 16.982 | -16.095 | -21.179 | -32.496 | 10.641 | 18.52 | 50.819 | 36.569 | 34.721 | -29.519 | -2.3863 | 55.513 | 54.766 | -76.608 | -0.0001 | -17.965 | -71.099 | -72.599 | 30.006 | 33.114 | 34.768 | 48.065 | 32.819 | -3.34 | 58.387 | 74.444 | -26 | -26.11 | 88.37 | 57.18 | 74.563 | 75.254 | -30.118 | -29.918 | 154.59 | 115.51 | 108.55 | 112.96 | 95.306 | 81.027 | -26.064 | 181 | 281.05 | 0 | -28.413 | -28.062 | 0 | 15.115 | 12.712 | 165.94 | -61.866 | -63.604 | -48.276 | 0 | -22.76 | 110.9 | 11.44 | -15.11 | -18.434 | -18.165 | 7.9089 | -83.935 | 21.62 | 5.3301 | 0 | 0 | 27.896 | 28.069 | 27.244 | 28.969 | 28.467 | -68.154 | 32.494 | 31.888 | -63.831 | -54.528 | -11.936 | -18.809 | 13.565 | 0.7401 | -8.6299 | 20.46 | -11.559 | 8.9425 | -15.81 | 4.043 | 8.3458 | 33.68 | 55.715 | 63.083 | 13.17 | 79.662 | 17.7 | -12.153 | -2.0164 | 2.1748 | 1.2252 | 0.0638 | 0 | -15.791 | -17.458 | 24.488 | 26.974 | 88.595 | 47.674 | -121.65 | -15.184 | 28.251 | -29.44 | 13.113 | 0 | 0 | 14 | 207.36 | 206.61 | 203.69 | -204.53 | -431.47 | 432.69 | 428.5 | -195.66 | -193.89 | -58.982 | -52.114 | 78.525 | 78.92 | -148.44 | -149.72 | 54.792 | 53.638 | -11.715 | -11.279 | 118.02 | 117.77 | 57.599 | 56.599 | 23.012 | 26.719 | -278.77 | 79.722 | 79.579 | 13.899 | 10.3 | -52.299 | -52.5 | 1.3067 | 0.982 | -423.21 | -261.43 | 392.53 | 327.47 | 16.811 | -321.73 | 314.11 | -111.3 | -201.54 | -314.76 | 98.406 | 101.85 | 116.35 | -386.15 | 201.96 | -180.12 | 180.91 | -6.3268 | 30.955 | 30.479 | 5.979 | 5.9369 | -29.36 | 11.199 | 13.983 | -11.628 | -46.465 | -11.601 | 46.5 | 56.344 | 56.384 | 0 | 0 | 52.487 | 52.099 | 49.919 | 39.077 | -11.5 | 10.37 | 5.2399 | 8.6999 | -44.298 | 76.671 | 60.381 | -44.421 | -75.788 | 50.123 | 24.632 | 10 | -9.6999 | 0 | 162.72
20/03/2025 | 04:00 | 0 | 16.671 | -33.218 | 7.748 | 24.538 | 0 | 48.907 | -94.56 | 38.552 | 19.483 | 19.174 | 15.539 | -24.556 | 22 | 9.1079 | -19.799 | 10.021 | 192.578 | 5.4886 | 5.4692 | 9.0384 | 0 | 13.536 | 8.2608 | 22.362 | 113 | -49.74 | -49.209 | 20.01 | -15.539 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -38.11 | -37.86 | -73.529 | 38.31 | 38.15 | 14.708 | 0.8004 | 52.713 | 54.474 | 20.93 | 0 | -62.657 | 28.116 | 26.748 | 51.172 | 50.904 | -3.1407 | -16.115 | -291.03 | -18.202 | -13.199 | -12.999 | 0 | 67.265 | -3.6727 | -67.102 | -37.557 | 4.8781 | 0 | 2.4202 | 328.98 | 36.53 | 36.164 | -189.97 | 322.47 | 40.977 | -117.25 | 121.84 | 69.697 | 20.77 | 14.149 | 43.599 | 62.81 | -32.279 | -32.413 | 112.34 | 112.62 | 36.011 | -70.132 | -70.526 | 8.7389 | -59.124 | 19.57 | 25.985 | 27 | 118.8 | -13.119 | 23.264 | 22.522 | 23.7 | 14.852 | 15.615 | -28.485 | -24.871 | -26.959 | 10.988 | 18.1 | 51.15 | 36.569 | 34.721 | -29.26 | -2.5119 | 59.827 | 59.223 | -88.605 | -0.0001 | -17.939 | -71.099 | -70.4 | 29.77 | 33.114 | 37.116 | 48.065 | 32.819 | -4.17 | 56.025 | 69.778 | -27.17 | -27.659 | 91.49 | 55.61 | 88.8 | 86.327 | -27.472 | -26.709 | 162.85 | 121.17 | 117.32 | 118.47 | 74.805 | 61.946 | -26.558 | 200.24 | 260.44 | 0 | -28.923 | -26.934 | 17.103 | 20.519 | 19.125 | 53.807 | -52.022 | -52.772 | -24.234 | 0 | -25.359 | 1.1 | 11.377 | -7.4642 | -16.458 | -15.949 | 5.5897 | -59.643 | 42.451 | 4.6245 | 0 | 0 | 27.997 | 28.022 | 26.991 | 31.314 | 30.477 | -50.906 | 30.501 | 29.884 | -47.813 | -39.646 | -9.5564 | -16.519 | 13.47 | 0.7401 | -8.3199 | 20.04 | -9.2728 | 9.0624 | -15.81 | 4.0859 | 8.1269 | 33.95 | 38.982 | 45.125 | 13.17 | 79.792 | 16.7 | -11.814 | -1.6241 | 1.7302 | 1.2077 | 0.0638 | 0 | -15.183 | -16.975 | 27.125 | 26.217 | 87.348 | 47.074 | -119.12 | -15.191 | 28.276 | -29.488 | 13.113 | 0 | 0 | 14 | 212.77 | 209.9 | 200.69 | -201.12 | -438.08 | 437.37 | 438.42 | -199.57 | -199.14 | -57.338 | -49.952 | 79.444 | 76.841 | -148.44 | -149.72 | 55.814 | 54.957 | -10.775 | -11.883 | 117.69 | 117.31 | 58.5 | 57.4 | 23.032 | 26.719 | -290.47 | 83.419 | 84.129 | 13.899 | 10.3 | -54.799 | -54.099 | 1.1827 | 1.0016 | -428.8 | -234.57 | 393.07 | 329.74 | 8.9548 | -323 | 319.31 | -118.76 | -205.2 | -314.59 | 97.591 | 97.295 | 118.8 | -386.18 | 205.86 | -179.56 | 180.64 | -6.1153 | 30.955 | 30.399 | 5.979 | 5.999 | -29.12 | 11.92 | 14.516 | -11.689 | -46.083 | -11.308 | 45.2 | 58.067 | 56.358 | 0 | 0 | 52.835 | 50.578 | 49.987 | 38.693 | -9.3999 | 9.6405 | 5.23 | 8.6999 | -45.078 | 76.165 | 58.958 | -45.216 | -74.535 | 49.238 | 25.204 | 9.3 | -9.1999 | 0 | 155.22
20/03/2025 | 04:30 | 0 | 16.842 | -33.554 | 7.7799 | 25.031 | 0 | 49.593 | -94.712 | 39.444 | 20.051 | 19.538 | 15.539 | -25.704 | 22 | 9.9359 | -22 | 10.143 | 191.328 | 5.7141 | 5.6506 | 8.9279 | 0 | 12.734 | 7.1597 | 23.85 | 113 | -51.06 | -50.83 | 20.278 | -17.76 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -34.869 | -35.09 | -80.79 | 34.95 | 35.08 | 14.135 | 0.9078 | 52.775 | 54.947 | 21.833 | 0 | -57.616 | 6.9537 | 7.6861 | 53.851 | 52.244 | -6.2814 | -32.961 | -260.06 | -19.333 | -12.599 | -12.699 | 0 | 63.799 | -4.0229 | -67.102 | -31.252 | 5.115 | 0 | 2.613 | 298.74 | 37.415 | 37.324 | -170.09 | 312.52 | 40.977 | -129.99 | 132.28 | 71.992 | 20.709 | 14.35 | 44.11 | 63.4 | -34.154 | -33.217 | 113.45 | 115.28 | 34.773 | -72.027 | -71.654 | 8.5657 | -54.749 | 19.57 | 25.985 | 35.9 | 111.09 | -12.939 | 25.102 | 24.17 | 24.848 | 17.533 | 18.594 | -24.001 | -23.995 | -33.121 | 10.989 | 17.329 | 50.4 | 36.569 | 34.721 | -29.849 | -2.5119 | 55.124 | 54.475 | -71.423 | -0.0001 | -18.135 | -71.099 | -70.4 | 29.77 | 33.114 | 36.647 | 48.651 | 33.159 | -3.84 | 55.782 | 73.286 | -27.96 | -28.34 | 93.61 | 57.25 | 72.418 | 73.127 | -34.017 | -33.572 | 154.64 | 112.59 | 107.04 | 108.98 | 102.36 | 89.688 | -25.482 | 181.06 | 275.06 | 0 | -29.35 | -27.011 | 0 | 12.62 | 11.428 | 147.51 | -69.124 | -69.855 | -48.47 | 0 | -25.049 | 116.9 | 11.617 | -23.758 | -18.478 | -18.308 | 8.3203 | -82.648 | 24.293 | 4.9649 | 0 | 0 | 27.558 | 27.558 | 27.012 | 32.653 | 32.988 | -69.829 | 35.74 | 35.284 | -63.163 | -55.604 | -11.533 | -18.169 | 13.467 | 0.762 | -8.4899 | 20.04 | -11.919 | 9.3201 | -15.81 | 4.071 | 8.0095 | 35.009 | 56.074 | 64.569 | 12.92 | 83.009 | 15.8 | -12.162 | -1.7041 | 1.6997 | 1.2295 | 0.0638 | 0 | -15.854 | -18.007 | 26.342 | 28.066 | 92.106 | 48.617 | -124.73 | -15.362 | 28.978 | -29.269 | 11.841 | 0 | 0 | 13.006 | 211.65 | 210.23 | 206.6 | -206.48 | -441.7 | 439.62 | 435.23 | -198.88 | -196.99 | -57.963 | -50.593 | 79.155 | 78.179 | -151.45 | -151.68 | 56.385 | 55.934 | -13.34 | -14.09 | 118.2 | 117.86 | 57.599 | 57.599 | 22.91 | 26.399 | -287.8 | 80.803 | 79.706 | 13.899 | 10.8 | -54 | -54.2 | 1.2025 | 1.0039 | -430.41 | -256.72 | 393.03 | 327.48 | 10.654 | -326.45 | 325.34 | -115.53 | -203.9 | -314.18 | 99.634 | 101.64 | 118.11 | -387.43 | 204.01 | -181.3 | 182.96 | -5.6401 | 30.955 | 29.2 | 5.914 | 5.9429 | -28.799 | 10.8 | 13.871 | -11.717 | -46.495 | -11.189 | 45.9 | 55.147 | 55.22 | 0 | 0 | 49.451 | 49.005 | 50.11 | 38.987 | -10.3 | 9.7552 | 5.3899 | 8.6999 | -46.214 | 75.893 | 60.095 | -45.837 | -75.836 | 49.54 | 24.831 | 9.6 | -10 | 0 | 162.86
20/03/2025 | 05:00 | 0 | 17.041 | -33.919 | 7.7516 | 25.467 | 0 | 50.154 | -96.261 | 40.624 | 20.487 | 20.283 | 8.88 | -26.023 | 22 | 9.9359 | -22 | 10.097 | 194.624 | 5.4693 | 5.3973 | 9.3362 | 0 | 13.367 | 8.3254 | 22.39 | 113 | -54.38 | -54.319 | 19.841 | -8.88 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -39.2 | -39.479 | -78.379 | 39.65 | 39.939 | 14.9 | 0.4347 | 53.863 | 55.68 | 25.187 | 0 | -60.458 | 7.5746 | 7.506 | 55.994 | 57.066 | -6.8049 | -34.572 | -267.44 | -19.168 | -13.099 | -13.099 | 0 | 65.937 | -4.1425 | -67.102 | -31.013 | 5.3211 | 0 | 2.6833 | 309.57 | 39.765 | 39.704 | -182.66 | 322.12 | 40.977 | -121.13 | 123.01 | 73.07 | 21.04 | 14.6 | 45.06 | 64.059 | -40.316 | -39.647 | 121.54 | 121.7 | 34.161 | -73.324 | -72.937 | 8.3581 | -57.123 | 19.57 | 25.985 | 35.599 | 114.5 | -13.02 | 26.333 | 24.855 | 25.674 | 20.714 | 22.002 | -28.817 | -25.347 | -34.477 | 11.136 | 19.889 | 50.29 | 37.038 | 35.16 | -29.689 | -2.5119 | 57.737 | 56.937 | -77.459 | -0.0001 | -17.992 | -71.099 | -72.699 | 30.132 | 34.286 | 37.586 | 50.408 | 34.22 | -4.05 | 59.197 | 89.212 | -27.27 | -27.53 | 95.01 | 58.55 | 77.745 | 76.654 | -38.192 | -38.218 | 157.05 | 113.21 | 108.9 | 110.95 | 93.198 | 78.422 | -26.285 | 192.95 | 246.41 | 0 | -29.973 | -27.802 | 0 | 6.8855 | 5.2098 | 161.33 | -64.763 | -66.093 | -40.021 | 0 | -12.119 | 109.7 | 11.992 | -37.216 | -18.499 | -17.782 | 8.4231 | -73.275 | 53.298 | 4.5166 | 0 | 0 | 27.851 | 28.533 | 27.295 | 39.519 | 38.514 | -96.789 | 40.898 | 40.901 | -76.815 | -66.188 | -26.46 | -31.759 | 13.47 | 0.7633 | -8.6399 | 20.17 | -28.444 | 9.4917 | -15.601 | 4.2199 | 8.0393 | 26.559 | 68.081 | 76.209 | 14.19 | 77.209 | 17.899 | -14.305 | -1.9843 | 2.2261 | 1.246 | 0.0638 | 0 | -16.201 | -20.052 | 27.907 | 31.175 | 92.71 | 50.881 | -129.03 | -15.823 | 29.958 | -30.907 | 12.63 | 0 | 0 | 14 | 205.17 | 201.59 | 211.19 | -211.81 | -434.39 | 436.87 | 429.54 | -194.16 | -193.06 | -61.201 | -53.709 | 80.203 | 79.112 | -151.45 | -151.68 | 57.264 | 55.803 | -13.568 | -14.027 | 119.09 | 117.5 | 52.299 | 52.5 | 22.867 | 27.04 | -280.03 | 81.798 | 81.657 | 14.5 | 2.7999 | -54 | -53.299 | 1.1574 | 1.091 | -424.78 | -225.16 | 388.48 | 320.93 | 10.521 | -321.73 | 319.33 | -111.69 | -202.52 | -315.49 | 97.061 | 99.54 | 114.95 | -376.21 | 202.15 | -176.6 | 177.78 | -6.2224 | 30.955 | 26.959 | 5.8 | 5.7649 | -26.639 | 8.8 | 13.014 | -9.7245 | -44.737 | -16.435 | 48.099 | 57.727 | 57.971 | 0 | 0 | 49.842 | 49.506 | 49.817 | 51.299 | -2.2999 | 23.532 | 5.5099 | 8.6999 | -49.635 | 78.735 | 62.668 | -49.181 | -77.459 | 51.797 | 24.103 | 1.7999 | -2.7 | 0 | 164.12
20/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.377 | -36.717 | 8.2736 | 26.5 | 0 | 52.718 | -102.01 | 42.956 | 21.671 | 21.273 | 6.6599 | -27.101 | 22 | 9.9359 | -22 | 10.532 | 208 | 6.4468 | 6.8105 | 11.05 | 0 | 12.488 | 7.5113 | 21.575 | 113 | -57.909 | -57.779 | 21.497 | -6.6599 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -43.99 | -44.34 | -75.819 | 44.349 | 44.529 | 15.015 | 0.1726 | 55.758 | 57.513 | 28.463 | 0 | -63.765 | 7.4 | 7.1461 | 58.942 | 59.879 | -6.2814 | -31.985 | -297.98 | -18.214 | -12.799 | -12.999 | 0 | 70.021 | -4.2077 | -67.102 | -31.397 | 5.8877 | 0 | 2.5288 | 337.22 | 44.282 | 44.038 | -198.84 | 346.29 | 40.977 | -117.84 | 119.6 | 75.315 | 22.03 | 16.229 | 47.45 | 66.3 | -47.55 | -47.416 | 122.14 | 121.93 | 32.103 | -79.086 | -79.133 | 8.8906 | -68.013 | 19.57 | 25.985 | 20.7 | 135.19 | -13.619 | 22.101 | 21.255 | 22.071 | 16.736 | 17.478 | -30.595 | -26.741 | -29.614 | 11.711 | 24.34 | 55.31 | 38.913 | 36.479 | -30.579 | -2.5119 | 69.356 | 68.077 | -108.49 | 0 | -18.568 | -76.099 | -75.099 | 30.357 | 36.63 | 46.039 | 53.924 | 36.5 | -6.21 | 59.413 | 107.82 | -27.74 | -28.25 | 101.56 | 59.92 | 108.03 | 105.43 | -34.934 | -34.281 | 182.19 | 138.28 | 132.87 | 135.01 | 76.639 | 62.295 | -27.361 | 208.67 | 245.99 | 0 | -30.627 | -28.346 | 18.617 | 19.466 | 18.49 | 38.448 | -46.269 | -46.7 | -22.873 | 0 | -9.17 | 1 | 12.898 | -14.285 | -18.924 | -18.528 | 10.834 | -60.896 | 42.246 | 4.1669 | 0 | 0 | 26.967 | 27.429 | 25.991 | 45.715 | 46.385 | -107.17 | 36.837 | 35.949 | -78.416 | -71.15 | -34.122 | -37.829 | 13.159 | 0.8219 | -8.1199 | 18.38 | -34.594 | 9.6376 | -15.443 | 4.295 | 8.2851 | 23.409 | 72.387 | 79.648 | 15.26 | 76.403 | 16.7 | -16.217 | -1.8719 | 1.961 | 1.3355 | 0.0638 | 0 | -14.373 | -22.738 | 26.316 | 35.293 | 95.329 | 54.505 | -134.69 | -16.683 | 32.049 | -32.773 | 12.448 | 0 | 0 | 14 | 207.47 | 207.17 | 200.3 | -199.33 | -421.82 | 426.47 | 425.73 | -199.63 | -197.99 | -54.399 | -46.361 | 78.108 | 76.72 | -151.45 | -151.68 | 54.836 | 54.704 | -19.31 | -19.041 | 118.9 | 117.36 | 54.099 | 54.9 | 23.299 | 28.079 | -287.27 | 83.367 | 83.223 | 15.1 | 6.8 | -52.299 | -52.599 | 1.1574 | 0.9564 | -416.03 | -224.83 | 402.68 | 333.08 | -1.8014 | -332.12 | 328.16 | -114.63 | -205.15 | -325.67 | 103.05 | 102.01 | 116.35 | -393.65 | 206.53 | -187.41 | 190.12 | -4.7173 | 30.955 | 27.68 | 5.315 | 5.342 | -27.52 | 9.92 | 12.787 | -10.371 | -43.331 | -15.556 | 45.4 | 56.759 | 56.49 | 0 | 0 | 48.719 | 49.131 | 49.05 | 49.527 | -6 | 22.093 | 5.9 | 8.6999 | -41.72 | 74.278 | 56.119 | -42.76 | -72.484 | 46.208 | 26.43 | 4.4 | -5.3 | 0 | 165.46
20/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.974 | -37.963 | 9.0736 | 27.806 | 0 | 55.416 | -105.2 | 45.233 | 23.151 | 22.65 | 4.44 | -27.044 | 22 | 9.9359 | -22 | 10.393 | 212.62 | 7.3283 | 7.4045 | 12.316 | 0 | 13.971 | 7.5844 | 26.76 | 113 | -62.159 | -62.139 | 22.31 | -4.44 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -50.029 | -50.5 | -73.61 | 50.97 | 50.61 | 14.995 | 0.014 | 59.183 | 61.23 | 29.056 | 0 | -67.593 | 4.7385 | 4.448 | 61.621 | 62.692 | -6.8049 | -36.152 | -296.68 | -18.096 | -13.399 | -13.399 | 0 | 73.717 | -4.2704 | -67.102 | -26.702 | 6.0075 | 0 | 2.7216 | 337.59 | 48.493 | 48.188 | -204.01 | 354.17 | 40.977 | -123.18 | 124.89 | 78.499 | 21.899 | 16.45 | 49.419 | 67.43 | -59.74 | -59.74 | 134.06 | 134.81 | 29.09 | -84.014 | -82.976 | 9.2818 | -65.356 | 19.57 | 25.985 | 37.799 | 130 | -14.149 | 24.57 | 23.883 | 24.81 | 21.549 | 22.407 | -27.671 | -26.889 | -36.978 | 12.57 | 24.379 | 56.619 | 40.788 | 38.676 | -32.009 | -2.5119 | 65.735 | 65.267 | -91.647 | -0.0001 | -19.292 | -82.8 | -82.099 | 31.017 | 41.317 | 49.797 | 59.783 | 40.9 | -5.98 | 57.888 | 104.56 | -27.76 | -27.889 | 106.35 | 61.44 | 90.927 | 89.327 | -53.035 | -51.136 | 168.2 | 126.56 | 122.98 | 124.29 | 92.541 | 74.359 | -26.426 | 214.24 | 211.07 | 0 | -31.652 | -29.329 | -13.132 | -1.4855 | -2.5412 | 181.3 | -65.913 | -66.809 | -37.853 | 14.799 | -15.289 | 113.9 | 13.363 | -57.693 | -19.319 | -18.866 | 13.521 | -71.292 | 26.068 | 4.1669 | 0 | 0 | 27.336 | 27.661 | 26.576 | 60.116 | 60.116 | -147.36 | 54.784 | 55.08 | -104.17 | -92.23 | -52.982 | -52.529 | 13.728 | 0.8219 | -8.6399 | 17.11 | -53.206 | 9.522 | -15.269 | 4.2579 | 8.1622 | 15.569 | 94.65 | 106.57 | 15.56 | 78.438 | 15.399 | -17.851 | -1.5647 | 1.9474 | 1.4898 | 0.0638 | 0 | -13.224 | -26.571 | 27.669 | 42.016 | 103.16 | 60.903 | -147.87 | -17.102 | 34.008 | -33.822 | 12.448 | 0 | 0 | 14 | 202.82 | 203.73 | 221.69 | -221.47 | -436.11 | 441.27 | 438.86 | -192.68 | -190.16 | -58.461 | -49.931 | 75.199 | 75.094 | -151.45 | -151.68 | 54.671 | 53.946 | -18.516 | -17.885 | 116.69 | 116.73 | 54 | 53.799 | 22.827 | 26 | -288.6 | 84.081 | 85.764 | 15.1 | 4.5999 | -51.599 | -51.7 | 1.1574 | 0.9564 | -433.1 | -184.83 | 391.3 | 326.12 | -1.841 | -320.1 | 323.95 | -109.78 | -201.74 | -319.55 | 98.574 | 101.4 | 114.41 | -387.19 | 203.66 | -182.72 | 185.03 | -6.4861 | 30.955 | 26.479 | 4.9439 | 4.932 | -25.76 | 9.3599 | 12.687 | -10.078 | -43.331 | -16.493 | 46.299 | 56.976 | 56.979 | 0 | 0 | 48.105 | 47.154 | 47.51 | 50.724 | -4.6999 | 23.31 | 6.1599 | 8.6999 | -44.764 | 77.959 | 59.62 | -45.382 | -77.15 | 49.299 | 27.56 | 3.7999 | -3.4 | 0 | 178.17
20/03/2025 | 06:30 | 0 | 19.887 | -39.797 | 9.5467 | 29.24 | 0 | 58.211 | -110.13 | 50.175 | 25.413 | 24.602 | -2.22 | -28.716 | 24.2 | 11.592 | -22 | 10.351 | 223.7 | 8.42 | 8.1777 | 14.222 | 0 | 13.575 | 7.5577 | 27.405 | 113 | -68.199 | -67.639 | 22.867 | 2.22 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -59.619 | -60.63 | -63.889 | 60.43 | 60.54 | 15.438 | -0.1036 | 61.321 | 63.113 | 33.544 | 0 | -76.883 | 24.505 | 17.814 | 62.96 | 64.702 | -3.6641 | -22.906 | -344.77 | -17.842 | -13.399 | -13.499 | 0 | 83.539 | -4.0253 | -67.102 | -30.151 | 5.437 | 0 | 3.5891 | 384.59 | 48.463 | 48.219 | -225.38 | 386.45 | 40.977 | -124.47 | 125.85 | 75.575 | 20.399 | 15.06 | 48.86 | 65.98 | -64.831 | -64.697 | 140.53 | 141.87 | 30.3 | -87.488 | -87.614 | 7.0295 | -69.126 | 19.57 | 25.985 | 37.299 | 137.89 | -14.479 | 23.395 | 22.602 | 23.744 | 18.366 | 20.358 | -33.634 | -25.737 | -33.126 | 11.566 | 31.309 | 57.84 | 42.194 | 39.994 | -31.26 | -2.5119 | 68.594 | 68.968 | -98.645 | -0.0002 | -19.125 | -85.8 | -85.599 | 31.528 | 46.005 | 54.493 | 66.815 | 45.68 | -6.21 | 55.363 | 97.493 | -27.99 | -28.149 | 108.28 | 61.11 | 98.654 | 96.8 | -56.351 | -54.79 | 173.89 | 133.41 | 129.12 | 131.47 | 84.606 | 70.952 | -24.382 | 234.36 | 170.41 | 0 | -33.5 | -31.774 | 0 | -5.9682 | -5.1893 | 161.33 | -66.04 | -66.788 | -35.623 | 0 | -20.77 | 116.3 | 14.765 | -70.985 | -17.222 | -16.685 | 9.3332 | -70.418 | 39.138 | 4.1669 | 0 | 0 | 26.837 | 27.146 | 26.077 | 64.47 | 64.973 | -158.74 | 57.49 | 57.843 | -108.22 | -96.325 | -54.454 | -51.949 | 13.565 | 0.9305 | -8.5399 | 15.98 | -55.595 | 9.1891 | -15.224 | 4.208 | 8.2663 | 15.369 | 97.845 | 109.86 | 16.01 | 79.687 | 14.3 | -19.733 | -0.9012 | 0 | 1.6335 | 0.0638 | 0 | -12.494 | -30.198 | 27.318 | 47.225 | 106.49 | 65.337 | -157.36 | -18.082 | 36.698 | -37.219 | 12.819 | 0 | 0 | 14 | 198.73 | 198.35 | 220.8 | -218.9 | -427.39 | 430.27 | 429.94 | -187.33 | -188.63 | -56.209 | -48.605 | 75.611 | 77.396 | -151.45 | -151.68 | 47.914 | 47.409 | -18.176 | -17.894 | 114.23 | 113.93 | 54 | 53.9 | 22.95 | 20.079 | -291.67 | 81.136 | 80.331 | 13.3 | 8 | -46.299 | -45.7 | 1.1574 | 0.873 | -424.21 | -153.15 | 374.84 | 308.76 | -3.2318 | -304.14 | 306.19 | -95.132 | -186.39 | -300.45 | 101.01 | 99.109 | 99.611 | -363.49 | 185.72 | -178.28 | 178.67 | -6.5108 | 30.955 | 26.719 | 5.671 | 5.63 | -26.319 | 10 | 12.124 | -10.341 | -41.835 | -15.849 | 45.299 | 55.631 | 55.113 | 0 | 0 | 49.894 | 49.088 | 49.981 | 49.603 | -7.5999 | 22.504 | 6.5699 | 8.6999 | -44.357 | 75.864 | 57.559 | -44.466 | -75.364 | 46.741 | 26.867 | 7.3 | -7.5999 | 0 | 184.63
20/03/2025 | 07:00 | 0 | 20.102 | -39.797 | 9.2118 | 28.947 | 0 | 57.011 | -113.69 | 49.841 | 25.137 | 24.723 | 0 | -30.987 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 10.312 | 229.68 | 7.0832 | 7.4321 | 11.856 | 0 | 13.353 | 2.8047 | 23.229 | 113 | -63.849 | -63.7 | 21.156 | 0 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -49.509 | -49.65 | -75.23 | 49.689 | 49.669 | 15.741 | -0.3822 | 60.486 | 62.578 | 36.099 | 0 | -68.796 | 6.4748 | 6.3485 | 65.64 | 67.113 | -6.2814 | -33.782 | -337.62 | -18.779 | -13.099 | -13.099 | 0 | 74.491 | -3.8685 | -67.102 | -34.453 | 6.7177 | 5.784 | 3.96 | 378.82 | 59.327 | 59.175 | -276.12 | 382.83 | 40.977 | -125.49 | 127.87 | 77.7 | 20.909 | 16.25 | 51.09 | 67.349 | -57.865 | -57.061 | 134.13 | 134.46 | 29.575 | -88.969 | -89.1 | 11.821 | -70.98 | 19.57 | 25.985 | 42.099 | 141.19 | -14.649 | 24.384 | 23.536 | 24.76 | 21.694 | 23.296 | -29.462 | -37.018 | -25.194 | 11.935 | 27.719 | 58.61 | 44.538 | 42.192 | -31.889 | -2.5119 | 70.587 | 69.726 | -102.52 | 0 | -19.351 | -87.8 | -87.099 | 31.747 | 51.278 | 59.659 | 73.846 | 50.84 | -7.57 | 54.526 | 101.1 | -27.55 | -28.04 | 110.08 | 61.71 | 104.09 | 100.27 | -49.763 | -48.799 | 188.05 | 146.58 | 141.31 | 144.1 | 80.233 | 62.822 | -24.844 | 285.48 | 67.625 | 0 | -35.195 | -32.709 | 0 | -16.146 | -14.493 | 153.66 | -68.973 | -69.533 | -26.121 | 0 | -21.119 | 112.3 | 13.299 | -86.436 | -16.588 | -16.155 | 7.4875 | -58.13 | 38.035 | 4.9981 | 0 | 0 | 26.94 | 27.426 | 26.098 | 55.762 | 56.767 | -89.589 | 50.632 | 50.538 | -66.734 | -61.169 | -27.647 | -25.749 | 12.976 | 0.95 | -8.5799 | 15.47 | -27.753 | 9.1024 | -15.074 | 3.2439 | 8.195 | 29.829 | 61.512 | 71.071 | 14.57 | 80.296 | 14.6 | -17.336 | -1.0234 | 1.1362 | 1.595 | 0.0638 | 0 | -13.919 | -28.334 | 28.092 | 43.78 | 98.514 | 56.976 | -140.65 | -19.315 | 34.645 | -39.984 | 12.23 | 1.4844 | 1.139 | 13.63 | 169.14 | 168.82 | 231.69 | -229.49 | -399.54 | 403.93 | 401.34 | -160.15 | -159.55 | -55.388 | -47.125 | 70.394 | 68.178 | -141.68 | -140.97 | 29.336 | 29.292 | -0.7299 | 0.071 | 119.69 | 119.43 | 51.4 | 50.9 | 22.13 | -7.92 | -297.97 | 71.388 | 71.206 | 9.8999 | 13.699 | -26.7 | -26.7 | 1.194 | 0.873 | -396.47 | -44.016 | 305 | 257.39 | 1.4605 | -247.26 | 249.48 | -49.793 | -140.54 | -247.35 | 95.447 | 95.947 | 48.158 | -295.07 | 138.51 | -153.22 | 153.97 | -5.4836 | 30.955 | 28.079 | 5.668 | 5.6719 | -27.52 | 11.6 | 11.804 | -12.361 | -36.681 | -16.932 | 42.9 | 52.317 | 52.098 | 0 | 0 | 46.166 | 45.663 | 45.981 | 49.232 | -13.199 | 21.28 | 6.5299 | 8.6999 | -44.214 | 75.244 | 55.963 | -44.793 | -74.368 | 45.22 | 27.353 | 12.5 | -12.6 | 0 | 146.81
20/03/2025 | 07:30 | 0 | 20.081 | -40.488 | 9.3746 | 29.127 | 0 | 58.424 | -115.18 | 53.548 | 26.925 | 26.539 | -2.22 | -33.55 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 10.286 | 232.94 | 7.1007 | 7.3675 | 11.402 | 0 | 12.443 | 2.5479 | 21.469 | 113 | -66.769 | -66.739 | 22.038 | 2.22 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -56.889 | -56.47 | -63.049 | 57.58 | 57.139 | 15.934 | -0.38798 | 60.73 | 62.784 | 37.553 | 0 | -74.254 | 23.292 | 26.38 | 63.898 | 65.907 | -3.6641 | -20.235 | -365.45 | -18.06 | -13.399 | -13.399 | 0 | 80.711 | -4.2859 | -67.102 | -34.746 | 7.8037 | 6.0681 | 4.0079 | 402.41 | 64.027 | 63.905 | -289.23 | 409.93 | 40.977 | -129.79 | 132.17 | 80.954 | 21.95 | 17.68 | 53.36 | 69.51 | -65.5 | -65.366 | 139.96 | 142.56 | 26.951 | -96.597 | -96.178 | 12.336 | -76.129 | 19.57 | 25.985 | 33.9 | 151.6 | -15.6 | 20.643 | 20.222 | 21.787 | 19.258 | 18.349 | -24.015 | -36.917 | -22.515 | 11.501 | 35.09 | 63.659 | 46.882 | 44.535 | -33.319 | -2.5119 | 76.332 | 76.087 | -116.31 | 0 | -20.033 | -92.699 | -92.9 | 33.016 | 55.38 | 62.477 | 79.705 | 54.96 | -8.27 | 56.713 | 115.81 | -27.22 | -27.489 | 110.54 | 64.139 | 115.76 | 112.38 | -54.273 | -53.309 | 198.68 | 156.01 | 151.5 | 153.38 | 73.523 | 59.833 | -24.8 | 299.7 | 49.308 | 0 | -35.262 | -33.251 | 0 | -18.464 | -17.827 | 136.76 | -67.101 | -68.637 | -18.859 | 0 | -26.5 | 107.5 | 11.612 | -83.725 | -16.755 | -16.309 | 6.2533 | -56.634 | 26.352 | 4.9981 | 0 | 0 | 22.352 | 22.761 | 22.154 | 65.81 | 63.633 | -102.48 | 56.886 | 55.577 | -74.94 | -69.623 | -30.98 | -29.959 | 13.377 | 1.0208 | -8.2899 | 15.69 | -31.739 | 9.0143 | -15.074 | 3.582 | 8.2008 | 30.239 | 70.153 | 76.408 | 15.65 | 84.783 | 14.199 | -20.042 | -1.7577 | 1.8577 | 1.592 | 0.0638 | 0 | -13.919 | -30.477 | 29.946 | 47.73 | 105.38 | 62.904 | -154.05 | -22.647 | 35.663 | -45.17 | 11.734 | 1.3183 | 1.0125 | 13.416 | 175.85 | 173.2 | 242.19 | -241.72 | -415.08 | 422.41 | 414.65 | -167.88 | -165.51 | -56.036 | -47.511 | 76.659 | 75.344 | -120.87 | -119.16 | 32.742 | 32.72 | 7.693 | 6.5332 | 121.51 | 121.08 | 53.799 | 54.4 | 22.13 | -27.52 | -265.37 | 60.998 | 61.202 | 9.3999 | 13.699 | -31.799 | -31.799 | 0.9878 | 1.0155 | -409.96 | -30.884 | 306.87 | 259.95 | 0.1092 | -254.54 | 258.91 | -58.691 | -150.07 | -255.75 | 99.068 | 93.802 | 59.866 | -299.65 | 148 | -150.39 | 151.13 | -5.1924 | 30.955 | 30.079 | 5.809 | 5.8109 | -29.52 | 13.439 | 11.857 | -14.149 | -36.446 | -16.111 | 43.099 | 55.812 | 55.028 | 0 | 0 | 49.185 | 49.028 | 49.134 | 48.148 | -13.5 | 20.428 | 6.46 | 8.6999 | -43.382 | 75.324 | 57.279 | -42.569 | -74.114 | 46.238 | 27.063 | 13.899 | -13.399 | 0 | 157.51
20/03/2025 | 08:00 | 0 | 20.612 | -41.023 | 9.5675 | 29.501 | 0 | 58.991 | -116.1 | 55.119 | 28.025 | 27.224 | 0 | -37.716 | 33 | 13.248 | -33 | 10.226 | 238.64 | 7.3697 | 7.3222 | 11.748 | 0 | 12.068 | 2.4485 | 22.818 | 113 | -65.61 | -65.16 | 20.819 | 0 | 35.2 | 9.7659 | 0.25 | -50.88 | -50.189 | -73.91 | 51.38 | 51.43 | 16.159 | -0.53732 | 64.367 | 66.066 | 37.648 | -53.985 | -53.567 | 7.6793 | 7.4911 | 73.275 | 74.213 | -5.758 | -31.061 | -321.48 | -16.585 | -14.199 | -14.399 | 59.55 | 58.105 | -4.3721 | -67.102 | -40.562 | 7.962 | 6.0093 | 4.0293 | 362.07 | 90.945 | 90.884 | -333.37 | 411.27 | 40.977 | -110.04 | 112.34 | 89.526 | 23.12 | 18.989 | 56.97 | 72.68 | -85.862 | -85.326 | 152.89 | 155.38 | 23.667 | -98.114 | -98.071 | 14.571 | -73.556 | 19.57 | 25.985 | 52.5 | 143.6 | -15.76 | 28.205 | 26.925 | 28.052 | 35.579 | 36.417 | -22.967 | -64.575 | -16.222 | 11.66 | 36.18 | 64.15 | 48.991 | 46.293 | -33.709 | -2.5119 | 74.113 | 72.749 | -106.27 | -0.0001 | -20.467 | -100.3 | -99.5 | 33.181 | 58.309 | 64.825 | 84.393 | 57.89 | -8.72 | 60.196 | 111.41 | -27.93 | -28.319 | 109.01 | 65.09 | 100.3 | 99.49 | -76.263 | -74.263 | 236.67 | 191.29 | -0.0309 | 183.03 | 56.697 | 38.158 | -26.117 | 344.66 | -53.84 | 0 | -35.239 | -34.508 | 25.015 | -32.13 | -26.33 | 161.33 | -76.939 | -74.09 | -4.839 | 0 | -26.269 | 70.7 | 12.384 | -105.13 | -16.236 | -15.966 | 6.8513 | -36.292 | 26.053 | 4.2925 | 0 | 0 | 21.041 | 20.909 | 20.789 | 85.235 | 87.244 | -120.56 | 78.179 | 78.107 | -87.678 | -81.699 | -33.909 | -33.789 | 13.565 | 0.9842 | -8.4799 | 16.76 | -33.157 | 9.0086 | -15.228 | 4.2069 | 8.1282 | 31.09 | 82.297 | 89.139 | 14.74 | 87.82 | 15 | -22.128 | -2.1295 | 2.4254 | 1.6515 | 0.0638 | 0 | -13.87 | -33.048 | 29.946 | 51.763 | 112.01 | 67.607 | -165.2 | -23.944 | 36.321 | -47.737 | 11.205 | 1.5137 | 1.0336 | 13 | 161.12 | 162.04 | 280.8 | -281.02 | -427.43 | 430.03 | 426.01 | -154.42 | -153.33 | -57.515 | -50.093 | 76.415 | 74.529 | -120.87 | -119.16 | 20.855 | 19.866 | 15.743 | 16.067 | 124.23 | 123.86 | 52.9 | 52 | 22.335 | -44.88 | -295.91 | 60.722 | 60.505 | 8.8 | 20 | -18.299 | -18.2 | 0.9878 | 1.0155 | -420.03 | 70.011 | 251.14 | 217.82 | -5.1328 | -214.97 | 214.79 | -24.714 | -112.69 | -214.03 | 91.656 | 93.301 | 20.587 | -244.75 | 110.46 | -131.9 | 131.91 | -6.7223 | 30.955 | 30.479 | 6.059 | 6.057 | -30.399 | 14.399 | 11.751 | -14.998 | -35.976 | -16.316 | 43.599 | 56.791 | 57.325 | 0 | 0 | 51.258 | 48.898 | 51.702 | 48.097 | -17.299 | 20.439 | 6.7599 | 8.6999 | -44.596 | 77.766 | 59.808 | -43.824 | -76.414 | 48.689 | 27.797 | 18.1 | -17.299 | 0 | 157.08
20/03/2025 | 08:30 | 0 | 20.594 | -41.222 | 10.193 | 31.093 | 0 | 61.824 | -121.24 | 59.38 | 29.835 | 29.264 | -4.44 | -39.547 | 35.2 | 14.904 | -33 | 10.313 | 247.38 | 7.7098 | 7.4538 | 12.165 | 0 | 11.556 | 2.5384 | 21.072 | 113 | -72.629 | -72.37 | 21.454 | 4.44 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -57.93 | -59.069 | -70.86 | 59.56 | 59.599 | 17.534 | -0.58235 | 65.82 | 71.898 | 39.57 | -56.798 | -57.875 | 18.591 | 18.686 | 0 | 94.173 | -2.6172 | -7.4131 | -375.37 | -16.196 | -14.399 | -14.399 | 62.086 | 60.77 | -4.5769 | -67.102 | -46.227 | 8.8997 | 6.8223 | 4.5889 | 411.05 | 97.689 | 97.659 | -386.19 | 452.98 | 40.977 | -107.01 | 110 | 97.101 | 25.75 | 22.319 | 62.7 | 77.66 | -89.613 | -88.541 | 155.16 | 155.96 | 21.545 | -99.633 | -99.982 | 16.538 | -76.028 | 19.57 | 25.985 | 51.599 | 152.8 | -16.62 | 29.304 | 29.082 | 30.313 | 29.731 | 30.798 | -17.125 | -70.437 | -7.6018 | 12.421 | 44.56 | 67.169 | 52.507 | 49.809 | -35.509 | -2.5119 | 76.859 | 75.318 | -115.58 | 0 | -21.625 | -106 | -106 | 33.934 | 62.411 | 70.461 | 91.424 | 62.53 | -10.35 | 63.612 | 111.41 | -28.08 | -28.129 | 122.55 | 67.24 | 114.25 | 115.38 | -76.64 | -74.654 | 256.67 | 214.7 | -0.0309 | 203.83 | 41.992 | 21.959 | -29.279 | 393.64 | -110.38 | 0 | -37.519 | -35.014 | 46.362 | -32.955 | -30.476 | 56.88 | -64.222 | -65.224 | 16.642 | 0 | -25.92 | 1 | 13.156 | -117.13 | -17.344 | -16.799 | 8.6948 | -20.604 | 5.8355 | 4.2925 | 0 | 0 | 19.147 | 19.958 | 19.328 | 89.756 | 89.254 | -100.8 | 78.324 | 79.115 | -76.769 | -71.62 | -25.97 | -26.569 | 13.479 | 1.0086 | -8.3999 | 17.65 | -27.022 | 9.5192 | -15.075 | 4.0989 | 8.2985 | 36.52 | 74.452 | 76.839 | 15.6 | 92.627 | 14.399 | -24.17 | -0.8823 | 0 | 1.7512 | 0.0638 | 0 | -13.545 | -35.924 | 29.286 | 56.637 | 115.57 | 70.418 | -169.75 | -26.123 | 40.266 | -55.149 | 10.747 | 2.5293 | 2.2043 | 12 | 151.65 | 152.49 | 279.1 | -277.42 | -411.7 | 413.25 | 407.78 | -146.56 | -145.2 | -58.701 | -49.532 | 77.654 | 74.108 | -108 | -107.96 | 14.054 | 13.856 | 15.837 | 16.839 | 120.16 | 119.93 | 51.9 | 53.2 | 22.028 | -51.439 | -307.79 | 60.098 | 59.862 | 9.3999 | 21.1 | -12.199 | -12.199 | 1.1342 | 1.0155 | -405.25 | 127.11 | 230.92 | 203.49 | -17.851 | -197.44 | 200.52 | -11.848 | -99.983 | -195.13 | 92.513 | 92.37 | 5.2881 | -222.91 | 96.524 | -125.05 | 125.74 | -6.2471 | 30.955 | 31.2 | 6.1199 | 6.13 | -30.559 | 13.76 | 12.869 | -14.384 | -34.541 | -16.551 | 41.4 | 57.001 | 55.933 | 0 | 0 | 49.841 | 50.078 | 50.006 | 47.529 | -21.6 | 20.935 | 6.8999 | 8.6999 | -48.057 | 79.116 | 60.527 | -47.129 | -77.971 | 48.016 | 28.145 | 20.6 | -21.2 | 0 | 154.06
20/03/2025 | 09:00 | 0 | 21.995 | -43.977 | 10.689 | 33.419 | 0 | 65.858 | -128.97 | 61.415 | 30.899 | 30.91 | -8.88 | -43.452 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 10.202 | 262.22 | 8.1829 | 8.2874 | 13.426 | 0 | 12.154 | 2.4571 | 26.519 | 113 | -74.23 | -74.23 | 20.216 | 8.88 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -56.729 | -56.9 | -80.91 | 57.36 | 57.759 | 17.523 | -0.67601 | 70.069 | 72.853 | 42.502 | -55.191 | -54.128 | 4.7814 | 4.9466 | 0 | 103.95 | -5.2345 | -24.684 | -386.46 | -15.474 | -14.299 | -14.499 | 59.143 | 58.637 | -4.9727 | -67.102 | -46.276 | 10.175 | 7.4742 | 5.0648 | 421.94 | 113.86 | 113.34 | -437.95 | 469.68 | 40.977 | -108.67 | 110.38 | 101.55 | 26.5 | 23.809 | 64.639 | 79.26 | -87.737 | -88.005 | 152.22 | 152.51 | 20.143 | -103.07 | -103.18 | 16.927 | -76.926 | 19.57 | 25.985 | 59 | 153.39 | -17.93 | 31.52 | 30.564 | 32.073 | 34.322 | 35.189 | -10.637 | -78.203 | -5.627 | 12.926 | 44.669 | 68.239 | 54.616 | 51.567 | -36.639 | -2.5119 | 76.882 | 76.053 | -115.57 | -0.0001 | -22.26 | -113.19 | -112.4 | 34.087 | 65.927 | 72.34 | 96.112 | 65.83 | -10.69 | 68.836 | 112.29 | -28.34 | -28.54 | 121.06 | 70.84 | 112.5 | 110.87 | -75.246 | -73.745 | 265.86 | 218.2 | -0.0309 | 206.43 | 63.589 | 41.921 | -30.672 | 444.99 | -95.605 | 0 | -38.5 | -35.74 | 29.106 | -46.077 | -43.324 | 165.94 | -72.883 | -73.033 | -2.2884 | 0 | -11.979 | 108.2 | 13.526 | -146.35 | -15.709 | -15.353 | 4.3956 | -41.456 | -11.794 | 4.6826 | 0 | 0 | 18.159 | 17.829 | 17.067 | 87.914 | 87.914 | -96.119 | 77.676 | 78.229 | -73.202 | -68.097 | -23.882 | -25.179 | 13.565 | 0.9976 | -8.4099 | 17.55 | -24.106 | 9.3511 | -15.075 | 4.217 | 8.1114 | 37.88 | 71.211 | 74.541 | 15.6 | 94.05 | 17.299 | -24.344 | -0.561 | 0 | 1.818 | 0.0638 | 0 | -15.218 | -36.424 | 29.928 | 57.309 | 115.65 | 69.314 | -170.59 | -27.141 | 41.239 | -57.815 | 10.911 | 3.3301 | 2.9426 | 12 | 159.05 | 158.12 | 285.39 | -284.27 | -399.75 | 400.79 | 402.42 | -153.13 | -152.84 | -55.807 | -46.166 | 80.089 | 78.308 | -108 | -107.96 | 63.746 | 62.406 | 15.844 | 15.989 | 96.62 | 97.33 | 59.7 | 60.7 | 22.233 | -58.639 | -203.07 | 64.211 | 62.851 | 11.6 | 11.399 | -60.799 | -61 | 1.1342 | 0.9026 | -397.02 | 108.53 | 244.22 | 198.97 | -18.399 | -197.31 | 194.81 | 37.818 | -47.141 | -195.39 | 116.74 | 116.59 | -43.07 | -237.9 | 46.05 | -191.09 | 191.15 | -5.4314 | 30.955 | 33.919 | 6.1059 | 6.0939 | -33.04 | 16 | 12.799 | -17.195 | -35.127 | -13.093 | 41.4 | 54.87 | 53.965 | 0 | 0 | 51.427 | 49.301 | 50.483 | 46.702 | -9.8999 | 19.6 | 7.25 | 8.6999 | -41.704 | 77.45 | 56.598 | -40.673 | -75.798 | 45.807 | 29.625 | 10.399 | -9.6 | 0 | 147.26
20/03/2025 | 09:30 | 0 | 21.954 | -44.079 | 11.014 | 34.315 | 0 | 68.48 | -132.42 | 64.546 | 32.353 | 32.023 | -11.1 | -43.533 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 10.331 | 270.72 | 9.3019 | 9.1687 | 15.371 | 0 | 13.16 | 2.4393 | 25.688 | 113 | -75.599 | -75.379 | 20.712 | 11.1 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -62.099 | -62.759 | -73.309 | 62.88 | 63.049 | 18.527 | -0.63802 | 71.727 | 73.95 | 43.396 | -60.013 | -58.701 | 25.566 | 26.288 | 0 | 102.34 | -1.0469 | -6.0595 | -438.06 | -16.095 | -13.299 | -13.199 | 63.642 | 62.589 | -5.4609 | -67.102 | -52.584 | 12.204 | 8.3693 | 5.6514 | 469.71 | 129.03 | 128.84 | -497.46 | 499.84 | 40.977 | -106.52 | 110.44 | 112.99 | 36.56 | -1.2 | 72.419 | 65.05 | -84.924 | -85.728 | 150.89 | 152.32 | 19.144 | -107.59 | -107.51 | 15.917 | -78.932 | 19.57 | 25.985 | 59.9 | 158.3 | -17.479 | 30.881 | 29.64 | 31.462 | 32.266 | 33.154 | -10.077 | -89.15 | 3.3237 | 13.123 | 48.189 | 71.029 | 57.429 | 54.496 | -38.149 | -2.3863 | 78.793 | 77.75 | -117.79 | -0.0001 | -23.156 | -115.59 | -114.5 | 33.934 | 69.442 | 75.158 | 100.79 | 69.33 | -11.23 | 69.646 | 112.29 | -28.67 | -28.959 | 117.35 | 72.59 | 119.05 | 116.54 | -74.524 | -72.863 | 275.37 | 228.01 | -0.0309 | 217.56 | 62.483 | 40.917 | -31.198 | 507.75 | -95.27 | 0 | -37.831 | -35.774 | 31.849 | -53.859 | -50.368 | 161.33 | -70.242 | -72.034 | -1.7541 | 0 | -23.559 | 106.5 | 14.402 | -161.53 | -17 | -16.402 | 5.9597 | -36.243 | 7.2267 | 4.7656 | 0 | 0 | 18.962 | 18.88 | 18.462 | 85.905 | 85.905 | -85.57 | 76.393 | 74.939 | -64.546 | -61.627 | -21.934 | -24.839 | 13.377 | 0.9634 | -7.9999 | 17.87 | -22.853 | 8.9357 | -14.885 | 4.217 | 8.2593 | 37.689 | 64.762 | 67.198 | 16.4 | 97.295 | 18.2 | -23.588 | 0.8549 | 0 | 1.8304 | 0.0638 | 0 | -13.761 | -37.046 | 29.902 | 58.318 | 117.33 | 71.106 | -175.65 | -23.449 | 43.426 | -52.99 | 10.645 | 4.0528 | 3.6915 | 12.282 | 161.13 | 160.12 | 281.2 | -277.94 | -391.8 | 393.95 | 386.29 | -152.72 | -152.53 | -52.258 | -42.432 | 78 | 76.982 | -108 | -107.96 | 66.405 | 64.57 | 14.499 | 15.216 | 93.169 | 93.18 | 64.099 | 63.4 | 22.602 | -62.159 | -216.99 | 67.417 | 65.81 | 11.6 | 14.3 | -60.9 | -61.599 | 1.2361 | 1.1352 | -382.09 | 111.59 | 250.79 | 206.6 | -36.393 | -205.2 | 201.31 | 38.177 | -46.138 | -201.3 | 120.66 | 120.55 | -41.047 | -247.26 | 46.259 | -198.37 | 199.33 | -5.1128 | 30.955 | 34.799 | 6.0799 | 6.032 | -33.919 | 17.04 | 13.275 | -17.753 | -34.19 | -12.333 | 41.4 | 56.675 | 57.444 | 0 | 0 | 50.287 | 50.78 | 50.988 | 44.489 | -14 | 17.678 | 7.6099 | 8.6999 | -39.672 | 75 | 53.139 | -39.886 | -74.747 | 42.224 | 31.185 | 14 | -13.8 | 0 | 142.87
20/03/2025 | 10:00 | 0 | 22.507 | -45.633 | 11.522 | 35.137 | 0 | 70.401 | -138.58 | 67.226 | 33.942 | 33.791 | -15.539 | -44.774 | 39.599 | 17.388 | -39.599 | 10.262 | 280.12 | 9.3173 | 9.312 | 15.184 | 0 | 12.587 | 2.3582 | 23.764 | 113 | -76.459 | -76.379 | 19.818 | 15.539 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -64.209 | -63.56 | -77.16 | 65.05 | 64.029 | 18.778 | -0.63812 | 71.989 | 75.679 | 44.431 | -61.219 | -58.419 | 18.397 | 23.927 | 0 | 104.75 | -1.0469 | -6.5451 | -434.11 | -18.846 | -12.799 | -12.799 | 64.304 | 62.554 | -5.5554 | -67.102 | -51.808 | 12.747 | 8.9902 | 6.0968 | 475.44 | 135.77 | 135.25 | -511.42 | 515.9 | 40.977 | -115.63 | 117.77 | 115.48 | 38.08 | -0.87 | 75.489 | 65.489 | -88.273 | -87.603 | 154.63 | 155.24 | 15.394 | -114.57 | -114.7 | 15.702 | -81.067 | 19.57 | 25.985 | 60.9 | 163.6 | -18.28 | 30.255 | 29.366 | 29.982 | 31.513 | 31.1 | 1 | -91.448 | 5.4152 | 13.742 | 54.65 | 71.86 | 60.241 | 56.986 | -39.469 | -2.3863 | 81.419 | 79.848 | -120.32 | 0 | -23.968 | -120.59 | -120.4 | 34.247 | 72.079 | 77.506 | 104.31 | 71.53 | -12 | 73.399 | 108.76 | -28.24 | -28.639 | 120.91 | 74.94 | 118.89 | 118.54 | -75.176 | -73.927 | 284.42 | 235.17 | -0.0309 | 222.57 | 58.812 | 36.827 | -32.141 | 521.6 | -111.14 | 0 | -38.727 | -36.344 | 31.95 | -58.374 | -54.475 | 161.33 | -70.481 | -71.752 | 0.9472 | 0 | -16.039 | 109.5 | 14.648 | -172.08 | -19.422 | -19.162 | 10.872 | -36.045 | 7.208 | 4.7656 | 0 | 0 | 20.904 | 19.673 | 18.946 | 88.919 | 87.579 | -85.235 | 76.444 | 77.006 | -65.824 | -62.189 | -21.795 | -24.769 | 13.47 | 1.0623 | -8.3799 | 17.85 | -21.613 | 8.7799 | -14.885 | 4.1989 | 8.0314 | 38.439 | 62.586 | 67.123 | 16.03 | 97.207 | 18.799 | -24.75 | 1.0522 | 0 | 1.8838 | 0.0638 | 0 | -14.248 | -38.023 | 29.252 | 60.334 | 120.26 | 71.992 | -177.79 | -23.866 | 44.407 | -54.329 | 11.067 | 4.8634 | 4.3454 | 13 | 156.17 | 156.46 | 280.8 | -280.1 | -387.8 | 387.73 | 384.24 | -150.77 | -148.29 | -53.659 | -43.17 | 71.993 | 71.759 | -108 | -107.96 | 66.273 | 66.35 | 12.939 | 13.984 | 95.879 | 95.629 | 63 | 63.2 | 22.602 | -61.52 | -221.49 | 66.398 | 66.275 | 12.8 | 13.399 | -64.3 | -64.4 | 0.6529 | 0.6717 | -380.69 | 127.66 | 256.39 | 213.26 | -44.731 | -206.46 | 204.92 | 39.735 | -49.387 | -204.21 | 120.45 | 121.82 | -43.964 | -246.59 | 46.413 | -198.93 | 200.71 | -5.9835 | 30.955 | 34.88 | 5.967 | 5.9289 | -34.08 | 17.84 | 13.63 | -17.256 | -34.453 | -12.187 | 39.4 | 55.944 | 56.011 | 0 | 0 | 48.25 | 46.34 | 47.664 | 44.319 | -13.8 | 17.637 | 7.6499 | 8.6999 | -38.767 | 77.339 | 55.253 | -39.155 | -75.861 | 42.789 | 32.566 | 14.399 | -14 | 0 | 149.13
20/03/2025 | 10:30 | 0 | 22.738 | -45.625 | 12.192 | 36.199 | 0 | 72.716 | -140.36 | 67.982 | 34.758 | 34.436 | -17.76 | -46.395 | 41.799 | 17.388 | -39.599 | 10.423 | 287.38 | 9.8387 | 9.8933 | 15.92 | 0 | 13.33 | 2.485 | 23.724 | 113 | -79.129 | -79.04 | 20.201 | 17.76 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -62.889 | -63.729 | -82 | 64.19 | 64.419 | 19.126 | -0.64566 | 74.931 | 78.026 | 43.277 | -58.004 | -56.979 | 5.819 | 5.9314 | 0 | 105.82 | -3.6641 | -20.433 | -436.24 | -18.476 | -12.799 | -12.799 | 62.178 | 61.415 | -5.9798 | -67.102 | -49.625 | 13.534 | 9.5817 | 6.4448 | 470.53 | 140.5 | 139.92 | -527.13 | 522.71 | 40.977 | -107.62 | 109.82 | 116.96 | 38.75 | -0.58 | 77.099 | 68.989 | -94.033 | -94.033 | 158.02 | 159.03 | 14.108 | -116.01 | -116.47 | 15.496 | -82.972 | 19.57 | 25.985 | 59.099 | 166.8 | -18.559 | 31.361 | 30.031 | 31.99 | 35.721 | 36.714 | 1 | -95.937 | 2.9935 | 14.58 | 55.779 | 73.599 | 61.647 | 58.012 | -40.009 | -2.3863 | 83.871 | 83.158 | -127.29 | 0 | -24.232 | -123.19 | -125.09 | 34.604 | 74.716 | 80.324 | 107.83 | 73.819 | -12.68 | 71.388 | 108.76 | -22.95 | -23.209 | 112.8 | 78.88 | 126.83 | 125.87 | -79.792 | -77.781 | 285.52 | 237.7 | -0.0309 | 228.57 | 57.004 | 34.529 | -33.034 | 537.44 | -103.9 | 0 | -35.72 | -33.784 | 40.219 | -57.405 | -53.806 | 147.51 | -72.112 | -73.223 | 5.4402 | 0 | -12.05 | 111.09 | 15.4 | -174.2 | -16.296 | -15.852 | 3.4231 | -32.704 | 0 | 4.7656 | 0 | 0 | 18.587 | 18.833 | 19.063 | 93.775 | 94.277 | -95.785 | 80.671 | 80.925 | -69.19 | -62.226 | -28.35 | -30.889 | 13.658 | 1.044 | -8.2599 | 17.43 | -28.256 | 8.8178 | -14.885 | 4.1799 | 6.6268 | 34.13 | 64.516 | 69.012 | 16.51 | 96.026 | 19.2 | -24.731 | 1.7121 | -1.6658 | 1.9561 | 0.0638 | 0 | -14.042 | -38.866 | 29.981 | 61.763 | 117.94 | 71.96 | -177.28 | -23.932 | 45.836 | -55.685 | 11.067 | 5.138 | 4.7778 | 13 | 168.52 | 169 | 281.2 | -282.75 | -398.59 | 398.59 | 397.05 | -162.65 | -160.33 | -54.707 | -44.524 | 78.249 | 76.189 | -108 | -107.96 | 80.984 | 79.325 | 14.553 | 13.931 | 89.25 | 89.139 | 62.099 | 64.199 | 16.223 | -60.72 | -193.63 | 72.219 | 70.783 | 13.3 | 9.6999 | -76.9 | -77 | 1.0684 | 0.9699 | -390.94 | 119.85 | 273.61 | 221.73 | -49.987 | -210.96 | 212.32 | 40.86 | -48.823 | -210.21 | 125.15 | 124.81 | -43.378 | -263.58 | 49.113 | -215.32 | 213.85 | -5.8516 | 30.955 | 35.04 | 5.9679 | 5.9299 | -34.4 | 17.12 | 13.303 | -18.309 | -35.829 | -10.749 | 40.299 | 53.895 | 53.319 | 0 | 0 | 50.476 | 50.408 | 49.526 | 44.58 | -7.0999 | 17.235 | 7.9299 | 8.6999 | -41.94 | 78.079 | 55.831 | -41.331 | -76.491 | 43.439 | 32.289 | 8.6999 | -7.3 | 0 | 147.47
20/03/2025 | 11:00 | 0 | 23.07 | -46.05 | 12.638 | 37.204 | 0 | 74.178 | -143.52 | 71.163 | 35.868 | 35.429 | -19.979 | -48.681 | 41.799 | 18.215 | -41.799 | 10.239 | 293.14 | 10.183 | 10.348 | 16.568 | 0 | 13.334 | 2.3591 | 24.635 | 113 | -80.959 | -80.66 | 19.579 | 19.979 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -68.879 | -69.08 | -73.86 | 69.79 | 69.529 | 19.432 | -1.0801 | 76.913 | 79.491 | 43.36 | -64.032 | -62.816 | 25.508 | 24.763 | 0 | 109.17 | -0.5235 | -4.2061 | -463.47 | -19.114 | -12.399 | -12.299 | 67.538 | 66.898 | -6.1504 | -67.102 | -54.159 | 13.372 | 9.7294 | 6.4725 | 498.76 | 133.15 | 132.44 | -501.61 | 546.83 | 40.977 | -131.06 | 133.01 | 119.59 | 40.31 | -0.96 | 78.86 | 69.76 | -93.096 | -93.497 | 160.91 | 163.43 | 12.875 | -126.79 | -126.91 | 15.688 | -91.119 | 19.57 | 25.985 | 46.799 | 185.6 | -18.729 | 24.098 | 22.538 | 25.667 | 21.374 | 22.912 | 1 | -88.349 | 8.8135 | 14.151 | 55.56 | 78.18 | 63.054 | 59.33 | -40.969 | -2.2607 | 92.176 | 90.613 | -140.95 | -0.0001 | -24.696 | -123.09 | -123 | 35.527 | 76.473 | 82.202 | 110.17 | 75.38 | -13.38 | 74.722 | 132.43 | -24.69 | -24.76 | 118.18 | 78.24 | 140.97 | 140.63 | -74.546 | -73.118 | 305.2 | 256.03 | -0.0309 | 240.86 | 67.513 | 42.43 | -32.923 | 500.68 | -135.31 | 0 | -36.645 | -34.245 | 29.469 | -53.697 | -49.768 | 173.62 | -73.922 | -75.203 | -3.2837 | 0 | -12.71 | 126.5 | 16.107 | -168.56 | -17.377 | -16.936 | 7.1526 | -38.998 | 0 | 4.7656 | 0 | 0 | 18.768 | 19.02 | 19.059 | 94.277 | 94.947 | -93.775 | 77.604 | 77.259 | -62.529 | -58.097 | -25.552 | -30.889 | 13.311 | 1.0562 | -8.1799 | 18.34 | -25.988 | 8.9283 | -14.735 | 4.249 | 7.9126 | 33.36 | 58.937 | 65.024 | 16.51 | 94.812 | 19.299 | -26.36 | 2.0365 | -1.9728 | 1.9541 | 0.0638 | 0 | -13.68 | -41.351 | 27.845 | 65.713 | 120.59 | 74.989 | -181.81 | -24.335 | 47.873 | -57.45 | 11.067 | 5.138 | 4.8517 | 13 | 164.81 | 163.99 | 287.1 | -285.24 | -401.31 | 405.74 | 405.54 | -156.52 | -154.88 | -51.764 | -41.228 | 76.987 | 74.959 | -113.34 | -110.23 | 66.712 | 66.009 | 11.303 | 10.982 | 93.699 | 93.16 | 61.099 | 61.9 | 16.757 | -61.439 | -218.34 | 63.683 | 63.548 | 13.899 | 12 | -66.599 | -66.599 | 0.4834 | 0.5704 | -395.98 | 151.09 | 252.5 | 208.99 | -47.946 | -206.09 | 207.29 | 41.558 | -47.949 | -201.98 | 121.97 | 121.03 | -42.407 | -247.13 | 48.569 | -197.58 | 197.41 | -5.8269 | 30.955 | 33.119 | 5.954 | 5.945 | -32 | 14.96 | 13.271 | -16.316 | -33.369 | -13.887 | 38.099 | 56.898 | 55.416 | 0 | 0 | 48.991 | 50.465 | 49.804 | 45.312 | -12.899 | 17.959 | 8.05 | 8.6999 | -36.76 | 75.046 | 52.322 | -36.61 | -74.402 | 40.482 | 32.437 | 12.3 | -12 | 0 | 163.08
20/03/2025 | 11:30 | 0 | 23.045 | -46.102 | 13.184 | 38.235 | 0 | 76.336 | -147.33 | 72.059 | 36.716 | 36.499 | -26.639 | -49.889 | 44 | 19.044 | -44 | 10.452 | 299.76 | 10.346 | 10.159 | 16.373 | 0 | 13.401 | 2.3886 | 25.16 | 113 | -84.11 | -84.099 | 19.553 | 26.639 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -69.199 | -69.25 | -82.379 | 69.91 | 70.19 | 20.281 | -1.2755 | 77.637 | 81.68 | 45.626 | -62.692 | -61.572 | 4.1795 | 4.7125 | 0 | 116.81 | -3.6641 | -19.439 | -456.55 | -19.123 | -12.599 | -12.599 | 66.824 | 65.529 | -6.1633 | -67.102 | -52.298 | 14.276 | 10.054 | 6.8345 | 490.89 | 141.6 | 141.63 | -511.72 | 550.72 | 40.977 | -129.52 | 131.89 | 122.33 | 40.299 | -0.67 | 79.93 | 69.73 | -95.507 | -95.105 | 164.83 | 164.45 | 12.337 | -127.89 | -127.83 | 12.24 | -92.187 | 19.57 | 25.985 | 49.299 | 180.89 | -19.1 | 24.918 | 24.294 | 25.839 | 25.813 | 26.308 | 1 | -92.851 | 8.4978 | 14.856 | 58.799 | 79.309 | 63.757 | 60.795 | -41 | -2.2607 | 92.382 | 90.382 | -142.89 | 0 | -25.063 | -125.59 | -126 | 35.373 | 78.231 | 85.49 | 112.51 | 77.81 | -14.11 | 75.91 | 132.43 | -23.61 | -24.069 | 113.34 | 80.18 | 141.54 | 139.14 | -78.376 | -75.909 | 307.79 | 256.53 | -0.0309 | 243.06 | 64.199 | 42.152 | -33.587 | 518.95 | -153.68 | 0 | -38.437 | -35.511 | 35.193 | -57.675 | -53.941 | 138.3 | -74.729 | -74.842 | 0.9587 | 0 | -21.569 | 103.7 | 16.357 | -179.65 | -16.814 | -16.204 | 6.8749 | -40.564 | 6.5936 | 4.0092 | 0 | 0 | 18.035 | 17.999 | 17.657 | 95.952 | 95.282 | -85.57 | 80.31 | 80.732 | -61.81 | -57.79 | -23.882 | -27.059 | 13.87 | 1.0916 | -8.1099 | 17.55 | -24.856 | 9.041 | -14.592 | 4.399 | 8.2088 | 36.09 | 59.031 | 62.566 | 16.53 | 96.509 | 21.1 | -25.987 | 2.1473 | -1.9681 | 2.0043 | 0.0638 | 0 | -12.603 | -41.556 | 28.074 | 66.301 | 119.68 | 74.012 | -177.61 | -25.394 | 48.367 | -59.638 | 11.488 | 5.4213 | 5.0099 | 13 | 160.32 | 161.42 | 286.6 | -286.64 | -396.35 | 396.02 | 395.7 | -153.66 | -152.27 | -48.324 | -38.931 | 77.213 | 75.285 | -113.34 | -110.23 | 55.759 | 54.957 | 18.293 | 19.009 | 100.59 | 99.709 | 60.4 | 60.099 | 16.839 | -70.319 | -238.47 | 64.447 | 64.296 | 13.899 | 16 | -54.7 | -54.9 | 1.5341 | 1.1315 | -393.64 | 168.2 | 238.83 | 202.73 | -49.176 | -195.5 | 196.72 | 43.446 | -48.703 | -194.28 | 117.56 | 116.44 | -43.674 | -236.97 | 48.816 | -184.63 | 183.93 | -6.1428 | 30.955 | 34.799 | 5.912 | 5.8629 | -34.319 | 16.239 | 13.327 | -17.46 | -31.346 | -14.149 | 37.4 | 56.28 | 55.766 | 0 | 0 | 49.324 | 49.33 | 49.578 | 45.498 | -15.1 | 17.77 | 8.38 | 8.6999 | -36.343 | 71.692 | 49.652 | -34.847 | -71.62 | 37.621 | 33.072 | 15.699 | -16.1 | 0 | 164.6
20/03/2025 | 12:00 | 0 | 22.53 | -45.427 | 13.243 | 39.115 | 0 | 77.967 | -150.35 | 72.804 | 37.09 | 36.525 | -24.42 | -47.986 | 41.799 | 18.215 | -41.799 | 10.533 | 306.44 | 8.9243 | 9.0328 | 14.715 | 0 | 8.9319 | 2.3801 | 22.321 | 113 | -81.37 | -81.059 | 19.695 | 24.42 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -69.319 | -69.5 | -78.75 | 70.199 | 70.629 | 19.623 | -1.0219 | 76.158 | 79.174 | 38.815 | -62.826 | -62.79 | 17.255 | 17.682 | 0 | 110.38 | -1.5703 | -8.8482 | -453.46 | -19.81 | -12.199 | -12.299 | 67.441 | 65.799 | -6.1247 | -67.102 | -51.949 | 13.09 | 9.7137 | 6.5195 | 486.37 | 140.59 | 138.92 | -498.82 | 548.99 | 40.977 | -131.58 | 133.4 | 118.15 | 39.09 | -0.91 | 80.04 | 69.19 | -95.373 | -95.105 | 165.04 | 165.95 | 12.711 | -129.04 | -128.55 | 11.831 | -93.697 | 19.57 | 25.985 | 44.9 | 190.19 | -19.11 | 24.396 | 23.772 | 25.102 | 24.564 | 25.473 | 1 | -87.795 | 6.0391 | 14.548 | 57.77 | 80.669 | 63.757 | 60.795 | -40.559 | -2.2607 | 95.088 | 94.14 | -146.57 | 0 | -24.812 | -127.59 | -127.59 | 35.334 | 79.11 | 85.49 | 113.69 | 77.81 | -13.74 | 74.911 | 138.64 | -24.01 | -24.29 | 112.87 | 78.99 | 146.78 | 145 | -76.418 | -75.9 | 311.08 | 260.93 | 0 | 247.03 | 69.977 | 43.841 | -33.186 | 506.38 | -141.13 | 0 | -38.327 | -35.405 | 24.967 | -56.686 | -53.672 | 159.8 | -73.182 | -74.037 | -1.6571 | 14.979 | -25.699 | 111 | 16.427 | -175.39 | -15.707 | -15.506 | 4.7597 | -42.744 | 4.9497 | 4.0092 | 0 | 0 | 16.938 | 16.987 | 16.725 | 95.785 | 96.454 | -91.766 | 80.566 | 79.93 | -66.506 | -61.233 | -30.02 | -31.409 | 13.26 | 1.0208 | -8.3499 | 17.11 | -30.23 | 8.5032 | -14.733 | 4.2919 | 8.0513 | 31.879 | 62.352 | 63.979 | 16.95 | 93.848 | 18.5 | -26.243 | 1.889 | -2.158 | 1.9834 | 0.0638 | 0 | -13.429 | -41.446 | 28.197 | 65.544 | 119.99 | 75.276 | -180.19 | -24.361 | 47.501 | -56.272 | 11.162 | 5.4896 | 5.0415 | 13 | 164.4 | 166.19 | 288.3 | -286.17 | -400.04 | 402.42 | 397.08 | -159.95 | -160.82 | -49.851 | -39.329 | 74.302 | 73.299 | -106.56 | -110.23 | 82.895 | 82.115 | 17.463 | 17.673 | 89.739 | 89.58 | 63.799 | 63.5 | 19.238 | -70.4 | -196.24 | 73.355 | 72.816 | 13.899 | 10.3 | -82.3 | -81.8 | 1.3419 | 1.4416 | -391.16 | 159.41 | 270.78 | 221.78 | -63.089 | -214.89 | 210.62 | 41.284 | -49.296 | -211.93 | 124.22 | 123.49 | -43.654 | -258.63 | 48.573 | -206.99 | 207.9 | -6.2471 | 30.955 | 35.2 | 5.839 | 5.8639 | -34.4 | 17.76 | 13.063 | -18.721 | -33.192 | -11.103 | 38.299 | 54.911 | 54.709 | 0 | 0 | 48.303 | 48.719 | 48.446 | 43.988 | -10.5 | 16.412 | 8.2299 | 8.6999 | -31.214 | 73.621 | 50.503 | -31.918 | -72.237 | 37.554 | 33.335 | 6.0999 | -6.5 | 0.6138 | 168.65
20/03/2025 | 12:30 | 0 | 22.53 | -45.427 | 13.243 | 39.115 | 0 | 77.967 | -148.96 | 72.881 | 36.686 | 36.207 | -17.76 | -45.053 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 10.511 | 304.2 | 9.4897 | 10.125 | 16.564 | 0 | 12.914 | 2.346 | 22.449 | 113 | -77.87 | -77.55 | 20.219 | 17.76 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -66.129 | -67.709 | -74.19 | 67.37 | 67.23 | 20.015 | -1.1964 | 74.708 | 77.872 | 33.112 | -61.487 | -61.017 | 20.395 | 22.998 | 0 | 104.48 | -1.5703 | -7.2437 | -445.38 | -16.408 | -12.099 | -12.099 | 66.859 | 65.038 | -5.9412 | -67.102 | -50.052 | 12.557 | 8.3806 | 5.7563 | 485.27 | 152.59 | 152.53 | -556.75 | 539.04 | 40.977 | -93.971 | 95.548 | 116.35 | 36.549 | 0.05 | 78.37 | 69.08 | -98.856 | -99.793 | 167.62 | 169.03 | 12.537 | -118.5 | -118.9 | 9.5145 | -85.97 | 19.57 | 25.985 | 63.599 | 171.8 | -18.979 | 32.469 | 31.873 | 32.753 | 40.885 | 42.024 | 1 | -101.48 | 4.8242 | 14.566 | 56.45 | 74.339 | 63.757 | 60.795 | -40.579 | -2.2607 | 86.379 | 85.291 | -130.05 | 0 | -24.773 | -128.89 | -127.69 | 34.203 | 79.11 | 83.142 | 114.86 | 78.64 | -13.04 | 73.21 | 138.64 | -25.7 | -25.93 | 123.83 | 77.9 | 133.41 | 127.43 | -84.532 | -82.436 | 295.03 | 246.66 | 0 | 234.8 | 36.296 | 12.272 | -34.092 | 565.31 | -165.84 | 0 | -37.554 | -35.007 | 60.761 | -52.965 | -49.198 | 59.951 | -63.935 | -65.245 | 29.021 | 0 | -25.18 | 1 | 16.593 | -169.34 | -16.219 | -15.779 | 6.8447 | -11.393 | 7.0873 | 4.7158 | 0 | 0 | 18.289 | 18.354 | 17.739 | 100.13 | 99.803 | -93.608 | 86.861 | 86.656 | -66.25 | -62.199 | -29.603 | -32.109 | 12.976 | 1.044 | -8.1099 | 17.05 | -30.016 | 8.3458 | -14.912 | 4.157 | 8.1769 | 31.36 | 62.28 | 65.822 | 16.53 | 93.506 | 18.899 | -25.106 | 1.6592 | -1.7102 | 1.9473 | 0.0638 | 0 | -13.616 | -40.128 | 29.691 | 63.192 | 118.66 | 74.472 | -178.2 | -23.126 | 46.289 | -53.984 | 10.411 | 4.7071 | 4.3032 | 12.053 | 153.89 | 155.31 | 274.1 | -275.53 | -379.32 | 375.25 | 376.95 | -149.46 | -148.71 | -52.464 | -43.971 | 69.766 | 68.153 | -106.56 | -110.23 | 83.609 | 82.577 | 17.054 | 18.527 | 83.68 | 83.61 | 62.4 | 62.599 | 22.397 | -72.319 | -199.02 | 72.532 | 73.002 | 13.3 | 10.8 | -79.599 | -80.599 | 1.488 | 1.3868 | -373.27 | 169.41 | 259.72 | 209.26 | -72.149 | -209.7 | 207.29 | 39.012 | -47.386 | -203.89 | 120.83 | 120.1 | -43.547 | -251.38 | 46.024 | -202.43 | 203.34 | -5.6676 | 30.955 | 34.479 | 5.901 | 5.866 | -33.599 | 17.28 | 12.323 | -18.309 | -34.453 | -11.396 | 40.7 | 55.249 | 55.721 | 0 | 0 | 45.043 | 45.765 | 45.622 | 44.173 | -11.399 | 15.814 | 8.1399 | 8.6999 | -39.617 | 74.701 | 53.948 | -39.131 | -73.325 | 42.473 | 30.244 | 4.0999 | -4.0999 | 0.5306 | 146.45
20/03/2025 | 13:00 | 0 | 22.063 | -44.467 | 13.106 | 39.061 | 0 | 77.697 | -148.35 | 68.503 | 35.066 | 34.385 | -15.539 | -42.704 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 10.141 | 302.64 | 8.9798 | 9.1046 | 14.566 | 0 | 13.107 | 2.3849 | 24.937 | 113 | -77.43 | -77.349 | 21.307 | 15.539 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -64.65 | -64.849 | -77.08 | 66.12 | 65.879 | 18.742 | -0.7564 | 73.069 | 75.339 | 29.23 | -58.942 | -58.459 | 16.309 | 11.474 | 0 | 102.47 | -3.1407 | -13.185 | -400.21 | -11.613 | -13.499 | -13.799 | 62.912 | 61.954 | -6.0789 | -67.102 | -47.16 | 11.702 | 7.9314 | 5.1906 | 435.1 | 123.5 | 123.41 | -428.22 | 516.02 | 40.977 | -130.82 | 133.49 | 111.95 | 35.18 | -0.02 | 75.94 | 69.69 | -108.76 | -107.69 | 178.77 | 179.29 | 12.1 | -124.93 | -124.62 | 7.5728 | -88.296 | 19.57 | 25.985 | 61.799 | 175.8 | -19.09 | 27.656 | 26.748 | 28.915 | 29.186 | 30.707 | 1 | -80.352 | -3.3933 | 14.114 | 55.009 | 73.86 | 63.054 | 60.063 | -40.02 | -2.2607 | 89.15 | 87.799 | -126.86 | 0.0001 | -24.183 | -126.19 | -126.4 | 35.334 | 79.11 | 79.854 | 113.69 | 78.64 | -11.87 | 69.133 | 128.39 | -25.76 | -26.01 | 120.19 | 76.58 | 125.09 | 124.38 | -94.134 | -92.372 | 280.78 | 233.53 | 0 | 221.95 | 47.637 | 20.206 | -32.249 | 437.59 | -238.56 | 0 | -36.273 | -33.535 | 48.895 | -60.677 | -56.431 | 165.94 | -82.762 | -84.735 | 16.857 | 0 | -25.079 | 97.7 | 16.423 | -183.35 | -14.901 | -14.415 | 1.9111 | -21.148 | -22.948 | 4.3672 | 0 | 0 | 18.009 | 18.107 | 17.633 | 108.84 | 108.84 | -103.65 | 97.849 | 96.934 | -72.968 | -67.864 | -32.1 | -33.349 | 13.565 | 0.9268 | -8.3299 | 16.72 | -32.284 | 8.654 | -14.913 | 4.419 | 8.0367 | 30.5 | 70.547 | 73.532 | 16.53 | 91.668 | 18.1 | -24.241 | 0.0073 | 0 | 1.9188 | 0.0638 | 0 | -13.637 | -38.503 | 28.619 | 60.166 | 117.4 | 74.823 | -177.2 | -23.356 | 45.316 | -50.536 | 10.783 | 4.0333 | 3.7442 | 12.383 | 157.38 | 154.75 | 285 | -283.93 | -407.64 | 404.45 | 409.29 | -152.22 | -149.94 | -53.901 | -45.167 | 74.392 | 71.267 | -106.56 | -106.01 | 64.976 | 64.328 | 21.248 | 21.889 | 95.519 | 94.389 | 57.9 | 58.4 | 22.457 | -72.639 | -236.72 | 67.802 | 67.67 | 12.8 | 14.8 | -60.799 | -61 | 1.488 | 1.2689 | -401.95 | 249.83 | 223.66 | 188.05 | -72.509 | -186.26 | 182.3 | 36.985 | -49.032 | -184.22 | 109.29 | 107.78 | -41.048 | -216.22 | 47.623 | -168.38 | 169.77 | -7.0656 | 30.955 | 33.36 | 5.7849 | 5.8 | -32.479 | 16.159 | 12.294 | -17.167 | -34.688 | -12.773 | 41.4 | 54.417 | 54.227 | 0 | 0 | 47.387 | 47.616 | 47.049 | 45.676 | -13.8 | 17.792 | 7.7999 | 8.6999 | -43.87 | 75.539 | 55.168 | -43.05 | -74.245 | 45.255 | 28.843 | 8.3 | -7.9 | 0.6858 | 181.53
20/03/2025 | 13:30 | 0 | 22.063 | -43.921 | 12.951 | 38.645 | 0 | 77.318 | -148.24 | 68.799 | 34.506 | 34.411 | -13.319 | -42.688 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 10.344 | 301.88 | 8.8871 | 8.752 | 14.144 | 0 | 12.824 | 2.4181 | 25.256 | 113 | -74.5 | -74.769 | 19.418 | 13.319 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -64.76 | -64.51 | -72.919 | 65.73 | 65.8 | 18.374 | -0.6561 | 71.687 | 74.513 | 25.635 | -60.281 | -59.091 | 29.101 | 27.447 | 0 | 100.6 | -1.0469 | -5.9079 | -406.66 | -17.545 | -12.599 | -12.699 | 65.295 | 63.603 | -6.3127 | -67.102 | -46.906 | 11.797 | 8.2071 | 5.6677 | 442.06 | 124.91 | 124.79 | -436.11 | 514.45 | 40.977 | -130.08 | 132.29 | 112.71 | 36.83 | 0.2 | 75.989 | 68.22 | -103.81 | -103.54 | 173.9 | 174.39 | 12.69 | -123.12 | -123.59 | 7.1217 | -87.739 | 19.57 | 25.985 | 60.099 | 180.19 | -18.959 | 28.281 | 26.642 | 29.015 | 28.15 | 29.023 | -8.9345 | -81.31 | -2.1741 | 14.376 | 53.759 | 72.139 | 61.647 | 58.598 | -39.579 | -2.2607 | 87.855 | 87.552 | -127.05 | 0 | -24.001 | -123.59 | -123.3 | 34.779 | 77.352 | 78.445 | 112.51 | 76.97 | -11.43 | 68.998 | 128.39 | -26.51 | -26.559 | 119.32 | 77.56 | 127.83 | 120.74 | -90.093 | -89.372 | 281.61 | 236.68 | 0 | 223.19 | 54.177 | 30.013 | -32.008 | 448.46 | -201.16 | 0 | -35.534 | -33.46 | 41.89 | -55.324 | -51.072 | 164.41 | -85.317 | -84.118 | 8.5979 | 0 | -23.779 | 103.2 | 16.282 | -169.78 | -16.732 | -16.314 | 6.7964 | -34.696 | -8.8326 | 4.6826 | 0 | 0 | 17.241 | 18.085 | 16.829 | 105.66 | 105.49 | -100.8 | 92.336 | 92.466 | -71.593 | -65.131 | -32.254 | -33.609 | 13.26 | 0.9622 | -8.3499 | 16.46 | -32.478 | 9.1806 | -14.913 | 4.3839 | 8.1372 | 30.36 | 67.356 | 71.929 | 16.07 | 94.347 | 18.2 | -24.941 | -0.6733 | 0 | 1.8789 | 0.0638 | 0 | -13.094 | -38.895 | 29.33 | 61.343 | 116.36 | 73.651 | -175.44 | -24.813 | 44.888 | -53.168 | 10.783 | 3.584 | 3.3012 | 12 | 163.71 | 161.75 | 283.3 | -284.52 | -408.59 | 409.43 | 407.65 | -156.66 | -153.86 | -49.245 | -40.029 | 72.816 | 73.909 | -108.85 | -106.01 | 66.657 | 65.097 | 18.705 | 18.314 | 95.059 | 94.75 | 57.299 | 57.9 | 22.457 | -64.959 | -221.92 | 64.407 | 64.277 | 13.3 | 14.3 | -60 | -60.2 | 1.3693 | 1.2689 | -399.42 | 220.14 | 241.15 | 191.9 | -60.759 | -191.74 | 190.8 | 41.413 | -47.627 | -188.3 | 113.69 | 113.14 | -42.931 | -227.95 | 47.859 | -179.59 | 178.61 | -6.3543 | 30.955 | 33.279 | 5.927 | 5.933 | -32.24 | 15.52 | 12.616 | -16.346 | -33.427 | -12.947 | 39.799 | 53.929 | 54.263 | 0 | 0 | 48.903 | 50.641 | 50.239 | 46.477 | -12.699 | 18.23 | 8.0999 | 8.6999 | -38.322 | 71.011 | 50.343 | -38.664 | -69.519 | 39.771 | 28.978 | 7.3 | -7.4 | 0.6208 | 176.26
20/03/2025 | 14:00 | 0 | 22.361 | -44.386 | 12.957 | 38.645 | 0 | 77.4 | -148.02 | 68.016 | 34.494 | 34.493 | -11.1 | -42.955 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 10.173 | 301.68 | 8.6245 | 9.0561 | 14.243 | 0 | 12.156 | 2.505 | 24.213 | 113 | -74.37 | -74.87 | 20.747 | 11.1 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -64.55 | -64.41 | -74.65 | 65.04 | 65.839 | 18.102 | -0.6305 | 74.502 | 76.871 | 22.637 | -61.621 | -60.842 | 24.188 | 22.391 | 0 | 98.058 | -1.5703 | -5.84 | -409.87 | -19.17 | -12.799 | -12.699 | 65.814 | 65.099 | -6.3856 | -67.102 | -49.033 | 11.798 | 7.4063 | 5.0332 | 443.49 | 120.51 | 120.85 | -424.88 | 511.6 | 40.977 | -132.37 | 135.42 | 112.71 | 37.33 | 0.17 | 75.989 | 67.26 | -104.08 | -103.41 | 174.84 | 174.39 | 13.79 | -124.93 | -125.52 | 10.946 | -89.978 | 19.57 | 25.985 | 54.9 | 180.39 | -19.17 | 25.772 | 25.671 | 26.803 | 26.046 | 26.95 | 1 | -78.233 | -2.3865 | 14.706 | 53.119 | 74.669 | 61.647 | 57.865 | -39.509 | -2.2607 | 90.428 | 89.55 | -131.68 | -0.0001 | -23.938 | -122.4 | -122.69 | 35.054 | 76.473 | 77.975 | 110.17 | 76.18 | -11.75 | 71.779 | 110.1 | -26.44 | -26.77 | 117.25 | 78.78 | 129.38 | 126.94 | -89.873 | -87.154 | 285.23 | 237.38 | 0 | 227.71 | 55.209 | 30.639 | -33.002 | 435.31 | -191.16 | 0 | -35.673 | -33.442 | 37.664 | -52.046 | -48.961 | 132.15 | -82.027 | -83.576 | 9.4677 | 0 | -22.93 | 98.3 | 15.876 | -165.36 | -18.444 | -17.891 | 9.3789 | -32.398 | -4.4542 | 4.2842 | 0 | 0 | 16.625 | 16.927 | 16.164 | 103.32 | 104.15 | -97.627 | 91.849 | 91.746 | -68.688 | -65.42 | -30.306 | -32.779 | 13.87 | 0.9158 | -8.5799 | 17.65 | -30.85 | 8.9699 | -14.752 | 4.5229 | 8.2595 | 31.25 | 66.438 | 70.756 | 15.62 | 94.91 | 19.5 | -24.804 | -0.883 | 0 | 1.8915 | 0.0638 | 0 | -13.387 | -38.841 | 29.911 | 60.503 | 118.4 | 73.519 | -177.29 | -25.311 | 44.833 | -53.665 | 10.955 | 3.3692 | 2.8477 | 12.44 | 161.78 | 159.92 | 285.39 | -287.15 | -419.48 | 424.65 | 419.44 | -154.91 | -153.93 | -56.213 | -47.421 | 62.612 | 64.917 | -108.85 | -120.78 | 74.93 | 75.172 | 14.414 | 15.318 | 93.86 | 93.72 | 60.799 | 61.2 | 21.884 | -63.52 | -199.85 | 66.402 | 66.278 | 13.399 | 12.399 | -74.599 | -74.8 | 1.5088 | 1.4053 | -414.93 | 203.2 | 243.2 | 206.15 | -25.01 | -198.14 | 195.91 | 40.872 | -48.021 | -196.45 | 115.68 | 116.05 | -45.479 | -233.74 | 47.693 | -187.85 | 189.07 | -6.4586 | 30.955 | 34.4 | 6.0349 | 6.0149 | -33.52 | 16.639 | 13.313 | -17.46 | -37.56 | -10.78 | 43.099 | 54.807 | 56.341 | 0 | 0 | 42.724 | 42.925 | 43.338 | 46.006 | -12 | 18.519 | 8.2399 | 8.6999 | -42.972 | 77.847 | 57.854 | -42.504 | -76.902 | 45.913 | 30.17 | 5.5 | -5.6999 | 0.5905 | 180.12
20/03/2025 | 14:30 | 0 | 22.654 | -44.932 | 12.388 | 39.2 | 0 | 78.481 | -150.39 | 70.245 | 35.612 | 35.197 | -15.539 | -40.876 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 10.316 | 305.16 | 9.3662 | 9.5462 | 15.268 | 0 | 13.36 | 2.4657 | 23.133 | 113 | -76.379 | -76.12 | 19.904 | 15.539 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -61.729 | -62.229 | -79.9 | 62.349 | 62.95 | 18.521 | -1.1204 | 75.56 | 79.044 | 25.692 | -57.334 | -56.417 | 6.1154 | 5.912 | 0 | 103.68 | -4.1876 | -21.216 | -398.34 | -18.998 | -12.399 | -12.399 | 61.104 | 60.294 | -6.2123 | -67.102 | -43.566 | 12.976 | 7.7624 | 5.2917 | 435.46 | 140.78 | 141.45 | -488.28 | 518.09 | 40.977 | -103.77 | 106.31 | 119.85 | 39.7 | -0.04 | 80.19 | 67.989 | -107.02 | -108.09 | 176.4 | 177.3 | 12.563 | -120.93 | -121.64 | 12.462 | -87.793 | 19.57 | 25.985 | 57.2 | 175.6 | -19.76 | 30.252 | 29.419 | 31.028 | 36.765 | 37.853 | -8.7265 | -91.511 | -3.3505 | 14.516 | 55.799 | 77.48 | 63.288 | 59.916 | -41.259 | -2.2607 | 87.626 | 86.62 | -136.1 | 0 | -25.276 | -129 | -129.89 | 35.263 | 76.473 | 80.324 | 111.34 | 76.18 | -12.53 | 71.725 | 110.1 | -24.36 | -24.42 | 114.26 | 80.84 | 135.14 | 132.92 | -92.494 | -90.827 | 292.04 | 241.71 | 0 | 228.92 | 31.244 | 5.6595 | -34.752 | 497.87 | -211.12 | 0 | -39.487 | -37.226 | 66.213 | -52.028 | -48.411 | 47.664 | -70.805 | -72.326 | 35.088 | 0 | -14.009 | 1 | 15.928 | -164.05 | -17.743 | -17.306 | 7.6018 | -4.6166 | 0 | 4.2842 | 0 | 0 | 16.63 | 16.709 | 16.934 | 108.51 | 108.51 | -95.282 | 94.751 | 95.088 | -68.31 | -64.404 | -28.628 | -32.959 | 13.257 | 0.9964 | -8.4099 | 17.86 | -30.672 | 8.7995 | -14.738 | 4.2369 | 8.2544 | 31.969 | 65.056 | 68.627 | 16.56 | 95.614 | 22.399 | -23.647 | -0.9885 | 0 | 1.8891 | 0.0638 | 0 | -13.966 | -38.139 | 29.902 | 60.082 | 116.37 | 72.828 | -173.91 | -25.743 | 43.133 | -54.068 | 10.619 | 4.2579 | 3.7864 | 12.161 | 152.27 | 151.9 | 279.5 | -277.3 | -402.97 | 403.76 | 402.89 | -147.76 | -148.5 | -51.283 | -40.863 | 57.828 | 59 | -118.27 | -120.78 | 69.953 | 69.118 | 12.06 | 12.48 | 98.339 | 97.29 | 60.2 | 60.2 | 21.944 | -62.4 | -224.95 | 64.219 | 62.309 | 13.3 | 17.1 | -60.2 | -60.299 | 1.5088 | 1.4714 | -398.88 | 231.6 | 239.71 | 199.95 | -23.466 | -198.35 | 196.86 | 37.012 | -47.806 | -191.17 | 109.42 | 111.79 | -41.672 | -229.93 | 46.915 | -183.05 | 183.92 | -5.5358 | 30.955 | 34.319 | 5.9019 | 5.919 | -34.24 | 16 | 13.672 | -16.902 | -34.364 | -12.977 | 40.599 | 55.083 | 55.104 | 0 | 0 | 38.815 | 38.496 | 39.523 | 43.938 | -14.899 | 17.13 | 8.5399 | 8.6999 | -37.742 | 74.134 | 52.308 | -37.129 | -73.21 | 40.236 | 31.875 | 9.8999 | -9.6999 | 0.5628 | 161.91
20/03/2025 | 15:00 | 0 | 22.654 | -44.932 | 12.53 | 39.216 | 0 | 78.399 | -151.47 | 70.245 | 36.028 | 35.649 | -15.539 | -41.032 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 6.9393 | 310.3 | 8.876 | 9.1777 | 14.419 | 0 | 12.464 | 2.3959 | 22.94 | 113 | -75.839 | -76.23 | 21.642 | 15.539 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -61.68 | -62.38 | -81.959 | 62.439 | 62.79 | 18.428 | -1.3984 | 75.31 | 78.615 | 26.639 | -57.334 | -56.758 | 5.7867 | 5.6504 | 0 | 103.41 | -3.6641 | -18.961 | -405.6 | -20.271 | -12.499 | -12.499 | 61.519 | 60.768 | -6.4806 | -67.102 | -45.638 | 12.799 | 7.7929 | 5.2767 | 439.95 | 139.65 | 139.92 | -476.56 | 520.48 | 40.977 | -125.19 | 126.53 | 121.92 | 40.09 | 0.02 | 80.19 | 69.4 | -105.01 | -104.75 | 172.79 | 173.92 | 13.541 | -125.21 | -125.4 | 12.841 | -85.385 | 19.57 | 25.985 | 57.299 | 171.69 | -19.44 | 28.739 | 27.998 | 29.829 | 33.066 | 33.823 | -9.7536 | -89.368 | -1.9494 | 14.481 | 53.86 | 78.11 | 63.991 | 60.649 | -41.319 | -2.1351 | 86.142 | 85.007 | -126.25 | 0.0001 | -25.307 | -128.3 | -128.8 | 35.395 | 76.473 | 78.915 | 111.34 | 76.18 | -12.06 | 71.577 | 122.98 | -27.51 | -27.7 | 121.2 | 80.45 | 124.65 | 123.7 | -92.146 | -89.672 | 284.84 | 237.39 | 0 | 223.86 | 56.205 | 31.769 | -32.613 | 488.7 | -202.22 | 0 | -38.941 | -36.6 | 40.502 | -59.229 | -55.258 | 179.77 | -89.525 | -89.637 | 8.4739 | 15.779 | -15.25 | 119.59 | 15.457 | -176.97 | -15.084 | -14.714 | 3.0092 | -31.921 | -26.849 | 4.2593 | 0 | 0 | 16.564 | 16.776 | 16.284 | 105.66 | 106.16 | -85.737 | 94.972 | 94.558 | -60.973 | -57.019 | -28.628 | -32.919 | 13.565 | 1.0794 | -8.3599 | 17.6 | -29.733 | 8.5723 | -14.571 | 4.1789 | 8.338 | 29.86 | 57.508 | 61.454 | 16.1 | 97.689 | 21.899 | -24.464 | -1.4675 | 1.5593 | 1.8983 | 0.0638 | 0 | -15.47 | -39.672 | 29.154 | 61.595 | 116.91 | 71.295 | -172.81 | -26.026 | 43.133 | -54.031 | 10.82 | 4.9122 | 4.5563 | 12.161 | 137.97 | 135.75 | 283.3 | -281.58 | -413.36 | 413.92 | 412.92 | -133.8 | -132.9 | -52.475 | -41.411 | 21.917 | 19.466 | -118.27 | -120.78 | 71.502 | 70.942 | 4.2051 | 3.7127 | 100.2 | 99.98 | 63.099 | 63.9 | 21.944 | -55.52 | -222.62 | 68.12 | 67.992 | 13.8 | 18.799 | -68.5 | -68.8 | 1.4665 | 1.3363 | -406.19 | 221.1 | 246.86 | 199.67 | -21.206 | -198.23 | 197.63 | 40.335 | -48.752 | -201.68 | 118.88 | 119.33 | -44.882 | -240.19 | 48.339 | -188.7 | 188.48 | -6.1675 | 30.955 | 34 | 5.901 | 5.8569 | -33.04 | 15.439 | 13.951 | -15.819 | -37.938 | -10.194 | 41.2 | 53.91 | 55.169 | 0 | 0 | 11.994 | 11.864 | 11.729 | 43.203 | -17 | 16.399 | 8.6199 | 8.6999 | -37.653 | 76.11 | 53.036 | -37.293 | -74.743 | 41.076 | 33.189 | 10.5 | -11.3 | 0.5747 | 170.29
20/03/2025 | 15:30 | 0 | 22.596 | -45.396 | 12.53 | 39.223 | 0 | 78.063 | -151.45 | 70.97 | 35.78 | 35.539 | -15.539 | -41.641 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 7.7133 | 308.54 | 9.4976 | 9.5086 | 14.936 | 0 | 12.907 | 2.3893 | 16.129 | 113 | -72.559 | -72.019 | 20.485 | 15.539 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -60.869 | -61.009 | -76.86 | 60.86 | 61.65 | 18.976 | -1.3758 | 77.268 | 80.396 | 28.994 | -61.353 | -59.486 | 5.7016 | 5.4656 | 81.581 | 82.92 | -4.1876 | -21.287 | -410.32 | -18.921 | -12.699 | -12.699 | 64.798 | 64.072 | -7.0323 | -67.102 | -48.889 | 12.776 | 7.6399 | 5.2086 | 445.17 | 142.67 | 142.85 | -482.19 | 530.75 | 40.977 | -130.75 | 132.72 | 122.27 | 40.799 | -0.22 | 80.23 | 69.5 | -98.856 | -99.793 | 169.39 | 171.34 | 13.891 | -127.51 | -127.89 | 15.56 | -88.27 | 19.57 | 25.985 | 50.5 | 180 | -19.35 | 25.829 | 25.545 | 28.174 | 29.218 | 30.146 | 1 | -89.755 | 1.4414 | 14.508 | 55.36 | 78.989 | 63.288 | 59.916 | -41.149 | -2.1351 | 88.514 | 87.566 | -131.93 | -0.0001 | -25.058 | -129.1 | -129 | 35.345 | 76.473 | 81.263 | 110.17 | 75.41 | -12.69 | 74.128 | 122.98 | -28.07 | -28.25 | 122.94 | 78.08 | 130.14 | 127.07 | -84.823 | -82.772 | 293.72 | 243.44 | 0 | 231.99 | 49.343 | 24.066 | -33.354 | 489.66 | -180.24 | 0 | -37.72 | -35.69 | 49.359 | -53.344 | -49.964 | 132.15 | -80.099 | -82.028 | 7.4935 | 0 | -14.849 | 92.8 | 15.109 | -165.34 | -17.228 | -16.84 | 6.8981 | -27.262 | 0 | 4.2842 | 0 | 0 | 17.719 | 18.76 | 17.765 | 99.971 | 99.971 | -85.905 | 87.523 | 87.148 | -59.776 | -52.928 | -28.973 | -26.859 | 13.377 | 1.0684 | -8.4699 | 16.48 | -28.507 | 8.5702 | -14.426 | 4.2199 | 8.1699 | 32.13 | 55.379 | 60.443 | 15.81 | 98.495 | 21.899 | -24.687 | -1.1074 | 1.409 | 1.9799 | 0.0638 | 0 | -14.223 | -39.704 | 28.785 | 62.435 | 116.68 | 71.861 | -173.88 | -25.946 | 42.835 | -53.998 | 11.097 | 5.0892 | 4.6618 | 13 | 163.38 | 163.49 | 287.1 | -287.1 | -411.65 | 412.68 | 409.78 | -157.05 | -156.92 | -50.847 | -40.958 | 69.569 | 69.459 | -127.36 | -117.99 | 56.462 | 56.275 | -1.8356 | -2.7444 | 94.43 | 94.19 | 63.099 | 62.299 | 21.925 | -50.88 | -213.34 | 66.121 | 65.999 | 14 | 22.799 | -54.799 | -54 | 1.4665 | 1.3363 | -400.01 | 203.47 | 254.74 | 210.66 | -21.629 | -211.79 | 209.79 | 41.285 | -46.924 | -208.66 | 122.78 | 118.7 | -41.274 | -247.86 | 47.907 | -201.17 | 202.12 | -5.4561 | 30.955 | 33.36 | 5.787 | 5.8239 | -32.799 | 14.8 | 13.889 | -15.556 | -34.923 | -11.366 | 37 | 54.303 | 53.264 | 0 | 0 | 44.607 | 44.587 | 45.773 | 42.782 | -22.7 | 15.935 | 8.6099 | 8.6999 | -37.011 | 75.121 | 52.288 | -37.36 | -73.355 | 40.519 | 32.189 | 15.8 | -15.699 | 0.4507 | 169.13
20/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.253 | -46.427 | 12.523 | 39.452 | 0 | 78.533 | -151.42 | 70.97 | 35.824 | 35.549 | -15.539 | -42.169 | 37.4 | 16.559 | -35.2 | 9.1096 | 311.94 | 11.64 | 11.989 | 19.345 | 0 | 13.656 | 2.3499 | 15.04 | 113 | -72.26 | -72.48 | 19.835 | 15.539 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -59.97 | -59.819 | -76.279 | 60.68 | 60.389 | 19.121 | -1.2622 | 76.721 | 80.223 | 31.092 | -60.817 | -59.715 | 6.0745 | 5.9381 | 81.983 | 83.59 | -4.1876 | -21.083 | -421.35 | -19.274 | -12.599 | -12.999 | 65.066 | 63.986 | -5.9656 | -67.102 | -48.958 | 12.348 | 7.5869 | 5.2229 | 454.38 | 157.75 | 158.11 | -530.39 | 536.41 | 40.977 | -102.47 | 103.86 | 122.27 | 39.33 | -0.02 | 80.279 | 70.12 | -101.4 | -102.2 | 164.71 | 165.99 | 14.723 | -119.23 | -119.39 | 12.899 | -82.391 | 19.57 | 25.985 | 60.599 | 165.39 | -19.62 | 32.72 | 31.211 | 33.003 | 41.252 | 42.423 | 1 | -100.02 | 0.6779 | 14.99 | 54.619 | 77.04 | 63.288 | 59.916 | -40.68 | -2.1351 | 82.358 | 81.208 | -121.08 | 0 | -24.783 | -130.3 | -131.8 | 34.483 | 75.595 | 80.324 | 109 | 74.65 | -12.46 | 72.171 | 132.26 | -28.07 | -28.479 | 124.94 | 79.76 | 121.76 | 119.43 | -87.194 | -85.336 | 287.8 | 235.64 | 0 | 222.48 | 56.133 | 32.521 | -32.517 | 535.33 | -135.49 | 0 | -37.51 | -34.905 | 38.767 | -54.71 | -50.897 | 153.66 | -80.661 | -81.294 | 7.5529 | 13.25 | -13.489 | 97.8 | 15.032 | -165.32 | -16.04 | -15.734 | 6.0061 | -32.432 | -4.8806 | 3.7768 | 0 | 0 | 17.679 | 17.336 | 17.703 | 102.81 | 103.48 | -95.617 | 90.15 | 89.988 | -63.863 | -56.052 | -35.521 | -34.299 | 13.565 | 1.127 | -8.3899 | 17.13 | -35.089 | 9.2341 | -14.426 | 4.2589 | 8.4428 | 26.809 | 56.944 | 64.492 | 16.82 | 96.861 | 22.399 | -24.899 | -1.2051 | 1.5708 | 2.017 | 0.0638 | 0 | -14.062 | -39.861 | 29.48 | 62.855 | 116.69 | 71.685 | -175.11 | -26.16 | 42.824 | -54.29 | 11.641 | 5.4408 | 5.147 | 13 | 167.92 | 169.61 | 282 | -280.55 | -404.55 | 406.76 | 404.7 | -161.58 | -159.6 | -52.695 | -41.634 | 67.563 | 66.041 | -119.61 | -117.99 | 78.907 | 78.083 | -7.8216 | -7.4699 | 90.389 | 89.41 | 63.5 | 64 | 21.679 | -39.919 | -201.91 | 65.496 | 64.426 | 14.6 | 16.5 | -76.199 | -76.5 | 1.5657 | 1.4672 | -398.54 | 150.79 | 284.67 | 227.92 | -20.366 | -223.82 | 225.32 | 39.732 | -48.268 | -225.32 | 129.28 | 130.05 | -44.353 | -274.99 | 48.046 | -224.98 | 226.01 | -5.4314 | 30.955 | 34.24 | 5.6649 | 5.604 | -32.56 | 14.88 | 13.828 | -15.468 | -36.415 | -10.896 | 38.099 | 55.087 | 56.133 | 0 | 0 | 43.535 | 43.564 | 44.013 | 43.637 | -17.1 | 15.916 | 8.75 | 8.6999 | -37.945 | 75.039 | 52.573 | -37.67 | -75.319 | 40.455 | 33.582 | 11.3 | -10.8 | 0.522 | 177.27
20/03/2025 | 16:30 | 0 | 22.882 | -46.36 | 12.496 | 39.211 | 0 | 78.06 | -149.86 | 69.769 | 35.724 | 35.14 | -17.76 | -42.075 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 9.9119 | 306.58 | 12.352 | 12.597 | 20.448 | 0 | 13.53 | 2.3422 | 11.279 | 113 | -70.87 | -71.209 | 20.519 | 17.76 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -66 | -66.12 | -62.5 | 66.779 | 66.83 | 19.063 | -1.6553 | 76.796 | 79.976 | 31.808 | -65.773 | -64.436 | 30.123 | 31.579 | 79.571 | 80.911 | 0.5398 | 4.4611 | -465.17 | -17.68 | -13.199 | -13.199 | 69.925 | 69.007 | -5.3037 | -67.102 | -59.137 | 11.489 | 7.3612 | 4.9923 | 503.09 | 151.95 | 151.52 | -536.32 | 563.36 | 40.977 | -103.7 | 104.92 | 115.71 | 37.5 | 0.41 | 79.01 | 70.18 | -89.881 | -90.014 | 152.27 | 153.47 | 14.206 | -122.81 | -123.33 | 11.607 | -96.575 | 19.57 | 25.985 | 30.899 | 193.5 | -19.78 | 25.519 | 24.173 | 26.335 | 24.151 | 25.979 | 1 | -96.534 | 15.761 | 15.917 | 58.919 | 80.76 | 63.288 | 59.916 | -41.579 | -2.1351 | 96.199 | 96.054 | -167 | 0 | -25.364 | -127.9 | -127.19 | 33.708 | 73.837 | 84.081 | 106.65 | 73.1 | -14.61 | 73.831 | 132.26 | -25.53 | -25.719 | 118.56 | 76.03 | 166.27 | 165.18 | -62.213 | -60.854 | 340.18 | 290.97 | 0 | 275.37 | 49.017 | 25.619 | -33.156 | 556.22 | -51.674 | 0 | -28.219 | -25.551 | 48.415 | -42.697 | -39.943 | 50.736 | -43.866 | -44.11 | 17.892 | 0 | -15.099 | 1 | 14.302 | -139.22 | -16.84 | -16.343 | 5.3498 | -20.666 | 0 | 4.1337 | 0 | 0 | 17.141 | 17.25 | 17.08 | 91.263 | 90.426 | -82.555 | 63.751 | 64.213 | -51.879 | -43.651 | -36.802 | -44.079 | 11.883 | 1.1465 | -7.3199 | 18.29 | -36.293 | 9.0769 | -14.426 | 4.215 | 8.4768 | 20.319 | 44.857 | 52.782 | 16.18 | 92.813 | 21 | -25.476 | -1.1988 | 1.3907 | 2.0067 | 0.0638 | 0 | -14.692 | -41.181 | 27.415 | 64.62 | 118.09 | 72.712 | -176.14 | -25.532 | 43.753 | -53.677 | 11.008 | 5.8021 | 5.3157 | 12.55 | 204.36 | 201.66 | 268.2 | -266.68 | -391.42 | 392.9 | 389.47 | -193.34 | -193.78 | -40.816 | -30.161 | 77.067 | 75.952 | -119.61 | -117.99 | 129.8 | 129.85 | -27.656 | -28.129 | 57.169 | 57.02 | 72.699 | 72.599 | 21.679 | -18.559 | -109.69 | 74.767 | 74.133 | 16.2 | 6.3 | -129 | -129.39 | 2.0174 | 1.8172 | -383.75 | 67.918 | 363.44 | 278.85 | -55.302 | -274.81 | 274 | 41.981 | 0 | -274.65 | 151.65 | 152.76 | -42.846 | -358.06 | 45.367 | -308.37 | 310.39 | -6.2224 | 30.955 | 35.84 | 5.602 | 5.6329 | -35.04 | 14.8 | 13.389 | -14.647 | -36.739 | -7.4692 | 34.4 | 54.222 | 53.689 | 0 | 0 | 50.096 | 49.703 | 51.464 | 41.482 | -5 | 12.587 | 8.6499 | 8.6999 | -22.739 | 67.659 | 42.18 | -22.904 | -65.827 | 29.357 | 36.525 | -0.7 | 0.7 | 0.6484 | 172.85
20/03/2025 | 17:00 | 0 | 22.994 | -45.793 | 12.405 | 38.912 | 0 | 77.344 | -147.22 | 68.567 | 34.518 | 34.168 | -17.76 | -40.407 | 35.2 | 14.904 | -33 | 9.9253 | 303.36 | 10.09 | 10.264 | 16.697 | 0 | 8.7024 | 2.4127 | 16.268 | 113 | -71.79 | -71.91 | 20.681 | 17.76 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -60.909 | -61.02 | -70.769 | 61.659 | 61.979 | 19.171 | -1.0468 | 73.927 | 76.921 | 27.613 | -62.826 | -61.774 | 15.712 | 17.263 | 77.83 | 79.035 | -3.1407 | -17.01 | -411.47 | -20.912 | -11.399 | -11.499 | 67.093 | 66.004 | -5.2318 | -67.102 | -48.114 | 10.605 | 6.6532 | 4.447 | 446.85 | 132.19 | 132.14 | -453.2 | 517.63 | 40.977 | -91.794 | 96.474 | 112.47 | 35.77 | 0.2 | 76.54 | 69.87 | -98.32 | -99.391 | 160.93 | 160.54 | 14.553 | -125.88 | -126.02 | 6.9669 | -86.868 | 19.57 | 25.985 | 54.099 | 169.3 | -19.37 | 27.645 | 25.232 | 26.351 | 25.89 | 27.406 | 1 | -78.975 | -2.1002 | 15.352 | 55.18 | 79.73 | 62.585 | 59.184 | -41.579 | -2.2607 | 86.935 | 86.146 | -136.59 | 0 | -25.364 | -127.19 | -127.4 | 34.109 | 72.958 | 79.384 | 105.48 | 71.62 | -12.63 | 68.809 | 141.54 | -4.2899 | -4.2699 | 77.08 | 78.63 | 135.58 | 132.94 | -79.614 | -78.099 | 278.09 | 229.39 | 0 | 217.07 | 33.212 | 9.3769 | -32.989 | 466.24 | -69.619 | 0 | -25.353 | -22.952 | 58.018 | -43.7 | -40.911 | 138.3 | -54.965 | -56.056 | 29.821 | 0 | -14.13 | 1 | 13.591 | -140.11 | -17.183 | -16.914 | 7.4955 | -6.8125 | -11.425 | 4.4834 | 0 | 0 | 19.853 | 19.299 | 18.658 | 99.636 | 98.799 | -123.91 | 81.019 | 82.009 | -74.754 | -63.317 | -48.975 | -48.329 | 13.26 | 1.1258 | -8.0999 | 16.04 | -49.683 | 8.7607 | -14.426 | 4.287 | 8.6857 | 16.579 | 67.564 | 75.661 | 15.59 | 89.393 | 19.399 | -24.539 | -1.6757 | 1.6717 | 2.0174 | 0.0638 | 0 | -12.598 | -39.856 | 28.926 | 62.435 | 116.6 | 71.799 | -174.25 | -25.548 | 41.903 | -51.999 | 11.008 | 5.0306 | 4.5458 | 13 | 211.93 | 211.06 | 281.2 | -281.52 | -419.49 | 418.81 | 421.12 | -200.9 | -196.18 | -45.184 | -32.947 | 75.12 | 74.686 | -132.46 | -134.66 | 116.96 | 116.96 | -30.866 | -32.216 | 62.58 | 62.459 | 70.199 | 72.599 | 21.453 | 4 | -65.872 | 82.851 | 83.824 | 18.899 | 5.5999 | -115.69 | -115.8 | -41.046 | -41.067 | -417.3 | 88.342 | 360.59 | 271.74 | -38.909 | -275.98 | 271.82 | 41.731 | -49.781 | -266.77 | 148.45 | 150.74 | -43.62 | -351.8 | 48.361 | -300.14 | 301.46 | -5.6401 | 30.955 | 34.72 | 5.6449 | 5.623 | -34.24 | 13.76 | 13.067 | -13.972 | -39.082 | -9.3156 | 37 | 55.207 | 54.369 | 0 | 0 | 48.211 | 48.322 | 49.626 | 44.307 | -5.5 | 15.214 | 8.46 | 8.6999 | -26.122 | 68.505 | 44.792 | -26.188 | -68.573 | 32.869 | 34.565 | -0.6 | 1.2999 | 0.6017 | 174.83
20/03/2025 | 17:30 | 0 | 22.43 | -45.317 | 12.32 | 37.342 | 0 | 75.026 | -138 | 65.95 | 33.404 | 32.959 | -13.319 | -37.391 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 10.359 | 283.08 | 6.4295 | 6.583 | 10.22 | 0 | 8.0417 | 2.2466 | 18.522 | 113 | -69.41 | -70 | 20.402 | 13.319 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -61.99 | -60.97 | -67.87 | 61.849 | 62.06 | 19.021 | -1.4016 | 72.289 | 74.648 | 23.508 | -62.96 | -61.876 | 12.437 | 22.968 | 73.007 | 74.615 | -1.0469 | -1.3882 | -382.97 | -18.763 | -13.499 | -12.999 | 67.302 | 68.322 | -4.7566 | -67.102 | -50.607 | 8.4417 | 0 | 3.8714 | 425.67 | 115.05 | 114.78 | -379.06 | 492.16 | 40.977 | -123.65 | 126.89 | 99.635 | 25.86 | 28.78 | 68.66 | 73.76 | -94.837 | -94.569 | 165.14 | 165.76 | 16.129 | -129.33 | -128.93 | 5.7173 | -90.098 | 19.57 | 25.985 | 38.9 | 181 | -18.7 | 18.545 | 17.883 | 19.431 | 27.162 | 24.894 | 1 | -67.802 | -9.6851 | 15.176 | 54.509 | 80.309 | 61.179 | 58.158 | -41.279 | -2.2607 | 89.094 | 88.742 | -137.67 | 0 | -24.973 | -125 | -123.69 | 34.549 | 71.2 | 77.506 | 103.14 | 70.18 | -12.24 | 67.648 | 141.54 | -3.51 | -3.3599 | 83.069 | 75.98 | 140.22 | 139.47 | -76.838 | -74.372 | 277.26 | 233.43 | 0 | 220.31 | 29.999 | 4.5307 | -32.651 | 383.16 | -87.869 | 0 | -23.575 | -21.387 | 57.351 | -58.086 | -54.254 | 63.024 | -50.727 | -51.726 | 32.258 | 14.88 | -20.729 | 0 | 12.44 | -162.78 | -16.571 | -15.905 | 7.3195 | -5.2367 | -23.348 | 3.9179 | 0 | 0 | 24.111 | 24.946 | 23.344 | 95.45 | 95.45 | -119.22 | 77.614 | 77.644 | -74.6 | -63.217 | -51.803 | -46.649 | 13.567 | 1.1685 | -8.4499 | 14.91 | -50.521 | 8.8482 | -14.278 | 4.3249 | 8.6704 | 17.379 | 63.774 | 75.556 | 17.56 | 90.462 | 17.899 | -23.9 | -2.1189 | 2.3739 | 2.0007 | 0.0638 | 0 | -13.15 | -39.504 | 28.821 | 62.435 | 117.56 | 71.271 | -176.93 | -25.853 | 41.09 | -51.735 | 11.008 | 4.3848 | 3.9657 | 12.496 | 216.17 | 212.33 | 283.7 | -283.14 | -439.74 | 446.95 | 442.73 | -201.7 | -200.22 | -46.232 | -35.399 | 75.728 | 75.105 | -146.22 | -134.66 | 139.81 | 139.01 | -42.889 | -43.148 | 48.33 | 48.259 | 74.199 | 74.099 | 21.72 | 23.76 | -5.8669 | 87.893 | 87.997 | 22.399 | 1.2 | -136.1 | -136.6 | -66.546 | -66.866 | -433.51 | 104.23 | 380.13 | 291.49 | -64.383 | -288.04 | 286.49 | 42.513 | -45.922 | -279.54 | 164.32 | 161.65 | -44.416 | -376.08 | 46.786 | -327.04 | 330.66 | -5.1677 | 30.955 | 34.4 | 5.6009 | 5.5599 | -33.68 | 13.52 | 12.1 | -13.856 | -41.515 | -7.9392 | 38 | 57.55 | 57.337 | 0 | 0 | 50.327 | 50.794 | 50.986 | 45.184 | -1.7 | 16.149 | 8.6399 | 8.6999 | -30.133 | 71.579 | 47.174 | -29.611 | -70.433 | 34.667 | 34.796 | -5 | 5.8 | 0.6263 | 199.26
20/03/2025 | 18:00 | 0 | 22.091 | -44.027 | 12.314 | 34.808 | 0 | 69.226 | -128.43 | 60.899 | 30.479 | 29.749 | -4.44 | -41.947 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 10.212 | 262.68 | 4.4328 | 4.5387 | 7.0345 | 0 | 4.1224 | 2.5918 | 16.411 | 113 | -66.629 | -66.54 | 20.77 | 6.6599 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -54.56 | -54.52 | -75.029 | 55.15 | 55.56 | 19.514 | -1.728 | 69.784 | 72.475 | 17.296 | -57.334 | -55.632 | 6.0062 | 5.8073 | 70.328 | 71.132 | -4.7111 | -24.097 | -330.15 | -23.488 | -10.699 | -10.999 | 61.415 | 60.476 | -4.8579 | -67.102 | -40.936 | 8.0698 | 0 | 3.6949 | 363.53 | 102.63 | 102.57 | -318.45 | 458.04 | 40.977 | -116.85 | 118.26 | 96.412 | 24.7 | 28.26 | 66.54 | 70.709 | -89.747 | -89.747 | 159.25 | 159.33 | 18.208 | -124.77 | -125.09 | 2.3473 | -89.511 | 19.57 | 25.985 | 37.599 | 179.1 | -17.2 | 18.688 | 17.794 | 19.178 | 21.805 | 22.578 | -10.411 | -54.033 | -17.435 | 16.616 | 53.65 | 80.819 | 60.476 | 56.986 | -40.79 | -2.2607 | 89.179 | 89.106 | -145.79 | 0 | -24.973 | -120.3 | -122.09 | 33.796 | 70.321 | 77.975 | 100.79 | 69.47 | -12 | 60.655 | 142.34 | -3.81 | -3.63 | 76.389 | 77.53 | 142.65 | 139.9 | -69.271 | -67.745 | 222.19 | 175.59 | 170.92 | 173.48 | 26.415 | 2.369 | -31.373 | 329.42 | 9.3247 | 0 | -20.077 | -18.403 | 56.866 | -48.392 | -44.533 | 39.984 | -46.814 | -47.414 | 34.188 | 0 | -17.619 | 0 | 11.479 | -140.35 | -18.679 | -18.251 | 10.817 | -0.5648 | -27.247 | 4.0922 | 0 | 0 | 26.568 | 27.777 | 27.356 | 91.263 | 90.761 | -131.94 | 71.725 | 71.105 | -85.826 | -74.338 | -55.641 | -49.789 | 13.565 | 1.3504 | -8.3899 | 13.93 | -56.088 | 8.6227 | -13.833 | 0.962 | 8.4647 | 15.939 | 74.918 | 85.998 | 17.15 | 90.077 | 18.5 | -22.615 | -1.1242 | 1.8836 | 2.1997 | 0.0638 | 0 | -14.902 | -39.104 | 29.506 | 61.847 | 112.45 | 68.197 | -167.08 | -24.857 | 40.312 | -51.385 | 11.008 | 5.7631 | 5.4542 | 13 | 221.68 | 220.04 | 283.7 | -283.22 | -470.92 | 474.14 | 468.98 | -209.78 | -209.18 | -46.375 | -36.103 | 77.453 | 76.54 | -146.22 | -143.25 | 45.486 | 45.453 | -52.578 | -52.681 | 100.66 | 100.54 | 67.4 | 67.9 | 21.739 | 36.799 | -271.72 | 92.652 | 90.726 | 19 | 34.099 | -43.799 | -43.799 | -45.834 | -45.71 | -459.08 | 5.4183 | 434.96 | 347.34 | -58.854 | -347.15 | 351.83 | -105.83 | -200.84 | -340.85 | 117.89 | 115.3 | 105.97 | -422.92 | 207.49 | -223.9 | 225.99 | -4.8766 | 30.955 | 30.799 | 5.195 | 5.19 | -30.239 | 9.84 | 12.603 | -10.691 | -40.108 | -11.543 | 35.4 | 57.493 | 55.953 | 0 | 0 | 50.495 | 51.172 | 50.244 | 44.553 | -33.5 | 13.05 | 9.76 | 8.6999 | -28.59 | 73.683 | 47.064 | -28.162 | -71.582 | 34.37 | 37.082 | 27.5 | -27 | 0.6105 | 193.01
20/03/2025 | 18:30 | 0 | 23.894 | -47.817 | 13.073 | 35.337 | 0 | 70.562 | -132.44 | 64.61 | 32.736 | 31.992 | -13.319 | -50.934 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 10.356 | 269.94 | 5.7241 | 5.8638 | 9.4672 | 0 | 3.9845 | 2.4985 | 9.7088 | 113 | -72.919 | -72.489 | 22.023 | 13.319 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -60.95 | -60.729 | -77.269 | 61.22 | 61.81 | 21.486 | -3.6793 | 72.807 | 75.862 | 24.412 | -61.085 | -60.641 | 5.3094 | 5.1584 | 76.222 | 77.696 | -3.6641 | -19.715 | -377.84 | -33.963 | -4.9999 | -4.9999 | 66.459 | 64.747 | -5.0581 | -67.102 | -44.862 | 10.723 | 6.2501 | 4.1834 | 411.23 | 100.83 | 101.44 | -329.66 | 492.56 | 40.977 | -131.53 | 134.09 | 103.6 | 27.17 | 33.77 | 73.75 | 76.239 | -80.102 | -79.7 | 151.11 | 152.34 | 15.392 | -141.62 | -141.75 | 15.267 | -99.533 | 19.57 | 25.985 | 27.7 | 197.89 | -17.94 | 13.491 | 12.587 | 14.5 | 4.2102 | 4.7212 | -17.136 | -47.322 | -8.2712 | 18.301 | 58.209 | 89.889 | 63.288 | 59.477 | -43.159 | -2.2607 | 99.383 | 98.819 | -164.36 | 0.0002 | -26.396 | -124.4 | -125.3 | 33.681 | 71.2 | 86.429 | 103.14 | 70.93 | -14.24 | 64.84 | 142.34 | -2.91 | -2.65 | 84.86 | 79.23 | 162.32 | 160.54 | -56.539 | -55.163 | 227.95 | 198.09 | 192.4 | 194.51 | 44.55 | 17.975 | -32.937 | 338.15 | 61.467 | 0 | -20.591 | -18.518 | 43.907 | -25.78 | -23.784 | 27.696 | -41.689 | -42.764 | 21.526 | 0 | -8.0999 | 0 | 15.469 | -111.48 | -18.681 | -18.179 | 9.129 | -15.887 | -29.398 | 5.2554 | 0 | 0 | 28.662 | 29.045 | 27.059 | 80.044 | 80.713 | -119.06 | 59.544 | 58.397 | -74.791 | -63.42 | -52.967 | -44.879 | 13.777 | 1.5725 | -8.4299 | 12.96 | -52.567 | 8.5825 | -12.805 | 4.3909 | 8.3678 | 18.51 | 64.339 | 76.289 | 17.82 | 95.178 | 17.2 | -24.07 | 0.8505 | 0 | 2.7093 | 0.0638 | 0 | -15.948 | -45.701 | 29.559 | 71.931 | 116.33 | 70.298 | -172.48 | -27.495 | 45.169 | -61.694 | 12.456 | 11.604 | 11.277 | 15 | 229.15 | 229.7 | 283.7 | -283.22 | -482.58 | 484.1 | 480.44 | -216.02 | -215.52 | -44.257 | -33.716 | 76.923 | 75.734 | -146.22 | -155.45 | 45.464 | 44.948 | -62.276 | -61.61 | 100.16 | 99.91 | 68.4 | 69.3 | 21.761 | 42 | -282.92 | 92.837 | 92.664 | 20.7 | 37 | -43.7 | -43.9 | -45.95 | -45.869 | -476.1 | -44.374 | 449.49 | 362.33 | -46.126 | -358.47 | 356.04 | -114.97 | -205.53 | -352.32 | 117.56 | 118.81 | 114.64 | -436.81 | 205.48 | -234.43 | 234.62 | -5.1128 | 30.955 | 30.559 | 4.5139 | 4.4899 | -29.76 | 8.96 | 12.734 | -9.5201 | -40.84 | -10.31 | 33.4 | 54.886 | 55.979 | 0 | 0 | 49.544 | 49.816 | 50.25 | 44.339 | -36.5 | 12.855 | 10.719 | 8.6999 | -29.806 | 72.044 | 44.972 | -28.738 | -71.115 | 31.977 | 38.712 | 30.1 | -29.2 | 0.6801 | 196.39
20/03/2025 | 19:00 | 0 | 25.809 | -51.585 | 14.212 | 38.803 | 0 | 77.452 | -145.22 | 71.653 | 36.314 | 35.477 | -22.2 | -52.428 | 44 | 18.215 | -41.799 | 10.554 | 296.24 | 9.3049 | 9.2666 | 15.368 | 0 | 2.8949 | 2.599 | 7.3226 | 113 | -79.43 | -78.91 | 22.208 | 22.2 | 50.6 | 9.7659 | 0.25 | -67.639 | -67.58 | -77.199 | 68.069 | 68.879 | 22.904 | -4.5927 | 80.341 | 82.782 | 32.578 | -66.845 | -65.218 | 4.5365 | 4.4308 | 85.198 | 87.073 | -3.1407 | -15.603 | -437.29 | -32.571 | -5.7999 | -5.7999 | 71.49 | 69.978 | -5.7433 | -67.102 | -53.862 | 11.019 | 7.8863 | 5.3214 | 476.76 | 114.5 | 114.41 | -394.34 | 533.61 | 40.977 | -130.07 | 132.11 | 107.84 | 29.37 | 35.68 | 75.26 | 79.93 | -74.342 | -73.538 | 145.75 | 144.94 | 15.109 | -148.27 | -147.14 | 14.544 | -101.13 | 19.57 | 25.985 | 28 | 202.89 | -17.889 | 12.342 | 11.681 | 12.6 | 2.5804 | 3.2854 | -12.33 | -58.567 | 3.3883 | 18.595 | 57.209 | 89.97 | 61.882 | 58.744 | -42.75 | -2.2607 | 101.04 | 101.05 | -160.6 | 0.0002 | -25.992 | -123.59 | -123.4 | 32.582 | 70.321 | 87.368 | 101.97 | 70.22 | -13.72 | 64.813 | 167.98 | -4.16 | -4.05 | 90.5 | 79.19 | 158.83 | 156.09 | -51.736 | -51.872 | 227.95 | 199.75 | 194.96 | 196.05 | 54.645 | 27.039 | -32.219 | 405.96 | 141.1 | 0 | -20.895 | -18.518 | 35.65 | -20.343 | -19.76 | 39.984 | -40.365 | -41.146 | 12.539 | 0 | -16.69 | 0 | 13.27 | -93.248 | -17.883 | -17.578 | 5.7272 | -26.332 | -12.502 | 5.4463 | 0 | 0 | 28.164 | 29.117 | 27.591 | 74.852 | 74.852 | -116.54 | 55.529 | 54.444 | -74.392 | -60.3 | -52.498 | -44.279 | 13.66 | 1.6775 | -8.2899 | 12.7 | -52.591 | 8.4252 | -12.493 | 4.269 | 8.3198 | 19.399 | 62.28 | 74.298 | 18.2 | 96.58 | 16.899 | -26.404 | 1.5065 | -1.4922 | 2.9054 | 0.0638 | 0 | -15.311 | -49.693 | 29.058 | 78.317 | 121.29 | 73.157 | -181.69 | -27.495 | 48.673 | -63.22 | 11.983 | 13.381 | 12.828 | 14.794 | 240.77 | 238.53 | 283.7 | -283.22 | -494.36 | 495.32 | 490.58 | -225.26 | -223.34 | -44.111 | -31.028 | 78.541 | 77.65 | -157.97 | -155.45 | 59.923 | 59.055 | -55.38 | -54.987 | 100.05 | 99.779 | 69.3 | 69.9 | 21.761 | 41.759 | -330.71 | 90.312 | 90.108 | 19.7 | 33.599 | -58.299 | -58.5 | 1.6662 | 1.3273 | -482.85 | -125.07 | 480.79 | 393.5 | -41.186 | -383.25 | 384.61 | -141.79 | -229.37 | -381.51 | 116.46 | 117.29 | 140.16 | -473.23 | 230.42 | -241.35 | 244.06 | -4.4536 | 30.955 | 32.72 | 4.3379 | 4.34 | -31.84 | 11.279 | 12.324 | -11.921 | -41.103 | -9.0531 | 35.2 | 55.319 | 55.126 | 0 | 0 | 51.803 | 50.967 | 51.455 | 44.273 | -32.7 | 13.314 | 10.88 | 8.6999 | -26.181 | 71.69 | 43.49 | -26.327 | -71.589 | 30.226 | 40.503 | 26 | -26.399 | 0.7507 | 189.71
20/03/2025 | 19:30 | 0 | 26.364 | -52.943 | 14.607 | 39.82 | 0 | 79.082 | -146.62 | 72.796 | 36.71 | 35.865 | -26.639 | -51.878 | 41.799 | 18.215 | -41.799 | 10.432 | 299.9 | 9.6166 | 9.6057 | 16 | 0 | 3.3693 | 2.5875 | 6.2945 | 113 | -80.139 | -79.65 | 22.784 | 26.639 | 50.6 | 9.7659 | 0.25 | -69.01 | -69.15 | -75.91 | 69.69 | 70.3 | 24.893 | -5.1237 | 81.187 | 83.558 | 35.086 | -68.051 | -66.709 | 5.9501 | 5.6671 | 86.269 | 88.011 | -2.0938 | -12.446 | -457.4 | -32.297 | -5.8999 | -5.8999 | 72.605 | 71.477 | -5.7299 | -67.102 | -57.115 | 10.994 | 7.9258 | 5.3635 | 491.46 | 125.03 | 125.09 | -433.63 | 539.22 | 40.977 | -126.77 | 129.38 | 109.89 | 30.01 | 35.619 | 75.26 | 81.69 | -71.26 | -71.26 | 141.31 | 143.2 | 15.671 | -147.28 | -148.24 | 14.084 | -97.707 | 19.57 | 25.985 | 32.2 | 196.8 | -17.95 | 13.876 | 13.287 | 14.972 | 7.8386 | 8.9428 | 1 | -67.756 | 7.0038 | 18.835 | 57.799 | 88.97 | 61.882 | 58.744 | -43.659 | -2.3863 | 98.222 | 98.416 | -149.54 | 0.0001 | -26.538 | -123.5 | -123.09 | 32.176 | 69.442 | 88.308 | 100.79 | 68.74 | -13.23 | 65.488 | 167.98 | -2.62 | -2.46 | 90.93 | 80.98 | 149.16 | 146.38 | -52.551 | -51.727 | 227.95 | 193.64 | 189.49 | 191.19 | 56.667 | 27.837 | -32.596 | 444.68 | 184.28 | 0 | -19.69 | -17.178 | 35.437 | -15.482 | -13.621 | 36.911 | -40.913 | -41.734 | 11.987 | 0 | -13.029 | 0 | 13.357 | -83.759 | -19.096 | -18.707 | 6.7615 | -27.341 | 0 | 5.4297 | 0 | 0 | 28.286 | 28.541 | 27.69 | 71.838 | 71.336 | -118.22 | 54.381 | 54.718 | -73.031 | -56.569 | -56.541 | -41.999 | 13.562 | 1.669 | -8.2899 | 9 | -56.387 | 8.2335 | -12.341 | 4.142 | 8.3427 | 19.52 | 58.977 | 73.405 | 18.49 | 98.313 | 18.299 | -26.62 | 1.8092 | -1.7968 | 2.9408 | 0.0638 | 0 | -15.073 | -49.316 | 28.206 | 78.317 | 120.51 | 73.902 | -182.9 | -27.126 | 48.623 | -63.036 | 12.128 | 13.674 | 13.281 | 14.217 | 238.79 | 239.13 | 283.7 | -283.22 | -498.89 | 500.6 | 496.5 | -225.17 | -223.13 | -44.564 | -32.429 | 76.447 | 75.904 | -157.97 | -165.08 | 59.868 | 59.055 | -55.46 | -56.904 | 98.37 | 98.15 | 72.3 | 69.199 | 21.72 | 43.919 | -328.46 | 90.135 | 90.14 | 20.2 | 33.599 | -58.2 | -57.7 | 1.6662 | 1.3273 | -488.12 | -165 | 476.24 | 384.32 | -18.763 | -377.37 | 378.23 | -139.97 | -226.73 | -373.94 | 113.98 | 114.41 | 139.27 | -465.82 | 228.01 | -236.71 | 235.53 | -5.0084 | 30.955 | 32.72 | 4.2329 | 4.202 | -32 | 10.96 | 12.627 | -11.659 | -42.275 | -9.3736 | 36.799 | 57.608 | 56.49 | 0 | 0 | 50.232 | 49.689 | 48.02 | 44.543 | -33.2 | 14.781 | 10.849 | 8.6999 | -27.7 | 72.926 | 44.687 | -28.178 | -72.235 | 31.531 | 39.592 | 27.1 | -25.5 | 1.0007 | 180.21
20/03/2025 | 20:00 | 0 | 26.364 | -52.943 | 14.418 | 38.947 | 0 | 77.993 | -144.7 | 71.876 | 36.34 | 35.493 | -22.2 | -50.364 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 10.816 | 297.2 | 9.2919 | 9.2722 | 15.364 | 0 | 3.6564 | 2.345 | 7.366 | 113 | -78.76 | -78.019 | 22.889 | 22.2 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -67.639 | -67.169 | -76.069 | 68.069 | 68.699 | 24.964 | -4.9852 | 80.318 | 83.558 | 35.685 | -67.381 | -65.888 | 6.7881 | 6.3494 | 85.198 | 87.073 | -2.0938 | -11.177 | -450.9 | -32.695 | -6.3999 | -6.4999 | 72.175 | 71.276 | -6.0735 | -67.102 | -56.728 | 10.735 | 7.8202 | 5.3197 | 484.69 | 125.55 | 125.91 | -420.94 | 539.59 | 40.977 | -129.14 | 132.41 | 111.06 | 30.02 | 35.61 | 75.51 | 82.51 | -69.519 | -69.519 | 142.07 | 141.96 | 16.465 | -149.05 | -150.1 | 13.842 | -100.13 | 19.57 | 25.985 | 29.799 | 202.6 | -18.309 | 12.684 | 11.921 | 13.637 | 5.5718 | 6.4682 | 1 | -65.427 | 5.842 | 19.118 | 56.5 | 91.819 | 61.179 | 58.012 | -43.18 | -2.3863 | 101.54 | 99.663 | -153.05 | 0.0001 | -26.263 | -126.5 | -123.09 | 31.852 | 67.684 | 87.368 | 97.283 | 66.58 | -13.24 | 65.448 | 149.3 | -3.32 | -3.19 | 90.27 | 81.81 | 152.16 | 148.36 | -49.97 | -48.772 | 242.92 | 195.85 | 190.34 | 194.04 | 57.42 | 31.559 | -31.922 | 435.06 | 217.15 | 0 | -19.412 | -16.797 | 32.128 | -10.872 | -10.401 | 32.304 | -39.027 | -39.839 | 9.5014 | 0 | -7.6699 | 0 | 13.116 | -74.683 | -21.712 | -21.245 | 12.249 | -30.027 | 0 | 5.4214 | 0 | 0 | 27.548 | 27.705 | 26.691 | 69.661 | 69.996 | -119.22 | 51.673 | 51.734 | -72.66 | -58.972 | -53.407 | -43.029 | 13.484 | 1.6665 | -8.4199 | 11.07 | -54.786 | 8.2788 | -12.341 | 3.568 | 8.1285 | 20.329 | 60.309 | 73.017 | 18.71 | 99.161 | 19.1 | -25.526 | 1.5185 | -1.6295 | 2.8884 | 0.0638 | 0 | -15.894 | -48.283 | 29.718 | 76.637 | 121.18 | 73.176 | -181.55 | -26.761 | 47.563 | -61.48 | 11.16 | 13.538 | 13.038 | 13.94 | 246.78 | 246.29 | 283.7 | -283.22 | -511.8 | 511.88 | 508.1 | -231.94 | -228.92 | -45.257 | -32.83 | 76.436 | 75.005 | -165.13 | -165.08 | 59.923 | 59.055 | -55.187 | -54.602 | 102.87 | 102.55 | 68.8 | 69.099 | 21.739 | 42.56 | -332.04 | 94.484 | 94.297 | 19.6 | 29.6 | -59.099 | -59.299 | 1.5622 | 1.3273 | -501.65 | -197.07 | 474.05 | 382.59 | 2.1672 | -379.49 | 374.84 | -136.97 | -226.72 | -374 | 113.31 | 114.74 | 139.97 | -466.42 | 228.14 | -235.97 | 236.75 | -3.69 | 30.955 | 32 | 4.2259 | 4.2379 | -31.52 | 10.8 | 12.307 | -11.628 | -42.247 | -10.106 | 36.599 | 56.196 | 56.845 | 0 | 0 | 49.974 | 49.813 | 49.14 | 45.338 | -29.299 | 15.215 | 10.84 | 8.6999 | -28.165 | 73.179 | 45.393 | -28.329 | -72.837 | 32.335 | 39.579 | 23.899 | -23.5 | 0.892 | 181.3
20/03/2025 | 20:30 | 0 | 26.268 | -51.899 | 14.03 | 38.137 | 0 | 76.372 | -141.93 | 76.895 | 38.864 | 37.78 | -24.42 | -47.218 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 10.783 | 288.16 | 8.589 | 8.8433 | 13.91 | 0 | 3.5955 | 2.2817 | 7.6729 | 113 | -77.91 | -77.919 | 22.503 | 24.42 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -66.139 | -65.86 | -75.26 | 67.22 | 66.989 | 25.221 | -4.8671 | 79.598 | 81.831 | 37.533 | -66.979 | -65.474 | 5.2649 | 5.1466 | 86.135 | 88.145 | -2.6172 | -13.402 | -448.38 | -31.962 | -6.1999 | -6.1999 | 71.316 | 70.462 | -5.7144 | -67.102 | -55.943 | 10.561 | 7.7399 | 5.2778 | 482.19 | 118.83 | 119.02 | -409.56 | 534.01 | 40.977 | -127.62 | 129.25 | 111.06 | 30.059 | 35.209 | 75.41 | 82.51 | -66.572 | -66.036 | 138.74 | 140.29 | 18.345 | -148.94 | -147.49 | 12.354 | -102.72 | 19.57 | 25.985 | 24.1 | 206.5 | -18.11 | 12.485 | 11.985 | 13.129 | 5.2466 | 5.7925 | 1 | -63.781 | 5.6849 | 19.407 | 56.77 | 89.61 | 59.772 | 56.84 | -42.7 | -2.3863 | 102.67 | 101.88 | -157.62 | 0.0001 | -25.949 | -119.4 | -120.59 | 32.203 | 65.048 | 87.368 | 94.94 | 64.56 | -13.52 | 66.19 | 149.3 | -2.76 | -2.6199 | 92.26 | 81.76 | 156.27 | 152.43 | -44.209 | -43.845 | 245.55 | 198.58 | 192.57 | 197.13 | 68.568 | 43.698 | -30.542 | 422.14 | 254.16 | 0 | -19.517 | -16.812 | 21.064 | 10.764 | 9.8098 | 30.767 | -40.527 | -41.459 | -3.7965 | 0 | -6.7799 | 0 | 12.968 | -31.402 | -19.744 | -19.074 | 7.7943 | -42.163 | 0 | 5.4214 | 0 | 0 | 27.234 | 27.873 | 26.352 | 66.312 | 65.977 | -117.21 | 46.702 | 47.141 | -73.448 | -58.021 | -52.498 | -44.399 | 13.565 | 1.6665 | -8.5999 | 11.53 | -52.84 | 8.2846 | -12.466 | 1.3819 | 8.3319 | 20.069 | 61.61 | 74.865 | 18.95 | 99.364 | 19.5 | -24.464 | 1.4898 | -1.6433 | 2.8464 | 0.0638 | 0 | -15.894 | -47.104 | 29.981 | 73.864 | 119.66 | 72.296 | -179.94 | -26.155 | 46.606 | -60.272 | 10.474 | 12.952 | 12.617 | 13 | 249.26 | 247.66 | 283.7 | -283.22 | -518.38 | 519.52 | 519.33 | -235.16 | -231.95 | -44.361 | -32.83 | 78.15 | 77.823 | -165.13 | -165.08 | 60.197 | 60.878 | -52.335 | -53.056 | 102.65 | 102.43 | 71 | 70.9 | 22.047 | 41.04 | -333.22 | 94.137 | 93.945 | 19 | 29.7 | -58.9 | -59.299 | 1.4836 | 1.2405 | -512.72 | -236.88 | 471.71 | 379.59 | 11.542 | -372.17 | 379.19 | -140.34 | -227.93 | -373.7 | 112.73 | 113.79 | 140.37 | -461.71 | 229 | -233.22 | 234.67 | -3.8741 | 30.955 | 31.6 | 4.2319 | 4.1869 | -30.639 | 10.56 | 12.351 | -11.894 | -42.922 | -9.755 | 37.7 | 58.286 | 57.791 | 0 | 0 | 49.086 | 49.016 | 49.118 | 44.158 | -30 | 16.333 | 10.609 | 8.6999 | -27.883 | 72.807 | 44.834 | -28.031 | -71.309 | 31.67 | 39.007 | 23.299 | -23.7 | 0.8695 | 178.59
20/03/2025 | 21:00 | 0 | 25.986 | -51.867 | 13.858 | 37.764 | 0 | 74.673 | -140.38 | 75.07 | 38.032 | 36.981 | -19.979 | -44.763 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 10.75 | 285.92 | 8.3506 | 8.338 | 13.663 | 0 | 5.1374 | 2.3934 | 8.1949 | 113 | -75.239 | -74.83 | 21.835 | 19.979 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -63.2 | -63.409 | -75.029 | 64.449 | 64.37 | 24.365 | -4.322 | 77.749 | 80.828 | 32.668 | -64.836 | -64.159 | 5.3635 | 5.0792 | 83.054 | 84.93 | -2.6172 | -14.371 | -431.33 | -31.684 | -6.6999 | -6.6999 | 69.496 | 68.117 | -5.7864 | -67.102 | -53.165 | 10.288 | 7.9883 | 5.5469 | 464.43 | 120.82 | 120.82 | -414.05 | 508.53 | 40.977 | -110.75 | 113.49 | 108.9 | 29.03 | 34.31 | 74.62 | 80.8 | -68.046 | -67.242 | 141.24 | 141.74 | 18.88 | -140.08 | -139.55 | 12.431 | -97.907 | 19.57 | 25.985 | 29.299 | 196.8 | -17.68 | 16.723 | 16.271 | 17.816 | 11.527 | 13.121 | 1 | -67.157 | 1.7035 | 18.506 | 55.83 | 87.51 | 57.663 | 55.082 | -42.259 | -2.3863 | 98.265 | 98.154 | -155.7 | 0.0001 | -25.486 | -119 | -118.9 | 31.863 | 62.411 | 83.611 | 90.252 | 61.9 | -12.93 | 66.19 | 155.68 | -3.38 | -3.4 | 92.04 | 80.23 | 153.54 | 152.39 | -46.693 | -46.718 | 239.81 | 192.28 | 186.31 | 189.46 | 67.081 | 42.998 | -30.503 | 425 | 249.68 | 0 | -19.484 | -16.93 | 22.831 | 6.7455 | 6.3577 | 41.52 | -43.795 | -44.503 | -3.0415 | 0 | -17.19 | 0 | 12.519 | -39.664 | -19.936 | -19.16 | 7.9324 | -42.552 | 11.486 | 5.4214 | 0 | 0 | 27.721 | 27.687 | 26.928 | 68.322 | 68.824 | -118.72 | 48.343 | 48.681 | -76.313 | -63.019 | -53.297 | -45.979 | 13.47 | 1.6189 | -8.4799 | 12.57 | -54.586 | 8.3075 | -12.591 | 0.814 | 8.3527 | 20.35 | 65.36 | 78.028 | 19.14 | 100.47 | 20.2 | -23.128 | 1.1872 | 0 | 2.7547 | 0.0638 | 0 | -16.407 | -44.273 | 29.981 | 69.578 | 118.65 | 70.72 | -176.19 | -25.155 | 45.624 | -58.156 | 10.29 | 11.741 | 11.224 | 13 | 248.78 | 247.83 | 283.7 | -283.22 | -517.29 | 519.24 | 519.14 | -232.32 | -231.23 | -46.648 | -36.22 | 77.515 | 77.571 | -165.13 | -165.08 | 62.603 | 62.559 | -53.002 | -52.565 | 104.61 | 104.3 | 68.599 | 67.599 | 21.966 | 40.56 | -332.73 | 96.076 | 95.904 | 18.399 | 27 | -60.799 | -60.599 | 1.4836 | 1.3686 | -512.2 | -233.58 | 470.01 | 380.67 | 12.378 | -375.09 | 376.91 | -142.76 | -226.06 | -369.49 | 111.21 | 112.64 | 141.06 | -460.12 | 226.93 | -228.92 | 232.53 | -5.6676 | 30.955 | 30.719 | 4.368 | 4.373 | -30.719 | 9.2799 | 12.607 | -10.252 | -44.386 | -10.545 | 38.2 | 58.254 | 57.208 | 0 | 0 | 50.637 | 50.609 | 50.818 | 44.148 | -25.6 | 16.65 | 10.34 | 8.6999 | -29.424 | 73.314 | 47.556 | -29.328 | -72.276 | 34.44 | 36.982 | 20.299 | -19.5 | 0.7409 | 171.63
20/03/2025 | 21:30 | 0 | 25.712 | -51.29 | 13.539 | 37.251 | 0 | 74.452 | -140.14 | 73.422 | 37.218 | 36.213 | -24.42 | -41.591 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 10.349 | 286.02 | 8.7721 | 8.8418 | 14.769 | 0 | 8.6374 | 2.4777 | 11.56 | 113 | -75.8 | -76.33 | 21.842 | 22.2 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -67.79 | -67.97 | -68.449 | 68.489 | 68.62 | 24.075 | -3.9383 | 77.271 | 78.791 | 39.588 | -68.721 | -68.998 | 9.6438 | 16.893 | 81.715 | 83.59 | -0.5235 | -6.6768 | -448.55 | -32.492 | -6.1999 | -6.0999 | 74.548 | 73.341 | -5.6339 | -67.102 | -55.939 | 10.637 | 7.7282 | 5.3186 | 488.41 | 117.43 | 116.24 | -410.07 | 520.48 | 40.977 | -117.35 | 117.46 | 107.75 | 29.27 | 33.86 | 73.83 | 80.8 | -69.519 | -69.385 | 143.33 | 144.14 | 19.034 | -138.67 | -139.05 | 10.789 | -97.149 | 19.57 | 25.985 | 30.6 | 194.69 | -17.909 | 16.016 | 15.473 | 16.961 | 10.369 | 11.7 | 1 | -67.763 | 5.8269 | 18.287 | 52.93 | 86.739 | 56.96 | 53.91 | -41.739 | -2.3863 | 96.875 | 96.208 | -149.22 | 0.0001 | -25.417 | -115.3 | -115 | 32.323 | 59.774 | 81.733 | 86.737 | 59.42 | -12.45 | 66.744 | 155.68 | -4.17 | -4.0599 | 89.01 | 80.319 | 148.29 | 143.94 | -51.245 | -50.818 | 232.3 | 184.43 | 179.18 | 182.11 | 56.861 | 32.073 | -31.872 | 425.6 | 215.53 | 0 | -19.767 | -17.091 | 34.652 | -9.2365 | -8.8037 | 35.375 | -42.461 | -43.609 | 9.0138 | 0 | -15.279 | 0.9 | 12.244 | -67.952 | -19.689 | -18.96 | 8.5739 | -30.486 | 7.9958 | 5.6206 | 0 | 0 | 27.818 | 27.898 | 27.005 | 70.164 | 70.834 | -117.88 | 52.923 | 53.221 | -75.775 | -64.257 | -49.84 | -46.879 | 13.755 | 1.5371 | -8.5099 | 14.88 | -50.655 | 8.4291 | -12.867 | 0.831 | 8.3734 | 20.889 | 66.052 | 78.217 | 18.77 | 99.518 | 20.5 | -23.154 | 0.9947 | 0 | 2.6509 | 0.0638 | 0 | -15.996 | -43.347 | 29.981 | 68.233 | 116.95 | 71.483 | -176.29 | -24.814 | 45.027 | -56.154 | 10.111 | 10.559 | 10.147 | 13 | 240.68 | 241.33 | 283.7 | -283.22 | -511.97 | 511.24 | 511.91 | -225.37 | -225.93 | -49.063 | -37.894 | 76.841 | 77.701 | -165.13 | -165.08 | 61.626 | 61.593 | -49.503 | -50.115 | 103.01 | 103.2 | 66.4 | 67 | 21.515 | 38.639 | -330.38 | 96.865 | 96.68 | 17.899 | 25.6 | -60.099 | -60.299 | 1.635 | 1.3686 | -500.28 | -196.77 | 464.22 | 377.95 | 5.6928 | -373.07 | 373.3 | -140.28 | -227.15 | -366.67 | 110.91 | 110.74 | 143.62 | -455.25 | 226.64 | -228.29 | 227.77 | -5.9835 | 30.955 | 30.879 | 4.512 | 4.5219 | -29.92 | 10.319 | 12.376 | -9.9595 | -44.414 | -11.424 | 40.2 | 58.456 | 58.791 | 0 | 0 | 50.034 | 49.581 | 49.394 | 45.142 | -24.2 | 16.984 | 9.8299 | 8.6999 | -34.039 | 74.123 | 49.38 | -33.088 | -73.589 | 36.369 | 35.853 | 18.2 | -18 | 0.7151 | 176.83
20/03/2025 | 22:00 | 0 | 24.724 | -48.894 | 13.003 | 35.835 | 0 | 71.496 | -135.72 | 71.1 | 35.956 | 35.11 | -17.76 | -37.426 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 10.524 | 276.82 | 8.0392 | 8.1037 | 13.475 | 0 | 9.508 | 2.4986 | 13.948 | 113 | -71.37 | -71.419 | 21.139 | 17.76 | 35.2 | 9.7659 | 0.25 | -63.58 | -64.36 | -66.86 | 64.889 | 64.879 | 22.44 | -2.9714 | 73.187 | 75.843 | 36.747 | -66.041 | -64.551 | 26.438 | 28.228 | 77.16 | 77.562 | 0 | -0.4393 | -434.56 | -26.626 | -8.8999 | -8.7999 | 70.144 | 69.343 | -5.5649 | -67.102 | -53.806 | 9.9804 | 7.3302 | 5.0107 | 469.43 | 117.37 | 118.56 | -419.98 | 503.24 | 40.977 | -104.96 | 108.7 | 107.75 | 28.979 | 29.7 | 71.559 | 85.309 | -73.806 | -73.538 | 146.76 | 147.89 | 20.549 | -127.95 | -127.44 | 10.999 | -94.236 | 19.57 | 25.985 | 29 | 188.6 | -17.569 | 20.793 | 19.914 | 20.676 | 19.704 | 20.819 | 1 | -74.37 | 1.8968 | 17.395 | 49.31 | 82.43 | 54.851 | 51.567 | -40.34 | -2.3863 | 94.366 | 93.468 | -148.5 | 0.0001 | -24.522 | -110.3 | -111.69 | 31.885 | 55.673 | 77.036 | 80.877 | 55.2 | -11.75 | 66.73 | 149.4 | -4.2899 | -4.1599 | 87.63 | 78.49 | 145.72 | 143.94 | -54.668 | -53.045 | 223.02 | 176.32 | 171.46 | 173.91 | 60.968 | 36.951 | -32.405 | 432.54 | 180.36 | 0 | -29.729 | -27.216 | 31.508 | -10.49 | -9.396 | 43.055 | -50.191 | -51.168 | 3.7599 | 0 | -17.819 | 1 | 11.301 | -67.013 | -20.461 | -20.035 | 9.0462 | -36.971 | -4.1881 | 5.6206 | 0 | 0 | 26.794 | 28.85 | 27.43 | 74.35 | 74.015 | -124.08 | 55.423 | 56.905 | -78.705 | -67.662 | -51.026 | -48.469 | 13.394 | 1.4908 | -8.3799 | 14.44 | -50.562 | 8.6239 | -13.132 | 0.847 | 8.3516 | 18.729 | 68.095 | 81.432 | 18.31 | 95.637 | 20.299 | -22.935 | -0.2067 | 0 | 2.5289 | 0.0638 | 0 | -14.723 | -41.37 | 29.981 | 64.536 | 116.44 | 70.988 | -174.92 | -22.93 | 42.983 | -50.217 | 10.326 | 8.2534 | 7.8062 | 12.093 | 237.16 | 234.81 | 283.7 | -283.22 | -500.68 | 505.5 | 502.41 | -222.06 | -221.5 | -48.779 | -37.821 | 76.686 | 75.669 | -165.13 | -162.79 | 62.493 | 62.46 | -45.379 | -46.058 | 105.56 | 105.3 | 65.699 | 65.5 | 21.72 | 38.24 | -328.71 | 98.485 | 97.412 | 17.299 | 22.1 | -60 | -60.2 | 1.635 | 1.3686 | -491.4 | -162.84 | 461.77 | 372.08 | -2.0532 | -363.94 | 366.04 | -137.54 | -228.08 | -365.53 | 108.89 | 108.52 | 137.72 | -441.77 | 224.89 | -226.33 | 224.28 | -5.8516 | 30.955 | 31.84 | 4.7189 | 4.709 | -30.319 | 9.6 | 12.504 | -9.8435 | -44.356 | -12.068 | 39.299 | 58.639 | 59.345 | 0 | 0 | 49.125 | 49.027 | 48.918 | 46.123 | -21 | 17.62 | 9.25 | 8.6999 | -33.008 | 73.141 | 49.55 | -32.931 | -72.221 | 36.507 | 34.459 | 14.699 | -15 | 0.7066 | 170.8
20/03/2025 | 22:30 | 0 | 23.146 | -46.349 | 12.398 | 33.618 | 0 | 66.618 | -126.65 | 66.444 | 33.964 | 33.013 | -13.319 | -32.865 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 10.316 | 258.04 | 7.8099 | 7.7974 | 13.211 | 0 | 11.95 | 2.5585 | 17.573 | 113 | -68.599 | -68.589 | 20.417 | 13.319 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -57.369 | -57.65 | -71.349 | 58.38 | 58.06 | 21.009 | -2.2136 | 70.579 | 73.136 | 36.435 | -59.477 | -58.618 | 7.6709 | 7.8583 | 76.892 | 77.696 | -3.6641 | -20.559 | -377.35 | -19.696 | -12.599 | -12.699 | 64.304 | 62.837 | -5.9324 | -67.102 | -46.596 | 9.3988 | 6.5855 | 4.4526 | 414.83 | 101.53 | 101.74 | -347.63 | 462.44 | 40.977 | -118.94 | 120.36 | 103.83 | 28.01 | 27.059 | 67.93 | 84.419 | -73.806 | -73.404 | 144.96 | 144.8 | 21.638 | -123.63 | -122.29 | 8.538 | -86.842 | 19.57 | 25.985 | 33.299 | 173.69 | -17.149 | 21.74 | 20.818 | 21.976 | 19.547 | 20.644 | 1 | -62.829 | -7.6524 | 17.132 | 44.729 | 77.279 | 51.335 | 48.637 | -38.369 | -2.3863 | 87.59 | 86.479 | -126.14 | 0 | -23.206 | -106 | -106.5 | 31.841 | 51.571 | 71.4 | 75.018 | 51.23 | -10.37 | 67.418 | 149.4 | -27.61 | -27.86 | 129.97 | 76.94 | 125.94 | 125.85 | -58.01 | -57.672 | 215.58 | 167.86 | 163.71 | 166.65 | 81.51 | 59.251 | -31.102 | 356.77 | 204.76 | 0 | -28.849 | -26.437 | 0 | -10.987 | -10.753 | 138.3 | -64.214 | -64.961 | -19.265 | 0 | -8.8099 | 108 | 10.404 | -64.435 | -21.776 | -21.172 | 11.954 | -56.065 | 0 | 5.6206 | 0 | 0 | 27.13 | 27.341 | 26.521 | 72.843 | 74.518 | -139.32 | 60.174 | 60.314 | -92.265 | -79.307 | -55.428 | -52.019 | 13.565 | 1.3504 | -8.3299 | 13.89 | -56.007 | 8.3615 | -13.716 | 0.908 | 8.2996 | 15.359 | 81.43 | 93.414 | 17.23 | 89.667 | 22.7 | -21.566 | -1.531 | 1.812 | 2.2852 | 0.0638 | 0 | -15.241 | -36.935 | 29.893 | 57.898 | 112.42 | 67.941 | -166.58 | -21.215 | 38.637 | -43.094 | 9.925 | 5.2455 | 4.8833 | 11.76 | 236.35 | 233.81 | 282.89 | -282.66 | -508.1 | 511.15 | 509.6 | -220.22 | -221.36 | -46.259 | -35.449 | 74.416 | 74.302 | -162.3 | -162.79 | 62.449 | 62.318 | -39.846 | -38.962 | 104.47 | 104.26 | 64.3 | 63.2 | 21.782 | 36.159 | -320.58 | 95.28 | 94.111 | 16.2 | 19.399 | -60.799 | -61 | 1.635 | 1.4206 | -497.6 | -184.9 | 438.32 | 361.32 | 17.27 | -357.28 | 355.82 | -135.42 | -219.71 | -351.09 | 104.74 | 105.88 | 139.44 | -429.52 | 218.7 | -210.93 | 211.4 | -6.1428 | 30.955 | 30.719 | 5.1119 | 5.078 | -30.079 | 9.84 | 12.698 | -10.457 | -41.689 | -13.093 | 40.299 | 56.965 | 56.49 | 0 | 0 | 47.915 | 48.734 | 48.24 | 46.185 | -18.399 | 19.046 | 8.5299 | 8.6999 | -31.06 | 72.286 | 46.887 | -30.689 | -71.419 | 34.512 | 35.993 | 11.899 | -12 | 0.7259 | 179.95
20/03/2025 | 23:00 | 0 | 22.304 | -44.625 | 11.314 | 31.345 | 0 | 62.714 | -117.44 | 62.155 | 31.605 | 30.756 | -8.88 | -28.021 | 22 | 9.1079 | -22 | 10.285 | 240.36 | 6.7099 | 6.6266 | 10.741 | 0 | 12.762 | 2.4734 | 22.783 | 113 | -65.47 | -64.98 | 20.077 | 11.1 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -52.84 | -52.34 | -75.19 | 53.409 | 53.52 | 17.155 | 4.3257 | 66.622 | 68.179 | 31.192 | -55.593 | -55.08 | 9.4899 | 9.5132 | 70.328 | 71.132 | -4.7111 | -24.462 | -326.7 | -17.982 | -12.899 | -13.099 | 60.233 | 59.315 | -5.3227 | -67.102 | -40.041 | 9.1048 | 0 | 3.6122 | 357.79 | 81.82 | 81.789 | -286.74 | 411.72 | 40.977 | -95.399 | 97.893 | 96.711 | 26.569 | 24.129 | 62.979 | 80.94 | -81.039 | -80.771 | 146.64 | 147.35 | 23.497 | -109.01 | -108.9 | 5.478 | -83.256 | 19.57 | 25.985 | 29.899 | 166.69 | -16.11 | 23.757 | 22.629 | 23.584 | 18.57 | 19.573 | -10.953 | -52.646 | -14.454 | 15.705 | 39.18 | 73.099 | 48.522 | 45.707 | -36.239 | -2.3863 | 83.27 | 82.93 | -130.75 | 0 | -22.172 | -98.8 | -99.5 | 31.841 | 48.056 | 67.643 | 70.33 | 48.14 | -10.08 | 64.908 | 123.78 | -29.09 | -29.34 | 121.85 | 72.61 | 129.56 | 127.7 | -60.098 | -59.554 | 209.38 | 162.66 | 156.91 | 159.64 | 52.515 | 30.469 | -31.654 | 295.45 | 157.68 | 0 | -28.791 | -26.627 | 33.285 | -10.628 | -9.2584 | 36.911 | -52.09 | -53.289 | 7.0909 | 0 | -8.3499 | 1 | 9.3336 | -58.714 | -19.996 | -19.33 | 10.043 | -28.99 | 20.501 | 4.9317 | 0 | 0 | 27.554 | 27.86 | 27.305 | 80.211 | 79.541 | -145.35 | 62.772 | 62.11 | -96.564 | -86.068 | -55.802 | -52.989 | 13.201 | 1.2088 | -8.2599 | 14.71 | -57.388 | 8.2911 | -14.303 | 0.766 | 8.412 | 15.43 | 88.573 | 97.421 | 16.51 | 89.073 | 21.2 | -19.603 | -2.4895 | 2.525 | 2.0085 | 0.0638 | 0 | -15.16 | -32.798 | 29.867 | 50.839 | 110.41 | 66.693 | -162.86 | -19.56 | 36.031 | -37.378 | 10.209 | 1.8848 | 1.5398 | 12 | 230.86 | 232.31 | 280.8 | -277.93 | -510.47 | 507.68 | 508.91 | -217.76 | -216.36 | -48.437 | -38.418 | 76.478 | 76.584 | -162.3 | -162.79 | 61.724 | 60.769 | -33.718 | -33.616 | 106.7 | 107.41 | 61.099 | 61.9 | 22.068 | 34.799 | -316.43 | 95.493 | 95.329 | 15.1 | 16 | -59.299 | -59.299 | 1.8492 | 1.6671 | -499.67 | -138.12 | 431.68 | 353.32 | 9.1102 | -347.84 | 347.88 | -128.61 | -220.5 | -342.7 | 105.51 | 102.62 | 131.18 | -419.12 | 217.08 | -202.17 | 203.07 | -5.9313 | 30.955 | 30.079 | 5.4609 | 5.4239 | -29.2 | 9.1199 | 12.815 | -10.225 | -43.389 | -13.768 | 42.9 | 58.808 | 58.201 | 0 | 0 | 49.59 | 50.05 | 48.901 | 46.447 | -15 | 19.506 | 7.5999 | 8.6999 | -31.177 | 71.826 | 49.318 | -31.854 | -71.155 | 36.967 | 33.053 | 9 | -8.8999 | 0.6696 | 175.17
20/03/2025 | 23:30 | 0 | 20.649 | -41.318 | 10.932 | 29.699 | 0 | 58.359 | -110.32 | 59.808 | 29.795 | 29.038 | -2.22 | -25.436 | 22 | 9.9359 | -19.799 | 10.795 | 224.36 | 4.9622 | 5.0172 | 8.3666 | 0 | 13.731 | 2.4236 | 26.699 | 113 | -62.68 | -62.569 | 20.532 | 2.22 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -52.569 | -52.72 | -70 | 52.779 | 53.63 | 15.359 | 6.4447 | 61.905 | 64.098 | 28.008 | -57.87 | -58.082 | 21.427 | 19.641 | 64.702 | 65.372 | -3.1407 | -12.266 | -301.45 | -20.996 | -11.599 | -11.399 | 63.067 | 62.673 | -4.5596 | -67.102 | -37.166 | 8.2884 | 0 | 2.8785 | 335.27 | 58.168 | 57.863 | -199.01 | 385.19 | 40.977 | -131.07 | 128.61 | 89.037 | 25.309 | 21.969 | 58.409 | 76.459 | -71.93 | -72.064 | 149.22 | 150.67 | 24.591 | -108.49 | -108.86 | 4.0314 | -76.32 | 19.57 | 25.985 | 30 | 150.19 | -16.139 | 21.69 | 18.948 | 20.419 | 7.8757 | 9.4387 | -16.404 | -32.041 | -21.404 | 15.328 | 38.279 | 69.29 | 45.476 | 43.363 | -34.979 | -2.3863 | 77.024 | 76.155 | -111.44 | -0.0001 | -21.188 | -94 | -94.599 | 32.066 | 44.54 | 59.659 | 64.471 | 44.28 | -8.3 | 63.828 | 123.78 | -29.28 | -29.54 | 115.2 | 71.09 | 109.32 | 109.56 | -63.287 | -59.209 | 187.59 | 142.71 | 139.43 | 139.69 | 79.05 | 58.999 | -28.737 | 207.01 | 158.19 | 0 | -28.047 | -26.354 | 0 | -22.103 | -20.766 | 176.69 | -66.095 | -67.01 | -21.052 | 19.869 | -18.01 | 106.09 | 8.7217 | -76.914 | -18.924 | -18.444 | 7.6245 | -57.065 | -6.3443 | 4.9317 | 0 | 0 | 28.091 | 28.453 | 27.859 | 73.01 | 73.178 | -161.76 | 62.956 | 62.485 | -106.31 | -94.126 | -60.746 | -56.039 | 13.482 | 1.0562 | -8.7799 | 14.13 | -59.794 | 8.4537 | -14.748 | 0.804 | 8.3228 | 13.47 | 92.682 | 107.49 | 16.95 | 88.022 | 21.5 | -19.004 | -2.8525 | 3.357 | 1.7738 | 0.0638 | 0 | -15.644 | -29.436 | 29.779 | 45.881 | 106.8 | 65.735 | -159.02 | -17.889 | 35.178 | -33.43 | 10.587 | 0 | 0 | 12 | 224.1 | 221.08 | 284.5 | -284.39 | -514.71 | 515.9 | 515.1 | -209.88 | -208.48 | -58.43 | -49.422 | 75.175 | 79.654 | -162.3 | -162.79 | 62.526 | 61.593 | -26.32 | -28.073 | 112.91 | 112.68 | 57.4 | 56.799 | 21.987 | 34.4 | -305.88 | 93.715 | 92.903 | 15.1 | 10.8 | -60 | -60.2 | 1.8492 | 1.6235 | -505.36 | -141.49 | 413.82 | 341.13 | 23.515 | -335.48 | 339.56 | -128.61 | -214.93 | -333.87 | 104.36 | 102.68 | 124.87 | -405.81 | 212.26 | -189.96 | 189.98 | -6.9063 | 30.955 | 29.6 | 5.7529 | 5.7709 | -29.04 | 7.76 | 13.269 | -9.4315 | -46.144 | -14.882 | 45 | 57.833 | 56.409 | 0 | 0 | 49.685 | 49.438 | 51.649 | 47.928 | -9 | 21.441 | 6.9899 | 8.6999 | -46.155 | 76.077 | 59.851 | -44.47 | -77.315 | 47.409 | 28.805 | 3.7999 | -3.0999 | 0 | 194.88
21/03/2025 | 00:00 | 0 | 20.307 | -40.482 | 10.251 | 28.13 | 0 | 56.459 | -107.33 | 56.519 | 28.481 | 27.964 | -2.22 | -23.447 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 10.593 | 216.44 | 5.4876 | 5.4417 | 8.8698 | 0 | 13.434 | 2.5122 | 27.444 | 113 | -61 | -60.909 | 19.117 | 2.22 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -48.34 | -48.299 | -76.819 | 49.29 | 48.99 | 14.132 | 6.8235 | 59.857 | 62.019 | 28.969 | -53.181 | -52.677 | 8.8516 | 9.1142 | 64.97 | 65.64 | -5.758 | -30.458 | -269.18 | -20.124 | -12.299 | -12.499 | 57.638 | 56.94 | -4.507 | -67.102 | -34.025 | 7.3178 | 0 | 2.4323 | 305.88 | 53.804 | 53.651 | -197.21 | 349.1 | 40.977 | -95.857 | 97.752 | 84.826 | 23.87 | 19.93 | 55.459 | 74.3 | -78.226 | -78.092 | 144.11 | 143.43 | 27.092 | -89.632 | -89.893 | 3.4728 | -71.612 | 19.57 | 25.985 | 25.799 | 143.19 | -15.52 | 24.688 | 23.87 | 24.703 | 13.863 | 14.713 | -21.79 | -30.457 | -27.135 | 13.748 | 35.43 | 65.309 | 42.663 | 40.58 | -32.969 | -2.3863 | 72.099 | 71.802 | -116.51 | -0.0001 | -20.043 | -91.599 | -89.8 | 31.192 | 42.196 | 55.432 | 60.955 | 41.48 | -7.85 | 63.598 | 112.26 | -28.16 | -28.469 | 109.1 | 66.51 | 115.8 | 115.36 | -59.469 | -58.972 | 186.13 | 140.42 | 136.84 | 138.08 | 58.716 | 38.983 | -28.972 | 206.54 | 164.71 | 0 | -30.828 | -28.809 | 21.976 | -10.204 | -9.7495 | 70.704 | -54.915 | -56.329 | -3.7723 | 17.01 | -24.479 | 1 | 8.4242 | -54.276 | -16.664 | -16.378 | 4.2783 | -38.341 | 19.568 | 4.5664 | 0 | 0 | 28.428 | 27.74 | 27.558 | 79.039 | 78.537 | -161.93 | 61.725 | 62.278 | -110.97 | -99.903 | -58.233 | -56.919 | 13.262 | 0.9744 | -8.3799 | 15.04 | -58.69 | 8.6129 | -15.067 | 0.803 | 8.4606 | 11.27 | 102.14 | 111.61 | 15.51 | 82.962 | 22.299 | -18.716 | -3.464 | 3.785 | 1.6067 | 0.0638 | 0 | -15.096 | -27.272 | 29.981 | 42.352 | 103.54 | 64.157 | -153.94 | -16.947 | 34.1 | -29.449 | 10.687 | 0 | 0 | 11.845 | 220.92 | 219.92 | 279.89 | -277.94 | -504.79 | 510.07 | 508.71 | -209.43 | -208.16 | -56.344 | -48.18 | 76.086 | 74.681 | -162.3 | -162.79 | 63.46 | 63.317 | -23.409 | -23.018 | 114.79 | 115.83 | 56.099 | 56.4 | 22.006 | 32.72 | -304.61 | 97.873 | 96.095 | 15.5 | 9.1 | -60.799 | -61 | 1.7129 | 1.5315 | -498.38 | -141.47 | 416.7 | 343.96 | 18.921 | -333.78 | 333.43 | -125.23 | -213.39 | -335.64 | 99.99 | 100.84 | 126.88 | -407.47 | 216.54 | -190.41 | 188.96 | -6.5383 | 30.955 | 30 | 5.9369 | 5.946 | -28.959 | 7.5999 | 13.408 | -7.7927 | -46.437 | -14.735 | 45 | 56.786 | 54.825 | 0 | 0 | 48.709 | 49.188 | 49.832 | 47.222 | -8.3999 | 21.513 | 6.6299 | 8.6999 | -42.819 | 75.78 | 56.751 | -43.215 | -74.917 | 46.04 | 27.476 | 2.4 | -2.0999 | 0 | 177.14
MÁXIMO |  | 0 | 26.364 | -33.218 | 14.607 | 39.82 | 0 | 79.082 | -79.686 | 76.895 | 38.864 | 37.78 | 24.42 | -23.447 | 44 | 19.044 | -19.799 | 10.816 | 311.94 | 12.352 | 12.597 | 20.448 | 0 | 17.415 | 8.3254 | 27.444 | 113 | -45.24 | -45.43 | 22.889 | 26.639 | 50.6 | 9.7659 | 0.25 | -30.92 | -30.43 | -62.5 | 70.199 | 70.629 | 25.221 | 6.8235 | 81.187 | 83.558 | 45.626 | 0 | -43.32 | 32.343 | 31.579 | 86.269 | 116.81 | 0.5398 | 4.4611 | -234 | -11.613 | -4.9999 | -4.9999 | 74.548 | 83.539 | -3.5324 | -67.102 | -26.702 | 14.276 | 10.054 | 6.8345 | 503.09 | 157.75 | 158.11 | -167.61 | 563.36 | 40.977 | -91.794 | 135.42 | 122.33 | 40.799 | 35.68 | 80.279 | 85.309 | -31.073 | -30.538 | 178.77 | 179.29 | 37.235 | -70.132 | -70.526 | 16.927 | -54.749 | 19.57 | 25.985 | 63.599 | 206.5 | -12.939 | 32.72 | 31.873 | 33.003 | 41.252 | 42.423 | 1 | -21.179 | 15.761 | 19.407 | 58.919 | 91.819 | 63.991 | 60.795 | -29.17 | -2.1351 | 102.67 | 101.88 | -71.423 | 0.0002 | -17.939 | -71.099 | -70.4 | 35.527 | 79.11 | 88.308 | 114.86 | 78.64 | -3.34 | 75.91 | 167.98 | -2.62 | -2.46 | 129.97 | 81.81 | 166.27 | 165.18 | -27.472 | -26.709 | 340.18 | 290.97 | 194.96 | 275.37 | 102.36 | 89.688 | -24.382 | 565.31 | 281.05 | 0 | -19.412 | -16.797 | 66.213 | 20.519 | 19.125 | 181.3 | -39.027 | -39.839 | 35.088 | 19.869 | -6.7799 | 126.5 | 16.593 | -7.4642 | -14.901 | -14.415 | 13.521 | -0.5648 | 53.298 | 6.1187 | 0 | 0 | 29.264 | 29.19 | 28.313 | 108.84 | 108.84 | -50.906 | 97.849 | 96.934 | -47.813 | -39.646 | -9.5564 | -16.519 | 13.87 | 1.6775 | -7.3199 | 21.69 | -9.2728 | 10.47 | -12.341 | 4.5229 | 8.6857 | 38.439 | 107.78 | 115.49 | 19.14 | 100.47 | 22.7 | -11.814 | 2.1473 | 3.785 | 2.9408 | 0.0638 | 0 | -12.494 | -16.758 | 29.981 | 78.317 | 121.29 | 75.276 | -117.18 | -15.174 | 48.673 | -28.439 | 13.113 | 13.674 | 13.281 | 15 | 249.26 | 247.83 | 288.3 | -188.18 | -379.32 | 519.52 | 519.33 | -133.8 | -132.9 | -40.816 | -30.161 | 82.608 | 81.5 | -106.56 | -106.01 | 139.81 | 139.01 | 21.248 | 21.889 | 124.23 | 123.86 | 74.199 | 74.099 | 23.299 | 43.919 | -5.8669 | 98.485 | 97.412 | 22.399 | 37 | -12.199 | -12.199 | 2.0174 | 1.8172 | -373.27 | 249.83 | 480.79 | 393.5 | 23.515 | -186.26 | 384.61 | 43.446 | 0 | -184.22 | 164.32 | 161.65 | 143.62 | -216.22 | 230.42 | -125.05 | 330.66 | -3.69 | 30.955 | 35.84 | 6.1199 | 6.13 | -25.76 | 17.84 | 18.208 | -7.7927 | -31.346 | -7.4692 | 48.099 | 60.905 | 61.06 | 0 | 0 | 52.851 | 52.486 | 52.689 | 51.299 | -1.7 | 23.911 | 10.88 | 8.6999 | -22.739 | 79.116 | 62.668 | -22.904 | -65.827 | 53.13 | 40.503 | 30.1 | 5.8 | 1.0007 | 199.26
MÍNIMO |  | 0 | 16.671 | -52.943 | 7.748 | 24.538 | 0 | 48.674 | -151.47 | 38.552 | 19.483 | 19.174 | -26.639 | -52.428 | 19.799 | 9.1079 | -44 | 6.9393 | 161.876 | 4.4328 | 4.5387 | 7.0345 | 0 | 2.8949 | 2.2466 | 6.2945 | 113 | -84.11 | -84.099 | 18.929 | -24.42 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -69.319 | -69.5 | -82.379 | 30.5 | 30.37 | 14.132 | -5.1237 | 52.486 | 54.357 | 17.296 | -68.721 | -76.883 | 4.1795 | 4.4308 | 0 | 50.904 | -6.8049 | -36.152 | -465.17 | -33.963 | -14.399 | -14.499 | 0 | 47.618 | -7.0323 | -67.102 | -59.137 | 4.4313 | 0 | 2.2508 | 280.58 | 36.347 | 36.072 | -556.75 | 309.3 | 40.977 | -132.37 | 95.548 | 69.697 | 20.399 | -1.2 | 43.599 | 62.169 | -108.76 | -108.09 | 112.34 | 112.57 | 12.1 | -149.05 | -150.1 | 2.3473 | -102.72 | 19.57 | 25.985 | 20.7 | 111.09 | -19.78 | 12.342 | 11.681 | 12.6 | 2.5804 | 3.2854 | -53.13 | -101.48 | -36.978 | 10.641 | 17.059 | 50.29 | 36.569 | 34.721 | -43.659 | -2.5119 | 55.124 | 54.475 | -167 | -0.0002 | -26.538 | -130.3 | -131.8 | 29.77 | 33.114 | 34.768 | 48.065 | 32.819 | -14.61 | 54.526 | 69.778 | -29.28 | -29.54 | 76.389 | 55.61 | 72.418 | 73.127 | -94.134 | -92.372 | 154.59 | 112.59 | -0.0309 | 108.98 | 26.415 | 2.369 | -34.752 | 181 | -238.56 | 0 | -39.487 | -37.226 | -13.132 | -60.677 | -56.431 | 27.696 | -89.525 | -89.637 | -48.47 | 0 | -26.5 | 0 | 8.4242 | -183.35 | -21.776 | -21.245 | 1.9111 | -83.935 | -29.398 | 3.7768 | 0 | 0 | 16.564 | 16.709 | 16.164 | 28.969 | 28.467 | -161.93 | 29.592 | 29.34 | -114.16 | -103.99 | -60.746 | -56.919 | 11.883 | 0.7401 | -8.7799 | 9 | -59.794 | 8.2335 | -15.81 | 0.766 | 6.6268 | 11.27 | 38.982 | 45.125 | 12.92 | 73.758 | 14.199 | -26.62 | -3.464 | -2.158 | 1.2077 | 0.0638 | 0 | -16.407 | -49.693 | 18.326 | 26.217 | 87.348 | 47.074 | -182.9 | -27.495 | 27.473 | -63.22 | 9.925 | 0 | 0 | 11.76 | 137.97 | 135.75 | 186.5 | -287.15 | -518.38 | 375.25 | 376.95 | -235.16 | -231.95 | -61.201 | -54.141 | 21.917 | 19.466 | -165.13 | -165.08 | 14.054 | 13.856 | -62.276 | -61.61 | 48.33 | 48.259 | 51.4 | 50.9 | 16.223 | -72.639 | -333.22 | 60.098 | 59.862 | 8.8 | 1.2 | -136.1 | -136.6 | -66.546 | -66.866 | -512.72 | -261.43 | 223.66 | 188.05 | -72.509 | -383.25 | 182.3 | -142.76 | -229.37 | -381.51 | 91.656 | 92.37 | -45.479 | -473.23 | 45.367 | -327.04 | 125.74 | -7.0656 | 30.955 | 26.479 | 4.2259 | 4.1869 | -35.04 | 7.5199 | 11.751 | -18.721 | -47.402 | -17.048 | 33.4 | 52.317 | 52.098 | 0 | 0 | 11.994 | 11.864 | 11.729 | 37.243 | -36.5 | 9.6405 | 5.23 | 8.6999 | -49.635 | 67.659 | 42.18 | -49.306 | -77.971 | 29.357 | 23.871 | -5 | -29.2 | 0 | 142.87
PROMEDIO |  | 0 | 21.4745 | -42.964 | 11.2681 | 33.2421 | 0 | 66.2531 | -124.5708 | 60.1623 | 30.4439 | 29.9264 | -6.8448 | -37.3222 | 31.8997 | 13.8343 | -31.4871 | 10.202 | 253.9031 | 7.9017 | 7.9826 | 12.9626 | 0 | 11.6059 | 3.875 | 20.0193 | 113 | -67.8158 | -67.7151 | 20.7186 | 6.7986 | 35.7499 | 9.7659 | 0.25 | -55.6768 | -55.8034 | -74.5024 | 56.3157 | 56.4164 | 18.2722 | -0.72586 | 67.8069 | 70.3903 | 30.8451 | -47.8816 | -59.5199 | 14.8458 | 15.27 | 48.3562 | 79.4697 | -3.2276 | -16.4715 | -367.5275 | -20.7656 | -11.7366 | -11.7575 | 51.5316 | 64.1826 | -5.134 | -67.102 | -44.6748 | 9.2995 | 4.8453 | 4.3584 | 404.0921 | 97.7967 | 97.6803 | -355.6427 | 450.0702 | 40.977 | -117.555 | 119.6535 | 98.4607 | 29.0761 | 14.9647 | 64.9543 | 71.2836 | -75.061 | -74.9382 | 146.516 | 147.2837 | 22.019 | -109.6778 | -109.6845 | 11.0982 | -80.5206 | 19.57 | 25.985 | 40.4475 | 161.3379 | -16.7987 | 23.8699 | 22.9828 | 24.3469 | 21.8262 | 22.7017 | -11.7486 | -60.9496 | -9.9193 | 14.1961 | 43.1416 | 70.6805 | 52.7656 | 49.9826 | -36.9993 | -2.3601 | 80.8306 | 80.0366 | -122.2095 | -1.4583e-05 | -22.5092 | -106.2056 | -106.1869 | 32.7301 | 58.8953 | 67.7215 | 85.3674 | 58.4474 | -9.9056 | 65.1388 | 119.5536 | -21.544 | -21.7199 | 104.8533 | 71.42 | 121.4788 | 119.4385 | -61.3726 | -60.1861 | 232.4137 | 187.5856 | 85.4553 | 180.9752 | 63.8443 | 42.7747 | -30.2482 | 365.8108 | 55.3487 | 0 | -30.8502 | -28.6211 | 27.0771 | -24.1537 | -22.4572 | 107.9233 | -61.5109 | -62.321 | -4.103 | 2.6299 | -17.5319 | 58.5098 | 13.2602 | -100.3434 | -18.0447 | -17.5918 | 7.7614 | -41.3502 | 8.7009 | 4.8393 | 0 | 0 | 23.8457 | 24.0836 | 23.31 | 75.2041 | 75.218 | -106.8196 | 63.462 | 63.3683 | -74.9078 | -66.0494 | -37.0691 | -37.5982 | 13.4381 | 1.0822 | -8.3795 | 16.6919 | -37.4513 | 8.912 | -14.5993 | 3.5706 | 8.2265 | 25.4172 | 67.5132 | 75.7882 | 16.1017 | 89.3109 | 18.7767 | -21.3106 | -0.73574 | 0.84493 | 1.8931 | 0.0638 | 0 | -14.4961 | -34.3553 | 28.4689 | 53.9533 | 109.8095 | 65.941 | -161.4135 | -22.0969 | 39.4592 | -46.5953 | 11.3443 | 4.156 | 3.8817 | 13.0242 | 196.2744 | 195.46 | 258.3785 | -257.9535 | -437.1356 | 439.0015 | 436.6787 | -186.2752 | -185.0498 | -52.5632 | -43.1753 | 74.7313 | 73.8491 | -137.4988 | -137.6525 | 62.6187 | 62.0728 | -13.7309 | -13.7119 | 103.1931 | 102.8949 | 61.012 | 61.083 | 21.838 | -4.3035 | -257.3852 | 78.9029 | 78.5671 | 14.8434 | 15.0268 | -60.266 | -60.339 | -2.9107 | -3.065 | -430.3492 | -37.407 | 352.846 | 289.4121 | -16.6097 | -284.7806 | 284.4442 | -53.595 | -141.666 | -281.2669 | 111.6306 | 111.5369 | 53.0248 | -344.0888 | 142.3506 | -200.9606 | 201.7879 | -5.7428 | 30.955 | 31.6195 | 5.5712 | 5.5599 | -30.9063 | 12.4398 | 13.1873 | -13.0852 | -40.1186 | -12.611 | 41.3455 | 56.0539 | 55.784 | 0 | 0 | 48.3844 | 48.2314 | 48.3462 | 45.0236 | -14.4644 | 17.2538 | 7.717 | 8.6999 | -38.6331 | 74.7999 | 53.5709 | -38.505 | -73.8235 | 42.0178 | 30.9142 | 11.2352 | -11.052 | 0.32062 | 168.6898
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 20 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/03/2025 | 00:30 | 0 | 2.0707 | -4.5893 | 3.2669 | 11.096 | 0 | 21.412 |  | 10.87 | 4.3308 | 5.7631 | -19.979 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 2.854 | -0.6829 | 4.5067 | 4.4002 | 7.908 | 0 | 4.8325 | 2.6052 |  | -1.2321 | -0.736 | -0.724 | 11.404 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.71 | -12.729 | -10 | -12.55 | -12.42 | 5.4131 | 3.7207 | 17.182 | 18.131 | -8.9143 | -13.797 | -14.093 | 10.125 | 11.885 | -12.86 | -10.448 | 6.325 | 32.431 | -19.305 | -0.4882 | -5.1999 | -5.1999 | -20.271 | -20.451 | -1.2233 | 1.3141 | 9.8735 | 2.2581 | 0 | 0.0874 | -123.29 | 59.48 | 59.755 | -24.105 | -170.99 | -9.1669 |  |  | 20.438 | 9.7799 | 5.59 | -8.64 | 7.55 | -11.114 | -11.114 | 14.643 | 12.655 | -2.0128 | -13.64 | -13.863 | 9.9365 | 11.043 | 2.88 | 6.412 | 48.4 | -18.299 | -2.68 | 36.182 | 36.299 | 35.053 | 88.613 | 88.911 | -26.56 | -74.082 | -23.789 | 2.1655 | 30.549 | 15.31 | 8.5986 | 8.6944 | -11.01 | 25.512 | -12.561 | -12.798 | 30.584 | 0.015 | -5.6012 | 9.6 | 9.1999 | -6.9555 | -0.374 | 51.735 | 5.0155 | -0.07 | -6.32 | 10.287 | -31.286 | -7.9 | -7.96 | 22.97 | 20.18 | -31.636 | -16.39 | -28.787 | -27.754 | 11.844 | -7.5948 | -14.047 | -13.826 | -15.883 | -22.386 | -12.885 | -69.023 | -28.826 | 0 | -10.389 | -9.8156 | 13.636 | -13.419 | -13.101 | 5.136 | -22.74 | -22.538 | 4.9638 | 0 | -13.979 | 0 | 2.673 | -16.623 | -5.3292 | -5.4154 | 7.0782 | 6.2486 | -33.299 | 3.4065 | 0 | 0 | 3.7739 | 3.338 | 0 | 0.6698 | 0.6698 | 26.793 | 11.588 | 12.741 | 30.415 | 42.558 | 15.846 | -7.2799 | -1.0121 | 0.3152 | 0.95 | 1.71 | -16.219 | 1.6112 | 7.3699 | 1.092 | 1.4996 | 24.989 | -44.255 | -33.066 | -2.3899 | 29.759 | -0.1 | 19.904 | 4.5762 | -4.7761 | 1.9428 | 0.0638 |  | -12.033 | -15.605 | 5.523 | -33.696 | -17.416 | -14.121 | 154.64 | -2.3493 | -9.3268 | 11.732 | 2.3175 | 9.0621 | 9.0514 | 2 | 14.494 | 16.63 | -2.9299 | 0 | 15.464 | 25.917 | -14.464 | 12.969 | 13.49 | 0 | 0 | -10.865 | -11.408 | 50.225 | 51.419 | -30.843 | -30.162 | -8.2391 | -7.9018 | 15.8 | 15.88 | -30.799 | -30.899 | 1.5646 | -10.239 | 31.678 | 19.554 | 19.214 | -19.1 | -31.6 | 17.399 | 16.6 | -18.406 | -18.479 | -36.177 | -5.219 | -291.9 | -20.709 | 120.64 | 99.981 | 69.007 | 147.52 | 52.344 | 31.435 | 37.508 | 33.747 | -34.69 | 210.93 | -171.91 | 45.872 | -38.752 | -0.3748 | 8.8797 | -5.84 | -1.5559 | -1.567 | 2.72 | -1.0399 | -1.7986 | -4.8325 | 14.006 | -12.596 | 12.8 | 1.7929 | 1.1629 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.1603 | 3.7022 |  | 15.8 | 8.6517 | -0.33 | 0.37 | -12.572 | -1.9388 | -23.372 | -9.5683 | 0 | -25.562 | -3.0138 | -14.5 | -2.9 | 0 | -123.07
20/03/2025 | 01:00 | 0 | 1.78 | -3.9069 | 3.1676 | 10.761 | 0 | 20.862 |  | 10.516 | 4.0598 | 5.4237 | -19.979 | -22 | 0 | 3.312 | -15.399 | 2.7243 | 2.6988 | 4.5735 | 4.3744 | 7.7657 | 0 | 4.865 | 2.4011 |  | -1.211 | -0.905 | -0.883 | 11.475 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -15.59 | -15.75 | -10 | -10.96 | -10.93 | 4.7268 | 3.749 | 16.783 | 19.443 | -9.847 | -15.673 | -16.245 | 13.926 | 17.935 | -10.716 | -9.511 | 6.325 | 34.678 | -17.614 | 1.0867 | -5.1999 | -5.0999 | -20.967 | -19.888 | -1.3405 | 1.3141 | 11.682 | 2.3072 | 0 | -0.0854 | -122.92 | 57.283 | 57.222 | -17.585 | -172.98 | -9.1669 |  |  | 19.14 | 10.05 | 5.5399 | -9.39 | 7.82 | -13.927 | -13.525 | 16.733 | 15.144 | -3.0016 | -16.097 | -16.147 | 11.142 | 9.4663 | 2.88 | 6.412 | 44.9 | -15.399 | -2.7699 | 33.661 | 34.111 | 32.689 | 87.896 | 88.24 | -24.975 | -72.463 | -23.458 | 2.1818 | 28.389 | 15.18 | 8.1298 | 8.2061 | -10.59 | 25.512 | -11.386 | -11.177 | 31.317 | 0.0149 | -5.507 | 9.6 | 9.1999 | -6.7712 | -0.748 | 51.735 | 4.6444 | -0.33 | -6.4 | 10.179 | -29.824 | -8.13 | -8.25 | 23.09 | 19.94 | -32.709 | -16.481 | -31.521 | -30.454 | 0 | -10.305 | -17.682 | -16.749 | -16.774 | -22.222 | -12.774 | -74.808 | -25.245 | 0 | -10.405 | -9.8164 | 15.603 | -11.205 | -11.524 | -3.588 | -21.851 | -21.546 | 5.7415 | 12.149 | -16.94 | 0 | 2.8501 | -12.973 | -5.6263 | -5.6631 | 8.4367 | 5.9095 | -20.023 | 2.7893 | 0 | 0 | 3.8537 | 3.468 | 0 | 1.6745 | 1.6745 | 14.568 | 13.886 | 13.645 | 18.78 | 30.871 | 15.094 | -7.3099 | -2.0192 | 0.2978 | 1.5 | 2.01 | -15.727 | 0 | 7.1729 | 0.991 | 1.5907 | 31.7 | -38.701 | -28.871 | -3.0099 | 26.766 | -0.1 | 20.165 | 4.5882 | -4.7575 | 1.84 | 0.0638 |  | -11.607 | -14.735 | 7.94 | -34.537 | -6.1208 | -12.341 | 136.02 | -2.9107 | -9.311 | 11.236 | 2.2091 | 9.5382 | 9.3916 | 1.6519 | 16.759 | 19.021 | -5.4499 | 0 | 15.696 | 24.949 | -16.562 | 11.153 | 11.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.225 | 51.419 | -30.766 | -29.519 | -8.4402 | -8.2033 | 15.5 | 15.43 | -29.6 | -29.799 | 1.5646 | -10.56 | 33.254 | 19.178 | 19.08 | -19.1 | -31.6 | 16.7 | 16.2 | -18.642 | -18.479 | -35.463 | -10.143 | -294.98 | -21.616 | 120.63 | 97.957 | 69.145 | 142.17 | 53.729 | 31.519 | 37.663 | 36.176 | -35.279 | 209.73 | -171.54 | 45.861 | -38.398 | -0.3967 | 8.8797 | -5.6799 | -1.5859 | -1.5989 | 2.16 | -0.64 | -2.0132 | -5.3025 | 14.827 | -12.361 | 12.5 | 2.2679 | 2.69 | 0 | 0 | 3.9018 | 3.7898 | 2.5904 |  | 14.6 | 8.2284 | -0.32 | 0.37 | -11.917 | -2.1874 | -24.196 | -9.6458 | 0 | -26.367 | -2.3566 | -14.5 | -3.4 | 0 | -124.17
20/03/2025 | 01:30 | 0 | 1.5537 | -3.3921 | 3.1019 | 11.234 | 0 | 21.667 |  | 9.9999 | 3.7978 | 5.2335 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.9278 | 5.3777 | 4.5055 | 4.4544 | 7.5632 | 0 | 5.129 | 2.3451 |  | -1.2057 | -1.0319 | -0.977 | 11.372 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.579 | -16.879 | -10 | -10.76 | -10.81 | 4.9673 | 3.4783 | 15.208 | 16.455 | -12.059 | -17.816 | -18.499 | 7.3863 | 13.068 | -17.012 | -15.807 | 5.1414 | 30.949 | -0.1367 | -0.2283 | -4.8999 | -4.9999 | -18.003 | -18.077 | -1.4509 | 1.3141 | 13.333 | 1.9204 | 0 | -0.2137 | -151.12 | 26.062 | 26.123 | -3.6523 | -212.75 | -9.1669 |  |  | 15.647 | 10.029 | 5.67 | -9.8699 | 6.6999 | -17.41 | -17.678 | 18.389 | 16.445 | -5.6141 | -21.388 | -21.747 | 13.107 | 5.6769 | 2.88 | 6.412 | 34.599 | -7.5 | -2.5 | 27.857 | 28.069 | 26.93 | 67.276 | 67.79 | -25.457 | -47.919 | -25.783 | 2.0402 | 30.489 | 18.04 | 7.9736 | 8.1085 | -10.569 | 25.512 | -7.4906 | -7.5564 | 22.901 | 0.0148 | -5.4675 | 11.899 | 11.5 | -4.3127 | -1.122 | 52.366 | 4.2733 | -0.73 | -6.94 | 11.002 | -24.076 | -7.15 | -7.2899 | 20.63 | 18.92 | -25.672 | -12.845 | -32.819 | -31.663 | 0 | -9.9494 | -15.921 | -15.656 | -13.434 | -18.544 | -12.952 | -87.89 | -23.156 | 0 | -10.089 | -9.528 | 16.773 | -15.939 | -15.253 | 0.528 | -20.296 | -20.091 | 6.1885 | 11.869 | -13.269 | 0.5 | 2.5842 | -21.233 | -5.4384 | -5.5646 | 8.353 | 6.6383 | -22.205 | 3.0456 | 0 | 0 | 3.0703 | 4.0059 | 2.4468 | 5.3586 | 5.526 | 9.7124 | 14.628 | 14.625 | 13.349 | 25.533 | 16.124 | -8.1299 | -1.8251 | 0.3152 | 1.4 | 2.31 | -17.058 | 0 | 7.0949 | 0.87 | 1.619 | 33.279 | -36.293 | -26.793 | -2.1899 | 29.602 | -0.1 | 19.385 | 4.6725 | -4.9388 | 1.7972 | 0.0638 |  | -12.332 | -14.784 | 15.426 | -34.285 | -2.5544 | -11.145 | 126.35 | -3.0619 | -8.2523 | 11.022 | 2.5633 | 9.2818 | 9.1938 | 2 | 16.977 | 17.062 | -5.0299 | 0 | 17.833 | 24.072 | -17.733 | 11.806 | 11.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.225 | 51.419 | -31.315 | -30.293 | -8.4616 | -8.1322 | 15.92 | 16.09 | -28.7 | -29.299 | 1.5646 | -10.079 | 34.817 | 19.007 | 18.907 | -19.5 | -30.7 | 17.5 | 17 | -18.444 | -18.479 | -34.285 | -8.655 | -294.12 | -21.457 | 109.83 | 99.238 | 68.846 | 147.29 | 52.203 | 28.128 | 36.113 | 36.871 | -37.244 | 209.82 | -171.6 | 43.849 | -37.407 | -0.3748 | 8.8797 | -4.7199 | -1.5939 | -1.6059 | 1.44 | -0.8 | -1.2349 | -4.6555 | 14.885 | -12.422 | 12.8 | 3.444 | 3.825 | 0 | 0 | 3.9588 | 4.3194 | 3.614 |  | 14.199 | 8.8178 | -0.32 | 0.37 | -12.166 | -2.2351 | -24.016 | -9.9334 | 0 | -26.222 | -2.8091 | -13.699 | -4.0999 | 0 | -130.22
20/03/2025 | 02:00 | 0 | 1.6022 | -3.3198 | 2.9275 | 11.33 | 0 | 21.878 |  | 9.6721 | 3.5728 | 5.0233 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.89 | 5.6968 | 4.178 | 4.0457 | 7.04 | 0 | 4.2956 | 2.4581 |  | -1.1435 | -1.072 | -1.0559 | 11.072 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -17.61 | -17.659 | -10 | -10.27 | -10.27 | 4.7425 | 3.3201 | 15.464 | 17.398 | -12.651 | -19.29 | -19.359 | 9.0669 | 11.811 | -17.012 | -14.467 | 5.1414 | 26.856 | 3.4212 | 0.3047 | -4.4999 | -4.2999 | -17.404 | -17.568 | -1.4079 | 1.3141 | 13.674 | 1.756 | 0 | -0.0902 | -150.33 | 25.574 | 25.574 | -2.9528 | -210.95 | -9.1669 |  |  | 15.647 | 10.01 | 5.55 | -10.449 | 6.84 | -20.357 | -19.553 | 21.036 | 19.787 | -5.3407 | -23.016 | -22.827 | 14.141 | 6.4267 | 2.88 | 6.412 | 33.7 | -8.3999 | -2.46 | 26.531 | 26.569 | 25.58 | 66.691 | 67.053 | -26.445 | -47.3 | -26.138 | 2.0401 | 29.25 | 18.2 | 7.9736 | 8.1085 | -10.539 | 25.512 | -7.5084 | -7.9977 | 26.815 | 0.015 | -5.602 | 11.899 | 11.5 | -4.06 | -1.496 | 52.681 | 3.9022 | -0.94 | -7.08 | 11.259 | -24.771 | -7.65 | -7.71 | 21.2 | 18.75 | -25.509 | -12.981 | -34.862 | -33.372 | 0 | -10.699 | -17.352 | -19.233 | -9.1546 | -12.833 | -13.205 | -92.418 | -23.128 | 0 | -9.2452 | -9.4621 | 0 | -15.173 | -14.451 | 23.056 | -19.491 | -19.406 | 6.4713 | 11.519 | -10.55 | 5.9 | 2.7587 | -17.22 | -5.9868 | -6.0276 | 9.1224 | 8.7027 | -23.167 | 2.9846 | 0 | 0 | 3.577 | 4.1055 | 3.1692 | 7.368 | 7.0331 | -3.5165 | 16.677 | 17.573 | 7.3824 | 21.25 | 20.367 | -11.699 | -3.2149 | 0.3152 | 1.96 | 2.35 | -20.007 | 0 | 7.3559 | 0.914 | 1.5362 | 34.549 | -34.062 | -22.239 | -0.04 | 20.909 | -0.1 | 20.277 | 4.941 | -5.1873 | 1.7561 | 0.0638 |  | -9.4488 | -13.863 | 16.584 | -35.881 | 0.8373 | -9.7393 | 122.06 | -3.008 | -8.3397 | 10.579 | 2.5633 | 9.2965 | 9.2966 | 2.0525 | 15.128 | 16.269 | -5.8699 | 0 | 18.049 | 23.412 | -17.929 | 10.761 | 10.575 | 0 | 5.3681 | 0 | 0 | 50.225 | 51.419 | -32.892 | -31.864 | -8.4462 | -8.6468 | 16.35 | 16.299 | -30.799 | -30.899 | 1.4419 | -10.079 | 38.56 | 16.049 | 15.954 | -19.1 | -35 | 19.1 | 18.6 | -18.643 | -18.491 | -34.13 | -10.152 | -298.33 | -20.912 | 110.5 | 97.72 | 70.378 | 147.82 | 55.181 | 30.184 | 37.393 | 34.964 | -36.656 | 213.82 | -173.82 | 44.604 | -37.48 | 0.3772 | 8.8797 | -6.1599 | -1.6339 | -1.649 | 3.2 | -2.24 | -1.6527 | -4.0115 | 16.935 | -16.639 | 12.699 | 3.058 | 3.424 | 0 | 0 | 3.6218 | 3.4485 | 3.7873 |  | 18 | 7.2268 | -0.42 | 0.37 | -13.179 | -2.9044 | -23.419 | -9.5343 | 0 | -26.697 | -2.7992 | -17.899 | -0.2 | 0 | -128.8
20/03/2025 | 02:30 | 0 | 1.3367 | -3.0201 | 2.8083 | 11.247 | 0 | 21.596 |  | 9.2228 | 3.3308 | 4.778 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.6942 | 5.2689 | 4.18 | 4.0218 | 7.0582 | 0 | 4.4927 | 2.2654 |  | -1.1468 | -1.031 | -1.0199 | 11.404 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -17.19 | -17.26 | -10 | -10.479 | -10.42 | 4.6924 | 3.5518 | 16.129 | 17.873 | -12.264 | -19.022 | -18.655 | 14.149 | 11.683 | -16.343 | -15.137 | 5.5359 | 27.603 | 3.2943 | 0.3375 | -4.8999 | -4.6999 | -17.214 | -16.873 | -1.2815 | 1.3141 | 12.181 | 1.7571 | 0 | -0.311 | -151 | 24.781 | 25.147 | -3.7823 | -211.1 | -9.1669 |  |  | 14.61 | 10.1 | 5.3499 | -10.789 | 6.63 | -19.687 | -19.553 | 18.87 | 17.357 | -4.8505 | -22.08 | -22.084 | 12.67 | 6.0698 | 2.88 | 6.412 | 32.299 | -7.3 | -2.3299 | 25.923 | 25.793 | 25.097 | 67.096 | 67.786 | -27.304 | -47.873 | -24.859 | 2.0163 | 27.29 | 18.43 | 7.6611 | 7.9132 | -10.449 | 25.512 | -7.1444 | -7.3783 | 23.413 | 0.015 | -5.3851 | 11.899 | 14 | -4.2871 | -1.496 | 52.523 | 3.7167 | -1 | -6.94 | 10.557 | -24.386 | -7.79 | -7.92 | 21.43 | 18.25 | -26.29 | -13.172 | -34.529 | -33.09 | 0 | -12.15 | -19.183 | -17.475 | -14.947 | -23.511 | -13.057 | -92.517 | -23.86 | 0 | -9.84 | -8.9727 | 17.293 | -15.356 | -14.987 | -9.22 | -20.377 | -20.198 | 7.4975 | 11.989 | -11.229 | 1.3999 | 2.4734 | -18.976 | -5.6473 | -5.6802 | 8.596 | 7.6274 | -21.125 | 2.7221 | 0 | 0 | 3.2505 | 3.3338 | 0 | 7.0331 | 7.2006 | 3.684 | 16.138 | 16.372 | 12.223 | 25.329 | 19.41 | -11.319 | -2.9164 | 0.3142 | 2 | 2.71 | -19.646 | 0 | 7.4549 | 0.931 | 1.5824 | 34.54 | -35.186 | -24.837 | 0.11 | 21.353 | -0.1 | 20.533 | 5.0658 | -5.3926 | 1.7134 | 0.0638 |  | -9.2594 | -12.706 | 22.355 | -36.469 | -1.4814 | -10.391 | 123.76 | -3.1214 | -8.5705 | 10.159 | 3.0425 | 9.4723 | 9.4628 | 2.477 | 14.769 | 16.77 | -7.1199 | 0 | 20.297 | 20.768 | -20.9 | 12.124 | 12.242 | 0 | 5.2975 | 0 | -11.107 | 50.225 | 46.912 | -34.314 | -33.49 | -8.7558 | -8.2663 | 16.12 | 16.1 | -30.399 | -29.6 | 1.6891 | -9.92 | 43.141 | 5.8322 | 5.7305 | -19.399 | -29.399 | 20.799 | 20 | -18.643 | -18.68 | -32.436 | -4.4822 | -295.64 | -20.2 | 77.289 | 97.102 | 71.67 | 157.69 | 56.511 | 28.687 | 35.198 | 33.351 | -43.691 | 208.14 | -174.16 | 39.376 | -34.145 | -0.5603 | 8.8797 | -5.5199 | -1.613 | -1.6189 | 2.0799 | -0.88 | -1.7584 | -4.7745 | 15.236 | -12.01 | 11.5 | -0.303 | -0.899 | 0 | 0 | 4.3012 | 3.9545 | 3.7769 |  | 12.1 | 8.9172 | -0.48 | 0.37 | -11.5 | -2.2106 | -24.166 | -8.2382 | 0 | -27.343 | -1.9151 | -11.3 | -5.8 | 0 | -129.55
20/03/2025 | 03:00 | 0 | 1.2015 | -2.7423 | 2.741 | 11.192 | 0 | 21.517 |  | 9.2393 | 3.3418 | 4.651 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.8759 | 6.1248 | 3.8189 | 3.6482 | 6.2357 | 0 | 3.3454 | 2.4177 |  | -1.2119 | -1.199 | -1.194 | 11.599 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -17.94 | -18.04 | -10 | -10.09 | -9.96 | 4.6182 | 3.4776 | 17.985 | 18.675 | -12.931 | -19.29 | -18.325 | 4.436 | 8.7507 | -16.61 | -15.137 | 5.1414 | 30.908 | 0.7736 | -0.2264 | -6.0999 | -6.2999 | -17.51 | -17.58 | -1.3744 | 1.3141 | 11.83 | 1.8146 | 0 | -0.2088 | -153.22 | 23.59 | 23.621 | 5.9668 | -218.09 | -9.1669 |  |  | 13.582 | 9.68 | 5.13 | -11.149 | 6.3 | -21.562 | -21.428 | 21.458 | 19.866 | -5.3344 | -22.083 | -22.079 | 12.804 | 5.4301 | 2.88 | 6.412 | 32.2 | -7.1999 | -2.5 | 25.801 | 25.425 | 24.963 | 70.304 | 70.825 | -25.167 | -47.24 | -28.149 | 2.1077 | 28.09 | 18.01 | 7.6611 | 7.8155 | -10.349 | 25.512 | -7.6941 | -7.4291 | 23.209 | 0.015 | -5.2551 | 14.3 | 14 | -4.1271 | -1.309 | 51.735 | 3.5311 | -1.19 | -6.56 | 9.6795 | -24.268 | -7.94 | -8.0399 | 21.43 | 18.04 | -26.527 | -12.899 | -36.048 | -34.4 | 0 | -12.864 | -18.834 | -18.895 | -18.733 | -24.425 | -13.09 | -101.41 | -22.931 | 0 | -9.9787 | -9.3883 | 17.832 | -13.288 | -12.89 | -7.172 | -22.412 | -21.9 | 7.7389 | 12.329 | -16.739 | -0.1 | 2.6241 | -15.572 | -5.5375 | -5.6327 | 7.6151 | 7.9079 | -25.064 | 3.0029 | 0 | 0 | 3.2782 | 3.6438 | 0 | 8.0379 | 8.2053 | -0.8373 | 18.023 | 18.038 | 8.49 | 21.468 | 19.41 | -11.879 | -2.0155 | 0.3069 | 2.28 | 3.14 | -19.921 | 0 | 7.4879 | 0.817 | 1.5828 | 34.799 | -33.52 | -22.842 | -0.08 | 20.698 | -0.1 | 20.073 | 4.7765 | -5.1703 | 1.7027 | 0.0638 |  | -9.0364 | -13.009 | 21.902 | -36.217 | 3.3128 | -9.9016 | 118.97 | -3.4707 | -8.6314 | 10.628 | 4.0178 | 9.3917 | 9.2255 | 3.5654 | 16.006 | 17.345 | -7.1199 | 2.3304 | 19.265 | 20.275 | -22.221 | 12.091 | 12.13 | 0 | 0 | -9.9249 | -9.9217 | 48.737 | 46.912 | -32.985 | -32.705 | -8.0414 | -7.4482 | 17.03 | 17.04 | -30 | -30.6 | 1.7056 | -10.079 | 40.124 | 10.15 | 10.037 | -19.1 | -30.299 | 19.2 | 18.7 | -18.643 | -18.7 | -37.288 | -4.057 | -292.33 | -18.911 | 92.111 | 97.868 | 72.593 | 153.66 | 52.845 | 27.959 | 36.506 | 33.034 | -41.586 | 207.46 | -172.39 | 39.249 | -34.038 | -1.5466 | 8.8797 | -5.6799 | -1.6189 | -1.631 | 2.16 | -1.2 | -1.6978 | -4.4815 | 14.708 | -12.214 | 11.8 | 0.011 | 0.782 | 0 | 0 | 3.8997 | 4.2401 | 3.873 |  | 13.6 | 9.9492 | -0.44 | 0.37 | -11.111 | -2.3317 | -23.808 | -8.3001 | 0 | -26.36 | -2.8015 | -13.3 | -4.5999 | 0 | -128.15
20/03/2025 | 03:30 | 0 | 1.2696 | -2.8359 | 2.6472 | 11.148 | 0 | 21.231 |  | 9.2168 | 3.3458 | 4.7433 | -19.979 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.4033 | 4.3357 | 3.796 | 3.6054 | 6.3523 | 0 | 3.026 | 2.463 |  | -1.2255 | -0.984 | -0.947 | 11.515 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.459 | -16.469 | -10 | -10.63 | -10.56 | 5 | 3.6048 | 13.591 | 15.103 | -13.096 | 0 | -15.337 | 16.988 | 13.95 | -17.816 | -15.673 | 5.5359 | 26.725 | -1.2645 | -1.4395 | -4.8999 | -4.9999 | 0 | -16.85 | -1.1152 | 1.3141 | 8.3697 | 1.3879 | 0 | -0.2408 | -139.68 | 23.651 | 24.14 | -6.9406 | -208.98 | -9.1669 |  |  | 13.472 | 10.1 | 5.5399 | -10.59 | 6.11 | -21.562 | -21.562 | 20.783 | 18.79 | -5.6844 | -21.662 | -21.431 | 7.5942 | 4.0317 | 2.88 | 6.412 | 32 | -4.4 | -2.3399 | 25.741 | 25.79 | 25.314 | 64.005 | 63.904 | -29.16 | -48.32 | -20.654 | 2.0905 | 28.309 | 18.489 | 7.6611 | 7.8155 | -10.369 | 25.512 | -6.0517 | -5.841 | 21.395 | 0.0149 | -5.3294 | 14.3 | 14 | -4.3127 | -1.683 | 52.05 | 3.5311 | -1.22 | -6.86 | 10.624 | -22.081 | -7.31 | -7.44 | 20.72 | 17.63 | -23.163 | -11.754 | -35.452 | -34.354 | 0 | -11.585 | -17.363 | -16.509 | -14.822 | -21.578 | -12.167 | -88.195 | -23.772 | 0 | -9.4857 | -8.9957 | 15.273 | -18.503 | -17.185 | 4.1119 | -21.66 | -20.024 | 0.043 | 11.179 | -22.379 | -1.5 | 2.6018 | -25.293 | -5.4604 | -5.6153 | 7.4458 | -0.144 | -25.134 | 3.6933 | 0 | 0 | 2.8619 | 3.3082 | 0 | 8.5402 | 8.5402 | -2.1769 | 17.465 | 16.777 | 9.8297 | 24.071 | 23.605 | -13.849 | -3.0208 | 0.3161 | 2.17 | 2.15 | -23.513 | 1.3916 | 7.9479 | 0.699 | 1.5552 | 30.27 | -34.873 | -23.925 | 0.61 | 16.612 | -0.1 | 19.812 | 4.6317 | -4.9952 | 1.6648 | 0.0638 |  | -8.6569 | -13.107 | 15.25 | -35.545 | -1.1208 | -8.8511 | 121.95 | -3.2304 | -8.3228 | 11.237 | 3.8038 | 9.3844 | 9.352 | 3 | 15.818 | 18.914 | -2.0999 | 0 | 17.346 | 27.464 | -16.498 | 11.493 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.737 | 46.912 | -31.315 | -30.59 | -8.8224 | -8.3716 | 15.77 | 15.819 | -29 | -29.5 | 1.7404 | -9.68 | 35.823 | 10.354 | 10.254 | -19.1 | -29.6 | 18.299 | 17.5 | -18.643 | -18.487 | -32.654 | 3.8032 | -292.85 | -23.526 | 46.43 | 100.46 | 72.012 | 148.6 | 55.204 | 31.475 | 35.924 | 36.913 | -33.118 | 209.27 | -167.7 | 44.019 | -36.887 | -1.781 | 8.8797 | -5.1199 | -1.529 | -1.5269 | 2 | -0.64 | -1.9364 | -5.214 | 15.266 | -12.098 | 11.6 | 1.947 | 0.744 | 0 | 0 | 4.0764 | 4.7225 | 3.6158 |  | 13.199 | 8.9775 | -0.45 | 0.37 | -12.33 | -2.3563 | -24.179 | -10.565 | 0 | -25.441 | -2.7013 | -12.8 | -4.8 | 0 | -130.75
20/03/2025 | 04:00 | 0 | 1.2255 | -2.769 | 2.5102 | 10.603 | 0 | 20.108 |  | 8.5082 | 3.1549 | 4.6861 | -19.979 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.4342 | 5.3901 | 3.5978 | 3.457 | 6.0711 | 0 | 2.9536 | 2.4671 |  | -1.2386 | -0.947 | -0.93 | 11.237 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.95 | -16.86 | -10 | -10.01 | -10.069 | 4.7641 | 3.5506 | 11.365 | 13.38 | -13.052 | 0 | -15.497 | 14.214 | 13.507 | -19.825 | -18.218 | 5.1414 | 25.126 | -4.1828 | -1.3877 | -4.8999 | -4.7999 | 0 | -16.345 | -1.078 | 1.3141 | 8.3406 | 1.5455 | 0 | -0.1201 | -131.9 | 23.071 | 22.949 | -3.4717 | -202.38 | -9.1669 |  |  | 13.472 | 9.8299 | 5.21 | -10.899 | 6.6399 | -21.562 | -21.428 | 21.923 | 20.288 | -5.1331 | -23.371 | -23.542 | 8.7389 | 4.5053 | 2.88 | 6.412 | 30.1 | -3.7999 | -2.4 | 25.114 | 24.966 | 23.883 | 63.537 | 64.036 | -22.398 | -47.454 | -21.171 | 2.1703 | 26.92 | 18.329 | 7.3486 | 7.6202 | -10.399 | 25.512 | -6.7543 | -6.5308 | 23.511 | 0.015 | -5.3466 | 14.3 | 14 | -4.0893 | -1.683 | 51.735 | 3.5311 | -1.17 | -6.64 | 9.6255 | -22.348 | -7.98 | -8.01 | 21.13 | 17.79 | -25 | -12.399 | -36.447 | -34.963 | 0 | -12.137 | -17.979 | -18.339 | -18.47 | -22.628 | -11.824 | -89.541 | -22.056 | 0 | -9.589 | -8.9447 | 19.001 | -15.648 | -15.335 | 9.744 | -21.287 | -20.974 | 7.3604 | 11.229 | -20.59 | -1.6 | 2.5974 | -20.805 | -4.2925 | -4.3681 | 6.8791 | 7.5294 | -24.681 | 2.3315 | 0 | 0 | 3.2154 | 3.3722 | 0 | 8.8751 | 8.3728 | -5.526 | 17.705 | 17.337 | 5.6371 | 19.497 | 23.107 | -14.799 | -3.5152 | 0.3069 | 2.77 | 2.32 | -22.77 | 0 | 7.8739 | 0.745 | 1.4925 | 31.219 | -32.297 | -21.885 | 0.3 | 18.124 | -0.1 | 19.312 | 4.5522 | -4.7364 | 1.6921 | 0.0638 |  | -8.8273 | -14.124 | 17.11 | -35.041 | 1.6222 | -8.5064 | 118.1 | -3.3567 | -8.3923 | 11.343 | 4.0438 | 9.3697 | 9.2966 | 4 | 16.764 | 17.736 | -2.5099 | 0 | 18.34 | 30.71 | -16.908 | 12.045 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.737 | 46.912 | -30.738 | -29.722 | -8.5177 | -8.0579 | 14.71 | 14.739 | -28.1 | -28 | 1.7239 | -9.84 | 29.324 | 13.487 | 13.393 | -18.7 | -29.899 | 16.6 | 16.2 | -18.433 | -18.487 | -28.494 | -2.1611 | -291.01 | -19.048 | 64.359 | 97.439 | 72.246 | 142.41 | 51.46 | 30.904 | 38.715 | 37.122 | -28.004 | 209.6 | -169.86 | 45.706 | -39.349 | -2.0154 | 8.8797 | -5.1199 | -1.4919 | -1.5069 | 1.9199 | -0.24 | -1.6885 | -5.214 | 15.062 | -12.333 | 11.899 | 2.561 | 2.2009 | 0 | 0 | 5.1168 | 3.2881 | 3.3527 |  | 13 | 9.0098 | -0.45 | 0.37 | -12.133 | -1.9168 | -23.75 | -9.829 | 0 | -25.79 | -2.7794 | -13.1 | -4.8 | 0 | -129.11
20/03/2025 | 04:30 | 0 | 1.2534 | -2.8573 | 2.5997 | 10.734 | 0 | 20.604 |  | 9.3017 | 3.3878 | 4.8534 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.694 | 5.9998 | 3.6447 | 3.4489 | 6.1857 | 0 | 2.6045 | 2.3428 |  | -1.2185 | -0.943 | -0.922 | 11.368 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -16.17 | -16.219 | -10 | -11.109 | -11.05 | 4.5963 | 3.4649 | 13.254 | 14.966 | -12.339 | 0 | -14.334 | 0.0448 | 0.1672 | -17.414 | -16.744 | 3.1687 | 18.131 | -0.7302 | -1.1537 | -5.0999 | -5.0999 | 0 | -18.892 | -1.1579 | 1.3141 | 8.7433 | 1.4351 | 0 | -0.0792 | -144.41 | 24.781 | 24.781 | -6.7827 | -210.1 | -9.1669 |  |  | 14.48 | 10.079 | 5.44 | -10.449 | 6.55 | -21.027 | -20.625 | 21.566 | 19.979 | -4.576 | -21.663 | -21.72 | 8.5657 | 5.2123 | 2.88 | 6.412 | 32.099 | -4.8 | -2.3099 | 25.617 | 25.649 | 24.729 | 64.068 | 64.361 | -22.823 | -48.605 | -21.149 | 2.107 | 26.809 | 18.139 | 7.6611 | 7.8155 | -10.519 | 25.512 | -6.6659 | -6.8467 | 22.369 | 0.0149 | -5.3702 | 14.3 | 14 | -4.0881 | -1.496 | 52.05 | 3.7167 | -1.04 | -6.8 | 9.828 | -22.276 | -8.2899 | -8.3999 | 22.54 | 17.75 | -24.672 | -12.972 | -35.766 | -34.054 | 0 | -13.134 | -18.306 | -17.247 | -10.451 | -16.063 | -12.16 | -87.744 | -22.26 | 0 | -9.6079 | -8.4123 | 17.318 | -20.246 | -19.202 | 8.72 | -21.399 | -21.564 | 6.2978 | 12.17 | -20.069 | 0.6 | 2.7009 | -29.84 | -4.049 | -4.1916 | 6.8331 | 2.3678 | -16.019 | 2.2399 | 0 | 0 | 3.1059 | 3.3425 | 0 | 8.3728 | 8.2053 | -1.842 | 17.046 | 16.859 | 10.744 | 25.45 | 23.102 | -14.539 | -3.1087 | 0.3069 | 2.01 | 2.58 | -22.547 | 0 | 7.8929 | 0.75 | 1.4464 | 30.54 | -35.32 | -24.484 | 0.45 | 17.125 | -0.1 | 19.548 | 4.7555 | -5.0131 | 1.6754 | 0.0638 |  | -9.0151 | -13.056 | 15.441 | -35.041 | -2.9426 | -8.677 | 125.57 | -3.0952 | -8.2912 | 11.38 | 3.2431 | 9.2745 | 9.3046 | 2.6199 | 16.87 | 18.517 | -0.84 | 0 | 15.525 | 29.601 | -15.626 | 13.717 | 13.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.737 | 52.56 | -31.008 | -29.876 | -9.2189 | -8.5363 | 15.09 | 15.1 | -28.299 | -28.799 | 1.6177 | -9.1199 | 31.205 | 16.911 | 16.599 | -18.7 | -29.799 | 17.5 | 17 | -18.502 | -18.607 | -29.18 | -1.1616 | -292.31 | -18.723 | 55.303 | 99.797 | 67.791 | 144.81 | 52.569 | 30.659 | 37.22 | 36.636 | -31.263 | 210.3 | -171.4 | 46.619 | -39.935 | 0.0012 | 8.8797 | -5.44 | -1.4529 | -1.4609 | 2 | -0.4 | -2.0952 | -5.3879 | 15.617 | -12.187 | 11.899 | 1.562 | 1.73 | 0 | 0 | 3.162 | 3.5836 | 3.1722 |  | 13.3 | 8.7753 | -0.44 | 0.37 | -12.971 | -1.9549 | -24.083 | -10.08 | 0 | -26.206 | -2.6184 | -12.899 | -4.5 | 0 | -131.67
20/03/2025 | 05:00 | 0 | 1.4185 | -3.0512 | 2.4854 | 10.827 | 0 | 20.695 |  | 9.1516 | 3.4798 | 4.9126 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.4726 | 6.4869 | 3.8275 | 3.6178 | 6.5913 | 0 | 2.5811 | 2.4349 |  | -1.2833 | -0.899 | -0.885 | 11.683 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -15.609 | -15.46 | -10 | -11.06 | -11.13 | 4.9438 | 3.4136 | 13.645 | 13.716 | -12.299 | 0 | -13.896 | 0.123 | 0.1372 | -17.548 | -15.673 | 3.1687 | 17.6 | -1.3038 | -1.1505 | -5.3999 | -5.4999 | 0 | -19.025 | -1.2309 | 1.3141 | 7.6668 | 1.7031 | 0 | -0.0206 | -142.15 | 25.238 | 25.238 | -6.9909 | -205.11 | -9.1669 |  |  | 14.59 | 10.26 | 5.67 | -10.14 | 6.9899 | -20.759 | -20.089 | 20.247 | 18.396 | -5.1233 | -22.317 | -22.535 | 8.3581 | 4.2737 | 2.88 | 6.412 | 30.7 | -4.5 | -2.3099 | 25.753 | 25.855 | 24.805 | 64.355 | 64.883 | -22.147 | -48.624 | -20.956 | 2.207 | 28.69 | 18.19 | 7.5048 | 7.7178 | -10.329 | 25.512 | -6.3987 | -6.0659 | 20.376 | 0.0149 | -5.3433 | 14.3 | 14 | -4.2871 | -1.496 | 52.366 | 3.7167 | -0.97 | -6.81 | 11.015 | -26.363 | -8.07 | -8.21 | 22.36 | 18.25 | -24.254 | -12.281 | -33.821 | -33.609 | 0 | -10.978 | -16.765 | -16.307 | -14.087 | -20.911 | -12.286 | -88.205 | -23.589 | 0 | -9.5848 | -9.5645 | 21.515 | -16.643 | -14.902 | -4.6119 | -22.145 | -20.471 | 8.5564 | 10.869 | -12.369 | -0.2 | 2.8677 | -24.068 | -4.0307 | -4.1418 | 6.9242 | 6.6484 | -19.303 | 1.9592 | 0 | 0 | 3.0926 | 2.8434 | 0 | 8.8751 | 8.3728 | 0.6698 | 16.25 | 16.566 | 13.511 | 27.889 | 20.104 | -11.549 | -2.8102 | 0.3152 | 2.11 | 1.84 | -21.975 | 0 | 8.3459 | 0.814 | 1.4754 | 32.65 | -36.58 | -25.838 | 0.51 | 18.154 | -0.1 | 19.781 | 5.0595 | -5.3374 | 1.6663 | 0.0638 |  | -9.0151 | -13.678 | 16.437 | -35.377 | -2.6676 | -9.2201 | 129.52 | -2.7342 | -8.0712 | 10.545 | 3.6949 | 9.3404 | 9.3125 | 3 | 16.645 | 16.727 | -2.0999 | 0 | 15.6 | 27.161 | -17.332 | 11.466 | 11.355 | 0 | 5.6675 | 0 | -12.273 | 48.737 | 52.56 | -29.107 | -28.766 | -9.3834 | -8.9876 | 15.01 | 15.01 | -26.899 | -27 | 1.7404 | -8.88 | 28.674 | 17.058 | 16.955 | -18.6 | -25.6 | 16.6 | 16.2 | -18.6 | -18.431 | -31.214 | -4.1167 | -293.53 | -18.688 | 71.035 | 97.71 | 71.568 | 142.63 | 52.229 | 33.177 | 37.846 | 38.1 | -28.4 | 209.34 | -169.67 | 43.288 | -36.582 | 0.0012 | 8.8797 | -4.4 | -1.47 | -1.4839 | 1.0399 | 0.72 | -2.9484 | -7.3228 | 13.975 | -7.9972 | 11.8 | 2.3819 | 1.914 | 0 | 0 | 3.0298 | 3.211 | 3.0573 |  | 8.5 | 10.362 | -0.4 | 0.37 | -12.403 | -2.7918 | -24.371 | -8.6517 | 0 | -27.203 | -2.2916 | -8.6999 | -9.5 | 0 | -129.15
20/03/2025 | 05:30 | 0 | 2.3445 | -5.0753 | 2.4963 | 10.621 | 0 | 20.198 |  | 9.8986 | 3.8148 | 5.1551 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.8903 | 6.901 | 3.8811 | 3.7046 | 6.4773 | 0 | 2.3176 | 2.2532 |  | -1.2295 | -0.817 | -0.786 | 11.234 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -14.689 | -14.67 | -10 | -11.09 | -11.06 | 4.5637 | 3.5048 | 11.993 | 13.054 | -11.334 | 0 | -12.82 | 0.0668 | 0.156 | -17.682 | -15.539 | 3.1687 | 16.089 | 0.9707 | -2.1339 | -5.1999 | -4.9999 | 0 | -17.874 | -1.1341 | 1.3141 | 8.449 | 1.4553 | 0 | 0.1322 | -136.66 | 25.086 | 25.238 | -11.516 | -203.04 | -9.1669 |  |  | 15.608 | 10.09 | 5.38 | -9.72 | 7.5 | -20.357 | -19.821 | 21.101 | 19.381 | -5.545 | -21.556 | -21.374 | 8.8906 | 5.9806 | 2.88 | 6.412 | 34.799 | -8 | -2.5 | 27.86 | 28.097 | 26.786 | 65.025 | 65.099 | -23.588 | -48.259 | -22.558 | 2.1561 | 28.079 | 18.35 | 8.1298 | 8.2061 | -10.719 | 25.512 | -7.8275 | -7.852 | 24.903 | 0.0149 | -5.5158 | 11.899 | 11.399 | -4.0087 | -0.935 | 52.523 | 4.4589 | -0.44 | -6.85 | 10.611 | -24.848 | -8.35 | -8.35 | 24.34 | 19.67 | -25.909 | -12.681 | -35.129 | -34.463 | 11.741 | -7.8268 | -14.053 | -14.346 | -20.71 | -25.157 | -12.273 | -82.504 | -27.145 | 0 | -10.263 | -9.7513 | 21.062 | -13.055 | -12.53 | -15.364 | -22.914 | -22.555 | 10.35 | 12.319 | -9.1399 | 0 | 3.3451 | -18.182 | -3.7798 | -3.9253 | 7.3526 | 10.238 | -23.164 | 1.9592 | 0 | 0 | 4.2199 | 3.1903 | 0 | 8.3728 | 7.8704 | 3.5165 | 17.011 | 17.364 | 14.723 | 28.33 | 18.688 | -9.3499 | -2.5209 | 0.2886 | 1.92 | 1.34 | -19.34 | 1.7076 | 8.3919 | 0.97 | 1.5334 | 33.689 | -36.478 | -25.79 | -0.56 | 18.492 | -0.1 | 20.684 | 5.3482 | -5.7536 | 1.6793 | 0.0638 |  | -9.3988 | -13.696 | 13.859 | -35.461 | -3.8102 | -9.3719 | 134.05 | -2.4826 | -7.939 | 10.282 | 4.027 | 9.4137 | 9.3837 | 3.1685 | 15.886 | 17.693 | -2.5099 | 0 | 14.26 | 28.73 | -14.098 | 13.615 | 13.495 | 0 | 0 | -10.541 | 0 | 48.737 | 52.56 | -29.447 | -28.525 | -9.5642 | -9.5506 | 15.319 | 15.3 | -25.399 | -25.399 | 1.8814 | -8.3199 | 29.352 | 17.55 | 17.441 | -18.2 | -24.7 | 15.8 | 14.899 | -18.368 | -18.431 | -39.043 | -2.696 | -290.24 | -18.787 | 110.21 | 99.46 | 68.84 | 137.27 | 51.72 | 30.844 | 38.824 | 36.36 | -27.017 | 210.26 | -170.3 | 46.741 | -39.051 | -0.3967 | 8.8797 | -4.1599 | -1.1979 | -1.213 | 1.2 | 1.2 | -3.2954 | -7.3807 | 12.306 | -8.1742 | 12.5 | 2.8929 | 2.8099 | 0 | 0 | 4.4297 | 3.1479 | 3.5099 |  | 8.6 | 10.283 | -0.38 | 0.37 | -11.117 | -2.3784 | -23.74 | -9.7458 | 0 | -26.938 | -2.3928 | -8.8 | -9.6999 | 0 | -129.4
20/03/2025 | 06:00 | 0 | 2.6773 | -5.5034 | 3.1036 | 7.4451 | 0 | 13.993 |  | 10.732 | 4.2728 | 5.6807 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 2.7801 | 0.4817 | 4.2538 | 4.1536 | 7.2646 | 0 | 2.8598 | 2.3605 |  | -1.2449 | -0.554 | -0.543 | 11.47 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -12.18 | -12.17 | -10 | -12.329 | -12.31 | 3.9036 | 3.6436 | 11.195 | 12.675 | -11.295 | 0 | -10.211 | -1.4135 | -1.4436 | -17.816 | -15.673 | 2.7741 | 15.046 | 4.464 | -3.0062 | -5.0999 | -5.2999 | 0 | -18.94 | -1.0524 | 1.3141 | 8.4071 | 1.221 | 0 | 0.6205 | -136.32 | 27.588 | 27.985 | -26.048 | -198.09 | -9.1669 |  |  | 16.605 | 10.25 | 6.03 | -9.02 | 7.65 | -17.276 | -17.008 | 17.975 | 15.924 | -5.807 | -18.664 | -18.663 | 9.2818 | 6.4238 | 2.88 | 6.412 | 37 | -8.8999 | -2.5599 | 29.852 | 29.752 | 28.762 | 60.873 | 62.284 | -23.328 | -48.674 | -20.288 | 2.4389 | 28.969 | 18.26 | 9.0673 | 9.2803 | -11.449 | 25.512 | -8.5225 | -8.4786 | 21.395 | 0.0145 | -5.8304 | 9.6 | 11.399 | -4.4201 | 0.3799 | 54.416 | 6.3143 | 0.87 | -7.41 | 10.341 | -24.141 | -8.22 | -8.39 | 25.14 | 19.01 | -23.29 | -11.572 | -31.485 | -30.29 | 14.583 | -3.6147 | -10.029 | -9.093 | -12.333 | -19.421 | -12.123 | -66.709 | -30.924 | 0 | -10.261 | -9.5921 | 11.365 | -16.619 | -15.893 | 6.16 | -22.884 | -22.677 | 6.0364 | 0 | -12 | -0.8 | 3.4156 | -26.38 | -3.6531 | -3.7339 | 8.2309 | 4.772 | -24.993 | 1.7089 | 0 | 0 | 3.1861 | 3.4373 | 2.5344 | 6.3633 | 6.3633 | 15.071 | 14.616 | 14.971 | 22.367 | 33.006 | 17.291 | -5.2199 | -1.4168 | 0.2978 | 1.14 | -0.22 | -18.102 | 1.8032 | 7.7629 | 0.96 | 1.5221 | 35.88 | -38.716 | -28.247 | -0.91 | 19.437 | -0.1 | 22.944 | 5.7587 | -6.026 | 1.7667 | 0.0638 |  | -9.0906 | -10.108 | 14.928 | -36.974 | -14.093 | -10.211 | 149.49 | -1.8254 | -9.5393 | 9.9132 | 3.4167 | 9.5089 | 9.4865 | 3.4072 | 14.565 | 16.011 | 0.42 | 0 | 15.057 | 29.218 | -12.837 | 12.278 | 13.488 | 0 | 5.0703 | -9.6352 | -11.4 | 48.737 | 52.56 | -29.14 | -28.536 | -8.5426 | -7.8802 | 14.569 | 14.609 | -24.899 | -24.899 | 1.9162 | -10.8 | 32.544 | 18.74 | 18.634 | -17.799 | -24.299 | 15.399 | 14.5 | -18.368 | -18.43 | -30.449 | -5.2773 | -294.6 | -24.052 | 118.1 | 101.81 | 68.734 | 136.56 | 51.418 | 36.862 | 38.932 | 37.134 | -24.522 | 212.6 | -170.56 | 50.272 | -43.447 | -0.3748 | 8.8797 | -4.6399 | -1.031 | -1.0399 | 0.96 | 1.84 | -3.0319 | -8.0857 | 12.922 | -7.5852 | 12.5 | 1.922 | 1.5479 | 0 | 0 | 3.0982 | 3.0127 | 3.5452 |  | 8.3999 | 10.641 | -0.13 | 0.37 | -12.315 | -2.5163 | -24.91 | -9.2268 | 0 | -27.286 | -1.7498 | -7.9 | -9.6 | 0 | -131.55
20/03/2025 | 06:30 | 0 | 3.0652 | -6.5504 | 2.9468 | 7.0862 | 0 | 13.461 |  | 12.389 | 5.2058 | 6.6423 | -22.2 | -22 | 0 | 0.828 | -15.399 | 2.8702 | 0.7512 | 4.7283 | 4.6226 | 7.9147 | 0 | 2.7704 | 2.3962 |  | -1.3081 | -0.283 | -0.26 | 11.695 | 0 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.25 | -10.31 | -10 | -11.55 | -11.76 | 3.9036 | 3.8638 | 8.2456 | 8.9567 | -10.63 | 0 | -11.332 | 19.553 | 7.1717 | -19.825 | -16.878 | 4.3523 | 17.643 | -5.8554 | -1.755 | -5.0999 | -5.1999 | 0 | -17.185 | -0.7605 | 1.3141 | 7.6353 | 1.12 | 0 | 1.5087 | -110.99 | 26.215 | 26.245 | -43.706 | -183.11 | -9.1669 |  |  | 14.769 | 9.6 | 5.1599 | -8.92 | 7.1799 | -17.008 | -17.008 | 19.123 | 16.954 | -6.9842 | -16.45 | -17.04 | 7.0295 | 6.9799 | 2.88 | 6.412 | 43.5 | -10.399 | -2.5099 | 31.992 | 32.04 | 30.716 | 57.39 | 58.639 | -20.964 | -46.216 | -16.993 | 2.2091 | 34.25 | 17.969 | 9.6923 | 9.8663 | -11.389 | 25.512 | -9.0661 | -8.6167 | 19.175 | 0.0146 | -5.8174 | 9.6 | 9 | -4.4714 | 1.6889 | 55.993 | 7.9843 | 2.14 | -7.72 | 9.234 | -18.466 | -8.45 | -8.4799 | 25.99 | 18.93 | -20.145 | -10.827 | -31.122 | -30.081 | 19.363 | 1.8556 | -4.9792 | -5.2824 | -11.536 | -20.317 | -10.931 | -50.13 | -38.981 | 0 | -11.721 | -10.982 | 10.771 | -16.237 | -15.015 | 8.72 | -23.096 | -22.653 | 5.0363 | 11.489 | -19.539 | 2.7999 | 3.9017 | -27.523 | -3.2664 | -3.3863 | 7.18 | 2.6415 | -16.209 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 3.0848 | 0 | 6.6982 | 7.0331 | 17.75 | 16.011 | 15.737 | 24.342 | 35.487 | 17.564 | -4.6399 | -1.3124 | 0.3152 | 1.04 | -0.32 | -17.86 | 1.5721 | 7.6299 | 0.968 | 1.4376 | 34.99 | -38.857 | -28.701 | -0.99 | 18.717 | -0.1 | 23.149 | 6.3633 | -6.7648 | 1.8495 | 0.03 |  | -8.9259 | -9.496 | 14.869 | -36.301 | -18.935 | -9.7095 | 159.9 | -1.2836 | -8.7811 | 9.2583 | 3.5442 | 9.6334 | 9.7396 | 3 | 12.778 | 14.702 | -0.42 | 0 | 16.553 | 27.269 | -17.296 | 12.01 | 12.752 | 0 | 0 | -10.958 | -11.987 | 49.406 | 48.504 | -28.332 | -27.723 | -11.126 | -10.776 | 12.22 | 12.26 | -26.1 | -26.1 | 2.0041 | -9.1999 | 27.396 | 21.702 | 21.408 | -17.399 | -25.2 | 13.699 | 13.199 | -18.368 | -18.376 | -32.127 | -1.4598 | -295.31 | -22.296 | 119.83 | 98.927 | 68.698 | 138.69 | 48.832 | 29.946 | 35.459 | 35.162 | -28.405 | 210.64 | -169.37 | 45.978 | -39.572 | -0.6091 | 8.8797 | -5.5999 | -1.564 | -1.58 | 1.44 | 1.36 | -3.1826 | -7.0878 | 11.662 | -7.4113 | 13.199 | 1.3999 | 3.0009 | 0 | 0 | 3.7267 | 3.2637 | 4.12 |  | 8.3 | 9.8346 | 0.05 | 0.37 | -11.638 | -2.4662 | -24.153 | -8.8739 | 0 | -27.008 | -2.3077 | -7.6999 | -9.3999 | 0 | -131.1
20/03/2025 | 07:00 | 0 | 3.2415 | -6.9317 | 3.0077 | 7.239 | 0 | 13.481 |  | 13.049 | 5.3698 | 6.7522 | -24.42 | -22 | 0 | 0.828 | -15.399 | 2.8808 | 1.2557 | 4.3151 | 4.2031 | 7.3624 | 0 | 2.4319 | 1.4412 |  | -1.3276 | -0.555 | -0.542 | 11.123 | 2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -13.359 | -13.239 | -10 | -11.289 | -11.43 | 3.7259 | 3.8006 | 7.9628 | 8.8636 | -10.211 | 0 | -10.928 | -0.8976 | -0.7699 | -17.95 | -16.075 | 2.3796 | 13.291 | 7.1574 | -0.2935 | -4.9999 | -4.7999 | 0 | -18.045 | -0.7935 | 1.3141 | 10.941 | 2.5721 | 3.0059 | 1.8804 | -124.11 | 29.084 | 29.206 | -36.598 | -180.84 | -9.1669 |  |  | 14.689 | 9.14 | 4.61 | -8.71 | 7.46 | -22.902 | -23.17 | 22.135 | 20.005 | -8.053 | -18.186 | -17.755 | 11.821 | 7.108 | 2.88 | 6.412 | 45.9 | -10.6 | -2.5999 | 32.153 | 32.185 | 31.455 | 59.067 | 59.792 | -18.38 | -46.803 | -17.399 | 2.4334 | 30.299 | 18.44 | 10.473 | 10.549 | -11.539 | 25.512 | -8.7582 | -8.4052 | 22.17 | 0.0146 | -5.9333 | 6.9 | 7.8 | -4.0368 | 3.746 | 57.255 | 10.953 | 4.22 | -8.24 | 9.2204 | -21.873 | -8.0799 | -8.1999 | 26.23 | 19.82 | -21.163 | -10.663 | -36.797 | -35.381 | 21.46 | 1.1569 | -5.5182 | -5.9734 | -10.619 | -17.997 | -10.762 | -54.96 | -49.75 | 0 | -12.816 | -11.996 | 12.931 | -14.182 | -14.293 | 3.6 | -22.593 | -22.622 | 3.0116 | 11.569 | -17.299 | 3.5 | 4.7812 | -26.228 | -3.182 | -3.3668 | 6.8695 | 2.2796 | -18.102 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 2.7798 | 0 | 10.549 | 11.387 | -3.5165 | 19.909 | 20.114 | 8.2584 | 21.673 | 24.2 | -15.279 | -3.3156 | 0.3152 | 1.74 | 3.57 | -22.776 | 1.398 | 7.6979 | 0.687 | 1.531 | 28.43 | -32.052 | -21.632 | -0.49 | 16.158 | -0.1 | 21.146 | 5.2971 | -5.7488 | 1.8503 | 0.063 |  | -8.3603 | -12.228 | 15.381 | -34.116 | -8.3273 | -8.0437 | 141.21 | -1.6144 | -8.7308 | 10.643 | 3.623 | 9.6188 | 9.7238 | 2.5774 | 8.4339 | 11.149 | -4.19 | 0 | 22.284 | 16.939 | -23.373 | 6.5321 | 8.333 | 0 | 7.0171 | -12.6 | -14.333 | 34.052 | 48.504 | -31.645 | -31.068 | -13.123 | -12.886 | 16.44 | 16.44 | -28.6 | -28.6 | 1.4419 | -6.7199 | 30.249 | 22.29 | 22.18 | -16.899 | -25.5 | 16.5 | 15.699 | -18.627 | -18.626 | -32.865 | -1.5814 | -298.65 | -25.22 | 122.61 | 88.379 | 81.7 | 158.53 | 45.313 | 17.307 | 35.008 | 31.755 | -46.038 | 196.95 | -169.71 | 32.409 | -27.733 | 0.6335 | 8.8797 | -6.6399 | -1.5039 | -1.5369 | 3.0399 | -0.08 | -3.2588 | -5.5069 | 9.9931 | -6.9993 | 12.8 | -0.409 | -0.555 | 0 | 0 | 3.1524 | 2.7748 | 2.2372 |  | 8.8 | 8.2661 | 0.16 | 0.37 | -9.1285 | -3.9273 | -26.875 | -5.5293 | 0 | -29.179 | -1.3847 | -8.3999 | -9.1999 | 0 | -123.88
20/03/2025 | 07:30 | 0 | 3.4596 | -7.2845 | 3.2491 | 7.3246 | 0 | 13.732 |  | 16.336 | 7.0617 | 8.3099 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 2.9283 | -4.4237 | 4.5715 | 4.6165 | 7.9616 | 0 | 2.0405 | 1.2691 |  | -1.2547 | -0.424 | -0.402 | 11.513 | 2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.81 | -10.779 | -10 | -11.869 | -12.039 | 4.3214 |  | 8.0525 | 8.8785 | -8.0769 | 0 | -7.8262 | 9.6934 | 12.476 | -19.691 | -20.227 | 3.5632 | 16.743 | -1.254 | -2.9699 | -4.7999 | -4.7999 | 0 | -17.844 | -1.5317 | 1.3141 | 11.907 | 4.5274 | 3.8458 | 2.8062 | -98.178 | 30.091 | 29.999 | -55.507 | -159.61 | -9.1669 |  |  | 18.811 | 9.92 | 6.01 | -6.2199 | 9.05 | -22.5 | -22.366 | 24.147 | 22.375 | -5.8881 | -18.386 | -18.056 | 12.336 | 6.7474 | 2.88 | 6.412 | 50.099 | -10.199 | -3.15 | 35.218 | 34.816 | 33.893 | 53.343 | 53.998 | -19.748 | -43.449 | -16.218 | 2.285 | 29.7 | 21.35 | 12.036 | 12.014 | -12.619 | 25.512 | -8.8048 | -8.6446 | 19.217 | 0.0143 | -6.6735 | 2.2999 | 2.5 | -2.9809 | 5.803 | 55.52 | 13.55 | 6.16 | -7.19 | 9.639 | -21.501 | -8.18 | -8.26 | 27.6 | 22.22 | -20.2 | -10.118 | -35.827 | -35.045 | 31.317 | 7.7531 | 0.9537 | 1.5941 | -11.229 | -17.853 | -10.833 | -33.339 | -56.654 | 0 | -11.942 | -12.042 | 8.4317 | -14.043 | -14.119 | -0.516 | -24.173 | -23.277 | 4.8453 | 10.909 | -17.319 | 3 | 4.9043 | -27.513 | -3.2932 | -3.4344 | 6.38 | 2.9768 | -14.932 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 2.9503 | 0 | 13.229 | 12.726 | -1.1721 | 21.37 | 20.536 | 11.782 | 26.047 | 25.231 | -16.449 | -1.523 | 0.3152 | 1.21 | 3.7 | -26.132 | 1.4114 | 7.6419 | 0.966 | 1.4875 | 30.25 | -33.923 | -22.288 | -0.54 | 18.363 | -0.1 | 22.403 | 5.7738 | -6.1996 | 1.8682 | 0.063 |  | -8.1779 | -14.862 | 15.69 | -34.537 | -15.63 | -8.184 | 154.64 | -0.1445 | -9.0922 | 9.7391 | 2.934 | 9.0768 | 9.265 | 2.3012 | 10.63 | 11.713 | -0.84 | 0 | 20.676 | 20.884 | -22.616 | 8.7452 | 8.5207 | 0 | 6.1404 | -10.435 | -11.814 | 34.052 | 30.687 | -32.518 | -31.93 | -14.77 | -14.514 | 15.729 | 15.699 | -27.899 | -27.7 | 1.4254 | -3.2 | 32.166 | 20.614 | 20.555 | -16.5 | -24.799 | 15.899 | 15.399 | -18.627 | -18.419 | -30.09 | 4.6363 | -299.48 | -28.71 | 133.93 | 94.145 | 71.54 | 157.04 | 50.647 | 22.001 | 33.167 | 33.927 | -45.779 | 202.32 | -171.04 | 35.29 | -29.825 | 0.1892 | 8.8797 | -6.6399 | -1.38 | -1.401 | 3.1199 | -0.24 | -3.5831 | -5.0949 | 10.432 | -8.3207 | 13 | 0.936 | 1.255 | 0 | 0 | 3.2166 | 3.0953 | 3.2384 |  | 9.1 | 8.5434 | 0.25 | 0.37 | -9.7991 | -3.3069 | -25.47 | -6.7388 | 0 | -28.025 | -1.2999 | -8.8999 | -8.8 | 0 | -121.24
20/03/2025 | 08:00 | 0 | 3.8462 | -8.1295 | 3.5832 | 8.7162 | 0 | 16.603 |  | 19.086 | 8.0497 | 7.5868 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -22 | 2.7357 | -1.2554 | 5.0006 | 4.7988 | 8.1988 | 0 | 1.9716 | 1.1907 |  | -1.2554 | -0.603 | -0.593 | 11.414 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -11.47 | -11.56 | -10 | -13.069 | -13.01 | 4.8942 |  | 20.92 | 22.238 | -4.9089 | -8.8412 | -8.9344 | 0.1105 | 0.4478 | -11.252 | -8.5733 | 4.7468 | 25.249 | 58.334 | 2.4993 | -7.1999 | -7.2999 | -25.023 | -25.062 | -2.2067 | 1.3141 | 14.844 | 5.127 | 2.4047 | 1.7525 | -175.75 | 97.17 | 97.445 | -44.998 | -130.41 | -9.1669 |  |  | 28.88 | 10.399 | 6.63 | -3.7799 | 12.27 | -17.812 | -17.812 | 24.328 | 21.771 | -4.8943 | -6.6923 | -6.7998 | 14.571 | 14.516 | 2.88 | 6.412 | 74.599 | -27.2 | -3.46 | 49.652 | 49.683 | 47.764 | 105.77 | 104.28 | -20.362 | -94.682 | -22.649 | 2.6178 | 31.93 | 16.11 | 12.973 | 12.796 | -13.079 | 25.512 | -16.178 | -15.658 | 32.245 | 0.0144 | -6.9652 | -2.7 | -2.9 | -3.7316 | 7.2991 | 56.624 | 15.962 | 7.96 | -7.61 | 10.233 | -28.826 | -8.57 | -8.5699 | 27.54 | 25.41 | -33.109 | -17.072 | -35.78 | -34.781 | 35.548 | 12.176 | -0.0493 | 2.7896 | -15.1 | -13.532 | -10.374 | -42.097 | -37.51 | 0 | -13.107 | -13.096 | 14.484 | -9.9442 | -8.9557 | 5.648 | -29.6 | -29.413 | 1.3938 | 11.139 | -20.649 | -1.1 | 5.2964 | -17.271 | -3.5851 | -3.6271 | 6.0914 | -1.9583 | -13.754 | 2.069 | 0 | 0 | 3.4893 | 3.1569 | 0 | 10.047 | 9.8799 | 6.3633 | 23.983 | 23.405 | 19.566 | 35.697 | 27.696 | -14.989 | -0.8016 | 0.3152 | 0.86 | 1.97 | -29.262 | 0 | 7.7479 | 0.983 | 1.5404 | 31.309 | -42.587 | -29.7 | -0.48 | 19.628 | -0.1 | 23.368 | 6.326 | -6.6516 | 1.9647 | 0.0263 |  | -8.2721 | -19.962 | 15.821 | -34.621 | -18.173 | -12.499 | 168.18 | 0.587 | -9.4879 | 8.988 | 2.8409 | 9.5236 | 9.621 | 2 | 22.381 | 24.447 | -14.25 | 17.92 | 0 | 42.416 | 0 | -8.9165 | -9.0347 | 0 | 10.539 | -11.435 | -14.076 | 34.052 | 30.687 | -26.168 | -25.58 | -16.636 | -16.929 | 14.229 | 14.319 | -26.799 | -27.799 | 1.4254 | 0.64 | 40.296 | 20.844 | 20.572 | -14.399 | -25.2 | 9.8 | 9.3 | -18.627 | -18.211 | -44.889 | -11.375 | -259.45 | -25.4 | 136 | 84.716 | 81.917 | 113.33 | 95.029 | 8.8708 | 37.155 | 37.239 | -1.5537 | 147.66 | -214.6 | 82.883 | -77.353 | -1.4514 | 8.8797 | -6 | -1.4299 | -1.44 | 3.0399 | -0.32 | -3.1297 | -5.3299 | 9.1142 | -7.7347 | 13.3 | 3.0069 | 1.639 | 0 | 0 | 5.3511 | 4.0444 | 4.3134 |  | 10.5 | 9.6323 | 0.27 | 0.37 | -5.7589 | -4.9846 | -29.425 | -2.5965 | 0 | -32.598 | 0 | -10.3 | -7.1999 | 0 | -111.23
20/03/2025 | 08:30 | 0 | 3.8564 | -8.3337 | 3.7691 | 9.246 | 0 | 17.411 |  | 21.694 | 9.2587 | 8.9498 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 2.8337 | -7.6346 | 5.2992 | 5.2883 | 8.7971 | 0 | 1.8152 | 1.1444 |  | -1.2363 | -0.184 | -0.166 | 11.007 | 2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -10.6 | -10.619 | -10 | -11.64 | -11.949 | 5.6712 |  | 8.5067 | 25.503 | -11.019 | -10.046 | -10.433 | 6.8447 | 9.0345 | 0 | -11.386 | 5.9305 | 25.705 | 55.226 | -0.7995 | -5.2999 | -5.3999 | -21.641 | -21.472 | -2.0942 | 1.3141 | 16.254 | 5.6765 | 2.7429 | 1.9512 | -144.93 | 97.689 | 97.903 | -71.042 | -100.95 | -9.1669 |  |  | 38.351 | 12.909 | 9.35 | 0.71 | 15.279 | -20.491 | -20.759 | 25.605 | 23.761 | -6.9449 | -8.7835 | -8.9529 | 16.538 | 10.933 | 2.88 | 6.412 | 69.5 | -17.399 | -4.07 | 48.739 | 48.643 | 47.643 | 94.955 | 94.933 | -26.698 | -92.407 | -18.063 | 3.119 | 35.36 | 19.77 | 15.004 | 14.944 | -14.479 | 25.512 | -12.128 | -11.628 | 17.7 | 0.0141 | -7.6312 | -8.8 | -7.9 | -3.7707 | 9.5432 | 59.778 | 19.488 | 10.22 | -8.7899 | 14.458 | -28.826 | -8.5399 | -8.6599 | 33.58 | 27.45 | -17.236 | -8.4636 | -33.45 | -32.236 | 63.619 | 37.339 | -0.0493 | 25.291 | -9.0106 | -16.49 | -12.042 | -12.231 | -38.695 | 0 | -14.39 | -13.716 | 11.892 | -3.0691 | -3.0972 | 0 | -28.29 | -28.16 | 0.4414 | 11.88 | -21.369 | 0.1 | 5.8905 | -10.177 | -3.8406 | -3.9109 | 7.0589 | -3.0965 | -9.4252 | 2.069 | 0 | 0 | 3.1333 | 3.0916 | 2.4202 | 13.061 | 12.559 | 0 | 22.003 | 22.175 | 15.936 | 31.377 | 30.07 | -15.409 | -1.2062 | 0.3491 | 0.62 | 1.22 | -29.892 | 1.6699 | 7.5909 | 0.888 | 1.5174 | 30.659 | -40.015 | -27.486 | -0.26 | 18.94 | -0.1 | 29.676 | 10.194 | -11.01 | 2.187 | 0.06 |  | -8.2721 | -20.164 | 16.26 | -39.663 | -22.609 | -13.185 | 175.66 | -2.182 | -7.3767 | -5.6749 | 2.4509 | 9.8678 | 9.8662 | 2 | 24.125 | 26.046 | -11.729 | 15.533 | 0 | 45.53 | 3.2122 | -11.611 | -11.289 | 0 | 10.307 | -11.635 | -12.654 | 17.712 | 15.174 | -35.583 | -35.347 | -16.608 | -16.304 | 3.3699 | 3.44 | -27.2 | -26.899 | 1.6012 | 3.3599 | 12.693 | 20.45 | 20.325 | -14.399 | -23 | 20 | 19.6 | -18.157 | -18.233 | -55.507 | -8.8597 | -251.74 | -23.79 | 160.78 | 81.759 | 87.569 | 86.571 | 88.946 | 6.592 | 43.859 | 42.97 | 22.3 | 142.75 | -206.07 | 82.445 | -76.357 | -0.3503 | 8.8797 | -5.92 | -1.5249 | -1.536 | 3.0399 | -0.48 | -2.9515 | -5.0675 | 8.4702 | -7.7927 | 13.399 | 2.1659 | 2.7369 | 0 | 0 | 3.2055 | 3.6712 | 3.3853 |  | 6.4 | 9.1873 | 0.47 | 0.37 | -4.9133 | -4.5001 | -29.368 | -2.0654 | 0 | -32.738 | 0 | -5.8 | -10.899 | 0 | -107
20/03/2025 | 09:00 | 0 | 8.643 | -17.921 | 4.1199 | 12.052 | 0 | 23.34 |  | 22.762 | 9.8906 | 12.871 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 2.6648 | 5.2179 | 5.9311 | 5.7959 | 9.9147 | 0 | 2.2177 | 1.1881 |  | -1.3178 | -0.177 | -0.148 | 11.195 | -4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -9.6099 | -9.63 | -10 | -13.09 | -13.13 | 6.436 |  | 21.583 | 23.041 | -15.027 | -4.4206 | -4.7404 | -1.2666 | -1.2969 | 0 | -12.726 | 3.9578 | 21.563 | 81.743 | 15.47 | -7.5999 | -7.5999 | -27.111 | -27.626 | -2.6221 | 1.3141 | 16.761 | 8.2408 | 5.4315 | 3.6967 | -169.4 | 102.75 | 102.29 | -62.114 | -101.58 | -9.1669 |  |  | 41.904 | 13.09 | 9.96 | 1.96 | 16.5 | -20.759 | -20.759 | 29.386 | 27.119 | -5.0584 | -13.633 | -13.683 | 16.927 | 8.8953 | 2.88 | 6.412 | 72.8 | -15.1 | -4.21 | 48.308 | 47.633 | 46.88 | 91.642 | 92.084 | -23.584 | -92.511 | -14.744 | 3.5185 | 34.549 | 22.04 | 16.254 | 16.311 | -15.369 | 25.512 | -10.581 | -10.619 | 19.208 | 0.014 | -8.2343 | -12.1 | -10.5 | -2.9797 | 11.226 | 60.882 | 21.9 | 12.02 | -8.5799 | 16.348 | -15.798 | -8.63 | -8.75 | 33.7 | 29.28 | -19.563 | -9.4636 | -35.518 | -34.909 | 67.23 | 40.251 | -0.0493 | 27.657 | -7.0337 | -14.755 | -13.05 | -16.178 | -40.34 | 0 | -15.229 | -14.111 | 11.212 | -1.9427 | -2.7456 | -1.54 | -28.238 | -27.965 | 0.4489 | 11.779 | -11.67 | -0.5 | 5.9632 | -9.6355 | -4.8903 | -4.9863 | 7.8342 | -3.8259 | -10.669 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 12.726 | 0.3349 | 24.969 | 24.527 | 16.528 | 32.107 | 30.026 | -15.399 | -0.7997 | 0.3509 | 0.63 | 1.38 | -31.666 | 1.5986 | 7.7359 | 0.981 | 1.4908 | 31.5 | -40.573 | -28.026 | -0.13 | 20.813 | -0.1 | 29.732 | 10.569 | -11.364 | 2.277 | 0.03 |  | -9.0643 | -21.974 | 17.609 | -38.654 | -23.259 | -12.686 | 174.11 | -1.4699 | -7.028 | -6.088 | 1.7742 | 10.387 | 10.451 | 1 | 25.373 | 26.034 | -11.729 | 13.32 | -5.0865 | 44.998 | 6.3714 | -10.115 | -9.6928 | 0 | 9.5204 | -10.839 | -12.426 | 17.712 | 15.174 | -42.34 | -41.263 | -18.602 | -18.524 | 6.0599 | 6.05 | -26.299 | -25.7 | 1.5298 | 6.4 | -11.136 | 20.898 | 20.76 | -14 | -20 | 29.799 | 29.299 | -18.435 | -18.354 | -59.109 | -6.6445 | -250.82 | -23.59 | 160.22 | 79.674 | 85.592 | 72.41 | 85.068 | 5.6774 | 41.66 | 41.577 | 36.543 | 141.82 | -203.45 | 90.661 | -80.033 | -0.1624 | 8.8797 | -5.92 | -1.4809 | -1.4939 | 3.2799 | -1.12 | -2.8589 | -4.0421 | 9.1142 | -9.0806 | 13.1 | 2.292 | 2.48 | 0 | 0 | 4.5113 | 3.3477 | 3.9741 |  | 4 | 9.4373 | 0.64 | 0.37 | -5.9531 | -3.5416 | -28.403 | -4.0775 | 0 | -31.884 | 0 | -3.7999 | -13.6 | 0 | -103.16
20/03/2025 | 09:30 | 0 | 8.7522 | -18.176 | 3.8545 | 11.792 | 0 | 22.449 |  | 23.769 | 10.46 | 13.369 | -19.979 | -33 | 8.8 | 8.2799 | -26.399 | 2.6203 | 5.2749 | 6.335 | 6.5813 | 11.1 | 0 | 2.5402 | 1.1466 |  | -1.1754 | 0.078 | 0.081 | 11.348 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -7.92 | -7.9299 | -10 | -13.149 | -13.109 | 6.8778 |  | 16.314 | 17.248 | -13.539 | -4.6885 | -4.8998 | 13.077 | 11.642 | 0 | -16.61 | 4.7468 | 24.896 | 80.093 | 14.892 | -7.1999 | -7.0999 | -24.916 | -24.93 | -3.682 | 1.3141 | 16.025 | 9.7862 | 5.1646 | 3.7244 | -143.31 | 100.83 | 101.41 | -75.575 | -82.17 | -9.1669 |  |  | 49.189 | 17.27 | -0.04 | 6.0599 | 9.72 | -22.366 | -22.098 | 30.703 | 28.576 | -4.5847 | -12.874 | -12.873 | 15.917 | 9.1991 | 2.88 | 6.412 | 76.4 | -14.899 | -4.34 | 50.33 | 50.774 | 48.678 | 79.408 | 80.32 | -20.78 | -89.614 | -9.1309 | 3.7104 | 35.13 | 23.34 | 17.817 | 17.776 | -16.389 | 25.512 | -10.129 | -9.9019 | 16.864 | 0.0136 | -8.8385 | -14.3 | -12.6 | -3.2043 | 12.909 | 60.409 | 23.755 | 13.56 | -8.72 | 16.996 | -15.798 | -9.32 | -9.59 | 33.18 | 30.84 | -17.109 | -7.9545 | -37.661 | -36.109 | 75.892 | 45.782 | -0.0493 | 32.863 | -2.701 | -10.305 | -13.332 | 5.2914 | -43.335 | 0 | -14.603 | -14.822 | 10.067 | -2.2899 | -2.3255 | 4.624 | -30.82 | -30.971 | -1.9475 | 11.619 | -19.869 | 2.7 | 5.8881 | -13.715 | -5.3686 | -5.337 | 7.251 | -5.4851 | -11.199 | 2.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.405 | 15.238 | -3.8514 | 25.64 | 25.925 | 14.417 | 29.43 | 30.074 | -16.089 | -0.7979 | 0.3243 | 1.19 | 1.46 | -32.101 | 1.3513 | 7.7129 | 1.057 | 1.5264 | 28.649 | -39.243 | -25.952 | -0.51 | 26.744 | -0.1 | 31.728 | 11.9 | -12.72 | 2.3782 | 0.06 |  | -8.1636 | -24.011 | 23.043 | -40.083 | -29.953 | -10.9 | 178.41 | -1.9474 | -6.446 | -7.3281 | 1.7495 | 10.732 | 10.815 | 1.1273 | 23.23 | 25.358 | -8.38 | 13.529 | -10.56 | 49.171 | 10.539 | -9.0754 | -8.3323 | 0 | 7.8521 | -11.742 | -12.672 | 17.712 | 15.174 | -42.406 | -41.78 | -19.619 | -19.565 | 7.6599 | 7.6399 | -28 | -28.399 | 1.7239 | 8.8 | -9.0461 | 20.64 | 20.324 | -14 | -26 | 31.1 | 30.7 | -18.208 | -18.127 | -67.287 | -2.9109 | -248.67 | -15.907 | 189.84 | 71.551 | 92.884 | 85.101 | 67.725 | 2.9711 | 49.221 | 48.091 | 18.959 | 141.6 | -184.46 | 108.58 | -96.404 | -0.1404 | 8.8797 | -7.28 | -1.5679 | -1.5709 | 5.1999 | -3.2 | -2.5857 | -1.9607 | 9.5811 | -13.417 | 14.6 | 2.555 | 3.242 | 0 | 0 | 3.28 | 4.0426 | 2.8831 |  | 9.8 | 6.4096 | 0.7 | 0.37 | -6.3605 | -3.2682 | -28.065 | -4.274 | 0 | -31.441 | 0 | -9.1999 | -8.6999 | 0 | -99.983
20/03/2025 | 10:00 | 0 | 2.0607 | -5.0594 | 4.1982 | 12.268 | 0 | 23.723 |  | 26.441 | 11.764 | 14.616 | -19.979 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 2.7751 | 2.1708 | 6.5866 | 6.507 | 11.578 | 0 | 2.5637 | 1.1118 |  | -1.187 | 0.088 | 0.156 | 10.875 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -7.5999 | -7.7199 | -10 | -12.979 | -13.029 | 7.5615 |  | 17.969 | 19.163 | -12.25 | -4.8225 | -4.8606 | 6.9433 | 11.291 | 0 | -13.529 | 4.3523 | 22.995 | 74.045 | 15.647 | -7.1999 | -7.1999 | -25.009 | -23.873 | -3.4054 | 1.3141 | 15.437 | 10.359 | 6.5185 | 4.4898 | -131.71 | 94.119 | 94.271 | -65.039 | -70.468 | -9.1669 |  |  | 52.682 | 18.959 | 0.1 | 8.6199 | 10.26 | -16.338 | -16.07 | 34.806 | 32.634 | -2.3006 | -13.077 | -13.26 | 15.702 | 12.754 | 2.88 | 6.412 | 87.599 | -21.899 | -4.5399 | 54.611 | 54.49 | 53.342 | 65.025 | 67.48 | -18.425 | -79.868 | -7.3131 | 4.2495 | 37.119 | 25.049 | 19.536 | 19.241 | -17.359 | 25.512 | -13.529 | -13.923 | 26.246 | 0.0136 | -9.3653 | -16.399 | -15.6 | -1.4074 | 14.031 | 60.251 | 25.796 | 14.9 | -8.3 | 19.237 | -16.443 | -9.11 | -9.38 | 34.54 | 32.96 | -25.236 | -12.245 | -36.417 | -35.89 | 75.579 | 45.14 | -0.0493 | 32.477 | -3.3062 | -12.675 | -14.076 | -5.9326 | -43.15 | 0 | -15.203 | -14.605 | 9.464 | 0.1625 | -1.1638 | -0.516 | -30.462 | -29.89 | 0.4317 | 11.179 | -16.149 | -0.8 | 6.2757 | -9.0919 | -5.1789 | -5.2639 | 7.5933 | -6.5132 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 2.9374 | 2.8438 | 0 | 9.21 | 8.7077 | 0 | 26.264 | 25.797 | 14.974 | 31.06 | 27.189 | -14.259 | -1.523 | 0.3683 | 1.21 | 1.78 | -28.446 | 1.3604 | 7.5009 | 0.96 | 1.4888 | 28.219 | -40.839 | -27.634 | -0.48 | 27.151 | -0.1 | 32.023 | 12.033 | -12.831 | 2.4693 | 0.0285 |  | -9.9151 | -25.168 | 20.759 | -39.579 | -31.004 | -10.955 | 182.33 | -1.624 | -6.7382 | -7.6621 | 2.1599 | 10.856 | 10.894 | 1 | 23.427 | 24.705 | -9.22 | 12.207 | -13.258 | 49.253 | 12.112 | -9.7822 | -9.8212 | 0 | 9.4034 | -13.202 | -13.684 | 13.739 | 15.174 | -42.922 | -41.593 | -21.419 | -21.047 | 8.09 | 8.0399 | -29.1 | -29 | 1.5481 | 10.079 | -7.1551 | 14.822 | 14.695 | -13.1 | -26.399 | 31.5 | 31.1 | -18.767 | -18.807 | -67.817 | -5.1215 | -246.89 | -13.888 | 207.99 | 73.224 | 92.503 | 87.3 | 67.616 | -0.586 | 49.196 | 48.328 | 21.412 | 142.67 | -184.71 | 110.15 | -96.244 | -1.8493 | 8.8797 | -7.84 | -1.631 | -1.639 | 5.1199 | -3.0399 | -1.9502 | -1.5213 | 10.167 | -13.652 | 13.1 | 2.42 | 1.61 | 0 | 0 | 3.9067 | 3.1254 | 2.7673 |  | 9.8 | 6.7758 | 0.76 | 0.37 | -5.7944 | -4.2472 | -28.732 | -3.5913 | 0 | -32.436 | 0 | -9.1 | -8.6 | 0 | -96.918
20/03/2025 | 10:30 | 0 | 1.4902 | -3.5012 | 4.4783 | 12.726 | 0 | 24.645 |  | 27.446 | 12.257 | 15.247 | -22.2 | -33 | 8.8 | 9.1079 | -26.399 | 2.8815 | 4.1159 | 7.2481 | 7.1276 | 12.338 | 0 | 2.7815 | 1.2139 |  | -0.825 | 0.065 | 0.086 | 10.66 | 0 | 0 | -0.127 | 0.196 | -8.0699 | -8.1199 | -10 | -12.68 | -12.72 | 7.6452 |  | 15.149 | 18.35 | -10.416 | -2.6791 | -4.266 | -0.4296 | -0.9563 | 0 | -11.788 | 3.5632 | 19.344 | 71.004 | 16.193 | -7.5999 | -7.5999 | -26.801 | -27.05 | -3.7184 | 1.3141 | 16.437 | 10.71 | 6.6665 | 4.68 | -136.02 | 92.257 | 92.898 | -54.08 | -69.84 | -9.1669 |  |  | 52.123 | 20.879 | 0.24 | 5.1399 | 12.14 | -13.257 | -13.123 | 33.174 | 30.977 | -1.7976 | -14.176 | -14.487 | 15.496 | 7.8983 | 2.88 | 6.412 | 83.099 | -14.3 | -5 | 50.819 | 50.439 | 48.869 | 61.502 | 62.484 | -16.771 | -73.978 | -8.3592 | 4.46 | 38.689 | 27.75 | 7.3486 | 7.9132 | -17.609 | 25.512 | -9.0779 | -9.1321 | 24.777 | 0.014 | -9.5138 | -18.7 | -18 | -1.6992 | 15.527 | 61.671 | 27.837 | 16.5 | -8.67 | 17.658 | -16.443 | -6.53 | -6.61 | 31.07 | 6.8 | -24.181 | -12.018 | -33.968 | -32.772 | 66.367 | 39.101 | -0.0493 | 26.861 | -0.451 | -10.64 | -14.926 | -15.88 | -35.776 | 0 | -16.175 | -15.205 | 11.512 | 2.1822 | 0.7481 | 4.624 | -29.968 | -29.515 | -1.8689 | 11.599 | -12.869 | 1.3999 | 6.6702 | -6.2979 | -4.8703 | -5.026 | 6.3887 | -7.1845 | -4.8642 | 2.1545 | 0 | 0 | 2.6631 | 2.6308 | 0 | 7.2006 | 7.0331 | 6.5307 | 23.293 | 23.128 | 17.081 | 32.393 | 24.484 | -14.499 | -1.0121 | 0.3738 | 1.28 | 2.31 | -25.638 | 1.3094 | 7.5819 | 0.942 | 1.1209 | 29.549 | -41.732 | -29.382 | -0.38 | 28.326 | -0.1 | 32.671 | 12.21 | -13.015 | 2.517 | 0.0285 |  | -9.5839 | -19.273 | 23.366 | -39.915 | -30.039 | -11.899 | 181.87 | -1.6129 | -6.5145 | -7.8456 | 2.0391 | 10.893 | 11.1 | 1 | 25.825 | 27.565 | -8.8 | 11.505 | -16.383 | 55.88 | 16.258 | -9.5322 | -8.9324 | 0 | 9.2534 | -12.184 | -12.187 | 13.739 | 15.174 | -38.764 | -37.814 | -21.216 | -20.89 | 7.1799 | 7.1999 | -29.6 | -28.399 | -0.5612 | 10.56 | -11.194 | 20.911 | 20.793 | -12.8 | -27.299 | 30.1 | 29.399 | -18.111 | -18.076 | -68.393 | -8.6503 | -244.81 | -11.974 | 218.67 | 67.295 | 94.284 | 92.202 | 60.588 | -4.5371 | 53.942 | 53.461 | 13.069 | 142.32 | -176.04 | 117.69 | -103.63 | -1.007 | 8.8797 | -7.5999 | -1.7079 | -1.718 | 4.7199 | -3.5199 | -2.0159 | -1.4328 | 10.899 | -13.945 | 12.699 | 1.5 | 1.406 | 0 | 0 | 3.8625 | 3.9961 | 4.018 |  | 11.3 | 6.7365 | 0.86 | 0.37 | -6.478 | -3.7306 | -27.448 | -4.4186 | 0 | -31.659 | 0 | -10 | -6.8 | 0 | -94.775
20/03/2025 | 11:00 | 0 | 1.9634 | -4.1515 | 4.5956 | 12.91 | 0 | 25.205 |  | 28.741 | 12.722 | 15.62 | -22.2 | -33 | 11 | 9.1079 | -26.399 | 2.7588 | 6.3821 | 7.2918 | 7.1616 | 12.413 | 0 | 2.7056 | 1.1323 |  | -0.8397 | 0.329 | 0.355 | 10.979 | 2.22 | 0 | -0.127 | 0.196 | -6.86 | -6.8499 | -10 | -12.01 | -12.149 | 8.0623 | 3.5457 | 15.516 | 18.361 | -19.376 | -2.947 | -3.1118 | 11.84 | 9.8776 | 0 | -12.056 | 5.5359 | 25.782 | 71.575 | 14.61 | -5.9999 | -5.7999 | -24.291 | -25.617 | -3.5892 | 1.3141 | 16.728 | 10.122 | 6.9976 | 4.6108 | -116 | 91.952 | 91.799 | -76.824 | -57.142 | -9.1669 |  |  | 53.56 | 21.2 | 0.03 | 5.2899 | 11.68 | -15.802 | -15.668 | 33.159 | 30.262 | -1.5432 | -10.775 | -10.469 | 15.688 | 10.486 | 2.88 | 6.412 | 88.5 | -18.399 | -4.92 | 54.073 | 52.538 | 51.943 | 59.224 | 59.851 | -18.109 | -74.715 | -5.3401 | 4.4451 | 37.799 | 27.049 | 8.4423 | 8.8897 | -18.19 | 25.512 | -12.162 | -11.992 | 27.438 | 0.0138 | -9.92 | -18.7 | -20.2 | -2.1459 | 15.901 | 61.198 | 28.394 | 16.909 | -8.5 | 18.265 | -26.353 | -7.29 | -7.38 | 33.64 | 7.16 | -23.909 | -12 | -35.893 | -34.4 | 71.947 | 42.898 | -0.0493 | 29.162 | 1.1286 | -8.9473 | -14.406 | 3.1497 | -39.27 | 0 | -16.021 | -15.237 | 9.827 | 0.818 | -0.0956 | 4.624 | -30.208 | -30.09 | -1.7275 | 11.359 | -11.159 | 0 | 6.8049 | -10.107 | -5.4383 | -5.5264 | 7.2568 | -7.1311 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.2053 | 3.8514 | 24.649 | 24.906 | 14.996 | 30.793 | 26.202 | -14.099 | -1.4003 | 0.3683 | 0.88 | 2.77 | -24.213 | 1.2476 | 7.6509 | 1.011 | 1.4154 | 28.68 | -38.902 | -28.075 | -0.53 | 26.932 | -0.1 | 32.475 | 12.663 | -13.38 | 2.556 | 0.0285 |  | -9.8818 | -19.529 | 21.242 | -38.486 | -33.941 | -10.626 | 184.51 | -1.2032 | -5.9558 | -8.5011 | 2.2649 | 11.003 | 11.282 | 2 | 23.503 | 24.177 | -8.38 | 11.686 | -15.292 | 53.357 | 12.788 | -7.9554 | -7.8787 | 0 | 8.214 | -12.566 | -12.087 | 13.739 | 15.174 | -46.888 | -46.273 | -22.714 | -21.931 | 7.4899 | 7.48 | -30.6 | -29.899 | -0.3159 | 9.92 | -7.0625 | 11.306 | 11.167 | -12.699 | -26 | 36 | 35.299 | -19.003 | -19.006 | -66.481 | -6.7977 | -250.59 | -11.471 | 218.86 | 67.532 | 92.575 | 93.176 | 58.813 | -4.1143 | 51.374 | 51.269 | 11.037 | 143.03 | -176.2 | 118.71 | -106.41 | -0.9119 | 8.8797 | -8.1599 | -1.6749 | -1.6909 | 4.48 | -4 | -1.9619 | -1.3168 | 10.432 | -13.71 | 12.5 | 2.45 | 1.4049 | 0 | 0 | 3.4434 | 3.4504 | 3.7994 |  | 8.6999 | 4.4139 | 0.78 | 0.37 | -6.3426 | -3.7327 | -28.686 | -4.7915 | 0 | -31.03 | 0 | -9.1999 | -9.3 | 0 | -99.125
20/03/2025 | 11:30 | 0 | 1.6953 | -4.0972 | 4.8595 | 14.595 | 0 | 28.736 |  | 29.867 | 13.609 | 16.449 | -19.979 | -37.4 | 13.199 | 9.9359 | -28.6 | 2.9681 | 4.6283 | 7.527 | 7.4353 | 12.75 | 0 | 2.9951 | 1.1648 |  | -1.3239 | 0.157 | 0.168 | 10.829 | -2.22 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -6.88 | -6.8099 | -10 | -12.6 | -12.68 | 9.4979 | 3.1003 | 16.599 | 19.781 | -18.656 | -2.2772 | -2.959 | -2.1017 | -1.8063 | 0 | -6.9658 | 2.3796 | 10.633 | 76.704 | 16.619 | -8.3999 | -8.3999 | -26.859 | -26.977 | -3.8312 | 1.3141 | 13.239 | 12.709 | 7.3386 | 4.7816 | -127.99 | 116.39 | 116.97 | -76.499 | -28.935 | -9.1669 |  |  | 56.953 | 20.02 | 0.14 | 5.63 | 12.39 | -13.525 | -13.525 | 36.639 | 34.183 | -2.2925 | -2.9186 | -3.1458 | 12.24 | 14.787 | 2.88 | 6.412 | 97.699 | -27.6 | -4.84 | 60.065 | 60.239 | 59.279 | 81.705 | 82.225 | -14.365 | -91.07 | -11.46 | 4.5145 | 38.709 | 25.04 | 9.2236 | 9.671 | -18.399 | 25.512 | -15.875 | -15.779 | 30.501 | 0.0138 | -9.9692 | -21 | -22.6 | -1.9091 | 16.649 | 62.775 | 29.693 | 17.48 | -8.85 | 18.387 | -26.353 | -6.45 | -6.5799 | 30.3 | 8.95 | -27.436 | -14.3 | -35.351 | -34.672 | 73.658 | 44.643 | -0.0493 | 30.101 | 2.2689 | -9.5476 | -14.654 | 7.3382 | -40.515 | 0 | -16.641 | -16.531 | 9.1653 | 3.4068 | 2.6957 | 4.1119 | -29.993 | -30.263 | -0.9457 | 11.099 | -19.5 | 3.5 | 6.9001 | -5.2574 | -4.6003 | -4.8095 | 7.3705 | -6.4339 | -7.114 | 1.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0331 | 6.5307 | 0.3349 | 25.847 | 25.167 | 15.24 | 31.076 | 27.169 | -14.469 | -0.6093 | 0.3683 | 0.96 | 2.52 | -28.334 | 1.406 | 7.8689 | 1.0729 | 1.5461 | 27.69 | -40.946 | -27.937 | -0.52 | 27.986 | -0.1 | 32.991 | 12.422 | -13.346 | 2.6391 | 0.0285 |  | -9.1329 | -21.611 | 20.524 | -38.066 | -31.667 | -12.707 | 183.55 | -1.0067 | -6.8984 | -8.3128 | 2.4695 | 11.582 | 11.582 | 2 | 22.68 | 23.795 | -7.5399 | 12.666 | -16.134 | 56.746 | 18.049 | -8.2149 | -7.4294 | 0 | 7.171 | -11.391 | -12.625 | 13.739 | 15.174 | -46.971 | -46.378 | -22.109 | -22.34 | 10.02 | 9.9799 | -30.799 | -31.1 | -0.2628 | 14 | -3.8284 | 12.336 | 12.198 | -12.699 | -25.6 | 35.4 | 35.299 | -18.418 | -18.461 | -68.925 | 0.797 | -250.38 | -13.079 | 215.97 | 67.897 | 95.025 | 94.905 | 59.692 | -6.3107 | 52.23 | 50.513 | 14.084 | 142.2 | -175.09 | 116.95 | -106.32 | -0.7947 | 8.8797 | -7.44 | -1.6579 | -1.6849 | 5.1199 | -4.32 | -1.8726 | -0.9354 | 9.2027 | -13.475 | 13 | 2.434 | 2.727 | 0 | 0 | 4.0686 | 3.7562 | 3.5557 |  | 9.1 | 6.9042 | 0.91 | 0.37 | -5.4871 | -3.2646 | -28.57 | -3.1444 | 0 | -30.766 | 0 | -8.1 | -8.8 | 0 | -95.072
20/03/2025 | 12:00 | 0 | 1.2394 | -3.3 | 5.0657 | 15.151 | 0 | 29.663 |  | 29.99 | 13.573 | 16.674 | -17.76 | -35.2 | 13.199 | 9.1079 | -28.6 | 2.841 | 5.1285 | 6.8643 | 6.7063 | 11.759 | 0 | 1.6841 | 1.1664 |  | -1.3111 | 0.178 | 0.2 | 11.434 | 0 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -7.15 | -7.1399 | -10 | -12.159 | -12.26 | 8.1631 | 3.4363 | 13.968 | 17.177 | -16.274 | -3.3489 | -2.8822 | 4.4653 | 7.6929 | 0 | -9.2431 | 3.5632 | 18.617 | 66.959 | 18.385 | -7.3999 | -7.4999 | -25.357 | -26.57 | -3.8973 | 1.3141 | 10.119 | 10.3 | 6.4562 | 4.3368 | -121.03 | 122.77 | 123.32 | -50.258 | -4.9801 | -9.1669 |  |  | 54.827 | 19.68 | 0.4 | 5.4 | 12.81 | -13.793 | -12.721 | 36.032 | 34.479 | -1.2768 | -5.4447 | -5.6451 | 11.831 | 14.635 | 2.88 | 6.412 | 100.5 | -27.7 | -4.65 | 60.45 | 59.353 | 58.354 | 86.388 | 87.029 | 1 | -97.237 | -10.009 | 4.7453 | 38.45 | 24.34 | 8.4423 | 8.7921 | -17.5 | 25.512 | -16.467 | -16.248 | 37.614 | 0.014 | -9.4921 | -20.799 | -22.6 | -2.583 | 17.023 | 62.46 | 30.435 | 18.14 | -8.24 | 17.685 | -27.811 | -6.81 | -6.94 | 30.69 | 8.56 | -32.599 | -16.236 | -37.851 | -36.172 | 65.391 | 39.95 | 0 | 24.449 | 1.6389 | -7.4702 | -14.538 | -21.863 | -31.609 | 0 | -16.377 | -15.835 | 8.3343 | 1.967 | 1.2258 | 23.568 | -31.333 | -30.967 | -2.7753 | 0 | -16.559 | 0.7 | 6.9736 | -8.3901 | -3.6846 | -3.818 | 5.7483 | -8.0398 | -9.2134 | 1.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0331 | 6.6982 | 5.8609 | 27.47 | 27.284 | 16.613 | 33.277 | 24.811 | -13.649 | -2.0155 | 0.3509 | 1.45 | 1.7 | -23.737 | 1.0817 | 7.5889 | 0.917 | 1.4899 | 28.19 | -42.23 | -29.978 | -0.46 | 25.94 | -0.1 | 32.661 | 12.327 | -13.035 | 2.6135 | 0.0285 |  | -9.6837 | -18.895 | 19.234 | -38.066 | -30.041 | -12.443 | 185.48 | -1.6343 | -7.319 | -7.8347 | 2.1428 | 11.45 | 11.685 | 2 | 23.138 | 25.555 | -8.8 | 14.62 | -15.882 | 55.427 | 16.636 | -9.0751 | -7.8976 | 0 | 7.255 | -11.346 | -12.849 | 13.739 | 15.174 | -40.555 | -39.89 | -21.662 | -21.232 | 9.4499 | 9.4399 | -29 | -29.2 | 0.8267 | 13.52 | -10.381 | 19.773 | 19.687 | -13.1 | -26.899 | 33.7 | 32.799 | -18.271 | -18.213 | -66.373 | -7.4117 | -245.48 | -9.952 | 250.11 | 68.302 | 93.708 | 92.315 | 60.819 | -1.1947 | 54.884 | 55.282 | 14.455 | 143.83 | -176.6 | 117.25 | -105.27 | -0.5139 | 8.8797 | -7.36 | -1.671 | -1.684 | 5.28 | -3.92 | -1.7132 | -1.0543 | 10.344 | -14.18 | 13.199 | 1.133 | 1.1059 | 0 | 0 | 3.8711 | 3.8161 | 3.3308 |  | 9.8 | 5.1287 | 0.93 | 0.37 | -6.4472 | -4.4342 | -28.231 | -4.8208 | 0 | -31.743 | 0 | -10.6 | -5.9 | -69.252 | -35.024
20/03/2025 | 12:30 | 0 | 1.0952 | -2.9434 | 5.0124 | 15.485 | 0 | 30.353 |  | 29.215 | 13.254 | 16.282 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 2.7194 | 5.3042 | 6.5041 | 6.758 | 11.237 | 0 | 2.5043 | 1.1282 |  | -1.3108 | -0.036 | -0.004 | 11.404 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -7.76 | -7.8699 | -10 | -12.38 | -12.479 | 8.356 | 3.5088 | 13.815 | 16.957 | -14.128 | -4.8225 | -5.4192 | 4.7131 | 9.1661 | 0 | -8.1715 | 3.9578 | 21.25 | 69.961 | 17.803 | -7.5999 | -7.5999 | -24.048 | -25.17 | -3.6113 | 1.3141 | 7.188 | 8.7124 | 4.6749 | 3.1779 | -128.39 | 119.02 | 119.41 | -34.226 | -17.248 | -9.1669 |  |  | 50.296 | 18.42 | 0.14 | 3.5 | 12.289 | -13.123 | -12.855 | 32.036 | 29.422 | 0.1478 | -4.5155 | -4.4959 | 9.5145 | 14.265 | 2.88 | 6.412 | 95.3 | -26.5 | -4.3899 | 58.297 | 57.866 | 56.473 | 88.41 | 88.924 | 1 | -93.628 | -14.65 | 4.4853 | 37.04 | 23.729 | 8.1298 | 8.5968 | -17.569 | 25.512 | -15.244 | -15.223 | 34.501 | 0.0142 | -9.4069 | -20.799 | -20.299 | -2.5036 | 17.023 | 61.513 | 30.621 | 18.18 | -8.2 | 17.28 | -27.811 | -8.0399 | -8.1099 | 35.77 | 5.35 | -31.981 | -15.518 | -34.191 | -33.645 | 64.9 | 39.261 | 0 | 25.37 | -4.3492 | -12.833 | -13.815 | -30.516 | -30.237 | 0 | -16.074 | -15.278 | 12.09 | 7.631 | 6.2371 | 1.552 | -29.191 | -28.911 | -0.3846 | 12.05 | -20.719 | 0.1 | 7.1329 | 2.6435 | -2.9856 | -3.1373 | 5.1746 | -5.1902 | -4.5968 | 2.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.6982 | 5.0236 | 24.632 | 24.566 | 16.686 | 34.469 | 27.696 | -14.309 | -1.0102 | 0.3774 | 0.98 | 1.5 | -27.729 | 0 | 7.8599 | 0.766 | 1.5034 | 28.35 | -42.852 | -29.75 | -0.72 | 25.288 | -0.1 | 32.437 | 12.157 | -12.896 | 2.5619 | 0.0653 |  | -9.9517 | -15.5 | 19.498 | -38.57 | -26.66 | -13.114 | 183.93 | -2.1644 | -6.4023 | -7.7858 | 1.3614 | 10.966 | 11.195 | 1 | 22.271 | 24.686 | -11.309 | 12.265 | -17.214 | 52.706 | 18.012 | -10.234 | -10.209 | 0 | 9.9824 | -13.311 | -14.489 | 13.739 | 15.174 | -40.39 | -39.231 | -19.968 | -19.486 | 5.0999 | 5.09 | -31.5 | -30.7 | 1.7239 | 12.88 | -10.401 | 19.67 | 19.54 | -13.5 | -27.7 | 31.6 | 30.899 | -18.196 | -18.277 | -74.157 | -8.2499 | -245.13 | -9.9036 | 264.66 | 65.803 | 97.69 | 95.899 | 58.377 | -6.2596 | 49.497 | 49.001 | 7.9019 | 138.92 | -175.47 | 115.38 | -103.54 | -0.4431 | 8.8797 | -8.1599 | -1.6599 | -1.6729 | 5.76 | -4.0799 | -2.4255 | -0.8469 | 10.579 | -14.384 | 13.6 | 1.579 | 1.391 | 0 | 0 | 2.8414 | 3.4093 | 3.2348 |  | 11.699 | 5.2331 | 0.93 | 0.37 | -4.594 | -4.1292 | -29.324 | -2.5026 | 0 | -32.195 | 0 | -12.399 | -5.6999 | -69.313 | -36.04
20/03/2025 | 13:00 | 0 | 0.7654 | -2.1984 | 5.1473 | 14.955 | 0 | 29.616 |  | 26.645 | 11.617 | 14.696 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 2.1534 | 3.1796 | 6.3217 | 6.1674 | 10.926 | 0 | 2.5296 | 1.0908 |  | -1.1774 | 0.022 | 0.006 | 10.932 | -2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -8.3699 | -8.2399 | -10 | -12.579 | -12.63 | 7.9478 | 3.6518 | 16.008 | 19.531 | -11.814 | -4.8225 | -5.0462 | 5.5425 | 6.0366 | 0 | -9.779 | 5.1414 | 26.541 | 60.551 | 17.917 | -8.0999 | -7.9999 | -25.684 | -24.877 | -3.819 | 1.3141 | 8.5554 | 8.6767 | 3.8602 | 2.7817 | -137.82 | 124.75 | 125.64 | -49.34 | -25.523 | -9.1669 |  |  | 46.115 | 17.399 | 0.45 | 1.9199 | 12.029 | -8.703 | -8.9709 | 29.842 | 26.517 | 1.3277 | -1.6563 | -1.7976 | 7.5728 | 13.75 | 2.88 | 6.412 | 101 | -27.399 | -4.53 | 60.781 | 59.524 | 58.183 | 95.104 | 95.413 | -22.404 | -99.759 | -14.124 | 4.367 | 37.36 | 21.159 | 7.8173 | 8.2061 | -17.069 | 25.512 | -15.848 | -15.912 | 33.942 | 0.0141 | -9.105 | -18.6 | -18 | -3.5998 | 17.023 | 60.409 | 30.621 | 18.27 | -7.93 | 15.106 | -35.379 | -8.09 | -8.18 | 34.26 | 3.64 | -33.345 | -16.672 | -30.683 | -29.681 | 61.01 | 36.202 | 0 | 22.04 | -1.6385 | -13.302 | -13.134 | -29.517 | -7.8213 | 0 | -15.325 | -15.134 | 10.638 | 6.0723 | 4.6396 | 16.912 | -26.217 | -25.246 | -3.8264 | 11.989 | -22.159 | 8.1999 | 7.0432 | 0.2186 | -3.6548 | -3.7777 | 5.3954 | -6.2317 | -10.166 | 2.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | 7.2006 | 23.416 | 22.506 | 17.841 | 35.3 | 26.632 | -14.439 | -1.6108 | 0.3417 | 1.53 | 1.13 | -26.17 | 1.2527 | 7.7919 | 1.0089 | 1.4382 | 28.149 | -42.969 | -29.803 | -0.76 | 24.677 | -0.1 | 32.088 | 11.854 | -12.539 | 2.4914 | 0.0653 |  | -9.1146 | -13.993 | 18.795 | -39.999 | -27.285 | -13.882 | 181.94 | -2.5429 | -8.2709 | -7.6289 | 1.561 | 10.768 | 10.783 | 1.0426 | 24.128 | 23.749 | -11.309 | 13.109 | -15.516 | 54.915 | 13.909 | -10.753 | -9.4891 | 0 | 9.6105 | -11.341 | -13.084 | 13.739 | 14.874 | -43.895 | -42.928 | -19.255 | -19.639 | 9.6099 | 9.5799 | -32.5 | -32 | 1.6012 | 12.079 | -4.9311 | 13.352 | 13.219 | -13.5 | -26.399 | 34.5 | 34 | -18.595 | -18.571 | -64.172 | -15.343 | -245.97 | -8.5125 | 259.99 | 63.281 | 99.987 | 97.83 | 53.333 | -7.5444 | 55.282 | 54.737 | 8.2653 | 136.31 | -172.3 | 113.01 | -104.37 | -1.2414 | 8.8797 | -8.56 | -1.758 | -1.751 | 5.76 | -3.8399 | -2.3287 | -1.2283 | 10.109 | -13.74 | 13.199 | 0.121 | 1.026 | 0 | 0 | 4.1071 | 4.1759 | 3.8546 |  | 10.399 | 5.388 | 0.75 | 0.37 | -4.9365 | -4.1712 | -28.438 | -2.8228 | 0 | -30.927 | 0 | -11 | -6.6999 | -69.482 | -46.229
20/03/2025 | 13:30 | 0 | 1.1047 | -2.8977 | 4.7183 | 13.959 | 0 | 27.358 |  | 24.908 | 11.182 | 14.085 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -22 | 2.5116 | 8.4871 | 5.9381 | 5.8034 | 10.079 | 0 | 2.3695 | 1.1391 |  | -1.2069 | -0.069 | -0.065 | 11.024 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -8.5299 | -8.3999 | -10 | -12.25 | -12.26 | 6.973 | 3.4321 | 15.935 | 19.326 | -10.221 | -5.3583 | -5.4479 | 14.307 | 13.347 | 0 | -6.43 | 5.9305 | 31.844 | 56.901 | 19.505 | -7.2999 | -7.3999 | -24.92 | -25.691 | -3.8804 | 1.3141 | 5.2898 | 7.3528 | 3.8209 | 2.5566 | -134.72 | 121.18 | 121.12 | -37.45 | -28.631 | -9.1669 |  |  | 45.387 | 19 | 0.7 | -3.93 | 10.8 | -5.0861 | -7.2294 | 28.615 | 26.913 | 3.4331 | 0.3591 | 0.2407 | 7.1217 | 16.312 | 2.88 | 6.412 | 103.9 | -29.7 | -4.5 | 57.009 | 56.647 | 55.293 | 92.646 | 93.231 | -21.977 | -98.83 | -11.76 | 3.9095 | 34.669 | 18.94 | 6.4111 | 7.0343 | -16.309 | 25.512 | -18.445 | -17.293 | 40.524 | 0.0143 | -8.6805 | -16.299 | -15.6 | -3.4545 | 16.836 | 59.463 | 30.064 | 17.85 | -7.2 | 13.824 | -35.379 | -8.46 | -8.5699 | 33.68 | 3.59 | -39.309 | -19.736 | -28.22 | -30.254 | 55.139 | 31.269 | 0 | 17.764 | -5.289 | -11.887 | -13.109 | -41.426 | -8.7249 | 0 | -14.239 | -14.109 | 14.973 | 4.5683 | 4.6807 | 8.208 | -27.394 | -24.967 | -6.3082 | 12.699 | -20.35 | -3.9 | 6.9335 | -0.914 | -3.9172 | -4.1447 | 6.748 | -8.0424 | -8.4392 | 2.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 0.3349 | 7.5355 | 20.276 | 20.322 | 17.869 | 36.943 | 25.533 | -14.079 | -2.5099 | 0.3243 | 0.98 | 1.87 | -23.418 | 1.3873 | 7.6549 | 1.023 | 1.5003 | 27.54 | -43.778 | -31.086 | -1.4299 | 29.024 | -0.1 | 31.564 | 11.433 | -12.158 | 2.5019 | 0.0653 |  | -8.9125 | -16.569 | 20.583 | -38.822 | -26.343 | -13.841 | 179.79 | -1.9687 | -8.2598 | -7.6469 | 1.496 | 10.182 | 10.348 | 1 | 23.218 | 23.141 | -10.479 | 12.588 | -10.49 | 54.303 | 12.699 | -9.3684 | -7.7711 | 0 | 7.0834 | -10.863 | -13.842 | 13.739 | 14.874 | -46.531 | -45.817 | -19.677 | -19.31 | 10.939 | 10.77 | -33.5 | -32.9 | 1.4767 | 11.279 | -7.6459 | 12.222 | 12.062 | -13.5 | -26 | 35.4 | 34.599 | -18.579 | -18.571 | -63.827 | -21.223 | -245.93 | -8.9217 | 243.71 | 60.621 | 98.909 | 97.98 | 55.333 | -8.7347 | 56.33 | 56.724 | 7.2318 | 136.17 | -171.4 | 113.24 | -103.22 | -0.8191 | 8.8797 | -8.72 | -1.6089 | -1.63 | 5.84 | -4.48 | -2.2094 | -0.4379 | 9.5231 | -13.212 | 13.399 | 1.5529 | 1.092 | 0 | 0 | 4.2586 | 4.3089 | 3.5416 |  | 9.6999 | 4.7275 | 0.81 | 0.37 | -5.1099 | -3.8512 | -28.682 | -2.9571 | 0 | -30.516 | 0 | -10.5 | -7.1999 | -70.42 | -46.993
20/03/2025 | 14:00 | 0 | 1.1354 | -2.9657 | 4.643 | 14.059 | 0 | 27.569 |  | 25.341 | 11.181 | 14.422 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 7.452 | -24.2 | 2.4129 | 8.3086 | 6.0358 | 5.9389 | 10.244 | 0 | 2.3083 | 1.3041 |  | -1.187 | -0.183 | -0.153 | 10.867 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -8.7899 | -8.97 | -10 | -12.21 | -12.26 | 6.8244 | 3.0576 | 18.003 | 21.323 | -10.466 | -8.7073 | -7.6535 | 8.5494 | 7.9195 | 0 | -10.716 | 5.9305 | 29.447 | 58.377 | 2.2232 | -5.9999 | -5.8999 | -23.312 | -22.775 | -3.6115 | 1.3141 | 10.659 | 8.1709 | 3.0465 | 1.9878 | -141.57 | 120.54 | 119.72 | -41.133 | -36.434 | -9.1669 |  |  | 47.293 | 19.579 | 0.51 | -2.7 | 11.02 | -10.176 | -10.31 | 25.55 | 22.835 | -0.8368 | 4.9487 | 4.7055 | 10.946 | 18.078 | 2.88 | 6.412 | 105.59 | -33.7 | -4.48 | 59.62 | 59.789 | 58.314 | 96.451 | 97.311 | -19.708 | -97.583 | -19.055 | 4.3713 | 38.33 | 19.52 | 6.4111 | 7.0343 | -16.52 | 25.512 | -19.589 | -18.837 | 34.944 | 0.0143 | -8.8826 | -16.299 | -15.6 | -4.3395 | 16.649 | 61.198 | 29.878 | 17.6 | -8.45 | 16.456 | -40.427 | -8.48 | -8.59 | 33.18 | 4.5199 | -35.418 | -17.418 | -30.213 | -29.972 | 60.038 | 34.715 | 0 | 21.599 | 0.5832 | -9.2964 | -14.106 | -35.525 | -2.8596 | 0 | -15.421 | -14.838 | 14.171 | 1.2184 | 1.8821 | -3.076 | -25.483 | -26.371 | -3.2416 | 10.369 | -20.809 | 12.1 | 6.6726 | -3.1642 | -4.5827 | -4.7871 | 7.4141 | -4.0381 | -5.6612 | 2.1911 | 0 | 0 | 2.4124 | 2.5631 | 0 | 4.6887 | 4.6887 | 6.0284 | 21.151 | 21.907 | 17.47 | 35.046 | 24.811 | -15.039 | -0.7979 | 0.2978 | 1.21 | 2.65 | -25.815 | 1.3469 | 7.7709 | 1.059 | 1.5803 | 27.44 | -42.665 | -30.18 | -1.4299 | 28.346 | -0.1 | 31.787 | 11.702 | -12.3 | 2.508 | 0.0653 |  | -9.497 | -17.006 | 21.638 | -39.074 | -26.207 | -15.055 | 181.75 | -1.762 | -7.9569 | -7.8946 | 1.6862 | 10.021 | 10.135 | 1.0787 | 22.474 | 24.501 | -5.8699 | 13.664 | -22.113 | 65.475 | 23.489 | -8.7117 | -8.4743 | 0 | 10.022 | -16.776 | -16.872 | 17.069 | 14.874 | -42.274 | -41.104 | -27.114 | -26.988 | 14.439 | 14.38 | -30.399 | -30.5 | 1.1618 | 11.199 | -10.08 | 18.329 | 18.19 | -13.5 | -26 | 32.799 | 32.299 | -18.128 | -18.103 | -66.68 | -29.511 | -254.46 | -13.395 | 240.77 | 70.934 | 88.422 | 91.677 | 59.292 | 2.3635 | 64.242 | 63.398 | 13.883 | 144.32 | -176.14 | 116.99 | -105.75 | -0.4675 | 8.8797 | -4.96 | -1.6599 | -1.661 | 2.3199 | -1.2799 | -1.7731 | -3.7186 | 11.338 | -13.182 | 14.899 | 2.2679 | 2.8459 | 0 | 0 | 1.8561 | 1.8229 | 1.711 |  | 9.1 | 7.5489 | 0.97 | 0.37 | -5.7314 | -4.3795 | -29.353 | -3.0186 | 0 | -33.167 | 0 | -10.699 | -6.8 | -69.893 | -49.596
20/03/2025 | 14:30 | 0 | 1.5325 | -3.6119 | 4.3981 | 14.626 | 0 | 28.623 |  | 26.98 | 11.943 | 15.027 | -22.2 | -30.799 | 4.4 | 6.624 | -22 | 2.49 | 11.164 | 6.3472 | 6.2251 | 10.868 | 0 | 2.7609 | 1.1779 |  | -0.9529 | -0.16 | -0.129 | 11.069 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -9.3 | -9.2799 | -10 | -12.47 | -12.42 | 7 | 2.9536 | 17.688 | 20.987 | -10.359 | -7.3677 | -7.2583 | -1.0368 | -0.8975 | 0 | -5.8941 | 4.3523 | 23.34 | 64.513 | 3.4948 | -6.5999 | -6.4999 | -24.661 | -24.783 | -3.6189 | 1.3141 | 12.737 | 8.7879 | 3.2938 | 2.2528 | -146.94 | 124.3 | 124.88 | -45.622 | -28.206 | -9.1669 |  |  | 55.925 | 22.2 | 0.28 | 1 | 11.659 | -11.248 | -10.712 | 24.879 | 22.513 | -1.6773 | 1.9981 | 2.2829 | 12.462 | 17.403 | 2.88 | 6.412 | 104.69 | -32 | -4.67 | 60.12 | 60.013 | 58.315 | 92.533 | 92.479 | -26.586 | -96.286 | -18.613 | 4.2756 | 39.83 | 23.11 | 8.4423 | 8.7921 | -18.289 | 25.512 | -18.788 | -18.538 | 33.164 | 0.0142 | -9.8029 | -21.399 | -20.899 | -3.4667 | 16.275 | 61.829 | 29.322 | 17.239 | -8.6199 | 18.049 | -40.427 | -7.32 | -7.4299 | 31.68 | 7.6 | -31.945 | -15.754 | -30.246 | -29.363 | 69.006 | 40.088 | 0 | 26.564 | -5.0354 | -15.091 | -14.655 | -26.544 | -23.908 | 0 | -16.033 | -15.546 | 14.016 | 5.023 | 4.1467 | -7.684 | -25.763 | -25.471 | 1.5122 | 12.069 | -13.579 | 0 | 6.5299 | 0.7406 | -5.4235 | -5.4603 | 7.9123 | -4.1978 | -12.531 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6982 | 6.0284 | 7.2006 | 22.651 | 22.343 | 17.072 | 33.55 | 23.087 | -14.479 | -1.4332 | 0.3243 | 1.05 | 3.08 | -22.515 | 1.0885 | 7.8159 | 0.905 | 1.6267 | 27.86 | -42.248 | -28.953 | -1.3499 | 29.788 | -0.1 | 31.585 | 11.959 | -12.597 | 2.5176 | 0.0653 |  | -10.033 | -21.041 | 21.902 | -38.15 | -28.237 | -15.527 | 180.31 | -1.4933 | -6.9901 | -8.2479 | 1.9538 | 10.38 | 10.451 | 1.3667 | 20.904 | 23.313 | -12.569 | 16.365 | -9.4562 | 49.75 | 8.2696 | -10.15 | -7.9089 | 0 | 9.3647 | -15.399 | -17.882 | 17.069 | 14.874 | -44.818 | -44.499 | -28.959 | -29.425 | 21.399 | 21.19 | -32.299 | -32.7 | 1.1435 | 10 | -7.1082 | 11.06 | 10.762 | -13.1 | -25.2 | 37.099 | 36.599 | -18.436 | -18.65 | -63.374 | -3.7822 | -301.07 | -31.096 | 284.08 | 86.988 | 83.762 | 129.44 | 30.869 | 7.6425 | 58.756 | 55.704 | -20.048 | 191.26 | -152.41 | 45.324 | -40.462 | -0.5847 | 8.8797 | -5.5999 | -1.751 | -1.755 | 2.5599 | -2.4 | -1.5431 | -2.9282 | 10.841 | -13.594 | 14.1 | 1.6219 | 2.019 | 0 | 0 | 3.7929 | 3.0188 | 2.7286 |  | 9.1 | 5.4998 | 0.97 | 0.37 | -3.7791 | -4.1703 | -29.866 | -2.3323 | 0 | -32.327 | 0 | -10.399 | -8 | -69.227 | -44.212
20/03/2025 | 15:00 | 0 | 1.8409 | -4.3498 | 4.2597 | 13.231 | 0 | 26.36 |  | 27.507 | 12.484 | 15.52 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -22 | 0.2767 | 13.749 | 6.3416 | 6.327 | 10.74 | 0 | 2.0459 | 1.1124 |  | -0.9001 | -0.131 | -0.118 | 11.093 | 2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -9.3 | -9.3699 | -10 | -12.289 | -12.35 | 7.0949 | 2.8826 | 15.953 | 19.305 | -8.549 | -7.6356 | -7.5671 | -0.4891 | -0.4756 | 0 | -6.0281 | 4.3523 | 22.719 | 64.204 | 3.1744 | -6.4999 | -6.4999 | -24.679 | -24.432 | -3.6143 | 1.3141 | 12.966 | 8.8481 | 3.3591 | 2.277 | -141.88 | 123.53 | 124.33 | -53.71 | -25.296 | -9.1669 |  |  | 56.883 | 22.61 | 0.14 | 1.62 | 11.97 | -11.382 | -10.846 | 26.235 | 23.836 | -2.5676 | 3.9202 | 3.8895 | 12.841 | 17.937 | 2.88 | 6.412 | 103.59 | -34.2 | -4.61 | 61.23 | 60.011 | 59.584 | 91.609 | 92.204 | -26.231 | -96.874 | -18.673 | 4.2117 | 39.619 | 23.93 | 8.5986 | 8.9874 | -18.42 | 25.512 | -19.526 | -19.16 | 32.009 | 0.0141 | -9.9561 | -21.399 | -20.7 | -3.5595 | 16.275 | 62.302 | 29.322 | 17.239 | -8.94 | 17.847 | -30.161 | -8.63 | -8.77 | 34.15 | 7.27 | -30.672 | -15.527 | -29.901 | -29.627 | 68.271 | 40.829 | 0 | 26.791 | -0.0169 | -8.8681 | -14.208 | -19.206 | -30.174 | 0 | -15.78 | -14.945 | 9.0734 | -0.1328 | -1.4715 | 17.936 | -24.435 | -24.209 | -1.9303 | -2.0999 | -14.109 | -1.1 | 6.2252 | -10.007 | -4.5912 | -4.6897 | 6.7295 | -9.4624 | -10.31 | 2.1911 | 0 | 0 | 2.7919 | 3.3703 | 0 | 6.1958 | 6.1958 | 4.0189 | 22.974 | 22.906 | 14.016 | 29.634 | 22.623 | -14.809 | -1.5211 | 0.3436 | 1.48 | 3.02 | -22.613 | 1.1404 | 7.7099 | 0.808 | 1.5965 | 23.68 | -39.12 | -27.48 | -1.9599 | 35.685 | -0.1 | 30.712 | 11.515 | -12.219 | 2.5555 | 0.0653 |  | -12.461 | -22.406 | 23.043 | -36.553 | -28.036 | -14.781 | 179.68 | -1.5713 | -7.0735 | -7.5191 | 1.8014 | 10.9 | 10.926 | 1.2376 | 16.532 | 18.67 | -11.729 | 15.04 | -8.4498 | 47.983 | 9.4379 | -10.056 | -9.4394 | 0 | 14.21 | -21.726 | -23.343 | 17.069 | 14.874 | -45.306 | -44.098 | -28.978 | -29.096 | 19.37 | 19.36 | -30.399 | -30 | 1.2497 | 8.56 | -7.9992 | 10.903 | 10.665 | -13.1 | -24.299 | 35.799 | 35 | -18.48 | -18.457 | -57.291 | 1.655 | -298.91 | -32.094 | 269.91 | 83.716 | 80.263 | 123.42 | 32.219 | 13.311 | 71.11 | 66.372 | -10.652 | 194.12 | -155.3 | 46.342 | -38.203 | -1.1706 | 8.8797 | -4.7199 | -1.643 | -1.6679 | 2.3199 | -1.6799 | -1.6385 | -3.6606 | 12.51 | -13.914 | 13.399 | 1.5479 | 2.0669 | 0 | 0 | 0.647 | 0.6522 | 0.3089 |  | 8.1 | 6.3177 | 0.93 | 0.37 | 0 | -6.0039 | -31.856 | 0 | 0 | -35.44 | 1.9033 | -10.1 | -8.3999 | -69.216 | -47.702
20/03/2025 | 15:30 | 0 | 1.9066 | -4.4925 | 4.2668 | 13.508 | 0 | 26.787 |  | 28.092 | 12.534 | 15.612 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 0.6421 | 14.209 | 6.6339 | 6.481 | 11.279 | 0 | 2.6056 | 1.1129 |  | -0.9091 | -0.189 | -0.184 | 11.117 | 2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -9.2899 | -9.2899 | -10 | -12.739 | -12.729 | 7.2611 | 3.035 | 18.952 | 23.116 | -7.7167 | -5.3583 | -5.461 | -1.3989 | -1.162 | -10.046 | -6.1621 | 4.7468 | 24.494 | 72.016 | 3.9674 | -5.4999 | -5.3999 | -25.86 | -25.656 | -3.5134 | 1.3141 | 14.386 | 8.6444 | 2.8306 | 2.0155 | -147.52 | 126.37 | 126.13 | -62.028 | -26.693 | -9.1669 |  |  | 58.011 | 22.309 | 0.16 | 1.84 | 12.67 | -13.525 | -13.525 | 27.36 | 24.721 | -3.1366 | 4.441 | 4.7736 | 15.56 | 20.357 | 2.88 | 6.412 | 107 | -37.7 | -4.6199 | 63.17 | 62.23 | 61.327 | 92.673 | 93.199 | 1 | -97.669 | -17.775 | 3.9985 | 39.529 | 23.149 | 8.5986 | 8.9874 | -18.09 | 25.512 | -22.422 | -21.517 | 39.599 | 0.0139 | -9.7079 | -21.5 | -23.299 | -3.7048 | 15.901 | 62.302 | 28.394 | 16.9 | -8.91 | 19.291 | -30.161 | -8.63 | -8.71 | 34.55 | 34.45 | -37.454 | -18.79 | -33.962 | -32.563 | 76.756 | 45.534 | 0 | 32.197 | -5.916 | -14.855 | -14.324 | -11.767 | -32.11 | 0 | -15.172 | -14.471 | 12.392 | 0.2717 | -0.694 | -4.1 | -24.491 | -24.57 | 2.3534 | 11.71 | -14.5 | -0.4 | 6.4278 | -7.3227 | -4.8481 | -4.91 | 6.8252 | -2.6467 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 3.6067 | 3.2511 | 2.5975 | 8.3728 | 7.368 | 0 | 24.487 | 25.415 | 12.874 | 29.019 | 25.275 | -14.899 | -3.0208 | 0.3509 | 1.4 | 2.67 | -23.513 | 1.3394 | 7.4799 | 1.029 | 1.4442 | 22.69 | -38.744 | -26.128 | -1.6699 | 34.983 | -0.1 | 30.23 | 11.521 | -12.308 | 2.681 | 0.0653 |  | -11.538 | -28.972 | 21.198 | -36.133 | -28.935 | -14.72 | 178.76 | -1.4487 | -6.74 | -7.6927 | 2.0091 | 11.142 | 11.155 | 2 | 21.869 | 23.036 | -12.569 | 14.308 | -5.5857 | 48.433 | 4.871 | -7.1595 | -5.821 | 0 | 9.0378 | -13.243 | -15.094 | 17.069 | 14.874 | -42.109 | -40.72 | -28.829 | -28.45 | 16.44 | 16.44 | -30.1 | -30 | 1.0025 | 6.96 | -8.7331 | 10.104 | 9.9584 | -13.1 | -25.6 | 29 | 28.5 | -18.244 | -18.333 | -58.151 | 0.2015 | -300.84 | -33.015 | 273.47 | 92.224 | 80.492 | 117.65 | 39.184 | 15.584 | 70.318 | 69.695 | -11.55 | 197.72 | -156.15 | 45.792 | -36.813 | -1.5466 | 8.8797 | -5.5199 | -1.626 | -1.638 | 2.64 | -1.9199 | -1.8672 | -3.6606 | 11.192 | -12.831 | 13.699 | 1.4299 | 1.73 | 0 | 0 | 3.9706 | 2.9982 | 2.5201 |  | 9.6 | 4.9646 | 0.91 | 0.37 | -5.4577 | -4.1003 | -30.352 | -3.6822 | 0 | -31.928 | 0 | -10.5 | -6.5999 | -68.828 | -47.569
20/03/2025 | 16:00 | 0 | 2.3964 | -5.0906 | 4.4514 | 13.502 | 0 | 26.682 |  | 27.821 | 12.586 | 15.64 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -22 | 1.6494 | 17.183 | 6.4985 | 6.5381 | 11.211 | 0 | 3.1812 | 1.1139 |  | -0.7397 | -0.261 | -0.232 | 11.179 | 2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -9.4499 | -9.46 | -10 | -12.67 | -12.689 | 7.4552 | 3.0836 | 18.799 | 21.166 | -8.4644 | -6.6979 | -6.1539 | -1.0608 | -1.2036 | -9.779 | -6.1621 | 4.3523 | 23.495 | 69.363 | 3.4262 | -6.3999 | -6.3999 | -24.947 | -24.973 | -3.4281 | 1.3141 | 13.488 | 8.6456 | 2.678 | 2.046 | -142.88 | 121.03 | 121.09 | -46.162 | -27.516 | -9.1669 |  |  | 56.134 | 22.139 | 0.28 | 1.33 | 12.819 | -11.917 | -11.382 | 26.838 | 24.663 | -2.9607 | 0.992 | 0.8776 | 12.899 | 17.323 | 2.88 | 6.412 | 98.699 | -31.5 | -4.7899 | 58.703 | 58.869 | 57.303 | 89.985 | 90.738 | -25.255 | -93.827 | -20.028 | 4.1218 | 39.86 | 24.6 | 8.4423 | 8.8897 | -18.09 | 25.512 | -18.327 | -18.178 | 32.666 | 0.014 | -9.6899 | -21.7 | -21 | -3.1652 | 15.34 | 62.933 | 28.023 | 16.26 | -9.2 | 17.428 | -33.649 | -8.76 | -8.9399 | 35.74 | 6.44 | -30.872 | -15.936 | -31.143 | -30.5 | 63.799 | 37.558 | 0 | 25.825 | -3.1101 | -12.918 | -13.825 | -24.393 | -36.342 | 0 | -14.697 | -14.317 | 0 | 1.0459 | 1.1767 | 2.576 | -25.681 | -25.127 | -0.8364 | 0 | -12.88 | -1.2 | 6.0867 | -5.552 | -4.2976 | -4.4554 | 6.9057 | -6.4599 | -6.4546 | 1.9836 | 0 | 0 | 3.3261 | 3.726 | 2.5999 | 6.0284 | 5.3586 | 3.1816 | 22.323 | 22.316 | 15.617 | 32.112 | 23.619 | -13.759 | -1.3105 | 0.3243 | 1.26 | 3.14 | -23.072 | 1.4763 | 7.4589 | 1.059 | 1.6096 | 25.489 | -41.298 | -28.272 | -1.6499 | 36.137 | -0.1 | 30.327 | 11.604 | -12.37 | 2.6489 | 0.0653 |  | -12.135 | -21.693 | 21.857 | -36.301 | -28.233 | -14.935 | 179.91 | -1.5027 | -6.8648 | -7.6199 | 2.3584 | 11.164 | 11.298 | 2 | 23.122 | 24.366 | -11.729 | 14.664 | -7.645 | 48.613 | 10.702 | -6.3999 | -5.4191 | 0 | 9.9499 | -13.79 | -15.435 | 17.069 | 20.018 | -43.06 | -42.043 | -26.579 | -26.509 | 18.579 | 18.17 | -30.5 | -30.5 | 0.8798 | 4.88 | -10.412 | 12.026 | 11.756 | -13.5 | -25.2 | 33.799 | 33.5 | -18.225 | -18.425 | -60.821 | -4.075 | -297 | -34.146 | 288.64 | 95.201 | 73.838 | 117.12 | 39.749 | 22.152 | 70.243 | 68.056 | -9.6386 | 201.49 | -161.05 | 51.913 | -39.381 | -1.5222 | 8.8797 | -4.96 | -1.7699 | -1.763 | 2.4 | -1.2799 | -1.9381 | -4.451 | 12.248 | -13.856 | 13.8 | 3.095 | 1.952 | 0 | 0 | 3.0496 | 3.3922 | 2.5063 |  | 8 | 5.3124 | 1.0299 | 0.37 | -5.2075 | -3.9483 | -29.038 | -3.3969 | 0 | -32.488 | 1.3999 | -9.8 | -8.1 | -68.992 | -46.914
20/03/2025 | 16:30 | 0 | 1.6641 | -3.9072 | 4.2526 | 13.723 | 0 | 27.29 |  | 26.745 | 11.875 | 14.658 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 2.454 | 16.214 | 6.3063 | 6.269 | 11.024 | 0 | 3.0039 | 1.1294 |  | -0.7382 | -0.238 | -0.216 | 11.157 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -9.0399 | -9.0299 | -10 | -11.71 | -11.789 | 6.9822 | 3.2686 | 17.377 | 20.235 | -10.855 | -7.7696 | -6.9986 | 14.707 | 10.813 | -13.127 | -9.1092 | 5.9305 | 30.478 | 72.128 | 3.7597 | -6.5999 | -6.5999 | -23.335 | -22.924 | -3.0049 | 1.3141 | 11.954 | 7.9285 | 2.6117 | 1.7734 | -125.64 | 114.74 | 114.93 | -32.353 | -25.093 | -9.1669 |  |  | 47.083 | 18.899 | 0.48 | -1.87 | 12.76 | -17.142 | -16.874 | 29.639 | 27.63 | -4.8702 | 1.554 | 1.2729 | 11.607 | 19.065 | 2.88 | 6.412 | 100.59 | -36.599 | -4.65 | 59.726 | 59.152 | 57.716 | 94.448 | 94.794 | -26.612 | -91.265 | -22.865 | 4.3489 | 38.95 | 23.139 | 7.8173 | 8.3038 | -17.899 | 25.512 | -20.483 | -19.956 | 39.427 | 0.0143 | -9.5829 | -19.6 | -18.5 | -3.4533 | 13.844 | 60.409 | 25.796 | 14.74 | -8.31 | 15.579 | -33.649 | -7.98 | -8.1599 | 33.05 | 5.88 | -34.672 | -17.609 | -40.232 | -38.836 | 60.906 | 33.479 | 0 | 17.27 | -14.206 | -23.587 | -13.538 | -38.108 | -30.466 | 0 | -10.722 | -9.8587 | 19.252 | 5.4107 | 4.3413 | -4.6119 | -29.999 | -29.705 | 8.0581 | 12.42 | -15.339 | 0 | 5.8116 | 6.1489 | -4.6278 | -4.7002 | 7.0597 | 3.7606 | -11.405 | 2.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 9.3775 | 9.21 | 26.302 | 25.812 | 15.832 | 30.173 | 20.406 | -10.479 | -1.0102 | 0.3426 | 0.85 | 2.88 | -21.661 | 1.355 | 7.7469 | 1.0219 | 2.1881 | 29.01 | -41.372 | -30.145 | -2.5399 | 36.089 | -0.1 | 30.278 | 11.327 | -11.909 | 2.6119 | 0.0653 |  | -12.135 | -19.819 | 18.429 | -35.965 | -26.288 | -14.461 | 180.65 | -1.8516 | -7.2344 | -7.1394 | 1.853 | 10.812 | 10.855 | 1.3293 | 28.964 | 31.694 | -10.059 | 12.083 | -23.778 | 62.161 | 25.063 | -1.9713 | -2.1811 | 0 | 0 | -10.756 | -12.249 | 17.069 | 20.018 | -33.628 | -32.557 | -21.747 | -21.363 | 24.34 | 24.229 | -29.299 | -28.899 | 0.8102 | 1.0399 | -18.79 | 18.279 | 17.976 | -14.399 | -27.299 | 36.2 | 35.4 | -17.181 | -17.14 | -80.262 | -19.58 | -279.62 | -9.3348 | 335.07 | 67.365 | 91.05 | 143.56 | 0 | 4.7594 | 60.046 | 62.429 | -39.625 | 193.14 | -127.63 | 89.613 | -65.495 | -1.5466 | 8.8797 | -5.36 | -1.712 | -1.7259 | 2.88 | -1.0399 | -2.332 | -4.3045 | 12.248 | -15.175 | 15.8 | 2.164 | 1.955 | 0 | 0 | 3.7209 | 4.2794 | 4.0441 |  | 11.3 | 5.8071 | 0.88 | 0.37 | -7.8397 | -2.3956 | -25.995 | -7.3296 | -2.1838 | -28.371 | 0 | -12.399 | -5.0999 | -70.173 | -43.315
20/03/2025 | 17:00 | 0 | 1.4025 | -3.3441 | 4.4822 | 14.271 | 0 | 28.617 |  | 25.495 | 11.2 | 13.902 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 2.3921 | 15.212 | 5.591 | 5.4487 | 9.8802 | 0 | 1.7497 | 1.1236 |  | -0.6592 | -0.299 | -0.243 | 11.769 | -2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -10.71 | -10.5 | -10 | -11.779 | -11.76 | 7.2713 | 3.4867 | 22.838 | 26.426 | -13.292 | -6.6979 | -7.7899 | 7.3914 | 10.155 | -10.716 | -8.0375 | 6.325 | 34.384 | 61.749 | 6.858 | -7.3999 | -6.9999 | -23.99 | -24.002 | -2.2783 | 1.3141 | 7.1859 | 5.9993 | 1.8067 | 1.2945 | -149.63 | 117.34 | 117.61 | -11.24 | -37.725 | -9.1669 |  |  | 42.762 | 18.84 | 0.69 | -4.51 | 11.369 | -8.1671 | -6.9615 | 20.128 | 18.093 | -3.2273 | -7.5634 | -7.5608 | 6.9669 | 16.359 | 2.88 | 6.412 | 90.4 | -29.799 | -4.46 | 51.351 | 51.365 | 49.905 | 95.087 | 97.89 | -28.643 | -93.199 | -22.038 | 4.2336 | 38.99 | 24.43 | 6.5673 | 7.0343 | -17.67 | 25.512 | -17.626 | -17.036 | 38.286 | 0.0149 | -9.5474 | -17.2 | -18.399 | -4.3017 | 13.096 | 61.198 | 24.869 | 13.9 | -8.4 | 14.647 | -32.206 | -2.88 | -2.99 | 23.32 | 3.41 | -36.927 | -18.245 | -29.996 | -28.518 | 43.048 | 20.313 | 0 | 9.0523 | -12.925 | -22.236 | -13.131 | -70.215 | -15.344 | 0 | -9.8952 | -9.178 | 14.807 | 7.7633 | 6.482 | -3.076 | -24.16 | -23.928 | 5.3759 | 12.359 | -13.189 | 0 | 5.7303 | 11.183 | -4.8498 | -4.9791 | 7.397 | 4.1293 | -19.271 | 2.2399 | 0 | 0 | 3.6365 | 3.7345 | 2.7741 | 0.3349 | 0 | 20.262 | 17.583 | 18.245 | 23.513 | 37.661 | 20.67 | -9.1699 | 0.1012 | 0.3509 | 0.95 | 1.73 | -19.564 | 0 | 7.8639 | 1.121 | 2.1132 | 30.95 | -48.175 | -35.234 | -2.7999 | 32.215 | -0.1 | 31.133 | 11.53 | -12.237 | 2.6364 | 0.0653 |  | -12.952 | -15.227 | 18.781 | -37.31 | -24.131 | -15.534 | 178.97 | -2.0607 | -7.7887 | -7.4912 | 1.8167 | 10.951 | 10.91 | 1 | 29.051 | 30.695 | -12.989 | 16.068 | -15.983 | 60.523 | 16.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.506 | 20.018 | -35.715 | -34.424 | -22.081 | -21.046 | 6.05 | 6.1399 | -28.799 | -28.799 | 0.9329 | -0.8 | -19.569 | 20.25 | 19.912 | -15.3 | -26.399 | 37.599 | 36.7 | -17.008 | -19.799 | -65.033 | -33.816 | -283.34 | -8.5822 | 301.88 | 72.131 | 88.875 | 139.97 | 0 | 6.0315 | 46.673 | 46.124 | -37.49 | 195.22 | -129.88 | 84.005 | -61.692 | -0.9827 | 8.8797 | -4.4 | -1.952 | -1.955 | 1.6 | -0.56 | -2.5521 | -4.4815 | 13.038 | -14.677 | 15.1 | 2.0969 | 2.368 | 0 | 0 | 3.6692 | 3.574 | 3.3537 |  | 10.1 | 5.6995 | 0.85 | 0.37 | -7.1114 | -2.5561 | -25.556 | -7.5882 | 0 | -27.674 | 0 | -10.8 | -7.0999 | -71.115 | -49.598
20/03/2025 | 17:30 | 0 | 1.1088 | -2.824 | 4.482 | 14.98 | 0 | 27.608 |  | 23.22 | 10.064 | 13.202 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 2.7435 | 9.1267 | 5.6389 | 5.5125 | 9.3133 | 0 | 1.6668 | 1.0995 |  | -0.573 | -0.233 | -0.234 | 11.442 | -4.44 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.09 | -10.029 | -10 | -11.659 | -11.93 | 6.381 | 3.7908 | 13.921 | 17.788 | -14.944 | -12.19 | -12.051 | 1.6477 | 5.5459 | -15.539 | -13.931 | 6.325 | 25.274 | 11.192 | 4.3705 | -6.2999 | -6.2999 | -18.259 | -18.456 | -1.3071 | 1.3141 | 7.4936 | 5.0837 | 0.8389 | 1.569 | -98.757 | 111.45 | 112.15 | -35.333 | -29.442 | -9.1669 |  |  | 34.309 | 14.579 | 10.63 | -8.22 | 8.56 | -3.0768 | -2.8089 | 17.135 | 14.832 | -1.1355 | 3.8005 | 3.4015 | 5.7173 | 20.633 | 2.88 | 6.412 | 95.3 | -40.2 | -3.8199 | 54.365 | 53.684 | 52.192 | 94.015 | 94.383 | -24.877 | -89.916 | -19.498 | 3.916 | 38.45 | 22.35 | 5.6298 | 6.1553 | -17.029 | 25.512 | -22.331 | -22.177 | 38.889 | 0.0148 | -9.1135 | -15 | -14 | -5.3173 | 11.787 | 59.147 | 23.013 | 12.7 | -7.91 | 13.297 | -32.206 | -2.36 | -2.3299 | 23.83 | 1.84 | -36.636 | -17.827 | -25.774 | -25.127 | 43.278 | 19.388 | 0 | 8.434 | -4.4365 | -13.424 | -12.163 | -43.476 | -3.1118 | 0 | -8.7013 | -8.1203 | 0 | 2.8717 | 1.8409 | 10.256 | -21.77 | -21.287 | -4.3948 | 0 | -17.969 | 0 | 4.7375 | 3.5967 | -4.7908 | -4.8038 | 7.4357 | -6.9 | -18.485 | 2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1911 | -3.8514 | 10.214 | 13.687 | 13.71 | 19.104 | 31.97 | 20.685 | -8.4299 | -1.3105 | 0.3426 | 1.18 | 0.34 | -21.246 | 1.5019 | 7.7019 | 1.143 | 2.0277 | 30.579 | -41.827 | -30.154 | -1.6999 | 31.924 | -0.1 | 31.261 | 11.338 | -11.955 | 2.6092 | 0.0653 |  | -12.412 | -11.693 | 18.648 | -38.57 | -25.386 | -15.381 | 179.53 | -1.8934 | -8.4521 | -7.0048 | 1.4584 | 9.8825 | 10.095 | 0.8726 | 16.55 | 18.864 | 9.22 | -5.5629 | 0 | 52.154 | 2.7208 | 14.783 | 15.495 | -5.4204 | 0 | 0 | -10.508 | 45.341 | 41.643 | -32.04 | -30.315 | -17.87 | -17.971 | 1.5499 | 1.5199 | -27.1 | -27.1 | 0.8267 | -4.0799 | -22.043 | 12.926 | 12.784 | -16.5 | -26.799 | 37.9 | 36.9 | -14.338 | -14.617 | -44.935 | -41.486 | -283.91 | -13.374 | 348.92 | 84.766 | 77.334 | 131.27 | 20.785 | 19.367 | 50.023 | 50.287 | -27.266 | 208.31 | -138.25 | 95.005 | -68.597 | -1.9909 | 8.8797 | -4.0799 | -1.768 | -1.7799 | 1.44 | 0.48 | -3.3557 | -6.2394 | 14.183 | -14.589 | 15.699 | 3.625 | 2.8759 | 0 | 0 | 3.7936 | 3.7079 | 3.0569 |  | 10.199 | 6.4228 | 0.62 | 0.37 | -14.615 | 0.0892 | -22.245 | -12.901 | -4.1421 | -23.919 | -2.3982 | -11.199 | -5.6999 | -70.205 | -60.036
20/03/2025 | 18:00 | 0 | 8.239 | -17.199 | 4.4175 | 15.812 | 0 | 31.152 |  | 19.998 | 8.3437 | 8.022 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 2.4424 | 13.695 | 3.6988 | 3.7633 | 6.4343 | 0 | -0.9161 | 1.1937 |  | -0.5076 | -0.497 | -0.483 | 11.053 | -6.6599 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -12.09 | -12.09 | -10 | -11.77 | -11.81 | 6.2786 | 3.5246 | 21.788 | 23.647 | -12.612 | -14.467 | -14.447 | -1.4228 | -1.2026 | -14.735 | -12.056 | 4.3523 | 22.747 | 9.1424 | 7.2687 | -7.4999 | -7.4999 | -18.575 | -18.6 | -1.6252 | 1.3141 | 2.4954 | 3.438 | 0 | 0.6514 | -126.07 | 111.02 | 112.18 | -10.555 | -50.013 | -9.1669 |  |  | 29.808 | 13.8 | 9.56 | -11.619 | 4.7699 | 0.54 | 0.8079 | 13.411 | 11.041 | -1.6013 | 0.3619 | 0.2172 | 2.3473 | 20.415 | 2.88 | 6.412 | 90.3 | -38 | -3.5899 | 49.738 | 49.481 | 48.521 | 100.2 | 100.29 | -23.274 | -91.177 | -19.958 | 4.1002 | 38.419 | 21.729 | 4.8486 | 5.3741 | -16.59 | 25.512 | -21.946 | -21.644 | 40.911 | 0.0153 | -8.7939 | -11.199 | -11.8 | -6.7419 | 10.852 | 60.251 | 21.9 | 11.62 | -7.82 | 10.962 | -38.147 | -2.53 | -2.6199 | 20.78 | -1.33 | -38.436 | -19.409 | -23.523 | -22.354 | 26.331 | 7.5878 | -1.7739 | -2.9239 | -10.451 | -18.172 | -12.069 | -77.617 | 4.9519 | 0 | -7.6248 | -7.0638 | 0 | 6.2891 | 4.8547 | -17.412 | -17.698 | -17.387 | 0.1805 | 12.399 | -11.519 | 0 | 4.3543 | 13.781 | -3.8093 | -3.9654 | 7.5893 | -0.7934 | -7.0787 | 1.8554 | 0 | 0 | 4.2719 | 5.0135 | 3.5815 | -9.0426 | -8.8751 | 17.08 | 8.6295 | 8.6375 | 22.664 | 37.741 | 19.244 | -8.6899 | -1.6127 | 0.404 | 1.45 | -0.07 | -18.893 | 1.3235 | 7.7979 | -0.092 | 2.0278 | 29.68 | -44.996 | -32.299 | -2.3799 | 31.115 | -0.1 | 30.522 | 11.179 | -11.912 | 2.6874 | 0.0653 |  | -12.809 | -7.709 | 19.118 | -37.814 | -19.406 | -16.142 | 170.78 | -2.5092 | -8.0826 | -6.8733 | 1.4943 | 9.6554 | 9.708 | 1 | 19.05 | 20.372 | 8.8 | -4.8521 | 0 | 58.51 | 0 | 15.594 | 15.918 | -5.9914 | 0 | 0 | 0 | 45.341 | 41.643 | -32.529 | -31.875 | -16.733 | -16.523 | -1.7 | -1.6799 | -28.2 | -27.899 | 0.8102 | -6.96 | 22.013 | 14.44 | 14.08 | -16.899 | -27.299 | 19.2 | 18.7 | -16.941 | -17.591 | -32.061 | -56.923 | -283.3 | -8.4796 | 334.28 | 94.565 | 61.889 | 149.38 | 29.938 | 31.12 | 55.6 | 55.968 | -39.639 | 218.52 | -143.15 | 89.171 | -75.546 | -2.0373 | 8.8797 | -3.7599 | -1.768 | -1.7869 | 0.88 | 1.12 | -3.2589 | -7.1763 | 13.597 | -13.386 | 14.899 | 3.1809 | 3.025 | 0 | 0 | 3.8888 | 3.9443 | 3.6666 |  | 12.3 | 5.6661 | 0.65 | 0.37 | -15.968 | -0.3798 | -22.135 | -13.831 | -3.7461 | -23.694 | -2.6151 | -13.399 | -3.2 | -71.725 | -62.771
20/03/2025 | 18:30 | 0 | 9.9655 | -20.548 | 4.2203 | 15.411 | 0 | 30.57 |  | 20.84 | 8.8497 | 8.3863 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 2.725 | 14.719 | 4.3205 | 4.2342 | 7.3931 | 0 | -1.3621 | 1.1163 |  | -0.5483 | -0.201 | -0.181 | 10.843 | -2.22 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -9.56 | -9.51 | -10 | -12.43 | -12.43 | 6.6412 | 3.6068 | 16.219 | 16.812 | -10.46 | -9.1092 | -9.2263 | -1.2398 | -1.4403 | -16.878 | -13.529 | 3.1687 | 17.765 | 10.72 | -0.3509 | -4.2999 | -4.2999 | -21.663 | -21.491 | -1.3977 | 1.3141 | 15.104 | 8.3473 | 2.3556 | 1.6692 | -107.45 | 77.272 | 78.066 | -47.391 | -96.538 | -9.1669 |  |  | 32.413 | 11.289 | 10.539 | 0.13 | 9.35 | -13.525 | -12.855 | 26.172 | 23.924 | -2.1047 | -27.853 | -27.878 | 15.267 | 4.0833 | 2.88 | 6.412 | 61 | -7.4 | -3.5699 | 39.182 | 39.123 | 37.969 | 81.582 | 81.779 | -22.628 | -68.547 | -26.628 | 3.8124 | 34.97 | 27.2 | 16.567 | 16.799 | -16.52 | 25.512 | -5.8189 | -5.6524 | 15.061 | 0.0141 | -8.8061 | -11.6 | -12 | -7.7075 | 10.104 | 58.201 | 20.23 | 10.85 | -7.89 | 11.934 | -38.147 | -2.2 | -2.2699 | 22.59 | 26.98 | -12.745 | -6.1818 | -30.937 | -30 | 53.588 | 29.458 | 18.002 | 18.363 | -13.184 | -23.533 | -13.515 | -39.146 | -5.6969 | 0 | -7.3189 | -6.8291 | 11.501 | 0.6355 | -0.2409 | -22.532 | -18.564 | -18.166 | 6.8575 | 12.409 | -7.46 | 0 | 4.7956 | 2.8068 | -4.6128 | -4.6986 | 6.4248 | 5.4822 | -11.042 | 2.6306 | 0 | 0 | 4.8863 | 5.0057 | 2.9361 | 4.5213 | 4.1864 | 6.8657 | 15.91 | 15.834 | 15.197 | 27.929 | 21.105 | -10.669 | -0.4994 | 0.404 | 0.82 | 2.39 | -21.367 | 1.3318 | 7.3509 | 1.223 | 1.5717 | 28.69 | -38.096 | -26.681 | -2.3599 | 31.383 | -0.1 | 31.483 | 11.6 | -12.301 | 3.1858 | 0.0653 |  | -13.043 | -13.02 | 18.282 | -34.957 | -25.38 | -13.708 | 177.27 | -0.8854 | -7.7749 | -7.5295 | 3.1523 | 11.421 | 11.63 | 3 | 18.747 | 20.355 | 11.309 | -7.4499 | 0 | 59.635 | 0 | 19.985 | 20.348 | -6.975 | 0 | 0 | -11.332 | 45.341 | 52.956 | -33.859 | -32.782 | -19.121 | -19.178 | -5.2199 | -5.19 | -29 | -28.799 | 0.9329 | -3.2799 | 21.538 | 13.92 | 13.785 | -16.5 | -26.399 | 18.799 | 18.299 | -18.163 | -18.558 | -29.534 | -43.596 | -289.49 | -16.839 | 300.95 | 105.06 | 57.107 | 132.62 | 39.335 | 41.318 | 52.085 | 49.884 | -26.949 | 227.09 | -151.61 | 89.668 | -74.909 | -2.0617 | 8.8797 | -4.4 | -1.636 | -1.644 | 1.5199 | 0.72 | -3.3681 | -6.5018 | 13.89 | -13.972 | 14.199 | 1.2159 | 0.338 | 0 | 0 | 3.8675 | 3.4851 | 3.6013 |  | 11.8 | 6.1774 | 0.53 | 0.37 | -16.727 | 0.8956 | -20.918 | -15.273 | -5.0488 | -22.492 | -2.8241 | -13.3 | -3 | -70.085 | -65.623
20/03/2025 | 19:00 | 0 | 6.7614 | -14.396 | 4.3561 | 12.296 | 0 | 23.952 |  | 22.753 | 9.8157 | 9.484 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -19.799 | 2.7269 | 7.3556 | 5.5779 | 5.4761 | 9.6443 | 0 | -1.9955 | 1.1794 |  | -0.5453 | 0.006 | 0.025 | 10.97 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -8.26 | -8.25 | -10 | -11.71 | -11.75 | 6.3963 | 3.7183 | 16.114 | 17.137 | -8.8522 | -9.511 | -9.1927 | -1.1321 | -1.0486 | -14.869 | -11.386 | 2.3796 | 13.063 | 9.197 | -1.9097 | -3.6999 | -3.6999 | -18.738 | -18.771 | -1.2975 | 1.3141 | 15.054 | 6.1498 | 3.252 | 2.3011 | -75.136 | 68.788 | 68.849 | -36.75 | -84.709 | -9.1669 |  |  | 29.23 | 10.17 | 9.5299 | -1.48 | 8.0299 | -14.061 | -13.927 | 27.393 | 25.566 | -1.9944 | -29.282 | -29.684 | 14.544 | 2.5807 | 2.88 | 6.412 | 57 | -4.5 | -3.46 | 36.982 | 36.458 | 35.861 | 76.38 | 76.1 | -30.483 | -63.852 | -23.951 | 3.7315 | 32.59 | 26.709 | 15.629 | 15.628 | -15.849 | 25.512 | -4.4126 | -3.6213 | 13.95 | 0.0141 | -8.3506 | -9.5 | -9.8 | -7.4951 | 8.9822 | 56.939 | 19.117 | 9.87 | -7.09 | 10.908 | -17.145 | -2.66 | -2.65 | 22.55 | 26.04 | -10.927 | -6.2545 | -32.984 | -31.172 | 53.588 | 26.972 | 15.674 | 15.992 | -12.812 | -24.236 | -13.468 | -46.422 | -8.8715 | 0 | -7.4941 | -6.9522 | 11.618 | -2.5618 | -2.5479 | -16.9 | -19.108 | -18.931 | 7.8093 | 12.279 | -11.069 | 0 | 4.3844 | -1.564 | -4.5046 | -4.5886 | 6.0115 | 6.0492 | -16.035 | 2.9357 | 0 | 0 | 3.009 | 2.9882 | 0 | 5.526 | 5.1911 | 9.3775 | 16.205 | 16.528 | 18.312 | 31.719 | 20.69 | -11.469 | -1.3307 | 0.4278 | 0.75 | 1.92 | -20.774 | 1.1182 | 7.4069 | 0.944 | 1.6018 | 26.02 | -40.935 | -29.942 | -2.9199 | 34.154 | -0.1 | 30.979 | 11.874 | -12.67 | 3.3633 | 0.0653 |  | -13.242 | -10.461 | 17.989 | -32.352 | -29.263 | -13.127 | 185.56 | -0.4394 | -7.252 | -7.4235 | 3.031 | 11.472 | 11.78 | 2.7168 | 21.489 | 23.156 | 12.989 | -8.0517 | -4.7027 | 63.092 | 3.4842 | 21.443 | 21.58 | -8.0901 | 0 | 0 | 0 | 52.792 | 52.956 | -33.37 | -32.771 | -17.111 | -16.949 | -6.8 | -6.78 | -26.399 | -26.7 | 0.7919 | -4.32 | 21.272 | 11.614 | 11.637 | -16.5 | -25.2 | 20.899 | 20.399 | -17.948 | -17.914 | -27.207 | -34.711 | -289.49 | -19.943 | 275.69 | 117.42 | 44.053 | 114.92 | 50.629 | 55.723 | 49.812 | 48.108 | -8.9772 | 237.37 | -160.14 | 91.274 | -77.369 | -1.8274 | 8.8797 | -4.0799 | -1.7649 | -1.7719 | 1.2 | 2.0799 | -4.3278 | -7.8507 | 14.268 | -13.798 | 16 | 2.858 | 2.6029 | 0 | 0 | 4.3979 | 4.0955 | 3.8095 |  | 10.399 | 7.0528 | 0.48 | 0.37 | -18.272 | 1.252 | -19.774 | -16.579 | -5.6103 | -22.435 | -3.0341 | -11.8 | -4.5 | -70.085 | -61.299
20/03/2025 | 19:30 | 0 | -0.5561 | 0.4182 | 4.4928 | 13.085 | 0 | 25.848 |  | 22.87 | 9.8386 | 9.5418 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -19.799 | 2.9381 | 6.3013 | 6.3315 | 6.2557 | 11.079 | 0 | 0.4039 | 1.1673 |  | -1.0006 | 0.061 | 0.079 | 10.953 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.92 | -8 | -10 | -11.479 | -11.47 | 8.0129 | 3.8506 | 16.271 | 17.253 | -8.1764 | -10.18 | -9.8211 | -0.9541 | -0.6967 | -14.333 | -10.984 | 2.3796 | 12.115 | 7.509 | -2.3857 | -3.5999 | -3.5999 | -17.395 | -17.523 | -1.2873 | 1.3141 | 14.235 | 5.9029 | 2.9702 | 2.1192 | -65.218 | 63.997 | 64.088 | -26.977 | -82.233 | -9.1669 |  |  | 29.22 | 10.18 | 9.3199 | -2.0899 | 8.35 | -14.731 | -14.597 | 28.016 | 25.819 | -1.7045 | -29.324 | -29.228 | 14.084 | 2.3315 | 2.88 | 6.412 | 53.5 | -3 | -3.0899 | 35.571 | 35.335 | 34.463 | 74.003 | 74.673 | -28.673 | -61.335 | -24.101 | 3.6399 | 32.819 | 25.61 | 15.942 | 15.823 | -15.88 | 25.512 | -3.5508 | -3.3378 | 12.257 | 0.0142 | -8.4126 | -6.9 | -7.8 | -7.2851 | 8.7952 | 58.99 | 18.746 | 9.53 | -7.43 | 11.569 | -17.145 | -1.92 | -2 | 22.54 | 26.66 | -10.345 | -5.2909 | -32.826 | -31.19 | 53.588 | 27.619 | 16.396 | 16.508 | -14.883 | -26.153 | -12.817 | -51.978 | -10.457 | 0 | -6.3963 | -5.8579 | 12.529 | -2.096 | -3.3058 | -18.436 | -18.861 | -18.361 | 8.7207 | 12.269 | -9.1399 | 0 | 4.3935 | -0.2627 | -5.0525 | -5.1366 | 6.529 | 7.0345 | -16.531 | 2.9357 | 0 | 0 | 3.0415 | 2.9957 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | 11.387 | 16.32 | 15.982 | 19.3 | 33.55 | 20.641 | -11.079 | -0.9059 | 0.4305 | 0.86 | 1.65 | -20.753 | 1.1058 | 7.3039 | 0.825 | 1.6115 | 27.02 | -42.048 | -31.161 | -2.9499 | 34.882 | -0.1 | 31.319 | 11.971 | -12.684 | 3.3854 | 0.0653 |  | -12.364 | -11.611 | 16.657 | -32.856 | -30.233 | -12.847 | 187.76 | -0.5776 | -7.4821 | -7.257 | 3.3029 | 11.362 | 11.63 | 1.7969 | 22.915 | 23.996 | 11.729 | -8.5513 | 0 | 65.392 | 0 | 20.722 | 21.071 | -7.0645 | 0 | -10.665 | 0 | 52.792 | 52.956 | -33.721 | -32.826 | -17.253 | -16.539 | -7.48 | -7.3899 | -26 | -27.299 | 0.7919 | -3.92 | 21.72 | 11.716 | 11.344 | -16.899 | -25.6 | 21.6 | 21.2 | -17.948 | -17.914 | -27.349 | -24.372 | -289.75 | -21.106 | 218.03 | 115.39 | 41.831 | 116.14 | 49.695 | 53.156 | 45.763 | 44.773 | -9.226 | 237.82 | -160.04 | 89.129 | -75.388 | -1.803 | 8.8797 | -3.5199 | -1.799 | -1.8049 | 0.72 | 2.16 | -4.0451 | -7.9392 | 14.476 | -14.119 | 15.899 | 4.254 | 4.701 | 0 | 0 | 4.7297 | 3.9424 | 2.6277 |  | 10.5 | 7.3078 | 0.53 | 0.37 | -17.984 | 1.1294 | -20.667 | -15.885 | -5.0172 | -21.998 | -3.1447 | -11.8 | -4.3 | -70.085 | -59.472
20/03/2025 | 20:00 | 0 | -0.9619 | 1.1875 | 4.4781 | 12.852 | 0 | 25.341 |  | 22.6 | 9.5817 | 9.2443 | -19.979 | -26.399 | 4.4 | 4.9679 | -19.799 | 3.0265 | 3.6921 | 6.1627 | 6.0666 | 10.666 | 0 | 0.6944 | 1.0997 |  | -0.9466 | 0.047 | 0.074 | 11.062 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -8 | -7.9699 | -10 | -12.06 | -12.02 | 8.5033 | 3.8471 | 15.442 | 16.384 | -9.2381 | -9.3771 | -8.8124 | -0.556 | -0.3529 | -15.673 | -12.19 | 2.7741 | 13.913 | 11.551 | -1.7014 | -3.1999 | -3.0999 | -18.623 | -19.105 | -2.205 | 1.3141 | 13.674 | 5.6113 | 2.8947 | 1.9758 | -73.061 | 66.713 | 66.743 | -27.743 | -86.707 | -9.1669 |  |  | 29.21 | 10.14 | 8.97 | -2.44 | 8.6999 | -14.463 | -14.329 | 27.077 | 25.387 | -1.8887 | -29.339 | -29.666 | 13.842 | 2.2869 | 2.88 | 6.412 | 54 | -3 | -3.16 | 35.968 | 35.379 | 34.42 | 75.18 | 75.388 | -28.008 | -63.027 | -23.795 | 3.9015 | 32.58 | 25.79 | 15.473 | 15.53 | -15.67 | 25.512 | -3.6898 | -3.7093 | 13.617 | 0.0142 | -8.2347 | -6.6999 | -7.9 | -7.3632 | 8.0471 | 58.201 | 17.261 | 8.69 | -7.28 | 11.38 | -13.33 | -2.76 | -2.8199 | 22.56 | 27.41 | -11.436 | -5.6545 | -32.298 | -30.836 | 49.191 | 26.321 | 15.206 | 15.703 | -16.141 | -26.153 | -12.021 | -53.434 | -8.8388 | 0 | -6.1862 | -5.7232 | 13.114 | -2.2631 | -2.7478 | -20.996 | -18.751 | -18.472 | 9.4131 | 12.389 | -7.1299 | 0 | 4.0378 | 0.8923 | -5.4107 | -5.5198 | 7.4546 | 7.8976 | -17.63 | 2.6855 | 0 | 0 | 3.3668 | 3.2094 | 0 | 4.3538 | 4.0189 | 13.396 | 16.793 | 15.919 | 19.991 | 33.388 | 18.917 | -11.029 | -1.1165 | 0.3509 | 0.64 | 2.54 | -18.833 | 1.2024 | 7.2089 | 0.988 | 1.5022 | 27.93 | -42.843 | -31.352 | -2.6599 | 35.577 | -0.1 | 31.754 | 11.712 | -12.553 | 3.2979 | 0.0653 |  | -13.411 | -11.206 | 17.989 | -33.78 | -30.906 | -12.754 | 186.56 | -0.8562 | -8.2357 | -6.6808 | 1.9789 | 11.113 | 11.416 | 1.2788 | 20.056 | 21.929 | 11.729 | -7.8503 | 0 | 66.921 | 0 | 24.342 | 25.354 | -6.8298 | 0 | 0 | -9.8058 | 62.921 | 58.54 | -32.04 | -31.485 | -19.202 | -19.039 | 2.75 | 2.75 | -27.399 | -27.1 | 0.845 | -3.5999 | 23.28 | 14.357 | 14.218 | -18.2 | -27.299 | 19.2 | 18.299 | -18.166 | -18.12 | -21.657 | -19.898 | -298.56 | -23.26 | 173.66 | 119.05 | 42.043 | 123.02 | 44.529 | 56.494 | 39.395 | 38.499 | -17.858 | 246.63 | -156.09 | 105.19 | -89.626 | -0.9607 | 8.8797 | -4.4 | -1.996 | -2.0099 | 1.36 | 1.9199 | -4.5089 | -7.9087 | 15.413 | -13.945 | 15 | 3.71 | 3.592 | 0 | 0 | 3.6854 | 2.7125 | 2.9439 |  | 11.899 | 6.5138 | 0.48 | 0.37 | -17.358 | 0.5054 | -21.046 | -15.869 | -4.1913 | -21.858 | -3.5928 | -13.3 | -3.7 | -70.085 | -60.395
20/03/2025 | 20:30 | 0 | 6.7062 | -14.203 | 4.2777 | 11.853 | 0 | 23.305 |  | 22.056 | 9.3387 | 9.1543 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.8249 | 6.6462 | 5.6155 | 5.384 | 9.4745 | 0 | 0.8361 | 1.0633 |  | -1.0176 | 0.033 | 0.05 | 10.785 | 0 | -11 | -0.127 | 0.196 | -8.1199 | -8.1099 | -10 | -12.05 | -12.21 | 8.6448 | 3.7753 | 14.831 | 15.845 | -9.3313 | -9.511 | -9.1575 | -1.5354 | -1.6373 | -15.673 | -12.592 | 2.7741 | 14.388 | 10.432 | -0.8341 | -3.4999 | -3.3999 | -18.982 | -18.781 | -2.0955 | 1.3141 | 12.445 | 5.5456 | 2.7841 | 2.1163 | -75.197 | 63.936 | 64.333 | -17.42 | -90.064 | -9.1669 |  |  | 28.172 | 10.05 | 8.71 | -3.2799 | 8.14 | -12.185 | -12.051 | 29.221 | 27.699 | -2.4528 | -31.18 | -31.545 | 12.354 | 2.5644 | 2.88 | 6.412 | 53.299 | -3 | -3.1199 | 34.234 | 34.493 | 33.31 | 76.595 | 77.46 | -27.914 | -64.482 | -23.459 | 3.8518 | 32.33 | 23.879 | 14.848 | 14.846 | -15.149 | 25.512 | -3.9797 | -4.0496 | 18.327 | 0.0143 | -8.1975 | -4 | -5.5999 | -6.9677 | 7.2991 | 58.043 | 16.333 | 7.81 | -7.23 | 10.516 | -13.33 | -2.47 | -2.49 | 22.94 | 26.81 | -15.69 | -7.9636 | -32.506 | -31.309 | 45.086 | 23.791 | 11.694 | 12.168 | -18.439 | -26.245 | -11.396 | -64.117 | -6.5916 | 0 | -6.2937 | -5.5605 | 16.797 | -6.9866 | -6.9947 | -21.508 | -17.92 | -17.538 | 10.877 | 12.389 | -7.0099 | 0 | 4.0693 | -8.1232 | -5.6548 | -5.7516 | 7.5719 | 9.3191 | -19.33 | 2.6123 | 0 | 0 | 3.1674 | 3.2167 | 0 | 2.1769 | 1.842 | 17.08 | 15.615 | 15.233 | 21.74 | 35.264 | 16.505 | -11.529 | -1.0121 | 0.3774 | 0.31 | 3.79 | -16.353 | 1.2162 | 7.2299 | 0.178 | 1.5886 | 29.139 | -43.927 | -32.616 | -2.5899 | 37.086 | -0.1 | 30.866 | 12.059 | -12.787 | 3.2595 | 0.0653 |  | -13.411 | -11.611 | 19.132 | -34.453 | -31.23 | -13.547 | 184.83 | -0.9821 | -6.6087 | -7.5462 | 0.917 | 10.856 | 11.1 | 0 | 22.341 | 24.303 | 12.149 | -8.0719 | 0 | 66.4 | 0 | 24.562 | 24.738 | -7.427 | 0 | 0 | -10.208 | 62.921 | 67.937 | -32.287 | -31.073 | -17.973 | -17.919 | 2.6099 | 2.5999 | -26 | -26 | 0.9677 | -4.48 | 22.523 | 15.1 | 14.968 | -18.299 | -27.7 | 20 | 19.5 | -18.166 | -18.12 | 0 | -16.7 | -297.65 | -21.63 | 121.12 | 114.15 | 43.879 | 125.45 | 43.853 | 55.04 | 39.974 | 37.352 | -19.361 | 240.83 | -154.5 | 100.98 | -86.68 | -1.1706 | 8.8797 | -4.0799 | -1.9919 | -1.9919 | 1.12 | 1.84 | -4.4012 | -8.1132 | 15.733 | -14.384 | 15.399 | 4.7109 | 4.4689 | 0 | 0 | 4.1071 | 3.9157 | 3.6598 |  | 11.899 | 6.8876 | 0.25 | 0.37 | -17.694 | 0.856 | -20.633 | -15.683 | -5.2582 | -22.231 | -2.9825 | -13.3 | -3.5 | -70.817 | -60.219
20/03/2025 | 21:00 | 0 | 6.3708 | -13.382 | 4.2761 | 11.384 | 0 | 22.731 |  | 21.241 | 8.7747 | 8.573 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | 2.9978 | 5.3187 | 5.302 | 5.109 | 9.1192 | 0 | 2.152 | 1.1077 |  | -0.923 | -0.06 | -0.043 | 10.412 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -8.67 | -8.7399 | -10 | -12.56 | -12.649 | 8.4442 | 3.8445 | 15.663 | 16.978 | -10.374 | -9.511 | -9.3749 | -0.711 | -0.8897 | -16.744 | -13.127 | 3.1687 | 17.193 | 12.674 | 0.4237 | -3.6999 | -3.6999 | -19.931 | -20.175 | -2.1847 | 1.3141 | 11.84 | 5.3822 | 2.4235 | 1.7047 | -87.832 | 64.729 | 64.699 | -9.73 | -100.75 | -9.1669 |  |  | 27.154 | 9.7899 | 8.4499 | -4 | 7.6799 | -11.114 | -10.712 | 28.602 | 26.663 | -2.503 | -30.704 | -31.263 | 12.431 | 2.006 | 2.88 | 6.412 | 52.4 | -1.7 | -3.0199 | 33.376 | 33.082 | 32.424 | 80.15 | 79.816 | -27.051 | -65.365 | -24.589 | 3.6847 | 32.13 | 24.159 | 14.223 | 14.358 | -14.969 | 25.512 | -3.4036 | -3.4695 | 17.925 | 0.0143 | -7.9139 | -1.6 | -1.5 | -6.2023 | 5.99 | 57.255 | 14.478 | 6.64 | -6.99 | 11.015 | -18.026 | -2.81 | -2.8199 | 22.03 | 26.18 | -15.963 | -8.2818 | -31.632 | -30.19 | 41.719 | 20.509 | 10 | 10.127 | -18.439 | -24.993 | -11.262 | -73.481 | -4.0187 | 0 | -6.1196 | -5.4676 | 15.807 | -6.9308 | -7.2714 | -17.412 | -17.974 | -17.484 | 9.3125 | 12.429 | -11.579 | 0 | 3.7374 | -6.4602 | -5.3972 | -5.4132 | 7.2261 | 7.7594 | -22.858 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.9258 | 3.7437 | 0 | 0.8373 | 0.6698 | 18.42 | 14.191 | 14.285 | 23.11 | 37.216 | 16.183 | -11.519 | -1.0121 | 0.3683 | 0.63 | 4.34 | -16.32 | 1.1761 | 7.3079 | -1.0169 | 1.5843 | 29.34 | -45.163 | -33.226 | -2.4799 | 37.863 | -0.1 | 31.477 | 11.308 | -12.149 | 3.1343 | 0.0653 |  | -13.381 | -10.445 | 19.527 | -36.974 | -29.203 | -14.208 | 181.23 | -1.6896 | -8.5367 | -6.4545 | 0.7887 | 10.38 | 10.609 | 0 | 21.374 | 22.825 | 10.899 | -7.215 | 0 | 64.138 | 0 | 23.589 | 23.935 | -7.2567 | 0 | 0 | 0 | 62.921 | 67.937 | -30.046 | -29.739 | -17.58 | -17.735 | 2.8399 | 2.8599 | -27.1 | -28 | 0.9146 | -4.8 | 19.053 | 16.508 | 16.377 | -19.1 | -28.5 | 18.299 | 17.899 | -18.166 | -18.12 | 0 | -19.803 | -296.17 | -22.904 | 121.8 | 114.97 | 48.878 | 124.67 | 41.174 | 52.934 | 40.527 | 40.085 | -18.374 | 239.79 | -153.39 | 100.02 | -86.054 | -1.195 | 8.8797 | -4.4 | -1.824 | -1.822 | 0.56 | 2 | -4.1764 | -7.8507 | 15.764 | -14.18 | 14.899 | 5.164 | 5.4429 | 0 | 0 | 4.2818 | 3.5495 | 3.5603 |  | 13.6 | 6.5751 | 0.21 | 0.37 | -17.41 | 0.4038 | -20.672 | -15.83 | -4.2534 | -21.995 | -3.5093 | -14.899 | -2.2999 | -71.345 | -59.074
20/03/2025 | 21:30 | 0 | 6.1872 | -12.815 | 4.1134 | 11.189 | 0 | 21.42 |  | 20.681 | 8.5667 | 8.1016 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.7007 | 3.8284 | 5.63 | 5.4008 | 9.5356 | 0 | 3.6167 | 1.2002 |  | -1.1621 | 0.026 | 0.049 | 10.815 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -8.1499 | -8.1599 | -10 | -11.819 | -11.949 | 8.5688 | 3.6126 | 13.501 | 13.521 | -10.238 | -10.18 | -9.8661 | 6.7278 | 10.619 | -17.816 | -15.271 | 4.7468 | 24.509 | 9.1148 | -1.0847 | -3.9999 | -3.8999 | -17.371 | -17.966 | -1.8862 | 1.3141 | 11.75 | 5.7174 | 2.703 | 1.9175 | -74.404 | 62.99 | 63.203 | -18.322 | -93.792 | -9.1669 |  |  | 27.154 | 9.7399 | 8.55 | -4.4 | 7.2399 | -10.176 | -10.31 | 27.065 | 24.709 | -3.2112 | -29.684 | -29.643 | 10.789 | 1.5932 | 2.88 | 6.412 | 50.2 | -2.0999 | -3.0999 | 33.02 | 33.027 | 32.369 | 77.767 | 79.339 | -28.2 | -65.262 | -24.247 | 3.3109 | 32.08 | 23.93 | 13.911 | 14.065 | -15 | 25.512 | -3.1069 | -2.7982 | 13.748 | 0.0144 | -7.8555 | 0 | 0 | -4.7229 | 5.803 | 57.255 | 14.107 | 6.11 | -7.21 | 12.501 | -18.026 | -3.04 | -3.0899 | 21.54 | 25.29 | -13.254 | -7.209 | -29.413 | -27.618 | 42.217 | 19.787 | 10.137 | 9.4486 | -16.801 | -24.432 | -11.765 | -63.134 | -4.7613 | 0 | -5.9598 | -5.5646 | 14.541 | -3.2537 | -3.7862 | -19.46 | -17.439 | -16.96 | 7.5949 | 12.429 | -9.9299 | 0 | 3.6099 | 0.7682 | -6.1654 | -6.2616 | 8.3601 | 5.8982 | -22.894 | 2.6794 | 0 | 0 | 4.09 | 3.657 | 2.7044 | 0 | 0.1675 | 18.587 | 11.864 | 12.288 | 22.485 | 35.234 | 17.242 | -11.619 | -0.1772 | 0.3683 | 0.92 | 5.14 | -16.466 | 1.2684 | 7.3259 | -1.001 | 1.5985 | 29.239 | -44.693 | -33.131 | -2.5899 | 37.888 | -0.1 | 30.843 | 11.51 | -12.178 | 2.9879 | 0.0653 |  | -12.949 | -11.067 | 21.432 | -37.478 | -28.213 | -14.296 | 180.55 | -1.9314 | -7.6826 | -6.6995 | 0.754 | 9.714 | 9.9295 | 0 | 20.969 | 23.04 | 10.479 | -7.1324 | 0 | 63.088 | 0 | 22.053 | 21.923 | -6.1062 | 0 | 0 | 0 | 62.921 | 67.937 | -31.304 | -30.266 | -17.009 | -16.975 | 1.84 | 1.8999 | -27.799 | -27.7 | 0.7736 | -6 | 16.227 | 18.287 | 17.821 | -19.1 | -29.399 | 18.299 | 17.5 | -18.176 | -18.099 | 0 | -28.676 | -296.72 | -20.134 | 165.51 | 112.37 | 48.685 | 124.6 | 40.105 | 52.727 | 38.075 | 36.033 | -14.854 | 240.57 | -152.47 | 100.74 | -87.74 | -0.8435 | 8.8797 | -4.4 | -1.898 | -1.893 | 1.0399 | 1.9199 | -4.1487 | -8.0552 | 15.968 | -14.5 | 15.3 | 4.8 | 3.7709 | 0 | 0 | 3.6194 | 3.4184 | 3.239 |  | 13.8 | 6.8729 | 0.06 | 0.37 | -16.519 | -0.0472 | -21.05 | -14.739 | -4.6353 | -22.769 | -3.3463 | -15.199 | -1.8999 | -70.641 | -60.173
20/03/2025 | 22:00 | 0 | 5.1492 | -10.964 | 3.9804 | 10.399 | 0 | 20.182 |  | 19.007 | 7.6397 | 7.0735 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.7519 | -0.5369 | 4.9587 | 4.7834 | 8.4231 | 0 | 4.2059 | 1.2034 |  | -1.1994 | -0.122 | -0.098 | 10.702 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -8.9399 | -8.9399 | -10 | -12.38 | -12.3 | 7.4679 | 4.0587 | 16.061 | 17.726 | -10.658 | -10.448 | -9.9736 | 9.3141 | 9.1497 | -20.629 | -18.352 | 5.1414 | 25.28 | 23.942 | 0.5346 | -4.1999 | -4.0999 | -17.922 | -19.595 | -2.1642 | 1.3141 | 10.403 | 5.2391 | 1.6782 | 1.1502 | -101.56 | 66.957 | 66.866 | -4.0931 | -113.44 | -9.1669 |  |  | 27.204 | 9.88 | 6.9099 | -5.4299 | 11.159 | -9.2388 | -8.8369 | 27.04 | 24.914 | -2.266 | -29.86 | -30.153 | 10.999 | 1.3236 | 2.88 | 6.412 | 43.9 | -0.1 | -2.98 | 31.854 | 32.104 | 31.532 | 84.136 | 83.778 | -29.463 | -70.266 | -25.039 | 3.2736 | 30.77 | 22.79 | 12.661 | 12.698 | -14.079 | 25.512 | -2.3103 | -2.1788 | 15.487 | 0.0146 | -7.2933 | 0 | 0 | -5.1049 | 3.746 | 55.993 | 11.324 | 4.13 | -6.93 | 12.69 | -14.92 | -2.79 | -2.7699 | 20.59 | 24.19 | -14.418 | -6.9545 | -27.974 | -26.609 | 37.67 | 15.902 | 6.081 | 6.09 | -14.278 | -21.927 | -12.867 | -77.037 | -0.9647 | 0 | -9.2063 | -8.5991 | 12.133 | -6.335 | -6.9139 | -12.804 | -17.303 | -16.844 | 4.1738 | 12.3 | -13.21 | 0 | 3.2544 | -3.6063 | -6.1187 | -6.1696 | 8.4727 | 3.0715 | -21.057 | 2.6794 | 0 | 0 | 3.7116 | 4.1776 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | 17.75 | 11.726 | 11.356 | 22.913 | 37.103 | 19.708 | -9.8199 | -0.7118 | 0.3509 | 1.3 | 1.8 | -19.021 | 1.2788 | 7.5219 | -1.0019 | 1.6075 | 28.43 | -46.017 | -33.484 | -2.4299 | 36.167 | -0.1 | 31.005 | 11.224 | -11.963 | 2.8631 | 0.0653 |  | -12.221 | -10.916 | 22.75 | -38.654 | -28.064 | -14.672 | 181.17 | -2.8546 | -8.0073 | -5.9127 | 0.7403 | 9.1647 | 9.3599 | 0 | 20.38 | 22.069 | 9.6399 | -6.0503 | 4.4612 | 61.545 | 0 | 20.813 | 20.29 | -5.5612 | 0 | 0 | 0 | 62.921 | 67.937 | -30.387 | -29.673 | -15.848 | -15.702 | 3.43 | 3.5099 | -28.899 | -28.5 | 0.8981 | -7.28 | 17.155 | 18.253 | 18.387 | -19.5 | -30.2 | 19.1 | 18.299 | -18.176 | -17.879 | -19.198 | -36.402 | -293.73 | -19.91 | 188.18 | 108.93 | 48.41 | 125.05 | 37.827 | 47.276 | 39.325 | 34.492 | -18.847 | 233.09 | -150.51 | 97.134 | -84.102 | -0.6311 | 8.8797 | -3.2799 | -2.028 | -2.036 | 0.64 | 1.6799 | -3.8257 | -7.7042 | 15.382 | -14.354 | 15.1 | 3.3159 | 4.7899 | 0 | 0 | 3.4262 | 3.0894 | 3.6279 |  | 14.199 | 6.5524 | -0.06 | 0.37 | -15.744 | -0.5833 | -20.928 | -14.001 | -4.5261 | -21.782 | -3.728 | -15.5 | -1.7 | -71.533 | -60.575
20/03/2025 | 22:30 | 0 | 4.2608 | -9.1725 | 3.8696 | 9.7171 | 0 | 18.56 |  | 17.06 | 6.8117 | 6.4433 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.6388 | 1.8015 | 4.6728 | 4.6331 | 8.0465 | 0 | 4.887 | 1.2301 |  | -1.2125 | -0.289 | -0.276 | 10.704 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.6199 | -9.55 | -10 | -13.31 | -13.449 | 7.1969 | 4.0668 | 20.811 | 22.192 | -11.37 | -10.314 | -10.049 | -0.9661 | -0.8686 | -16.878 | -13.797 | 3.9578 | 21.908 | 21.788 | 4.8144 | -6.6999 | -6.5999 | -22.098 | -21.923 | -2.1919 | 1.3141 | 9.0919 | 4.1186 | 0.4042 | 0.3403 | -125.12 | 69.399 | 69.338 | 0.1129 | -130.76 | -9.1669 |  |  | 26.036 | 9.6599 | 6.9499 | -6.32 | 9.56 | -5.8899 | -5.488 | 25.732 | 23.772 | -1.2666 | -29.318 | -29.521 | 8.538 | 3.3053 | 2.88 | 6.412 | 43.5 | -3.5999 | -2.89 | 30.825 | 30.955 | 29.958 | 90.296 | 89.741 | -28.473 | -74.87 | -25.673 | 3.354 | 29.309 | 20.85 | 11.723 | 11.721 | -13.489 | 25.512 | -4.6646 | -4.825 | 22.689 | 0.0147 | -6.8995 | 2.2999 | 2.2999 | -5.4602 | 2.4369 | 54.258 | 9.2831 | 2.88 | -6.57 | 13.162 | -14.92 | -8.23 | -8.35 | 30.22 | 23.39 | -22.09 | -11.309 | -27.257 | -26.136 | 33.707 | 12.282 | 2.2857 | 2.5932 | -12.297 | -20.071 | -13.376 | -88.814 | 5.7166 | 0 | -8.8535 | -8.3102 | 0 | -9.234 | -8.7867 | -12.292 | -15.959 | -16.298 | 4.7594 | 12.159 | -8.51 | 4.5999 | 3.1817 | -10.003 | -6.4007 | -6.428 | 8.9914 | 4.412 | -19.526 | 2.6794 | 0 | 0 | 3.6494 | 4.0788 | 0 | -3.3491 | -3.5165 | 23.946 | 11.314 | 11.784 | 26.887 | 41.006 | 16.314 | -10.349 | -1.1165 | 0.3426 | 1.29 | 1.82 | -16.146 | 1.0527 | 7.3749 | -0.951 | 1.5713 | 28.28 | -47.266 | -35.07 | -2.8199 | 35.21 | -0.1 | 24.384 | 6.9395 | -7.3114 | 2.6367 | 0.0653 |  | -12.471 | -15.555 | 19.558 | -33.948 | -24.43 | -13.893 | 170.53 | 0.0192 | -9.8565 | 8.3559 | 0.4727 | 8.6519 | 8.7983 | -0.1209 | 19.547 | 20.493 | 7.96 | -4.863 | 5.7883 | 59.002 | -6.6633 | 20.51 | 20.931 | -5.476 | 0 | -10.694 | -12.302 | 58.944 | 60.563 | -32.161 | -31.496 | -16.403 | -16.242 | 2.6099 | 2.7599 | -28.1 | -29.299 | 0.9329 | -7.28 | 17.186 | 18.126 | 17.9 | -20.299 | -30.6 | 20 | 19.6 | -18.158 | -18.122 | 0 | -40.776 | -294.41 | -19.375 | 136.11 | 106.19 | 58.021 | 132.62 | 35.235 | 42.747 | 35.828 | 35.503 | -22.575 | 229.23 | -149.82 | 91.121 | -80.308 | -0.3967 | 8.8797 | -4.48 | -1.784 | -1.7929 | 0.48 | 1.6799 | -3.5181 | -8.0552 | 15.089 | -13.914 | 15.6 | 4.0549 | 2.671 | 0 | 0 | 3.4343 | 3.1995 | 2.7253 |  | 14.399 | 7.2327 | -0.08 | 0.37 | -14.855 | -0.2957 | -22.252 | -13.362 | -4.3756 | -24.182 | -2.6772 | -15.199 | -2.2999 | -72.072 | -65.121
20/03/2025 | 23:00 | 0 | 3.9429 | -8.4809 | 3.4591 | 8.8983 | 0 | 17.2 |  | 15.768 | 6.1758 | 5.8917 | -19.979 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 2.4666 | -2.857 | 3.4685 | 3.4021 | 5.9632 | 0 | 2.301 | 1.1729 |  | -1.2104 | -0.436 | -0.416 | 10.724 | 0 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -11.279 | -11.21 | -10 | -12.619 | -12.81 | 6.142 | 4.1677 | 14.35 | 17.848 | -10.47 | -14.199 | -14.231 | 0.6624 | 0.4669 | -14.199 | -10.716 | 3.9578 | 20.987 | -13.954 | 5.4336 | -6.5999 | -6.4999 | -18.673 | -18.841 | -1.8938 | 1.3141 | 5.4115 | 3.9456 | 0 | 0.4238 | -108.34 | 67.506 | 67.69 | 0.669 | -128.1 | -9.1669 |  |  | 22.863 | 9.8 | 6.65 | -7.88 | 9.72 | -2.407 | -2.273 | 23.666 | 21.074 | -0.5853 | -31.348 | -31.225 | 5.478 | 3.8285 | 2.88 | 6.412 | 37.7 | -2.7 | -2.47 | 27.281 | 27.413 | 26.574 | 89.552 | 89.669 | -28.833 | -75.608 | -23.108 | 3.0958 | 27.43 | 19.94 | 10.942 | 11.038 | -12.769 | 25.512 | -4.6975 | -4.0069 | 26.609 | 0.0151 | -6.6408 | 4.5999 | 4.5999 | -5.6469 | 1.6889 | 53.785 | 8.1698 | 2 | -6.54 | 13.338 | -22.448 | -9.3299 | -9.4499 | 29.77 | 22.89 | -26 | -12.927 | -24.546 | -24.454 | 29.358 | 8.3884 | -1.1978 | -0.2918 | -9.4517 | -16.506 | -12.816 | -91.898 | 5.9773 | 0 | -9.4916 | -8.9194 | 8.1099 | -7.8394 | -7.9614 | -16.9 | -15.976 | -18.928 | -0.0874 | 12.569 | -8.1099 | 13.699 | 2.8384 | -4.1121 | -5.7651 | -5.9047 | 7.9646 | -0.6759 | -21.53 | 3.1379 | 0 | 0 | 3.5669 | 4.161 | 0 | -6.3633 | -6.3633 | 27.462 | 8.908 | 8.9408 | 29.123 | 42.496 | 16.808 | -9.6699 | -1.4039 | 0.3509 | 1.26 | 2.08 | -15.705 | 1.0691 | 7.5319 | -1.11 | 1.556 | 28.52 | -48.27 | -35.956 | -2.4699 | 35.412 | -0.1 | 23.813 | 6.4593 | -6.8804 | 2.4296 | 0.0653 |  | -13.625 | -15.718 | 21.389 | -35.125 | -22.869 | -13.766 | 164.74 | -0.833 | -10.306 | 9.0807 | 0.9962 | 8.1099 | 8.1813 | 0 | 19.602 | 21.244 | 5.8699 | 0 | 10.626 | 53.955 | -9.7367 | 20.141 | 20.065 | -5.9005 | 0 | -9.8175 | -12.178 | 58.944 | 60.563 | -34.161 | -33.403 | -15.925 | -16.146 | 3.5 | 3.5 | -29.6 | -29.799 | 0.9677 | -7.36 | 18.262 | 17.444 | 17.317 | -20.399 | -31.2 | 21.799 | 21.299 | -18.217 | -18.077 | 0 | -49.62 | -294.19 | -15.44 | 164.49 | 100.48 | 61.673 | 137.63 | 34.187 | 35.821 | 36.411 | 37.513 | -28.838 | 225.2 | -149.3 | 86.368 | -75.451 | -0.1868 | 8.8797 | -5.0399 | -1.934 | -1.9459 | 1.36 | 0.96 | -3.6366 | -7.5272 | 14.738 | -13.826 | 16.299 | 3.9969 | 3.671 | 0 | 0 | 3.7348 | 3.7923 | 2.7373 |  | 14.8 | 6.7854 | -0.18 | 0.37 | -15.285 | -0.4799 | -21.757 | -13.479 | -3.5362 | -23.249 | -3.6179 | -16.2 | -2.0999 | -72.808 | -68.914
20/03/2025 | 23:30 | 0 | 6.7097 | -14.067 | 3.3078 | 8.4422 | 0 | 16.544 |  | 15.082 | 5.6828 | 5.3185 | -22.2 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.8983 | -5.3377 | 3.619 | 3.7303 | 6.1399 | 0 | 3.0732 | 1.1301 |  | -1.3536 | -0.379 | -0.374 | 10.939 | 0 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -11.579 | -11.439 | -10 | -11.909 | -12.649 | 6.0479 | 3.7466 | 13.115 | 12.893 | -10.629 | -15.003 | -13.955 | 17.478 | 9.6301 | -17.816 | -14.601 | 5.1414 | 27.029 | -20.653 | 6.5515 | -3.9999 | -4.1999 | -15.022 | -18.409 | -1.5652 | 1.3141 | 3.8382 | 3.8825 | 0 | 0.3577 | -105.01 | 63.966 | 64.241 | -41.827 | -154.66 | -9.1669 |  |  | 22.893 | 9.7399 | 6.5399 | -7.3 | 9.31 | -4.6843 | -6.1578 | 18.855 | 16.227 | -3.8713 | -25.497 | -25.563 | 4.0314 | 4.6927 | 2.88 | 6.412 | 41.299 | -6.5 | -2.7799 | 27.901 | 28.192 | 27.844 | 88.09 | 87.708 | -26.543 | -74.467 | -21.773 | 3.1532 | 36.68 | 19.69 | 9.8486 | 9.8663 | -12.189 | 25.512 | -7.2403 | -5.7104 | 17.013 | 0.0147 | -6.2687 | 6.9 | 6.9 | -6.9299 | 0.5669 | 55.52 | 6.6854 | 1.11 | -7.41 | 13.446 | -22.448 | -9.37 | -9.4899 | 27.87 | 21.29 | -22.89 | -9.7181 | -20.786 | -23 | 27.008 | 5.0741 | -2.9018 | -1.0495 | -14.345 | -18.907 | -10.996 | -49.234 | 3.5064 | 0 | -8.6772 | -7.9804 | 0 | -15.718 | -11.182 | 54.292 | -24.503 | -19.623 | -6.1421 | -5.7899 | -12.71 | 35.5 | 2.7718 | -21.21 | -5.6363 | -5.7204 | 7.6066 | -1.1746 | -14.085 | 2.7404 | 0 | 0 | 3.1316 | 3.8362 | 0 | -4.6887 | -4.3538 | 29.807 | 8.9023 | 8.9741 | 28.643 | 43.73 | 12.496 | -10.999 | -2.1235 | 0.3152 | -0.63 | 1.24 | -12.248 | 1.1698 | 7.3759 | -1.1169 | 1.5478 | 28.94 | -43.342 | -33.591 | -2.3999 | 35.087 | -0.1 | 23.832 | 6.6305 | -7.0188 | 2.1892 | 0.0653 |  | -12.823 | -14.884 | 21.578 | -36.385 | -22.537 | -12.987 | 163.18 | -1.0501 | -10.137 | 8.8374 | 1.1793 | 8.2638 | 8.5768 | 0 | 19.657 | 17.029 | 12.989 | 0 | 4.8372 | 52.047 | -6.4088 | 16.398 | 19.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.944 | 60.563 | -33.013 | -32.348 | -17.754 | -17.449 | 3.9 | 3.91 | -29.2 | -29.1 | 0.9677 | -6.6399 | 14.479 | 17.462 | 17.334 | -20.399 | -32 | 22.2 | 21.7 | -18.267 | -18.139 | 0 | -43.991 | -294.32 | -21.863 | 131.71 | 105.6 | 62.011 | 132.28 | 35.782 | 40.539 | 38.035 | 35.718 | -21.876 | 228.31 | -148.86 | 88.87 | -77.049 | 0.0012 | 8.8797 | -4.48 | -1.822 | -1.827 | 0.72 | 1.6 | -3.0709 | -8.0857 | 15.968 | -13.972 | 16 | 4.51 | 4.598 | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8671 | 3.0451 |  | 14.899 | 4.9546 | -0.26 | 0.37 | -15.838 | -2.8294 | -22.744 | -13.669 | 0 | -25.492 | -3.8946 | -16.2 | -2.5 | 0 | -132.88
21/03/2025 | 00:00 | 0 | 6.6899 | -13.912 | 3.4065 | 8.5336 | 0 | 16.348 |  | 14.177 | 5.4208 | 5.0897 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.9085 | -6.0959 | 3.6465 | 3.3668 | 5.9107 | 0 | 2.9344 | 1.2086 |  | -1.4392 | -0.583 | -0.566 | 10.602 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -12.359 | -12.39 | -10 | -12.6 | -12.64 | 4.5581 | 3.9749 | 18.646 | 19.602 | -11.546 | -14.735 | -14.54 | -0.063 | -0.0696 | -14.467 | -11.788 | 4.7468 | 24.032 | -15.438 | 7.0724 | -6.8999 | -6.8999 | -19.624 | -19.553 | -1.9026 | 1.3141 | 3.5547 | 2.3613 | 0 | -0.2896 | -125.67 | 64.821 | 65.034 | -24.497 | -166.21 | -9.1669 |  |  | 21.326 | 9.97 | 6.4499 | -8.9499 | 8.64 | -2.6749 | -2.407 | 16.218 | 14.336 | -2.2044 | -29.542 | -29.61 | 3.4728 | 3.6732 | 2.88 | 6.412 | 33.7 | -3.0999 | -2.63 | 25.725 | 25.714 | 24.665 | 92.196 | 92.689 | -24.866 | -76.093 | -24.851 | 3.0542 | 33.47 | 19.389 | 8.9111 | 8.9874 | -11.42 | 25.512 | -5.7206 | -4.8806 | 23.495 | 0.0153 | -5.8798 | 6.9 | 6.9 | -6.6479 | 0 | 53.627 | 5.9432 | 0.43 | -7.01 | 13.567 | -18.501 | -8.76 | -8.8599 | 25.89 | 20.14 | -23.745 | -12.009 | -22.777 | -21.563 | 23.453 | 3.3427 | -4.1816 | -3.8653 | -11.112 | -17.504 | -11.342 | -70.161 | 8.1918 | 0 | -10.303 | -9.8122 | 0 | -10.437 | -10.199 | 11.792 | -18.553 | -18.498 | -1.676 | 0 | -19.639 | 0 | 2.8218 | -9.3337 | -4.4494 | -4.5897 | 5.9325 | -2.1834 | -7.865 | 2.5939 | 0 | 0 | 3.8309 | 3.6351 | 2.7653 | -7.5355 | -7.7029 | 29.137 | 6.3025 | 6.3053 | 31.438 | 44.588 | 15.289 | -10.219 | -1.6163 | 0.3243 | 0.8 | 2.04 | -16.227 | 1.1499 | 7.4729 | -1.187 | 1.5889 | 26.969 | -46.931 | -35.67 | -2.5199 | 32.998 | -0.1 | 22.85 | 5.856 | -6.0846 | 2.0605 | 0.0653 |  | -13.414 | -14.576 | 22.341 | -36.301 | -17.374 | -14.287 | 156.22 | -2.0511 | -10.536 | 9.7552 | 1.3626 | 8.7765 | 8.8458 | 0.6558 | 16.531 | 17.65 | 4.61 | 0 | 13.309 | 47.706 | -11.872 | 17.062 | 17.086 | 0 | 0 | -11.088 | 0 | 58.944 | 60.563 | -33.485 | -32.694 | -7.277 | -7.0608 | 6.73 | 6.5399 | -30.2 | -30.2 | 0.9494 | -6.88 | 15.678 | 17.917 | 17.695 | -19.5 | -30.7 | 21.799 | 21.399 | -18.267 | -18.346 | 0 | -50.344 | -289.72 | -18.305 | 132.22 | 96.859 | 67.546 | 141.66 | 30.341 | 33.525 | 35.611 | 35.975 | -29.342 | 218.17 | -144.81 | 81.808 | -71.689 | 0.1892 | 8.8797 | -6 | -1.5989 | -1.608 | 2.48 | -0.64 | -3.271 | -5.4184 | 15.413 | -14.061 | 14.3 | 4.5019 | 3.582 | 0 | 0 | 3.5697 | 3.6736 | 3.7064 |  | 14.199 | 7.3434 | -0.31 | 0.37 | -14.201 | -2.0121 | -22.62 | -11.515 | 0 | -24.266 | -3.8097 | -15.5 | -2.5999 | 0 | -131.41
MÁXIMO |  | 0 | 9.9655 | 1.1875 | 5.1473 | 15.812 | 0 | 31.152 | 0 | 29.99 | 13.609 | 16.674 | -15.539 | -19.799 | 13.199 | 9.9359 | -15.399 | 3.0265 | 17.183 | 7.527 | 7.4353 | 12.75 | 0 | 5.129 | 2.6052 | 0 | -0.5076 | 0.329 | 0.355 | 11.769 | 2.22 | 2.2 | -0.127 | 0.196 | -6.86 | -6.8099 | -10 | -10.01 | -9.96 | 9.4979 | 4.1677 | 22.838 | 26.426 | -4.9089 | 0 | -2.8822 | 19.553 | 17.935 | 0 | -5.8941 | 6.325 | 34.678 | 81.743 | 19.505 | -3.1999 | -3.0999 | 0 | -16.345 | -0.7605 | 1.3141 | 16.761 | 12.709 | 7.3386 | 4.7816 | -65.218 | 126.37 | 126.13 | 5.9668 | -4.9801 | -9.1669 | 0 | 0 | 58.011 | 22.61 | 10.63 | 8.6199 | 16.5 | 0.54 | 0.8079 | 36.639 | 34.479 | 3.4331 | 4.9487 | 4.7736 | 16.927 | 20.633 | 2.88 | 6.412 | 107 | -0.1 | -2.3099 | 63.17 | 62.23 | 61.327 | 105.77 | 104.28 | 1 | -43.449 | -5.3401 | 4.7453 | 39.86 | 27.75 | 19.536 | 19.241 | -10.329 | 25.512 | -2.3103 | -2.1788 | 40.911 | 0.0153 | -5.2551 | 14.3 | 14 | -1.4074 | 17.023 | 62.933 | 30.621 | 18.27 | -6.32 | 19.291 | -13.33 | -1.92 | -2 | 35.77 | 34.45 | -10.345 | -5.2909 | -20.786 | -21.563 | 76.756 | 45.782 | 18.002 | 32.863 | 2.2689 | -7.4702 | -10.374 | 7.3382 | 8.1918 | 0 | -5.9598 | -5.4676 | 21.515 | 7.7633 | 6.482 | 54.292 | -15.959 | -16.298 | 10.877 | 12.699 | -7.0099 | 35.5 | 7.1329 | 13.781 | -2.9856 | -3.1373 | 9.1224 | 10.238 | 0 | 3.6933 | 0 | 0 | 4.8863 | 5.0135 | 3.5815 | 15.405 | 15.238 | 29.807 | 27.47 | 27.284 | 31.438 | 44.588 | 30.074 | -4.6399 | 0.1012 | 0.4305 | 2.77 | 5.14 | -12.248 | 1.8032 | 8.3919 | 1.223 | 2.1881 | 35.88 | -32.052 | -21.632 | 0.61 | 37.888 | -0.1 | 32.991 | 12.663 | -4.7364 | 3.3854 | 0.0653 | 0 | -8.1636 | -7.709 | 23.366 | -32.352 | 3.3128 | -8.0437 | 187.76 | 0.587 | -5.9558 | 11.732 | 4.0438 | 11.582 | 11.78 | 4 | 29.051 | 31.694 | 12.989 | 17.92 | 22.284 | 66.921 | 25.063 | 24.562 | 25.354 | 0 | 14.21 | 0 | 0 | 62.921 | 67.937 | -26.168 | -25.58 | -7.277 | -7.0608 | 24.34 | 24.229 | -24.899 | -24.899 | 2.0041 | 14 | 43.141 | 22.29 | 22.18 | -12.699 | -20 | 37.9 | 36.9 | -14.338 | -14.617 | 0 | 4.6363 | -244.81 | -8.4796 | 348.92 | 119.05 | 99.987 | 158.53 | 95.029 | 56.494 | 71.11 | 69.695 | 36.543 | 246.63 | -127.63 | 118.71 | -27.733 | 0.6335 | 8.8797 | -3.2799 | -1.031 | -1.0399 | 5.84 | 2.16 | -1.2349 | -0.4379 | 16.935 | -6.9993 | 16.299 | 5.164 | 5.4429 | 0 | 0 | 5.3511 | 4.7225 | 4.3134 | 0 | 18 | 10.641 | 1.0299 | 0.37 | 0 | 1.252 | -19.774 | 0 | 0 | -21.782 | 1.9033 | -3.7999 | -0.2 | 0 | -35.024
MÍNIMO |  | 0 | -0.9619 | -20.548 | 2.4854 | 7.0862 | 0 | 13.461 | 0 | 8.5082 | 3.1549 | 4.651 | -24.42 | -37.4 | -2.2 | 0.828 | -28.6 | 0.2767 | -7.6346 | 3.4685 | 3.3668 | 5.9107 | 0 | -1.9955 | 1.0633 | 0 | -1.4392 | -1.199 | -1.194 | 10.412 | -6.6599 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -17.94 | -18.04 | -10 | -13.31 | -13.449 | 3.7259 | 2.8826 | 7.9628 | 8.8636 | -19.376 | -19.29 | -19.359 | -2.1017 | -1.8063 | -20.629 | -20.227 | 2.3796 | 10.633 | -20.653 | -3.0062 | -8.3999 | -8.3999 | -27.111 | -27.626 | -3.8973 | 1.3141 | 2.4954 | 1.12 | 0 | -0.311 | -175.75 | 23.071 | 22.949 | -76.824 | -218.09 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.472 | 9.14 | -0.04 | -11.619 | 4.7699 | -22.902 | -23.17 | 13.411 | 11.041 | -8.053 | -31.348 | -31.545 | 2.3473 | 1.3236 | 2.88 | 6.412 | 30.1 | -40.2 | -5 | 25.114 | 24.966 | 23.883 | 53.343 | 53.998 | -30.483 | -99.759 | -28.149 | 2.0163 | 26.809 | 15.18 | 4.8486 | 5.3741 | -18.42 | 25.512 | -22.422 | -22.177 | 12.257 | 0.0136 | -9.9692 | -21.7 | -23.299 | -7.7075 | -1.683 | 51.735 | 3.5311 | -1.22 | -9.2 | 9.2204 | -40.427 | -9.37 | -9.59 | 20.59 | -1.33 | -39.309 | -19.736 | -40.232 | -38.836 | 0 | -13.134 | -19.183 | -19.233 | -20.71 | -26.245 | -14.926 | -101.41 | -56.654 | 0 | -16.641 | -16.531 | 0 | -20.246 | -19.202 | -22.532 | -31.333 | -30.971 | -6.3082 | -5.7899 | -22.379 | -3.9 | 2.4734 | -29.84 | -6.4007 | -6.428 | 5.1746 | -9.4624 | -33.299 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0426 | -8.8751 | -5.526 | 6.3025 | 6.3053 | 5.6371 | 19.497 | 12.496 | -16.449 | -3.5152 | 0.2886 | -0.63 | -0.32 | -32.101 | 0 | 7.0949 | -1.187 | 1.1209 | 22.69 | -48.27 | -35.956 | -3.0099 | 16.158 | -0.1 | 19.312 | 4.5522 | -13.38 | 1.6648 | 0.0263 | 0 | -13.625 | -28.972 | 5.523 | -40.083 | -33.941 | -16.142 | 118.1 | -3.4707 | -10.536 | -8.5011 | 0.4727 | 8.1099 | 8.1813 | -0.1209 | 8.4339 | 11.149 | -14.25 | -8.5513 | -23.778 | 16.939 | -23.373 | -11.611 | -11.289 | -8.0901 | 0 | -21.726 | -23.343 | 13.739 | 14.874 | -46.971 | -46.378 | -28.978 | -29.425 | -7.48 | -7.3899 | -33.5 | -32.9 | -0.5612 | -10.8 | -22.043 | 5.8322 | 5.7305 | -20.399 | -35 | 9.8 | 9.3 | -19.003 | -19.799 | -80.262 | -56.923 | -301.07 | -34.146 | 46.43 | 60.621 | 41.831 | 72.41 | 0 | -8.7347 | 33.167 | 31.755 | -46.038 | 136.17 | -214.6 | 32.409 | -106.41 | -2.0617 | 8.8797 | -8.72 | -2.028 | -2.036 | 0.48 | -4.48 | -4.5089 | -8.1132 | 8.4702 | -16.639 | 11.5 | -0.409 | -0.899 | 0 | 0 | 0.647 | 0.6522 | 0.3089 | 0 | 4 | 4.4139 | -0.48 | 0.37 | -18.272 | -6.0039 | -31.856 | -16.579 | -5.6103 | -35.44 | -3.8946 | -17.899 | -13.6 | -72.808 | -132.88
PROMEDIO |  | 0 | 3.093 | -6.722 | 3.8407 | 11.7816 | 0 | 22.8797 | 0 | 19.4584 | 8.289 | 9.7367 | -19.8408 | -26.7206 | 3.0708 | 4.2434 | -19.8912 | 2.6019 | 5.1325 | 5.2422 | 5.1427 | 8.9423 | 0 | 2.487 | 1.4997 | 0 | -1.0911 | -0.34627 | -0.32633 | 11.1359 | -1.1562 | -8.4333 | -0.127 | 0.196 | -10.9465 | -10.9514 | -10 | -11.9344 | -11.9935 | 6.378 | 3.5652 | 15.5558 | 17.7589 | -11.4006 | -7.7694 | -10.082 | 4.9046 | 5.1524 | -11.1935 | -12.3936 | 4.4098 | 22.7666 | 27.9395 | 4.3613 | -5.7582 | -5.7312 | -17.6394 | -21.1476 | -2.2159 | 1.3141 | 11.0349 | 5.5063 | 2.3096 | 1.6637 | -125.5882 | 75.0801 | 75.2889 | -31.9421 | -110.0079 | -9.1669 | 0 | 0 | 32.4356 | 13.6147 | 4.7975 | -3.8542 | 9.5544 | -13.9856 | -13.8349 | 24.806 | 22.7128 | -3.1833 | -15.2755 | -15.3615 | 11.0982 | 9.2843 | 2.88 | 6.412 | 64.3927 | -15.6706 | -3.486 | 41.6319 | 41.4399 | 40.3734 | 79.8801 | 80.3601 | -22.7342 | -73.1781 | -19.7267 | 3.3382 | 33.5838 | 21.477 | 10.2293 | 10.4338 | -14.4529 | 25.512 | -10.8736 | -10.6294 | 25.7163 | 0.014458 | -7.6444 | -4.3208 | -4.3208 | -4.4954 | 7.5468 | 57.3698 | 16.6583 | 8.2193 | -7.6352 | 13.295 | -25.0656 | -6.8592 | -6.9547 | 27.0858 | 17.5519 | -25.2851 | -12.6663 | -32.215 | -31.2381 | 39.3374 | 17.5183 | -2.334 | 7.5017 | -10.0984 | -17.8612 | -12.8008 | -51.5617 | -21.5715 | 0 | -11.3531 | -10.8095 | 11.5068 | -5.4844 | -5.5878 | -0.44225 | -23.363 | -22.9794 | 2.9533 | 9.7299 | -14.7046 | 1.8146 | 4.6109 | -9.7339 | -4.7412 | -4.8426 | 7.2296 | 0.82276 | -14.9675 | 2.4072 | 0 | 0 | 2.3986 | 2.6727 | 0.63603 | 5.0515 | 4.8527 | 8.5994 | 18.2209 | 18.2017 | 17.6434 | 32.1356 | 21.6467 | -12.0563 | -1.5789 | 0.34055 | 1.2198 | 2.1456 | -21.7355 | 1.0265 | 7.6076 | 0.6169 | 1.5753 | 29.5032 | -40.5782 | -28.8953 | -1.3447 | 27.7439 | -0.1 | 27.1869 | 9.0639 | -9.6277 | 2.3723 | 0.058492 | 0 | -10.7387 | -15.6738 | 18.5139 | -36.5236 | -20.3096 | -12.4537 | 164.7069 | -1.8059 | -8.0393 | -0.012119 | 2.2596 | 10.0639 | 10.1562 | 1.6501 | 19.7489 | 21.2316 | -2.2433 | 3.9546 | 1.4112 | 46.0124 | -1.1721 | 6.1608 | 6.669 | -1.6271 | 4.0279 | -7.3077 | -8.711 | 38.0375 | 38.8022 | -35.4394 | -34.6011 | -16.6726 | -16.4513 | 9.624 | 9.6159 | -28.8163 | -28.8329 | 1.1852 | -1.2133 | 12.7951 | 16.14 | 15.9698 | -16.5205 | -27.3621 | 24.11 | 23.5204 | -18.2109 | -18.2715 | -39.9247 | -15.64 | -281.4123 | -19.2389 | 183.4604 | 91.3335 | 73.489 | 124.7053 | 48.5057 | 23.2406 | 45.4991 | 44.4252 | -15.9811 | 195.3887 | -165.6858 | 77.5529 | -66.8762 | -0.826 | 8.8797 | -5.5466 | -1.6525 | -1.6627 | 2.4866 | -0.62999 | -2.7028 | -5.0241 | 12.8888 | -12.5812 | 13.7454 | 2.4333 | 2.345 | 0 | 0 | 3.7293 | 3.5268 | 3.2715 | 0 | 11.1435 | 7.2907 | 0.29521 | 0.37 | -10.5844 | -2.3818 | -25.1945 | -8.4685 | -1.1776 | -27.6108 | -1.6061 | -11.581 | -5.9187 | -33.6958 | -88.1297
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 20 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/03/2025 | 00:30 | 47.409 | 47.459 | 51.976 | 52.273 | 265.95 | 465.067 | 208.46 | 206.27 | 398.17 | 330.08 | 1142.98
20/03/2025 | 01:00 | 40.4 | 40.54 | 48.359 | 48.704 | 251.38 | 429.383 | 205.51 | 206.3 | 388.35 | 321.9 | 1122.06
20/03/2025 | 01:30 | 34.08 | 34.18 | 45.278 | 44.563 | 234 | 392.101 | 203.85 | 202.42 | 387.4 | 324.05 | 1117.72
20/03/2025 | 02:00 | 31.059 | 31.309 | 43.536 | 43.499 | 251.37 | 400.773 | 202.73 | 204.08 | 390.1 | 326.95 | 1123.86
20/03/2025 | 02:30 | 33.139 | 33.27 | 45.814 | 44.523 | 249.6 | 406.346 | 200.25 | 199.46 | 381.88 | 318.69 | 1100.28
20/03/2025 | 03:00 | 30.92 | 30.43 | 44.474 | 43.32 | 250.29 | 399.434 | 206.2 | 204.15 | 392.1 | 328.08 | 1130.53
20/03/2025 | 03:30 | 36.27 | 36.54 | 0 | 59.606 | 264.08 | 396.496 | 207.36 | 206.61 | 392.53 | 327.47 | 1133.97
20/03/2025 | 04:00 | 38.11 | 37.86 | 0 | 62.657 | 291.03 | 429.657 | 212.77 | 209.9 | 393.07 | 329.74 | 1145.48
20/03/2025 | 04:30 | 34.869 | 35.09 | 0 | 57.616 | 260.06 | 387.635 | 211.65 | 210.23 | 393.03 | 327.48 | 1142.39
20/03/2025 | 05:00 | 39.2 | 39.479 | 0 | 60.458 | 267.44 | 406.577 | 205.17 | 201.59 | 388.48 | 320.93 | 1116.17
20/03/2025 | 05:30 | 43.99 | 44.34 | 0 | 63.765 | 297.98 | 450.075 | 207.47 | 207.17 | 402.68 | 333.08 | 1150.4
20/03/2025 | 06:00 | 50.029 | 50.5 | 0 | 67.593 | 296.68 | 464.802 | 202.82 | 203.73 | 391.3 | 326.12 | 1123.97
20/03/2025 | 06:30 | 59.619 | 60.63 | 0 | 76.883 | 344.77 | 541.902 | 198.73 | 198.35 | 374.84 | 308.76 | 1080.68
20/03/2025 | 07:00 | 49.509 | 49.65 | 0 | 68.796 | 337.62 | 505.575 | 169.14 | 168.82 | 305 | 257.39 | 900.35
20/03/2025 | 07:30 | 56.889 | 56.47 | 0 | 74.254 | 365.45 | 553.063 | 175.85 | 173.2 | 306.87 | 259.95 | 915.87
20/03/2025 | 08:00 | 50.88 | 50.189 | 53.985 | 53.567 | 321.48 | 530.101 | 161.12 | 162.04 | 251.14 | 217.82 | 792.12
20/03/2025 | 08:30 | 57.93 | 59.069 | 56.798 | 57.875 | 375.37 | 607.042 | 151.65 | 152.49 | 230.92 | 203.49 | 738.55
20/03/2025 | 09:00 | 56.729 | 56.9 | 55.191 | 54.128 | 386.46 | 609.408 | 159.05 | 158.12 | 244.22 | 198.97 | 760.36
20/03/2025 | 09:30 | 62.099 | 62.759 | 60.013 | 58.701 | 438.06 | 681.632 | 161.13 | 160.12 | 250.79 | 206.6 | 778.64
20/03/2025 | 10:00 | 64.209 | 63.56 | 61.219 | 58.419 | 434.11 | 681.517 | 156.17 | 156.46 | 256.39 | 213.26 | 782.28
20/03/2025 | 10:30 | 62.889 | 63.729 | 58.004 | 56.979 | 436.24 | 677.841 | 168.52 | 169 | 273.61 | 221.73 | 832.86
20/03/2025 | 11:00 | 68.879 | 69.08 | 64.032 | 62.816 | 463.47 | 728.277 | 164.81 | 163.99 | 252.5 | 208.99 | 790.29
20/03/2025 | 11:30 | 69.199 | 69.25 | 62.692 | 61.572 | 456.55 | 719.263 | 160.32 | 161.42 | 238.83 | 202.73 | 763.3
20/03/2025 | 12:00 | 69.319 | 69.5 | 62.826 | 62.79 | 453.46 | 717.895 | 164.4 | 166.19 | 270.78 | 221.78 | 823.15
20/03/2025 | 12:30 | 66.129 | 67.709 | 61.487 | 61.017 | 445.38 | 701.722 | 153.89 | 155.31 | 259.72 | 209.26 | 778.18
20/03/2025 | 13:00 | 64.65 | 64.849 | 58.942 | 58.459 | 400.21 | 647.11 | 157.38 | 154.75 | 223.66 | 188.05 | 723.84
20/03/2025 | 13:30 | 64.76 | 64.51 | 60.281 | 59.091 | 406.66 | 655.302 | 163.71 | 161.75 | 241.15 | 191.9 | 758.51
20/03/2025 | 14:00 | 64.55 | 64.41 | 61.621 | 60.842 | 409.87 | 661.293 | 161.78 | 159.92 | 243.2 | 206.15 | 771.05
20/03/2025 | 14:30 | 61.729 | 62.229 | 57.334 | 56.417 | 398.34 | 636.049 | 152.27 | 151.9 | 239.71 | 199.95 | 743.83
20/03/2025 | 15:00 | 61.68 | 62.38 | 57.334 | 56.758 | 405.6 | 643.752 | 137.97 | 135.75 | 246.86 | 199.67 | 720.25
20/03/2025 | 15:30 | 60.869 | 61.009 | 61.353 | 59.486 | 410.32 | 653.037 | 163.38 | 163.49 | 254.74 | 210.66 | 792.27
20/03/2025 | 16:00 | 59.97 | 59.819 | 60.817 | 59.715 | 421.35 | 661.671 | 167.92 | 169.61 | 284.67 | 227.92 | 850.12
20/03/2025 | 16:30 | 66 | 66.12 | 65.773 | 64.436 | 465.17 | 727.499 | 204.36 | 201.66 | 363.44 | 278.85 | 1048.31
20/03/2025 | 17:00 | 60.909 | 61.02 | 62.826 | 61.774 | 411.47 | 657.999 | 211.93 | 211.06 | 360.59 | 271.74 | 1055.32
20/03/2025 | 17:30 | 61.99 | 60.97 | 62.96 | 61.876 | 382.97 | 630.766 | 216.17 | 212.33 | 380.13 | 291.49 | 1100.12
20/03/2025 | 18:00 | 54.56 | 54.52 | 57.334 | 55.632 | 330.15 | 552.196 | 221.68 | 220.04 | 434.96 | 347.34 | 1224.02
20/03/2025 | 18:30 | 60.95 | 60.729 | 61.085 | 60.641 | 377.84 | 621.245 | 229.15 | 229.7 | 449.49 | 362.33 | 1270.67
20/03/2025 | 19:00 | 67.639 | 67.58 | 66.845 | 65.218 | 437.29 | 704.572 | 240.77 | 238.53 | 480.79 | 393.5 | 1353.59
20/03/2025 | 19:30 | 69.01 | 69.15 | 68.051 | 66.709 | 457.4 | 730.32 | 238.79 | 239.13 | 476.24 | 384.32 | 1338.48
20/03/2025 | 20:00 | 67.639 | 67.169 | 67.381 | 65.888 | 450.9 | 718.977 | 246.78 | 246.29 | 474.05 | 382.59 | 1349.71
20/03/2025 | 20:30 | 66.139 | 65.86 | 66.979 | 65.474 | 448.38 | 712.832 | 249.26 | 247.66 | 471.71 | 379.59 | 1348.22
20/03/2025 | 21:00 | 63.2 | 63.409 | 64.836 | 64.159 | 431.33 | 686.934 | 248.78 | 247.83 | 470.01 | 380.67 | 1347.29
20/03/2025 | 21:30 | 67.79 | 67.97 | 68.721 | 68.998 | 448.55 | 722.029 | 240.68 | 241.33 | 464.22 | 377.95 | 1324.18
20/03/2025 | 22:00 | 63.58 | 64.36 | 66.041 | 64.551 | 434.56 | 693.092 | 237.16 | 234.81 | 461.77 | 372.08 | 1305.82
20/03/2025 | 22:30 | 57.369 | 57.65 | 59.477 | 58.618 | 377.35 | 610.464 | 236.35 | 233.81 | 438.32 | 361.32 | 1269.8
20/03/2025 | 23:00 | 52.84 | 52.34 | 55.593 | 55.08 | 326.7 | 542.553 | 230.86 | 232.31 | 431.68 | 353.32 | 1248.17
20/03/2025 | 23:30 | 52.569 | 52.72 | 57.87 | 58.082 | 301.45 | 522.691 | 224.1 | 221.08 | 413.82 | 341.13 | 1200.13
21/03/2025 | 00:00 | 48.34 | 48.299 | 53.181 | 52.677 | 269.18 | 471.677 | 220.92 | 219.92 | 416.7 | 343.96 | 1201.5
MÁXIMO |  | -30.92 | -30.43 | 0 | -43.32 | -234 |  | 249.26 | 247.83 | 480.79 | 393.5
MÍNIMO |  | -69.319 | -69.5 | -68.721 | -76.883 | -465.17 |  | 137.97 | 135.75 | 223.66 | 188.05
PROMEDIO |  | -55.6768 | -55.8034 | -47.8816 | -59.5199 | -367.5275 |  | 196.2744 | 195.46 | 352.846 | 289.4121
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 20 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/03/2025 | 00:30 | 507.62 | 513.51 | 509.95 | 517.51 | 514.27 | 517.41 | 516.22 | 492.42 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 226.37 | 228.09 | 226.53 | 221.83 | 219.18 | 222.8 | 223.8 | 228.39 | 227.69 | 141.97 | 141.34 | 138.06 | 137.11 | 134.21 | 138.57 | 141.61 | 127.45 | 143.31
20/03/2025 | 01:00 | 508.04 | 515.56 | 516.41 | 517.51 | 519.68 | 517.41 | 516.22 | 492.42 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 228.12 | 226.35 | 221.83 | 219.18 | 222.8 | 223.8 | 228.39 | 227.69 | 141.97 | 141.34 | 138.06 | 137.37 | 135.57 | 138.57 | 141.61 | 127.32 | 143.31
20/03/2025 | 01:30 | 513.29 | 521.86 | 521.14 | 516.99 | 519.68 | 517.41 | 516.22 | 492.42 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 225.75 | 228.82 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 223.8 | 228.39 | 227.69 | 141.97 | 141.34 | 138.06 | 137.37 | 135.57 | 138.57 | 141.61 | 127.32 | 143.31
20/03/2025 | 02:00 | 513.29 | 521.86 | 521.14 | 516.99 | 519.68 | 517.41 | 516.22 | 492.42 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 228.41 | 228.82 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 230.8 | 227.69 | 144.04 | 141.34 | 138.06 | 138.83 | 135.57 | 138.57 | 143.05 | 125.86 | 144.9
20/03/2025 | 02:30 | 513.29 | 521.86 | 521.14 | 522.58 | 519.68 | 517.41 | 518.22 | 497.79 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 227.99 | 228.82 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 229.69 | 230.1 | 141.79 | 141.34 | 138.06 | 136.99 | 134.05 | 138.57 | 141.44 | 125.86 | 143.31
20/03/2025 | 03:00 | 513.29 | 521.86 | 521.14 | 522.58 | 519.68 | 517.41 | 517.46 | 497.79 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 227.67 | 228.82 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 229.69 | 230.1 | 141.79 | 141.34 | 138.06 | 136.99 | 134.05 | 138.57 | 141.44 | 125.86 | 143.31
20/03/2025 | 03:30 | 507.31 | 521.28 | 519.78 | 522.58 | 519.68 | 517.41 | 517.46 | 497.79 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 225.72 | 228.82 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 227.19 | 230.1 | 141.79 | 139.79 | 138.06 | 136.99 | 134.05 | 138.57 | 141.44 | 125.86 | 143.31
20/03/2025 | 04:00 | 507.31 | 515.93 | 519.09 | 522.58 | 519.68 | 517.41 | 517.46 | 497.79 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 225.72 | 226.42 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 227.19 | 230.1 | 141.79 | 139.79 | 138.06 | 136.99 | 134.05 | 138.57 | 139.89 | 125.86 | 143.31
20/03/2025 | 04:30 | 507.31 | 515.93 | 515.99 | 517.28 | 519.68 | 517.41 | 517.46 | 497.79 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 226.63 | 226.42 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 227.19 | 227.69 | 141.79 | 141.24 | 138.06 | 136.99 | 134.05 | 138.57 | 141.59 | 125.86 | 143.31
20/03/2025 | 05:00 | 507.31 | 515.93 | 515.99 | 517.28 | 519.68 | 517.41 | 517.46 | 497.79 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 225.42 | 226.34 | 226.42 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 227.19 | 227.69 | 139.88 | 141.24 | 138.06 | 136.92 | 134.05 | 138.57 | 141.59 | 125.86 | 141.35
20/03/2025 | 05:30 | 507.31 | 515.93 | 515.99 | 517.28 | 519.68 | 517.41 | 517.46 | 492.72 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 223.1 | 226.34 | 226.42 | 221.83 | 220.26 | 222.8 | 226.3 | 224.89 | 227.69 | 139.88 | 141.24 | 138.06 | 135.55 | 134.05 | 138.57 | 141.59 | 125.86 | 141.35
20/03/2025 | 06:00 | 501.38 | 515.93 | 515.99 | 517.28 | 519.68 | 517.41 | 517.46 | 492.72 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 223.35 | 226.34 | 226.42 | 221.83 | 218.01 | 222.8 | 226.3 | 224.89 | 227.69 | 139.88 | 141.24 | 138.06 | 135.55 | 134.05 | 138.57 | 141.59 | 124.46 | 141.35
20/03/2025 | 06:30 | 495.66 | 505.79 | 508.54 | 512.08 | 513.61 | 511.88 | 517.46 | 492.72 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 218.54 | 222.18 | 223.81 | 219.51 | 218.01 | 222.8 | 223.8 | 224.89 | 227.69 | 139.88 | 141.24 | 138.06 | 136.96 | 134.05 | 138.57 | 141.59 | 124.46 | 141.35
20/03/2025 | 07:00 | 495.87 | 511.36 | 506.59 | 512.08 | 513.61 | 511.88 | 518.66 | 492.72 | 504.85 | 491.33 | 508.74 | 497.53 | 220.13 | 222.18 | 223.79 | 219.51 | 218.01 | 222.8 | 226.3 | 227.19 | 227.69 | 141.28 | 141.24 | 138.06 | 136.96 | 134.05 | 138.57 | 141.59 | 125.72 | 141.35
20/03/2025 | 07:30 | 490.31 | 503.59 | 502.13 | 512.08 | 513.61 | 511.88 | 517.03 | 493.55 | 504.85 | 494.8 | 508.74 | 497.53 | 219.5 | 222.58 | 221.22 | 219.22 | 215.43 | 222.8 | 226.3 | 227.19 | 227.69 | 141.28 | 141.24 | 138.06 | 136.96 | 135.4 | 138.57 | 141.59 | 124.46 | 141.35
20/03/2025 | 08:00 | 500.54 | 517.03 | 520.62 | 506.29 | 508.31 | 511.82 | 517.94 | 498.66 | 504.85 | 486.29 | 508.74 | 497.53 | 224.4 | 228.67 | 223.83 | 219.22 | 215.43 | 222.8 | 226.3 | 227.19 | 227.69 | 141.28 | 141.24 | 138.06 | 136.96 | 135.4 | 138.57 | 141.69 | 124.46 | 141.33
20/03/2025 | 08:30 | 495.03 | 504.69 | 510.8 | 506.29 | 508.31 | 506.46 | 512.4 | 493.13 | 504.85 | 486.29 | 508.74 | 492.52 | 224.83 | 224.77 | 220.73 | 219.22 | 215.43 | 220.39 | 226.3 | 224.8 | 228.19 | 139.27 | 141.21 | 138.06 | 135.57 | 135.4 | 137.13 | 141.85 | 123.19 | 141.24
20/03/2025 | 09:00 | 510.56 | 511.25 | 511.85 | 501.1 | 503.09 | 506.46 | 512.4 | 493.13 | 498.62 | 486.29 | 508.74 | 492.52 | 223.82 | 226.29 | 225.11 | 216.76 | 215.43 | 220.39 | 226.3 | 225 | 228.19 | 139.27 | 141.14 | 0.249 | 135.57 | 133.99 | 137.13 | 143.41 | 123.19 | 141.24
20/03/2025 | 09:30 | 505.05 | 507 | 504.02 | 501.1 | 503.09 | 501.38 | 506.13 | 493.13 | 498.62 | 480.53 | 503.26 | 487.23 | 221.52 | 223.46 | 222.82 | 214.24 | 213.23 | 220.39 | 226.3 | 227.3 | 228.3 | 141.05 | 141.24 | 0.249 | 137.38 | 133.99 | 137.13 | 143.3 | 123.43 | 142.1
20/03/2025 | 10:00 | 499.96 | 502.06 | 503.5 | 495.63 | 497.85 | 501.38 | 506.13 | 493.13 | 498.62 | 480.53 | 503.26 | 487.23 | 225.94 | 222.03 | 220.18 | 216.67 | 213.23 | 220.39 | 226.3 | 227.3 | 228.3 | 141.05 | 139.78 | 0.249 | 137.03 | 133.99 | 137.13 | 141.59 | 123.43 | 142.1
20/03/2025 | 10:30 | 499.75 | 501.85 | 504.02 | 495.63 | 497.85 | 501.38 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 225.94 | 223 | 220.36 | 216.67 | 213.23 | 220.39 | 223.89 | 227.3 | 225.89 | 141.05 | 139.78 | 0.249 | 137.03 | 133.99 | 137.13 | 141.59 | 123.43 | 142.1
20/03/2025 | 11:00 | 498.96 | 499.86 | 498.19 | 495.63 | 497.85 | 500.82 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 223.53 | 222.62 | 219.9 | 216.67 | 213.23 | 220.39 | 226.3 | 227.3 | 228.3 | 141.05 | 140.88 | 0.3009 | 135.54 | 133.99 | 137.13 | 141.57 | 123.43 | 142.1
20/03/2025 | 11:30 | 490.15 | 494.55 | 496.83 | 495.63 | 497.85 | 500.01 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 226.14 | 221.76 | 220.18 | 216.67 | 213.23 | 220.39 | 226.3 | 227.3 | 228.3 | 141.05 | 140.88 | 0.249 | 135.52 | 133.99 | 137.13 | 141.57 | 123.43 | 142.1
20/03/2025 | 12:00 | 495.03 | 500.7 | 498.3 | 495.63 | 503.15 | 500.01 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 228.6 | 223.82 | 223.21 | 216.67 | 213.23 | 220.39 | 226.3 | 227.3 | 226 | 141.05 | 140.97 | 0.1505 | 135.46 | 133.99 | 137.13 | 143.09 | 123.43 | 142.1
20/03/2025 | 12:30 | 495.03 | 500.7 | 503.5 | 495.63 | 503.15 | 500.01 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 230.92 | 224.94 | 223.36 | 218.95 | 213.23 | 220.39 | 226.3 | 227.3 | 226 | 141.05 | 140.97 | 0.249 | 137.01 | 133.99 | 137.13 | 143.09 | 123.43 | 142.1
20/03/2025 | 13:00 | 500.28 | 505.9 | 503.5 | 500.77 | 503.15 | 505.12 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 234.23 | 225.1 | 225.71 | 218.95 | 215.43 | 220.39 | 226.3 | 229.6 | 228.39 | 143.01 | 140.79 | 0.249 | 137.01 | 133.99 | 137.13 | 141.56 | 124.78 | 142.1
20/03/2025 | 13:30 | 505.52 | 505.9 | 503.5 | 500.77 | 508.22 | 505.12 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 228.18 | 225.15 | 223.44 | 221.15 | 215.23 | 220.39 | 226.3 | 229.6 | 228.39 | 143.01 | 140.79 | 0.3009 | 137.01 | 133.99 | 137.13 | 141.56 | 124.78 | 143.69
20/03/2025 | 14:00 | 505.52 | 505.06 | 510.69 | 505.8 | 508.22 | 505.12 | 506.13 | 493.13 | 493.51 | 480.53 | 498.17 | 487.23 | 228.18 | 225.87 | 223.44 | 221.15 | 215.23 | 220.39 | 223.8 | 227 | 226 | 141.56 | 140.99 | 0.3009 | 137.01 | 133.99 | 138.69 | 143.11 | 124.78 | 142.18
20/03/2025 | 14:30 | 499.91 | 505.06 | 508.27 | 500.2 | 502.69 | 505.12 | 511.35 | 493.13 | 498.52 | 485.51 | 503.53 | 492.78 | 225.51 | 225.7 | 223.44 | 218.8 | 215.24 | 220.39 | 226.3 | 229.89 | 228.3 | 143.15 | 141 | 3.2374 | 137.01 | 133.99 | 138.69 | 143.11 | 124.78 | 142.18
20/03/2025 | 15:00 | 500.8 | 504.53 | 501.29 | 500.2 | 502.69 | 505.12 | 511.35 | 493.13 | 498.52 | 485.51 | 508.72 | 492.78 | 222.9 | 225.89 | 221.16 | 218.8 | 215.45 | 220.39 | 226.3 | 227.6 | 228.3 | 141.45 | 141 | 3.2374 | 137.01 | 133.99 | 138.69 | 143.11 | 126.1 | 142.18
20/03/2025 | 15:30 | 499.86 | 505.69 | 504.28 | 500.2 | 502.69 | 505.12 | 511.35 | 493.13 | 498.52 | 485.51 | 508.72 | 492.78 | 222.9 | 225.65 | 221.65 | 218.8 | 213.2 | 220.39 | 227 | 228.39 | 229.1 | 141.74 | 140.72 | 3.2374 | 137.01 | 133.99 | 138.69 | 142.05 | 126.1 | 142.12
20/03/2025 | 16:00 | 499.7 | 505.48 | 504.28 | 500.2 | 502.69 | 505.12 | 511.35 | 493.13 | 498.52 | 485.51 | 508.72 | 492.78 | 222.49 | 225.84 | 221.65 | 218.8 | 213.2 | 220.39 | 227 | 228.39 | 229 | 141.74 | 140.56 | 0.249 | 137.01 | 133.99 | 138.69 | 142.05 | 124.78 | 142.12
20/03/2025 | 16:30 | 500.01 | 505.48 | 505.81 | 500.2 | 502.69 | 505.12 | 505.67 | 493.13 | 493.49 | 480.56 | 497.29 | 487.1 | 224.12 | 225.84 | 222.35 | 218.8 | 215.37 | 220.39 | 224.39 | 225.69 | 226.6 | 141.74 | 140.5 | 0.249 | 137.01 | 133.99 | 137.27 | 142.05 | 126.15 | 142.12
20/03/2025 | 17:00 | 505.21 | 510.89 | 510.9 | 505.23 | 507.94 | 506.79 | 505.67 | 493.13 | 493.49 | 480.56 | 497.29 | 487.1 | 226.39 | 228.23 | 225.16 | 220.99 | 217.55 | 220.39 | 224.39 | 225.69 | 226.39 | 141.74 | 140.47 | 0.249 | 137.01 | 133.99 | 137.27 | 142.14 | 126.24 | 142.12
20/03/2025 | 17:30 | 499.7 | 505.06 | 501.29 | 505.23 | 507.94 | 506.79 | 505.67 | 486.92 | 493.49 | 480.56 | 497.29 | 487.1 | 228.04 | 224.87 | 225 | 223.21 | 217.55 | 220.39 | 221.89 | 225.69 | 224 | 139.96 | 139.12 | 139.46 | 135.44 | 133.99 | 137.27 | 141.37 | 124.78 | 140.53
20/03/2025 | 18:00 | 504.89 | 510.47 | 507.33 | 510.31 | 513.22 | 506.79 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.56 | 497.29 | 486.26 | 223.63 | 226.59 | 227.7 | 223.21 | 219.8 | 220.39 | 221.89 | 225.69 | 226.3 | 139.96 | 140.8 | 139.46 | 136.81 | 133.99 | 137.27 | 141.37 | 126.05 | 140.53
20/03/2025 | 18:30 | 504.21 | 504.79 | 502.13 | 511.23 | 513.22 | 512.69 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.56 | 497.29 | 486.26 | 221.38 | 226.59 | 225.34 | 218.63 | 215.81 | 220.39 | 221.89 | 225.69 | 226.3 | 139.96 | 140.8 | 139.46 | 136.81 | 134.06 | 137.27 | 141.37 | 126.05 | 140.53
20/03/2025 | 19:00 | 493.4 | 499.7 | 496.35 | 505.84 | 508.06 | 507.11 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.56 | 497.29 | 486.26 | 220.75 | 224.11 | 223.03 | 218.63 | 215.81 | 220.39 | 224.39 | 225.69 | 226.3 | 139.96 | 140.8 | 139.46 | 136.81 | 134.06 | 137.27 | 141.37 | 126.05 | 140.53
20/03/2025 | 19:30 | 493.4 | 494.5 | 496.35 | 505.84 | 508.06 | 507.11 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.25 | 497.29 | 486.26 | 224.91 | 221.85 | 220.7 | 217.37 | 216.6 | 220.39 | 224.39 | 225.69 | 226.3 | 139.96 | 140.8 | 139.46 | 135.43 | 134.06 | 137.27 | 141.37 | 126.05 | 140.53
20/03/2025 | 20:00 | 493.4 | 494.5 | 496.35 | 505.84 | 508.06 | 507.11 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.25 | 497.29 | 486.26 | 227.3 | 221.85 | 222.93 | 217.37 | 216.6 | 220.39 | 224.39 | 225.69 | 226.3 | 139.96 | 140.8 | 139.46 | 136.8 | 134.06 | 138.69 | 141.37 | 126.05 | 140.53
20/03/2025 | 20:30 | 499.07 | 500.01 | 496.35 | 505.84 | 508.06 | 507.11 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.25 | 497.29 | 486.26 | 221.89 | 224.17 | 222.93 | 217.37 | 216.6 | 220.39 | 224.39 | 225.69 | 226.3 | 139.96 | 140.8 | 139.46 | 136.8 | 134.06 | 138.69 | 141.37 | 124.64 | 142.04
20/03/2025 | 21:00 | 499.07 | 500.01 | 496.35 | 505.84 | 508.06 | 507.11 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.25 | 497.29 | 486.26 | 224.12 | 224.17 | 225.41 | 219.7 | 216.6 | 220.39 | 224.39 | 225.69 | 226.3 | 141.8 | 140.8 | 139.46 | 136.8 | 134.06 | 138.69 | 141.37 | 124.64 | 142.04
20/03/2025 | 21:30 | 499.07 | 500.01 | 496.35 | 505.84 | 508.06 | 507.11 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.25 | 497.29 | 486.26 | 224.12 | 224.17 | 225.41 | 219.7 | 216.6 | 220.39 | 224.39 | 228.1 | 226.3 | 141.8 | 140.8 | 139.46 | 136.8 | 134.06 | 138.69 | 141.37 | 124.64 | 142.04
20/03/2025 | 22:00 | 510.45 | 505.58 | 499.45 | 511.56 | 513.84 | 512.43 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.25 | 497.29 | 486.26 | 226.49 | 225.26 | 225.39 | 219.7 | 219.06 | 220.39 | 224.39 | 228.1 | 226.3 | 141.8 | 140.8 | 139.46 | 136.8 | 134.06 | 138.69 | 141.37 | 124.64 | 142.04
20/03/2025 | 22:30 | 516.28 | 516.29 | 509.32 | 511.56 | 513.84 | 512.43 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 485.11 | 502.37 | 486.26 | 227.23 | 227.52 | 227.66 | 219.7 | 219.06 | 220.39 | 224.39 | 228.1 | 228.6 | 141.8 | 140.8 | 139.46 | 136.8 | 134.06 | 138.69 | 141.37 | 125.91 | 142.04
20/03/2025 | 23:00 | 496.92 | 505.95 | 509.11 | 516.76 | 519.21 | 517.6 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 485.11 | 502.37 | 486.26 | 222.31 | 224.92 | 225.16 | 222.2 | 221.29 | 220.39 | 224.39 | 228.1 | 228.6 | 143.22 | 140.8 | 140.95 | 138.2 | 134.06 | 140.22 | 141.37 | 125.91 | 143.69
20/03/2025 | 23:30 | 502.37 | 505.63 | 509.11 | 516.76 | 519.21 | 517.6 | 510.78 | 486.92 | 492.82 | 485.11 | 502.37 | 491.24 | 224.53 | 225.13 | 226.93 | 222.2 | 219.15 | 220.39 | 224.39 | 228.1 | 228.6 | 143.22 | 140.8 | 140.95 | 138.2 | 134.06 | 140.22 | 141.37 | 125.91 | 143.69
21/03/2025 | 00:00 | 501.69 | 510.68 | 511.53 | 516.76 | 519.21 | 517.6 | 510.78 | 486.92 | 498.13 | 485.11 | 502.37 | 491.24 | 224.69 | 226.55 | 227.68 | 222.2 | 221.27 | 220.39 | 224.39 | 228 | 228.6 | 143.22 | 140.8 | 139.31 | 138.2 | 135.51 | 138.72 | 142.84 | 127.22 | 143.69
MÁXIMO |  | 516.28 | 521.86 | 521.14 | 522.58 | 519.68 | 517.6 | 518.66 | 498.66 | 504.85 | 494.8 | 508.74 | 497.53 | 234.23 | 228.67 | 228.82 | 223.21 | 221.29 | 222.8 | 227 | 230.8 | 230.1 | 144.04 | 141.34 | 140.95 | 138.83 | 135.57 | 140.22 | 143.41 | 127.45 | 144.9
MÍNIMO |  | 490.15 | 494.5 | 496.35 | 495.63 | 497.85 | 500.01 | 505.67 | 486.92 | 492.82 | 480.25 | 497.29 | 486.26 | 218.54 | 221.76 | 219.9 | 214.24 | 213.2 | 220.39 | 221.89 | 224.8 | 224 | 139.27 | 139.12 | 0.1505 | 135.43 | 133.99 | 137.13 | 139.89 | 123.19 | 140.53
PROMEDIO |  | 502.2788 | 508.0217 | 507.5527 | 508.3754 | 510.4398 | 509.7631 | 510.601 | 491.9319 | 498.1856 | 485.1027 | 503.2469 | 491.2829 | 224.8271 | 225.2592 | 224.5177 | 219.7785 | 217.0158 | 221.1933 | 225.2256 | 227.2317 | 227.6192 | 141.3306 | 140.8485 | 89.9072 | 136.8206 | 134.2417 | 138.1498 | 141.82 | 125.2073 | 142.151
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 20 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 20/03/2025 01:16:00 | 20/03/2025 07:47:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 20/03/2025 03:06:00 | 20/03/2025 07:39:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paramonga Nueva

## AISLADOS_TEMP
jueves, 20 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 20 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.682 | 23:37:13 | 60.346
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.681 | 23:37:13 | 60.346
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.681 | 23:37:13 | 60.346
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.682 | 23:37:13 | 60.346
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.681 | 23:37:13 | 60.346
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.681 | 23:37:13 | 60.346
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.682 | 23:37:13 | 60.346
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:29:43 | 59.680 | 23:37:13 | 60.346

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 20 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 20 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/03/2025 | 00:30 | 6610.7 | 6688.1066 | 1.171%
20/03/2025 | 01:00 | 6459 | 6589.9385 | 2.027%
20/03/2025 | 01:30 | 6485.8 | 6471.7954 | -0.2159%
20/03/2025 | 02:00 | 6420.8 | 6382.502 | -0.5965%
20/03/2025 | 02:30 | 6342.6 | 6344.4317 | 0.02888%
20/03/2025 | 03:00 | 6255.9 | 6305.0503 | 0.7857%
20/03/2025 | 03:30 | 6341.3 | 6297.7459 | -0.6868%
20/03/2025 | 04:00 | 6231.3 | 6287.898 | 0.9083%
20/03/2025 | 04:30 | 6356.5 | 6334.7319 | -0.3425%
20/03/2025 | 05:00 | 6375.9 | 6402.5293 | 0.4177%
20/03/2025 | 05:30 | 6441.4 | 6504.4994 | 0.9796%
20/03/2025 | 06:00 | 6694.2 | 6632.539 | -0.9211%
20/03/2025 | 06:30 | 6819.1 | 6756.304 | -0.9209%
20/03/2025 | 07:00 | 6826 | 6722.8232 | -1.512%
20/03/2025 | 07:30 | 6938.1 | 6923.2028 | -0.2147%
20/03/2025 | 08:00 | 7060.2 | 7072.2619 | 0.1708%
20/03/2025 | 08:30 | 7262 | 7328.1407 | 0.9108%
20/03/2025 | 09:00 | 7482.6 | 7493.5029 | 0.1457%
20/03/2025 | 09:30 | 7670.8 | 7678.9514 | 0.1063%
20/03/2025 | 10:00 | 7827.5 | 7794.9496 | -0.4158%
20/03/2025 | 10:30 | 7870.1 | 7886.9526 | 0.2141%
20/03/2025 | 11:00 | 8002.7 | 7981.2674 | -0.2678%
20/03/2025 | 11:30 | 8034.3 | 8027.8458 | -0.08033%
20/03/2025 | 12:00 | 8005.2 | 8031.9418 | 0.3341%
20/03/2025 | 12:30 | 7840.9 | 8011.9629 | 2.182%
20/03/2025 | 13:00 | 7817 | 7928.339 | 1.424%
20/03/2025 | 13:30 | 7819.7 | 7888.7848 | 0.8835%
20/03/2025 | 14:00 | 7851 | 7872.7046 | 0.2765%
20/03/2025 | 14:30 | 7793.8 | 8015.2388 | 2.841%
20/03/2025 | 15:00 | 7896 | 8034.832 | 1.758%
20/03/2025 | 15:30 | 7945.2 | 8038.6464 | 1.176%
20/03/2025 | 16:00 | 7954.7 | 7997.4379 | 0.5373%
20/03/2025 | 16:30 | 7866.5 | 7925.0629 | 0.7445%
20/03/2025 | 17:00 | 7668.46 | 7769.2244 | 1.314%
20/03/2025 | 17:30 | 7569.82 | 7574.1024 | 0.05657%
20/03/2025 | 18:00 | 7445.36 | 7517.761 | 0.9724%
20/03/2025 | 18:30 | 7688.13 | 7611.4635 | -0.9972%
20/03/2025 | 19:00 | 7783.94 | 7752.1201 | -0.4088%
20/03/2025 | 19:30 | 7780.8 | 7747.9051 | -0.4228%
20/03/2025 | 20:00 | 7804.2 | 7747.0064 | -0.7329%
20/03/2025 | 20:30 | 7730 | 7713.3431 | -0.2155%
20/03/2025 | 21:00 | 7674.6 | 7666.2898 | -0.1083%
20/03/2025 | 21:30 | 7664.4 | 7597.0793 | -0.8784%
20/03/2025 | 22:00 | 7571.4 | 7522.1056 | -0.6511%
20/03/2025 | 22:30 | 7439.9 | 7387.31 | -0.7069%
20/03/2025 | 23:00 | 7066.5 | 7165.9106 | 1.407%
20/03/2025 | 23:30 | 6986.1 | 7002.0259 | 0.228%
21/03/2025 | 00:00 | 6708.5 | 6808.5256 | 1.491%

## DESVIACIÓN
jueves, 20 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/03/2025 | 00:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 593 | 597.0697 | 597.0697 | -4.0697 | 181.5 | 149 | 149 | 32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.8 | 230.0181 | 230.0181 | -3.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 136.8766 | 118 | -1.5 | 116.7 | 136.8766 | 118 | -1.3 | 116.7 | 136.8766 | 118 | -1.3 | 214.5 | 205.315 | 177 | 37.5 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 368.9 | 383.2332 | 383.2332 | -14.3332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 223.1 | 221.5563 | 221.3011 | 1.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 129.9 | 148.6263 | 148.6263 | -18.7263 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 121.6 | 133.3333 | 133.3333 | -11.7333 | 121.5 | 133.3333 | 133.3333 | -11.8333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 105.4 | 110.9132 | 110.9132 | -5.5132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 84.7 | 91.9102 | 114.0599 | -29.3599 | 0 | 0 |  | 0 | 84.7 | 91.9102 | 114.0599 | -29.3599 | 109.4 | 91.9102 | 114.0599 | -4.6599 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 221.7 | 271.122 | 271.122 | -49.422 | 117.4 | 133.68 | 133.68 | -16.28 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 144.3124 | 144.3124 | -23.8124 | 57 | 72.1562 | 72.1562 | -15.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95.3 | 82.71 | 82.71 | 12.59 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.1 | 21.764 | 21.764 | 8.336 | 71.5 | 55.977 | 55.977 | 15.523 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 12 | 12 | 1.9 | 12.1 | 33 | 33 | -20.9 | 0 |  | 0 | 0 | 41.8 | 32.55 | 32.55 | 9.25 | 67 | 37.6 | 37.6 | 29.4 | 1.1 | 1.51 | 1.51 | -0.41 | 1 | 1.15 | 1.15 | -0.15 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4 | 8.4 | 8.4 | -4.4 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 5.27 | 5.27 | 8.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 20 | 20 | 2.1 | 15.9 | 5 | 5 | 10.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 24.3 | 20 | 20 | 4.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 5.48 | 5.48 | 1.72
20/03/2025 | 01:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 598.5 | 597.0697 | 597.0697 | 1.4303 | 182.3 | 166 | 166 | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 91.9039 | 92.2263 | -7.0263 | 227.6 | 230.0181 | 230.0181 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 132.8766 | 116.6667 | -9.6667 | 106.8 | 132.8766 | 116.6667 | -9.8667 | 106.9 | 132.8766 | 116.6667 | -9.7667 | 207.6 | 199.315 | 175 | 32.6 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 367.6 | 383.2332 | 383.2332 | -15.6332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.2 | 8.62 | 8.62 | 1.58 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.7 | 221.5563 | 221.3011 | 1.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.6 | 415.8831 | 458.878 | -108.278 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 124.9 | 148.6263 | 148.6263 | -23.7263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 151.8 | 133.3333 | 133.3333 | 18.4667 | 105.4 | 110.9132 | 110.9132 | -5.5132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 85.9 | 91.6667 | 91.6667 | -5.7667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 207.4 | 271.122 | 271.122 | -63.7219 | 112.8 | 133.68 | 133.68 | -20.88 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 121.3333 | 131.6408 | -10.9408 | 57.5 | 60.6667 | 65.8204 | -8.3204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.5 | 80.607 | 80.607 | 13.893 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 13.665 | 13.665 | 0.935 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.6 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 73.5 | 42.51 | 42.51 | 30.99 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 12 | 12.098 | 12.098 | -0.098 | 19.4 | 19.614 | 19.614 | -0.214 | 0 |  | 0 | 0 | 43.7 | 38.82 | 38.82 | 4.88 | 61.6 | 34.57 | 34.57 | 27.03 | 1.7 | 1.675 | 1.675 | 0.025 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 0.04 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.2 | 8.4 | 8.4 | -4.2 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.4 | 10.253 | 10.253 | -0.853 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 18.472 | 18.472 | 6.828 | 18.6 | 5.306 | 5.306 | 13.294 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 24.4 | 20 | 20 | 4.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 5.48 | 5.48 | 1.22
20/03/2025 | 01:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 598.5 | 597.0697 | 597.0697 | 1.4303 | 200 | 180 | 180 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 91.9039 | 92.2263 | -5.1263 | 227.7 | 230.0181 | 230.0181 | -2.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 132.8766 | 116.6667 | -2.0667 | 114 | 132.8766 | 116.6667 | -2.6667 | 114 | 132.8766 | 116.6667 | -2.6667 | 210.8 | 199.315 | 175 | 35.8 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 374.9 | 383.2332 | 383.2332 | -8.3332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.7 | 221.5563 | 221.3011 | 1.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297.2 | 298.2248 | 458.878 | -161.6781 | 81.9 | 69.8668 | 81.9541 | -0.05415 | 133.8 | 148.6263 | 148.6263 | -14.8263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 105.3 | 110.9132 | 110.9132 | -5.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95.4 | 95.918 | 77.1397 | 18.2603 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 84.3 | 91.6667 | 91.6667 | -7.3667 | 109.1 | 91.6667 | 91.6667 | 17.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 230.6 | 271.122 | 187.4337 | 43.1663 | 120.4 | 133.68 | 133.68 | -13.28 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 121.3333 | 121.3333 | -1.1333 | 56.6 | 60.6667 | 60.6667 | -4.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.5 | 81.21 | 81.21 | 13.29 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 13.56 | 13.56 | -0.86 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 14.998 | 14.998 | 16.402 | 76.3 | 42.228 | 42.228 | 34.072 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.8692 | 17.9301 | 2.3699 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.441 | 12.441 | 0.65902 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.1 | 12.26 | 12.26 | 2.84 | 29.6 | 18.605 | 18.605 | 10.995 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 30.15 | 30.15 | -3.85 | 48.7 | 33.68 | 33.68 | 15.02 | 0.7 | 1.445 | 1.445 | -0.745 | 0 | 0.94 | 0.94 | -0.94 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8 | 9.797 | 9.797 | -1.797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 16.757 | 16.757 | 13.243 | 29.3 | 5.644 | 5.644 | 23.656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 24.4 | 20 | 20 | 4.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7 | 5.48 | 5.48 | 1.52
20/03/2025 | 02:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 598.6 | 597.0697 | 597.0697 | 1.5303 | 199.6 | 194 | 194 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.9039 | 92.2263 | -4.7263 | 227.3 | 230.0181 | 230.0181 | -2.7182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 132.8766 | 116.6667 | -3.3667 | 113.8 | 132.8766 | 116.6667 | -2.8667 | 115.1 | 132.8766 | 116.6667 | -1.5667 | 213.7 | 199.315 | 175 | 38.7 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 378.2 | 383.2332 | 383.2332 | -5.0332 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.8 | 4.2199 | 4.2199 | -0.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.3 | 142.9098 | 142.9098 | 1.3902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 101.8418 | 112.9054 | -30.3054 | 222.9 | 221.5563 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.5 | 229.5707 | 458.878 | -156.3781 | 47.4 | 46.163 | 81.9541 | -34.5541 | 132.4 | 148.6263 | 148.6263 | -16.2263 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 124.8 | 133.3333 | 133.3333 | -8.5333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 72.6 | 110.9132 | 110.9132 | -38.3132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 95.9 | 95.918 | 42.8661 | 53.0339 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 86.1 | 91.6667 | 91.6667 | -5.5667 | 0 | 0 |  | 0 | 86 | 91.6667 | 91.6667 | -5.6667 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 230.7 | 271.122 | 131.7823 | 98.9177 | 120.5 | 133.68 | 133.68 | -13.18 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 121.3333 | 121.3333 | -0.43333 | 57.6 | 60.6667 | 60.6667 | -3.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.6 | 82.401 | 82.401 | 10.199 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 13.521 | 13.521 | -0.821 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.1 | 15.211 | 15.211 | 14.889 | 71.7 | 42.293 | 42.293 | 29.407 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 9.9636 | 10.3364 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 14.6 | 12.125 | 12.125 | 2.475 | 32.1 | 17.62 | 17.62 | 14.48 | 0 |  | 0 | 0 | 23.6 | 27.29 | 27.29 | -3.69 | 49.9 | 32.66 | 32.66 | 17.24 | 0.6 | 1.218 | 1.218 | -0.618 | 0.1 | 0.87 | 0.87 | -0.77 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.7 | 9.321 | 9.321 | 0.379 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.6 | 15.282 | 15.282 | 25.318 | 29.1 | 6.06 | 6.06 | 23.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.3 | 40 | 40 | 3.3 | 23.8 | 20 | 20 | 3.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.3 | 5.48 | 5.48 | 1.82
20/03/2025 | 02:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 599.7 | 597.0697 | 597.0697 | 2.6303 | 149 | 195.1849 | 195.1849 | -46.1849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 227.8 | 230.0181 | 230.0181 | -2.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 204.2 | 175 | 175 | 29.2 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 378.9 | 383.2332 | 383.2332 | -4.3332 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 93.5294 | 112.9054 | -30.7054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 340.3 | 380.4563 | 458.878 | -118.5781 | 40 | 9.5372 | 81.9541 | -41.9541 | 135.1 | 148.6263 | 148.6263 | -13.5263 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 121.3 | 133.3333 | 133.3333 | -12.0333 | 121.6 | 133.3333 | 133.3333 | -11.7333 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 71.9 | 41.8173 | 110.9132 | -39.0132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.4 | 95.918 | 62.7051 | 32.6949 | 25.5 |  | 25.641 | -0.14103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 86.3 | 91.6667 | 91.6667 | -5.3667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 109.3 | 91.6667 | 91.6667 | 17.6333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 236.7 | 271.122 | 67.6546 | 169.0454 | 135.9 | 133.68 | 133.68 | 2.22 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 121.3333 | 121.3333 | 1.1667 | 58.4 | 60.6667 | 60.6667 | -2.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.6 | 82.283 | 82.283 | 10.317 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 13.271 | 13.271 | 1.129 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7 | 15.218 | 15.218 | 14.482 | 65.5 | 41.279 | 41.279 | 24.221 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 14.5749 | 5.7251 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 13.4 | 11.96 | 11.96 | 1.44 | 23.9 | 17.187 | 17.187 | 6.713 | 0 |  | 0 | 0 | 24.8 | 30.34 | 30.34 | -5.54 | 45.8 | 31.69 | 31.69 | 14.11 | 0.8 | 1.085 | 1.085 | -0.285 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -0.8 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.8 | 8.956 | 8.956 | 2.844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.5 | 14.824 | 14.824 | 10.676 | 12.6 | 6.256 | 6.256 | 6.344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 40 | 4.5 | 23.5 | 20 | 20 | 3.5 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.3 | 6.27 | 6.27 | 0.03
20/03/2025 | 03:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 590 | 591.995 | 597.0697 | -7.0697 | 148.4 | 177.4513 | 195.1849 | -46.7849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 225.1 | 230.0181 | 230.0181 | -4.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 116.6667 | 116.6667 | -9.2667 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 205 | 175 | 175 | 30 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 66.1 | 59.8291 | 59.8291 | 6.2709 | 367.6 | 383.2332 | 383.2332 | -15.6332 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 164.7073 | 164.7073 | -4.6073 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 141.7 | 142.9098 | 142.9098 | -1.2098 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 89.9129 | 112.9054 | -31.8054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.7 | 458.878 | 458.878 | -162.1781 | 40 | 0 | 81.9541 | -41.9541 | 127.9 | 148.6263 | 148.6263 | -20.7263 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 117.5 | 133.3333 | 133.3333 | -15.8333 | 118 | 133.3333 | 133.3333 | -15.3333 | 151.1 | 133.3333 | 133.3333 | 17.7667 | 72 | 0 | 110.9132 | -38.9132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 95 | 95.918 | 21.3762 | 73.6238 | 25.4 |  | 25.641 | -0.24103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.8 | 68.1602 | 88.8156 | -3.0156 | 86.2 | 91.6667 | 91.6667 | -5.4667 | 0 | 0 |  | 0 | 86.2 | 91.6667 | 91.6667 | -5.4667 | 109.1 | 91.6667 | 91.6667 | 17.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 256.7 | 271.122 | 93.2464 | 163.4536 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79.2 | 76.805 | 78.568 | 0.632 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 121.3333 | 121.3333 | -0.43333 | 58.7 | 60.6667 | 60.6667 | -1.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92 | 81.728 | 81.728 | 10.272 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 12.951 | 12.951 | 2.049 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 15.156 | 15.156 | 16.444 | 65 | 39.906 | 39.906 | 25.094 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 4.9686 | 15.3314 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11 | 11.786 | 11.786 | -0.786 | 22.4 | 16.937 | 16.937 | 5.463 | 0 |  | 0 | 0 | 23.4 | 30.36 | 30.36 | -6.96 | 48.9 | 20.72 | 20.72 | 28.18 | 0.7 | 0.984 | 0.984 | -0.284 | 0 | 0.97 | 0.97 | -0.97 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.8 | 8.628 | 8.628 | 5.172 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.8 | 14.705 | 14.705 | 10.095 | 12.1 | 6.38 | 6.38 | 5.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 23.6 | 20 | 20 | 3.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.27 | 6.27 | 0.63
20/03/2025 | 03:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 599.3 | 597.0697 | 597.0697 | 2.2303 | 165.2 | 195.1849 | 195.1849 | -29.9849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 226.6 | 230.0181 | 230.0181 | -3.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 116.6667 | 116.6667 | -4.2667 | 112.6 | 116.6667 | 116.6667 | -4.0667 | 112.9 | 116.6667 | 116.6667 | -3.7667 | 209.3 | 175 | 175 | 34.3 | 107 | 119.6581 | 119.6581 | -12.6581 | 67.2 | 59.8291 | 59.8291 | 7.3709 | 398.6 | 383.2332 | 383.2332 | 15.3668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 90.7079 | 112.9054 | -30.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.2 | 380.4563 | 458.878 | -64.678 | 14.7 | 4.8103 | 81.9541 | -67.2541 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 151.5 | 133.3333 | 133.3333 | 18.1667 | 30.4 | 22.6248 | 110.9132 | -80.5132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.7 | 95.918 | 17.186 | 78.514 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 88.8156 | 88.8156 | -27.8156 | 85.1 | 91.6667 | 91.6667 | -6.5667 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 108.3 | 91.6667 | 91.6667 | 16.6333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 262.5 | 264.9307 | 85.5022 | 176.9978 | 136.3 | 127.8263 | 133.68 | 2.62 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 121.3333 | 121.3333 | -0.53333 | 56.8 | 60.6667 | 60.6667 | -3.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92 | 83.578 | 83.578 | 8.422 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 12.862 | 12.862 | 3.138 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.5 | 15.547 | 15.547 | 14.953 | 60.9 | 39.58 | 39.58 | 21.32 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 3.9947 | 16.3054 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.3 | 11.711 | 11.711 | -3.411 | 16.5 | 16.526 | 16.526 | -0.026 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 24.21 | 24.21 | -8.51 | 36 | 29.5 | 29.5 | 6.5 | 0.4 | 0.945 | 0.945 | -0.545 | 0 | 1.05 | 1.05 | -1.05 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.1 | 8.416 | 8.416 | 4.684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 14.478 | 14.478 | -2.278 | 6.1 | 8.412 | 8.412 | -2.312 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 40 | 40 | 4 | 23.3 | 20 | 20 | 3.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 6.27 | 6.27 | 0.93
20/03/2025 | 04:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 595.6 | 597.0697 | 597.0697 | -1.4697 | 202.7 | 149 | 149 | 53.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 225.7 | 230.0181 | 230.0181 | -4.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 107.3 | 119.6581 | 119.6581 | -12.3581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 395.2 | 383.2332 | 383.2332 | 11.9668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.7073 | 164.7073 | -3.9073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 93.7245 | 112.9054 | -31.1054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.2 | 380.4563 | 458.878 | -104.678 | 10 | 8.23 | 81.9541 | -71.9541 | 137.6 | 148.6263 | 148.6263 | -11.0263 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 30 | 38.9191 | 110.9132 | -80.9132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 95.1 | 95.918 | 31.2268 | 63.8732 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 88.8156 | 88.8156 | -27.9156 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 109.2 | 91.6667 | 91.6667 | 17.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 241.4 | 271.122 | 102.0418 | 139.3582 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 121.3333 | 121.3333 | -1.0333 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.8 | 86.231 | 86.231 | 4.569 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 12.851 | 12.851 | 1.149 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.4 | 16.089 | 16.089 | 13.311 | 64.4 | 39.601 | 39.601 | 24.799 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 7.2582 | 13.0418 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 11.669 | 11.669 | -4.769 | 21.7 | 16.061 | 16.061 | 5.639 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 23.01 | 23.01 | -4.41 | 37.3 | 28.19 | 28.19 | 9.11 | 0.2 | 0.927 | 0.927 | -0.727 | 0 | 1.14 | 1.14 | -1.14 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.7 | 8.243 | 8.243 | 1.457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 14.214 | 14.214 | -4.814 | 5 | 11.082 | 11.082 | -6.082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 40 | 40 | 4.1 | 23.3 | 20 | 20 | 3.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.4 | 6.27 | 6.27 | 0.13
20/03/2025 | 04:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 599.6 | 597.0697 | 597.0697 | 2.5303 | 195.3 | 149 | 149 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 227.2 | 230.0181 | 230.0181 | -2.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 116.6667 | 116.6667 | -6.6667 | 109.3 | 116.6667 | 116.6667 | -7.3667 | 109.6 | 116.6667 | 116.6667 | -7.0667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 66.7 | 59.8291 | 59.8291 | 6.8709 | 404.2 | 383.2332 | 383.2332 | 20.9668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 93.1363 | 112.9054 | -30.8054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 412.4 | 404.046 | 458.878 | -46.4781 | 10 | 6.7709 | 81.9541 | -71.9541 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 30.3 | 29.629 | 110.9132 | -80.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.6 | 85.4826 | 55.233 | 40.367 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 88.8156 | 88.8156 | -27.6156 | 85.8 | 91.6667 | 91.6667 | -5.8667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 108.7 | 91.6667 | 91.6667 | 17.0333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 268.4 | 271.122 | 141.8986 | 126.5014 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 121.3333 | 121.3333 | -0.23333 | 57.6 | 60.6667 | 60.6667 | -3.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.8 | 93.3 | 87.875 | 2.925 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | 12.984 | 12.984 | 3.516 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 18 | 11 | 19.5122 | -1.5122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 27.3 | 16.431 | 13.569 | 71.4 | 55.4 | 39.616 | 31.784 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 12.8382 | 7.4619 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 11.676 | 11.676 | -5.476 | 22.1 | 15.434 | 15.434 | 6.666 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 23.2 | 22.27 | -8.47 | 32.2 | 41.2 | 27.81 | 4.39 | 0 | 1.4 | 0.94 | -0.94 | 0 | 1 | 1.27 | -1.27 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 8.422 | 8.422 | 3.278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 24.2 | 14.233 | -8.833 | 4.5 | 8.5 | 13.379 | -8.879 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 44.6667 | 40 | 4 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.27 | 6.27 | 0.43
20/03/2025 | 05:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 602.2 | 597.0697 | 597.0697 | 5.1303 | 148.5 | 149 | 149 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 228.2 | 230.0181 | 230.0181 | -1.8181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 203.4 | 175 | 175 | 28.4 | 107.8 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8581 | 66.1 | 59.8291 | 59.8291 | 6.2709 | 414.5 | 383.2332 | 383.2332 | 31.2668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 4.1 | 4.2199 | 4.2199 | -0.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144 | 142.9098 | 142.9098 | 1.0902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 99.3208 | 112.9054 | -1.7054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.8 | 404.046 | 458.878 | -82.0781 | 22 | 19.1985 | 81.9541 | -59.9541 | 141.5 | 148.6263 | 148.6263 | -7.1263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 151.8 | 133.3333 | 133.3333 | 18.4667 | 61.5 | 59.5864 | 110.9132 | -49.4132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 96.2 | 91.581 | 77.4154 | 18.7846 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.2 | 91.6667 | 91.6667 | -6.4667 | 108 | 91.6667 | 91.6667 | 16.3333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 250.4 | 271.122 | 179.1226 | 71.2774 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 121.3333 | 121.3333 | -0.63333 | 57.4 | 60.6667 | 60.6667 | -3.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93.6 | 96.5 | 89.183 | 4.417 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 13.166 | 13.166 | -0.066 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 18.6 | 11 | 19.5122 | -0.9122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.7 | 27.2 | 16.706 | 13.994 | 76 | 54.3 | 39.628 | 36.372 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 17.9941 | 2.3059 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 11.7 | 11.7 | -2.4 | 18.4 | 14.753 | 14.753 | 3.647 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 25 | 21.68 | -2.28 | 42.3 | 43.1 | 27.76 | 14.54 | 0.3 | 1.5 | 0.963 | -0.663 | 0 | 1.1 | 1.42 | -1.42 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.5 | 8.718 | 8.718 | -0.218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 25.4 | 14.345 | -8.045 | 4.6 | 16 | 15.553 | -10.953 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.7 | 44.6667 | 40 | 3.7 | 23.3 | 22.3333 | 20 | 3.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.27 | 6.27 | 0.53
20/03/2025 | 05:30 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0.3 | 1.66 | 1.66 | -1.36 | 588.7 | 597.0697 | 597.0697 | -8.3697 | 148.5 | 195.1849 | 195.1849 | -46.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.9039 | 92.2263 | -3.8263 | 223.9 | 230.0181 | 230.0181 | -6.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 132.8766 | 116.6667 | 13.5333 | 130.7 | 132.8766 | 116.6667 | 14.0333 | 130.8 | 132.8766 | 116.6667 | 14.1333 | 240.2 | 199.315 | 175 | 65.2 | 107.8 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 389.5 | 383.2332 | 383.2332 | 6.2668 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 6.6 | 7.6878 | 7.6878 | -1.0877 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 6.8787 | 6.8787 | -1.6787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 142.3 | 142.9098 | 142.9098 | -0.60984 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 104.9311 | 112.9054 | -3.9054 | 222.1 | 221.5563 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350 | 293.3333 | 458.878 | -108.8781 | 42.9 | 39.0994 | 81.9541 | -39.0541 | 137.7 | 148.6263 | 148.6263 | -10.9263 | 42.1 |  | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 118.4 | 133.3333 | 133.3333 | -14.9333 | 118.9 | 133.3333 | 133.3333 | -14.4333 | 150.9 | 133.3333 | 133.3333 | 17.5667 | 103.5 | 110.9132 | 110.9132 | -7.4132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 | 94.4 | 95.918 | 85.4826 | 8.9174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 85.5 | 91.6667 | 91.6667 | -6.1667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.3 | 91.6667 | 91.6667 | -6.3667 | 108.3 | 91.6667 | 91.6667 | 16.6333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 239.9 | 271.122 | 202.8488 | 37.0512 | 122.9 | 133.68 | 133.68 | -10.78 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 121.3333 | 121.3333 | -1.0333 | 57.2 | 60.6667 | 60.6667 | -3.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.7 | 99.4 | 90.535 | 25.165 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 13.142 | 13.142 | 2.558 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 17.6 | 11 | 19.5122 | -1.9122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 27.4 | 16.958 | 13.042 | 75.5 | 53.3 | 40.432 | 35.068 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 11.48 | 11.48 | -2.48 | 15.1 | 14.466 | 14.466 | 0.634 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 27 | 30.08 | -12.98 | 36.8 | 45.1 | 38.3 | -1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.878 | -0.778 | 0 | 1.3 | 1.46 | -1.46 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.9 | 8.883 | 8.883 | 2.017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.3 | 28.1 | 14.188 | 4.112 | 17.9 | 16 | 17.145 | 0.755 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 44.6667 | 40 | 3.8 | 23.4 | 22.3333 | 20 | 3.4 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.7 | 6.27 | 6.27 | 0.43
20/03/2025 | 06:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 599.8 | 597.0697 | 597.0697 | 2.7303 | 148.3 | 149 | 149 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.9039 | 92.2263 | -2.0263 | 227.9 | 230.0181 | 230.0181 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 132.8766 | 118 | 2.3 | 120.6 | 132.8766 | 118 | 2.6 | 120.6 | 132.8766 | 118 | 2.6 | 217.5 | 199.315 | 177 | 40.5 | 107.5 | 119.6581 | 119.6581 | -12.1581 | 66.1 | 59.8291 | 59.8291 | 6.2709 | 435.4 | 383.2332 | 383.2332 | 52.1668 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 8.1 | 7.6878 | 7.6878 | 0.41225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.1 | 221.5563 | 221.3011 | 1.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.9 | 419.1605 | 458.878 | -34.9781 | 69.2 | 81.9541 | 81.9541 | -12.7541 | 143.8 | 148.6263 | 148.6263 | -4.8263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 124.9 | 133.3333 | 133.3333 | -8.4333 | 152 | 133.3333 | 133.3333 | 18.6667 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 | 85.2 | 91.6667 | 105.6699 | -20.4699 | 0 | 0 |  | 0 | 85.3 | 91.6667 | 105.6699 | -20.3699 | 108.3 | 91.6667 | 105.6699 | 2.6301 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 254.1 | 271.122 | 271.122 | -17.022 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 121.3333 | 144.3127 | -23.8127 | 56.9 | 60.6667 | 72.1563 | -15.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118.5 | 101.6 | 91.901 | 26.599 | 0 |  | 0.523 | -0.523 | 16.4 | 13.05 | 13.05 | 3.35 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 18.8 | 11 | 19.5122 | -0.7122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 1.8 |  | 0.28 | 1.52 | 1.9 |  | 0.057 | 1.843 | 31.5 | 27.5 | 17.202 | 14.298 | 74.1 | 51.4 | 41.5 | 32.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0.38 | -0.38 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.2 | 11.177 | 11.177 | -0.977 | 17.5 | 14.31 | 14.31 | 3.19 | 0.2 |  | 0.398 | -0.198 | 24.1 | 28.8 | 32.81 | -8.71 | 50.6 | 46.8 | 40.05 | 10.55 | 0.4 | 1.5 | 0.758 | -0.358 | 0.5 | 1.3 | 1.46 | -0.96 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.7 | 9.005 | 9.005 | 4.695 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 1.4 |  | 1.905 | -0.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 30.4 | 13.941 | 20.859 | 28.3 | 16 | 18.543 | 9.757 | 1.3 |  | 1.728 | -0.428 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 44.6667 | 40 | 4.2 | 23.3 | 22.3333 | 20 | 3.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.27 | 6.27 | 0.83
20/03/2025 | 06:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 600.6 | 597.0697 | 597.0697 | 3.5303 | 148.3 | 149 | 149 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.9039 | 92.2263 | -3.1263 | 228.3 | 230.0181 | 230.0181 | -1.7182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 140.6544 | 125.2683 | 0.8317 | 126.8 | 140.6544 | 125.2683 | 1.5317 | 126.8 | 140.6544 | 125.2683 | 1.5317 | 224.2 | 210.9816 | 187.9024 | 36.2976 | 108.4 | 119.6581 | 119.6581 | -11.2581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 433.8 | 383.2332 | 383.2332 | 50.5668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 8.2 | 7.6878 | 7.6878 | 0.51225 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.8 | 142.9098 | 142.9098 | 0.89016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.8 | 221.5563 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.1 | 446.38 | 458.878 | -6.7781 | 82.8 | 81.9541 | 81.9541 | 0.84585 | 144.4 | 148.6263 | 148.6263 | -4.2263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 151.5 | 133.3333 | 133.3333 | 18.1667 | 106.3 | 110.9132 | 110.9132 | -4.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 85.2 | 91.6667 | 110.1678 | -24.9678 | 0 | 0 |  | 0 | 84.9 | 91.6667 | 110.1678 | -25.2678 | 108.3 | 91.6667 | 110.1678 | -1.8678 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 256 | 271.122 | 271.122 | -15.122 | 127.7 | 133.68 | 133.68 | -5.98 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 121.3333 | 144.3127 | -23.9127 | 57.4 | 60.6667 | 72.1563 | -14.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 120.6 | 101.9 | 94.613 | 25.987 | 0.7 |  | 10.545 | -9.845 | 16.4 | 13.349 | 13.349 | 3.051 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 16.8 | 11 | 19.5122 | -2.7122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 7.1 |  | 1.72 | 5.38 | 7.3 |  | 0.903 | 6.397 | 31.2 | 27.2 | 18.458 | 12.742 | 71.3 | 49.5 | 43.603 | 27.697 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 |  | 0.866 | -0.866 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 11.383 | 11.383 | -1.483 | 15 | 13.547 | 13.547 | 1.453 | 6.9 |  | 5.57 | 1.33 | 27.8 | 30.4 | 33.21 | -5.41 | 58 | 48.2 | 49.58 | 8.42 | 0.9 | 1.5 | 0.733 | 0.167 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | -1.2 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.3 | 9.616 | 9.616 | 3.684 | 0.6 |  | 0.375 | 0.225 | 21.9 |  | 25.763 | -3.863 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.3 | 31.4 | 14.312 | 19.988 | 28.3 | 18 | 19.073 | 9.227 | 16.4 |  | 19.099 | -2.699 | 0.8 |  | 0.606 | 0.194 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 44.6667 | 40 | 4 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.27 | 6.27 | 0.73
20/03/2025 | 07:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 595.9 | 597.0697 | 597.0697 | -1.1697 | 148.9 | 195.1849 | 195.1849 | -46.2849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.9039 | 91.9039 | -2.6039 | 226.9 | 230.0181 | 230.0181 | -3.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 140.6544 | 121.2683 | 10.7317 | 131.5 | 140.6544 | 121.2683 | 10.2317 | 131 | 140.6544 | 121.2683 | 9.7317 | 235.5 | 210.9816 | 181.9024 | 53.5975 | 110.2 | 119.6581 | 119.6581 | -9.4581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 452.5 | 383.2332 | 383.2332 | 69.2668 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 6.7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.98775 | 2.6 | 4.2199 | 4.2199 | -1.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.8 | 142.9098 | 142.9098 | 0.89016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 90.3116 | 112.9054 | -2.9054 | 223.3 | 221.5563 | 221.3011 | 1.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 353.6 | 293.3333 | 458.878 | -105.278 | 52.7 | 34.7779 | 81.9541 | -29.2541 | 142.8 | 148.6263 | 148.6263 | -5.8263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 119.8 | 133.3333 | 133.3333 | -13.5333 | 120.1 | 133.3333 | 133.3333 | -13.2333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 102.8 | 110.9132 | 110.9132 | -8.1132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 47.2663 | 47.2663 | -4.5663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 86.1 | 91.6667 | 91.6667 | -5.5667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.4 | 91.6667 | 91.6667 | -6.2667 | 108.9 | 91.6667 | 91.6667 | 17.2333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 258.4 | 271.122 | 170.5092 | 87.8908 | 128.6 | 133.68 | 133.68 | -5.08 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 121.3333 | 121.3333 | 1.0667 | 58.4 | 60.6667 | 60.6667 | -2.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.048 | 0.052 | 121 | 101.6 | 97.773 | 23.227 | 32.4 |  | 32.005 | 0.395 | 16.1 | 13.779 | 13.779 | 2.321 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 11 | 19.5122 | -0.4122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 12.2 |  | 3.271 | 8.929 | 14.4 |  | 2.44 | 11.96 | 31.8 | 27 | 20.051 | 11.749 | 79.5 | 50.9 | 46.051 | 33.449 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 1.977 | -1.977 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 11.758 | 11.758 | -4.958 | 10.5 | 12.582 | 12.582 | -2.082 | 15.6 |  | 15.614 | -0.014 | 26.2 | 32.4 | 33.49 | -7.29 | 54.3 | 49.6 | 50.03 | 4.27 | 0.9 | 1.7 | 0.739 | 0.161 | 0.6 | 1.7 | 1.957 | -1.357 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.9 | 10.39 | 10.39 | 2.51 | 2.5 |  | 1.735 | 0.765 | 75.3 |  | 72.471 | 2.829 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.5 | 31.4 | 14.89 | 24.61 | 30.6 | 19 | 19.315 | 11.285 | 59.1 |  | 53.144 | 5.956 | 2.4 |  | 2.28 | 0.12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 44.6667 | 40 | 4.1 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.27 | 6.27 | 0.53
20/03/2025 | 07:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 597.8 | 597.0697 | 597.0697 | 0.73033 | 148.7 | 195.1849 | 195.1849 | -46.4849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.9039 | 92.2263 | -1.4263 | 227.6 | 230.0181 | 230.0181 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 140.6544 | 122.6016 | 25.3984 | 146.4 | 140.6544 | 122.6016 | 23.7984 | 147.8 | 140.6544 | 122.6016 | 25.1984 | 236.1 | 210.9816 | 183.9024 | 52.1975 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 478.8 | 383.2332 | 383.2332 | 95.5668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 6.8 | 7.6878 | 7.6878 | -0.88775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 100.1119 | 112.9054 | -2.7054 | 223.4 | 221.5563 | 221.3011 | 2.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.6 | 352.1959 | 458.878 | -58.2781 | 28.9 | 81.9541 | 81.9541 | -53.0541 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 120.3 | 133.3333 | 133.3333 | -13.0333 | 120.5 | 133.3333 | 133.3333 | -12.8333 | 152.4 | 133.3333 | 133.3333 | 19.0667 | 105.2 | 110.9132 | 110.9132 | -5.7132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 85.4 | 91.6667 | 91.6667 | -6.2667 | 0 | 0 |  | 0 | 85.3 | 91.6667 | 91.6667 | -6.3667 | 109.2 | 91.6667 | 91.6667 | 17.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 267.9 | 271.122 | 222.1128 | 45.7873 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 121.3333 | 139.1597 | -17.8597 | 57.6 | 60.6667 | 69.5799 | -11.9799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 119.4 | 99.8 | 98.639 | 20.761 | 47.6 |  | 55.305 | -7.705 | 17.3 | 13.861 | 13.861 | 3.439 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.9 | 11 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 13.3 |  | 4.386 | 8.914 | 15.9 |  | 4.107 | 11.793 | 31.9 | 26.4 | 20.726 | 11.174 | 86.2 | 53.6 | 48.78 | 37.42 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 3.38 | -3.38 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 13.168 | 13.168 | -4.868 | 26.1 |  | 26.116 | -0.016 | 25.7 | 34.5 | 34.58 | -8.88 | 57.1 | 50.9 | 59.448 | -2.348 | 0.9 | 2 | 0.99 | -0.09 | 0.2 | 2 | 2.333 | -2.133 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.8 | 10.714 | 10.714 | 3.086 | 4.8 |  | 3.234 | 1.566 | 48 |  | 113.082 | -65.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.9 | 28.2 | 14.682 | 24.218 | 34.4 | 20 | 17.786 | 16.614 | 35.2 |  | 83.744 | -48.544 | 4.5 |  | 4.385 | 0.115 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 44.6667 | 40 | 4.3 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.3 | 6.27 | 6.27 | 1.03
20/03/2025 | 08:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 597.2 | 597.0697 | 597.0697 | 0.13033 | 147.9 | 147.3725 | 195.1849 | -47.2849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 227.1 | 226.1318 | 230.0181 | -2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 141.9878 | 125.2683 | -6.1683 | 119.2 | 141.9878 | 125.2683 | -6.0683 | 119.8 | 141.9878 | 125.2683 | -5.4683 | 207 | 212.9816 | 187.9024 | 19.0975 | 108.8 | 119.6581 | 119.6581 | -10.8581 | 65.6 | 59.8291 | 59.8291 | 5.7709 | 555.1 | 568.2985 | 383.2332 | 171.8668 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.5563 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 35 | 34.9813 | 81.9541 | -46.9541 | 133.3 | 148.6263 | 148.6263 | -15.3263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 120.1 | 133.3333 | 133.3333 | -13.2333 | 119.7 | 133.3333 | 133.3333 | -13.6333 | 152 | 133.3333 | 133.3333 | 18.6667 | 105.2 | 110.9132 | 110.9132 | -5.7132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 85.1 | 91.6667 | 100.4275 | -15.3275 | 0 | 0 |  | 0 | 85.5 | 91.6667 | 100.4275 | -14.9275 | 109 | 91.6667 | 100.4275 | 8.5725 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 226 | 271.122 | 267.484 | -41.484 | 117.5 | 133.68 | 133.68 | -16.18 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 137.2385 | 144.3127 | -24.3127 | 57 | 68.6192 | 72.1563 | -15.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.086 | 0.114 | 115.3 | 107.9 | 98.74 | 16.56 | 64.2 |  | 67.432 | -3.232 | 17.4 | 14.8 | 13.827 | 3.573 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18.9 | 11 | 19.5122 | -0.6122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.4 |  | 5.583 | 8.817 | 17.5 |  | 5.391 | 12.109 | 32.1 | 26.4 | 21.095 | 11.005 | 85.8 | 58.1 | 51.602 | 34.198 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 4.824 | -4.824 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 14.27 | 14.27 | -3.97 | 31.5 |  | 32.122 | -0.622 | 36.4 | 38 | 35.94 | 0.46 | 65.8 | 48 | 58.528 | 7.272 | 1.1 | 2.6 | 1.323 | -0.223 | 0.8 | 2.7 | 2.783 | -1.983 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.3 | 11.5 | 10.887 | 3.413 | 7.6 |  | 7.191 | 0.409 | 111.1 |  | 129.29 | -18.19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.2 | 26 | 14.212 | 27.988 | 41.4 | 20 | 15.668 | 25.732 | 76.4 |  | 93.416 | -17.016 | 7.6 |  | 6.97 | 0.63 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 44.6667 | 40 | 4.4 | 23.4 | 22.3333 | 20 | 3.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.9 | 6.27 | 6.27 | 0.63
20/03/2025 | 08:30 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 597.5 | 597.0697 | 597.0697 | 0.43033 | 148.9 | 147.3725 | 195.1849 | -46.2849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 228.1 | 226.1318 | 230.0181 | -1.9182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 143.3211 | 125.2683 | -12.9683 | 112.5 | 143.3211 | 125.2683 | -12.7683 | 112.5 | 143.3211 | 125.2683 | -12.7683 | 223.5 | 214.9816 | 187.9024 | 35.5975 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 67 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1709 | 551.9 | 568.2985 | 383.2332 | 168.6668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.5 | 221.5563 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 37.8 | 34.9813 | 81.9541 | -44.1542 | 130.5 | 148.6263 | 148.6263 | -18.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 151.6 | 133.3333 | 133.3333 | 18.2667 | 105.3 | 110.9132 | 110.9132 | -5.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 28.5 | 28.5 | 9 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 118 | 156.4416 | 170.9189 | -52.919 | 0 | 0 |  | 0 | 104.1 | 156.4416 | 170.9189 | -66.819 | 117.7 | 156.4416 | 170.9189 | -53.2189 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 220.8 | 271.122 | 271.122 | -50.322 | 116.3 | 133.68 | 133.68 | -17.38 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 137.3333 | 144.3127 | -1.7127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.409 | 0.191 | 116.7 | 109 | 99.866 | 16.834 | 67.8 |  | 70.411 | -2.611 | 18.1 | 15.1 | 14.615 | 3.485 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 11 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.7 |  | 6.883 | 7.817 | 17.8 |  | 6.993 | 10.807 | 31.2 | 25.9 | 21.825 | 9.375 | 89.2 | 63.3 | 57.369 | 31.831 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.7 |  | 6.576 | 11.124 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 15.334 | 15.334 | -6.734 | 33.9 |  | 33.416 | 0.484 | 48.1 | 42 | 48.515 | -0.415 | 70.9 | 49.8 | 59.107 | 11.793 | 2.4 | 3.4 | 1.869 | 0.531 | 0.7 | 3.6 | 3.409 | -2.709 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13 | 12.4 | 12.153 | 0.847 | 9.9 |  | 10.27 | -0.37 | 134.5 |  | 135.742 | -1.242 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 26.6 | 14.408 | 41.692 | 47.4 | 23 | 12.596 | 34.804 | 97.7 |  | 98.611 | -0.911 | 10 |  | 9.389 | 0.611 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 44.6667 | 40 | 5.1 | 23.4 | 22.3333 | 20 | 3.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.27 | 6.27 | 0.83
20/03/2025 | 09:00 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 597.5 | 597.0697 | 597.0697 | 0.43033 | 148 | 147.3725 | 195.1849 | -47.1849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 227.9 | 226.1318 | 230.0181 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 143.3211 | 125.2683 | -9.3683 | 116.2 | 143.3211 | 125.2683 | -9.0683 | 116 | 143.3211 | 125.2683 | -9.2683 | 209.2 | 214.9816 | 187.9024 | 21.2976 | 108.7 | 133.1915 | 180.8448 | -72.1448 | 66.7 | 66.5957 | 90.4224 | -23.7224 | 560.1 | 568.2985 | 383.2332 | 176.8668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.3011 | 1.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 458.878 | 458.878 | -3.378 | 27 | 34.9813 | 81.9541 | -54.9541 | 129.7 | 148.6263 | 148.6263 | -18.9263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 105.3 | 110.9132 | 110.9132 | -5.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 28.5 | 28.5 | 9.2 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 167.2 | 183.1953 | 183.1953 | -15.9953 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 179 | 183.1953 | 183.1953 | -4.1953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 220.8 | 271.122 | 271.122 | -50.322 | 115.6 | 133.68 | 133.68 | -18.08 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 137.3333 | 144.3127 | -2.1127 | 65.4 | 68.6667 | 72.1563 | -6.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.557 | 0.343 | 116.9 | 109.7 | 101.334 | 15.566 | 72.3 |  | 72.96 | -0.66 | 17.7 | 15.4 | 15.677 | 2.023 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | -0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.7 | 11 | 19.5122 | 0.1878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.4 |  | 9.4 | 5 | 17.9 |  | 10.281 | 7.619 | 31.5 | 27.4 | 22.674 | 8.826 | 89.8 | 68.9 | 64.117 | 25.683 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.7 |  | 8.735 | 9.965 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 16.386 | 16.386 | -12.486 | 34.8 |  | 34.275 | 0.525 | 57 | 46.4 | 51.493 | 5.507 | 77.3 | 52.4 | 60.187 | 17.113 | 4.1 | 4.3 | 2.487 | 1.613 | 2.1 | 4.3 | 4.094 | -1.994 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 13.2 | 13.783 | 0.317 | 11.7 |  | 12.326 | -0.626 | 129 |  | 138.789 | -9.789 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.6 | 27.7 | 14.827 | 49.773 | 54.8 | 28 | 9.207 | 45.593 | 94.4 |  | 101.121 | -6.721 | 12.1 |  | 11.709 | 0.391 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.3 | 44.6667 | 40 | 5.3 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.6 | 6.27 | 6.27 | 0.33
20/03/2025 | 09:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 596 | 597.0697 | 597.0697 | -1.0697 | 148.5 | 147.3725 | 195.1849 | -46.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 227.4 | 226.1318 | 230.0181 | -2.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 143.3211 | 125.2683 | -7.6683 | 116.8 | 143.3211 | 125.2683 | -8.4683 | 117.2 | 143.3211 | 125.2683 | -8.0683 | 218.3 | 214.9816 | 187.9024 | 30.3975 | 109.6 | 195.122 | 195.122 | -85.522 | 68.4 | 97.561 | 97.561 | -29.161 | 556.2 | 568.2985 | 383.2332 | 172.9668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 6.8 | 7.6878 | 7.6878 | -0.88775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 458.878 | 458.878 | -3.0781 | 27.1 | 34.9813 | 81.9541 | -54.8541 | 127.6 | 148.6263 | 148.6263 | -21.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 182.9 | 138.6332 | 169.4454 | 13.4546 | 182.5 | 138.6332 | 169.4454 | 13.0546 | 164 | 138.6332 | 169.4454 | -5.4454 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 166 | 183.1953 | 183.1953 | -17.1953 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 176 | 183.1953 | 183.1953 | -7.1953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 220 | 271.122 | 271.122 | -51.1219 | 114.5 | 133.68 | 133.68 | -19.18 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 137.3333 | 144.3127 | -2.6127 | 65.7 | 68.6667 | 72.1563 | -6.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.69 | 0.41 | 114.2 | 110.4 | 102.727 | 11.473 | 73.8 |  | 74.333 | -0.533 | 17.6 | 15.8 | 16.133 | 1.467 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 11 | 19.5122 | -1.0122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.2 |  | 13.74 | 0.46 | 17.5 |  | 17.423 | 0.077 | 31.2 | 25.6 | 23.653 | 7.547 | 89.3 | 74.6 | 69.275 | 20.025 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.8 |  | 10.85 | 7.95 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.067 | 20.067 | -15.067 | 35 |  | 35.026 | -0.026 | 66.3 | 51 | 55.293 | 11.007 | 82.5 | 56 | 61.8 | 20.7 | 5.6 | 5.2 | 3.409 | 2.191 | 2.4 | 5.1 | 4.766 | -2.366 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.9 | 14.1 | 14.535 | 0.365 | 12.7 |  | 14.103 | -1.403 | 138.3 |  | 141.635 | -3.335 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.9 | 30.3 | 15.431 | 67.469 | 68.1 | 32 | 13.605 | 54.495 | 98.9 |  | 103.822 | -4.922 | 14.1 |  | 13.88 | 0.22 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.8 | 44.6667 | 40 | 3.8 | 23.9 | 22.3333 | 20 | 3.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 6.6 | 6.27 | 6.27 | 0.33
20/03/2025 | 10:00 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 599.1 | 597.0697 | 597.0697 | 2.0303 | 148.4 | 147.3725 | 195.1849 | -46.7849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 228.1 | 226.1318 | 230.0181 | -1.9182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 143.5555 | 132.5683 | -8.1683 | 124.5 | 143.5555 | 132.5683 | -8.0683 | 124.7 | 143.5555 | 132.5683 | -7.8683 | 212.8 | 215.3333 | 198.8525 | 13.9475 | 109.1 | 195.122 | 195.122 | -86.022 | 67.6 | 97.561 | 97.561 | -29.961 | 556.4 | 568.2985 | 383.2332 | 173.1668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.1 | 142.9098 | 142.9098 | 1.1902 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.3011 | 1.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 458.878 | 458.878 | 4.522 | 27.5 | 34.9813 | 81.9541 | -54.4541 | 135.5 | 148.6263 | 148.6263 | -13.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 182.5 | 155.3795 | 181.6667 | 0.83328 | 184 | 155.3795 | 181.6667 | 2.3333 | 182.6 | 155.3795 | 181.6667 | 0.93328 | 105.7 | 110.9132 | 110.9132 | -5.2132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 164.1 | 183.1953 | 183.1953 | -19.0953 | 0 | 0 |  | 0 | 197.3 | 183.1953 | 183.1953 | 14.1047 | 173 | 183.1953 | 183.1953 | -10.1953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 237.1 | 271.122 | 271.122 | -34.0219 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 137.3333 | 144.3127 | -3.8127 | 66.1 | 68.6667 | 72.1563 | -6.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.773 | 0.427 | 116.3 | 111.1 | 104.096 | 12.204 | 71.3 |  | 75.473 | -4.173 | 16.7 | 16 | 16.386 | 0.314 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.3 |  | 15.022 | -0.722 | 17.6 |  | 17.755 | -0.155 | 31.7 | 26.7 | 24.675 | 7.025 | 87.6 | 77.3 | 73.904 | 13.696 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.7 |  | 12.799 | 5.901 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 24.624 | 24.624 | -13.424 | 35.2 |  | 35.721 | -0.521 | 82.5 | 56.6 | 59.367 | 23.133 | 78 | 59.8 | 63.59 | 14.41 | 5.9 | 6.5 | 4.432 | 1.468 | 4.9 | 6.1 | 5.434 | -0.534 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.1 | 14.6 | 14.994 | -1.894 | 15.1 |  | 15.566 | -0.466 | 141.6 |  | 142.722 | -1.122 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.9 | 33.5 | 16.098 | 88.802 | 86.8 | 34 | 20.599 | 66.201 | 104 |  | 104.741 | -0.741 | 15.7 |  | 15.604 | 0.096 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 44.6667 | 40 | 4.6 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.27 | 6.27 | 0.73
20/03/2025 | 10:30 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0.8 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | 651.7 | 597.0697 | 597.0697 | 54.6303 | 148.5 | 147.3725 | 195.1849 | -46.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 230.7 | 226.1318 | 230.0181 | 0.68185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 143.5555 | 143.4049 | -24.5049 | 118.6 | 143.5555 | 143.4049 | -24.8049 | 119.3 | 143.5555 | 143.4049 | -24.1049 | 201.4 | 215.3333 | 215.1073 | -13.7073 | 166.4 | 195.122 | 195.122 | -28.722 | 87.2 | 97.561 | 97.561 | -10.361 | 558.8 | 568.2985 | 383.2332 | 175.5668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.7073 | 164.7073 | 5.9927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 5.2 |  | 4.15 | 1.05 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.8 | 142.9098 | 142.9098 | 0.89016 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 221.7 | 221.5563 | 221.3011 | 0.39892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 32.4 | 34.9813 | 81.9541 | -49.5541 | 130.9 | 148.6263 | 148.6263 | -17.7263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 171.3 | 174.609 | 181.6667 | -10.3667 | 172.3 | 174.609 | 181.6667 | -9.3667 | 186.5 | 174.609 | 181.6667 | 4.8333 | 106.9 | 110.9132 | 110.9132 | -4.0132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 28.5 | 28.5 | 9.9 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 95.9 | 95.918 | 95.918 | -0.01805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 163.4 | 183.1953 | 183.1953 | -19.7953 | 0 | 0 |  | 0 | 196.4 | 183.1953 | 183.1953 | 13.2047 | 173.7 | 183.1953 | 183.1953 | -9.4953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 225 | 271.122 | 271.122 | -46.1219 | 123 | 133.68 | 133.68 | -10.68 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 137.3333 | 144.3127 | -3.3127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.842 | -0.042 | 119 | 111.9 | 106.801 | 12.199 | 69.3 |  | 76.664 | -7.364 | 17.9 | 15.9 | 16.527 | 1.373 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | -1.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.3 | 11 | 19.5122 | -0.2122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.7 |  | 14.946 | -0.246 | 17.8 |  | 17.931 | -0.131 | 31.7 | 27.3 | 25.561 | 6.139 | 88.9 | 79.2 | 77.088 | 11.812 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 18.5 |  | 15.546 | 2.954 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.7 | -0.6 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 30.857 | 30.857 | -14.157 | 35.4 |  | 35.915 | -0.515 | 81.8 | 62.4 | 63.132 | 18.668 | 79.4 | 64.3 | 65.933 | 13.467 | 5.9 | 7.8 | 5.337 | 0.563 | 6.6 | 7.2 | 6.211 | 0.389 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.6 | 14.2 | 15.244 | -1.644 | 16.3 |  | 16.889 | -0.589 | 122.2 |  | 143.7 | -21.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.4 | 38.4 | 22.261 | 70.139 | 78.4 | 37 | 33.44 | 44.96 | 93.4 |  | 105.817 | -12.417 | 16.8 |  | 16.796 | 0.004 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 44.6667 | 40 | 4.7 | 23.6 | 22.3333 | 20 | 3.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.27 | 6.27 | 0.63
20/03/2025 | 11:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.3 | 1.66 | 1.66 | -1.36 | 651.7 | 646.7979 | 646.7979 | 4.9021 | 149.3 | 147.3725 | 211.4413 | -62.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 228.7 | 226.1318 | 230.0181 | -1.3181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 143.5555 | 137.8554 | 20.1446 | 158.4 | 143.5555 | 137.8554 | 20.5446 | 158.5 | 143.5555 | 137.8554 | 20.6446 | 232.8 | 215.3333 | 206.7831 | 26.0169 | 163.9 | 191.143 | 195.122 | -31.222 | 87.8 | 95.5715 | 97.561 | -9.761 | 564.7 | 568.2985 | 383.2332 | 181.4668 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 5.3 |  | 4.15 | 1.15 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.9 | 142.9098 | 142.9098 | 1.9902 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.9 | 221.5563 | 221.3011 | 2.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 458.878 | 458.878 | -1.1781 | 40.8 | 34.9813 | 81.9541 | -41.1542 | 145.6 | 148.6263 | 148.6263 | -3.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 137.8 | 133.3333 | 181.6667 | -43.8667 | 138 | 133.3333 | 181.6667 | -43.6667 | 154.6 | 133.3333 | 181.6667 | -27.0667 | 105 | 110.9132 | 110.9132 | -5.9132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 28.5 | 28.5 | 8.1 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 88.7 | 82.8213 | 95.918 | -7.218 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 164.5 | 183.1949 | 183.1953 | -18.6953 | 0 | 0 |  | 0 | 196.5 | 183.1949 | 183.1953 | 13.3047 | 173.1 | 183.1949 | 183.1953 | -10.0953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 271 | 271.122 | 271.122 | -0.12195 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 137.3333 | 144.3127 | -2.4127 | 66.2 | 68.6667 | 72.1563 | -5.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.86 | -0.06 | 122.1 | 112.6 | 109.951 | 12.149 | 68.3 |  | 78.181 | -9.881 | 17.6 | 15.9 | 16.63 | 0.97 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.5 |  | 14.968 | -0.468 | 18.3 |  | 18.189 | 0.111 | 29.7 | 27.9 | 26.403 | 3.297 | 88.1 | 94.5 | 79.79 | 8.31 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 18.8 |  | 18.844 | -0.044 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 37.648 | 37.648 | -15.248 | 35.2 |  | 36.466 | -1.266 | 72.2 | 80.8 | 66.793 | 5.407 | 78.5 | 93 | 68.46 | 10.04 | 2.9 | 8.9 | 6.202 | -3.302 | 7.7 | 8.1 | 7.026 | 0.674 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.8 | 14 | 15.425 | -0.625 | 17.2 |  | 17.743 | -0.543 | 136.7 |  | 144.314 | -7.614 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.7 | 87.4 | 30.255 | 59.445 | 85.2 | 84 | 48.23 | 36.97 | 102.5 |  | 106.5 | -4 | 17.8 |  | 17.863 | -0.063 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.4 | 44.6667 | 40 | 5.4 | 23.6 | 22.3333 | 20 | 3.6 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.27 | 6.27 | 0.83
20/03/2025 | 11:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 653.8 | 646.7979 | 646.7979 | 7.0021 | 148 | 147.3725 | 211.4413 | -63.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 92.2263 | 92.2263 | -7.7263 | 228.8 | 226.1318 | 230.0181 | -1.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 145.6073 | 137.114 | 10.186 | 147.9 | 145.6073 | 137.114 | 10.786 | 147.5 | 145.6073 | 137.114 | 10.386 | 237.2 | 218.411 | 205.6711 | 31.5289 | 163.1 | 195.122 | 195.122 | -32.022 | 87 | 97.561 | 97.561 | -10.561 | 564.8 | 568.2985 | 383.2332 | 181.5668 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 5.3 |  | 5.2 | 0.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 145 | 142.9098 | 142.9098 | 2.0902 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224.5 | 221.5563 | 221.3011 | 3.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 40.7 | 34.9813 | 81.9541 | -41.2542 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 | 143.2 | 133.3333 | 181.6667 | -38.4667 | 143.3 | 133.3333 | 181.6667 | -38.3667 | 154 | 133.3333 | 181.6667 | -27.6667 | 105.3 | 110.9132 | 110.9132 | -5.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 85.4 | 82.5109 | 95.918 | -10.5181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 163.6 | 183.1953 | 183.1953 | -19.5953 | 0 | 0 |  | 0 | 196.2 | 183.1953 | 183.1953 | 13.0047 | 174.1 | 183.1953 | 183.1953 | -9.0953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 264.8 | 271.122 | 271.122 | -6.322 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 137.3333 | 144.3127 | -3.0127 | 66.3 | 68.6667 | 72.1563 | -5.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.852 | -0.052 | 123 | 113.1 | 111.546 | 11.454 | 78.2 |  | 79.429 | -1.229 | 17.2 | 16 | 16.566 | 0.634 | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | -1.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.7 |  | 15.01 | -0.31 | 18.2 |  | 18.456 | -0.256 | 29.6 | 28.1 | 26.502 | 3.098 | 89.7 | 94.5 | 80.844 | 8.856 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 18.1 |  | 19.094 | -0.994 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43.356 | 43.356 | -18.356 | 36.7 |  | 37.005 | -0.305 | 83.6 | 83.7748 | 70.466 | 13.134 | 78.7 | 93.9967 | 71.511 | 7.189 | 3 | 9.0691 | 7.187 | -4.187 | 7.4 | 7.9818 | 7.742 | -0.342 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 14 | 15.204 | -2.804 | 17.7 |  | 18.199 | -0.499 | 151.4 |  | 144.473 | 6.927 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.9 | 91.2 | 38.001 | 52.899 | 89.5 | 89.7 | 62.269 | 27.231 | 112.4 |  | 106.602 | 5.798 | 17.9 |  | 18.222 | -0.322 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 45.3 | 44.6667 | 40 | 5.3 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7 | 6.27 | 6.27 | 0.73
20/03/2025 | 12:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 148.2 | 147.3725 | 211.4413 | -63.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 92.2263 | 92.2263 | -6.4263 | 227.2 | 226.1318 | 230.0181 | -2.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 145.4598 | 130.0421 | 32.6579 | 162.4 | 145.4598 | 130.0421 | 32.3579 | 162 | 145.4598 | 130.0421 | 31.9579 | 238.5 | 218.1897 | 195.0631 | 43.4369 | 163.6 | 195.122 | 195.122 | -31.522 | 88.6 | 97.561 | 97.561 | -8.961 | 563.3 | 568.2985 | 383.2332 | 180.0668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 164.7073 | 164.7073 | -6.7073 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 5.3 |  | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 144.8 | 142.9098 | 142.9098 | 1.8902 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.6 | 221.5563 | 221.3011 | 2.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 32.6 | 34.9813 | 81.9541 | -49.3541 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 124 | 133.3333 | 181.6667 | -57.6667 | 123.2 | 133.3333 | 181.6667 | -58.4667 | 158.9 | 133.3333 | 181.6667 | -22.7667 | 105.2 | 110.9132 | 110.9132 | -5.7132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 81.6 | 81.8701 | 95.6009 | -14.0009 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 162.8 | 183.1953 | 183.1953 | -20.3953 | 0 | 0 |  | 0 | 196.2 | 183.1953 | 183.1953 | 13.0047 | 172.9 | 183.1953 | 183.1953 | -10.2953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 271.7 | 271.122 | 271.122 | 0.57805 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 137.3333 | 144.3127 | -3.6127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.867 | -0.267 | 126.6 | 113.6 | 112.621 | 13.979 | 76.3 |  | 79.807 | -3.507 | 17.3 | 16.1 | 16.446 | 0.854 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | -1.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.3 | 11 | 19.5122 | -0.2122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.2 |  | 15.107 | 0.093 | 18.1 |  | 18.553 | -0.453 | 29.1 | 28.2 | 26.352 | 2.748 | 89.4 | 94.5 | 81.349 | 8.051 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 18.6 |  | 19.009 | -0.409 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 48.703 | 48.703 | -19.403 | 28 |  | 37.073 | -9.073 | 78.9 | 80.6829 | 74.144 | 4.756 | 73.5 | 92.0611 | 74.738 | -1.238 | 2.6 | 7.6729 | 8.213 | -5.613 | 8 | 7.2914 | 8.425 | -0.425 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 14 | 14.85 | -2.25 | 18.2 |  | 18.3 | -0.1 | 121.3 |  | 143.612 | -22.312 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.4 | 93.6 | 45.665 | 67.735 | 101 | 92.3 | 76.058 | 24.942 | 97 |  | 106.307 | -9.307 | 18.9 |  | 18.574 | 0.326 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 44.6667 | 40 | 5.1 | 23.4 | 22.3333 | 20 | 3.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 5.5 | 6.27 | 6.27 | -0.77
20/03/2025 | 12:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 640.2 | 646.7979 | 646.7979 | -6.5979 | 148.3 | 147.3725 | 211.4413 | -63.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 91.7965 | -3.3965 | 223.8 | 226.1318 | 230.0181 | -6.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 144.8766 | 125.4905 | -16.7905 | 108 | 144.8766 | 125.4905 | -17.4905 | 108.5 | 144.8766 | 125.4905 | -16.9905 | 197.9 | 217.315 | 188.2358 | 9.6642 | 183 | 184.208 | 195.122 | -12.122 | 103.7 | 92.104 | 97.561 | 6.139 | 542.4 | 568.2985 | 383.2332 | 159.1668 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 6.9 | 7.6878 | 7.6878 | -0.78775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 5.3 |  | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 142.1 | 142.9098 | 142.9098 | -0.80984 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 221.2 | 221.5563 | 221.3011 | -0.10108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 42.1 | 34.9813 | 81.9541 | -39.8541 | 119.8 | 148.6263 | 148.6263 | -28.8263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 174.7 | 133.3333 | 173.761 | 0.93901 | 174.8 | 133.3333 | 173.761 | 1.039 | 171.6 | 133.3333 | 173.761 | -2.161 | 103.3 | 110.9132 | 110.9132 | -7.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 47.2663 | 47.2663 | -4.3663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 28.5 | 28.5 | 8.5 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 | 80 | 79.9841 | 92.4815 | -12.4815 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 149.9 | 183.1949 | 183.1953 | -33.2953 | 0 | 0 |  | 0 | 197.5 | 183.1949 | 183.1953 | 14.3047 | 173.7 | 183.1949 | 183.1953 | -9.4953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.5895 | 1.5895 | -0.58946 | 194.7 | 271.122 | 271.122 | -76.4219 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 137.3333 | 144.3127 | -3.6127 | 64.6 | 68.6667 | 72.1563 | -7.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.86 | 0.44 | 128.9 | 113.8 | 113.514 | 15.386 | 77.7 |  | 79.911 | -2.211 | 17.8 | 16.1 | 16.528 | 1.272 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | -1.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.2 |  | 15.113 | 0.087 | 18 |  | 18.487 | -0.487 | 29.5 | 28.2 | 26.328 | 3.172 | 86.2 | 93.8 | 82.411 | 3.789 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.9 |  | 18.922 | -0.022 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 53.942 | 53.942 | 1.758 | 25.1 |  | 36.774 | -11.674 | 75.9 | 77.8634 | 77.449 | -1.549 | 69.1 | 90.9086 | 78.125 | -9.025 | 2.5 | 7.4237 | 9.24 | -6.74 | 8.8 | 7.3795 | 9.1 | -0.3 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | -4.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.4 | 13.9 | 14.861 | 0.539 | 18.1 |  | 18.294 | -0.194 | 127.9 |  | 142.377 | -14.477 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 95.8 | 55.582 | 66.518 | 120 | 96.4 | 86.488 | 33.512 | 94.1 |  | 105.69 | -11.59 | 18.7 |  | 18.466 | 0.234 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 44.6667 | 40 | 5.1 | 23.5 | 22.3333 | 20 | 3.5 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 5.5 | 6.27 | 6.27 | -0.77
20/03/2025 | 13:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 653.7 | 646.7979 | 646.7979 | 6.9021 | 219.9 | 147.3725 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 91.2516 | -0.75165 | 229.9 | 226.1318 | 230.0181 | -0.11815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 144.8766 | 125.4905 | 16.9095 | 142.1 | 144.8766 | 125.4905 | 16.6095 | 142.5 | 144.8766 | 125.4905 | 17.0095 | 227 | 217.315 | 188.2358 | 38.7642 | 108.7 | 130.4776 | 195.122 | -86.422 | 70.9 | 65.2388 | 97.561 | -26.661 | 564.8 | 568.2985 | 383.2332 | 181.5668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 5.2 |  | 5.2 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.6 | 142.9098 | 142.9098 | 1.6902 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 223.7 | 221.5563 | 221.3011 | 2.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 458.878 | 458.878 | 5.322 | 43.1 | 34.9813 | 81.9541 | -38.8541 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 128.2 | 133.3333 | 135.5839 | -7.3839 | 128.8 | 133.3333 | 135.5839 | -6.7839 | 160.8 | 133.3333 | 135.5839 | 25.2161 | 106.3 | 110.9132 | 110.9132 | -4.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 40.3 | 44.2751 | 44.2751 | -3.9751 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 28.5 | 28.5 | 9.7 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 82.4 | 79.4572 | 89.8087 | -7.4087 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 79.9 | 183.1949 | 183.1953 | -103.2953 | 0 | 0 |  | 0 | 83.1 | 183.1949 | 183.1953 | -100.0953 | 117 | 183.1949 | 183.1953 | -66.1953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5895 | 1.5895 | -0.18946 | 270.4 | 271.122 | 271.122 | -0.72195 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3127 | -3.4127 | 65.6 | 68.6667 | 72.1563 | -6.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.857 | 0.143 | 124.1 | 113.7 | 114.346 | 9.754 | 79.1 |  | 79.91 | -0.81 | 17.3 | 16 | 16.678 | 0.622 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | -1.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 18.7 | 11 | 19.5122 | -0.8122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.1 |  | 15.034 | 0.066 | 18 |  | 18.411 | -0.411 | 29.2 | 28.2 | 26.347 | 2.853 | 85.8 | 92.1 | 83.659 | 2.141 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.9 |  | 18.917 | -0.017 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 59.146 | 59.146 | 8.754 | 30 |  | 36.055 | -6.055 | 71.3 | 63.9949 | 80.629 | -9.329 | 67.7 | 91.6173 | 81.566 | -13.866 | 6.6 | 6.5895 | 10.269 | -3.669 | 10.2 | 7.172 | 9.772 | 0.428 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 13.6 | 14.994 | -0.894 | 17.1 |  | 18.157 | -1.057 | 149.7 |  | 142.469 | 7.231 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 101 | 66.251 | 55.249 | 114.2 | 99.6 | 95.798 | 18.402 | 108.8 |  | 105.246 | 3.554 | 18.4 |  | 18.076 | 0.324 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 44.6667 | 40 | 5 | 23.7 | 22.3333 | 20 | 3.7 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 6.6 | 6.27 | 6.27 | 0.33
20/03/2025 | 13:30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 220.6 | 147.3725 | 211.4413 | 9.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 227.8 | 226.1318 | 230.0181 | -2.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 144.8766 | 125.4905 | 28.9095 | 154.1 | 144.8766 | 125.4905 | 28.6095 | 153.5 | 144.8766 | 125.4905 | 28.0095 | 223.5 | 217.315 | 188.2358 | 35.2642 | 111 | 119.6586 | 157.2583 | -46.2583 | 70.7 | 59.8293 | 78.6291 | -7.9291 | 559.9 | 568.2985 | 383.2332 | 176.6668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 164.7073 | 164.7073 | -7.1073 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 5.3 |  | 5.2 | 0.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 144.6 | 142.9098 | 142.9098 | 1.6902 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.7 | 221.5563 | 221.3011 | 2.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 43.2 | 34.9813 | 81.9541 | -38.7542 | 146.9 | 148.6263 | 148.6263 | -1.7263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.4 | 87.6576 | 87.6576 | -4.2576 | 144.3 | 133.3333 | 133.3333 | 10.9667 | 144.6 | 133.3333 | 133.3333 | 11.2667 | 173.3 | 133.3333 | 133.3333 | 39.9667 | 105.3 | 110.9132 | 110.9132 | -5.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 45.1 | 44.2751 | 44.2751 | 0.82488 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 81.2 | 79.6286 | 89.5026 | -8.3026 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 83.1 | 170.7203 | 183.1953 | -100.0953 | 0 | 0 |  | 0 | 83.1 | 170.7203 | 183.1953 | -100.0953 | 109.4 | 170.7203 | 183.1953 | -73.7953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5895 | 1.5895 | -0.18946 | 268.7 | 271.122 | 271.122 | -2.4219 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 137.3333 | 144.3127 | -3.7127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.857 | -0.257 | 128.3 | 112.6 | 115.106 | 13.194 | 79 |  | 79.864 | -0.864 | 16.1 | 15.4 | 16.388 | -0.288 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.1 |  | 14.712 | 0.388 | 17.8 |  | 18.014 | -0.214 | 29.2 | 28.1 | 26.374 | 2.826 | 85.7 | 90.5 | 84.27 | 1.43 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19 |  | 19.161 | -0.161 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 59.867 | 59.867 | 7.533 | 33.8 |  | 33.974 | -0.174 | 64.1 | 70.0484 | 82.638 | -18.538 | 62.1 | 91.5817 | 82.98 | -20.88 | 5.7 | 6.9298 | 10.729 | -5.029 | 8.6 | 7.3261 | 10.046 | -1.446 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.7 | 12.8 | 14.687 | 0.013 | 11.9 |  | 17.54 | -5.64 | 142.9 |  | 142.88 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.5 | 107.4 | 74.697 | 40.803 | 109.5 | 102.6 | 102.953 | 6.547 | 103.6 |  | 105.26 | -1.66 | 17.7 |  | 17.095 | 0.605 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 44.6667 | 40 | 5.2 | 23.4 | 22.3333 | 20 | 3.4 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.2 | 6.27 | 6.27 | 0.93
20/03/2025 | 14:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 654.2 | 646.7979 | 646.7979 | 7.4021 | 219.7 | 147.3725 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 228.8 | 226.1318 | 230.0181 | -1.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 144.8766 | 125.4905 | 31.2095 | 157.5 | 144.8766 | 125.4905 | 32.0095 | 157 | 144.8766 | 125.4905 | 31.5095 | 233.5 | 217.315 | 188.2358 | 45.2642 | 108.4 | 119.6586 | 137.1948 | -28.7948 | 68.4 | 59.8293 | 68.5974 | -0.1974 | 567.1 | 568.2985 | 383.2332 | 183.8668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 164.7073 | 164.7073 | 6.4927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 5.3 |  | 4.15 | 1.15 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 144.6 | 142.9098 | 142.9098 | 1.6902 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.9 | 221.5563 | 221.3011 | 2.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 458.878 | 458.878 | 4.9219 | 43.3 | 34.9813 | 81.9541 | -38.6542 | 151.7 | 148.6263 | 148.6263 | 3.0737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 | 140.7 | 133.3333 | 133.3333 | 7.3667 | 141.3 | 133.3333 | 133.3333 | 7.9667 | 163.4 | 133.3333 | 133.3333 | 30.0667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 83 | 80.1521 | 89.4146 | -6.4146 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 83.5 | 164.43 | 183.1953 | -99.6953 | 0 | 0 |  | 0 | 84.2 | 164.43 | 183.1953 | -98.9953 | 108.3 | 164.43 | 183.1953 | -74.8953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5895 | 1.5895 | -0.18946 | 274 | 271.122 | 271.122 | 2.878 | 135.2 | 133.68 | 133.68 | 1.52 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 137.3333 | 144.3127 | -3.8127 | 64.9 | 68.6667 | 72.1563 | -7.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.724 | -0.024 | 125 | 111.9 | 115.841 | 9.159 | 76.3 |  | 79.621 | -3.321 | 17.3 | 14.7 | 15.951 | 1.349 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 19.9 | 11 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.1 |  | 15.105 | -0.005 | 17.8 |  | 18.329 | -0.529 | 29.2 | 28 | 26.404 | 2.796 | 88.6 | 88.8 | 84.669 | 3.931 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19.1 |  | 19.002 | 0.098 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 59.094 | 59.094 | 16.106 | 36.2 |  | 36.615 | -0.415 | 64.3 | 75.0486 | 84.257 | -19.957 | 61.8 | 91.5708 | 83.718 | -21.918 | 5.9 | 7.0937 | 11.001 | -5.101 | 8.2 | 7.367 | 10.186 | -1.986 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.8 | 12.1 | 14.234 | -0.434 | 14.2 |  | 16.593 | -2.393 | 128.5 |  | 142.969 | -14.469 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.9 | 110.7 | 82.402 | 24.498 | 99.3 | 104.4 | 109.391 | -10.091 | 93 |  | 104.436 | -11.436 | 16.9 |  | 15.853 | 1.047 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 44.6667 | 40 | 5 | 23.9 | 22.3333 | 20 | 3.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.4 | 6.27 | 6.27 | 1.13
20/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0.8 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 218.8 | 147.3725 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 227.5 | 226.1318 | 230.0181 | -2.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 144.8766 | 144.8766 | -28.7766 | 115.7 | 144.8766 | 144.8766 | -29.1766 | 116 | 144.8766 | 144.8766 | -28.8766 | 221.8 | 217.315 | 217.315 | 4.4851 | 109.2 | 189.4187 | 180.5156 | -71.3156 | 69 | 94.7094 | 90.2578 | -21.2578 | 554.2 | 568.2985 | 383.2332 | 170.9668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143 | 142.9098 | 142.9098 | 0.09016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 46.7 | 34.9813 | 81.9541 | -35.2542 | 126.1 | 148.6263 | 148.6263 | -22.5263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 143.2 | 133.3333 | 133.3333 | 9.8667 | 143.5 | 133.3333 | 133.3333 | 10.1667 | 160.7 | 133.3333 | 133.3333 | 27.3667 | 104.8 | 110.9132 | 110.9132 | -6.1132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 28.5 | 28.5 | 8.9 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 72.1 | 80.8306 | 88.8904 | -16.7904 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 149.8 | 183.1949 | 183.1953 | -33.3953 | 0 | 0 |  | 0 | 140.7 | 183.1949 | 183.1953 | -42.4953 | 149.7 | 183.1949 | 183.1953 | -33.4953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5895 | 1.5895 | -0.18946 | 212.3 | 271.122 | 271.122 | -58.822 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3127 | -3.4127 | 65 | 68.6667 | 72.1563 | -7.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.702 | -0.202 | 121.2 | 111.8 | 115.29 | 5.91 | 76.3 |  | 78.926 | -2.626 | 17.2 | 14.1 | 15.132 | 2.068 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15 |  | 14.85 | 0.15 | 17.6 |  | 18.153 | -0.553 | 25.3 | 28 | 26.198 | -0.898 | 87.1 | 87.3 | 84.644 | 2.456 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19 |  | 18.747 | 0.253 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 58.504 | 58.504 | 21.096 | 34.3 |  | 36.528 | -2.228 | 66.4 | 76.8199 | 84.986 | -18.586 | 63.6 | 92.1696 | 84.765 | -21.165 | 6 | 7.1578 | 11.009 | -5.009 | 9 | 7.3708 | 10.189 | -1.189 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.7 | 11.5 | 13.415 | 1.285 | 14.9 |  | 14.844 | 0.056 | 143.4 |  | 142.095 | 1.305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 115.7 | 89.822 | 33.478 | 129.1 | 105.8 | 113.613 | 15.487 | 104.4 |  | 104.563 | -0.163 | 15.1 |  | 14.224 | 0.876 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 44.6667 | 40 | 5 | 23.6 | 22.3333 | 20 | 3.6 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.8 | 6.27 | 6.27 | 0.53
20/03/2025 | 15:00 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 0.6 | 1.66 | 1.66 | -1.06 | 652.4 | 646.7979 | 646.7979 | 5.6021 | 219.9 | 147.3725 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 227 | 226.1318 | 230.0181 | -3.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 147.3333 | 147.3333 | -16.5333 | 130.9 | 147.3333 | 147.3333 | -16.4333 | 130.8 | 147.3333 | 147.3333 | -16.5333 | 223.2 | 220.9999 | 220.9999 | 2.2001 | 108.5 | 195.122 | 185.1686 | -76.6686 | 69.3 | 97.561 | 92.5843 | -23.2843 | 563.7 | 568.2985 | 383.2332 | 180.4668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 45.2 | 34.9813 | 81.9541 | -36.7542 | 142.6 | 148.6263 | 148.6263 | -6.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 142.7 | 136.5796 | 133.3333 | 9.3667 | 143.1 | 136.5796 | 133.3333 | 9.7667 | 161.1 | 136.5796 | 133.3333 | 27.7667 | 87.3 | 110.9132 | 110.9132 | -23.6132 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 10 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 73.1 | 83.7393 | 90.9793 | -17.8793 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 147.9 | 183.1953 | 183.1953 | -35.2953 | 0 | 0 |  | 0 | 147.9 | 183.1953 | 183.1953 | -35.2953 | 153.2 | 183.1953 | 183.1953 | -29.9953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5895 | 1.5895 | -0.18946 | 258.5 | 271.122 | 271.122 | -12.622 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 137.3333 | 144.3127 | -3.2127 | 65.4 | 68.6667 | 72.1563 | -6.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.657 | -0.057 | 117.4 | 111.9 | 114.31 | 3.09 | 74.6 |  | 77.239 | -2.639 | 18 | 13.4 | 14.184 | 3.816 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 18.2 | 11 | 19.5122 | -1.3122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.7 |  | 14.741 | -0.041 | 17.6 |  | 17.87 | -0.27 | 27.6 | 28 | 25.912 | 1.688 | 87.3 | 86.3 | 84.476 | 2.824 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.6 |  | 18.548 | 0.052 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 57.975 | 57.975 | 17.725 | 24.4 |  | 36.342 | -11.942 | 61.3 | 79.6643 | 85.418 | -24.118 | 60.1 | 91.8125 | 85.915 | -25.815 | 5.6 | 7.8023 | 10.929 | -5.329 | 8 | 7.7026 | 10.146 | -2.146 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 11 | 12.475 | 1.625 | 12.9 |  | 12.996 | -0.096 | 141.1 |  | 141.045 | 0.055 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 118.4 | 97.147 | 28.353 | 136 | 106.1 | 117.096 | 18.904 | 102.8 |  | 103.121 | -0.321 | 11.3 |  | 12.227 | -0.927 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 44.6667 | 40 | 5.2 | 23.6 | 22.3333 | 20 | 3.6 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.3 | 6.27 | 6.27 | 0.03
20/03/2025 | 15:30 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 0.4 | 1.66 | 1.66 | -1.26 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 220.2 | 147.3725 | 211.4413 | 8.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 226.9 | 226.1318 | 230.0181 | -3.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 147.3333 | 125.4905 | 16.7095 | 141.1 | 147.3333 | 125.4905 | 15.6095 | 142.6 | 147.3333 | 125.4905 | 17.1095 | 230.8 | 220.9999 | 188.2358 | 42.5642 | 110.1 | 195.122 | 195.122 | -85.022 | 70.1 | 97.561 | 97.561 | -27.461 | 565.8 | 568.2985 | 383.2332 | 182.5668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.7 | 142.9098 | 142.9098 | 1.7902 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.9 | 221.5563 | 221.3011 | 2.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97805 | 40.8 | 34.9813 | 81.9541 | -41.1542 | 146.4 | 148.6263 | 148.6263 | -2.2263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 149.9 | 144.3236 | 164.7237 | -14.8237 | 150.7 | 144.3236 | 164.7237 | -14.0237 | 164 | 144.3236 | 164.7237 | -0.72373 | 87.2 | 110.9132 | 110.9132 | -23.7132 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 72.4 | 84.8173 | 92.0954 | -19.6954 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 147.7 | 183.1953 | 183.1953 | -35.4953 | 0 | 0 |  | 0 | 148 | 183.1953 | 183.1953 | -35.1953 | 152.8 | 183.1953 | 183.1953 | -30.3953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5895 | 1.5895 | -0.18946 | 268.1 | 271.122 | 271.122 | -3.0219 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3127 | -3.4127 | 64.3 | 68.6667 | 72.1563 | -7.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.552 | -0.152 | 125 | 112.5 | 113.514 | 11.486 | 71.7 |  | 71.883 | -0.183 | 16.5 | 12.9 | 13.43 | 3.07 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.1 |  | 14.376 | -0.276 | 17 |  | 17.381 | -0.381 | 26.9 | 27.8 | 25.854 | 1.046 | 86 | 85.5 | 84.95 | 1.05 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 17.6 |  | 17.747 | -0.147 | 1.2 | 3.15 | 3.15 | -1.95 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 58.614 | 58.614 | 18.886 | 29 |  | 35.325 | -6.325 | 57.7 | 82.6624 | 85.987 | -28.287 | 55.8 | 92.8126 | 86.85 | -31.05 | 5.4 | 9.233 | 10.826 | -5.426 | 7.1 | 8.4606 | 10.15 | -3.05 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14 | 10.5 | 11.672 | 2.328 | 11.3 |  | 7.713 | 3.587 | 136.6 |  | 136.518 | 0.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 119.1 | 104.464 | 20.536 | 136.3 | 106.1 | 120.433 | 15.867 | 99.1 |  | 99.414 | -0.314 | 11.4 |  | 9.341 | 2.059 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.7 | 44.6667 | 40 | 5.7 | 23.6 | 22.3333 | 20 | 3.6 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.5 | 6.27 | 6.27 | 0.23
20/03/2025 | 16:00 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 0.9 | 1.66 | 1.66 | -0.76 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 219.1 | 147.3725 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 226.5 | 226.1318 | 230.0181 | -3.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 141.0989 | 121.7127 | -11.1128 | 110.3 | 141.0989 | 121.7127 | -11.4128 | 110.2 | 141.0989 | 121.7127 | -11.5128 | 207.1 | 211.6483 | 182.5691 | 24.5309 | 131.7 | 195.122 | 195.122 | -63.422 | 77.3 | 97.561 | 97.561 | -20.261 | 558 | 568.2985 | 383.2332 | 174.7668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.6 | 221.5563 | 221.3011 | 0.29892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 43 | 34.9813 | 81.9541 | -38.9541 | 125.4 | 148.6263 | 148.6263 | -23.2263 | 42.5 |  | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 183.2 | 163.7024 | 165.5973 | 17.6027 | 184.3 | 163.7024 | 165.5973 | 18.7027 | 186.4 | 163.7024 | 165.5973 | 20.8027 | 87.3 | 110.9132 | 110.9132 | -23.6132 |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 29.2 | 34.4195 | 34.4195 | -5.2195 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 72.9 | 91.3619 | 95.5712 | -22.6712 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 164.6 | 183.1953 | 183.1953 | -18.5953 | 0 | 0 |  | 0 | 199.4 | 183.1953 | 183.1953 | 16.2047 | 176.6 | 183.1953 | 183.1953 | -6.5953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5895 | 1.5895 | -0.18946 | 210.7 | 271.122 | 271.122 | -60.422 | 117.7 | 133.68 | 133.68 | -15.98 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 137.3333 | 144.3127 | -3.2127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 126.2 | 112.8 | 112.78 | 13.42 | 66.4 |  | 51.261 | 15.139 | 15.4 | 12.4 | 12.741 | 2.659 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 17.9 | 11 | 19.5122 | -1.6122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 13.2 |  | 13.565 | -0.365 | 16 |  | 16.381 | -0.381 | 26.6 | 27.6 | 25.872 | 0.728 | 88.6 | 84 | 85.636 | 2.964 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 16.1 |  | 16.368 | -0.268 | 2.2 | 3.15 | 3.15 | -0.95 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 59.644 | 59.644 | 18.456 | 33.7 |  | 32.952 | 0.748 | 57.6 | 81.3 | 86.601 | -29.001 | 55.8 | 91.4 | 87.712 | -31.912 | 5.3 | 10.6 | 10.717 | -5.417 | 7.1 | 9.6 | 10.17 | -3.07 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14 | 10 | 10.915 | 3.085 | 9.6 |  | 7.825 | 1.775 | 129.6 |  | 129.555 | 0.045 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 120 | 111.778 | 13.622 | 134.2 | 104.5 | 123.721 | 10.479 | 94 |  | 93.737 | 0.263 | 9.4 |  | 6.358 | 3.042 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 44.6667 | 40 | 4.9 | 23.1 | 22.3333 | 20 | 3.1 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.5 | 6.27 | 6.27 | 0.23
20/03/2025 | 16:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 596.5 | 646.7979 | 646.7979 | -50.2979 | 198 | 147.3725 | 211.4413 | -13.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 92.2263 | 92.2263 | -9.8263 | 205.3 | 226.1318 | 230.0181 | -24.7182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 141.0989 | 121.7127 | 42.1872 | 165.5 | 141.0989 | 121.7127 | 43.7873 | 165.5 | 141.0989 | 121.7127 | 43.7873 | 262.8 | 211.6483 | 182.5691 | 80.2309 | 131.2 | 195.122 | 195.122 | -63.922 | 78 | 97.561 | 97.561 | -19.561 | 532 | 568.2985 | 383.2332 | 148.7668 | 9.8 | 10.1727 | 10.1727 | -0.37268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 164.7073 | 164.7073 | -13.6073 | 8.4 | 7.6878 | 7.6878 | 0.71225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 131.2 | 142.9098 | 142.9098 | -11.7098 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 112.9054 | 112.9054 | -9.4054 | 212.4 | 221.5563 | 221.3011 | -8.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.39 | 6.39 | -0.09 | 433.7 | 458.878 | 458.878 | -25.178 | 65.9 | 34.9813 | 81.9541 | -16.0541 | 133.3 | 148.6263 | 148.6263 | -15.3263 | 38.7 |  | 41.499 | -2.799 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 | 183.9 | 181.4754 | 173.6663 | 10.2337 | 185.5 | 181.4754 | 173.6663 | 11.8337 | 188.6 | 181.4754 | 173.6663 | 14.9337 | 82 | 110.9132 | 110.9132 | -28.9132 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 39.3 | 47.2663 | 47.2663 | -7.9663 | 45.4 | 44.2751 | 44.2751 | 1.1249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 27.6 | 34.4195 | 34.4195 | -6.8195 | 159.4 | 171.5419 | 171.5419 | -12.1418 | 79.9 | 95.918 | 95.918 | -16.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 88.8156 | 88.8156 | -7.5156 | 166.2 | 183.1953 | 183.1953 | -16.9953 | 0 | 0 |  | 0 | 199.9 | 183.1953 | 183.1953 | 16.7047 | 176.9 | 183.1953 | 183.1953 | -6.2953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 213.9 | 271.122 | 271.122 | -57.2219 | 117 | 133.68 | 133.68 | -16.68 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 27.5 | 30.0976 | 30.0976 | -2.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 144.3127 | -2.2127 | 65.6 | 68.6667 | 72.1563 | -6.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.344 | -0.144 | 121.7 | 112.5 | 113.584 | 8.116 | 51.1 |  | 23.183 | 27.917 | 14.2 | 11.9 | 12.251 | 1.949 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 11 |  | 11.48 | -0.48 | 13.2 |  | 13.895 | -0.695 | 28.8 | 27.5 | 26.129 | 2.671 | 88.1 | 82.4 | 85.83 | 2.27 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 12.6 |  | 12.889 | -0.289 | 2.7 | 3.15 | 3.15 | -0.45 | 19.8 | 19.8692 | 19.8692 | -0.06924 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19.4 | 19.3171 | 19.3171 | 0.08293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 60.555 | 60.555 | 19.645 | 24.9 |  | 26.482 | -1.582 | 66.6 | 78.7 | 84.271 | -17.671 | 64.7 | 89.5 | 87.153 | -22.453 | 6.4 | 9.6 | 9.956 | -3.556 | 8 | 8.9 | 9.582 | -1.582 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 9.4 | 10.427 | 1.273 | 4.9 |  | 4.586 | 0.314 | 48.5 |  | 96.479 | -47.979 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 120.3 | 113.769 | 15.331 | 147.5 | 103.2 | 123.421 | 24.079 | 82.4 |  | 80.111 | 2.289 | 3.8 |  | 3.383 | 0.417 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 | 46 | 44.6667 | 40 | 6 | 23.7 | 22.3333 | 20 | 3.7 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7 | 6.27 | 6.27 | 0.73
20/03/2025 | 17:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 643.3 | 646.7979 | 646.7979 | -3.4979 | 217.9 | 147.3725 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 92.2263 | 92.2263 | -8.2263 | 225.1 | 226.1318 | 230.0181 | -4.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 141.0989 | 121.7127 | -12.4128 | 109.5 | 141.0989 | 121.7127 | -12.2127 | 109.1 | 141.0989 | 121.7127 | -12.6128 | 205.5 | 211.6483 | 182.5691 | 22.9309 | 111.7 | 195.122 | 195.122 | -83.422 | 68.6 | 97.561 | 97.561 | -28.961 | 555.7 | 568.2985 | 383.2332 | 172.4668 | 10 | 10.1727 | 10.1727 | -0.17268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.7073 | 164.7073 | -4.8073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 8.62 | 8.62 | 1.58 | 142.4 | 142.9098 | 142.9098 | -0.50984 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 221.4 | 221.5563 | 221.3011 | 0.09892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.2 | 458.878 | 458.878 | -4.678 | 81 | 34.9813 | 81.9541 | -0.95415 | 112.5 | 148.6263 | 148.6263 | -36.1263 | 42.5 |  | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.1 | 87.6576 | 87.6576 | -0.55756 | 147.2 | 166.3204 | 169.4022 | -22.2022 | 148.3 | 166.3204 | 169.4022 | -21.1022 | 175.4 | 166.3204 | 169.4022 | 5.9978 | 94.9 | 110.9132 | 110.9132 | -16.0132 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 27.5 | 34.4195 | 34.4195 | -6.9195 | 170.4 | 171.5419 | 171.5419 | -1.1419 | 85.5 | 95.918 | 95.918 | -10.418 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.26 |  |  | 87.26 | 84.5 | 88.8156 | 88.8156 | -4.3156 | 149.7 | 183.1953 | 183.1953 | -33.4953 | 57.7 | 0 |  | 57.7 | 166.2 | 183.1953 | 183.1953 | -16.9953 | 161 | 183.1953 | 183.1953 | -22.1953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 190.6 | 271.122 | 271.122 | -80.522 | 108.7 | 133.68 | 133.68 | -24.98 | 60.6 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 137.3333 | 144.3127 | -0.01267 | 68.7 | 68.6667 | 72.1563 | -3.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.238 | -0.138 | 117.8 | 112.1 | 114.901 | 2.899 | 28.1 |  | 9.146 | 18.954 | 13 | 11.2 | 11.827 | 1.173 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.7 | 11 | 19.5122 | 0.1878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 5 |  | 5.615 | -0.615 | 5.8 |  | 7.081 | -1.281 | 23 | 27.3 | 26.466 | -3.466 | 87.7 | 80.6 | 85.86 | 1.84 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 4.7 |  | 5.564 | -0.864 | 2.6 | 3.15 | 3.15 | -0.55 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 61.426 | 61.426 | 18.974 | 13.4 |  | 13.072 | 0.328 | 67.7 | 75.5 | 80.958 | -13.258 | 67.3 | 87 | 86.121 | -18.821 | 5.7 | 8.5 | 8.979 | -3.279 | 5.1 | 7.7 | 8.791 | -3.691 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 8.6 | 10.03 | 1.47 | 4.3 |  | 2.088 | 2.212 | 47.6 |  | 47.026 | 0.574 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131 | 119.9 | 113.987 | 17.013 | 139.1 | 101.8 | 121.925 | 17.175 | 39.4 |  | 43.869 | -4.469 | 2.1 |  | 1.744 | 0.356 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 45.5 | 44.6667 | 40 | 5.5 | 23.9 | 22.3333 | 20 | 3.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 6.6 | 6.27 | 6.27 | 0.33
20/03/2025 | 17:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 218.5 | 147.3725 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 226.9 | 226.1318 | 230.0181 | -3.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 141.0989 | 121.7127 | 7.8872 | 129.7 | 141.0989 | 121.7127 | 7.9873 | 129.7 | 141.0989 | 121.7127 | 7.9873 | 222.1 | 211.6483 | 182.5691 | 39.5309 | 109.1 | 184.8533 | 195.122 | -86.022 | 68.5 | 92.4266 | 97.561 | -29.061 | 559.6 | 568.2985 | 383.2332 | 176.3668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.9 | 221.5563 | 221.3011 | 2.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 81.6 | 34.9813 | 81.9541 | -0.35415 | 143.4 | 148.6263 | 148.6263 | -5.2263 | 42.5 |  | 41.499 | 1.001 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 121.8 | 133.3333 | 142.6379 | -20.8379 | 122.2 | 133.3333 | 142.6379 | -20.4379 | 152.1 | 133.3333 | 142.6379 | 9.4621 | 86.9 | 110.9132 | 110.9132 | -24.0132 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 39.8 | 34.4195 | 34.4195 | 5.3805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 86.6 | 95.918 | 95.918 | -9.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.72 |  |  | 105.72 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 83.4 | 183.1949 | 183.1953 | -99.7953 | 61.8 | 0 |  | 61.8 | 82.8 | 183.1949 | 183.1953 | -100.3953 | 110.9 | 183.1949 | 183.1953 | -72.2953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 255.9 | 271.122 | 271.122 | -15.2219 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 137.3333 | 144.3127 | -23.5127 | 57 | 68.6667 | 72.1563 | -15.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.082 | -0.082 | 114.5 | 111.5 | 114.923 | -0.423 | 11.2 |  | 2.687 | 8.513 | 11.7 | 9.8 | 11.21 | 0.49 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0.5 |  | 0.829 | -0.329 | 0.4 |  | 1.126 | -0.726 | 25.9 | 26.7 | 26.309 | -0.409 | 88.7 | 79 | 84.033 | 4.667 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.2 |  | 0.701 | -0.501 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 62.139 | 62.139 | 13.761 | 1.5 |  | 1.874 | -0.374 | 80.7 | 70 | 77.794 | 2.906 | 89.3 | 82.5 | 84.798 | 4.502 | 7.4 | 7.2 | 7.967 | -0.567 | 9.9 | 6.4 | 7.939 | 1.961 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9 | 7.2 | 9.221 | -0.221 | 1.9 |  | 1.059 | 0.841 | 12.6 |  | 12.709 | -0.109 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 117.5 | 112.694 | 19.406 | 153 | 98.8 | 117.467 | 35.533 | 13.5 |  | 13.463 | 0.037 | 1.9 |  | 0.961 | 0.939 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 45.4 | 44.6667 | 40 | 5.4 | 23.9 | 22.3333 | 20 | 3.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 6.1 | 6.27 | 6.27 | -0.17
20/03/2025 | 18:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 218.2 | 147.3725 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.4 | 226.1318 | 230.0181 | -2.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 141.0989 | 121.7127 | 0.38725 | 121.9 | 141.0989 | 121.7127 | 0.18725 | 121.8 | 141.0989 | 121.7127 | 0.08725 | 219.8 | 211.6483 | 182.5691 | 37.2309 | 108.9 | 184.5967 | 195.122 | -86.222 | 67.8 | 92.2984 | 97.561 | -29.761 | 558.8 | 568.2985 | 383.2332 | 175.5668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 2.6 | 4.2199 | 4.2199 | -1.6199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.1 | 221.5563 | 221.3011 | 1.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 81.9 | 34.9813 | 81.9541 | -0.05415 | 137.2 | 148.6263 | 148.6263 | -11.4263 | 42.4 |  | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 122.2 | 133.3333 | 141.22 | -19.02 | 122.5 | 133.3333 | 141.22 | -18.72 | 152.2 | 133.3333 | 141.22 | 10.98 | 86.7 | 110.9132 | 110.9132 | -24.2132 |  |  |  | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 40.1 | 34.4195 | 34.4195 | 5.6805 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 86.5 | 95.918 | 95.918 | -9.418 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.86 |  |  | 106.86 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 84.8 | 183.1949 | 183.1953 | -98.3953 | 62 | 0 |  | 62 | 84.6 | 183.1949 | 183.1953 | -98.5953 | 108.2 | 183.1949 | 183.1953 | -74.9953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 240.1 | 271.122 | 271.122 | -31.022 | 125.3 | 133.68 | 133.68 | -8.38 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 137.3333 | 144.3127 | -24.1127 | 57.8 | 68.6667 | 72.1563 | -14.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 104.2 | 110.7 | 114.515 | -10.315 | 0 |  | 0.467 | -0.467 | 13.3 | 8.5 | 10.528 | 2.772 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 0 |  | 0.082 | -0.082 | 25.3 | 26.1 | 25.988 | -0.688 | 82.7 | 76.5 | 81.586 | 1.114 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0.062 | -0.062 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 62.799 | 62.799 | 8.101 | 0 |  | 0.049 | -0.049 | 83.3 | 63.4 | 74.678 | 8.622 | 91.4 | 77.3 | 83.377 | 8.023 | 5.8 | 6.4 | 6.943 | -1.143 | 7.7 | 5.3 | 7.067 | 0.633 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8 | 6.1 | 8.276 | -0.276 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.157 | -0.157 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.5 | 113.2 | 110.897 | 20.603 | 137.2 | 91.1 | 112.021 | 25.179 | 0 |  | 0.333 | -0.333 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 44.6667 | 40 | 5.2 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 6.4 | 6.27 | 6.27 | 0.13
20/03/2025 | 18:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 218.4 | 147.3725 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.2 | 226.1318 | 230.0181 | -2.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 141.0989 | 121.7127 | 47.0872 | 169.4 | 141.0989 | 121.7127 | 47.6872 | 168.9 | 141.0989 | 121.7127 | 47.1872 | 254.3 | 211.6483 | 182.5691 | 71.7309 | 109.3 | 195.122 | 195.122 | -85.822 | 67.6 | 97.561 | 97.561 | -29.961 | 562 | 568.2985 | 383.2332 | 178.7668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144.3 | 142.9098 | 142.9098 | 1.3902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 224.1 | 221.5563 | 221.3011 | 2.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 81.9 | 34.9813 | 81.9541 | -0.05415 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 123.4 | 166.2768 | 178.2925 | -54.8925 | 123.8 | 166.2768 | 178.2925 | -54.4925 | 152.3 | 166.2768 | 178.2925 | -25.9925 | 87.4 | 110.9132 | 110.9132 | -23.5132 |  |  |  | 0 | 2.7 | 6.1611 |  | 2.7 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 40.6 | 34.4195 | 34.4195 | 6.1805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.63 | 98.4615 |  | 95.63 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 108.7 | 183.1953 | 183.1953 | -74.4953 | 61.8 | 0 |  | 61.8 | 107.2 | 183.1953 | 183.1953 | -75.9953 | 116.7 | 183.1953 | 183.1953 | -66.4953 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 269.3 | 271.122 | 271.122 | -1.8219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 144.3127 | -2.9127 | 65 | 68.6667 | 72.1563 | -7.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.1 | 109.3 | 114.227 | -27.127 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 7.9 | 9.574 | 3.026 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.6 | 11 | 19.5122 | 0.0878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.8 | 25.5 | 25.292 | 1.508 | 79.4 | 73.8 | 79.039 | 0.361 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 9.075 | 9.075 | -9.075 | 66 | 61.006 | 61.006 | 4.994 | 0 |  | 0 | 0 | 62.7 | 59.6 | 70.121 | -7.421 | 90 | 75.1 | 80.865 | 9.135 | 4 | 5.7 | 6.188 | -2.188 | 7.2 | 4.4 | 6.113 | 1.087 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.3 | 5.5 | 7.191 | -0.891 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 111.6 | 111.03 | 18.77 | 116.4 | 85.1 | 102.661 | 13.739 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 44.6667 | 40 | 5.1 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 6.1 | 6.27 | 6.27 | -0.17
20/03/2025 | 19:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1 | 1.66 | 1.66 | -0.66 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 227.1 | 226.1318 | 230.0181 | -2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 141.0989 | 147.3333 | -11.6333 | 136 | 141.0989 | 147.3333 | -11.3333 | 136.1 | 141.0989 | 147.3333 | -11.2333 | 240.5 | 211.6483 | 220.9999 | 19.5001 | 201.7 | 119.6581 | 195.122 | 6.578 | 95.3 | 59.8291 | 97.561 | -2.261 | 559 | 568.2985 | 383.2332 | 175.7668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.5074 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 123.5 | 133.3333 | 181.6667 | -58.1667 | 123.7 | 133.3333 | 181.6667 | -57.9667 | 151.5 | 133.3333 | 181.6667 | -30.1667 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 | 2.8 | 6.1611 |  | 2.8 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.14 | 98.4615 |  | 28.14 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 169.8 | 180.1769 | 183.1953 | -13.3953 | 62.2 | 62 |  | 62.2 | 200 | 180.1769 | 183.1953 | 16.8047 | 180.4 | 180.1769 | 183.1953 | -2.7953 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5895 | 1.5895 | -0.08946 | 267.2 | 271.122 | 271.122 | -3.9219 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 27.7 | 30.0976 | 30.0976 | -2.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 146.8596 | -5.6596 | 65.3 | 68.6667 | 73.4298 | -8.1298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82.6 | 105 | 113.979 | -31.379 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 7.4 | 8.53 | 4.87 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.5 | 24.8 | 24.472 | -3.972 | 68.2 | 71.1 | 76.458 | -8.258 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 8.428 | 8.428 | -8.428 | 69.3 | 58.395 | 58.395 | 10.905 | 0 |  | 0 | 0 | 55.2 | 82.3428 | 65.084 | -9.884 | 85.9 | 89.7706 | 77.989 | 7.911 | 5.4 | 5.3 | 5.521 | -0.121 | 5.8 | 4 | 5.131 | 0.669 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.3 | 5 | 6.06 | 1.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 104.5 | 111.805 | 13.295 | 94 | 108.7368 | 91.996 | 2.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 44.6667 | 40 | 5 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.4 | 6.27 | 6.27 | 0.13
20/03/2025 | 19:30 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0.8 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.6 | 226.1318 | 230.0181 | -3.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 134.8766 | 155.3333 | -31.2333 | 124.3 | 134.8766 | 155.3333 | -31.0333 | 124.1 | 134.8766 | 155.3333 | -31.2333 | 224.2 | 202.315 | 232.9999 | -8.7999 | 203.9 | 195.122 | 195.122 | 8.778 | 107.5 | 97.561 | 97.561 | 9.939 | 558.8 | 568.2985 | 383.2332 | 175.5668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.2199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 176.2 | 167.8917 | 181.6667 | -5.4667 | 176.2 | 167.8917 | 181.6667 | -5.4667 | 179.2 | 167.8917 | 181.6667 | -2.4667 | 105 | 110.9132 | 110.9132 | -5.9132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 6.1611 |  | 8.7 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 35.8 | 34.4195 | 34.4195 | 1.3805 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 170.1 | 183.1953 | 183.1953 | -13.0953 | 62.5 | 0 |  | 62.5 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 182.4 | 183.1953 | 183.1953 | -0.79533 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 260.5 | 271.122 | 271.122 | -10.622 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 145.3677 | -3.9677 | 65.1 | 68.6667 | 72.6839 | -7.5838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.9 | 104.2 | 113.597 | -37.697 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 7.4 | 8.437 | 2.563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 11 | 19.5122 | 0.3878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.3 | 24 | 23.853 | 0.447 | 63.2 | 68.3 | 74.187 | -10.987 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 8.099 | 8.099 | -6.299 | 64.2 | 54.573 | 54.573 | 9.627 | 0 |  | 0 | 0 | 65.9 | 81.3822 | 60.501 | 5.399 | 85.7 | 89.8519 | 74.148 | 11.552 | 3.1 | 5.2 | 5.283 | -2.183 | 3.6 | 3.6 | 4.514 | -0.914 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | -3.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.4 | 5.1 | 5.77 | 0.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.9 | 95.7 | 104.26 | -5.36 | 64.6 | 91.2409 | 76.649 | -12.049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 44.6667 | 40 | 4.7 | 24.8 | 22.3333 | 20 | 4.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.6 | 6.27 | 6.27 | 0.33
20/03/2025 | 20:00 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0.4 | 1.66 | 1.66 | -1.26 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 226.9 | 226.1318 | 230.0181 | -3.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 138.8159 | 155.3333 | -24.3333 | 131.3 | 138.8159 | 155.3333 | -24.0333 | 131 | 138.8159 | 155.3333 | -24.3333 | 228 | 208.2239 | 232.9999 | -4.9999 | 202.6 | 195.122 | 195.122 | 7.478 | 107.7 | 97.561 | 97.561 | 10.139 | 562.3 | 568.2985 | 383.2332 | 179.0668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 144 | 142.9098 | 142.9098 | 1.0902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 177.9 | 181.6667 | 181.6667 | -3.7667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 105.3 | 110.9132 | 110.9132 | -5.6132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 6.1611 |  | 8.5 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 35.7 | 34.4195 | 34.4195 | 1.2805 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 170 | 183.1953 | 183.1953 | -13.1953 | 62.8 | 0 |  | 62.8 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 182 | 183.1953 | 183.1953 | -1.1953 |  |  | 72.1241 | -72.1241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 267.7 | 271.122 | 271.122 | -3.4219 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 137.3333 | 152.3465 | -10.3465 | 65.8 | 68.6667 | 76.1732 | -10.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58.9 | 103.4 | 113.172 | -54.272 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 7.6 | 8.661 | 5.839 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 23.2 | 23.301 | -6.001 | 49 | 65.1 | 72.018 | -23.018 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 7.875 | 7.875 | -4.575 | 63.7 | 50.348 | 50.348 | 13.352 | 0 |  | 0 | 0 | 71.5 | 76.2316 | 56.069 | 15.431 | 91.5 | 84.8233 | 69.985 | 21.515 | 6.3 | 4.9 | 5.188 | 1.112 | 6.1 | 3.3 | 4.019 | 2.081 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.7 | 5.2 | 5.761 | 1.939 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.6 | 81.8 | 93.942 | -16.342 | 66.7 | 64.925 | 59.741 | 6.959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 44.6667 | 40 | 4.6 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.27 | 6.27 | 0.73
20/03/2025 | 20:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0.3 | 1.66 | 1.66 | -1.36 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 227.5 | 226.1318 | 230.0181 | -2.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 138.6544 | 158.6666 | -10.3666 | 148.8 | 138.6544 | 158.6666 | -9.8666 | 148.8 | 138.6544 | 158.6666 | -9.8666 | 243.1 | 207.9816 | 237.9999 | 5.1001 | 196.8 | 204.878 | 204.878 | -8.078 | 104.5 | 102.439 | 102.439 | 2.061 | 561.6 | 568.2985 | 383.2332 | 178.3668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 2.3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 8.62 | 8.62 | 1.58 | 144.1 | 142.9098 | 142.9098 | 1.1902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 146.1 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 177.1 | 178.0826 | 181.6667 | -4.5667 | 177.6 | 178.0826 | 181.6667 | -4.0667 | 183.2 | 178.0826 | 181.6667 | 1.5333 | 105.4 | 110.9132 | 110.9132 | -5.5132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 6.1611 |  | 8.5 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 36.7 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2805 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 170.8 | 183.1953 | 183.1953 | -12.3953 | 63.1 | 0 |  | 63.1 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 181.9 | 183.1953 | 183.1953 | -1.2953 |  |  | 48.8447 | -48.8447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 261.8 | 271.122 | 271.122 | -9.3219 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 137.3333 | 152.3465 | -10.0465 | 66.1 | 68.6667 | 76.1732 | -10.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.7 | 102.6 | 112.827 | -60.127 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 8 | 8.855 | 3.745 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 22.5 | 22.999 | -12.099 | 45.4 | 61.8 | 70.539 | -25.139 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 7.755 | 7.755 | -4.155 | 55.6 | 46.33 | 46.33 | 9.27 | 0 |  | 0 | 0 | 46.2 | 72.0417 | 53.043 | -6.843 | 70.5 | 85.7667 | 67.313 | 3.187 | 3 | 4.7 | 4.88 | -1.88 | 3.7 | 3.1 | 3.705 | -0.005 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 5.7 | 5.725 | 4.275 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.6 | 66.3 | 82.231 | -25.631 | 42.3 | 54.9088 | 43.86 | -1.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 44.6667 | 40 | 4.3 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.1 | 6.27 | 6.27 | 0.83
20/03/2025 | 21:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0.8 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.1 | 226.1318 | 230.0181 | -2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 138.6544 | 158.6666 | -24.1666 | 134.8 | 138.6544 | 158.6666 | -23.8666 | 134.3 | 138.6544 | 158.6666 | -24.3666 | 232.2 | 207.9816 | 237.9999 | -5.7999 | 203.3 | 204.878 | 204.878 | -1.578 | 108.7 | 102.439 | 102.439 | 6.261 | 562.2 | 568.2985 | 383.2332 | 178.9668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 8.62 | 8.62 | 1.58 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 458.878 | 458.878 | 3.0219 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 133 | 148.6263 | 148.6263 | -15.6263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 177.2 | 175.4945 | 181.6667 | -4.4667 | 178.2 | 175.4945 | 181.6667 | -3.4667 | 182.6 | 175.4945 | 181.6667 | 0.93328 | 105.1 | 110.9132 | 110.9132 | -5.8132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.1611 |  | 8.2 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 171.8 | 183.1953 | 183.1953 | -11.3953 | 63.1 | 0 |  | 63.1 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183 | 183.1953 | 183.1953 | -0.19533 |  |  | 40.5464 | -40.5464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 229 | 271.122 | 271.122 | -42.1219 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 152.3465 | -10.8465 | 65.8 | 68.6667 | 76.1732 | -10.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.6 | 101.2 | 112.51 | -54.91 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 8.8 | 9.038 | 4.262 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 21.6 | 22.781 | -10.181 | 43.6 | 58.8 | 69.291 | -25.691 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.9 | 7.671 | 7.671 | -4.771 | 60.8 | 42.382 | 42.382 | 18.418 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 69.8126 | 50.486 | 0.514 | 74.2 | 80.6037 | 65.137 | 9.063 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | -1.8 | 3.6 | 2.8 | 3.453 | 0.147 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.8 | 6.3 | 5.68 | 5.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58 | 56.5 | 70.056 | -12.056 | 48.7 | 41.1278 | 28.322 | 20.378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 44.6667 | 40 | 4.4 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.3 | 6.27 | 6.27 | 1.03
20/03/2025 | 21:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 217.7 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 228.8 | 226.1318 | 230.0181 | -1.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 138.6544 | 153.5774 | -34.6774 | 119.1 | 138.6544 | 153.5774 | -34.4774 | 119.2 | 138.6544 | 153.5774 | -34.3774 | 221.2 | 207.9816 | 230.3662 | -9.1662 | 201.8 | 204.878 | 204.878 | -3.078 | 108.5 | 102.439 | 102.439 | 6.061 | 562.7 | 568.2985 | 383.2332 | 179.4668 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 138.6 | 148.6263 | 148.6263 | -10.0263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 179.1 | 166.5636 | 181.6667 | -2.5667 | 179.2 | 166.5636 | 181.6667 | -2.4667 | 182.8 | 166.5636 | 181.6667 | 1.1333 | 106.4 | 110.9132 | 110.9132 | -4.5132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.1611 |  | 8.2 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 171.8 | 183.1953 | 183.1953 | -11.3953 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183.2 | 183.1953 | 183.1953 | 0.00467 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 240.4 | 271.122 | 271.122 | -30.7219 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 137.3333 | 144.3127 | -3.3127 | 66.1 | 68.6667 | 72.1563 | -6.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.3 | 99.5 | 109.582 | -18.282 | 0 |  | 0 | 0 | 11.8 | 10.4 | 9.975 | 1.825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.2 | 20.3 | 21.542 | -0.342 | 56.7 | 56 | 65.728 | -9.028 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 7.324 | 7.324 | -5.524 | 53.2 | 39.595 | 39.595 | 13.605 | 0 |  | 0 | 0 | 61.8 | 61.3741 | 48.534 | 13.266 | 85.7 | 74.8137 | 64.101 | 21.599 | 2.8 | 3.8 | 4.22 | -1.42 | 6 | 2.6 | 3.185 | 2.815 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.4 | 7.1 | 6.219 | 3.181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.2 | 48.6 | 60.333 | 1.867 | 51.6 | 27.9532 | 17.557 | 34.043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 44.6667 | 40 | 4.4 | 25 | 22.3333 | 20 | 5 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.7 | 6.27 | 6.27 | 0.43
20/03/2025 | 22:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0.9 | 1.66 | 1.66 | -0.76 | 648.1 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 227.8 | 226.1318 | 230.0181 | -2.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 138.6544 | 152.7673 | -40.1673 | 112.7 | 138.6544 | 152.7673 | -40.0673 | 112.7 | 138.6544 | 152.7673 | -40.0673 | 212.3 | 207.9816 | 229.1509 | -16.8509 | 207.4 | 204.878 | 204.878 | 2.522 | 109.1 | 102.439 | 102.439 | 6.661 | 561.9 | 568.2985 | 383.2332 | 178.6668 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.62 | 8.62 | 1.48 | 143.6 | 142.9098 | 142.9098 | 0.69016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 127.8 | 148.6263 | 148.6263 | -20.8263 | 42.5 | 41.5074 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 175.2 | 150.1476 | 181.6667 | -6.4667 | 175.8 | 150.1476 | 181.6667 | -5.8667 | 183.1 | 150.1476 | 181.6667 | 1.4333 | 105.5 | 110.9132 | 110.9132 | -5.4132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.1611 |  | 8.3 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 36.5 | 34.4195 | 34.4195 | 2.0805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 173.1 | 183.1953 | 183.1953 | -10.0953 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 183.6 | 183.1953 | 183.1953 | 0.40467 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 217.1 | 271.122 | 271.122 | -54.0219 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 137.3333 | 144.3127 | -1.7127 | 66.4 | 68.6667 | 72.1563 | -5.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.5 | 96.7 | 105.784 | -6.284 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 11.6 | 11.164 | 1.436 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.9 | 18.9 | 19.963 | 2.937 | 67.2 | 52.4 | 61.394 | 5.806 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 6.89 | 6.89 | -5.99 | 41.3 | 37.194 | 37.194 | 4.106 | 0 |  | 0 | 0 | 45.3 | 54.4021 | 46.784 | -1.484 | 71.7 | 73.876 | 63.444 | 8.256 | 3.6 | 3.4 | 3.974 | -0.374 | 3.9 | 2.3 | 2.912 | 0.988 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 7.7 | 6.952 | 5.448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.5 | 43.5 | 51.428 | 21.072 | 54.2 | 24.2531 | 8.384 | 45.816 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.1 | 44.6667 | 40 | 4.1 | 25 | 22.3333 | 20 | 5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.8 | 6.27 | 6.27 | 0.53
20/03/2025 | 22:30 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0.7 | 1.66 | 1.66 | -0.96 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 218.3 | 211.4413 | 147.3725 | 70.9275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 227.2 | 226.1318 | 230.0181 | -2.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 138.21 | 143.3084 | -23.1084 | 121.1 | 138.21 | 143.3084 | -22.2084 | 120.4 | 138.21 | 143.3084 | -22.9084 | 222.5 | 207.315 | 214.9626 | 7.5374 | 204.8 | 176.4817 | 204.878 | -0.07802 | 109 | 88.2408 | 102.439 | 6.561 | 558.1 | 568.2985 | 383.2332 | 174.8668 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 8.62 | 8.62 | 1.58 | 144 | 142.9098 | 142.9098 | 1.0902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 138.4 | 148.6263 | 148.6263 | -10.2263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 123.7 | 133.3333 | 181.6667 | -57.9667 | 123.8 | 133.3333 | 181.6667 | -57.8667 | 153.7 | 133.3333 | 181.6667 | -27.9667 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 6.1611 |  | 8.2 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 171.9 | 183.1953 | 183.1953 | -11.2953 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184 | 183.1953 | 183.1953 | 0.80467 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 245.1 | 271.122 | 271.122 | -26.022 | 127.2 | 133.68 | 133.68 | -6.48 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 144.3127 | -2.2127 | 65.9 | 68.6667 | 72.1563 | -6.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.4 | 93.5 | 99.949 | -0.549 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.7 | 11.793 | 1.307 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 17.5 | 18.238 | 5.762 | 67 | 48.6 | 56.386 | 10.614 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.3 | 7.207 | 7.207 | -6.907 | 31.7 | 33.432 | 33.432 | -1.732 | 0 |  | 0 | 0 | 40.8 | 47.8312 | 45.26 | -4.46 | 63.9 | 67.7785 | 62.328 | 1.572 | 2 | 3 | 3.442 | -1.442 | 2.5 | 1.9 | 2.611 | -0.111 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.3 | 7.8 | 7.563 | 2.737 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.3 | 39.3 | 44.331 | 4.969 | 39 | 17.1277 | 5.565 | 33.435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 | 44.6667 | 40 | 3.1 | 25 | 22.3333 | 20 | 5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.5 | 6.27 | 6.27 | 0.23
20/03/2025 | 23:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0.9 | 1.66 | 1.66 | -0.76 | 642.3 | 646.7979 | 646.7979 | -4.4979 | 217.3 | 211.4413 | 147.3725 | 69.9275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 225.7 | 226.1318 | 230.0181 | -4.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 138.21 | 118.8239 | -13.5239 | 105.3 | 138.21 | 118.8239 | -13.5239 | 105.2 | 138.21 | 118.8239 | -13.6239 | 210.4 | 207.315 | 178.2358 | 32.1642 | 147.9 | 180.444 | 204.878 | -56.978 | 91 | 90.222 | 102.439 | -11.439 | 550.5 | 568.2985 | 383.2332 | 167.2668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 164.7073 | 164.7073 | -6.0073 | 6.5 | 7.6878 | 7.6878 | -1.1878 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 142.8 | 142.9098 | 142.9098 | -0.10984 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 222 | 221.5563 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 81.7 | 81.9541 | 81.9541 | -0.25415 | 121 | 148.6263 | 148.6263 | -27.6263 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 17.7 | 0 | 153.6812 | -135.9812 | 120.6 | 136.0684 | 153.6812 | -33.0812 | 119.8 | 68.0342 | 153.6812 | -33.8812 | 104.1 | 110.9132 | 110.9132 | -6.8132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.1611 |  | 8.3 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 172.4 | 183.1953 | 183.1953 | -10.7953 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 183.1953 | 183.1953 | 16.8047 | 184.2 | 183.1953 | 183.1953 | 1.0047 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 197.6 | 271.122 | 271.122 | -73.522 | 114.2 | 133.68 | 133.68 | -19.48 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 137.3333 | 144.3127 | -1.8127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.4 | 90.5 | 93.435 | 2.965 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.7 | 12.235 | 0.265 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.2 | 16.4 | 16.464 | 10.736 | 62.6 | 46.1 | 51.154 | 11.446 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0.5 | 7.774 | 7.774 | -7.274 | 32.2 | 29.216 | 29.216 | 2.984 | 0 |  | 0 | 0 | 45.3 | 41.1236 | 43.81 | 1.49 | 74.1 | 61.1501 | 61.06 | 13.04 | 2.7 | 2.6 | 2.816 | -0.116 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | -1 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 7.8 | 8.133 | 1.867 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.4 | 34.6 | 37.836 | 16.564 | 41.6 | 16.5904 | 4.865 | 36.735 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 44.6667 | 40 | 4.2 | 25 | 22.3333 | 20 | 5 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7 | 6.27 | 6.27 | 0.73
20/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0.8 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | 656.6 | 646.7979 | 646.7979 | 9.8021 | 147.8 | 211.4413 | 147.3725 | 0.42749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 228.2 | 226.1318 | 230.0181 | -1.8181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 153.3333 | 142.8361 | -19.5361 | 121.5 | 153.3333 | 142.8361 | -21.3361 | 122.7 | 153.3333 | 142.8361 | -20.1361 | 210.4 | 229.9999 | 214.2542 | -3.8542 | 107.8 | 119.6581 | 119.6581 | -11.8581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 561.8 | 568.2985 | 383.2332 | 178.5668 | 10.8 | 10.1727 | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.3 | 7.6878 | 7.6878 | -0.38775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 144.9 | 142.9098 | 142.9098 | 1.9902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 112.9054 | 112.9054 | -1.3054 | 222.5 | 221.5563 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 42.4 | 41.5074 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.5 | 87.6576 | 87.6576 | 5.8424 | 0 | 0 | 133.3333 | -133.3333 | 131.4 | 136.0684 | 133.3333 | -1.9333 | 71.5 | 68.0342 | 133.3333 | -61.8333 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.1611 |  | 8.3 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 95 | 93.4191 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88.8 | 88.8156 | 88.8156 | -0.0156 | 145.5 | 145.7848 | 163.0198 | -17.5198 | 0 | 0 |  | 0 | 145.8 | 145.7848 | 163.0198 | -17.2198 | 155.3 | 145.7848 | 163.0198 | -7.7198 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 270 | 271.122 | 271.122 | -1.122 | 137.5 | 133.68 | 133.68 | 3.82 | 66.3 | 67.4615 | 67.4615 | -1.1615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3127 | -3.4127 | 63.2 | 68.6667 | 72.1563 | -8.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.5 | 87.7 | 88.046 | 3.454 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 11.7 | 12.437 | 3.463 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 19.7 | 11 | 19.5122 | 0.1878 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.6 | 15.9 | 15.902 | 9.698 | 56.4 | 43.9 | 48.237 | 8.163 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.2 | 8.288 | 8.288 | -8.088 | 30.3 | 26.328 | 26.328 | 3.972 | 0 |  | 0 | 0 | 47.9 | 39.2989 | 41.749 | 6.151 | 73.6 | 54.2525 | 59.575 | 14.025 | 3.3 | 2.3 | 2.388 | 0.912 | 1.6 | 1.4 | 2.046 | -0.446 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.3 | 7.9 | 8.244 | 4.056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.4 | 29.8 | 30.723 | 15.677 | 40.3 | 11.652 | 4.595 | 35.705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 44.6667 | 40 | 4.6 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7.2 | 6.27 | 6.27 | 0.93
21/03/2025 | 00:00 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0.5 | 1.66 | 1.66 | -1.16 | 642.5 | 646.7979 | 646.7979 | -4.2979 | 148.1 | 211.4413 | 147.3725 | 0.72749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 226.2 | 226.1318 | 230.0181 | -3.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 136.8766 | 118 | -13.1 | 105.2 | 136.8766 | 118 | -12.8 | 105.1 | 136.8766 | 118 | -12.9 | 214.3 | 205.315 | 177 | 37.3 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 550.1 | 568.2985 | 383.2332 | 166.8668 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.62 | 8.62 | 1.38 | 142.7 | 142.9098 | 142.9098 | -0.20984 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 221.9 | 221.5563 | 221.3011 | 0.59892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 458.878 | 458.878 | -2.678 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 121.5 | 148.6263 | 148.6263 | -27.1263 | 39.9 | 41.5074 | 41.499 | -1.599 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 0 | 0 | 133.3333 | -133.3333 | 121.1 | 136.0684 | 133.3333 | -12.2333 | 72.7 | 68.0342 | 133.3333 | -60.6333 | 104.4 | 110.9132 | 110.9132 | -6.5132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.1611 |  | 8.3 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 0 | 3.8873 | 3.8873 | -3.8873 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 147.2 | 111.1651 | 145.5491 | 1.6509 | 0 | 0 |  | 0 | 147.1 | 111.1651 | 145.5491 | 1.5509 | 155 | 111.1651 | 145.5491 | 9.4509 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5895 | 1.5895 | -1.5895 | 198.8 | 271.122 | 259.1195 | -60.3195 | 108.8 | 133.68 | 133.68 | -24.88 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 137.3333 | 144.3127 | -2.1127 | 65.7 | 68.6667 | 72.1563 | -6.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 85.2 | 83.032 | 7.268 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 11.7 | 12.557 | 1.243 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 11 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 15.4 | 15.743 | 2.457 | 50.3 | 42 | 46.093 | 4.207 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.6 | 8.784 | 8.784 | -8.184 | 25.9 | 23.884 | 23.884 | 2.016 | 0 |  | 0 | 0 | 41.5 | 32.5783 | 39.484 | 2.016 | 72.6 | 52.4363 | 58.018 | 14.582 | 2.1 | 1.9 | 2.026 | 0.074 | 2.1 | 1.2 | 1.812 | 0.288 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.6 | 7.9 | 8.201 | 1.399 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.7 | 24.5 | 23.403 | 19.297 | 32.2 | 11.6688 | 4.468 | 27.732 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 44.6667 | 40 | 4.7 | 24.9 | 22.3333 | 20 | 4.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7 | 10 | 10 | -3
EJEC (MWh) |  | 4.05 | 24 | 24 |  | 14.3 | 39.84 | 39.84 |  | 15035 | 14998.4657 | 15001.003 |  | 4432.15 | 4077.7124 | 4614.4288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2149.35 | 2212.1424 | 2212.5687 |  | 5443.9 | 5456.3115 | 5520.4356 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3024.95 | 3309.2947 | 3104.224 |  | 3025.1 | 3309.2947 | 3104.224 |  | 3027.3 | 3309.2947 | 3104.224 |  | 5302.8 | 4963.9421 | 4656.336 |  | 3176.75 | 3771.6961 | 3927.9753 |  | 1858.55 | 1885.848 | 1963.9876 |  | 12231.45 | 12251.1747 | 9197.5961 |  | 250.55 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3937.45 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 177.45 | 184.506 | 184.506 |  | 72.85 | 101.2776 | 101.2776 |  | 21.1 | 0 | 21.2763 |  | 154.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 241.4 | 206.88 | 206.88 |  | 3444.35 | 3429.8362 | 3429.8362 |  | 211.85 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2568.55 | 2623.9662 | 2709.7289 |  | 5344 | 5317.35 | 5313.2673 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.9 | 153.36 | 153.36 |  | 10351.65 | 10379.1371 | 11013.0732 |  | 1323.8 | 1159.6542 | 1966.8996 |  | 3303.4 | 3567.0322 | 3567.0322 |  | 632.2 | 249.0442 | 995.975 |  | 442.7 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.75 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2164.25 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3182.2 | 3223.5732 | 3664.8394 |  | 3368.65 | 3427.6758 | 3664.8394 |  | 3779.85 | 3325.6245 | 3664.8394 |  | 2272.15 | 2425.4648 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49.8 | 36.9668 | 0 |  | 1067.6 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 1118.8 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 60.8 | 93.2942 | 93.2942 |  | 890.3 | 802.3902 | 802.3902 |  | 4159.6 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2177.75 | 2219.4348 | 2086.2585 |  | 87.7 | 0 | 102.5641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 211.805 | 98.4615 | 0 |  | 2046.8 | 2121.2467 | 2131.5744 |  | 3035.7 | 3579.3525 | 3661.2388 |  | 278.5 | 31 | 0 |  | 3334.75 | 3579.3525 | 3661.2388 |  | 3424.5 | 3579.3525 | 3661.2388 |  | 0 | 0 | 140.3076 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.9 | 38.147 | 38.147 |  | 5811.2 | 6503.8312 | 5800.0124 |  | 3048.95 | 3205.3922 | 3208.319 |  | 1535.1 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1890.05 | 1884.7505 | 1885.632 |  | 721.55 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3210.3 | 3187.4415 | 3353.5466 |  | 1500.65 | 1593.7208 | 1676.7732 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 6.1895 |  | 2515.75 | 2440.374 | 2445.8565 |  | 706.85 | 0 | 703.583 |  | 365.15 | 303.656 | 313.4615 |  | 2.55 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 421.4635 |  | 248.85 | 239.592 | 239.592 |  | 131.15 | 136.08 | 136.08 |  | 28.4 | 24 | 24 |  | 32.7 | 43.2 | 43.2 |  | 123.2 | 120 | 120 |  | 484.85 | 468.2928 | 468.2928 |  | 462.45 | 298.0488 | 468.2928 |  | 456.15 | 421.4635 | 421.4635 |  | 84.35 | 84 | 84 |  | 446.35 | 435.5122 | 435.5122 |  | 149.75 | 0 | 127.884 |  | 179.7 | 0 | 151.8445 |  | 658.15 | 569.9415 | 519.443 |  | 1816.05 | 1565.687 | 1530.435 |  | 115.15 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 58.55 | 62.4 | 62.4 |  | 156.3 | 0 | 144.754 |  | 78.55 | 75.6 | 75.6 |  | 487.95 | 476.8618 | 442.146 |  | 57.65 | 26 | 26 |  | 5.2 | 0 | 16.8 |  | 475.3 | 461.2682 | 461.2682 |  | 308.6 | 298.5835 | 298.5835 |  | 482.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.7 | 468.2928 | 468.2928 |  | 478.5 | 463.6097 | 463.6097 |  | 81.25 | 129.9765 | 129.9765 |  | 947.85 | 860.7215 | 860.7215 |  | 320.4 | 0 | 345.3795 |  | 1215.4 | 1296.3544 | 1288.292 |  | 1579.6 | 1571.6321 | 1471.2425 |  | 76.25 | 108.9804 | 112.62 |  | 94.85 | 96.5659 | 112.2045 |  | 504 | 468.2928 | 468.2928 |  | 148.35 | 201.6 | 201.6 |  | 176.75 | 184.8 | 184.8 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 282 | 231.166 | 244.2065 |  | 127.8 | 0 | 128.816 |  | 1270.55 | 0 | 1376.8885 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1733.45 | 1439.116 | 1197.6745 |  | 1588.45 | 1191.6622 | 1129.798 |  | 961.9 | 0 | 1021.9475 |  | 132.7 | 0 | 127.003 |  | 215.1 | 216 | 216 |  | 479 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1070.5 | 1053.3334 | 960 |  | 575.15 | 526.6666 | 480 |  | 688.8 | 700.416 | 700.416 |  | 78.6 | 67.584 | 67.584 |  | 378.35 | 336 | 336 |  | 228.2 | 240 | 240 |  | 162.35 | 150.765 | 150.765

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 20 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5126602 y resultó S/. 475455 (8.49% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 13 | 5602056.8777 | 6213243.6315 | -9.837%
VIE 14 | 6351655.551 | 6567601.0806 | -3.288%
SAB 15 | 4787062.3058 | 5574576.0446 | -14.13%
DOM 16 | 4265925.7959 | 4745570.5421 | -10.11%
LUN 17 | 5335809.2039 | 6482102.2265 | -17.68%
MAR 18 | 5376397.5568 | 6799756.222 | -20.93%
MIE 19 | 5311342.3367 | 6632726.2891 | -19.92%
JUE 20 | 5126601.7779 | 6313002.3802 | -18.79%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 20 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 20/03/2025 10:01:00 | 20/03/2025 14:00:00 | 20/03/2025 09:58:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 03:41:00 |  | 20/03/2025 03:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 08:23:00 | 20/03/2025 12:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:26 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 12:31:00 | 20/03/2025 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 14:10:00 | 20/03/2025 17:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:10 h, S/C generar a 450 MW. A las 16:44 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 20/03/2025 16:42:00 | 20/03/2025 21:20:00 | 20/03/2025 16:31:00 | 20/03/2025 21:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 17:04:00 | 20/03/2025 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 20/03/2025 18:22:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:22 h, S/C generar a 450 MW. A las 18:28 h, S/C generar a máxima. A las 22:57 h, S/C generar a 450 MW.
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 20/03/2025 16:42:00 | 20/03/2025 18:52:00 | 20/03/2025 16:21:00 | 20/03/2025 18:43:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Para evitar sobrecarga L-2025 y L-2026 por mantenimiento correctivo AUT-5671.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 08:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 08:58:00 | 20/03/2025 16:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 16:47:00 | 20/03/2025 19:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 19:08:00 | 20/03/2025 22:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/03/2025 22:01:00 | 20/03/2025 23:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 20/03/2025 23:07:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 20/03/2025 23:07:00 | 20/03/2025 23:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 20:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/03/2025 20:23:00 | 20/03/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/03/2025 21:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 10:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 10:07:00 | 20/03/2025 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:07 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 12:23:00 | 20/03/2025 15:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 15:42:00 | 20/03/2025 16:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:49 h, S/C generar a 200 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 16:36:00 | 20/03/2025 18:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 18:35:00 | 20/03/2025 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 22:42:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 20/03/2025 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 08:22:00 | 20/03/2025 17:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 17:09:00 | 20/03/2025 18:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 20/03/2025 18:17:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 20/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 20 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 20/03/2025 10:52:00 | 20/03/2025 18:03:00 |  | Sobrecarga de la línea L-2110.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 20/03/2025 11:22:00 | 20/03/2025 16:59:00 |  | Se limitó la generación de Punta Lomitas de acuerdo al despacho.

## RRPF_RRSF
jueves, 20 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 90.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 129.8734 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 118.5371 | 0 | 1 | 129.8727 | 0 | 1 | 137.2173 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 199 | 107.9449 | 1 | 199 | 107.9449 | 1 | 199 | 107.9449 | 1 | 199 | 113.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 182 | 129.4539 | 1 | 182 | 128.9423 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 135.3414 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 99.4939 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 170 | 96.9449 | 1 | 170 | 96.9449 | 1 | 170 | 164.9998 | 1 | 170 | 90.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 90.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 129.8734 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 118.5371 | 0 | 1 | 129.8727 | 0 | 1 | 137.2173 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 170 | 72.9449 | 1 | 199 | 107.9449 | 1 | 199 | 107.9449 | 1 | 199 | 107.9449 | 1 | 199 | 113.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 119.9449 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 182 | 129.4539 | 1 | 182 | 128.9423 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 126.9449 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 135.3414 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 182 | 109.9449 | 1 | 146 | 81.9449 | 1 | 146 | 99.4939 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 146 | 98.9449 | 1 | 170 | 96.9449 | 1 | 170 | 96.9449 | 1 | 170 | 164.9998 | 1 | 170 | 90.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 63.4537 | 1 | 0 | 63.7521 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 36.5121 | 1 | 0 | 60.0272 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 64.6354 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 15.3737 | 1 | 0 | 65
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6694 | 1 | 0 | 16.2542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 21.6694 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1296 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 16.2542 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.1935 | 1 | 0 | 32.3742 | 1 | 0 | 32.3742 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 32.3743 | 1 | 0 | 15.3737 | 1 | 0 | 32.3743
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2343 | 1 | 0 | 32.2345 | 1 | 0 | 32.2345 | 1 | 0 | 21.5841 | 1 | 0 | 16.2229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 21.5841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.4751 | 1 | 0 | 31.742 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8975 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7657 | 1 | 0 | 32.7655 | 1 | 0 | 32.7655 | 1 | 0 | 21.7464 | 1 | 0 | 16.2823 | 1 | 0 | 32.6866 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.7465 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.6867 | 1 | 0 | 31.9786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 16.2823 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.4419 | 1 | 0 | 32.6258 | 1 | 0 | 32.6258 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 32.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6257
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2406 | 1 | 0 | 32.3134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.3133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.6095 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15.9451 | 1 | 0 | 15.9451 | 1 | 0 | 15.9451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15.9451 | 1 | 0 | 15.9451 | 1 | 0 | 15.9451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.9844 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0924 | 1 | 0 | 25.3057 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.7278 | 1 | 0 | 22.6314 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8707 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 12.6265 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.9844 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0924 | 1 | 0 | 25.3057 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.7278 | 1 | 0 | 22.6314 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8707 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 12.6265 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 40.1266 | 90.9449 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 39.4629 | 90.9449 | 1 | 40.1273 | 90.9449 | 1 | 32.7827 | 113.9449 | 1 | 0 | 113.9449 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 59.9138 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 59.5625 | 1 | 0 | 59.9148 | 1 | 0 | 72.3867 | 1 | 0 | 57.0562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1266 | 31.031 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 39.4629 | 31.3823 | 1 | 40.1273 | 31.0301 | 1 | 32.7827 | 41.5581 | 1 | 0 | 56.8887 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 20 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
20/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
20/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 20 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Restitución, Pías y Carpapata; de la C.T. Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.
2 | Se incluyó el registro de mantenimeitno ejecuado en la unidad G2 de la C.T. RF Planta Ilo.

## CONCLUSIONES
jueves, 20 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe