## EVENTOS
viernes, 21 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | HUALLIN_G1 | 21/03/2025 05:38:00 | 21/03/2025 06:35:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. HUALLIN, POR FALLA |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | LINEA DE TRANSMISION | L-6612 | 21/03/2025 08:59:00 | 21/03/2025 09:10:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6612 (INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA) DE 60 kV POR FALLA |  | NO | 60
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 21/03/2025 11:05:00 | 21/03/2025 13:25:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 21/03/2025 18:32:00 | 21/03/2025 21:11:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 21 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del día 17.03.2025, la unidad TG11 de FENIX cuenta con 0 arranques disponibles.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Según lo informado por correo el día 16.03. La unidad TG12 de CT FENIX cuanta con 0 arranques.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
21/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 21 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5251 | 21/03/2025 08:39 | 21/03/2025 16:33 | Reparacion de Fuga de gas SF6 en INT-5251 fase R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13855 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2002 | 21/03/2025 08:55 | 21/03/2025 18:21 | LIMPIEZA MANUAL DE CADENAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18610 | T
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 14:38 | Rehabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 14:38 | Pruebas operativas por rebabitado de cojinete de empuje | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 21/03/2025 07:53 | 21/03/2025 16:05 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga). | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 21/03/2025 13:39 | 21/03/2025 14:55 | PRUEBAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD GD3 DE LA C.T. MOLLENDO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 179 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 21/03/2025 08:59 | 21/03/2025 09:10 | Desconexion por falla, cuya causa se encuentra en investigacion | 0 | F | F/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 21/03/2025 08:30 | 21/03/2025 09:08 | Inspeccion y evaluacion de fugas de gases de tuberias de escape. 09:08 h se declara disponible | 5.73 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 21/03/2025 08:59 | 21/03/2025 09:08 | Desconexion de la unidad por falla externa, cuya causa se encuentra en investigacion. 09:08 h se declara disponible | 5.72 | F | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/03/2025 08:59 | 21/03/2025 17:08 | Mantenimiento Correctivo del interruptor del Grupo de la unidad | 5.72 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/03/2025 17:08 | 21/03/2025 17:20 | Pruebas de sincronismo y cierre del interruptor del grupo. 17:15 h se declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 21/03/2025 08:59 | 21/03/2025 09:10 | Desconexion de la linea, cuya causa se encuentra en investigacion | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 02:39 | RETIRO DE INSTRUMENTOS | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 13:00 | Inspeccion Boroscopica y Mantenimiento e Inspeccion Equipos BOP y SSAA Unidad TG6 (Se solicitaran pruebas de unidad con carga) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 21/03/2025 11:00 | 21/03/2025 13:00 | Pruebas de operativas de unidad post Mantenimiento (49MW). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | CAMPANA | SS.EE. | 21/03/2025 07:03 | 21/03/2025 18:01 | Lavado y limpieza de cadenas de aisladores, mantenimiento electromecanico de equipos de patio, tratamiento de corrosion de perfiles de porticos y equipos, mantenimiento y alineamiento de seccionador de linea, mantenimiento electromecanico de transformador de potencia, pruebas electricas de transformador de potencia, mantenimiento y pruebas electricas de celdas de media tension y pruebas electricas de proteccion de reles. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14410 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARINAS - CAMPANA | L-2161 | 21/03/2025 07:03 | 21/03/2025 18:01 | Lavado y limpieza de cadenas de aisladores linea de transmision, tratamiento de corrosion de perfiles de torres, cambio de cerco anti escalamiento, pruebas de resistencia de puesta a tierra de torres de transmision y cambio de cable de guarda y ferreteria. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14409 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 21/03/2025 07:03 | 21/03/2025 18:01 | Central fuera de servicio por trabajos de mantenimiento preventivo en Subestacion y linea de transmision. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENGIE | INTIPAMPA | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 18:00 | UPGRADE DEL SISTEMA SCADA DS AGILE INTIPAMPA / Mejoras de redundancia SCADA Intipampa y levantamiento de observaciones y relevamiento de informacion As-Built [con perdida intermitente de se?ales al COES (De 09:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas)] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17796 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 17:00 | Revision de redundancia de Router’s entre SE Lomitas y SE Derivacion, Revision de SICAM PAS SE Derivacion y SE Lomitas y sistemas asociados. (Riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 10:00 | Reinicio de Scada por actualizacion de software de Aerogeneradores Punta Lomitas (Deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | OTROS | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 17024 | T
ENGIE | SE DERIVACION | S.E. DERIVACION | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 17:00 | Revision de redundancia de Router’s entre SE Lomitas y SE Derivacion ,Revision de SICAM PAS SE Derivacion y SE Lomitas y sistemas asociados, revision de configuracion de banda muerta en reles y controladores SE Derivacion. (Riesgo de perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22292 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 21/03/2025 00:26 | 22/03/2025 00:00 | SE REQUIERE UNIDAD F/S POR TRABAJOS E/S DEL CC1X1 (TG12 + TV10) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 21/03/2025 00:26 | 22/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO E/S PARA DETECCION DE FUGA DE AGUA EN CONDENSADOR Y TOMA DE PARAMETROS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 21/03/2025 00:26 | 22/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO E/S PARA DETECCION DE FUGA DE AGUA EN CONDENSADOR Y TOMA DE PARAMETROS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13602 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 21/03/2025 06:00 | 21/03/2025 14:00 | MANTEMIENTO POR HIDROLAVADO EN LA LINEA L-1128, en las estructuras de la E-01 a la E-28, para continuar con la limpieza de aislamiento por contaminacion, debido a los trabajos de movimiento de tierras que realiza la empresa LAREDO S.A. en sus terrenos agricolas. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 727 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 21/03/2025 10:02 | 21/03/2025 10:55 | Se realizo pruebas con carga 1.8MW unidad G-07, unidad quedo operativo al 100%. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 21/03/2025 10:00 | 21/03/2025 11:00 | G09 PRUEBA CON CARGA DESPUES DE MANTENIMIENTO CON 1.8 MW. | 1.8 | P | F/S | N | PRUEBA | 16293 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 21/03/2025 07:04 | 21/03/2025 07:57 | PURGA BOCATOMA NUEVA PARA INSPECCION REJILLA TRABADA | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10882 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 21/03/2025 21:56 | 22/03/2025 00:00 | ACTIVIDADES DE DESEMBALSE EN TOMA Y EMBALSE SHEQUE PREVIAS A LA PARADA DE CENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. SHEQUE | 21/03/2025 22:00 | 22/03/2025 00:00 | ACTIVIDADES EN TOMAS Y EMBALSES PREVIAS A LA PARADA DE CENTRAL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 778 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 21/03/2025 22:08 | 22/03/2025 00:00 | ACTIVIDADES DE DESEMBALSE EN TOMA Y EMBALSE SHEQUE PREVIAS A LA PARADA DE CENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 04:24 | REVISION DE SE?ALES SCADA - BAHIA CLEMESI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Fuerza Mayor, Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generacion. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 16:00 | DESCONEXION DE TRAFO 01 220/60 KV POR PUNTO CALIENTE EN BUSHING FASE S DE 60 KV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8736 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | SS.EE. | 21/03/2025 07:30 | 21/03/2025 17:00 | REALIZAR LA INSTALACION DE UN EQUIPO TERMINAL SERVER EN GABINETE EN SALA DE CONTROL. PERDIDA DE SUPERVISION. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1774 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 17:00 | PRUEBAS DE SE?ALES Y MANDOS NIVEL 3 Y NIVEL 2 EN LA CELDA DE ACOPLAMIENTO.HABILITACION NUEVO SERVIDOR AXON BUILDER. CON CAMBIO DE BARRAS AL MEDIODIA. SE COMIENZA CON LA BARRA A Y LUEGO BARRA B . (R0118238) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA DE ACOPLE. (R0118238) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 21/03/2025 08:30 | 21/03/2025 16:30 | HABILITAR SERVIDOR GATEWAY DEL SAS SEL3355, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0113026) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 21/03/2025 12:30 | 21/03/2025 17:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA DE ACOPLE. (R0118238) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 21/03/2025 07:30 | 21/03/2025 19:00 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLERO D00+W00 CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS (R0118301). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA B 220kV | 21/03/2025 08:15 | 21/03/2025 12:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2215. (R0113695) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2215 | 21/03/2025 08:15 | 21/03/2025 16:15 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS. (R0113695) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 790 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA A 220kV | 21/03/2025 12:15 | 21/03/2025 16:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2215. (R0113695) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 17:00 | POA: REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR IN-2760, RETIRO DE GAS SF6 EN IN-2760, DESCONEXION DE LOS SECUNDARIOS Y DESACOPLE DEL MECANISMO. EL REACTOR R-27 DISPONIBLE PARA LA OPERACION A TRAVES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. (R0117144) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 21/03/2025 07:30 | 21/03/2025 10:30 | REF: RETIRO DE CABLEADO DE ESQUEMA DE TELEDISPAROS, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0111336) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2094. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 16:00 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y PERNOS CORROIDOS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112787) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2011 | 21/03/2025 10:30 | 21/03/2025 13:30 | REF: RETIRO DE CABLEADO DE ESQUEMA DE TELEDISPAROS, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0111335) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 916 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056). POA25 APERTURA DE CUELLOS EN TORRE T01 y Y POSTE P85.(R0118457) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | CENTRAL | 21/03/2025 12:10 | 21/03/2025 14:57 | Pruebas RSF Gallito Ciego | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 269 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna rutinaria sin escalamiento, no requiere de corte de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 21/03/2025 08:00 | 22/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-2107 | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 16:00 | HABILITAR BLOQUEO DE 67N POR RECIERRE ENTRE IEDS. (R0117133) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12918 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 21/03/2025 07:30 | 21/03/2025 17:30 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17724 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. Trabajos correctivos. (R0118143) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | ZAPALLAL | IN-2232 | 21/03/2025 08:00 | 21/03/2025 12:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-2232. (R0115231) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9170 | T
TRANSMANTARO | ZAPALLAL | IN-2612 | 21/03/2025 12:00 | 21/03/2025 16:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-2612. (R0115232) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12998 | T

## INGRESO OC
viernes, 21 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 21 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/03/2025 | 00:30 | 0.3 | 0.8 | 649.7 | 148.7 |  |  | 89.3 | 227.1 |  |  | 138.2 | 138.3 | 138 | 232 | 108.2 | 66.8 | 559.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 2.8 | 0 | 6.7 | 10 | 143.9 | 8.8 |  | 0 |  | 111 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 463 | 81.8 | 147.3 | 40.2 | 18.5 | 19.7 | 90.5 |  | 120.4 | 73 | 105.5 |  | 8.3 | 44.5 | 47.2 | 0 | 37.4 | 173.5 | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 83.1 | 0 | 82.3 | 109.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 130.5 | 63.8 | 76.8 | 29.9 |  |  |  |  | 142.8 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 85.1 | 0 | 15.1 | 0 | 10 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 18.7 | 39.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 3.3 | 21.9 | 0 | 38.7 | 66.7 | 1.2 | 2.3 | 21 | 8.4 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0.6 | 29.3 | 18.4 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.5 | 24.7 | 29 | 3.3 | 15.8 | 9.5 | 7.3 | 6759.7 | 24.1289 | 8.05 |  | 0 |  | 9.4745 | 10.4 | 16.1 | 68.1534
21/03/2025 | 01:00 | 0.3 | 0.7 | 649.6 | 148.7 |  |  | 88.1 | 227.8 |  |  | 107.7 | 107.1 | 107.5 | 214.5 | 110.6 | 66.9 | 561.3 | 10.3 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10.2 | 144 | 8.8 |  | 0 |  | 110.9 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.7 | 147 | 40.2 | 18.5 | 19.7 | 87 |  | 121.5 | 74.6 | 106.9 |  | 8.4 | 45.7 | 47.2 | 0 | 38.1 | 175.6 | 95.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 82 | 0 | 83.3 | 107 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 265.9 | 131.4 | 63.7 | 77.7 | 29.9 |  |  |  |  | 143.8 | 68 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 74.6 | 0 | 14.7 | 0 | 9.6 | 10.2 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 19.9 | 36.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.7 | 20.9 | 0 | 39.2 | 68.5 | 2.9 | 0.6 | 21 | 8.4 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0.6 | 19.3 | 13.9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.8 | 24.8 | 29 | 3.2 | 16 | 9.5 | 6.8 | 6636.3 | 24.1364 | 8.049 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 10.3 | 16.2 | 81.3593
21/03/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.7 | 648.2 | 148.2 |  |  | 90.4 | 227.3 |  |  | 106.8 | 105.6 | 106.4 | 206.6 | 107.4 | 65.9 | 561.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 8.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 143.9 | 8.8 |  | 0 |  | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 450.7 | 81.9 | 148.5 | 40.3 | 18.5 | 19.7 | 92.4 |  | 121.6 | 73.2 | 106.6 |  | 8.3 | 45.4 | 47.1 | 0 | 38.7 | 174 | 95.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 81.3 | 0 | 82.2 | 106.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 267.8 | 130.8 | 63.9 | 78.2 | 30.3 |  |  |  |  | 141.5 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 67.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0.3 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 17.3 | 31 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 8.8 | 12.7 | 0 | 29.8 | 63.9 | 0.7 | 0.3 | 21 | 8.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0.6 | 19.5 | 12.7 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 45.1 | 25.1 | 29 | 3.3 | 15.9 | 9.4 | 6.9 | 6558.8 | 24.1333 | 8.052 |  | 13.2 |  | 9.474 | 10.3 | 16.1 | 81.2592
21/03/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.7 | 651.3 | 148.4 |  |  | 90.5 | 229.1 |  |  | 106.3 | 106.8 | 106.4 | 205.4 | 107.7 | 65.9 | 566.8 | 10.5 |  |  |  |  | 171 | 7.4 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10.1 | 144.5 | 8.8 |  | 0 |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 387.2 | 81.9 | 138.6 | 40.6 | 18.5 | 19.7 | 92.8 |  | 123.5 | 73.3 | 106.6 |  | 8.3 | 45.3 | 47.4 | 0 | 38 | 174.2 | 95.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 83.7 | 0 | 83.2 | 106.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 272.2 | 123.3 | 64.3 | 78.1 | 30.3 |  |  |  |  | 142.1 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.9 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.3 | 19.6 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.3 | 28.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 10.7 | 10.5 | 0 | 19.7 | 54.7 | 0.5 | 0 | 21 | 8.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0.6 | 15.7 | 7.6 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.9 | 25.2 | 29 | 3.2 | 16 | 9.3 | 7.2 | 6454.8 | 24.1261 | 8.051 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 10.3 | 16 | 81.1508
21/03/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.8 | 649.9 | 148.7 |  |  | 90.2 | 226.5 |  |  | 106.2 | 106.9 | 106.4 | 205.6 | 108.9 | 66.4 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 144.4 | 8.8 |  | 0 |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 339.3 | 81.9 | 126.6 | 40.5 | 18.5 | 19.7 | 92 |  | 123.8 | 73 | 105.6 |  | 8.3 | 44.9 | 47.3 | 0 | 38 | 174.7 | 95.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 84.1 | 0 | 83.9 | 107 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 113.1 | 64.1 | 78 | 30.2 |  |  |  |  | 120.8 | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 13.8 | 24.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.3 | 20 | 12.2 | 10.9 | 0 | 22.3 | 49.4 | 0.4 | 0.2 | 21 | 8.3 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0.6 | 10.4 | 5.1 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.7 | 24.7 | 29 | 3.3 | 16 | 9.6 | 6.8 | 6283.2 | 24.1264 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4731 | 10.4 | 16.1 | 81.3565
21/03/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.8 | 647.6 | 217.5 |  |  | 88.6 | 228.1 |  |  | 106.6 | 106.6 | 107.1 | 207 | 110.2 | 66.7 | 557.5 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 143.7 | 8.8 |  | 0 |  | 110.5 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 305.3 | 81.3 | 126 | 40 | 17.4 | 19.7 | 92.3 |  | 120.6 | 72 | 105.1 |  | 8.3 | 44 | 46.9 | 0 | 37.4 | 172.7 | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 84.5 | 0 | 83.9 | 107.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.3 | 112.1 | 63.4 | 77.8 | 27.8 |  |  |  |  | 121.2 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 14.2 | 24 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 19.6 | 20.3 | 20 | 18.8 | 12.1 | 0 | 20.1 | 58.8 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.8 | 24.9 | 29 | 3.2 | 16 | 9.6 | 6.8 | 6295.3 | 24.1242 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.4729 | 10.3 | 16 | 81.1532
21/03/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.8 | 654.5 | 218.1 |  |  | 91 | 229.5 |  |  | 109.3 | 108.3 | 108 | 208.5 | 109.2 | 66.6 | 567.7 | 10.6 |  |  |  |  | 170.8 | 8.3 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 144.6 | 8.8 |  | 0 |  | 92.4 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 428 | 43.7 | 149.1 | 40.9 | 18.5 | 19.7 | 92 |  | 125.9 | 71.4 | 51.4 |  | 8.4 | 45.3 | 42.4 | 0 | 36.3 | 170.5 | 95.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 84 | 0 | 84 | 107.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 133.8 | 64.9 | 78.1 | 29.6 |  |  |  |  | 120.8 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42.9 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 18.9 | 28.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 19.6 | 20.3 | 20 | 16.6 | 10.3 | 0 | 6.4 | 33.8 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0.6 | 9.9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.7 | 24.9 | 28.9 | 3.2 | 16 | 9.6 | 7.2 | 6416.1 | 24.221 | 8.05 |  | 13.2 |  | 9.4729 | 10.2 | 16.1 | 81.2438
21/03/2025 | 04:00 | 0.3 | 0.6 | 648.6 | 218.3 |  |  | 89.7 | 228.3 |  |  | 111.9 | 112.3 | 112 | 215.9 | 108.6 | 66.4 | 559.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.7 | 2.6 | 0 | 6.7 | 10 | 144.2 | 8.8 |  | 0 |  | 91 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 431.1 | 30 | 148.9 | 40.1 | 18.6 | 19.7 | 90.7 |  | 122.8 | 70.1 | 50.2 |  | 8.3 | 44.6 | 41.8 | 0 | 35.6 | 167.6 | 95.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 84.1 | 0 | 84 | 105.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 132 | 64.9 | 78.3 | 30.8 |  |  |  |  | 121.1 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 18.9 | 42.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 19.5 | 20.3 | 20 | 14.9 | 10.4 | 0 | 5.6 | 24.8 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 7.8 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.4 | 24.6 | 29 | 3.2 | 16 | 9.6 | 7.1 | 6393.8 | 24.2194 | 8.055 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 10.3 | 16.1 | 81.347
21/03/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.8 | 649.4 | 218.4 |  |  | 91 | 228.4 |  |  | 105.6 | 103.3 | 103.3 | 211.2 | 109.2 | 66.6 | 559 | 10.7 |  |  |  |  | 169.3 | 8.1 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10 | 144.1 | 8.7 |  | 0 |  | 92.1 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 427.5 | 31 | 148.9 | 40.6 | 18.5 | 19.7 | 87.3 |  | 125.3 | 66.2 | 51.5 |  | 8.2 | 45 | 42.6 | 0 | 36.4 | 168.6 | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 84.6 | 0 | 84.5 | 107.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 270 | 133.3 | 65.7 | 78.4 | 30.9 |  |  |  |  | 119.8 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 18.8 | 55.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.7 | 20.3 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.9 | 19.5 | 20.3 | 20 | 14.2 | 10.4 | 0 | 6.8 | 25.9 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 6.6 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.7 | 24.9 | 28.9 | 3.1 | 16 | 9.6 | 7.1 | 6392.7 | 24.2146 | 8.054 |  | 13.2 |  | 9.4724 | 10.1 | 16 | 81.041
21/03/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.6 | 648.6 | 218.1 |  |  | 90.1 | 227.5 |  |  | 126.1 | 127.4 | 126.6 | 215 | 107.5 | 66.2 | 561.3 | 10.4 |  |  |  |  | 161.7 | 7.2 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10 | 144.8 | 8.7 |  | 0 |  | 90.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 430.7 | 31 | 147.9 | 40.2 | 18.6 | 19.7 | 88.4 |  | 122.6 | 67.5 | 49.8 |  | 8.2 | 43.8 | 41.7 | 0 | 35.3 | 166.8 | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87 | 84.1 | 0 | 83.7 | 106.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 268.9 | 131.4 | 64.8 | 78.1 | 30.6 |  |  |  |  | 119.9 | 57.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 56.5 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 10.3 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 17.5 | 49.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 19.4 | 20.3 | 20 | 14.7 | 6.6 | 0 | 10.3 | 35 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0.6 | 18.9 | 16.1 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.5 | 25 | 29 | 3.3 | 16 | 9.6 | 7.2 | 6456.6 | 24.2116 | 8.055 |  | 13.2 |  | 9.4722 | 10.2 | 16 | 81.1388
21/03/2025 | 05:30 | 0.1 | 0.3 | 639.6 | 218.2 |  |  | 88.1 | 225 |  |  | 126.2 | 126.7 | 126.9 | 220.9 | 108.5 | 65.9 | 549.5 | 10.3 |  |  |  |  | 162.7 | 5.9 | 3 | 0 | 6.7 | 10 | 143.4 | 8.4 |  | 0 |  | 108.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 433 | 41.6 | 147.2 | 39 | 18.5 | 19.7 | 83.3 |  | 118.5 | 67.3 | 105.1 |  | 8.3 | 44.6 | 46 | 0 | 35.4 | 170.9 | 94.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 83.2 | 0 | 82.8 | 105.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 260.2 | 128.5 | 63 | 77.1 | 30.2 |  |  |  |  | 120 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 10.2 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0.1 | 0 | 13.9 | 40.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.7 | 20.2 | 20 | 14.8 | 4.1 | 0 | 3.4 | 27.9 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0.6 | 47.3 | 29.8 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 45 | 25 | 29.1 | 3.3 | 15.8 | 9.6 | 7 | 6512.9 | 24.1925 | 8.054 |  | 13.2 |  | 9.4718 | 10.2 | 16 | 81.1183
21/03/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 647.2 | 218.4 |  |  | 90.3 | 228 |  |  | 128.4 | 128.2 | 128.5 | 236.1 | 108 | 66.1 | 556.9 | 10.4 |  |  |  |  | 167.7 | 6.6 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10 | 144 | 8.5 |  | 0 |  | 110.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 60.9 | 148.1 | 40.1 | 18.5 | 19.7 | 89.2 |  | 124.2 | 66.8 | 105.3 |  | 8.3 | 44.9 | 46.8 | 0 | 38 | 173.6 | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 110.1 | 12 | 98.3 | 108.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 132.1 | 65 | 77.9 | 30.9 |  |  |  |  | 142.6 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0.8 | 0.7 | 15.1 | 33.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 3.5 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 12.2 | 3.2 | 0.4 | 8.1 | 33.6 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.8 | 0 | 2.5 | 0.6 | 42.7 | 42.8 | 1.9 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.5 | 25.1 | 29 | 3.2 | 15.9 | 9.6 | 7 | 6756.4 | 24.191 | 8.078 |  | 13.2 |  | 9.4701 | 10.1 | 16.2 | 81.2391
21/03/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 647.2 | 219.1 |  |  | 88.8 | 227.3 |  |  | 109 | 105.3 | 106.6 | 203.6 | 108.8 | 67.3 | 556.8 | 10.4 |  |  |  |  | 161.6 | 8 | 2.5 | 0 | 6.7 | 10 | 144.2 | 8.7 |  | 0 |  | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 321.6 | 81 | 124.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.6 |  | 124 | 67 | 102.7 |  | 8.4 | 43.2 | 45.9 | 0 | 36.6 | 168.3 | 93.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 173.2 | 13.2 | 200 | 180.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 249.8 | 111.6 | 64.3 | 77.4 | 30.7 |  |  |  |  | 143.7 | 64.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 79.5 | 9.9 | 14.9 | 0 | 0 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 4.3 | 4.2 | 16.9 | 34.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 9.2 | 3.5 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 11.2 | 0.2 | 6 | 16.1 | 48 | 0.5 | 0 | 21 | 8.1 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.3 | 0.5 | 26.9 | 0.6 | 65.7 | 46.1 | 19.9 | 0.6 | 9 | 20 |  | 44.2 | 25.5 | 29 | 3.1 | 16.1 | 9.5 | 7.3 | 6839.4 | 24.1979 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9.4693 | 9.9 | 16 | 80.8072
21/03/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 649.6 | 212.4 |  |  | 89.9 | 227.9 |  |  | 107.3 | 106 | 105.8 | 205.8 | 108.8 | 66 | 558.7 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 8.5 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10 | 142.5 | 8.5 |  | 0 |  | 111.4 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 322 | 81.6 | 127.9 | 42.3 | 18.4 | 19.7 | 94.2 |  | 122.6 | 66.8 | 105.4 |  | 8.5 | 45.1 | 46.5 | 0 | 37.7 | 174.9 | 95.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 144.4 | 11.9 | 181.4 | 172.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 114.2 | 65.2 | 78 | 31 |  |  |  |  | 142.3 | 65.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 92.1 | 33.6 | 15.5 | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 8 | 9.6 | 23.6 | 32.3 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 13.3 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 7.2 | 0 | 16.3 | 27.4 | 61.2 | 0.8 | 0.8 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 2.6 | 62.7 | 0.6 | 45.3 | 27.6 | 51.5 | 2.4 | 8.8 | 19.8 |  | 44.3 | 24.8 | 29.1 | 3.1 | 16 | 9.5 | 5.6 | 6924.8 | 24.3903 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4696 | 10.1 | 16 | 81.1869
21/03/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 649.9 | 218 |  |  | 90.1 | 176.5 |  |  | 129.3 | 127.9 | 129.1 | 209.4 | 107 | 65.3 | 566.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 8.4 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10 | 144.1 | 8.5 |  | 0 |  | 110.7 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81.9 | 148.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 92 |  | 122.4 | 66.9 | 87.5 |  | 8.4 | 44.9 | 46.1 | 0 | 37.9 | 173.4 | 94.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 113.6 | 11.7 | 112.8 | 133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 272.1 | 132.4 | 65 | 77.8 | 30.8 |  |  |  |  | 141.6 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 82.1 | 55.7 | 17.5 | 0.1 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 13.3 | 16.9 | 20.9 | 39.9 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 15.5 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 0.4 | 24 | 25.3 | 51.2 | 0.8 | 0.6 | 21 | 8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.9 | 5 | 87.6 | 0.6 | 29 | 24.1 | 81.9 | 4.9 | 9 | 20.1 |  | 44.8 | 25.2 | 29 | 3.2 | 15.9 | 9.6 | 5.4 | 7064.1 | 24.398 | 8.018 |  | 13.2 |  | 9.4695 | 9.9 | 16.1 | 81.0855
21/03/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 646.9 | 217.9 |  |  | 89.2 | 203.2 |  |  | 106.9 | 106.2 | 106 | 205.1 | 107.9 | 65.5 | 553.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7 | 3 | 0 | 6.7 | 10 | 142.1 | 8.6 |  | 0 |  | 110.9 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.7 | 123 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  | 121.8 | 66.5 | 86.7 |  | 8.4 | 44.4 | 47 | 0 | 37.7 | 173.7 | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 170.8 | 12 | 198.9 | 178.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 235 | 101.9 | 65 | 77.9 | 31 |  |  |  |  | 141.8 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 86 | 66.2 | 17.4 | 0.1 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 14 | 17.3 | 22.2 | 45.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 17.6 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 0 | 0.7 | 29.8 | 44 | 66.8 | 2.2 | 2.5 | 21 | 8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 7.5 | 135.6 | 0.6 | 24.5 | 22.9 | 90.7 | 7.6 | 8.9 | 20 |  | 44.8 | 25.6 | 28.8 | 3.3 | 16.1 | 9.5 | 5.8 | 7214.5 | 24.3874 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4698 | 9.9 | 16.1 | 81.0832
21/03/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 648.4 | 218.5 |  |  | 89 | 225.7 |  |  | 153.9 | 153 | 153.1 | 240.4 | 108.9 | 67.9 | 561.9 | 10.3 |  |  |  |  | 166.2 | 6.6 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10 | 143.5 | 8.6 |  | 0 |  | 110.2 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.9 | 145.8 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 91.8 |  | 119.3 | 67 | 86.8 |  | 8.4 | 43.7 | 46.3 | 0 | 37 | 173.3 | 94.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 153.9 | 12.7 | 168.1 | 167.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 130.9 | 63.7 | 77.9 | 29.8 |  |  |  |  | 141.3 | 64.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 71 | 69.2 | 15.4 | 0.2 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 12.7 | 14.3 | 19.7 | 46.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 13.7 | 3.6 | 20.3 | 2.4 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0.1 | 34.4 | 43 | 73.3 | 3 | 3.4 | 21 | 8 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.1 | 10 | 130.7 | 0.6 | 14.8 | 16.1 | 96 | 9.8 | 9 | 20 |  | 44.4 | 25.1 | 28.6 | 3.4 | 15.9 | 9.5 | 6.7 | 7425 | 24.3953 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4699 | 9.9 | 16 | 80.9932
21/03/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 655.2 | 219.7 |  |  | 90.3 | 227.5 |  |  | 176.3 | 198.4 | 198.3 | 278.9 | 154.9 | 76.6 | 566.1 | 10.5 |  |  |  |  | 170 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 144.6 | 8.6 |  | 0 |  | 62.6 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 464.7 | 82 | 150 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 95.3 |  | 125.6 | 67.5 | 88.2 |  | 8.4 | 45.4 | 47.7 | 0 | 38.5 | 176.8 | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 169.4 | 10.4 | 198.7 | 176.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 134.9 | 65.1 | 78.4 | 30.7 |  |  |  |  | 141.1 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 72.2 | 72.1 | 15.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | 20.7 | 19.4 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 12.3 | 15.2 | 14.2 | 40.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 18.9 | 3.5 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 1.6 | 35.4 | 43.6 | 74.4 | 3.5 | 4.1 | 21 | 8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.6 | 12.2 | 104.7 | 0.6 | 7.3 | 9.7 | 56 | 12 | 8.9 | 20.1 |  | 44.3 | 24.9 | 28.3 | 3.3 | 15.9 | 9.5 | 7.5 | 7626.5 | 24.396 | 8.03 |  | 13.2 |  | 9.4703 | 9.9 | 16.2 | 81.1963
21/03/2025 | 09:30 | 0.3 | 0.3 | 640.2 | 219.1 |  |  | 81.5 | 223.8 |  |  | 148.8 | 147 | 147.9 | 246.6 | 200.6 | 106.8 | 549 | 10.3 |  |  |  |  | 152.8 | 7.5 | 2.4 | 9.8 | 6.7 | 10 | 142.4 | 8.7 |  | 0 |  | 108.4 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 448.4 | 81.7 | 139 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 90.9 |  | 120.5 | 67.9 | 83.6 |  | 8.4 | 42.5 | 46 | 0 | 36.1 | 171.4 | 92 | 69.4 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 170.9 | 10.8 | 200 | 179.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 261 | 124.6 | 61.7 | 76.4 | 29.2 |  |  |  |  | 141.2 | 65.2 | 11.5 |  |  |  |  | 69.8 |  | 0.4 | 89.3 | 73.1 | 15.1 | 0.3 | 0 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.7 | 19.2 | 20.9 | 56.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 19.3 | 2.3 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 2.4 | 35.1 | 60.9 | 91.7 | 3.9 | 6.4 | 21 | 8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 13.9 | 137.1 | 0.6 | 3.9 | 7.4 | 105 | 13.9 | 9 | 20 |  | 45.7 | 25.5 | 28 | 3.1 | 16.2 | 9.6 | 7.6 | 7761.2 | 24.3438 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4701 | 9.7 | 16.1 | 80.8468
21/03/2025 | 10:00 | 0.3 | 0.7 | 652.6 | 218 |  |  | 90.1 | 227.1 |  |  | 113 | 112.5 | 112.9 | 208.5 | 198.5 | 105.3 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.7 | 3 | 8 | 6.7 | 10.1 | 143.4 | 9 |  | 0 |  | 111.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.6 | 129.1 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 91.4 |  | 124.9 | 67.5 | 87.4 |  | 8.4 | 45.2 | 47.6 | 0 | 38.1 | 176.4 | 83.3 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 166.6 | 10 | 198.1 | 175.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 121.6 | 64.8 | 78.3 | 30.7 |  |  |  |  | 140.4 | 65.1 | 103.6 |  |  |  |  | 125.4 |  | 1 | 91.5 | 74.7 | 16.8 | 0.3 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 5 | 20.7 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 15 | 18.6 | 18.3 | 62.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | 2.7 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 3.2 | 34.1 | 76.6 | 90.4 | 5.7 | 9.1 | 20.9 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.5 | 15.5 | 143.7 | 0.6 | 5.3 | 13.8 | 104.5 | 15.6 | 8.9 | 20 |  | 45.4 | 24.9 | 27.7 | 3.3 | 15.9 | 9.6 | 7.6 | 7824.1 | 24.2209 | 7.968 |  | 13.2 |  | 9.4698 | 9.7 | 16.1 | 80.6587
21/03/2025 | 10:30 | 0.1 | 0.7 | 647.7 | 217.7 |  |  | 87.6 | 227.3 |  |  | 140.5 | 140.1 | 140.2 | 233.3 | 197.7 | 105.3 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 3.1 | 8 | 6.7 | 10 | 143.4 | 9 |  | 0 |  | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.9 | 138 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.8 |  | 121.7 | 67.3 | 86.5 |  | 8.4 | 44.3 | 46.8 | 0 | 37 | 173.3 | 82 | 25.8 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 166.9 | 10.2 | 199 | 174 | [6 empty] | 1.8 | 1.7 | 0 | 267.6 | 132.5 | 63.9 | 78 | 30.1 |  |  |  |  | 139.7 | 65 | 103.4 |  |  |  |  | 123.9 |  | 1.3 | 101.8 | 76.7 | 16.8 | 0.4 | 0 | 10.4 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 5 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 18.4 | 21.5 | 67.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 14.3 | 2 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 7.8 | 35.8 | 77.1 | 87.2 | 7.8 | 10 | 21 | 7.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.9 | 16.7 | 142.7 | 0.6 | 14.8 | 26.6 | 104.1 | 16.8 | 9 | 20 |  | 43.9 | 24.6 | 27.6 | 3.2 | 16 | 9.6 | 7.7 | 7976.2 | 24.1565 | 7.97 |  | 13.2 |  | 9.4702 | 9.6 | 16 | 80.3968
21/03/2025 | 11:00 | 0.1 | 0.6 | 647.4 | 217.5 |  |  | 89 | 225.6 |  |  | 143.1 | 142.8 | 143.2 | 232 | 197.7 | 104.8 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.1 | 3.4 | 8.1 | 6.7 | 10 | 143.2 | 9 |  | 0 |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.8 | 142.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89 |  | 122.7 | 67.1 | 86.5 |  | 8.4 | 45.1 | 46.7 | 0 | 37.6 | 173.5 | 82.2 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 166.8 | 9.5 | 198.2 | 173.9 | [6 empty] | 0 | 1.6 | 0 | 267.2 | 129.4 | 64.2 | 78 | 30.1 |  |  |  |  | 138.8 | 64.2 | 102.2 |  |  |  |  | 123.6 |  | 1.3 | 106.3 | 77.2 | 15.6 | 0.4 | 0 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 5 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 15 | 18.2 | 23 | 74.5 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 17.4 | 2.1 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 27.7 | 35.4 | 85.8 | 87.3 | 9.2 | 11 | 21 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 17.8 | 142.4 | 0.6 | 29.3 | 39.9 | 104.6 | 17.7 | 9 | 20 |  | 44.7 | 25 | 27.5 | 3.3 | 15.9 | 9.5 | 6.3 | 8049.9 | 24.1706 | 7.965 |  | 13.2 |  | 9.4708 | 9.7 | 16.1 | 80.6064
21/03/2025 | 11:30 | 0 | 0.4 | 649.7 | 218.1 |  |  | 89.1 | 226.5 |  |  | 138.2 | 138.8 | 138.3 | 229.4 | 197.7 | 105.6 | 559.2 | 10.4 |  |  |  |  | 167.1 | 7.5 | 3.5 | 8.1 | 6.7 | 10 | 143.8 | 9.1 |  | 0 |  | 111.1 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.8 | 141.2 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 85.7 |  | 124.2 | 67.3 | 109.2 |  | 8.4 | 45.5 | 46.9 | 0 | 38.2 | 154.5 | 82.6 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 166.2 | 9.9 | 197.2 | 173.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 133.9 | 64.2 | 77.9 | 30.3 |  |  |  |  | 138.6 | 65.3 | 102.7 |  |  |  |  | 125.1 |  | 0.9 | 108 | 77.6 | 17.1 | 0.4 | 0 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.7 | 5 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 15 | 18.1 | 20.7 | 77 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 16.3 | 2.6 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 45.5 | 36 | 87.6 | 89.3 | 9.8 | 12.4 | 21 | 7.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 18.3 | 142.3 | 0.6 | 48.4 | 47.4 | 104.6 | 18.2 | 8.9 | 20 |  | 45.9 | 28.5 | 27.5 | 3.3 | 16.5 | 9.6 | 7.7 | 8116.2 | 24.2206 | 7.957 |  | 13.2 |  | 9.4708 | 9.6 | 16.1 | 80.5485
21/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 647.8 | 217.9 |  |  | 86.4 | 227.2 |  |  | 128.5 | 129.1 | 128.6 | 225.3 | 197.4 | 103.7 | 559.5 | 10.3 |  |  |  |  | 159.5 | 7.1 | 3.3 | 8 | 6.7 | 10.2 | 143.3 | 9.1 |  | 0 |  | 110.5 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 81.9 | 133.9 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 94.2 |  | 122.8 | 67.7 | 108.7 |  | 8.4 | 43.4 | 46.7 | 0 | 37.5 | 169 | 82.4 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 167.7 | 10 | 199.3 | 174.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 266.2 | 132.7 | 63.7 | 78 | 30.1 |  |  |  |  | 138.4 | 65.8 | 104.2 |  |  |  |  | 124.5 |  | 0.6 | 112.7 | 78 | 16.4 | 0.3 | 0 | 10.6 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 15.1 | 18.1 | 24.4 | 77.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 19.3 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 49.9 | 36.2 | 87 | 88.9 | 10.1 | 11.6 | 21 | 7.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13 | 18.4 | 142.1 | 0.6 | 33.7 | 54.4 | 104.2 | 18.7 | 9 | 20 |  | 45.2 | 27.3 | 27.5 | 3.3 | 16 | 9.6 | 7.5 | 8079.1 | 24.2225 | 7.941 |  | 13.2 |  | 9.4717 | 9.5 | 16.1 | 80.4352
21/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 652.5 | 218 |  |  | 86.1 | 229.5 |  |  | 116.3 | 116.4 | 115.8 | 211.6 | 195.2 | 103.6 | 563.4 | 10.6 |  |  |  |  | 169.8 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.5 | 9.1 |  | 0 |  | 111.1 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.8 | 130.3 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 94.9 |  | 125 | 67.7 | 109.9 |  | 8.3 | 46.2 | 47.5 | 0 | 38.4 | 172.2 | 83.4 | 25.2 |  | 15.4 |  |  |  | 87.6 | 165.4 | 10.1 | 199 | 174.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 270.3 | 134.8 | 64.8 | 78.3 | 30.5 |  |  |  |  | 138.6 | 65.4 | 104.1 |  |  |  |  | 33.3 |  | 1.3 | 108.3 | 78.3 | 17.7 | 0.2 | 0 | 10.3 | 5.3 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15.1 | 18.2 | 24.8 | 75 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 18.8 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 50.2 | 35.5 | 86.9 | 88.3 | 9.5 | 11.9 | 21 | 7.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 18.2 | 141.8 | 0.6 | 61.4 | 62.8 | 103.3 | 18.7 | 8.9 | 20 |  | 45.9 | 28 | 27.5 | 3.4 | 16.1 | 9.4 | 6.7 | 8011.8 | 24.2308 | 7.999 |  | 13.2 |  | 9.473 | 9.5 | 16.1 | 80.5028
21/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 649 | 217.4 |  |  | 79.5 | 229.2 |  |  | 106 | 106.8 | 106.7 | 208.3 | 185.8 | 104.1 | 553.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.7 | 3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 142.7 | 9 |  | 0 |  | 111.2 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.7 | 126.4 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  | 125.3 | 66.3 | 109.2 |  | 8.4 | 45.9 | 47.3 | 3.8 | 38.3 | 171.5 | 83.4 | 25 |  | 2.5 |  |  |  | 87.6 | 166.5 | 9.9 | 199.7 | 173.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 112.5 | 64.8 | 78.2 | 30.6 |  |  |  |  | 137.5 | 64.7 | 103.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 103.3 | 78.1 | 18 | 0.3 | 0 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.9 | 20.6 | 19.6 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 15.1 | 18 | 25 | 79.8 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 18.9 | 3.4 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 0 | 55.8 | 35.5 | 85.2 | 84.3 | 8.9 | 11.7 | 21 | 7.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 18 | 142.2 | 0.6 | 80.3 | 76.5 | 103.9 | 18.3 | 9 | 19.9 |  | 45.2 | 28.1 | 27.4 | 3.3 | 16 | 9.3 | 6.8 | 7880.1 | 24.2292 | 8.007 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 9.5 | 16.1 | 80.5098
21/03/2025 | 13:30 | 0.3 | 0.7 | 642.5 | 217.8 |  |  | 79.1 | 226.9 |  |  | 122.5 | 122.3 | 122.6 | 225.9 | 108.3 | 69.9 | 549.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7 | 2.6 | 0 | 6.7 | 10 | 142.4 | 9 |  | 0 |  | 110.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.9 | 128.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  | 122.7 | 66.3 | 108.6 |  | 8.4 | 45.3 | 46.3 | 3.8 | 37.9 | 168.4 | 71.5 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 165.9 | 14.6 | 198.1 | 170.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 112.6 | 63.6 | 77.9 | 30.1 |  |  |  |  | 137.9 | 64.6 | 103.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 110.3 | 78.4 | 17.1 | 0.3 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 15 | 18 | 27.8 | 86.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 19 | 3.5 | 20.3 | 0 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 50.2 | 35.6 | 77.6 | 75 | 7.7 | 10.2 | 21 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 16.8 | 143.8 | 0.6 | 97.9 | 85.8 | 103.4 | 17.5 | 9 | 20 |  | 44.7 | 27.9 | 27.4 | 3.3 | 15 | 9.3 | 7.4 | 7802.8 | 24.2231 | 8.013 |  | 13.2 |  | 9.4742 | 9.7 | 16.2 | 80.8103
21/03/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.9 | 649.3 | 218.2 |  |  | 82.3 | 228.4 |  |  | 135 | 134.6 | 135.3 | 225.9 | 108.3 | 69.2 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 2.8 | 0 | 6.7 | 10 | 143.5 | 9 |  | 4.9 |  | 111 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.9 | 139.9 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  | 124.6 | 66.8 | 108.9 |  | 8.5 | 46 | 46.9 | 3.8 | 38.1 | 170.3 | 72.2 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 164 | 52.6 | 196.6 | 164.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 261.4 | 120.8 | 64.2 | 78 | 30.3 |  |  |  |  | 138.5 | 64.8 | 103.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 117.4 | 77.7 | 17.7 | 0.2 | 0 | 10.2 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.8 | 18.1 | 29.2 | 87.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 19 | 3.5 | 19.9 | 0 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 53.8 | 36 | 78 | 74.6 | 7.3 | 10.8 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 16 | 143.5 | 0.6 | 123.7 | 108.7 | 103 | 16.4 | 9 | 20 |  | 45 | 27.9 | 27.4 | 3.2 | 15 | 9.2 | 7.3 | 7999.5 | 24.2282 | 8.021 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 9.6 | 16 | 80.5236
21/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 1 | 640.5 | 216.8 |  |  | 81.6 | 225.3 |  |  | 148.1 | 148.1 | 148.2 | 235.7 | 108.6 | 69 | 553.9 | 10.2 |  |  |  |  | 162.1 | 6.8 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10 | 142.3 | 9 |  | 8 |  | 109.4 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.9 | 146 | 42.6 | 18.5 | 19.7 | 89.5 |  | 115.9 | 66.1 | 108.4 |  | 8.4 | 45.5 | 46.1 | 3.8 | 36.2 | 166 | 70.1 | 24 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 165.2 | 76.2 | 196.6 | 163.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 119.6 | 61.9 | 77.4 | 29.5 |  |  |  |  | 137.9 | 64.5 | 103 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 122.6 | 76.5 | 16.7 | 0.1 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 19.7 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 14.2 | 18 | 29.2 | 84.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 18.8 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 52.8 | 36.3 | 78.9 | 75.1 | 6.7 | 10.3 | 21 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 14.6 | 142 | 0.6 | 128.3 | 129.6 | 102.7 | 15 | 9 | 20 |  | 45.4 | 27.7 | 27.3 | 3.3 | 16 | 9.4 | 7.2 | 8043 | 24.238 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4748 | 9.6 | 16 | 80.5398
21/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.3 | 647.7 | 218.3 |  |  | 84.1 | 228.2 |  |  | 147.3 | 146.5 | 148.6 | 238 | 109.4 | 69.2 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 137.9 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10 | 143.5 | 8.9 |  | 0 |  | 110.8 | 224 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81.9 | 148.1 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 67.7 |  | 123.4 | 66.6 | 108.9 |  | 8.4 | 46 | 47 | 3.8 | 38.1 | 169.7 | 71.9 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 149.1 | 125 | 156.5 | 219.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 126.2 | 64.1 | 78.1 | 30.3 |  |  |  |  | 138.5 | 64.5 | 103 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 119.3 | 75.1 | 15.2 | 0.1 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14 | 17.7 | 30.4 | 85.8 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 18.6 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 48.8 | 35.8 | 73.7 | 70.7 | 6.3 | 9.5 | 21 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 12.9 | 139.2 | 0.6 | 132.3 | 127.8 | 100.4 | 13.3 | 9 | 20 |  | 44.8 | 27.8 | 27.5 | 3.2 | 16 | 9.6 | 7.4 | 8080.6 | 24.2387 | 8.056 |  | 13.2 |  | 9.4749 | 9.6 | 16 | 80.5696
21/03/2025 | 15:30 | 0.1 | 0.6 | 650.6 | 217.6 |  |  | 81.3 | 228.2 |  |  | 132.1 | 133 | 132.2 | 215.3 | 108.9 | 69.9 | 567.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10 | 143.7 | 8.9 |  | 0 |  | 111.1 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.8 | 137.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 94.2 |  | 123.7 | 67.3 | 109.3 |  | 8.5 | 45.9 | 47.1 | 3.8 | 37.9 | 170.5 | 72.4 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 143 | 143.3 | 142.9 | 217.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 262.9 | 119 | 64.3 | 78.2 | 30.4 |  |  |  |  | 139.1 | 64.8 | 103.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 119.1 | 72.6 | 15.1 | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 13.5 | 17 | 30.8 | 85.7 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 17.6 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 55.9 | 34.7 | 74.2 | 70.9 | 6.7 | 9.5 | 21 | 8 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12 | 11 | 136.5 | 0.6 | 131.7 | 132.5 | 98.1 | 11.3 | 9 | 20 |  | 44 | 27.7 | 27.7 | 3.3 | 16.1 | 9.6 | 6.9 | 8048.7 | 24.2388 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9.4751 | 9.8 | 16 | 80.753
21/03/2025 | 16:00 | 0.1 | 0 | 650.1 | 217.7 |  |  | 81.6 | 228.3 |  |  | 128.8 | 128.8 | 128.6 | 225.1 | 108.6 | 69.7 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 169 | 8 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10 | 143.3 | 8.9 |  | 0 |  | 111.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.8 | 139.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 93.4 |  | 124 | 66.7 | 108.9 |  | 8.6 | 45.6 | 47.1 | 3.8 | 38.1 | 171.4 | 72.5 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 143.2 | 142.2 | 142.2 | 218.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 120.4 | 64.5 | 78.2 | 30.5 |  |  |  |  | 138.3 | 62 | 103 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 118.9 | 68.5 | 14.5 | 0 | 0 | 10.6 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 12.7 | 15.5 | 30.5 | 83.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 15.9 | 1.8 | 20.2 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 53.8 | 32.7 | 73.7 | 70.7 | 6.6 | 9.8 | 11.7 | 8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 7.2 | 129.3 | 0.6 | 131.7 | 136.2 | 92.8 | 9 | 9 | 20 |  | 44.3 | 28.3 | 27.8 | 3.4 | 16 | 9.6 | 7.3 | 8001.3 | 24.2438 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 9.7 | 16 | 80.652
21/03/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 651.8 | 218.8 |  |  | 85.2 | 228.2 |  |  | 153.6 | 152.5 | 154 | 243.1 | 108.7 | 68.3 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169 | 8 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10 | 143.4 | 8.9 |  | 0 |  | 111.4 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 463 | 81.9 | 149.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.9 |  | 123.8 | 66.4 | 109.4 |  | 8.6 | 45.8 | 23.8 | 3.8 | 38.4 | 171.5 | 72.6 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 143.1 | 143 | 142.6 | 218.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 128.4 | 64.5 | 78.1 | 30.5 |  |  |  |  | 139 | 64.9 | 102.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 120 | 51.4 | 16.9 | 0.1 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 20.6 | 19.9 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 10.3 | 12.3 | 29.2 | 83.7 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 12 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 50.1 | 24.2 | 74 | 70.7 | 6.1 | 9.5 | 0 | 8 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.2 | 6.1 | 89.3 | 0.6 | 129.1 | 139 | 81.5 | 6.4 | 9 | 20 |  | 44.5 | 28.1 | 27.8 | 3.4 | 16 | 9.5 | 6.2 | 7999.3 | 24.2386 | 8.022 |  | 13.2 |  | 9.4753 | 9.8 | 16.1 | 80.8359
21/03/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 648 | 217.9 |  |  | 78.7 | 226.9 |  |  | 113.6 | 113.9 | 114 | 217.2 | 110 | 67.4 | 561.4 | 10.3 |  |  |  |  | 168.7 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10 | 142.9 | 8.9 |  | 0 |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 461 | 71.5 | 128.1 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.1 |  | 121.5 | 67.3 | 108.6 |  | 8.7 | 46.2 | 23.1 | 3.8 | 36.9 | 170.6 | 72.4 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 141.6 | 143 | 141.2 | 218 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 113.4 | 63.9 | 77.9 | 30.2 |  |  |  |  | 139.8 | 66.6 | 104.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 122.3 | 26.5 | 14.4 | 0 | 0 | 10.3 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 4.5 | 5.1 | 30.1 | 86.1 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 4.3 | 3.1 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 62.2 | 13 | 70.7 | 71.6 | 9.2 | 8.7 | 0 | 8 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.9 | 3.4 | 51.5 | 0.6 | 129.4 | 142.1 | 46.6 | 3.4 | 9 | 20 |  | 44.5 | 28.3 | 27.9 | 3.4 | 16.1 | 9.6 | 7.1 | 7658.3 | 24.2373 | 8.004 |  | 13.2 |  | 9.4756 | 9.9 | 14.9 | 79.7169
21/03/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 651.4 | 218.1 |  |  | 90.5 | 227.6 |  |  | 162.1 | 161.7 | 161.8 | 238.3 | 108.3 | 68 | 563.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.2 | 8 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 144.2 | 8.9 |  | 0 |  | 111.4 | 334.2 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 54.4 | 148.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.2 |  | 125.6 | 66.5 | 108.8 |  | 8.8 | 46 | 14.8 | 3.8 | 38.3 | 171.5 | 84.6 | 25 |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 111.3 | 111 | 109.8 | 200.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 272.7 | 133.3 | 64.4 | 78 | 30.5 |  |  |  |  | 138.8 | 64.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 117.9 | 6.8 | 16 | 0 | 0 | 10.2 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0.4 | 0.3 | 28.6 | 85.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 0 | 71 | 3.1 | 88.9 | 87.1 | 11 | 12.9 | 1 | 8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 1.1 | 11.3 | 0.6 | 129.3 | 145.2 | 11.9 | 1.4 | 9 | 19.9 |  | 44.5 | 27.9 | 28.1 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 7707 | 24.0547 | 8.004 |  | 13.2 |  | 9.4756 | 10 | 14.9 | 79.6342
21/03/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 648 | 218.1 |  |  | 90.5 | 227.7 |  |  | 143.6 | 144 | 143.4 | 238.8 | 108.2 | 68.4 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.8 | 10 | 143.4 | 8.9 |  | 0 |  | 111 | 223 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 54.4 | 144.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 93 |  | 123.9 | 66.8 | 109 |  | 8.7 | 46 | 14.8 | 3.8 | 38.1 | 169.9 | 84.5 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 127.4 | 126.9 | 127.1 | 209.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.9 | 268.8 | 130.3 | 64.1 | 78.1 | 30.2 |  |  |  |  | 140.2 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 115 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29.4 | 82.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 72.9 | 0 | 88.5 | 89.4 | 11.8 | 11.2 | 13.4 | 8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 143.2 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.8 | 28 | 28.3 | 3 | 16.2 | 9.5 | 6.7 | 7562.5 | 23.9745 | 8.001 |  | 13.2 |  | 9.4756 | 10 | 14.9 | 79.5511
21/03/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 649.2 | 218.1 |  |  | 90.1 | 227.6 |  |  | 155.4 | 154.9 | 155.4 | 238 | 114 | 68.5 | 562.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 143.9 | 8.9 |  | 0 |  | 111 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 54.2 | 148.8 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 91.6 |  | 123.3 | 67.1 | 108.7 |  | 8.8 | 45.7 | 14.8 | 3.8 | 37.8 | 169.6 | 94.6 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 144.9 | 144.9 | 145.6 | 222 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.1 | 269.8 | 132.4 | 64 | 78.1 | 30.1 |  |  |  |  | 140.4 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 111.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.3 | 75.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 1.5 | 71.1 | 0 | 91.3 | 88.1 | 9.3 | 12 | 20.9 | 8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0.6 | 132.1 | 135.7 | 0 | 0 | 8.9 | 19.9 |  | 44.9 | 28.4 | 28.4 | 3.4 | 16.3 | 9.6 | 6.4 | 7672.9 | 24.0771 | 8.017 |  | 13.2 |  | 9.4755 | 10 | 14.7 | 79.4695
21/03/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 647.2 | 217.7 |  |  | 90.2 | 227.7 |  |  | 124.9 | 125 | 125.2 | 221.7 | 205.9 | 105.6 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 143.3 | 8.9 |  | 0 |  | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 66.6 | 133.5 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 93.3 |  | 123.9 | 67.1 | 108.6 |  | 8.9 | 45.9 | 23.3 | 3.8 | 37.9 | 169.7 | 94.6 | 25 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 163.8 | 161.5 | 164 | 241.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.1 | 267.8 | 122.6 | 64 | 78 | 30.2 |  |  |  |  | 141.3 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 112.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.6 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 76.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.9 | 74.4 | 0 | 90.4 | 88.5 | 10 | 11.6 | 20.9 | 8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0.6 | 130.9 | 126.1 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.8 | 28.2 | 28.5 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 7.4 | 7757 | 24.0719 | 8.028 |  | 13.2 |  | 9.4745 | 10.2 | 14.8 | 79.7744
21/03/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 651.1 | 218.3 |  |  | 91.8 | 226.5 |  |  | 110.2 | 109.9 | 109.8 | 208.3 | 203.3 | 106.3 | 561.5 | 10.4 |  |  |  |  | 166.1 | 8 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 143.7 | 8.9 |  | 0 |  | 111.2 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.9 | 133.9 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 93.2 |  | 125.5 | 67.3 | 109 |  | 8.9 | 46.2 | 47.4 | 3.8 | 38.3 | 171.3 | 95.3 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 170.5 | 161.5 | 187.5 | 250.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 271.6 | 122.5 | 64.5 | 78.1 | 28.4 |  |  |  |  | 140.9 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 115.8 | 0 | 12.6 | 0 | 0.6 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4.6 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.2 | 75.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20 | 20.3 | 20 | 3.8 | 68.1 | 0 | 90.1 | 89.7 | 10 | 10.9 | 20.9 | 8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0.6 | 117.9 | 109.1 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 45.1 | 28.5 | 28.7 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 6.8 | 7752 | 24.2385 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4741 | 10.2 | 14.8 | 79.9455
21/03/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 647.1 | 217.8 |  |  | 90.3 | 226.2 |  |  | 113.4 | 113.3 | 113.5 | 209.7 | 203 | 106.4 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.5 | 3.2 | 0 | 6.9 | 10 | 143.3 | 8.9 |  | 0 |  | 110.9 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.9 | 129.6 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 90.1 |  | 123.5 | 66.8 | 108.9 |  | 8.9 | 45.8 | 46.9 | 3.8 | 37.9 | 169.5 | 94.6 | 24.3 |  | 0 |  |  |  | 87 | 169.4 | 161.7 | 181.1 | 251.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 267.8 | 120.8 | 64 | 77.8 | 30.2 |  |  |  |  | 140.6 | 65.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 8.3 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 77.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20 | 20.3 | 20 | 3.2 | 63.6 | 0 | 90.8 | 88.7 | 9.6 | 9.6 | 20.9 | 8.3 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0.6 | 114.6 | 103.2 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.7 | 28.3 | 28.6 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 7720.2 | 24.2382 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.474 | 10.1 | 14.7 | 79.7472
21/03/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.7 | 649.1 | 219 |  |  | 88.9 | 227.1 |  |  | 131.5 | 131.6 | 131.5 | 228.1 | 108.1 | 73 | 562.2 | 10.3 |  |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 3 | 0 | 6.7 | 10 | 143.5 | 8.9 |  | 0 |  | 110.7 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.9 | 139 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 88.3 |  | 121.7 | 67.7 | 108.4 |  | 9 | 44.8 | 47.2 | 3.8 | 37.2 | 169.2 | 94.4 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 170.1 | 162.5 | 200 | 258.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 267.8 | 126.4 | 63.9 | 78 | 30 |  |  |  |  | 141.8 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 120.9 | 0 | 13.7 | 0 | 10 | 10.3 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.2 | 85.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.4 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.5 | 49.7 | 0 | 92.9 | 91.8 | 7.1 | 8.2 | 20.9 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0.6 | 117.2 | 91.6 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.8 | 28.4 | 28.6 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 7.2 | 7708.5 | 24.2343 | 8.051 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 10.3 | 14.8 | 80.0592
21/03/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.7 | 646.9 | 219.1 |  |  | 90.1 | 226.5 |  |  | 116.3 | 116.3 | 117 | 222.1 | 108.3 | 68.7 | 560.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7 | 3 | 0 | 6.7 | 10 | 143.2 | 8.9 |  | 0 |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.9 | 131.5 | 42.5 | 18.6 | 19.7 | 89.1 |  | 122.4 | 67.5 | 107.8 |  | 8.9 | 44.8 | 46.9 | 3.8 | 37.4 | 168.7 | 94.2 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 171.1 | 163.3 | 200 | 260.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 267.5 | 121.6 | 63.7 | 78.1 | 29.9 |  |  |  |  | 141.5 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 120.7 | 0 | 13.8 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.3 | 87.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.4 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.8 | 44.8 | 0 | 88.3 | 93.8 | 6 | 5.9 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 120.6 | 122.4 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.9 | 28.3 | 28.6 | 3.4 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 7664.2 | 24.2305 | 8.043 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 10.3 | 14.9 | 80.1473
21/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.7 | 648.8 | 219 |  |  | 90.1 | 227.6 |  |  | 124.3 | 125.1 | 125.3 | 223.5 | 108.3 | 68 | 561.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10.1 | 143.5 | 8.9 |  | 0 |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.9 | 134.1 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.9 |  | 123.5 | 67.9 | 108.5 |  | 9 | 45.7 | 47 | 3.8 | 37.6 | 169.3 | 94.6 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 170.5 | 163.4 | 200 | 260.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 217.9 | 123 | 64.1 | 77.9 | 30.1 |  |  |  |  | 141.6 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 116.2 | 0 | 12.3 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 88.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.9 | 42.8 | 0 | 89.2 | 94.6 | 7.7 | 5 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0.6 | 108.8 | 79.7 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.8 | 28.4 | 28.6 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7.5 | 7595.2 | 24.0847 | 8.044 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 10.2 | 14.9 | 79.9025
21/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.6 | 650.1 | 218.9 |  |  | 90.2 | 227.5 |  |  | 150.7 | 150.1 | 150.6 | 241 | 106.9 | 67.7 | 560.6 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.6 | 10 | 143.4 | 8.9 |  | 0 |  | 111.1 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.9 | 148.9 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 91.3 |  | 123.9 | 69.9 | 108.7 |  | 9 | 45.8 | 47.1 | 3.8 | 38 | 170.3 | 94.8 | 25 |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 156.9 | 156.7 | 156.3 | 239.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 190.1 | 132.9 | 64.1 | 78 | 30.3 |  |  |  |  | 141.1 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 114.2 | 0 | 11.4 | 0 | 10 | 10.4 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 88.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 20.5 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.2 | 52.2 | 0 | 91.9 | 92.8 | 9.7 | 6.6 | 20.9 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.6 | 75.9 | 66.3 | 0 | 0 | 9 | 20 |  | 44.6 | 28.3 | 28.6 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 7.3 | 7569.6 | 23.8831 | 8.046 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 10.3 | 14.9 | 79.8028
21/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.5 | 633.8 | 218.8 |  |  | 89.9 | 222.8 |  |  | 168 | 171.4 | 171.5 | 270.8 | 106.5 | 68.4 | 533.8 | 10.1 |  |  |  |  | 161 | 6.4 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 141 | 8.9 |  | 0 |  | 108.7 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.9 | 142 | 41.9 | 18.5 | 19.7 | 87 |  | 117.4 | 70.5 | 104.8 |  | 9 | 43 | 46.1 | 3.8 | 36.7 | 166 | 92.5 | 25 |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 173 | 163.9 | 174.9 | 244.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.9 | 126.4 | 127.6 | 61.9 | 76.7 | 29.2 |  |  |  |  | 141.4 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 100.5 | 0 | 13.2 | 0 | 9.9 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30.5 | 83.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.6 | 53.9 | 0 | 90.7 | 93.7 | 8.9 | 6.6 | 20.9 | 8.4 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 59.9 | 41.6 | 0 | 0 | 9.1 | 20 |  | 44.7 | 28.4 | 28.7 | 3.3 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 7470.6 | 23.9595 | 8.042 |  | 13.2 |  | 9.4733 | 10.3 | 14.9 | 79.8748
21/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.7 | 632.4 | 210.2 |  |  | 88.2 | 223.4 |  |  | 106.8 | 105.4 | 105.2 | 204.2 | 107.9 | 68.2 | 532.9 | 10.4 |  |  |  |  | 160.9 | 6.5 | 2.8 | 0 | 6.6 | 10 | 140.4 | 8.8 |  | 0 |  | 108.8 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 450 | 81.6 | 119.9 | 41.8 | 17.2 | 19.7 | 91 |  | 119.2 | 71.1 | 107 |  | 8.9 | 44.6 | 45.7 | 3.8 | 37.3 | 165 | 92.9 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 85.8 | 171.4 | 164.7 | 200 | 260.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 114.8 | 111.4 | 62.2 | 77.2 | 29.4 |  |  |  |  | 140.8 | 64.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 114.8 | 0 | 14.6 | 0 | 9.9 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 19.7 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 83.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 1.3 | 48.8 | 0 | 86.5 | 92.4 | 9.6 | 8.6 | 20.9 | 8.4 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 37.3 | 0 | 0 | 9 | 19.8 |  | 44.6 | 28.5 | 28.8 | 3.2 | 16.3 | 9.6 | 6.5 | 7192.9 | 23.9565 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9.4724 | 10.3 | 14.9 | 79.8679
21/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.7 | 647.4 | 218 |  |  | 89.7 | 225.9 |  |  | 131.5 | 131.5 | 131.3 | 223.8 | 106.9 | 68.1 | 557.3 | 10.4 |  |  |  |  | 168.2 | 7.9 | 3.1 | 0 | 6.7 | 10 | 142.7 | 8.9 |  | 0 |  | 110.7 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.3 | 148 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 94.1 |  | 122 | 73.4 | 108.5 |  | 9.1 | 45.4 | 47 | 3.8 | 37.4 | 168.7 | 94.6 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 83.8 | 84.1 | 83.5 | 180.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.1 | 123.7 | 131.5 | 63.8 | 78 | 30.1 |  |  |  |  | 142.1 | 66 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 99.3 | 0 | 15.7 | 0 | 10 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 30.6 | 83.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 19.6 | 3.4 | 37.4 | 0 | 72.6 | 87 | 4.4 | 5.2 | 20.9 | 8.4 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0.6 | 55.9 | 42.8 | 0 | 0 | 9.2 | 19.7 |  | 44.5 | 28.4 | 28.8 | 3.3 | 16.2 | 9.5 | 6.3 | 7037.9 | 23.955 | 8.041 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 10.3 | 14.9 | 79.8686
22/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.7 | 648.2 | 217.8 |  |  | 89 | 225.8 |  |  | 110.1 | 109.5 | 109.5 | 211.4 | 107.3 | 68.1 | 557.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 143.1 | 8.9 |  | 0 |  | 110.7 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 81.9 | 123.8 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 92.1 |  | 122.5 | 72.6 | 108.4 |  | 8.9 | 45.7 | 46.9 | 3.8 | 37.4 | 169.2 | 94.5 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 87 | 88.8 | 88.9 | 88.7 | 177.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.1 | 92.1 | 110.5 | 63.8 | 78.1 | 30.1 |  |  |  |  | 141.7 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 93 | 0 | 15.4 | 0 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 29.8 | 75.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.6 | 26.5 | 0 | 68.1 | 85.7 | 4.7 | 5.4 | 20.9 | 8.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0.6 | 51.7 | 37.8 | 0 | 0 | 8.9 | 20 |  | 44.7 | 28.4 | 28.8 | 3.3 | 16.2 | 9.5 | 6.9 | 6859.7 | 23.955 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9.4723 | 10.1 | 15 | 79.7673
EJEC |  | 2.95 | 9.55 | 15549.75 | 5055.5 | 0 | 0 | 2108.65 | 5413.6 | 0 | 0 | 3063.1 | 3068.6 | 3072.05 | 5361.4 | 3122.3 | 1835.1 | 13407.4 | 250.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964.75 | 179 | 73.8 | 25 | 160.8 | 240.7 | 3441.9 | 212.1 | 0 | 6.45 | 0 | 2593.9 | 5401.8 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10636.7 | 1782.65 | 3333.75 | 1004 | 443.7 | 472.8 | 2171.35 | 0 | 2945.7 | 1642.3 | 2387 | 0 | 205.05 | 1082.25 | 1031.35 | 43.7 | 900.05 | 4095.6 | 2128.65 | 396.65 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 2088.5 | 3289.55 | 1509.6 | 3600.85 | 4270.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.65 | 13.85 | 5966.1 | 2993.7 | 1537.7 | 1869.45 | 723.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.3 | 1539.15 | 780.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.8 | 0 | 7.1 | 2249.45 | 726.95 | 363.8 | 2 | 54.25 | 248.75 | 131 | 30.15 | 42.6 | 118.15 | 486.25 | 479.25 | 458 | 85.05 | 445.25 | 142.85 | 173.5 | 576.45 | 1537.45 | 113.4 | 57.6 | 57.6 | 57.7 | 177.55 | 79.3 | 487.85 | 51.7 | 0.95 | 475.25 | 304.65 | 482.25 | 486.9 | 479.35 | 101.5 | 792.15 | 340.65 | 1438.95 | 1733.95 | 128.9 | 148.45 | 463.9 | 195 | 138.95 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 281.3 | 131.85 | 1335.7 | 14.4 | 1549.75 | 1466 | 986.25 | 134.45 | 215.6 | 479.6 | 0 | 1074.45 | 641 | 681.15 | 78.65 | 384.55 | 228.85 | 166.85 | 176806.6 | 580.3926 | 192.6745 | 0 | 310.2 | 0 | 227.3487 | 239.9 | 376.6 | 1927.1157

## REACTIVA
viernes, 21 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/03/2025 | 00:30 | 0.1 |  | 40.6 | 17.7 |  |  | -14.4 | -2.4 |  |  | 10.6 | 6.6 | -8.1 | 14.4 | -6.5 | -10.1 | 86.9 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 0.5 | 0 | -3.2 | 2 | 15.1 | 1.7 |  | 0 |  | 6.1 | 4.6 |  |  |  | -1.2 | 46.5 | 10.1 | 2.5 | -3.1 | 0.3 | 2.7 | 1 |  | -36.6 | -60.9 | 11.6 |  | 0.2 | 2.1 | 6 | 0 | -0.1 | 13.2 | -1.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.6 | -11.8 | 0 | 6.3 | 9.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 22.5 | -0.2 | 7 | -4.2 |  |  |  |  | -7 | -54.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.3 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 1.6 | -1.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -4.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -14 | 13.8 | 5 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | -0.2 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 13.8 | 5 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 200.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 2 | 2.2
21/03/2025 | 01:00 | 0.1 |  | 39.7 | 19 |  |  | -20.1 | -9.7 |  |  | 4.8 | 6.1 | -8.1 | 8.1 | -8.4 | -12.6 | 91.6 | 0.1 |  |  |  |  | 18.2 | 0.7 | 0 | -3.3 | 1.9 | 13.9 | 1.6 |  | 0 |  | 8.7 | 3.3 |  |  |  | -1.2 | 46.1 | 10.3 | -0.2 | -2.2 | 0.8 | 2.7 | 0.6 |  | -39.2 | -63.9 | 7.1 |  | 0.3 | 4.7 | 6 | 0 | -0.1 | 15.2 | -1.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6 | -15.9 | 0 | 2.7 | 5.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 19.9 | -2.8 | 7.3 | -3.8 |  |  |  |  | -11.7 | -57.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.7 | 0 | -7.2 |  | 0.6 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.3 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -14 | 12.8 | 4 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 12.8 | 4 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.7 | 138.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.2 | 2 | 3.4
21/03/2025 | 01:30 | 0.1 |  | 42 | 18 |  |  | -15.9 | 1.5 |  |  | 1.8 | 7.4 | -7.1 | 2.8 | -10.5 | -13.6 | 82.1 | 0.4 |  |  |  |  | 15.9 | 0.6 | 0 | -3.3 | 1.8 | 14.5 | 1.6 |  | 0 |  | 7.2 | 2.3 |  |  |  | -1.4 | 19.8 | 9.8 | 1.2 | -3 | -0.1 | 2.7 | 1.4 |  | -44.2 | -63.6 | 9.8 |  | 0 | 5.5 | 8.1 | 0 | -0.1 | 21.3 | -2.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 | -17.8 | 0 | 1.9 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 22.5 | -0.8 | 7.1 | -3.9 |  |  |  |  | -11.3 | -56.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 | 0 | -7.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1.5 | -1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -14.7 | 12 | 3.4 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 12 | 3.4 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.4 | 101.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 1.9 | 2.9
21/03/2025 | 02:00 | 0.1 |  | 47 | 18.5 |  |  | -18.1 | 3 |  |  | -32.2 | -13 | -5.3 | 8.7 | -6.4 | -23.6 | 86.5 | 0.1 |  |  |  |  | 16.1 | 0.7 | 0 | -3.3 | 1.8 | 13.8 | 1.5 |  | 0 |  | 5.1 | 4.1 |  |  |  | -1.4 | 14.1 | 9.7 | 2 | -5.6 | 0.3 | 2.7 | 0.2 |  | -34 | -53.3 | 6.1 |  | 0 | 2.5 | 6.6 | 0 | -0.1 | 15.6 | -1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 | -13.1 | 0 | -17.9 | -9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 23.5 | 0.4 | 7.3 | -3.9 |  |  |  |  | -4.2 | -47.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0 | -7.1 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 1.5 | -1.2 | 0.6 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.1 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -4.9 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -12 | 14 | 5.3 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  | 14 | 5.3 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 66.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 2 | 3.2
21/03/2025 | 02:30 | 0.1 |  | 41.3 | 18 |  |  | -17.1 | 4.1 |  |  | -39.1 | -24.9 | -12.9 | 14.5 | -4.7 | -22.4 | 87.2 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 1.8 | 14.3 | 1.5 |  | 0 |  | 5.4 | 10.6 |  |  |  | -1.4 | 10.2 | 10.3 | 2.1 | -5.2 | 0.5 | 2.7 | 0.8 |  | -32.3 | -51.7 | 6.7 |  | 0 | 1.6 | 6.8 | 0 | -0.1 | 13.8 | 2.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 | -11.3 | 0 | -16.2 | -7.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 23.1 | 0 | 7.1 | -4 |  |  |  |  | 2.9 | -34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0 | -7.1 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -4.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -13.1 | 13.3 | 4.4 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 13.3 | 4.4 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 0 | 2.6 | 76.8 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.2 | 2 | 4.1
21/03/2025 | 03:00 | 0.1 |  | 36.5 | 25.9 |  |  | -18.5 | 10.2 |  |  | -42.2 | -25.7 | -13.4 | 11.8 | -5.3 | -23 | 88.2 | 0 |  |  |  |  | 15 | 1 | 0 | -3.3 | 1.7 | 12.8 | 1.5 |  | 0 |  | 4.4 | 10.3 |  |  |  | -1.5 | -0.8 | 9.8 | 0.9 | -5.2 | -0.9 | 2.7 | -1.2 |  | -33.3 | -51.8 | 7.1 |  | 0 | -0.4 | 7.2 | 0 | -0.1 | 12.7 | 2.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -2 | -12 | 0 | -16.9 | -8.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 22.1 | -0.9 | 9.4 | -4 |  |  |  |  | 2.6 | -34.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.7 | 0 | -7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.3 | 1.2 | 1.6 | -1.2 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | -4.9 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -14.5 | 12.8 | 4.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 12.8 | 4.1 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 0 | 2.8 | 44.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 0.1 | 2.2
21/03/2025 | 03:30 | 0.1 |  | 53.8 | 28.3 |  |  | -15.9 | 16 |  |  | -36 | -24 | -12.2 | 19.1 | -3.4 | -20.9 | 95.3 | -0.1 |  |  |  |  | 18.1 | 0.8 | 0 | -3.3 | 1.8 | 15.3 | 1.6 |  | 0 |  | 6.2 | 11.3 |  |  |  | -1.5 | 23.5 | 1.4 | 1.4 | -5 | -1.1 | 2.7 | 0.6 |  | -29.3 | -47.9 | -2.2 |  | -0.3 | -2.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.1 | -9 | 0 | -13.7 | -5.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 23.1 | 0 | 7 | -4 |  |  |  |  | 6.4 | -29.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0 | -6.9 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 1.7 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -5 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -11.3 | 13 | 4.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | -0.2 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 13 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.6 | 138.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 2.3 | 4.5
21/03/2025 | 04:00 | 0.1 |  | 51.9 | 28.5 |  |  | -19.1 | 1.5 |  |  | -37 | -19.5 | -7 | 18.5 | -3.7 | -22 | 91.6 | 0.1 |  |  |  |  | 18.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 1.8 | 15 | 1.6 |  | 0 |  | 6.3 | 12.3 |  |  |  | -1.5 | 25.6 | -1.6 | 0.3 | -5.1 | -1.1 | 2.7 | 1.2 |  | -31.5 | -50.1 | -1.5 |  | -0.3 | -1.6 | 8 | 0 | -0.1 | 1.5 | 3.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -3.2 | -10.7 | 0 | -15.5 | -7.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 22.5 | -0.6 | 7.1 | -3.8 |  |  |  |  | 4.3 | -31.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 | 0 | -6.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 1.7 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -5 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -9.3 | 13.1 | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 13.1 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.1 | 109.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 2.1 | 4
21/03/2025 | 04:30 | 0.1 |  | 57.9 | 28.3 |  |  | -16.5 | 5.8 |  |  | -33.8 | -23.7 | -12 | 23.2 | -2.8 | -20.3 | 90.4 | -0.2 |  |  |  |  | 17.1 | 1.1 | 0 | -3.3 | 1.9 | 16.2 | 1.7 |  | 0 |  | 5.1 | 12.1 |  |  |  | -1.5 | 24.9 | -2.1 | 2.3 | -5 | -1.4 | 2.7 | 0.2 |  | -30.9 | -49.4 | -0.9 |  | -0.3 | -3.8 | 7.6 | 0 | -0.1 | -2.3 | 3.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.3 | -8.1 | 0 | -13.2 | -4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 24.3 | 0.9 | 8.3 | -4.3 |  |  |  |  | 6.4 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 | 0 | -6.3 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1 | 1.7 | -1.1 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | -5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.1 | -8.3 | 13 | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 13 | 4.2 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0 | 2.4 | 134.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 2.1 | 4.1
21/03/2025 | 05:00 | 0 |  | 47.2 | 26.7 |  |  | -16.4 | 3.1 |  |  | -35.1 | -21 | -9.3 | 19.5 | -2.3 | -20.8 | 90.2 | -0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 1.6 | 0 | -3.3 | 1.9 | 15.8 | 1.7 |  | 0 |  | 5.3 | 11.9 |  |  |  | -1.5 | 20.7 | -2.2 | 1.7 | -5.1 | -1.6 | 2.7 | 1 |  | -30.3 | -48.6 | 0.2 |  | -0.4 | -3.9 | 8.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 3.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1 | -9 | 0 | -14.1 | -5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 23.5 | 0.6 | 7 | -4.1 |  |  |  |  | 6.6 | -28.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.4 | 0 | -6.4 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.1 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | -5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.2 | -11 | 13.4 | 4.6 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 13.4 | 4.6 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 117.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 2 | 4.2
21/03/2025 | 05:30 | 0 |  | 52.5 | 28.4 |  |  | -14.6 | 5.5 |  |  | -36.2 | -13.1 | -0.1 | 17 | -1.5 | -20.9 | 85 | 0.4 |  |  |  |  | 14.8 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.1 | 17.9 | 1.8 |  | 0 |  | 12.4 | 13.5 |  |  |  | -1.2 | 33.8 | 0.9 | 1.4 | -5.5 | -0.4 | 2.7 | 0.8 |  | -28.6 | -46.9 | 10.6 |  | -0.3 | 3.6 | 10.6 | 0 | 0 | 7 | 5.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6 | -8.5 | 0 | -12.2 | -3.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 23 | -0.7 | 7.1 | -4 |  |  |  |  | 9.5 | -23.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 0 | -6.3 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | -5.1 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.1 | -12.8 | 14.8 | 6 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  | 14.8 | 6 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 0 | 2.5 | 214.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 1.8 | 4.2
21/03/2025 | 06:00 | 0 |  | 63.9 | 29.8 |  |  | -13.2 | 11.9 |  |  | -25.1 | -12.6 | -0.6 | 32.8 | 6.1 | -15 | 94 | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 2.7 | 0 | -3.2 | 2.1 | 16 | 1.9 |  | 0 |  | 11.5 | 15.5 |  |  |  | -0.9 | 53.9 | 6.3 | 1.8 | -5.1 | 0 | 2.7 | 0.5 |  | -19.2 | -37.9 | 9.4 |  | -0.3 | 0.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0.8 | 7.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.9 | 0.7 | -21 | -4.1 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 23.4 | 0.1 | 7 | -4 |  |  |  |  | 20.8 | -11.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 | 0 | -6.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -0.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -5.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.4 | -9.2 | 13.5 | 4.8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | -0.5 | -0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |  | 13.5 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 0 | 2.3 | 365.9 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.2 | 1.9 | 4
21/03/2025 | 06:30 | 0 |  | 40.5 | 25.2 |  |  | -11.2 | 11.4 |  |  | -29.1 | -21.6 | -11 | 31.2 | 9.6 | -12.5 | 91.1 | -0.6 |  |  |  |  | 9.1 | 1.7 | 0 | -3.3 | 2.6 | 16.1 | 2.2 |  | 0 |  | 9.5 | 15.5 |  |  |  | -1.1 | 11.1 | 11.2 | 6.4 | 0.1 | -0.2 | 2.7 | -1.7 |  | -17 | -35.4 | 6 |  | 0 | -3.3 | 7 | 0 | 0.1 | -1.4 | 7.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4 | 9.8 | -16.8 | 7 | 15.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 23.2 | 1.3 | 8.8 | 1.8 |  |  |  |  | 21.9 | -10.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 4.7 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | -0.8 | 0.7 | 0.7 |  | -0.2 | -0.1 | -1.3 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1 | -0.2 | 0.6 | 0 |  | -5.1 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | -6 | -11.6 | 16 | 7.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0.9 | -0.2 | -2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 |  | 16 | 7.3 | 1.2 | 0.6 | 3.3 | 0 | 2.3 | 323.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 1.9 | 4.9
21/03/2025 | 07:00 | 0 |  | 50.2 | 26.9 |  |  | -8.9 | 19.1 |  |  | -26.2 | -5.7 | 4.3 | 29.5 | 10.5 | -12.6 | 80.9 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 2.2 | 0 | -3.3 | 2.3 | 14.4 | 1.9 |  | 0 |  | 12 | 15.1 |  |  |  | -1.2 | -3.6 | 10 | 5.6 | -0.3 | -0.5 | 2.7 | -0.7 |  | -16.1 | -34.9 | 7.7 |  | -0.1 | 1.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 6.9 | -17.6 | 5.4 | 13.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 22.3 | 0 | 7.1 | 1.6 |  |  |  |  | 24.3 | -6.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.9 | 1.7 | -5.6 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 1.6 | -1.9 | 0.7 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -2.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -1.9 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | -7.2 | -12.8 | 10.4 | 1.7 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 4.5 | -0.2 | -8.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0.8 | 2 |  | 10.4 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 327.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.4 | 2 | 4.1
21/03/2025 | 07:30 | 0 |  | 60.6 | 29.5 |  |  | -9.6 | 0.2 |  |  | -21.2 | -0.9 | 12.2 | 34.6 | 15.8 | -9.1 | 85.3 | 0.2 |  |  |  |  | 13 | 1.8 | 0 | -3.3 | 2.4 | 16.4 | 2 |  | 0 |  | 14.5 | 18.1 |  |  |  | -0.7 | 47.8 | 11.5 | 5.4 | -0.2 | -0.2 | 2.7 | 0.3 |  | -6.6 | -18.2 | 4.4 |  | 0 | 5 | 11.1 | 0 | -0.2 | 3.9 | 6.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8 | 9.8 | -12.3 | 6.7 | 15.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 42.1 | 5.3 | 9.5 | 1.8 |  |  |  |  | 18.7 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 4.8 | -5.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | -1.6 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -5 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | -6.4 | -11.4 | 11.1 | 2.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 7.1 | -0.2 | -8.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | 11.1 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 508.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 2 | 4.2
21/03/2025 | 08:00 | 0 |  | 170 | 39.2 |  |  | -9.1 | 8.1 |  |  | -20.9 | -0.6 | 12 | 35.7 | 20.5 | -5.5 | 47.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 2.1 | 0 | -3.3 | 4.4 | 14.8 | 3.1 |  | 0 |  | 14.7 | 17.6 |  |  |  | -0.5 | 50.2 | 11.9 | 11.3 | 1.8 | -0.2 | 2.7 | 0.3 |  | -0.6 | -22.3 | 7.8 |  | 0 | 3.6 | 9.4 | 0 | 0.1 | 1.8 | 5.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.5 | 18.4 | -7.7 | 18.1 | 25.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 41.8 | 5.5 | 7.1 | 2 |  |  |  |  | 24.6 | -4.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.2 | 6.2 | -5.6 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.8 | 0.7 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2 | -10.5 | -15.6 | 13.5 | 9.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0.3 | 17 | -0.2 | -10.5 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 13.5 | 9.4 | 1.2 | 1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 681.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 2.2 | 4.7
21/03/2025 | 08:30 | 0 |  | 168.3 | 38.4 |  |  | -12.2 | 7 |  |  | -7.8 | 5 | 17 | 53.7 | 24.1 | -3.2 | 31.5 | -0.3 |  |  |  |  | 8.9 | 2.1 | 0 | -3.4 | 4.3 | 17.5 | 3.1 |  | 0 |  | 14 | 23.1 |  |  |  | -1.1 | 56 | 11.9 | 11 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0.1 |  | 4.3 | -17.2 | 7.6 |  | 0 | 0.8 | 9.4 | 0 | 0.1 | -2.9 | 8.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.7 | 20.5 | -4.4 | 18.4 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 40.9 | 10.7 | 14 | 3.6 |  |  |  |  | 39.9 | 15.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.8 | 6.7 | -5.7 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.2 | 1.6 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.5 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0.8 | 2.7 | -9 | -14.1 | 11.6 | 7.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 0.8 | 14.9 | -0.2 | -11.9 | 0 | 9.8 | 0.5 | 0.2 | 2 |  | 11.6 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 785.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 2.4 | 4.2
21/03/2025 | 09:00 | 0 |  | 186.6 | 42.6 |  |  | -8.8 | 6.2 |  |  | 3.9 | 21.7 | 33.9 | 69.2 | 31.1 | -0.2 | 40.3 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 2.3 | 0 | -3.3 | 4.6 | 19.8 | 3.4 |  | 0 |  | 6.6 | 25.8 |  |  |  | -0.9 | 58.7 | 12.8 | 10.3 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 1.2 |  | 8.1 | -18.9 | 7.2 |  | 0.1 | 4.4 | 10.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 9.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.4 | 25.9 | 0.5 | 25.6 | 32.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 42.1 | 12.3 | 11.7 | 4 |  |  |  |  | 45.7 | 27.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.7 | 7.5 | -5.3 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -3.8 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 0 | 4 | 2.9 | -5.6 | -10.5 | 14.4 | 10.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.2 | 9.9 | -0.2 | -10.5 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 2.2 |  | 14.4 | 10.3 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 968.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 3.2 | 6.4
21/03/2025 | 09:30 | 0.1 |  | 156.8 | 35.6 |  |  | -13.9 | 10.9 |  |  | -6.3 | -0.6 | 11 | 60.1 | 29.2 | -2.2 | 29.4 | -0.7 |  |  |  |  | 3 | 2.5 | 0.8 | -3.3 | 4.2 | 21.7 | 3 |  | 0 |  | 13.4 | 23.5 |  |  |  | -1.1 | 56.5 | 11.9 | 12.8 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | -1.4 |  | -2.1 | 2.1 | 9.4 |  | 0.2 | -2.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 6.4 | -9 |  | 0 |  | -0.8 |  | 15.5 | 37.8 | -4.7 | 32.8 | 27.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 61.9 | 18.2 | 14.9 | 6 |  |  |  |  | 85.8 | 33 | -17.8 |  |  |  |  | -7.2 |  |  | -4.2 | 7.5 | -5.4 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -2.4 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | -3.9 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 0 | 4 | 2.9 | -5.1 | -9.5 | 12.6 | 8.6 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.7 | 16.1 | -0.2 | -10.5 | 0 | 11.6 | 1.5 | 0.2 | 2 |  | 12.6 | 8.6 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 946.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 3.2 | 6.2
21/03/2025 | 10:00 | 0.1 |  | 169.3 | 39.2 |  |  | -7 | 5 |  |  | -14.7 | 4.5 | 18.3 | 44.9 | 23 | 18.1 | 29.6 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 2.5 | 0.7 | -3.3 | 4.5 | 21.7 | 3.1 |  | 0 |  | 17.8 | 22.6 |  |  |  | -1 | 54.7 | 11.5 | 11.1 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 1.2 |  | -4.3 | -1.1 | 7.3 |  | -0.1 | 1.3 | 9 | 0 | -0.1 | 0.3 | 5.3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 10.7 | 32.5 | -11.2 | 26.9 | 20.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 60.7 | 15.8 | 13.4 | 6.2 |  |  |  |  | 76.7 | 32.3 | 7.1 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -3.8 | 7.5 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.3 | -2.8 | -1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 0 | 4 | 2.8 | -0.6 | -4.6 | 15.5 | 11.3 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 2.2 | 17.9 | -0.2 | -12.5 | 0 | 11.8 | 2.1 | 0.2 | 1.9 |  | 15.5 | 11.3 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 0 | 2.2 | 987.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.3 | 2.9 | 7
21/03/2025 | 10:30 | 0 |  | 176.3 | 39.7 |  |  | -3.3 | 22.8 |  |  | -7.1 | 8.8 | 21.3 | 53.3 | 26.5 | 21.1 | 30.8 | -0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 2.4 | 0.7 | -3.3 | 4.1 | 24.4 | 3.2 |  | 0 |  | 17.1 | 23.8 |  |  |  | -0.8 | 59.9 | 11.9 | 11.5 | 2 | 1.2 | 2.7 | 0.6 |  | 1.1 | 4.7 | 8.4 |  | -0.1 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | -1.6 | 7.7 | -0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 13.7 | 36.6 | -7.5 | 30.8 | 25.1 | [6 empty] | 0.3 | 0.1 | 0 | 96.4 | 61.4 | 16.3 | 13.2 | 6.1 |  |  |  |  | 82.4 | 39.7 | 9.6 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | -3.4 | 8.4 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -2.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -2.2 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 0 | 4 | 3 | -2.9 | -7 | 12.3 | 8.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 2.7 | 17.7 | -0.2 | -10.1 | 0 | 11.7 | 2.5 | 0.2 | 2.2 |  | 12.3 | 8.1 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0 | 2.2 | 1098 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 3 | 6
21/03/2025 | 11:00 | 0 |  | 183.9 | 41.8 |  |  | -2.5 | 12.5 |  |  | -5.1 | 14.3 | 26.8 | 54.7 | 26.7 | 21.4 | 30 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.4 | 0.7 | -3.2 | 4.2 | 24.9 | 3.3 |  | 0 |  | 19.1 | 24.3 |  |  |  | -0.8 | 59.9 | 12 | 11.3 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 0.6 |  | 1 | 4.5 | 9.8 |  | 0 | 2.8 | 10.8 | 0 | 0.1 | 1.5 | 8.3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13 | 37.1 | -6.5 | 31.4 | 25.6 | [6 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 95.4 | 61.3 | 16.3 | 13.2 | 5.7 |  |  |  |  | 82.2 | 38.9 | 27 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | -3.2 | 8.4 | -4.5 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -2.1 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.3 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 0 | 4 | 3 | 1.9 | -3.2 | 12.7 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 3 | 17.7 | -0.2 | -7.7 | 0 | 12 | 2.9 | 0.1 | 2.2 |  | 12.7 | 8.5 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 0 | 1.7 | 1156 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.3 | 5 | 8.1
21/03/2025 | 11:30 | 0 |  | 193.1 | 42.8 |  |  | 1.1 | 30.3 |  |  | -1.7 | 17.7 | 29.8 | 59.3 | 29.6 | 23.3 | 33.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.1 | 0.7 | -3.2 | 4.3 | 25.5 | 3.3 |  | 0 |  | 19.6 | 25.3 |  |  |  | -0.7 | 65 | 12.2 | 11.3 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 0.8 |  | 6.3 | 9.7 | 14.3 |  | 0 | 2.1 | 11.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 18.8 | 39.6 | -4.1 | 34.5 | 28.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 61 | 15.7 | 13.2 | 5.9 |  |  |  |  | 87.5 | 47.3 | 33.4 |  |  |  |  | 9.4 |  |  | -3 | 8.6 | -4.4 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -3 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 3.4 | 2.9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.5 | -1.3 | 13.5 | 9.3 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 3.2 | 17.5 | -0.2 | -5.7 | 0 | 11.7 | 3.1 | 0.2 | 2.4 |  | 13.5 | 9.3 | 1.2 | 1.3 | 3 | 0 | 2.1 | 1290.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.7 | 4.9 | 8.4
21/03/2025 | 12:00 | 0 |  | 182.7 | 41.9 |  |  | -0.5 | 17.4 |  |  | -7.8 | 15 | 27.8 | 55.3 | 28.4 | 21 | 33.6 | 0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.1 | 0.7 | -3.3 | 4.2 | 23.6 | 3.2 |  | 0 |  | 18.4 | 25 |  |  |  | -0.7 | 63.3 | 11.9 | 10.9 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | -0.2 |  | 4.3 | 7.7 | 14.1 |  | 0 | 2 | 10.4 | 0 | 0.3 | 1.3 | 10 | -2 |  | 0 |  | 0 |  | 15.4 | 38 | -6.6 | 32.3 | 26.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 60.4 | 15.8 | 13.3 | 6.2 |  |  |  |  | 78.8 | 46.4 | 20.2 |  |  |  |  | 8.5 |  |  | -2.7 | 8.5 | -6 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -4 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 0 | 4 | 3.1 | 0.5 | -4.3 | 13.8 | 9.9 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 3.2 | 17.3 | -0.2 | -7.1 | 0 | 11.8 | 3.3 | 0.2 | 2.4 |  | 13.8 | 9.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.7 | 1179.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 4.9 | 6.5
21/03/2025 | 12:30 | 0 |  | 184.9 | 42 |  |  | -4.2 | 17.9 |  |  | -11 | 14.6 | 28 | 49.3 | 26.4 | 20.2 | 31.5 | 0.3 |  |  |  |  | 10.1 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.8 | 22.3 | 2.9 |  | 0 |  | 18.5 | 24.2 |  |  |  | -1 | 60.9 | 11.3 | 10.6 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 0.8 |  | 1 | 4.3 | 13.1 |  | -0.1 | 2.2 | 10.8 | 0 | -0.1 | 7.7 | 10 | -9.5 |  | -1.7 |  | 0 |  | 13.7 | 35.4 | -7.7 | 32.2 | 23.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 50.1 | 14.5 | 13.3 | 5.9 |  |  |  |  | 75.3 | 40.2 | 19.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -3.1 | 7.9 | -6.4 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -3.8 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 0 | 4 | 3 | 1.3 | -3.9 | 12.5 | 8.3 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 3.2 | 17.5 | -0.2 | -4.1 | 0 | 11.5 | 3.2 | 0.2 | 2.2 |  | 12.5 | 8.3 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1105.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 5.1 | 6.3
21/03/2025 | 13:00 | 0 |  | 177.9 | 39.9 |  |  | -6.4 | 21.7 |  |  | -11.6 | 6 | 18.5 | 47.2 | 23.6 | 19.5 | 25.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4 | 20.6 | 2.9 |  | 0 |  | 16.7 | 22.6 |  |  |  | -1.2 | 57.3 | 10.7 | 12.4 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | 0.8 |  | -2.5 | 0.9 | 12.4 |  | -0.2 | 0.2 | 9 | 1 | 0 | 1.1 | 6.8 | -1.9 |  | -0.2 |  | 0 |  | 15.8 | 34 | -9 | 29.1 | 22.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 53.6 | 16.9 | 13.5 | 6.1 |  |  |  |  | 70.6 | 32.9 | 8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.5 | 8.6 | -6.8 |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 | -1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.3 | -0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -3.8 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 2.8 | 1.5 | 0 | 4 | 2.9 | -0.7 | -5.6 | 11.5 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 3.1 | 17.6 | -0.2 | -2.9 | 0 | 11.6 | 3.1 | 0.2 | 1.8 |  | 11.5 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1010.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 5.2 | 6.5
21/03/2025 | 13:30 | 0.1 |  | 166.6 | 38.9 |  |  | -7.1 | 16.7 |  |  | -13.9 | 7.1 | 20 | 45.5 | 13.9 | 15.4 | 22.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 0.4 | 0 | -3.3 | 3.9 | 19.2 | 2.9 |  | 0 |  | 15.1 | 22.5 |  |  |  | -1.2 | 58.5 | 10.6 | 12 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 0.8 |  | -6.7 | -3.3 | 13.6 |  | -0.1 | 0.3 | 9.1 | 1 | 0 | 1.8 | 4.3 | -3 |  | 0 |  | 0 |  | 13.8 | 30.8 | -13.1 | 25 | 18.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 52.8 | 16.5 | 13.2 | 6 |  |  |  |  | 66.5 | 26.6 | 5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3 | 8.2 | -6.8 |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.6 | -0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -3.9 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | 0 | 4 | 3 | -3.3 | -8.2 | 11.2 | 7.2 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.7 | 17.8 | -0.2 | 0.6 | 0 | 11.4 | 2.7 | 0.2 | 1.8 |  | 11.2 | 7.2 | 1.2 | 1.1 | 5.2 | 0 | 2.6 | 926.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 5 | 6
21/03/2025 | 14:00 | 0 |  | 184.7 | 41.6 |  |  | -5.8 | 18.1 |  |  | -9.4 | 9.5 | 22.2 | 49.8 | 16.3 | 17.2 | 30 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.1 | 0 | -3.3 | 4.2 | 21.9 | 3.1 |  | 1 |  | 17.5 | 22.9 |  |  |  | -1 | 60.5 | 11.1 | 11.6 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 0.8 |  | -3.1 | 0.2 | 12.1 |  | 0.1 | 2 | 10 | 1 | 0.1 | 3.2 | 5 | -1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 16.3 | 32.9 | -10.7 | 27.4 | 20.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 16.5 | 10.7 | 6.1 |  |  |  |  | 70.9 | 32.7 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 8.8 | -6.7 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.7 |  | -0.8 | -2.1 | -2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.9 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | -4.6 | 11.5 | 7.5 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.3 | 17.9 | -0.2 | 7.4 | 0 | 11.5 | 2.4 | 0.2 | 1.8 |  | 11.5 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 0 | 2.3 | 1038.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 5 | 6.2
21/03/2025 | 14:30 | 0 |  | 203 | 44.7 |  |  | -1.6 | 19.2 |  |  | -5.3 | 23.9 | 37 | 52.6 | 22.5 | 21.3 | 26.3 | 0.7 |  |  |  |  | 8.1 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.1 | 24 | 3 |  | 0.9 |  | 20.2 | 25.9 |  |  |  | -0.8 | 66.1 | 12.4 | 17.5 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 0.8 |  | 3.6 | 7.3 | 14.9 |  | 0 | 6.2 | 14.1 | 1 | -0.1 | 6.1 | 9 | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 18.8 | 38.3 | -4.4 | 34.1 | 26.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 42.4 | 15.8 | 10 | 5.9 |  |  |  |  | 81.1 | 46.7 | 30.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.1 | 8 | -6.4 |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -2 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.9 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -4.7 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 0 | 4 | 3.3 | 0.9 | -3.9 | 13 | 10.3 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.9 | 17.8 | -0.2 | 10.4 | 0 | 11.1 | 1.9 | 0.2 | 2.2 |  | 13 | 10.3 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1221.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 4.8 | 6.5
21/03/2025 | 15:00 | 0 |  | 196.8 | 43.8 |  |  | -2 | 19.9 |  |  | 2.6 | 21.8 | 33.7 | 61.6 | 21.9 | 20.5 | 33.8 | 0.2 |  |  |  |  | 2.8 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4.1 | 23.8 | 3.1 |  | 0 |  | 20.5 | 25.8 |  |  |  | -0.7 | 67.9 | 13.6 | 17.3 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 1.4 |  | 5.5 | 8.8 | 14.3 |  | 0 | 4.1 | 12.1 | 1 | 0.1 | 4 | 10.1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 17.5 | 36.8 | -3.3 | 29.5 | 31.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 103.3 | 51.1 | 16.2 | 10 | 5.9 |  |  |  |  | 75.6 | 49.1 | 19.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 7.9 | -6.3 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.8 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 2.6 | -2.3 | 14.1 | 10.3 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.5 | 17.5 | -0.2 | 12.4 | 0.4 | 10.7 | 1.3 | 0.2 | 2.4 |  | 14.1 | 10.3 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0 | 3.1 | 1257.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 4.9 | 6.8
21/03/2025 | 15:30 | 0 |  | 187.4 | 42.1 |  |  | -2 | 32.9 |  |  | 22.5 | 19.7 | 24.4 | 54.8 | 18.8 | 18.8 | 35 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4.2 | 24.2 | 3.2 |  | 0 |  | 19.6 | 21 |  |  |  | -0.7 | 64 | 12.7 | 18.2 | 1.9 | 1 | 2.7 | 0.8 |  | 3.8 | 7.2 | 15.3 |  | -0.1 | 2.3 | 11.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 8.3 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 17.9 | 34.6 | -4.4 | 26.1 | 28.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 52.4 | 16.9 | 10 | 5.9 |  |  |  |  | 73.2 | 45.7 | 9.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.5 | 7.5 | -6.2 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -4.8 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 1.7 | 0 | 4 | 2.8 | 0 | -4.8 | 14.2 | 10.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1 | 16.4 | -0.2 | 12 | 0.1 | 10.1 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |  | 14.2 | 10.2 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 0 | 2.7 | 1207.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 4 | 5.8
21/03/2025 | 16:00 | 0 |  | 181.7 | 41.8 |  |  | -5.3 | 18.3 |  |  | 19.2 | 18.3 | 23.1 | 52.6 | 16.9 | 17.2 | 32.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 0.5 | 0 | -3.3 | 4.3 | 22.4 | 1.2 |  | 0 |  | 19.4 | 20.7 |  |  |  | -0.6 | 66.3 | 12.1 | 16.8 | 2.3 | 1 | 2.7 | 0.8 |  | 0.1 | 3.4 | 14.6 |  | -0.1 | 1.9 | 10.5 | 1 | 0.1 | 3.1 | 6.5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 16.1 | 31.8 | -7 | 23.3 | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 50.6 | 15.9 | 9.9 | 6 |  |  |  |  | 69.4 | 40.6 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 6.7 | -6.4 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.4 | 2.6 | 1 | 0.6 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -2 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 1.7 | 0 | 4 | 2.5 | -1.6 | -6.2 | 13.9 | 10 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.4 | 14.6 | -0.2 | 11 | 0 | 9.1 | 0.3 | 0.2 | 2.1 |  | 13.9 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.6 | 1114.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 4 | 5.8
21/03/2025 | 16:30 | 0 |  | 182.8 | 42 |  |  | -6.7 | 27.7 |  |  | 21 | 18.8 | 24.3 | 53.9 | 16.5 | 16.8 | 33.4 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4 | 23.4 | 1.2 |  | 0 |  | 19.6 | 20.5 |  |  |  | -0.7 | 66.2 | 12.2 | 16.4 | 1.8 | -0.6 | 2.7 | 0.9 |  | -1 | 2.2 | 11.6 |  | -0.1 | 2.5 | 8.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 6.1 | -5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 17 | 31.3 | -7 | 23 | 25.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 51.7 | 15.5 | 10.4 | 5.9 |  |  |  |  | 68.1 | 38.1 | 4.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.4 | 3.9 | -6.7 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | -2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 0 | 4 | 1.3 | -1.6 | -6.7 | 12.8 | 8.7 | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.1 | 7.3 | -0.2 | 10.4 | 0.2 | 7.3 | 0 | 0.2 | 2 |  | 12.8 | 8.7 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2 | 1089.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.8 | 3.9 | 4.7
21/03/2025 | 17:00 | 0 |  | 156.1 | 37.8 |  |  | -14.7 | 1.3 |  |  | 0.8 | 7.2 | 13.2 | 30.9 | 8.1 | 9.6 | 30.8 | 0.3 |  |  |  |  | 12.5 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.9 | 22 | 1.2 |  | 0 |  | 19.9 | 16.2 |  |  |  | -1 | 57.2 | 8.9 | 13.3 | 2.1 | -0.9 | 2.7 | 0.5 |  | -16.4 | -13.2 | 10.5 |  | -0.4 | 0.1 | 6.9 | 1 | 0.1 | 7.7 | 0 | -15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1 | 21.6 | -16 | 13.6 | 15.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 37.2 | 14.3 | 10.1 | 6.1 |  |  |  |  | 46.6 | 8.9 | -14.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.1 | 5.2 | -7.1 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 0 | 4 | 0.3 | -7.7 | -12.7 | 11.1 | 7.1 | 0 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 2.8 | -0.2 | 9.5 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 11.1 | 7.1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 696.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.2 | 1.8 | 2.3
21/03/2025 | 17:30 | 0 |  | 161.1 | 37.4 |  |  | -10.7 | 14.5 |  |  | 6.6 | 1.7 | 5.5 | 35.7 | 7.3 | 10.6 | 40.4 | 0.1 |  |  |  |  | 13.8 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.9 | 25.7 | 1.2 |  | 0 |  | 21.6 | 21.4 |  |  |  | -1.1 | 55.8 | 4.4 | 14.7 | 1.4 | -1.8 | 2.7 | 0.7 |  | -13.9 | -10.8 | 11.7 |  | -0.2 | 0.4 | 7.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.5 | -13.7 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6 | 20.9 | -17.3 | 11.5 | 14.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 81 | 37.5 | 16.3 | 12.3 | 5.6 |  |  |  |  | 47.8 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.1 | 6.7 | -7.2 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.6 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 1.5 | 0 | 4 | -0.1 | -6.8 | -11.6 | 12.6 | 8.5 | 0.3 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | -0.2 | 15.8 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 12.6 | 8.5 | 1.2 | 1.7 | 3.7 | 0 | 2.2 | 775 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.2 | 2 | 2.4
21/03/2025 | 18:00 | 0 |  | 38 | 21.2 |  |  | -13.5 | 19.3 |  |  | 2.3 | -1 | 2.9 | 32.7 | 6.2 | 9.7 | 76.1 | 0.1 |  |  |  |  | 19.4 | -0.3 | 0 | -3.3 | 4 | 26.8 | 1.2 |  | 0 |  | 16.7 | 12.6 |  |  |  | -1.5 | 52.7 | 4.5 | 14.4 | 1.9 | -2 | 2.7 | 0.7 |  | -16.7 | -13.2 | 8.9 |  | -0.2 | 2.1 | 8.3 | 1 | 0.1 | 4.1 | 2.1 | -10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 10.2 | 21.4 | -17.7 | 11.3 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 79.6 | 37.8 | 6.1 | 8.7 | 1.9 |  |  |  |  | 41.7 | -0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 0 | -7.2 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0 | 3.9 | 0.3 | -5.6 | -5.8 | 13.8 | 9.7 | 2.2 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | -0.2 | 16.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 13.8 | 9.7 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 0 | 2.7 | 623.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.3 | 1.9 | 2.3
21/03/2025 | 18:30 | 0 |  | 40.1 | 22.1 |  |  | -9.5 | 10.9 |  |  | 5.2 | -0.6 | 3.7 | 35 | 8.4 | 11.3 | 80 | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 0.3 | 0 | -3.3 | 4.2 | 27.9 | 1.5 |  | 0 |  | 8.6 | 12.5 |  |  |  | -1.2 | 51.7 | 4.2 | 14.4 | -1.2 | -1.7 | 2.7 | 0.7 |  | -14.3 | -11 | 10 |  | -0.2 | 3 | 7.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | -1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 9.7 | 24.2 | -14.4 | 14.6 | 18.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 36.8 | 2.8 | 8.6 | 0.2 |  |  |  |  | 41.5 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.5 | 0 | -6.5 |  | 0 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 4 | 0.4 | -5.5 | -5.4 | 15.5 | 11.5 | 2.5 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | 17.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 15.5 | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 0 | 2.2 | 622.5 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0 | 2.2 | 4.1
21/03/2025 | 19:00 | 0 |  | 40.2 | 22.2 |  |  | -5.6 | 16.1 |  |  | 2.2 | -0.6 | 3.8 | 32.1 | 20.4 | 16.3 | 77.9 | 0.1 |  |  |  |  | 15 | 0.3 | 0 | -3.3 | 3.9 | 23.4 | 1.3 |  | 0 |  | 7.3 | 14 |  |  |  | -0.8 | 55.7 | 7.4 | 14.6 | -1.2 | -1.8 | 2.7 | 0.6 |  | -10.4 | -7.1 | 12.6 |  | -0.2 | 5.2 | 6.5 | 1 | 0.1 | 1 | 5 | -1 |  | 0 |  | 0 |  | 11.2 | 29.6 | -8.8 | 20.8 | 25.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 37.1 | 2.4 | 8.6 | 0.2 |  |  |  |  | 43.9 | 3.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.5 | 0 | -5.8 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.4 | 2.6 | -0.7 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | -0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.4 | -5.3 | 16 | 11.8 | 2.5 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | -0.2 | 17.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 16 | 11.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 692.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 3.2 | 5.6
21/03/2025 | 19:30 | 0 |  | 44.8 | 23.8 |  |  | -4.4 | 19.4 |  |  | 1.1 | -2.4 | 1.7 | 30 | 20 | 16.6 | 76.2 | 0 |  |  |  |  | 13.8 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.9 | 22.7 | 1.2 |  | 0 |  | 6.9 | 13 |  |  |  | -0.8 | 55.5 | 11.2 | 15.7 | -1.4 | -1.6 | 2.7 | -0.1 |  | -11.4 | -8.1 | 12.6 |  | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 1 | 0.1 | 1 | 4.2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6 | 30.7 | -8.8 | 22.8 | 27.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 37.5 | 3.4 | 8.7 | 0.3 |  |  |  |  | 42.5 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 0 | -5.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 2.6 | -1.2 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.2 | -5.2 | 16.1 | 12 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 16.1 | 12 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 693.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 3.4 | 5.6
21/03/2025 | 20:00 | 0 |  | 41.4 | 23.9 |  |  | -6.8 | 15.8 |  |  | -3.3 | -2.9 | 1.5 | 25.3 | 16.8 | 14.1 | 68.5 | 0.2 |  |  |  |  | 13.4 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.6 | 20.9 | 1 |  | 0 |  | 5.3 | 12 |  |  |  | -0.9 | 54.9 | 11.3 | 14.7 | -1 | -1.5 | 2.7 | 0.7 |  | -17.6 | -14.1 | 11.5 |  | -0.1 | 6.5 | 5 | 1 | 0.2 | 4.4 | 2.3 | -2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 10.3 | 26.8 | -12.1 | 19.6 | 23.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 49.7 | 37.5 | 2.7 | 8.6 | 0.2 |  |  |  |  | 36.5 | -7.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 0 | -6 |  | 0.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.5 | -0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 3.3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -5.8 | 15.6 | 11.5 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | -0.2 | 11 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |  | 15.6 | 11.5 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 2 | 598.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 3.2 | 4.9
21/03/2025 | 20:30 | 0 |  | 35.2 | 22.6 |  |  | -10.7 | 11 |  |  | -4.4 | -9.8 | -5.4 | 27.7 | 7.5 | 10.5 | 76.3 | -0.3 |  |  |  |  | 13.2 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.5 | 21.6 | 0.9 |  | 0 |  | 3.8 | 11.1 |  |  |  | -1 | 54.7 | 11.2 | 8.7 | -0.6 | -1.3 | 2.7 | 1.3 |  | -19.1 | -15.7 | 9.4 |  | -0.1 | 2.6 | 2.2 | 1 | 0.2 | -2.9 | 1.6 | -5.9 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8 | 25 | -14.5 | 17.9 | 22.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 51.7 | 37.5 | 3.1 | 8.7 | 0.2 |  |  |  |  | 35.3 | -8.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.2 | 0 | -6.3 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.7 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | -0.7 | 0.4 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.6 | 14.7 | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 14.7 | 10.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 520.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 3.2 | 4.4
21/03/2025 | 21:00 | 0 |  | 31 | 21.7 |  |  | -11.6 | 11 |  |  | -5.7 | -15.2 | -11.3 | 25.9 | 6.1 | 9.5 | 73.5 | -0.2 |  |  |  |  | 14.1 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.6 | 22.5 | 1 |  | 0 |  | 3.3 | 10.6 |  |  |  | -1.1 | 54.7 | 10.7 | 9.9 | -1.1 | -1.2 | 2.7 | 0.7 |  | -21.1 | -17.8 | 10.8 |  | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.2 | -3.9 | 0.6 | -8.9 |  | 0 |  | 0 |  | 11.8 | 24 | -14.6 | 17.1 | 20.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 51.2 | 38.5 | 3.2 | 8.6 | 0.3 |  |  |  |  | 33.8 | -11.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.1 | 0 | -6.4 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 2.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -7.3 | 14.4 | 10.3 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |  | 14.4 | 10.3 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 0 | 2.1 | 480.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 2 | 2.9
21/03/2025 | 21:30 | 0 |  | 34.9 | 22.3 |  |  | -11.6 | 7.3 |  |  | -7.5 | -13.4 | -8.9 | 21.4 | 4.3 | 8.3 | 74.1 | 0.1 |  |  |  |  | 15 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.5 | 23.1 | 0.9 |  | 0 |  | 4.2 | 9.2 |  |  |  | -1.3 | 52.5 | 10.5 | 9.8 | -1.3 | -1.3 | 2.7 | 0.7 |  | -25 | -21.5 | 10.6 |  | 0 | 4.8 | 3.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | -1 | -4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6 | 21.5 | -16.5 | 15.4 | 19.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 50 | 37.6 | 3 | 8.7 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | -18.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.3 | 0 | -6.6 |  | 0.6 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 1.3 | 2.6 | -0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.4 | 15.1 | 11 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | -0.2 | 10.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | 15.1 | 11 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0 | 2.6 | 451.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.1 | 1.8 | 2.4
21/03/2025 | 22:00 | 0 |  | 34.2 | 22.5 |  |  | -12.5 | 2.8 |  |  | -4.2 | -9 | -4.5 | 25.4 | 3.3 | 7.6 | 73.3 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.1 | 21.4 | 0.7 |  | 0 |  | 2.3 | 9.8 |  |  |  | -1.4 | 52.4 | 10.7 | 8.8 | -0.8 | -1.4 | 2.7 | 0.7 |  | -24.7 | -21.3 | 12.5 |  | 0.1 | 4.3 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | -9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 10.1 | 19.7 | -18.1 | 9.9 | 15.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 40.3 | 36.4 | 2.8 | 9.8 | 0.1 |  |  |  |  | 32.1 | -14.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.5 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.8 | 14.2 | 10.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 14.2 | 10.1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 2.4 | 423.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.8 | 1.8 | 1.6
21/03/2025 | 22:30 | 0 |  | 23.1 | 21 |  |  | -16.6 | -1.7 |  |  | -3.5 | -10.2 | -6.4 | 31 | 4.8 | 8.3 | 66.9 | -0.2 |  |  |  |  | 13.1 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.9 | 19.4 | 0.8 |  | 0 |  | 0.6 | 10.1 |  |  |  | -1.7 | 50.5 | 10.7 | 9.6 | -1 | -0.8 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 7.5 |  | -0.3 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | -0.9 | -2 | -8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 8.7 | 22.8 | -15.7 | 12.9 | 17.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 37.4 | 3.5 | 8.6 | 0.3 |  |  |  |  | 33.5 | -12.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.3 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.9 | 14.3 | 10.2 | 2.6 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  | 14.3 | 10.2 | 1.2 | 1.5 | 5 | 0 | 2.1 | 431 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.2 | 2 | 2.5
21/03/2025 | 23:00 | 0 |  | 35.7 | 21.9 |  |  | -19.6 | 10 |  |  | -2.6 | -6.8 | -3.4 | 25.4 | 9.4 | 12.1 | 64.6 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1.2 | 0 | -3.3 | 2.8 | 18.4 | 0.8 |  | 0 |  | 0.7 | 11.5 |  |  |  | -1.6 | 53.1 | 11.3 | 11.6 | -1.6 | -1.2 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 9.4 |  | -0.1 | 4.9 | 5.7 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | -7 |  | 0 |  | 0 |  | 11.7 | 27.1 | -10.9 | 20.8 | 24.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 21.7 | 3.3 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 23.8 | -33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -2.5 | 0 | -6.6 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 2 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -5.8 | 12.9 | 9 | 2.6 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 12.9 | 9 | 1.2 | 1.7 | 4.9 | 0.5 | 1.9 | 456.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 1.9 | 2.9
21/03/2025 | 23:30 | 0 |  | 52.5 | 25.2 |  |  | -11.1 | 26.7 |  |  | -18.4 | -18.2 | -6.1 | 32.4 | -5.9 | -3.2 | 74.7 | 0 |  |  |  |  | 15.3 | 0.6 | 0 | -3.3 | 2.9 | 15.6 | 1.4 |  | 0 |  | 0.5 | 18.3 |  |  |  | -0.9 | 59.1 | 12.7 | 9.4 | -1.1 | -1.4 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 13.6 |  | -0.1 | 6.3 | 6.6 | 1 | 0 | 0.8 | 4 | -7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 16.1 | 0 | -30.6 | 15.8 | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 2.8 | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27.7 | -18.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.5 | 0 | -6.6 |  | 0.6 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.5 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -4 | 13 | 9 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  | 13 | 9 | 1.2 | 2.2 | 4.6 | 0 | 2.6 | 431.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 2.1 | 3.3
22/03/2025 | 00:00 | 0 |  | 53.3 | 25.2 |  |  | -10.9 | 17.6 |  |  | -18.6 | -18.9 | -6.6 | 32.5 | 11.2 | 8.2 | 74.9 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 0.3 | 0 | -3.3 | 2.8 | 15 | 1.3 |  | 0 |  | 7.4 | 20.1 |  |  |  | -1 | 59.5 | 13.9 | 12 | 1.4 | -1.6 | 2.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 10.8 |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 1 | -0.1 | 1.4 | 4 | -11 |  | 0 |  | 0 |  | 15.6 | -40.5 | -41.2 | -19.4 | -17.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 20.6 | 2.8 | 6.1 | -0.1 |  |  |  |  | 20.5 | -19.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 | 0 | -6.8 |  | 0.6 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.1 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -5.9 | 12.2 | 8.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | 12.2 | 8.3 | 1.2 | 2.5 | 4 | 0 | 2.5 | 324.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 2 | 2.8
EJEC |  | 0.6 | 0 | 2400 | 738.75 | 0 | 0 | -248.3 | 287.9 | 0 | 0 | -239.7 | -30.1 | 159.1 | 841.3 | 265.15 | 75.4 | 1465.15 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.05 | 26.35 | 2.15 | -79.35 | 78.9 | 474.8 | 47.2 | 0 | 0.95 | 0 | 268.3 | 390 | 0 | 0 | 0 | -26 | 1142.75 | 226.85 | 225.35 | -13.2 | -5.75 | 64.8 | 13.05 | 0 | -300.45 | -434.05 | 226.15 | 0 | -2.05 | 52.05 | 190.35 | 11.5 | 0.75 | 76.8 | 105.95 | -60.95 | 0 | -0.95 | 0 | -0.4 | 0 | 242.1 | 383.55 | -221.85 | 305.65 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.45 | 1471.05 | 908.15 | 173.2 | 230 | 36.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.35 | 16.3 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | -85.4 | 79.95 | -150.85 | 0 | 3.25 | -1.3 | -22.5 | 0 | 1.2 | 30.65 | 46.9 | -3.65 | 14.3 | 14.35 | 0 | -7.4 | -18.85 | -39.7 | 62.8 | 42.6 | 12 | 16.55 | 22.85 | -31.15 | 0.8 | 6.8 | 6.35 | 0 | -114.5 | 14.2 | 69.5 | 64.55 | 36.3 | 10.05 | 88.65 | 27.3 | -110.3 | -199.4 | 321.55 | 189.55 | 57.3 | -2.4 | 28.25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -131 | 17.25 | 152.6 | -4.8 | -9.55 | 19.8 | 100 | 16.25 | 7.45 | 44.2 | 0 | 321.55 | 189.55 | 28.4 | 39.05 | 67.15 | 3.2 | 57.45 | 15076.15 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0 | 0.1 | 68.1 | 109.15

## DEMANDA_AREAS
viernes, 21 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6759.7 | 1027.184 | 3983.546 | 1748.97 | 200.837
01:00 | 0 | 6636.3 | 961.865 | 3926.105 | 1748.33 | 201.892
01:30 | 0 | 6558.8 | 975.208 | 3839.212 | 1744.38 | 203.0209
02:00 | 0 | 6454.8 | 964.421 | 3773.859 | 1716.52 | 202.8259
02:30 | 0 | 6283.2 | 914.966 | 3646.724 | 1721.51 | 203.289
03:00 | 0 | 6295.3 | 959.28 | 3616.22 | 1719.8 | 201.1939
03:30 | 0 | 6416.1 | 956.311 | 3748.589 | 1711.2 | 215.533
04:00 | 0 | 6393.8 | 909.557 | 3756.813 | 1727.43 | 195.142
04:30 | 0 | 6392.7 | 918.276 | 3747.594 | 1726.83 | 191.977
05:00 | 0 | 6456.6 | 931.656 | 3784.044 | 1740.9 | 194.796
05:30 | 0 | 6512.9 | 959.314 | 3783.426 | 1770.16 | 182.438
06:00 | 0 | 6756.4 | 996.546 | 4005.274 | 1754.58 | 201.559
06:30 | 0 | 6839.4 | 1025.158 | 4041.762 | 1772.48 | 193.56
07:00 | 0 | 6924.8 | 1064.905 | 4083.935 | 1775.96 | 194.859
07:30 | 0 | 7064.1 | 1069.61 | 4221.5 | 1772.99 | 192.627
08:00 | 0 | 7214.5 | 1097.256 | 4330.474 | 1786.77 | 188.096
08:30 | 0 | 7425 | 1135.442 | 4518.588 | 1770.97 | 198.175
09:00 | 0 | 7626.5 | 1132.733 | 4687.207 | 1806.56 | 207.32
09:30 | 0 | 7761.2 | 1201.249 | 4761.601 | 1798.35 | 207.358
10:00 | 0 | 7824.1 | 1183.348 | 4838.552 | 1802.2 | 203.512
10:30 | 0 | 7976.2 | 1232.214 | 4930.256 | 1813.73 | 208.012
11:00 | 0 | 8049.9 | 1220.842 | 5000.468 | 1828.59 | 208.454
11:30 | 0 | 8116.2 | 1279.075 | 5020.365 | 1816.76 | 209.439
12:00 | 0 | 8079.1 | 1251.685 | 5021.355 | 1806.06 | 206.744
12:30 | 0 | 8011.8 | 1267.911 | 4914.429 | 1829.46 | 202.258
13:00 | 0 | 7880.1 | 1250.081 | 4837.689 | 1792.33 | 204.51
13:30 | 0 | 7802.8 | 1247.577 | 4771.133 | 1784.09 | 210.392
14:00 | 0 | 7999.5 | 1239.09 | 4960.69 | 1799.72 | 211.746
14:30 | 0 | 8043 | 1263.323 | 4940.947 | 1838.73 | 218.605
15:00 | 0 | 8080.6 | 1240.162 | 5032.618 | 1807.82 | 218.373
15:30 | 0 | 8048.7 | 1269.715 | 4963.895 | 1815.09 | 215.909
16:00 | 0 | 8001.3 | 1234.876 | 4955.084 | 1811.34 | 211.661
16:30 | 0 | 7999.3 | 1253.586 | 4935.914 | 1809.8 | 211.134
17:00 | 0 | 7658.3 | 1190.356 | 4654.044 | 1813.9 | 229.9
17:30 | 0 | 7707 | 1168.869 | 4693.741 | 1844.39 | 211.522
18:00 | 0 | 7562.5 | 1185.405 | 4522.795 | 1854.3 | 209.421
18:30 | 0 | 7672.9 | 1183.217 | 4596.753 | 1892.93 | 201.617
19:00 | 0 | 7757 | 1266.95 | 4640.85 | 1849.2 | 185.085
19:30 | 0 | 7752 | 1275.689 | 4650.251 | 1826.06 | 197.088
20:00 | 0 | 7720.2 | 1277.422 | 4598.708 | 1844.07 | 204.256
20:30 | 0 | 7708.5 | 1250.151 | 4583.939 | 1874.41 | 213.511
21:00 | 0 | 7664.2 | 1240.655 | 4553.845 | 1869.7 | 222.898
21:30 | 0 | 7595.2 | 1214.23 | 4498.43 | 1882.54 | 220.405
22:00 | 0 | 7569.6 | 1183.924 | 4527.776 | 1857.9 | 218.612
22:30 | 0 | 7470.6 | 1141.953 | 4471.427 | 1857.22 | 226.054
23:00 | 0 | 7192.9 | 1085.669 | 4269.591 | 1837.64 | 226.957
23:30 | 0 | 7037.9 | 1099.678 | 4170.242 | 1767.98 | 227.61
00:00 | 0 | 6859.7 | 1062.653 | 4032.667 | 1764.38 | 227.827
MÁXIMO | 0 | 8116.2 | 1279.075 | 5032.618 | 1892.93 | 229.9
MÍNIMO | 0 | 6283.2 | 909.557 | 3616.22 | 1711.2 | 182.438
PROMEDIO | 0 | 7366.9417 | 1134.6092 | 4434.2693 | 1798.0631 | 207.0836
ENERGÍA | 0 | 176806.6 | 27230.6215 | 106422.4635 | 43153.515 | 4970.0054
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 21 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.2803 |  | 4.232 |  |  | 19.034 | 25.5238 | 12.193 | 14.6953 | 10.52 | 31.96 |  |  | 51.472 |  | 31.4643 |  |  |  | 159.8368 |  | 10.1075 |  |  | 14.83 |  | 4.604 | 2 | [6 empty] | 49.7051 | 135.454 | 29.3727 | 0.81 | 111.1381 |  | 37.3828 | 32.7804 |  | 191.8904 | 35.0676 |  |  |  | 2.4 |  | 55.6949 |  | 19.5 |  |  |  | 22.2412 |  | 5.5352 |  |  | 55.12 | 2.27 | 146.4664 |  | 5.8964 | 132.9144 | 9.166 |  | 24.5008 | 3.8582 |  |  | 91.0454 | 22.411 |  | 0.717 | 30.3911 | 449.2418 |  | 144.8912 | 19.0903 |  |  | 15.0318 | 4.8067 |  |  | 16.085 | 246.88 |  | 20.934 | 2.018 | 14.8714
01:00 |  |  | 26.1481 |  | 4.241 |  |  | 18.9435 | 26.0643 | 13.043 | 13.8082 | 10.52 | 32.46 |  |  | 52.245 |  | 47.9682 |  |  |  | 148.4009 |  | 10.2974 |  |  | 15.76 |  | 4.597 | 4.4 | [6 empty] | 50.6401 | 135.2801 | 29.6246 | 0.7 | 111.1058 |  | 36.4458 | 32.8163 |  | 192.7344 | 35.8173 |  |  |  | 2.5 |  | 53.5675 |  | 19.5 |  |  |  | 22.2135 |  | 5.6113 |  |  | 55.84 | 2.23 | 149.5039 |  | 6.0539 | 133.6081 | 9.5121 |  | 23.3024 | 3.9635 |  |  | 91.3969 | 22.432 |  | 0.715 | 29.683 | 452.2004 |  | 148.7698 | 19.0732 |  |  | 14.9571 | 4.7959 |  |  | 15.8204 | 245.45 |  | 21.564 | 1.863 | 14.6947
01:30 |  |  | 25.6642 |  | 4.27 |  |  | 18.7838 | 26.0253 | 13.09 | 13.6286 | 10.23 | 32.67 |  |  | 51.792 |  | 33.8717 |  |  |  | 125.595 |  | 10.1756 |  |  | 15.61 |  | 4.658 | 6.4 | [6 empty] | 49.1726 | 133.7746 | 29.876 | 0.64 | 110.0749 |  | 37.001 | 33.233 |  | 194.3161 | 34.5506 |  |  |  | 2.4 |  | 61.0018 |  | 19.5 |  |  |  | 22.388 |  | 5.6844 |  |  | 57.25 | 2.22 | 150.7753 |  | 5.6967 | 134.2611 | 9.3806 |  | 22.3671 | 4.0073 |  |  | 91.1556 | 22.424 |  | 0.709 | 29.4149 | 445.9572 |  | 150.7113 | 18.9016 |  |  | 15.2202 | 4.7994 |  |  | 15.8921 | 251.59 |  | 21.785 | 2.0853 | 14.7112
02:00 |  |  | 21.1104 |  | 4.174 |  |  | 19.9492 | 26.0807 | 12.976 | 13.9794 | 10.51 | 31.906 |  |  | 52.286 |  | 30.6033 |  |  |  | 127.1387 |  | 9.9627 |  |  | 15.13 |  | 4.557 | 2 | [6 empty] | 50.8841 | 137.7398 | 28.8028 | 0.44 | 110.5779 |  | 37.6347 | 32.5987 |  | 195.8565 | 34.7368 |  |  |  | 2.4 |  | 70.7557 |  | 19.5 |  |  |  | 22.2589 |  | 5.5799 |  |  | 57.31 | 2.21 | 152.8358 |  | 5.5944 | 133.1504 | 9.8894 |  | 23.4504 | 3.7307 |  |  | 91.4983 | 22.445 |  | 0.715 | 29.9855 | 446.0024 |  | 152.666 | 18.6968 |  |  | 15.4768 | 4.7639 |  |  | 15.9829 | 237.22 |  | 21.672 | 2.1099 | 14.6245
02:30 |  |  | 21.0731 |  | 4.281 |  |  | 20.3356 | 25.6271 | 13.246 | 14.1312 | 10.88 | 32.218 |  |  | 52.514 |  | 40.0114 |  |  |  | 59.8041 |  | 10.0166 |  |  | 15.23 |  | 4.45 | 1.8 | [6 empty] | 50.8991 | 140.2642 | 29.2262 | 0.41 | 112.2103 |  | 37.7166 | 32.1258 |  | 195.0733 | 34.4399 |  |  |  | 2.6 |  | 72.3447 |  | 19.5 |  |  |  | 22.1505 |  | 5.5551 |  |  | 57.39 | 2.18 | 152.0588 |  | 5.3471 | 133.1695 | 10.0932 |  | 22.2073 | 3.872 |  |  | 91.3608 | 22.458 |  | 0.706 | 30.2776 | 449.8143 |  | 153.7044 | 19.0536 |  |  | 14.8823 | 4.5884 |  |  | 15.9896 | 239.27 |  | 21.574 | 2.2278 | 14.4741
03:00 |  |  | 21.1297 |  | 4.197 |  |  | 20.0632 | 26.3034 | 13.291 | 13.707 | 11.14 | 32.69 |  |  | 52.386 |  | 51.2354 |  |  |  | 58.9745 |  | 10.1319 |  |  | 15.04 |  | 4.343 | 2.5 | [6 empty] | 50.0605 | 138.7592 | 29.2851 | 0.67 | 113.4668 |  | 37.8679 | 31.9839 |  | 195.4729 | 35.1955 |  |  |  | 2.4 |  | 72.3763 |  | 19.5 |  |  |  | 22.3437 |  | 5.6456 |  |  | 56.96 | 2.41 | 151.5778 |  | 5.5244 | 130.7108 | 10.3859 |  | 23.0209 | 3.9659 |  |  | 90.9709 | 22.498 |  | 0.673 | 30.5542 | 446.8512 |  | 153.8137 | 18.6819 |  |  | 15.5097 | 4.4987 |  |  | 16.127 | 250.15 |  | 21.319 | 2.0135 | 14.3847
03:30 |  |  | 21.8617 |  | 4.209 |  |  | 20.1294 | 26.7062 | 13.447 | 14.07 | 10.98 | 32.71 |  |  | 52.537 |  | 44.6038 |  |  |  | 103.7965 |  | 10.0134 |  |  | 14.86 |  | 4.338 | 4.3 | [6 empty] | 49.3837 | 141.256 | 29.9566 | 0.48 | 117.8525 |  | 37.6418 | 31.9277 |  | 195.0584 | 35.7104 |  |  |  | 2.4 |  | 72.2374 |  | 19.5 |  |  |  | 22.4157 |  | 5.6018 |  |  | 56.54 | 2.34 | 151.276 |  | 5.3713 | 128.3415 | 10.5508 |  | 22.9555 | 4.0274 |  |  | 91.1367 | 22.504 |  | 0.652 | 29.8539 | 447.8565 |  | 150.2431 | 18.9306 |  |  | 15.3501 | 4.5059 |  |  | 16.2215 | 244.09 |  | 25.003 | 2.0079 | 14.3063
04:00 |  |  | 22.5456 |  | 4.182 |  |  | 20.1696 | 26.8798 | 13.315 | 13.5875 | 10.87 | 32.942 |  |  | 52.38 |  | 33.9795 |  |  |  | 172.0864 |  | 10.1231 |  |  | 14.92 |  | 4.309 | 5.7 | [6 empty] | 50.0441 | 139.9646 | 29.6273 | 0.18 | 114.9379 |  | 37.7097 | 31.8685 |  | 195.0064 | 35.7791 |  |  |  | 2.6 |  | 72.2333 |  | 19.5 |  |  |  | 22.4226 |  | 5.513 |  |  | 57.89 | 2.23 | 149.7484 |  | 5.4803 | 130.544 | 10.0464 |  | 23.0623 | 3.8866 |  |  | 90.6489 | 22.724 |  | 0.649 | 29.9393 | 447.457 |  | 148.5441 | 18.8483 |  |  | 15.2644 | 4.6072 |  |  | 15.1743 | 243.71 |  | 20.51 | 2.0043 | 14.6688
04:30 |  |  | 26.1278 |  | 4.181 |  |  | 18.7427 | 26.3882 | 13.404 | 13.9468 | 10.81 | 32.696 |  |  | 52.201 |  | 46.2716 |  |  |  | 144.541 |  | 10.1359 |  |  | 14.46 |  | 4.419 | 3.2 | [6 empty] | 49.4008 | 139.6279 | 29.5102 | 1.65 | 114.9609 |  | 36.6135 | 30.9549 |  | 194.8069 | 36.0792 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1391 |  | 19.5 |  |  |  | 22.0793 |  | 5.5366 |  |  | 59.94 | 2.33 | 150.7453 |  | 5.4852 | 130.4159 | 9.6899 |  | 23.5386 | 3.9037 |  |  | 90.8107 | 22.74 |  | 0.658 | 30.0806 | 451.1688 |  | 146.6835 | 18.7485 |  |  | 14.6211 | 4.8145 |  |  | 15.6833 | 249 |  | 20.327 | 2.2598 | 14.9819
05:00 |  |  | 26.2076 |  | 4.071 |  |  | 19.1122 | 26.7953 | 11.987 | 14.8325 | 10.98 | 33.07 |  |  | 52.636 |  | 30.7697 |  |  |  | 102.5142 |  | 10.106 |  |  | 14.37 |  | 4.394 | 2 | [6 empty] | 49.9854 | 140.2945 | 29.6984 | 2.1 | 116.3152 |  | 37.0108 | 31.1221 |  | 194.6276 | 36.2075 |  |  |  | 2.4 |  | 72.0725 |  | 19.5 |  |  |  | 22.3042 |  | 5.7331 |  |  | 59.98 | 2.45 | 149.4818 |  | 5.5097 | 129.5865 | 9.4865 |  | 23.9002 | 4.3754 |  |  | 90.0571 | 22.72 |  | 0.659 | 28.9873 | 450.6253 |  | 144.6752 | 19.1063 |  |  | 14.3535 | 4.7864 |  |  | 15.2273 | 250.54 |  | 20.65 | 2.329 | 15.7165
05:30 |  |  | 26.0685 |  | 4.202 |  |  | 20.5117 | 27.0366 | 11.402 | 15.2179 | 11.12 | 32.354 |  |  | 52.174 |  | 29.8691 |  |  |  | 129.0055 |  | 10.0659 |  |  | 14.34 |  | 4.452 | 1.2 | [6 empty] | 48.1519 | 141.653 | 29.4164 | 1.93 | 120.1303 |  | 36.8984 | 30.9307 |  | 192.9122 | 34.9642 |  |  |  | 2.4 |  | 71.9331 |  | 19.5 |  |  |  | 22.3091 |  | 5.5474 |  |  | 60.02 | 2.44 | 144.2977 |  | 5.3841 | 130.9397 | 9.2225 |  | 22.9545 | 3.8589 |  |  | 91.6169 | 22.785 |  | 0.613 | 29.3009 | 449.6322 |  | 146.9135 | 19.1349 |  |  | 14.0535 | 4.8158 |  |  | 14.039 | 251.35 |  | 25.929 | 2.1703 | 16.4819
06:00 |  |  | 26.0092 |  | 4.207 |  |  | 20.3312 | 26.8422 | 10.282 | 15.5329 | 10.94 | 32.914 |  |  | 52.483 |  | 50.0566 |  |  |  | 146.6822 |  | 10.2589 |  |  | 14.76 |  | 4.406 | 0.8 | [6 empty] | 50.7762 | 140.1899 | 29.0185 | 1.54 | 119.7939 |  | 35.5385 | 30.713 |  | 194.7335 | 33.2162 |  |  |  | 2.6 |  | 72.0185 |  | 19.5 |  |  |  | 22.2743 |  | 5.5046 |  |  | 59.57 | 2.39 | 143.1536 |  | 5.2958 | 129.667 | 8.9244 |  | 31.0071 | 3.6509 |  |  | 90.4011 | 22.787 |  | 0.67 | 29.2062 | 452.4364 |  | 138.7095 | 19.1437 |  |  | 14.1826 | 4.7906 |  |  | 13.722 | 249.62 |  | 26.993 | 2.2135 | 22.9043
06:30 |  |  | 25.9657 |  | 4.266 |  |  | 20.2302 | 27.2109 | 9.413 | 13.6621 | 10.89 | 32.838 |  |  | 52.511 |  | 46.6532 |  |  |  | 134.3228 |  | 10.2941 |  |  | 15.33 |  | 4.273 | 0.7 | [6 empty] | 50.063 | 134.3502 | 26.5819 | 0.55 | 120.1242 |  | 35.0172 | 30.6213 |  | 194.5885 | 33.1589 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7424 |  | 19.5 |  |  |  | 22.3258 |  | 5.6021 |  |  | 59.76 | 2.4 | 143.1155 |  | 5.2675 | 129.4032 | 7.873 |  | 28.2591 | 3.6076 |  |  | 90.4651 | 22.781 |  | 0.681 | 28.967 | 454.9438 |  | 137.8241 | 19.2781 |  |  | 13.5492 | 4.5059 |  |  | 12.2912 | 253.2 |  | 26.34 | 2.1718 | 22.9014
07:00 |  |  | 27.6308 |  | 4.254 |  |  | 19.353 | 27.3664 | 9.576 | 13.4174 | 10.72 | 32.232 |  |  | 51.975 |  | 37.5094 |  |  |  | 105.8876 |  | 10.2197 |  |  | 15.43 |  | 4.284 | 2.1 | [6 empty] | 44.0979 | 129.6644 | 26.8275 | 0.91 | 120.4135 |  | 32.3799 | 31.0292 |  | 193.675 | 32.0016 |  |  |  | 2.4 |  | 71.7391 |  | 18.7 |  |  |  | 22.2553 |  | 5.6273 |  |  | 59.78 | 2.41 | 146.8556 |  | 5.248 | 126.874 | 6.744 |  | 27.9796 | 3.8025 |  |  | 91.0394 | 22.831 |  | 0.661 | 28.9022 | 454.6001 |  | 146.0277 | 18.9941 |  |  | 13.086 | 4.3331 |  |  | 12.7023 | 243.33 |  | 26.091 | 2.2449 | 19.9472
07:30 |  |  | 27.7921 |  | 4.24 |  |  | 20.0741 | 27.1218 | 9.996 | 10.4047 | 10.63 | 31.792 |  |  | 52.454 |  | 37.1045 |  |  |  | 106.4014 |  | 10.3323 |  |  | 15.62 |  | 4.468 | 3.5 | [6 empty] | 48.8826 | 134.1743 | 27.3126 | 0.73 | 113.7816 |  | 32.7789 | 31.8438 |  | 190.9402 | 31.5978 |  |  |  | 2.5 |  | 70.3993 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0106 |  | 5.8238 |  |  | 57.62 | 2.44 | 148.1452 |  | 5.1367 | 128.4274 | 6.6147 |  | 29.7039 | 3.7307 |  |  | 90.86 | 22.79 |  | 0.704 | 29.1211 | 451.6584 |  | 147.7883 | 18.7578 |  |  | 12.628 | 4.3151 |  |  | 12.7945 | 232.18 |  | 26.034 | 2.2706 | 14.6486
08:00 |  |  | 28.23 |  | 4.318 |  |  | 20.3617 | 26.5072 | 11.152 | 10.3516 | 10.7 | 31.786 |  |  | 52.128 |  | 44.2667 |  |  |  | 117.881 |  | 10.2638 |  |  | 15.28 |  | 4.523 | 4.8 | [6 empty] | 49.6339 | 138.5753 | 27.9392 | 0.73 | 113.5465 |  | 34.1476 | 32.5613 |  | 188.8589 | 32.3972 |  |  |  | 2.5 |  | 68.9867 |  | 18.7 |  |  |  | 22.2193 |  | 5.8741 |  |  | 56.52 | 2.34 | 145.1078 |  | 4.7279 | 129.4723 | 6.5764 |  | 31.3672 | 3.9714 |  |  | 90.3483 | 22.753 |  | 0.643 | 28.3279 | 453.3745 |  | 152.3543 | 19.0052 |  |  | 12.921 | 4.3279 |  |  | 13.5471 | 233.3 |  | 25.377 | 2.2927 | 9.4039
08:30 |  |  | 28.0378 |  | 4.171 |  |  | 18.8682 | 26.7355 | 11.808 | 10.3909 | 10.69 | 33.066 |  |  | 51.893 |  | 40.3092 |  |  |  | 156.0309 |  | 10.0361 |  |  | 14.16 |  | 4.58 | 5.6 | [6 empty] | 48.5286 | 137.487 | 28.2037 | 0.72 | 116.0773 |  | 34.323 | 31.6262 |  | 188.06 | 32.7496 |  |  |  | 2.7 |  | 57.4056 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0159 |  | 5.7276 |  |  | 56.59 | 2.03 | 146.1837 |  | 4.7214 | 131.1927 | 6.7254 |  | 31.6037 | 3.7307 |  |  | 90.0234 | 20.943 |  | 0.668 | 28.29 | 448.1326 |  | 151.3073 | 19.2092 |  |  | 13.4841 | 4.3121 |  |  | 14.6571 | 233.85 |  | 24.335 | 2.2442 | 4.3329
09:00 |  |  | 28.3806 |  | 4.143 |  |  | 19.814 | 26.9856 | 11.781 | 10.3174 | 10.92 | 30.562 |  |  | 52.01 |  | 19.9148 |  |  |  | 136.6224 |  | 10.3047 |  |  | 14.67 |  | 4.601 | 4.9 | [6 empty] | 47.5529 | 137.5037 | 28.755 | 0.63 | 117.4271 |  | 35.5698 | 32.6037 |  | 189.1943 | 33.4466 |  |  |  | 2.6 |  | 49.4616 |  | 18.7 |  |  |  | 21.996 |  | 5.6791 |  |  | 58.39 | 2.07 | 149.1408 |  | 4.0783 | 132.4021 | 7.445 |  | 32.2984 | 3.872 |  |  | 89.7746 | 22.735 |  | 0.655 | 29.7309 | 444.6594 |  | 149.0601 | 19.2071 |  |  | 13.8363 | 4.3198 |  |  | 14.506 | 236.85 |  | 25.476 | 2.1852 | 0.63962
09:30 |  |  | 31.2807 |  | 4.242 |  |  | 19.9888 | 27.4319 | 12.493 | 10.1812 | 11.09 | 29.872 |  |  | 52.257 |  | 45.2299 |  |  |  | 126.0548 |  | 10.1619 |  |  | 14.27 |  | 4.634 | 1.2 | [6 empty] | 48.0198 | 126.0709 | 29.1484 | 0.44 | 116.2749 |  | 35.0414 | 33.082 |  | 191.1142 | 33.8748 |  |  |  | 2.7 |  | 51.1179 |  | 18.7 |  |  |  | 22.08 |  | 5.6038 |  |  | 58.55 | 1.92 | 149.9249 |  | 3.863 | 129.5155 | 7.3266 |  | 32.4745 | 3.9659 |  |  | 90.8061 | 22.792 |  | 0.697 | 29.7787 | 427.7048 |  | 153.7803 | 19.1135 |  |  | 14.5414 | 4.3565 |  |  | 14.4346 | 242.18 |  | 26.894 | 2.0337 | 0.30368
10:00 |  |  | 34.4314 |  | 4.142 |  |  | 19.7018 | 27.3301 | 12.507 | 10.1316 | 11.29 | 30.002 |  |  | 51.907 |  | 34.2885 |  |  |  | 107.1245 |  | 9.9942 |  |  | 14.17 |  | 4.553 | 2.4 | [6 empty] | 46.5598 | 124.2246 | 28.8883 | 0.24 | 116.641 |  | 36.7496 | 32.9808 |  | 192.5026 | 34.008 |  |  |  | 2.6 |  | 50.5467 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0735 |  | 5.4106 |  |  | 58.92 | 2.3 | 150.5969 |  | 3.9206 | 127.5066 | 7.5936 |  | 31.8785 | 4.0274 |  |  | 90.7014 | 22.761 |  | 0.71 | 30.3279 | 432.4559 |  | 156.4027 | 18.8586 |  |  | 13.1243 | 4.3681 |  |  | 14.6576 | 240.93 |  | 26.555 | 2.1447 | 0.32574
10:30 |  |  | 34.1691 |  | 4.265 |  |  | 18.8484 | 26.9911 | 12.52 | 9.5452 | 11.41 | 31.054 |  |  | 51.949 |  | 30.0632 |  |  |  | 146.5501 |  | 10.0884 |  |  | 14.08 |  | 4.524 | 4.1 | [6 empty] | 49.2575 | 125.4275 | 29.5528 | 0.58 | 115.6775 |  | 36.6622 | 32.0177 |  | 191.4836 | 33.0912 |  |  |  | 2.5 |  | 50.6029 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0895 |  | 5.4842 |  |  | 58.19 | 2.37 | 151.6111 |  | 3.9632 | 128.9083 | 7.4993 |  | 30.8334 | 3.8866 |  |  | 90.0296 | 22.802 |  | 0.73 | 30.0689 | 429.0047 |  | 153.1722 | 18.453 |  |  | 14.3657 | 4.5134 |  |  | 15.0016 | 242.17 |  | 27.459 | 1.9748 | 0.30378
11:00 |  |  | 34.4118 |  | 4.166 |  |  | 19.9815 | 27.2503 | 13.032 | 9.3398 | 10.85 | 31.796 |  |  | 52.308 |  | 36.2543 |  |  |  | 129.785 |  | 9.9739 |  |  | 14.64 |  | 4.558 | 5.3 | [6 empty] | 49.4545 | 123.3165 | 29.3189 | 1 | 113.5763 |  | 36.7827 | 31.4831 |  | 188.4804 | 34.2281 |  |  |  | 1.9 |  | 50.5093 |  | 18.7 |  |  |  | 22.3572 |  | 5.3744 |  |  | 49.99 | 2.32 | 150.5636 |  | 4.0419 | 127.9917 | 9.1738 |  | 31.4052 | 3.7307 |  |  | 90.4422 | 22.781 |  | 0.744 | 30.8397 | 432.6986 |  | 151.7607 | 18.781 |  |  | 13.9469 | 4.748 |  |  | 15.9478 | 240.71 |  | 28.512 | 1.9009 | 0.2934
11:30 |  |  | 38.8879 |  | 4.08 |  |  | 20.2162 | 26.931 | 12.65 | 9.5678 | 11.06 | 31.196 |  |  | 51.887 |  | 35.0773 |  |  |  | 133.5234 |  | 9.713 |  |  | 15.43 |  | 4.558 | 4 | [6 empty] | 47.9502 | 122.0229 | 28.1137 | 0.9 | 112.5167 |  | 37.0426 | 32.3736 |  | 187.1638 | 34.5943 |  |  |  | 1.9 |  | 50.325 |  | 18.7 |  |  |  | 22.1869 |  | 5.3737 |  |  | 49.93 | 2.23 | 145.5374 |  | 3.9046 | 129.5096 | 8.9356 |  | 31.8429 | 3.872 |  |  | 89.5532 | 22.761 |  | 0.692 | 30.8508 | 434.3363 |  | 147.4047 | 19.2288 |  |  | 13.9896 | 4.6989 |  |  | 15.626 | 242.26 |  | 25.755 | 1.8443 | 0.29449
12:00 |  |  | 38.701 |  | 4.077 |  |  | 19.9847 | 26.6684 | 12.41 | 12.6114 | 11.33 | 31.74 |  |  | 51.329 |  | 31.5295 |  |  |  | 110.4275 |  | 9.5746 |  |  | 16.25 |  | 4.7 | 2.8 | [6 empty] | 48.3533 | 124.3506 | 27.6585 | 0.73 | 110.4243 |  | 36.8141 | 31.9601 |  | 187.5023 | 32.9904 |  |  |  | 1.6 |  | 50.3543 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0131 |  | 5.5203 |  |  | 49 | 2.26 | 148.0423 |  | 4.4128 | 130.3495 | 9.6044 |  | 31.3826 | 3.9659 |  |  | 89.064 | 22.776 |  | 0.781 | 29.5706 | 409.4425 |  | 147.9463 | 18.9998 |  |  | 14.0432 | 4.5976 |  |  | 15.3727 | 243.06 |  | 26.456 | 1.8546 | 0.30462
12:30 |  |  | 38.19 |  | 4.017 |  |  | 20.2964 | 26.3682 | 11.495 | 14.2073 | 11.62 | 31.518 |  |  | 51.049 |  | 35.5841 |  |  |  | 114.3577 |  | 9.7843 |  |  | 16.31 |  | 4.791 | 2.6 | [6 empty] | 48.0353 | 124.2247 | 26.5633 | 0.78 | 113.4878 |  | 36.3344 | 30.9691 |  | 188.1545 | 34.3777 |  |  |  | 1.5 |  | 50.2527 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0866 |  | 5.3763 |  |  | 47.31 | 2.2 | 148.7801 |  | 4.3734 | 128.804 | 9.48 |  | 30.8007 | 3.872 |  |  | 89.5064 | 22.771 |  | 0.725 | 29.2381 | 423.3768 |  | 148.6174 | 18.757 |  |  | 14.0258 | 4.4149 |  |  | 14.5413 | 251.04 |  | 26.669 | 1.9163 | 1.0082
13:00 |  |  | 37.8936 |  | 4.167 |  |  | 20.4618 | 26.1396 | 11.884 | 14.5247 | 11.92 | 32.164 |  |  | 50.59 |  | 37.6693 |  |  |  | 124.9875 |  | 9.8942 |  |  | 16.3 |  | 4.619 | 2.2 | [6 empty] | 47.8443 | 120.6075 | 26.5632 | 0.64 | 115.3428 |  | 36.4393 | 31.3341 |  | 187.029 | 33.8501 |  |  |  | 1.5 |  | 50.3661 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0038 |  | 5.5119 |  |  | 45.59 | 2.09 | 148.1911 |  | 4.3796 | 130.8008 | 9.0473 |  | 30.7925 | 4.0073 |  |  | 90.4603 | 22.859 |  | 0.752 | 28.8821 | 432.4254 |  | 149.0444 | 18.8317 |  |  | 13.8819 | 4.4351 |  |  | 14.4854 | 247.98 |  | 26.944 | 1.9237 | 0.29156
13:30 |  |  | 37.7204 |  | 4.074 |  |  | 20.1596 | 26.2741 | 12.746 | 14.2548 | 11.74 | 32.858 |  |  | 50.976 |  | 32.6194 |  |  |  | 150.1836 |  | 10.7231 |  |  | 16.19 |  | 4.577 | 3.3 | [6 empty] | 46.8666 | 126.9464 | 27.4043 | 0.45 | 114.3846 |  | 36.5487 | 31.65 |  | 187.8766 | 34.6007 |  |  |  | 1.4 |  | 50.2243 |  | 18.7 |  |  |  | 22.0559 |  | 5.5646 |  |  | 48.06 | 2.32 | 151.5532 |  | 4.4806 | 120.4487 | 8.6286 |  | 31.3187 | 3.7307 |  |  | 89.9067 | 22.815 |  | 0.685 | 29.2014 | 432.8911 |  | 145.0447 | 18.6888 |  |  | 13.8615 | 4.437 |  |  | 16.0284 | 233.29 |  | 28.531 | 1.9323 | 0.30034
14:00 |  |  | 37.576 |  | 4.164 |  |  | 20.0798 | 26.6849 | 12.578 | 14.5585 | 11.65 | 33.658 |  |  | 50.926 |  | 39.3503 |  |  |  | 150.921 |  | 10.5694 |  |  | 15.96 |  | 4.646 | 3.7 | [6 empty] | 47.9013 | 134.412 | 27.6494 | 0.73 | 111.4018 |  | 37.6683 | 32.1036 |  | 188.5711 | 34.5215 |  |  |  | 1.5 |  | 53.0304 |  | 18.7 |  |  |  | 21.9535 |  | 5.5187 |  |  | 50.7 | 2.51 | 152.3644 |  | 4.4231 | 120.3378 | 7.6902 |  | 32.401 | 3.872 |  |  | 89.1267 | 22.841 |  | 0.688 | 30.0891 | 428.3014 |  | 143.3849 | 19.1777 |  |  | 14.1797 | 4.4295 |  |  | 16.9476 | 248.53 |  | 28.851 | 1.8452 | 0.23804
14:30 |  |  | 38.0801 |  | 4.276 |  |  | 19.5337 | 26.7488 | 13.114 | 14.3839 | 11.72 | 34.592 |  |  | 51.019 |  | 37.0051 |  |  |  | 138.7233 |  | 10.3007 |  |  | 15.48 |  | 4.624 | 3.7 | [6 empty] | 47.1715 | 135.038 | 27.0401 | 0.86 | 112.2205 |  | 36.1628 | 33.0279 |  | 187.0865 | 34.6708 |  |  |  | 2.1 |  | 61.2689 |  | 18.7 |  |  |  | 21.8907 |  | 5.7058 |  |  | 51.59 | 2.59 | 150.5725 |  | 4.414 | 126.9061 | 8.0777 |  | 32.7789 | 3.9659 |  |  | 88.2712 | 22.793 |  | 0.712 | 30.0187 | 450.0566 |  | 146.0064 | 19.1877 |  |  | 14.5392 | 4.4357 |  |  | 17.2965 | 249.51 |  | 32.122 | 1.9287 | 0.26382
15:00 |  |  | 38.3203 |  | 4.144 |  |  | 19.8213 | 27.1236 | 12.35 | 14.7364 | 12.09 | 34.888 |  |  | 51.252 |  | 52.1464 |  |  |  | 122.0624 |  | 10.3284 |  |  | 14.93 |  | 4.741 | 2.3 | [6 empty] | 47.0846 | 135.5817 | 28.0003 | 0.97 | 111.5823 |  | 36.0888 | 33.3171 |  | 187.6715 | 34.4767 |  |  |  | 2.3 |  | 61.492 |  | 19.1 |  |  |  | 21.9111 |  | 5.5484 |  |  | 50.85 | 2.54 | 152.0459 |  | 4.5978 | 126.4064 | 7.8383 |  | 32.3132 | 4.0274 |  |  | 87.3066 | 22.863 |  | 0.545 | 30.0409 | 434.0842 |  | 138.1457 | 18.9988 |  |  | 14.9541 | 4.6993 |  |  | 17.0943 | 246.57 |  | 32.768 | 2.0507 | 0.30136
15:30 |  |  | 38.52 |  | 4.054 |  |  | 19.5987 | 27.46 | 12.393 | 14.2987 | 12.23 | 34.654 |  |  | 50.841 |  | 19.7778 |  |  |  | 114.8588 |  | 10.0559 |  |  | 13.93 |  | 4.659 | 2.2 | [6 empty] | 43.7482 | 131.4812 | 27.4142 | 0.6 | 111.6127 |  | 37.6751 | 32.5607 |  | 186.9291 | 33.4839 |  |  |  | 2.2 |  | 61.7531 |  | 19.1 |  |  |  | 21.9759 |  | 5.5269 |  |  | 42.52 | 2.63 | 149.1879 |  | 4.6032 | 126.6742 | 6.8785 |  | 32.364 | 3.8866 |  |  | 88.0033 | 22.892 |  | 0.666 | 30.7666 | 426.8073 |  | 131.4223 | 18.883 |  |  | 13.3332 | 4.753 |  |  | 17.0594 | 252.88 |  | 30.878 | 2.1662 | 0.26916
16:00 |  |  | 37.9836 |  | 4.117 |  |  | 19.3539 | 27.4039 | 12.943 | 14.4118 | 12.1 | 34.27 |  |  | 50.756 |  | 40.9397 |  |  |  | 129.4024 |  | 10.3523 |  |  | 13.58 |  | 4.794 | 1.2 | [6 empty] | 40.5167 | 131.4878 | 27.6681 | 0.23 | 115.4105 |  | 37.0505 | 31.2122 |  | 185.0073 | 34.7454 |  |  |  | 2.1 |  | 61.3931 |  | 19.1 |  |  |  | 22.0291 |  | 5.7086 |  |  | 37.73 | 2.63 | 147.1662 |  | 5.2713 | 124.5392 | 6.2682 |  | 32.6548 | 3.9037 |  |  | 87.6784 | 22.894 |  | 0.64 | 31.6312 | 415.6915 |  | 144.5075 | 19.052 |  |  | 13.5891 | 4.7762 |  |  | 16.8079 | 249.03 |  | 31.289 | 1.9229 | 1.2324
16:30 |  |  | 30.1638 |  | 4.168 |  |  | 19.442 | 27.2989 | 12.477 | 14.8468 | 11.39 | 34.304 |  |  | 50.928 |  | 49.0185 |  |  |  | 148.6962 |  | 10.1646 |  |  | 13.77 |  | 4.879 | 0.9 | [6 empty] | 45.7333 | 132.7267 | 28.9077 | 0.37 | 115.2173 |  | 36.6183 | 30.5723 |  | 181.3696 | 34.4404 |  |  |  | 2.2 |  | 62.2262 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4104 |  | 5.614 |  |  | 36.96 | 2.64 | 148.3078 |  | 5.4782 | 128.0636 | 5.9833 |  | 33.0689 | 4.3754 |  |  | 87.9107 | 22.871 |  | 0.581 | 31.5316 | 413.5511 |  | 143.2723 | 19.1249 |  |  | 15.308 | 4.7805 |  |  | 16.3544 | 250.07 |  | 31.664 | 2.08 | 1.5966
17:00 |  |  | 30.1659 |  | 3.86 |  |  | 18.5514 | 26.9752 | 11.799 | 14.7776 | 11.24 | 34.266 |  |  | 51.283 |  | 40.9366 |  |  |  | 49.6317 |  | 9.9686 |  |  | 14.59 |  | 4.62 | 0.7 | [6 empty] | 45.4432 | 130.4792 | 29.0195 | 0.4 | 115.8871 |  | 36.2117 | 30.0647 |  | 156.4742 | 33.6778 |  |  |  | 2.4 |  | 65.3477 |  | 19.1 |  |  |  | 22.3233 |  | 5.7443 |  |  | 16.6 | 2.67 | 149.3832 |  | 5.2953 | 128.0339 | 5.8983 |  | 33.2348 | 3.8589 |  |  | 89.4501 | 22.86 |  | 0.617 | 29.6108 | 424.2295 |  | 142.8878 | 19.4531 |  |  | 15.3068 | 4.7848 |  |  | 15.7462 | 240.68 |  | 33.032 | 2.0073 | 8.4145
17:30 |  |  | 25.7176 |  | 3.733 |  |  | 18.631 | 27.1082 | 11.169 | 14.7574 | 11.91 | 34.664 |  |  | 50.979 |  | 24.3424 |  |  |  | 46.7717 |  | 10.2659 |  |  | 14.76 |  | 4.692 | 0.8 | [6 empty] | 47.3728 | 128.1371 | 27.7856 | 0.41 | 116.0264 |  | 35.0929 | 30.6111 |  | 126.6283 | 33.7208 |  |  |  | 2.3 |  | 71.5875 |  | 19.1 |  |  |  | 22.3627 |  | 5.696 |  |  | 5.18 | 2.55 | 148.9901 |  | 5.3267 | 129.1568 | 5.8527 |  | 32.8821 | 3.6509 |  |  | 91.1243 | 22.853 |  | 0.741 | 30.48 | 423.6966 |  | 150.892 | 19.197 |  |  | 15.677 | 4.8371 |  |  | 15.2396 | 247.75 |  | 33.251 | 2.0153 | 13.6621
18:00 |  |  | 19.9107 |  | 3.746 |  |  | 19.5549 | 27.4495 | 10.589 | 14.8925 | 11.97 | 36.046 |  |  | 50.986 |  | 51.3518 |  |  |  | 36.8325 |  | 9.7035 |  |  | 15.46 |  | 4.764 | 0.8 | [6 empty] | 46.1895 | 128.1014 | 25.4103 | 0.46 | 117.3701 |  | 34.316 | 30.8066 |  | 185.135 | 32.7828 |  |  |  | 2.5 |  | 61.6117 |  | 19.1 |  |  |  | 22.5624 |  | 5.6574 |  |  | 5.42 | 2.37 | 149.5614 |  | 5.1754 | 128.9914 | 5.5683 |  | 32.4352 | 3.6076 |  |  | 90.8571 | 22.851 |  | 0.764 | 29.098 | 404.1276 |  | 143.7414 | 19.3894 |  |  | 15.8973 | 4.7347 |  |  | 14.707 | 251.11 |  | 32.291 | 1.7206 | 21.994
18:30 |  |  | 11.7694 |  | 3.721 |  |  | 20.1002 | 27.2328 | 9.954 | 14.4432 | 11.59 | 35.866 |  |  | 51.082 |  | 12.0621 |  |  |  | 35.2128 |  | 9.6579 |  |  | 15.79 |  | 4.787 | 0.8 | [6 empty] | 47.1657 | 124.072 | 23.1057 | 0.11 | 115.1363 |  | 33.5534 | 28.3151 |  | 64.6212 | 32.2408 |  |  |  | 2.5 |  | 48.2183 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4878 |  | 5.8236 |  |  | 5.64 | 2.49 | 149.1243 |  | 4.8005 | 128.1706 | 5.4514 |  | 28.1554 | 3.8025 |  |  | 89.475 | 2.946 |  | 0.739 | 28.1943 | 421.5876 |  | 147.6314 | 19.2479 |  |  | 15.6012 | 4.4413 |  |  | 12.7331 | 246.13 |  | 30.619 | 1.5641 | 23.4922
19:00 |  |  | 12.0814 |  | 3.695 |  |  | 19.6002 | 26.6141 | 9.86 | 14.2051 | 12.32 | 35.826 |  |  | 51.73 |  | 13.0946 |  |  |  | 36.2889 |  | 8.4448 |  |  | 16.25 |  | 4.605 | 0.7 | [6 empty] | 34.3642 | 124.0764 | 23.4624 | 0.35 | 114.4451 |  | 30.094 | 27.9283 |  | 51.2807 | 31.9575 |  |  |  | 2.6 |  | 37.1746 |  | 19.1 |  |  |  | 22.213 |  | 5.5581 |  |  | 4.53 | 2.57 | 149.127 |  | 4.8238 | 124.2981 | 4.7128 |  | 27.7761 | 3.7407 |  |  | 88.1764 | 2.93 |  | 0.767 | 28.9969 | 415.0648 |  | 145.7791 | 17.024 |  |  | 15.3281 | 4.4262 |  |  | 13.4727 | 233.4 |  | 30.676 | 1.6375 | 14.3803
19:30 |  |  | 11.5537 |  | 3.722 |  |  | 19.3276 | 26.435 | 10.799 | 13.3458 | 12.03 | 35.126 |  |  | 51.78 |  | 12.694 |  |  |  | 37.1249 |  | 8.1746 |  |  | 16.41 |  | 4.321 | 0.7 | [6 empty] | 35.7477 | 126.6075 | 24.5924 | 0.46 | 111.3484 |  | 30.2485 | 28.2108 |  | 47.5692 | 32.4511 |  |  |  | 2.6 |  | 29.4449 |  | 19.1 |  |  |  | 22.2386 |  | 5.7073 |  |  | 5.21 | 2.63 | 144.83 |  | 5.2112 | 127.8464 | 4.4699 |  | 29.8378 | 3.74 |  |  | 88.509 | 2.938 |  | 0.756 | 28.9684 | 395.7729 |  | 140.9052 | 16.2478 |  |  | 14.9649 | 4.3829 |  |  | 12.2286 | 232.67 |  | 31.451 | 1.8166 | 3.6236
20:00 |  |  | 11.4236 |  | 3.747 |  |  | 19.1141 | 26.2287 | 11.799 | 13.0854 | 11.51 | 35.822 |  |  | 52 |  | 12.64 |  |  |  | 34.6163 |  | 8.7833 |  |  | 15.39 |  | 4.425 | 0.7 | [6 empty] | 38.3465 | 129.1242 | 27.7042 | 0.37 | 110.5676 |  | 31.268 | 29.087 |  | 49.2778 | 33.4865 |  |  |  | 2.7 |  | 29.523 |  | 19.1 |  |  |  | 22.0581 |  | 5.6269 |  |  | 5.59 | 2.58 | 146.0392 |  | 4.9521 | 132.5624 | 4.2026 |  | 30.0176 | 3.6949 |  |  | 88.5952 | 2.948 |  | 0.793 | 29.8533 | 405.3047 |  | 150.6011 | 16.4996 |  |  | 15.6314 | 4.4025 |  |  | 13.2529 | 229.58 |  | 31.235 | 1.7388 | 3.7405
20:30 |  |  | 11.5016 |  | 3.647 |  |  | 19.6947 | 25.977 | 12.666 | 10.9133 | 11.62 | 35.626 |  |  | 52.049 |  | 14.9505 |  |  |  | 35.9111 |  | 8.8235 |  |  | 16.38 |  | 4.457 | 0.7 | [6 empty] | 43.1945 | 130.2177 | 29.069 | 0.84 | 112.5188 |  | 34.1439 | 28.6607 |  | 52.6886 | 33.7118 |  |  |  | 2.7 |  | 29.5016 |  | 19.1 |  |  |  | 22.1192 |  | 5.5216 |  |  | 5.48 | 2.3 | 144.6821 |  | 4.9642 | 130.5419 | 4.5771 |  | 30.8461 | 4.0014 |  |  | 89.1627 | 2.949 |  | 0.724 | 29.3353 | 429.3932 |  | 143.6313 | 18.6404 |  |  | 15.7327 | 4.4346 |  |  | 12.4597 | 237.05 |  | 31.462 | 1.7179 | 3.7896
21:00 |  |  | 11.6238 |  | 3.926 |  |  | 18.6738 | 27.6678 | 13.053 | 10.7705 | 12.58 | 35.554 |  |  | 51.883 |  | 12.78 |  |  |  | 35.4949 |  | 9.1779 |  |  | 16.63 |  | 4.515 | 0.8 | [6 empty] | 46.5492 | 128.7611 | 29.2084 | 0.87 | 113.5758 |  | 34.643 | 28.7725 |  | 67.2314 | 34.4801 |  |  |  | 2.6 |  | 29.347 |  | 19.1 |  |  |  | 22.0412 |  | 5.4991 |  |  | 5.04 | 2.31 | 142.5181 |  | 4.9448 | 130.4073 | 5.4224 |  | 31.2699 | 4.0848 |  |  | 88.7699 | 2.981 |  | 0.778 | 29.2012 | 435.7997 |  | 150.1067 | 19.4682 |  |  | 16.2851 | 4.7385 |  |  | 12.327 | 248.23 |  | 32.007 | 1.6931 | 5.4109
21:30 |  |  | 13.6846 |  | 4.052 |  |  | 19.7017 | 27.1314 | 12.784 | 10.7089 | 12.97 | 35.65 |  |  | 51.814 |  | 13.1314 |  |  |  | 35.7346 |  | 10.3793 |  |  | 16.28 |  | 4.394 | 3.9 | [6 empty] | 47.0454 | 127.9863 | 29.4487 | 0.94 | 112.7346 |  | 35.4736 | 29.3323 |  | 70.1028 | 34.6356 |  |  |  | 2.8 |  | 29.3077 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4485 |  | 5.5412 |  |  | 5.07 | 2.23 | 147.6429 |  | 4.956 | 134.1735 | 5.9335 |  | 31.2815 | 4.1258 |  |  | 89.4683 | 3.402 |  | 0.712 | 29.8243 | 441.8656 |  | 149.274 | 19.4649 |  |  | 16.8653 | 4.809 |  |  | 13.3663 | 256.46 |  | 32.346 | 1.7292 | 9.685
22:00 |  |  | 15.9501 |  | 4.116 |  |  | 19.3598 | 26.7986 | 12.706 | 10.8665 | 12.79 | 35.124 |  |  | 52.065 |  | 14.0824 |  |  |  | 29.3125 |  | 10.1688 |  |  | 16.55 |  | 4.372 | 5.6 | [6 empty] | 46.6672 | 128.0028 | 29.2383 | 1.03 | 113.5699 |  | 35.1235 | 32.5334 |  | 163.0901 | 34.7073 |  |  |  | 2.5 |  | 43.7041 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4808 |  | 5.6706 |  |  | 7.11 | 2.18 | 146.5508 |  | 4.8562 | 133.5575 | 4.8451 |  | 31.1917 | 3.9547 |  |  | 90.2894 | 6.565 |  | 0.723 | 28.7304 | 441.2895 |  | 150.4408 | 19.4376 |  |  | 17.0575 | 4.8015 |  |  | 13.3542 | 252.58 |  | 32.346 | 1.735 | 10.69
22:30 |  |  | 16.2191 |  | 4.11 |  |  | 19.6437 | 26.4501 | 12.876 | 11.1673 | 11.83 | 34.752 |  |  | 52.518 |  | 13.0145 |  |  |  | 116.2977 |  | 10.2365 |  |  | 16.43 |  | 4.357 | 8.3 | [6 empty] | 48.59 | 127.0048 | 29.9466 | 1.15 | 113.6963 |  | 36.35 | 32.3369 |  | 178.0266 | 34.7048 |  |  |  | 2.7 |  | 58.993 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4715 |  | 5.5829 |  |  | 38.27 | 2.24 | 143.6579 |  | 4.789 | 134.2584 | 6.0035 |  | 31.3158 | 3.9615 |  |  | 91.0441 | 22.273 |  | 0.679 | 30.7377 | 457.0297 |  | 149.1956 | 19.3016 |  |  | 17.2996 | 4.8623 |  |  | 14.1244 | 256.16 |  | 32.346 | 1.5919 | 14.0723
23:00 |  |  | 15.5551 |  | 4.245 |  |  | 19.4479 | 25.968 | 13.865 | 11.4154 | 11.73 | 34.46 |  |  | 52.207 |  | 10.7438 |  |  |  | 48.04 |  | 9.4627 |  |  | 16.32 |  | 4.349 | 3.2 | [6 empty] | 48.1272 | 127.6579 | 30.143 | 1.26 | 115.1881 |  | 37.2541 | 32.6554 |  | 171.0372 | 35.0878 |  |  |  | 2.6 |  | 72.0637 |  | 19.1 |  |  |  | 22.4798 |  | 5.616 |  |  | 49.15 | 2.19 | 146.0381 |  | 4.9139 | 134.731 | 6.106 |  | 32.2359 | 3.9546 |  |  | 90.9933 | 22.507 |  | 0.757 | 29.6582 | 454.4213 |  | 148.3303 | 19.1121 |  |  | 17.0416 | 4.9067 |  |  | 14.5004 | 258.29 |  | 32.346 | 1.7317 | 14.8933
23:30 |  |  | 15.1873 |  | 4.208 |  |  | 19.3121 | 26.1593 | 13.406 | 14.181 | 11.74 | 33.848 |  |  | 51.966 |  | 21.9197 |  |  |  | 55.2818 |  | 9.558 |  |  | 15.24 |  | 4.412 | 2.1 | [6 empty] | 50.3939 | 129.5675 | 29.7579 | 1.2 | 116.4136 |  | 34.9959 | 33.3492 |  | 188.9428 | 35.7556 |  |  |  | 2.7 |  | 74.7323 |  | 19.1 |  |  |  | 22.392 |  | 5.7261 |  |  | 50.09 | 2.07 | 146.204 |  | 5.0279 | 133.7968 | 6.3267 |  | 32.4527 | 3.8564 |  |  | 90.9035 | 22.343 |  | 0.724 | 30.4884 | 425.634 |  | 142.2973 | 19.0361 |  |  | 17.417 | 4.9164 |  |  | 13.9764 | 263.41 |  | 32.346 | 1.7491 | 14.8355
00:00 |  |  | 17.9502 |  | 0 |  |  | 18.6563 | 26.0721 | 13.235 | 14.1169 | 12.44 | 33.268 |  |  | 52.057 |  | 47.6375 |  |  |  | 49.1493 |  | 9.8278 |  |  | 14.41 |  | 0 | 1.4 | [6 empty] | 49.4543 | 131.3239 | 29.5279 | 0.83 | 117.7826 |  | 35.115 | 33.1314 |  | 184.962 | 35.4741 |  |  |  | 2.5 |  | 74.6802 |  | 19.1 |  |  |  | 22.3001 |  | 5.6886 |  |  | 50.08 | 2.21 | 145.5702 |  | 4.962 | 133.4421 | 6.1329 |  | 34.3518 | 3.8369 |  |  | 92.7285 | 22.332 |  | 0.747 | 29.5896 | 422.0426 |  | 150.5858 | 18.6567 |  |  | 16.4726 | 4.9451 |  |  | 13.9094 | 268.3 |  | 32.346 | 1.9108 | 14.6785
MWh | 0 | 0 | 621.4435 | 0 | 96.26 | 0 | 0 | 470.8227 | 641.2866 | 291.777 | 312.464 | 273.905 | 798.665 | 0 | 0 | 1243.225 | 0 | 784.1985 | 0 | 0 | 0 | 2432.4405 | 0 | 238.5789 | 0 | 0 | 365.99 | 0 | 106.5915 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.5054 | 3157.5259 | 678.1729 | 18.01 | 2747.9832 | 0 | 856.62 | 754.89 | 0 | 4026.4077 | 818.9721 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 1389.4047 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 533.16 | 0 | 134.4418 | 0 | 0 | 1018.41 | 56.265 | 3557.417 | 0 | 118.4728 | 3112.9052 | 179.9275 | 0 | 707.5366 | 93.3881 | 0 | 0 | 2161.4619 | 466.8555 | 0 | 16.7585 | 713.3085 | 10458.3499 | 0 | 3535.4497 | 453.087 | 0 | 0 | 356.3347 | 110.7774 | 0 | 0 | 354.7581 | 5896.795 | 0 | 666.68 | 47.2946 | 221.6917
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 21 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1126.1 | 3636.4 | 1530.3 | 0 | 0 |  | 69.2 |  | 32.6 | 12.2 | 0 | 352.9 | 6759.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 487.85
01:00 | 1123.8 | 3643.3 | 1426.7 | 0 | 0 |  | 69.6 |  | 32.3 | 12.2 | 0 | 328.4 | 6636.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 51.7
01:30 | 1116.7 | 3634 | 1402.5 | 0 | 0 |  | 70.2 |  | 32.2 | 12.2 | 0 | 291 | 6558.8 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.95
02:00 | 1124.2 | 3566.9 | 1408.7 | 0 | 0 |  | 70.1 |  | 32.5 | 12.2 | 0 | 240.2 | 6454.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5401.8
02:30 | 1119.2 | 3463.2 | 1382.8 | 0 | 0 |  | 69.4 |  | 32.4 | 12.2 | 0 | 204 | 6283.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 1179.8 | 3411 | 1383.8 | 0 | 0 |  | 69.7 |  | 32.4 | 12.2 | 0 | 206.4 | 6295.3 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 2.95
03:30 | 1133 | 3573.1 | 1392.2 | 0 | 0 |  | 69.6 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 203.2 | 6416.1 |  | C.H. SANTA ROSA II | 9.55
04:00 | 1124.9 | 3530.7 | 1405.4 | 0 | 0 |  | 69 |  | 32.7 | 12.2 | 0 | 218.9 | 6393.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3333.75
04:30 | 1129.2 | 3538 | 1374.4 | 0 | 0 |  | 69.6 |  | 32.7 | 12.2 | 0 | 236.6 | 6392.7 |  | C.H. YANANGO | 1004
05:00 | 1116.6 | 3531.7 | 1443.4 | 0 | 0 |  | 69.5 |  | 32.8 | 12.2 | 0 | 250.4 | 6456.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.8
05:30 | 1168.3 | 3522.9 | 1443.1 | 0 | 0 |  | 70 |  | 32.4 | 12.2 | 0.1 | 263.9 | 6512.9 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 240.7
06:00 | 1181.5 | 3618.6 | 1555.1 | 0 | 0 |  | 69.6 |  | 32.5 | 12.2 | 7 | 279.9 | 6756.4 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3441.9
06:30 | 1176.7 | 3420.9 | 1699 | 0 | 0 |  | 69.7 |  | 32.9 | 12.2 | 81.5 | 346.5 | 6839.4 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 212.1
07:00 | 1184.3 | 3443.1 | 1638.8 | 0 | 0 |  | 69.1 |  | 31.1 | 11.2 | 200 | 347.2 | 6924.8 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.25
07:30 | 1170.4 | 3603.5 | 1567.1 | 0 | 0 |  | 70 |  | 30.9 | 11.5 | 305 | 305.7 | 7064.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.25
08:00 | 1167.8 | 3510.1 | 1685.4 | 0 | 0 |  | 70.4 |  | 31.4 | 12.2 | 386.6 | 350.6 | 7214.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.9
08:30 | 1166.5 | 3631.8 | 1803.1 | 0 | 0 |  | 69.5 |  | 32.1 | 12.2 | 391.5 | 318.3 | 7425 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 304.65
09:00 | 1177.9 | 3626.6 | 2069.7 | 0 | 0 |  | 69.2 |  | 32.9 | 12.2 | 339.7 | 298.3 | 7626.5 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3964.75
09:30 | 1143 | 3553.1 | 2075.7 | 69.4 | 0 |  | 71.2 |  | 33.4 | 12.2 | 433 | 370.2 | 7761.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179
10:00 | 1170.1 | 3601 | 2067 | 25.4 | 0 |  | 70.3 |  | 33.1 | 12.1 | 439.6 | 405.5 | 7824.1 |  | C.H. ARICOTA II |  | 73.8
10:30 | 1162.1 | 3610 | 2167 | 25.8 | 3.5 |  | 68.5 |  | 33.3 | 12.1 | 442 | 451.9 | 7976.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 79.3
11:00 | 1159.5 | 3610.5 | 2169.5 | 25.1 | 1.6 |  | 69.7 |  | 31.7 | 11.8 | 447.4 | 523.1 | 8049.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15549.75
11:30 | 1182.8 | 3607.7 | 2156.7 | 24.7 | 0 |  | 74.4 |  | 33.8 | 11.7 | 447.7 | 576.7 | 8116.2 |  | C.H. RESTITUCION | 5055.5
12:00 | 1182.6 | 3596.8 | 2126.5 | 25.5 | 0 |  | 72.5 |  | 33.1 | 11.6 | 451 | 579.5 | 8079.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 118.15
12:30 | 1196.8 | 3624 | 1973.1 | 40.6 | 0 |  | 73.9 |  | 32.2 | 11.5 | 449.4 | 610.3 | 8011.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.35
13:00 | 1191 | 3558.7 | 1895.5 | 27.5 | 0 |  | 73.3 |  | 32.1 | 11.5 | 449.1 | 641.4 | 7880.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.25
13:30 | 1187.2 | 3521.8 | 1845.8 | 25.3 | 0 |  | 72.6 |  | 31.7 | 11.5 | 448.4 | 658.5 | 7802.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10636.7
14:00 | 1191.7 | 3580.3 | 1914.8 | 24.8 | 4.9 |  | 72.9 |  | 31.5 | 11.6 | 445.2 | 721.8 | 7999.5 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
14:30 | 1183.2 | 3545.8 | 1977.3 | 24 | 8 |  | 73.1 |  | 32.6 | 11.6 | 439.5 | 747.9 | 8043 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2128.65
15:00 | 1143.4 | 3599.2 | 2035.7 | 24.5 | 0 |  | 72.6 |  | 33 | 11.6 | 428.4 | 732.2 | 8080.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.25
15:30 | 1196.5 | 3586.5 | 1968 | 24.9 | 0 |  | 71.7 |  | 32.6 | 11.6 | 412.8 | 744.1 | 8048.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 458
16:00 | 1186.3 | 3585.2 | 1961.1 | 25.3 | 0 |  | 72.6 |  | 32.9 | 11.6 | 384.1 | 742.2 | 8001.3 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2088.5
16:30 | 1152.9 | 3616 | 2055.7 | 24.5 | 0 |  | 72.6 |  | 31.7 | 11.6 | 293.8 | 740.5 | 7999.3 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 463.9
17:00 | 1146.2 | 3541.9 | 1911 | 25.7 | 0 |  | 72.8 |  | 32.8 | 11.8 | 158.4 | 757.7 | 7658.3 |  | C.H. EL CARMEN | 195
17:30 | 1138.6 | 3728 | 1859.3 | 25 | 0 |  | 72.4 |  | 32.9 | 11.9 | 36.5 | 802.4 | 7707 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
18:00 | 1156.3 | 3596.5 | 1865.4 | 24.4 | 0 |  | 72.8 |  | 32.4 | 11.9 | 0 | 802.8 | 7562.5 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:30 | 1159.6 | 3616.2 | 1971.7 | 24.9 | 0 |  | 73.3 |  | 32.3 | 11.9 | 0 | 783 | 7672.9 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
19:00 | 1172.4 | 3593.2 | 2069.4 | 25 | 0 |  | 73 |  | 33.2 | 11.9 | 0 | 778.9 | 7757 |  | C.H. LA JOYA | 138.95
19:30 | 1195 | 3625.8 | 2049.6 | 24.5 | 0 |  | 73.6 |  | 32.6 | 11.9 | 0 | 739 | 7752 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.05
20:00 | 1199.4 | 3600.4 | 2051.2 | 24.3 | 0 |  | 73 |  | 32.7 | 11.9 | 0 | 727.3 | 7720.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.7
20:30 | 1200.7 | 3617.1 | 2024.8 | 25.5 | 0 |  | 73.2 |  | 33 | 11.9 | 0 | 722.3 | 7708.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 445.25
21:00 | 1197.9 | 3601.9 | 1973.2 | 25.6 | 0 |  | 73.2 |  | 32.2 | 12 | 0 | 748.2 | 7664.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.35
21:30 | 1200.4 | 3564.4 | 1999.6 | 25.2 | 0 |  | 73.2 |  | 33.3 | 12 | 0 | 687.1 | 7595.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 13.85
22:00 | 1200.5 | 3564 | 2008.7 | 25 | 0 |  | 72.9 |  | 33.1 | 12 | 0 | 653.4 | 7569.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13407.4
22:30 | 1185 | 3410.2 | 2139.6 | 25 | 0 |  | 73.1 |  | 32.7 | 12 | 0 | 593 | 7470.6 |  | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | 250.3
23:00 | 1182.4 | 3354.4 | 1921.9 | 24.5 | 0 |  | 73.1 |  | 32.4 | 12 | 0 | 592.2 | 7192.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1782.65
23:30 | 1208.7 | 3477.4 | 1660.5 | 24.8 | 0 |  | 72.9 |  | 32 | 12 | 0 | 549.6 | 7037.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 42.6
00:00 | 1205.8 | 3406.2 | 1594.4 | 24.5 | 0 |  | 73.1 |  | 32.6 | 12 | 0 | 511.1 | 6859.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131
TOTAL MWh | 28032.45 | 85500 | 43550.6 | 405.6 | 9 | 0 | 1715.45 | 0 | 780.25 | 286.3 | 4158.85 | 12368.1 | 176806.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5413.6
% | 15.8549 | 48.3579 | 24.6318 | 0.2294 | 0.0050903 | 0 | 0.97024 | 0 | 0.4413 | 0.16193 | 2.3522 | 6.9953 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2108.65
[15 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 248.75
[14 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1869.45
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 723.75
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 5966.1
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2993.7
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1537.7
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 54.25
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2593.9
[15 empty] | MCH TUPURI | 30.15
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.6
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 215.6
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 43.7
[15 empty] | C.H. CAHUA | 1031.35
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 4095.6
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 900.05
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1082.25
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 205.05
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2387
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 28032.45 | 85500

## GENERACION RER
viernes, 21 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15.8 | 9.5 | 7.3 | 20.3 | 3 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.3 | 21.9 | 85.1 | 38.7 | 66.7 |  | 1.2 | 2.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 12.8 | 15.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.3 | 18.4 |  | 29.3 |  | 0.6 |  | 18.7 | 39.4 | 10 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 759.8
1:00 | 16 | 9.5 | 6.8 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 5.7 | 20.9 | 74.6 | 39.2 | 68.5 |  | 2.9 | 0.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 11.5 | 14.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.2 | 13.9 |  | 19.3 |  | 0.6 |  | 19.9 | 36.7 | 9.6 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 734.6
1:30 | 15.9 | 9.4 | 6.9 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 8.8 | 12.7 | 67.7 | 29.8 | 63.9 |  | 0.7 | 0.3 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 12.1 | 14.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 12.7 |  | 19.5 |  | 0.6 |  | 17.3 | 31 | 0.3 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 687.6
2:00 | 16 | 9.3 | 7.2 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 19.6 | 19.2 | 10.7 | 10.5 | 49.9 | 19.7 | 54.7 |  | 0.5 |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 11.5 | 13.8 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 7.6 |  | 15.7 |  | 0.6 |  | 17.3 | 28.3 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 636.6
2:30 | 16 | 9.6 | 6.8 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 12.2 | 10.9 | 27.4 | 22.3 | 49.4 |  | 0.4 | 0.2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 11.9 | 15.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 5.1 |  | 10.4 |  | 0.6 |  | 13.8 | 24.9 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9.1 |  | 600.5
3:00 | 16 | 9.6 | 6.8 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 18.8 | 12.1 | 26.1 | 20.1 | 58.8 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 10.8 | 12.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 3.2 |  | 5.4 |  | 0.6 |  | 14.2 | 24 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 602.5
3:30 | 16 | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 19.1 | 16.6 | 10.3 | 42.9 | 6.4 | 33.8 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 12.3 | 14.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 9 |  | 9.9 |  | 0.6 |  | 18.9 | 28.7 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 599.7
4:00 | 16 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 14.9 | 10.4 | 60.4 | 5.6 | 24.8 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 12.3 | 14 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 7.8 |  | 7.6 |  | 0.6 |  | 18.9 | 42.2 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 614.9
4:30 | 16 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 12.9 | 3.7 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 14.2 | 10.4 | 63.4 | 6.8 | 25.9 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 11.8 | 14.6 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.5 | 6.6 |  | 8.2 |  | 0.6 |  | 18.8 | 55.9 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 633.1
5:00 | 16 | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 14.7 | 6.6 | 56.5 | 10.3 | 35 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 10.4 | 14.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10.3 | 16.1 |  | 18.9 |  | 0.6 |  | 17.5 | 49.7 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 645.8
5:30 | 15.8 | 9.6 | 7 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.8 | 20 | 19.1 | 14.8 | 4.1 | 57.3 | 3.4 | 27.9 |  |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 11.2 | 13.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  | 0.1 | 5.5 | 10.2 | 29.8 |  | 47.3 |  | 0.6 |  | 13.9 | 40.9 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 659
6:00 | 15.9 | 9.6 | 7 | 20.3 |  |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 12.2 | 3.2 | 62.1 | 8.1 | 33.6 | 0.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 |  | 11.8 | 14.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  | 0.8 | 5.5 | 10.3 | 42.8 | 2.5 | 42.7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 15.1 | 33.4 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 | 0.7 | 679.6
6:30 | 16.1 | 9.5 | 7.3 | 20.3 |  |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 11.2 | 0.2 | 79.5 | 16.1 | 48 | 6 | 0.5 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 | 9.9 | 13.3 | 14.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 | 0.5 | 4.3 | 5.5 | 10.3 | 46.1 | 26.9 | 65.7 | 19.9 | 0.6 | 4.2 | 16.9 | 34.1 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.3 |  | 20 | 9 | 9.2 | 821.4
7:00 | 16 | 9.5 | 5.6 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 7.2 |  | 92.1 | 27.4 | 61.2 | 16.3 | 0.8 | 0.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 | 33.6 | 13.4 | 15.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 | 2.6 | 8 | 5.4 | 10.4 | 27.6 | 62.7 | 45.3 | 51.5 | 0.6 | 9.6 | 23.6 | 32.3 |  | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |  | 19.8 | 8.8 | 13.3 | 940.4
7:30 | 15.9 | 9.6 | 5.4 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 19.2 |  | 0.4 | 82.1 | 25.3 | 51.2 | 24 | 0.8 | 0.6 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 55.7 | 13.9 | 17.5 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 5 | 13.3 | 5.5 | 10.4 | 24.1 | 87.6 | 29 | 81.9 | 0.6 | 16.9 | 20.9 | 39.9 |  | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 1.3 |  | 20.1 | 9 | 15.5 | 1004.6
8:00 | 16.1 | 9.5 | 5.8 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 4.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19.2 |  | 0.7 | 86 | 44 | 66.8 | 29.8 | 2.2 | 2.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.3 | 66.2 | 15.5 | 17.4 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 7.5 | 14 | 5.5 | 10.4 | 22.9 | 135.6 | 24.5 | 90.7 | 0.6 | 17.3 | 22.2 | 45.9 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 1.3 |  | 20 | 8.9 | 17.6 | 1131.9
8:30 | 15.9 | 9.5 | 6.7 | 20.3 | 2.4 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 19.1 |  | 0.1 | 71 | 43 | 73.3 | 34.4 | 3 | 3.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 69.2 | 12.1 | 15.4 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 1.8 | 10 | 12.7 | 5.5 | 10.4 | 16.1 | 130.7 | 14.8 | 96 | 0.6 | 14.3 | 19.7 | 46.4 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 9.8 | 1.3 |  | 20 | 9 | 13.7 | 1104.9
9:00 | 15.9 | 9.5 | 7.5 | 20.3 |  |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.7 | 19.4 | 19.2 |  | 1.6 | 72.2 | 43.6 | 74.4 | 35.4 | 3.5 | 4.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.5 | 72.1 | 11.6 | 15.2 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 | 1.7 | 12.2 | 12.3 | 5.5 | 10.4 | 9.7 | 104.7 | 7.3 | 56 | 0.6 | 15.2 | 14.2 | 40.9 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 12 | 1.3 |  | 20.1 | 8.9 | 18.9 | 1031.5
9:30 | 16.2 | 9.6 | 7.6 | 20.3 |  |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 2.3 | 5.1 | 20 | 19.8 | 20 | 19.1 |  | 2.4 | 89.3 | 60.9 | 91.7 | 35.1 | 3.9 | 6.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 | 73.1 | 11.7 | 15.1 | 3.5 | 18.6 |  | 0.3 | 1.7 | 13.9 | 15.7 | 5.4 | 10.3 | 7.4 | 137.1 | 3.9 | 105 | 0.6 | 19.2 | 20.9 | 56.6 |  | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 13.9 | 1.3 |  | 20 | 9 | 19.3 | 1195.8
10:00 | 15.9 | 9.6 | 7.6 | 20.3 |  |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.7 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 19.1 |  | 3.2 | 91.5 | 76.6 | 90.4 | 34.1 | 5.7 | 9.1 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 74.7 | 12.5 | 16.8 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 1.7 | 15.5 | 15 | 5.5 | 10.4 | 13.8 | 143.7 | 5.3 | 104.5 | 0.6 | 18.6 | 18.3 | 62.3 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 15.6 | 1.3 |  | 20 | 8.9 | 16.6 | 1238.9
10:30 | 16 | 9.6 | 7.7 | 20.3 |  |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 2 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 |  | 7.8 | 101.8 | 77.1 | 87.2 | 35.8 | 7.8 | 10 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 76.7 | 12.9 | 16.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.7 | 16.7 | 14.8 | 5.3 | 10.4 | 26.6 | 142.7 | 14.8 | 104.1 | 0.6 | 18.4 | 21.5 | 67.6 |  | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 16.8 | 1.3 |  | 20 | 9 | 14.3 | 1286.3
11:00 | 15.9 | 9.5 | 6.3 | 20.3 |  |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 2.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19.2 |  | 27.7 | 106.3 | 85.8 | 87.3 | 35.4 | 9.2 | 11 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 | 77.2 | 13.5 | 15.6 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 1.5 | 17.8 | 15 | 5.5 | 10.3 | 39.9 | 142.4 | 29.3 | 104.6 | 0.6 | 18.2 | 23 | 74.5 |  | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 1.3 |  | 20 | 9 | 17.4 | 1361.2
11:30 | 16.5 | 9.6 | 7.7 | 20.3 |  |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 2.6 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.2 |  | 45.5 | 108 | 87.6 | 89.3 | 36 | 9.8 | 12.4 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 77.6 | 13.5 | 17.1 | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 1.7 | 18.3 | 15 | 5.4 | 10.3 | 47.4 | 142.3 | 48.4 | 104.6 | 0.6 | 18.1 | 20.7 | 77 |  | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 1.3 |  | 20 | 8.9 | 16.3 | 1418.1
12:00 | 16 | 9.6 | 7.5 | 20.3 |  |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 |  | 49.9 | 112.7 | 87 | 88.9 | 36.2 | 10.1 | 11.6 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 78 | 13 | 16.4 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 1.7 | 18.4 | 15.1 | 5.4 | 10.6 | 54.4 | 142.1 | 33.7 | 104.2 | 0.6 | 18.1 | 24.4 | 77.4 |  | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 18.7 | 1.2 |  | 20 | 9 | 19.3 | 1424.4
12:30 | 16.1 | 9.4 | 6.7 | 20.3 |  |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 |  | 50.2 | 108.3 | 86.9 | 88.3 | 35.5 | 9.5 | 11.9 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 78.3 | 13.5 | 17.7 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.6 | 18.2 | 15.1 | 5.3 | 10.3 | 62.8 | 141.8 | 61.4 | 103.3 | 0.6 | 18.2 | 24.8 | 75 |  | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 18.7 | 1.2 |  | 20 | 8.9 | 18.8 | 1452
13:00 | 16 | 9.3 | 6.8 | 20.3 |  |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 4.9 | 19.9 | 20.6 | 19.6 | 19.1 |  | 55.8 | 103.3 | 85.2 | 84.3 | 35.5 | 8.9 | 11.7 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 78.1 | 12.6 | 18 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 1.7 | 18 | 15.1 | 5.5 | 10.3 | 76.5 | 142.2 | 80.3 | 103.9 | 0.6 | 18 | 25 | 79.8 |  | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 1.2 |  | 19.9 | 9 | 18.9 | 1482.7
13:30 | 15 | 9.3 | 7.4 | 20.3 |  |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 |  | 50.2 | 110.3 | 77.6 | 75 | 35.6 | 7.7 | 10.2 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 78.4 | 12.7 | 17.1 | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 1.8 | 16.8 | 15 | 5.5 | 10.4 | 85.8 | 143.8 | 97.9 | 103.4 | 0.6 | 18 | 27.8 | 86.2 |  | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 17.5 | 1.2 |  | 20 | 9 | 19 | 1498.9
14:00 | 15 | 9.2 | 7.3 | 19.9 |  |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 |  | 53.8 | 117.4 | 78 | 74.6 | 36 | 7.3 | 10.8 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 77.7 | 13.2 | 17.7 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 16 | 14.8 | 5.4 | 10.2 | 108.7 | 143.5 | 123.7 | 103 | 0.6 | 18.1 | 29.2 | 87.4 |  | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 16.4 | 1.2 |  | 20 | 9 | 19 | 1558.4
14:30 | 16 | 9.4 | 7.2 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 4.8 | 20 | 19.7 | 20 | 19.1 |  | 52.8 | 122.6 | 78.9 | 75.1 | 36.3 | 6.7 | 10.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 76.5 | 12.8 | 16.7 | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 14.6 | 14.2 | 5.5 | 10.4 | 129.6 | 142 | 128.3 | 102.7 | 0.6 | 18 | 29.2 | 84.9 |  | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 15 | 1.2 |  | 20 | 9 | 18.8 | 1582.9
15:00 | 16 | 9.6 | 7.4 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 |  | 48.8 | 119.3 | 73.7 | 70.7 | 35.8 | 6.3 | 9.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 75.1 | 12.4 | 15.2 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 12.9 | 14 | 5.5 | 10.4 | 127.8 | 139.2 | 132.3 | 100.4 | 0.6 | 17.7 | 30.4 | 85.8 |  | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 13.3 | 1.2 |  | 20 | 9 | 18.6 | 1557.4
15:30 | 16.1 | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 |  | 55.9 | 119.1 | 74.2 | 70.9 | 34.7 | 6.7 | 9.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 | 72.6 | 12 | 15.1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 11 | 13.5 | 5.5 | 10.4 | 132.5 | 136.5 | 131.7 | 98.1 | 0.6 | 17 | 30.8 | 85.7 |  | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11.3 | 1.2 |  | 20 | 9 | 17.6 | 1551.4
16:00 | 16 | 9.6 | 7.3 | 20.2 | 3 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 1.8 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 53.8 | 118.9 | 73.7 | 70.7 | 32.7 | 6.6 | 9.8 | 11.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 | 68.5 | 12.4 | 14.5 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 7.2 | 12.7 | 5.5 | 10.6 | 136.2 | 129.3 | 131.7 | 92.8 | 0.6 | 15.5 | 30.5 | 83.4 |  | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 9 | 1.2 |  | 20 | 9 | 15.9 | 1509.2
16:30 | 16 | 9.5 | 6.2 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.6 | 19.9 | 19.1 |  | 50.1 | 120 | 74 | 70.7 | 24.2 | 6.1 | 9.5 |  | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 51.4 | 12.2 | 16.9 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 6.1 | 10.3 | 5.4 | 10.4 | 139 | 89.3 | 129.1 | 81.5 | 0.6 | 12.3 | 29.2 | 83.7 |  | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 1.2 |  | 20 | 9 | 12 | 1405.9
17:00 | 16.1 | 9.6 | 7.1 | 20.4 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 4.7 | 20 | 20.6 | 20 | 19 |  | 62.2 | 122.3 | 70.7 | 71.6 | 13 | 9.2 | 8.7 |  | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 26.5 | 10.9 | 14.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 10.3 | 142.1 | 51.5 | 129.4 | 46.6 | 0.6 | 5.1 | 30.1 | 86.1 |  | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 1.2 |  | 20 | 9 | 4.3 | 1288.7
17:30 | 16.2 | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 4.8 | 19.8 | 20.5 | 20 | 19 |  | 71 | 117.9 | 88.9 | 87.1 | 3.1 | 11 | 12.9 | 1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 | 6.8 | 9.4 | 16 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 10.2 | 145.2 | 11.3 | 129.3 | 11.9 | 0.6 | 0.3 | 28.6 | 85.1 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.2 |  | 19.9 | 9 | 0.1 | 1212.7
18:00 | 16.2 | 9.5 | 6.7 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 |  | 72.9 | 115 | 88.5 | 89.4 |  | 11.8 | 11.2 | 13.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 13.1 | 16.5 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 143.2 |  | 128.9 |  | 0.6 |  | 29.4 | 82.9 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 8.9 |  | 1188.3
18:30 | 16.3 | 9.6 | 6.4 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 19 | 1.5 | 71.1 | 111.4 | 91.3 | 88.1 |  | 9.3 | 12 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 11.9 | 16 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 135.7 |  | 132.1 |  | 0.6 |  | 27.3 | 75.3 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.9 | 8.9 |  | 1175.8
19:00 | 16.2 | 9.6 | 7.4 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 4.9 | 74.4 | 112.3 | 90.4 | 88.5 |  | 10 | 11.6 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 11.6 | 14.5 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 126.1 |  | 130.9 |  | 0.6 |  | 27.1 | 76.6 |  | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 1172.5
19:30 | 16.2 | 9.6 | 6.8 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.8 | 68.1 | 115.8 | 90.1 | 89.7 |  | 10 | 10.9 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 8.5 | 12.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 109.1 |  | 117.9 |  | 0.6 |  | 27.2 | 75.3 | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 1132.6
20:00 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.2 | 63.6 | 119.5 | 90.8 | 88.7 |  | 9.6 | 9.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 7.7 | 12.9 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 103.2 |  | 114.6 |  | 0.6 |  | 26.7 | 77.2 | 8.3 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 9 |  | 1128.4
20:30 | 16.2 | 9.6 | 7.2 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 4.2 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 49.7 | 120.9 | 92.9 | 91.8 |  | 7.1 | 8.2 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 9.1 | 13.7 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.3 | 91.6 |  | 117.2 |  | 0.6 |  | 31.2 | 85.4 | 10 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 1126
21:00 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.8 | 44.8 | 120.7 | 88.3 | 93.8 |  | 6 | 5.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 9.7 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 122.4 |  | 120.6 |  | 0.6 |  | 31.3 | 87.1 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 1147.6
21:30 | 16.2 | 9.6 | 7.5 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.9 | 42.8 | 116.2 | 89.2 | 94.6 |  | 7.7 | 5 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 7.9 | 12.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 79.7 |  | 108.8 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.1 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 1087.7
22:00 | 16.2 | 9.6 | 7.3 | 20.5 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.2 | 52.2 | 114.2 | 91.9 | 92.8 |  | 9.7 | 6.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 9.9 | 11.4 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 66.3 |  | 75.9 |  | 0.6 |  | 32 | 88.3 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9 |  | 1053.5
22:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 19.8 | 20 | 19.1 | 0.6 | 53.9 | 100.5 | 90.7 | 93.7 |  | 8.9 | 6.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.9 |  | 9.7 | 13.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 41.6 |  | 59.9 |  | 0.6 |  | 30.5 | 83.2 | 9.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 20 | 9.1 |  | 995.1
23:00 | 16.3 | 9.6 | 6.5 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 19.7 | 20 | 19.1 | 1.3 | 48.8 | 114.8 | 86.5 | 92.4 |  | 9.6 | 8.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 |  | 9.3 | 14.6 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10.4 | 37.3 |  | 53.8 |  | 0.6 |  | 31.7 | 83.5 | 9.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.3 |  | 19.8 | 9 |  | 994.8
23:30 | 16.2 | 9.5 | 6.3 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 19.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.4 | 37.4 | 99.3 | 72.6 | 87 |  | 4.4 | 5.2 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 |  | 11.5 | 15.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.5 | 42.8 |  | 55.9 |  | 0.6 |  | 30.6 | 83.8 | 10 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.7 | 9.2 |  | 952.5
0:00 | 16.2 | 9.5 | 6.9 | 20.4 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19.2 | 6.6 | 26.5 | 93 | 68.1 | 85.7 |  | 4.7 | 5.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 |  | 11.3 | 15.4 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10.4 | 37.8 |  | 51.7 |  | 0.6 |  | 29.8 | 75.1 | 9.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.9 |  | 915.6
EJEC MWh | 384.55 | 228.85 | 166.85 | 487.85 | 51.7 | 0.95 | 0 | 7.1 | 475.25 | 0 | 482.25 | 486.9 | 304.65 | 79.3 | 118.15 | 479.35 | 486.25 | 479.25 | 458 | 101.5 | 792.15 | 2249.45 | 1438.95 | 1733.95 | 340.65 | 128.9 | 148.45 | 463.9 | 195 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 138.95 | 726.95 | 281.3 | 363.8 | 85.05 | 445.25 | 0 | 2 | 42.6 | 131.85 | 142.85 | 131 | 248.75 | 1466 | 1335.7 | 1549.75 | 986.25 | 14.4 | 173.5 | 576.45 | 1537.45 | 54.25 | 113.4 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 134.45 | 30.15 | 0 | 479.6 | 215.6 | 177.55 | 25991.85
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1066.55 | 4.1034 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4158.85 | 16.0006 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8398.35 | 32.3115 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12368.1 | 47.5845 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
viernes, 21 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15.8 | 9.5 | 7.3 |  | 69.2 | 32.3 | 134.1
1:00 | 16 | 9.5 | 6.8 |  | 69.6 | 32.2 | 134.1
1:30 | 15.9 | 9.4 | 6.9 |  | 70.2 | 32.3 | 134.7
2:00 | 16 | 9.3 | 7.2 |  | 70.1 | 32.2 | 134.8
2:30 | 16 | 9.6 | 6.8 |  | 69.4 | 32.3 | 134.1
3:00 | 16 | 9.6 | 6.8 |  | 69.7 | 32.2 | 134.3
3:30 | 16 | 9.6 | 7.2 |  | 69.6 | 32.1 | 134.5
4:00 | 16 | 9.6 | 7.1 |  | 69 | 32.2 | 133.9
4:30 | 16 | 9.6 | 7.1 |  | 69.6 | 32 | 134.3
5:00 | 16 | 9.6 | 7.2 |  | 69.5 | 32.3 | 134.6
5:30 | 15.8 | 9.6 | 7 |  | 70 | 32.4 | 134.8
6:00 | 15.9 | 9.6 | 7 |  | 69.6 | 32.2 | 134.3
6:30 | 16.1 | 9.5 | 7.3 |  | 69.7 | 32.1 | 134.7
7:00 | 16 | 9.5 | 5.6 |  | 69.1 | 32.2 | 132.4
7:30 | 15.9 | 9.6 | 5.4 |  | 70 | 32.2 | 133.1
8:00 | 16.1 | 9.5 | 5.8 |  | 70.4 | 32.1 | 133.9
8:30 | 15.9 | 9.5 | 6.7 |  | 69.5 | 32 | 133.6
9:00 | 15.9 | 9.5 | 7.5 |  | 69.2 | 31.6 | 133.7
9:30 | 16.2 | 9.6 | 7.6 |  | 71.2 | 31.1 | 135.7
10:00 | 15.9 | 9.6 | 7.6 |  | 70.3 | 31 | 134.4
10:30 | 16 | 9.6 | 7.7 |  | 68.5 | 30.8 | 132.6
11:00 | 15.9 | 9.5 | 6.3 |  | 69.7 | 30.8 | 132.2
11:30 | 16.5 | 9.6 | 7.7 |  | 74.4 | 30.8 | 139
12:00 | 16 | 9.6 | 7.5 |  | 72.5 | 30.8 | 136.4
12:30 | 16.1 | 9.4 | 6.7 |  | 73.9 | 30.9 | 137
13:00 | 16 | 9.3 | 6.8 |  | 73.3 | 30.7 | 136.1
13:30 | 15 | 9.3 | 7.4 |  | 72.6 | 30.7 | 135
14:00 | 15 | 9.2 | 7.3 |  | 72.9 | 30.6 | 135
14:30 | 16 | 9.4 | 7.2 |  | 73.1 | 30.6 | 136.3
15:00 | 16 | 9.6 | 7.4 |  | 72.6 | 30.7 | 136.3
15:30 | 16.1 | 9.6 | 6.9 |  | 71.7 | 31 | 135.3
16:00 | 16 | 9.6 | 7.3 |  | 72.6 | 31.2 | 136.7
16:30 | 16 | 9.5 | 6.2 |  | 72.6 | 31.2 | 135.5
17:00 | 16.1 | 9.6 | 7.1 |  | 72.8 | 31.3 | 136.9
17:30 | 16.2 | 9.6 | 7.1 |  | 72.4 | 31.4 | 136.7
18:00 | 16.2 | 9.5 | 6.7 |  | 72.8 | 31.3 | 136.5
18:30 | 16.3 | 9.6 | 6.4 |  | 73.3 | 31.8 | 137.4
19:00 | 16.2 | 9.6 | 7.4 |  | 73 | 31.9 | 138.1
19:30 | 16.2 | 9.6 | 6.8 |  | 73.6 | 32.1 | 138.3
20:00 | 16.2 | 9.6 | 6.9 |  | 73 | 32 | 137.7
20:30 | 16.2 | 9.6 | 7.2 |  | 73.2 | 32 | 138.2
21:00 | 16.2 | 9.6 | 6.4 |  | 73.2 | 32 | 137.4
21:30 | 16.2 | 9.6 | 7.5 |  | 73.2 | 31.9 | 138.4
22:00 | 16.2 | 9.6 | 7.3 |  | 72.9 | 31.9 | 137.9
22:30 | 16.2 | 9.6 | 6.9 |  | 73.1 | 32 | 137.8
23:00 | 16.3 | 9.6 | 6.5 |  | 73.1 | 32 | 137.5
23:30 | 16.2 | 9.5 | 6.3 |  | 72.9 | 32.1 | 137
0:00 | 16.2 | 9.5 | 6.9 |  | 73.1 | 32.1 | 137.8
EJEC MWh | 384.55 | 228.85 | 166.85 | 0 | 1715.45 | 759.8 | 3255.5

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - viernes, 21 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 82.25 | 328.35 | 359.55 | 364.3 | 368.25 | 378.35 | 384.55 | 2265.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 |  |  | 123.75 | 229.1 | 228.6 | 228.35 | 228.75 | 228.2 | 228.85 | 4402.415
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 173.4 | 168.65 | 167.85 | 103.45 |  | 6.25 | 133.75 | 162.35 | 166.85 | 2920.195
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 488 | 487.95 | 487.5 | 487.2 | 488.5 | 488.95 | 488.1 | 487.95 | 487.85 | 10145.407
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 70.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 71.95 | 72 | 71.35 | 57.65 | 51.7 | 1100.744
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  |  | 3.3 | 4.35 |  |  | 1.15 |  | 5.2 | 0.95 | 31.8045
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 4786.4 | 4964.05 | 4829.15 | 3646.65 | 5205.85 | 4695.6 | 5147.35 | 5344 | 5401.8 | 101875.0947
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 469.65 | 382.35 | 373.4 | 212.25 | 393.8 | 474.95 | 472.1 | 472.75 | 472.8 | 6753.2329
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 23.2 | 23.4 | 23.65 | 12.05 | 0.86608 | 3.4 | 2.35 | 4.05 | 2.95 | 379.5144
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 34.35 | 36.8 | 37.25 | 23.75 | 3.282 | 14.15 | 5.8 | 14.3 | 9.55 | 596.7867
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 3368.35 | 1564.35 | 3415.65 | 3372 | 3287.05 | 3315.35 | 3367.2 | 3303.4 | 3333.75 | 68157.7125
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 994.55 | 524.4 | 1017.35 | 1016.1 | 1015.45 | 1014.8 | 1014.1 | 632.2 | 1004 | 13790.6882
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 6.2 | 6.5 | 5 | 4.8 | 6.55 | 4.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 122.87
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 159.9 | 153.7 | 148.95 | 149.15 | 160.6 | 152.25 | 153.9 | 154.4 | 160.8 | 3055.58
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 182.3 | 190.5 | 166.45 | 166.7 | 207.3 | 207.75 | 223.75 | 241.4 | 240.7 | 2194.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 3431.9 | 3437.4 | 3434.05 | 3433.6 | 3434.5 | 3441.25 | 3436.8 | 3444.35 | 3441.9 | 71380.98
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 109.55 | 100.8 | 97.55 | 99.85 | 215.5 | 212.05 | 209.4 | 211.85 | 212.1 | 3026.925
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 21.25 | [7 empty] | 6.45 | 46.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 475.6 | 475.95 | 475.6 | 475.35 | 475.5 | 475.4 | 475.25 | 475.3 | 475.25 | 9876.516
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 480.4 | 482.35 | 480.25 | 477.55 | 480.2 | 478.2 | 482.05 | 482.7 | 482.25 | 9926.16
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 486.6 | 486.25 | 486.5 | 486.95 | 487 | 486.9 | 486.9 | 486.7 | 486.9 | 10104.455
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 287.95 | 260.5 | 308.4 | 309.9 | 301.4 | 306.45 | 310.1 | 308.6 | 304.65 | 4685.0175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 3952.05 | 3889.5 | 3952.4 | 3949 | 2949.9 | 3959.35 | 3941.7 | 3937.45 | 3964.75 | 81725.0923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 180.2 | 179.05 | 182.6 | 180.15 | 180.65 | 179.1 | 178.7 | 177.45 | 179 | 3775.2915
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 72.85 | 71.9 | 70.7 | 72.85 | 74.2 | 72.6 | 72.9 | 72.85 | 73.8 | 1468.662
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 11.95 | 71 |  | 73.95 | 30.75 |  | 41.95 | 21.1 | 25 | 2425.746
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 67.35 | 75.05 | 66.85 | 63.9 | 16.15 | 70.45 | 77.7 | 78.55 | 79.3 | 1346.6855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 15371.45 | 15582.3 | 15592.6 | 15562.95 | 15562.85 | 15565.95 | 15551.35 | 15035 | 15549.75 | 213531.54
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 5089.7 | 4544.8 | 5227.6 | 5224.15 | 4295.4 | 4593.1 | 4722.835 | 4432.15 | 5055.5 | 66844.075
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 | [12 empty] | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [15 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 100.05 | 99.95 | 122.25 | 123.25 | 123.7 | 123.65 | 122.65 | 123.2 | 118.15 | 2195.5215
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 479.7 | 479.75 | 479.35 | 479 | 479.6 | 479.2 | 479.45 | 478.5 | 479.35 | 10069.6629
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 486.5 | 485.85 | 485.7 | 485.8 | 486 | 486.6 | 485.3 | 484.85 | 486.25 | 9713.345
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 10843.15 | 11045.05 | 10924.9 | 10423.75 | 10466.8 | 10494.55 | 10930.4 | 10351.65 | 10636.7 | 227581.974
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 98.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 3013.7766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 2275.05 | 2271.2 | 2275.7 | 2275.7 | 2287.15 | 2291.65 | 2291.85 | 2177.75 | 2128.65 | 47113.435
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 437.05 | 467.25 | 476.05 | 459.2 | 458.55 | 479.3 | 354 | 462.45 | 479.25 | 8715.057
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 453.65 | 443.65 | 447.7 | 452.6 | 399.37 | 448.85 | 449.75 | 456.15 | 458 | 9366.035
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 753.9 | [7 empty] | 8.95 | 9692.369
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  |  | 629.55 | 49.7 | 919.3 | 484.4 | 74.7 | 524.35 | 87.7 | 396.65 | 6828.83
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 674.75 | 673.5 | 990.85 | 1091.6 | 975.95 | 1020.1 | 900.9 | 947.85 | 792.15 | 16819.3707
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 191.9 | 69.55 | 260.15 | 279.8 | 171.35 | 95.55 | 145 | 81.25 | 101.5 | 2821.4305
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 1505.3 | 1240.75 | 2307.8 | 2114.05 | 2385.6 | 1861.45 | 2239.2 | 2515.75 | 2249.45 | 39325.2185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 894.1 | 635.05 | 1607.2 | 1289.55 | 1739 | 1625.1 | 901 | 1215.4 | 1438.95 | 26011.0802
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 1223.7 | 1046.5 | 1943.3 | 1647.1 | 1889.3 | 1833.2 | 1190.75 | 1579.6 | 1733.95 | 31363.0316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 66.9 | 48.3 | 142.45 | 134.95 | 159.6 | 132.65 | 69.15 | 76.25 | 128.9 | 2118.0176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 71.1 | 42.8 | 171.5 | 150 | 219.05 | 127.8 | 55.75 | 94.85 | 148.45 | 2420.467
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [15 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 2084.75 | 2085.7 | 2087.7 | 2083.8 | 2088.15 | 2086.75 | 2087.05 | 2046.8 | 2088.5 | 43344.1735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 337.8 | 294.25 | 328.95 | 289.7 | 250.95 | 343 | 323.4 | 320.4 | 340.65 | 5467.3555
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 2934.6 | 3019.75 | 3263 | 2661.7 | 2860.05 | 3300.6 | 3798.05 | 3035.7 | 3289.55 | 71078.0617
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 2927.15 | 3015.65 | 3172.85 | 2654.35 | 2856.5 | 2676.2 | 29.1 | 278.5 | 1509.6 | 60634.5832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 2949.25 | 3016.85 | 3611.95 | 2681.45 | 2863.7 | 3595.5 | 4337.25 | 3334.75 | 3600.85 | 78103.0484
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 5024.5 | 5038 | 5308.6 | 4647.15 | 4850.15 | 4854.7 | 4114.1 | 3424.5 | 4270.45 | 109904.1499
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 84.7 | 227.15 |  | 230.35 |  | 107.6 |  |  |  | 12605.8905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | [11 empty] | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [14 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 | [12 empty] | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 211.805 |  | 211.805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 3625.45 | 3700.5 | 25.35 |  | 2762.8691 | 3395.3 | 3514.55 | 3182.2 |  | 61795.7383
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 3633.65 | 3706.15 | 3224.7 | 1317.9 | 3594.3645 | 3403.75 | 3522.1 | 3368.65 | 2945.7 | 71423.2826
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 4031.05 | 4089.2 | 1834.5 | 633.3 | 3388.7966 | 3908.95 | 3980.15 | 3779.85 | 1642.3 | 72361.6186
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 357.65 | 463.85 | 374.25 | 302.9 | 252.75 | 500.25 | 501.9 | 504 | 463.9 | 7406.7035
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 201.6 | 200.15 | 201.6 | 201.6 | 192.35 | 194.2 | 144.95 | 148.35 | 195 | 4032.751
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.9 | 234.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 9011.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 227.15 | 214.7 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 8959.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 480 | 222 | 158.7 | 480 | 480 | 480 | 484.7 | 484.8 | 484.8 | 8675.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 107.15 | 115.55 | 141.65 | 169.35 | 179.2 | 178 | 179.2 | 176.75 | 138.95 | 1642.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 196.55 | 414.1 | 737.85 | 746.55 | 933.15 | 1051.65 | 1065.3 | 1070.5 | 1074.45 | 8119.98
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 |  | 281.75 | 844.65 | 852.95 | 718.1 | 554.25 | 574.8 | 575.15 | 641 | 14528.155
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 718.2 | 729 | 730.8 | 696.65 | 564.35 | 572.3 | 704.35 | 706.85 | 726.95 | 13744.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 84.95 | 50.25 | 10.5 | 101.5 | 174.55 | 30.3 | 172.8 | 282 | 281.3 | 1769.9338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 119.35 | 55.55 | 14.1 | 128.9 | 232.7 | 30.55 | 234.1 | 365.15 | 363.8 | 2116.7809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 84.75 | 84.45 | 71.8 | 83.05 | 83.35 | 83.35 | 85.05 | 84.35 | 85.05 | 1750.546
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 441.9 | 442.85 | 442.65 | 441.95 | 443.4 | 442.65 | 443.75 | 442.7 | 443.7 | 9278.2429
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 444.45 | 444.15 | 444 | 132.35 | 150.8 | 446.1 | 446.4 | 446.35 | 445.25 | 8168.34
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [18 empty] | 0.9 | 88.875
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 1.65 | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 2160.8 | 2118.85 | 2158.9 | 2160.65 | 1630.95 | 2166.95 | 2171.8 | 2164.25 | 2171.35 | 44625.0376
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 50.4 | 50.35 | 50.3 | 36.235 | 36 | 36 | 36 | 27.9 | 13.85 | 789.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 8976.55 | 9043.1 | 9053.65 | 9017 | 8995.4 | 9044.85 | 9085.15 | 12231.45 | 13407.4 | 186359.53
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 3299.8 | 3341.3 | 2961.1 | 3043.9 | 3356.15 | 2847.35 | 3053.65 | 3024.95 | 3063.1 | 68126.745
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  |  |  | 2849.35 | 517.3 |  | 2222.5 | 3050.8 | 3025.1 | 3068.6 | 51690.81
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 3455.7 | 3517.35 | 2972.8 | 3151.55 | 3546.95 | 2849 | 3049.8 | 3027.3 | 3072.05 | 69423.525
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 3783.5 | 3821.95 | 5140 | 3931.3 | 3833.9 | 4736.8 | 5408.85 | 5302.8 | 5361.4 | 107665.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 4201.75 | 4558.65 | 3633.05 | 3317.2 | 4178.8 | 3929.45 | 3976.35 | 3176.75 | 3122.3 | 88066.16
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 2293.8 | 2441.75 | 2047.15 | 1916.95 | 2278.6 | 2166.7 | 2193 | 1858.55 | 1835.1 | 47978.025
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H.+CERRO+DEL+AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 |  | 109.45 | 250.9 | 249.95 | 251.3 | 250.85 | 251.15 | 250.55 | 250.3 | 3957.38
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.55 | 1.45 | 2.05 | 1.4 | 2.55 | 2 | 44.7972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 1920.95 | 1533.4 | 1965.1 | 1963.9 | 1946.8 | 1729.15 | 1907.05 | 1323.8 | 1782.65 | 31017.329
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 31.35 | 43.2 | 43.55 | 4.95 |  | 11.65 | 41.35 | 32.7 | 42.6 | 764.465
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 130.25 | 132.2 | 135.25 | 128.7 | 107.15 | 128.8 | 130.05 | 127.8 | 131.85 | 2578.275
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 | [12 empty] | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 137.2 | 152.2 | 150.8 | 136.8 | 128.3 | 119.75 | 134.75 | 149.75 | 142.85 | 2749.18
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 128.7 | 126.4 | 49.75 | 116.6 | 120.95 | 128 | 130.05 | 131.15 | 131 | 2613.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 3516.75 | 3493.95 | 3482.5 | 3811.2 | 4822.25 | 5443.95 | 5468.5 | 5443.9 | 5413.6 | 84913.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 2157.7 | 2130.2 | 2085.6 | 1972.7 | 2037.25 | 2137.8 | 2158.15 | 2149.35 | 2108.65 | 44783.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 237.75 | 237.75 | 237.65 | 237.55 | 237.8 | 237.9 | 244.6 | 248.85 | 248.75 | 5020.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 1248.1 | 1065.9 | 1784.05 | 1481.25 | 2169.4 | 1492.3 | 820.75 | 1588.45 | 1466 | 30347.8016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 1321 | 1136.1 | 1789.3 | 1827.4 | 2103.6 | 1516.1 | 1063.85 | 1733.45 | 1549.75 | 31462.9274
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 1872.85 | 1892.3 | 1898 | 1874.3 | 1875.4 | 1873.55 | 1880.05 | 1890.05 | 1869.45 | 39550.8144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 14.25 | 4.95 | 14.4 | 14.4 | 168.547
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 721.7 | 654.75 | 722.95 | 718.55 | 672.7 | 719.4 | 271.45 | 721.55 | 723.75 | 8655.1064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 5379.45 | 5819.2 | 6063.85 | 5617.8 | 5343.8 | 5721.1 | 6049.7 | 5811.2 | 5966.1 | 122231.2947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 3053.25 | 3069.3 | 3078.5 | 2974.5 | 2949.7 | 3021.85 | 3100.95 | 3048.95 | 2993.7 | 64013.3552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 1526.65 | 1518.6 | 1530.65 | 1519.1 | 1241.6 | 1218.3 | 1271.9 | 1535.1 | 1537.7 | 30948.9259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 937.85 | 1035.45 | 1044.5 | 928.75 | 881.5 | 1031.8 | 1021.85 | 961.9 | 986.25 | 18189.8754
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 1247.95 | 1398.05 | 1403.55 | 1265.4 | 1086.95 | 1391.3 | 1337.35 | 1270.55 | 1335.7 | 24195.503
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  |  | 746.95 | [7 empty] | 8241.8776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [14 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [14 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 |  | 1328.35 |  | 733.55 | 1203.4 |  |  |  | 780.55 | 23441.3172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 3401.65 | 3420.9 | 3273.95 | 3323 | 3290.95 | 3292.3 | 3377.45 | 3210.3 | 3302.3 | 70323.9994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 1570.35 | 1605.85 | 1523.2 | 1578.85 | 1567.35 | 1525.15 | 1565.45 | 1500.65 | 1539.15 | 33550.5355
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 166.85 | 186.4 | 180.05 | 168.45 | 149.5 | 144.6 | 162.45 | 179.7 | 173.5 | 3322.135
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 398.45 | 300.35 | 608.3 | 607.8 | 626.35 | 459.9 | 491.4 | 658.15 | 576.45 | 10194.376
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 1140.85 | 894.05 | 1732.6 | 1804.25 | 1794.7 | 1316.5 | 1365.8 | 1816.05 | 1537.45 | 29260.688
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 479.6 | 323.3 |  | 11 | 271.1 | 294.35 |  |  | 54.25 | 3913.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 104.9 | 112.8 | 112.2 | 112.4 | 46.65 | 88.2 | 97.95 | 115.15 | 113.4 | 1980.225
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 34.85 | 24.25 | 24.15 | 24 | 6.5 | 46.1 | 49.9 | 58.55 | 57.7 | 940.395
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 18.4 | 54.65 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1164.335
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57 | 21.25 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 47.9 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 1033.955
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 | [12 empty] | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 127.65 | 122.9 | 137.1 | 131.75 | 119.2 | 129.9 | 132.05 | 132.7 | 134.45 | 2568.225
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 2652.95 | 1614.5 | 1978.7 | 2624 | 1997.05 | 1956.9 | 2657.8 | 2568.55 | 2593.9 | 50418.85
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 28.25 | 13.2 | 13.4 | 26.55 | 27.15 | 30.75 | 30.25 | 28.4 | 30.15 | 413.8595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 686.1 | 688.45 | 678.55 | 684.05 | 687.25 | 689.45 | 687 | 688.8 | 681.15 | 14294.0897
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 79.8 | 81.15 | 78.05 | 78 | 79.1 | 79.8 | 79 | 78.6 | 78.65 | 1663.4004
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [14 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 | [13 empty] | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 | [12 empty] | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 479.9 | 479.85 | 479.5 | 479.15 | 479.85 | 479.7 | 479.8 | 479 | 479.6 | 10076.0918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 207.35 | 216.1 | 223.05 | 218.6 | 216.6 | 216.7 | 217.25 | 215.1 | 215.6 | 4027.2485
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 30.4 | 93.9 | 96 | 96 | 92.7 | 91.2 | 91.2 | 60.8 | 43.7 | 1441.315
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 542.7 | 1067.8 | 397.6 | 56.1 | 230.85 | 1045.4 | 481.2 | 1118.8 | 1031.35 | 8672.335
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 4166.2 | 4162.75 | 4106.95 | 2447.6 | 3358.45 | 4154.8 | 4162.15 | 4159.6 | 4095.6 | 82406
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 766 | 875.75 | 935.1 | 898.9 | 875.65 | 882 | 907.7 | 890.3 | 900.05 | 17954.47
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 923.55 | 999.8 | 1089.15 | 1088.15 | 1089.25 | 1052 | 1071 | 1067.6 | 1082.25 | 22067.085
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 14.7 | [8 empty] | 14.7
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 157.135 | [5 empty] | 19.3 | 49.8 | 205.05 | 2620.19
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 2593.4 | 2588.55 | 2596.45 | 2040.25 | 1953 | 2460.05 | 2559.55 | 2272.15 | 2387 | 52228.74
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 164.15 | 186.15 | 184.7 | 181.3 | 167.7 | 134.45 | 159.6 | 156.3 | 177.55 | 3279.003
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 2747.9 | 3395.85 |  | 352.15 | 1266.35 | 255.9 | 314.1637 |  | 362.8 | 39148.7464
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 1432.55 | 1906.8 | [7 empty] | 18611.8238
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  |  | 573.15 | [7 empty] | 4267.3805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [15 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 172278.985 | 172768.65 | 170754.8 | 159051.385 | 171233.7983 | 174947.95 | 175267.8987 | 175090.455 | 176806.6 | 3611520.7067
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 192.684 | 191.5095 | 190.765 | 190.327 | 189.8995 | 190.353 | 181.6145 | 193.2525 | 192.6745 | 3523.1782
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.6 | 316.75 | 237.55 | 303.6 | 316.8 | 264 | 310.2 | 6449.18
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 454.0343 | 454.0171 | 454.0856 | 450.3316 | 292.5183 | 224.6127 | 214.8895 | 219.2935 | 227.3487 | 8359.1158
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 247.05 | 251.75 | 244.8 | 260.1 | 250.4 | 237.2 | 242.95 | 241.9 | 239.9 | 5207.5472
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 343.75 | 340.25 | 383.1 | 384 | 384.55 | 385.65 | 385.8 | 385.5 | 376.6 | 7362.5449
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 585.3697 | 585.5898 | 585.4025 | 585.3387 | 584.0518 | 580.8174 | 580.4512 | 583.4044 | 580.3926 | 11740.1127
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 2139.638 | 2139.9164 | 2174.7531 | 2186.8473 | 1938.9695 | 1922.2331 | 1922.5053 | 1887.3504 | 1927.1157 | 42641.6788
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 623267.975
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 510766.5113
[7 empty] | ENGIE | 465740.4894
[7 empty] | ELECTROPERU | 280513.92
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 230595.7506
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 205580.6395
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 187404.835
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 137331.35
[7 empty] | CELEPSA | 101875.0947
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 81948.4008
[7 empty] | EGEMSA | 81725.0923
[7 empty] | EGASA | 79703.835
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 57760.5702
[7 empty] | SAN GABAN | 50832.7095
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 47113.435
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 44625.0376
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 39325.2185
[7 empty] | EGEJUNIN | 34592.1485
[7 empty] | LA VIRGEN | 31017.329
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 29260.688
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 28288.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 22648.135
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 19640.8012
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16521.199
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 15957.49
[7 empty] | SINERSA | 14103.3403
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13744.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11439.4545
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10194.376
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10145.407
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10069.6629
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9713.345
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9366.035
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9278.2429
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8715.057
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8168.34
[7 empty] | EGESUR | 7669.6995
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6753.2329
[7 empty] | TERMOSELVA | 6720.8605
[7 empty] | PETRAMAS | 5118.91
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4402.415
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3913.7
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3322.135
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3279.003
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2920.195
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2749.18
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2578.275
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2568.225
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2265.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2195.5215
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2116.7809
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1769.9338
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1750.546
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1346.6855
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1100.744
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 976.3011
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 789.635
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 764.465
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 122.87
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 90.525
[7 empty] | KONDU SAC | 44.7972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 31.8045

## G_AREAS
viernes, 21 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 443.5 | 86 | 0 | 53.1 | 3701.8 | 1558.3 | 0 | 299.8 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 582.6 | 5559.9 | 617.2 | 6759.7 | 00:30 | 4762.5 | 1644.3 | 0 | 352.9 | 6759.7 | 00:30 | 362.1 | 44.8 | 0 | 352.9 | 759.8
01:00 | 443.2 | 85.9 | 0 | 52.8 | 3709.4 | 1454.9 | 0 | 275.6 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 581.9 | 5439.9 | 614.5 | 6636.3 | 01:00 | 4767.1 | 1540.8 | 0 | 328.4 | 6636.3 | 01:00 | 361.7 | 44.5 | 0 | 328.4 | 734.6
01:30 | 436.5 | 86.5 | 0 | 48.1 | 3696.8 | 1430.6 | 0 | 242.9 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 571.1 | 5370.3 | 617.4 | 6558.8 | 01:30 | 4750.7 | 1517.1 | 0 | 291 | 6558.8 | 01:30 | 352.2 | 44.4 | 0 | 291 | 687.6
02:00 | 437.2 | 86.6 | 0 | 46.5 | 3629.6 | 1436.9 | 0 | 193.7 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 570.3 | 5260.2 | 624.3 | 6454.8 | 02:00 | 4691.1 | 1523.5 | 0 | 240.2 | 6454.8 | 02:00 | 351.7 | 44.7 | 0 | 240.2 | 636.6
02:30 | 434.6 | 85.8 | 0 | 50.1 | 3527.2 | 1411 | 0 | 153.9 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 570.5 | 5092.1 | 620.6 | 6283.2 | 02:30 | 4582.4 | 1496.8 | 0 | 204 | 6283.2 | 02:30 | 351.9 | 44.6 | 0 | 204 | 600.5
03:00 | 433.9 | 86.1 | 0 | 54.6 | 3540.1 | 1412 | 0 | 151.8 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 574.6 | 5103.9 | 616.8 | 6295.3 | 03:00 | 4590.8 | 1498.1 | 0 | 206.4 | 6295.3 | 03:00 | 351.5 | 44.6 | 0 | 206.4 | 602.5
03:30 | 436.4 | 86.4 | 0 | 53.6 | 3664.1 | 1420.4 | 0 | 149.6 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 576.4 | 5234.1 | 605.6 | 6416.1 | 03:30 | 4706.1 | 1506.8 | 0 | 203.2 | 6416.1 | 03:30 | 351.5 | 45 | 0 | 203.2 | 599.7
04:00 | 433.2 | 85.7 | 0 | 51.6 | 3625.9 | 1433.6 | 0 | 167.3 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 570.5 | 5226.8 | 596.5 | 6393.8 | 04:00 | 4655.6 | 1519.3 | 0 | 218.9 | 6393.8 | 04:00 | 351.1 | 44.9 | 0 | 218.9 | 614.9
04:30 | 435.7 | 86.3 | 0 | 51 | 3633.7 | 1402.6 | 0 | 185.6 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 573 | 5221.9 | 597.8 | 6392.7 | 04:30 | 4667.2 | 1488.9 | 0 | 236.6 | 6392.7 | 04:30 | 351.6 | 44.9 | 0 | 236.6 | 633.1
05:00 | 432.3 | 86.3 | 0 | 46.4 | 3624.9 | 1471.6 | 0 | 204 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 565 | 5300.5 | 591.1 | 6456.6 | 05:00 | 4648.3 | 1557.9 | 0 | 250.4 | 6456.6 | 05:00 | 350.4 | 45 | 0 | 250.4 | 645.8
05:30 | 428.1 | 86.6 | 0 | 43.4 | 3661.9 | 1471.1 | 0 | 220.5 | 601.2 | 0 | 0.1 | 0 | 558.1 | 5353.5 | 601.3 | 6512.9 | 05:30 | 4691.2 | 1557.7 | 0.1 | 263.9 | 6512.9 | 05:30 | 350.4 | 44.6 | 0.1 | 263.9 | 659
06:00 | 433 | 86.2 | 0 | 42.1 | 3751.4 | 1583.2 | 0 | 237.8 | 615.7 | 0 | 7 | 0 | 561.3 | 5572.4 | 622.7 | 6756.4 | 06:00 | 4800.1 | 1669.4 | 7 | 279.9 | 6756.4 | 06:00 | 348 | 44.7 | 7 | 279.9 | 679.6
06:30 | 429.5 | 86.5 | 0 | 39.6 | 3555.6 | 1727.3 | 0 | 306.9 | 612.5 | 0 | 81.5 | 0 | 555.6 | 5589.8 | 694 | 6839.4 | 06:30 | 4597.6 | 1813.8 | 81.5 | 346.5 | 6839.4 | 06:30 | 348.3 | 45.1 | 81.5 | 346.5 | 821.4
07:00 | 435.2 | 84.2 | 0 | 36.1 | 3573 | 1666 | 0 | 311.1 | 619.2 | 0 | 200 | 0 | 555.5 | 5550.1 | 819.2 | 6924.8 | 07:00 | 4627.4 | 1750.2 | 200 | 347.2 | 6924.8 | 07:00 | 350.9 | 42.3 | 200 | 347.2 | 940.4
07:30 | 384.4 | 85 | 0.1 | 31.8 | 3770.9 | 1594.5 | 0.1 | 273.9 | 618.6 | 0 | 304.8 | 0 | 501.3 | 5639.4 | 923.4 | 7064.1 | 07:30 | 4773.9 | 1679.5 | 305 | 305.7 | 7064.1 | 07:30 | 351.5 | 42.4 | 305 | 305.7 | 1004.6
08:00 | 409.9 | 85.7 | 0.1 | 33.6 | 3654.7 | 1713.7 | 0.2 | 317 | 613.3 | 0 | 386.3 | 0 | 529.3 | 5685.6 | 999.6 | 7214.5 | 08:00 | 4677.9 | 1799.4 | 386.6 | 350.6 | 7214.5 | 08:00 | 351.1 | 43.6 | 386.6 | 350.6 | 1131.9
08:30 | 431 | 85.7 | 0.2 | 27.6 | 3751.2 | 1831.2 | 0.5 | 290.7 | 616.1 | 0 | 390.8 | 0 | 544.5 | 5873.6 | 1006.9 | 7425 | 08:30 | 4798.3 | 1916.9 | 391.5 | 318.3 | 7425 | 08:30 | 350.8 | 44.3 | 391.5 | 318.3 | 1104.9
09:00 | 432.4 | 86.2 | 0.2 | 28.4 | 3794.9 | 2097.8 | 0.7 | 269.9 | 577.2 | 0 | 338.8 | 0 | 547.2 | 6163.3 | 916 | 7626.5 | 09:00 | 4804.5 | 2184 | 339.7 | 298.3 | 7626.5 | 09:00 | 348.4 | 45.1 | 339.7 | 298.3 | 1031.5
09:30 | 417.9 | 157.8 | 0.3 | 29.2 | 3679 | 2104.1 | 0.4 | 341 | 599.2 | 0 | 432.3 | 0 | 605.2 | 6124.5 | 1031.5 | 7761.2 | 09:30 | 4696.1 | 2261.9 | 433 | 370.2 | 7761.2 | 09:30 | 347 | 45.6 | 433 | 370.2 | 1195.8
10:00 | 432 | 112.9 | 0.3 | 32.5 | 3719.4 | 2095 | 1 | 373 | 619.7 | 0 | 438.3 | 0 | 577.7 | 6188.4 | 1058 | 7824.1 | 10:00 | 4771.1 | 2207.9 | 439.6 | 405.5 | 7824.1 | 10:00 | 348.6 | 45.2 | 439.6 | 405.5 | 1238.9
10:30 | 428.4 | 111.6 | 0.4 | 37.5 | 3727.6 | 2196.8 | 1.3 | 414.4 | 616.1 | 1.8 | 440.3 | 0 | 577.9 | 6340.1 | 1058.2 | 7976.2 | 10:30 | 4772.1 | 2310.2 | 442 | 451.9 | 7976.2 | 10:30 | 347 | 45.4 | 442 | 451.9 | 1286.3
11:00 | 428.9 | 110.6 | 0.4 | 56.8 | 3727.5 | 2198.8 | 1.3 | 466.3 | 613.6 | 0 | 445.7 | 0 | 596.7 | 6393.9 | 1059.3 | 8049.9 | 11:00 | 4770 | 2309.4 | 447.4 | 523.1 | 8049.9 | 11:00 | 347.2 | 43.5 | 447.4 | 523.1 | 1361.2
11:30 | 430.3 | 116.4 | 0.4 | 76.1 | 3746 | 2184.9 | 0.9 | 500.6 | 614.2 | 0 | 446.4 | 0 | 623.2 | 6432.4 | 1060.6 | 8116.2 | 11:30 | 4790.5 | 2301.3 | 447.7 | 576.7 | 8116.2 | 11:30 | 348.2 | 45.5 | 447.7 | 576.7 | 1418.1
12:00 | 427.9 | 115.1 | 0.3 | 79.3 | 3738 | 2154.1 | 0.6 | 500.2 | 613.5 | 0 | 450.1 | 0 | 622.6 | 6392.9 | 1063.6 | 8079.1 | 12:00 | 4779.4 | 2269.2 | 451 | 579.5 | 8079.1 | 12:00 | 349.2 | 44.7 | 451 | 579.5 | 1424.4
12:30 | 430.3 | 130.6 | 0.2 | 81.4 | 3764.7 | 2000.7 | 1.3 | 528.9 | 625.8 | 0 | 447.9 | 0 | 642.5 | 6295.6 | 1073.7 | 8011.8 | 12:30 | 4820.8 | 2131.3 | 449.4 | 610.3 | 8011.8 | 12:30 | 348.6 | 43.7 | 449.4 | 610.3 | 1452
13:00 | 423.3 | 116.9 | 0.3 | 86.4 | 3706.1 | 1923 | 0.8 | 555 | 620.3 | 0 | 448 | 0 | 626.9 | 6184.9 | 1068.3 | 7880.1 | 13:00 | 4749.7 | 2039.9 | 449.1 | 641.4 | 7880.1 | 13:00 | 348.6 | 43.6 | 449.1 | 641.4 | 1482.7
13:30 | 420.5 | 114.6 | 0.3 | 80 | 3672.7 | 1872.3 | 0.6 | 578.5 | 615.8 | 0 | 447.5 | 0 | 615.4 | 6124.1 | 1063.3 | 7802.8 | 13:30 | 4709 | 1986.9 | 448.4 | 658.5 | 7802.8 | 13:30 | 348.8 | 43.2 | 448.4 | 658.5 | 1498.9
14:00 | 425.1 | 114.2 | 0.2 | 84.7 | 3725.9 | 1941.4 | 0.5 | 637.1 | 621 | 4.9 | 444.5 | 0 | 624.2 | 6304.9 | 1070.4 | 7999.5 | 14:00 | 4772 | 2060.5 | 445.2 | 721.8 | 7999.5 | 14:00 | 348.3 | 43.1 | 445.2 | 721.8 | 1558.4
14:30 | 422.7 | 113.7 | 0.1 | 82.3 | 3694.4 | 2004.9 | 1.3 | 665.6 | 611.9 | 8 | 438.1 | 0 | 618.8 | 6366.2 | 1058 | 8043 | 14:30 | 4729 | 2126.6 | 439.5 | 747.9 | 8043 | 14:30 | 351.3 | 44.2 | 439.5 | 747.9 | 1582.9
15:00 | 430.1 | 114.1 | 0.1 | 76.4 | 3743.1 | 2063.3 | 1.3 | 655.8 | 569.4 | 0 | 427 | 0 | 620.7 | 6463.5 | 996.4 | 8080.6 | 15:00 | 4742.6 | 2177.4 | 428.4 | 732.2 | 8080.6 | 15:00 | 352.2 | 44.6 | 428.4 | 732.2 | 1557.4
15:30 | 427 | 113.1 | 0 | 83 | 3732.7 | 1995.7 | 0.5 | 661.1 | 623.3 | 0 | 412.3 | 0 | 623.1 | 6390 | 1035.6 | 8048.7 | 15:30 | 4783 | 2108.8 | 412.8 | 744.1 | 8048.7 | 15:30 | 350.3 | 44.2 | 412.8 | 744.1 | 1551.4
16:00 | 427.7 | 114.8 | 0 | 80.7 | 3719.3 | 1988.7 | 0.5 | 661.5 | 624.5 | 0 | 383.6 | 0 | 623.2 | 6370 | 1008.1 | 8001.3 | 16:00 | 4771.5 | 2103.5 | 384.1 | 742.2 | 8001.3 | 16:00 | 338.4 | 44.5 | 384.1 | 742.2 | 1509.2
16:30 | 431.2 | 112.8 | 0.1 | 79.2 | 3714.3 | 2083.3 | 0.2 | 661.3 | 623.4 | 0 | 293.5 | 0 | 623.3 | 6459.1 | 916.9 | 7999.3 | 16:30 | 4768.9 | 2196.1 | 293.8 | 740.5 | 7999.3 | 16:30 | 328.3 | 43.3 | 293.8 | 740.5 | 1405.9
17:00 | 421.8 | 115.2 | 0 | 87.5 | 3647.4 | 1938.9 | 0.1 | 670.2 | 618.9 | 0 | 158.3 | 0 | 624.5 | 6256.6 | 777.2 | 7658.3 | 17:00 | 4688.1 | 2054.1 | 158.4 | 757.7 | 7658.3 | 17:00 | 328 | 44.6 | 158.4 | 757.7 | 1288.7
17:30 | 437.2 | 114.1 | 0 | 96.4 | 3811.5 | 1887.4 | 0.1 | 706 | 617.9 | 0 | 36.4 | 0 | 647.7 | 6405 | 654.3 | 7707 | 17:30 | 4866.6 | 2001.5 | 36.5 | 802.4 | 7707 | 17:30 | 329 | 44.8 | 36.5 | 802.4 | 1212.7
18:00 | 437.4 | 113.4 | 0 | 102.5 | 3693.3 | 1893.5 | 0 | 700.3 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 6287.1 | 622.1 | 7562.5 | 18:00 | 4752.8 | 2006.9 | 0 | 802.8 | 7562.5 | 18:00 | 341.2 | 44.3 | 0 | 802.8 | 1188.3
18:30 | 436.9 | 114.2 | 0 | 100.5 | 3720.5 | 1999.9 | 0 | 682.5 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 651.6 | 6402.9 | 618.4 | 7672.9 | 18:30 | 4775.8 | 2114.1 | 0 | 783 | 7672.9 | 18:30 | 348.6 | 44.2 | 0 | 783 | 1175.8
19:00 | 437 | 115 | 0 | 105.4 | 3705.9 | 2097.5 | 0 | 673.5 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 657.4 | 6476.9 | 622.7 | 7757 | 19:00 | 4765.6 | 2212.5 | 0 | 778.9 | 7757 | 19:00 | 348.5 | 45.1 | 0 | 778.9 | 1172.5
19:30 | 438.1 | 114.5 | 0 | 93 | 3760.6 | 2077.7 | 0 | 646 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 645.6 | 6484.3 | 622.1 | 7752 | 19:30 | 4820.8 | 2192.2 | 0 | 739 | 7752 | 19:30 | 349.1 | 44.5 | 0 | 739 | 1132.6
20:00 | 443.9 | 113.8 | 0 | 87.4 | 3738.6 | 2079.3 | 0 | 639.9 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 645.1 | 6457.8 | 617.3 | 7720.2 | 20:00 | 4799.8 | 2193.1 | 0 | 727.3 | 7720.2 | 20:00 | 356.5 | 44.6 | 0 | 727.3 | 1128.4
20:30 | 444.5 | 115.5 | 0 | 76 | 3758.9 | 2052.9 | 0 | 646.3 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 636 | 6458.1 | 614.4 | 7708.5 | 20:30 | 4817.8 | 2168.4 | 0 | 722.3 | 7708.5 | 20:30 | 358.8 | 44.9 | 0 | 722.3 | 1126
21:00 | 445.8 | 114.8 | 0 | 72.1 | 3743 | 2001.4 | 0 | 676.1 | 611 | 0 | 0 | 0 | 632.7 | 6420.5 | 611 | 7664.2 | 21:00 | 4799.8 | 2116.2 | 0 | 748.2 | 7664.2 | 21:00 | 355.2 | 44.2 | 0 | 748.2 | 1147.6
21:30 | 446.9 | 115.5 | 0 | 65.9 | 3705.1 | 2027.8 | 0 | 621.2 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 628.3 | 6354.1 | 612.8 | 7595.2 | 21:30 | 4764.8 | 2143.3 | 0 | 687.1 | 7595.2 | 21:30 | 355.3 | 45.3 | 0 | 687.1 | 1087.7
22:00 | 447.2 | 114.8 | 0 | 75.7 | 3704.2 | 2036.9 | 0 | 577.7 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 637.7 | 6318.8 | 613.1 | 7569.6 | 22:00 | 4764.5 | 2151.7 | 0 | 653.4 | 7569.6 | 22:00 | 355 | 45.1 | 0 | 653.4 | 1053.5
22:30 | 440.8 | 114.6 | 0 | 77.4 | 3552.9 | 2167.8 | 0 | 515.6 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 632.8 | 6236.3 | 601.5 | 7470.6 | 22:30 | 4595.2 | 2282.4 | 0 | 593 | 7470.6 | 22:30 | 357.4 | 44.7 | 0 | 593 | 995.1
23:00 | 440.2 | 113.7 | 0 | 74 | 3490.1 | 1950.2 | 0 | 518.2 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 627.9 | 5958.5 | 606.5 | 7192.9 | 23:00 | 4536.8 | 2063.9 | 0 | 592.2 | 7192.9 | 23:00 | 358.2 | 44.4 | 0 | 592.2 | 994.8
23:30 | 445 | 113.5 | 0 | 68 | 3618.2 | 1688.7 | 0 | 481.6 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 626.5 | 5788.5 | 622.9 | 7037.9 | 23:30 | 4686.1 | 1802.2 | 0 | 549.6 | 7037.9 | 23:30 | 358.9 | 44 | 0 | 549.6 | 952.5
00:00 | 442.7 | 114 | 0 | 59.8 | 3548 | 1622.6 | 0 | 451.3 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 616.5 | 5621.9 | 621.3 | 6859.7 | 00:00 | 4612 | 1736.6 | 0 | 511.1 | 6859.7 | 00:00 | 359.9 | 44.6 | 0 | 511.1 | 915.6
TOTAL MWh | 10379.35 | 2516.75 | 2 | 1538.75 | 88438 | 44223.1 | 7.1 | 10829.35 | 14715.1 | 7.35 | 4149.75 | 0 | 14436.85 | 143497.55 | 18872.2 | 176806.6 | TOTAL MWh | 113532.45 | 46747.2 | 4158.85 | 12368.1 | 176806.6 | TOTAL MWh | 8398.35 | 1066.55 | 4158.85 | 12368.1 | 25991.85

## HOP
viernes, 21 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 08:58:00 | 21/03/2025 08:59:00 | 21/03/2025 08:54:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 09:17:00 | 21/03/2025 09:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 09:41:00 | 21/03/2025 12:19:00 |  | 21/03/2025 12:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 17:08:00 | 21/03/2025 17:20:00 | 21/03/2025 17:05:00 | 21/03/2025 17:15:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/03/2025 12:24:00 | 21/03/2025 13:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/03/2025 09:09:00 | 21/03/2025 09:41:00 | 21/03/2025 08:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/03/2025 09:41:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 21/03/2025 00:02:00 | 21/03/2025 05:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/03/2025 05:43:00 | 21/03/2025 14:35:00 | 21/03/2025 05:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 21/03/2025 05:53:00 | 21/03/2025 14:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:53 h, S/C generar a máxima. A las 06:46 h, S/C generar a 450 MW. A las 06:59 h, S/C generar a 350 MW. A las 07:27 h, S/C generar a máxima. A las 08:10 h, S/C generar a 450 MW. A las 08:27 h, S/C generar a 500 MW. A las 08:44 h, S/C generar a máxima.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 14:35:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:37 h, S/C generar a 650 MW. A las 20:08 h, S/C generar a máximo. A las 21:31 h, S/C generar a 700 MW. A las 22:24 h, S/C generar a máxima. A las 22:24 h, S/C generar a 700 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 03:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 21/03/2025 03:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/03/2025 10:02:00 | 21/03/2025 10:55:00 | 21/03/2025 09:58:00 | 21/03/2025 10:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó el G7.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 21/03/2025 10:00:01 | 21/03/2025 11:00:00 | 21/03/2025 10:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó el G9.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 08:48:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 08:48:00 | 21/03/2025 09:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 09:41:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 08:46:00 | 21/03/2025 12:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 12:55:00 | 21/03/2025 18:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 18:27:00 | 21/03/2025 20:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 20:02:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2025 09:27:00 | 21/03/2025 17:27:00 | 21/03/2025 09:04:00 | 21/03/2025 17:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 01:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 21/03/2025 01:57:00 | 21/03/2025 05:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 21/03/2025 05:40:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 21/03/2025 09:17:00 | 21/03/2025 12:36:00 | 21/03/2025 08:53:00 | 21/03/2025 12:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 21 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 14:38 | Rehabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 21/03/2025 07:53 | 21/03/2025 16:05 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga). | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 179 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 21/03/2025 08:30 | 21/03/2025 09:08 | Inspección y evaluación de fugas de gases de tuberías de escape. 09:08 h se declara disponible | 5.73 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 21/03/2025 08:59 | 21/03/2025 09:08 | Desconexión de la unidad por falla externa, cuya causa se encuentra en investigación. 09:08 h se declara disponible | 5.72 | F | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/03/2025 08:59 | 21/03/2025 17:08 | Mantenimiento Correctivo del interruptor del Grupo de la unidad | 5.72 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 02:39 | RETIRO DE INSTRUMENTOS | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 21/03/2025 00:00 | 21/03/2025 13:00 | Inspección Boroscopica y Mantenimiento e Inspección Equipos BOP y SSAA Unidad TG6 (Se solicitaran pruebas de unidad con carga) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENERGÍA EÓLICA S.A. | PARQUE EOLICO TALARA | CENTRAL | 21/03/2025 07:03 | 21/03/2025 18:01 | Central fuera de servicio por trabajos de mantenimiento preventivo en Subestación y línea de transmisión. | 30.86 | P | F/S | N | PREV. | 14426 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 21/03/2025 00:26 | 22/03/2025 00:00 | SE REQUIERE UNIDAD F/S POR TRABAJOS E/S DEL CC1X1 (TG12 + TV10) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 21/03/2025 10:00 | 21/03/2025 11:00 | G09 PRUEBA CON CARGA DESPUES DE MANTENIMIENTO CON 1.8 MW. | 1.8 | P | F/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 21/03/2025 21:56 | 22/03/2025 00:00 | ACTIVIDADES DE DESEMBALSE EN TOMA Y EMBALSE SHEQUE PREVIAS A LA PARADA DE CENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 21/03/2025 22:08 | 22/03/2025 00:00 | ACTIVIDADES DE DESEMBALSE EN TOMA Y EMBALSE SHEQUE PREVIAS A LA PARADA DE CENTRAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Fuerza Mayor, Mantenimiento Correctivo de Unidad G2 debido a la sobre velocidad del generador por exceso de fugas de agua entre toberas e inyectores, provocando inestabilidad en la velocidad de dicha unidad de generación. | 9.8 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 21/03/2025 00:00 | 22/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
21/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 21 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 21 de Marzo del 2025 / SEM N° 11 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 253.7968 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3861.107 | 3823.7738 | 622.1634
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 622.1634
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 622.1634
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 622.1634
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 622.1634
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 622.1634
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3607.3102 | 3569.977 | 622.1634
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3590.0145 | 3552.6813 | 639.4592
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3109.7032 | 3072.37 | 627.9447
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3109.7032 | 3072.37 | 627.9447
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3048.2337 | 3010.9005 | 627.9447
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 | [9 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3048.2337 | 3010.9005 | 627.9447
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3065.6495 | 3028.3163 | 627.9447
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3109.7032 | 3072.37 | 627.9447
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3109.7032 | 3072.37 | 578.3178
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3021.4443 | 2984.1111 | 578.3178
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3021.4443 | 2984.1111 | 578.3178
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3318.7417 | 3281.4085 | 578.3178
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1468 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3310.5608 | 3273.2276 | 578.3178
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 8.1468 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3310.5608 | 3273.2276 | 578.3178
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3318.7417 | 3281.4085 | 578.3178
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3318.7417 | 3281.4085 | 578.3178
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3318.7417 | 3281.4085 | 578.3178
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3318.7417 | 3281.4085 | 578.3178
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3324.523 | 3287.1898 | 572.5365
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3515.7192 | 3478.386 | 572.5365
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 16.3276 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3515.7192 | 3478.386 | 572.5365
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2148.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 319.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 383.6827 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.3192 | 4436.9983 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.8824 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 400.5641 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1911.9621 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6146.5063
COSTO TOTAL: 4850300.48 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 21 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10 | 38 | 149.9 | 109.9236 | 41 | 160 | 69 | 180 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 173.77 | 577.07 | 513.931 | 360.047 | 15.95 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 339.99 | 939.07 | 280.19 | 64.822 | 135.82 | 0 | 16.0596 | 28.5 | 10.1115 | 26.3792 | 34.5 | 72.26 | 74.5 | 86.4203 | -- | 161.3876 | 15.594 | -- | 25.3659 | 0 | 91.232 | 31.022 | 66.502
00:30 | 10 | 38 | 149.9 | 109.9236 | 41 | 160 | 69 | 180 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 173.77 | 577.07 | 513.931 | 360.047 | 15.95 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 339.99 | 939.07 | 280.19 | 64.822 | 135.82 | 0 | 16.0596 | 28.5 | 10.1115 | 26.3792 | 34.5 | 72.26 | 74.5 | 86.4203 | -- | 161.3876 | 15.594 | -- | 25.3659 | 0 | 91.232 | 31.022 | 66.502
01:00 | 10 | 38 | 147.9 | 109.6803 | 41 | 158 | 69 | 175 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 172.4 | 577.07 | 513.931 | 358.541 | 15.97 | 3.74 | 44.16 | 27 | 0.01 | 0 | 371.81 | 945.85 | 280.19 | 65.208 | 134.58 | 0 | 16.0596 | 28 | 9.5714 | 26.3792 | 34.5 | 73.15 | 75.39 | 78.011 | -- | -- | 16.414 | -- | 25.1777 | 0 | 91.232 | 30.115 | 66.41
01:30 | 10 | 38 | 147.9 | 109.6803 | 41 | 158 | 69 | 175 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 172.4 | 577.07 | 513.931 | 358.541 | 15.97 | 3.74 | 44.16 | 27 | 0.01 | 0 | 371.81 | 945.85 | 280.19 | 65.208 | 134.58 | 0 | 16.0596 | 28 | 9.5714 | 26.3792 | 34.5 | 73.15 | 75.39 | 78.011 | -- | -- | 16.414 | -- | 25.1777 | 0 | 91.232 | 30.115 | 66.41
02:00 | 10 | 38 | 144.9 | 109.3196 | 41.1 | 155 | 69 | 180 | 0 | 0 | 24.15 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 173.77 | 569.44 | 513.931 | 359.338 | 15.98 | 3.05 | 41.88 | 27.01 | 0.01 | 0 | 370.79 | 945.12 | 280.34 | 64.913 | 133.59 | 0 | 16.0596 | 28 | 9.6287 | 26.3792 | 34 | 77.47 | 79.71 | 77.121 | -- | -- | 16.802 | -- | 24.869 | 0 | 91.232 | 28.627 | 66.148
02:30 | 10 | 38 | 144.9 | 109.3196 | 41.1 | 155 | 69 | 180 | 0 | 0 | 24.15 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 173.77 | 569.44 | 513.931 | 359.338 | 15.98 | 3.05 | 41.88 | 27.01 | 0.01 | 0 | 370.79 | 945.12 | 280.34 | 64.913 | 133.59 | 0 | 16.0596 | 28 | 9.6287 | 26.3792 | 34 | 77.47 | 79.71 | 77.121 | -- | -- | 16.802 | -- | 24.869 | 0 | 91.232 | 28.627 | 66.148
03:00 | 10 | 38 | 142.9 | 107.8819 | 41.1 | 153 | 69 | 180 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.851 | 205 | 175.15 | 566.91 | 513.931 | 371.22 | 15.95 | 2.41 | 41.89 | 27.01 | 0.01 | 0 | 365.17 | 938.93 | 283.13 | 64.961 | 133.53 | 0 | 16.0596 | 28 | 9.3873 | 26.3792 | 34 | 77.41 | 79.66 | 78.011 | -- | -- | 16.606 | -- | 24.798 | 0 | 91.232 | 28.285 | 66.296
03:30 | 10 | 38 | 142.9 | 107.8819 | 41.1 | 153 | 69 | 180 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 7.851 | 205 | 175.15 | 566.91 | 513.931 | 371.22 | 15.95 | 2.41 | 41.89 | 27.01 | 0.01 | 0 | 365.17 | 938.93 | 283.13 | 64.961 | 133.53 | 0 | 16.0596 | 28 | 9.3873 | 26.3792 | 34 | 77.41 | 79.66 | 78.011 | -- | -- | 16.606 | -- | 24.798 | 0 | 91.232 | 28.285 | 66.296
04:00 | 10 | 38 | 140.9 | 107.7641 | 41.1 | 151 | 69 | 180 | 0 | 0 | 24.09 | -- | -- | 7.851 | 209.52 | 176.53 | 561.88 | 513.931 | 357.612 | 15.9 | 4.49 | 41 | 26.96 | 0.01 | 0 | 367.71 | 941.61 | 285.95 | 64.704 | 134.25 | 0 | 16.0596 | 28.5 | 9.6158 | 26.3792 | 34 | 77.38 | 79.63 | 78.011 | -- | -- | 16.008 | -- | 24.5602 | 0 | 91.232 | 27.139 | 66.559
04:30 | 10 | 38 | 140.9 | 107.7641 | 41.1 | 151 | 69 | 180 | 0 | 0 | 24.09 | -- | -- | 7.851 | 209.52 | 176.53 | 561.88 | 513.931 | 357.612 | 15.9 | 4.49 | 41 | 26.96 | 0.01 | 0 | 367.71 | 941.61 | 285.95 | 64.704 | 134.25 | 0 | 16.0596 | 28.5 | 9.6158 | 26.3792 | 34 | 77.38 | 79.63 | 78.011 | -- | -- | 16.008 | -- | 24.5602 | 0 | 91.232 | 27.139 | 66.559
05:00 | 10 | 38 | 139.9 | 107.406 | 41.1 | 150 | 64.7 | 175 | 0 | 0 | 24.2 | -- | -- | 7.851 | 209.52 | 177.92 | 554.37 | 513.931 | 354.021 | 15.86 | 3.74 | 39.19 | 26.9 | 0.01 | 0 | 366.78 | 940.69 | 291.64 | 64.861 | 134.79 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.5534 | 26.3792 | 33.5 | 77.22 | 79.47 | 78.011 | -- | -- | 15.569 | -- | 24.5094 | 0 | 91.232 | 26.894 | 66.41
05:30 | 10 | 38 | 139.9 | 107.406 | 41.1 | 150 | 64.7 | 175 | 0 | 0 | 24.2 | -- | -- | 7.851 | 209.52 | 177.92 | 554.37 | 513.931 | 354.021 | 15.86 | 3.74 | 39.19 | 26.9 | 0.01 | 0 | 366.78 | 940.69 | 291.64 | 64.861 | 134.79 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.5534 | 26.3792 | 33.5 | 77.22 | 79.47 | 78.011 | -- | -- | 15.569 | -- | 24.5094 | 0 | 91.232 | 26.894 | 66.41
06:00 | 10 | 38 | 139.9 | 107.4036 | 41.1 | 150 | 62.5 | 170 | 0 | 0 | 24.07 | 1.07 | 319.94 | 7.851 | 212.57 | 179.32 | 546.93 | 513.931 | 353.33 | 15.74 | 3.39 | 38.6 | 26.84 | 0.01 | 0 | 355.79 | 929.45 | 283.13 | 64.893 | 135.26 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.5899 | 26.3792 | 33.5 | 78.57 | 80.81 | 78.011 | -- | -- | 15.345 | -- | 24.4314 | 0 | 91.232 | 26.518 | 66.767
06:30 | 10 | 38 | 139.9 | 107.4036 | 41.1 | 150 | 62.5 | 170 | 0 | 0 | 24.07 | 1.07 | 319.94 | 7.851 | 212.57 | 179.32 | 546.93 | 513.931 | 353.33 | 15.74 | 3.39 | 38.6 | 26.84 | 0.01 | 0 | 355.79 | 929.45 | 283.13 | 64.893 | 135.26 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.5899 | 26.3792 | 33.5 | 78.57 | 80.81 | 78.011 | -- | -- | 15.345 | -- | 24.4314 | 0 | 91.232 | 26.518 | 66.767
07:00 | 10 | 38 | 139.9 | 106.5924 | 40.9 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 7.851 | 218.74 | 179.32 | 541.99 | 513.931 | 348.355 | 15.89 | 3.05 | 40.92 | 22.46 | 0.01 | 0 | 344.43 | 918.233 | 285.793 | 57.82 | 133.394 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.2295 | 26.3792 | 33.5 | 77.96 | 80.2 | 77.121 | -- | -- | 15.226 | -- | 24.3447 | 0 | 91.232 | 26.1 | 66.881
07:30 | 10 | 38 | 139.9 | 106.5924 | 40.9 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 7.851 | 218.74 | 179.32 | 541.99 | 513.931 | 348.355 | 15.89 | 3.05 | 40.92 | 22.46 | 0.01 | 0 | 344.43 | 918.233 | 285.793 | 57.82 | 133.394 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.2295 | 26.3792 | 33.5 | 77.96 | 80.2 | 77.121 | -- | -- | 15.226 | -- | 24.3447 | 0 | 91.232 | 26.1 | 66.881
08:00 | 10 | 38 | 139.9 | 105.4102 | 41 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 7.851 | 218.74 | 179.32 | 537.09 | 513.931 | 362.178 | 15.85 | 2.72 | 39.77 | 22.49 | 0.01 | 0 | 344.55 | 918.357 | 285.793 | 64.697 | 128.337 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.59 | 26.3792 | 33.2 | 78.67 | 80.91 | 77.121 | -- | -- | 15.054 | -- | 24.2629 | 0 | 91.232 | 25.706 | 66.881
08:30 | 10 | 38 | 139.9 | 105.4102 | 41 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 7.851 | 218.74 | 179.32 | 537.09 | 513.931 | 362.178 | 15.85 | 2.72 | 39.77 | 22.49 | 0.01 | 0 | 344.55 | 918.357 | 285.793 | 64.697 | 128.337 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 9.59 | 26.3792 | 33.2 | 78.67 | 80.91 | 77.121 | -- | -- | 15.054 | -- | 24.2629 | 0 | 91.232 | 25.706 | 66.881
09:00 | 10 | 38 | 139.9 | 103.5237 | 41.1 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 183.56 | 529.78 | 513.931 | 360.67 | 15.72 | 2.72 | 39.03 | 22.5 | 0.01 | 0 | 334.71 | 908.798 | 282.981 | 64.614 | 127.492 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 10.2583 | 26.3792 | 33 | 78.18 | 80.42 | 77.121 | -- | -- | 14.846 | -- | 24.1938 | 0 | 91.232 | 25.373 | 66.467
09:30 | 10 | 38 | 139.9 | 103.5237 | 41.1 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 183.56 | 529.78 | 513.931 | 360.67 | 15.72 | 2.72 | 39.03 | 22.5 | 0.01 | 0 | 334.71 | 908.798 | 282.981 | 64.614 | 127.492 | 0 | 16.0596 | 27.5 | 10.2583 | 26.3792 | 33 | 78.18 | 80.42 | 77.121 | -- | -- | 14.846 | -- | 24.1938 | 0 | 91.232 | 25.373 | 66.467
10:00 | 10 | 38 | 139.9 | 96.3786 | 40.9 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 186.43 | 527.36 | 513.931 | 360.157 | 15.75 | 2.41 | 38.56 | 22.51 | 0.01 | 0 | 325.7 | 899.818 | 282.981 | 64.181 | 124.499 | 0 | 16.0596 | 27 | 9.6912 | 26.3792 | 32.8 | 80.27 | 82.51 | 76.235 | -- | -- | 14.707 | -- | 24.1295 | 0 | 91.232 | 25.063 | 66.921
10:30 | 10 | 38 | 139.9 | 96.3786 | 40.9 | 150 | 64.2 | 170 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 186.43 | 527.36 | 513.931 | 360.157 | 15.75 | 2.41 | 38.56 | 22.51 | 0.01 | 0 | 325.7 | 899.818 | 282.981 | 64.181 | 124.499 | 0 | 16.0596 | 27 | 9.6912 | 26.3792 | 32.8 | 80.27 | 82.51 | 76.235 | -- | -- | 14.707 | -- | 24.1295 | 0 | 91.232 | 25.063 | 66.921
11:00 | 10 | 38 | 139.9 | 97.869 | 41.1 | 150 | 64.2 | 168 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 184.99 | 522.53 | 513.931 | 358.805 | 15.67 | 2.11 | 38.07 | 22.49 | 0.01 | 0 | 314.27 | 888.39 | 274.533 | 64.649 | 123.93 | 0 | 16.0596 | 24 | 9.8768 | 26.3792 | 32.8 | 83.62 | 85.86 | 76.235 | -- | -- | 14.627 | -- | 24.1963 | 0 | 91.232 | 25.385 | 58.824
11:30 | 10 | 38 | 139.9 | 97.869 | 41.1 | 150 | 64.2 | 168 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 184.99 | 522.53 | 513.931 | 358.805 | 15.67 | 2.11 | 38.07 | 22.49 | 0.01 | 0 | 314.27 | 888.39 | 274.533 | 64.649 | 123.93 | 0 | 16.0596 | 24 | 9.8768 | 26.3792 | 32.8 | 83.62 | 85.86 | 76.235 | -- | -- | 14.627 | -- | 24.1963 | 0 | 91.232 | 25.385 | 58.824
12:00 | 10 | 38 | 139.9 | 96.4474 | 41 | 150 | 64.2 | 168 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 517.19 | 187.87 | 522.53 | 513.931 | 353.411 | 15.58 | 9.42 | 38.88 | 22.49 | 0.01 | 0 | 308.57 | 882.75 | 277.276 | 65.194 | 122.844 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.8976 | 26.3792 | 32.3 | 82.1 | 84.34 | 77.121 | -- | -- | 14.538 | -- | 24.2963 | 0 | 91.232 | 25.867 | 55.411
12:30 | 10 | 38 | 139.9 | 96.4474 | 41 | 150 | 64.2 | 168 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 517.19 | 187.87 | 522.53 | 513.931 | 353.411 | 15.58 | 9.42 | 38.88 | 22.49 | 0.01 | 0 | 308.57 | 882.75 | 277.276 | 65.194 | 122.844 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.8976 | 26.3792 | 32.3 | 82.1 | 84.34 | 77.121 | -- | -- | 14.538 | -- | 24.2963 | 0 | 91.232 | 25.867 | 55.411
13:00 | 10 | 38 | 139.9 | 96.0485 | 40.9 | 150 | 63.1 | 166 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 190.77 | 522.53 | 513.931 | 342.784 | 15.62 | 9.93 | 33.7 | 22.51 | 0.01 | 0 | 334.4 | 885.79 | 261.166 | 65.004 | 121.682 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.7711 | 26.3792 | 32.3 | 84.55 | 86.79 | 78.011 | -- | -- | 14.411 | -- | 24.5026 | 0 | 91.232 | 26.861 | 55.306
13:30 | 10 | 38 | 139.9 | 96.0485 | 40.9 | 150 | 63.1 | 166 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 190.77 | 522.53 | 513.931 | 342.784 | 15.62 | 9.93 | 33.7 | 22.51 | 0.01 | 0 | 334.4 | 885.79 | 261.166 | 65.004 | 121.682 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.7711 | 26.3792 | 32.3 | 84.55 | 86.79 | 78.011 | -- | -- | 14.411 | -- | 24.5026 | 0 | 91.232 | 26.861 | 55.306
14:00 | 10 | 38 | 139.9 | 94.6827 | 41.1 | 150 | 63.1 | 166 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 7.851 | 215.64 | 189.32 | 522.53 | 513.931 | 337.678 | 15.6 | 10.45 | 41.3 | 22.65 | 0.01 | 0 | 325.39 | 876.778 | 263.646 | 64.876 | 121.142 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.7867 | 26.3792 | 31.8 | 86.78 | 89.03 | 77.121 | -- | -- | 14.274 | -- | 25.2503 | 0 | 91.232 | 30.465 | 54.744
14:30 | 10 | 38 | 139.9 | 94.6827 | 41.1 | 150 | 63.1 | 166 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 7.851 | 215.64 | 189.32 | 522.53 | 513.931 | 337.678 | 15.6 | 10.45 | 41.3 | 22.65 | 0.01 | 0 | 325.39 | 876.778 | 263.646 | 64.876 | 121.142 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.7867 | 26.3792 | 31.8 | 86.78 | 89.03 | 77.121 | -- | -- | 14.274 | -- | 25.2503 | 0 | 91.232 | 30.465 | 54.744
15:00 | 10 | 38 | 139.9 | 94.9099 | 41.1 | 150 | 63.1 | 168 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 187.87 | 524.94 | 513.931 | 335.375 | 15.65 | 7.47 | 43.12 | 22.95 | 0.01 | 0 | 306.1 | 857.469 | 268.97 | 64.983 | 117.986 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.8023 | 26.3792 | 31.5 | 90.8 | 93.04 | 77.121 | -- | -- | 14.298 | -- | 25.5537 | 0 | 91.232 | 31.927 | 54.653
15:30 | 10 | 38 | 139.9 | 94.9099 | 41.1 | 150 | 63.1 | 168 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 187.87 | 524.94 | 513.931 | 335.375 | 15.65 | 7.47 | 43.12 | 22.95 | 0.01 | 0 | 306.1 | 857.469 | 268.97 | 64.983 | 117.986 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.8023 | 26.3792 | 31.5 | 90.8 | 93.04 | 77.121 | -- | -- | 14.298 | -- | 25.5537 | 0 | 91.232 | 31.927 | 54.653
16:00 | 10 | 38 | 139.9 | 95.0064 | 41 | 150 | 63.1 | 170 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.851 | 218.74 | 186.43 | 524.94 | 513.931 | 332.133 | 15.59 | 8.42 | 48.88 | 44.11 | 0.01 | 0 | 317.62 | 863.502 | 258.56 | 64.566 | 116.949 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.7956 | 26.3792 | 31 | 93.29 | 95.54 | 76.235 | -- | -- | 14.351 | -- | 25.6248 | 0 | 91.232 | 32.27 | 54.675
16:30 | 10 | 38 | 139.9 | 95.0064 | 41 | 150 | 63.1 | 170 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.851 | 218.74 | 186.43 | 524.94 | 513.931 | 332.133 | 15.59 | 8.42 | 48.88 | 44.11 | 0.01 | 0 | 317.62 | 863.502 | 258.56 | 64.566 | 116.949 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.7956 | 26.3792 | 31 | 93.29 | 95.54 | 76.235 | -- | -- | 14.351 | -- | 25.6248 | 0 | 91.232 | 32.27 | 54.675
17:00 | 10 | 38 | 139.9 | 95.0064 | 41.1 | 150 | 62.1 | 175 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 186.43 | 527.36 | 513.931 | 331.698 | 15.57 | 10.45 | 49.93 | 43.94 | 0.01 | 0 | 311.29 | 857.18 | 258.56 | 64.817 | 117.034 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.7398 | 26.3792 | 30.7 | 94.07 | 96.32 | 77.121 | -- | -- | 14.902 | -- | 26.171 | 0 | 91.232 | 34.902 | 54.264
17:30 | 10 | 38 | 139.9 | 95.0064 | 41.1 | 150 | 62.1 | 175 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 7.851 | 217.19 | 186.43 | 527.36 | 513.931 | 331.698 | 15.57 | 10.45 | 49.93 | 43.94 | 0.01 | 0 | 311.29 | 857.18 | 258.56 | 64.817 | 117.034 | 0 | 16.0596 | 21 | 9.7398 | 26.3792 | 30.7 | 94.07 | 96.32 | 77.121 | -- | -- | 14.902 | -- | 26.171 | 0 | 91.232 | 34.902 | 54.264
18:00 | 10 | 38 | 139.9 | 95.0298 | 46.2 | 150 | 64.2 | 186 | 0 | 0 | 23.97 | 1.07 | 388.43 | 7.851 | 215.64 | 184.99 | 524.94 | 513.931 | 328.126 | 15.62 | 8.91 | 52.33 | 43.91 | 0.01 | 0 | 299.05 | 844.435 | 255.977 | 64.817 | 114.055 | 0 | 16.0596 | 24 | 10.0201 | 26.3792 | 30.7 | 98.74 | 100.98 | 77.121 | -- | -- | 15.476 | -- | 26.5994 | 0 | 91.232 | 36.967 | 53.946
18:30 | 10 | 38 | 139.9 | 95.0298 | 46.2 | 150 | 64.2 | 186 | 0 | 0 | 23.97 | 1.07 | 388.43 | 7.851 | 215.64 | 184.99 | 524.94 | 513.931 | 328.126 | 15.62 | 8.91 | 52.33 | 43.91 | 0.01 | 0 | 299.05 | 844.435 | 255.977 | 64.817 | 114.055 | 0 | 16.0596 | 24 | 10.0201 | 26.3792 | 30.7 | 98.74 | 100.98 | 77.121 | -- | -- | 15.476 | -- | 26.5994 | 0 | 91.232 | 36.967 | 53.946
19:00 | 10 | 38 | 129.9 | 94.0433 | 41 | 140 | 65.3 | 200 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.851 | 202.03 | 184.99 | 524.94 | 513.931 | 324.322 | 15.59 | 9.42 | 56.66 | 43.98 | 0.01 | 0 | 288.3 | 834.19 | 255.98 | 64.387 | 112.2 | 0 | 16.0596 | 25 | 9.9016 | 26.3792 | 30.7 | 118.64 | 120.88 | 77.121 | -- | -- | 16.192 | -- | 26.4737 | 0 | 91.232 | 36.361 | 55.131
19:30 | 10 | 38 | 129.9 | 94.0433 | 41 | 140 | 65.3 | 200 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 7.851 | 202.03 | 184.99 | 524.94 | 513.931 | 324.322 | 15.59 | 9.42 | 56.66 | 43.98 | 0.01 | 0 | 288.3 | 834.19 | 255.98 | 64.387 | 112.2 | 0 | 16.0596 | 25 | 9.9016 | 26.3792 | 30.7 | 118.64 | 120.88 | 77.121 | -- | -- | 16.192 | -- | 26.4737 | 0 | 91.232 | 36.361 | 55.131
20:00 | 10 | 38 | 129.9 | 94.3894 | 41.1 | 140 | 68.5 | 205 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 184.99 | 527.36 | 513.931 | 328.289 | 15.57 | 8.91 | 51.3 | 43.94 | 0.01 | 0 | 282.9 | 828.79 | 253.42 | 64.435 | 111.72 | 0 | 16.0596 | 26 | 9.9666 | 26.3792 | 30.7 | 128.81 | 131.05 | 77.121 | -- | -- | 17.097 | -- | 25.9471 | 0 | 91.232 | 33.823 | 54.518
20:30 | 10 | 38 | 129.9 | 94.3894 | 41.1 | 140 | 68.5 | 205 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 184.99 | 527.36 | 513.931 | 328.289 | 15.57 | 8.91 | 51.3 | 43.94 | 0.01 | 0 | 282.9 | 828.79 | 253.42 | 64.435 | 111.72 | 0 | 16.0596 | 26 | 9.9666 | 26.3792 | 30.7 | 128.81 | 131.05 | 77.121 | -- | -- | 17.097 | -- | 25.9471 | 0 | 91.232 | 33.823 | 54.518
21:00 | 10 | 38 | 129.9 | 95.0831 | 41.1 | 140 | 72.7 | 205 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 202.03 | 186.43 | 527.36 | 513.931 | 318.79 | 15.69 | 8.91 | 51.05 | 43.85 | 0.01 | 0 | 276.76 | 822.14 | 256.13 | 64.729 | 106.5 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.9116 | 26.3792 | 30.7 | 126.58 | 128.82 | 77.121 | -- | -- | 17.723 | -- | 25.8483 | 0 | 91.232 | 33.347 | 53.843
21:30 | 10 | 38 | 129.9 | 95.0831 | 41.1 | 140 | 72.7 | 205 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 7.851 | 202.03 | 186.43 | 527.36 | 513.931 | 318.79 | 15.69 | 8.91 | 51.05 | 43.85 | 0.01 | 0 | 276.76 | 822.14 | 256.13 | 64.729 | 106.5 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.9116 | 26.3792 | 30.7 | 126.58 | 128.82 | 77.121 | -- | -- | 17.723 | -- | 25.8483 | 0 | 91.232 | 33.347 | 53.843
22:00 | 10 | 38 | 129.9 | 95.5503 | 41.2 | 140 | 73.1 | 205 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 190.77 | 527.36 | 513.931 | 317.873 | 15.69 | 7.94 | 48.91 | 43.7 | 0.01 | 0 | 247.67 | 793.56 | 258.71 | 63.582 | 88.467 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.9621 | 26.3792 | 30.7 | 119.93 | 122.17 | 77.121 | -- | -- | 17.723 | -- | 25.679 | 0 | 91.232 | 32.531 | 53.934
22:30 | 10 | 38 | 129.9 | 95.5503 | 41.2 | 140 | 73.1 | 205 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 190.77 | 527.36 | 513.931 | 317.873 | 15.69 | 7.94 | 48.91 | 43.7 | 0.01 | 0 | 247.67 | 793.56 | 258.71 | 63.582 | 88.467 | 0 | 16.0596 | 23 | 9.9621 | 26.3792 | 30.7 | 119.93 | 122.17 | 77.121 | -- | -- | 17.723 | -- | 25.679 | 0 | 91.232 | 32.531 | 53.934
23:00 | 10 | 38 | 129.9 | 97.98 | 40.8 | 140 | 73.1 | 205 | 0 | 0 | 23.47 | -- | -- | 7.851 | 202.03 | 195.19 | 532.21 | 513.931 | 328.404 | 15.64 | 7.01 | 48.59 | 43.54 | 0.01 | 0 | 240.78 | 786.67 | 253.72 | 64.266 | 116.962 | 0 | 16.0596 | 0 | 8.5531 | 26.3792 | 30.7 | 114.52 | 116.76 | 77.121 | 80.5692 | -- | 17.723 | 92.6546 | 25.3074 | 0 | 91.232 | 30.74 | 54.405
23:30 | 10 | 38 | 129.9 | 97.98 | 40.8 | 140 | 73.1 | 205 | 0 | 0 | 23.47 | -- | -- | 7.851 | 202.03 | 195.19 | 532.21 | 513.931 | 328.404 | 15.64 | 7.01 | 48.59 | 43.54 | 0.01 | 0 | 240.78 | 786.67 | 253.72 | 64.266 | 116.962 | 0 | 16.0596 | 0 | 8.5531 | 26.3792 | 30.7 | 114.52 | 116.76 | 77.121 | 80.5692 | -- | 17.723 | 92.6546 | 25.3074 | 0 | 91.232 | 30.74 | 54.405
MAX | 10 | 38 | 129.9 | 94.0433 | 40.8 | 140 | 62.1 | 166 | 0 | 0 | 23.47 | 1.07 | 319.94 | 7.851 | 200.55 | 172.4 | 522.53 | 513.931 | 317.873 | 15.57 | 2.11 | 33.7 | 22.46 | 0.01 | 0 | 240.78 | 786.67 | 253.42 | 57.82 | 88.467 | 0 | 16.0596 | 0 | 8.5531 | 26.3792 | 30.7 | 72.26 | 74.5 | 76.235 | 80.5692 | 161.3876 | 14.274 | 92.6546 | 24.1295 | 0 | 91.232 | 25.063 | 53.843
MIN | 10 | 38 | 149.9 | 109.9236 | 46.2 | 160 | 73.1 | 205 | 0 | 0 | 24.2 | 1.07 | 388.43 | 7.851 | 517.19 | 195.19 | 577.07 | 513.931 | 371.22 | 15.98 | 10.45 | 56.66 | 44.11 | 0.01 | 0 | 371.81 | 945.85 | 291.64 | 65.208 | 135.82 | 0 | 16.0596 | 28.5 | 10.2583 | 26.3792 | 34.5 | 128.81 | 131.05 | 86.4203 | 80.5692 | 161.3876 | 17.723 | 92.6546 | 26.5994 | 0 | 91.232 | 36.967 | 66.921
PROM | 10 | 38 | 138.9417 | 100.5554 | 41.2542 | 149.0417 | 66.2 | 179.4583 | 0 | 0 | 23.955 | 1.07 | 354.185 | 7.851 | 223.0533 | 183.2721 | 538.3925 | 513.931 | 345.1315 | 15.735 | 6.005 | 44.0446 | 31.3642 | 0.01 | 0 | 322.5221 | 885.3154 | 271.6152 | 64.4158 | 122.7922 | 0 | 16.0596 | 24.1875 | 9.7172 | 26.3792 | 32.3792 | 90.4571 | 92.6996 | 77.6202 | 80.5692 | 161.3876 | 15.6461 | 92.6546 | 25.0872 | 0 | 91.232 | 29.6787 | 60.2457
INICIO | 10 | 38 | 149.9 | 109.9236 | 41 | 160 | 69 | 180 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.851 | 200.55 | 173.77 | 577.07 | 513.931 | 360.047 | 15.95 | 3.05 | 49.35 | 37 | 0.01 | 0 | 339.99 | 939.07 | 280.19 | 64.822 | 135.82 | 0 | 16.0596 | 28.5 | 10.1115 | 26.3792 | 34.5 | 72.26 | 74.5 | 86.4203 | -- | 161.3876 | 15.594 | -- | 25.3659 | 0 | 91.232 | 31.022 | 66.502
FINAL | 10 | 38 | 129.9 | 97.98 | 40.8 | 140 | 73.1 | 205 | 0 | 0 | 23.47 | -- | -- | 7.851 | 202.03 | 195.19 | 532.21 | 513.931 | 328.404 | 15.64 | 7.01 | 48.59 | 43.54 | 0.01 | 0 | 240.78 | 786.67 | 253.72 | 64.266 | 116.962 | 0 | 16.0596 | 0 | 8.5531 | 26.3792 | 30.7 | 114.52 | 116.76 | 77.121 | 80.5692 | -- | 17.723 | 92.6546 | 25.3074 | 0 | 91.232 | 30.74 | 54.405
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 21 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 0.69735 | 0.2103 | 0.403 | 0 | 0.02275 | 3874.8578 | -- | -- | 0.53709 | 21.8518 | -- | 0.17965 | 0.00211 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.521 | 0.408 | -- | 276.112 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.47606 | 0.18816 | 11.45 | 0.63674
00:30 | 2695 | 0.69735 | 0.2103 | 0.403 | 0 | 0.02275 | 3874.8578 | -- | -- | 0.53709 | 21.8518 | -- | 0.17965 | 0.00211 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.521 | 0.408 | -- | 276.112 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.47606 | 0.18816 | 11.45 | 0.63674
01:00 | 2695 | 0.74033 | 0.20604 | 0.403 | 0 | 0.02395 | 3874.8697 | -- | -- | 0.54633 | 21.8818 | -- | 0.17136 | 0.00211 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.52 | 0.408 | -- | 276.113 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.47606 | 0.18721 | 11.42 | 0.63674
01:30 | 2695 | 0.74033 | 0.20604 | 0.403 | 0 | 0.02395 | 3874.8697 | -- | -- | 0.54633 | 21.8818 | -- | 0.17136 | 0.00211 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.52 | 0.408 | -- | 276.113 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.47606 | 0.18721 | 11.42 | 0.63674
02:00 | 2695 | 0.84234 | 0.20178 | 0.398 | 0 | 0.02521 | 3874.8742 | -- | -- | 0.55552 | 21.8933 | -- | 0.16388 | 0.00211 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.52 | 0.406 | -- | 276.114 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.4727 | 0.18627 | 11.39 | 0.63674
02:30 | 2695 | 0.84234 | 0.20178 | 0.398 | 0 | 0.02521 | 3874.8742 | -- | -- | 0.55552 | 21.8933 | -- | 0.16388 | 0.00211 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.52 | 0.406 | -- | 276.114 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.4727 | 0.18627 | 11.39 | 0.63674
03:00 | 2695 | 1.0249 | 0.19752 | 0.403 | 0 | 0.02862 | 3874.8782 | -- | -- | 0.56054 | 21.9033 | -- | 0.15266 | 0.00211 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.52 | 0.408 | -- | 276.116 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.47102 | 0.18254 | 11.35 | 0.63674
03:30 | 2695 | 1.0249 | 0.19752 | 0.403 | 0 | 0.02862 | 3874.8782 | -- | -- | 0.56054 | 21.9033 | -- | 0.15266 | 0.00211 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.52 | 0.408 | -- | 276.116 | 0 | 0 | 56.41 | 0.147 | 0.47102 | 0.18254 | 11.35 | 0.63674
04:00 | 2695 | 1.1118 | 0.17766 | 0.403 | 0 | 0.02829 | 3874.8709 | -- | -- | 0.55776 | 21.8848 | -- | 0.13254 | 0.00178 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.52 | 0.407 | -- | 276.117 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.46934 | 0.18254 | 11.32 | 0.63674
04:30 | 2695 | 1.1118 | 0.17766 | 0.403 | 0 | 0.02829 | 3874.8709 | -- | -- | 0.55776 | 21.8848 | -- | 0.13254 | 0.00178 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.52 | 0.407 | -- | 276.117 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.46934 | 0.18254 | 11.32 | 0.63674
05:00 | 2695 | 1.1737 | 0.17388 | 0.398 | 0 | 0.02037 | 3874.8672 | -- | -- | 0.55551 | 21.8756 | -- | 0.11994 | 0.00194 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.52 | 0.407 | -- | 276.118 | 0 | 0 | 56.41 | 0.152 | 0.46597 | 0.18161 | 11.29 | 0.63674
05:30 | 2695 | 1.1737 | 0.17388 | 0.398 | 0 | 0.02037 | 3874.8672 | -- | -- | 0.55551 | 21.8756 | -- | 0.11994 | 0.00194 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.52 | 0.407 | -- | 276.118 | 0 | 0 | 56.41 | 0.152 | 0.46597 | 0.18161 | 11.29 | 0.63674
06:00 | 2695 | 1.2007 | 0.13986 | 0.394 | 0 | 0.01754 | 3874.8614 | -- | -- | 0.56057 | 21.861 | -- | 0.11104 | 0.00211 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.52 | 0.405 | 105.12 | 276.119 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.46597 | 0.18161 | 11.29 | 0.63674
06:30 | 2695 | 1.2007 | 0.13986 | 0.394 | 0 | 0.01754 | 3874.8614 | -- | -- | 0.56057 | 21.861 | -- | 0.11104 | 0.00211 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.52 | 0.405 | 105.12 | 276.119 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.46597 | 0.18161 | 11.29 | 0.63674
07:00 | 2695 | 1.3446 | 0.13986 | 0.394 | 0 | 0.02502 | 3874.8514 | -- | -- | 0.56893 | 21.8357 | -- | 0.12309 | 0.00211 | 2411.96 | 0.956 | 0.007 | 0.52 | 0.405 | -- | 276.12 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.45611 | 0.17976 | 11.27 | 0.63674
07:30 | 2695 | 1.3446 | 0.13986 | 0.394 | 0 | 0.02502 | 3874.8514 | -- | -- | 0.56893 | 21.8357 | -- | 0.12309 | 0.00211 | 2411.96 | 0.956 | 0.007 | 0.52 | 0.405 | -- | 276.12 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.45611 | 0.17976 | 11.27 | 0.63674
08:00 | 2695 | 1.3975 | 0.10962 | 0.398 | 0 | 0.03017 | 3874.8413 | -- | -- | 0.57781 | 21.8104 | 399.6567 | 0.1564 | 0.00163 | 2412 | 0.961 | 0.007 | 0.519 | 0.406 | -- | 276.121 | 0 | 0 | 56.41 | 0.12 | 0.45466 | 0.17611 | 11.29 | 0.63674
08:30 | 2695 | 1.3975 | 0.10962 | 0.398 | 0 | 0.03017 | 3874.8413 | -- | -- | 0.57781 | 21.8104 | 399.6567 | 0.1564 | 0.00163 | 2412 | 0.961 | 0.007 | 0.519 | 0.406 | -- | 276.121 | 0 | 0 | 56.41 | 0.12 | 0.45466 | 0.17611 | 11.29 | 0.63674
09:00 | 2695 | 1.4276 | 0.08883 | 0.398 | 0 | 0.03132 | 3874.8285 | -- | -- | 0.5808 | 21.7782 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.519 | 0.408 | -- | 276.149 | 0 | 0 | 56.41 | 0.077 | 0.45176 | 0.17161 | 11.35 | 0.63674
09:30 | 2695 | 1.4276 | 0.08883 | 0.398 | 0 | 0.03132 | 3874.8285 | -- | -- | 0.5808 | 21.7782 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.519 | 0.408 | -- | 276.149 | 0 | 0 | 56.41 | 0.077 | 0.45176 | 0.17161 | 11.35 | 0.63674
10:00 | 2695 | 1.465 | 0.08505 | 0.366 | 0 | 0.03272 | 3874.8099 | -- | -- | 0.57674 | 21.7314 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.519 | 0.408 | -- | 276.177 | 0 | 0 | 56.41 | 0.13 | 0.44741 | 0.1734 | 11.38 | 0.63674
10:30 | 2695 | 1.465 | 0.08505 | 0.366 | 0 | 0.03272 | 3874.8099 | -- | -- | 0.57674 | 21.7314 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.519 | 0.408 | -- | 276.177 | 0 | 0 | 56.41 | 0.13 | 0.44741 | 0.1734 | 11.38 | 0.63674
11:00 | 2695 | 1.4994 | 0.04725 | 0.35 | 0 | 0.0324 | 3874.7926 | -- | -- | 0.57255 | 21.6877 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.008 | 0.517 | 0.406 | -- | 276.205 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.44306 | 0.1752 | 11.37 | 0.63674
11:30 | 2695 | 1.4994 | 0.04725 | 0.35 | 0 | 0.0324 | 3874.7926 | -- | -- | 0.57255 | 21.6877 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.008 | 0.517 | 0.406 | -- | 276.205 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.44306 | 0.1752 | 11.37 | 0.63674
12:00 | 2695 | 1.5139 | 0.06615 | 0.334 | 0 | 0.0308 | 3874.7773 | -- | -- | 0.56775 | 21.6494 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | -- | 276.233 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.4416 | 0.17161 | 11.34 | 0.63674
12:30 | 2695 | 1.5139 | 0.06615 | 0.334 | 0 | 0.0308 | 3874.7773 | -- | -- | 0.56775 | 21.6494 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | -- | 276.233 | 0 | 0 | 56.41 | 0.146 | 0.4416 | 0.17161 | 11.34 | 0.63674
13:00 | 2695 | 1.4945 | 0.06804 | 0.326 | 0 | 0.03344 | 3874.7648 | -- | -- | 0.56325 | 21.618 | -- | 0.21474 | 0.00123 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.517 | 0.406 | -- | 276.261 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.4416 | 0.17072 | 11.32 | 0.63674
13:30 | 2695 | 1.4945 | 0.06804 | 0.326 | 0 | 0.03344 | 3874.7648 | -- | -- | 0.56325 | 21.618 | -- | 0.21474 | 0.00123 | 2412.02 | 0.964 | 0.008 | 0.517 | 0.406 | -- | 276.261 | 0 | 0 | 56.41 | 0.149 | 0.4416 | 0.17072 | 11.32 | 0.63674
14:00 | 2695 | 1.4511 | 0.0756 | 0.299 | 0 | 0.0355 | 3874.7416 | -- | -- | 0.55842 | 21.5599 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | -- | 276.288 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.4358 | 0.1672 | 11.28 | 0.63674
14:30 | 2695 | 1.4511 | 0.0756 | 0.299 | 0 | 0.0355 | 3874.7416 | -- | -- | 0.55842 | 21.5599 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.008 | 0.517 | 0.407 | -- | 276.288 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.4358 | 0.1672 | 11.28 | 0.63674
15:00 | 2695 | 1.4033 | 0.08505 | 0.275 | 0 | 0.03167 | 3874.7255 | -- | -- | 0.55302 | 21.5193 | -- | 0.21474 | 0.00135 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.517 | 0.405 | -- | 276.316 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.43435 | 0.16807 | 11.32 | 0.63674
15:30 | 2695 | 1.4033 | 0.08505 | 0.275 | 0 | 0.03167 | 3874.7255 | -- | -- | 0.55302 | 21.5193 | -- | 0.21474 | 0.00135 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.517 | 0.405 | -- | 276.316 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.43435 | 0.16807 | 11.32 | 0.63674
16:00 | 2695 | 1.3399 | 0.10395 | 0.237 | 0 | 0.03612 | 3874.7301 | -- | -- | 0.54841 | 21.5308 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.344 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.43 | 0.16807 | 11.38 | 0.63674
16:30 | 2695 | 1.3399 | 0.10395 | 0.237 | 0 | 0.03612 | 3874.7301 | -- | -- | 0.54841 | 21.5308 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.5 | 1.025 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.344 | 0 | 0 | 56.41 | 0.15 | 0.43 | 0.16807 | 11.38 | 0.63674
17:00 | 2695 | 1.2577 | 0.10206 | 0.195 | 0 | 0.0392 | 3874.7325 | 52.58 | -- | 0.54373 | 21.5369 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.372 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.42855 | 0.16807 | 11.41 | 0.63674
17:30 | 2695 | 1.2577 | 0.10206 | 0.195 | 0 | 0.0392 | 3874.7325 | 52.58 | -- | 0.54373 | 21.5369 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.372 | 0 | 0 | 56.41 | 0.148 | 0.42855 | 0.16807 | 11.41 | 0.63674
18:00 | 2695 | 1.1665 | 0.09072 | 0.165 | 0 | 0.03087 | 3874.7447 | -- | -- | 0.54171 | 21.5675 | 399.0102 | 0.21021 | 0.00149 | 2412.34 | 1.005 | 0.008 | 0.517 | 0.404 | 105.7 | 276.4 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.42855 | 0.16807 | 11.39 | 0.63674
18:30 | 2695 | 1.1665 | 0.09072 | 0.165 | 0 | 0.03087 | 3874.7447 | -- | -- | 0.54171 | 21.5675 | 399.0102 | 0.21021 | 0.00149 | 2412.34 | 1.005 | 0.008 | 0.517 | 0.404 | 105.7 | 276.4 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.42855 | 0.16807 | 11.39 | 0.63674
19:00 | 2695 | 1.079 | 0.10962 | 0.141 | 0 | 0.03008 | 3874.7477 | -- | -- | 0.54033 | 21.5752 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.39 | 1.011 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.428 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.42565 | 0.16545 | 11.35 | 0.63674
19:30 | 2695 | 1.079 | 0.10962 | 0.141 | 0 | 0.03008 | 3874.7477 | -- | -- | 0.54033 | 21.5752 | -- | 0.21474 | 0.00149 | 2412.39 | 1.011 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.428 | 0 | 0 | 56.41 | 0.151 | 0.42565 | 0.16545 | 11.35 | 0.63674
20:00 | 2695 | 0.9895 | 0.08316 | 0.12 | 0 | 0.0335 | 3874.7645 | -- | -- | 0.53913 | 21.6173 | -- | 0.21474 | 0.00135 | 2412.35 | 1.006 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.455 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.42419 | 0.16632 | 11.29 | 0.63674
20:30 | 2695 | 0.9895 | 0.08316 | 0.12 | 0 | 0.0335 | 3874.7645 | -- | -- | 0.53913 | 21.6173 | -- | 0.21474 | 0.00135 | 2412.35 | 1.006 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.455 | 0 | 0 | 56.41 | 0.145 | 0.42419 | 0.16632 | 11.29 | 0.63674
21:00 | 2695 | 0.87588 | 0.07938 | 0.083 | 0 | 0.03528 | 3874.7715 | -- | -- | 0.53771 | 21.6333 | -- | 0.21961 | 0.00135 | 2412.28 | 0.997 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.483 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.42419 | 0.16807 | 11.22 | 0.63674
21:30 | 2695 | 0.87588 | 0.07938 | 0.083 | 0 | 0.03528 | 3874.7715 | -- | -- | 0.53771 | 21.6333 | -- | 0.21961 | 0.00135 | 2412.28 | 0.997 | 0.008 | 0.516 | 0.407 | -- | 276.483 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.42419 | 0.16807 | 11.22 | 0.63674
22:00 | 2695 | 0.77251 | 0.06426 | 0.057 | 0 | 0.03537 | 3874.7715 | -- | -- | 0.53604 | 21.6379 | -- | 0.22448 | 0.00163 | 2412.16 | 0.982 | 0.008 | 0.516 | 0.404 | -- | 276.511 | 0 | 0 | 56.41 | 0.138 | 0.42419 | 0.16983 | 11.35 | 0.63674
22:30 | 2695 | 0.77251 | 0.06426 | 0.057 | 0 | 0.03537 | 3874.7715 | -- | -- | 0.53604 | 21.6379 | -- | 0.22448 | 0.00163 | 2412.16 | 0.982 | 0.008 | 0.516 | 0.404 | -- | 276.511 | 0 | 0 | 56.41 | 0.138 | 0.42419 | 0.16983 | 11.35 | 0.63674
23:00 | 2695 | 0.68208 | 0 | 0.035 | 0 | 0.03486 | 3874.7715 | -- | -- | 0.53198 | 21.6479 | -- | 0.22934 | 0.00135 | 2412.03 | 0.965 | 0.008 | 0.516 | 0.408 | -- | 276.539 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.42129 | 0.17976 | 11.44 | 0.63674
23:30 | 2695 | 0.68208 | 0 | 0.035 | 0 | 0.03486 | 3874.7715 | -- | -- | 0.53198 | 21.6479 | -- | 0.22934 | 0.00135 | 2412.03 | 0.965 | 0.008 | 0.516 | 0.408 | -- | 276.539 | 0 | 0 | 56.41 | 0.142 | 0.42129 | 0.17976 | 11.44 | 0.63674

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 21 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.16
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.54
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.94
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.65
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.46
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.39
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
21/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 21 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.7
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.02
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 18.02
21/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 18.67
21/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 291.05
21/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 439.403
21/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 200
21/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.157
21/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 139.523
21/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 93.08
21/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.323
21/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 133.185
21/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.869

## STOCK_COMB
viernes, 21 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3
21/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
21/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 274.04 | 272.2495 | 0 | m3
21/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
21/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 557.76 | 557.76 | 0 | m3
21/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
21/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
21/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58674.89 | 59083.7145 | 408.8245 | m3
21/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31296.23 | 31296.23 | 0 | m3
21/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
21/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 626.619 | 0 | m3
21/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.97 | 738.59 | 0 | m3
21/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 824.1 | 824.579 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
21/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
21/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
21/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3 | Sin consumo de Diesel en planta
21/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
21/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 16.65 | 16.65 | 0 | m3
21/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 21 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1066
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 663.16
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 512.59
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 1.7905
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3108.8133
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3082.0867
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 4315.72
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 198520.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 950669
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 549940
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1020954
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 878784.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 336229.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 294.48
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 200270.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 228.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0.461
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0.38
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 916295.818
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 893274.392
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 889064.819
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 935599.331
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 260571
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 928750
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 24298.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 24080.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 24250.41
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17738.58
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19634.79
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18449.66
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18449.66
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14154.81
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14135.16
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 194949.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 118765
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 21 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/03/2025 00:00 | 871.4 | 1.6 | 95.61 | 95.61 | 4497.5 | 495.24 | 9862 | 23275 | 4248.943 | 4401.016 | 4396.527 | 4402.875 | 2680 | 6826 | 6803.4
21/03/2025 01:00 | 871.9 | 1.62 | 97.84 | 97.84 | 4496.5 | 498.18 | 10069 | 23146 | 4283.569 | 4430.46 | 4425.29 | 4431.965 | 2690 | 6843 | 6802
21/03/2025 02:00 | 872.6 | 1.46 | 99.88 | 99.88 | 4496.3 | 493.27 | 10276 | 23349 | 4360.593 | 4472.859 | 4467.678 | 4474.599 | 2700 | 6830 | 6800.7
21/03/2025 03:00 | 872.6 | 1.62 | 101.73 | 101.73 | 4498.3 | 502.1 | 10440 | 23248 | 4431.258 | 4505.247 | 4500.009 | 4507.223 | 2700 | 6845 | 6799.4
21/03/2025 04:00 | 872.5 | 1.7 | 103.06 | 103.06 | 4495.4 | 496.22 | 10564 | 23235 | 4423.485 | 4504.658 | 4499.901 | 4506.752 | 2700 | 6842 | 6798
21/03/2025 05:00 | 872.6 | 1.5 | 103.56 | 103.56 | 4501.1 | 492.29 | 10395 | 23270 | 4376.493 | 4472.662 | 4467.57 | 4474.599 | 2700 | 6856 | 6796.7
21/03/2025 06:00 | 872.4 | 1.47 | 102.41 | 102.41 | 4499 | 499.16 | 10185 | 23243 | 4237.048 | 4394.146 | 4388.85 | 4395.573 | 2690 | 6786 | 6795.4
21/03/2025 07:00 | 873.2 | 1.61 | 101.84 | 101.84 | 4495.4 | 497.2 | 9995 | 23313 | 4115.857 | 4315.04 | 4310.021 | 4316.781 | 2660 | 6795 | 6794.1
21/03/2025 08:00 | 871.8 | 1.36 | 101.05 | 101.05 | 4495.4 | 499.16 | 9834 | 23288 | 4140.943 | 4325.444 | 4321.7 | 4327.381 | 2670 | 6809 | 6793.4
21/03/2025 09:00 | 854.8 | 1922.46 | 99.71 | 99.71 | 4495.4 | 501.12 | 9685 | 22896 | 4117.153 | 4305.618 | 4308.075 | 4309.126 | 2670 | 6788 | 6791.8
21/03/2025 10:00 | 818 | 1835.45 | 98.42 | 98.42 | 4495.4 | 497.2 | 9511 | 22647 | 4012.922 | 4210.417 | 4217.136 | 4212.786 | 2610 | 6656 | 6790.2
21/03/2025 11:00 | 816 | 1903.07 | 96.92 | 96.92 | 4495.4 | 494.26 | 9335 | 22775 | 3952.621 | 4171.355 | 4179.614 | 4173.449 | 2610 | 6657 | 6788.6
21/03/2025 12:00 | 815.6 | 1900.38 | 96.89 | 96.89 | 4495.4 | 499.16 | 9198 | 22796 | 3890.907 | 4138.378 | 4147.391 | 4141.061 | 2600 | 6657 | 6788.1
21/03/2025 13:00 | 859.9 | 1793.93 | 97.44 | 97.44 | 4495.4 | 485.43 | 9162 | 22859 | 3947.321 | 4172.337 | 4182.75 | 4175.333 | 2620 | 6753 | 6786.7
21/03/2025 14:00 | 855.7 | 1902.78 | 97.72 | 97.72 | 4495.4 | 496.22 | 9184 | 23223 | 3994.431 | 4201.191 | 4210.648 | 4204.659 | 2620 | 6762 | 6785.3
21/03/2025 15:00 | 855.1 | 1907.18 | 97.9 | 97.9 | 4495.4 | 500.14 | 9205 | 23163 | 4047.077 | 4231.813 | 4238.546 | 4234.103 | 2650 | 6776 | 6783.9
21/03/2025 16:00 | 855.7 | 1905.68 | 97.29 | 97.29 | 4495.4 | 496.22 | 9227 | 23216 | 4101.96 | 4268.127 | 4273.581 | 4270.731 | 2670 | 6762 | 6782.2
21/03/2025 17:00 | 864.1 | 1906.48 | 98.09 | 98.09 | 4495.4 | 494.26 | 9248 | 23223 | 4073.341 | 4253.601 | 4258.875 | 4256.127 | 2670 | 6772 | 6780.6
21/03/2025 18:00 | 864.1 | 1907.86 | 97.33 | 97.33 | 4495.4 | 505.04 | 9258 | 23296 | 4137.646 | 4318.77 | 4318.888 | 4321.375 | 2680 | 6778 | 6778.1
21/03/2025 19:00 | 867.2 | 1909.99 | 95.86 | 95.86 | 4495.4 | 498.18 | 9253 | 22823 | 4138.941 | 4326.229 | 4323.754 | 4328.559 | 2680 | 6784 | 6776.8
21/03/2025 20:00 | 868.5 | 1905.77 | 94.64 | 94.64 | 4495.4 | 497.2 | 9237 | 22739 | 4090.418 | 4300.319 | 4297.153 | 4301.942 | 2680 | 6786 | 6775.7
21/03/2025 21:00 | 869.7 | 1906.22 | 95.03 | 95.03 | 4495.4 | 497.2 | 9206 | 23352 | 4052.612 | 4282.849 | 4278.771 | 4284.511 | 2680 | 6782 | 6774.2
21/03/2025 22:00 | 870.6 | 1905.44 | 96.61 | 96.61 | 4495.4 | 497.2 | 9175 | 23280 | 4079.111 | 4309.544 | 4305.696 | 4311.128 | 2680 | 6797 | 6772.8
21/03/2025 23:00 | 871 | 1906.41 | 98.91 | 98.91 | 4495.4 | 495.24 | 9228 | 23201 | 4163.438 | 4356.261 | 4352.193 | 4358.12 | 2680 | 6774 | 6771.1

## TEMP_AMB
viernes, 21 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/03/2025 00:00 | 21.4 | 28.9 | 28.9 | 21.8 | 21.8 | 24.07 | 24.07 | 20.1 | 34.38 | 20.5 | 23.5 | 26.79 | 21.2 | 21.2 | 22.9052 | 23.88
21/03/2025 01:00 | 21.2 | 28.68 | 28.68 | 21.7 | 21.7 | 23.82 | 23.82 | 20.2 | 35.38 | 20.5 | 21.1 | 26.53 | 21.1 | 21.3 | 22.7687 | 23.62
21/03/2025 02:00 | 21 | 28.63 | 28.63 | 21.5 | 21.5 | 23.61 | 23.61 | 20.1 | 36.39 | 20.5 | 21 | 26.24 | 21 | 20.9 | 22.3753 | 23.47
21/03/2025 03:00 | 21.2 | 28.41 | 28.41 | 21.4 | 21.4 | 23.26 | 23.26 | 20 | 36.61 | 19.9 | 21.6 | 26.04 | 21.05 | 21 | 22.1504 | 23.53
21/03/2025 04:00 | 20.7 | 28.35 | 28.35 | 21.1 | 21.1 | 22.88 | 22.88 | 20 | 36.51 | 20.1 | 22.8 | 25.92 | 21.15 | 20.9 | 21.9778 | 23.6
21/03/2025 05:00 | 20.6 | 28.53 | 28.53 | 21 | 21 | 22.51 | 22.51 | 20 | 36.55 | 20.4 | 22.7 | 25.85 | 21.19 | 20.7 | 21.7811 | 23.67
21/03/2025 06:00 | 20.6 | 28.29 | 28.29 | 20.7 | 20.7 | 22.37 | 22.37 | 19.8 | 36.27 | 20.5 | 23 | 25.73 | 20.45 | 20.8 | 21.6918 | 23.74
21/03/2025 07:00 | 22.1 | 28.08 | 28.08 | 20.9 | 20.9 | 22.44 | 22.44 | 20.3 | 36.27 | 20.6 | 21.7 | 25.73 | 20.5 | 20.9 | 21.7058 | 23.87
21/03/2025 08:00 | 25.3 | 27.98 | 27.98 | 21.3 | 21.3 | 22.96 | 22.96 | 21.1 | 36.47 | 21.6 | 22.2 | 26.31 | 21.44 | 21.8 | 22.2207 | 26.36
21/03/2025 09:00 | 29.2 | 27.82 | 27.82 | 23.4 | 23.4 | 23.65 | 23.65 | 21.4 | 38.48 | 24 | 26.7 | 27.38 | 22.75 | 23.7 | 23.8387 | 27.95
21/03/2025 10:00 | 31.9 | 29.36 | 29.36 | 26.5 | 26.5 | 23.93 | 23.93 | 22.2 | 40.37 | 25.6 | 27.4 | 28.39 | 23.45 | 26.1 | 25.2428 | 27.67
21/03/2025 11:00 | 35.3 | 31.43 | 31.43 | 27.8 | 27.8 | 25.22 | 25.22 | 22.2 | 41.09 | 25.8 | 27.9 | 28.86 | 24.35 | 26.8 | 27.1799 | 27.76
21/03/2025 12:00 | 37.3 | 31.75 | 31.75 | 27.7 | 27.7 | 26.29 | 26.29 | 21.9 | 37.64 | 24.9 | 28 | 28.94 | 25.35 | 26.5 | 26.7704 | 27.54
21/03/2025 13:00 | 33.2 | 30.05 | 30.05 | 26.9 | 26.9 | 27 | 27 | 22.4 | 36.82 | 24.6 | 27.7 | 29.67 | 25.55 | 27.2 | 27.0464 | 28.53
21/03/2025 14:00 | 33.8 | 29.07 | 29.07 | 26.1 | 26.1 | 27.61 | 27.61 | 22.4 | 37.27 | 26.5 | 30.4 | 28.61 | 25 | 26.8 | 28.9595 | 28.54
21/03/2025 15:00 | 32.6 | 28.46 | 28.46 | 25.7 | 25.7 | 27.99 | 27.99 | 22.2 | 36.94 | 25.1 | 28.4 | 27.58 | 24.7 | 26.5 | 30.4489 | 28.38
21/03/2025 16:00 | 31 | 27.39 | 27.39 | 25.3 | 25.3 | 27.73 | 27.73 | 22.1 | 36.7 | 24.7 | 25.5 | 27.98 | 24.72 | 26.5 | 30.1569 | 28.71
21/03/2025 17:00 | 28 | 27.53 | 27.53 | 24.7 | 24.7 | 28.38 | 28.38 | 21.9 | 36.03 | 24.4 | 24.4 | 27.45 | 24.1 | 25 | 28.8862 | 28.05
21/03/2025 18:00 | 28 | 26.15 | 26.15 | 21.9 | 21.9 | 27.94 | 27.94 | 21.6 | 35.24 | 23.5 | 23.7 | 27.95 | 23.47 | 23.6 | 27.6828 | 25.93
21/03/2025 19:00 | 26.7 | 25.94 | 25.94 | 22.4 | 22.4 | 27.07 | 27.07 | 21.6 | 35.61 | 22.7 | 22.6 | 27.42 | 22.6 | 23.2 | 26.7754 | 24.81
21/03/2025 20:00 | 26.1 | 25.73 | 25.73 | 22.7 | 22.7 | 26.13 | 26.13 | 21.4 | 35.69 | 21.9 | 24.7 | 26.19 | 22.7 | 22.7 | 26.1923 | 24.17
21/03/2025 21:00 | 25.2 | 25.48 | 25.48 | 21.8 | 21.8 | 25.56 | 25.56 | 21.1 | 35.91 | 21.7 | 24.5 | 26.18 | 22.6 | 22.1 | 25.5961 | 23.9
21/03/2025 22:00 | 23.4 | 25.28 | 25.28 | 21.4 | 21.4 | 25.04 | 25.04 | 20.9 | 35.48 | 21.4 | 24.6 | 26.22 | 22.49 | 21.8 | 25.1404 | 23.75
21/03/2025 23:00 | 22.8 | 25.4 | 25.4 | 21.6 | 21.6 | 24.67 | 24.67 | 20.5 | 35.39 | 21.3 | 24.3 | 26.16 | 22 | 21.7 | 24.6366 | 23.45

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 21 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1140 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00
21/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 21/03/2025 06:00 | 22/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 21 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
21/03/2025 | 00:30 | 23 | 27.5 | 11.42 | 0 |  | 6.12 | 5.23 | 8.852 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.3445 | 5.9415 |  |  |  | 8.806 | 8.074 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 01:00 | 23 | 27.65 | 10.32 | 0 |  | 5.88 | 5.57 | 8.875 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 4.4708 | 4.7177 |  |  |  | 9.299 | 7.613 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 01:30 | 23 | 27.24 | 10.18 | 0 |  | 4.76 | 6.69 | 8.899 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 3.9108 | 4.8037 |  |  |  | 9.055 | 7.558 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 02:00 | 23 | 26.87 | 10.69 | 0 |  | 4.95 | 6.88 | 8.922 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.0487 | 4.8425 |  |  |  | 8.97 | 7.462 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 02:30 | 23 | 27.74 | 10.67 | 0 |  | 4.94 | 7.49 | 8.945 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 2.5739 | 4.3065 |  |  |  | 8.177 | 6.85 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 03:00 | 23 | 27.69 | 10.2 | 0 |  | 4.93 | 8.42 | 8.968 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 2.3407 | 3.6913 |  |  |  | 8.089 | 7.056 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 03:30 | 23 | 27.7 | 10.43 | 0 |  | 4.9 | 7.23 | 8.992 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 3.4814 | 4.5226 |  |  |  | 9.114 | 6.98 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 04:00 | 23 | 27.68 | 10 | 0 |  | 5.15 | 7.62 | 9.015 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.8182 | 3.6865 |  |  |  | 9.085 | 8.165 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 04:30 | 23 | 27.72 | 10.68 | 0 |  | 5.01 | 7.42 | 9.038 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 2.6214 | 4.1251 |  |  |  | 9.268 | 9.353 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 05:00 | 23 | 27.73 | 11.06 | 0 | 0 | 4.07 | 7.64 | 7.366 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0527 | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 8.977 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 0 | 0.002
21/03/2025 | 05:30 | 23 | 27.83 | 12.08 | 0 | 0 | 3.82 | 7.58 | 6.746 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 16.2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5.3 | 6.4165 | 5.4914 | 14.424 | 0 | 5.3 | 8.332 | 8.411 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 0 | 8.927
21/03/2025 | 06:00 | 23 | 27.84 | 11.83 | 0 | 0 | 3.35 | 7.17 | 6.82 | 8 | 8 | 8 | 8 | 207.8 | 11.55 | 9 | 10 | 0 | 9 | 50.6 | 6.2756 | 5.7543 | 21.377 | 7.072 | 50.6 | 8.267 | 7.765 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 13 | 123.909
21/03/2025 | 06:30 | 21 | 27.64 | 11.15 | 0 | 9.926 | 2.42 | 7.02 | 7.485 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 422.3 | 148.18 | 10 | 11 | 2.3001 | 74 | 236.1 | 6.635 | 6.9576 | 147.092 | 137.533 | 236.1 | 8.228 | 7.606 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 88 | 503.613
21/03/2025 | 07:00 | 21 | 27.41 | 9.72 | 0 | 35.169 | 2.18 | 6.4 | 7.996 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 648 | 448.55 | 10 | 11 | 34.0821 | 206 | 500.6 | 6.8203 | 6.5523 | 337.73 | 285.75 | 500.6 | 9.528 | 7.622 | 438.82 | 438.82 | 454.8353 | 358.7433 | 342.728 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 214 | 670.917
21/03/2025 | 07:30 | 21 | 27.72 | 10.16 | 0 | 79.086 | 2.92 | 5.4 | 6.952 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 831.8 | 749.82 | 10 | 11 | 132.218 | 350 | 903.2 | 6.1845 | 5.3526 | 445.081 | 399.951 | 903.2 | 9.623 | 8.125 | 474.0537 | 486.8659 | 486.8659 | 358.7433 | 342.728 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 364 | 812.292
21/03/2025 | 08:00 | 21 | 27.47 | 11.14 | 0 | 115.142 | 2.61 | 0 | 7.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 976.7 | 903.2 | 10 | 11 | 260.7594 | 474 | 919.9 | 5.4598 | 5.7559 | 474.029 | 902.605 | 919.9 | 9.39 | 8.552 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 448.4291 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 472 | 939.775
21/03/2025 | 08:30 | 22 | 27.61 | 10.29 | 0 | 185.498 | 3.08 | 0 | 6.627 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1010.4 | 888.09 | 9 | 11 | 389.4701 | 615 | 822.6 | 5.2241 | 5.6356 | 575.131 | 916.25 | 822.6 | 9.124 | 8.686 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 454.8353 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 629 | 713.562
21/03/2025 | 09:00 | 22 | 27.46 | 10.58 | 0 | 460.214 | 3.4 | 0 | 7.589 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 942.1 | 940.46 | 9 | 11 | 515.8067 | 750 | 824 | 4.487 | 4.6409 | 462.393 | 972.864 | 824 | 8.5 | 7.959 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 438.82 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 763 | 1040.541
21/03/2025 | 09:30 | 22 | 27.84 | 9.47 | 0 | 287.434 | 3.62 | 0 | 7.622 | 10 | 10 | 10 | 10 | 969.6 | 1024.36 | 9 | 11 | 631.2261 | 857 | 1143.6 | 5.6951 | 4.3563 | 605.603 | 725.864 | 1143.6 | 9.189 | 9.089 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 390.774 | 438.82 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 881 | 1061.018
21/03/2025 | 10:00 | 22 | 27.87 | 9.66 | 0 | 736.762 | 3.79 | 0 | 8.28 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1019 | 1046.22 | 10 | 11 | 737.7821 | 949 | 1087.4 | 4.4774 | 4.1742 | 848.049 | 979.237 | 1087.4 | 9.303 | 9.733 | 512.4905 | 502.8813 | 512.4905 | 368.3525 | 406.7893 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 980 | 932.123
21/03/2025 | 10:30 | 22 | 27.89 | 11.35 | 0 | 1131.015 | 5.1 | 0 | 9.116 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1015.2 | 1053.82 | 9 | 11 | 843.5509 | 1024 | 1059.2 | 5.0834 | 5.2177 | 881.191 | 968.09 | 1059.2 | 9.447 | 9.893 | 512.4905 | 502.8813 | 512.4905 | 368.3525 | 406.7893 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 1051 | 688.513
21/03/2025 | 11:00 | 22 | 27.67 | 10.39 | 0 | 1110.942 | 7.26 | 0 | 9.579 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1014.6 | 1052.36 | 9 | 11 | 848.7808 | 1074 | 1049.6 | 6.3244 | 6.4011 | 919.601 | 965.75 | 1049.6 | 9.759 | 10.315 | 509.2874 | 486.8659 | 512.4905 | 352.3372 | 390.774 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 1099 | 921.58
21/03/2025 | 11:30 | 22 | 27.85 | 11.69 | 0 | 593.692 | 8.18 | 0 | 9.119 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1020.7 | 1050.18 | 10 | 11 | 1004.0335 | 1111 | 1046.8 | 6.7371 | 7.7849 | 1000.426 | 965.92 | 1046.8 | 9.56 | 10.579 | 486.8659 | 480.4598 | 496.4751 | 358.7433 | 374.7586 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 1124 | 824.161
21/03/2025 | 12:00 | 22 | 27.69 | 11.79 | 0 | 457.243 | 8.36 | 0 | 10.349 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1019.1 | 1051.2 | 10 | 11 | 1089.0049 | 1128 | 1048 | 7.9868 | 8.0494 | 1017.244 | 962.635 | 1048 | 9.817 | 10.703 | 486.8659 | 480.4598 | 502.8813 | 358.7433 | 358.7433 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 1130 | 1028.891
21/03/2025 | 12:30 | 22 | 27.29 | 12.06 | 0 | 1400 | 8.39 | 0 | 12.485 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1021.8 | 1051.64 | 10 | 11 | 510.0191 | 1130 | 1048.2 | 9.7498 | 5.36 | 1029.716 | 972.817 | 1048.2 | 10.083 | 10.64 | 486.8659 | 480.4598 | 486.8659 | 358.7433 | 358.7433 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 1114 | 1014.957
21/03/2025 | 13:00 | 22 | 26.82 | 11.85 | 0 | 749.333 | 8.59 | 0 | 12.13 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1023.9 | 1052.8 | 10 | 11 | 485.2617 | 1106 | 1046.9 | 8.4665 | 8.6655 | 1033.615 | 961.321 | 1046.9 | 10.212 | 11.062 | 486.8659 | 480.4598 | 486.8659 | 358.7433 | 358.7433 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 1084 | 1013.491
21/03/2025 | 13:30 | 21 | 26.82 | 11.28 | 0 | 426.731 | 7.95 | 0 | 12.615 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1021.5 | 1053.09 | 10 | 12 | 600.0395 | 1049 | 1043.7 | 9.2443 | 8.0388 | 1060.585 | 968.26 | 1043.7 | 10.645 | 11.926 | 486.8659 | 480.4598 | 486.8659 | 358.7433 | 358.7433 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 1017 | 1014.398
21/03/2025 | 14:00 | 21 | 26.79 | 11.76 | 0 | 336.672 | 8.59 | 0 | 12.822 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1012.2 | 1047.27 | 10 | 12 | 498.2987 | 981 | 1031.5 | 10.2253 | 10.0335 | 1075.066 | 964.93 | 1031.5 | 10.889 | 12.008 | 502.8813 | 480.4598 | 486.8659 | 358.7433 | 358.7433 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 940 | 1006.801
21/03/2025 | 14:30 | 21 | 27.14 | 11.45 | 0 | 966.156 | 7.99 | 0 | 12.949 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 995.4 | 1035.43 | 10 | 11 | 312.5013 | 883 | 1017 | 12.7444 | 11.3386 | 1091.543 | 960.023 | 1017 | 11.065 | 12.083 | 502.8813 | 480.4598 | 486.8659 | 358.7433 | 358.7433 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 849 | 988.694
21/03/2025 | 15:00 | 21 | 27.78 | 10.72 | 0 | 952.711 | 8.14 | 0 | 12.924 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 957.2 | 1017.5 | 9 | 11 | 148.5157 | 774 | 992.7 | 11.1406 | 10.9893 | 1100.927 | 959.09 | 992.7 | 11.77 | 12.579 | 502.8813 | 480.4598 | 486.8659 | 358.7433 | 358.7433 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 740 | 954.458
21/03/2025 | 15:30 | 22 | 27.79 | 11.52 | 0 | 339.809 | 8.57 | 0 | 11.715 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 867.2 | 984.73 | 10 | 11 | 103.5283 | 652 | 941 | 12.6945 | 13.7286 | 1122.046 | 937.032 | 941 | 11.893 | 12.468 | 502.8813 | 480.4598 | 486.8659 | 352.3372 | 352.3372 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 617 | 898.177
21/03/2025 | 16:00 | 22 | 27.79 | 11.96 | 0 | 330.853 | 8.32 | 0 | 10.409 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 630.5 | 921.46 | 9 | 10 | 104.9388 | 276 | 833.9 | 12.2853 | 13.2853 | 1149.193 | 898.452 | 833.9 | 11.914 | 12.293 | 502.8813 | 480.4598 | 486.8659 | 352.3372 | 352.3372 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 483 | 791.677
21/03/2025 | 16:30 | 22 | 27.52 | 10.19 | 0 | 119.706 | 8.29 | 0 | 11.448 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 345.4 | 714.67 | 9 | 11 | 111.8576 | 328 | 683.3 | 12.8055 | 11.3402 | 1278.708 | 800.99 | 683.3 | 11.45 | 11.851 | 502.8813 | 480.4598 | 486.8659 | 352.3372 | 352.3372 | 294.892 | 292.4345 | 384.3678 | 384.3678 | 345 | 593.562
21/03/2025 | 17:00 | 22 | 27.84 | 11.11 | 0 | 70.486 | 9.12 | 0 | 10.955 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 100 | 399.4 | 9 | 11 | 126.2387 | 208 | 333.1 | 13.0686 | 12.2456 | 1500 | 476.102 | 333.1 | 11.748 | 12.484 | 512.4905 | 490.069 | 502.8813 | 336.3219 | 384.3678 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 191 | 232.108
21/03/2025 | 17:30 | 23 | 27.91 | 9.45 | 0 | 46.274 | 9.56 | 0 | 9.921 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 127.8 | 9 | 11 | 62.0219 | 68 | 38.8 | 14.2956 | 12.656 | 4 | 189.89 | 38.8 | 10.978 | 11.79 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 390.774 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 68 | 19.046
21/03/2025 | 18:00 | 23 | 27.68 | 9.25 | 0 | 16.343 | 9.9 | 0 | 10.158 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.13 | 10 | 11 | 45.686 | 2 | 0 | 13.8383 | 13.5248 | 4 | 17.981 | 0 | 11.078 | 11.638 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 390.774 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 0 | 0
21/03/2025 | 18:30 | 22 | 27.84 | 8.93 | 0 | 0 | 9.99 | 5.79 | 10.376 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16.7189 | 0 | 0 | 11.4316 | 11.5884 | 4 | 0 | 0 | 10.566 | 10.571 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 397.1801 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 | 0 | 0
21/03/2025 | 19:00 | 22 | 27.8 | 9.77 | 0 | 0 | 9.8 | 5.35 | 10.776 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.15966 |  | 0 | 9.7007 | 13.1669 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 10.798 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 393.977 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 |  | 0
21/03/2025 | 19:30 | 23 | 27.87 | 9.48 | 0 | 0 | 9.04 | 4.78 | 11.089 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |  | 0 | 10.6217 | 10.0987 | 0 | 0 | 0 | 10.547 | 10.659 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 397.1801 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678 |  | 0
21/03/2025 | 20:00 | 23 | 27.95 | 9.43 | 0 |  | 8.76 | 4.5 | 11.073 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 9.2602 | 9.8861 |  |  |  | 10.661 | 10.787 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 397.1801 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 20:30 | 22 | 27.94 | 9.94 | 0 |  | 8.15 | 4.78 | 10.921 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 7.6517 | 8.0647 |  |  |  | 11.353 | 11.449 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 397.1801 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 21:00 | 22 | 27.9 | 9.41 | 0 |  | 7.53 | 4.5 | 10.107 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 7.7928 | 9.537 |  |  |  | 12.133 | 11.984 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 422.8046 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 21:30 | 22 | 27.87 | 10.64 | 0 |  | 7.86 | 4.32 | 10.015 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 9.7293 | 9.3919 |  |  |  | 12.16 | 12.2 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 422.8046 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 22:00 | 22 | 27.71 | 11.1 | 0 |  | 8.44 | 3.73 | 9.846 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 8.2479 | 8.5813 |  |  |  | 12.171 | 12.348 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 422.8046 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 22:30 | 22 | 27.9 | 11.6 | 0 |  | 8.05 | 3.44 | 8.566 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.6673 | 7.0549 |  |  |  | 11.72 | 11.809 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 361.9464 | 422.8046 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 23:00 | 22 | 27.92 | 10.57 | 0 |  | 8.03 | 4.18 | 8.712 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 6.3857 | 7.4153 |  |  |  | 11.833 | 11.334 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 422.8046 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
21/03/2025 | 23:30 | 23 | 27.64 | 11.04 | 0 |  | 7.02 | 4.84 | 8.403 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 6.1753 | 6.2337 |  |  |  | 11.751 | 11.436 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 422.8046 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678
22/03/2025 | 00:00 | 23 | 27.48 | 11.13 | 0 |  | 6.52 | 6.24 | 8.242 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 6.4458 | 6.3278 |  |  |  | 11.318 | 10.635 | 512.4905 | 512.4905 | 512.4905 | 358.7433 | 422.8046 | 294.892 | 294.892 | 384.3678 | 384.3678

## CALOR_ÚTIL
viernes, 21 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
21/03/2025 | 00:30 | 31 | 6.17 | 60.92 | 0 | 312.66 | 28.74 | 3.253 | 442.743
21/03/2025 | 01:00 | 31 | 6.17 | 55.06 | 0 | 324.88 | 28.74 | 3.253 | 449.103
21/03/2025 | 01:30 | 32 | 6.08 | 56.47 | 0 | 334.11 | 28.74 | 3.253 | 460.653
21/03/2025 | 02:00 | 32 | 5.74 | 59.25 | 0 | 328.98 | 28.74 | 3.253 | 457.963
21/03/2025 | 02:30 | 29 | 5.92 | 58.43 | 0 | 328.99 | 28.74 | 3.253 | 454.333
21/03/2025 | 03:00 | 29 | 6.24 | 55.91 | 0 | 327.65 | 28.74 | 3.253 | 450.793
21/03/2025 | 03:30 | 31 | 6.25 | 50.89 | 0 | 332.46 | 28.74 | 3.253 | 452.593
21/03/2025 | 04:00 | 31 | 6.32 | 48.81 | 0 | 334.59 | 28.74 | 3.253 | 452.713
21/03/2025 | 04:30 | 30 | 6.33 | 55.28 | 0 | 326.71 | 28.74 | 3.253 | 450.313
21/03/2025 | 05:00 | 30 | 6.11 | 57.27 | 0 | 335.4 | 28.74 | 3.253 | 460.773
21/03/2025 | 05:30 | 31 | 6.13 | 58.43 | 0 | 337.78 | 28.74 | 3.253 | 465.333
21/03/2025 | 06:00 | 31 | 6.22 | 57.25 | 0 | 334.2 | 28.74 | 3.253 | 460.663
21/03/2025 | 06:30 | 27 | 6.17 | 52.54 | 0 | 334.54 | 28.74 | 3.253 | 452.243
21/03/2025 | 07:00 | 27 | 5.96 | 45.78 | 0 | 334.17 | 28.74 | 3.253 | 444.903
21/03/2025 | 07:30 | 27 | 6.02 | 51.96 | 0 | 334.03 | 28.74 | 3.253 | 451.003
21/03/2025 | 08:00 | 27 | 5.97 | 56.99 | 0 | 332.64 | 28.74 | 3.253 | 454.593
21/03/2025 | 08:30 | 27 | 6 | 58.05 | 0 | 336.42 | 28.74 | 3.253 | 459.463
21/03/2025 | 09:00 | 27 | 5.9 | 59.75 | 0 | 342.17 | 28.74 | 3.253 | 466.813
21/03/2025 | 09:30 | 27 | 5.98 | 53.27 | 0 | 329.12 | 28.74 | 3.253 | 447.363
21/03/2025 | 10:00 | 27 | 6.15 | 54.39 | 0 | 319.92 | 28.74 | 3.253 | 439.453
21/03/2025 | 10:30 | 29 | 6.16 | 56.13 | 0 | 318.35 | 28.74 | 3.253 | 441.633
21/03/2025 | 11:00 | 29 | 6.11 | 51.38 | 0 | 323.8 | 28.74 | 3.253 | 442.283
21/03/2025 | 11:30 | 27 | 6.15 | 58.46 | 0 | 311.85 | 28.74 | 3.253 | 435.453
21/03/2025 | 12:00 | 27 | 6.07 | 58.93 | 0 | 323.19 | 28.74 | 3.253 | 447.183
21/03/2025 | 12:30 | 28 | 5.98 | 57.02 | 0 | 313.89 | 28.74 | 3.253 | 436.883
21/03/2025 | 13:00 | 28 | 5.78 | 56.07 | 0 | 319.08 | 28.74 | 3.253 | 440.923
21/03/2025 | 13:30 | 26 | 5.79 | 63.92 | 0 | 327.15 | 28.74 | 3.253 | 454.853
21/03/2025 | 14:00 | 26 | 5.85 | 66.61 | 0 | 323.35 | 28.74 | 3.253 | 453.803
21/03/2025 | 14:30 | 26 | 5.93 | 63.09 | 0 | 324.24 | 28.74 | 3.253 | 451.253
21/03/2025 | 15:00 | 26 | 6.11 | 59.11 | 0 | 326.86 | 28.74 | 3.253 | 450.073
21/03/2025 | 15:30 | 27 | 6.11 | 54.82 | 0 | 321.71 | 28.74 | 3.253 | 441.633
21/03/2025 | 16:00 | 27 | 6.35 | 56.94 | 0 | 317.74 | 28.74 | 3.253 | 440.023
21/03/2025 | 16:30 | 29 | 6.29 | 52.93 | 0 | 322.67 | 28.74 | 3.253 | 442.883
21/03/2025 | 17:00 | 29 | 6.21 | 57.71 | 0 | 321.79 | 28.74 | 3.253 | 446.703
21/03/2025 | 17:30 | 30 | 6.22 | 48.4 | 0 | 323.57 | 28.74 | 3.253 | 440.183
21/03/2025 | 18:00 | 30 | 6.1 | 47.35 | 0 | 315.63 | 28.74 | 3.253 | 431.073
21/03/2025 | 18:30 | 28 | 6.14 | 80.27 | 0 | 314.01 | 28.74 | 3.253 | 460.413
21/03/2025 | 19:00 | 28 | 6.27 | 87.84 | 0 | 323.95 | 28.74 | 3.253 | 478.053
21/03/2025 | 19:30 | 30 | 6.28 | 85.6 | 0 | 316.64 | 28.74 | 3.253 | 470.513
21/03/2025 | 20:00 | 30 | 6.18 | 85.14 | 0 | 310.63 | 28.74 | 3.253 | 463.943
21/03/2025 | 20:30 | 26 | 6.18 | 78.75 | 0 | 320.78 | 28.74 | 3.253 | 463.703
21/03/2025 | 21:00 | 26 | 6.16 | 74.59 | 0 | 318.43 | 28.74 | 3.253 | 457.173
21/03/2025 | 21:30 | 27 | 6.16 | 52.85 | 0 | 321.86 | 28.74 | 3.253 | 439.863
21/03/2025 | 22:00 | 27 | 6.03 | 55.16 | 0 | 321.98 | 28.74 | 3.253 | 442.163
21/03/2025 | 22:30 | 27 | 6.07 | 56.8 | 0 | 314.12 | 28.74 | 3.253 | 435.983
21/03/2025 | 23:00 | 27 | 5.88 | 51.72 | 0 | 310.31 | 28.74 | 3.253 | 426.903
21/03/2025 | 23:30 | 29 | 5.83 | 54.63 | 0 | 313.92 | 28.74 | 3.253 | 435.373
22/03/2025 | 00:00 | 29 | 5.83 | 55.07 | 0 | 320.24 | 28.74 | 3.253 | 442.133
EJEC MWh |  | 681 | 146.025 | 1416.995 | 0 | 7781.58 | 689.76 | 78.072 | 10793.432

## FLUJOS
viernes, 21 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/03/2025 | 00:30 | 0 | 19.466 | -38.911 | 9.4348 | 26.885 | 0 | 53.065 | -102.28 | 53.031 | 26.821 | 26.307 | 0 | -22.2 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 10.709 | 205.94 | 4.4124 | 4.5675 | 7.7885 | 0 | 13.227 | 2.5027 | -30.72 | 113 | -58.13 | -58.15 | 18.901 | 0 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -50.099 | -48.639 | -66.959 | 50.58 | 48.47 | 13.95 | 7.9828 | 57.709 | 59.19 | 25.591 | -55.593 | -53.073 | 8.8887 | 10.529 | 61.755 | 61.889 | -2.6172 | -11.123 | -259.38 | -20.966 | -11.899 | -11.999 | 58.712 | 59.639 | -4.3737 | -67.102 | -33.868 | 6.3639 | 0 | 2.7255 | 295.99 | 32.319 | 32.441 | -120.83 | 327.6 | 40.977 | -130.07 | 132.22 | 77.221 | 22.079 | 21.04 | 51.069 | 64.559 | -72.868 | -72.064 | 147.42 | 148.24 | 26.838 | -84.399 | -83.773 | 3.2249 | -66.342 | 19.57 | 25.985 | 29.6 | 134.6 | -14.43 | 22.062 | 21.909 | 23.011 | 3.1447 | 6.6173 | -28.21 | -14.744 | -31.564 | 12.951 | 32.869 | 62.799 | 40.788 | 38.822 | -31.809 | -2.3863 | 67.566 | 67.665 | -103.03 | 0 | -19.336 | -84.4 | -82.699 | 31.467 | 39.266 | 49.327 | 57.44 | 38.88 | -6.6 | 61.344 | 112.26 | -27.51 | -28.09 | 103.33 | 64.959 | 103.25 | 101.16 | -61.294 | -60.036 | 171.27 | 127.84 | 123.55 | 125.97 | 92.617 | 76.691 | -28.021 | 133.42 | 198.15 | 0 | -31.312 | -29.127 | 0 | -1.5154 | -1.4535 | 181.3 | -74.166 | -75.223 | -37.836 | 0 | -24.649 | 121.59 | 12.477 | -54.542 | -18.622 | -18.151 | 7.2779 | -75.764 | -13.059 | 5.2637 | 0 | 0 | 27.662 | 27.836 | 26.725 | 72.341 | 71.838 | -171.14 | 63.71 | 63.839 | -116.45 | -105.09 | -59.273 | -58.169 | 13.523 | 0.9036 | -8.6499 | 15.4 | -59.735 | 8.434 | -15.374 | 0.694 | 8.5649 | 10.75 | 108 | 118.2 | 15.54 | 79.039 | 20.2 | -17.918 | -3.8453 | 4.272 | 1.4599 | 0.0638 | 0 | -14.83 | -26.022 | 29.427 | 39.579 | 105.05 | 65.019 | -154.57 | -15.848 | 32.931 | -27.182 | 11.277 | 0 | 0 | 13 | 221.08 | 220.86 | 282.89 | -281.44 | -522.59 | 530.9 | 520.26 | -209.88 | -210.71 | -58.218 | -49.599 | 74.757 | 74.074 | -162.3 | -162.79 | 64.163 | 63.438 | -19.878 | -19.712 | 118.09 | 117.86 | 53.599 | 53.299 | 21.944 | 31.84 | -301.49 | 92.817 | 92.67 | 15 | 6.8 | -60.799 | -61 | 1.7129 | 1.5315 | -518.23 | -172.75 | 403.07 | 335.13 | 37.377 | -329.85 | 329.88 | -118.44 | -214.02 | -321.95 | 99.53 | 100.49 | 121.01 | -389.23 | 212.27 | -180.57 | 180.64 | -6.5383 | 30.955 | 28.879 | 6.0599 | 6.0799 | -28.479 | 7.5999 | 13.102 | -8.4061 | -47.579 | -15.703 | 47.2 | 55.569 | 55.064 | 0 | 0 | 48.958 | 48.687 | 48.713 | 52.21 | -6.0999 | 22.18 | 6.2399 |  | -45.63 | 76.435 | 58.744 | -45.146 | -75.546 | 47.674 | 26.248 | -0.8 | 1.2 | 0 | 197.54
21/03/2025 | 01:00 | 0 | 18.936 | -37.831 | 9.0223 | 26.147 | 0 | 52.438 | -99.064 | 44.123 | 22.431 | 22.047 | 4.44 | -21.01 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 10.445 | 198.84 | 4.4307 | 3.9125 | 7.2256 | 0 | 13.675 | 2.458 | -31.3 | 113 | -56.689 | -56.549 | 19.114 | -4.44 | 22 | 9.7659 | 0.25 | -44.299 | -44.439 | -74.599 | 44.74 | 44.81 | 14.012 | 7.2024 | 55.123 | 57.392 | 22.608 | -49.832 | -49.085 | 9.9215 | 10.148 | 57.87 | 59.343 | -6.8049 | -34.297 | -213.32 | -20.41 | -12.199 | -12.199 | 53.887 | 54.487 | -4.1347 | -67.102 | -26.942 | 5.9879 | 0 | 0.6567 | 249.61 | 29.572 | 29.663 | -99.791 | 308.58 | 40.977 | -129.22 | 132.97 | 76.134 | 21.59 | 19.27 | 48.34 | 64.26 | -71.796 | -72.466 | 147.27 | 149.3 | 25.154 | -77.145 | -77.719 | 1.6113 | -56.642 | 19.57 | 25.985 | 41.599 | 117.59 | -14.229 | 27.216 | 26.755 | 27.651 | 10.609 | 11.466 | -28.987 | -13.677 | -37.268 | 12.999 | 36.849 | 57.029 | 38.913 | 37.065 | -30.739 | -2.3863 | 57.423 | 57.253 | -82.138 | 0 | -18.642 | -79.699 | -80.4 | 31.039 | 37.509 | 45.1 | 54.51 | 37.25 | -5.74 | 61.722 | 84.779 | -28.17 | -28.469 | 102.2 | 59.41 | 80.909 | 82.363 | -66.257 | -65.945 | 155.36 | 109.53 | 104.53 | 107.64 | 89.065 | 78.59 | -28.176 | 111.05 | 206.38 | 0 | -30.648 | -28.888 | 0 | -3.7451 | -2.8172 | 182.84 | -77.603 | -76.292 | -35.027 | 15.929 | -19.279 | 112 | 11.982 | -55.646 | -19.609 | -18.944 | 9.4574 | -69.478 | 39.016 | 5.2637 | 0 | 0 | 27.526 | 27.562 | 26.57 | 72.341 | 71.838 | -174.65 | 67.763 | 68.639 | -122.86 | -110.42 | -60.387 | -59.099 | 13.775 | 0.8573 | -8.4999 | 15.39 | -60.945 | 8.7122 | -15.528 | 0.732 | 8.4416 | 10.3 | 113.25 | 126.54 | 15.54 | 76.27 | 21.399 | -16.652 | -4.0354 | 4.4519 | 1.381 | 0.0638 | 0 | -14.672 | -23.812 | 29.542 | 36.89 | 102.25 | 62.709 | -148.63 | -15.509 | 31.867 | -25.21 | 11.787 | 0 | 0 | 13 | 224.23 | 219.5 | 283.3 | -279.01 | -528.74 | 529.27 | 522.63 | -211.04 | -209.05 | -59.298 | -49.327 | 76.953 | 76.971 | -162.3 | -162.79 | 64.01 | 64.129 | -17.247 | -18.076 | 115.66 | 115.36 | 55.4 | 55.7 | 21.966 | 31.28 | -306.27 | 94.642 | 93.098 | 14.5 | 5.6999 | -61.7 | -61.599 | 1.609 | 1.3527 | -518.43 | -183.8 | 396.77 | 331.71 | 42.208 | -322.78 | 323.29 | -125.05 | -211.62 | -323.59 | 96.013 | 95.584 | 126.02 | -390.15 | 212.61 | -175.54 | 178.16 | -6.6427 | 30.955 | 30.319 | 6.1609 | 6.136 | -29.6 | 7.44 | 15.51 | -7.5852 | -48.223 | -15.907 | 46.799 | 56.532 | 58.234 | 0 | 0 | 49.546 | 49.431 | 49.505 | 53.44 | -5.4 | 22.624 | 5.8399 |  | -47.527 | 77.036 | 59.825 | -45.876 | -74.25 | 48.251 | 25.005 | -0.8 | 0.9 | 0 | 197.43
21/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.472 | -37.02 | 8.794 | 25.648 | 0 | 51.499 | -96.323 | 43.614 | 21.843 | 21.331 | 6.6599 | -20.398 | 17.6 | 8.2799 | -15.399 | 9.3383 | 193.508 | 2.479 | 2.7894 | 4.1737 | 0 | 8.6781 | 2.4775 | -32.95 | 113 | -54.189 | -54.099 | 18.109 | -6.6599 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -45.54 | -45.169 | -67.62 | 46.299 | 46.279 | 14.871 | 3.2201 | 53.979 | 56.152 | 22.537 | -53.047 | -52.09 | 27.072 | 29.244 | 55.325 | 56.128 | -3.1407 | -14.884 | -228.66 | -20.413 | -12.499 | -12.599 | 58.356 | 57.1 | -3.6817 | -67.102 | -32.511 | 5.1564 | 0 | 0.6255 | 267.09 | 25.33 | 25.025 | -97.459 | 315.69 | 40.977 | -130.44 | 132.6 | 72.561 | 21.059 | 17.43 | 46.799 | 63.59 | -69.519 | -69.251 | 144.8 | 145.93 | 27.121 | -76.13 | -76.568 | 0.7017 | -57.786 | 19.57 | 25.985 | 37.299 | 115 | -14.109 | 26.079 | 25.362 | 26.265 | 6.6829 | 7.3091 | -33.598 | -12.695 | -33.779 | 12.697 | 34.25 | 55.83 | 37.976 | 35.746 | -29.469 | -2.3863 | 57.087 | 57.136 | -81.146 | -0.0001 | -18.056 | -77.3 | -78.099 | 31.039 | 35.751 | 42.752 | 52.166 | 35.28 | -5.26 | 63.018 | 84.779 | -28.61 | -29.01 | 99.1 | 58.1 | 79.909 | 78.545 | -64.778 | -63.563 | 150.56 | 108.64 | 104.26 | 105.72 | 86.685 | 71.808 | -28.103 | 108.86 | 214 | 0 | -30.59 | -28.673 | 0 | 6.4113 | 6.7978 | 176.69 | -74.799 | -75.502 | -33.575 | 0 | -26.289 | 90.3 | 11.845 | -37.298 | -17.376 | -16.689 | 9.2157 | -68.08 | 34.453 | 3.7851 | 0 | 0 | 27.91 | 27.592 | 26.118 | 69.661 | 69.159 | -171.81 | 66.007 | 65.876 | -119.29 | -106.89 | -58.717 | -59.339 | 13.772 | 0.8353 | -8.5399 | 16.04 | -59.166 | 8.6492 | -15.528 | 0.716 | 8.5934 | 9.5699 | 108.97 | 119.92 | 15.14 | 75.369 | 22.2 | -17.42 | -4.1966 | 4.6654 | 1.325 | 0.0638 | 0 | -15.133 | -23.03 | 29.586 | 36.301 | 101.32 | 62.558 | -149.45 | -14.905 | 31.729 | -24.213 | 11.48 | 0 | 0 | 13 | 223.07 | 221.03 | 283.3 | -281.36 | -530.29 | 531.91 | 524.58 | -211.83 | -210.47 | -59.17 | -51.955 | 77.23 | 76.08 | -162.3 | -162.79 | 64.207 | 64.152 | -15.772 | -15.412 | 117.12 | 116.93 | 54.299 | 54.599 | 22.13 | 30.959 | -304.54 | 93.694 | 93.549 | 14.5 | 5.0999 | -63.4 | -63.599 | 1.609 | 1.3527 | -519.57 | -193.05 | 398.23 | 330.31 | 48.085 | -322.25 | 327.11 | -125.93 | -214.09 | -319.98 | 97.048 | 95.184 | 119.99 | -384.7 | 211.8 | -172.6 | 172.18 | -6.802 | 30.955 | 29.92 | 6.294 | 6.2719 | -30.079 | 7.36 | 16.47 | -6.9993 | -48.107 | -15.877 | 46.9 | 54.451 | 54.82 | 0 | 0 | 48.633 | 50.016 | 51.152 | 52.98 | -3.7999 | 23.094 | 5.5499 |  | -46.655 | 77.703 | 59.829 | -44.625 | -76.612 | 49.549 | 25.378 | -2.7999 | 2.2 | 0 | 197.11
21/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.197 | -36.424 | 6.4528 | 25.107 | 0 | 50.078 | -92.636 | 41.383 | 21.061 | 20.755 | 11.1 | -20.31 | 17.6 | 8.2799 | -15.399 | 11 | 185.766 | 2.466 | 2.5192 | 4.312 | 0 | 8.7156 | 2.4301 | -33.4 | 113 | -51.259 | -51.509 | 18.405 | -11.1 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -41.2 | -41.279 | -69.25 | 42 | 41.58 | 14.949 | 0.0557 | 53.571 | 55.391 | 20.654 | -51.574 | -50.608 | 27.653 | 31.793 | 53.717 | 53.851 | -2.6172 | -11.286 | -229.77 | -19.423 | -12.699 | -12.899 | 55.853 | 53.843 | -4.0197 | -67.102 | -35.578 | 4.9098 | 0 | 0.5798 | 267.55 | 25.055 | 24.994 | -101.23 | 307.58 | 40.977 | -132.68 | 135.88 | 72.571 | 21.7 | 16.139 | 45.84 | 66.36 | -64.563 | -64.831 | 137.61 | 137.2 | 29.275 | -74.227 | -74.242 | 5.0468 | -56.561 | 19.57 | 25.985 | 36.099 | 111.4 | -13.59 | 26.058 | 24.559 | 25.663 | 6.4845 | 7.3299 | -30.684 | -14.501 | -31.589 | 12.523 | 31.02 | 53.99 | 36.569 | 34.867 | -28.629 | -2.3863 | 56.8 | 56.026 | -80.843 | 0 | -17.619 | -74.9 | -75.8 | 30.44 | 33.993 | 39.934 | 49.822 | 33.8 | -4.82 | 60.507 | 80.857 | -28.99 | -29.389 | 96.8 | 56.12 | 80 | 78.509 | -57.889 | -57.29 | 149.77 | 106.3 | 101.7 | 104.1 | 88.809 | 76.061 | -27.468 | 115.8 | 211.93 | 0 | -30.036 | -28.035 | 0 | 11.467 | 10.347 | 172.09 | -77.336 | -78.232 | -38.169 | 15.809 | -23.769 | 87.2 | 11.321 | -25.554 | -18.138 | -17.589 | 8.1776 | -75.35 | 39.834 | 4.5 | 0 | 0 | 27.313 | 29.275 | 27.015 | 63.465 | 61.623 | -145.18 | 59.657 | 61.069 | -102.28 | -88.23 | -56.549 | -56.889 | 13.658 | 0.8096 | -8.4799 | 15.14 | -57.784 | 8.6867 | -15.685 | 0.781 | 8.4609 | 8.2899 | 91.168 | 102.11 | 15.87 | 71.578 | 21.899 | -15.475 | -4.4371 | 4.8333 | 1.2697 | 0.0638 | 0 | -14.518 | -21.634 | 27.898 | 33.192 | 98.091 | 58.546 | -141.14 | -14.751 | 29.708 | -22.767 | 11.346 | 0 | 0 | 12.752 | 215.85 | 216.16 | 288.7 | -287.43 | -532.65 | 531.49 | 530.72 | -206.53 | -205.34 | -62.308 | -55.494 | 80.235 | 77.039 | -162.3 | -162.79 | 62.482 | 61.604 | -12.334 | -12.188 | 119.33 | 119.45 | 50.599 | 51 | 21.801 | 31.04 | -292.63 | 90.797 | 90.62 | 13.899 | 3.4 | -61.7 | -61.9 | 1.6899 | 1.4903 | -521.78 | -195.02 | 377.94 | 317.41 | 58.159 | -313.28 | 308.82 | -118.74 | -207.49 | -308.68 | 93.958 | 93.88 | 117.24 | -371.67 | 206.56 | -162.24 | 163.01 | -6.4861 | 30.955 | 28.639 | 6.306 | 6.3449 | -27.68 | 7.76 | 13.032 | -7.9972 | -47.667 | -16.084 | 46.7 | 54.36 | 54.417 | 0 | 0 | 52.698 | 51.083 | 51.193 | 53.65 | -2.5999 | 23.145 | 5.5 |  | -50.995 | 79.624 | 63.289 | -50.842 | -78.496 | 54.099 | 23.556 | -4.6999 | 4.5 | 0 | 183.27
21/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.01 | -36.042 | 6.166 | 24.351 | 0 | 48.193 | -86.937 | 41.607 | 21.021 | 20.409 | 13.319 | -20.114 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 10.956 | 176.764 | 2.5124 | 2.4345 | 3.9559 | 0 | 8.7059 | 2.4659 | -33.55 | 113 | -51.409 | -51.319 | 18.865 | -13.319 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -39.25 | -38.88 | -73.949 | 39.38 | 39.24 | 15.003 | 0.4006 | 52.786 | 54.637 | 18.871 | 0 | -60.27 | 8.1009 | 7.7801 | 50.904 | 51.574 | -6.8049 | -34.43 | -226.18 | -19.642 | -12.699 | -12.499 | 0 | 65.195 | -3.6444 | -67.102 | -22.841 | 5.8534 | 0 | 0 | 257.88 | 21.759 | 21.576 | -106.15 | 291.17 | 40.977 | -120.61 | 122.02 | 71.643 | 21.19 | 15.02 | 43.75 | 65.79 | -63.491 | -62.687 | 132.69 | 133.16 | 31.287 | -71.649 | -71.566 | 3.5584 | -58.802 | 19.57 | 25.985 | 28.1 | 118.5 | -13.51 | 23.981 | 23.075 | 23.722 | 16.534 | 17.159 | -26.48 | -11.652 | -43.255 | 11.926 | 28.579 | 53.81 | 36.569 | 34.867 | -29.559 | -2.3863 | 58.736 | 58.567 | -91.652 | -0.0001 | -17.973 | -74.9 | -73.4 | 30.231 | 33.407 | 39.464 | 49.237 | 33.44 | -4.95 | 60.196 | 80.857 | -28.35 | -28.92 | 95.69 | 54.65 | 91.327 | 90.89 | -51.999 | -51.245 | 159.76 | 113.8 | 109.42 | 111.17 | 77.049 | 62.881 | -27.936 | 116.79 | 232.26 | 0 | -30.058 | -28.091 | 15.2 | 25.191 | 22.498 | 69.167 | -65.905 | -66.636 | -25.408 | 15.5 | -21.149 | 1 | 11.149 | 2.9463 | -18.992 | -18.644 | 7.9244 | -61.104 | 38.863 | 4.8486 | 0 | 0 | 27.859 | 28.31 | 27.247 | 62.628 | 62.126 | -138.31 | 55.319 | 53.601 | -93.469 | -79.876 | -57.04 | -55.039 | 13.565 | 0.7987 | -8.4599 | 15.14 | -56.696 | 8.6904 | -15.685 | 0.702 | 8.4421 | 7.67 | 81.509 | 94.213 | 15.56 | 71.714 | 21.2 | -14.111 | -4.1393 | 4.4764 | 1.2553 | 0.0638 | 0 | -14.127 | -19.359 | 29.771 | 30.755 | 92.299 | 52.654 | -129.56 | -14.371 | 29.207 | -23.565 | 11.635 | 0 | 0 | 13 | 220.79 | 222.05 | 284.1 | -280.57 | -532.36 | 538.5 | 535.25 | -210.67 | -209.05 | -61.223 | -53.377 | 77.901 | 75.861 | -162.3 | -162.79 | 63.273 | 62.417 | -12.393 | -12.735 | 119.41 | 119.16 | 52.799 | 53.5 | 21.904 | 30.959 | -299.52 | 94.668 | 94.535 | 13.899 | 2.9 | -62.5 | -62 | 1.6899 | 1.4903 | -521.78 | -209.72 | 381.56 | 322.88 | 64.32 | -313.37 | 312.01 | -122 | -207.3 | -310.14 | 92.97 | 90.593 | 123.38 | -371.05 | 207.08 | -162.72 | 163.49 | -6.9613 | 30.955 | 28.879 | 6.392 | 6.341 | -27.92 | 7.6799 | 13.33 | -8.1437 | -48.369 | -16.258 | 48 | 56.023 | 56.308 | 0 | 0 | 50.238 | 49.471 | 48.667 | 53.76 | -2.7 | 23.156 | 5.4 |  | -48.629 | 78.598 | 61.774 | -48.751 | -77.428 | 51.923 | 24.747 | -3.7 | 3.4 | 0 | 174.78
21/03/2025 | 03:00 | 0 | 17.752 | -35.621 | 6.2426 | 24.224 | 0 | 48.391 | -82.806 | 40.754 | 20.747 | 20.239 | 11.1 | -20.024 | 17.6 | 8.2799 | -15.399 | 11.266 | 169.24 | 2.0127 | 2.1093 | 4.0602 | 0 | 8.5559 | 2.5046 | -33.76 | 113 | -50.31 | -50.319 | 18.604 | -11.1 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -41.99 | -41.84 | -66.139 | 42.139 | 42.169 | 14.807 | 0.5115 | 51.78 | 53.558 | 18.777 | 0 | -64.764 | 31.388 | 23.932 | 47.823 | 48.493 | -3.6641 | -17.07 | -256.11 | -19.984 | -12.299 | -12.299 | 0 | 69.532 | -3.9176 | -67.102 | -27.551 | 5.4889 | 0 | 0 | 290.07 | 18.524 | 18.616 | -114.76 | 302.87 | 40.977 | -119.11 | 122.32 | 70.295 | 21.149 | 15.13 | 43.419 | 65 | -63.625 | -64.027 | 132.24 | 133.64 | 30.565 | -71.677 | -72.259 | 3.1047 | -60.616 | 19.57 | 25.985 | 23.2 | 119.4 | -13.22 | 22.402 | 21.468 | 21.856 | 12.171 | 13.604 | -40.905 | -12.731 | -37.296 | 12.07 | 29.979 | 53.919 | 36.569 | 34.428 | -29.239 | -2.3863 | 60.859 | 59.763 | -96.47 | -0.0001 | -17.813 | -72.599 | -73.4 | 30.242 | 33.407 | 39.464 | 48.651 | 32.729 | -5.15 | 59.548 | 77.181 | -28.72 | -28.879 | 93.75 | 53.68 | 97.09 | 94.127 | -50.931 | -50.672 | 159.38 | 116.91 | 111.58 | 113.55 | 69.858 | 55.695 | -28.15 | 126.4 | 219.8 | 0 | -29.761 | -27.824 | 22.187 | 26.985 | 25.584 | 52.271 | -66.401 | -67.831 | -17.868 | 9.42 | -15.639 | 1 | 11.236 | 6.2058 | -18.226 | -17.726 | 7.6597 | -54.667 | 26.058 | 4.8237 | 0 | 0 | 27.381 | 28.362 | 27.1 | 63.633 | 63.131 | -122.57 | 53.641 | 53.157 | -78.264 | -66.259 | -53.985 | -53.309 | 13.377 | 0.7864 | -8.5599 | 15.41 | -55.644 | 8.3434 | -15.685 | 0.66 | 8.6893 | 7.4499 | 66.253 | 79.743 | 15.28 | 67.601 | 22.899 | -14.482 | -4.0453 | 4.3532 | 1.2153 | 0.0638 | 0 | -13.553 | -19.826 | 29.84 | 30.671 | 90.555 | 51.877 | -128.27 | -14.191 | 29.291 | -23.251 | 11.635 | 0 | 0 | 13 | 228.68 | 226.61 | 281.6 | -279.94 | -547.32 | 548.58 | 550.03 | -213.77 | -212.96 | -59.682 | -52.571 | 78.022 | 78.904 | -163.99 | -162.79 | 64.888 | 64.152 | -11.425 | -12.308 | 122.95 | 121.51 | 49.799 | 49.2 | 21.904 | 30.959 | -299.28 | 93.776 | 94.717 | 13.899 | 1.7 | -63.2 | -62.7 | 1.5942 | 1.3726 | -537.49 | -200.36 | 376.87 | 319.67 | 65.244 | -308.8 | 311.03 | -122.4 | -207.7 | -310.62 | 92.133 | 90.702 | 119.9 | -365.65 | 208.39 | -159.7 | 160.49 | -6.9063 | 30.955 | 28.159 | 6.393 | 6.341 | -27.68 | 6.96 | 13.493 | -7.6462 | -47.814 | -15.849 | 46 | 51.478 | 49.879 | 0 | 0 | 51.173 | 51.372 | 51.164 | 52.87 | -0.2 | 23.097 | 5.3399 |  | -47.216 | 77.802 | 61.235 | -47.214 | -76.873 | 51.057 | 23.894 | -5.5 | 6.5999 | 0 | 174.49
21/03/2025 | 03:30 | 0 | 17.574 | -35.114 | 6.0708 | 24.26 | 0 | 48.319 | -85.991 | 40.598 | 20.493 | 20.013 | 13.319 | -19.1 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 11.107 | 174.794 | 3.0015 | 3.0268 | 4.9608 | 0 | 9.6014 | 2.437 | -33.65 | 113 | -51.709 | -51.77 | 18.407 | -13.319 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -44.069 | -43.84 | -66.309 | 43.869 | 44.119 | 14.614 | 0.5886 | 52.223 | 53.686 | 19.614 | 0 | -63.952 | 31.817 | 30.821 | 48.493 | 49.698 | -3.1407 | -18.692 | -247.15 | -17.365 | -11.299 | -11.399 | 0 | 69.44 | -3.793 | -67.102 | -24.749 | 5.3967 | 0 | 0 | 282.63 | 16.998 | 16.937 | -96.902 | 304.51 | 40.977 | -132.19 | 133.44 | 70.076 | 21.129 | 14.97 | 42.909 | 64.15 | -57.329 | -57.865 | 136.01 | 137.05 | 30.391 | -74.492 | -74.797 | 5.6451 | -56.596 | 19.57 | 25.985 | 31 | 114.8 | -12.869 | 22.347 | 21.59 | 21.642 | 12.45 | 12.398 | -34.859 | -9.3607 | -39.457 | 11.597 | 27.959 | 53.049 | 36.101 | 33.988 | -28.799 | -2.5119 | 56.635 | 56.442 | -80.994 | -0.0001 | -17.625 | -72.599 | -73.4 | 30.242 | 32.821 | 37.116 | 48.065 | 32.729 | -4.36 | 63.018 | 77.181 | -28.44 | -28.469 | 92.99 | 35.14 | 79.654 | 79.054 | -53.632 | -52.445 | 151.59 | 102.56 | 98.108 | 99.387 | 99.626 | 83.423 | -27.14 | 107.56 | 234.28 | 0 | -29.653 | -28.25 | 0 | 26.142 | 24.595 | 170.55 | -84.31 | -85.646 | -46.043 | 0 | -25.25 | 117.4 | 11.315 | 4.2955 | -18.133 | -17.825 | 6.7402 | -81.784 | 19.113 | 4.832 | 0 | 0 | 28.486 | 29.103 | 28.466 | 56.767 | 56.935 | -115.04 | 56.369 | 55.822 | -89.379 | -81.936 | -33.023 | -32.779 | 13.565 | 0.7633 | -8.6199 | 15.71 | -34.296 | 8.5121 | -15.842 | 0.697 | 8.4811 | 24.01 | 82.409 | 91.233 | 13.88 | 78.742 | 22.299 | -14.121 | -3.8126 | 4.2602 | 1.2104 | 0.0638 | 0 | -16.294 | -19.264 | 28.803 | 29.495 | 94.519 | 55.412 | -134.55 | -14.191 | 29.554 | -23.282 | 11.202 | 0 | 0 | 12.574 | 225.96 | 225.54 | 287.5 | -285.78 | -549.82 | 552.68 | 549.03 | -215.98 | -213.88 | -61.927 | -53.66 | 80.187 | 76.508 | -163.99 | -162.79 | 64.867 | 63.306 | -12.51 | -13.355 | 120.01 | 120.4 | 54 | 53 | 22.171 | 30.719 | -293.74 | 91.708 | 91.564 | 13.899 | 7.4 | -61.7 | -61.9 | 1.5942 | 1.3292 | -536.39 | -212.74 | 380.84 | 319.56 | 65.275 | -309.69 | 311.86 | -122.17 | -209.68 | -306.79 | 92.988 | 94.284 | 116.56 | -368.95 | 207.55 | -163.96 | 164.71 | -7.4337 | 30.955 | 30.159 | 6.306 | 6.3319 | -30.159 | 8.96 | 13.545 | -8.8456 | -49.425 | -12.742 | 46 | 55.605 | 51.386 | 0 | 0 | 50.186 | 51.584 | 51.339 | 53.8 | -6.6999 | 14.727 | 5.2999 |  | -49.194 | 78.933 | 62.041 | -50.488 | -77.968 | 53.513 | 23.376 | 0.2 | -0.3 | 0 | 188.02
21/03/2025 | 04:00 | 0 | 17.581 | -35.114 | 6.3388 | 24.205 | 0 | 48.44 | -85.65 | 40.106 | 20.233 | 19.868 | 11.1 | -19.617 | 15.399 | 8.2799 | -15.399 | 10.96 | 174.294 | 3.3626 | 3.4179 | 5.7479 | 0 | 9.9991 | 2.5455 | -33.39 | 113 | -52.819 | -52.689 | 18.803 | -11.1 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -39.79 | -39.849 | -69.569 | 40.139 | 40.159 | 14.971 | 0.4884 | 52.178 | 53.639 | 19.184 | 0 | -58.365 | 9.3957 | 9.8724 | 51.306 | 48.761 | -6.8049 | -35.579 | -220.67 | -14.627 | -12.799 | -12.799 | 0 | 62.745 | -3.9976 | -67.102 | -21.147 | 5.5766 | 0 | 0 | 255.13 | 18.951 | 18.799 | -87.71 | 290.8 | 40.977 | -130.01 | 132.42 | 69.168 | 21.049 | 14.739 | 43.029 | 64.18 | -58.802 | -58.401 | 136.35 | 136.05 | 30.153 | -72.642 | -73.404 | 5.2295 | -55.089 | 19.57 | 25.985 | 31 | 111.19 | -13.06 | 23.51 | 22.279 | 23.471 | 14.083 | 14.796 | -35.976 | -11.247 | -42.199 | 12.121 | 28.479 | 51.869 | 36.101 | 34.428 | -29.129 | -2.5119 | 55.274 | 55.508 | -78.975 | 0 | -17.644 | -72.599 | -71 | 30.325 | 32.821 | 36.647 | 48.065 | 32.729 | -4.2899 | 64.098 | 99.428 | -30.2 | -30.209 | 96.63 | 34.46 | 78.945 | 77.581 | -54.607 | -53.427 | 152.81 | 102.8 | 98.62 | 99.476 | 102.89 | 89.045 | -26.711 | 99.518 | 244.18 | 0 | -30.075 | -27.89 | -8.1769 | 25.102 | 23.902 | 190.52 | -84.896 | -85.84 | -50.147 | 14.869 | -20.379 | 122.2 | 11.366 | 2.235 | -19.017 | -18.395 | 7.7085 | -87.014 | 45.053 | 5.1724 | 0 | 0 | 27.89 | 27.794 | 26.969 | 56.935 | 56.935 | -123.58 | 55.971 | 55.999 | -92.674 | -84.081 | -36.656 | -34.949 | 13.47 | 0.7633 | -8.4899 | 15.16 | -38.446 | 8.1718 | -15.787 | 0.523 | 8.4542 | 21.979 | 86.531 | 92.902 | 13.3 | 78.678 | 22 | -13.805 | -3.8879 | 3.9626 | 1.1948 | 0.0638 | 0 | -15.194 | -18.753 | 29.964 | 29.159 | 93.157 | 53.877 | -132.01 | -14.191 | 29.471 | -23.673 | 10.072 | 0 | 0 | 12 | 227.99 | 228.13 | 285.39 | -282.92 | -543.37 | 543.31 | 542.53 | -215.97 | -214.14 | -59.35 | -51.619 | 76.822 | 77.223 | -163.99 | -162.79 | 64.043 | 64.01 | -14.109 | -14.584 | 119.18 | 118.79 | 58.299 | 58.099 | 21.904 | 31.36 | -303.51 | 93.989 | 95.124 | 14.5 | 10.3 | -63.4 | -62.799 | 1.7041 | 1.4928 | -532.19 | -217 | 389.44 | 323.54 | 61.557 | -320.88 | 320.48 | -127.18 | -212.47 | -316.39 | 92.238 | 92.246 | 126.78 | -384.43 | 212.16 | -171.68 | 170.92 | -6.4861 | 30.955 | 31.2 | 6.3429 | 6.3239 | -30.239 | 9.52 | 13.154 | -10.048 | -48.955 | -12.361 | 47 | 56.387 | 58.521 | 0 | 0 | 49.973 | 49.469 | 49.796 | 53.86 | -9.1999 | 13.959 | 5.3499 |  | -45.879 | 77.036 | 59.035 | -45.534 | -75.535 | 49.833 | 24.947 | 3.2 | -3.4 | 0 | 185.85
21/03/2025 | 04:30 | 0 | 17.581 | -35.114 | 6.1908 | 24.353 | 0 | 48.661 | -86.979 | 40.856 | 20.655 | 20.223 | 11.1 | -21.432 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 10.717 | 174.132 | 4.2913 | 4.0787 | 6.7718 | 0 | 13.558 | 2.434 | -33.29 | 113 | -53.59 | -53.68 | 18.677 | -11.1 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -40.189 | -40.27 | -70.66 | 40.45 | 40.74 | 15.096 | 0.147 | 51.53 | 53.451 | 22.295 | 0 | -59.709 | 7.4055 | 7.3299 | 52.645 | 52.512 | -7.3283 | -37.941 | -226.54 | -17.577 | -11.899 | -11.899 | 0 | 64.741 | -3.9374 | -67.102 | -21.087 | 5.6823 | 0 | 0.6498 | 260.01 | 20.355 | 20.142 | -93.709 | 296.79 | 40.977 | -129.53 | 132.72 | 71.224 | 21.139 | 15.409 | 43.93 | 64.849 | -58.936 | -59.472 | 137.26 | 138.72 | 30.094 | -73.655 | -74.005 | 6.4851 | -55.322 | 19.57 | 25.985 | 35.299 | 109.19 | -12.819 | 22.788 | 22.776 | 23.971 | 16.145 | 16.956 | -36.595 | -13.448 | -42.312 | 12.236 | 31.53 | 51.5 | 36.101 | 34.428 | -29.019 | -2.5119 | 55.188 | 53.854 | -78.009 | 0 | -17.778 | -70.199 | -71 | 30.231 | 33.407 | 37.586 | 48.651 | 33.09 | -4.32 | 64.246 | 99.428 | -30.22 | -30.53 | 97.73 | 34.55 | 76.418 | 74.527 | -55.485 | -54.018 | 151.15 | 103.4 | 96.012 | 99.71 | 100.55 | 80.441 | -26.628 | 104.7 | 228.46 | 0 | -29.794 | -30.127 | 0 | 22.91 | 23.854 | 179.77 | -83.358 | -85.081 | -47.77 | 16.92 | -24.709 | 110.8 | 11.562 | -2.4783 | -19.387 | -18.943 | 9.345 | -83.962 | 50.478 | 5.1641 | 0 | 0 | 28.826 | 29.499 | 28.933 | 58.944 | 59.781 | -121.07 | 57.949 | 57.032 | -93.451 | -83.028 | -37.696 | -35.989 | 13.575 | 0.7864 | -8.5499 | 14.64 | -38.357 | 8.4726 | -15.78 | 0.602 | 8.2658 | 21.129 | 84.801 | 92.579 | 14.15 | 77.999 | 21.6 | -14.569 | -3.5374 | 3.9977 | 1.2226 | 0.0638 | 0 | -13.244 | -19.51 | 29.286 | 30.755 | 93.47 | 54.502 | -133.74 | -14.219 | 30.332 | -24.051 | 10.191 | 0 | 0 | 12 | 229.67 | 226.81 | 283.3 | -282.87 | -542.22 | 542.63 | 541.81 | -215.09 | -214.1 | -57.223 | -50.791 | 75.1 | 75.561 | -166.91 | -167.19 | 64.163 | 64.185 | -15.631 | -15.175 | 121.98 | 121.66 | 54.9 | 55.099 | 21.884 | 32.639 | -302.99 | 94.961 | 94.684 | 14.5 | 8 | -62.599 | -62.7 | 1.5762 | 1.4928 | -534.56 | -215.52 | 392.92 | 333.79 | 59.759 | -320.14 | 327.89 | -123.32 | -212.8 | -316.29 | 93.883 | 93.91 | 127.21 | -383.55 | 214.47 | -172.06 | 172.86 | -7.0656 | 30.955 | 29.92 | 6.267 | 6.256 | -29.36 | 9.0399 | 12.78 | -9.1996 | -48.427 | -12.596 | 45.4 | 52.811 | 52.464 | 0 | 0 | 49.841 | 50.051 | 48.66 | 55.09 | -7.8 | 13.938 | 5.4299 |  | -49.948 | 75.352 | 59.324 | -49.241 | -75.205 | 49.445 | 24.75 | 0.4 | -0.9 | 0 | 188.47
21/03/2025 | 05:00 | 0 | 17.774 | -35.512 | 6.2239 | 24.741 | 0 | 48.904 | -87.912 | 41.856 | 21.325 | 20.853 | 8.88 | -21.599 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 11.028 | 178.402 | 4.7595 | 4.4593 | 7.4192 | 0 | 12.901 | 2.5479 | -33.11 | 113 | -54.93 | -54.75 | 18.474 | -6.6599 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -41.459 | -42.13 | -70.449 | 42.08 | 42.049 | 15.211 | 0.2702 | 52.524 | 54.394 | 25.951 | 0 | -60.486 | 7.5253 | 7.3808 | 53.851 | 55.057 | -6.8049 | -36.825 | -244.18 | -14.544 | -12.399 | -12.399 | 0 | 66.637 | -3.6116 | -67.102 | -23.152 | 5.0217 | 0 | 2.4006 | 275.61 | 21.912 | 21.79 | -104.57 | 309.4 | 40.977 | -130.61 | 132.69 | 72.152 | 21.25 | 15.829 | 44.84 | 65.54 | -60.41 | -60.008 | 137.59 | 136.9 | 29.24 | -77.342 | -77.138 | 5.6254 | -60.618 | 19.57 | 25.985 | 26.6 | 120.3 | -13.149 | 22.363 | 21.45 | 22.451 | 12.684 | 13.73 | -37.446 | -12.719 | -38.498 | 12.095 | 36.52 | 53.63 | 37.038 | 34.867 | -29.489 | -2.5119 | 60.01 | 60.396 | -91.133 | 0 | -17.891 | -72.5 | -73.4 | 30.429 | 33.993 | 40.873 | 50.408 | 33.78 | -5.28 | 61.857 | 90.927 | -30.39 | -30.67 | 100.31 | 35.38 | 91.545 | 87.872 | -52.994 | -50.281 | 165.14 | 115.79 | 109.16 | 112.54 | 89.971 | 79.63 | -26.653 | 115.66 | 227.97 | 0 | -30.689 | -29.056 | 0 | 22.446 | 21.533 | 159.8 | -78.245 | -79.827 | -40.716 | 0 | -25 | 89.2 | 11.836 | -4.035 | -18.457 | -18.07 | 7.1054 | -78.002 | 45.858 | 5.106 | 0 | 0 | 28.514 | 29.031 | 27.577 | 59.614 | 59.112 | -122.07 | 53.117 | 53.471 | -88.429 | -79.21 | -36.693 | -33.619 | 13.26 | 0.7633 | -8.5699 | 14.03 | -37.013 | 8.3963 | -15.617 | 0.657 | 8.5226 | 22.6 | 80.695 | 89.969 | 13 | 80.569 | 21.6 | -14.893 | -3.4792 | 3.9566 | 1.2392 | 0.0638 | 0 | -13.782 | -20.477 | 29.295 | 31.68 | 96.736 | 55.563 | -134.75 | -14.635 | 31.238 | -24.785 | 11.901 | 0 | 0 | 13 | 231.42 | 230.39 | 286.2 | -283.29 | -539.24 | 539.71 | 541.04 | -217.2 | -215.11 | -55.663 | -47.372 | 74.257 | 73.066 | -166.91 | -167.19 | 63.438 | 62.713 | -17.488 | -17.787 | 120.02 | 119.7 | 57.4 | 58.299 | 22.13 | 33.2 | -303.98 | 96.908 | 95.92 | 15 | 9.6999 | -62.599 | -62.7 | 1.5762 | 1.3672 | -532.49 | -203.14 | 396.76 | 335.53 | 53.201 | -326.6 | 327.55 | -128.71 | -214.27 | -324.03 | 95.505 | 95.04 | 126.37 | -393.46 | 216.29 | -177.79 | 178.32 | -7.1453 | 30.955 | 30.079 | 6.163 | 6.2059 | -29.2 | 9.2799 | 12.221 | -10.194 | -48.165 | -12.068 | 44.7 | 54.9 | 54.707 | 0 | 0 | 47.446 | 47.798 | 49.617 | 54.48 | -10.699 | 13.418 | 5.5299 |  | -42.979 | 74.311 | 56.362 | -41.991 | -73.665 | 45.512 | 26.758 | 3.7999 | -3.7999 | 0 | 187.03
21/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.401 | -36.844 | 6.5144 | 25.671 | 0 | 51.194 | -92.837 | 43.521 | 22.403 | 21.698 | 2.22 | -22.347 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 11.262 | 187.76 | 5.5411 | 5.5873 | 8.5926 | 0 | 13.112 | 2.5101 | -32.66 | 113 | -58.7 | -58.93 | 19.483 | -2.22 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -48.349 | -48.459 | -67 | 48.819 | 48.93 | 15.288 | -0.0797 | 55.036 | 56.888 | 28.064 | 0 | -65.863 | 8.6443 | 8.3684 | 56.798 | 57.468 | -6.8049 | -35.519 | -260.89 | -19.932 | -12.099 | -11.899 | 0 | 71.284 | -3.7685 | -67.102 | -21.177 | 6.0372 | 0 | 2.8158 | 293 | 24.567 | 24.536 | -114.11 | 323.2 | 40.977 | -126.92 | 130.02 | 75.275 | 22.049 | 16.909 | 46.849 | 67.349 | -69.787 | -68.983 | 143.8 | 143.14 | 26.477 | -81.154 | -81.396 | 6.4849 | -64.243 | 19.57 | 25.985 | 24 | 129.1 | -13.93 | 20.299 | 19.619 | 20.736 | 13.245 | 13.88 | -34.294 | -13.555 | -40.624 | 12.886 | 38.369 | 57.139 | 38.913 | 36.625 | -30.769 | -2.5119 | 65.45 | 64.822 | -104.3 | 0 | -18.792 | -77.699 | -78.5 | 30.616 | 36.923 | 46.979 | 53.924 | 36.76 | -6.65 | 61.519 | 90.927 | -30.45 | -30.629 | 104.29 | 37.69 | 104.32 | 101.85 | -56.551 | -55.39 | 171.98 | 123.13 | 118.12 | 120.42 | 75.735 | 62.548 | -27.427 | 124.58 | 208.57 | 0 | -31.368 | -29.452 | 20.382 | 32.028 | 29.591 | 55.344 | -68.153 | -69.387 | -23.313 | 0 | -22.959 | 1 | 12.329 | 10.89 | -19.978 | -19.229 | 10.99 | -59.677 | 41.713 | 4.7656 | 0 | 0 | 30.458 | 30.712 | 29.708 | 69.829 | 69.494 | -148.7 | 58.597 | 58.913 | -105.5 | -95.829 | -47.884 | -44.389 | 13.47 | 0.8219 | -8.2299 | 13.58 | -50.149 | 8.5673 | -15.39 | 0.727 | 8.4588 | 18.17 | 98.013 | 107.5 | 14.75 | 78.862 | 21.2 | -17.175 | -3.5782 | 3.6841 | 1.3349 | 0.0638 | 0 | -14.339 | -24.094 | 29.946 | 37.31 | 101.9 | 60.261 | -145.8 | -15.444 | 32.945 | -26.673 | 11.244 | 0 | 0 | 12.584 | 234.84 | 233.1 | 277.8 | -278.5 | -538.43 | 536.49 | 537.31 | -221.38 | -218.03 | -52.44 | -43.981 | 77.369 | 76.647 | -166.91 | -167.19 | 63.328 | 63.273 | -24.67 | -24.845 | 114.69 | 114.38 | 55.599 | 56.299 | 22.068 | 34 | -311.31 | 98.819 | 98.672 | 15.6 | 6.9 | -61.7 | -61.9 | 1.5762 | 1.3672 | -525.54 | -184.8 | 409.31 | 339.5 | 41.853 | -331.47 | 333.72 | -131.02 | -214.84 | -326.84 | 97.539 | 97.204 | 130.14 | -402.61 | 216.6 | -183.3 | 183.52 | -5.0359 | 30.955 | 27.12 | 5.9939 | 5.978 | -27.36 | 7.1999 | 12.275 | -8.1437 | -46.172 | -15.437 | 44.099 | 54.436 | 55.888 | 0 | 0 | 49.173 | 50.351 | 49.86 | 54.43 | -6.1999 | 21.875 | 6.0999 |  | -43.01 | 71.807 | 53.474 | -42.039 | -71.698 | 42.261 | 27.128 | 0.4 | -0.1 | 0 | 193
21/03/2025 | 06:00 | 0 | 19.434 | -39.195 | 6.6376 | 27.126 | 0 | 53.943 | -97.412 | 46.624 | 23.705 | 23.097 | 0 | -22.246 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 10.954 | 198.042 | 5.7485 | 5.7866 | 9.6396 | 0 | 12.796 | 2.5098 | -33.45 | 113 | -62.36 | -62.25 | 20.685 | 0 | 19.8 | 9.7659 | 0.25 | -52.99 | -52.889 | -67.33 | 53.209 | 53.59 | 15.115 | -0.3449 | 57.904 | 60.036 | 31.07 | 0 | -69.013 | 9.1669 | 9.1549 | 59.477 | 60.415 | -6.8049 | -34.42 | -282.6 | -19.511 | -12.499 | -12.599 | 0 | 75.11 | -4.2589 | -67.102 | -22.129 | 6.2748 | 0 | 3.6139 | 315.25 | 28.504 | 28.229 | -135.11 | 342.07 | 40.977 | -129.49 | 131.6 | 77.191 | 22.29 | 17.319 | 49.06 | 68.849 | -72.332 | -71.528 | 147.42 | 146.88 | 25.296 | -81.061 | -81.257 | 7.1262 | -63.542 | 19.57 | 25.985 | 36.2 | 128 | -14.369 | 25.867 | 24.733 | 25.588 | 9.2676 | 10.694 | -37.076 | -10.42 | -40.499 | 13.188 | 42.139 | 59.52 | 40.319 | 38.383 | -31.079 | -2.5119 | 63.711 | 63.185 | -99.907 | 0 | -18.943 | -83.199 | -82.699 | 31.187 | 40.438 | 50.736 | 58.612 | 40.08 | -6.9 | 62.289 | 100.4 | -30.09 | -30.36 | 111.59 | 40.32 | 99.018 | 97.963 | -61.143 | -60.19 | 174.83 | 124.54 | 120.3 | 122.28 | 95.716 | 79.189 | -26.299 | 146.28 | 197.63 | 0 | -32.209 | -30.179 | -14.255 | 16.62 | 16.391 | 188.98 | -82.61 | -83.59 | -43.499 | 15.059 | -16.949 | 124.09 | 12.881 | -19.331 | -19.601 | -19.034 | 11.771 | -76.354 | 25.504 | 4.7905 | 0 | 0 | 30.165 | 30.804 | 29.046 | 71.503 | 71.503 | -158.91 | 63.177 | 63.164 | -112.65 | -102.46 | -52.704 | -43.089 | 13.47 | 0.845 | -8.4399 | 11.76 | -54.084 | 8.5973 | -15.233 | 0.694 | 8.7203 | 20.45 | 104.17 | 113.09 | 15.1 | 85.328 | 19.2 | -16.751 | -2.9578 | 2.8954 | 1.4776 | 0.0638 | 0 | -15.243 | -25.581 | 29.533 | 39.915 | 105.09 | 63.138 | -153.24 | -15.87 | 33.958 | -28.82 | 11.873 | 0 | 0 | 13 | 225.32 | 224.44 | 282.5 | -280.05 | -537.06 | 537.85 | 533.93 | -211.8 | -212.81 | -55.624 | -47.182 | 72.215 | 71.316 | -166.91 | -167.19 | 61.593 | 61.746 | -24.598 | -25.125 | 119.11 | 119.23 | 52.599 | 52.4 | 21.822 | 32.319 | -305.26 | 96.816 | 96.674 | 15.6 | 3.9 | -61.7 | -61.9 | 1.5762 | 1.3672 | -522.53 | -177.41 | 394.17 | 333.15 | 45.609 | -324.41 | 322.03 | -122.16 | -210.23 | -317.37 | 96.054 | 95.132 | 127.07 | -389.9 | 211.45 | -177.84 | 178.74 | -5.9313 | 30.955 | 26.639 | 6.0089 | 6.031 | -26.319 | 6.96 | 11.759 | -7.1763 | -45.119 | -16.435 | 44.2 | 52.428 | 52.9 | 0 | 0 | 47.073 | 46.911 | 47.524 | 54.94 | -2.9 | 23.126 | 6.15 |  | -44.384 | 75.672 | 55.495 | -44.281 | -74.756 | 45.524 | 28.266 | -3.5 | 3.5 | 0 | 195.38
21/03/2025 | 06:30 | 0 | 20.106 | -39.864 | 9.9221 | 27.993 | 0 | 56.252 | -103.77 | 51.371 | 26.267 | 25.468 | -2.22 | -26.71 | 22 | 10.763 | -22 | 10.992 | 211.18 | 6.6969 | 7.0151 | 11.587 | 0 | 12.99 | 2.5062 | -28.93 | 113 | -63.939 | -63.599 | 20.622 | 2.22 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -50.349 | -50.229 | -71.379 | 50.729 | 50.81 | 15.581 | -0.3802 | 59.923 | 61.635 | 37.075 | 0 | -69.7 | 7.6737 | 7.4887 | 64.836 | 65.372 | -6.2814 | -33.027 | -325.99 | -20.244 | -12.199 | -12.399 | 0 | 75.273 | -4.0792 | -67.102 | -31.742 | 6.0662 | 1.8329 | 3.758 | 359.81 | 47.7 | 46.632 | -227.07 | 368.68 | 40.977 | -121.14 | 120.43 | 75.156 | 21.04 | 16.399 | 49.08 | 67.639 | -69.117 | -67.912 | 135.15 | 136.33 | 26.179 | -80.148 | -79.946 | 9.7482 | -64.812 | 19.57 | 25.985 | 48.599 | 131.5 | -15.97 | 29.385 | 28.296 | 29.051 | 14.801 | 15.84 | -36.812 | -25.648 | -31.051 | 13.401 | 43.709 | 58.459 | 41.726 | 39.262 | -30.599 | -2.5119 | 66.124 | 64.656 | -102.09 | -0.0001 | -18.783 | -87.699 | -87.599 | 30.83 | 45.712 | 58.25 | 66.815 | 45.14 | -7.7 | 59.332 | 100.4 | -30.03 | -30.389 | 109.74 | 42.21 | 101.47 | 100.74 | -56.005 | -54.054 | 181.15 | 132.68 | 128.76 | 130.05 | 83.91 | 68.22 | -25.284 | 237.41 | 146.13 | 0 | -33.572 | -31.637 | 0 | 8.2282 | 6.8715 | 165.94 | -77.741 | -80.537 | -28.747 | 15.779 | -17.75 | 83 | 14.285 | -46.691 | -18.072 | -17.884 | 9.2672 | -65.75 | 42.123 | 5.1724 | 0 | 0 | 29.067 | 29.176 | 28.354 | 68.154 | 68.154 | -120.9 | 57.043 | 57.146 | -74.743 | -57.347 | -57.04 | -47.419 | 13.069 | 0.9036 | -8.5599 | 11.52 | -56.239 | 8.1636 | -15.205 | 0.726 | 8.4573 | 11.06 | 60.123 | 76.736 | 15.97 | 75.868 | 17.399 | -16.2 | -1.8483 | 1.8932 | 1.5831 | 0.0638 | 0 | -12.688 | -26.714 | 29.049 | 41.427 | 96.166 | 56.518 | -138.04 | -16.811 | 35.038 | -32.674 | 12.154 | 0 | 0 | 14 | 214.24 | 211.31 | 282.5 | -281.13 | -509.88 | 518.32 | 508.32 | -202.83 | -200.32 | -54.026 | -46.62 | 70.981 | 70.793 | -166.91 | -167.19 | 54.001 | 53.243 | -23.487 | -23.237 | 118.08 | 116.3 | 53.5 | 53.7 | 21.801 | 21.12 | -314.57 | 92.921 | 92.747 | 14.5 | 9.1 | -52.2 | -51.599 | 1.4558 | 1.257 | -502.4 | -139.36 | 377.38 | 315.03 | 42.004 | -311.09 | 307.89 | -106.62 | -195.41 | -304.24 | 97.275 | 96.831 | 107.61 | -371.09 | 193.93 | -177.05 | 176.89 | -7.0931 | 30.955 | 26.399 | 5.754 | 5.7069 | -26 | 7.28 | 11.562 | -7.8507 | -44.386 | -16.023 | 43.299 | 53.467 | 53.693 | 0 | 0 | 46.361 | 45.757 | 46.273 | 53.64 | -8 | 21.809 | 6.71 |  | -41.299 | 75.047 | 56.713 | -40.963 | -73.576 | 46.696 | 27.942 | 2.4 | -2.9 | 0 | 170.63
21/03/2025 | 07:00 | 0 | 19.884 | -39.332 | 9.3085 | 27.963 | 0 | 55.591 | -107.38 | 51.241 | 25.985 | 25.601 | -2.22 | -27.526 | 22 | 10.763 | -22 | 10.604 | 219.84 | 6.8181 | 6.9419 | 11.037 | 0 | 12.763 | 4.445 | -29.59 | 113 | -63.299 | -63.79 | 19.094 | 2.22 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -53.409 | -53.659 | -63.209 | 53.2 | 54.099 | 16.518 | -0.518 | 60.419 | 62.197 | 36.596 | 0 | -74.253 | 21.203 | 16.9 | 63.094 | 66.443 | -4.7111 | -24.193 | -355.61 | -21.312 | -11.699 | -11.799 | 0 | 79.074 | -4.4875 | -67.102 | -34.594 | 6.6238 | 6.4106 | 4.2392 | 384.16 | 51.21 | 50.996 | -244.19 | 389.81 | 40.977 | -120.46 | 122.15 | 77.261 | 20.95 | 16.76 | 51.24 | 69.29 | -74.342 | -74.609 | 141.56 | 141.88 | 25.39 | -84.867 | -84.424 | 9.7267 | -65.929 | 19.57 | 25.985 | 50 | 133.8 | -16.1 | 29.052 | 27.971 | 28.428 | 17.051 | 17.258 | -29.325 | -29.755 | -27.389 | 13.134 | 44.86 | 60.299 | 44.538 | 41.899 | -31.849 | -2.5119 | 67.566 | 66.03 | -102.63 | 0 | -19.125 | -92 | -93.099 | 31.236 | 50.399 | 62.007 | 73.846 | 50.21 | -8.38 | 59.062 | 105.21 | -30.16 | -30.43 | 124.22 | 43.91 | 101.8 | 100.65 | -61.535 | -60.536 | 186.12 | 141.02 | 134.67 | 137.37 | 72.94 | 56.704 | -25.27 | 254.9 | 74.19 | 0 | -34.581 | -33.48 | 9.3794 | -14.677 | -13.742 | 173.62 | -81.982 | -83.525 | -23.238 | 11.88 | -17.069 | 118 | 10.572 | -69.657 | -16.854 | -16.455 | 5.9883 | -54.63 | 24.263 | 5.5293 | 0 | 0 | 29.555 | 29.781 | 28.566 | 74.685 | 74.183 | -114.03 | 63.928 | 64.061 | -70.005 | -54.681 | -56.615 | -46.269 | 13.631 | 0.845 | -8.5499 | 11.33 | -56.787 | 8.2147 | -15.205 | 0.559 | 8.3712 | 11.52 | 56.095 | 70.772 | 16.14 | 76.283 | 16.799 | -17.504 | -1.9741 | 2.3946 | 1.5484 | 0.0638 | 0 | -12.492 | -27.462 | 29.788 | 43.528 | 98.127 | 58.296 | -142.61 | -17.595 | 35.492 | -34.273 | 12.672 | 0.6934 | 0.3164 | 14 | 194.63 | 195.17 | 282.5 | -281.82 | -496.85 | 496.12 | 497.51 | -186.23 | -185.45 | -58.546 | -50.038 | 75.377 | 73.886 | -154.25 | -154.97 | 41.235 | 40.323 | -8.939 | -9.1708 | 123.16 | 122.8 | 52.099 | 52.099 | 21.925 | -3.92 | -314.16 | 81.175 | 80.144 | 11.1 | 14.3 | -38 | -37.9 | 1.4558 | 1.257 | -486.06 | -55.313 | 328.28 | 274.29 | 39.191 | -267.47 | 267.37 | -70.524 | -161.86 | -267.86 | 96.283 | 95.783 | 70.316 | -317.22 | 160.78 | -154.47 | 155.46 | -7.8292 | 30.955 | 28.559 | 5.8039 | 5.767 | -27.76 | 8.56 | 11.351 | -9.2271 | -41.808 | -15.791 | 43.2 | 52.571 | 52.481 | 0 | 0 | 48.727 | 48.438 | 50.066 | 53.14 | -13.199 | 21.414 | 6.5 |  | -43.337 | 77.886 | 59.403 | -42.513 | -76.434 | 48.01 | 27.782 | 7.0999 | -7.1999 | 0 | 177.48
21/03/2025 | 07:30 | 0 | 20.63 | -40.966 | 9.3345 | 28.715 | 0 | 56.947 | -110.49 | 54.701 | 27.893 | 27.303 | -2.22 | -30.221 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 10.895 | 225.2 | 7.0665 | 7.0445 | 12.181 | 0 | 12.609 | 4.2305 | -32.89 | 113 | -62.43 | -62.54 | 19.344 | 2.22 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -61.81 | -62.349 | -38.7 | 62.599 | 62.34 | 16.602 | -0.9677 | 62.682 | 65.152 | 39.971 | -62.692 | -60.65 | 21.328 | 24.477 | 68.453 | 68.185 | 0 | -8.3498 | -351.03 | -21.934 | -10.999 | -10.999 | 67.983 | 66.835 | -4.3784 | -67.102 | -45.406 | 6.701 | 7.4348 | 5.174 | 388.68 | 58.473 | 58.351 | -227.14 | 417.82 | 40.977 | -263.78 | 270.85 | 81.692 | 22.35 | 18.069 | 53.54 | 71.669 | -86.933 | -87.335 | 160.81 | 161.28 | 20.354 | -97.906 | -98.561 | 12.18 | -73.892 | 19.57 | 25.985 | 42 | 149.39 | -16.61 | 22.273 | 21.955 | 22.837 | 10.162 | 8.7313 | -25.864 | -37.599 | -10.557 | 12.384 | 51.24 | 65.599 | 46.882 | 44.682 | -32.86 | -2.5119 | 73.24 | 72.876 | -111.58 | -0.0001 | -19.94 | -97.4 | -97.5 | 33.088 | 55.087 | 64.356 | 79.705 | 54.55 | -9.39 | 62.491 | 105.21 | -27.93 | -28.25 | 108.11 | 45.44 | 115.34 | 113.18 | -72.568 | -71.118 | 191.76 | 143.72 | 138.97 | 141.75 | 64.867 | 44.202 | -27.142 | 243.61 | 5.8235 | 0 | -36.57 | -34.363 | 20.98 | -8.5544 | -5.3751 | 142.9 | -84.808 | -84.607 | -13.536 | 0 | -17.039 | 94.099 | 11.129 | -59.612 | -16.813 | -16.65 | 6.128 | -50.124 | 19.946 | 4.749 | 0 | 0 | 27.813 | 28.878 | 27.767 | 87.747 | 87.579 | -140.16 | 75.579 | 74.986 | -90.011 | -77.927 | -59.764 | -48.779 | 13.565 | 0.8902 | -8.2699 | 10.98 | -60.731 | 8.296 | -15.03 | 0.766 | 8.2967 | 13.31 | 77.362 | 92.708 | 16.14 | 82.676 | 17.7 | -22.338 | -3.6838 | 3.9041 | 1.6245 | 0.0638 | 0 | -13.413 | -33.128 | 28.522 | 51.595 | 113.87 | 71.571 | -169.89 | -20.534 | 38.037 | -36.567 | 12.642 | 0.7715 | 0.4641 | 14 | 190.47 | 188.96 | 289.6 | -287.29 | -502.05 | 496.23 | 497.04 | -179.93 | -179.34 | -56.71 | -48.525 | 75.637 | 75.381 | -137.08 | -137.51 | 30.204 | 30.171 | 1.7231 | 2.3357 | 123.83 | 123.54 | 54.2 | 54.2 | 21.884 | -28.239 | -311.9 | 71.665 | 71.454 | 9.8999 | 18.7 | -29.399 | -29.399 | 1.4918 | 1.257 | -488.39 | 2.5108 | 273.65 | 235.27 | 49.751 | -229.52 | 230.74 | -41.028 | -133.62 | -225.94 | 91.011 | 91.583 | 40.134 | -264.38 | 131.47 | -135.27 | 137.39 | -7.3293 | 30.955 | 31.12 | 5.965 | 5.9569 | -30 | 10.72 | 11.255 | -11.689 | -39.757 | -15.672 | 43.2 | 53.909 | 53.936 | 0 | 0 | 50.261 | 49.664 | 50.568 | 52.25 | -19.6 | 20.341 | 6.4899 |  | -43.79 | 76.684 | 57.437 | -43.224 | -76.102 | 47.645 | 27.598 | 12.699 | -13.3 | 0 | 203.95
21/03/2025 | 08:00 | 0 | 21.214 | -42.073 | 10.008 | 29.428 | 0 | 57.705 | -114.32 | 56.376 | 28.877 | 27.798 | -4.44 | -32.652 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 10.735 | 229.04 | 7.7588 | 7.9813 | 12.943 | 0 | 13.319 | 4.3208 | -32.77 | 113 | -64.29 | -64.76 | 19.48 | 2.22 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -58.189 | -58.99 | -51.95 | 58.939 | 59.619 | 16.473 | -0.1577 | 64.772 | 66.962 | 40.87 | -61.487 | -61.582 | 24.484 | 28.712 | 70.596 | 73.275 | -1.0469 | -9.8402 | -360.36 | -23.97 | -10.599 | -10.599 | 66.051 | 63.236 | -4.6557 | -67.102 | -43.807 | 8.0259 | 7.5613 | 5.2697 | 387.67 | 80.721 | 80.996 | -312.09 | 428.37 | 40.977 | -228.2 | 233.9 | 88.109 | 23.5 | 20.069 | 56.479 | 74.08 | -94.837 | -94.837 | 152.34 | 153.47 | 20.546 | -95.667 | -96.108 | 14.354 | -71.954 | 19.57 | 25.985 | 58.9 | 144.19 | -17.389 | 29.174 | 29.604 | 29.988 | 24.761 | 24.782 | -12 | -57.126 | -10.888 | 12.209 | 53.529 | 63.9 | 48.991 | 46.44 | -33.159 | -2.3863 | 72.297 | 71.429 | -110.79 | 0 | -20.12 | -101 | -100.19 | 32.923 | 58.602 | 68.113 | 84.393 | 58.05 | -9.99 | 67.5 | 118.11 | -30.05 | -30.12 | 120.53 | 47.72 | 110.49 | 106.92 | -77.69 | -75.972 | 248.65 | 198.27 | -0.0189 | 186.49 | 63.315 | 45.026 | -27.751 | 320.49 | -21.56 | 0 | -36.556 | -34.827 | 23.258 | -19.115 | -17.309 | 141.37 | -79.997 | -81.851 | -5.2577 | 0 | -13.819 | 96.5 | 11.902 | -84.13 | -19.367 | -19.159 | 9.9062 | -39.653 | 9.7726 | 4.6411 | 0 | 0 | 28.27 | 28.595 | 27.474 | 95.282 | 95.45 | -137.64 | 79.167 | 79.215 | -88.39 | -76.295 | -60.035 | -50.149 | 13.658 | 0.8914 | -8.3799 | 11.76 | -60.57 | 8.3182 | -15.194 | 0.681 | 5.8083 | 12.84 | 75.976 | 89.645 | 15.91 | 81.988 | 17.399 | -23.302 | -3.5965 | 3.9202 | 1.6617 | 0.0638 | 0 | -13.561 | -34.317 | 28.241 | 53.696 | 115.22 | 70.385 | -171.62 | -22.265 | 39.209 | -41.432 | 10.882 | 0.6348 | 0.2637 | 12 | 179.83 | 180.18 | 281.2 | -276.81 | -473.8 | 471.01 | 467.92 | -172.97 | -170.29 | -55.756 | -47.778 | 79.534 | 77.733 | -137.08 | -137.51 | 21.558 | 21.525 | 10 | 10.262 | 126.93 | 126.51 | 52.799 | 52.4 | 21.761 | -42.639 | -328.65 | 70.547 | 70.306 | 8.8 | 22.2 | -19.899 | -19.899 | 1.4918 | 1.2428 | -466.32 | 30.205 | 245.41 | 214.53 | 53.707 | -209.07 | 211.31 | -17.327 | -114.22 | -205.94 | 90.649 | 91.919 | 20.609 | -237.97 | 111.61 | -127.2 | 127.87 | -6.8816 | 30.955 | 32.08 | 6.044 | 6.0199 | -31.44 | 12.479 | 11.384 | -12.8 | -37.792 | -15.938 | 42.099 | 52.858 | 53.863 | 0 | 0 | 50.505 | 49.677 | 50.42 | 51.63 | -21.899 | 19.974 | 6.7999 |  | -45.625 | 77.063 | 57.858 | -44.409 | -75.887 | 45.479 | 28.928 | 16.299 | -17 | 0 | 181
21/03/2025 | 08:30 | 0 | 22.459 | -44.79 | 10.414 | 31.132 | 0 | 62.428 | -121.67 | 60.848 | 30.895 | 29.805 | -11.1 | -37.188 | 33 | 14.904 | -33 | 10.758 | 246.24 | 8.9353 | 8.8487 | 14.484 | 0 | 12.4 | 7.5811 | -36.11 | 113 | -70.22 | -70 | 19.823 | 13.319 | 35.2 | 9.7659 | 0.25 | -61.409 | -60.58 | -63.61 | 62.099 | 62.15 | 17.062 | -0.9859 | 68.218 | 70.002 | 45.216 | -63.764 | -61.517 | 33.42 | 31.251 | 74.615 | 76.49 | -3.1407 | -8.6707 | -380.86 | -25.64 | -9.4999 | -9.3999 | 68.958 | 66.968 | -4.4986 | -67.102 | -43.855 | 9.3508 | 8.1293 | 5.5565 | 415.96 | 82.613 | 83.132 | -316.32 | 461.17 | 40.977 | -259.87 | 267.11 | 92.969 | 24.25 | 24.2 | 61.47 | 73.93 | -92.56 | -92.024 | 163.16 | 164.2 | 15.399 | -110.83 | -110.38 | 18.617 | -82.377 | 19.57 | 25.985 | 44.799 | 164 | -18.17 | 23.593 | 22.712 | 23.327 | 13.776 | 15.81 | -13.876 | 0 | -8.409 | 12.808 | 61.97 | 70.25 | 53.21 | 50.541 | -35.559 | -2.3863 | 83.219 | 82.008 | -131.32 | 0 | -21.381 | -109.09 | -109.4 | 34.131 | 64.755 | 75.158 | 93.768 | 63.67 | -11.81 | 72.764 | 118.11 | -28.79 | -29.34 | 116.13 | 51.18 | 128.07 | 128.19 | -72.743 | -71.509 | 275.76 | 226.39 | -0.0189 | 215.08 | 66.634 | 46.889 | -29.801 | 326.49 | -35.093 | 0 | -38.143 | -35.379 | 23.899 | -16.322 | -15.512 | 119.85 | -76.406 | -77.698 | -5.6482 | 0 | -15.71 | 73.5 | 12.693 | -83.817 | -18.678 | -18.287 | 9.5561 | -43.907 | 10.558 | 4.6079 | 0 | 0 | 29.149 | 29.757 | 28.803 | 92.603 | 92.1 | -128.77 | 75.199 | 74.768 | -82.65 | -70.766 | -54.242 | -48.829 | 13.164 | 0.9293 | -8.4199 | 13.12 | -55.734 | 8.2095 | -15.194 | 0.734 | 6.6238 | 15.71 | 72.053 | 84.047 | 16.26 | 87.164 | 17.7 | -24.655 | -2.297 | 2.6151 | 1.7486 | 0.0638 | 0 | -13.561 | -35.909 | 28.785 | 57.057 | 115.79 | 72.655 | -174.51 | -24.094 | 41.607 | -46.995 | 10.91 | 2.1973 | 1.8035 | 12 | 177.28 | 176.97 | 286.6 | -284.05 | -484.87 | 485.5 | 483.86 | -169.72 | -169.35 | -56.499 | -47.726 | 77.987 | 75.849 | -128.37 | -127.45 | 23.151 | 22.415 | 13.567 | 12.967 | 124.48 | 124.04 | 55.5 | 54.9 | 21.842 | -48.56 | -323.6 | 69.382 | 68.039 | 11.1 | 22.899 | -19 | -19.1 | 1.4111 | 1.2428 | -472.28 | 50.563 | 236.2 | 204.49 | 62.038 | -199.68 | 201.3 | -23.607 | -108.36 | -198.62 | 88.755 | 88.465 | 21.275 | -226.38 | 107.71 | -120.33 | 121.02 | -6.1675 | 30.955 | 32.24 | 6.222 | 6.247 | -31.92 | 12.88 | 11.695 | -13.475 | -36.708 | -16.377 | 41.2 | 55.588 | 54.82 | 0 | 0 | 49.843 | 49.4 | 49.729 | 51.55 | -22.799 | 19.474 | 6.9899 |  | -42.815 | 77.954 | 57.197 | -43.399 | -76.135 | 45.822 | 28.837 | 17.299 | -17 | 0.6123 | 201.7
21/03/2025 | 09:00 | 0 | 22.459 | -44.79 | 10.9 | 32.551 | 0 | 64.644 | -126.24 | 63.895 | 32.439 | 31.764 | -15.539 | -39.314 | 33 | 15.732 | -33 | 10.988 | 257.12 | 9.24 | 9.2718 | 15.527 | 0 | 12.027 | 7.2139 | -32.75 | 113 | -72.72 | -72.389 | 18.856 | 15.539 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -59.189 | -59.33 | -69.529 | 59.849 | 60.189 | 18.084 | -0.8991 | 70.834 | 73.909 | 47.215 | -62.291 | -61.007 | 6.3183 | 6.3036 | 81.045 | 82.652 | -5.2345 | -27.96 | -383.03 | -27.663 | -8.4999 | -8.5999 | 65.9 | 65.626 | -4.5663 | -67.102 | -43.302 | 10.109 | 8.4047 | 5.7651 | 411.81 | 89.51 | 90.029 | -331.82 | 470.43 | 40.977 | -261.34 | 269.76 | 96.252 | 25.44 | 26.049 | 64.059 | 76.97 | -87.469 | -86.398 | 160.32 | 161.31 | 17.041 | -115.53 | -115.69 | 21.433 | -89.073 | 19.57 | 25.985 | 36.799 | 179.1 | -18.84 | 21.158 | 20.6 | 22.045 | 14.731 | 15.512 | -12.439 | 0 | -11.809 | 13.056 | 56.919 | 74.129 | 56.022 | 52.885 | -36.809 | -2.3863 | 90.438 | 88.815 | -147.75 | 0 | -22.097 | -113.5 | -114.8 | 34.84 | 68.27 | 78.445 | 98.455 | 67.819 | -12.75 | 75.235 | 132.85 | -29.81 | -30.2 | 119.24 | 54.32 | 148.61 | 146.19 | -62.826 | -62.109 | 306.16 | 253.92 | -0.0189 | 241.29 | 90.062 | 69.658 | -29.571 | 339.76 | 54.758 | 0 | -39.202 | -36.873 | 0 | -9.2387 | -8.4249 | 162.87 | -74.665 | -75.833 | -29.345 | 0 | -17.77 | 120.59 | 13.292 | -71.618 | -18.837 | -18.299 | 8.6761 | -68.75 | 11.62 | 4.9732 | 0 | 0 | 28.559 | 29.441 | 28.264 | 88.082 | 88.249 | -125.75 | 65.108 | 64.769 | -84.116 | -71.573 | -52.982 | -49.189 | 13.658 | 0.95 | -8.5899 | 14.56 | -54.532 | 8.5643 | -15.014 | 0.829 | 7.612 | 17.229 | 75.043 | 84.701 | 17.55 | 90.762 | 17.6 | -23.882 | -1.5868 | 1.7972 | 1.8207 | 0.0638 | 0 | -13.903 | -36.024 | 28.883 | 56.889 | 115.54 | 71.595 | -174.31 | -24.829 | 42.367 | -50.291 | 11.324 | 3.0664 | 2.584 | 12.783 | 197.63 | 193.58 | 283.7 | -284.03 | -502.16 | 505.94 | 499.88 | -187.8 | -185.82 | -54.409 | -44.628 | 77.442 | 76.45 | -128.37 | -127.45 | 32.61 | 31.863 | 12.56 | 12.177 | 123.33 | 122.98 | 65.9 | 66.4 | 21.863 | -54.319 | -320.97 | 70.887 | 70.015 | 11.1 | 39.299 | -31 | -30.2 | 1.4111 | 1.2957 | -489.06 | -21.288 | 286.07 | 238.01 | 65.33 | -243.07 | 235.07 | -51.592 | -136.77 | -236.99 | 90.195 | 91.717 | 50.704 | -279.95 | 139.65 | -139.01 | 138.22 | -6.7498 | 30.955 | 38.639 | 6.256 | 6.2389 | -37.439 | 17.04 | 13.026 | -17.753 | -41.103 | -4.979 | 38.299 | 55.244 | 54.012 | 0 | 0 | 50.268 | 49.948 | 50.369 | 51.24 | -37.9 | -3.4318 | 7.23 |  | -39.606 | 78.456 | 55.79 | -39.34 | -76.646 | 43.607 | 32.381 | 30.899 | -30.899 | 0.578 | 198.52
21/03/2025 | 09:30 | 0 | 23.225 | -46.256 | 11.515 | 34.157 | 0 | 68.095 | -96.468 | 66.397 | 33.716 | 33.135 | -8.88 | -41.485 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 11.118 | 195.008 | 10.648 | 10.218 | 15.941 | 0 | 12.426 | 7.2646 | -29.79 | 113 | -70.11 | -70.029 | 18.911 | 11.1 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -60.349 | -60.409 | -63.13 | 61.5 | 61.5 | 19.014 | -1.0965 | 71.676 | 75.309 | 45.177 | -61.621 | -61.605 | 27.141 | 30.42 | 75.419 | 76.758 | -1.0469 | -11.073 | -393.55 | -26.277 | -8.8999 | -8.6999 | 65.402 | 65.674 | -5.375 | -67.102 | -45.825 | 10.796 | 8.3859 | 5.8852 | 424.32 | 110.5 | 111.57 | -403.78 | 487.29 | 40.977 | -250.88 | 258.58 | 99.845 | 27.569 | 26.149 | 66.709 | 80.36 | -94.301 | -94.703 | 159.19 | 161.18 | 11.905 | -119.1 | -119.3 | 18.584 | -87.997 | 19.57 | 25.985 | 39 | 179.69 | -19.29 | 24.333 | 22.247 | 23.061 | 23.493 | 25.377 | -13.817 | 0 | -2.9704 | 13.721 | 63.47 | 75.139 | 58.835 | 55.815 | -38.569 | -2.2607 | 89.696 | 88.858 | -139.67 | 0 | -23.499 | -121.9 | -121.4 | 34.521 | 72.665 | 82.672 | 105.48 | 72.11 | -13.45 | 72.792 | 132.85 | -29.58 | -29.75 | 125.77 | 56.05 | 137.83 | 136.09 | -71.386 | -68.727 | 304.69 | 249.4 | -0.0189 | 236.97 | 55.289 | 33.631 | -31.46 | 417.9 | -36.84 | 0 | -35.736 | -32.719 | 40.456 | -23.196 | -21.767 | 69.167 | -64.883 | -65.645 | 5.9797 | 16.26 | -25.309 | 0.9 | 14.11 | -100.95 | -20.047 | -19.67 | 8.9868 | -35.37 | 34.785 | 5.7451 | 0 | 0 | 29.518 | 29.403 | 28.707 | 93.775 | 94.277 | -121.07 | 71.689 | 71.458 | -76.54 | -63.239 | -50.931 | -47.769 | 13.157 | 0.9366 | -8.1499 | 14.47 | -49.572 | 9.0959 | -14.999 | 0.849 | 8.4629 | 17.84 | 64.796 | 77.049 | 17.08 | 93.676 | 18.799 | -24.797 | -0.8959 | 0 | 1.8809 | 0.0638 | 0 | -14.395 | -37.377 | 28.153 | 59.326 | 111.19 | 70.097 | -168.73 | -25.001 | 43.588 | -52.423 | 11.039 | 3.6133 | 3.2379 | 12 | 180.32 | 176.54 | 284.5 | -276.8 | -467.58 | 466.59 | 466.86 | -171.72 | -171.6 | -49.42 | -39.375 | 79.987 | 78.422 | -132.13 | -133.84 | 22.558 | 22.404 | 14.724 | 13.201 | 115.3 | 114.93 | 56.7 | 57 | 21.944 | -58.4 | -336.99 | 69.69 | 69.454 | 9.8999 | 27.799 | -22.399 | -22.399 | 1.9316 | 1.7266 | -461.92 | 46.115 | 237.23 | 203.87 | 62.322 | -202.89 | 202.19 | -25.938 | -108.98 | -196.09 | 85.497 | 86.013 | 20.698 | -227.44 | 103.43 | -122.75 | 122.28 | -6.4861 | 30.955 | 34.159 | 6.142 | 6.117 | -33.439 | 12.88 | 13.395 | -14.003 | -33.104 | -14.851 | 37.4 | 55.75 | 55.465 | 0 | 0 | 51.404 | 50.415 | 50.351 | 51.09 | -28 | 16.991 | 7.6999 |  | -32.023 | 72.277 | 49.478 | -33.275 | -71.616 | 40.619 | 31.449 | 21.6 | -22 | 0.5623 | 188.27
21/03/2025 | 10:00 | 0 | 23.999 | -48.122 | 12.124 | 35.344 | 0 | 70.549 | -124.74 | 69.062 | 34.968 | 34.264 | -15.539 | -42.097 | 37.4 | 16.559 | -35.2 | 11.376 | 253.6 | 10.105 | 10.724 | 16.959 | 0 | 12.739 | 7.6175 | -29.99 | 113 | -74.599 | -74.68 | 19.671 | 15.539 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -61.74 | -61.759 | -70.47 | 62.34 | 62.669 | 18.976 | -0.9471 | 73.787 | 76.681 | 49.734 | -62.692 | -62.064 | 6.4229 | 6.2182 | 84.126 | 85.733 | -5.2345 | -28.044 | -399.49 | -30.347 | -7.4999 | -7.5999 | 66.613 | 66.219 | -5.6936 | -67.102 | -43.264 | 10.52 | 8.4724 | 5.7614 | 432.08 | 115.17 | 114.29 | -420.62 | 494.17 | 40.977 | -252.6 | 257.75 | 100.98 | 27.559 | 26.84 | 68.08 | 81.209 | -95.105 | -94.569 | 157.92 | 159.43 | 13.036 | -121.93 | -121.76 | 17.41 | -91.997 | 19.57 | 25.985 | 41 | 184.39 | -19.76 | 24.19 | 23.117 | 24.681 | 23.395 | 23.497 | -11.316 | 0 | -9.8525 | 13.657 | 70.139 | 79.569 | 60.241 | 56.986 | -39.489 | -2.2607 | 92.663 | 91.492 | -106.76 | 0 | -23.735 | -126.3 | -127.9 | 34.675 | 74.423 | 81.733 | 107.83 | 74.34 | -12.65 | 73.602 | 97.13 | -29.68 | -29.93 | 121.11 | 57.25 | 106.54 | 104.54 | -78.96 | -77.4 | 279.9 | 224.32 | -0.0189 | 212.71 | 59.784 | 38.445 | -32.367 | 430.05 | -44.949 | 0 | -36.956 | -33.983 | 36.138 | -36.35 | -34.322 | 116.78 | -74.65 | -75.148 | 4.7643 | 0 | -17.399 | 74.5 | 14.764 | -129.19 | -19.06 | -18.607 | 5.7597 | -34.861 | 0 | 5.4297 | 0 | 0 | 29.486 | 29.228 | 28.583 | 95.115 | 96.622 | -124.42 | 81.307 | 81.284 | -83.322 | -69.818 | -51.795 | -48.489 | 13.66 | 1.0208 | -8.5299 | 14.58 | -53.001 | 8.6055 | -14.849 | 0.791 | 8.1122 | 16.569 | 72.272 | 83.006 | 16.81 | 91.753 | 18.2 | -25.56 | -1.0999 | 1.3311 | 1.8916 | 0.0638 | 0 | -14.578 | -39.191 | 28.319 | 62.015 | 112.67 | 71.009 | -170.24 | -25.81 | 44.11 | -53.243 | 11.039 | 4.463 | 3.9973 | 12.451 | 175.87 | 170.34 | 284.1 | -281.52 | -457.9 | 462.38 | 462.79 | -163.72 | -164.18 | -55.482 | -45.545 | 81.612 | 78.444 | -113.87 | -114.98 | 20.009 | 19.844 | 15.142 | 14.915 | 118.3 | 118.01 | 54.9 | 54.9 | 21.515 | -63.04 | -337.91 | 72.061 | 71.993 | 9.8999 | 27.399 | -18.1 | -18.2 | 1.4372 | 1.2289 | -453.87 | 63.205 | 233.75 | 203.7 | 59.427 | -199.76 | 193.18 | -18.672 | -101.2 | -194.85 | 86.59 | 84.823 | 19.058 | -221.45 | 101.85 | -120.58 | 121.14 | -7.3018 | 30.955 | 32.959 | 6.1259 | 6.103 | -31.84 | 13.52 | 13.46 | -14.589 | -33.925 | -13.914 | 39.9 | 51.584 | 51.952 | 0 | 0 | 53.117 | 50.393 | 51.86 | 48.42 | -27.399 | 16.952 | 7.5699 |  | -42.047 | 77.421 | 56.414 | -40.985 | -75.484 | 44.007 | 30.687 | 20.899 | -20.799 | 0.6006 | 183.04
21/03/2025 | 10:30 | 0 | 24.482 | -49.294 | 12.566 | 36.991 | 0 | 72.998 | -129.54 | 69.364 | 35.342 | 34.651 | -17.76 | -43.289 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 11.442 | 261.74 | 10.632 | 10.606 | 18.039 | 0 | 12.716 | 7.6516 | -30.6 | 113 | -75.66 | -75.75 | 19.943 | 17.76 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -65.44 | -65.68 | -63.939 | 66.919 | 66.97 | 18.835 | -1.2917 | 74.67 | 78.126 | 47.25 | -66.845 | -65.888 | 27.561 | 23.847 | 81.447 | 82.92 | -2.0938 | -10.932 | -433.75 | -28.7 | -7.6999 | -7.5999 | 69.993 | 70.296 | -6.1812 | -67.102 | -47.943 | 10.375 | 8.9533 | 6.034 | 466.65 | 121.12 | 121.73 | -434.45 | 533.25 | 40.977 | -258.18 | 263.91 | 101.47 | 28.37 | 27.819 | 69.51 | 83.129 | -94.167 | -94.301 | 162.69 | 164.58 | 10.946 | -128.68 | -129.31 | 17.055 | -95.292 | 19.57 | 25.985 | 15 | 191.89 | -19.829 | 16.006 | 15.656 | 16.638 | 11.892 | 12.632 | -14.567 | 0 | -1.2039 | 14.907 | 76.18 | 82.5 | 62.351 | 59.477 | -40.75 | -2.2607 | 95.835 | 94.094 | -122.89 | 0 | -24.831 | -136.3 | -137.89 | 35.054 | 77.059 | 85.02 | 111.34 | 76.77 | -13.81 | 77.22 | 97.13 | -27.03 | -27.53 | 119.15 | 58.6 | 122.45 | 119.07 | -74.356 | -73.172 | 302.31 | 244.25 | -0.0189 | 231.06 | 64.114 | 40.541 | -33.669 | 448.59 | -63.289 | 0 | -37.009 | -33.962 | 34.617 | -39.296 | -36.942 | 110.63 | -72.679 | -74.122 | 0.7198 | 0 | -8.38 | 93.3 | 15.284 | -137.58 | -19.426 | -19.096 | 7.8403 | -37.563 | 4.519 | 5.4546 | 0 | 0 | 29.076 | 29.526 | 28.184 | 95.115 | 94.445 | -114.54 | 77.45 | 77.514 | -75.293 | -61.872 | -49.847 | -46.679 | 13.474 | 1.0074 | -8.4899 | 14.52 | -49.487 | 9.1252 | -14.849 | 0.75 | 8.1139 | 17.92 | 63.752 | 75.158 | 17.55 | 93.494 | 19.7 | -26.208 | -0.7146 | 0 | 1.9533 | 0.0638 | 0 | -14.967 | -40.347 | 27.441 | 62.855 | 115.28 | 73.229 | -174.45 | -25.406 | 46.133 | -53.316 | 9.4551 | 4.8243 | 4.5142 | 11 | 170.86 | 172.46 | 282 | -284.2 | -458.64 | 459.66 | 455.25 | -163.61 | -163.2 | -53.642 | -44.218 | 78.66 | 75.992 | -113.87 | -114.98 | 21.646 | 20.086 | 14.81 | 14.932 | 117.62 | 117.47 | 56.7 | 57.7 | 21.288 | -66.639 | -344.08 | 73.426 | 73.584 | 11.6 | 29 | -19 | -18.2 | 1.5845 | 1.3688 | -445.44 | 79.597 | 236.87 | 206.77 | 53.452 | -203.51 | 200.26 | -21.895 | -106.13 | -199.29 | 87.103 | 87.558 | 21.022 | -229.43 | 104.28 | -123.67 | 126.3 | -6.6427 | 30.955 | 34.319 | 6.065 | 6.044 | -34.24 | 12.88 | 13.616 | -14.003 | -34.541 | -13.972 | 39.299 | 54.179 | 55.154 | 0 | 0 | 50.531 | 49.166 | 51.415 | 48.43 | -28.399 | 17.242 | 7.9699 |  | -39.111 | 75.963 | 55.249 | -39.455 | -75.617 | 43.362 | 31.333 | 21.799 | -22.1 | 0.6757 | 191.34
21/03/2025 | 11:00 | 0 | 24.474 | -48.835 | 12.891 | 38.014 | 0 | 75.844 | -132.07 | 72.219 | 36.602 | 36.547 | -17.76 | -45.447 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 9.6234 | 270.24 | 11.064 | 11.238 | 18.319 | 0 | 12.581 | 7.4117 | -30.31 | 113 | -75.699 | -75.51 | 20.689 | 17.76 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -63.189 | -63.599 | -68.849 | 64.23 | 64.26 | 19.369 | -1.2085 | 75.703 | 79.107 | 42.11 | -64.032 | -62.359 | 6.9111 | 6.8099 | 83.054 | 84.394 | -4.1876 | -22.101 | -416.41 | -32.989 | -5.6999 | -5.6999 | 67.381 | 66.785 | -6.184 | -67.102 | -44.742 | 11.542 | 8.7242 | 6.0187 | 448.89 | 124.82 | 125.55 | -437.44 | 527.83 | 40.977 | -257.83 | 265.8 | 104.25 | 29.399 | 28.79 | 71.029 | 84.029 | -95.507 | -95.373 | 161.49 | 161.81 | 10.373 | -129.79 | -128.54 | 18.42 | -94.956 | 19.57 | 25.985 | 16.7 | 191.89 | -19.559 | 17.38 | 16.513 | 18.401 | 15.083 | 16.114 | 1 | 0 | -5.3134 | 15.104 | 73.51 | 83.639 | 62.351 | 59.477 | -41.189 | -2.2607 | 95.37 | 94.188 | -119.32 | 0 | -25.055 | -138.89 | -138.8 | 35.549 | 78.817 | 85.959 | 113.69 | 77.61 | -14.02 | 79.609 | 116.06 | -24.9 | -25.29 | 113.15 | 59.36 | 117.56 | 115.52 | -75.828 | -74.699 | 299.84 | 241.01 | -0.0189 | 227.36 | 68.409 | 46.584 | -34.019 | 447.61 | -77.141 | 0 | -37.2 | -34.01 | 28.419 | -48.443 | -45.982 | 167.48 | -77.271 | -77.126 | -3.4647 | 15.479 | -9.71 | 112 | 15.562 | -156.47 | -21.554 | -21.024 | 10.025 | -46.156 | 0 | 5.7949 | 0 | 0 | 29.001 | 29.398 | 28.077 | 96.622 | 94.277 | -113.36 | 77.451 | 77.459 | -75.665 | -64.097 | -49.312 | -45.979 | 13.565 | 1.0794 | -8.4199 | 14.67 | -50.331 | 9.2797 | -14.62 | 0.78 | 8.0271 | 18.11 | 65.853 | 76.486 | 17.22 | 93.112 | 21.2 | -26.812 | -0.8894 | 0 | 2.0056 | 0.0638 | 0 | -14.666 | -41.511 | 28.302 | 64.956 | 113.34 | 72.046 | -171.07 | -27.03 | 46.056 | -57.612 | 9.0641 | 5.4115 | 4.9466 | 10.533 | 169.58 | 170.37 | 283.3 | -281.67 | -448.36 | 451.13 | 444.34 | -164.68 | -162.47 | -51.297 | -41.857 | 77.351 | 76.249 | -113.87 | -114.98 | 20.877 | 20.031 | 14.27 | 16.323 | 116.45 | 116.29 | 58.099 | 58.299 | 21.637 | -68.72 | -346.58 | 73.778 | 73.536 | 12.899 | 29.7 | -20.7 | -20.799 | 1.7137 | 1.5152 | -440.13 | 86.36 | 243.63 | 213.31 | 48.986 | -208.01 | 205.78 | -29.669 | -107.04 | -202.8 | 87.709 | 85.882 | 23.506 | -239.34 | 106.61 | -129.87 | 130.6 | -6.4065 | 30.955 | 35.36 | 6.032 | 6.0359 | -34.319 | 13.359 | 13.678 | -14.912 | -33.867 | -14.091 | 38.799 | 56.627 | 53.883 | 0 | 0 | 50.054 | 51.07 | 48.874 | 49.32 | -29.299 | 16.029 | 8.26 |  | -38.726 | 74.49 | 52.826 | -37.844 | -73.576 | 40.854 | 32.666 | 22.899 | -22.899 | 0.6482 | 192.81
21/03/2025 | 11:30 | 0 | 24.222 | -48.857 | 13.128 | 38.527 | 0 | 77.548 | -134.67 | 74.887 | 37.806 | 37.354 | -17.76 | -45.544 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 10.986 | 272.42 | 10.842 | 11.264 | 18.618 | 0 | 12.794 | 7.2029 | -32.04 | 113 | -75.919 | -76.279 | 20.419 | 17.76 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -67.239 | -66.98 | -62.569 | 67.699 | 68.519 | 20.037 | -1.5877 | 76.831 | 78.939 | 39.17 | -64.97 | -64.69 | 28.478 | 24.786 | 80.241 | 82.116 | -2.0938 | -12.574 | -437.54 | -29.577 | -7.2999 | -7.2999 | 69.167 | 68.069 | -6.1241 | -67.102 | -44.292 | 11.055 | 8.9487 | 6.2404 | 471.54 | 129.52 | 130.22 | -454.37 | 540.71 | 40.977 | -260.81 | 268.38 | 106.28 | 30.04 | 29.489 | 71.779 | 84.959 | -99.124 | -98.454 | 166.36 | 167.45 | 9.5855 | -134.62 | -134.67 | 16.18 | -98.025 | 19.57 | 25.985 | 14.5 | 196.5 | -20.1 | 14.929 | 13.678 | 15.282 | 10.72 | 12.068 | -9.7547 | 0 | 3.8133 | 14.857 | 74.779 | 85.019 | 63.757 | 60.209 | -41.719 | -2.2607 | 99.107 | 97.839 | -120.49 | 0 | -25.421 | -140.5 | -140.39 | 35.625 | 79.696 | 87.838 | 114.86 | 79.26 | -14.28 | 77.854 | 116.06 | -24.89 | -25.11 | 114 | 60.75 | 120.43 | 117.89 | -79.075 | -77.281 | 302.67 | 241.35 | -0.0189 | 229.49 | 65.735 | 41.219 | -34.421 | 460.81 | -103.48 | 0 | -36.683 | -34.43 | 37.018 | -53.874 | -50.788 | 162.87 | -75.289 | -76.859 | 2.1449 | 14.119 | -15.13 | 99.2 | 16.078 | -169.65 | -18.027 | -17.449 | 5.5515 | -34.967 | 10.37 | 5.4629 | 0 | 0 | 28.297 | 28.327 | 27.432 | 99.134 | 99.971 | -121.57 | 81.571 | 82.208 | -77.581 | -64.944 | -49.144 | -48.029 | 13.777 | 1.044 | -8.4099 | 15.44 | -50.067 | 6.1784 | -14.771 | 0.706 | 8.1501 | 19.399 | 67.789 | 79.176 | 17.28 | 95.141 | 20.1 | -27.351 | -0.6557 | 0 | 2.0112 | 0.0638 | 0 | -14.226 | -42.84 | 28.311 | 67.057 | 118.01 | 75.357 | -180.28 | -27.067 | 46.553 | -57.937 | 9.4739 | 5.265 | 4.9255 | 11 | 170.16 | 167.64 | 282.5 | -283.92 | -440.69 | 441.55 | 441.51 | -160.75 | -159.13 | -50.687 | -41.348 | 75.837 | 73.94 | -113.87 | -114.98 | 18.361 | 18.273 | 15.878 | 15.33 | 117.01 | 116.66 | 57.099 | 57.9 | 21.412 | -70.08 | -346.35 | 72.202 | 71.74 | 11.1 | 30.299 | -19 | -18.2 | 1.7402 | 1.3869 | -434.94 | 118.65 | 244.79 | 210.38 | 36.67 | -207.66 | 200.75 | -26.208 | -104.99 | -200.71 | 87.715 | 87.46 | 21.71 | -235.57 | 105.45 | -128.38 | 129.09 | -7.3018 | 30.955 | 35.52 | 6.0279 | 5.999 | -35.279 | 14.56 | 13.409 | -14.296 | -33.25 | -14.384 | 36.9 | 54.319 | 52.71 | 0 | 0 | 49.504 | 50.988 | 50.104 | 48.54 | -29.7 | 16.112 | 8.3599 |  | -40.603 | 72.925 | 51.976 | -40.833 | -72.605 | 39.854 | 32.611 | 23.6 | -23.1 | 0.6884 | 193.87
21/03/2025 | 12:00 | 0 | 24.526 | -48.857 | 15.084 | 38.354 | 0 | 77.264 | -137.24 | 74.887 | 38.22 | 37.658 | -22.2 | -44.385 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 11.55 | 282.86 | 11.307 | 11.072 | 18.001 | 0 | 12.579 | 7.2856 | -32.01 | 113 | -76.87 | -76.91 | 19.62 | 22.2 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -64.599 | -64.809 | -72.48 | 65.79 | 65.819 | 18.431 | -0.4509 | 76.261 | 79.649 | 40.189 | -63.63 | -62.702 | 6.0416 | 5.9869 | 83.322 | 82.92 | -5.2345 | -25.94 | -417.73 | -29.999 | -7.0999 | -6.9999 | 67.193 | 66.613 | -6.0123 | -67.102 | -42.149 | 10.737 | 9.3041 | 6.3344 | 450.39 | 128.44 | 129.52 | -447.71 | 529.94 | 40.977 | -258.73 | 264.64 | 104.19 | 28.19 | 28.45 | 72.55 | 84.76 | -99.258 | -98.856 | 166.4 | 167.35 | 9.7489 | -132.06 | -131.25 | 16.917 | -96.048 | 19.57 | 25.985 | 19.5 | 191.39 | -20.209 | 18.151 | 17.095 | 18.957 | 16.37 | 17.826 | 1 | 0 | -5.4415 | 14.521 | 71.12 | 85.33 | 63.757 | 60.942 | -41.299 | -2.1351 | 95.696 | 94.539 | -113.68 | 0 | -25.241 | -143.1 | -143.3 | 35.208 | 80.575 | 87.368 | 117.2 | 80.08 | -13.71 | 77.611 | 132.01 | -24.39 | -24.829 | 115.69 | 60.77 | 115.87 | 112.36 | -81.227 | -79.881 | 296.95 | 237.58 | -0.0189 | 224.29 | 61.18 | 39.295 | -34.345 | 458.67 | -111.64 | 0 | -36.776 | -34.673 | 41.503 | -53.707 | -48.826 | 159.8 | -76.291 | -78.244 | 5.1204 | 0 | -11.17 | 103.59 | 16.092 | -169.33 | -18.076 | -17.631 | 5.7536 | -34.422 | 4.8048 | 5.8696 | 0 | 0 | 28.45 | 28.859 | 28.142 | 98.799 | 99.134 | -123.24 | 83.581 | 83.833 | -81.503 | -70.892 | -48.932 | -48.189 | 13.164 | 1.0794 | -8.0599 | 14.86 | -50.573 | 6.8658 | -14.618 | 0.632 | 7.7496 | 18.329 | 71.139 | 83.428 | 17.28 | 91.607 | 22.2 | -26.549 | -0.5579 | 0 | 1.9833 | 0.0638 | 0 | -13.999 | -42.093 | 26.764 | 65.46 | 116.55 | 74.338 | -176.37 | -25.437 | 46.466 | -53.912 | 9.9273 | 5.6166 | 5.2103 | 11.307 | 165.13 | 164.23 | 285.39 | -282.11 | -442.76 | 445.47 | 439.99 | -158.75 | -157.17 | -52.388 | -42.783 | 74.54 | 75.639 | -113.87 | -114.98 | 21.712 | 20.778 | 17.015 | 16.441 | 111.88 | 111.81 | 59.299 | 58.9 | 21.577 | -70.16 | -345.24 | 75.202 | 74.958 | 11.6 | 30.899 | -19 | -19 | 1.8963 | 1.7805 | -433.7 | 127.87 | 236.12 | 203.18 | 42.766 | -200.09 | 196.58 | -25.167 | -100.96 | -197.44 | 81.756 | 82.092 | 25.97 | -229.1 | 103.32 | -124.92 | 123.99 | -6.6427 | 30.955 | 35.279 | 6.0159 | 6.0419 | -34.08 | 14 | 13.157 | -14.97 | -32.93 | -14.091 | 38.2 | 55.429 | 53.747 | 0 | 0 | 49.181 | 49.265 | 49.663 | 49.56 | -28.7 | 15.568 | 8.3499 |  | -34.172 | 76.235 | 53.708 | -34.203 | -74.961 | 40.595 | 32.712 | 23.6 | -23.6 | 0.8965 | 189.78
21/03/2025 | 12:30 | 0 | 24.026 | -48.36 | -1.4832 | 38.846 | 0 | 77.324 | -128.9 | 72.997 | 37.142 | 36.871 | -15.539 | -40.603 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 11.626 | 260.42 | 10.217 | 11.031 | 16.351 | 0 | 12.752 | 6.9373 | -31.99 | 113 | -73.269 | -73.47 | 20.193 | 17.76 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -65.169 | -65.419 | -64.269 | 66.519 | 66.559 | 18.248 | -0.7394 | 74.762 | 77.992 | 34.162 | -65.372 | -64.294 | 28.273 | 27.295 | 76.758 | 78.5 | -1.5703 | -9.2754 | -405.76 | -30.255 | -7.0999 | -7.0999 | 69.937 | 69.506 | -5.4238 | -67.102 | -42.685 | 10.063 | 8.1149 | 5.4371 | 437.17 | 119.08 | 119.23 | -417.72 | 519.02 | 40.977 | -260.76 | 268.14 | 101.2 | 26.989 | 27.2 | 71.04 | 83.819 | -102.07 | -101.26 | 170.66 | 171.98 | 10.181 | -130.04 | -130.14 | 15.48 | -94.053 | 19.57 | 25.985 | 23.6 | 188.1 | -20.069 | 18.911 | 17.877 | 18.945 | 16.247 | 17.117 | -9.7496 | 0 | -9.2164 | 14.14 | 70.569 | 83.25 | 63.757 | 60.209 | -41.309 | -2.1351 | 94.317 | 94.697 | -110.11 | -0.0001 | -25.315 | -140.3 | -141.1 | 35.351 | 80.575 | 85.959 | 117.2 | 80.08 | -13.18 | 75.181 | 132.01 | -23.53 | -23.579 | 113.92 | 59.68 | 109.4 | 106.9 | -84.884 | -84.599 | 284.53 | 228.99 | -0.0189 | 219.8 | 53.635 | 31.983 | -33.724 | 430.84 | -133.44 | 0 | -41.323 | -38.089 | 47.21 | -55.171 | -52.05 | 147.51 | -76.019 | -77.471 | 13.267 | 0 | -9.7899 | 100.4 | 15.957 | -176.01 | -16.095 | -15.84 | 3.0245 | -29.459 | 0 | 5.8198 | 0 | 0 | 27.516 | 28.528 | 27.377 | 102.98 | 102.81 | -132.44 | 88.224 | 88.303 | -85.347 | -72.506 | -53.268 | -48.459 | 14.056 | 1 | -8.5399 | 13.97 | -53.798 | 7.3258 | -14.758 | 0.638 | 7.9395 | 17.309 | 75.612 | 88.469 | 16.46 | 90.585 | 20.1 | -25.268 | -0.9158 | 0 | 1.9626 | 0.0638 | 0 | -13.999 | -40.987 | 26.466 | 64.368 | 119.04 | 74.991 | -177.06 | -23.676 | 44.569 | -49.758 | 9.3159 | 5.1478 | 4.9255 | 11 | 164.82 | 163.07 | 282.89 | -281.31 | -445.37 | 442.59 | 439.87 | -158.11 | -157.61 | -56.813 | -49.533 | 77.73 | 77.225 | -113.87 | -114.98 | 21.81 | 21.69 | 20.317 | 19.513 | 118.88 | 117.44 | 57.2 | 57.799 | 21.534 | -72.08 | -344.55 | 76.743 | 76.512 | 11.6 | 26.799 | -21.1 | -20.799 | 1.8963 | 1.5641 | -435.38 | 149.33 | 245.76 | 207.15 | 26.944 | -202.56 | 203.19 | -24.761 | -106.04 | -204.9 | 86.693 | 87.31 | 25.874 | -235.14 | 108.77 | -123.92 | 124.6 | -7.4337 | 30.955 | 34.72 | 5.986 | 6.0149 | -34.08 | 13.359 | 12.535 | -14.531 | -35.594 | -15.175 | 40.5 | 57.147 | 54.967 | 0 | 0 | 49.982 | 49.894 | 50.411 | 50.19 | -27.1 | 15.913 | 8.1199 |  | -43.434 | 79.498 | 58.903 | -42.483 | -77.154 | 46.75 | 29.67 | 21.1 | -20.899 | 1.1386 | 191.06
21/03/2025 | 13:00 | 0 | 23.533 | -47.233 | 9.8101 | 38.389 | 0 | 76.245 | -130.99 | 69.41 | 35.066 | 34.615 | -19.979 | -38.555 | 33 | 14.076 | -33 | 11.836 | 268.38 | 9.484 | 10.137 | 15.914 | 0 | 12.248 | 7.3447 | -34.17 | 113 | -73.72 | -73.389 | 19.794 | 19.979 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -65.889 | -66.099 | -65.86 | 66.779 | 66.51 | 17.42 | -0.8242 | 73.479 | 77.184 | 33.031 | -65.104 | -64.024 | 31.405 | 31.087 | 76.222 | 77.428 | -1.5703 | -9.6475 | -400.62 | -32.081 | -6.3999 | -6.2999 | 70.761 | 68.632 | -5.2665 | -67.102 | -39.201 | 9.9689 | 7.5207 | 5.2469 | 428.84 | 116.27 | 115.42 | -411.33 | 506.12 | 40.977 | -246.82 | 250.2 | 98.857 | 25.77 | 25.69 | 69.5 | 82.019 | -106.62 | -105.82 | 166.07 | 166.73 | 11.281 | -125.29 | -125.74 | 15.921 | -91.35 | 19.57 | 25.985 | 25.2 | 184.5 | -19.78 | 20.557 | 19.801 | 21.598 | 20.442 | 19.57 | -12.742 | 0 | -11.42 | 14.683 | 70.9 | 79.86 | 63.054 | 59.477 | -40.27 | -2.1351 | 93.121 | 91.097 | -109.11 | -0.0001 | -24.499 | -139.89 | -139.39 | 34.774 | 80.575 | 84.55 | 117.2 | 80.08 | -12.68 | 72.67 | 110.3 | -23.67 | -23.84 | 112.97 | 59.21 | 110.69 | 108.05 | -86.327 | -85.39 | 280.04 | 224.92 | 0 | 213.09 | 49.138 | 25.356 | -32.718 | 422.61 | -168.92 | 0 | -39.617 | -37.211 | 46.527 | -60.254 | -55.2 | 130.6 | -77.504 | -78.945 | 15.122 | 0 | -21.129 | 87 | 15.778 | -180.74 | -15.025 | -14.359 | 1.6861 | -24.929 | 0 | 4.7822 | 0 | 0 | 28.299 | 28.831 | 27.482 | 107 | 109.18 | -131.78 | 89.62 | 89.295 | -87.863 | -75.795 | -52.989 | -49.179 | 13.87 | 0.9512 | -8.5499 | 14.17 | -53.554 | 7.5557 | -14.906 | 0.773 | 7.7803 | 17.579 | 77.273 | 87.167 | 16.02 | 91.012 | 20.7 | -25.262 | -0.9176 | 0 | 1.9923 | 0.0638 | 0 | -13.079 | -39.403 | 26.466 | 63.192 | 114.21 | 73.858 | -172.99 | -23.638 | 44.698 | -50.179 | 9.5018 | 4.2481 | 3.8602 | 10.827 | 160.76 | 159.7 | 278.3 | -278.85 | -426.83 | 429.25 | 428.92 | -152.63 | -152.67 | -56.192 | -47.887 | 77.808 | 76.203 | -111.23 | -112.57 | 20.734 | 20.679 | 20.894 | 21.34 | 118.38 | 118.12 | 52.9 | 54.299 | 20.816 | -72.08 | -339.21 | 71.846 | 72.059 | 10.5 | 26.2 | -19 | -19.1 | 1.8468 | 1.682 | -419.96 | 184.93 | 232.47 | 203.98 | 16.999 | -203.12 | 198.43 | -19.387 | -104.05 | -196.2 | 84.186 | 84.763 | 19.622 | -222.53 | 103.72 | -120.33 | 121 | -7.1453 | 30.955 | 32.479 | 6.056 | 6.046 | -31.76 | 14.479 | 12.666 | -15.059 | -34.16 | -14.793 | 41.2 | 53.838 | 53.604 | 0 | 0 | 50.033 | 48.515 | 48.435 | 51.15 | -25.5 | 17.158 | 8.05 |  | -44.399 | 76.158 | 56.59 | -44.854 | -75.312 | 46.347 | 28.236 | 18.899 | -18.5 | 0.9368 | 189.99
21/03/2025 | 13:30 | 0 | 23.533 | -46.677 | 12.978 | 38.096 | 0 | 75.997 | -130.85 | 68.546 | 34.698 | 34.325 | -17.76 | -38.572 | 33 | 14.904 | -33 | 11.666 | 269.98 | 9.8082 | 9.6025 | 16.384 | 0 | 12.715 | 6.5723 | -33.3 | 113 | -73.19 | -73.05 | 20.206 | 17.76 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -65.129 | -65.25 | -64.569 | 65.919 | 66.569 | 18.723 | -1.0526 | 73.622 | 76.608 | 35.338 | -62.023 | -65.577 | 26.826 | 25.485 | 77.428 | 81.313 | -1.5703 | -6.4469 | -412.77 | -27.918 | -8.1999 | -8.1999 | 68.871 | 69.783 | -5.188 | -67.102 | -45.782 | 10.686 | 7.3066 | 5.1321 | 446.97 | 113.95 | 113.92 | -405.48 | 517.24 | 40.977 | -242.92 | 247.12 | 97.729 | 26.6 | 26.459 | 69.569 | 81.139 | -108.23 | -107.16 | 165.47 | 167.76 | 11.451 | -127.08 | -125.83 | 14.593 | -97.478 | 19.57 | 25.985 | 14.8 | 195 | -19.909 | 17.684 | 15.6 | 18.382 | 12.898 | 13.12 | -15.297 | 0 | -5.7729 | 14.454 | 70.5 | 78.93 | 61.647 | 58.744 | -40.239 | -2.1351 | 98.075 | 97.248 | -123.68 | 0 | -24.311 | -134.69 | -136.5 | 35.12 | 78.817 | 84.55 | 113.1 | 78.34 | -13.38 | 74.02 | 110.3 | -24.81 | -24.989 | 113.87 | 58.11 | 122.32 | 119.61 | -84.733 | -82.672 | 288.81 | 228.59 | 0 | 218.19 | 35.49 | 28.097 | -34.156 | 403.74 | -204.62 | 0 | -38.877 | -35.992 | 63.288 | -52.065 | -48.653 | 61.487 | -67.942 | -68.981 | 30.362 | 0 | -24.269 | 1 | 15.933 | -165.45 | -15.336 | -15.108 | 1.3964 | -10.499 | -8.8868 | 5.9692 | 0 | 0 | 27.338 | 27.772 | 26.326 | 108.51 | 108.34 | -120.9 | 86.023 | 86.342 | -78.049 | -66.836 | -48.939 | -46.809 | 13.777 | 0.9744 | -8.1799 | 15.24 | -49.064 | 9.3393 | -14.906 | 0.872 | 7.6691 | 19.739 | 70.18 | 78.976 | 16.94 | 92.479 | 19.2 | -25.707 | -1.8763 | 2.146 | 1.9533 | 0.0638 | 0 | -13.079 | -40.326 | 27.432 | 62.687 | 117.68 | 74.726 | -178.09 | -25.609 | 43.686 | -52.022 | 9.653 | 3.6329 | 3.3118 | 11 | 155.72 | 154.08 | 279.1 | -279.86 | -423.44 | 425.37 | 422.67 | -150.35 | -148.52 | -56.283 | -47.674 | 77.164 | 73.676 | -111.23 | -112.57 | 19.163 | 19.119 | 20.275 | 20.864 | 120.16 | 119.87 | 51.2 | 51.5 | 21.534 | -70.16 | -333.69 | 69.506 | 69.026 | 11.1 | 25.1 | -26.5 | -26.5 | 1.6827 | 1.4808 | -417.03 | 223.04 | 234.55 | 207.47 | 4.6828 | -200.13 | 199.39 | -16.808 | -103.74 | -195.52 | 88.44 | 88.516 | 13.744 | -226.4 | 103.52 | -120.61 | 121.36 | -5.772 | 30.955 | 30.159 | 6.031 | 6.0139 | -29.52 | 13.52 | 12.36 | -13.945 | -33.165 | -14.18 | 41.2 | 50.507 | 50.598 | 0 | 0 | 47.68 | 47.746 | 48.544 | 52.12 | -23.799 | 17.931 | 8.2699 |  | -44.358 | 77.122 | 57.619 | -43.369 | -74.947 | 46.37 | 28.643 | 17.799 | -17.899 | 0.7877 | 192.41
21/03/2025 | 14:00 | 0 | 23.247 | -46.677 | 13.21 | 38.436 | 0 | 76.087 | -131.97 | 67.604 | 34.304 | 34.116 | -13.319 | -39.298 | 35.2 | 14.904 | -33 | 11.718 | 270.36 | 9.6716 | 9.638 | 15.968 | 0 | 12.467 | 6.713 | -32.88 | 113 | -72.01 | -71.66 | 20.906 | 13.319 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -63.619 | -63.299 | -65.16 | 64.68 | 64.51 | 19.039 | -1.0259 | 74.959 | 77.758 | 30.795 | -63.362 | -62.318 | 29.392 | 30.004 | 75.017 | 77.16 | -1.5703 | -6.9721 | -401.59 | -20.811 | -12.299 | -12.299 | 67.493 | 67.125 | -5.4416 | -67.102 | -46.875 | 10.499 | 7.5586 | 5.1281 | 442.51 | 116.33 | 116.61 | -404.6 | 519.29 | 40.977 | -253.4 | 257.2 | 100.85 | 27.379 | 26.299 | 70.309 | 84.04 | -104.88 | -103.81 | 168.54 | 169.36 | 11.691 | -130.02 | -130.08 | 16.261 | -97.1 | 19.57 | 25.985 | 14.399 | 197 | -20.09 | 16.301 | 15.716 | 17.369 | 12.865 | 14.069 | -9.9775 | 0 | -4.6448 | 14.646 | 66.48 | 79.589 | 61.647 | 58.012 | -39.84 | -2.1351 | 98.88 | 96.129 | -117.74 | 0 | -24.262 | -135.39 | -137.1 | 35.175 | 77.938 | 82.672 | 113.1 | 77.49 | -12.82 | 74.412 | 112.33 | -25.93 | -26.059 | 116.4 | 59.02 | 117.47 | 115.36 | -83.972 | -81.981 | 290.84 | 231.29 | 0 | 221.71 | 56.554 | 32.374 | -33.034 | 411.16 | -191.25 | 0 | -37.928 | -36.416 | 41.06 | -61.048 | -56.155 | 173.62 | -81.256 | -82.017 | 7.8646 | 0 | -25.029 | 118 | 15.662 | -181.91 | -17.556 | -17.065 | 4.9472 | -32.515 | -23.921 | 5.9609 | 0 | 0 | 28.106 | 28.131 | 26.847 | 105.16 | 104.66 | -118.05 | 85.868 | 85.395 | -79.376 | -67.334 | -46.705 | -48.079 | 13.777 | 0.9036 | -8.5199 | 17.15 | -47.032 | 9.3991 | -14.887 | 0.817 | 7.8153 | 19.479 | 69.677 | 79.63 | 16.71 | 91.669 | 19.799 | -26.555 | -1.7134 | 2.1089 | 1.9791 | 0.0638 | 0 | -12.791 | -40.395 | 27.239 | 63.696 | 118.68 | 74.558 | -179.23 | -25.381 | 43.659 | -50.973 | 9.653 | 3.6426 | 3.259 | 11 | 155.61 | 154.91 | 286.2 | -284.37 | -428.55 | 427.15 | 423.39 | -149.63 | -148.36 | -56.433 | -47.361 | 73.98 | 74.071 | -111.23 | -112.57 | 22.448 | 23.217 | 20.741 | 20.321 | 116.06 | 115.75 | 53.2 | 52.799 | 21.35 | -69.599 | -345.11 | 71.902 | 71.925 | 11.6 | 23.6 | -29 | -28.899 | 1.9318 | 1.7189 | -419.41 | 210.82 | 235.39 | 210.28 | 6.1375 | -203.76 | 201.63 | -20.137 | -112.14 | -202.63 | 89.306 | 86.487 | 17.736 | -228.7 | 106.36 | -120.78 | 121.43 | -6.6179 | 30.955 | 31.36 | 6.0819 | 6.018 | -30.559 | 12.96 | 13.747 | -14.326 | -33.427 | -14.296 | 41.299 | 52.875 | 51.318 | 0 | 0 | 48.108 | 48.977 | 48.738 | 51.11 | -23.899 | 18.026 | 8.1999 |  | -43.921 | 78.059 | 58.104 | -42.769 | -77.185 | 46.303 | 29.311 | 17.6 | -18.899 | 0.8362 | 200.51
21/03/2025 | 14:30 | 0 | 23.321 | -46.708 | 12.875 | 38.802 | 0 | 77.946 | -134 | 69.866 | 35.518 | 35.326 | -19.979 | -40.957 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 11.872 | 276.26 | 11.073 | 11.075 | 18.702 | 0 | 12.516 | 6.8048 | -32.57 | 113 | -75.16 | -75 | 21.162 | 19.979 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -65.76 | -65.519 | -61.58 | 64.839 | 67.37 | 19.492 | -1.629 | 75.591 | 78.396 | 38.356 | -67.515 | -64.556 | 10.897 | 10.311 | 80.911 | 83.322 | -3.6641 | -18.78 | -422.13 | -27.339 | -7.9999 | -7.8999 | 67.837 | 69.423 | -5.3092 | -67.102 | -44.657 | 11.078 | 8.0467 | 5.3497 | 453.04 | 123.2 | 124.36 | -421.53 | 538.72 | 40.977 | -248.4 | 257.58 | 106.13 | 29.37 | 27.78 | 72.69 | 87.599 | -104.75 | -104.21 | 166.48 | 166.98 | 10.633 | -134.84 | -134.55 | 17.74 | -105.26 | 19.57 | 25.985 | 0.8 | 210.6 | -20.329 | 12.477 | 12.104 | 13.696 | 12.617 | 13.445 | -8.9107 | 0 | -2.9771 | 14.501 | 69.069 | 85.739 | 63.054 | 59.33 | -41.2 | -2.1351 | 104.92 | 103.88 | -138.75 | 0 | -25.158 | -137.69 | -139.1 | 35.884 | 77.938 | 86.429 | 111.93 | 76.71 | -14.41 | 79.177 | 112.33 | -25.82 | -26.059 | 117.34 | 60.4 | 138.8 | 135.94 | -79.081 | -77.372 | 300 | 244.2 | 0 | 230.99 | 39.66 | 15.61 | -35.385 | 428.22 | -206.97 | 0 | -38.723 | -36.722 | 60.083 | -55.293 | -51.654 | 69.167 | -65.102 | -66.006 | 26.614 | 14.639 | -24.42 | 1.1 | 15.783 | -170.22 | -15.445 | -15.054 | 1.9463 | -13.802 | 0 | 5.5874 | 0 | 0 | 28.49 | 28.342 | 27.119 | 105.16 | 105.16 | -105.16 | 81.227 | 80.996 | -69.96 | -62.664 | -42.303 | -42.949 | 13.658 | 0.9744 | -8.4299 | 16.03 | -43.958 | 9.0087 | -14.718 | 3.7009 | 7.7591 | 22.139 | 64.455 | 72.863 | 16.65 | 93.829 | 20.2 | -26.942 | -1.4975 | 1.5138 | 2.0088 | 0.0638 | 0 | -12.826 | -41.814 | 27.247 | 65.46 | 121.5 | 74.843 | -183.36 | -25.672 | 44.279 | -52.631 | 10.555 | 4.3263 | 4.1239 | 12 | 164.22 | 162.39 | 280.39 | -283.39 | -418.67 | 419.72 | 419.36 | -155.42 | -155.38 | -52.186 | -42.509 | 75.557 | 73.095 | -111.23 | -112.57 | 20.316 | 20.932 | 17.999 | 15.977 | 118.69 | 118.54 | 56.599 | 56.7 | 21.372 | -70.239 | 0 | 74.893 | 74.658 | 12.199 | 28.5 | -28.2 | -28.2 | 1.8132 | 1.5982 | -409.48 | 214.58 | 258.73 | 222.45 | -22.036 | -221.45 | 218.44 | -24.659 | -113.34 | -216.99 | 94.957 | 92.983 | 26.197 | -252.94 | 113.15 | -140.66 | 142.52 | -5.8516 | 30.955 | 32.799 | 5.931 | 5.9169 | -31.84 | 14.399 | 14.045 | -15.526 | -32.518 | -14.033 | 40.299 | 54.345 | 53.578 | 0 | 0 | 49.95 | 50.447 | 49.081 | 50.5 | -28.1 | 16.341 | 8.47 |  | -37.829 | 74.937 | 53.499 | -36.747 | -72.462 | 41.011 | 31.297 | 21.799 | -22 | 0.9132 | 201.24
21/03/2025 | 15:00 | 0 | 23.592 | -47.25 | 12.837 | 39.232 | 0 | 77.881 | -134.34 | 70.722 | 35.86 | 35.811 | -17.76 | -40.491 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 12.13 | 277 | 10.627 | 10.547 | 17.203 | 0 | 12.584 | 7.3521 | -31.93 | 113 | -74.62 | -74.36 | 21.539 | 17.76 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -63.459 | -64.029 | -70.569 | 64.37 | 64.129 | 20.053 | -1.4601 | 75.158 | 77.75 | 36.159 | -62.826 | -62.049 | 8.0445 | 8.0788 | 79.973 | 82.652 | -3.6641 | -20.335 | -407.59 | -27.536 | -8.8999 | -8.7999 | 66.832 | 66.28 | -5.3785 | -67.102 | -42.898 | 12.021 | 8.5462 | 5.7387 | 436.75 | 126.01 | 126.07 | -423.38 | 528.04 | 40.977 | -254.26 | 257.52 | 106.13 | 28.649 | 27.809 | 72.669 | 86.68 | -101.26 | -101.13 | 167.05 | 165.9 | 11.322 | -133.11 | -133.31 | 18.925 | -100.03 | 19.57 | 25.985 | 8.3999 | 203.1 | -20.45 | 15.413 | 14.592 | 16.126 | 13.071 | 14.34 | 1 | 0 | -5.0416 | 14.411 | 68.26 | 86.419 | 63.054 | 60.063 | -41.329 | -2.1351 | 101.5 | 100 | -128.35 | 0 | -25.179 | -140 | -141.8 | 35.576 | 77.059 | 85.49 | 110.76 | 75.93 | -13.98 | 78.083 | 126.76 | -24.73 | -24.92 | 116.87 | 59.01 | 128.38 | 124.74 | -78.647 | -77.345 | 306.27 | 244.95 | 0 | 232.67 | 64.338 | 38.062 | -33.562 | 430.26 | -164.5 | 0 | -36.999 | -34.877 | 35.443 | -59.961 | -55.602 | 184.38 | -77.46 | -78.571 | 0.938 | 14.479 | -17.92 | 105 | 15.692 | -179.09 | -18.578 | -17.97 | 6.8669 | -42.217 | -19.722 | 6.2432 | 0 | 0 | 28.309 | 28.221 | 27.38 | 101.81 | 101.31 | -117.21 | 80.219 | 80.894 | -79.398 | -66.014 | -46.419 | -45.119 | 13.87 | 0.9744 | -8.3399 | 16.02 | -47.575 | 7.3834 | -14.718 | 4.2899 | 7.7886 | 21.809 | 68.709 | 79.563 | 17.52 | 94.795 | 20.2 | -25.593 | -1.2893 | 1.48 | 2.0173 | 0.0638 | 0 | -15.55 | -40.298 | 27.388 | 63.612 | 119.33 | 74.755 | -177.72 | -25.78 | 43.691 | -53.846 | 10.1 | 4.4727 | 4.0606 | 11.476 | 172.76 | 172.95 | 283.3 | -282.45 | -417.16 | 419.79 | 416.94 | -165.56 | -163.78 | -33.188 | -22.574 | 71.596 | 69.796 | -111.23 | -109.53 | 20.13 | 19.273 | 10.46 | 11.386 | 109.94 | 109.76 | 58.599 | 58.799 | 21.167 | -58.56 | -350.87 | 74.213 | 74.162 | 11.699 | 29.6 | -28.799 | -28.299 | 1.9518 | 1.7052 | -407.3 | 179.8 | 267.61 | 234.55 | -17.435 | -225.09 | 222.89 | -25.361 | -116.94 | -218.19 | 95.192 | 90.543 | 25.655 | -263.89 | 113.14 | -147.87 | 149.99 | -6.1675 | 30.955 | 34.159 | 5.914 | 5.8839 | -33.2 | 15.279 | 13.971 | -15.965 | -27.04 | -14.296 | 36.099 | 55.23 | 54.852 | 0 | 0 | 46.672 | 47.775 | 46.963 | 49.53 | -29.799 | 15.595 | 8.5 |  | -23.068 | 57.511 | 33.631 | -22.142 | -56.386 | 21.137 | 34.72 | 24.1 | -24.299 | 0.9126 | 200.76
21/03/2025 | 15:30 | 0 | 23.592 | -47.25 | 12.785 | 39.053 | 0 | 77.999 | -135.72 | 70.475 | 35.614 | 35.209 | -17.76 | -42.631 | 37.4 | 16.559 | -35.2 | 12.337 | 276.14 | 10.276 | 10.828 | 17.716 | 0 | 12.898 | 7.5031 | -27.37 | 113 | -74.339 | -74.48 | 20.857 | 17.76 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -66.199 | -66.349 | -65.36 | 66.15 | 67.04 | 19.626 | -0.7141 | 74.018 | 76.789 | 34.093 | -65.506 | -64.372 | 28.872 | 26.644 | 77.294 | 78.634 | -0.5235 | -3.3291 | -426.82 | -27.773 | -8.4999 | -8.6999 | 68.871 | 69.184 | -5.7037 | -67.102 | -47.43 | 11.506 | 8.7946 | 5.8442 | 456.31 | 123.08 | 123.05 | -429.01 | 533.91 | 40.977 | -255.61 | 260.89 | 107.14 | 29.25 | 27.76 | 72.669 | 86.809 | -105.01 | -103.27 | 167.44 | 168.98 | 12.092 | -134.33 | -135.11 | 17.151 | -100.85 | 19.57 | 25.985 | 7.5999 | 201.3 | -20.29 | 13.795 | 13.336 | 13.769 | 10.835 | 11.526 | -10.079 | 0 | -1.5928 | 14.243 | 64.26 | 85.449 | 63.054 | 60.063 | -41.279 | -2.1351 | 100.72 | 102.61 | -130.33 | 0 | -25.389 | -139 | -139.6 | 35.581 | 76.181 | 83.611 | 110.76 | 75.95 | -13.59 | 76.95 | 126.76 | -19.85 | -19.87 | 106.09 | 59.15 | 125.29 | 126.12 | -81.775 | -80.245 | 295.87 | 238.9 | 0 | 224.91 | 51.937 | 29.764 | -34.42 | 434.23 | -192.8 | 0 | -36.232 | -35.229 | 36.52 | -58.319 | -55.767 | 173.62 | -75.553 | -81.329 | 15.557 | 0 | -23.569 | 86.9 | 15.592 | -176.02 | -19.927 | -19.461 | 6.1841 | -30.393 | 0 | 7.314 | 0 | 0 | 27.978 | 28.588 | 27.52 | 106.66 | 105.33 | -116.38 | 84.224 | 83.294 | -77.084 | -63.131 | -45.518 | -46.329 | 13.963 | 0.95 | -8.5699 | 16.44 | -45.778 | 6.0027 | -14.718 | 3.148 | 7.7419 | 20.959 | 66.412 | 76.869 | 17.31 | 94.849 | 20.2 | -26.501 | -1.3047 | 1.5023 | 2.0146 | 0.0638 | 0 | -15.391 | -41.356 | 29.286 | 65.881 | 121.46 | 75.104 | -180.49 | -26.313 | 44.215 | -54.599 | 10.597 | 5.1283 | 4.7567 | 12 | 158.18 | 158.56 | 284.5 | -284.75 | -427.86 | 424.3 | 420.95 | -150.38 | -150.6 | -53.827 | -44.239 | 66.585 | 66.47 | -100.68 | -109.53 | 23.403 | 22.887 | 6.8544 | 5.6032 | 112.61 | 112.4 | 56.099 | 55.799 | 21.288 | -50.24 | -346.99 | 76.549 | 76.297 | 12.199 | 28.5 | -31.1 | -30.6 | 1.884 | 1.5997 | -414.9 | 206.31 | 261.11 | 221.8 | -16.318 | -220.33 | 217.1 | -31.083 | -118.5 | -220.54 | 91.271 | 92.206 | 27.663 | -257.97 | 116.47 | -138.46 | 140.74 | -6.3543 | 30.955 | 31.76 | 5.9479 | 5.9369 | -31.28 | 13.359 | 14.338 | -13.652 | -33.72 | -13.594 | 39.4 | 53.63 | 53.486 | 0 | 0 | 44.486 | 44.708 | 44.635 | 49.07 | -27 | 14.836 | 8.4399 |  | -38.61 | 77.616 | 55.71 | -38.18 | -76.685 | 43.552 | 31.897 | 21.6 | -21 | 1.0267 | 197.42
21/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.592 | -47.25 | 12.794 | 39.188 | 0 | 78.311 | -137.28 | 69.693 | 35.014 | 34.84 | -17.76 | -44.508 | 39.599 | 15.732 | -37.4 | 11.687 | 279.84 | 10.135 | 10.399 | 16.53 | 0 | 11.904 | 7.5548 | -29.72 | 113 | -73.55 | -73.709 | 21.298 | 17.76 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -61.93 | -62.11 | -76.15 | 62.659 | 62.93 | 20.378 | -1.7088 | 73.254 | 75.89 | 36.833 | -61.755 | -61.499 | 6.9303 | 7.0018 | 79.303 | 81.313 | -3.6641 | -19.253 | -408.89 | -28.256 | -8.4999 | -8.3999 | 65.72 | 65.196 | -5.6625 | -67.102 | -45.405 | 10.949 | 8.3073 | 5.6776 | 442.51 | 124.21 | 124.21 | -421.06 | 524.54 | 40.977 | -252.93 | 258.26 | 106.04 | 28.61 | 27.12 | 72.669 | 87.43 | -101.53 | -101.93 | 164.61 | 165.49 | 12.631 | -134.13 | -134.21 | 17.546 | -100.45 | 19.57 | 25.985 | 5.1999 | 201.8 | -19.84 | 13.925 | 13.621 | 15.483 | 13.226 | 14.264 | 1 | 0 | -4.0159 | 13.727 | 63.689 | 85.66 | 63.054 | 59.916 | -41.569 | -2.1351 | 101.98 | 100.13 | -127.47 | 0 | -25.226 | -139.39 | -138 | 35.378 | 75.302 | 83.611 | 109.58 | 75.18 | -13.52 | 76.045 | 136.09 | -18.52 | -18.69 | 105.37 | 58.18 | 125.03 | 123.69 | -80.043 | -78.181 | 293.4 | 234.92 | 0 | 223.34 | 53.601 | 29.049 | -33.836 | 432.66 | -176.99 | 0 | -36.525 | -34.216 | 43.769 | -60.203 | -55.709 | 147.51 | -76.055 | -76.832 | 11.221 | 0 | -21.439 | 99.599 | 15.33 | -178.28 | -20.298 | -19.718 | 4.7482 | -28.968 | 0 | 8.0195 | 0 | 0 | 27.851 | 28.378 | 26.905 | 102.81 | 102.31 | -114.03 | 81.976 | 82.05 | -73.932 | -63.971 | -46.214 | -44.129 | 13.87 | 0.9976 | -8.6399 | 15.52 | -46.724 | 6.0628 | -14.668 | 4.355 | 8.0109 | 22.12 | 64.164 | 75.43 | 17.11 | 99.679 | 20.2 | -32.092 | 3.9226 | -4.1803 | 2.0358 | 0.0638 | 0 | -14.307 | -47.844 | 28.285 | 75.124 | 123.64 | 74.737 | -182.83 | -26.084 | 41.199 | -65.521 | 11.759 | 5.1283 | 4.82 | 14 | 163.84 | 162.59 | 284.5 | -283.62 | -419.93 | 419.19 | 420.09 | -154.72 | -155.72 | -54.94 | -45.695 | 73.435 | 72.631 | -114.77 | -109.53 | 25.26 | 25.711 | -0.9397 | -0.3244 | 104.91 | 104.11 | 57.599 | 57.9 | 21.782 | -37.119 | -349.05 | 79.318 | 78.719 | 12.8 | 26.799 | -29.899 | -30 | 1.5593 | 1.4254 | -411.81 | 196.64 | 274.26 | 234.28 | -18.118 | -226.77 | 226.68 | -36.896 | -120.47 | -224.64 | 92.251 | 91.711 | 37.534 | -268.16 | 120.48 | -146.45 | 145.88 | -6.9063 | 30.955 | 31.12 | 5.6849 | 5.682 | -29.52 | 12.56 | 14.109 | -13.475 | -33.662 | -13.679 | 39.4 | 53.58 | 53.361 | 0 | 0 | 47.687 | 47.989 | 47.897 | 49.46 | -27.299 | 14.469 | 8.46 |  | -40.064 | 77.452 | 56.011 | -39.994 | -75.909 | 44.425 | 31.635 | 21.299 | -21.899 | 1.001 | 196.27
21/03/2025 | 16:30 | 0 | 23.591 | -47.159 | 12.977 | 38.049 | 0 | 76.157 | -127.06 | 68.301 | 34.832 | 34.146 | -8.88 | -43.839 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 11.3 | 261.42 | 9.3144 | 9.5267 | 15.239 | 0 | 12.52 | 4.4257 | -28.9 | 113 | -70.099 | -70.379 | 20.902 | 8.88 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -62.9 | -62.509 | -68.809 | 63.779 | 64.029 | 19.736 | -1.218 | 74.306 | 76.79 | 32.085 | -61.487 | -61.009 | 29.053 | 29.251 | 74.213 | 76.088 | -0.5235 | -0.7908 | -426.22 | -4.3457 | -9.1999 | -9.0999 | 65.997 | 65.124 | -4.8236 | -67.102 | -53.683 | 10.505 | 8.5812 | 5.6237 | 458.2 | 120.57 | 120.54 | -408.15 | 533.47 | 40.977 | -255.62 | 261.41 | 106.25 | 28.909 | 27.319 | 71.889 | 87.43 | -96.578 | -95.507 | 163.29 | 165.18 | 13.44 | -136.13 | -135.13 | 17.746 | -103.84 | 19.57 | 25.985 | -5.5999 | 209.39 | -19.479 | 10.589 | 10.086 | 11.402 | 3.8982 | 3.6398 | -8.6731 | 0 | 3.9398 | 14.801 | 63.4 | 87.18 | 62.351 | 59.184 | -41.54 | -2.1351 | 105.23 | 103.54 | -138.85 | 0 | -25.221 | -134.3 | -134.3 | 35.669 | 75.302 | 83.611 | 108.41 | 74.41 | -13.62 | 76.882 | 136.09 | -16.739 | -16.93 | 105.41 | 57.36 | 137.05 | 134.3 | -72.567 | -69.699 | 302.12 | 249.31 | 0 | 233.53 | 61.936 | 39.229 | -34.28 | 418.39 | -121.99 | 0 | -30.2 | -28.053 | 31.644 | -54.523 | -51.048 | 172.09 | -72.38 | -72.633 | 1.9937 | 15.339 | -19.219 | 110.59 | 14.915 | -166.38 | -23.726 | -23.301 | 5.0136 | -37.953 | -5.3156 | 11.656 | 0 | 0 | 28.865 | 28.644 | 27.726 | 95.952 | 97.124 | -112.36 | 73.026 | 73.362 | -72.577 | -60.12 | -46.214 | -44.579 | 13.963 | 1.0208 | -8.8199 | 15.69 | -46.328 | 8.9933 | -14.673 | 1.434 | 8.3826 | 22.37 | 62.112 | 74.24 | 17.84 | 99.526 | 20.2 | -31.724 | 3.8138 | -3.98 | 2.0249 | 0.0638 | 0 | -15.325 | -48.563 | 26.544 | 76.048 | 124.05 | 75.322 | -185.03 | -25.967 | 40.68 | -64.802 | 12.052 | 5.6361 | 5.2841 | 13.416 | 178.59 | 176.54 | 281.6 | -282.31 | -433.32 | 435.68 | 433.74 | -169.91 | -168.36 | -52.888 | -42.866 | 73.197 | 72.627 | -114.77 | -113.36 | 33.621 | 33.434 | -12.134 | -12.094 | 103.33 | 103.05 | 56.7 | 56.9 | 21.555 | -20.799 | -343.04 | 82.404 | 82.175 | 13.3 | 26.299 | -36.299 | -36.299 | 1.8185 | 1.5295 | -430.12 | 136.9 | 308.35 | 259.26 | -19.757 | -251.12 | 252.48 | -60.695 | -141.3 | -249.35 | 94.854 | 92.912 | 60.054 | -305.28 | 144.44 | -158.97 | 159.81 | -6.8541 | 30.955 | 30.079 | 5.663 | 5.649 | -29.12 | 12.319 | 13.766 | -12.48 | -35.216 | -13.093 | 39.4 | 53.43 | 54.708 | 0 | 0 | 48.592 | 47.472 | 47.616 | 49.14 | -26.2 | 15.187 | 8.2799 |  | -39.127 | 77.508 | 54.277 | -37.862 | -75.582 | 42.732 | 32.381 | 18.6 | -19.5 | 1.0558 | 202.14
21/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.302 | -46.651 | 12.582 | 37.694 | 0 | 74.576 | -126.52 | 66.874 | 33.762 | 33.513 | -11.1 | -43.375 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 11.072 | 256.92 | 10.133 | 10.187 | 16.113 | 0 | 12.175 | 7.386 | -27.77 | 113 | -68.809 | -69.01 | 20.611 | 11.1 | 41.799 | 9.7659 | 0.25 | -56.08 | -56.259 | -76.129 | 57.139 | 57.11 | 20.318 | -1.4049 | 72.138 | 74.819 | 27.687 | -55.593 | -54.739 | 7.2036 | 7.436 | 72.204 | 73.275 | -3.6641 | -19.575 | -386.56 | 1.6387 | -11.999 | -11.999 | 60.148 | 59.054 | -5.1365 | -67.102 | -51.099 | 9.1406 | 7.5296 | 5.1255 | 417.85 | 113.1 | 113.19 | -369.62 | 500.87 | 40.977 | -246.57 | 254.06 | 101.04 | 28.26 | 27.219 | 71.889 | 85.58 | -88.005 | -87.201 | 149.24 | 150.15 | 14.359 | -136.99 | -137.1 | 13.513 | -98.712 | 19.57 | 25.985 | 5.5 | 198 | -19.19 | 11.026 | 11.003 | 11.675 | 2.2744 | 3.5534 | 1 | -53.296 | -0.5104 | 14.597 | 70.989 | 88.169 | 61.647 | 58.451 | -41.54 | -2.1351 | 98.853 | 98.373 | -124.34 | 0 | -25.194 | -132.5 | -134.1 | 34.895 | 73.544 | 80.324 | 107.24 | 72.88 | -12.85 | 73.062 | 139.94 | -2.74 | -2.68 | 85.99 | 56.09 | 121.4 | 119.34 | -67.024 | -66.69 | 285.91 | 227.78 | 0 | 215.3 | 38.547 | 14.248 | -34.563 | 379.78 | -58.168 | 0 | -23.912 | -21.643 | 50.847 | -42.04 | -39.397 | 69.167 | -52.852 | -54.259 | 26.553 | 0 | -25.51 | 1 | 14.231 | -138.08 | -26.238 | -25.817 | 8.1052 | -12.982 | 0 | 13.392 | 0 | 0 | 28.506 | 28.946 | 27.659 | 88.751 | 89.421 | -102.65 | 68.741 | 68.941 | -72.941 | -64.966 | -34.202 | -32.099 | 14.053 | 1.0208 | -8.6199 | 15.53 | -35.49 | 7.6146 | -14.505 | 4.662 | 8.19 | 31.739 | 66.814 | 74.977 | 16.45 | 103.55 | 20.2 | -30.05 | 4.0186 | -4.0879 | 2.0129 | 0.0638 | 0 | -14.953 | -46.239 | 27.635 | 72.687 | 117.62 | 71.442 | -174.7 | -25.513 | 38.865 | -63.669 | 11.755 | 5.89 | 5.4964 | 13.589 | 199.19 | 197.43 | 284.5 | -280.88 | -448.49 | 453.3 | 452.14 | -187.7 | -187.1 | -52.585 | -41.689 | 73.555 | 70.63 | -131.65 | -133.14 | 45.486 | 44.739 | -27.208 | -28.187 | 101.7 | 101.54 | 60.7 | 60.599 | 21.515 | 7.92 | -332.85 | 83.647 | 83.432 | 15.5 | 24.1 | -43.599 | -43.599 | 1.8185 | 1.6947 | -443.06 | 76.569 | 375.88 | 306.5 | -30.29 | -298.53 | 300.5 | -95.17 | -177.25 | -297 | 98.46 | 101.17 | 92.195 | -364.9 | 175.15 | -186.19 | 187.87 | -5.8269 | 30.955 | 28.559 | 5.7199 | 5.656 | -27.84 | 10.319 | 13.426 | -10.957 | -38.084 | -12.303 | 40.799 | 56.659 | 54.951 | 0 | 0 | 46.578 | 45.91 | 45.867 | 49.97 | -23.5 | 15.09 | 8.0799 |  | -37.231 | 76.194 | 50.686 | -36.239 | -73.362 | 39.236 | 33.3 | 17.2 | -17.399 | 0.9695 | 183.47
21/03/2025 | 17:30 | 0 | 23.089 | -45.662 | 12.699 | 36.354 | 0 | 72.842 | -120.97 | 64.072 | 32.441 | 32.153 | -2.22 | -41.107 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 11.619 | 247.08 | 8.5447 | 8.5451 | 14.159 | 0 | 8.7422 | 7.7858 | -30.82 | 113 | -66.489 | -66.519 | 21.924 | 2.22 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -54.209 | -54.36 | -75.44 | 55.15 | 55.49 | 18.409 | -1.087 | 71.688 | 74.631 | 20.845 | -52.645 | -51.632 | 9.4399 | 9.0721 | 70.194 | 71.534 | -3.6641 | -20.634 | -349.43 | 13.835 | -13.399 | -13.799 | 56.37 | 55.704 | -4.4087 | -67.102 | -51.51 | 8.9372 | 6.2877 | 4.3503 | 381.57 | 99.887 | 99.978 | -313.93 | 477.89 | 40.977 | -262.47 | 268.12 | 100.32 | 27.809 | 25.87 | 69.62 | 84.379 | -86.933 | -86.933 | 158.11 | 159.9 | 16.199 | -133.65 | -132.94 | 12.054 | -100.22 | 19.57 | 25.985 | 9.3 | 202.69 | -17.45 | 13.2 | 12.863 | 13.885 | 5.6164 | 6.6893 | 1 | -51.407 | -4.1915 | 13.385 | 60.159 | 85.83 | 60.241 | 57.426 | -40.68 | -2.1351 | 100.58 | 100.18 | -174.87 | 0 | -24.644 | -119.4 | -120.4 | 35.34 | 71.786 | 80.324 | 103.72 | 71.389 | -13.34 | 69.903 | 139.94 | -2.76 | -2.68 | 81.2 | 55.37 | 172.8 | 171.52 | -57.504 | -56.463 | 251.66 | 198.17 | 190.05 | 192.99 | 36.074 | 12.099 | -33.772 | 324.3 | -1.1102 | 0 | -22.277 | -20.18 | 54.96 | -47.692 | -43.881 | 47.664 | -44.109 | -44.701 | 27.838 | 0 | -24.949 | 1 | 12.996 | -143.49 | -29.701 | -29.278 | 8.2468 | -10.605 | -21.23 | 16.397 | 0 | 0 | 29.169 | 28.888 | 27.922 | 87.244 | 87.747 | -113.53 | 58.57 | 59.268 | -76.957 | -68.6 | -39.022 | -31.839 | 13.87 | 1.0916 | -8.7099 | 12.76 | -40.752 | 7.6706 | -14.505 | 4.451 | 8.4079 | 30.809 | 70.629 | 76.896 | 16.7 | 102.98 | 20.2 | -26.424 | 2.2295 | -2.2767 | 2.0204 | 0.0638 | 0 | -15.128 | -43.451 | 29.832 | 67.645 | 116.06 | 70.316 | -171.29 | -24.927 | 39.229 | -58.593 | 12.27 | 6.4369 | 5.9815 | 13.914 | 223.03 | 223.18 | 285.8 | -285.3 | -473.82 | 478.15 | 478.81 | -212.66 | -211.62 | -48.072 | -37.779 | 77.981 | 79.273 | -152.31 | -155.78 | 59.934 | 59.11 | -41.551 | -41.481 | 97.849 | 97.19 | 64 | 64.599 | 21.453 | 29.36 | -327.54 | 96.42 | 96.209 | 17.299 | 21.7 | -53.299 | -54 | 1.4171 | 1.2572 | -471.7 | 14.521 | 436.11 | 348.78 | -46.36 | -343.17 | 346.07 | -128.63 | -211.84 | -339.67 | 101.82 | 105.12 | 132.34 | -426.14 | 211.95 | -210.15 | 211.11 | -6.5383 | 30.955 | 27.84 | 5.708 | 5.703 | -27.04 | 10.319 | 13.159 | -10.722 | -40.254 | -11.161 | 40.9 | 55.533 | 55.451 | 0 | 0 | 49.475 | 48.595 | 48.574 | 49.53 | -20.6 | 15.419 | 8.09 |  | -31.949 | 73.684 | 49.166 | -30.842 | -71.874 | 36.425 | 34.53 | 14 | -14.5 | 1.0856 | 201.77
21/03/2025 | 18:00 | 0 | 22.858 | -45.724 | 12.56 | 35.455 | 0 | 70.388 | -117.17 | 60.037 | 30.541 | 29.689 | 2.22 | -39.523 | 33 | 11.592 | -33 | 12.107 | 237.72 | 5.7557 | 6.2555 | 9.6173 | 0 | 3.6517 | 4.4309 | -27.38 | 113 | -64.139 | -64.05 | 21.67 | -2.22 | 37.4 | 9.7659 | 0.25 | -56.349 | -56.38 | -66.779 | 56.75 | 56.74 | 18.476 | -1.3866 | 70.532 | 72.864 | 14.811 | -54.923 | -53.566 | 27.215 | 27.83 | 63.63 | 64.702 | -1.0469 | -4.4881 | -350.41 | 12.994 | -13.799 | -13.799 | 59.233 | 58.004 | -4.3296 | -67.102 | -51.652 | 8.5536 | 0 | 3.4971 | 382.39 | 99.703 | 99.703 | -319.5 | 470.46 | 40.977 | -259.87 | 266.7 | 94.416 | 25.79 | 27.19 | 67.349 | 75.8 | -86.264 | -85.996 | 158.22 | 158.85 | 19.029 | -122.3 | -122.37 | 10.574 | -96.794 | 19.57 | 25.985 | 18.799 | 194.3 | -17.02 | 17.138 | 15.978 | 17.637 | 6.7957 | 8.1941 | 1 | -49.897 | -4.7494 | 14.092 | 58.209 | 84.05 | 59.538 | 56.254 | -40.229 | -2.1351 | 97.716 | 96.995 | -175.54 | 0 | -24.413 | -119.3 | -119 | 33.802 | 70.028 | 80.324 | 101.38 | 69.9 | -13.06 | 66.069 | 178.4 | -2.59 | -2.5599 | 73.28 | 53.04 | 174.69 | 172.6 | -55.369 | -54.172 | 248.83 | 195.31 | 187.81 | 191.37 | 33.73 | 9.3387 | -32.59 | 329.87 | 38.689 | 0 | -18.62 | -16.825 | 54.103 | -45.366 | -41.874 | 35.375 | -39.046 | -39.853 | 29.674 | 0 | -13.939 | 1 | 11.825 | -134.04 | -32.772 | -32.396 | 8.498 | -8.0401 | -23.336 | 19.336 | 0 | 0 | 29.292 | 29.471 | 28.753 | 87.412 | 87.579 | -117.21 | 57.58 | 57.153 | -81.168 | -71.88 | -40.413 | -33.779 | 13.777 | 1.315 | -8.5299 | 12.84 | -40.77 | 7.5256 | -13.87 | 0.852 | 8.2059 | 28.719 | 74.796 | 82.721 | 16.05 | 99.986 | 20.2 | -22.374 | -1.0367 | 0 | 2.1221 | 0.0638 | 0 | -16.699 | -39.929 | 28.68 | 62.771 | 114.37 | 70.568 | -168.32 | -24.175 | 40.335 | -50.506 | 12.533 | 7.6772 | 7.205 | 13.914 | 226.44 | 224.47 | 282.5 | -281.12 | -489.71 | 489.97 | 483.83 | -213.52 | -211.46 | -45.495 | -33.166 | 74.851 | 72.566 | -152.31 | -155.78 | 65.789 | 65.019 | -52.435 | -51.446 | 85 | 84.769 | 68.4 | 69.099 | 22.192 | 39.68 | -334.25 | 97.391 | 97.055 | 18.399 | 26.799 | -58.4 | -58.5 | 1.5482 | 1.2572 | -476.5 | -23.023 | 461.1 | 367.42 | -49.695 | -366.31 | 369.44 | -143.78 | -230.78 | -357.86 | 105.88 | 105.58 | 147.5 | -449.36 | 226.6 | -219.75 | 222.15 | -5.6401 | 30.955 | 28.159 | 5.44 | 5.407 | -27.2 | 10.88 | 12.684 | -11.482 | -40.489 | -8.6991 | 39.599 | 57.881 | 57.023 | 0 | 0 | 46.783 | 46.575 | 47.259 | 47.69 | -27.7 | 12.699 | 9.17 |  | -27.391 | 72.915 | 45.589 | -28.537 | -72.521 | 32.151 | 39.368 | 20.5 | -21.1 | 1.0029 | 196.52
21/03/2025 | 18:30 | 0 | 24.035 | -47.49 | 13.216 | 36.493 | 0 | 73.048 | -120.03 | 63.75 | 32.405 | 31.733 | 0 | -49.526 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 12.071 | 242.84 | 6.5903 | 6.8127 | 11.056 | 0 | 3.6305 | 2.5774 | -18.81 | 113 | -68.79 | -68.91 | 22.873 | 2.22 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -56.86 | -57.4 | -76.809 | 57.529 | 57.68 | 20.851 | -3.4175 | 74.557 | 77.04 | 19.662 | -54.119 | -52.624 | 5.3508 | 5.118 | 70.998 | 73.007 | -3.6641 | -19.177 | -360.14 | 14.185 | -13.999 | -14.099 | 57.646 | 57.485 | -4.914 | -67.102 | -54.19 | 8.4875 | 1.9079 | 3.7683 | 395.91 | 97.781 | 97.75 | -316.49 | 481.64 | 40.977 | -262.31 | 265.78 | 96.123 | 27 | 30.42 | 69.47 | 74.919 | -77.556 | -77.155 | 147.88 | 148.88 | 14.74 | -139.09 | -139.2 | 10.548 | -96.453 | 19.57 | 25.985 | 26 | 193.39 | -17.62 | 11.376 | 11.071 | 12.677 | -2.6869 | -1.5277 | 1 | -45.077 | -0.4371 | 17.201 | 63.189 | 88.959 | 62.351 | 59.33 | -43.02 | -2.2607 | 96.893 | 95.632 | -165.37 | 0 | -26.378 | -123.59 | -122.19 | 33.714 | 71.786 | 88.777 | 104.9 | 71.38 | -14.39 | 65.772 | 178.4 | -2.66 | -2.64 | 83.65 | 79.12 | 163.01 | 160.01 | -52.956 | -52.127 | 250.48 | 202.93 | 195.77 | 199.51 | 42.641 | 16.771 | -34.275 | 323.69 | 73.266 | 0 | -18.251 | -16.49 | 49.655 | -38.165 | -35.211 | 33.84 | -37.096 | -37.905 | 23.668 | 0 | -12.789 | 1 | 13.397 | -128.69 | -36.43 | -35.773 | 9.8199 | -15.681 | -25.265 | 21.529 | 0 | 0 | 29.276 | 29.552 | 28.202 | 78.537 | 77.867 | -111.69 | 55.235 | 54.993 | -77.143 | -67.73 | -40.545 | -31.349 | 13.777 | 1.5506 | -8.4999 | 11.83 | -40.965 | 7.4124 | -12.846 | 0.872 | 8.649 | 28.899 | 69.026 | 78.165 | 16.53 | 102.03 | 20.2 | -24.923 | 0.5741 | 0 | 2.6716 | 0.0638 | 0 | -17.05 | -46.119 | 27.151 | 72.267 | 114.76 | 70.699 | -170.23 | -27.229 | 44.635 | -60.394 | 13.25 | 11.692 | 11.203 | 15.664 | 232.61 | 230.35 | 285 | -284.7 | -490.78 | 495.72 | 489.88 | -220.26 | -218.43 | -46.092 | -33.795 | 75.281 | 74.751 | -162.77 | -155.78 | 65.734 | 64.306 | -58.228 | -57.91 | 90.349 | 90.139 | 67.8 | 67.099 | 22.273 | 43.279 | -335.63 | 97.283 | 97.078 | 19.6 | 28.5 | -57.799 | -57.9 | 1.4773 | 1.3625 | -481.37 | -56.454 | 473.87 | 384.19 | -49.217 | -371.32 | 375.25 | -142.19 | -231.43 | -372.31 | 111.28 | 110.36 | 145.03 | -463.53 | 228.73 | -233.19 | 234.49 | -5.0084 | 30.955 | 27.68 | 4.5689 | 4.5529 | -26.879 | 9.6 | 12.509 | -9.6665 | -41.368 | -8.1132 | 38 | 52.583 | 53.997 | 0 | 0 | 48.212 | 49.428 | 48.17 | 46.36 | -28.1 | 12.546 | 10.139 |  | -28.895 | 73.898 | 46.157 | -29.144 | -72.76 | 32.892 | 39.276 | 22.1 | -21.6 | 1.1268 | 195.27
21/03/2025 | 19:00 | 0 | 25.895 | -51.78 | 14.492 | 39.531 | 0 | 78.63 | -131.99 | 70.338 | 35.624 | 34.848 | -13.319 | -52.452 | 44 | 17.388 | -44 | 12.159 | 271.08 | 8.4793 | 8.5538 | 14.12 | 0 | 3.4993 | 2.5983 | -17.92 | 113 | -75.059 | -75.3 | 21.466 | 13.319 | 50.6 | 9.7659 | 0.25 | -63.319 | -63.479 | -74.41 | 64.279 | 64.86 | 21.484 | -4.1582 | 80.269 | 83.011 | 26.769 | -61.085 | -60.799 | 5.4365 | 5.2879 | 80.107 | 81.045 | -3.1407 | -15.037 | -413.32 | -9.8002 | -5.7999 | -5.8999 | 66.414 | 65.346 | -5.5875 | -67.102 | -55.544 | 9.9041 | 7.6117 | 5.059 | 452.89 | 114.35 | 114.68 | -383.37 | 518.28 | 40.977 | -130.96 | 132.55 | 106.72 | 30.86 | 35.569 | 75.559 | 80.83 | -82.513 | -82.245 | 146.65 | 147.22 | 14.278 | -150.05 | -150.67 | 10.377 | -101.63 | 19.57 | 25.985 | 25.5 | 204.1 | -17.77 | 11.323 | 10.46 | 11.568 | 1.8778 | 2.8231 | 1 | -59.143 | 5.0648 | 18.061 | 64.55 | 93.029 | 63.054 | 60.063 | -43.899 | -2.2607 | 102.93 | 101.33 | -165.2 | 0.0001 | -26.701 | -125.19 | -126.8 | 33.324 | 71.786 | 89.717 | 104.9 | 71.35 | -14.22 | 65.596 | 167.46 | -1.23 | -1.13 | 82.16 | 81.05 | 164.8 | 160.01 | -56.974 | -56.018 | 249.86 | 202.5 | 195.65 | 197.05 | 42.802 | 15.254 | -35.346 | 393.2 | 56.829 | 0 | -19.064 | -16.416 | 52.346 | -41.403 | -38.642 | 38.448 | -39.67 | -40.384 | 27.28 | 0 | -16.239 | 1 | 13.592 | -135.25 | -37.558 | -36.694 | 8.3499 | -13.543 | -17.216 | 23.695 | 0 | 0 | 28.503 | 28.939 | 27.744 | 83.56 | 83.225 | -115.71 | 58.406 | 58.66 | -73.469 | -62.609 | -52.535 | -40.279 | 13.777 | 1.6665 | -8.6099 | 10.52 | -52.523 | 7.7591 | -12.58 | 0.624 | 8.2878 | 21.159 | 64.219 | 75.875 | 17.73 | 99.214 | 20.2 | -27.488 | 1.3229 | 0 | 2.8654 | 0.0638 | 0 | -15.776 | -49.428 | 27.511 | 78.653 | 119.64 | 73.725 | -180.91 | -27.23 | 48.288 | -62.518 | 13.25 | 12.952 | 12.363 | 16 | 222.65 | 222.75 | 285 | -281.56 | -479.77 | 485.03 | 483.06 | -212.83 | -210.82 | -47.542 | -35.48 | 73.702 | 73.403 | -162.77 | -155.78 | 63.208 | 62.471 | -53.106 | -52.292 | 89.19 | 89.139 | 66.599 | 66.699 | 22.233 | 42.639 | -324.83 | 91.723 | 92.051 | 19.6 | 28.299 | -55.4 | -55.099 | 1.4773 | 1.3373 | -469.52 | -42.447 | 457.1 | 367.8 | -42.47 | -361.65 | 362.28 | -137.07 | -221.89 | -356.4 | 104.69 | 106.7 | 138.92 | -446.45 | 222.15 | -225.24 | 224.29 | -4.4536 | 30.955 | 28 | 4.354 | 4.321 | -27.84 | 10.319 | 12.459 | -10.926 | -40.578 | -8.0277 | 38.5 | 53.576 | 53.993 | 0 | 0 | 49.281 | 49.359 | 49.589 | 46.6 | -27.7 | 13.702 | 10.349 |  | -31.406 | 76.131 | 48.482 | -31.376 | -74.441 | 34.84 | 38.829 | 21.899 | -21.899 | 1.0386 | 184.57
21/03/2025 | 19:30 | 0 | 26.164 | -52.317 | 14.744 | 39.855 | 0 | 79.645 | -132.39 | 71.796 | 36.408 | 35.584 | -17.76 | -52.047 | 44 | 17.388 | -41.799 | 12.049 | 270.1 | 8.2876 | 8.4568 | 13.815 | 0 | 3.1491 | 2.3292 | -18.41 | 113 | -76.76 | -77.01 | 21.06 | 19.979 | 50.6 | 9.7659 | 0.25 | -65.919 | -66.089 | -74.059 | 67.18 | 67.389 | 21.699 | -4.1451 | 80.276 | 83.363 | 30.072 | -65.907 | -65.261 | 6.6964 | 6.7984 | 82.116 | 82.786 | -2.6172 | -13.821 | -418.96 | -32.71 | -5.7999 | -5.7999 | 70.355 | 69.878 | -6.1382 | -67.102 | -49.782 | 10.358 | 7.8074 | 5.3727 | 452.58 | 112.94 | 113.25 | -384.17 | 518.25 | 40.977 | -132.16 | 133.02 | 108.73 | 31.53 | 35.959 | 75.559 | 81.68 | -83.049 | -83.183 | 146.59 | 148.9 | 13.143 | -150.12 | -150.3 | 8.9462 | -98.558 | 19.57 | 25.985 | 31.799 | 197.6 | -17.84 | 13.635 | 12.334 | 13.986 | 6.5667 | 7.4419 | 1 | -60.871 | -0.1185 | 19.11 | 67.15 | 91.069 | 61.647 | 58.598 | -43.459 | -2.2607 | 99.211 | 99.156 | -157.28 | 0 | -26.455 | -123.69 | -123.3 | 32.643 | 69.149 | 88.777 | 100.21 | 69.17 | -13.79 | 65.691 | 167.46 | -2.73 | -2.5999 | 95.77 | 81.89 | 154.41 | 154.21 | -60.28 | -59.109 | 243.1 | 194.79 | 189.83 | 191.82 | 44.128 | 15.435 | -35 | 395.45 | 70.322 | 0 | -18.694 | -15.923 | 51.887 | -39.115 | -35.995 | 39.984 | -42.216 | -42.905 | 26.931 | 0 | -16.899 | 1 | 13.39 | -129.34 | -38.469 | -37.781 | 8.9669 | -15.055 | -18.815 | 23.728 | 0 | 0 | 27.028 | 27.901 | 26.87 | 83.225 | 83.058 | -125.59 | 61.264 | 61.725 | -78.55 | -65.169 | -54.732 | -40.779 | 13.955 | 1.6421 | -8.6999 | 9.29 | -54.788 | 8.9757 | -12.58 | 0.615 | 8.322 | 19.879 | 66.985 | 80.13 | 17.93 | 98.122 | 20.2 | -27.173 | 1.3217 | -1.2961 | 2.8786 | 0.0638 | 0 | -15.519 | -49.576 | 27.239 | 77.981 | 119.27 | 73.547 | -178.01 | -27.23 | 48.759 | -62.622 | 12.197 | 12.942 | 12.522 | 14.707 | 223.78 | 222.87 | 282 | -281.56 | -486.38 | 483.78 | 484.04 | -212.19 | -209.78 | -46.758 | -34.719 | 71.115 | 73.316 | -162.77 | -155.78 | 63.01 | 62.471 | -51.737 | -52.36 | 86.529 | 86.26 | 67 | 67.9 | 22.192 | 42.88 | -325.94 | 91.231 | 91.05 | 20.2 | 28.5 | -55.5 | -55.7 | 1.5943 | 1.2669 | -475.69 | -55.684 | 446.5 | 358.82 | -24.733 | -354.42 | 354.26 | -141.43 | -218.54 | -350.5 | 101.84 | 100.42 | 142.38 | -431.49 | 218.32 | -217.61 | 219.59 | -5.0606 | 30.955 | 29.28 | 4.339 | 4.3189 | -28.479 | 11.279 | 12.553 | -11.277 | -40.196 | -8.7876 | 38.2 | 55.244 | 57.162 | 0 | 0 | 46.266 | 46.71 | 45.167 | 47.88 | -27.899 | 15.26 | 10.5 |  | -29.988 | 75.134 | 47.683 | -30.556 | -73.21 | 33.619 | 39.246 | 21.6 | -21.299 | 1.1437 | 182.73
21/03/2025 | 20:00 | 0 | 26.164 | -52.408 | 14.612 | 39.365 | 0 | 78.919 | -132.33 | 70.804 | 35.614 | 34.847 | -19.979 | -49.616 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 11.996 | 269 | 8.1415 | 8.3376 | 13.793 | 0 | 3.1807 | 2.4296 | -19.35 | 113 | -76.809 | -77 | 22.31 | 19.979 | 48.4 | 9.7659 | 0.25 | -64.83 | -64.889 | -75.66 | 65.389 | 66.25 | 21.16 | -1.5785 | 79.106 | 81.843 | 33.866 | -65.238 | -64.291 | 5.3615 | 5.484 | 81.983 | 83.59 | -3.1407 | -15.383 | -422.69 | -32.33 | -6.1999 | -6.1999 | 70.278 | 69.381 | -5.8797 | -67.102 | -51.283 | 9.8427 | 7.5165 | 5.0536 | 453.16 | 112.39 | 111.72 | -382.74 | 512.75 | 40.977 | -129.6 | 133 | 108.73 | 31.27 | 35.909 | 74.8 | 82.41 | -81.173 | -80.37 | 146.47 | 146.99 | 14.389 | -150.16 | -148.7 | 7.8475 | -99.803 | 19.57 | 25.985 | 29.399 | 200.3 | -18.03 | 12.672 | 12.125 | 13.683 | 6.9799 | 7.3179 | 1 | -61.005 | 0.906 | 19.186 | 64.61 | 90.65 | 60.944 | 57.865 | -43.459 | -2.2607 | 100.71 | 99.573 | -157.81 | 0.0001 | -26.472 | -123.19 | -122.69 | 32.643 | 67.391 | 87.838 | 97.869 | 66.99 | -13.85 | 64.233 | 154.8 | -2.77 | -2.69 | 91.01 | 83.03 | 157.97 | 155.14 | -57.407 | -56.427 | 243 | 197.01 | 187.91 | 192.07 | 45.136 | 17.132 | -35.013 | 392.73 | 80.84 | 0 | -18.741 | -15.953 | 51.164 | -38.516 | -35.47 | 38.448 | -40.044 | -41.216 | 25.895 | 0 | -15.049 | 1 | 13.101 | -127.42 | -36.854 | -35.885 | 9.1944 | -16.836 | -18.41 | 22.267 | 0 | 0 | 27.328 | 27.705 | 26.766 | 80.881 | 81.216 | -120.06 | 58.861 | 58.701 | -76.844 | -66.717 | -51.034 | -41.629 | 13.87 | 1.5957 | -8.4699 | 10.99 | -52.399 | 8.9258 | -12.58 | 0.716 | 7.8864 | 21.18 | 66.594 | 77.715 | 17.93 | 99.122 | 20.2 | -26.565 | 1.1232 | 0 | 2.8695 | 0.0638 | 0 | -14.827 | -48.7 | 27.704 | 75.712 | 118.48 | 72.758 | -178.97 | -26.902 | 47.687 | -60.617 | 11.843 | 12.551 | 11.931 | 14 | 227.77 | 226.82 | 282 | -281.56 | -487.37 | 490.74 | 488.74 | -213.98 | -214.58 | -46.141 | -34.254 | 76.104 | 77.741 | -156.05 | -155.78 | 62.493 | 61.615 | -49.852 | -51.095 | 88 | 87.779 | 66.3 | 66.599 | 22.354 | 41.919 | -325.88 | 91.299 | 89.762 | 19.6 | 29.6 | -54.9 | -55.099 | 1.8173 | 1.4268 | -476.14 | -57.313 | 453.85 | 366.4 | -21.02 | -359.79 | 359.51 | -145.51 | -218.38 | -357.79 | 102.75 | 102.17 | 149.4 | -440.42 | 218.77 | -223.76 | 224.71 | -4.8244 | 30.955 | 29.84 | 4.3449 | 4.3649 | -29.04 | 11.439 | 13.231 | -10.896 | -40.285 | -9.3736 | 37.5 | 53.027 | 54.573 | 0 | 0 | 50.202 | 48.877 | 48.737 | 47.23 | -27.6 | 15.654 | 10.51 |  | -31.442 | 73.342 | 46.943 | -31.96 | -72.848 | 33.183 | 38.505 | 21.2 | -21.399 | 0.9217 | 181.45
21/03/2025 | 20:30 | 0 | 26.164 | -52.408 | 14.322 | 38.442 | 0 | 76.562 | -128.5 | 69.047 | 34.832 | 34.136 | -15.539 | -48.303 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.634 | 263.36 | 7.8058 | 8.1399 | 13.071 | 0 | 3.3928 | 2.3582 | -18.96 | 113 | -76.209 | -76.16 | 22.685 | 15.539 | 46.2 | 9.7659 | 0.25 | -62.84 | -62.79 | -75.239 | 63.419 | 63.849 | 19.704 | 2.9253 | 78.291 | 80.942 | 33.526 | -64.568 | -63.376 | 6.4835 | 6.5697 | 80.911 | 82.652 | -3.1407 | -16.924 | -408.88 | -30.563 | -7.1999 | -7.4999 | 69.824 | 68.576 | -5.9749 | -67.102 | -50.122 | 10.334 | 6.9297 | 4.7378 | 446.54 | 106.9 | 107.02 | -352.3 | 504.38 | 40.977 | -129.69 | 133 | 108.73 | 31.6 | 35.84 | 74.76 | 82.459 | -79.298 | -79.432 | 146.83 | 147.15 | 15.265 | -148.8 | -148.79 | 7.8363 | -102.2 | 19.57 | 25.985 | 20.899 | 205.3 | -17.889 | 11.32 | 10.479 | 12.742 | 2.3283 | 3.6443 | 1 | -55.832 | 0.444 | 18.805 | 62.659 | 92.209 | 59.538 | 56.694 | -43 | -2.2607 | 103.02 | 102.77 | -166.01 | 0 | -26.19 | -120.9 | -121.4 | 32.659 | 64.755 | 86.899 | 94.354 | 64.269 | -13.87 | 64.921 | 154.8 | -1.79 | -1.7 | 86.21 | 82.18 | 163.1 | 160.3 | -52.336 | -52.481 | 243.22 | 197.57 | 190.08 | 192.39 | 45.575 | 19.564 | -35 | 360.86 | 90.583 | 0 | -18.751 | -15.878 | 48.756 | -36.67 | -34.589 | 36.911 | -38.075 | -38.666 | 23.93 | 0 | -13.639 | 1 | 12.997 | -124.04 | -35.13 | -33.987 | 4.976 | -16.785 | -18.671 | 22.89 | 0 | 0 | 27.805 | 29.699 | 26.931 | 78.537 | 79.206 | -117.72 | 54.71 | 54.964 | -76.578 | -67.071 | -47.262 | -42.719 | 13.66 | 1.5725 | -8.8099 | 13.23 | -48.955 | 9.2395 | -12.727 | 0.733 | 8.1421 | 22.75 | 67.759 | 77.284 | 18.52 | 100.49 | 20.2 | -25.195 | 1.0838 | 0 | 2.7595 | 0.0638 | 0 | -15.254 | -46.143 | 27.775 | 72.267 | 118.55 | 71 | -176.54 | -25.933 | 46.582 | -59.201 | 11.717 | 11.662 | 11.193 | 14 | 231.94 | 229.99 | 285 | -281.56 | -492.35 | 495.38 | 496.09 | -218.04 | -216.55 | -47.234 | -35.472 | 76.25 | 74.626 | -156.05 | -155.78 | 61.626 | 59.901 | -50.154 | -51.071 | 103.3 | 102.98 | 65.699 | 66.099 | 22.397 | 42.56 | -325.69 | 91.871 | 92.637 | 19 | 26.1 | -54.9 | -54.5 | 2.0005 | 1.7331 | -483.66 | -72.902 | 469.34 | 376.76 | -26.534 | -369.67 | 368.48 | -138.97 | -222.39 | -369.25 | 110.72 | 110.43 | 140.97 | -456.17 | 225.5 | -233.2 | 234.55 | -4.8766 | 30.955 | 28.799 | 4.4019 | 4.379 | -28.399 | 9.92 | 14.047 | -10.164 | -42.07 | -10.164 | 40.099 | 56.347 | 55.566 | 0 | 0 | 48.654 | 49.275 | 49.165 | 47.77 | -25.799 | 15.764 | 10.13 |  | -32.521 | 74.515 | 47.067 | -32.425 | -73.201 | 34.125 | 37.64 | 19.1 | -19 | 0.9252 | 189.51
21/03/2025 | 21:00 | 0 | 25.617 | -51.207 | 13.805 | 37.523 | 0 | 75.72 | -125.87 | 68.227 | 34.428 | 33.752 | -15.539 | -44.349 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 12.649 | 255.62 | 7.1316 | 7.4987 | 12.333 | 0 | 3.5456 | 2.4843 | -20.09 | 113 | -75.309 | -75.339 | 22.217 | 15.539 | 44 | 9.7659 | 0.25 | -62.13 | -62.81 | -75.51 | 63.02 | 62.93 | 19.304 | 3.3771 | 76.732 | 79.64 | 35.193 | -64.032 | -62.612 | 7.2529 | 7.176 | 80.911 | 82.652 | -3.6641 | -18.229 | -400.72 | -32.397 | -5.9999 | -5.9999 | 68.562 | 68.078 | -5.8007 | -67.102 | -46.802 | 10.549 | 7.8648 | 5.2502 | 437.94 | 106.05 | 107.02 | -353.52 | 493.71 | 40.977 | -129.67 | 131.83 | 108.81 | 31.639 | 35.5 | 74.01 | 82.529 | -80.771 | -80.37 | 147.07 | 147.67 | 15.979 | -144.61 | -144.79 | 7.6899 | -99.971 | 19.57 | 25.985 | 23.799 | 200.1 | -17.909 | 13.872 | 13.347 | 14.699 | 7.6779 | 8.8023 | 1 | -59.132 | -1.9102 | 18.991 | 63.319 | 89.599 | 58.132 | 54.936 | -42.569 | -2.3863 | 101.02 | 99.645 | -160.49 | 0 | -25.935 | -118.59 | -118.4 | 32.319 | 62.118 | 84.081 | 89.666 | 61.69 | -13.09 | 65.178 | 162.28 | -2.48 | -2.3599 | 91.53 | 82 | 162.14 | 156.81 | -55.993 | -54.145 | 238.4 | 192.76 | 185.67 | 189.72 | 41.947 | 15.357 | -34.736 | 365.05 | 73.344 | 0 | -18.66 | -15.998 | 54.16 | -39.199 | -37.571 | 33.84 | -39.261 | -40.036 | 27.314 | 0 | -12.969 | 1 | 12.299 | -127.27 | -40.104 | -39.074 | 12.532 | -13.935 | -16.898 | 23.662 | 0 | 0 | 28.985 | 29.414 | 27.584 | 80.044 | 80.379 | -121.4 | 58.128 | 57.436 | -79.674 | -69.295 | -45.929 | -42.619 | 13.658 | 1.5262 | -8.6599 | 13.32 | -47.575 | 9.1598 | -12.995 | 0.737 | 8.1762 | 24.299 | 69.866 | 78.8 | 17.97 | 102.85 | 20.2 | -23.313 | 0.9775 | 0 | 2.7281 | 0.0638 | 0 | -16.21 | -43.767 | 28.785 | 68.822 | 116.42 | 70.266 | -171.6 | -25.338 | 44.527 | -57.853 | 10.806 | 10.637 | 10.232 | 13 | 230.17 | 227.55 | 285 | -281.56 | -487.56 | 489.44 | 484.88 | -216.09 | -214.67 | -49.302 | -37.789 | 76.837 | 73.782 | -156.05 | -155.78 | 63.065 | 62.449 | -51.805 | -52.414 | 96.33 | 96.089 | 65.099 | 64.599 | 22.397 | 46.319 | -335.57 | 100.59 | 100.4 | 18.5 | 23.5 | -55.5 | -55.7 | 2.0005 | 1.6164 | -479.1 | -57.711 | 472.32 | 378.43 | -32.987 | -370.49 | 371.95 | -144.18 | -225.7 | -369.99 | 108.42 | 107.88 | 149.05 | -457.95 | 226.51 | -231.41 | 230.59 | -5.5358 | 30.955 | 27.76 | 4.505 | 4.458 | -27.28 | 8.88 | 14.329 | -9.2271 | -42.922 | -10.603 | 39.099 | 55.868 | 55.676 | 0 | 0 | 48.807 | 49.556 | 49.179 | 47.48 | -22.299 | 16.078 | 9.9099 |  | -34.849 | 74.581 | 50.129 | -35.825 | -73.622 | 36.884 | 35.491 | 15.199 | -15.699 | 0.8909 | 182.1
21/03/2025 | 21:30 | 0 | 25.638 | -51.147 | 13.197 | 37.097 | 0 | 74.096 | -123.74 | 66.76 | 33.724 | 32.983 | -13.319 | -40.823 | 33 | 14.076 | -33 | 13.186 | 251.32 | 7.5967 | 7.8099 | 12.678 | 0 | 7.7568 | 2.3848 | -23.51 | 113 | -73.599 | -73.18 | 21.962 | 15.539 | 39.6 | 9.7659 | 0.25 | -59.919 | -60.169 | -74.519 | 60.75 | 61.439 | 19.133 | 3.6977 | 75.933 | 78.798 | 32.031 | -62.157 | -61.838 | 7.0428 | 6.8615 | 78.366 | 80.509 | -3.6641 | -21.189 | -382.67 | -31.437 | -6.2999 | -6.1999 | 66.817 | 66.046 | -5.8225 | -67.102 | -44.828 | 9.9448 | 7.2823 | 5.0632 | 418.04 | 104.8 | 104.73 | -345.54 | 475.34 | 40.977 | -105.9 | 107.53 | 108.81 | 31.18 | 34.369 | 73.26 | 81.669 | -81.843 | -81.441 | 149.2 | 150.27 | 17.025 | -138.07 | -137.66 | 5.8498 | -99.798 | 19.57 | 25.985 | 23 | 198.69 | -17.62 | 16.67 | 15.753 | 17.193 | 11.089 | 11.993 | 1 | -59.313 | -5.976 | 18.724 | 62.29 | 87.25 | 56.022 | 53.178 | -41.659 | -2.3863 | 100.49 | 99.763 | -166.78 | 0 | -25.345 | -116.3 | -114.4 | 32.323 | 59.481 | 82.202 | 86.151 | 58.59 | -13.05 | 66.636 | 162.28 | -3.1 | -3 | 92.38 | 81.03 | 165.21 | 164.49 | -53.639 | -52.845 | 238.29 | 192.19 | 185.25 | 187.5 | 45.551 | 18.343 | -35.248 | 354.53 | 116.27 | 0 | -18.596 | -15.887 | 48.525 | -33.262 | -31.258 | 38.448 | -39.068 | -39.589 | 23.215 | 0 | -9.9699 | 1 | 11.902 | -113.07 | -41.409 | -40.352 | 12.93 | -17.292 | -21.403 | 24.293 | 0 | 0 | 27.7 | 28.078 | 27.21 | 82.053 | 82.221 | -123.41 | 55.916 | 54.751 | -83.589 | -75.522 | -45.723 | -44.389 | 13.775 | 1.5103 | -8.6599 | 15.18 | -46.027 | 9.2677 | -13.286 | 0.711 | 8.3139 | 22.909 | 75.112 | 85.107 | 17.26 | 98.036 | 20.2 | -23.059 | 0.1388 | 0 | 2.5994 | 0.0638 | 0 | -15.49 | -41.592 | 27.195 | 66.217 | 113.03 | 69.3 | -168.9 | -24.43 | 42.821 | -53.09 | 11.097 | 8.8686 | 8.4496 | 13 | 235.64 | 233.09 | 285 | -281.56 | -502.17 | 501.14 | 502.22 | -222.88 | -219.54 | -49.295 | -38.656 | 80.329 | 77.906 | -164.54 | -162.91 | 64.91 | 64.878 | -49.188 | -49.678 | 98.18 | 97.97 | 65.599 | 64.9 | 22.478 | 45.759 | -341.82 | 101.28 | 101.54 | 17.299 | 21.1 | -57.2 | -57.4 | 1.5584 | 1.3152 | -494.16 | -86.941 | 466.57 | 377.21 | -14.044 | -372.03 | 376.82 | -144.31 | -229.22 | -372.43 | 109.49 | 108.71 | 145.25 | -454.89 | 228.72 | -226.79 | 228.62 | -5.9588 | 30.955 | 28.559 | 4.5329 | 4.498 | -28.239 | 9.0399 | 14.508 | -10.017 | -44.472 | -11.335 | 40.5 | 57.534 | 57.165 | 0 | 0 | 50.841 | 51.797 | 50.815 | 48.72 | -20.5 | 16.789 | 9.5299 |  | -33.411 | 75.548 | 49.732 | -33.086 | -74.062 | 37.67 | 35.013 | 14.8 | -14.8 | 0.803 | 183.64
21/03/2025 | 22:00 | 0 | 24.775 | -49.883 | 12.757 | 35.868 | 0 | 71.469 | -119.27 | 63.599 | 32.251 | 31.262 | -8.88 | -37.426 | 30.799 | 12.42 | -30.799 | 12.129 | 243.02 | 7.003 | 7.0306 | 11.524 | 0 | 7.9021 | 2.4617 | -25.76 | 113 | -70.269 | -70.089 | 22.493 | 8.88 | 35.2 | 9.7659 | 0.25 | -57.2 | -57.349 | -74.319 | 57.799 | 57.95 | 17.595 | 4.5274 | 74.339 | 77.178 | 25.562 | -59.477 | -58.424 | 6.742 | 6.7894 | 74.079 | 75.553 | -4.7111 | -23.643 | -351.2 | -32.238 | -5.8999 | -5.8999 | 64.263 | 62.879 | -6.5113 | -67.102 | -38.902 | 9.9582 | 7.1736 | 4.9597 | 388.04 | 103.27 | 103.7 | -331.34 | 457.16 | 40.977 | -93.167 | 94.608 | 108.81 | 30.78 | 30.139 | 71.04 | 85.169 | -88.809 | -88.139 | 160.8 | 160.81 | 17.962 | -119.18 | -118.89 | 6.4199 | -101.25 | 19.57 | 25.985 | 10.3 | 205.3 | -17.17 | 21.729 | 21.176 | 22.033 | 22.447 | 23.978 | -8.6167 | -64.819 | -12.226 | 18.274 | 63.4 | 84.48 | 53.913 | 51.42 | -40.379 | -2.3863 | 102.62 | 100.55 | -187.76 | 0 | -24.504 | -109.9 | -112.19 | 32.323 | 55.966 | 79.384 | 81.463 | 55.68 | -12.87 | 67.932 | 168.25 | -3.75 | -3.63 | 93.51 | 78.43 | 186.23 | 184.29 | -52.64 | -53.172 | 244.44 | 197.73 | 191.79 | 194.02 | 50.69 | 24.488 | -35.19 | 341.08 | 110.38 | 0 | -29.281 | -26.749 | 42.976 | -33.517 | -30.824 | 30.767 | -40.789 | -41.618 | 17.225 | 0 | -6.48 | 1 | 11.441 | -111.01 | -36.066 | -35.361 | 6.1209 | -21.969 | -16.452 | 23.836 | 0 | 0 | 27.909 | 29.169 | 28.305 | 88.082 | 88.919 | -133.12 | 55.433 | 54.479 | -89.296 | -80.207 | -49.408 | -44.959 | 13.958 | 1.4077 | -8.6799 | 13.79 | -49.338 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.34 | 81.806 | 89.099 | 17.05 | 96.307 | 20.2 | -22.108 | -0.8031 | 0 | 2.4693 | 0.0638 | 0 | -16.553 | -39.321 | 27.775 | 61.427 | 111.33 | 68.377 | -167.02 | -22.9 | 41.078 | -48.827 | 11.228 | 6.5248 | 6.1608 | 13 | 234.43 | 232.91 | 285 | -281.56 | -507.07 | 513.71 | 506.63 | -219.53 | -219.62 | -52.306 | -41.574 | 80.576 | 75.332 | -164.54 | -162.91 | 65.877 | 65.734 | -46.107 | -45.821 | 103.26 | 102.97 | 62 | 62.299 | 22.478 | 43.68 | -330.71 | 100.04 | 99.871 | 16.7 | 18.6 | -56.7 | -57.4 | 1.8625 | 1.6255 | -498.9 | -89.827 | 457.23 | 369.94 | -3.5559 | -364.09 | 367.1 | -139.39 | -225.37 | -357.5 | 106.76 | 107.08 | 144.16 | -448.15 | 232.9 | -218.89 | 219.83 | -6.0906 | 30.955 | 27.36 | 4.8189 | 4.813 | -27.12 | 8.1599 | 14.262 | -9.1996 | -44.972 | -12.303 | 41.599 | 55.626 | 54.637 | 0 | 0 | 51.616 | 50.399 | 51.154 | 49.6 | -17.299 | 18.037 | 8.8999 |  | -36.378 | 75.12 | 52.771 | -36.51 | -74.928 | 40.823 | 33.264 | 11 | -10.8 | 0.8141 | 196.83
21/03/2025 | 22:30 | 0 | 23.994 | -47.774 | 12.211 | 33.706 | 0 | 67.586 | -112.14 | 59.353 | 30.383 | 29.694 | -4.44 | -33.013 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 11.962 | 229.46 | 6.4357 | 6.5987 | 10.801 | 0 | 7.7257 | 2.4776 | -26.5 | 113 | -65.98 | -65.989 | 21.079 | 4.44 | 30.8 | 9.7659 | 0.25 | -52.84 | -52.759 | -75 | 53.709 | 53.689 | 16.343 | 5.3097 | 71.15 | 73.853 | 24.355 | -53.985 | -53.662 | 4.9637 | 4.8897 | 70.462 | 71.534 | -4.7111 | -26.565 | -328.92 | -19.873 | -12.199 | -12.399 | 58.993 | 58.102 | -6.0286 | -67.102 | -37.782 | 9.537 | 4.1129 | 4.1383 | 360.27 | 100.68 | 100.89 | -324.8 | 431.87 | 40.977 | -60.319 | 61.612 | 104.58 | 28.629 | 28.18 | 68.12 | 83.43 | -85.46 | -84.522 | 155.34 | 155.49 | 19.807 | -106.27 | -106.61 | 6.3807 | -99.338 | 19.57 | 25.985 | 7.0999 | 200.1 | -16.62 | 22.92 | 21.892 | 23.374 | 24.166 | 24.764 | -15.282 | -64.339 | -12.192 | 17.137 | 59.259 | 80.68 | 51.101 | 48.49 | -38.59 | -2.3863 | 99.722 | 98.875 | -195.55 | 0 | -23.436 | -105.09 | -106.4 | 31.72 | 51.864 | 77.506 | 75.604 | 51.22 | -12.86 | 69.538 | 168.25 | -23.98 | -23.989 | 119.54 | 74.92 | 194.12 | 190.87 | -46.99 | -43.645 | 256.18 | 208.13 | 200.07 | 205.61 | 58.85 | 33.244 | -34.344 | 332.79 | 170.47 | 0 | -29.199 | -26.363 | 33.855 | -26.63 | -24.695 | 41.52 | -37.148 | -38.687 | 7.8035 | 0 | -7.2999 | 1 | 10.462 | -94.4 | -36.81 | -36.626 | 9.0306 | -31.546 | -12.388 | 23.197 | 0 | 0 | 28.01 | 28.172 | 27.015 | 84.397 | 85.067 | -131.11 | 47.228 | 46.649 | -88.832 | -81.168 | -46.698 | -45.239 | 13.069 | 1.2906 | -8.3299 | 14.65 | -47.548 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 21.739 | 84.248 | 90.477 | 16.51 | 96.745 | 20.2 | -20.28 | -1.2533 | 1.4231 | 2.2143 | 0.0638 | 0 | -15.118 | -34.61 | 29.964 | 54.032 | 107.09 | 66.418 | -160.33 | -21.145 | 38.063 | -43.967 | 10.05 | 3.9454 | 3.5333 | 12 | 240.45 | 239.32 | 271.1 | -271.99 | -509.07 | 512.39 | 510.42 | -223.99 | -223.8 | -44.832 | -33.599 | 78.146 | 76.652 | -164.54 | -162.91 | 65.009 | 64.888 | -40.557 | -40.174 | 107.26 | 106.2 | 61.5 | 61.9 | 22.662 | 38.88 | -330.54 | 98.429 | 98.513 | 15.6 | 18.2 | -56.599 | -56.799 | 2.0386 | 1.8125 | -498.5 | -147.24 | 456.52 | 368.77 | 14.083 | -368.22 | 369.68 | -140.71 | -228.63 | -363.34 | 109.43 | 108.16 | 143.12 | -444.59 | 226.57 | -218.06 | 219 | -5.4039 | 30.955 | 28.879 | 5.1449 | 5.1319 | -28.239 | 9.76 | 14.174 | -10.429 | -42.421 | -12.861 | 40.599 | 57.77 | 59.277 | 0 | 0 | 50.233 | 50.887 | 50.352 | 50.19 | -17.299 | 17.879 | 8.1899 |  | -30.01 | 70.236 | 45.183 | -30.458 | -68.932 | 32.512 | 35.931 | 11.199 | -10.3 | 0.7982 | 188.65
21/03/2025 | 23:00 | 0 | 23.055 | -45.981 | 11.607 | 31.742 | 0 | 63.926 | -105.24 | 55.884 | 28.569 | 27.647 | 0 | -29.365 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 11.817 | 214.1 | 5.493 | 5.5655 | 9.1722 | 0 | 7.4617 | 2.404 | -28.43 | 113 | -61.159 | -61.68 | 20.692 | 0 | 28.6 | 9.7659 | 0.25 | -48.439 | -48.75 | -76.919 | 49.049 | 49.43 | 15.089 | 5.9836 | 67.367 | 69.099 | 20.613 | -49.698 | -49.027 | 5.3544 | 4.7819 | 65.238 | 66.175 | -5.2345 | -28.055 | -291.22 | -15.751 | -14.299 | -13.899 | 54.462 | 54.236 | -5.9892 | -67.102 | -35.104 | 8.867 | 0 | 3.6842 | 321.23 | 95.431 | 95.553 | -312.68 | 391.53 | 40.977 | -55.812 | 56.864 | 99.506 | 26.819 | 25.329 | 64.51 | 82.16 | -83.183 | -83.986 | 146.2 | 146.76 | 21.734 | -97.132 | -96.767 | 6.3173 | -82.678 | 19.57 | 25.985 | 25.7 | 166.8 | -16.04 | 29.014 | 28.228 | 28.745 | 31.805 | 32.732 | -13.075 | -63.341 | -17.577 | 15.884 | 52.08 | 72.989 | 48.991 | 46.147 | -37.059 | -2.3863 | 83.214 | 82.655 | -154.04 | 0 | -22.475 | -100.5 | -101.69 | 30.693 | 47.763 | 69.991 | 69.744 | 47.6 | -11.01 | 63.166 | 156.28 | -25.04 | -25.27 | 114.33 | 71.74 | 152.54 | 150.43 | -55.133 | -53.854 | 221.1 | 174.52 | 168.07 | 169.98 | 49.965 | 25.677 | -33.21 | 323.77 | 169.03 | 0 | -27.656 | -25.565 | 39.072 | -30.679 | -29.394 | 49.2 | -43.895 | -43.948 | 13.299 | 0 | -14.569 | 1 | 9.7115 | -99.707 | -36.912 | -35.653 | 8.132 | -24.941 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 29.076 | 29.466 | 27.808 | 84.732 | 84.397 | -138.47 | 55.982 | 56.654 | -97.634 | -88.808 | -46.983 | -46.579 | 13.164 | 1.1612 | -8.4199 | 15.87 | -48.132 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 20.86 | 90.462 | 96.603 | 15.8 | 93.03 | 20.2 | -18.735 | -2.4881 | 2.7733 | 2.0375 | 0.0638 | 0 | -16.006 | -30.932 | 28.558 | 48.15 | 103.86 | 64.099 | -153.64 | -19.772 | 34.965 | -37.886 | 10.189 | 1.3183 | 0.9809 | 12 | 231.92 | 232.79 | 273.7 | -271.02 | -504.77 | 508.4 | 501.77 | -220.23 | -215.74 | -49.878 | -38.852 | 75.062 | 73.963 | -164.54 | -162.91 | 63.537 | 63.328 | -33.017 | -32.735 | 111.98 | 111.73 | 60.7 | 61.099 | 22.109 | 36 | -328.37 | 103.07 | 103.93 | 15.1 | 14.8 | -56.7 | -56.299 | 2.0386 | 1.6226 | -490.41 | -150.12 | 442.41 | 370.38 | 14.166 | -358.55 | 361.16 | -138.7 | -222.67 | -354.14 | 105.71 | 108.53 | 139.02 | -441.03 | 227.76 | -210.85 | 212.66 | -6.0906 | 30.955 | 27.76 | 5.4369 | 5.439 | -27.28 | 10.399 | 13.01 | -10.136 | -43.828 | -13.154 | 43.2 | 56.813 | 57.708 | 0 | 0 | 48.654 | 49.152 | 48.752 | 50.77 | -13 | 18.636 | 7.6699 |  | -33.049 | 73.621 | 49.74 | -33.472 | -72.075 | 38.374 | 32.657 | 7.0999 | -7 | 0 | 167.13
21/03/2025 | 23:30 | 0 | 21.406 | -42.738 | 10.941 | 30.735 | 0 | 61.138 | -100.95 | 53.21 | 26.939 | 26.24 | 2.22 | -28.85 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 12.11 | 204.12 | 4.6445 | 4.4493 | 7.3857 | 0 | 7.0342 | 2.4269 | -29.44 | 113 | -61.08 | -61.02 | 20.355 | -2.22 | 26.4 | 9.7659 | 0.25 | -51.18 | -51.95 | -68.65 | 51.889 | 52.529 | 14.23 | 6.5756 | 63.725 | 66.761 | 22.052 | -54.387 | -54.041 | 20.735 | 25.481 | 62.157 | 60.951 | -3.6641 | -14.086 | -290.47 | -16.97 | -14.099 | -14.199 | 58.395 | 57.705 | -5.383 | -67.102 | -36.349 | 8.1575 | 0 | 3.124 | 320.74 | 74.495 | 74.098 | -241.93 | 382.48 | 40.977 | -59.692 | 61.557 | 94.147 | 25.75 | 23.469 | 60.569 | 78.69 | -89.881 | -89.747 | 163.93 | 165.3 | 23.053 | -90.167 | -89.374 | 7.6014 | -81.727 | 19.57 | 25.985 | 19.6 | 166.1 | -16.059 | 27.423 | 26.837 | 28.162 | 24.891 | 25.572 | -19.938 | -52.326 | -20.239 | 15.062 | 45.869 | 70.62 | 45.241 | 42.924 | -34.819 | -2.3863 | 82.483 | 82.411 | -154.92 | 0 | -21.221 | -95.699 | -97 | 31.698 | 44.833 | 64.356 | 65.057 | 44.64 | -9.84 | 62.167 | 156.28 | -25.09 | -25.26 | 108.38 | 68.6 | 152.36 | 150.22 | -62.366 | -60.636 | 210.01 | 164.63 | 157.89 | 161.85 | 49.138 | 26.914 | -31.648 | 251.41 | 93.445 | 0 | -28.825 | -26.771 | 37.667 | -27.888 | -25.325 | 63.024 | -54.713 | -55.057 | 11.291 | 14.539 | -17.639 | 0.9 | 9.3001 | -91.895 | -36.95 | -35.83 | 8.5583 | -25.58 | -10.577 | 23.346 | 0 | 0 | 29.004 | 29.001 | 28.628 | 89.421 | 89.756 | -145.01 | 63.747 | 63.522 | -98.31 | -90.616 | -50.345 | -46.279 | 13.775 | 1.0391 | -8.5599 | 14.11 | -51.472 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 20.069 | 90.382 | 99.445 | 15.81 | 92.863 | 20.2 | -19.033 | -2.8148 | 3.1004 | 1.8384 | 0.0638 | 0 | -15.143 | -29.114 | 29.744 | 45.377 | 106.75 | 66.682 | -158.3 | -18.391 | 35.262 | -34.352 | 10.471 | 0 | 0 | 12 | 221.25 | 219.77 | 281.6 | -280.28 | -520.52 | 519.29 | 517.91 | -208.89 | -206.77 | -56.113 | -47.544 | 75.38 | 73.252 | -164.54 | -162.91 | 68.448 | 68.053 | -25.803 | -27.822 | 104.3 | 103.98 | 57.299 | 58.299 | 22.252 | 34.24 | -318.11 | 99.113 | 98.94 | 15 | 9.6 | -59.5 | -59.7 | 2.0386 | 1.7604 | -505.97 | -72.596 | 412.2 | 338.11 | 18.742 | -330.04 | 334.51 | -136.22 | -215.47 | -330.86 | 94.262 | 93.091 | 138.45 | -398.56 | 216.67 | -181.47 | 182.29 | -7.1975 | 30.955 | 27.28 | 5.6939 | 5.6799 | -26.879 | 9.3599 | 13.031 | -9.6391 | -45.586 | -13.621 | 44.5 | 53.937 | 55.542 | 0 | 0 | 48.658 | 47.824 | 48.239 | 51.15 | -8.8999 | 20.68 | 7.1099 |  | -41.714 | 78.44 | 57.351 | -41.46 | -76.383 | 46.165 | 29.251 | 3.0999 | -2.7999 | 0 | 199.7
22/03/2025 | 00:00 | 0 | 20.264 | -40.628 | 10.324 | 29.685 | 0 | 58.985 | -93.884 | 50.083 | 25.405 | 25.109 | 4.44 | -26.074 | 22 | 10.763 | -22 | 12.602 | 191.726 | 4.317 | 4.6762 | 7.5971 | 0 | 7.7552 | 4.1055 | -30.88 | 113 | -58.569 | -58.759 | 19.666 | -4.44 | 24.2 | 9.7659 | 0.25 | -49.509 | -50.13 | -68.11 | 50.209 | 50.569 | 12.85 | 7.3787 | 60.977 | 63.444 | 21.047 | -53.449 | -52.649 | 30.62 | 30.085 | 57.87 | 59.477 | -2.6172 | -15.622 | -266.49 | -16.19 | -14.599 | -14.499 | 57.141 | 56.904 | -4.8989 | -67.102 | -32.724 | 7.4122 | 0 | 2.585 | 295.54 | 68.025 | 67.567 | -233.92 | 350.66 | 40.977 | -44.105 | 45.717 | 89.835 | 24.36 | 21.52 | 57.52 | 75.48 | -91.354 | -92.024 | 157.94 | 158.74 | 25.421 | -77.762 | -77.884 | 7.3759 | -74.942 | 19.57 | 25.985 | 24.1 | 151.19 | -15.779 | 31.272 | 30.841 | 31.961 | 28.339 | 29.768 | -19.953 | -48.917 | -24.972 | 14.463 | 44.909 | 65.739 | 43.366 | 41.166 | -33.68 | -2.3863 | 75.366 | 74.561 | -146.2 | 0 | -20.49 | -90.9 | -92.3 | 31.302 | 41.903 | 58.72 | 61.541 | 41.94 | -8.7899 | 60.358 | 153.62 | -25.3 | -25.719 | 106.01 | 64.83 | 145.65 | 142.58 | -62.232 | -60.772 | 197.18 | 154.5 | 149.9 | 151.33 | 46.043 | 24.947 | -31.24 | 244.39 | 111.73 | 0 | -30.243 | -28.342 | 39.104 | -22.991 | -21.19 | 46.128 | -54.637 | -54.892 | 13.372 | 0 | -19.079 | 1 | 8.9536 | -80.96 | -35.663 | -34.96 | 6.7562 | -23.654 | -10.03 | 23.471 | 0 | 0 | 29.638 | 29.719 | 28.404 | 91.431 | 92.603 | -153.05 | 64.05 | 64.469 | -104.58 | -95.179 | -51.59 | -48.449 | 13.77 | 0.9549 | -8.6299 | 14.37 | -53.417 | 9.3066 | -13.423 | 0.81 | 8.3204 | 19.18 | 98.139 | 106.61 | 15.32 | 90.684 | 20.2 | -18.009 | -3.0851 | 3.415 | 1.666 | 0.0638 | 0 | -14.89 | -26.359 | 27.757 | 41.847 | 102.3 | 65.231 | -153.99 | -17.283 | 34.141 | -31.599 | 10.766 | 0 | 0 | 12 | 224 | 224.82 | 284.5 | -280.25 | -525.77 | 526.32 | 520.31 | -212.76 | -210.43 | -56.243 | -47.622 | 79.428 | 76.433 | -164.54 | -162.91 | 67.481 | 67.317 | -20.265 | -20.478 | 106.05 | 105.8 | 57.4 | 57.2 | 22.068 | 30.159 | -317.33 | 102.83 | 102.67 | 15.6 | 8.3 | -59.5 | -60.2 | 2.0386 | 1.6503 | -517.12 | -95.869 | 406.7 | 333.06 | 25.596 | -329.34 | 332.06 | -135.3 | -216.5 | -322.2 | 93.535 | 93.428 | 140.03 | -397.69 | 217.44 | -179.32 | 180.16 | -6.7498 | 30.955 | 27.84 | 5.8909 | 5.875 | -27.52 | 10.159 | 12.781 | -10.984 | -46.144 | -14.061 | 47 | 57.347 | 57.168 | 0 | 0 | 49.778 | 50.289 | 49.847 | 52.64 | -8.1999 | 21.071 | 6.6399 |  | -42.294 | 76.91 | 56.904 | -43.395 | -75.862 | 46.441 | 27.889 | 1.3999 | -1.2 | 0 | 182.82
MÁXIMO |  | 0 | 26.164 | -35.114 | 15.084 | 39.855 | 0 | 79.645 | -82.806 | 74.887 | 38.22 | 37.658 | 13.319 | -19.1 | 44 | 17.388 | -15.399 | 13.186 | 282.86 | 11.307 | 11.264 | 18.702 | 0 | 13.675 | 7.7858 | -17.92 | 113 | -50.31 | -50.319 | 22.873 | 22.2 | 50.6 | 9.7659 | 0.25 | -39.25 | -38.88 | -38.7 | 67.699 | 68.519 | 21.699 | 7.9828 | 80.276 | 83.363 | 49.734 | 0 | -49.027 | 33.42 | 31.793 | 84.126 | 85.733 | 0 | -0.7908 | -213.32 | 14.185 | -5.6999 | -5.6999 | 70.761 | 79.074 | -3.6116 | -67.102 | -21.087 | 12.021 | 9.3041 | 6.3344 | 471.54 | 129.52 | 130.22 | -87.71 | 540.71 | 40.977 | -44.105 | 270.85 | 108.81 | 31.639 | 35.959 | 75.559 | 87.599 | -57.329 | -57.865 | 170.66 | 171.98 | 31.287 | -71.649 | -71.566 | 21.433 | -55.089 | 19.57 | 25.985 | 58.9 | 210.6 | -12.819 | 31.272 | 30.841 | 31.961 | 31.805 | 32.732 | 1 | 0 | 5.0648 | 19.186 | 76.18 | 93.029 | 63.757 | 60.942 | -28.629 | -2.1351 | 105.23 | 103.88 | -78.009 | 0.0001 | -17.619 | -70.199 | -71 | 35.884 | 80.575 | 89.717 | 117.2 | 80.08 | -4.2899 | 79.609 | 178.4 | -1.23 | -1.13 | 125.77 | 83.03 | 194.12 | 190.87 | -46.99 | -43.645 | 306.27 | 253.92 | 200.07 | 241.29 | 102.89 | 89.045 | -25.27 | 460.81 | 244.18 | 0 | -18.251 | -15.878 | 63.288 | 32.028 | 29.591 | 190.52 | -37.096 | -37.905 | 30.362 | 16.92 | -6.48 | 124.09 | 16.092 | 10.89 | -15.025 | -14.359 | 12.93 | -8.0401 | 50.478 | 24.293 | 0 | 0 | 30.458 | 30.804 | 29.708 | 108.51 | 109.18 | -102.65 | 89.62 | 89.295 | -69.96 | -54.681 | -33.023 | -31.349 | 14.056 | 1.6665 | -8.0599 | 17.15 | -34.296 | 9.3991 | -12.58 | 4.662 | 8.7203 | 31.739 | 113.25 | 126.54 | 18.52 | 103.55 | 22.899 | -13.805 | 4.0186 | 4.8333 | 2.8786 | 0.0638 | 0 | -12.492 | -18.753 | 29.964 | 78.653 | 124.05 | 75.357 | -128.27 | -14.191 | 48.759 | -22.767 | 13.25 | 12.952 | 12.522 | 16 | 240.45 | 239.32 | 289.6 | -271.02 | -417.16 | 552.68 | 550.03 | -149.63 | -148.36 | -33.188 | -22.574 | 81.612 | 79.273 | -100.68 | -109.53 | 68.448 | 68.053 | 20.894 | 21.34 | 126.93 | 126.51 | 68.4 | 69.099 | 22.662 | 46.319 | 0 | 103.07 | 103.93 | 20.2 | 39.299 | -18.1 | -18.2 | 2.0386 | 1.8125 | -407.3 | 223.04 | 473.87 | 384.19 | 65.33 | -199.68 | 376.82 | -16.808 | -100.96 | -194.85 | 111.28 | 110.43 | 149.4 | -221.45 | 232.9 | -120.33 | 234.55 | -4.4536 | 30.955 | 38.639 | 6.393 | 6.3449 | -26 | 17.04 | 16.47 | -6.9993 | -27.04 | -4.979 | 48 | 57.881 | 59.277 | 0 | 0 | 53.117 | 51.797 | 51.86 | 55.09 | -0.2 | 23.156 | 10.51 | 0 | -23.068 | 79.624 | 63.289 | -22.142 | -56.386 | 54.099 | 39.368 | 30.899 | 6.5999 | 1.1437 | 203.95
MÍNIMO |  | 0 | 17.574 | -52.408 | -1.4832 | 24.205 | 0 | 48.193 | -137.28 | 40.106 | 20.233 | 19.868 | -22.2 | -52.452 | 15.399 | 8.2799 | -44 | 9.3383 | 169.24 | 2.0127 | 2.1093 | 3.9559 | 0 | 3.1491 | 2.3292 | -36.11 | 113 | -76.87 | -77.01 | 18.109 | -13.319 | 17.6 | 9.7659 | 0.25 | -67.239 | -66.98 | -76.919 | 39.38 | 39.24 | 12.85 | -4.1582 | 51.53 | 53.451 | 14.811 | -67.515 | -74.253 | 4.9637 | 4.7819 | 47.823 | 48.493 | -7.3283 | -37.941 | -437.54 | -32.989 | -14.599 | -14.499 | 0 | 53.843 | -6.5113 | -67.102 | -55.544 | 4.9098 | 0 | 0 | 249.61 | 16.998 | 16.937 | -454.37 | 290.8 | 40.977 | -263.78 | 45.717 | 69.168 | 20.95 | 14.739 | 42.909 | 63.59 | -108.23 | -107.16 | 132.24 | 133.16 | 9.5855 | -150.16 | -150.67 | 0.7017 | -105.26 | 19.57 | 25.985 | -5.5999 | 109.19 | -20.45 | 10.589 | 10.086 | 11.402 | -2.6869 | -1.5277 | -40.905 | -64.819 | -43.255 | 11.597 | 27.959 | 51.5 | 36.101 | 33.988 | -43.899 | -2.5119 | 55.188 | 53.854 | -195.55 | -0.0001 | -26.701 | -143.1 | -143.3 | 30.231 | 32.821 | 36.647 | 48.065 | 32.729 | -14.41 | 59.062 | 77.181 | -30.45 | -30.67 | 73.28 | 34.46 | 76.418 | 74.527 | -86.327 | -85.39 | 149.77 | 102.56 | -0.0189 | 99.387 | 33.73 | 9.3387 | -35.385 | 99.518 | -206.97 | 0 | -41.323 | -38.089 | -14.255 | -61.048 | -56.155 | 30.767 | -84.896 | -85.84 | -50.147 | 0 | -26.289 | 0.9 | 8.9536 | -181.91 | -41.409 | -40.352 | 1.3964 | -87.014 | -25.265 | 3.7851 | 0 | 0 | 27.028 | 27.562 | 26.118 | 56.767 | 56.935 | -174.65 | 47.228 | 46.649 | -122.86 | -110.42 | -60.387 | -59.339 | 13.069 | 0.7633 | -8.8199 | 9.29 | -60.945 | 6.0027 | -15.842 | 0.523 | 5.8083 | 7.4499 | 56.095 | 70.772 | 13 | 67.601 | 16.799 | -32.092 | -4.4371 | -4.1803 | 1.1948 | 0.0638 | 0 | -17.05 | -49.576 | 26.466 | 29.159 | 90.555 | 51.877 | -185.03 | -27.23 | 29.207 | -65.521 | 9.0641 | 0 | 0 | 10.533 | 155.61 | 154.08 | 271.1 | -287.43 | -549.82 | 419.19 | 416.94 | -223.99 | -223.8 | -62.308 | -55.494 | 66.585 | 66.47 | -166.91 | -167.19 | 18.361 | 18.273 | -58.228 | -57.91 | 85 | 84.769 | 49.799 | 49.2 | 20.816 | -72.08 | -350.87 | 69.382 | 68.039 | 8.8 | 1.7 | -63.4 | -63.599 | 1.4111 | 1.2289 | -537.49 | -217 | 232.47 | 203.18 | -49.695 | -372.03 | 193.18 | -145.51 | -231.43 | -372.43 | 81.756 | 82.092 | 13.744 | -463.53 | 101.85 | -233.2 | 121 | -7.8292 | 30.955 | 26.399 | 4.339 | 4.3189 | -37.439 | 6.96 | 11.255 | -17.753 | -49.425 | -16.435 | 36.099 | 50.507 | 49.879 | 0 | 0 | 44.486 | 44.708 | 44.635 | 46.36 | -37.9 | -3.4318 | 5.2999 | 0 | -50.995 | 57.511 | 33.631 | -50.842 | -78.496 | 21.137 | 23.376 | -5.5 | -30.899 | 0 | 167.13
PROMEDIO |  | 0 | 22.1939 | -44.3571 | 10.7112 | 33.1151 | 0 | 66.0514 | -114.9485 | 59.6827 | 30.2734 | 29.7216 | -6.3823 | -35.2408 | 29.8831 | 12.8337 | -29.5164 | 11.4405 | 233.9424 | 7.3562 | 7.4712 | 12.1985 | 0 | 10.1807 | 4.5084 | -29.5806 | 113 | -66.6841 | -66.7034 | 20.2691 | 6.6598 | 33.6415 | 9.7659 | 0.25 | -56.2044 | -56.2959 | -68.7401 | 56.8448 | 57.0548 | 17.5464 | 0.46202 | 67.6739 | 70.1776 | 30.9319 | -47.7142 | -60.4903 | 15.824 | 15.7161 | 69.7616 | 71.0062 | -3.6314 | -19.0006 | -347.6098 | -20.7702 | -10.0765 | -10.0869 | 51.0973 | 65.1677 | -5.0078 | -67.102 | -39.9988 | 8.6856 | 4.9451 | 4.0636 | 380.8077 | 83.6697 | 83.7505 | -296.6134 | 438.6948 | 40.977 | -181.4107 | 185.3839 | 93.2 | 26.0652 | 24.6709 | 62.425 | 77.0969 | -84.65 | -84.3291 | 153.0819 | 153.915 | 18.7396 | -111.5838 | -111.546 | 10.9409 | -84.3541 | 19.57 | 25.985 | 25.0414 | 169.6156 | -17.1948 | 19.9758 | 19.2112 | 20.4065 | 13.0417 | 13.9213 | -15.0661 | -23.9498 | -14.9758 | 14.4922 | 55.2028 | 74.2774 | 52.6045 | 49.8973 | -37.0457 | -2.3157 | 84.9909 | 84.1509 | -126.5441 | -1.25e-05 | -22.5365 | -110.1179 | -110.5253 | 33.0224 | 59.4507 | 70.4708 | 86.3077 | 59.0211 | -10.7983 | 68.1683 | 124.1988 | -21.2289 | -21.4091 | 104.4675 | 58.8637 | 125.7022 | 123.6106 | -65.2631 | -63.9792 | 236.5229 | 185.7446 | 89.0273 | 178.8878 | 62.9566 | 42.1823 | -31.4605 | 306.7066 | 42.6033 | 0 | -30.8827 | -28.7024 | 30.1172 | -24.2599 | -22.4677 | 111.9864 | -65.5486 | -66.5996 | -1.7011 | 4.9171 | -18.0433 | 57.7385 | 13.0688 | -100.0785 | -23.9458 | -23.3915 | 7.5592 | -40.3452 | 5.7731 | 10.6422 | 0 | 0 | 28.4627 | 28.8709 | 27.7148 | 84.7317 | 84.725 | -127.8442 | 67.1793 | 67.1162 | -86.118 | -75.0139 | -49.0883 | -45.23 | 13.6403 | 1.05 | -8.5082 | 14.1192 | -49.8729 | 8.3813 | -14.5671 | 1.1675 | 8.1448 | 18.9841 | 76.7386 | 87.1671 | 16.3421 | 89.5772 | 20.1311 | -22.3521 | -1.3796 | 1.4855 | 1.8967 | 0.0638 | 0 | -14.6321 | -35.3029 | 28.3981 | 55.3643 | 110.319 | 67.7195 | -163.4871 | -21.8025 | 39.4333 | -44.7536 | 11.1007 | 3.9795 | 3.7066 | 12.6977 | 203.639 | 202.4015 | 283.1865 | -281.5808 | -487.0075 | 488.5213 | 485.8552 | -193.044 | -191.7892 | -53.3672 | -43.952 | 76.2009 | 74.9468 | -143.8512 | -143.6656 | 46.7681 | 46.3188 | -13.4862 | -13.6918 | 111.5866 | 111.2364 | 57.9641 | 58.1328 | 21.8652 | -2.6651 | -318.3977 | 86.4609 | 86.2597 | 14.131 | 19.6352 | -44.5851 | -44.5455 | 1.7008 | 1.471 | -477.5558 | -24.81 | 351.7331 | 293.3083 | 19.814 | -287.4435 | 287.4456 | -88.6815 | -173.9298 | -284.0342 | 95.679 | 95.4299 | 88.8787 | -342.8542 | 173.7731 | -168.6965 | 169.511 | -6.388 | 30.955 | 30.3911 | 5.7362 | 5.7225 | -29.7497 | 10.7913 | 13.195 | -11.3465 | -40.6118 | -13.3147 | 41.7434 | 54.7257 | 54.5972 | 0 | 0 | 49.2067 | 49.1367 | 49.1681 | 50.8369 | -19.0476 | 17.2411 | 7.6326 | 0 | -39.6362 | 75.6008 | 54.2167 | -39.3783 | -74.3411 | 42.6908 | 30.77 | 12.7393 | -12.806 | 0.52897 | 190.0567
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 21 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/03/2025 | 00:30 | 0.0021 | 6.3437 | -13.073 | 3.0287 | 6.6041 | 0 | 12.054 |  | 13.486 | 4.9538 | 4.521 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.0149 | 0.1919 | 3.4821 | 3.3477 | 5.7957 | 0 | 2.8384 | 1.1685 |  | -1.3376 | -0.588 | -0.629 | 10.585 | -2.22 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -12.649 | -12.6 | -10 | -12.35 | -12.229 | 4.7932 | 3.4755 | 16.445 | 17.598 | -11.652 | -15.271 | -15.97 | 12.346 | 9.1373 | -14.467 | -11.654 | 6.325 | 30.768 | -21.257 | 6.4021 | -6.1999 | -6.0999 | -18.147 | -17.418 | -1.0073 | 1.3141 | 4.6853 | 2.4105 | 0 | -0.2925 | -117.64 | 63.417 | 64.027 | -37.828 | -173.64 | -9.1669 |  |  | 18.162 | 9.18 | 7.5199 | -9.8699 | 2.64 | -6.5597 | -6.6936 | 12.263 | 9.9316 | -0.7674 | -19.123 | -19.313 | 3.2249 | 5.9714 | 2.88 | 6.412 | 37.299 | -7.4 | -2.5599 | 29.047 | 28.935 | 27.705 | 93.498 | 94.038 | -22.519 | -77.114 | -23.724 | 2.7265 | 35.52 | 17.29 | 8.5986 | 8.7921 | -11.219 | 25.512 | -7.4376 | -7.5413 | 19.153 | 0.0151 | -5.6199 | 9.1999 | 9.3999 | -7.0068 | -0.374 | 54.416 | 5.3866 | 0 | -7.04 | 13.31 | -18.501 | -8.38 | -8.46 | 24.53 | 19.69 | -18.872 | -10.136 | -22.394 | -21.299 | 22.929 | 2.2702 | -4.1719 | -4.3965 | -8.8245 | -13.727 | -12.764 | -58.805 | 10.792 | 0 | -10.495 | -9.7772 | 0 | -14.43 | -14.318 | 6.672 | -16.17 | -15.796 | 0.4517 | 11.859 | -19.709 | -0.2 | 2.4351 | -18.621 | -5.5103 | -5.5937 | 8.3492 | 0.1351 | -20.913 | 2.5756 | 0 | 0 | 2.4836 | 2.9313 | 0 | -2.8467 | -3.0142 | 29.304 | 6.2021 | 6.2078 | 32.462 | 42.504 | 14.82 | -9.4499 | -1.0121 | 0.2978 | 0.45 | 2.57 | -14.393 | 1.1756 | 7.5939 | -1.3079 | 1.5279 | 30.2 | -45.589 | -34.38 | -1.5399 | 26.613 | -0.1 | 21.785 | 5.0115 | -5.3372 | 1.9054 | 0.0653 |  | -13.227 | -14.428 | 18.941 | -36.133 | -16.303 | -13.806 | 154.1 | -2.6309 | -11.099 | 11.122 | 1.7823 | 8.8937 | 8.8853 | 1 | 17.737 | 18.435 | 6.2899 | 0 | 14.077 | 51.075 | -15.849 | 17.692 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | -13.254 | 58.944 | 60.563 | -34.238 | -33.551 | -7.3186 | -7.2025 | 6.5399 | 6.57 | -30.6 | -30.899 | 0.9494 | -6.8 | 14.713 | 16.286 | 16.615 | -19.899 | -30.299 | 22.6 | 21.7 | -18.242 | -18.342 | 0 | -46.024 | -293.48 | -17.438 | 61.907 | 97.942 | 67.065 | 140.95 | 29.016 | 31.531 | 37.194 | 35.778 | -30.805 | 217.95 | -147.06 | 78.969 | -70.795 | 0.0012 | 8.8797 | -5.92 | -1.6189 | -1.631 | 2.24 | 0 | -3.5164 | -6.0044 | 16.966 | -14.091 | 13.399 | 3.216 | 3.8529 | 0 | 0 | 3.6822 | 3.1277 | 3.1904 |  | 13.899 | 7.5693 | -0.32 | 0.37 | -14.574 | -1.6963 | -22.726 | -11.075 | -2.0048 | -25.543 | -3.0081 | -15.399 | -2.7 | 0 | -135.91
21/03/2025 | 01:00 | 0.0021 | 6.1796 | -12.857 | 2.9234 | 6.9918 | 0 | 12.671 |  | 12.18 | 4.5248 | 4.0127 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 2.8645 | 0.2282 | 3.7831 | 3.2149 | 5.786 | 0 | 2.9121 | 1.1557 |  | -1.375 | -0.804 | -0.77 | 11.47 | -2.22 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -13.369 | -13.38 | -10 | -12.489 | -12.56 | 5.1716 | 3.9408 | 20.481 | 23.29 | -11.673 | -16.075 | -16.41 | 0.3205 | 0.2822 | -14.467 | -11.386 | 4.7468 | 24.65 | -18.719 | 6.4509 | -7.2999 | -7.2999 | -19.053 | -20.003 | -1.1655 | 1.3141 | 3.2826 | 1.3135 | 0 | -0.6772 | -135.34 | 64.21 | 64.333 | -30.864 | -182.21 | -9.1669 |  |  | 18.142 | 9.67 | 7.86 | -10.529 | 3.0099 | -6.6936 | -6.2917 | 8.9417 | 6.5863 | -0.8653 | -18.687 | -19.057 | 1.6113 | 5.4296 | 2.88 | 6.412 | 33.2 | -4.3 | -2.5599 | 27.374 | 27.364 | 26.439 | 96.849 | 96.797 | -25.158 | -78.19 | -27.293 | 2.7381 | 33.549 | 16.459 | 8.1298 | 8.2061 | -10.829 | 25.512 | -6.578 | -5.7562 | 15.966 | 0.0153 | -5.5572 | 11.5 | 11.699 | -7.1313 | -0.748 | 55.047 | 5.0155 | -0.33 | -7.48 | 13.486 | -18.316 | -8.5799 | -8.81 | 24.77 | 16.88 | -19.636 | -10.327 | -22.326 | -18.627 | 21.233 | 0.9874 | -5.4682 | -5.1062 | -2.7479 | -7.2085 | -12.829 | -66.339 | 14.207 | 0 | -9.8392 | -10.007 | 0 | -16.248 | -16.203 | 15.888 | -16.02 | -15.161 | -3.0747 | 0 | -17.489 | 5.9 | 2.2376 | -20.376 | -5.4029 | -5.6159 | 8.408 | -4.0124 | -17.613 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 2.6951 | 0 | -3.5165 | -4.6887 | 29.974 | 4.7968 | 4.8129 | 34.016 | 44.425 | 16.822 | -8.7299 | -0.1973 | 0.3243 | 0.63 | 2.72 | -14.574 | 1.3473 | 7.7239 | -1.2769 | 1.5864 | 30.149 | -46.725 | -34.967 | -1.8699 | 25.861 | -0.1 | 20.651 | 5.0645 | -5.4306 | 1.8615 | 0.0653 |  | -11.688 | -15.862 | 21.432 | -35.629 | -15.164 | -14.717 | 150.07 | -2.8843 | -10.341 | 10.48 | 2.8719 | 9.194 | 9.2017 | 2 | 15.836 | 17.193 | 5.8699 | 0 | 12.906 | 48.708 | -18.537 | 18.319 | 16.415 | 0 | 0 | -10.199 | -11.287 | 58.944 | 60.563 | -32.557 | -31.925 | -6.379 | -6.1505 | 5.4699 | 5.51 | -30.399 | -30.399 | 0.9146 | -6.96 | 11.61 | 17.384 | 17.252 | -19.5 | -30.2 | 21.299 | 20.399 | -18.242 | -18.336 | 0 | -47.515 | -290.92 | -16.785 | 43.358 | 93.977 | 66.458 | 141.76 | 29.153 | 28.082 | 35.931 | 34.512 | -30.658 | 216.14 | -143.89 | 77.756 | -70.811 | -0.3259 | 8.8797 | -5.0399 | -1.6779 | -1.69 | 2.4 | 0 | -3.5406 | -6.2088 | 16.847 | -14.326 | 13.399 | 3.516 | 4.55 | 0 | 0 | 3.5679 | 3.5514 | 3.1705 |  | 13.699 | 7.2981 | -0.28 | 0.37 | -13.345 | -1.2854 | -22.155 | -10.416 | -2.9497 | -25.199 | -3.2892 | -14.8 | -2.4 | 0 | -138.17
21/03/2025 | 01:30 | 0.0047 | 5.9574 | -12.412 | 2.9136 | 6.8686 | 0 | 12.469 |  | 12.017 | 4.3828 | 4.0172 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 2.2455 | -0.4697 | 2.7635 | 2.696 | 4.6664 | 0 | 1.3902 | 1.1549 |  | -1.3613 | -0.828 | -0.807 | 10.949 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -13.51 | -13.39 | -10 | -12.22 | -12.319 | 4.6805 | 3.8287 | 20.326 | 22.37 | -12.941 | -16.878 | -16.151 | 14.139 | 17.763 | -15.807 | -14.065 | 6.7196 | 37.156 | -24.53 | 6.9291 | -7.5999 | -7.4999 | -18.343 | -16.034 | -0.3046 | 1.3141 | 1.0283 | 1.3158 | 0 | -0.2633 | -127.44 | 61.189 | 61.098 | -24.104 | -180.8 | -9.1669 |  |  | 17.045 | 9.5299 | 6.92 | -10.949 | 3.5 | -5.0861 | -5.0861 | 11.084 | 8.7003 | -0.533 | -18.713 | -18.847 | 0.7017 | 5.6456 | 2.88 | 6.412 | 35 | -6.6999 | -2.63 | 28.274 | 28.343 | 27.661 | 95.839 | 96.097 | -27.178 | -75.165 | -27.051 | 2.8689 | 32.5 | 16.5 | 7.9736 | 8.0108 | -10.46 | 25.512 | -7.5331 | -7.1298 | 16.838 | 0.0152 | -5.3963 | 11.5 | 11.699 | -7.0727 | -0.935 | 53.312 | 4.6444 | -0.54 | -6.97 | 14.337 | -18.316 | -8.74 | -9.0399 | 24.23 | 16.54 | -21.618 | -11.318 | -21.809 | -20.018 | 16.991 | -1.8908 | -7.3282 | -7.1512 | -12.701 | -12.36 | -12.849 | -71.831 | 18.247 | 0 | -9.8121 | -9.4633 | 0 | -14.943 | -14.075 | 8.72 | -15.07 | -14.391 | -0.7197 | 11.569 | -21.189 | -1 | 2.4662 | -18.916 | -5.2511 | -5.3109 | 9.4862 | -1.3271 | -14.431 | 2.6184 | 0 | 0 | 0 | 2.7536 | 0 | -4.8562 | -5.3586 | 29.974 | 5.2701 | 6.2554 | 34.017 | 43.129 | 13.424 | -9.8499 | -0.201 | 0.3069 | 0.6 | 3.23 | -14.204 | 1.2664 | 7.7419 | -1.264 | 1.6423 | 30.29 | -46.513 | -34.94 | -1.7399 | 26.077 | -0.1 | 20.667 | 5.025 | -5.263 | 1.8088 | 0.0653 |  | -11.105 | -17.037 | 21.125 | -35.293 | -12.358 | -15.064 | 149.64 | -3.1152 | -10.377 | 10.745 | 2.6753 | 9.1354 | 9.091 | 1 | 18.316 | 19.975 | 5.4499 | 0 | 15.27 | 52.016 | -16.421 | 16.74 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | -11.87 | 58.944 | 60.563 | -33.172 | -32.342 | -6.8015 | -6.6274 | 5.4 | 5.4499 | -30.5 | -30.7 | 0.9494 | -6.88 | 13.132 | 18.025 | 17.896 | -19.5 | -30.7 | 21.299 | 20.399 | -18.242 | -18.336 | 0 | -47.563 | -290.3 | -17.587 | 30.491 | 98.571 | 68.264 | 139.68 | 28.017 | 25.344 | 33.776 | 36.273 | -31.763 | 213.5 | -144.68 | 75.421 | -68.025 | -0.1868 | 8.8797 | -5.44 | -1.713 | -1.722 | 2.3199 | 0 | -2.8212 | -6.0349 | 16.905 | -14.619 | 12.399 | 3.5699 | 2.959 | 0 | 0 | 4.0393 | 4.2681 | 4.4794 |  | 14.1 | 9.1153 | -0.4 | 0.37 | -14.205 | -2.126 | -23.389 | -11.847 | -2.1558 | -25.273 | -3.043 | -15.8 | -2 | 0 | -139.96
21/03/2025 | 02:00 | 0.0047 | 5.7819 | -11.978 | 2.7188 | 6.6093 | 0 | 12.333 |  | 9.7155 | 3.5768 | 5.06 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 3.3171 | -1.9894 | 2.7889 | 2.5595 | 4.7071 | 0 | 1.4093 | 1.1438 |  | -0.9632 | -0.877 | -0.854 | 11.437 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -14.579 | -14.63 | -10 | -11.949 | -11.739 | 3.2062 | 3.5708 | 19.449 | 21.74 | -13.473 | -17.28 | -16.876 | 20.289 | 21.993 | -16.61 | -13.663 | 7.5087 | 34.741 | -21.654 | 6.6009 | -6.4999 | -6.4999 | -19.069 | -16.883 | -0.5789 | 1.3141 | 5.1841 | 1.3462 | 0 | -0.3814 | -129.97 | 58.229 | 57.954 | -17.628 | -185.18 | -9.1669 |  |  | 17.045 | 9.8199 | 5.94 | -11.06 | 6.75 | -7.8992 | -7.8992 | 15.358 | 13.319 | -0.4887 | -16.83 | -17.196 | 5.0468 | 8.7465 | 2.88 | 6.412 | 40 | -13 | -2.2799 | 30.172 | 30.782 | 29.367 | 93.405 | 93.444 | -28.093 | -74.026 | -27.873 | 2.7404 | 29.989 | 15.25 | 7.5048 | 7.6202 | -10.079 | 25.512 | -10.774 | -10.527 | 27.712 | 0.0151 | -5.0575 | 11.5 | 11.699 | -6.7297 | -1.496 | 50.946 | 3.9022 | -0.95 | -6.27 | 12.433 | -19.273 | -8.82 | -8.9499 | 23.51 | 16.989 | -31.454 | -15.381 | -26.368 | -24.872 | 9.701 | -10.925 | -16.679 | -16.031 | -9.3886 | -14.727 | -12.584 | -78.208 | 8.4687 | 0 | -9.6576 | -9.2843 | 0 | -20.08 | -19.037 | 26.64 | -17.268 | -16.815 | 0.7919 | 0 | -18.409 | -2.1 | 2.1879 | -28.001 | -6.1063 | -6.1797 | 9.1516 | 2.1701 | -19.211 | 3.1806 | 0 | 0 | 3.1355 | 3.2172 | 0 | -2.8467 | -1.5071 | 20.094 | 9.9636 | 10.753 | 23.841 | 35.145 | 13.614 | -10.779 | -1.1165 | 0.2978 | 0.92 | 2.78 | -15.074 | 1.2465 | 7.5989 | -1.2309 | 1.6701 | 31.61 | -41.454 | -29.767 | -1.7399 | 27.546 | -0.1 | 20.363 | 4.698 | -5.0643 | 1.7801 | 0.0653 |  | -12.68 | -17.186 | 18.751 | -35.293 | -8.8139 | -13.537 | 142.34 | -3.3267 | -10.196 | 10.851 | 1.8344 | 9.0548 | 9.1384 | 1.6708 | 18.259 | 18.344 | 6.71 | 0 | 16.932 | 52.764 | -19.16 | 15.988 | 15.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.944 | 60.563 | -35.182 | -34.49 | -6.9356 | -6.7696 | 5.57 | 5.59 | -31.5 | -31.799 | 0.9146 | -6.7199 | 16.985 | 20.89 | 20.69 | -19.899 | -30 | 23 | 22.2 | -18.144 | -18.242 | 0 | -39.409 | -296.8 | -21.272 | 6.8168 | 95.211 | 65.058 | 145.32 | 30.142 | 31.087 | 34.011 | 31.36 | -36.16 | 218.59 | -145.69 | 77.109 | -70.505 | -0.3967 | 8.8797 | -5.5999 | -1.769 | -1.784 | 2.0799 | 0 | -3.0398 | -6.0044 | 17.259 | -13.887 | 11.5 | 2.49 | 2.187 | 0 | 0 | 5.0596 | 4.4695 | 3.0544 |  | 14.199 | 7.3851 | -0.37 | 0.37 | -14.153 | -1.973 | -22.605 | -10.909 | 0 | -25.775 | -3.1074 | -15 | -2.7 | 0 | -134.85
21/03/2025 | 02:30 | 0.0047 | 5.5944 | -11.724 | 2.1724 | 10.074 | 0 | 19.121 |  | 9.759 | 3.5888 | 5.004 | -17.76 | -17.6 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.4822 | 5.5926 | 2.7153 | 2.5263 | 4.4134 | 0 | 1.5869 | 1.143 |  | -1.4518 | -0.892 | -0.885 | 11.793 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -14.869 | -14.989 | -10 | -11.829 | -11.84 | 3.5359 | 3.3018 | 15.536 | 17.427 | -14.817 | 0 | -14.276 | -0.321 | -0.0797 | -17.28 | -15.673 | 3.5632 | 18.751 | -3.9267 | 4.2407 | -5.5999 | -5.5999 | 0 | -18.734 | -0.3257 | 1.3141 | 3.4627 | 0.7577 | 0 | 0 | -147.92 | 27.954 | 28.046 | -6.1034 | -210.42 | -9.1669 |  |  | 13.981 | 10.569 | 6.63 | -10.829 | 7.6999 | -10.846 | -10.578 | 17.136 | 15.348 | -2.8581 | -26.817 | -27.088 | 3.5584 | 4.7516 | 2.88 | 6.412 | 30.899 | -5.0999 | -2.44 | 23.198 | 23.432 | 22.347 | 67.15 | 67.273 | -28.468 | -49.105 | -24.33 | 2.5241 | 29.399 | 18.819 | 7.3486 | 7.4249 | -10.199 | 25.512 | -6.6471 | -6.4655 | 27.249 | 0.015 | -5.2255 | 13.8 | 14 | -5.7128 | -1.496 | 51.104 | 3.7167 | -1.02 | -6.41 | 12.082 | -19.273 | -8.63 | -8.76 | 23.03 | 15.93 | -29.454 | -14.145 | -28.447 | -28.009 | 0 | -11.318 | -15.779 | -16.268 | -13.142 | -18.866 | -12.459 | -89.837 | 6.0587 | 0 | -9.9788 | -9.6024 | 13.296 | -19.217 | -18.015 | 14.352 | -19.364 | -18.876 | 2.6922 | -2.23 | -17.709 | 0 | 2.2334 | -26.571 | -5.9747 | -6.1113 | 8.1271 | 2.3442 | -12.37 | 3.3454 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.5437 | 2.5527 | 0 | -0.8373 | 15.573 | 12.043 | 12.17 | 18.891 | 30.715 | 14.312 | -10.819 | -1.3124 | 0.2978 | 1.1 | 2.97 | -13.675 | 1.2573 | 7.6759 | -1.309 | 1.9914 | 32.599 | -38.07 | -27.187 | -1.9199 | 28.81 | -0.1 | 19.984 | 4.4649 | -4.6792 | 1.8087 | 0.0653 |  | -12.332 | -16.465 | 23.498 | -35.461 | -6.1639 | -11.389 | 130.19 | -3.4336 | -10.406 | 11.355 | 1.9488 | 8.9522 | 8.9881 | 1 | 18.078 | 19.63 | 5.8699 | -2.6288 | 17.647 | 54.055 | -17.911 | 17.013 | 17.116 | 0 | 0 | 0 | -11.097 | 58.944 | 62.92 | -36.699 | -35.792 | -7.1084 | -6.6127 | 6.19 | 6.2399 | -30.2 | -30 | 0.986 | -6.48 | 11.844 | 22.664 | 22.524 | -19.899 | -29.899 | 24.299 | 23.6 | -18.455 | -18.46 | 0 | -35.096 | -300.17 | -26.098 | -12.498 | 103.75 | 60.651 | 130.1 | 39.122 | 35.743 | 30.112 | 31.804 | -21.792 | 221.06 | -153.96 | 72.186 | -65.627 | -0.3967 | 8.8797 | -5.28 | -1.745 | -1.7589 | 1.7599 | 0 | -2.811 | -5.9159 | 17.286 | -14.119 | 12.3 | 3.857 | 3.545 | 0 | 0 | 3.4858 | 3.3819 | 3.9106 |  | 13.199 | 7.0854 | -0.38 | 0.37 | -15.073 | -1.8173 | -22.958 | -11.99 | 0 | -25.584 | -2.9017 | -14.1 | -3.7999 | 0 | -132.14
21/03/2025 | 03:00 | 0.0023 | 5.6032 | -11.727 | 2.1444 | 10.084 | 0 | 18.983 |  | 9.7087 | 3.5458 | 4.9406 | -17.76 | -17.6 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.6319 | 4.9356 | 2.5806 | 2.3496 | 4.2087 | 0 | 1.4491 | 1.1577 |  | -1.4705 | -0.851 | -0.829 | 11.335 | -2.22 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -15.02 | -15.069 | -10 | -11.409 | -11.39 | 3.4558 | 3.342 | 14.234 | 15.097 | -15.861 | 0 | -15.64 | 13.135 | 11.532 | -19.959 | -17.95 | 5.5359 | 28.24 | -5.6825 | 4.7256 | -6.3999 | -6.3999 | 0 | -16.785 | -0.4402 | 1.3141 | 2.9903 | 0.6551 | 0 | 0 | -140.17 | 26.459 | 26.795 | -6.0102 | -203.93 | -9.1669 |  |  | 13.991 | 10.359 | 6.4699 | -11.1 | 7.32 | -12.051 | -11.65 | 17.394 | 15.724 | -1.6816 | -27.218 | -27.264 | 3.1047 | 4.5631 | 2.88 | 6.412 | 29.799 | -3.7 | -2.38 | 22.39 | 22.496 | 22.012 | 65.836 | 66.107 | -24.576 | -47.497 | -24.431 | 2.5927 | 29.799 | 18.84 | 7.1923 | 7.2296 | -9.8999 | 25.512 | -5.9566 | -5.7696 | 26.024 | 0.015 | -5.0796 | 13.8 | 14 | -5.6713 | -1.683 | 50.789 | 3.5311 | -1.22 | -6.49 | 12.352 | -24.653 | -8.49 | -8.6499 | 22.51 | 15.49 | -27.327 | -13.854 | -30.253 | -28.072 | 0 | -11.165 | -17.327 | -16.082 | -14.551 | -20.094 | -12.583 | -89.935 | 3.9885 | 0 | -10.158 | -9.6457 | 13.74 | -16.82 | -15.615 | 4.1119 | -16.931 | -16.449 | 3.8833 | 0 | -14.899 | 0.1 | 2.3879 | -22.919 | -6.0066 | -5.9817 | 7.4884 | 4.06 | -19.442 | 3.321 | 0 | 0 | 3.2523 | 3.4675 | 0 | 1.1721 | 0.5024 | 10.214 | 12.26 | 12.272 | 15.018 | 28.254 | 17.237 | -10.219 | -1.7958 | 0.2978 | 1.15 | 1.45 | -16.581 | 1.0684 | 7.5919 | -1.368 | 2.047 | 32.68 | -37.059 | -26.435 | -1.9599 | 28.906 | -0.1 | 19.722 | 4.3544 | -4.5374 | 1.7606 | 0.0653 |  | -11.927 | -16.939 | 22.912 | -35.377 | -4.6072 | -10.536 | 129.05 | -3.58 | -10.393 | 11.231 | 1.9893 | 8.9962 | 8.8932 | 1.7843 | 19.485 | 21.37 | 7.1199 | -3.2905 | 20.045 | 57.699 | -17.158 | 18.349 | 17.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.102 | 62.92 | -35.913 | -35.309 | -6.6397 | -6.257 | 6.46 | 6.44 | -30.5 | -31.2 | 0.9329 | -6.8 | 9.5448 | 23.89 | 23.93 | -19.899 | -29.399 | 23.399 | 22.6 | -18.455 | -18.429 | 0 | -37.917 | -298.37 | -27.833 | -21.728 | 103.14 | 60.966 | 132.22 | 36.298 | 37.497 | 34.256 | 33.52 | -20.592 | 220.13 | -152.93 | 71.609 | -65.129 | -0.9827 | 8.8797 | -5.1199 | -1.7899 | -1.804 | 1.7599 | 0.08 | -2.7629 | -5.9739 | 17.375 | -14.18 | 12.1 | 4.5489 | 4.5879 | 0 | 0 | 4.4557 | 3.3367 | 4.4314 |  | 13.399 | 6.957 | -0.37 | 0.37 | -15.197 | -1.3188 | -21.985 | -12.673 | 0 | -24.522 | -3.4802 | -14.6 | -3.2999 | 0 | -131.69
21/03/2025 | 03:30 | 0.0023 | 5.603 | -11.556 | 2.1106 | 10.008 | 0 | 18.674 |  | 9.2929 | 3.5088 | 4.9065 | -17.76 | -17.6 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.5485 | 4.4294 | 2.6317 | 2.4886 | 4.2234 | 0 | 1.8208 | 1.139 |  | -1.4707 | -0.731 | -0.709 | 11.142 | -2.22 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -13.77 | -13.72 | -10 | -12.159 | -12.06 | 3.4238 | 3.5573 | 12.961 | 13.897 | -15.138 | 0 | -13.406 | 15.89 | 18.078 | -20.093 | -18.62 | 5.1414 | 25.451 | -5.9237 | 3.251 | -6.1999 | -6.1999 | 0 | -17.821 | -0.3338 | 1.3141 | 5.8282 | 0.592 | 0 | 0 | -137.3 | 27.314 | 27.619 | -14.874 | -202.24 | -9.1669 |  |  | 13.991 | 10.68 | 6.5199 | -10.72 | 7.6999 | -12.855 | -12.989 | 17.192 | 15.107 | -2.6088 | -25.311 | -25.608 | 5.6451 | 4.4743 | 2.88 | 6.412 | 29.2 | -3.2 | -2.2699 | 23.341 | 23.491 | 22.382 | 62.619 | 64.155 | -23.829 | -49.054 | -19.415 | 2.4085 | 30.329 | 18.879 | 7.1923 | 7.3272 | -9.9099 | 25.512 | -6.5515 | -5.9103 | 22.59 | 0.0149 | -5.0325 | 13.8 | 14 | -5.8837 | -1.683 | 51.735 | 3.5311 | -1.24 | -6.96 | 13.081 | -24.653 | -8.64 | -8.68 | 22.41 | 7.61 | -25.09 | -12.19 | -28.762 | -27.109 | 12.433 | -10.999 | -15.878 | -17.559 | -9.428 | -13.069 | -12.676 | -80.504 | 4.9617 | 0 | -10.07 | -9.4515 | 13.975 | -21.851 | -20.377 | 8.208 | -15.798 | -14.996 | 4.7904 | 11.359 | -20.359 | 2 | 2.3895 | -33.673 | -5.5751 | -5.7313 | 6.7139 | 3.288 | -19.458 | 3.5957 | 0 | 0 | 3.8712 | 4.2717 | 2.9789 | 1.842 | 1.842 | 6.3633 | 11.661 | 11.634 | 17.363 | 33.132 | 22.843 | -16.149 | -2.5081 | 0.3152 | 1.73 | 2.13 | -23.397 | 1.1047 | 7.9599 | -1.2849 | 1.5638 | 25.049 | -38.722 | -26.334 | -0.76 | 25.662 | -0.1 | 19.113 | 4.1558 | -4.4602 | 1.7114 | 0.0653 |  | -11.275 | -23.167 | 21.74 | -34.705 | -10.315 | -10.658 | 135.13 | -3.4548 | -10.086 | 11.887 | 1.7742 | 8.9156 | 8.9881 | 1.1226 | 19.004 | 20.835 | 7.96 | -5.0038 | 15.887 | 58.007 | -15.697 | 17.473 | 17.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.102 | 62.92 | -34.21 | -33.617 | -7.0351 | -6.5823 | 4.69 | 4.71 | -27.899 | -28.299 | 0.9494 | -6.88 | 9.0366 | 22.487 | 22.573 | -19.5 | -26.5 | 23 | 22.6 | -18.455 | -18.429 | 0 | -33.832 | -300.51 | -27.351 | -33.3 | 105.87 | 57.746 | 127.69 | 39.332 | 39.033 | 30.968 | 33.685 | -19.241 | 222.48 | -155.11 | 73.875 | -67.018 | -0.7727 | 8.8797 | -3.5199 | -1.7359 | -1.7309 | 0.72 | 0.64 | -2.8373 | -6.7948 | 17.463 | -12.538 | 11.3 | 4.5339 | 2.2669 | 0 | 0 | 3.8929 | 4.3051 | 4.2916 |  | 10 | 9.0001 | -0.4 | 0.37 | -15.91 | -1.3667 | -21.522 | -12.722 | -2.0846 | -25.339 | -3.0633 | -11 | -6.5 | 0 | -134.19
21/03/2025 | 04:00 | 0.0056 | 5.5713 | -11.777 | 2.3813 | 10.233 | 0 | 19.209 |  | 9.3308 | 3.3968 | 4.7632 | -15.539 | -17.6 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.4397 | 5.3033 | 2.7332 | 2.546 | 4.3252 | 0 | 1.8688 | 1.2216 |  | -1.4392 | -0.836 | -0.845 | 11.39 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -14.09 | -14.34 | -10 | -12.539 | -12.67 | 3.4974 | 3.4483 | 15.476 | 16.747 | -16.054 | 0 | -13.268 | 4.7895 | 3.0761 | -18.084 | -18.754 | 3.9578 | 21.59 | -1.9486 | 3.1163 | -6.7999 | -6.7999 | 0 | -18.798 | -0.4432 | 1.3141 | 5.5235 | 0.6458 | 0 | 0 | -148.89 | 28.321 | 28.382 | -9.4511 | -211.22 | -9.1669 |  |  | 13.971 | 10.59 | 6.34 | -11 | 7.7699 | -13.123 | -12.721 | 17.447 | 14.547 | -3.1284 | -25.382 | -25.499 | 5.2295 | 4.7735 | 2.88 | 6.412 | 30.6 | -4.5999 | -2.3599 | 24.032 | 23.822 | 22.8 | 65.233 | 65.478 | -19.929 | -50.325 | -20.434 | 2.7055 | 33.849 | 18.37 | 7.3486 | 7.4249 | -10.029 | 25.512 | -6.6259 | -6.3292 | 23.381 | 0.0149 | -5.1914 | 13.8 | 14 | -5.8935 | -1.683 | 51.104 | 3.5311 | -1.24 | -6.62 | 13.783 | -27.059 | -9.61 | -9.6999 | 24.56 | 7.33 | -26.145 | -13.645 | -29.395 | -27.418 | 11.891 | -11.62 | -17.388 | -16.467 | -8.1803 | -11.58 | -12.099 | -84.864 | 6.1237 | 0 | -9.7783 | -9.2999 | 14.975 | -23.821 | -21.967 | 24.08 | -16.709 | -15.971 | 2.8897 | 0 | -16.479 | -0.8 | 2.4142 | -37.245 | -5.8216 | -5.9101 | 6.7188 | 2.053 | -19.974 | 3.553 | 0 | 0 | 3.7636 | 3.7337 | 2.9799 | 2.0094 | 1.6745 | 7.8704 | 12.004 | 12.757 | 18.159 | 33.284 | 24.801 | -16.629 | -2.1217 | 0.3243 | 1.58 | 1.87 | -25.39 | 1.0347 | 8.2889 | -1.4819 | 1.5915 | 23.829 | -39.179 | -26.768 | -0.84 | 24.273 | -0.1 | 19.019 | 4.0702 | -4.2204 | 1.7203 | 0.0653 |  | -11.15 | -23.877 | 22.106 | -33.948 | -8.3101 | -11.204 | 131.94 | -3.6185 | -10.194 | 12.005 | 2.7087 | 8.8717 | 8.8299 | 2 | 19.203 | 19.68 | 7.96 | -4.4409 | 17.374 | 57.367 | -16.437 | 19.076 | 18.898 | 0 | 0 | 0 | -10.613 | 61.102 | 62.92 | -35.413 | -34.468 | -6.4208 | -6.282 | 4.94 | 4.98 | -26.5 | -26.399 | 0.9494 | -6.6399 | 9.0065 | 23.392 | 23.766 | -19.5 | -26.399 | 22.6 | 22.1 | -18.252 | -18.279 | 0 | -33.763 | -299.94 | -28.694 | -17.842 | 106.53 | 58.476 | 126.68 | 38.818 | 37.953 | 34.431 | 34.052 | -15.473 | 222.43 | -153.96 | 74.426 | -66.845 | -0.9119 | 8.8797 | -4.2399 | -1.7439 | -1.74 | 1.0399 | 0.88 | -3.0817 | -6.8528 | 17.112 | -12.889 | 12 | 4.302 | 6.228 | 0 | 0 | 3.7458 | 3.511 | 3.7901 |  | 10.3 | 9.0784 | -0.42 | 0.37 | -15.419 | -0.6712 | -21.916 | -12.131 | -2.443 | -23.444 | -3.0553 | -11.3 | -6.5 | 0 | -135.39
21/03/2025 | 04:30 | 0.0056 | 5.5299 | -11.586 | 2.267 | 10.047 | 0 | 19.206 |  | 9.7397 | 3.5838 | 4.9702 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.389 | 5.0406 | 2.9927 | 2.8837 | 4.7773 | 0 | 2.4226 | 1.2037 |  | -1.46 | -0.786 | -0.817 | 11.317 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -13.909 | -13.859 | -10 | -12.56 | -12.56 | 3.5523 | 3.1176 | 13.551 | 15.251 | -14.362 | 0 | -12.306 | -0.6456 | -0.3835 | -18.218 | -15.807 | 3.5632 | 17.963 | -1.1072 | 3.2058 | -5.7999 | -5.7999 | 0 | -20.467 | -0.305 | 1.3141 | 6.5524 | 0.3985 | 0 | 0 | -148.04 | 29.053 | 29.114 | -10.868 | -209.91 | -9.1669 |  |  | 15.059 | 10.659 | 6.9499 | -10.31 | 7.48 | -12.989 | -12.587 | 16.995 | 14.113 | -3.0096 | -25.392 | -24.917 | 6.4851 | 5.2661 | 2.88 | 6.412 | 33 | -5.5999 | -2.2599 | 24.056 | 24.217 | 23.307 | 64.894 | 65.531 | -21.387 | -51.313 | -19.701 | 2.7178 | 33.08 | 18.25 | 7.3486 | 7.4249 | -9.9899 | 25.512 | -7.1771 | -7.1748 | 23.739 | 0.015 | -5.1529 | 13.8 | 14 | -6.0034 | -1.496 | 51.735 | 3.5311 | -1.14 | -6.59 | 13.797 | -27.059 | -9.87 | -9.97 | 25.38 | 7.03 | -24.545 | -13.063 | -27.896 | -27.845 | 12.753 | -10.334 | -16.456 | -15.851 | -8.0497 | -13.973 | -11.728 | -81.878 | 6.053 | 0 | -9.3677 | -9.0544 | 18.435 | -25.34 | -23.735 | 33.808 | -17.134 | -18.747 | -1.3171 | 0 | -19.079 | 9.9 | 2.5898 | -36.177 | -6.4386 | -6.3722 | 8.1997 | 2.869 | -18.76 | 3.553 | 0 | 0 | 4.2178 | 4.4524 | 2.9743 | 1.3396 | 1.842 | 6.6982 | 12.871 | 13.2 | 17.588 | 31.239 | 21.817 | -17.829 | -3.1105 | 0.2978 | 2.03 | 1.96 | -22.108 | 1.126 | 8.2139 | -1.4329 | 1.9615 | 24 | -38.097 | -25.814 | -1.0599 | 23.418 | -0.1 | 18.71 | 4.1991 | -4.3807 | 1.7231 | 0.0653 |  | -10.299 | -25.558 | 20.173 | -33.864 | -8.0272 | -11.1 | 135.43 | -3.4087 | -9.5328 | 11.816 | 2.6901 | 8.879 | 8.8141 | 2 | 17.862 | 20.121 | 7.96 | -7.1235 | 15.104 | 59.637 | -13.86 | 20.086 | 19.629 | 0 | 0 | 0 | -10.805 | 63.463 | 62.92 | -35.864 | -34.633 | -7.6035 | -7.896 | 5.51 | 5.48 | -27.899 | -28.399 | 0.9494 | -5.84 | 9.2069 | 23.731 | 23.261 | -19.1 | -26.5 | 23.399 | 22.6 | -18.458 | -18.328 | 0 | -35.73 | -299.41 | -29.129 | 2.262 | 103.17 | 57.645 | 125.86 | 40.461 | 42.819 | 34.762 | 35.537 | -16.654 | 224.81 | -155.65 | 76.74 | -68.462 | -0.9827 | 8.8797 | -4.88 | -1.723 | -1.738 | 1.5199 | 0.64 | -3.3022 | -6.7673 | 17.228 | -12.422 | 11.1 | 2.828 | 2.3949 | 0 | 0 | 4.8444 | 3.4661 | 3.2226 |  | 9.8999 | 8.1297 | -0.4 | 0.37 | -15.897 | -0.8139 | -23.059 | -11.843 | -3.3176 | -24.551 | -2.9864 | -11.1 | -6.3 | 0 | -135.81
21/03/2025 | 05:00 | 0.0038 | 5.6865 | -11.809 | 2.1903 | 10.071 | 0 | 19.072 |  | 9.9457 | 3.7138 | 5.1431 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.5095 | 5.2021 | 3.0385 | 2.8548 | 4.9292 | 0 | 2.1833 | 1.2232 |  | -1.4631 | -0.785 | -0.764 | 10.787 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -13.529 | -13.56 | -10 | -12.739 | -12.6 | 3.4776 | 3.2992 | 13.917 | 15.942 | -14.616 | 0 | -12.637 | -0.4713 | -0.3924 | -18.218 | -16.075 | 3.5632 | 17.586 | 0.113 | 3.6703 | -6.3999 | -6.2999 | 0 | -18.882 | -0.2572 | 1.3141 | 6.1925 | 0.1822 | 0 | 0.0473 | -145.93 | 28.565 | 28.901 | -13.2 | -208.56 | -9.1669 |  |  | 15.158 | 10.46 | 6.5999 | -10.319 | 7.2399 | -13.793 | -13.793 | 17.448 | 16.032 | -3.71 | -24.679 | -24.803 | 5.6254 | 5.7211 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | -6.6999 | -2.2599 | 24.785 | 24.756 | 24.305 | 65.984 | 66.397 | -19.69 | -50.335 | -22.524 | 2.5002 | 35.799 | 18 | 7.5048 | 7.7178 | -10.17 | 25.512 | -7.8817 | -7.6798 | 23.889 | 0.0148 | -5.0921 | 13.8 | 14 | -5.9631 | -1.496 | 51.419 | 3.7167 | -1.02 | -6.9 | 12.177 | -25.256 | -9.91 | -9.97 | 25.74 | 6.99 | -28.836 | -12.518 | -29.934 | -29.154 | 15.336 | -9.8233 | -15.656 | -16.151 | -11.276 | -17.658 | -11.91 | -81.206 | 2.8229 | 0 | -9.9137 | -10.06 | 15.625 | -20.056 | -18.427 | 1.552 | -17.513 | -17.376 | 4.7625 | 11.13 | -19.5 | 7 | 2.7565 | -31.2 | -5.902 | -6.0181 | 8.1508 | 5.5764 | -11.546 | 3.6872 | 0 | 0 | 3.6246 | 3.75 | 3.0201 | 2.8467 | 2.6792 | 4.5213 | 13.041 | 14.056 | 16.339 | 31.178 | 24.317 | -16.599 | -2.9146 | 0.306 | 1.6 | 1.02 | -24.914 | 1.0856 | 8.3109 | -1.3669 | 1.9722 | 24.02 | -38.757 | -25.947 | -0.5 | 24.298 | -0.1 | 18.919 | 4.3087 | -4.5545 | 1.7429 | 0.0653 |  | -10.164 | -25.98 | 19.791 | -33.948 | -9.0809 | -11.18 | 136.47 | -3.3019 | -9.586 | 11.965 | 2.4073 | 8.8937 | 8.8695 | 2 | 17.606 | 18.312 | 8.38 | -6.0447 | 13.516 | 56.482 | -15.134 | 21.843 | 22.249 | 0 | 0 | -11.692 | -12.937 | 63.463 | 62.92 | -35.094 | -34.474 | -6.9776 | -6.7222 | 5.8299 | 5.8699 | -29.2 | -28.5 | 0.9329 | -5.44 | 10.571 | 24.27 | 24.16 | -19.1 | -27.7 | 22.6 | 22.1 | -18.481 | -18.328 | 0 | -34.763 | -297.85 | -27.248 | 19.375 | 106.8 | 56.806 | 126.23 | 41.164 | 43.663 | 32.837 | 34.454 | -18.3 | 226.63 | -154.85 | 76.93 | -68.561 | -1.1462 | 8.8797 | -5.36 | -1.674 | -1.6959 | 1.6 | 0.16 | -3.7223 | -6.2973 | 16.966 | -12.626 | 11 | 2.262 | 1.753 | 0 | 0 | 2.9424 | 3.2483 | 2.8919 |  | 10.699 | 8.5731 | -0.4 | 0.37 | -14.399 | -0.972 | -21.894 | -11.93 | -3.1036 | -25.047 | -2.9288 | -12.5 | -5.6999 | 0 | -134.94
21/03/2025 | 05:30 | 0.0038 | 5.908 | -12.389 | 2.1138 | 10.067 | 0 | 19.123 |  | 10.529 | 4.0378 | 5.4194 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 2.5911 | 5.8488 | 3.1327 | 3.0868 | 5.2324 | 0 | 2.3532 | 1.172 |  | -1.4498 | -0.654 | -0.643 | 10.734 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -11.699 | -11.649 | -10 | -13.51 | -13.55 | 3.1208 | 3.3198 | 14.68 | 15.635 | -14.158 | 0 | -11.255 | -0.0608 | -0.1888 | -18.486 | -16.61 | 3.1687 | 16.855 | 1.5344 | 2.3167 | -6.8999 | -6.8999 | 0 | -19.932 | -0.0948 | 1.3141 | 5.5825 | 1.2526 | 0 | 0.5626 | -143.22 | 29.969 | 30.365 | -20.308 | -205.08 | -9.1669 |  |  | 16.116 | 10.479 | 6.57 | -9.7899 | 8.7899 | -11.917 | -11.248 | 15.827 | 13.872 | -3.7932 | -23.603 | -23.531 | 6.4849 | 5.6422 | 2.88 | 6.412 | 36 | -8 | -2.3599 | 26.056 | 26.425 | 25.444 | 65.388 | 65.604 | -21.576 | -51.08 | -20.909 | 2.5867 | 35.59 | 18.739 | 8.1298 | 8.3038 | -10.76 | 25.512 | -7.578 | -7.2491 | 21.146 | 0.0148 | -5.5773 | 11.3 | 11.699 | -5.8435 | -0.561 | 52.681 | 4.6444 | -0.29 | -6.86 | 11.947 | -25.256 | -9.9 | -10 | 26.87 | 8.76 | -24.163 | -12.681 | -27.378 | -26.372 | 19.75 | -5.251 | -10.741 | -10.811 | -16.153 | -20.345 | -11.759 | -73.713 | -3.3872 | 0 | -10.674 | -10.41 | 18.28 | -17.746 | -17.301 | -3.076 | -18.632 | -17.835 | 6.3659 | 12.05 | -18.729 | -0.2 | 2.92 | -26.974 | -5.8562 | -5.9491 | 7.5935 | 5.2823 | -17.006 | 3.6872 | 0 | 0 | 4.8026 | 4.652 | 3.2738 | 2.3443 | 1.1721 | 14.401 | 11.686 | 10.773 | 23.226 | 36.625 | 20.69 | -12.499 | -0.7118 | 0.2978 | 1.06 | 1.38 | -23.41 | 1.3192 | 8.5979 | -1.2489 | 1.6347 | 25.959 | -40.636 | -27.497 | -1.4099 | 24.896 | -0.1 | 19.764 | 4.9414 | -5.1839 | 1.7299 | 0.0653 |  | -10.978 | -24.891 | 21.065 | -34.789 | -13.862 | -11.427 | 148.56 | -2.7413 | -9.4556 | 11.346 | 1.812 | 8.7984 | 8.8932 | 1.0729 | 19.568 | 19.728 | 7.5399 | -6.4029 | 14.515 | 57.53 | -15.281 | 21.425 | 20.916 | 0 | 0 | 0 | -10.882 | 63.463 | 62.92 | -36.611 | -35.743 | -8.5448 | -8.2636 | 2.24 | 2.2799 | -27.399 | -27 | 0.8102 | -4.1599 | 15.438 | 21.302 | 21.159 | -18.7 | -24.7 | 24.7 | 23.899 | -18.255 | -18.267 | 0 | -33.548 | -298.14 | -27.125 | 52.63 | 108.3 | 55.19 | 130.05 | 39.576 | 40.409 | 32.442 | 32.261 | -20.315 | 224.56 | -157.87 | 74.501 | -67.304 | -0.6311 | 8.8797 | -4.96 | -1.5529 | -1.5679 | 1.2 | 1.44 | -3.8456 | -7.3533 | 15.208 | -9.9015 | 11.1 | 1.8769 | 2.9869 | 0 | 0 | 3.975 | 3.0942 | 3.9203 |  | 7.8 | 10.555 | -0.27 | 0.37 | -14.812 | -0.155 | -21.499 | -11.422 | -4.0456 | -23.413 | -3.0222 | -8.8999 | -8.8 | 0 | -136.88
21/03/2025 | 06:00 | 0.0038 | 6.6611 | -13.799 | 2.1688 | 6.8263 | 0 | 12.733 |  | 11.525 | 4.5978 | 6.0091 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 2.3816 | -0.4585 | 3.6145 | 3.5601 | 6.1667 | 0 | 2.159 | 1.2196 |  | -1.4453 | -0.419 | -0.406 | 11.125 | -4.44 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -9.9499 | -9.9799 | -10 | -13.84 | -13.97 | 2.3487 | 3.5906 | 10.573 | 11.226 | -13.299 | 0 | -8.5942 | 0.9087 | 0.8827 | -19.156 | -16.61 | 3.1687 | 15.74 | 5.1187 | 1.5881 | -5.3999 | -5.6999 | 0 | -20.247 | -0.7447 | 1.3141 | 6.7983 | 1.1359 | 0 | 1.2385 | -140.26 | 30.884 | 31.037 | -31.447 | -199.75 | -9.1669 |  |  | 17.174 | 10.289 | 6.4099 | -8.89 | 8.88 | -12.319 | -11.917 | 15.574 | 13.618 | -4.3619 | -22.362 | -22.265 | 7.1262 | 6.2993 | 2.88 | 6.412 | 38.4 | -8.1999 | -2.5499 | 28.303 | 28.263 | 27.661 | 61.488 | 62.01 | -21.902 | -50.173 | -18.123 | 2.7255 | 36.33 | 19.44 | 8.5986 | 8.6944 | -10.789 | 25.512 | -8.4495 | -8.0764 | 21.831 | 0.0145 | -5.5444 | 9 | 9.3999 | -5.9631 | 0.3799 | 53.785 | 5.9432 | 0.73 | -7.36 | 11.407 | -22.288 | -9.74 | -9.7899 | 28.4 | 8.3 | -22.945 | -11.163 | -27.482 | -26.49 | 22.825 | -1.0679 | -7.6316 | -7.3941 | -9.1129 | -16.134 | -11.296 | -61.715 | -6.5477 | 0 | -10.847 | -10.346 | 12.583 | -22.581 | -21.383 | 19.472 | -18.542 | -18.155 | 4.194 | 0 | -11.069 | 1.8 | 2.9189 | -35.868 | -6.089 | -6.1065 | 8.7543 | 2.9893 | -21.558 | 3.4797 | 0 | 0 | 4.0633 | 3.7707 | 2.5311 | 3.0142 | 2.6792 | 13.898 | 12.387 | 12.556 | 25.438 | 38.436 | 21.896 | -11.309 | -1.4168 | 0.3243 | 1.17 | 0.34 | -23.361 | 1.3234 | 8.7969 | -1.3059 | 2.1279 | 28.049 | -41.567 | -29.355 | -1.3799 | 27.378 | -0.1 | 21.056 | 5.4488 | -5.8165 | 1.8114 | 0.0653 |  | -10.691 | -23.382 | 19.909 | -35.713 | -20.992 | -10.97 | 155.12 | -2.1665 | -9.6638 | 10.684 | 2.1828 | 8.857 | 8.8695 | 2 | 15.875 | 17.712 | 8.8 | -4.6071 | 15.248 | 58.242 | -13.801 | 20.337 | 20.381 | 0 | 0 | 0 | -11.365 | 63.463 | 65.136 | -35.776 | -34.737 | -5.8519 | -5.6172 | 2.91 | 2.95 | -27.399 | -27.299 | 0.9494 | -9.76 | 13.854 | 20.598 | 20.456 | -18.7 | -24.299 | 22.6 | 21.799 | -18.492 | -18.451 | 0 | -27.548 | -302.7 | -30.533 | 51.696 | 107.05 | 55.585 | 125.26 | 40.936 | 40.868 | 32.696 | 35.499 | -15.979 | 229.63 | -156.09 | 80.051 | -72.419 | -1.3806 | 8.8797 | -4.88 | -1.5169 | -1.528 | 0.8 | 1.7599 | -3.8512 | -8.2017 | 14.796 | -9.0806 | 11.5 | 2.23 | 1.797 | 0 | 0 | 3.7756 | 3.6134 | 4.0965 |  | 7.0999 | 9.5412 | -0.13 | 0.37 | -14.237 | -0.9651 | -22.146 | -11.991 | -2.7155 | -24.298 | -3.172 | -8.6999 | -9.1 | 0 | -135.9
21/03/2025 | 06:30 | 0.0051 | 6.8487 | -14.049 | 3.2103 | 6.929 | 0 | 12.746 |  | 13.291 | 5.6058 | 6.9392 | -19.979 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 2.594 | 1.4757 | 3.8831 | 3.6081 | 6.4645 | 0 | 2.2103 | 1.2403 |  | -1.365 | -0.464 | -0.485 | 10.779 | 0 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -12.3 | -12.319 | -10 | -12.01 | -12.06 | 2.3165 | 3.6138 | 7.1663 | 8.5649 | -13.677 | 0 | -10.719 | -0.4154 | -0.3851 | -19.424 | -16.209 | 2.3796 | 13.76 | 8.6126 | 2.3299 | -4.1999 | -4.1999 | 0 | -18.056 | -0.8347 | 1.3141 | 11.478 | 0.9636 | 0.8369 | 1.5454 | -124.94 | 28.87 | 28.901 | -16.672 | -184.01 | -9.1669 |  |  | 14.28 | 9.68 | 5.7199 | -9.3 | 7.9099 | -14.463 | -15.534 | 21.014 | 19.237 | -2.1191 | -24.01 | -24.195 | 9.7482 | 5.8239 | 2.88 | 6.412 | 39.299 | -5.6999 | -2.69 | 28.106 | 27.326 | 26.928 | 56.387 | 58.981 | -19.768 | -45.659 | -17.151 | 2.9933 | 33.869 | 19.79 | 9.2236 | 9.378 | -10.88 | 25.512 | -6.9439 | -7.7685 | 24.226 | 0.0146 | -5.6067 | 8.8 | 9.5 | -4.7094 | 1.6889 | 55.362 | 7.9843 | 2.22 | -7.59 | 10.435 | -22.288 | -10.05 | -10.149 | 28.15 | 8.78 | -22.963 | -11.872 | -31.357 | -31.409 | 20.666 | -3.4148 | -7.6024 | -9.9308 | -5.6297 | -13.024 | -10.082 | -69.93 | -14.986 | 0 | -11.418 | -11.07 | 13.555 | -17.419 | -17.391 | 19.472 | -19.951 | -21.589 | 1.3106 | 0 | -11.769 | 9.4 | 3.5806 | -33.133 | -5.5907 | -5.8343 | 8.1891 | -0.9026 | -17.737 | 3.553 | 0 | 0 | 3.1469 | 3.6831 | 2.6131 | 5.6935 | 5.1911 | 5.0236 | 16.66 | 16.904 | 11.227 | 23.049 | 13.243 | -11.019 | -2.5117 | 0.2538 | 1.02 | 2.86 | -12.807 | 1.0676 | 8.7029 | -1.246 | 1.6067 | 33.4 | -33.043 | -23.518 | -2.2199 | 29.363 | -0.1 | 20.547 | 5.0582 | -5.3231 | 1.7737 | 0.0653 |  | -11.648 | -23.393 | 19.411 | -34.285 | -9.9765 | -8.6732 | 139.2 | -2.3057 | -9.7133 | 10.628 | 2.1972 | 8.7325 | 8.9961 | 2 | 11.165 | 12.79 | 6.71 | 0 | 17.045 | 47.297 | -13.947 | 17.205 | 18.233 | 0 | 0 | 0 | -13.988 | 63.463 | 65.136 | -35.506 | -34.831 | -8.5867 | -8.4801 | 4.13 | 4.01 | -26.799 | -26.7 | 0.8615 | -8.8 | 11.749 | 19.703 | 20.03 | -18.2 | -24.299 | 23.399 | 22.6 | -18.548 | -18.346 | 0 | -24.819 | -301.68 | -30.175 | 76.232 | 102.86 | 57.523 | 130.75 | 39.542 | 39.603 | 33.934 | 32.975 | -21.636 | 223.98 | -156.33 | 76.798 | -68.278 | -0.2087 | 8.8797 | -4.7199 | -1.3539 | -1.3589 | 1.6 | 1.5199 | -3.8299 | -7.5577 | 13.597 | -8.5831 | 12.1 | 1.3079 | 1.0859 | 0 | 0 | 3.255 | 4.2866 | 2.9924 |  | 7.6999 | 7.056 | 0.09 | 0.37 | -13.267 | -2.1983 | -24.618 | -11.465 | 0 | -25.227 | -3.5227 | -7.6999 | -10.1 | 0 | -120.5
21/03/2025 | 07:00 | 0 | 6.5512 | -13.847 | 3.2554 | 7.0012 | 0 | 12.889 |  | 14.248 | 5.9658 | 7.3527 | -19.979 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 2.5665 | -5.1402 | 3.9062 | 3.9508 | 6.9093 | 0 | 2.2486 | 1.7351 |  | -1.285 | -0.496 | -0.459 | 10.569 | -2.22 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -11.5 | -11.67 | -10 | -12.399 | -12.109 | 2.6854 | 3.4068 | 7.6801 | 8.5521 | -14.355 | 0 | -10.024 | 4.7856 | 9.0616 | -20.897 | -16.744 | 3.5632 | 25.81 | 4.6098 | 0.5863 | -5.7999 | -5.7999 | 0 | -17.123 | -0.8148 | 1.3141 | 9.4341 | 2.8637 | 3.2345 | 2.2037 | -116.36 | 29.145 | 28.87 | -28.866 | -178.32 | -9.1669 |  |  | 14.739 | 9.22 | 5.4 | -8.84 | 8.09 | -16.338 | -16.204 | 20.257 | 18.837 | -3.8336 | -23.365 | -23.532 | 9.7267 | 5.5652 | 2.88 | 6.412 | 42.299 | -7.5 | -2.7899 | 29.082 | 28.923 | 28.221 | 55.928 | 57.532 | -18.614 | -44.167 | -17.612 | 3.0135 | 32.54 | 20.43 | 10.473 | 10.256 | -11.329 | 25.512 | -7.3433 | -7.032 | 21.46 | 0.0146 | -5.777 | 5.5999 | 7.1999 | -4.7753 | 3.3719 | 56.309 | 10.767 | 4.0599 | -7.73 | 11.434 | -24.003 | -9.99 | -10.09 | 34.4 | 9.91 | -23.236 | -11.49 | -31.445 | -31.463 | 28.795 | 3.1935 | -3.6214 | -3.4936 | -13.557 | -15.867 | -10.106 | -60.586 | -25.397 | 0 | -12.739 | -12.627 | 11.402 | -16.028 | -14.916 | 8.208 | -18.768 | -19.625 | -1.4272 | 0 | -13.13 | 10.4 | 4.1414 | -26.483 | -4.9689 | -5.0041 | 6.8756 | -4.8999 | -19.425 | 3.8459 | 0 | 0 | 3.2552 | 3.9676 | 3.0195 | 6.6982 | 6.6982 | 2.3443 | 16.907 | 16.979 | 9.4323 | 20.844 | 18.219 | -11.209 | -1.3728 | 0.2886 | 1.02 | 2.57 | -17.677 | 1.1117 | 8.0409 | -1.4579 | 1.6192 | 32.599 | -32.158 | -21.529 | -2.8099 | 29.119 | -0.1 | 20.637 | 4.9889 | -5.2762 | 1.8004 | 0.0653 |  | -11.371 | -23.389 | 19.396 | -33.948 | -10.642 | -9.1289 | 143.61 | -2.2136 | -10.153 | 11.079 | 3.3068 | 9.5236 | 9.6526 | 3 | 9.9925 | 12.442 | 4.19 | 0 | 17.948 | 41.989 | -17.207 | 15.118 | 14.758 | 0 | 5.1368 | -10.973 | -12.554 | 52.475 | 50.099 | -36.429 | -35.831 | -10.575 | -10.192 | 6.4499 | 6.4499 | -29.1 | -29.1 | 1.1252 | -4.7199 | 10.677 | 16.046 | 15.813 | -17.399 | -23.899 | 22.2 | 21.7 | -18.579 | -18.371 | 0 | -23.218 | -300.79 | -29.369 | 77.921 | 98.169 | 66.869 | 141.5 | 34.111 | 27.928 | 33.339 | 31.586 | -31.053 | 213.45 | -154.37 | 63.682 | -56.373 | -1.029 | 8.8797 | -6 | -1.5169 | -1.526 | 2.24 | 0.64 | -4.1638 | -6.5903 | 12.98 | -8.5252 | 12.1 | 0.885 | -0.102 | 0 | 0 | 3.823 | 3.308 | 3.3232 |  | 7 | 8.635 | 0.14 | 0.37 | -12.492 | -2.3367 | -24.287 | -9.7852 | 0 | -28.204 | -2.1653 | -8.1999 | -9.1 | 0 | -120.51
21/03/2025 | 07:30 | 0 | 7.4185 | -15.412 | 3.4197 | 7.6922 | 0 | 14.958 |  | 17.526 | 7.6687 | 8.9803 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.4296 | -0.9509 | 4.5168 | 4.4462 | 7.6212 | 0 | 2.0881 | 1.6289 |  | -1.3085 | -0.415 | -0.436 | 11.064 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -7.44 | -7.4899 | -10 | -14.31 | -14.56 | 2.8512 | 3.2251 | 17.723 | 20.013 | -8.0564 | -6.6979 | -7.1906 | 14.876 | 3.7144 | -17.28 | -15.003 | 6.325 | 24.183 | 62.838 | 3.1509 | -7.5999 | -7.5999 | -23.829 | -23.493 | -1.8901 | 1.3141 | 12.597 | 5.5121 | 3.4096 | 2.3005 | -156.59 | 75.807 | 75.991 | -81.826 | -150.44 | -9.1669 |  |  | 22.633 | 9.1 | 5.59 | -7.0599 | 9.6599 | -6.1578 | -5.7559 | 18.88 | 16.205 | -2.7618 | -13.001 | -12.538 | 12.18 | 14.235 | 2.88 | 6.412 | 65.099 | -22.7 | -3.15 | 41.744 | 41.43 | 39.571 | 92.146 | 91.16 | -20.456 | -79.492 | -19.768 | 2.7795 | 38.15 | 17.5 | 12.348 | 12.307 | -12.579 | 25.512 | -15.231 | -14.514 | 30.772 | 0.0145 | -6.6413 | 0 | 0 | -4.6948 | 5.99 | 56.151 | 13.921 | 6.45 | -7.31 | 12.447 | -24.003 | -7.88 | -8.01 | 25.72 | 11.41 | -30.454 | -15.072 | -27.106 | -26.436 | 30.664 | 5.1323 | -1.1228 | -1.6352 | -5.1897 | -13.781 | -10.569 | -9.1984 | -46.069 | 0 | -13.768 | -13.574 | 0 | -14.415 | -16.817 | -11.78 | -16.465 | -16.4 | 4.1945 | 11.429 | -12.09 | -5.5999 | 4.2709 | -26.479 | -5.0239 | -5.1935 | 7.1791 | 1.9189 | -14.329 | 3.3638 | 0 | 0 | 2.5159 | 3.2103 | 0 | -1.6745 | -1.842 | 12.391 | 14.186 | 14.302 | 18.781 | 31.274 | 18.219 | -10.059 | -0.201 | 0.2978 | 0.84 | 2.8 | -18.202 | 1.0363 | 8.0259 | -1.176 | 1.4031 | 31.379 | -38.046 | -27.173 | -2.3499 | 28.086 | -0.1 | 23.004 | 6.0169 | -6.4504 | 1.8032 | 0.0412 |  | -10.701 | -25.609 | 18.209 | -34.957 | -24.612 | -12.538 | 176.74 | -0.6554 | -10.4 | 9.9071 | 3.0073 | 9.3917 | 9.4311 | 2 | 10.016 | 11.727 | 6.71 | 0 | 15.546 | 44.449 | -15.034 | 13.791 | 13.204 | 0 | 5.2183 | -10.338 | -10.833 | 52.475 | 50.099 | -37.132 | -36.655 | -14.196 | -13.71 | 5.6399 | 5.6399 | -27.1 | -27 | 1.0208 | -0.72 | 16.174 | 13.594 | 13.122 | -16.5 | -23 | 22.1 | 21.299 | -18.345 | -18.374 | 0 | -5.4285 | -308.25 | -38.142 | 55.291 | 98.364 | 66.67 | 145.22 | 33.813 | 22.744 | 30.828 | 33.286 | -35.523 | 212.1 | -156.08 | 58.673 | -55.099 | -1.029 | 8.8797 | -5.36 | -1.4889 | -1.505 | 2.16 | 0.4 | -4.1383 | -6.1509 | 11.897 | -8.7876 | 12.699 | 2.9249 | 2.148 | 0 | 0 | 3.9659 | 3.5859 | 3.329 |  | 6 | 9.1998 | 0.21 | 0.37 | -11.678 | -2.1722 | -25.295 | -9.1744 | 0 | -27.997 | -1.4549 | -7.6999 | -10 | 0 | -116.71
21/03/2025 | 08:00 | 0 | 8.0309 | -16.591 | 3.8017 | 8.0738 | 0 | 15.163 |  | 18.99 | 8.2547 | 9.3982 | -19.979 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.2758 | -2.9761 | 4.9445 | 4.7176 | 8.1928 | 0 | 2.3658 | 1.7879 |  | -1.3515 | -0.366 | -0.359 | 11.059 | 0 | -11 | -0.127 | 0.196 | -8.39 | -8.38 | -10 | -14.13 | -14.189 | 2.9538 | 3.3608 | 16.077 | 18.004 | -9.2175 | -7.5017 | -8.0965 | 6.609 | 14.682 | -17.28 | -14.199 | 5.9305 | 22.991 | 65.924 | 2.5875 | -5.9999 | -6.0999 | -22.345 | -21.449 | -2.0058 | 1.3141 | 14.727 | 5.7755 | 3.4847 | 2.6254 | -156.97 | 76.692 | 77.211 | -73.367 | -135.24 | -9.1669 |  |  | 26.785 | 10.18 | 7.0599 | -4.71 | 11.119 | -11.784 | -11.65 | 26.038 | 23.373 | -6.5345 | -16.862 | -17.027 | 14.354 | 12.383 | 2.88 | 6.412 | 69.9 | -21.1 | -3.74 | 42.265 | 42.59 | 41.246 | 87.89 | 87.118 | -24.157 | -77.971 | -18.745 | 2.876 | 39.659 | 18.809 | 13.442 | 13.479 | -13.09 | 25.512 | -13.468 | -13.463 | 32.636 | 0.0143 | -6.7415 | -2.2 | -2.4 | -3.7585 | 7.2991 | 57.255 | 15.962 | 7.88 | -8.07 | 14.215 | -31.266 | -9.82 | -9.9099 | 33.38 | 12.83 | -31.963 | -16.063 | -33.878 | -32.654 | 44.168 | 15.367 | 0.0844 | 5.4077 | -18.987 | -22.77 | -10.241 | -10.332 | -56.726 | 0 | -14.029 | -12.968 | 19.986 | -6.6829 | -6.6776 | -4.1 | -24.113 | -24.332 | 10.538 | 11.279 | -10.099 | 1.3 | 4.8462 | -12.518 | -4.4018 | -4.5896 | 6.8341 | 7.57 | -17.007 | 2.2949 | 0 | 0 | 3.0066 | 3.7073 | 2.5511 | 4.8562 | 4.3538 | 16.243 | 22.778 | 22.386 | 20.809 | 32.509 | 17.232 | -9.7599 | -0.6075 | 0.3152 | 0.67 | 2.89 | -17.586 | 1.1412 | 7.6259 | -1.301 | 0 | 32.15 | -40.841 | -28.947 | -2.3499 | 28.621 | -0.1 | 22.229 | 6.4245 | -6.9039 | 1.892 | 0.0412 |  | -10.701 | -31.295 | 18.737 | -33.276 | -25.08 | -12.027 | 173.72 | 0.1246 | -9.1947 | 8.6546 | 2.292 | 9.5089 | 9.4865 | 2 | 21.992 | 23.491 | -11.309 | 15.32 | 0 | 53.326 | 0 | -3.1249 | -1.78 | 0 | 9.5355 | -10.693 | -12.327 | 37.527 | 28.764 | -35.726 | -34.93 | -16.055 | -15.76 | 8.1899 | 8.3 | -27.2 | -27.299 | 0.9677 | 2.3199 | 11.885 | 14.49 | 14.348 | -15.699 | -22.2 | 19.6 | 19.2 | -18.472 | -18.579 | -38.167 | 6.3365 | -309.18 | -32.615 | 47.981 | 90.558 | 76.853 | 148.76 | 28.865 | 19.118 | 31.783 | 33.145 | -37.733 | 204.23 | -151.69 | 54.698 | -50.514 | -1.217 | 8.8797 | -5.6799 | -0.53 | -0.545 | 2.72 | 0 | -3.9119 | -5.7114 | 10.579 | -8.1132 | 12.899 | 2.078 | 2.3159 | 0 | 0 | 3.6164 | 4.0096 | 2.7508 |  | 5.5 | 8.6366 | 0.32 | 0.37 | -5.2817 | -4.6812 | -28.629 | -3.371 | 0 | -31.753 | 0 | -7.1999 | -10.699 | 0 | -100.36
21/03/2025 | 08:30 | 0 | 9.0603 | -18.582 | 3.9209 | 10.045 | 0 | 19.042 |  | 23.144 | 10.156 | 9.6288 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 2.2397 | 5.7311 | 5.4211 | 5.3572 | 9.249 | 0 | 2.1607 | 2.232 |  | -1.4092 | -0.139 | -0.109 | 11.002 | -6.6599 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.8299 | -8.02 | -10 | -13.909 | -13.92 | 3.5545 | 3.5999 | 20.002 | 20.995 | -9.5406 | -3.7508 | -4.2469 | 6.4987 | 16.962 | -21.567 | -15.807 | 5.5359 | 34.537 | 88.025 | 1.8063 | -5.6999 | -5.5999 | -26.396 | -23.718 | -1.9448 | 1.3141 | 20.064 | 7.5041 | 4.6217 | 3.2427 | -168.3 | 84.292 | 84.994 | -75.643 | -109.84 | -9.1669 |  |  | 31.854 | 10.569 | 9.42 | -0.55 | 11.26 | -16.874 | -16.74 | 28.085 | 26.227 | -4.4319 | -16.546 | -17.021 | 18.617 | 11.903 | 2.88 | 6.412 | 81.8 | -20.2 | -4.17 | 47.375 | 47.338 | 46.806 | 81.738 | 82.197 | -22.778 | 0 | -17.493 | 3.4071 | 39.819 | 18.87 | 15.629 | 15.335 | -14.329 | 25.512 | -13.201 | -13.368 | 34.678 | 0.0138 | -7.5881 | -10.699 | -10.699 | -2.7294 | 10.291 | 56.939 | 20.23 | 10.95 | -7.81 | 16.308 | -31.266 | -9.37 | -9.4499 | 31.94 | 15 | -32.036 | -15.809 | -37.247 | -36.772 | 59.452 | 24.78 | 0.0844 | 12.056 | -16.88 | -24.169 | -11.544 | -5.1924 | -70.148 | 0 | -15.253 | -14.383 | 23.523 | -8.8662 | -8.7411 | -9.732 | -27.012 | -26.694 | 13.139 | 11.869 | -10.809 | 0 | 5.1639 | -19.379 | -5.9453 | -6.0267 | 7.5842 | 7.4642 | -18.9 | 3.2539 | 0 | 0 | 4.1732 | 4.0616 | 3.1475 | 10.214 | 9.7124 | 10.214 | 26.71 | 26.716 | 17.077 | 31.1 | 20.221 | -9.1199 | -1.3124 | 0.3069 | 0.77 | 1.39 | -19.292 | 1.1432 | 7.5009 | -1.1959 | 1.0134 | 31.969 | -38.421 | -26.683 | -2.1999 | 30.082 | -0.1 | 28.989 | 10.26 | -10.878 | 2.1131 | 0.0435 |  | -10.701 | -33.023 | 19.806 | -39.074 | -27.453 | -13.702 | 179.24 | -2.7576 | -7.5883 | -5.1516 | 1.8642 | 10.512 | 10.562 | 1 | 21.322 | 22.119 | -21.789 | 24.23 | 37.228 | 17.671 | 30.109 | -3.2861 | -1.7847 | 0 | 10.328 | -10.885 | -13.638 | 28.671 | 28.764 | -35.869 | -34.99 | -18.404 | -18.08 | 6.3 | 6.3299 | -25.5 | -24.799 | 0.9677 | 5.44 | 9.8111 | 15.056 | 15.218 | -15.3 | -21.299 | 20 | 19.5 | -18.472 | -18.374 | -68.528 | 18.336 | -300.89 | -27.497 | 41.978 | 83.498 | 86.018 | 146.27 | 24.626 | 8.6725 | 28.461 | 28.331 | -39.916 | 193.6 | -145.22 | 49.032 | -45.653 | -1.615 | 8.8797 | -5.5999 | -0.521 | -0.536 | 2.4 | -0.32 | -3.4473 | -5.4489 | 10.579 | -8.2322 | 12.3 | 4.0469 | 2.7699 | 0 | 0 | 3.7857 | 3.149 | 2.8824 |  | 4.9 | 7.4605 | 0.41 | 0.37 | -4.9036 | -4.5814 | -29.625 | -3.2064 | 0 | -32.629 | 0 | -5.9 | -11.699 | -68.47 | -48.673
21/03/2025 | 09:00 | 0.0033 | 9.0334 | -18.63 | 3.9131 | 10.197 | 0 | 19.43 |  | 25.943 | 11.334 | 10.996 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 2.3369 | 8.6781 | 6.1848 | 5.9846 | 10.601 | 0 | 2.1199 | 2.2664 |  | -1.3751 | -0.145 | -0.105 | 10.255 | -2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.98 | -8 | -10 | -13.979 | -14.02 | 5.218 | 3.4593 | 19.989 | 21.609 | -6.2445 | -3.8848 | -3.6017 | -0.8265 | -0.7856 | -17.28 | -14.065 | 3.9578 | 20.78 | 83.652 | 0.6853 | -6.0999 | -5.9999 | -26.32 | -26.047 | -2.2563 | 1.3141 | 21.331 | 8.1076 | 5.0767 | 3.4577 | -169.13 | 91.738 | 91.83 | -79.202 | -122.49 | -9.1669 |  |  | 36.694 | 11.27 | 10.38 | 1.7999 | 13.229 | -18.749 | -18.883 | 30.802 | 28.457 | -3.9814 | -18.25 | -18.317 | 21.433 | 12.443 | 2.88 | 6.412 | 90.099 | -23.299 | -4.5799 | 50.825 | 50.809 | 49.431 | 84.538 | 85.377 | -24.041 | 0 | -18.161 | 3.5518 | 36.18 | 19.909 | 16.567 | 16.702 | -15.549 | 25.512 | -13.799 | -13.815 | 41.147 | 0.0135 | -8.3007 | -15 | -16.299 | -3.7316 | 11.974 | 56.624 | 22.642 | 12.85 | -7.32 | 17.01 | -36.939 | -9.98 | -10.069 | 33.569 | 17.42 | -36.818 | -18.845 | -42.318 | -40.99 | 65.966 | 29.706 | 0.0844 | 16.215 | -14.112 | -20.05 | -11.894 | -2.8803 | -68.954 | 0 | -15.926 | -14.986 | 25.939 | -13.084 | -12.776 | 4.1119 | -29.751 | -29.582 | 13.992 | 11.489 | -15.549 | -0.3 | 5.8763 | -28.705 | -6.582 | -6.6477 | 7.9624 | 7.5055 | -22.178 | 3.3821 | 0 | 0 | 3.8394 | 4.3083 | 3.0301 | 11.387 | 11.387 | 10.382 | 30.542 | 30.477 | 16.606 | 30.334 | 19.239 | -9.2899 | -0.201 | 0.35 | 0.3 | 2.11 | -18.723 | 1.1579 | 7.5039 | -1.121 | 1.2318 | 33.169 | -37.861 | -25.835 | -1.4899 | 31.166 | -0.1 | 29.565 | 10.563 | -11.243 | 2.1986 | 0.0435 |  | -11.497 | -36.8 | 19.616 | -38.654 | -29.489 | -13.811 | 178.57 | -2.4512 | -7.8616 | -5.1076 | 2.2169 | 10.739 | 10.696 | 1.6053 | 22.535 | 24.183 | -18.44 | 21.693 | 33.114 | 26.269 | 35.033 | 0 | 1.2974 | 0 | 8.2021 | 0 | -12.017 | 28.671 | 28.764 | -36.352 | -35.765 | -19.68 | -18.922 | 4.07 | 4.07 | -27.299 | -26.7 | 1.636 | 7.0399 | 9.7717 | 16.112 | 16.036 | -14.8 | -25.2 | 20.899 | 20.399 | -18.253 | -18.343 | -61.52 | 22.404 | -301.12 | -30.127 | 25.52 | 93.005 | 76.165 | 141.62 | 32.132 | 21.415 | 30.499 | 28.479 | -34.158 | 205.23 | -152.01 | 59.291 | -54.178 | -1.6394 | 8.8797 | -6.4 | -0.434 | -0.444 | 4.5599 | -2.24 | -2.8756 | -2.7817 | 14.241 | -14.677 | 11.899 | 3.183 | 3.263 | 0 | 0 | 4.1518 | 3.5468 | 3.935 |  | 9.5 | 7.9655 | 0.53 | 0.37 | -7.9353 | -3.9219 | -28.713 | -5.1062 | 0 | -31.467 | 0 | -11.1 | -5.5 | -67.971 | -49.472
21/03/2025 | 09:30 | 0.0033 | 5.9146 | -12.451 | 4.4629 | 11.531 | 0 | 22.417 |  | 27.506 | 11.848 | 11.609 | -17.76 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 2.1123 | 9.5641 | 6.2777 | 6.1352 | 10.835 | 0 | 2.0145 | 2.2565 |  | -1.2137 | -0.123 | -0.081 | 10.046 | -2.22 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -8.6599 | -8.63 | -10 | -13.3 | -13.399 | 5.7047 | 3.2733 | 22.399 | 26.627 | -11.911 | -4.4206 | -4.715 | 12.975 | 12.679 | -20.227 | -18.62 | 6.7196 | 31.044 | 87.108 | 3.6098 | -4.2999 | -4.1999 | -26.303 | -25.811 | -3.0019 | 1.3141 | 16.415 | 8.1502 | 4.7475 | 3.1545 | -171.26 | 83.803 | 82.796 | -53.44 | -119.92 | -9.1669 |  |  | 35.936 | 15.439 | 10.539 | -5.6999 | 15.97 | -7.6313 | -9.5067 | 29.966 | 27.193 | -1.6613 | -12.671 | -11.504 | 18.584 | 23.736 | 2.88 | 6.412 | 115.5 | -43.5 | -4.6399 | 53.512 | 53.379 | 51.658 | 66.403 | 66.672 | -23.98 | 0 | -18.423 | 3.8062 | 35.68 | 21.549 | 18.442 | 18.362 | -16.699 | 25.512 | -24.525 | -23.898 | 58.145 | 0.0139 | -8.9545 | -17.5 | -19.1 | -2.9125 | 13.657 | 56.782 | 25.425 | 14.63 | -6.29 | 16.294 | -36.939 | -9.92 | -10.01 | 36.62 | 18.11 | -51.2 | -24.299 | -40.236 | -40.245 | 65.538 | 24.564 | 0.0844 | 11.087 | -9.3305 | -16.269 | -11.693 | -26.304 | -59.181 | 0 | -16.267 | -15.387 | 18.898 | -9.2743 | -9.9043 | 23.056 | -32.82 | -32.75 | 5.3154 | -10.949 | -20.17 | 1.7 | 6.3681 | -24.132 | -7.1677 | -7.1024 | 8.3879 | -1.1514 | -24.454 | 3.1501 | 0 | 0 | 4.4542 | 4.234 | 2.741 | 2.1769 | 2.0094 | 11.387 | 28.294 | 28.808 | 16.424 | 30.783 | 14.586 | -9.0499 | -2.9146 | 0.3152 | 1.57 | 2.51 | -14.15 | 1.5335 | 7.2999 | -1.0959 | 1.5547 | 29.739 | -39.272 | -28.071 | -2.2799 | 37.252 | -0.1 | 28.153 | 10.375 | -11.1 | 2.4563 | 0.0435 |  | -12.9 | -43.533 | 19.689 | -35.881 | -27.159 | -14.794 | 174.79 | -2.4199 | -6.7837 | -5.8204 | 1.8419 | 10.563 | 10.712 | 1 | 20.493 | 21.482 | -21.789 | 20.945 | 30.541 | 20.445 | 30.443 | 0 | 0 | 0 | 8.2237 | 0 | -12.557 | 28.671 | 28.764 | -33.188 | -32.859 | -22.58 | -22.224 | 4.5999 | 4.55 | -24.6 | -24.7 | 1.8649 | 10.079 | 3.1448 | 17.411 | 17.268 | -13.5 | -22.299 | 16.6 | 16.2 | -17.125 | -17.204 | -70.792 | 8.1889 | -297.65 | -26.548 | 55.399 | 77.157 | 87.324 | 142.53 | 20.142 | 6.7138 | 25.154 | 24.688 | -33.176 | 189.98 | -143.14 | 55.224 | -46.975 | -2.6013 | 8.8797 | -5.0399 | -0.685 | -0.701 | 2.3199 | -0.96 | -2.3758 | -4.158 | 9.4346 | -7.4387 | 12.1 | 2.901 | 2.983 | 0 | 0 | 4.3538 | 3.3288 | 3.0508 |  | 5.6999 | 6.2527 | 0.59 | 0.37 | -6.1284 | -4.104 | -28.786 | -4.1184 | 0 | -33.024 | 1.8334 | -6 | -10.899 | -69.117 | -50.319
21/03/2025 | 10:00 | 0.0033 | 6.538 | -13.675 | 4.7412 | 11.563 | 0 | 22.467 |  | 29.225 | 12.982 | 12.534 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 8.2799 | -24.2 | 2.1192 | 10.597 | 7.1716 | 6.8417 | 11.89 | 0 | 2.3736 | 2.3425 |  | -1.2125 | -0.124 | -0.12 | 10.563 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -8.6199 | -8.52 | -10 | -13.26 | -13.069 | 6.1097 | 3.0929 | 20.626 | 24.527 | -8.3644 | -4.0187 | -4.0929 | -0.8722 | -0.7943 | -17.28 | -14.869 | 4.3523 | 22.2 | 80.632 | 1.9824 | -5.8999 | -5.9999 | -25.779 | -26.181 | -3.2208 | 1.3141 | 17.617 | 8.3655 | 5.1421 | 3.3304 | -162.22 | 85.268 | 85.482 | -56.421 | -110.17 | -9.1669 |  |  | 37.074 | 15.789 | 11.1 | -4.71 | 16.559 | -8.0332 | -7.8992 | 30.639 | 28.167 | -3.1973 | -16.826 | -16.718 | 17.41 | 14.999 | 2.88 | 6.412 | 104.9 | -29.799 | -5.5199 | 50.807 | 50.436 | 49.167 | 64.188 | 64.37 | -22.785 | 0 | -15.306 | 3.9367 | 45.189 | 25.53 | 19.223 | 19.143 | -17.09 | 25.512 | -16.53 | -16.329 | 41.077 | 0.0139 | -9.0908 | -20.899 | -19.5 | -2.9516 | 15.34 | 59.778 | 28.023 | 16.43 | -7.6 | 17.86 | -51.132 | -9.83 | -9.9099 | 34.63 | -20.4 | -41.563 | -20.727 | -35.847 | -35.163 | 60.076 | 19.709 | 0.0844 | 8.6268 | -12.334 | -19.013 | -13.666 | -23.389 | -59.072 | 0 | -17.002 | -15.706 | 26.418 | -6.751 | -6.2425 | -10.244 | -26.314 | -26.643 | 9.3714 | 11.969 | -11.579 | -2.5 | 6.5737 | -20.197 | -7.4788 | -7.5131 | 8.728 | 3.3915 | -14.673 | 3.6323 | 0 | 0 | 4.6382 | 4.2626 | 3.4521 | 1.5071 | 1.6745 | 15.908 | 26.903 | 25.426 | 19.364 | 33.941 | 17.242 | -9.0199 | -1.2043 | 0.3683 | 1.09 | 1.95 | -17.135 | 1.4335 | 7.5319 | -1.136 | 1.2994 | 28.28 | -41.737 | -29.203 | -2.5299 | 35.565 | -0.1 | 27.901 | 10.303 | -11.029 | 2.4152 | 0.0487 |  | -12.9 | -45.161 | 21.432 | -34.789 | -26.984 | -14.974 | 174.51 | -2.2368 | -7.0123 | -5.6805 | 1.9166 | 11.458 | 11.535 | 1.3024 | 22.649 | 23.194 | -22.629 | 24.976 | 36.369 | 15.454 | 34.134 | -5.2144 | -4.6086 | 0 | 10.824 | 0 | 0 | 22.567 | 23.902 | -33.743 | -33.227 | -23.788 | -23.534 | 5.59 | 5.5599 | -26.5 | -27.2 | 1.5646 | 11.92 | 4.7181 | 17.939 | 17.795 | -13.1 | -21.299 | 17.5 | 17 | -17.921 | -18.161 | -73.887 | 9.4949 | -297.65 | -22.428 | 60.781 | 78.396 | 89.773 | 141.77 | 20.997 | 3.931 | 27.162 | 29.335 | -30.339 | 189.48 | -145.06 | 48.723 | -43.853 | -2.5061 | 8.8797 | -6.48 | -0.543 | -0.555 | 3.5999 | -1.12 | -2.1725 | -4.1 | 10.109 | -7.8507 | 12.6 | 0.269 | 0.809 | 0 | 0 | 4.7646 | 3.2946 | 3.5874 |  | 5.5 | 7.3063 | 0.63 | 0.37 | -4.9212 | -4.1287 | -29.144 | -3.2696 | 0 | -33.09 | 1.8567 | -7 | -10.3 | -69.482 | -46.514
21/03/2025 | 10:30 | 0.0043 | 6.6591 | -14.435 | 4.7956 | 13.707 | 0 | 27.192 |  | 29.388 | 13.211 | 12.735 | -19.979 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 2.3071 | 9.0894 | 7.2033 | 6.9739 | 12.22 | 0 | 2.3449 | 2.3175 |  | -1.2109 | 0.001 | 0.043 | 10.869 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -7.3699 | -7.2699 | -10 | -13.14 | -13.1 | 6.391 | 3.6338 | 18.287 | 20.559 | -8.8671 | -3.8848 | -4.1905 | 12.352 | 9.7098 | -21.299 | -17.816 | 5.5359 | 27.101 | 80.614 | 0.5409 | -5.3999 | -5.2999 | -24.529 | -23.395 | -3.4365 | 1.3141 | 18.425 | 8.0652 | 5.3627 | 3.5539 | -147.25 | 83.162 | 83.559 | -63.621 | -98.577 | -9.1669 |  |  | 38.052 | 15.84 | 11.279 | -3.97 | 16.87 | -9.6407 | -9.3728 | 30.475 | 27.969 | -4.0609 | -15.213 | -15.414 | 17.055 | 14.815 | 2.88 | 6.412 | 101.69 | -26.899 | -5.46 | 51.719 | 51.191 | 50.038 | 59.86 | 60.758 | -21.855 | 0 | -13.913 | 4.4001 | 45.31 | 25.7 | 8.7548 | 9.2803 | -18.69 | 25.512 | -15.65 | -15.741 | 47.475 | 0.0139 | -9.9847 | -21 | -22.2 | -2.937 | 16.088 | 59.621 | 29.322 | 17.26 | -7.71 | 19.034 | -51.132 | -8.71 | -8.7399 | 34.13 | -18.54 | -45.381 | -22.645 | -38.139 | -36.636 | 63.923 | 23.054 | 0.0844 | 9.7125 | -8.7754 | -18.885 | -14.419 | -12.704 | -61.522 | 0 | -16.757 | -15.729 | 21.401 | -4.4377 | -4.1768 | -8.196 | -29.099 | -28.85 | 8.5838 | 11.649 | -9.1199 | 0 | 6.5522 | -16.029 | -6.9635 | -6.9609 | 7.9535 | 1.604 | -17.735 | 3.0456 | 0 | 0 | 3.8797 | 3.449 | 2.6536 | 2.8467 | 2.8467 | 12.894 | 27.266 | 27.149 | 17.339 | 31.727 | 17.779 | -8.8099 | -1.523 | 0.3417 | 0.85 | 1.86 | -17.736 | 0 | 7.5609 | -1.151 | 1.4715 | 28.719 | -41.43 | -27.987 | -2.4499 | 36.479 | -0.1 | 28.319 | 10.936 | -11.659 | 2.4596 | 0.0487 |  | -12.9 | -45.812 | 19.909 | -34.453 | -30.55 | -14.08 | 179.82 | -2.0563 | -6.0633 | -6.523 | 2.2044 | 11.546 | 11.614 | 1.6009 | 21.681 | 22.346 | -21.789 | 23.541 | 33.944 | 16.735 | 35.338 | -4.7271 | -3.8229 | 0 | 9.8591 | -11.568 | -12.139 | 22.567 | 23.902 | -32.123 | -31.535 | -25.139 | -24.699 | 7.01 | 6.9899 | -25.2 | -24.899 | 0.7919 | 13.039 | 4.614 | 17.166 | 17.016 | -13.1 | -20.5 | 16.6 | 16.2 | -18.27 | -18.133 | -79.299 | 12.939 | -298.27 | -24.203 | 99.341 | 80.997 | 87.074 | 142.15 | 20.57 | 6.4682 | 26.642 | 25.486 | -30.877 | 190.64 | -144.69 | 52.058 | -46.736 | -2.8357 | 8.8797 | -5.76 | -0.724 | -0.737 | 2.88 | -1.44 | -2.1078 | -3.6026 | 9.7581 | -7.7927 | 12.3 | 2.3689 | 2.6319 | 0 | 0 | 3.9374 | 3.2289 | 3.8652 |  | 4.4 | 7.5899 | 0.71 | 0.37 | -5.0554 | -4.3777 | -29.846 | -3.42 | 0 | -32.951 | 1.5549 | -6.4 | -11.199 | -68.671 | -47.399
21/03/2025 | 11:00 | 0.0043 | 6.7808 | -14.532 | 4.8903 | 13.898 | 0 | 27.467 |  | 29.543 | 13.384 | 16.333 | -22.2 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 1.3434 | 10.611 | 7.4266 | 7.2861 | 12.908 | 0 | 2.3845 | 2.3297 |  | -1.3462 | -0.075 | -0.049 | 11.069 | 0 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -7.7399 | -7.82 | -10 | -13.39 | -13.43 | 6.8433 | 3.2585 | 18.681 | 22.141 | -7.3989 | -4.1527 | -4.3217 | -0.171 | -0.1443 | -18.62 | -14.869 | 4.3523 | 21.853 | 81.61 | 1.1188 | -6.0999 | -6.0999 | -25.053 | -25.064 | -3.2975 | 1.3141 | 18.69 | 8.7905 | 5.3018 | 3.6867 | -156.1 | 83.742 | 84.17 | -62.827 | -101.24 | -9.1669 |  |  | 39.379 | 16.52 | 11.649 | -3.7699 | 17.959 | -9.5067 | -8.9709 | 29.916 | 27.746 | -4.785 | -16.053 | -16.104 | 18.42 | 12.661 | 2.88 | 6.412 | 101.09 | -24.299 | -5.1399 | 51.067 | 50.535 | 49.989 | 60.296 | 60.312 | -20.683 | 0 | -15.055 | 4.7381 | 43.83 | 27.19 | 8.4423 | 8.8897 | -18.5 | 25.512 | -13.822 | -13.718 | 51.019 | 0.0138 | -9.9353 | -23.299 | -22.2 | -2.6367 | 17.023 | 60.251 | 30.435 | 18.13 | -7.89 | 19.912 | -46.225 | -7.22 | -7.26 | 31.05 | -17.9 | -49.654 | -24.727 | -37.485 | -36.263 | 62.997 | 21.173 | 0.0844 | 8.8301 | -3.78 | -13.392 | -15.423 | -13.693 | -60.338 | 0 | -16.895 | -16.114 | 19.422 | -5.0614 | -5.226 | 10.768 | -31.183 | -31.06 | 5.1691 | -2.2999 | -9.59 | -0.8 | 6.6197 | -18.413 | -7.1989 | -7.1798 | 8.1097 | -2.7985 | -16.993 | 3.1867 | 0 | 0 | 4.1435 | 4.556 | 2.9938 | 3.1816 | 2.3443 | 13.229 | 27.703 | 27.162 | 16.744 | 31.275 | 17.721 | -9.0999 | -0.9847 | 0.3509 | 0.81 | 1.9 | -17.784 | 0 | 7.5869 | -1.1089 | 1.3809 | 28.84 | -40.623 | -27.955 | -2.2699 | 36.747 | -0.1 | 28.318 | 10.846 | -11.582 | 2.5041 | 0.0487 |  | -12.715 | -48.633 | 21.125 | -33.696 | -29.42 | -14.11 | 175.86 | -1.2246 | -6.4838 | -6.3363 | 1.5133 | 11.575 | 11.693 | 0.7883 | 20.719 | 21.575 | -21.789 | 23.988 | 32.636 | 17.807 | 38.258 | -3.8328 | -3.2205 | 0 | 9.6934 | -11.52 | -13.125 | 22.567 | 23.902 | -32.606 | -31.947 | -25.291 | -25.221 | 8.31 | 8.22 | -24.5 | -24.5 | 0.8102 | 14.239 | 5.0843 | 16.826 | 16.972 | -13.1 | -20.899 | 15.399 | 14.899 | -17.975 | -17.848 | -82.713 | 12.547 | -298.82 | -26.699 | 125.85 | 81.064 | 84.519 | 142.14 | 19.88 | 7.051 | 24.75 | 23.579 | -33.794 | 194.19 | -143.11 | 56.817 | -50.074 | -2.2009 | 8.8797 | -5.28 | -0.673 | -0.68 | 2.7999 | -1.7599 | -2.1047 | -3.7186 | 9.2881 | -8.1132 | 12.899 | 3.9949 | 3.381 | 0 | 0 | 3.5713 | 3.175 | 3.0615 |  | 5.1999 | 7.2482 | 0.85 | 0.37 | -4.6463 | -4.1765 | -29.374 | -2.5526 | 0 | -32.864 | 1.3859 | -6.5 | -10.5 | -68.748 | -47.809
21/03/2025 | 11:30 | 0.0043 | 6.6934 | -13.879 | 4.8513 | 14.633 | 0 | 29.038 |  | 30.481 | 13.768 | 16.804 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 7.452 | -24.2 | 2.7078 | 10.417 | 7.2747 | 7.5223 | 12.921 | 0 | 2.4558 | 2.2687 |  | -1.1843 | 0.067 | 0.084 | 10.689 | 4.44 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -6.75 | -6.75 | -10 | -13.319 | -13.289 | 7.3498 | 3.2418 | 14.84 | 17.701 | -6.4842 | -5.8941 | -5.3432 | 11.109 | 8.4934 | -20.629 | -16.209 | 5.1414 | 29.066 | 77.08 | -0.567 | -5.5999 | -5.5999 | -22.777 | -22.914 | -3.0635 | 1.3141 | 17.155 | 8.7177 | 5.8967 | 4.0392 | -140.99 | 82.033 | 82.674 | -73.134 | -89.099 | -9.1669 |  |  | 40.127 | 16.409 | 11.489 | -3.3299 | 18 | -8.3011 | -8.0332 | 28.764 | 26.466 | -4.9463 | -13.669 | -13.572 | 16.18 | 13.108 | 2.88 | 6.412 | 102.19 | -24.7 | -5.44 | 53.264 | 52.534 | 51.207 | 58.747 | 58.644 | -22.263 | 0 | -16.938 | 4.486 | 45.56 | 27.399 | 9.2236 | 9.5733 | -18.939 | 25.512 | -14.433 | -14.189 | 50.388 | 0.0138 | -10.144 | -23.299 | -24.5 | -2.7563 | 17.397 | 61.198 | 30.806 | 18.57 | -7.92 | 19.993 | -46.225 | -7.3 | -7.3299 | 31.33 | -17.329 | -49.2 | -24.345 | -36.495 | -35.254 | 66.769 | 24.483 | 0.0844 | 10.759 | 0.3296 | -9.7001 | -14.955 | -1.9897 | -61.446 | 0 | -17.305 | -15.584 | 16.602 | -5.069 | -6.2275 | 22.544 | -32.23 | -32.424 | 2.5064 | -15.469 | -10.859 | 2.1 | 6.7752 | -21.495 | -6.3092 | -6.3829 | 8.0069 | -5.1243 | -14.483 | 2.6306 | 0 | 0 | 4.1546 | 3.7349 | 3.4819 | 2.5118 | 1.842 | 17.08 | 26.896 | 26.893 | 17.907 | 30.739 | 13.248 | -7.5899 | -1.2043 | 0.3509 | 1.59 | 3.22 | -14.044 | 0 | 7.6389 | -1.202 | 1.5275 | 28.19 | -39.309 | -28.129 | -2.2699 | 37.431 | -0.1 | 29.368 | 10.865 | -11.625 | 2.5909 | 0.0487 |  | -12.409 | -48.827 | 20.656 | -34.369 | -34.335 | -14.119 | 185.78 | -1.0013 | -7.4015 | -6.0908 | 2.0378 | 11.802 | 11.891 | 1 | 19.032 | 21.226 | -20.119 | 22.994 | 30.232 | 16.365 | 39.395 | -3.5582 | -2.9212 | 0 | 8.7908 | -11.229 | -12.55 | 22.567 | 23.902 | -33.37 | -32.65 | -25.859 | -25.922 | 7.19 | 7.11 | -24.7 | -24.899 | 0.8798 | 14.479 | 6.9542 | 18.05 | 17.906 | -12.3 | -20.5 | 16.2 | 15.699 | -17.814 | -17.883 | -84.661 | 18.563 | -304.63 | -27.152 | 157.76 | 85.157 | 83.306 | 142.41 | 23.125 | 11.222 | 23.977 | 25.038 | -33.723 | 196.95 | -145.6 | 56.731 | -51.346 | -1.6638 | 8.8797 | -5.44 | -0.663 | -0.674 | 2.96 | -1.7599 | -2.2649 | -3.7491 | 9.0836 | -8.2902 | 11.5 | 3.288 | 3.3359 | 0 | 0 | 3.2087 | 4.394 | 2.4669 |  | 4.6999 | 7.3965 | 0.92 | 0.37 | -3.6819 | -3.4762 | -29.844 | -1.9317 | 0 | -32.189 | 1.6953 | -6 | -10.899 | -68.035 | -48.295
21/03/2025 | 12:00 | 0.005 | 6.7753 | -14.584 | 5.9827 | 13.493 | 0 | 26.568 |  | 31.231 | 14.012 | 16.905 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 7.452 | -22 | 2.5563 | 8.1101 | 7.3045 | 7.2983 | 12.755 | 0 | 2.44 | 2.3414 |  | -1.2524 | -0.011 | 0.1 | 10.697 | 4.44 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.6799 | -7.67 | -10 | -12.699 | -13.14 | 6.7597 | 4.0318 | 17.829 | 20.947 | -6.7836 | -4.1527 | -7.1595 | 13.392 | 15.813 | -17.548 | -18.62 | 3.9578 | 20.19 | 83.947 | 0.2994 | -5.8999 | -6.2999 | -24.961 | -24.966 | -3.1758 | 1.3141 | 18.247 | 8.0829 | 5.9715 | 3.9277 | -155.46 | 84.932 | 85.818 | -69.844 | -98.201 | -9.1669 |  |  | 38.191 | 15.97 | 11.409 | -3.0199 | 17.5 | -8.569 | -8.1671 | 29.068 | 26.292 | -4.1844 | -15.74 | -15.372 | 16.917 | 12.292 | 2.88 | 6.412 | 100.4 | -24.2 | -5.3699 | 51.611 | 51.527 | 50.116 | 60.683 | 60.763 | -23.662 | 0 | -16.882 | 4.5436 | 41.59 | 27.42 | 8.7548 | 9.2803 | -18.459 | 25.512 | -13.557 | -13.37 | 47.753 | 0.0139 | -9.8971 | -23.299 | -24.6 | -2.7941 | 17.958 | 60.882 | 31.177 | 19 | -8 | 19.399 | -47.715 | -6.88 | -6.94 | 31.56 | -16.56 | -46.4 | -23 | -36.079 | -34.609 | 67.605 | 25.257 | 0.0844 | 12.426 | -3.4851 | -13.647 | -15.015 | -4.9861 | -60.565 | 0 | -16.699 | -15.861 | 20.181 | -1.214 | -2.156 | -0.516 | -30.035 | -29.61 | 5.9658 | 10.699 | -9.7399 | 0.8 | 6.5943 | -13.331 | -6.4376 | -6.4603 | 7.5631 | -3.0598 | -8.7759 | 3.2844 | 0 | 0 | 4.0908 | 4.3908 | 3.4187 | 3.0142 | 2.8467 | 16.075 | 27.175 | 26.456 | 17.75 | 30.564 | 15.103 | -7.1599 | -1.1165 | 0.3857 | 0.63 | 2.18 | -15.97 | 0 | 7.6759 | -1.2999 | 1.1992 | 26.379 | -39.799 | -27.784 | -2.3399 | 34.403 | -0.1 | 28.784 | 10.558 | -11.332 | 2.6378 | 0.0487 |  | -12.409 | -47.231 | 18.912 | -34.201 | -31.352 | -14.2 | 181.53 | -2.033 | -7.8404 | -5.5215 | 2.2657 | 11.926 | 12.009 | 1.626 | 19.843 | 21.434 | -21.789 | 23.644 | 31.004 | 15.048 | 38.681 | -3.4139 | -2.2248 | 0 | 10.06 | -12.278 | -13.004 | 22.567 | 23.902 | -32.123 | -31.524 | -24.248 | -24.417 | 6.3099 | 6.1999 | -24.299 | -24.399 | 1.0208 | 14.56 | 3.8909 | 19.253 | 19.11 | -12.3 | -21.299 | 16.6 | 16.2 | -18.154 | -18.219 | -84.675 | 15.149 | -304.36 | -27.594 | 153.8 | 82.257 | 85.443 | 138.95 | 22.756 | 10.199 | 24.947 | 25.131 | -29.869 | 194.08 | -145.59 | 54.522 | -50.813 | -1.781 | 8.8797 | -6.32 | -0.714 | -0.731 | 3.8399 | -1.7599 | -2.4796 | -4.0115 | 9.2027 | -8.6411 | 12.3 | 3.101 | 3.196 | 0 | 0 | 3.4165 | 3.7855 | 3.8022 |  | 4.9 | 6.3931 | 0.95 | 0.37 | -4.2128 | -4.8827 | -30.205 | -2.5463 | 0 | -32.698 | 0 | -6.6999 | -10.5 | -68.212 | -47.509
21/03/2025 | 12:30 | 0.005 | 6.0445 | -12.875 | 6.1066 | 14.34 | 0 | 28.38 |  | 30.005 | 13.503 | 16.254 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 2.79 | 8.8156 | 6.8546 | 6.8062 | 11.854 | 0 | 2.3259 | 2.178 |  | -1.2129 | -0.071 | -0.043 | 10.793 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.2699 | -7.23 | -10 | -13.39 | -13.09 | 6.1972 | 3.6753 | 19.47 | 22.931 | -8.8823 | -3.8848 | -5.3622 | 12.562 | 18.456 | -20.361 | -18.754 | 6.325 | 32.924 | 81.033 | 0.3685 | -6.3999 | -6.6999 | -23.784 | -23.176 | -2.9717 | 1.3141 | 15.855 | 7.846 | 5.5807 | 3.7712 | -160.58 | 84.719 | 85.573 | -63.795 | -102.78 | -9.1669 |  |  | 36.026 | 15.06 | 10.55 | -3.7799 | 16.959 | -8.4351 | -8.569 | 26.238 | 21.951 | -3.1171 | -14.303 | -14.312 | 15.48 | 12.19 | 2.88 | 6.412 | 102.19 | -25.899 | -5.26 | 51.356 | 51.441 | 50.275 | 63.937 | 64.503 | -22.101 | 0 | -19.074 | 4.2785 | 42.189 | 26.649 | 8.7548 | 9.1827 | -18.409 | 25.512 | -13.459 | -12.873 | 44.75 | 0.0139 | -10.079 | -23.299 | -24.6 | -3.3483 | 18.145 | 61.04 | 31.548 | 19.15 | -7.82 | 18.238 | -47.715 | -6.51 | -6.5399 | 30.82 | -18.05 | -46.836 | -23.272 | -33.635 | -32.427 | 63.759 | 23.547 | 0.0844 | 13.221 | -6.7467 | -10.602 | -13.939 | -12.918 | -51.795 | 0 | -17.398 | -15.455 | 24.352 | -0.3536 | -1.5065 | -13.316 | -28.887 | -28.606 | 5.3987 | 11.029 | -7.8799 | 10 | 6.5031 | -15.285 | -4.8829 | -4.9779 | 5.8223 | -0.3017 | -11.184 | 3.0334 | 0 | 0 | 3.4968 | 4.0796 | 3.1306 | 2.6792 | 2.3443 | 15.908 | 25.413 | 25.88 | 19.076 | 32.379 | 15.631 | -7.5099 | -0.732 | 0.404 | 1.56 | 2.29 | -15.65 | 0 | 7.6949 | -1.324 | 1.2726 | 25.92 | -39.178 | -27.707 | -2.5499 | 33.339 | -0.1 | 28.653 | 10.353 | -10.878 | 2.6141 | 0.084 |  | -12.253 | -41.845 | 17.257 | -35.293 | -32.256 | -14.181 | 181.88 | -2.7826 | -7.9945 | -4.7289 | 1.41 | 11.472 | 11.653 | 1 | 19.203 | 22.619 | -21.369 | 24.538 | 28.717 | 20.532 | 36.648 | -5.7722 | -5.2665 | 0 | 11.56 | -12.309 | -11.61 | 22.567 | 20.966 | -32.469 | -31.716 | -23.239 | -22.635 | 7.38 | 7.3299 | -25.1 | -24.899 | 0.845 | 13.199 | 4.1469 | 20.402 | 19.971 | -13.1 | -22.2 | 16.6 | 16.2 | -17.817 | -17.896 | -84.684 | 12.297 | -299.91 | -26.284 | 184.45 | 81.836 | 86.028 | 142.2 | 22.562 | 11.886 | 27.144 | 25.352 | -33.046 | 193.44 | -144.52 | 53.607 | -49.559 | -2.0373 | 8.8797 | -5.44 | -0.885 | -0.889 | 2.5599 | -1.5199 | -2.5973 | -4.216 | 9.7276 | -9.4315 | 12 | 3.842 | 3.463 | 0 | 0 | 3.932 | 3.8885 | 4.5326 |  | 5.9 | 7.0897 | 0.83 | 0.37 | -4.1056 | -5.0333 | -30.318 | -1.3528 | 0 | -34.132 | 1.9217 | -6.6999 | -9.6999 | -68.77 | -48.471
21/03/2025 | 13:00 | 0.005 | 5.7263 | -12.304 | 5.2606 | 13.691 | 0 | 27.113 |  | 26.227 | 11.579 | 14.737 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -19.799 | 2.712 | 13.084 | 6.3808 | 6.3233 | 11.447 | 0 | 2.2838 | 2.2463 |  | -1.1295 | -0.059 | 0.019 | 10.582 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.71 | -7.6799 | -10 | -12.989 | -13.02 | 5.5962 | 3.9726 | 19.034 | 22.885 | -10.041 | -4.8225 | -5.8694 | 19.122 | 18.818 | -20.763 | -18.62 | 7.1141 | 34.736 | 79.847 | 0.466 | -4.9999 | -4.8999 | -22.396 | -24.77 | -2.9354 | 1.3141 | 15.517 | 7.4649 | 4.369 | 3.213 | -162.51 | 84.353 | 83.803 | -59.937 | -100.25 | -9.1669 |  |  | 32.992 | 14.22 | 9.52 | -5.7899 | 15.329 | -4.8182 | -4.2824 | 26.182 | 23.501 | -1.6183 | -16.225 | -16.716 | 15.921 | 13.131 | 2.88 | 6.412 | 102.59 | -24.899 | -5.21 | 49.874 | 48.94 | 48.257 | 62.883 | 63.888 | -25.089 | 0 | -15.93 | 4.5395 | 40.439 | 24.85 | 8.2861 | 8.5968 | -17.779 | 25.512 | -15.014 | -14.821 | 48.452 | 0.0139 | -9.3818 | -20.399 | -20.299 | -3.2958 | 17.958 | 60.882 | 31.363 | 19.14 | -7.29 | 16.739 | -47.542 | -7.05 | -7.11 | 31.39 | -19.11 | -48.036 | -23.99 | -33.171 | -32.49 | 57.113 | 20.993 | 0 | 9.4126 | -8.0281 | -16.282 | -13.289 | -21.955 | -46.652 | 0 | -16.548 | -15.233 | 13.21 | 1.3742 | 0.2538 | 3.088 | -29.334 | -28.715 | 3.3693 | 11.84 | -18.379 | 1.2 | 6.6116 | -7.5519 | -3.6229 | -3.5998 | 5.2578 | -2.1079 | -5.2663 | 2.5817 | 0 | 0 | 3.5534 | 3.9867 | 3.043 | 0 | 0 | 19.592 | 24.583 | 24.452 | 20.277 | 34.819 | 13.619 | -7.4899 | -1.9093 | 0.3509 | 1.45 | 1.54 | -13.19 | 1.2559 | 7.1899 | -1.166 | 1.1913 | 26.1 | -40.846 | -28.05 | -2.9299 | 34.452 | -0.1 | 28.87 | 10.06 | -10.687 | 2.5343 | 0.0795 |  | -11.643 | -39.695 | 18.004 | -36.133 | -28.889 | -15.273 | 180.09 | -2.8923 | -8.454 | -4.8262 | 1.7302 | 10.834 | 10.949 | 1.3272 | 20.416 | 20.545 | -23.049 | 23.957 | 31.233 | 12.688 | 39.966 | -4.8524 | -5.3944 | 0 | 10.798 | 0 | -11.005 | 22.567 | 20.966 | -32.782 | -32.348 | -21.914 | -21.447 | 6.8099 | 6.8099 | -27.1 | -26.899 | 0.51 | 13.279 | 3.862 | 18.725 | 18.756 | -13.5 | -22.2 | 16.299 | 15.8 | -18.333 | -18.185 | -88.004 | 12.476 | -300.04 | -24.48 | 218.27 | 81.615 | 84.371 | 142.77 | 22.407 | 8.7783 | 29.1 | 26.123 | -31.288 | 195.23 | -144.82 | 51.84 | -48.559 | -1.4514 | 8.8797 | -6.4 | -0.819 | -0.832 | 2.88 | -1.2 | -2.376 | -4.0421 | 8.5862 | -8.4946 | 11.6 | 2.414 | 2.0109 | 0 | 0 | 4.7724 | 4.1344 | 3.4495 |  | 6.4 | 7.2655 | 0.89 | 0.37 | -3.571 | -5.6104 | -29.895 | -1.0902 | 0 | -32.895 | 0 | -7.5 | -9.6 | -68.918 | -47.061
21/03/2025 | 13:30 | 0.0059 | 5.5227 | -11.962 | 4.9346 | 13.732 | 0 | 27.434 |  | 25.16 | 10.99 | 14.056 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 2.5239 | 12.934 | 6.0609 | 5.9532 | 10.356 | 0 | 2.0359 | 2.1543 |  | -1.2274 | -0.057 | -0.031 | 11.503 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.5599 | -7.69 | -10 | -12.92 | -13 | 6.3392 | 3.6901 | 20.9 | 22.719 | -11.289 | -4.9564 | -5.2571 | 12.519 | 8.2004 | -19.825 | -14.601 | 5.9305 | 31.827 | 76.749 | 1.1924 | -5.4999 | -5.4999 | -24.23 | -23.635 | -2.9325 | 1.3141 | 14.15 | 7.9522 | 4.141 | 2.907 | -157.47 | 82.155 | 82.644 | -52.999 | -110.03 | -9.1669 |  |  | 31.046 | 13.909 | 9.1999 | -6.8499 | 14.729 | -3.6126 | -3.7466 | 24.49 | 21.822 | -1.0381 | -16.042 | -15.993 | 14.593 | 14.168 | 2.88 | 6.412 | 104 | -28 | -5.0999 | 49.748 | 48.683 | 48.811 | 65.885 | 66.806 | -23.271 | 0 | -17.042 | 4.3417 | 38.549 | 22.04 | 7.1923 | 7.6202 | -17.25 | 25.512 | -15.797 | -15.597 | 52.65 | 0.0141 | -9.2305 | -18.2 | -18 | -3.3117 | 17.023 | 58.99 | 30.435 | 18.05 | -7.08 | 17.415 | -47.542 | -7.66 | -7.71 | 31.62 | -19.32 | -51.109 | -25.372 | -33.907 | -32.463 | 54.692 | 17.874 | 0 | 5.341 | -7.3856 | -15.426 | -13.552 | -28.911 | -41.933 | 0 | -15.723 | -14.886 | 17.46 | 1.704 | 0.4764 | 2.064 | -29.939 | -29.651 | 4.4245 | 11.789 | -19.35 | 0 | 6.7509 | -6.6875 | -4.7003 | -4.7896 | 5.447 | -2.4317 | -11.424 | 3.8948 | 0 | 0 | 4.308 | 3.7293 | 3.3489 | -1.0047 | -0.8373 | 17.917 | 23.96 | 23.579 | 19.258 | 33.36 | 14.381 | -7.3299 | -1.7061 | 0.3243 | 1.71 | 2.55 | -15.038 | 0 | 7.2659 | -1.057 | 1.1817 | 26.51 | -41.175 | -29.111 | -2.5399 | 35.14 | -0.1 | 29.197 | 9.9123 | -10.518 | 2.489 | 0.0773 |  | -11.643 | -40.031 | 17.858 | -35.965 | -29.346 | -15.794 | 182.71 | -2.3329 | -8.8971 | -4.6843 | 1.8027 | 10.204 | 10.182 | 1 | 19.27 | 20.19 | -24.729 | 26.205 | 32.651 | 10.62 | 37.523 | -6.8978 | -5.9713 | 0 | 10.491 | -12.166 | -12.692 | 19.957 | 20.966 | -35.078 | -34.699 | -21.936 | -22.224 | 3.0399 | 3.5199 | -29.5 | -29 | 1.0556 | 11.92 | 10.905 | 16.343 | 16.202 | -13.5 | -22.6 | 18.799 | 18.299 | -18.168 | -18.002 | -90.007 | 8.4724 | -303.95 | -27.155 | 259.75 | 82.35 | 85.037 | 144.82 | 25.656 | 10.875 | 28.64 | 27.129 | -37.022 | 196.6 | -147.87 | 49.148 | -45.135 | -0.8191 | 8.8797 | -6.96 | -0.83 | -0.842 | 3.44 | -2 | -2.5249 | -3.6026 | 8.7907 | -8.2322 | 11.199 | -0.369 | -0.318 | 0 | 0 | 3.388 | 3.4444 | 3.6 |  | 6.3 | 7.1921 | 0.92 | 0.37 | -2.6804 | -5.8006 | -30.213 | 0 | 0 | -32.918 | 0 | -7.5999 | -9.8999 | -69.607 | -50.146
21/03/2025 | 14:00 | 0.0048 | 5.5062 | -11.767 | 4.8605 | 14.039 | 0 | 27.857 |  | 25.184 | 11.024 | 14.214 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 2.6329 | 13.324 | 5.8537 | 5.8905 | 10.293 | 0 | 2.2453 | 2.1203 |  | -1.2606 | -0.089 | -0.079 | 12.173 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.59 | -7.71 | -10 | -13.479 | -13.35 | 6.5959 | 3.5541 | 20.367 | 23.613 | -11.334 | -5.7602 | -5.3605 | 10.026 | 12.285 | -19.825 | -17.414 | 5.5359 | 30.923 | 78.636 | 0.4293 | -5.1999 | -5.0999 | -23.694 | -24.193 | -3.1288 | 1.3141 | 15.685 | 7.9676 | 4.1785 | 2.804 | -156.97 | 82.705 | 83.04 | -60.32 | -108.51 | -9.1669 |  |  | 33.351 | 14.38 | 9.25 | -5.82 | 16.79 | -5.7559 | -5.622 | 22.923 | 20.792 | -2.1087 | -14.829 | -14.619 | 16.261 | 13.915 | 2.88 | 6.412 | 102.3 | -26.7 | -5.2899 | 50.7 | 49.99 | 49.624 | 66.399 | 66.725 | -23.62 | 0 | -17.005 | 4.1887 | 38.09 | 22.1 | 7.0361 | 7.5225 | -16.94 | 25.512 | -15.229 | -14.9 | 51.075 | 0.014 | -9.0037 | -18.299 | -20.5 | -3.5217 | 16.836 | 59.147 | 29.878 | 17.76 | -7.16 | 17.928 | -53.245 | -8.24 | -8.2799 | 33.01 | -18.72 | -49.527 | -24.654 | -33.652 | -32.436 | 57.228 | 18.879 | 0 | 7.2286 | -4.8302 | -13.811 | -13.612 | -18.648 | -40.317 | 0 | -15.421 | -14.807 | 16.191 | 0.1944 | -1.1393 | 6.16 | -28.544 | -28.155 | 3.4307 | 11.319 | -20.479 | 0.3 | 6.2416 | -9.914 | -4.878 | -5 | 6.5957 | -3.2222 | -13.627 | 3.1005 | 0 | 0 | 2.9331 | 3.7106 | 2.4307 | 0.6698 | 0.5024 | 19.09 | 24.319 | 24.271 | 18.739 | 33.116 | 13.102 | -8.2199 | -1.609 | 0.2978 | 1.26 | 3.89 | -13.03 | 0 | 7.3129 | -1.0559 | 1.2138 | 27.059 | -40.195 | -29.363 | -2.6399 | 35.639 | -0.1 | 29.514 | 10.204 | -10.943 | 2.5067 | 0.0443 |  | -11.481 | -41.089 | 19.587 | -35.545 | -30.936 | -14.966 | 184.5 | -2.1628 | -8.628 | -4.9623 | 2.3205 | 10.168 | 10.253 | 2 | 19.473 | 20.71 | -21.789 | 24.756 | 31.583 | 13.254 | 40.741 | -6.0448 | -5.9888 | 0 | 12.545 | -9.7117 | -10.714 | 19.957 | 20.966 | -32.112 | -31.502 | -21.588 | -21.101 | 15.239 | 15.17 | -26 | -26.299 | 0.986 | 10.72 | 4.2031 | 20.065 | 19.766 | -12.699 | -22.6 | 15.8 | 15.399 | -18.164 | -18.197 | -88.574 | 7.2564 | -302.43 | -25.94 | 250.28 | 82.926 | 84.936 | 142.97 | 20.322 | 7.4466 | 27.489 | 27.212 | -32.793 | 193.95 | -143.19 | 53.205 | -49.954 | -2.0373 | 8.8797 | -5.84 | -0.677 | -0.69 | 2.72 | -1.6 | -2.0348 | -4.451 | 8.7022 | -8.2597 | 11.899 | 2.4089 | 2.795 | 0 | 0 | 3.3808 | 3.156 | 2.8076 |  | 5.5999 | 8.4033 | 0.84 | 0.37 | -4.2708 | -4.8172 | -30.088 | 0 | 0 | -33.598 | 1.6143 | -7.3 | -10.399 | -69.392 | -50.86
21/03/2025 | 14:30 | 0.0048 | 5.6063 | -11.916 | 4.6345 | 14.052 | 0 | 27.256 |  | 26.547 | 11.899 | 14.926 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -22 | 2.8726 | 13.225 | 6.3726 | 6.3296 | 11.047 | 0 | 2.196 | 2.1589 |  | -0.8347 | -0.079 | -0.051 | 11.719 | -2.22 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.13 | -6.7399 | -10 | -13.55 | -13.739 | 7.1796 | 2.8561 | 15.288 | 18.527 | -10.072 | -4.4206 | -5.2084 | 2.1214 | 1.5839 | -18.62 | -15.941 | 4.3523 | 22.358 | 88.161 | -1.4875 | -4.6999 | -6.4999 | -23.949 | -24.765 | -3.0358 | 1.3141 | 19.987 | 8.4664 | 4.9899 | 3.6627 | -160.95 | 86.336 | 86.611 | -69.925 | -105.97 | -9.1669 |  |  | 39.928 | 15.939 | 10.14 | -2.8699 | 20.5 | -11.917 | -10.444 | 23.752 | 22.941 | -4.5313 | -11.733 | -12.075 | 17.74 | 12.328 | 2.88 | 6.412 | 103.8 | -25.1 | -5.5 | 53.452 | 53.568 | 52.978 | 65.242 | 65.645 | -23.784 | 0 | -19.715 | 4.0647 | 39.919 | 25.67 | 8.5986 | 8.9874 | -18.379 | 25.512 | -12.807 | -12.592 | 47.92 | 0.0138 | -9.9405 | -22.899 | -22.5 | -3.5217 | 16.649 | 58.99 | 29.322 | 17.579 | -7.99 | 20.169 | -53.245 | -8.41 | -8.5299 | 33.47 | -17.05 | -42.799 | -22.045 | -35.964 | -35.072 | 67.468 | 27.696 | 0 | 14.413 | -1.7807 | -14.445 | -14.045 | 6.4614 | -44.388 | 0 | -15.437 | -15.088 | 17.352 | -1.5668 | -2.7824 | 13.84 | -32.681 | -32.517 | 4.9394 | 0 | -19.489 | -0.4 | 6.2667 | -11.568 | -5.4002 | -5.5123 | 7.1059 | -2.4877 | -13.062 | 3.0761 | 0 | 0 | 3.3301 | 2.4174 | 2.4842 | 7.2006 | 6.5307 | 11.387 | 27.123 | 26.46 | 16.141 | 29.257 | 15.431 | -8.4999 | -0.3053 | 0.3243 | 0.21 | 2.32 | -19.704 | 1.4436 | 7.5189 | 1.026 | 1.2719 | 28.02 | -39.095 | -26.682 | -2.4799 | 36.075 | -0.1 | 29.202 | 10.763 | -11.598 | 2.561 | 0.0218 |  | -11.481 | -45.502 | 19.294 | -35.125 | -32.562 | -14.673 | 188.78 | -1.6918 | -7.7245 | -5.7661 | 3.6413 | 10.571 | 10.601 | 3 | 20.592 | 21.319 | -18.859 | 24.119 | 20.563 | 20.884 | 47.518 | -5.8975 | -5.3336 | 0 | 9.7243 | -10.936 | -11.586 | 19.957 | 20.966 | -29.134 | -28.541 | -22.275 | -21.325 | 12.439 | 12.39 | -25.799 | -25.2 | 1.1252 | 10.399 | 0 | 19.597 | 19.454 | -12.3 | -22.6 | 13.3 | 12.8 | -17.622 | -17.624 | -96.632 | 15.743 | -301.55 | -22.956 | 307.89 | 80.666 | 82.879 | 147.27 | 0 | 11.022 | 26.179 | 25.03 | -35.771 | 195.97 | -138.72 | 62.201 | -53.549 | -2.2717 | 8.8797 | -5.1999 | -0.686 | -0.695 | 2.48 | -1.0399 | -1.8174 | -3.9536 | 8.3237 | -8.7602 | 12.6 | 3.078 | 3.9749 | 0 | 0 | 3.6922 | 4.2233 | 3.9274 |  | 6.8 | 9.8775 | 0.88 | 0.37 | -4.0877 | -5.0114 | -29.709 | -1.6426 | 0 | -32.536 | 0 | -8.6999 | -8.6 | -67.977 | -47.741
21/03/2025 | 15:00 | 0.0036 | 5.7793 | -12.522 | 4.6416 | 14.243 | 0 | 28.518 |  | 28.155 | 12.543 | 15.734 | -22.2 | -28.6 | 6.5999 | 6.624 | -22 | 2.9659 | 12.985 | 6.7477 | 6.6365 | 11.64 | 0 | 2.2593 | 2.3528 |  | -0.8741 | -0.041 | -0.018 | 12.078 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.32 | -7.3899 | -10 | -13.539 | -13.489 | 8.2268 | 3.2426 | 18.439 | 21.32 | -8.5374 | -4.1527 | -3.8012 | 0.3556 | 0.4468 | -19.424 | -14.869 | 4.3523 | 22.44 | 84.408 | -0.2799 | -6.0999 | -5.9999 | -24.868 | -25.285 | -2.8764 | 1.3141 | 18.79 | 9.9475 | 5.4893 | 3.6286 | -160.77 | 87.16 | 87.832 | -69.343 | -99.843 | -9.1669 |  |  | 41.045 | 16.04 | 10.279 | -2.5 | 20.61 | -10.444 | -9.9086 | 26.226 | 23.547 | -5.6426 | -17.295 | -17.497 | 18.925 | 11.409 | 2.88 | 6.412 | 100.19 | -22 | -5.51 | 51.714 | 51.732 | 50.919 | 63.028 | 62.552 | -26.385 | 0 | -16.433 | 4.021 | 40.119 | 27.44 | 8.7548 | 9.1827 | -18.34 | 25.512 | -12.735 | -12.655 | 45.879 | 0.0137 | -9.8459 | -25.2 | -24.899 | -3.2299 | 16.275 | 59.936 | 29.136 | 17.53 | -7.98 | 19.656 | -42.032 | -7.93 | -7.9899 | 33.569 | -17.489 | -44.345 | -22.309 | -35.454 | -35.154 | 68.944 | 27.26 | 0 | 14.507 | -0.8311 | -12.086 | -14.336 | -6.3022 | -48.409 | 0 | -14.474 | -13.921 | 13.325 | -3.1413 | -3.4877 | 23.568 | -31.746 | -31.048 | 2.8959 | 0 | -17.119 | -0.9 | 5.9822 | -16.146 | -5.7318 | -5.7996 | 7.571 | -2.7485 | -14.432 | 3.0517 | 0 | 0 | 4.4287 | 4.0978 | 2.957 | 5.1911 | 4.6887 | 13.898 | 25.49 | 26.073 | 18.016 | 31.176 | 16.505 | -7.2299 | -0.7173 | 0.3243 | 1.31 | 1.59 | -16.052 | 1.4413 | 7.5749 | 0.971 | 1.2386 | 28.819 | -40.127 | -28.161 | -2.3499 | 37.672 | -0.1 | 29.336 | 10.695 | -11.351 | 2.6054 | 0.0218 |  | -13.196 | -46.42 | 20.73 | -35.713 | -33.298 | -14.444 | 184.02 | -1.6895 | -7.886 | -5.7388 | 2.7104 | 10.907 | 11.052 | 2.0108 | 17.941 | 19.334 | -18.859 | 21.33 | 23.021 | 18.322 | 45.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.745 | -14.104 | 19.957 | 18.252 | -29.101 | -28.563 | -21.058 | -21.165 | 21.27 | 21.27 | -24.799 | -24.899 | 0.8267 | 8.0799 | 5.2147 | 22.55 | 22.534 | -12.3 | -23.399 | 11.6 | 11.1 | -17.184 | -17.188 | -96.127 | 11.289 | -295.7 | -20.929 | 285.99 | 79.464 | 83.567 | 150.38 | 0 | 7.2697 | 24.372 | 20.209 | -39.426 | 196.79 | -137.63 | 69.074 | -58.257 | -0.1404 | 8.8797 | -5.6799 | -0.737 | -0.745 | 2.7999 | -2.48 | -0.9354 | -2.9587 | 4.9515 | -8.1132 | 14.1 | 3.8259 | 3.463 | 0 | 0 | 3.5827 | 3.5306 | 4.0505 |  | 7.0999 | 7.842 | 0.97 | 0.37 | -3.1566 | -2.7259 | -27.818 | -1.9841 | -3.1838 | -29.436 | 0 | -8.3999 | -8.5 | -68.119 | -47.074
21/03/2025 | 15:30 | 0.0036 | 5.8534 | -12.478 | 4.5882 | 14.432 | 0 | 28.304 |  | 27.124 | 12.153 | 15.199 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 3.1501 | 12.631 | 6.955 | 6.9315 | 12.002 | 0 | 2.482 | 2.3058 |  | -0.8209 | 0.071 | 0.072 | 11.873 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.17 | -7.2399 | -10 | -12.97 | -13.029 | 8.0319 | 3.2613 | 14.751 | 19.373 | -8.6615 | -4.4206 | -5.0238 | 26.502 | 15.153 | -21.299 | -17.548 | 5.9305 | 31.338 | 75.047 | -0.0509 | -5.3999 | -5.2999 | -22.993 | -24.077 | -3.0436 | 1.3141 | 16.969 | 9.6751 | 5.3674 | 3.7562 | -148.99 | 86.611 | 86.58 | -69.845 | -91.461 | -9.1669 |  |  | 41.295 | 16.229 | 10.409 | -2.74 | 20.45 | -9.9086 | -9.3728 | 26.853 | 24.71 | -4.68 | -18.791 | -18.703 | 17.151 | 8.7437 | 2.88 | 6.412 | 94.3 | -17.299 | -5.32 | 49.9 | 49.531 | 48.508 | 59.665 | 61.863 | -24.177 | 0 | -13.983 | 3.8444 | 38.45 | 28 | 8.9111 | 9.2803 | -18.51 | 25.512 | -10.217 | -9.9125 | 36.599 | 0.0138 | -9.9085 | -22.899 | -22.2 | -3.059 | 16.088 | 61.198 | 28.765 | 17.12 | -8.16 | 19.723 | -42.032 | -4.85 | -4.9099 | 26.78 | -18.26 | -35.618 | -18.145 | -33.751 | -33.627 | 70.524 | 30.107 | 0 | 14.962 | -5.1991 | -13.231 | -14.81 | -7.9115 | -40.316 | 0 | -14.943 | -13.859 | 9.5341 | 1.7767 | 0.356 | 27.152 | -27.013 | -27.076 | 6.2419 | 12.039 | -18.949 | -9 | 6.4665 | -5.0184 | -6.8116 | -6.8317 | 7.5112 | 2.9886 | -12.167 | 4.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 2.6792 | 17.582 | 24.798 | 24.475 | 20.765 | 33.668 | 15.616 | -7.3299 | -1.2043 | 0.3069 | 1 | 2.14 | -15 | 1.182 | 7.5949 | 0.705 | 1.1541 | 29.2 | -41.921 | -31.379 | -2.2899 | 38.318 | -0.1 | 29.875 | 11.033 | -11.739 | 2.5604 | 0.0218 |  | -13.394 | -48.31 | 22.561 | -34.957 | -35.138 | -13.489 | 187.04 | -1.3601 | -7.3319 | -6.1342 | 3.4835 | 10.959 | 11.195 | 3 | 19.155 | 20.692 | -18.859 | 24.373 | 25.435 | 19.243 | 45.206 | -6.1265 | -5.6634 | 0 | 11.114 | -14.37 | -15.981 | 19.957 | 18.252 | -29.964 | -29.376 | -21.149 | -20.627 | 21.239 | 21.11 | -25.6 | -25.7 | 0.9494 | 6.8 | 8.1244 | 23.759 | 23.604 | -12.3 | -22.6 | 13.199 | 12.699 | -17.553 | -17.43 | -93.164 | 8.7426 | -300.28 | -20.41 | 291.9 | 80.433 | 82.868 | 145.89 | 0 | 10.046 | 26.14 | 23.518 | -36.907 | 197.09 | -138.47 | 65.337 | -57.954 | -0.1624 | 8.8797 | -5.1199 | -0.735 | -0.748 | 2.24 | -1.44 | -0.7756 | -4.0115 | 9.0562 | -9.2576 | 11.699 | 1.952 | 2.4319 | 0 | 0 | 2.7301 | 2.9988 | 2.2339 |  | 7.1999 | 6.4787 | 0.97 | 0.37 | -3.6861 | -5.0705 | -30.611 | -2.4247 | 0 | -33.605 | 1.6126 | -7.8 | -9 | -68.151 | -43.966
21/03/2025 | 16:00 | 0.0036 | 5.9032 | -12.64 | 4.6386 | 14.65 | 0 | 29.333 |  | 26.568 | 11.744 | 14.775 | -19.979 | -28.6 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 2.4546 | 15.038 | 6.7591 | 6.7235 | 11.815 | 0 | 2.3016 | 2.3495 |  | -0.922 | -0.012 | 0.008 | 11.7 | 0 | -4.4 | -0.127 | 0.196 | -7.9 | -7.9899 | -10 | -13.34 | -13.489 | 8.5292 | 3.3021 | 18.681 | 22.16 | -9.2558 | -4.1527 | -3.7676 | -0.0507 | 0.3512 | -18.486 | -16.075 | 4.3523 | 22.558 | 84.287 | 1.0002 | -6.5999 | -6.2999 | -25.714 | -25.555 | -2.9387 | 1.3141 | 17.93 | 9.6155 | 5.1404 | 3.4285 | -161.32 | 87.801 | 88.076 | -62.903 | -100.5 | -9.1669 |  |  | 40.626 | 15.93 | 10.029 | -3.2799 | 20.399 | -8.703 | -8.3011 | 26.152 | 22.899 | -4.1971 | -18.507 | -18.527 | 17.546 | 9.8535 | 2.88 | 6.412 | 92.3 | -17.799 | -5.3099 | 49.023 | 49.16 | 47.734 | 64.269 | 64.101 | -21.283 | 0 | -16.561 | 3.7276 | 38.13 | 27.95 | 8.9111 | 9.2803 | -18.539 | 25.512 | -10.772 | -10.403 | 37.835 | 0.0139 | -10.101 | -22.899 | -22.2 | -3.0957 | 16.088 | 61.513 | 28.765 | 17.21 | -8.32 | 19.385 | -38.262 | -3.08 | -3.17 | 24.3 | -19.579 | -35.909 | -18.127 | -32.54 | -31.981 | 68.034 | 26.642 | 0 | 13.152 | -4.6159 | -15.454 | -14.339 | -15.551 | -40.744 | 0 | -14.636 | -13.769 | 15.65 | 2.529 | 1.199 | -1.028 | -27.903 | -27.531 | 3.9474 | 11.659 | -16.399 | 0.1 | 6.1996 | -4.6227 | -6.8823 | -6.9732 | 6.0218 | -2.4888 | -7.04 | 5.3169 | 0 | 0 | 3.2804 | 3.756 | 2.6508 | 3.1816 | 2.6792 | 14.903 | 22.516 | 22.354 | 19.592 | 33.604 | 18.033 | -6.5099 | -0.9041 | 0.3509 | 1.3 | 1.17 | -17.234 | 0 | 7.8419 | 1.1109 | 1.6902 | 27.37 | -42.681 | -30.806 | -2.5099 | 42.082 | -0.1 | 30.903 | 10.51 | -11.187 | 2.5591 | 0.0218 |  | -13.76 | -46.781 | 22.033 | -33.612 | -34.43 | -14.608 | 189.19 | -1.0456 | -8.3275 | -5.0229 | 2.827 | 10.951 | 11.084 | 2 | 21.36 | 23.095 | -20.949 | 23.825 | 23.968 | 18.243 | 45.292 | -6.7932 | -6.0067 | 0 | 10.783 | -11.712 | -13.001 | 17.431 | 18.252 | -30.343 | -29.403 | -20.314 | -20.043 | 16.229 | 16.219 | -25.299 | -25.2 | 1.1252 | 4.0799 | 5.0525 | 24.298 | 24.017 | -13.1 | -22.6 | 14.899 | 14.5 | -17.92 | -18.031 | -94.522 | 7.903 | -300.72 | -22.751 | 302.55 | 82.276 | 82.25 | 143.57 | 19.841 | 11.025 | 24.617 | 24.893 | -33.47 | 199.36 | -141.06 | 63.117 | -55.783 | -0.0232 | 8.8797 | -5.5999 | -0.746 | -0.76 | 2.5599 | -1.6799 | -1.4727 | -4.57 | 9.3766 | -9.3461 | 12 | 3.5799 | 1.315 | 0 | 0 | 3.2022 | 3.3703 | 3.1114 |  | 6.5 | 5.8724 | 0.88 | 0.37 | -4.2918 | -4.5199 | -29.905 | -2.5481 | 0 | -34.019 | 1.7375 | -7.5999 | -9.3999 | -69.035 | -45.71
21/03/2025 | 16:30 | 0.0036 | 5.8612 | -12.623 | 4.8674 | 13.521 | 0 | 26.769 |  | 26.252 | 11.574 | 14.628 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 2.858 | 11.364 | 6.5466 | 6.5448 | 11.358 | 0 | 2.2492 | 1.825 |  | -0.9837 | -0.039 | -0.023 | 11.812 | 0 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -7.6399 | -7.5999 | -10 | -13.529 | -13.619 | 7.717 | 3.4679 | 20.052 | 22.61 | -11.072 | -4.9564 | -4.882 | 12.844 | 15.136 | -20.897 | -18.754 | 5.9305 | 31.303 | 81.569 | -0.6558 | -5.8999 | -5.9999 | -24.065 | -23.913 | -2.9948 | 1.3141 | 19.642 | 9.7998 | 5.2636 | 3.4237 | -155.46 | 86.031 | 86.001 | -63.385 | -101.69 | -9.1669 |  |  | 39.628 | 15.63 | 9.9499 | -3.5699 | 20.12 | -9.7746 | -8.9709 | 26.257 | 24.239 | -3.0655 | -18.44 | -18.54 | 17.746 | 10.986 | 2.88 | 6.412 | 93.5 | -22.2 | -4.98 | 49.018 | 48.543 | 48.268 | 65.555 | 65.827 | -24.041 | 0 | -16.385 | 4.2251 | 37.75 | 27.11 | 8.5986 | 8.9874 | -18.409 | 25.512 | -12.377 | -12.061 | 39.63 | 0.0141 | -9.8429 | -20.5 | -19.899 | -3.413 | 15.153 | 60.409 | 27.281 | 16.11 | -7.81 | 18.724 | -38.262 | -2.61 | -2.69 | 24.81 | -21.19 | -36.363 | -18.463 | -35.262 | -33.509 | 63.514 | 23.802 | 0 | 10.58 | -6.7323 | -16.885 | -15.177 | -15.568 | -44.646 | 0 | -12.041 | -10.884 | 14.331 | -0.5573 | -1.7115 | 13.328 | -28.758 | -28.642 | 5.1341 | 0 | -13.059 | -0.6 | 5.8886 | -7.8058 | -4.4172 | -4.5111 | 7.0802 | 0.7582 | -13.996 | 1.8615 | 0 | 0 | 4.1699 | 4.5003 | 3.3934 | 2.1769 | 2.6792 | 17.917 | 22.142 | 22.028 | 20.582 | 34.548 | 16.129 | -7.3099 | -0.7979 | 0.3152 | 1 | 2.38 | -15.829 | 1.4936 | 7.7089 | 0.151 | 1.8069 | 27.19 | -43.422 | -31.821 | -2.1999 | 41.199 | -0.1 | 31.238 | 10.349 | -11.082 | 2.6164 | 0.0218 |  | -14.288 | -44.548 | 19.367 | -33.444 | -34.928 | -14.813 | 192.58 | -1.2417 | -9.0032 | -4.6075 | 2.9416 | 10.922 | 11.052 | 2.3102 | 22.398 | 23.095 | -20.119 | 22.455 | 25.252 | 21.857 | 45.652 | -3.6319 | -3.9092 | 0 | 10.783 | -13.581 | -13.306 | 17.431 | 18.252 | -29.063 | -28.47 | -19.221 | -19.026 | 12.55 | 12.439 | -26.299 | -26.399 | 1.1087 | 1.5199 | -1.3951 | 23.82 | 23.664 | -14 | -22.399 | 14 | 13.199 | -17.655 | -17.62 | -90.252 | 2.7753 | -296.52 | -20.802 | 292.86 | 85.094 | 79.914 | 141.66 | 0 | 16.532 | 20.024 | 19.323 | -33.502 | 201.85 | -138.82 | 72.122 | -61.915 | -0.4211 | 8.8797 | -5.1999 | -0.895 | -0.91 | 1.84 | -0.48 | -1.6607 | -5.2719 | 10.579 | -8.7876 | 12.1 | 0.953 | 2.209 | 0 | 0 | 3.9881 | 3.9114 | 3.1716 |  | 6.5 | 6.4622 | 0.81 | 0.37 | -5.4166 | -4.3487 | -29.519 | -3.2182 | 0 | -33.535 | 1.6142 | -8.3999 | -8.8999 | -68.659 | -47.091
21/03/2025 | 17:00 | 0.0023 | 5.1983 | -11.176 | 4.7492 | 13.31 | 0 | 26.119 |  | 24.729 | 10.58 | 13.665 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 2.626 | 13.105 | 6.5351 | 6.3707 | 11.348 | 0 | 2.2685 | 2.3209 |  | -0.7904 | -0.345 | -0.325 | 11.763 | -4.44 | -6.6 | -0.127 | 0.196 | -10.17 | -10.27 | -10 | -13.149 | -13 | 8.2996 | 3.6141 | 25.497 | 29.73 | -12.423 | -6.43 | -6.8673 | 0.5588 | -0.1547 | -18.888 | -17.012 | 5.1414 | 27.566 | 84.075 | 2.5996 | -7.4999 | -7.3999 | -26.485 | -26.801 | -3.3802 | 1.3141 | 14.21 | 7.0535 | 3.5528 | 2.449 | -177.98 | 89.297 | 89.846 | -30.307 | -113.92 | -9.1669 |  |  | 38.97 | 15.43 | 9.8299 | -4.3699 | 19.42 | -9.1048 | -9.3728 | 22.024 | 20.073 | -2.4236 | -23.043 | -23.154 | 13.513 | 12.664 | 2.88 | 6.412 | 94.599 | -25.1 | -4.3099 | 46.674 | 45.857 | 44.004 | 80.38 | 80.83 | -23.829 | -74.389 | -20.708 | 3.9856 | 39.04 | 27 | 7.8173 | 8.1085 | -18.529 | 25.512 | -13.861 | -13.507 | 38.794 | 0.0146 | -9.9074 | -17.1 | -17.799 | -3.4558 | 14.405 | 58.674 | 26.539 | 15.15 | -7.11 | 17.104 | -36.337 | -1.3 | -1.35 | 25.28 | -23.54 | -39.636 | -19.263 | -35.533 | -32.762 | 50.208 | 13.491 | 0 | 0.9367 | -12.698 | -23.792 | -14.69 | -52.696 | -32.287 | 0 | -10.111 | -9.1122 | 17.591 | 4.6177 | 3.5161 | 16.4 | -27.863 | -27.097 | 8.4592 | -10.739 | -20.229 | 0 | 5.7128 | 5.2535 | -5.0644 | -5.1591 | 7.8862 | 4.9037 | -15.829 | 2.1362 | 0 | 0 | 4.1468 | 4.5062 | 3.1168 | 1.3396 | 0.6698 | 16.075 | 20.914 | 20.706 | 22.273 | 37.861 | 21.105 | -11.199 | -1.0102 | 0.3426 | 1.76 | 2.66 | -21.176 | 0 | 7.4969 | 1.2749 | 1.7515 | 23.02 | -47.504 | -33.49 | -2.6799 | 38.509 | -0.1 | 28.639 | 9.6521 | -10.425 | 2.6182 | 0.0832 |  | -13.972 | -42.826 | 16.964 | -32.604 | -25.995 | -16.022 | 179.03 | -2.2596 | -7.6612 | -3.9872 | 2.9062 | 10.658 | 10.76 | 2.4207 | 25.473 | 26.719 | -21.789 | 26.192 | 28.999 | 21.894 | 42.724 | 0 | 1.246 | 0 | 7.2593 | -12.74 | -13.352 | 28.632 | 27.585 | -30.486 | -29.739 | -14.599 | -13.995 | 12.979 | 13.01 | -24 | -24.5 | 1.1087 | -4.5599 | 7.0212 | 20.271 | 20.405 | -14.8 | -21.6 | 16.6 | 16.2 | -18.07 | -18.038 | -90.14 | -16.86 | -292.39 | -16.863 | 323.36 | 91.445 | 73.891 | 138.66 | 23.394 | 18.587 | 22.972 | 22.554 | -33.744 | 206.27 | -141.9 | 70.907 | -62.411 | -0.5847 | 8.8797 | -4.5599 | -0.865 | -0.863 | 0.96 | 0.24 | -1.915 | -6.3553 | 11.546 | -9.5201 | 13.1 | 3.309 | 4.8629 | 0 | 0 | 3.5488 | 4.4786 | 4.4214 |  | 6 | 7.1292 | 0.65 | 0.37 | -6.3898 | -3.5309 | -28.321 | -4.0651 | 0 | -31.16 | 0 | -6.5999 | -9.8999 | -71.065 | -46.842
21/03/2025 | 17:30 | 0.0023 | 5.1307 | -10.84 | 4.853 | 12.693 | 0 | 24.844 |  | 22.608 | 9.8007 | 12.947 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 2.3358 | 7.6383 | 6.099 | 5.8668 | 10.35 | 0 | 1.7533 | 2.3401 |  | -0.7042 | -0.335 | -0.318 | 12.375 | -2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -10.619 | -10.68 | -10 | -12.85 | -12.739 | 7.1879 | 3.592 | 18.498 | 22.038 | -14.539 | -11.788 | -12.202 | 0.4078 | 0.7582 | -21.165 | -18.888 | 3.9578 | 21.166 | 27.861 | 0.1916 | -6.5999 | -6.2999 | -20.416 | -20.821 | -2.8819 | 1.3141 | 12.36 | 6.3271 | 3.4838 | 2.3269 | -133.54 | 83.529 | 84.261 | -45.704 | -99.488 | -9.1669 |  |  | 35.128 | 15.689 | 9.34 | -6.76 | 17.95 | -9.9086 | -9.7746 | 22.512 | 20.212 | 0.4647 | -19.356 | -19.539 | 12.054 | 12.686 | 2.88 | 6.412 | 80.699 | -24.6 | -3.8099 | 43.645 | 42.971 | 42.25 | 73.488 | 74.057 | -26.048 | -70.889 | -16.78 | 3.4576 | 35.459 | 27.649 | 6.2548 | 6.7413 | -17.459 | 25.512 | -14.013 | -13.536 | 44.03 | 0.0146 | -9.5361 | -14.699 | -13.899 | -4.3151 | 12.909 | 56.624 | 24.497 | 13.81 | -6.48 | 15.822 | -36.337 | -1.08 | -1.1399 | 21.47 | -24.14 | -37.472 | -19.163 | -35.247 | -33.727 | 41.004 | 5.7856 | -5.5301 | -5.2636 | -15.199 | -25.051 | -13.928 | -41.609 | -18.978 | 0 | -8.7023 | -7.9419 | 17.285 | 8.8211 | 7.0813 | -7.172 | -29.104 | -28.752 | 9.0878 | 12.399 | -20.029 | 0.1 | 5.3489 | 13.986 | -8.6533 | -8.5598 | 8.0377 | 5.3181 | -15.624 | 3.6018 | 0 | 0 | 4.5685 | 4.4186 | 3.1414 | 1.6745 | 1.5071 | 18.922 | 20.185 | 19.802 | 24.534 | 40.906 | 19.244 | -13.179 | -1.8159 | 0.3509 | 1.34 | 3.81 | -19.091 | 0 | 7.2139 | 1.258 | 1.8291 | 24.049 | -47.745 | -35.364 | -2.4099 | 39.227 | -0.1 | 28.779 | 9.2039 | -9.9551 | 2.667 | 0.0832 |  | -13.11 | -39.184 | 19.587 | -34.032 | -25.112 | -15.59 | 175.92 | -2.8052 | -8.4955 | -3.3811 | 3.2356 | 10.072 | 10.151 | 2.7141 | 29.615 | 31.992 | -16.76 | 19.059 | 13.918 | 43.212 | 55.474 | 4.0168 | 4.3606 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 28.632 | 41.848 | -24.009 | -22.993 | -11.381 | -10.957 | 17.899 | 17.79 | -21.799 | -21.2 | 0.8798 | -7.5199 | 5.7211 | 23.62 | 23.268 | -16.1 | -22.6 | 11.5 | 11 | -17.699 | -17.681 | -88.756 | -31.321 | -282.57 | -4.7809 | 346.03 | 86.201 | 73.311 | 135.91 | 0 | 25.18 | 20.043 | 16.199 | -32.923 | 215.15 | -124.87 | 102.84 | -86.928 | -0.304 | 8.8797 | -4.1599 | -0.881 | -0.889 | 0.72 | 1.9199 | -2.5606 | -7.6462 | 11.75 | -9.2851 | 14.199 | 3.933 | 4.2659 | 0 | 0 | 4.5472 | 3.3296 | 3.1634 |  | 6.9 | 7.7866 | 0.61 | 0.37 | -8.7947 | -2.0749 | -26.468 | -7.5722 | 0 | -29.045 | 0 | -8.6999 | -8.3999 | -70.727 | -48.413
21/03/2025 | 18:00 | 0.0053 | 4.8463 | -10.37 | 4.5542 | 12.503 | 0 | 24.428 |  | 19.856 | 8.1487 | 7.8222 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.6689 | 10.769 | 4.8672 | 4.7342 | 8.0503 | 0 | 1.9772 | 1.7199 |  | -0.4484 | -0.38 | -0.384 | 11.927 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.359 | -10.34 | -10 | -12.92 | -12.899 | 6.5476 | 3.9802 | 19.958 | 22.149 | -17.619 | -12.86 | -13.225 | 10.382 | 11.539 | -24.246 | -22.237 | 5.9305 | 30.108 | 25.908 | 0.9647 | -7.0999 | -6.9999 | -19.345 | -19.368 | -3.0078 | 1.3141 | 10.169 | 5.9985 | 0 | 1.4167 | -134.06 | 79.561 | 79.714 | -36.509 | -110.81 | -9.1669 |  |  | 28.292 | 14.039 | 8.93 | -10.52 | 10.17 | -3.8805 | -3.7466 | 15.623 | 13.593 | -2.8236 | -12.745 | -12.807 | 10.574 | 16.731 | 2.88 | 6.412 | 83 | -32.299 | -3.5499 | 43.425 | 42.835 | 42.11 | 74.195 | 74.416 | -21.605 | -66.983 | -17.615 | 3.4635 | 37.909 | 25.659 | 4.8486 | 5.4718 | -16.5 | 25.512 | -18.088 | -17.617 | 45.73 | 0.0147 | -8.85 | -12.699 | -12.399 | -5.7653 | 11.974 | 58.517 | 23.384 | 12.87 | -7.23 | 13.31 | -41.207 | -1.53 | -1.6 | 18.49 | -26.23 | -38.654 | -19.99 | -29.363 | -28.409 | 35.405 | 4.1956 | -7.0539 | -6.2326 | -12.813 | -22.026 | -12.58 | -50.59 | -9.3478 | 0 | -6.6263 | -5.96 | 11.253 | 4.1265 | 2.9118 | -18.436 | -21.583 | -21.215 | 5.1133 | 12.219 | -9.4099 | 0 | 4.3356 | 9.9541 | -7.7262 | -7.7588 | 7.8296 | 2.8347 | -20.041 | 3.9619 | 0 | 0 | 4.4696 | 4.5039 | 3.4924 | -3.684 | -4.1864 | 13.061 | 13.187 | 13.35 | 20.6 | 35.45 | 20.685 | -15.069 | -1.5211 | 0.3683 | 1.27 | 3.58 | -20.957 | 0 | 7.0759 | -1.014 | 1.8168 | 21.85 | -43.267 | -30.701 | -2.6499 | 37.239 | -0.1 | 27.178 | 9.2091 | -9.8186 | 2.6877 | 0.0832 |  | -13.619 | -33.149 | 18.575 | -34.032 | -24.709 | -16.021 | 174.6 | -3.3937 | -8.6456 | -3.5306 | 3.4828 | 9.6188 | 9.6763 | 3 | 16.03 | 17.155 | 2.0999 | 0 | 26.794 | 32.799 | 41.826 | 20.315 | 21.107 | 0 | 0 | -11.696 | -13.396 | 43.595 | 41.848 | -24.822 | -23.855 | -10.902 | -10.793 | 10.01 | 9.96 | -25.799 | -25.5 | 1.1087 | -4 | 18.638 | 22.675 | 22.493 | -17 | -29 | 12 | 11 | -17.406 | -17.462 | -68.775 | -40.692 | -284.05 | -2.8936 | 342.5 | 90.571 | 68.484 | 148.92 | 0 | 27.87 | 20.046 | 20.63 | -41.169 | 229.86 | -124.35 | 110.94 | -98.129 | 0.2356 | 8.8797 | -6.48 | -0.839 | -0.831 | 2.72 | -0.16 | -2.821 | -5.7694 | 13.948 | -14.354 | 15.5 | 4.0679 | 5.078 | 0 | 0 | 3.0176 | 2.4364 | 2.2325 |  | 12.899 | 5.2262 | 0.48 | 0.37 | -14.651 | -0.1497 | -22.987 | -12.89 | -4.2369 | -25.229 | 0 | -14.8 | -2.2999 | -70.477 | -52.425
21/03/2025 | 18:30 | 0.0053 | 9.4976 | -20.028 | 4.6167 | 11.411 | 0 | 22.113 |  | 20.589 | 8.6137 | 8.2056 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.9579 | 10.104 | 5.0744 | 4.8595 | 8.8288 | 0 | 0.8713 | 1.2276 |  | -0.6042 | -0.331 | -0.32 | 11.574 | -2.22 | -11 | -0.127 | 0.196 | -10.63 | -10.72 | -10 | -12.25 | -12.329 | 6.4172 | 3.5132 | 20.848 | 21.928 | -9.8848 | -13.797 | -13.59 | -0.7648 | -0.6685 | -19.156 | -16.61 | 3.5632 | 18.786 | 24.825 | 1.0599 | -6.7999 | -6.7999 | -19.685 | -19.394 | -2.108 | 1.3141 | 11.096 | 4.5053 | 0 | 0.9441 | -126.46 | 75.502 | 76.204 | -33.461 | -107.16 | -9.1669 |  |  | 26.266 | 13.76 | 8.4899 | -10.89 | 8.71 | -6.0238 | -6.0238 | 15.339 | 13.241 | -6.1068 | -14.577 | -14.737 | 10.548 | 18.702 | 2.88 | 6.412 | 85.5 | -36.099 | -3.5099 | 41.819 | 42.022 | 40.732 | 72.615 | 72.962 | -22.629 | -62.413 | -19.911 | 4.0157 | 38.729 | 26.329 | 5.3173 | 5.8624 | -17.399 | 25.512 | -20.234 | -19.83 | 49.4 | 0.0147 | -9.2605 | -12.8 | -10.5 | -6.4782 | 11.787 | 61.671 | 23.013 | 12.63 | -8.19 | 11.34 | -41.207 | -1.6 | -1.63 | 21.53 | -3.99 | -45.654 | -22.627 | -33.012 | -31.609 | 30.105 | 6.6315 | -4.2294 | -3.4659 | -11.605 | -22.379 | -13.9 | -52.885 | -7.1096 | 0 | -6.3621 | -6.0857 | 12.337 | 2.7723 | 2.082 | -19.972 | -21.365 | -21.104 | 6.3615 | 12.239 | -9 | 0 | 4.565 | 6.5325 | -7.7367 | -7.6324 | 6.9225 | 3.7606 | -16.355 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8514 | -4.0189 | 17.247 | 17.143 | 16.846 | 20.96 | 34.896 | 16.827 | -17.049 | -1.0102 | 0.3738 | 0.95 | 2.57 | -17.801 | 0 | 6.9549 | -1.003 | 2.0907 | 21.479 | -42.707 | -32.082 | -2.7499 | 36.472 | -0.1 | 26.877 | 9.9315 | -10.701 | 3.1901 | 0.0832 |  | -13.891 | -18.215 | 17.008 | -29.999 | -23.439 | -15.338 | 175.5 | -1.7618 | -6.7086 | -5.0855 | 5.0628 | 10.739 | 10.91 | 4.1485 | 17.402 | 18.981 | 2.5099 | 0 | 24.751 | 33.922 | 43.391 | 21.731 | 22.513 | -5.7199 | 0 | 0 | -10.85 | 59.288 | 56.724 | -24.531 | -24.575 | -12.042 | -11.979 | 9.88 | 9.76 | -28.399 | -28.5 | 1.1435 | -3.0399 | 28.989 | 21.88 | 21.807 | -16.1 | -29.899 | 12.399 | 11.8 | -17.763 | -17.713 | -69.017 | -38.962 | -282.95 | 3.0224 | 324.39 | 88.648 | 66.278 | 157.39 | 0 | 31.257 | 24.447 | 26.052 | -52.476 | 225.26 | -122.65 | 117.91 | -102.04 | -0.304 | 8.8797 | -6.32 | -0.858 | -0.867 | 3.0399 | -0.88 | -3.0355 | -4.979 | 14.476 | -15.291 | 14.699 | 2.992 | 2.9249 | 0 | 0 | 4.0968 | 3.1571 | 2.8464 |  | 15.6 | 6.9502 | 0.41 | 0.37 | -15.416 | 0.055 | -22.047 | -14.134 | -4.0937 | -23.401 | -2.4818 | -16.6 | -0.1 | -70.426 | -52.893
21/03/2025 | 19:00 | 0.0024 | 2.7999 | -6.2012 | 4.7273 | 12.231 | 0 | 23.974 |  | 22.638 | 9.6347 | 9.3121 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.5859 | 9.5478 | 5.9436 | 5.7515 | 10.373 | 0 | 0.7288 | 1.2538 |  | -1.1709 | -0.135 | -0.111 | 11.85 | 0 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -9.1599 | -9.0699 | -10 | -12.079 | -12.09 | 5.9459 | 3.7177 | 18.861 | 20.743 | -14.535 | -12.324 | -12.518 | -0.5184 | -0.3899 | -20.361 | -17.012 | 3.1687 | 16.497 | 27.822 | 0.273 | -5.6999 | -5.6999 | -17.966 | -18.167 | -1.9924 | 1.3141 | 10.476 | 4.4774 | 2.53 | 1.7658 | -107.51 | 73.305 | 72.939 | -26.569 | -93.948 | -9.1669 |  |  | 30.258 | 14.859 | 10.17 | -9.9899 | 10.119 | -3.8805 | -3.7466 | 13.876 | 11.788 | -5.8441 | -19.281 | -19.656 | 10.377 | 15.512 | 2.88 | 6.412 | 81.699 | -30 | -3.3199 | 40.323 | 39.791 | 39.211 | 66.782 | 66.88 | -23.226 | -60.112 | -18.514 | 4.0319 | 38.2 | 26.79 | 5.0048 | 5.5694 | -17.079 | 25.512 | -16.805 | -16.751 | 46.918 | 0.0148 | -9.0881 | -12.3 | -10.199 | -6.455 | 11.226 | 59.778 | 22.271 | 12.06 | -7.68 | 10.395 | -48.247 | -1.43 | -1.46 | 20.77 | -5.12 | -42.436 | -21.072 | -30.911 | -29.572 | 27.162 | 7.3506 | -4.3341 | -3.7714 | -11.424 | -22.163 | -13.943 | -55.326 | -14.886 | 0 | -6.3694 | -5.6212 | 11.049 | 3.3748 | 2.7715 | -18.947 | -20.958 | -20.604 | 6.4588 | 12.239 | -10.63 | 0 | 4.2626 | 8.7306 | -8.3185 | -8.3059 | 8.3085 | 3.5167 | -16.571 | 4.5478 | 0 | 0 | 4.4207 | 3.5869 | 2.4417 | -4.6887 | -5.0236 | 17.582 | 15.289 | 14.8 | 20.874 | 33.318 | 16.036 | -15.139 | -0.1991 | 0.3774 | -0.01 | 1.59 | -16.368 | 0 | 6.8719 | -1.301 | 1.6675 | 25.299 | -43.364 | -31.942 | -2.9999 | 37.635 | -0.1 | 27.624 | 10.56 | -11.353 | 3.3075 | 0.0832 |  | -13.291 | -13.39 | 16.877 | -28.991 | -27.631 | -14.619 | 184.72 | -1.225 | -6.6356 | -5.5429 | 4.318 | 10.863 | 11.084 | 4 | 15.535 | 17.441 | 2.0999 | 0 | 23.397 | 33.087 | 44.856 | 20.101 | 20.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.288 | 56.724 | -24.46 | -23.85 | -10.815 | -10.64 | 8.14 | 8.06 | -29 | -29.299 | 1.213 | -3.5999 | 24.715 | 21.214 | 20.893 | -16.5 | -30.399 | 12.399 | 11.899 | -17.654 | -17.574 | -74.037 | -32.837 | -282.84 | -0.5295 | 323.98 | 89.15 | 70.509 | 156.72 | 0 | 27.894 | 25.598 | 23.992 | -52.976 | 224.16 | -121.25 | 117.8 | -101.16 | -0.3503 | 8.8797 | -7.1999 | -1.0069 | -1.0089 | 3.8399 | -1.2 | -3.0354 | -4.5975 | 14.476 | -14.619 | 16.1 | 3.8729 | 2.6089 | 0 | 0 | 4.3854 | 3.6085 | 3.5733 |  | 15.8 | 7.6762 | 0.37 | 0.37 | -14.713 | -0.2005 | -22.425 | -14.214 | -3.5973 | -24.306 | -2.9991 | -17.1 | 0 | -70.445 | -49.113
21/03/2025 | 19:30 | 0.0024 | 2.9074 | -6.5447 | 4.7635 | 12.759 | 0 | 24.838 |  | 22.341 | 9.6347 | 9.3489 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.8208 | 9.9067 | 5.7711 | 5.6667 | 9.8031 | 0 | 0.3868 | 1.1127 |  | -1.0793 | -0.051 | -0.037 | 11.692 | -2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -8.71 | -8.6899 | -10 | -11.77 | -11.84 | 6.2097 | 3.7686 | 16.652 | 19.295 | -14.309 | -11.52 | -11.125 | -1.1121 | -0.8726 | -20.495 | -17.012 | 2.7741 | 15.367 | 24.502 | 1.4754 | -3.7999 | -3.4999 | -17.904 | -17.629 | -2.2193 | 1.3141 | 9.0808 | 4.4211 | 2.4309 | 1.6427 | -101.96 | 72.664 | 72.603 | -24.384 | -93.86 | -9.1669 |  |  | 29.25 | 14.819 | 10.1 | -10.5 | 10.039 | -3.3447 | -2.9428 | 13.992 | 11.9 | -5.1898 | -20.551 | -20.501 | 8.9462 | 14.621 | 2.88 | 6.412 | 80.599 | -28.299 | -3.2899 | 39.317 | 38.708 | 38.332 | 66.508 | 66.678 | -22.219 | -61.862 | -17.33 | 4.369 | 38.33 | 25.75 | 4.0673 | 4.7882 | -16.549 | 25.512 | -16.191 | -15.952 | 47.021 | 0.0148 | -8.665 | -10 | -8.8999 | -6.5258 | 10.104 | 59.778 | 20.787 | 11.02 | -7.52 | 10.206 | -48.247 | -2.35 | -2.3399 | 26.29 | -5.51 | -43.2 | -21.481 | -30.111 | -28.572 | 26.638 | 6.0428 | -4.865 | -4.0877 | -12.281 | -21.946 | -13.072 | -56.561 | -14.207 | 0 | -6.2107 | -5.4644 | 11.289 | 2.7575 | 1.277 | -18.436 | -20.931 | -20.613 | 6.3347 | 12.3 | -11.34 | 0 | 4.1655 | 8.6977 | -9.4641 | -9.4626 | 7.0136 | 4.1643 | -15.844 | 4.5783 | 0 | 0 | 3.4464 | 3.6813 | 0 | -5.3586 | -5.8609 | 19.759 | 14.519 | 14.702 | 22.093 | 35.21 | 14.825 | -14.519 | -0.395 | 0.4022 | -0.07 | 1.5 | -14.574 | 1.317 | 6.8929 | -1.3049 | 1.6362 | 25.67 | -44.485 | -32.758 | -3.3599 | 37.299 | -0.1 | 27.784 | 10.511 | -11.275 | 3.3095 | 0.048 |  | -13.032 | -13.176 | 16.7 | -29.579 | -28.305 | -14.504 | 184.01 | -1.322 | -6.6163 | -5.6365 | 3.2145 | 10.68 | 10.839 | 2.8877 | 15.716 | 17.243 | 0.84 | 0 | 26.124 | 33.18 | 42.646 | 19.939 | 20.104 | 0 | 0 | -11.226 | -11.825 | 59.288 | 56.724 | -25.652 | -25.042 | -10.892 | -10.917 | 4.5399 | 4.53 | -26.799 | -27.6 | 1.1252 | -3.44 | 22.793 | 15.457 | 15.724 | -16.2 | -29.399 | 14.1 | 13.199 | -17.654 | -17.54 | -70.873 | -31.032 | -285.77 | -1.3797 | 291.28 | 88.468 | 71.108 | 156.64 | 0 | 26.852 | 24.948 | 23.972 | -49.864 | 223.94 | -123.05 | 115.01 | -99.591 | -1.7322 | 8.8797 | -6.88 | -1.062 | -1.077 | 3.1199 | -0.8 | -2.9826 | -5.156 | 13.975 | -14.326 | 16.299 | 5.0289 | 4.329 | 0 | 0 | 3.6635 | 3.5628 | 3.1124 |  | 14.199 | 8.395 | 0.42 | 0.37 | -14.045 | -0.7277 | -23.196 | -12.597 | -3.3722 | -24.801 | -2.7793 | -16.1 | -1 | -70.445 | -47.985
21/03/2025 | 20:00 | 0.0024 | 2.8968 | -6.3167 | 4.6642 | 12.449 | 0 | 24.551 |  | 21.676 | 9.1587 | 8.8282 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.2728 | 10.201 | 5.5551 | 5.4481 | 9.5826 | 0 | 0.4813 | 1.1198 |  | -1.0791 | -0.099 | -0.081 | 11.763 | -2.22 | -8.8 | -0.127 | 0.196 | -9.22 | -9.2299 | -10 | -11.88 | -11.899 | 6.9466 | 3.6935 | 19.046 | 20.287 | -15.5 | -11.52 | -11.579 | -1.4064 | -1.2376 | -20.227 | -17.146 | 3.1687 | 16.729 | 23.545 | 2.5596 | -4.1999 | -4.0999 | -18.017 | -17.967 | -1.9569 | 1.3141 | 8.0137 | 4.1716 | 2.3123 | 1.7295 | -103.24 | 72.389 | 72.664 | -18.576 | -99.933 | -9.1669 |  |  | 28.202 | 14.479 | 10.01 | -11.31 | 9.34 | -2.1391 | -2.0051 | 13.788 | 11.668 | -5.071 | -21.447 | -21.456 | 7.8475 | 14.748 | 2.88 | 6.412 | 80.5 | -28.6 | -3.3199 | 37.878 | 38.04 | 36.88 | 69.787 | 70.741 | -20.986 | -62.577 | -17.864 | 4.5865 | 37.43 | 24.92 | 3.1298 | 3.9093 | -16.029 | 25.512 | -16.128 | -16.198 | 50.57 | 0.0149 | -8.504 | -7.5 | -6.3 | -6.7163 | 9.3562 | 59.147 | 19.488 | 10.039 | -7.41 | 8.64 | -49.062 | -2.46 | -2.5099 | 23.75 | -0.04 | -46 | -23.19 | -30.186 | -28.981 | 20.53 | 1.8641 | -7.5205 | -7.2284 | -10.112 | -19.996 | -13.29 | -64.402 | -19.942 | 0 | -5.9606 | -5.4654 | 10.67 | 1.1554 | 0.3775 | -5.636 | -22.275 | -21.729 | 4.255 | 0 | -9.1399 | -0.1 | 4.0235 | 5.9738 | -8.3945 | -8.3178 | 7.9282 | 0.9552 | -15.943 | 3.8032 | 0 | 0 | 3.0865 | 2.6606 | 0 | -6.6982 | -7.2006 | 21.434 | 13.808 | 14.036 | 23.229 | 37.037 | 14.312 | -14.599 | 0.0993 | 0.3683 | 0.27 | 2.47 | -14.475 | 0 | 6.8659 | -1.153 | 1.2439 | 26.239 | -45.413 | -34.118 | -3.2299 | 37.82 | -0.1 | 28.087 | 10.263 | -10.93 | 3.256 | 0.078 |  | -13.035 | -7.893 | 16.817 | -30.587 | -25.896 | -15.01 | 182.84 | -1.6717 | -7.3956 | -4.9063 | 2.9357 | 10.314 | 10.617 | 2 | 17.868 | 19.337 | -0.84 | 4.5656 | 29.896 | 24.226 | 35.099 | 18.821 | 19.448 | -6.1257 | 0 | 0 | 0 | 55.449 | 56.724 | -28.81 | -28.53 | -11.072 | -11.319 | 1.6499 | 1.6399 | -28.7 | -29 | 1.0739 | -3.92 | 16.394 | 16.08 | 15.927 | -16.899 | -29.299 | 17.1 | 16.6 | -17.827 | -17.69 | -66.546 | -28.965 | -291.9 | -16.223 | 293.12 | 104.5 | 59.82 | 128.92 | 31.458 | 39.546 | 28.328 | 25.544 | -21.54 | 229.24 | -143.78 | 96.987 | -83.517 | -1.3806 | 8.8797 | -6.5599 | -1.1119 | -1.1059 | 3.2799 | -0.96 | -2.188 | -4.216 | 14.006 | -14.705 | 15.5 | 3.901 | 3.252 | 0 | 0 | 3.9911 | 3.588 | 3.6035 |  | 14.199 | 8.6001 | 0.45 | 0.37 | -15.254 | -0.0521 | -22.665 | -13.398 | -3.944 | -23.78 | -2.6335 | -15.699 | -1.5 | -71.301 | -49.249
21/03/2025 | 20:30 | 0.0051 | 2.9219 | -6.3422 | 4.6381 | 12.176 | 0 | 23.888 |  | 20.607 | 8.6137 | 8.2685 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.399 | 3.1377 | 9.3883 | 5.2587 | 5.0924 | 8.859 | 0 | 0.7295 | 1.1172 |  | -0.9704 | -0.093 | -0.086 | 11.322 | -4.44 | -11 | -0.127 | 0.196 | -9.6499 | -9.6499 | -10 | -12.039 | -12.1 | 7.3915 | 3.6696 | 20.263 | 21.441 | -16.859 | -11.788 | -11.521 | 0.1271 | -0.4126 | -20.763 | -17.682 | 3.5632 | 19.174 | 22.164 | 3.684 | -3.2999 | -3.2999 | -17.582 | -18.542 | -2.0078 | 1.3141 | 6.0935 | 4.0901 | 2.1566 | 1.4855 | -107.97 | 73.244 | 73.976 | -20.643 | -107.58 | -9.1669 |  |  | 28.202 | 14.51 | 9.67 | -12.039 | 8.9899 | -1.4693 | -1.0674 | 11.821 | 9.6866 | -4.1417 | -21.559 | -21.786 | 7.8363 | 15.163 | 2.88 | 6.412 | 78.699 | -29 | -3.22 | 37.606 | 37.141 | 36.373 | 70.371 | 70.653 | -21.385 | -64.646 | -16.872 | 4.372 | 36.47 | 23.879 | 2.6611 | 3.3233 | -15.889 | 25.512 | -16.749 | -16.492 | 53.425 | 0.0151 | -8.3931 | -5.5999 | -5.6999 | -7.0214 | 8.2341 | 57.886 | 17.818 | 8.92 | -7.21 | 9.0045 | -49.062 | -1.45 | -1.5199 | 20.36 | -0.12 | -48.436 | -24.509 | -29.25 | -28.263 | 17.884 | -0.5192 | -11.155 | -10.36 | -10.092 | -20.175 | -13.477 | -64.335 | -12.528 | 0 | -6.1991 | -5.5302 | 9.8251 | 1.4624 | 0.722 | -5.124 | -21.569 | -21.044 | 4.051 | 0 | -8.9499 | 0.1 | 3.8493 | 7.0959 | -8.0091 | -7.9556 | 6.1232 | 1.5762 | -15.758 | 3.8154 | 0 | 0 | 2.7997 | 3.0897 | 0 | -7.8704 | -8.5402 | 21.769 | 13.236 | 13.222 | 24.197 | 38.871 | 16.129 | -13.429 | -0.7997 | 0.3683 | 0.07 | 0.69 | -16.23 | 0 | 6.9349 | -1.1649 | 1.3229 | 26.92 | -46.506 | -35.084 | -3.1099 | 39.547 | -0.1 | 28.216 | 9.9064 | -10.586 | 3.171 | 0.078 |  | -12.683 | -6.761 | 18.854 | -32.52 | -27.487 | -15.427 | 179.11 | -2.1642 | -8.2798 | -4.8955 | 3.0923 | 10.124 | 10.261 | 2.6897 | 18.218 | 20.8 | -1.6799 | 5.7747 | 30.724 | 26.981 | 35.339 | 20.581 | 21.282 | -6.4625 | 0 | 0 | -11.01 | 55.449 | 56.724 | -29.618 | -29.371 | -10.585 | -10.188 | 8.9399 | 8.88 | -29.399 | -29.1 | 1.1966 | -3.92 | 21.194 | 15.479 | 15.192 | -17.399 | -30.299 | 17.5 | 16.6 | -17.628 | -17.69 | -62.061 | -34.3 | -289.69 | -9.3439 | 298.49 | 101.62 | 59.22 | 136.18 | 30.111 | 38.398 | 29.397 | 27.523 | -26.689 | 228.71 | -143.26 | 101.92 | -84.993 | -1.2634 | 8.8797 | -6.8 | -1.136 | -1.1289 | 3.2 | -1.2 | -2.217 | -4.4815 | 14.357 | -14.97 | 15.8 | 4.4819 | 3.4909 | 0 | 0 | 3.4656 | 3.9196 | 3.1423 |  | 14.899 | 7.4911 | 0.23 | 0.37 | -15.326 | -0.425 | -21.7 | -13.696 | -3.3666 | -23.031 | -3.7058 | -16.399 | -1 | -71.349 | -56.517
21/03/2025 | 21:00 | 0.0051 | 2.2909 | -5.2244 | 4.4842 | 11.902 | 0 | 23.338 |  | 20.029 | 8.2917 | 7.9019 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.9956 | 8.809 | 4.8239 | 4.5878 | 8.1495 | 0 | 0.81 | 1.157 |  | -0.725 | -0.101 | -0.08 | 11.395 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -9.7899 | -9.81 | -10 | -12.01 | -12.029 | 7.3645 | 3.6791 | 21.321 | 23.118 | -17.45 | -12.056 | -11.405 | -0.054 | 0.1471 | -20.495 | -17.414 | 3.9578 | 20.077 | 20.884 | 3.7851 | -3.4999 | -3.5999 | -18.609 | -18.566 | -2.0449 | 1.3141 | 7.3001 | 4.0983 | 2.0062 | 1.434 | -110.78 | 74.19 | 74.282 | -17.895 | -111.06 | -9.1669 |  |  | 28.202 | 14.52 | 9.51 | -12.189 | 9.5 | 0.0042 | -0.1298 | 12.45 | 9.8868 | -3.1126 | -20.892 | -21.036 | 7.6899 | 13.939 | 2.88 | 6.412 | 76.3 | -26 | -3.24 | 37.321 | 37.062 | 36.096 | 73.084 | 72.757 | -19.842 | -66.943 | -15.341 | 4.2077 | 36.38 | 23.69 | 1.2548 | 1.9561 | -15.199 | 25.512 | -15.239 | -15.178 | 51.157 | 0.0152 | -7.7734 | -5.4 | -5.5 | -7.1142 | 6.5511 | 56.624 | 15.22 | 7.06 | -6.66 | 8.4645 | -50.532 | -2.65 | -2.64 | 23.68 | -2.59 | -46.654 | -23.027 | -28.324 | -27.09 | 16.039 | -1.9101 | -11.882 | -12.262 | -11.273 | -20.175 | -13.016 | -68.146 | -9.4453 | 0 | -6.1006 | -5.5712 | 10.13 | 1.7179 | 0.8731 | -7.172 | -21.04 | -20.674 | 3.8156 | 0 | -9.25 | 0.1 | 3.618 | 8.1671 | -9.8593 | -9.7442 | 8.1514 | 0.5142 | -15.702 | 4.6028 | 0 | 0 | 3.4019 | 3.2124 | 0 | -8.8751 | -8.8751 | 22.606 | 11.518 | 11.966 | 25.33 | 38.871 | 14.967 | -13.789 | -0.7118 | 0.3243 | 0.22 | 0.69 | -14.003 | 0 | 6.9519 | -1.154 | 1.391 | 27.53 | -47.165 | -35.917 | -2.8999 | 40.75 | -0.1 | 28.231 | 9.5507 | -10.368 | 3.0531 | 0.078 |  | -13.715 | -5.777 | 20.363 | -33.864 | -26.911 | -15.702 | 176.69 | -2.6008 | -8.9468 | -3.9852 | 2.2543 | 9.6261 | 9.7554 | 2 | 18.053 | 20.881 | -0.84 | 4.7248 | 33.02 | 23.104 | 37.057 | 19.353 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.449 | 56.724 | -28.59 | -28.025 | -10.64 | -10.161 | 5.32 | 4.94 | -29 | -29.6 | 1.2661 | -3.2 | 15.057 | 20.617 | 20.477 | -18.2 | -31.6 | 16.6 | 15.899 | -17.837 | -17.685 | -65.861 | -37.404 | -285 | -12.917 | 321.55 | 101.03 | 59.654 | 130.22 | 30.073 | 37.879 | 24.819 | 28.451 | -20.991 | 229.41 | -141.8 | 102.12 | -87.8 | -2.2961 | 8.8797 | -6.88 | -1.087 | -1.082 | 3.2799 | -0.96 | -2.125 | -4.4235 | 15.208 | -15.086 | 14.6 | 2.5039 | 3.3429 | 0 | 0 | 3.491 | 3.7783 | 2.9478 |  | 15.899 | 8.0717 | 0.14 | 0.37 | -15.076 | -0.4443 | -22.149 | -13.806 | -3.9486 | -23.987 | -3.1749 | -17.5 | 0 | -71.535 | -54.74
21/03/2025 | 21:30 | 0.0021 | 10.163 | -21.239 | 4.0444 | 11.539 | 0 | 22.827 |  | 19.485 | 8.0257 | 7.6325 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.1148 | 11.57 | 5.0425 | 4.8325 | 8.7069 | 0 | 3.4109 | 1.1116 |  | -0.5076 | -0.223 | -0.197 | 11.428 | -4.44 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.34 | -10.27 | -10 | -12.05 | -12.1 | 7.7355 | 3.6068 | 22.241 | 24.224 | -17.289 | -12.324 | -12.278 | -1.2315 | -0.9637 | -20.227 | -17.548 | 3.9578 | 20.94 | 17.756 | 4.7808 | -4.3999 | -4.2999 | -18.764 | -18.881 | -2.2196 | 1.3141 | 5.593 | 3.0166 | 1.2534 | 0.9098 | -116.33 | 73.488 | 73.519 | -9.3988 | -118.4 | -9.1669 |  |  | 28.202 | 14.96 | 9.5 | -12.779 | 9.26 | 1.4777 | 1.6116 | 10.985 | 8.7304 | -2.3252 | -22.588 | -23.007 | 5.8498 | 14.183 | 2.88 | 6.412 | 74.4 | -27.2 | -3.14 | 35.607 | 35.536 | 34.355 | 74.759 | 74.545 | -19.022 | -67.57 | -18.729 | 4.1597 | 35.869 | 22.78 | 0.7861 | 1.4678 | -14.889 | 25.512 | -15.92 | -15.431 | 55.225 | 0.0152 | -7.8848 | -3.0999 | -3.2 | -7.0739 | 5.429 | 55.993 | 13.736 | 5.91 | -6.36 | 9.504 | -50.532 | -2.8 | -2.7699 | 23.8 | -3.34 | -50.272 | -24.954 | -28.053 | -26.763 | 11.769 | -6.6105 | -15.776 | -15.717 | -11.082 | -20.186 | -13.981 | -77.816 | -4.9717 | 0 | -6.0839 | -5.4022 | 10.306 | 0.936 | 0.1643 | -4.6119 | -21.424 | -20.917 | 4.0189 | 0 | -8.3599 | 0 | 3.5038 | 8.2229 | -10.715 | -10.534 | 8.9785 | 1.4295 | -16.152 | 4.3159 | 0 | 0 | 0 | 2.7044 | 0 | -10.549 | -11.052 | 25.788 | 11.621 | 11.244 | 26.388 | 40.761 | 13.102 | -14.309 | -0.3932 | 0.3243 | 0.36 | 1.87 | -13.721 | 0 | 7.0329 | -1.139 | 1.5039 | 26.68 | -47.648 | -36.309 | -2.9799 | 38.826 | -0.1 | 27.893 | 9.2216 | -10.01 | 2.9811 | 0.078 |  | -13.093 | -5.886 | 19.294 | -34.537 | -23.618 | -16.885 | 173.84 | -3.2603 | -9.04 | -3.4602 | 2.4626 | 9.1427 | 9.3125 | 1.8454 | 21.274 | 22.823 | -0.42 | 3.8387 | 30.012 | 30.046 | 37.046 | 18.322 | 19.147 | -5.091 | 0 | 0 | 0 | 55.449 | 60.355 | -27.058 | -26.789 | -9.6081 | -9.3167 | 6.13 | 6.1199 | -28.2 | -28.5 | 1.2497 | -3.5199 | 10.612 | 21.274 | 21.122 | -19.1 | -31.6 | 15.399 | 14.5 | -17.809 | -17.777 | -60.681 | -41.74 | -286.98 | -8.727 | 274.45 | 97.558 | 59.997 | 125.81 | 26.95 | 38.49 | 24.958 | 23.991 | -23.266 | 227.82 | -139.07 | 101.1 | -89.537 | -1.593 | 8.8797 | -5.84 | -1.08 | -1.0859 | 2.64 | -0.96 | -2.1973 | -5.0949 | 14.915 | -15.175 | 14.8 | 4.5669 | 3.9579 | 0 | 0 | 3.4625 | 4.1009 | 3.3103 |  | 16.2 | 8.9106 | 0.04 | 0.37 | -16.182 | -0.6021 | -21.447 | -14.146 | -3.6181 | -23.301 | -3.4603 | -17.799 | 0 | -71.535 | -55.994
21/03/2025 | 22:00 | 0.0021 | 9.6651 | -20.065 | 3.8927 | 11.255 | 0 | 21.967 |  | 17.774 | 7.2177 | 6.8467 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.9109 | 11.318 | 4.6693 | 4.5507 | 8.0927 | 0 | 3.4962 | 1.1078 |  | -0.717 | -0.292 | -0.275 | 11.803 | -6.6599 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.6 | -10.609 | -10 | -12.579 | -12.71 | 7.1965 | 3.6965 | 24.261 | 25.626 | -19.023 | -12.056 | -11.994 | -0.7195 | -0.4491 | -20.763 | -18.218 | 4.3523 | 22.557 | 19.608 | 5.0912 | -4.2999 | -4.2999 | -20.485 | -20.225 | -2.3084 | 1.3141 | 6.2936 | 2.9611 | 1.1188 | 0.8889 | -130.52 | 76.815 | 76.906 | -21.916 | -131.52 | -9.1669 |  |  | 29.2 | 15.02 | 7.61 | -13.119 | 13.449 | 0.0042 | 0.2721 | 11.132 | 8.6575 | -0.8012 | -15.01 | -15.206 | 6.4199 | 16.004 | 2.88 | 6.412 | 73 | -29.799 | -2.8399 | 39.262 | 38.941 | 38.37 | 80.029 | 80.078 | -20.432 | -72.275 | -18.246 | 3.9281 | 36.4 | 20.95 | -0.4688 | 0.296 | -13.929 | 25.512 | -17.233 | -16.798 | 53.483 | 0.0151 | -7.2828 | 0 | 0 | -7.3632 | 4.307 | 53.943 | 12.066 | 4.76 | -6 | 9.423 | -50.852 | -2.98 | -2.98 | 24.4 | -4.08 | -45.963 | -22.827 | -27.419 | -25.99 | 12.996 | -5.3883 | -14.777 | -14.979 | -9.8995 | -19.433 | -13.922 | -65.034 | -8.2691 | 0 | -9.1742 | -8.6239 | 9.131 | -0.8408 | -1.8622 | -6.66 | -21.784 | -21.464 | 2.7169 | 0 | -6.7199 | 0 | 3.3601 | 5.1091 | -10.496 | -10.414 | 8.3282 | 1.3635 | -16.588 | 4.9873 | 0 | 0 | 3.8262 | 4.0993 | 3.3922 | -7.8704 | -8.5402 | 24.448 | 10.429 | 10.324 | 25.408 | 38.924 | 14.317 | -14.179 | -0.4994 | 0.3161 | 0.2 | 1.76 | -14.944 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 26.5 | -45.59 | -34.711 | -2.9199 | 38.824 | -0.1 | 27.353 | 9.2797 | -9.917 | 2.8216 | 0.078 |  | -13.729 | -5.811 | 21.125 | -35.461 | -23.347 | -17.091 | 171.78 | -3.8222 | -8.5396 | -3.5847 | 2.5322 | 8.6519 | 8.735 | 2 | 18.682 | 21.019 | -0.84 | 5.3042 | 33.385 | 29.809 | 32.23 | 20.239 | 20.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.983 | 60.355 | -28.168 | -27.234 | -9.1791 | -9.0446 | 4.4499 | 4.4099 | -29.899 | -29.5 | 1.2661 | -4.6399 | 12.11 | 20.765 | 20.625 | -19.5 | -31.2 | 17 | 16.6 | -17.949 | -17.943 | -55.17 | -37.349 | -285.87 | -12.444 | 249.33 | 101.48 | 62.021 | 132 | 29.919 | 38.225 | 30.244 | 29.542 | -22.014 | 226.73 | -143.64 | 98.398 | -84.754 | -0.9827 | 8.8797 | -6.48 | -1.1909 | -1.207 | 3.0399 | -1.12 | -2.2448 | -5.2719 | 15.733 | -14.912 | 13.6 | 3.2449 | 3.437 | 0 | 0 | 4.0078 | 3.6254 | 4.2138 |  | 15.699 | 8.8612 | -0.04 | 0.37 | -15.833 | -0.7944 | -21.015 | -13.659 | -3.4564 | -23.454 | -3.8007 | -17.5 | -0.4 | -71.535 | -61.466
21/03/2025 | 22:30 | 0.0034 | 8.9103 | -18.792 | 3.8046 | 14.688 | 0 | 28.985 |  | 15.079 | 6.0918 | 7.4125 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.5898 | 16.535 | 4.2032 | 4.0314 | 7.1759 | 0 | 3.2899 | 1.0991 |  | -1.2322 | -0.431 | -0.431 | 11.505 | -8.88 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -11.609 | -11.609 | -10 | -12.539 | -12.699 | 6.7343 | 3.9083 | 24.89 | 26.42 | -19.577 | -13.663 | -12.803 | -1.7569 | -1.7845 | -19.825 | -17.682 | 4.3523 | 22.773 | 22.944 | 6.3236 | -4.1999 | -4.0999 | -20.389 | -21.037 | -2.3445 | 1.3141 | 5.7824 | 2.9727 | -0.0011 | 0.2038 | -140.56 | 75.746 | 75.838 | -10.687 | -139.45 | -9.1669 |  |  | 27.094 | 10.92 | 8.1 | -5.3499 | 10.92 | -1.4693 | -0.7996 | 14.051 | 11.737 | -0.6466 | -18.466 | -18.668 | 6.3807 | 14.582 | 2.88 | 6.412 | 65.9 | -26.799 | -2.69 | 40.67 | 40.408 | 39.353 | 86.054 | 86.578 | -21.363 | -76.373 | -20.096 | 3.4665 | 33.919 | 19.17 | -1.4062 | -0.6836 | -13.559 | 25.512 | -15.623 | -15.231 | 56.321 | 0.0152 | -7.3178 | 2.2999 | 2.2999 | -7.1923 | 2.9979 | 51.893 | 10.025 | 3.38 | -5.55 | 10.098 | -50.852 | -7.06 | -7.13 | 27.51 | -5.2 | -49.436 | -23.981 | -30.276 | -28.59 | 12.062 | -6.1818 | -16.275 | -17.271 | -11.634 | -20.358 | -13.491 | -74.916 | -7.7891 | 0 | -9.1289 | -8.3862 | 10.608 | -3.3337 | -3.7668 | -3.076 | -23.421 | -22.742 | 3.7307 | 0 | -6.7399 | 0.2 | 3.0989 | 2.2063 | -10.343 | -10.251 | 9.1183 | 2.9081 | -15.981 | 4.5722 | 0 | 0 | 4.1897 | 4.6056 | 3.2738 | -8.2053 | -8.5402 | 23.276 | 12.106 | 12.233 | 24.776 | 39.082 | 16.852 | -12.449 | -0.7118 | 0.3069 | 0.49 | -0.93 | -17.39 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 26.129 | -45.599 | -34.086 | -2.9099 | 38.678 | -0.1 | 26.657 | 8.8958 | -9.4324 | 2.5324 | 0.078 |  | -12.741 | -5.122 | 24.596 | -37.562 | -19.644 | -17.155 | 164.08 | -4.7882 | -8.4447 | -3.0756 | 1.4571 | 7.8975 | 7.9351 | 1 | 20.085 | 21.436 | -0.84 | 0 | 32.814 | 31.18 | 32.637 | 21.915 | 22.026 | -7.2304 | 0 | 0 | -10.86 | 61.983 | 60.355 | -28.711 | -27.876 | -7.9044 | -7.9889 | 6.07 | 6.07 | -30 | -30.2 | 1.2497 | -6.4 | 14.127 | 19.829 | 19.695 | -19.899 | -32 | 17.5 | 17 | -17.952 | -17.93 | -59.64 | -31.475 | -287.75 | -10.699 | 202.6 | 100.9 | 60.517 | 133.88 | 29.675 | 37.475 | 31.639 | 30.693 | -26.054 | 225.26 | -143.04 | 94.329 | -82.29 | -1.007 | 8.8797 | -6.32 | -1.314 | -1.314 | 2.3199 | -0.88 | -2.2619 | -4.9485 | 14.415 | -14.735 | 14.899 | 3.1779 | 4.242 | 0 | 0 | 4.1742 | 3.6485 | 4.4791 |  | 16 | 8.2877 | -0.16 | 0.37 | -14.943 | -0.5125 | -21.577 | -13.834 | -4.1842 | -23.155 | -3.5395 | -17.2 | -0.2 | -71.983 | -59.257
21/03/2025 | 23:00 | 0.0034 | 4.6053 | -9.533 | 3.5744 | 8.9385 | 0 | 17.167 |  | 13.842 | 5.6708 | 7.0326 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.6959 | -2.8818 | 4.0347 | 3.8952 | 6.7349 | 0 | 3.0465 | 1.1156 |  | -1.377 | -0.548 | -0.545 | 11.583 | -4.44 | -15.4 | -0.127 | 0.196 | -11.729 | -11.72 | -10 | -13.01 | -13.22 | 6.4585 | 3.8233 | 15.468 | 18.151 | -11.031 | -15.673 | -15.649 | -1.5809 | -1.6154 | -17.95 | -15.673 | 3.5632 | 18.35 | 4.5539 | 5.4361 | -5.0999 | -5.0999 | -18.748 | -18.557 | -2.1946 | 1.3141 | 6.6342 | 2.3751 | 0 | 0.0184 | -131.65 | 74.648 | 74.678 | -46.122 | -155.45 | -9.1669 |  |  | 25.497 | 10.52 | 7.5599 | -5.98 | 11.1 | -3.8805 | -3.7466 | 11.81 | 9.6355 | 0.7831 | -22.456 | -22.387 | 6.3173 | 12.364 | 2.88 | 6.412 | 56.299 | -20.7 | -2.3599 | 37.246 | 36.911 | 35.912 | 90.779 | 90.742 | -22.706 | -78.973 | -21.712 | 3.371 | 31.829 | 18.379 | 11.098 | 11.233 | -12.88 | 25.512 | -13.312 | -13.013 | 39.407 | 0.0148 | -6.7459 | 4.5999 | 4.5 | -7.0605 | 1.6889 | 52.366 | 8.1698 | 2.19 | -5.94 | 10.746 | -38.172 | -7.48 | -7.5799 | 26.3 | 23 | -36.927 | -18.563 | -27.483 | -26.218 | 23.717 | 2.6471 | -7.1294 | -6.4919 | -11.676 | -19.537 | -13.589 | -41.921 | -20.907 | 0 | -8.5983 | -8.1873 | 10.608 | -4.1157 | -4.5335 | 4.1119 | -23.136 | -22.847 | 2.6835 | 0 | -12.159 | 0 | 2.9837 | 0.6239 | -9.8329 | -9.7367 | 8.701 | 0.8001 | -18.184 | 4.56 | 0 | 0 | 4.052 | 4.7785 | 3.3523 | -4.8562 | -4.8562 | 22.104 | 10.767 | 10.861 | 24.616 | 39.379 | 17.711 | -12.789 | -0.395 | 0.274 | -0.2 | -0.71 | -18.279 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 26.5 | -43.485 | -31.506 | -3.0499 | 38.917 | -0.1 | 21.202 | 4.6899 | -4.8842 | 2.2652 | 0.078 |  | -12.741 | -16.334 | 22.545 | -33.276 | -20.53 | -14.655 | 157.97 | -1.4408 | -10.489 | 11.883 | 1.4399 | 8.2784 | 8.2604 | 1 | 19.218 | 20.274 | 0 | 0 | 30.863 | 30.844 | 37.226 | 20.106 | 20.071 | -5.4604 | 0 | 0 | -11.139 | 61.983 | 60.355 | -29.909 | -29.305 | -6.5763 | -6.6489 | 8.1999 | 8.1 | -29.6 | -29.5 | 1.0208 | -6.8 | 13.78 | 22.462 | 22.456 | -20.2 | -32 | 18 | 17.5 | -17.952 | -17.93 | -65.049 | -21.256 | -288.02 | -15.223 | 195.81 | 103.09 | 57.587 | 135.25 | 29.567 | 38.896 | 27.464 | 29.069 | -27.484 | 226.7 | -140.97 | 97.244 | -84.925 | -1.195 | 8.8797 | -6.1599 | -1.246 | -1.256 | 2.88 | -1.12 | -2.1747 | -5.037 | 14.796 | -14.793 | 15 | 4.2329 | 4.256 | 0 | 0 | 3.9396 | 3.6147 | 3.632 |  | 16.899 | 10.046 | -0.2 | 0.37 | -15.422 | -0.6596 | -22 | -13.257 | -3.9195 | -23.425 | -3.9619 | -17.799 | 0.1 | 0 | -109.51
21/03/2025 | 23:30 | 0.0034 | 3.7809 | -8.0407 | 3.5208 | 8.7933 | 0 | 16.822 |  | 13.46 | 5.4208 | 6.8075 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.0268 | -4.5831 | 3.7946 | 3.6029 | 6.4763 | 0 | 2.928 | 1.1268 |  | -1.3198 | -0.416 | -0.42 | 11.288 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -10.63 | -10.569 | -10 | -13.369 | -13.39 | 6.3326 | 4.2034 | 13.979 | 15.759 | -12.109 | -15.941 | -14.437 | 11.092 | 11.808 | -20.227 | -19.825 | 4.3523 | 24.296 | 4.0083 | 4.4483 | -4.9999 | -4.9999 | -15.794 | -17.712 | -1.7747 | 1.3141 | 6.5407 | 2.577 | 0 | -0.2239 | -128.42 | 74.953 | 75.075 | -67.165 | -157.13 | -9.1669 |  |  | 24.499 | 10.359 | 7.1999 | -6.15 | 10.579 | -6.0238 | -5.488 | 9.0901 | 6.8234 | -1.7677 | -13.172 | -13.446 | 7.6014 | 15.97 | 2.88 | 6.412 | 61.7 | -28.6 | -2.5199 | 42.218 | 41.605 | 40.777 | 91.945 | 91.237 | -23.789 | -81.231 | -19.843 | 3.115 | 32.02 | 16.209 | 9.8486 | 9.8663 | -12.159 | 25.512 | -17.107 | -17.108 | 43.495 | 0.0145 | -6.3672 | 4.5999 | 4.5 | -7.1142 | 0.7539 | 51.419 | 6.6854 | 1.21 | -6.46 | 10.705 | -38.172 | -7.59 | -7.6199 | 24.72 | 21.85 | -38.872 | -19.436 | -27.328 | -25.799 | 18.099 | -1.9503 | -10.726 | -10.297 | -11.891 | -18.35 | -11.964 | -20.182 | -32.429 | 0 | -8.9599 | -8.6019 | 9.1894 | -11.51 | -11.279 | 19.472 | -23.764 | -23.372 | 1.7835 | -16.829 | -13.469 | 0.1 | 2.7858 | -12.6 | -9.8898 | -9.7559 | 8.7303 | 0.9656 | -18.279 | 4.56 | 0 | 0 | 4.661 | 4.2538 | 3.3932 | -1.0047 | -1.842 | 18.587 | 12.39 | 12.433 | 23.456 | 35.434 | 16.827 | -12.139 | 0.0114 | 0.2804 | -0.16 | -1.0099 | -18.257 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.889 | -40.231 | -29.315 | -2.7299 | 40.934 | -0.1 | 20.994 | 5.4802 | -5.8916 | 2.1252 | 0.078 |  | -11.824 | -14.717 | 25.548 | -33.78 | -25.593 | -14.089 | 163.3 | -1.4069 | -9.7887 | 10.678 | 1.6155 | 8.2271 | 8.205 | 0.8328 | 15.436 | 17.069 | 0.84 | 0 | 37.067 | 28.325 | 29.6 | 18.075 | 18.551 | 0 | 0 | -11.5 | -11.371 | 61.983 | 60.355 | -29.596 | -29.425 | -7.2655 | -6.9411 | -3.0099 | -3.0299 | -30.2 | -30 | 1.1087 | -6.96 | 6.9215 | 21.581 | 21.44 | -19.899 | -31.899 | 18.299 | 17.5 | -17.964 | -18.152 | -51.899 | -13.878 | -299.28 | -21.803 | 183.43 | 103.17 | 57.862 | 131.26 | 31.168 | 38.744 | 32.089 | 30.118 | -21.751 | 227.25 | -145.96 | 87.849 | -79.434 | -0.4675 | 8.8797 | -5.84 | -1.243 | -1.2649 | 2.0799 | -0.4 | -1.8427 | -5.2719 | 16.234 | -14.735 | 13.399 | 4.0219 | 3.104 | 0 | 0 | 3.9203 | 3.829 | 3.6284 |  | 15.399 | 9.6624 | -0.24 | 0.37 | -14.567 | -2.2566 | -23.166 | -12.191 | -2.163 | -26.224 | -3.0237 | -16.899 | -1 | 0 | -117.85
22/03/2025 | 00:00 | 0.0054 | 2.8496 | -6.0612 | 3.3859 | 8.7932 | 0 | 16.732 |  | 12.514 | 5.0248 | 6.5105 | -17.76 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.9584 | -4.8149 | 3.8342 | 3.6186 | 6.4255 | 0 | 3.1395 | 1.4992 |  | -1.3013 | -0.511 | -0.5 | 11.41 | -2.22 | -13.2 | -0.127 | 0.196 | -11.05 | -11.01 | -10 | -13.43 | -13.39 | 5.8785 | 4.0973 | 14.384 | 15.331 | -12.35 | -15.271 | -15.481 | 9.1927 | 12.44 | -20.495 | -19.424 | 5.1414 | 25.865 | 4.2231 | 4.8514 | -5.5999 | -5.3999 | -17.828 | -18.24 | -1.5676 | 1.3141 | 6.641 | 2.4282 | 0 | 0.1701 | -137.18 | 70.619 | 71.443 | -42.845 | -162.63 | -9.1669 |  |  | 23.342 | 10.31 | 7.1999 | -6.51 | 10.409 | -4.9522 | -4.6843 | 10.454 | 8.4899 | -2.2671 | -15.282 | -15.102 | 7.3759 | 15.058 | 2.88 | 6.412 | 58.5 | -27 | -2.5399 | 39.25 | 39.483 | 37.954 | 89.934 | 89.97 | -21.699 | -78.54 | -20.984 | 3.3727 | 33.13 | 16.2 | 9.0673 | 9.2803 | -11.529 | 25.512 | -16.476 | -15.878 | 42.815 | 0.0145 | -5.9652 | 4.5999 | 4.5 | -6.7431 | 0.3799 | 50.315 | 5.9432 | 0.68 | -6.08 | 10.475 | -41.732 | -8.2 | -8.2299 | 25.38 | 20.41 | -39.054 | -19.672 | -27.505 | -26.245 | 13.94 | -6.362 | -13.828 | -13.058 | -15.921 | -21.582 | -12.01 | -44.782 | -38.449 | 0 | -9.504 | -9.2583 | 13.128 | -10.322 | -10.277 | 5.136 | -22.427 | -21.902 | 4.9183 | 0 | -13.779 | 0 | 2.9159 | -10.911 | -8.2252 | -8.2001 | 7.1648 | 3.2991 | -18.045 | 4.0657 | 0 | 0 | 3.6484 | 4.0865 | 2.9996 | -1.6745 | -2.1769 | 20.764 | 12.586 | 12.504 | 25.035 | 37.323 | 16.314 | -12.129 | 0.0114 | 0.2657 | -0.18 | -0.49 | -16.99 | 1.575 | 7.0049 | -1.093 | 1.4087 | 27.62 | -41.289 | -30.108 | -2.7599 | 40.214 | -0.1 | 20.949 | 5.0603 | -5.3327 | 1.9942 | 0.078 |  | -12.597 | -13.838 | 22.428 | -34.789 | -23.715 | -14.192 | 157.58 | -2.0276 | -10.309 | 11.455 | 1.8408 | 8.3297 | 8.2208 | 1.2567 | 17.07 | 18.422 | 1.2599 | 0 | 34.487 | 29.967 | 29.748 | 18.259 | 18.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.983 | 60.355 | -32.512 | -31.908 | -6.2836 | -6.2334 | -0.09 | -0.1 | -29.2 | -29.5 | 1.1435 | -8.56 | 14.258 | 18.577 | 18.441 | -19.5 | -30.299 | 19.2 | 18.7 | -18.194 | -18.077 | -50.753 | -7.4531 | -300.95 | -22.958 | 157.24 | 105.11 | 59.604 | 134.36 | 32.169 | 37.645 | 30.935 | 31.806 | -26.487 | 226.97 | -146.93 | 86.923 | -79.236 | 0.282 | 8.8797 | -5.1999 | -1.3719 | -1.388 | 1.84 | 0 | -2.1207 | -6.0624 | 16.026 | -14.207 | 14 | 4.2369 | 3.634 | 0 | 0 | 3.845 | 4.1377 | 3.8087 |  | 13.6 | 7.5841 | -0.27 | 0.37 | -14.956 | -1.3408 | -22.244 | -12.326 | -2.8678 | -24.632 | -3.3669 | -15.3 | -2.5 | 0 | -109.17
MÁXIMO |  | 0.0059 | 10.163 | -5.2244 | 6.1066 | 14.688 | 0 | 29.333 | 0 | 31.231 | 14.012 | 16.905 | -11.1 | -17.6 | 8.8 | 8.2799 | -11 | 4.1148 | 16.535 | 7.4266 | 7.5223 | 12.921 | 0 | 3.4962 | 2.3528 | 0 | -0.4484 | 0.071 | 0.1 | 12.375 | 4.44 | -2.2 | -0.127 | 0.196 | -6.75 | -6.7399 | -10 | -11.409 | -11.39 | 8.5292 | 4.2034 | 25.497 | 29.73 | -6.2445 | 0 | -3.6017 | 26.502 | 21.993 | -14.467 | -11.386 | 7.5087 | 37.156 | 88.161 | 6.9291 | -3.2999 | -3.2999 | 0 | -16.034 | -0.0948 | 1.3141 | 21.331 | 9.9475 | 5.9715 | 4.0392 | -101.96 | 91.738 | 91.83 | -6.0102 | -89.099 | -9.1669 | 0 | 0 | 41.295 | 16.52 | 11.649 | 1.7999 | 20.61 | 1.4777 | 1.6116 | 30.802 | 28.457 | 0.7831 | -11.733 | -11.504 | 21.433 | 23.736 | 2.88 | 6.412 | 115.5 | -3.2 | -2.2599 | 53.512 | 53.568 | 52.978 | 96.849 | 96.797 | -18.614 | 0 | -13.913 | 4.7381 | 45.56 | 28 | 19.223 | 19.143 | -9.8999 | 25.512 | -5.9566 | -5.7562 | 58.145 | 0.0153 | -5.0325 | 13.8 | 14 | -2.6367 | 18.145 | 61.671 | 31.548 | 19.15 | -5.55 | 20.169 | -18.316 | -1.08 | -1.1399 | 36.62 | 23 | -18.872 | -10.136 | -21.809 | -18.627 | 70.524 | 30.107 | 0.0844 | 16.215 | 0.3296 | -7.2085 | -10.082 | 6.4614 | 18.247 | 0 | -5.9606 | -5.4022 | 26.418 | 8.8211 | 7.0813 | 33.808 | -15.07 | -14.391 | 13.992 | 12.399 | -6.7199 | 10.4 | 6.7752 | 13.986 | -3.6229 | -3.5998 | 9.4862 | 7.57 | -5.2663 | 5.3169 | 0 | 0 | 4.8026 | 4.7785 | 3.4924 | 11.387 | 11.387 | 29.974 | 30.542 | 30.477 | 34.017 | 44.425 | 24.801 | -6.5099 | 0.0993 | 0.404 | 2.03 | 3.89 | -12.807 | 1.575 | 8.7969 | 1.2749 | 2.1279 | 33.4 | -32.158 | -21.529 | -0.5 | 42.082 | -0.1 | 31.238 | 11.033 | -4.2204 | 3.3095 | 0.084 | 0 | -10.164 | -5.122 | 25.548 | -28.991 | -4.6072 | -8.6732 | 192.58 | 0.1246 | -6.0633 | 12.005 | 5.0628 | 11.926 | 12.009 | 4.1485 | 29.615 | 31.992 | 8.8 | 26.205 | 37.228 | 59.637 | 55.474 | 21.915 | 22.513 | 0 | 12.545 | 0 | 0 | 63.463 | 65.136 | -24.009 | -22.993 | -5.8519 | -5.6172 | 21.27 | 21.27 | -21.799 | -21.2 | 1.8649 | 14.56 | 28.989 | 24.298 | 24.16 | -12.3 | -20.5 | 24.7 | 23.899 | -17.125 | -17.188 | 0 | 22.404 | -282.57 | 3.0224 | 346.03 | 108.3 | 89.773 | 157.39 | 41.164 | 43.663 | 37.194 | 36.273 | -15.473 | 229.86 | -121.25 | 117.91 | -43.853 | 0.282 | 8.8797 | -3.5199 | -0.434 | -0.444 | 4.5599 | 1.9199 | -0.7756 | -2.7817 | 17.463 | -7.4387 | 16.299 | 5.0289 | 6.228 | 0 | 0 | 5.0596 | 4.4786 | 4.5326 | 0 | 16.899 | 10.555 | 0.97 | 0.37 | -2.6804 | 0.055 | -21.015 | 0 | 0 | -23.031 | 1.9217 | -5.9 | 0.1 | 0 | -43.966
MÍNIMO |  | 0 | 2.2909 | -21.239 | 2.1106 | 6.6041 | 0 | 12.054 | 0 | 9.2929 | 3.3968 | 4.0127 | -24.42 | -33 | -4.4 | 0.828 | -24.2 | 1.3434 | -5.1402 | 2.5806 | 2.3496 | 4.2087 | 0 | 0.3868 | 1.0991 | 0 | -1.4707 | -0.892 | -0.885 | 10.046 | -8.88 | -17.6 | -0.127 | 0.196 | -15.02 | -15.069 | -10 | -14.31 | -14.56 | 2.3165 | 2.8561 | 7.1663 | 8.5521 | -19.577 | -17.28 | -16.876 | -1.7569 | -1.7845 | -24.246 | -22.237 | 2.3796 | 13.76 | -24.53 | -1.4875 | -7.5999 | -7.5999 | -26.485 | -26.801 | -3.4365 | 1.3141 | 1.0283 | 0.1822 | -0.0011 | -0.6772 | -177.98 | 26.459 | 26.795 | -81.826 | -211.22 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.971 | 9.1 | 5.4 | -13.119 | 2.64 | -18.749 | -18.883 | 8.9417 | 6.5863 | -6.5345 | -27.218 | -27.264 | 0.7017 | 4.4743 | 2.88 | 6.412 | 29.2 | -43.5 | -5.5199 | 22.39 | 22.496 | 22.012 | 55.928 | 57.532 | -28.468 | -81.231 | -27.873 | 2.4085 | 29.399 | 15.25 | -1.4062 | -0.6836 | -18.939 | 25.512 | -24.525 | -23.898 | 15.966 | 0.0135 | -10.144 | -25.2 | -24.899 | -7.3632 | -1.683 | 50.315 | 3.5311 | -1.24 | -8.32 | 8.4645 | -53.245 | -10.05 | -10.149 | 18.49 | -26.23 | -51.2 | -25.372 | -42.318 | -40.99 | 0 | -11.62 | -17.388 | -17.559 | -18.987 | -25.051 | -15.423 | -89.935 | -70.148 | 0 | -17.398 | -16.114 | 0 | -25.34 | -23.735 | -19.972 | -32.82 | -32.75 | -3.0747 | -16.829 | -21.189 | -9 | 2.1879 | -37.245 | -10.715 | -10.534 | 5.2578 | -5.1243 | -24.454 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.549 | -11.052 | 2.3443 | 4.7968 | 4.8129 | 9.4323 | 20.844 | 13.102 | -17.829 | -3.1105 | 0.2538 | -0.2 | -1.0099 | -25.39 | 0 | 6.8659 | -1.4819 | 0 | 21.479 | -47.745 | -36.309 | -3.3599 | 23.418 | -0.1 | 18.71 | 4.0702 | -11.739 | 1.7114 | 0.0218 | 0 | -14.288 | -48.827 | 16.7 | -39.074 | -35.138 | -17.155 | 129.05 | -4.7882 | -11.099 | -6.523 | 1.41 | 7.8975 | 7.9351 | 0.7883 | 9.9925 | 11.727 | -24.729 | -7.1235 | 0 | 10.62 | -19.16 | -6.8978 | -6.0067 | -7.2304 | 0 | -14.37 | -15.981 | 17.431 | 18.252 | -37.132 | -36.655 | -25.859 | -25.922 | -3.0099 | -3.0299 | -31.5 | -31.799 | 0.51 | -9.76 | -1.3951 | 13.594 | 13.122 | -20.2 | -32 | 11.5 | 11 | -18.579 | -18.579 | -96.632 | -47.563 | -309.18 | -38.142 | -33.3 | 77.157 | 55.19 | 125.26 | 0 | 3.931 | 20.024 | 16.199 | -52.976 | 189.48 | -157.87 | 48.723 | -102.04 | -2.8357 | 8.8797 | -7.1999 | -1.7899 | -1.804 | 0.72 | -2.48 | -4.1638 | -8.2017 | 4.9515 | -15.291 | 11 | -0.369 | -0.318 | 0 | 0 | 2.7301 | 2.4364 | 2.2325 | 0 | 4.4 | 5.2262 | -0.42 | 0.37 | -16.182 | -5.8006 | -30.611 | -14.214 | -4.2369 | -34.132 | -3.9619 | -17.799 | -11.699 | -71.983 | -139.96
PROMEDIO |  | 0.0035562 | 5.979 | -12.6086 | 3.9413 | 11.1539 | 0 | 21.6371 | 0 | 19.7124 | 8.3862 | 9.626 | -18.2682 | -24.7955 | 1.0541 | 3.795 | -18.012 | 2.7846 | 6.8557 | 5.0377 | 4.9018 | 8.5951 | 0 | 2.1104 | 1.6452 | 0 | -1.1561 | -0.3335 | -0.31646 | 11.2841 | -2.2662 | -10.8167 | -0.127 | 0.196 | -10.0991 | -10.1088 | -10 | -12.8556 | -12.8756 | 5.6263 | 3.5537 | 17.7516 | 19.9758 | -12.3456 | -7.175 | -9.827 | 5.8177 | 6.0267 | -19.27 | -16.7053 | 4.6975 | 24.243 | 37.3143 | 2.482 | -5.6999 | -5.7103 | -17.2211 | -21.0729 | -1.996 | 1.3141 | 11.1271 | 4.8565 | 2.4677 | 1.772 | -141.6848 | 68.1848 | 68.4182 | -41.2955 | -137.3721 | -9.1669 | 0 | 0 | 27.7525 | 12.9125 | 8.6315 | -7.3788 | 12.0572 | -8.1279 | -7.9382 | 19.6788 | 17.4082 | -3.0328 | -18.8107 | -18.8786 | 10.9409 | 11.4771 | 2.88 | 6.412 | 71.8256 | -20.4247 | -3.682 | 39.9886 | 39.7759 | 38.8311 | 72.1783 | 72.5385 | -22.7891 | -41.5925 | -19.0402 | 3.5729 | 36.8304 | 22.127 | 8.0775 | 8.3748 | -14.6375 | 25.512 | -12.8975 | -12.6489 | 39.0182 | 0.0145 | -7.7305 | -5.7435 | -5.602 | -5.0511 | 8.0651 | 56.4991 | 17.3734 | 8.7814 | -7.1808 | 14.2031 | -37.4888 | -6.7617 | -6.8349 | 27.2066 | -1.1904 | -37.5034 | -18.7385 | -31.4044 | -30.2277 | 36.0686 | 7.6615 | -6.1893 | -1.9987 | -9.6049 | -17.2017 | -13.0228 | -44.0109 | -25.4867 | 0 | -11.57 | -10.9063 | 13.6258 | -7.0387 | -7.2914 | 4.349 | -23.5488 | -23.2947 | 4.5404 | 4.3939 | -14.1548 | 0.83542 | 4.4321 | -12.7998 | -6.7512 | -6.7825 | 7.6698 | 1.3169 | -16.0847 | 3.531 | 0 | 0 | 3.3826 | 3.6515 | 2.197 | 0.090698 | -0.23376 | 16.3265 | 17.6302 | 17.6189 | 20.8757 | 34.2803 | 17.0072 | -11.155 | -1.1 | 0.32614 | 0.88104 | 1.9288 | -17.2327 | 0.83309 | 7.5377 | -0.89947 | 1.4988 | 27.7669 | -41.5739 | -29.8495 | -2.2959 | 33.8096 | -0.1 | 25.392 | 8.0882 | -8.629 | 2.3549 | 0.061056 | 0 | -12.3038 | -27.787 | 20.0482 | -34.4403 | -23.0159 | -13.881 | 167.3577 | -2.3342 | -8.7098 | 1.3749 | 2.4596 | 9.8944 | 9.9684 | 1.8545 | 18.8282 | 20.2611 | -6.268 | 9.3085 | 24.6417 | 33.4303 | 20.8476 | 9.5636 | 9.8243 | -0.75187 | 4.1049 | -5.3556 | -9.3884 | 44.31 | 44.5692 | -31.914 | -31.27 | -13.7595 | -13.5179 | 7.3509 | 7.3312 | -27.4642 | -27.4809 | 1.0497 | 0.1132 | 10.7471 | 19.748 | 19.6427 | -16.5123 | -26.0329 | 18.1663 | 17.5601 | -18.0391 | -18.0233 | -51.3639 | -15.433 | -296.229 | -20.9398 | 160.0525 | 93.154 | 70.6075 | 139.1567 | 24.1222 | 25.3524 | 28.6776 | 28.3066 | -30.4621 | 212.684 | -144.2969 | 75.7865 | -67.2667 | -1.0572 | 8.8797 | -5.655 | -1.1127 | -1.1221 | 2.4166 | -0.52333 | -2.6442 | -5.2579 | 13.0441 | -11.44 | 12.9476 | 3.1007 | 3.022 | 0 | 0 | 3.8238 | 3.6237 | 3.4687 | 0 | 9.9539 | 7.8873 | 0.27271 | 0.37 | -10.5887 | -2.4344 | -25.3688 | -8.353 | -1.5578 | -27.9518 | -1.3813 | -11.2832 | -6.1124 | -42.0866 | -80.6134
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 21 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/03/2025 | 00:30 | 50.099 | 48.639 | 55.593 | 53.073 | 259.38 | 466.784 | 221.08 | 220.86 | 403.07 | 335.13 | 1180.14
21/03/2025 | 01:00 | 44.299 | 44.439 | 49.832 | 49.085 | 213.32 | 400.975 | 224.23 | 219.5 | 396.77 | 331.71 | 1172.21
21/03/2025 | 01:30 | 45.54 | 45.169 | 53.047 | 52.09 | 228.66 | 424.506 | 223.07 | 221.03 | 398.23 | 330.31 | 1172.64
21/03/2025 | 02:00 | 41.2 | 41.279 | 51.574 | 50.608 | 229.77 | 414.431 | 215.85 | 216.16 | 377.94 | 317.41 | 1127.36
21/03/2025 | 02:30 | 39.25 | 38.88 | 0 | 60.27 | 226.18 | 364.58 | 220.79 | 222.05 | 381.56 | 322.88 | 1147.28
21/03/2025 | 03:00 | 41.99 | 41.84 | 0 | 64.764 | 256.11 | 404.704 | 228.68 | 226.61 | 376.87 | 319.67 | 1151.83
21/03/2025 | 03:30 | 44.069 | 43.84 | 0 | 63.952 | 247.15 | 399.011 | 225.96 | 225.54 | 380.84 | 319.56 | 1151.9
21/03/2025 | 04:00 | 39.79 | 39.849 | 0 | 58.365 | 220.67 | 358.674 | 227.99 | 228.13 | 389.44 | 323.54 | 1169.1
21/03/2025 | 04:30 | 40.189 | 40.27 | 0 | 59.709 | 226.54 | 366.708 | 229.67 | 226.81 | 392.92 | 333.79 | 1183.19
21/03/2025 | 05:00 | 41.459 | 42.13 | 0 | 60.486 | 244.18 | 388.255 | 231.42 | 230.39 | 396.76 | 335.53 | 1194.1
21/03/2025 | 05:30 | 48.349 | 48.459 | 0 | 65.863 | 260.89 | 423.561 | 234.84 | 233.1 | 409.31 | 339.5 | 1216.75
21/03/2025 | 06:00 | 52.99 | 52.889 | 0 | 69.013 | 282.6 | 457.492 | 225.32 | 224.44 | 394.17 | 333.15 | 1177.08
21/03/2025 | 06:30 | 50.349 | 50.229 | 0 | 69.7 | 325.99 | 496.268 | 214.24 | 211.31 | 377.38 | 315.03 | 1117.96
21/03/2025 | 07:00 | 53.409 | 53.659 | 0 | 74.253 | 355.61 | 536.931 | 194.63 | 195.17 | 328.28 | 274.29 | 992.37
21/03/2025 | 07:30 | 61.81 | 62.349 | 62.692 | 60.65 | 351.03 | 598.531 | 190.47 | 188.96 | 273.65 | 235.27 | 888.35
21/03/2025 | 08:00 | 58.189 | 58.99 | 61.487 | 61.582 | 360.36 | 600.608 | 179.83 | 180.18 | 245.41 | 214.53 | 819.95
21/03/2025 | 08:30 | 61.409 | 60.58 | 63.764 | 61.517 | 380.86 | 628.13 | 177.28 | 176.97 | 236.2 | 204.49 | 794.94
21/03/2025 | 09:00 | 59.189 | 59.33 | 62.291 | 61.007 | 383.03 | 624.847 | 197.63 | 193.58 | 286.07 | 238.01 | 915.29
21/03/2025 | 09:30 | 60.349 | 60.409 | 61.621 | 61.605 | 393.55 | 637.534 | 180.32 | 176.54 | 237.23 | 203.87 | 797.96
21/03/2025 | 10:00 | 61.74 | 61.759 | 62.692 | 62.064 | 399.49 | 647.745 | 175.87 | 170.34 | 233.75 | 203.7 | 783.66
21/03/2025 | 10:30 | 65.44 | 65.68 | 66.845 | 65.888 | 433.75 | 697.603 | 170.86 | 172.46 | 236.87 | 206.77 | 786.96
21/03/2025 | 11:00 | 63.189 | 63.599 | 64.032 | 62.359 | 416.41 | 669.589 | 169.58 | 170.37 | 243.63 | 213.31 | 796.89
21/03/2025 | 11:30 | 67.239 | 66.98 | 64.97 | 64.69 | 437.54 | 701.419 | 170.16 | 167.64 | 244.79 | 210.38 | 792.97
21/03/2025 | 12:00 | 64.599 | 64.809 | 63.63 | 62.702 | 417.73 | 673.47 | 165.13 | 164.23 | 236.12 | 203.18 | 768.66
21/03/2025 | 12:30 | 65.169 | 65.419 | 65.372 | 64.294 | 405.76 | 666.014 | 164.82 | 163.07 | 245.76 | 207.15 | 780.8
21/03/2025 | 13:00 | 65.889 | 66.099 | 65.104 | 64.024 | 400.62 | 661.736 | 160.76 | 159.7 | 232.47 | 203.98 | 756.91
21/03/2025 | 13:30 | 65.129 | 65.25 | 62.023 | 65.577 | 412.77 | 670.749 | 155.72 | 154.08 | 234.55 | 207.47 | 751.82
21/03/2025 | 14:00 | 63.619 | 63.299 | 63.362 | 62.318 | 401.59 | 654.188 | 155.61 | 154.91 | 235.39 | 210.28 | 756.19
21/03/2025 | 14:30 | 65.76 | 65.519 | 67.515 | 64.556 | 422.13 | 685.48 | 164.22 | 162.39 | 258.73 | 222.45 | 807.79
21/03/2025 | 15:00 | 63.459 | 64.029 | 62.826 | 62.049 | 407.59 | 659.953 | 172.76 | 172.95 | 267.61 | 234.55 | 847.87
21/03/2025 | 15:30 | 66.199 | 66.349 | 65.506 | 64.372 | 426.82 | 689.246 | 158.18 | 158.56 | 261.11 | 221.8 | 799.65
21/03/2025 | 16:00 | 61.93 | 62.11 | 61.755 | 61.499 | 408.89 | 656.184 | 163.84 | 162.59 | 274.26 | 234.28 | 834.97
21/03/2025 | 16:30 | 62.9 | 62.509 | 61.487 | 61.009 | 426.22 | 674.125 | 178.59 | 176.54 | 308.35 | 259.26 | 922.74
21/03/2025 | 17:00 | 56.08 | 56.259 | 55.593 | 54.739 | 386.56 | 609.231 | 199.19 | 197.43 | 375.88 | 306.5 | 1079
21/03/2025 | 17:30 | 54.209 | 54.36 | 52.645 | 51.632 | 349.43 | 562.276 | 223.03 | 223.18 | 436.11 | 348.78 | 1231.1
21/03/2025 | 18:00 | 56.349 | 56.38 | 54.923 | 53.566 | 350.41 | 571.628 | 226.44 | 224.47 | 461.1 | 367.42 | 1279.43
21/03/2025 | 18:30 | 56.86 | 57.4 | 54.119 | 52.624 | 360.14 | 581.143 | 232.61 | 230.35 | 473.87 | 384.19 | 1321.02
21/03/2025 | 19:00 | 63.319 | 63.479 | 61.085 | 60.799 | 413.32 | 662.002 | 222.65 | 222.75 | 457.1 | 367.8 | 1270.3
21/03/2025 | 19:30 | 65.919 | 66.089 | 65.907 | 65.261 | 418.96 | 682.136 | 223.78 | 222.87 | 446.5 | 358.82 | 1251.97
21/03/2025 | 20:00 | 64.83 | 64.889 | 65.238 | 64.291 | 422.69 | 681.938 | 227.77 | 226.82 | 453.85 | 366.4 | 1274.84
21/03/2025 | 20:30 | 62.84 | 62.79 | 64.568 | 63.376 | 408.88 | 662.454 | 231.94 | 229.99 | 469.34 | 376.76 | 1308.03
21/03/2025 | 21:00 | 62.13 | 62.81 | 64.032 | 62.612 | 400.72 | 652.304 | 230.17 | 227.55 | 472.32 | 378.43 | 1308.47
21/03/2025 | 21:30 | 59.919 | 60.169 | 62.157 | 61.838 | 382.67 | 626.753 | 235.64 | 233.09 | 466.57 | 377.21 | 1312.51
21/03/2025 | 22:00 | 57.2 | 57.349 | 59.477 | 58.424 | 351.2 | 583.65 | 234.43 | 232.91 | 457.23 | 369.94 | 1294.51
21/03/2025 | 22:30 | 52.84 | 52.759 | 53.985 | 53.662 | 328.92 | 542.166 | 240.45 | 239.32 | 456.52 | 368.77 | 1305.06
21/03/2025 | 23:00 | 48.439 | 48.75 | 49.698 | 49.027 | 291.22 | 487.134 | 231.92 | 232.79 | 442.41 | 370.38 | 1277.5
21/03/2025 | 23:30 | 51.18 | 51.95 | 54.387 | 54.041 | 290.47 | 502.028 | 221.25 | 219.77 | 412.2 | 338.11 | 1191.33
22/03/2025 | 00:00 | 49.509 | 50.13 | 53.449 | 52.649 | 266.49 | 472.227 | 224 | 224.82 | 406.7 | 333.06 | 1188.58
MÁXIMO |  | -39.25 | -38.88 | 0 | -49.027 | -213.32 |  | 240.45 | 239.32 | 473.87 | 384.19
MÍNIMO |  | -67.239 | -66.98 | -67.515 | -74.253 | -437.54 |  | 155.61 | 154.08 | 232.47 | 203.18
PROMEDIO |  | -56.2044 | -56.2959 | -47.7142 | -60.4903 | -347.6098 |  | 203.639 | 202.4015 | 351.7331 | 293.3083
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 21 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/03/2025 | 00:30 | 503.48 | 511.57 | 511.01 | 516.76 | 519.21 | 517.6 | 510.78 | 486.92 | 498.13 | 485.11 | 502.37 | 491.24 | 221.11 | 226.96 | 227.68 | 222.2 | 221.27 | 0.3841 | 224.39 | 0.4 | 228.6 | 143.22 | 140.8 | 139.31 | 138.2 | 134.06 | 138.72 | 142.84 | 125.86 | 143.69
21/03/2025 | 01:00 | 509.46 | 516.98 | 511.01 | 522.24 | 519.21 | 517.6 | 510.78 | 486.92 | 498.13 | 485.11 | 502.37 | 491.24 | 223.37 | 227.81 | 230.03 | 224.83 | 221.27 | 0.4329 | 224.39 | 0.4 | 228.6 | 143.22 | 140.8 | 139.31 | 136.75 | 134.06 | 138.72 | 142.84 | 125.86 | 143.69
21/03/2025 | 01:30 | 508.25 | 516.66 | 516.36 | 522.24 | 524.69 | 517.6 | 510.78 | 486.92 | 498.13 | 485.11 | 502.37 | 491.24 | 223.37 | 228.43 | 229.6 | 223.66 | 223.53 | 0.3655 | 224.39 | 0.4 | 228.6 | 143.22 | 140.8 | 139.31 | 136.75 | 134.06 | 138.72 | 142.84 | 125.81 | 143.69
21/03/2025 | 02:00 | 508.25 | 516.66 | 517.36 | 522.24 | 524.69 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 485.11 | 502.37 | 491.24 | 226.13 | 227.69 | 229.61 | 223.32 | 221.01 | 0.3815 | 224.39 | 0.4 | 228.6 | 143.22 | 140.8 | 139.31 | 136.85 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 127.13 | 143.69
21/03/2025 | 02:30 | 508.14 | 519.5 | 517.26 | 522.12 | 519 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 490 | 502.37 | 491.24 | 222.12 | 227.36 | 229.05 | 223.32 | 221.01 | 0.3316 | 227 | 0.4 | 228.6 | 143.22 | 142.28 | 139.31 | 138.3 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 126.99 | 143.69
21/03/2025 | 03:00 | 508.14 | 519.5 | 511.64 | 522.12 | 519 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 490 | 502.37 | 491.24 | 224.41 | 226.19 | 229.05 | 223.32 | 221.01 | 0.3889 | 227 | 0.4 | 228.6 | 143.22 | 140.61 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 126.89 | 143.69
21/03/2025 | 03:30 | 508.14 | 513.93 | 516.04 | 516.74 | 519 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 490 | 502.37 | 491.24 | 224.41 | 226.19 | 229.05 | 223.32 | 221.01 | 0.3517 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 140.61 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 126.89 | 142.61
21/03/2025 | 04:00 | 508.14 | 520.34 | 516.04 | 516.74 | 519 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 490 | 502.37 | 491.24 | 224.41 | 226.19 | 229.05 | 223.32 | 218.78 | 0.4018 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 140.61 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 126.89 | 142.61
21/03/2025 | 04:30 | 508.14 | 520.29 | 516.04 | 516.74 | 519 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 490 | 502.37 | 491.24 | 224.41 | 226.19 | 229.05 | 223.32 | 218.57 | 0.3966 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 140.61 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 128.21 | 142.61
21/03/2025 | 05:00 | 509.19 | 517.08 | 517.41 | 516.74 | 519 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 490 | 502.37 | 491.24 | 221.73 | 226.23 | 228.73 | 223.32 | 218.67 | 0.4235 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 140.61 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 128.21 | 142.61
21/03/2025 | 05:30 | 501.59 | 512.15 | 516.78 | 516.74 | 519 | 517.82 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 485.07 | 502.37 | 491.24 | 221.73 | 225.98 | 226.36 | 220.95 | 218.67 | 0.3095 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 140.61 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 126.89 | 142.61
21/03/2025 | 06:00 | 501.59 | 512.15 | 513 | 516.74 | 513.16 | 512.33 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 485.07 | 502.37 | 491.24 | 221.86 | 223.74 | 226.36 | 220.95 | 218.67 | 0.301 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 142.04 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 125.58 | 142.61
21/03/2025 | 06:30 | 497.92 | 509.94 | 510.95 | 511.08 | 513.16 | 512.33 | 510.78 | 486.95 | 498.13 | 485.07 | 502.37 | 491.24 | 219.73 | 222.5 | 224.11 | 220.77 | 218.42 | 0.3659 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 142.03 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.51 | 125.58 | 142.61
21/03/2025 | 07:00 | 497.76 | 505.11 | 509.27 | 511.08 | 513.16 | 512.33 | 510.78 | 491.86 | 498.13 | 490.01 | 507.77 | 491.24 | 222.83 | 222.18 | 223.81 | 218.54 | 216.69 | 0.3244 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 140.52 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 141 | 126.94 | 142.61
21/03/2025 | 07:30 | 495.71 | 508.63 | 514.47 | 505.94 | 507.68 | 506.79 | 510.78 | 491.86 | 498.13 | 489.52 | 507.77 | 491.24 | 221.85 | 224.75 | 224.03 | 219.24 | 216.69 | 0.3419 | 227 | 0.4 | 228.6 | 141.63 | 140.52 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 141 | 124.27 | 142.61
21/03/2025 | 08:00 | 495.35 | 507.73 | 508.43 | 500.66 | 502.35 | 506.79 | 510.78 | 491.86 | 503.4 | 489.52 | 507.77 | 496.22 | 221.87 | 226.82 | 223.64 | 219.24 | 214.52 | 0.3708 | 227 | 0.4 | 230.89 | 141.63 | 141.93 | 139.31 | 136.72 | 134.06 | 138.72 | 142.57 | 124.27 | 142.61
21/03/2025 | 08:30 | 506.15 | 510.99 | 511.74 | 500.79 | 503.26 | 501.7 | 516.36 | 500.33 | 503.4 | 489.52 | 507.77 | 496.22 | 224.57 | 227.46 | 226.48 | 216.47 | 211.96 | 0.3455 | 227 | 0.4 | 230.89 | 141.63 | 141.93 | 139.31 | 136.72 | 135.46 | 138.72 | 142.57 | 124.17 | 142.61
21/03/2025 | 09:00 | 506.15 | 509.63 | 510.9 | 500.79 | 503.26 | 501.7 | 511.12 | 500.33 | 503.4 | 489.52 | 507.77 | 496.22 | 219.72 | 225.41 | 224.81 | 216.47 | 211.96 | 0.3564 | 227 | 0.4 | 230.89 | 141.63 | 140.5 | 137.86 | 136.72 | 134.05 | 138.72 | 141.12 | 124.17 | 142.61
21/03/2025 | 09:30 | 516.07 | 512.99 | 512.16 | 500.57 | 503.41 | 501.7 | 517.09 | 500.33 | 498.26 | 489.52 | 507.77 | 496.68 | 223.93 | 227.74 | 226.04 | 219.05 | 212.08 | 0.3785 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 140.5 | 137.86 | 135.34 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 125.63 | 140.94
21/03/2025 | 10:00 | 504.05 | 506.32 | 510.74 | 500.57 | 503.41 | 507 | 517.09 | 500.33 | 503.69 | 496.02 | 507.77 | 496.68 | 221.66 | 225.46 | 224.04 | 216.83 | 212.08 | 0.3729 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 140.5 | 137.86 | 136.78 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 125.63 | 140.94
21/03/2025 | 10:30 | 503.53 | 506.58 | 510.74 | 500.57 | 503.41 | 507 | 517.09 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 221.67 | 225.46 | 221.65 | 216.83 | 212.08 | 0.4485 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 140.5 | 137.86 | 136.78 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 125.63 | 140.94
21/03/2025 | 11:00 | 503.69 | 506.58 | 510.74 | 500.57 | 503.41 | 501.73 | 511.27 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 221.67 | 225.48 | 221.65 | 216.83 | 212.08 | 0.3623 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 140.5 | 0.249 | 136.78 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 125.63 | 140.94
21/03/2025 | 11:30 | 498.23 | 503.38 | 505.39 | 495.46 | 503.41 | 501.73 | 511.27 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 219.19 | 223.62 | 219.71 | 216.83 | 212.08 | 0.3347 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 140.5 | 0.3009 | 135.26 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 124.32 | 140.94
21/03/2025 | 12:00 | 499.44 | 506.21 | 500.87 | 495.46 | 498.25 | 501.73 | 511.27 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 221.42 | 224.21 | 219.71 | 216.83 | 212.08 | 0.4004 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 140.5 | 0.249 | 136.65 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 124.32 | 140.94
21/03/2025 | 12:30 | 504.74 | 507.26 | 511.58 | 500.91 | 498.25 | 503.4 | 511.27 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 221.42 | 226.88 | 222.05 | 216.83 | 212.08 | 0.3919 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 139.08 | 0.249 | 136.65 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 125.68 | 140.94
21/03/2025 | 13:00 | 504.63 | 512.36 | 510.95 | 500.91 | 503.85 | 503.4 | 516.79 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 223.66 | 226.86 | 224.28 | 216.83 | 212.08 | 0.3962 | 227 | 0.4 | 228.5 | 139.72 | 140.55 | 0.249 | 136.65 | 134.05 | 137.3 | 141.12 | 125.68 | 140.94
21/03/2025 | 13:30 | 509.3 | 512.29 | 510.95 | 500.91 | 503.85 | 505.4 | 516.79 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 223.66 | 226.86 | 224.28 | 218.34 | 212.99 | 0.4902 | 229.39 | 0.4 | 228.5 | 141.47 | 140.55 | 0.249 | 136.65 | 135.44 | 138.75 | 141.12 | 125.68 | 142.51
21/03/2025 | 14:00 | 503.63 | 511.88 | 510.95 | 500.91 | 503.85 | 506.91 | 511.47 | 500.33 | 503.69 | 490.76 | 507.77 | 496.68 | 221.01 | 226.86 | 224.28 | 218.34 | 212.99 | 0.2714 | 229.39 | 0.4 | 228.5 | 139.94 | 139.04 | 0.249 | 136.65 | 135.44 | 138.75 | 141.12 | 125.68 | 140.94
21/03/2025 | 14:30 | 497.44 | 506.21 | 504.65 | 495.85 | 498.74 | 500.45 | 511.47 | 500.33 | 498.38 | 490.76 | 507.77 | 492.38 | 221.72 | 225.58 | 221.86 | 216.04 | 210.81 | 0.3445 | 226.89 | 0.4 | 226.1 | 139.94 | 138.99 | 0.249 | 136.65 | 134.03 | 137.25 | 139.7 | 124.36 | 140.94
21/03/2025 | 15:00 | 502.32 | 505.32 | 504.65 | 495.85 | 498.74 | 500.45 | 511.47 | 500.33 | 498.38 | 490.76 | 502.33 | 489.86 | 221.72 | 225.54 | 221.86 | 216.04 | 210.81 | 0.3981 | 226.89 | 0.4 | 226.1 | 139.94 | 140.39 | 0.249 | 136.92 | 134.03 | 137.25 | 141.31 | 124.36 | 140.94
21/03/2025 | 15:30 | 502.32 | 505.32 | 504.6 | 495.85 | 498.74 | 500.45 | 511.47 | 500.33 | 498.38 | 490.76 | 502.33 | 489.86 | 221.72 | 225.54 | 221.86 | 216.04 | 212.97 | 0.4476 | 226.89 | 0.4 | 226.1 | 139.94 | 140.39 | 0.249 | 135.53 | 134.03 | 137.25 | 141.31 | 124.36 | 140.94
21/03/2025 | 16:00 | 502.32 | 505.32 | 510.64 | 500.89 | 503.83 | 503.85 | 511.47 | 500.33 | 498.38 | 490.76 | 505.63 | 495.31 | 221.72 | 226.02 | 221.57 | 216.04 | 212.97 | 0.4178 | 226.89 | 0.4 | 226.1 | 139.94 | 141.95 | 0.249 | 136.93 | 134.03 | 137.25 | 141.31 | 124.32 | 140.94
21/03/2025 | 16:30 | 508.56 | 512.88 | 509.85 | 500.89 | 503.83 | 503.85 | 511.47 | 500.33 | 498.38 | 490.76 | 505.63 | 494.59 | 221.72 | 226.02 | 224.02 | 218.31 | 212.97 | 0.4089 | 226.89 | 0.4 | 226.1 | 139.94 | 140.5 | 137.81 | 135.53 | 134.03 | 137.25 | 141.31 | 124.32 | 140.94
21/03/2025 | 17:00 | 514.96 | 518.45 | 517.78 | 506 | 509.28 | 503.85 | 511.47 | 500.33 | 498.38 | 490.76 | 505.63 | 494.59 | 224.11 | 229.57 | 226.3 | 220.58 | 217.42 | 0.4018 | 226.89 | 0.4 | 226.1 | 139.94 | 141.94 | 137.81 | 135.53 | 134.03 | 137.25 | 142.8 | 126.94 | 140.94
21/03/2025 | 17:30 | 506.26 | 505.42 | 505.7 | 506 | 509.28 | 503.85 | 506.06 | 495.31 | 493.26 | 485.48 | 500.48 | 483.05 | 224.11 | 225.89 | 226.42 | 220.35 | 217.42 | 0.3899 | 224.39 | 0.4 | 223.69 | 138.17 | 140.7 | 137.81 | 135.53 | 134.03 | 137.25 | 141.53 | 126.94 | 139.34
21/03/2025 | 18:00 | 512.29 | 510.41 | 505.7 | 506 | 509.28 | 508.41 | 506.06 | 490.17 | 493.26 | 480.3 | 495.22 | 483.05 | 224.93 | 227.74 | 228.71 | 220.35 | 217.42 | 0.3711 | 221.8 | 0.4 | 223.8 | 139.9 | 140.47 | 137.81 | 135.53 | 132.24 | 137.25 | 141.47 | 126.94 | 140.92
21/03/2025 | 18:30 | 512.29 | 510.41 | 505.75 | 511.4 | 509.28 | 508.41 | 506.06 | 490.17 | 487.75 | 480.3 | 495.22 | 483.05 | 222.09 | 227.74 | 226.36 | 222.7 | 217.4 | 0.3881 | 224.39 | 0.4 | 223.8 | 139.9 | 140.47 | 137.81 | 135.53 | 133.8 | 137.25 | 141.47 | 128.26 | 140.92
21/03/2025 | 19:00 | 500.8 | 505.11 | 505.75 | 506 | 509.28 | 508.41 | 500.65 | 490.17 | 487.75 | 480.3 | 495.23 | 483.05 | 223.17 | 225.19 | 224.09 | 220.38 | 217.4 | 0.2942 | 224.39 | 0.4 | 223.8 | 139.9 | 141.9 | 137.81 | 136.9 | 133.8 | 137.25 | 141.47 | 126.94 | 140.92
21/03/2025 | 19:30 | 500.8 | 505.11 | 505.75 | 506 | 509.28 | 506.89 | 505.71 | 490.17 | 492.63 | 480.3 | 495.23 | 483.05 | 223.17 | 225.19 | 224.09 | 221.72 | 217.57 | 0.3731 | 224.39 | 0.4 | 226.1 | 139.9 | 140.35 | 137.81 | 136.9 | 133.8 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 140.92
21/03/2025 | 20:00 | 500.8 | 505.11 | 505.75 | 506 | 509.28 | 506.89 | 505.71 | 490.17 | 492.63 | 485.43 | 501.23 | 488.53 | 223.17 | 225.19 | 224.09 | 221.72 | 217.57 | 0.3413 | 226.8 | 0.4 | 226.1 | 141.94 | 140.35 | 137.81 | 136.9 | 135.15 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 142.49
21/03/2025 | 20:30 | 505.94 | 505.11 | 505.75 | 506 | 509.28 | 506.89 | 505.71 | 490.17 | 492.63 | 485.43 | 501.23 | 488.53 | 223.17 | 225.19 | 226.35 | 221.72 | 217.57 | 0.3938 | 226.8 | 0.4 | 226.1 | 141.94 | 140.35 | 137.81 | 136.9 | 135.15 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 142.49
21/03/2025 | 21:00 | 505.94 | 505.11 | 505.75 | 506 | 509.28 | 506.89 | 505.71 | 490.17 | 492.63 | 485.43 | 501.23 | 488.53 | 225.42 | 227.53 | 226.35 | 224.11 | 217.57 | 0.3297 | 226.8 | 0.4 | 226.1 | 141.94 | 140.35 | 137.81 | 136.9 | 135.15 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 142.49
21/03/2025 | 21:30 | 505.94 | 505.11 | 505.75 | 511.17 | 509.28 | 512.32 | 505.71 | 490.17 | 492.63 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 219.33 | 227.53 | 226.35 | 224.11 | 219.84 | 0.428 | 224.39 | 0.4 | 226.1 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 135.15 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 142.49
21/03/2025 | 22:00 | 511.03 | 510.36 | 505.75 | 511.17 | 509.28 | 512.32 | 505.71 | 490.17 | 492.63 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 221.58 | 227.53 | 228.74 | 224.11 | 219.84 | 0.3939 | 224.39 | 0.4 | 226.1 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 135.15 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 142.49
21/03/2025 | 22:30 | 517.06 | 510.36 | 512.06 | 511.17 | 514.47 | 512.32 | 505.71 | 495.25 | 492.63 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 221.58 | 230 | 231.58 | 224.11 | 219.84 | 0.4313 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 142.49
21/03/2025 | 23:00 | 493.04 | 504.11 | 504.44 | 505.88 | 509.25 | 512.32 | 505.71 | 495.25 | 492.63 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 224.16 | 225.89 | 225.97 | 221.7 | 217.54 | 0.3986 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 141.04 | 126.94 | 142.49
21/03/2025 | 23:30 | 493.35 | 503.85 | 505.02 | 505.88 | 509.25 | 506.72 | 505.71 | 495.25 | 492.63 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 224.16 | 225.89 | 225.97 | 221.7 | 217.54 | 0.3999 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 141.04 | 125.49 | 142.49
22/03/2025 | 00:00 | 498.65 | 503.85 | 505.49 | 505.88 | 504.14 | 506.72 | 505.71 | 495.25 | 492.63 | 485.43 | 500.09 | 488.53 | 226.51 | 225.89 | 225.97 | 219.47 | 217.54 | 0.367 | 226.89 | 0.4 | 228.39 | 141.94 | 140.33 | 137.81 | 136.9 | 133.74 | 138.63 | 142.46 | 125.49 | 142.49
MÁXIMO |  | 517.06 | 520.34 | 517.78 | 522.24 | 524.69 | 517.82 | 517.09 | 500.33 | 503.69 | 496.02 | 507.77 | 496.68 | 226.51 | 230 | 231.58 | 224.83 | 223.53 | 0.4902 | 229.39 | 0.4 | 230.89 | 143.22 | 142.28 | 139.31 | 138.3 | 135.46 | 138.75 | 142.84 | 128.26 | 143.69
MÍNIMO |  | 493.04 | 503.38 | 500.87 | 495.46 | 498.25 | 500.45 | 500.65 | 486.92 | 487.75 | 480.3 | 495.22 | 483.05 | 219.19 | 222.18 | 219.71 | 216.04 | 210.81 | 0.2714 | 221.8 | 0.4 | 223.69 | 138.17 | 138.99 | 0.249 | 135.26 | 132.24 | 137.25 | 139.7 | 124.17 | 139.34
PROMEDIO |  | 504.6035 | 509.9504 | 509.945 | 507.4004 | 509.2708 | 508.7831 | 510.1273 | 493.7421 | 497.7546 | 487.8223 | 503.381 | 491.514 | 222.6704 | 226.2119 | 225.5563 | 220.2375 | 216.3821 | 0.3779 | 226.4121 | 0.4 | 227.6775 | 141.1025 | 140.6648 | 106.8221 | 136.6246 | 134.1731 | 138.1596 | 141.6371 | 126.0152 | 141.9896
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 21 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 21/03/2025 02:02:00 | 21/03/2025 07:18:00 | Por regulación de tensión en la SE Paramonga.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 21/03/2025 02:11:00 | 21/03/2025 08:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
viernes, 21 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 21 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.663 | 03:41:18 | 60.353
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.664 | 03:41:18 | 60.353
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.664 | 03:41:18 | 60.352
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.665 | 03:41:18 | 60.353
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.664 | 03:41:18 | 60.354
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.664 | 03:41:18 | 60.353
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.663 | 03:41:18 | 60.353
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:12:16 | 59.664 | 03:41:18 | 60.353

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 21 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 21 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/03/2025 | 00:30 | 6759.7 | 6824.3795 | 0.9568%
21/03/2025 | 01:00 | 6636.3 | 6707.2464 | 1.069%
21/03/2025 | 01:30 | 6558.8 | 6616.2084 | 0.8753%
21/03/2025 | 02:00 | 6454.8 | 6537.1604 | 1.276%
21/03/2025 | 02:30 | 6283.2 | 6489.1415 | 3.278%
21/03/2025 | 03:00 | 6295.3 | 6473.7338 | 2.834%
21/03/2025 | 03:30 | 6416.1 | 6489.3199 | 1.141%
21/03/2025 | 04:00 | 6393.8 | 6495.1096 | 1.584%
21/03/2025 | 04:30 | 6392.7 | 6519.8559 | 1.989%
21/03/2025 | 05:00 | 6456.6 | 6582.3574 | 1.948%
21/03/2025 | 05:30 | 6512.9 | 6673.0322 | 2.459%
21/03/2025 | 06:00 | 6756.4 | 6774.6665 | 0.2704%
21/03/2025 | 06:30 | 6839.4 | 6881.1902 | 0.611%
21/03/2025 | 07:00 | 6924.8 | 6870.2205 | -0.7882%
21/03/2025 | 07:30 | 7064.1 | 7027.7865 | -0.5141%
21/03/2025 | 08:00 | 7214.5 | 7197.7407 | -0.2323%
21/03/2025 | 08:30 | 7425 | 7421.0939 | -0.05261%
21/03/2025 | 09:00 | 7626.5 | 7622.0732 | -0.05804%
21/03/2025 | 09:30 | 7761.2 | 7779.7702 | 0.2393%
21/03/2025 | 10:00 | 7824.1 | 7894.835 | 0.9041%
21/03/2025 | 10:30 | 7976.2 | 7998.0555 | 0.274%
21/03/2025 | 11:00 | 8049.9 | 8089.3107 | 0.4896%
21/03/2025 | 11:30 | 8116.2 | 8116.6664 | 0.005747%
21/03/2025 | 12:00 | 8079.1 | 8096.1715 | 0.2113%
21/03/2025 | 12:30 | 8011.8 | 8043.7948 | 0.3993%
21/03/2025 | 13:00 | 7880.1 | 7979.2272 | 1.258%
21/03/2025 | 13:30 | 7802.8 | 7960.2359 | 2.018%
21/03/2025 | 14:00 | 7999.5 | 7963.9514 | -0.4444%
21/03/2025 | 14:30 | 8043 | 8059.1324 | 0.2006%
21/03/2025 | 15:00 | 8080.6 | 8093.361 | 0.1579%
21/03/2025 | 15:30 | 8048.7 | 8102.9912 | 0.6745%
21/03/2025 | 16:00 | 8001.3 | 8089.9108 | 1.107%
21/03/2025 | 16:30 | 7999.3 | 8054.6525 | 0.692%
21/03/2025 | 17:00 | 7658.3 | 7848.565 | 2.484%
21/03/2025 | 17:30 | 7707 | 7659.675 | -0.6141%
21/03/2025 | 18:00 | 7562.5 | 7599.1394 | 0.4845%
21/03/2025 | 18:30 | 7672.9 | 7701.7135 | 0.3755%
21/03/2025 | 19:00 | 7757 | 7838.4772 | 1.05%
21/03/2025 | 19:30 | 7752 | 7847.7237 | 1.235%
21/03/2025 | 20:00 | 7720.2 | 7828.7561 | 1.406%
21/03/2025 | 20:30 | 7708.5 | 7798.8415 | 1.172%
21/03/2025 | 21:00 | 7664.2 | 7760.3245 | 1.254%
21/03/2025 | 21:30 | 7595.2 | 7737.327 | 1.871%
21/03/2025 | 22:00 | 7569.6 | 7655.4539 | 1.134%
21/03/2025 | 22:30 | 7470.6 | 7514.4694 | 0.5872%
21/03/2025 | 23:00 | 7192.9 | 7337.0782 | 2.004%
21/03/2025 | 23:30 | 7037.9 | 7160.9607 | 1.749%
22/03/2025 | 00:00 | 6859.7 | 6891.2747 | 0.4603%

## DESVIACIÓN
viernes, 21 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/03/2025 | 00:30 | 0.3 | 0.95 | 0.95 | -0.65 | 0.8 | 1.61 | 1.61 | -0.81 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 148.7 | 147.3725 | 147.3725 | 1.3275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 227.1 | 226.0282 | 230.0181 | -2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 145.7655 | 145.7655 | -7.5655 | 138.3 | 145.7655 | 145.7655 | -7.4655 | 138 | 145.7655 | 145.7655 | -7.7655 | 232 | 218.6483 | 218.6483 | 13.3517 | 108.2 | 119.6586 | 119.6581 | -11.4581 | 66.8 | 59.8293 | 59.8291 | 6.9709 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.11225 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 81.8 | 81.9541 | 59.5122 | 22.2878 | 147.3 | 148.6263 | 148.6263 | -1.3263 | 40.2 | 41.5074 |  | 40.2 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 | 120.4 | 136.0684 | 136.0684 | -15.6684 | 73 | 68.0342 | 68.0342 | 4.9658 | 105.5 | 100 | 110.9132 | -5.4132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9947 |  | 8.3 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 83.1 | 115.2247 | 118.7539 | -35.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 115.2247 | 118.7539 | -36.4539 | 109.8 | 115.2247 | 118.7539 | -8.9539 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 266.4 | 271.122 | 271.122 | -4.7219 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 144.3127 | 144.3127 | -1.5127 | 65.1 | 72.1563 | 72.1563 | -7.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 65 | 80.78 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17.561 | -7.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 14 | 21.155 | -2.455 | 39.4 | 56.411 | 56.411 | -17.011 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.3 | 10 | 10 | -6.7 | 21.9 | 30 | 30 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 56.69 | 56.69 | -17.99 | 66.7 | 50.31 | 50.31 | 16.39 | 1.2 | 4.51 | 4.51 | -3.31 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | -1.5 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.8 | 5.27 | 5.27 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.3 | 26 | 26 | 3.3 | 18.4 | 9 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 40 | 4.5 | 24.7 | 20 | 20 | 4.7 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0.8
21/03/2025 | 01:00 | 0.3 | 0.95 | 0.95 | -0.65 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 148.7 | 147.3725 | 147.3725 | 1.3275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 227.8 | 226.0282 | 230.0181 | -2.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 214.5 | 175 | 175 | 39.5 | 110.6 | 119.6586 | 119.6581 | -9.0581 | 66.9 | 59.8293 | 59.8291 | 7.0709 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 9.9953 | 9.9953 | 0.2047 | 144 | 142.9098 | 142.9098 | 1.0902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 458.878 | 458.878 | 4.522 | 81.7 | 81.9541 | 59.5255 | 22.1745 | 147 | 148.6263 | 148.6263 | -1.6263 | 40.2 | 41.5074 |  | 40.2 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87 | 87.6576 | 87.6576 | -0.65756 |  |  |  | 0 | 121.5 | 136.0684 | 136.0684 | -14.5684 | 74.6 | 68.0342 | 68.0342 | 6.5658 | 106.9 | 100 | 110.9132 | -4.0132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 82 | 137.8945 | 141.1354 | -59.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 137.8945 | 141.1354 | -57.8354 | 107 | 137.8945 | 141.1354 | -34.1354 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 265.9 | 271.122 | 271.122 | -5.2219 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 144.3127 | 144.3127 | -0.51267 | 68 | 72.1563 | 72.1563 | -4.1563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 61 | 82.828 | -8.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 11.676 | 11.676 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  | 17.561 | -7.961 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 13 | 14.847 | 5.053 | 36.7 | 40.251 | 40.251 | -3.551 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 8.299 | 8.299 | -2.599 | 20.9 | 22.424 | 22.424 | -1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33.628 | 33.628 | 5.572 | 68.5 | 55.166 | 55.166 | 13.334 | 2.9 | 1.086 | 1.086 | 1.814 | 0.6 | 0.97 | 0.97 | -0.37 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 7.53 | 7.53 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 18.996 | 18.996 | 0.304 | 13.9 | 10.879 | 10.879 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40 | 40 | 4.8 | 24.8 | 20 | 20 | 4.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3
21/03/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 148.2 | 147.3725 | 147.3725 | 0.82749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 227.3 | 226.0282 | 230.0181 | -2.7182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 107.4 | 119.6586 | 119.6581 | -12.2581 | 65.9 | 59.8293 | 59.8291 | 6.0709 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 8.2 | 7.6878 | 7.6878 | 0.51225 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.7 | 458.878 | 458.878 | -8.1781 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 40.3 | 41.5074 |  | 40.3 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 |  |  |  | 0 | 121.6 | 136.0684 | 136.0684 | -14.4684 | 73.2 | 68.0342 | 68.0342 | 5.1658 | 106.6 | 100 | 110.9132 | -4.3132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9947 |  | 8.3 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 81.3 | 111.9158 | 114.7321 | -33.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 111.9158 | 114.7321 | -32.5321 | 106.1 | 111.9158 | 114.7321 | -8.6321 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 144.3127 | 144.3127 | -2.8127 | 65.6 | 72.1563 | 72.1563 | -6.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 58 | 80.452 | -12.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.559 | 11.559 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 17.561 | -17.261 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 12 | 14.489 | 2.811 | 31 | 39.249 | 39.249 | -8.249 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 8.372 | 8.372 | 0.428 | 12.7 | 21.764 | 21.764 | -9.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 32.851 | 32.851 | -3.051 | 63.9 | 54.23 | 54.23 | 9.67 | 0.7 | 0.899 | 0.899 | -0.199 | 0.3 | 0.824 | 0.824 | -0.524 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.1 | 7.354 | 7.354 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.5 | 14.935 | 14.935 | 4.565 | 12.7 | 9.774 | 9.774 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 40 | 40 | 5.1 | 25.1 | 20 | 20 | 5.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4
21/03/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 651.3 | 646.7979 | 646.7979 | 4.5021 | 148.4 | 147.3725 | 147.3725 | 1.0275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 229.1 | 226.0282 | 230.0181 | -0.91815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 205.4 | 175 | 175 | 30.4 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 65.9 | 59.8291 | 59.8291 | 6.0709 | 566.8 | 568.2985 | 568.2985 | -1.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.7073 | 164.7073 | 6.2927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 2.9 | 4.2199 | 4.2199 | -1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 144.5 | 142.9098 | 142.9098 | 1.5902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.2 | 458.878 | 458.878 | -71.678 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 138.6 | 148.6263 | 148.6263 | -10.0263 | 40.6 | 41.5074 |  | 40.6 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 |  |  |  | 0 | 123.5 | 136.0684 | 136.0684 | -12.5684 | 73.3 | 68.0342 | 68.0342 | 5.2658 | 106.6 | 100 | 110.9132 | -4.3132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9947 |  | 8.3 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 83.8281 | 88.8156 | -1.5156 | 83.7 | 91.6667 | 91.9231 | -8.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 91.6667 | 91.9231 | -8.7231 | 106.5 | 91.6667 | 91.9231 | 14.5769 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 272.2 | 271.122 | 271.122 | 1.078 | 123.3 | 133.68 | 133.68 | -10.38 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 138.0601 | 144.3127 | -2.2127 | 65.7 | 69.0301 | 72.1563 | -6.4563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 57 | 78.07 | -28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 11.491 | 11.491 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 12 | 14.174 | 3.126 | 28.3 | 38.503 | 38.503 | -10.203 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 8.18 | 8.18 | 2.52 | 10.5 | 21.637 | 21.637 | -11.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 32.412 | 32.412 | -12.712 | 54.7 | 53.679 | 53.679 | 1.021 | 0.5 | 0.762 | 0.762 | -0.262 | 0 | 0.702 | 0.702 | -0.702 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 7.273 | 7.273 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.7 | 11.351 | 11.351 | 4.349 | 7.6 | 7.897 | 7.897 | -0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 40 | 40 | 4.9 | 25.2 | 20 | 20 | 5.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7
21/03/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.8 | 1.61 | 1.61 | -0.81 | 649.9 | 646.7978 | 646.7979 | 3.1021 | 148.7 | 147.3724 | 147.3725 | 1.3275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2262 | 92.2263 | -2.0263 | 226.5 | 226.0282 | 230.0181 | -3.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 205.6 | 175 | 175 | 30.6 | 108.9 | 119.6581 | 119.6581 | -10.7581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 561 | 568.2984 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 10.1726 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.4 | 7.6877 | 7.6877 | -0.28774 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 144.4 | 142.9098 | 142.9098 | 1.4902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9053 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5562 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 339.3 | 445.9441 | 458.1774 | -118.8774 | 81.9 | 81.9539 | 59.5255 | 22.3745 | 126.6 | 148.6263 | 148.6263 | -22.0263 | 40.5 | 41.5073 |  | 40.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6575 | 87.6576 | 4.3424 |  |  |  | 0 | 123.8 | 136.0684 | 136.0684 | -12.2684 | 73 | 68.0342 | 68.0342 | 4.9658 | 105.6 | 99.9999 | 110.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9945 |  | 8.3 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.7 | 171.5418 | 171.5419 | 3.1582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.828 | 88.8156 | -1.6156 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 107 | 91.6667 | 91.6667 | 15.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 248.4 | 271.1218 | 271.1219 | -22.7219 | 113.1 | 133.6799 | 133.68 | -20.58 | 64.1 | 67.4614 | 67.4615 | -3.3615 | 78 | 78.5677 | 78.568 | -0.56799 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 121.3333 | 121.3333 | -0.53333 | 57.5 | 60.6667 | 60.6667 | -3.1667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 56 | 75.435 | -48.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11.341 | 11.341 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 11 | 14.129 | -0.329 | 24.9 | 37.522 | 37.522 | -12.622 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.2 | 9.15 | 9.15 | 3.05 | 10.9 | 20.825 | 20.825 | -9.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 29.952 | 29.952 | -7.652 | 49.4 | 50.931 | 50.931 | -1.531 | 0.4 | 0.628 | 0.628 | -0.228 | 0.2 | 0.633 | 0.633 | -0.433 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.9 | 7.07 | 7.07 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.4 | 10.262 | 10.262 | 0.138 | 5.1 | 6.173 | 6.173 | -1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 24.7 | 20 | 20 | 4.7 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3
21/03/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.8 | 1.61 | 1.61 | -0.81 | 647.6 | 646.7978 | 646.7979 | 0.80211 | 217.5 | 147.3724 | 147.3725 | 70.1275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2262 | 92.2263 | -3.6263 | 228.1 | 226.0282 | 230.0181 | -1.9182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 110.2 | 119.6581 | 119.6581 | -9.4581 | 66.7 | 59.8291 | 59.8291 | 6.8709 | 557.5 | 568.2984 | 568.2985 | -10.7985 | 10.2 | 10.1726 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7 | 7.6877 | 7.6877 | -0.68774 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9053 | 112.9054 | -2.4054 | 222.4 | 221.5562 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.3 | 441.1762 | 455.3338 | -150.0338 | 81.3 | 81.9539 | 59.5255 | 21.7745 | 126 | 148.6262 | 148.6263 | -22.6263 | 40 | 41.5073 |  | 40 | 17.4 | 19.2858 | 19.2858 | -1.8859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.3 | 87.6575 | 87.6576 | 4.6424 |  |  |  | 0 | 120.6 | 136.0684 | 136.0684 | -15.4684 | 72 | 68.0342 | 68.0342 | 3.9658 | 105.1 | 99.9999 | 110.9132 | -5.8132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9945 |  | 8.3 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 172.7 | 171.5418 | 171.5419 | 1.1582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.828 | 88.8156 | -2.1156 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 91.6667 | 91.6667 | -7.7667 | 107.1 | 91.6667 | 91.6667 | 15.4333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 245.3 | 271.1218 | 271.1219 | -25.8219 | 112.1 | 133.6799 | 133.68 | -21.58 | 63.4 | 67.4614 | 67.4615 | -4.0615 | 77.8 | 78.5677 | 78.568 | -0.76799 | 27.8 | 30.0975 | 30.0976 | -2.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 121.3333 | 121.3333 | -0.13333 | 58.1 | 60.6667 | 60.6667 | -2.5667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 55 | 72.716 | -46.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 11.165 | 11.165 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 14.175 | 0.025 | 24 | 36.461 | 36.461 | -12.461 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 10.507 | 10.507 | 8.293 | 12.1 | 19.784 | 19.784 | -7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 26.819 | 26.819 | -6.719 | 58.8 | 47.451 | 47.451 | 11.349 | 0 | 0.495 | 0.495 | -0.495 | 0 | 0.582 | 0.582 | -0.582 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.8 | 6.827 | 6.827 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 10.004 | 10.004 | -4.604 | 3.2 | 4.501 | 4.501 | -1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40 | 40 | 4.8 | 24.9 | 20 | 20 | 4.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3
21/03/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.8 | 1.61 | 1.61 | -0.81 | 654.5 | 642.0534 | 646.7979 | 7.7021 | 218.1 | 196.8298 | 147.3725 | 70.7275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2262 | 92.2263 | -1.2263 | 229.5 | 226.0281 | 230.0181 | -0.51815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 116.6667 | 116.6667 | -7.3667 | 108.3 | 116.6667 | 116.6667 | -8.3667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 208.5 | 175 | 175 | 33.5 | 109.2 | 119.6581 | 119.6581 | -10.4581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 567.7 | 568.2977 | 568.2985 | -0.59854 | 10.6 | 10.1724 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.7072 | 164.7073 | 6.0927 | 8.3 | 7.6877 | 7.6878 | 0.61225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 144.6 | 142.9098 | 142.9098 | 1.6902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 101.6342 | 112.9054 | -20.5054 | 222.4 | 221.5561 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428 | 421.4825 | 458.878 | -30.8781 | 43.7 | 9.3505 | 59.5255 | -15.8255 | 149.1 | 148.6262 | 148.6263 | 0.47366 | 40.9 | 41.5073 |  | 40.9 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6575 | 87.6576 | 4.3424 |  |  |  | 0 | 125.9 | 136.0684 | 136.0684 | -10.1684 | 71.4 | 68.0342 | 68.0342 | 3.3658 | 51.4 | 41.4301 | 110.9132 | -59.5132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9942 |  | 8.4 | 45.3 | 47.2661 | 47.2663 | -1.9663 | 42.4 | 44.275 | 44.2751 | -1.8751 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.3 | 34.4195 | 34.4195 | 1.8805 | 170.5 | 171.5417 | 171.5419 | -1.0418 | 95.8 | 95.9179 | 95.918 | -0.11805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 83.8268 | 88.8156 | -1.1156 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 107.2 | 91.6667 | 91.6667 | 15.5333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 272.4 | 271.1215 | 271.122 | 1.278 | 133.8 | 133.6797 | 133.68 | 0.12004 | 64.9 | 67.4614 | 67.4615 | -2.5615 | 78.1 | 78.5662 | 78.568 | -0.468 | 29.6 | 30.0975 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 121.3333 | 131.6599 | -10.8598 | 56.9 | 60.6667 | 65.8299 | -8.9299 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 54.4 | 72.171 | -29.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 11.165 | 11.165 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 11 | 14.361 | 4.539 | 28.7 | 36.701 | 36.701 | -8.001 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.6 | 12.205 | 12.205 | 4.395 | 10.3 | 18.906 | 18.906 | -8.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 25.092 | 25.092 | -18.692 | 33.8 | 45.695 | 45.695 | -11.895 | 0 | 0.503 | 0.503 | -0.503 | 0 | 0.642 | 0.642 | -0.642 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.3 | 6.941 | 6.941 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | 9.899 | 9.899 | 0.001 | 9 | 3.758 | 3.758 | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 24.9 | 20 | 20 | 4.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7
21/03/2025 | 04:00 | 0.3 | 0.95 | 0.95 | -0.65 | 0.6 | 1.61 | 1.61 | -1.01 | 648.6 | 643.4499 | 646.7979 | 1.8021 | 218.3 | 201.7803 | 147.3725 | 70.9275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2262 | 92.2263 | -2.5263 | 228.3 | 226.0281 | 230.0181 | -1.7182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 116.6667 | 116.6667 | -4.7667 | 112.3 | 116.6667 | 116.6667 | -4.3667 | 112 | 116.6667 | 116.6667 | -4.6667 | 215.9 | 175 | 175 | 40.9 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 66.4 | 59.8291 | 59.8291 | 6.5709 | 559.3 | 568.2977 | 568.2985 | -8.9985 | 10.4 | 10.1724 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7072 | 164.7073 | 1.1927 | 7.7 | 7.6877 | 7.6878 | 0.01225 | 2.6 | 4.2199 | 4.2199 | -1.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 102.5479 | 112.9054 | -21.9054 | 223.1 | 221.5561 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.1 | 421.4825 | 458.878 | -27.7781 | 30 | 8.8009 | 59.5255 | -29.5255 | 148.9 | 148.6262 | 148.6263 | 0.27366 | 40.1 | 41.5073 |  | 40.1 | 18.6 | 19.2856 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.7 | 87.6575 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 | 122.8 | 136.0684 | 136.0684 | -13.2684 | 70.1 | 68.0342 | 68.0342 | 2.0658 | 50.2 | 42.303 | 110.9132 | -60.7132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9942 |  | 8.3 | 44.6 | 47.2661 | 47.2663 | -2.6663 | 41.8 | 44.275 | 44.2751 | -2.4751 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.6 | 34.4195 | 34.4195 | 1.1805 | 167.6 | 171.5417 | 171.5419 | -3.9419 | 95.2 | 95.9179 | 95.918 | -0.71805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8268 | 88.8156 | -1.6156 | 84.1 | 91.6667 | 91.6667 | -7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 91.6667 | 91.6667 | -7.6667 | 105.9 | 91.6667 | 91.6667 | 14.2333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 266.9 | 271.1215 | 271.122 | -4.2219 | 132 | 133.6797 | 133.68 | -1.68 | 64.9 | 67.4614 | 67.4615 | -2.5615 | 78.3 | 78.5663 | 78.568 | -0.268 | 30.8 | 30.0975 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 121.3333 | 135.791 | -14.691 | 58.1 | 60.6667 | 67.8955 | -9.7955 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 54.9 | 72.35 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.223 | 11.223 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 10 | 14.594 | 4.306 | 42.2 | 37.375 | 37.375 | 4.825 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.9 | 14.016 | 14.016 | 0.884 | 10.4 | 18.084 | 18.084 | -7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 23.835 | 23.835 | -18.235 | 24.8 | 44.514 | 44.514 | -19.714 | 0 | 0.557 | 0.557 | -0.557 | 0 | 0.738 | 0.738 | -0.738 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.3 | 7.175 | 7.175 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 9.845 | 9.845 | -2.245 | 7.8 | 3.326 | 3.326 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 24.6 | 20 | 20 | 4.6 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6
21/03/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.8 | 1.61 | 1.61 | -0.81 | 649.4 | 646.7959 | 646.7979 | 2.6021 | 218.4 | 211.4382 | 147.3725 | 71.0275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2262 | 92.2263 | -1.2263 | 228.4 | 226.0281 | 230.0181 | -1.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 103.3 | 116.6667 | 116.6667 | -13.3667 | 103.3 | 116.6667 | 116.6667 | -13.3667 | 211.2 | 175 | 175 | 36.2 | 109.2 | 119.6581 | 119.6581 | -10.4581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 559 | 568.2978 | 568.2985 | -9.2985 | 10.7 | 10.1724 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7072 | 164.7073 | 4.5927 | 8.1 | 7.6877 | 7.6878 | 0.41225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144.1 | 142.9098 | 142.9098 | 1.1902 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 103.1181 | 112.9054 | -20.8054 | 222.5 | 221.5561 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 427.5 | 421.4825 | 458.878 | -31.3781 | 31 | 12.8377 | 59.5255 | -28.5255 | 148.9 | 148.6262 | 148.6263 | 0.27366 | 40.6 | 41.5073 |  | 40.6 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87.3 | 87.6575 | 87.6576 | -0.35756 |  |  |  | 0 | 125.3 | 136.0684 | 136.0684 | -10.7684 | 66.2 | 68.0342 | 68.0342 | -1.8342 | 51.5 | 49.338 | 110.9132 | -59.4132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.9942 |  | 8.2 | 45 | 47.2661 | 47.2663 | -2.2663 | 42.6 | 44.2751 | 44.2751 | -1.6751 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.4 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9805 | 168.6 | 171.5417 | 171.5419 | -2.9419 | 95.4 | 95.9179 | 95.918 | -0.51805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 83.827 | 88.8156 | -1.3156 | 84.6 | 91.6667 | 95.3499 | -10.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 91.6667 | 95.3499 | -10.8499 | 107.1 | 91.6667 | 95.3499 | 11.7501 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 270 | 271.1216 | 271.122 | -1.122 | 133.3 | 133.6797 | 133.68 | -0.37996 | 65.7 | 67.4614 | 67.4615 | -1.7615 | 78.4 | 78.5666 | 78.568 | -0.168 | 30.9 | 30.0975 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 121.3333 | 144.3127 | -24.5127 | 55.7 | 60.6667 | 72.1563 | -16.4563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 56 | 73.502 | -10.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.845 | 10.845 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 11 | 15.068 | 3.732 | 55.9 | 37.482 | 37.482 | 18.418 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 15.278 | 15.278 | -1.078 | 10.4 | 16.568 | 16.568 | -6.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 24.958 | 24.958 | -18.158 | 25.9 | 45.108 | 45.108 | -19.208 | 0 | 0.611 | 0.611 | -0.611 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.8 | 6.922 | 6.922 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 8.667 | 8.667 | -0.467 | 6.6 | 2.767 | 2.767 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 24.9 | 20 | 20 | 4.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6
21/03/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.6 | 1.61 | 1.61 | -1.01 | 648.6 | 646.7976 | 646.7979 | 1.8021 | 218.1 | 211.4408 | 147.3725 | 70.7275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2262 | 92.2263 | -2.1263 | 227.5 | 226.0281 | 230.0181 | -2.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 116.6667 | 116.6667 | 9.4333 | 127.4 | 116.6667 | 116.6667 | 10.7333 | 126.6 | 116.6667 | 116.6667 | 9.9333 | 215 | 175 | 175 | 40 | 107.5 | 119.6581 | 119.6581 | -12.1581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 561.3 | 568.2981 | 568.2985 | -6.9985 | 10.4 | 10.1725 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.7073 | 164.7073 | -3.0073 | 7.2 | 7.6877 | 7.6878 | -0.48775 | 3.8 | 4.2199 | 4.2199 | -0.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144.8 | 142.9098 | 142.9098 | 1.8902 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 110.5606 | 112.9054 | -22.0054 | 223 | 221.5561 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.7 | 421.4826 | 458.878 | -28.178 | 31 | 25.6495 | 59.5255 | -28.5255 | 147.9 | 148.6262 | 148.6263 | -0.72634 | 40.2 | 41.5073 |  | 40.2 | 18.6 | 19.2857 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.4 | 87.6575 | 87.6576 | 0.74244 |  |  |  | 0 | 122.6 | 136.0684 | 136.0684 | -13.4684 | 67.5 | 68.0342 | 68.0342 | -0.53419 | 49.8 | 82.6389 | 110.9132 | -61.1132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.9943 |  | 8.2 | 43.8 | 47.2662 | 47.2663 | -3.4663 | 41.7 | 44.2751 | 44.2751 | -2.5751 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 166.8 | 171.5417 | 171.5419 | -4.7419 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 83.8275 | 88.8156 | -1.8156 | 84.1 | 91.6667 | 112.3984 | -28.2984 | 0 | 10 | 10 | -10 | 83.7 | 91.6667 | 112.3984 | -28.6984 | 106.7 | 91.6667 | 112.3984 | -5.6984 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 268.9 | 271.1216 | 271.122 | -2.222 | 131.4 | 133.6798 | 133.68 | -2.28 | 64.8 | 67.4614 | 67.4615 | -2.6615 | 78.1 | 78.5671 | 78.568 | -0.468 | 30.6 | 30.0975 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 121.3333 | 144.3127 | -24.4127 | 57.8 | 60.6667 | 72.1563 | -14.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 58.6 | 74.977 | -18.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 10.322 | 10.322 | 4.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 11 | 15.622 | 1.878 | 49.7 | 37.4 | 37.4 | 12.3 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 16.357 | 16.357 | -1.657 | 6.6 | 14.822 | 14.822 | -8.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 26.875 | 26.875 | -16.575 | 35 | 46.294 | 46.294 | -11.294 | 0 | 0.664 | 0.664 | -0.664 | 0 | 0.78 | 0.78 | -0.78 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.4 | 6.507 | 6.507 | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.9 | 7.115 | 7.115 | 11.785 | 16.1 | 2.167 | 2.167 | 13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 40 | 4.5 | 25 | 20 | 20 | 5 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7
21/03/2025 | 05:30 | 0.1 | 0.95 | 0.95 | -0.85 | 0.3 | 1.61 | 1.61 | -1.31 | 639.6 | 646.7978 | 646.7979 | -7.1979 | 218.2 | 211.4412 | 147.3725 | 70.8275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 225 | 226.0282 | 230.0181 | -5.0182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 116.6667 | 116.6667 | 9.5333 | 126.7 | 116.6667 | 116.6667 | 10.0333 | 126.9 | 116.6667 | 116.6667 | 10.2333 | 220.9 | 175 | 175 | 45.9 | 108.5 | 119.6581 | 119.6581 | -11.1581 | 65.9 | 59.8291 | 59.8291 | 6.0709 | 549.5 | 568.2984 | 568.2985 | -18.7985 | 10.3 | 10.1726 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 5.9 | 7.6877 | 7.6878 | -1.7877 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.9053 | 112.9054 | -4.0054 | 222.6 | 221.5562 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433 | 432.7179 | 458.878 | -25.8781 | 41.6 | 81.9539 | 59.5255 | -17.9255 | 147.2 | 148.6263 | 148.6263 | -1.4263 | 39 | 41.5073 |  | 39 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 83.3 | 87.6575 | 87.6576 | -4.3576 |  |  |  | 0 | 118.5 | 136.0684 | 136.0684 | -17.5684 | 67.3 | 68.0342 | 68.0342 | -0.73419 | 105.1 | 99.9999 | 110.9132 | -5.8132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9946 |  | 8.3 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.4 | 34.4195 | 34.4195 | 0.98049 | 170.9 | 171.5418 | 171.5419 | -0.64185 | 94.1 | 95.918 | 95.918 | -1.818 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 83.828 | 88.8156 | -2.9156 | 83.2 | 91.6667 | 133.469 | -50.269 | 0 | 10 | 10 | -10 | 82.8 | 91.6667 | 133.469 | -50.669 | 105.7 | 91.6667 | 133.469 | -27.769 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 260.2 | 271.1218 | 271.122 | -10.922 | 128.5 | 133.6799 | 133.68 | -5.18 | 63 | 67.4614 | 67.4615 | -4.4615 | 77.1 | 78.5677 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 121.3333 | 144.3127 | -24.3127 | 58.1 | 60.6667 | 72.1563 | -14.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 61.6 | 76.314 | -19.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.858 | 10.858 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 12 | 15.778 | -1.878 | 40.9 | 36.783 | 36.783 | 4.117 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.8 | 16.126 | 16.126 | -1.326 | 4.1 | 13.415 | 13.415 | -9.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 28.475 | 28.475 | -25.075 | 27.9 | 47.691 | 47.691 | -19.791 | 0 | 0.617 | 0.617 | -0.617 | 0 | 0.776 | 0.776 | -0.776 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.2 | 7.101 | 7.101 | 4.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.3 | 5.93 | 5.93 | 41.37 | 29.8 | 1.78 | 1.78 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 40 | 40 | 5 | 25 | 20 | 20 | 5 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5
21/03/2025 | 06:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 218.4 | 211.4413 | 147.3725 | 71.0275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 228 | 226.0282 | 230.0181 | -2.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 116.6667 | 116.6667 | 11.7333 | 128.2 | 116.6667 | 116.6667 | 11.5333 | 128.5 | 116.6667 | 116.6667 | 11.8333 | 236.1 | 175 | 175 | 61.1 | 108 | 119.6585 | 119.6581 | -11.6581 | 66.1 | 59.8293 | 59.8291 | 6.2709 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 6.6 | 7.6878 | 7.6878 | -1.0877 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144 | 142.9098 | 142.9098 | 1.0902 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 60.9 | 81.9541 | 59.5255 | 1.3745 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 40.1 | 41.5074 |  | 40.1 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 124.2 | 136.0684 | 136.0684 | -11.8684 | 66.8 | 68.0342 | 68.0342 | -1.2342 | 105.3 | 100 | 110.9132 | -5.6132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9947 |  | 8.3 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 110.1 | 92.2385 | 150.9744 | -40.8744 | 12 | 50 | 50 | -38 | 98.3 | 92.2385 | 150.9744 | -52.6744 | 108.5 | 92.2385 | 150.9744 | -42.4744 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 267.2 | 271.122 | 271.122 | -3.9219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 144.3127 | 144.3127 | -1.7127 | 65.1 | 72.1563 | 72.1563 | -7.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 63.6 | 77.604 | -15.504 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.143 | 14.9 | 11.748 | 11.748 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0.8 | 0.911 | 0.911 | -0.111 | 0.7 | 0.919 | 0.919 | -0.219 | 15.1 | 12 | 15.801 | -0.701 | 33.4 | 35.988 | 35.988 | -2.588 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.332 | 0.332 | 0.368 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.2 | 15.458 | 15.458 | -3.258 | 3.2 | 12.12 | 12.12 | -8.92 | 0.4 | 0.405 | 0.405 | -0.005 | 8.1 | 29.97 | 29.97 | -21.87 | 33.6 | 49.159 | 49.159 | -15.559 | 0 | 0.536 | 0.536 | -0.536 | 0 | 0.766 | 0.766 | -0.766 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.8 | 8.031 | 8.031 | 3.769 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 2.5 | 2.802 | 2.802 | -0.302 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.7 | 4.868 | 4.868 | 37.832 | 42.8 | 1.465 | 1.465 | 41.335 | 1.9 | 1.811 | 1.811 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 40 | 4.5 | 25.1 | 20 | 20 | 5.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5
21/03/2025 | 06:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 219.1 | 211.4413 | 147.3725 | 71.7275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 227.3 | 150 | 150 | 77.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 116.6667 | 116.6667 | -7.6667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 203.6 | 175 | 175 | 28.6 | 108.8 | 119.6585 | 147.9629 | -39.1629 | 67.3 | 59.8293 | 73.9815 | -6.6815 | 556.8 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 2.5 | 4.2199 | 4.2199 | -1.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 321.6 | 458.878 | 458.878 | -137.2781 | 81 | 81.9541 | 59.5255 | 21.4745 | 124.6 | 148.6263 | 148.6263 | -24.0263 | 42.3 | 41.5074 |  | 42.3 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 | 124 | 136.0684 | 136.0684 | -12.0684 | 67 | 68.0342 | 68.0342 | -1.0342 | 102.7 | 100 | 110.9132 | -8.2132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 45.9 | 44.2751 | 44.2751 | 1.6249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.6 | 34.4195 | 34.4195 | 2.1805 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 93.7 | 95.918 | 95.918 | -2.218 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.8281 | 88.8156 | -2.3156 | 173.2 | 147.8505 | 183.1953 | -9.9953 | 13.2 | 50 | 50 | -36.8 | 200 | 147.8505 | 183.1953 | 16.8047 | 180.5 | 147.8505 | 183.1953 | -2.6953 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 249.8 | 271.122 | 271.122 | -21.322 | 111.6 | 133.68 | 133.68 | -22.08 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 144.3127 | 144.3127 | -0.61267 | 64.7 | 72.1563 | 72.1563 | -7.4563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 79.5 | 65.1 | 78.718 | 0.782 | 9.9 | 5.985 | 5.985 | 3.915 | 14.9 | 11.58 | 11.58 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 4.3 | 5.763 | 5.763 | -1.463 | 4.2 | 4.477 | 4.477 | -0.277 | 16.9 | 12 | 15.657 | 1.243 | 34.1 | 35.737 | 35.737 | -1.637 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 9.2 | 0.532 | 0.532 | 8.668 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 14.694 | 14.694 | -3.494 | 0.2 | 10.329 | 10.329 | -10.129 | 6 | 3.052 | 3.052 | 2.948 | 16.1 | 31.205 | 31.205 | -15.105 | 48 | 49.785 | 49.785 | -1.785 | 0.5 | 0.564 | 0.564 | -0.064 | 0 | 0.807 | 0.807 | -0.807 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.3 | 8.239 | 8.239 | 5.061 | 0.5 | 0.514 | 0.514 | -0.014 | 26.9 | 12.933 | 12.933 | 13.967 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.7 | 6.785 | 6.785 | 58.915 | 46.1 | 1.852 | 1.852 | 44.248 | 19.9 | 18.589 | 18.589 | 1.311 | 0.6 | 0.443 | 0.443 | 0.157 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.2 | 40 | 40 | 4.2 | 25.5 | 20 | 20 | 5.5 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0.8
21/03/2025 | 07:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 212.4 | 211.4413 | 147.3725 | 65.0275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 227.9 | 150 | 150 | 77.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 205.8 | 175 | 175 | 30.8 | 108.8 | 119.6585 | 119.6581 | -10.8581 | 66 | 59.8293 | 59.8291 | 6.1709 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 8.5 | 7.6878 | 7.6878 | 0.81225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.5 | 142.9098 | 142.9098 | -0.40984 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 220.2 | 221.5563 | 221.5563 | -1.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 322 | 458.878 | 458.878 | -136.8781 | 81.6 | 81.9541 | 59.5255 | 22.0745 | 127.9 | 148.6263 | 148.6263 | -20.7263 | 42.3 | 41.5074 |  | 42.3 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 |  |  |  | 0 | 122.6 | 136.0684 | 136.0684 | -13.4684 | 66.8 | 68.0342 | 68.0342 | -1.2342 | 105.4 | 100 | 110.9132 | -5.5132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.9947 |  | 8.5 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 83.8281 | 88.8156 | -1.3156 | 144.4 | 115.596 | 152.8665 | -8.4665 | 11.9 | 80 | 80 | -68.1 | 181.4 | 115.596 | 152.8665 | 28.5335 | 172.2 | 115.596 | 152.8665 | 19.3335 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 249.1 | 271.122 | 271.122 | -22.022 | 114.2 | 133.68 | 133.68 | -19.48 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.3127 | 144.3127 | -2.0127 | 65.3 | 72.1563 | 72.1563 | -6.8563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 92.1 | 66.4 | 79.772 | 12.328 | 33.6 | 23.51 | 23.51 | 10.09 | 15.5 | 11.06 | 11.06 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 8 | 10.826 | 10.826 | -2.826 | 9.6 | 12.531 | 12.531 | -2.931 | 23.6 | 13 | 15.457 | 8.143 | 32.3 | 35.668 | 35.668 | -3.368 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 13.3 | 1.408 | 1.408 | 11.892 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.441 | 12.441 | 0.55902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7.2 | 13.898 | 13.898 | -6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 8.284 | 8.284 | 8.016 | 27.4 | 32.353 | 32.353 | -4.953 | 61.2 | 50.13 | 50.13 | 11.07 | 0.8 | 0.628 | 0.628 | 0.172 | 0.8 | 0.865 | 0.865 | -0.065 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 8.205 | 8.205 | 5.195 | 2.6 | 2.54 | 2.54 | 0.06 | 62.7 | 42.662 | 42.662 | 20.038 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.3 | 9.695 | 9.695 | 35.605 | 27.6 | 2.474 | 2.474 | 25.126 | 51.5 | 46.607 | 46.607 | 4.893 | 2.4 | 2.117 | 2.117 | 0.283 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 40 | 40 | 4.3 | 24.8 | 20 | 20 | 4.8 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9
21/03/2025 | 07:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 218 | 211.4413 | 147.3725 | 70.6275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 176.5 | 226.0282 | 230.0181 | -53.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 116.6667 | 116.6667 | 12.6333 | 127.9 | 116.6667 | 116.6667 | 11.2333 | 129.1 | 116.6667 | 116.6667 | 12.4333 | 209.4 | 175 | 175 | 34.4 | 107 | 119.6585 | 119.6581 | -12.6581 | 65.3 | 59.8293 | 59.8291 | 5.4709 | 566.8 | 568.2985 | 568.2985 | -1.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 8.4 | 7.6878 | 7.6878 | 0.71225 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144.1 | 142.9098 | 142.9098 | 1.1902 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.5074 |  | 42.3 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 |  |  |  | 0 | 122.4 | 136.0684 | 136.0684 | -13.6684 | 66.9 | 68.0342 | 68.0342 | -1.1342 | 87.5 | 100 | 110.9132 | -23.4132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 83.8281 | 88.8156 | -1.7156 | 113.6 | 106.0436 | 135.5081 | -21.9081 | 11.7 | 90 | 90 | -78.3 | 112.8 | 106.0436 | 135.5081 | -22.7081 | 133 | 106.0436 | 135.5081 | -2.5081 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 272.1 | 271.122 | 271.122 | 0.97805 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 144.3127 | 144.3127 | -2.7127 | 64.9 | 72.1563 | 72.1563 | -7.2563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 82.1 | 67.7 | 80.216 | 1.884 | 55.7 | 44.937 | 44.937 | 10.763 | 17.5 | 11.897 | 11.897 | 5.603 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 13.3 | 10.709 | 10.709 | 2.591 | 16.9 | 13.1 | 13.1 | 3.8 | 20.9 | 13 | 15.756 | 5.144 | 39.9 | 37.761 | 37.761 | 2.139 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 15.5 | 2.348 | 2.348 | 13.152 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 24 | 23.723 | 23.723 | 0.277 | 25.3 | 34.339 | 34.339 | -9.039 | 51.2 | 51.135 | 51.135 | 0.065 | 0.8 | 0.784 | 0.784 | 0.016 | 0.6 | 1.109 | 1.109 | -0.509 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.9 | 9 | 9 | 4.9 | 5 | 4.859 | 4.859 | 0.141 | 87.6 | 87.397 | 87.397 | 0.203 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 29 | 11.848 | 11.848 | 17.152 | 24.1 | 3.842 | 3.842 | 20.258 | 81.9 | 82.073 | 82.073 | -0.173 | 4.9 | 4.07 | 4.07 | 0.83 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40 | 40 | 4.8 | 25.2 | 20 | 20 | 5.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1
21/03/2025 | 08:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 217.9 | 211.4413 | 147.3725 | 70.5275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 203.2 | 226.0282 | 230.0181 | -26.8181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 152.21 | 152.21 | -45.31 | 106.2 | 152.21 | 152.21 | -46.01 | 106 | 152.21 | 152.21 | -46.21 | 205.1 | 228.315 | 228.315 | -23.215 | 107.9 | 121.1127 | 181.7892 | -73.8892 | 65.5 | 60.5564 | 90.8946 | -25.3946 | 553.2 | 568.2985 | 568.2985 | -15.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.1 | 142.9098 | 142.9098 | -0.80984 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.4 | 221.5563 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 81.7 | 81.9541 | 59.5255 | 22.1745 | 123 | 148.6263 | 148.6263 | -25.6263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 121.8 | 136.0684 | 136.0684 | -14.2684 | 66.5 | 68.0342 | 68.0342 | -1.5342 | 86.7 | 100 | 110.9132 | -24.2132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95 | 95.8213 | 95.918 | -0.91805 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 83.8281 | 88.8156 | -1.7156 | 170.8 | 70.4444 | 70.4444 | 100.3556 | 12 | 70.4444 | 70.4444 | -58.4444 | 198.9 | 70.4444 | 70.4444 | 128.4556 | 178.3 | 105.6667 | 105.6667 | 72.6333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 235 | 264.9307 | 264.9307 | -29.9307 | 101.9 | 125.9293 | 125.9293 | -24.0293 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.3127 | 144.3127 | -2.5127 | 65.6 | 72.1563 | 72.1563 | -6.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.086 | 0.086 | 0.114 | 86 | 70.2 | 80.457 | 5.543 | 66.2 | 57.85 | 57.85 | 8.35 | 17.4 | 13.186 | 13.186 | 4.214 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14 | 13.081 | 13.081 | 0.919 | 17.3 | 15.506 | 15.506 | 1.794 | 22.2 | 14 | 16.22 | 5.98 | 45.9 | 40.574 | 40.574 | 5.326 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.6 | 14.706 | 14.706 | 2.894 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 29.8 | 33.291 | 33.291 | -3.491 | 44 | 36.603 | 36.603 | 7.397 | 66.8 | 52.359 | 52.359 | 14.441 | 2.2 | 0.969 | 0.969 | 1.231 | 2.5 | 1.415 | 1.415 | 1.085 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 10.071 | 10.071 | 5.429 | 7.5 | 7.288 | 7.288 | 0.212 | 135.6 | 127.522 | 127.522 | 8.078 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 24.5 | 13.749 | 13.749 | 10.751 | 22.9 | 5.457 | 5.457 | 17.443 | 90.7 | 93.77 | 93.77 | -3.07 | 7.6 | 7.08 | 7.08 | 0.52 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40 | 40 | 4.8 | 25.6 | 20 | 20 | 5.6 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7
21/03/2025 | 08:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 225.7 | 226.0282 | 230.0181 | -4.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 155.0989 | 155.0989 | -1.1989 | 153 | 155.0989 | 155.0989 | -2.0989 | 153.1 | 155.0989 | 155.0989 | -1.9989 | 240.4 | 232.6483 | 232.6483 | 7.7517 | 108.9 | 119.6581 | 119.6581 | -10.7581 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 6.6 | 7.6878 | 7.6878 | -1.0877 | 3.6 | 4.2199 | 4.2199 | -0.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 145.8 | 148.6263 | 148.6263 | -2.8263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 | 119.3 | 136.0684 | 136.0684 | -16.7684 | 67 | 68.0342 | 68.0342 | -1.0342 | 86.8 | 100 | 110.9132 | -24.1132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37 | 28.5 | 28.5 | 8.5 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 94.1 | 93.8894 | 93.705 | 0.39503 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8281 | 88.8156 | -2.1156 | 153.9 | 105.002 | 112.3731 | 41.5269 | 12.7 | 105.002 | 112.3731 | -99.6731 | 168.1 | 105.002 | 112.3731 | 55.7269 | 167.1 | 157.503 | 168.5596 | -1.4596 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 268.5 | 271.122 | 271.122 | -2.622 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 144.3127 | 144.3127 | -3.0127 | 64.5 | 72.1563 | 72.1563 | -7.6563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.409 | 0.409 | 0.091 | 71 | 73.2 | 81.493 | -10.493 | 69.2 | 62.815 | 62.815 | 6.385 | 15.4 | 13.629 | 13.629 | 1.771 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 12.7 | 14.089 | 14.089 | -1.389 | 14.3 | 16.645 | 16.645 | -2.345 | 19.7 | 15 | 16.815 | 2.885 | 46.4 | 45.057 | 45.057 | 1.343 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 13.7 | 16.077 | 16.077 | -2.377 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 12.441 | 12.441 | 0.45902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 34.4 | 34.534 | 34.534 | -0.134 | 43 | 40.32 | 40.32 | 2.68 | 73.3 | 53.955 | 53.955 | 19.345 | 3 | 1.323 | 1.323 | 1.677 | 3.4 | 1.902 | 1.902 | 1.498 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.1 | 10.715 | 10.715 | 1.385 | 10 | 9.616 | 9.616 | 0.384 | 130.7 | 136.245 | 136.245 | -5.545 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 13.534 | 13.534 | 1.266 | 16.1 | 6.52 | 6.52 | 9.58 | 96 | 100.426 | 100.426 | -4.426 | 9.8 | 9.414 | 9.414 | 0.386 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.4 | 40 | 40 | 4.4 | 25.1 | 20 | 20 | 5.1 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2
21/03/2025 | 09:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 655.2 | 646.7979 | 646.7979 | 8.4021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 227.5 | 226.0282 | 230.0181 | -2.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 155.0989 | 155.0989 | 21.2011 | 198.4 | 155.0989 | 155.0989 | 43.3011 | 198.3 | 155.0989 | 155.0989 | 43.2011 | 278.9 | 232.6483 | 232.6483 | 46.2517 | 154.9 | 119.6581 | 119.6581 | 35.2419 | 76.6 | 59.8291 | 59.8291 | 16.7709 | 566.1 | 568.2985 | 568.2985 | -2.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 144.6 | 142.9098 | 142.9098 | 1.6902 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 112.9054 | 112.9054 | -50.3054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.7 | 458.878 | 458.878 | 5.822 | 82 | 81.9541 | 59.5255 | 22.4745 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 95.3 | 87.6576 | 87.6576 | 7.6424 |  |  |  | 0 | 125.6 | 136.0684 | 136.0684 | -10.4684 | 67.5 | 68.0342 | 68.0342 | -0.53419 | 88.2 | 100 | 110.9132 | -22.7132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.7 | 44.2751 | 44.2751 | 3.4249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 10 | 176.8 | 171.5419 | 171.5419 | 5.2581 | 95.7 | 93.7317 | 93.7744 | 1.9256 | 0 | 0 | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 83.8281 | 88.8156 | -1.1156 | 169.4 | 140.6913 | 148.965 | 20.435 | 10.4 | 140.6913 | 148.965 | -138.565 | 198.7 | 140.6913 | 148.965 | 49.735 | 176.2 | 211.037 | 223.4475 | -47.2475 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 272.8 | 271.122 | 271.122 | 1.6781 | 134.9 | 133.68 | 133.68 | 1.22 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 144.3127 | 144.3127 | -3.2127 | 65.8 | 72.1563 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.557 | 0.557 | 0.143 | 72.2 | 77.5 | 82.794 | -10.594 | 72.1 | 68.485 | 68.485 | 3.615 | 15.2 | 13.79 | 13.79 | 1.41 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.3 | 14.529 | 14.529 | -2.229 | 15.2 | 17.268 | 17.268 | -2.068 | 14.2 | 17 | 17.454 | -3.254 | 40.9 | 50.096 | 50.096 | -9.196 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.9 | 16.53 | 16.53 | 2.37 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 35.4 | 36.014 | 36.014 | -0.614 | 43.6 | 44.52 | 44.52 | -0.92 | 74.4 | 55.675 | 55.675 | 18.725 | 3.5 | 1.733 | 1.733 | 1.767 | 4.1 | 2.449 | 2.449 | 1.651 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.6 | 11.218 | 11.218 | 0.382 | 12.2 | 11.626 | 11.626 | 0.574 | 104.7 | 141.537 | 141.537 | -36.837 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 12.614 | 12.614 | -5.314 | 9.7 | 7.398 | 7.398 | 2.302 | 56 | 103.696 | 103.696 | -47.696 | 12 | 11.696 | 11.696 | 0.304 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 40 | 40 | 4.3 | 24.9 | 20 | 20 | 4.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 1
21/03/2025 | 09:30 | 0.3 | 0.95 | 0.95 | -0.65 | 0.3 | 1.61 | 1.61 | -1.31 | 640.2 | 646.7979 | 646.7979 | -6.5979 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 92.2263 | 92.2263 | -10.7263 | 223.8 | 226.0282 | 230.0181 | -6.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 155.0989 | 155.0989 | -6.2989 | 147 | 155.0989 | 155.0989 | -8.0989 | 147.9 | 155.0989 | 155.0989 | -7.1989 | 246.6 | 232.6483 | 232.6483 | 13.9517 | 200.6 | 140.8955 | 149.091 | 51.509 | 106.8 | 70.4478 | 74.5455 | 32.2545 | 549 | 568.2985 | 568.2985 | -19.2985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 164.7073 | 164.7073 | -11.9073 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 2.4 | 4.2199 | 4.2199 | -1.8199 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.4 | 142.9098 | 142.9098 | -0.50984 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.9054 | 112.9054 | -4.5054 | 221.2 | 221.5563 | 221.5563 | -0.35625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.4 | 458.878 | 458.878 | -10.478 | 81.7 | 81.9541 | 59.5255 | 22.1745 | 139 | 148.6263 | 148.6263 | -9.6263 | 42.1 | 41.5074 |  | 42.1 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 |  |  |  | 0 | 120.5 | 136.0684 | 136.0684 | -15.5684 | 67.9 | 68.0342 | 68.0342 | -0.13419 | 83.6 | 100 | 110.9132 | -27.3132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 42.5 | 47.2663 | 47.2663 | -4.7663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.1 | 34.4195 | 34.4195 | 1.6805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 92 | 92.8354 | 93.2885 | -1.2885 | 69.4 | 0 | 49.3688 | 20.0312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 83.8281 | 88.8156 | -3.9156 | 170.9 | 159.5677 | 159.5678 | 11.3322 | 10.8 | 159.5677 | 159.5678 | -148.7678 | 200 | 159.5677 | 159.5678 | 40.4322 | 179.3 | 239.3516 | 239.3516 | -60.0516 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 261 | 271.122 | 271.122 | -10.122 | 124.6 | 133.68 | 133.68 | -9.08 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.3127 | 144.3127 | -3.1127 | 65.2 | 72.1563 | 72.1563 | -6.9563 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 |  |  | 69.8 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.69 | 0.69 | -0.29 | 89.3 | 82 | 85.386 | 3.914 | 73.1 | 72.161 | 72.161 | 0.939 | 15.1 | 14.319 | 14.319 | 0.781 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.7 | 14.558 | 14.558 | 1.142 | 19.2 | 17.36 | 17.36 | 1.84 | 20.9 | 19 | 18.609 | 2.291 | 56.6 | 55.851 | 55.851 | 0.749 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 19.3 | 17.933 | 17.933 | 1.367 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 35.1 | 36.453 | 36.453 | -1.353 | 60.9 | 50.453 | 50.453 | 10.447 | 91.7 | 59.247 | 59.247 | 32.453 | 3.9 | 2.875 | 2.875 | 1.025 | 6.4 | 3.497 | 3.497 | 2.903 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 11.765 | 11.765 | -0.065 | 13.9 | 13.514 | 13.514 | 0.386 | 137.1 | 142.411 | 142.411 | -5.311 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.9 | 13.957 | 13.957 | -10.057 | 7.4 | 8.63 | 8.63 | -1.23 | 105 | 104.986 | 104.986 | 0.014 | 13.9 | 13.698 | 13.698 | 0.202 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.7 | 40 | 40 | 5.7 | 25.5 | 20 | 20 | 5.5 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1
21/03/2025 | 10:00 | 0.3 | 0.95 | 0.95 | -0.65 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 652.6 | 646.7979 | 646.7979 | 5.8021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.1 | 226.0282 | 230.0181 | -2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 155.0989 | 160.21 | -47.21 | 112.5 | 155.0989 | 160.21 | -47.71 | 112.9 | 155.0989 | 160.21 | -47.31 | 208.5 | 232.6483 | 240.315 | -31.8149 | 198.5 | 195.122 | 168.3035 | 30.1965 | 105.3 | 97.561 | 84.1517 | 21.1483 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 8 | 12.2511 | 4.1026 | 3.8974 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 81.6 | 81.9541 | 59.5255 | 22.0745 | 129.1 | 148.6263 | 148.6263 | -19.5263 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 |  |  |  | 0 | 124.9 | 137.3333 | 136.0684 | -11.1684 | 67.5 | 68.6667 | 68.0342 | -0.53419 | 87.4 | 100 | 110.9132 | -23.5132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 176.4 | 171.5419 | 171.5419 | 4.8582 | 83.3 | 91.2617 | 92.2756 | -8.9756 | 25.4 | 0 | 59.5626 | -34.1626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 83.8281 | 88.8156 | -1.1156 | 166.6 | 159.5677 | 154.4566 | 12.1433 | 10 | 159.5677 | 154.4566 | -144.4566 | 198.1 | 159.5677 | 154.4566 | 43.6433 | 175.7 | 239.3516 | 231.685 | -55.985 |  | 0 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 261.1 | 271.122 | 271.122 | -10.022 | 121.6 | 133.68 | 133.68 | -12.08 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 144.3127 | 144.3127 | -3.9127 | 65.1 | 72.1563 | 72.1563 | -7.0563 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 |  |  | 125.4 |  |  |  | 0 | 1 | 0.773 | 0.773 | 0.227 | 91.5 | 86.1 | 88.408 | 3.092 | 74.7 | 73.597 | 73.597 | 1.103 | 16.8 | 14.971 | 14.971 | 1.829 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15 | 13.378 | 13.378 | 1.622 | 18.6 | 14.46 | 14.46 | 4.14 | 18.3 | 21 | 19.937 | -1.637 | 62.3 | 61.845 | 61.845 | 0.455 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 16.6 | 18.014 | 18.014 | -1.414 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 34.1 | 36.575 | 36.575 | -2.475 | 76.6 | 56.964 | 56.964 | 19.636 | 90.4 | 63.436 | 63.436 | 26.964 | 5.7 | 4.26 | 4.26 | 1.44 | 9.1 | 4.712 | 4.712 | 4.388 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.5 | 12.328 | 12.328 | 0.172 | 15.5 | 14.943 | 14.943 | 0.557 | 143.7 | 142.159 | 142.159 | 1.541 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.3 | 16.053 | 16.053 | -10.753 | 13.8 | 9.981 | 9.981 | 3.819 | 104.5 | 105.269 | 105.269 | -0.769 | 15.6 | 15.35 | 15.35 | 0.25 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.4 | 40 | 40 | 5.4 | 24.9 | 20 | 20 | 4.9 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1
21/03/2025 | 10:30 | 0.1 | 0.95 | 0.95 | -0.85 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 217.7 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.9039 | 91.9039 | -4.3039 | 227.3 | 226.0282 | 230.0181 | -2.7182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 161.5433 | 161.5433 | -21.0433 | 140.1 | 161.5433 | 161.5433 | -21.4433 | 140.2 | 161.5433 | 161.5433 | -21.3433 | 233.3 | 242.315 | 242.315 | -9.015 | 197.7 | 195.122 | 195.122 | 2.578 | 105.3 | 97.561 | 97.561 | 7.739 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 8 | 4.15 | 4.15 | 3.85 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 138 | 148.6263 | 148.6263 | -10.6263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 |  |  |  | 0 | 121.7 | 137.2262 | 136.0684 | -14.3684 | 67.3 | 68.6131 | 68.0342 | -0.73419 | 86.5 | 100 | 110.9132 | -24.4132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37 | 28.5 | 28.5 | 8.5 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 82 | 89.0368 | 89.5929 | -7.5929 | 25.8 | 89.3571 | 85.0931 | -59.2931 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.8281 | 88.8156 | -2.0156 | 166.9 | 153.1233 | 153.1233 | 13.7767 | 10.2 | 153.1233 | 153.1233 | -142.9233 | 199 | 153.1233 | 153.1233 | 45.8767 | 174 | 229.685 | 229.685 | -55.685 |  | 0 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 0.5 | 1.3 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 267.6 | 271.122 | 271.122 | -3.5219 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 144.3127 | 144.3127 | -4.6127 | 65 | 72.1563 | 72.1563 | -7.1563 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 |  |  | 123.9 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.842 | 0.842 | 0.458 | 101.8 | 89.9 | 90.998 | 10.802 | 76.7 | 74.71 | 74.71 | 1.99 | 16.8 | 15.301 | 15.301 | 1.499 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 12.917 | 12.917 | 1.883 | 18.4 | 15.392 | 15.392 | 3.008 | 21.5 | 22 | 21.185 | 0.315 | 67.6 | 66.481 | 66.481 | 1.119 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 14.3 | 18.105 | 18.105 | -3.805 | 2 | 3.3 | 3.3 | -1.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 35.8 | 36.842 | 36.842 | -1.042 | 77.1 | 62.015 | 62.015 | 15.085 | 87.2 | 67.003 | 67.003 | 20.197 | 7.8 | 5.714 | 5.714 | 2.086 | 10 | 5.852 | 5.852 | 4.148 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.9 | 12.924 | 12.924 | -0.024 | 16.7 | 16.068 | 16.068 | 0.632 | 142.7 | 144.125 | 144.125 | -1.425 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 24.857 | 24.857 | -10.057 | 26.6 | 18.572 | 18.572 | 8.028 | 104.1 | 106.455 | 106.455 | -2.355 | 16.8 | 16.847 | 16.847 | -0.047 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.9 | 40 | 40 | 3.9 | 24.6 | 20 | 20 | 4.6 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 1.2
21/03/2025 | 11:00 | 0.1 | 0.95 | 0.95 | -0.85 | 0.6 | 1.61 | 1.61 | -1.01 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.9039 | 91.9039 | -2.9039 | 225.6 | 226.0282 | 230.0181 | -4.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 155.0989 | 155.0989 | -11.9989 | 142.8 | 155.0989 | 155.0989 | -12.2989 | 143.2 | 155.0989 | 155.0989 | -11.8989 | 232 | 232.6483 | 232.6483 | -0.64829 | 197.7 | 195.122 | 195.122 | 2.578 | 104.8 | 97.561 | 97.561 | 7.239 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 8.1 | 6.9057 | 16.8737 | -8.7737 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.2 | 142.9098 | 142.9098 | 0.29016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | -8.5 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 81.8 | 81.9541 | 59.5255 | 22.2745 | 142.7 | 148.6263 | 148.6263 | -5.9263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 |  |  |  | 0 | 122.7 | 137.3333 | 137.3333 | -14.6333 | 67.1 | 68.6667 | 68.6667 | -1.5667 | 86.5 | 100 | 110.9132 | -24.4132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.6 | 28.5 | 28.5 | 9.1 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 82.2 | 84.968 | 86.5817 | -4.3817 | 25.1 | 89.3571 | 89.3571 | -64.2571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 83.8281 | 88.8156 | -1.7156 | 166.8 | 159.5677 | 159.5678 | 7.2322 | 9.5 | 159.5677 | 159.5678 | -150.0678 | 198.2 | 159.5677 | 159.5678 | 38.6322 | 173.9 | 239.3516 | 239.3516 | -65.4516 |  | 0 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8 | -1.8 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 267.2 | 271.122 | 271.122 | -3.9219 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 144.3127 | 148.7524 | -9.9524 | 64.2 | 72.1564 | 74.3762 | -10.1762 | 102.2 |  |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 |  |  | 123.6 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.86 | 0.86 | 0.44 | 106.3 | 94 | 93.443 | 12.857 | 77.2 | 75.546 | 75.546 | 1.654 | 15.6 | 15.522 | 15.522 | 0.078 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15 | 13.19 | 13.19 | 1.81 | 18.2 | 15.678 | 15.678 | 2.522 | 23 | 26 | 22.406 | 0.594 | 74.5 | 70.664 | 70.664 | 3.836 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 17.4 | 18.186 | 18.186 | -0.786 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | -1.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 35.4 | 36.721 | 36.721 | -1.321 | 85.8 | 66.58 | 66.58 | 19.22 | 87.3 | 70.362 | 70.362 | 16.938 | 9.2 | 7.191 | 7.191 | 2.009 | 11 | 6.966 | 6.966 | 4.034 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.5 | 13.531 | 13.531 | -0.031 | 17.8 | 16.966 | 16.966 | 0.834 | 142.4 | 145.238 | 145.238 | -2.838 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.3 | 45.9 | 35.898 | -6.598 | 39.9 | 39.58 | 29.577 | 10.323 | 104.6 | 107.063 | 107.063 | -2.463 | 17.7 | 17.815 | 17.815 | -0.115 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 40 | 4.7 | 25 | 20 | 20 | 5 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2
21/03/2025 | 11:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0.4 | 1.61 | 1.61 | -1.21 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.9039 | 91.9039 | -2.8039 | 226.5 | 226.0282 | 230.0181 | -3.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 156.6544 | 156.6544 | -18.4544 | 138.8 | 156.6544 | 156.6544 | -17.8544 | 138.3 | 156.6544 | 156.6544 | -18.3544 | 229.4 | 234.9816 | 234.9816 | -5.5816 | 197.7 | 184.0234 | 195.122 | 2.578 | 105.6 | 92.0117 | 97.561 | 8.039 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 8.1 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.8 | 142.9098 | 142.9098 | 0.89016 | 9.1 | 8.913 | 8.913 | 0.187 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | -8.5 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 81.8 | 81.9541 | 59.5255 | 22.2745 | 141.2 | 148.6263 | 148.6263 | -7.4263 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 85.7 | 87.6576 | 87.6576 | -1.9576 |  |  |  | 0 | 124.2 | 136.0684 | 136.0684 | -11.8684 | 67.3 | 68.0342 | 68.0342 | -0.73419 | 109.2 | 100 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 154.5 | 171.5419 | 171.5419 | -17.0419 | 82.6 | 84.9793 | 85.5221 | -2.9221 | 24.7 | 56.6 | 38.4003 | -13.7003 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4 | 48.4 | -48.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 166.2 | 161.79 | 161.79 | 4.41 | 9.9 | 161.79 | 161.79 | -151.89 | 197.2 | 161.79 | 161.79 | 35.41 | 173.3 | 242.685 | 242.685 | -69.385 |  | 0 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 270.6 | 271.122 | 271.122 | -0.52195 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 144.3127 | 144.3127 | -5.7127 | 65.3 | 72.1563 | 72.1563 | -6.8563 | 102.7 |  |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 |  |  | 125.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.852 | 0.852 | 0.048 | 108 | 98.1 | 96.296 | 11.704 | 77.6 | 75.917 | 75.917 | 1.683 | 17.1 | 15.677 | 15.677 | 1.423 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15 | 12.832 | 12.832 | 2.168 | 18.1 | 15.959 | 15.959 | 2.141 | 20.7 | 24 | 23.439 | -2.739 | 77 | 74.064 | 74.064 | 2.936 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 16.3 | 18.125 | 18.125 | -1.825 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 36 | 36.818 | 36.818 | -0.818 | 87.6 | 70.778 | 70.778 | 16.822 | 89.3 | 72.936 | 72.936 | 16.364 | 9.8 | 8.484 | 8.484 | 1.316 | 12.4 | 8.074 | 8.074 | 4.326 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.5 | 13.779 | 13.779 | -0.279 | 18.3 | 17.786 | 17.786 | 0.514 | 142.3 | 144.122 | 144.122 | -1.822 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.4 | 46.795 | 46.795 | 1.605 | 47.4 | 41.991 | 41.991 | 5.409 | 104.6 | 106.68 | 106.68 | -2.08 | 18.2 | 18.356 | 18.356 | -0.156 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.9 | 40 | 40 | 5.9 | 28.5 | 20 | 20 | 8.5 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 1.2
21/03/2025 | 12:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 91.9039 | 91.9039 | -5.5039 | 227.2 | 226.0282 | 230.0181 | -2.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 156.6544 | 156.6544 | -28.1544 | 129.1 | 156.6544 | 156.6544 | -27.5544 | 128.6 | 156.6544 | 156.6544 | -28.0544 | 225.3 | 234.9816 | 234.9816 | -9.6816 | 197.4 | 141.1026 | 180.0299 | 17.3701 | 103.7 | 70.5513 | 90.015 | 13.685 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 164.7073 | 164.7073 | -5.2073 | 7.1 | 7.6878 | 7.6878 | -0.58775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 8 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 9.9953 | 9.9953 | 0.2047 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 9.1 | 8.913 | 8.913 | 0.187 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | -8.5 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 133.9 | 148.6263 | 148.6263 | -14.7263 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 |  |  |  | 0 | 122.8 | 136.0684 | 136.0684 | -13.2684 | 67.7 | 68.0342 | 68.0342 | -0.33419 | 108.7 | 100 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 82.4 | 81.1895 | 81.732 | 0.66804 | 25.5 | 56.6 | 36.8907 | -11.3907 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4 | 48.4 | -48.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.8281 | 88.8156 | -2.0156 | 167.7 | 161.79 | 161.79 | 5.91 | 10 | 161.79 | 161.79 | -151.79 | 199.3 | 161.79 | 161.79 | 37.51 | 174.7 | 242.685 | 242.685 | -67.985 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 266.2 | 271.122 | 271.122 | -4.9219 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 144.3127 | 144.3127 | -5.9127 | 65.8 | 72.1563 | 72.1563 | -6.3563 | 104.2 |  |  | 104.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 |  |  | 124.5 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.867 | 0.867 | -0.267 | 112.7 | 101.4 | 99.284 | 13.416 | 78 | 75.866 | 75.866 | 2.134 | 16.4 | 15.811 | 15.811 | 0.589 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.1 | 14.529 | 14.529 | 0.571 | 18.1 | 17.106 | 17.106 | 0.994 | 24.4 | 25 | 24.408 | -0.008 | 77.4 | 77.204 | 77.204 | 0.196 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 19.3 | 18.001 | 18.001 | 1.299 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 49.9 | 36.2 | 36.924 | 36.924 | -0.724 | 87 | 74.855 | 74.855 | 12.145 | 88.9 | 75.249 | 75.249 | 13.651 | 10.1 | 9.715 | 9.715 | 0.385 | 11.6 | 9.179 | 9.179 | 2.421 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13 | 13.907 | 13.907 | -0.907 | 18.4 | 18.08 | 18.08 | 0.32 | 142.1 | 148.514 | 148.514 | -6.414 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.7 | 57.646 | 57.646 | -23.946 | 54.4 | 54.875 | 54.875 | -0.475 | 104.2 | 106.84 | 106.84 | -2.64 | 18.7 | 18.543 | 18.543 | 0.157 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 40 | 40 | 5.2 | 27.3 | 20 | 20 | 7.3 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 1
21/03/2025 | 12:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 91.9039 | 91.9039 | -5.8039 | 229.5 | 226.0282 | 230.0181 | -0.51815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 156.6544 | 156.6544 | -40.3544 | 116.4 | 156.6544 | 156.6544 | -40.2544 | 115.8 | 156.6544 | 156.6544 | -40.8544 | 211.6 | 234.9816 | 234.9816 | -23.3816 | 195.2 | 119.6581 | 130.1513 | 65.0487 | 103.6 | 59.8291 | 65.0756 | 38.5244 | 563.4 | 568.2985 | 568.2985 | -4.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.7073 | 164.7073 | 5.0927 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 5.6 | 5.6 | -5.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 9.1 | 8.913 | 8.913 | 0.187 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5 | -8.5 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 81.8 | 81.9541 | 59.5255 | 22.2745 | 130.3 | 148.6263 | 148.6263 | -18.3263 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.9 | 87.6576 | 87.6576 | 7.2424 |  |  |  | 0 | 125 | 136.0684 | 136.0684 | -11.0684 | 67.7 | 68.0342 | 68.0342 | -0.33419 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.9947 |  | 8.3 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 0 |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.4 | 28.5 | 28.5 | 9.9 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 83.4 | 77.2497 | 78.1182 | 5.2818 | 25.2 | 56.6 | 37.6293 | -12.4293 |  |  |  | 0 | 15.4 | 48.4 | 48.4 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 83.8281 | 88.8156 | -1.2156 | 165.4 | 149.7235 | 161.79 | 3.61 | 10.1 | 149.7235 | 161.79 | -151.69 | 199 | 149.7235 | 161.79 | 37.21 | 174.7 | 224.5852 | 242.685 | -67.985 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 270.3 | 271.122 | 271.122 | -0.82195 | 134.8 | 133.68 | 133.68 | 1.12 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 144.3127 | 144.3127 | -5.7127 | 65.4 | 72.1563 | 72.1563 | -6.7563 | 104.1 | 102.5641 |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 |  |  | 33.3 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.86 | 0.86 | 0.44 | 108.3 | 104.4 | 100.226 | 8.074 | 78.3 | 75.279 | 75.279 | 3.021 | 17.7 | 15.632 | 15.632 | 2.068 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.1 | 12.695 | 12.695 | 2.405 | 18.2 | 15.284 | 15.284 | 2.916 | 24.8 | 26 | 24.84 | -0.04 | 75 | 79.84 | 79.84 | -4.84 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 18.8 | 14.18 | 14.18 | 4.62 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 50.2 | 35.5 | 36.61 | 36.61 | -1.11 | 86.9 | 77.673 | 77.673 | 9.227 | 88.3 | 77.498 | 77.498 | 10.802 | 9.5 | 10.536 | 10.536 | -1.036 | 11.9 | 9.831 | 9.831 | 2.069 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.5 | 13.876 | 13.876 | -0.376 | 18.2 | 18.098 | 18.098 | 0.102 | 141.8 | 150.304 | 150.304 | -8.504 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.4 | 66.248 | 66.248 | -4.848 | 62.8 | 69.134 | 69.134 | -6.334 | 103.3 | 111.571 | 111.571 | -8.271 | 18.7 | 18.424 | 18.424 | 0.276 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.9 | 40 | 40 | 5.9 | 28 | 20 | 20 | 8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2
21/03/2025 | 13:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 649 | 650.2411 | 646.7979 | 2.2021 | 217.4 | 212.5669 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.3063 | 91.9039 | -12.4039 | 229.2 | 226.0282 | 230.0181 | -0.81815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 151.5433 | 156.6544 | -50.6544 | 106.8 | 151.5433 | 156.6544 | -49.8544 | 106.7 | 151.5433 | 156.6544 | -49.9544 | 208.3 | 227.315 | 234.9816 | -26.6816 | 185.8 | 119.6584 | 119.6581 | 66.1419 | 104.1 | 59.8292 | 59.8291 | 44.2709 | 553.3 | 568.2985 | 568.2985 | -14.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 5.6 | 5.6 | -5.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 142.7 | 142.9098 | 142.9098 | -0.20984 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 81.7 | 81.9541 | 59.5255 | 22.1745 | 126.4 | 148.6263 | 148.6263 | -22.2263 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 125.3 | 136.0684 | 136.0684 | -10.7684 | 66.3 | 68.0342 | 68.0342 | -1.7342 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 28.5 | 28.5 | 9.8 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 83.4 | 75.9973 | 77.4844 | 5.9156 | 25 | 56.5999 | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 2.5 | 48.4 | 48.4 | -45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 83.8281 | 88.8156 | -1.2156 | 166.5 | 145.1904 | 153.0313 | 13.4687 | 9.9 | 50 | 153.0313 | -143.1313 | 199.7 | 145.1904 | 153.0313 | 46.6687 | 173.9 | 145.1904 | 229.547 | -55.647 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 256.2 | 264.9307 | 271.122 | -14.922 | 112.5 | 126.9043 | 133.68 | -21.18 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 137.3333 | 144.3127 | -6.8127 | 64.7 | 68.6667 | 72.1563 | -7.4563 | 103.3 | 102.5641 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.857 | 0.857 | -0.057 | 103.3 | 109.3 | 100.487 | 2.813 | 78.1 | 74.023 | 74.023 | 4.077 | 18 | 15.35 | 15.35 | 2.65 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15.1 | 15.6 | 12.459 | 2.641 | 18 | 18.6 | 15.369 | 2.631 | 25 | 28.3 | 25.092 | -0.092 | 79.8 | 82.31 | 82.31 | -2.51 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 18.9 | 19.7 | 17.44 | 1.46 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.441 | 12.441 | 0.35902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 42.1 | 0 | 55.8 | 35.5 | 39.5 | 36.85 | -1.35 | 85.2 | 83.6 | 80.072 | 5.128 | 84.3 | 89.1 | 79.726 | 4.574 | 8.9 | 11.6 | 11.22 | -2.32 | 11.7 | 11.1 | 10.331 | 1.369 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 13.793 | 13.793 | -1.193 | 18 | 17.74 | 17.74 | 0.26 | 142.2 | 134.739 | 134.739 | 7.461 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.3 | 74.102 | 74.102 | 6.198 | 76.5 | 83.853 | 83.853 | -7.353 | 103.9 | 106.47 | 106.47 | -2.57 | 18.3 | 16.9 | 18.064 | 0.236 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 45.2 | 46 | 40 | 5.2 | 28.1 | 23 | 20 | 8.1 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3
21/03/2025 | 13:30 | 0.3 | 0.95 | 0.95 | -0.65 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 642.5 | 650.2411 | 646.7979 | -4.2979 | 217.8 | 212.5669 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 85.3063 | 91.9039 | -12.8039 | 226.9 | 226.0282 | 230.0181 | -3.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 151.5433 | 156.6544 | -34.1544 | 122.3 | 151.5433 | 156.6544 | -34.3544 | 122.6 | 151.5433 | 156.6544 | -34.0544 | 225.9 | 227.315 | 234.9816 | -9.0816 | 108.3 | 119.6584 | 119.6581 | -11.3581 | 69.9 | 59.8292 | 59.8291 | 10.0709 | 549.8 | 568.2985 | 568.2985 | -18.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 2.6 | 4.2199 | 4.2199 | -1.6199 | 0 | 5.6 | 5.6 | -5.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.4 | 142.9098 | 142.9098 | -0.50984 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 128.2 | 148.6263 | 148.6263 | -20.4263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 122.7 | 136.0684 | 136.0684 | -13.3684 | 66.3 | 68.0342 | 68.0342 | -1.7342 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 168.4 | 171.5419 | 171.5419 | -3.1418 | 71.5 | 75.8795 | 78.1529 | -6.6529 | 25.3 | 89.3571 | 59.3473 | -34.0473 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 83.8281 | 88.8156 | -1.9156 | 165.9 | 133.2799 | 149.235 | 16.665 | 14.6 | 50 | 149.235 | -134.635 | 198.1 | 133.2799 | 149.235 | 48.865 | 170.4 | 133.2799 | 223.8525 | -53.4525 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 251.6 | 264.9307 | 271.122 | -19.522 | 112.6 | 126.9043 | 133.68 | -21.08 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 137.3333 | 144.3127 | -6.4127 | 64.6 | 68.6667 | 72.1563 | -7.5563 | 103.1 | 102.5641 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.857 | 0.857 | -0.257 | 110.3 | 111.1 | 100.696 | 9.604 | 78.4 | 71.998 | 71.998 | 6.402 | 17.1 | 14.979 | 14.979 | 2.121 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 15 | 15.5 | 12.301 | 2.699 | 18 | 18.6 | 15.609 | 2.391 | 27.8 | 28.4 | 25.332 | 2.468 | 86.2 | 83.328 | 83.328 | 2.872 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 19 | 19.7 | 16.236 | 2.764 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 45.1 | 0 | 50.2 | 35.6 | 39.5 | 37.329 | -1.729 | 77.6 | 85.3 | 81.356 | -3.756 | 75 | 89.5 | 81.302 | -6.302 | 7.7 | 12 | 11.597 | -3.897 | 10.2 | 11.4 | 10.559 | -0.359 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.7 | 13.174 | 13.174 | -0.474 | 16.8 | 17.051 | 17.051 | -0.251 | 143.8 | 129.255 | 129.255 | 14.545 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.9 | 82.003 | 82.003 | 15.897 | 85.8 | 94.889 | 94.889 | -9.089 | 103.4 | 99.731 | 99.731 | 3.669 | 17.5 | 13.5 | 17.063 | 0.437 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 46 | 40 | 4.7 | 27.9 | 23 | 20 | 7.9 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9
21/03/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.9 | 1.61 | 1.61 | -0.71 | 649.3 | 650.2411 | 646.7979 | 2.5021 | 218.2 | 212.5669 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 85.3063 | 91.9039 | -9.6039 | 228.4 | 226.0282 | 230.0181 | -1.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 151.5433 | 156.6544 | -21.6544 | 134.6 | 151.5433 | 156.6544 | -22.0544 | 135.3 | 151.5433 | 156.6544 | -21.3544 | 225.9 | 227.315 | 234.9816 | -9.0816 | 108.3 | 119.6584 | 119.6581 | -11.3581 | 69.2 | 59.8292 | 59.8291 | 9.3709 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 | 4.15 | 4.15 | -4.15 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 | 4.9 |  | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 458.878 | 458.878 | -2.0781 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 139.9 | 148.6263 | 148.6263 | -8.7263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 124.6 | 136.0684 | 136.0684 | -11.4684 | 66.8 | 68.0342 | 68.0342 | -1.2342 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.9947 |  | 8.5 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 72.2 | 74.8251 | 76.5001 | -4.3001 | 24.8 | 71.4759 | 55.6747 | -30.8747 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 164 | 122.305 | 143.105 | 20.895 | 52.6 | 80 | 143.105 | -90.505 | 196.6 | 122.305 | 143.105 | 53.495 | 164.9 | 122.305 | 214.6575 | -49.7574 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 261.4 | 264.9307 | 271.122 | -9.7219 | 120.8 | 126.9043 | 133.68 | -12.88 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 137.3333 | 144.3127 | -5.8127 | 64.8 | 68.6667 | 72.1563 | -7.3563 | 103.1 | 102.5641 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.724 | 0.724 | -0.224 | 117.4 | 113 | 100.889 | 16.511 | 77.7 | 69.462 | 69.462 | 8.238 | 17.7 | 14.579 | 14.579 | 3.121 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 15.4 | 15.179 | -0.379 | 18.1 | 18.6 | 18.482 | -0.382 | 29.2 | 28.5 | 25.567 | 3.633 | 87.4 | 83.863 | 83.863 | 3.537 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 19 | 19.7 | 18.055 | 0.945 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 19.9 | 19.8692 | 19.8692 | 0.03076 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 46.8 | 0 | 53.8 | 36 | 39.5 | 37.329 | -1.329 | 78 | 86.1136 | 82.267 | -4.267 | 74.6 | 88.5284 | 82.662 | -8.062 | 7.3 | 11.924 | 11.871 | -4.571 | 10.8 | 11.2388 | 10.695 | 0.105 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.2 | 12.378 | 12.378 | 0.822 | 16 | 16.027 | 16.027 | -0.027 | 143.5 | 142.95 | 142.95 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.7 | 89.921 | 89.921 | 33.779 | 108.7 | 104.697 | 104.697 | 4.003 | 103 | 103.256 | 103.256 | -0.256 | 16.4 | 10.6 | 15.418 | 0.982 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45 | 46 | 40 | 5 | 27.9 | 23 | 20 | 7.9 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0.8
21/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 1 | 1.61 | 1.61 | -0.61 | 640.5 | 650.2411 | 646.7979 | -6.2979 | 216.8 | 212.5669 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 85.3063 | 91.9039 | -10.3039 | 225.3 | 226.0282 | 230.0181 | -4.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.5433 | 156.6544 | -8.5544 | 148.1 | 151.5433 | 156.6544 | -8.5544 | 148.2 | 151.5433 | 156.6544 | -8.4544 | 235.7 | 227.315 | 234.9816 | 0.71838 | 108.6 | 119.6584 | 119.6581 | -11.0581 | 69 | 59.8292 | 59.8291 | 9.1709 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 6.8 | 7.6878 | 7.6878 | -0.88775 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.3 | 142.9098 | 142.9098 | -0.60984 | 9 | 8.913 | 8.913 | 0.087 |  |  |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 42.6 | 41.5074 |  | 42.6 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 115.9 | 136.0684 | 136.0684 | -20.1684 | 66.1 | 68.0342 | 68.0342 | -1.9342 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 36.2 | 28.5 | 28.5 | 7.7 | 166 | 171.5419 | 171.5419 | -5.5419 | 70.1 | 74.7387 | 75.392 | -5.292 | 24 | 77.0108 | 65.6487 | -41.6487 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.8281 | 88.8156 | -2.7156 | 165.2 | 150.1835 | 161.79 | 3.41 | 76.2 | 90 | 161.79 | -85.59 | 196.6 | 150.1835 | 161.79 | 34.81 | 163.6 | 150.1835 | 242.685 | -79.085 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 255.1 | 264.9307 | 271.122 | -16.022 | 119.6 | 126.9043 | 133.68 | -14.08 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 137.3333 | 144.3127 | -6.4127 | 64.5 | 68.6667 | 72.1563 | -7.6563 | 103 | 102.5641 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.702 | 0.702 | 0.598 | 122.6 | 115.1 | 101.808 | 20.792 | 76.5 | 66.732 | 66.732 | 9.768 | 16.7 | 14.09 | 14.09 | 2.61 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 14.2 | 15.4 | 14.613 | -0.413 | 18 | 18.6 | 17.663 | 0.337 | 29.2 | 28.6 | 25.506 | 3.694 | 84.9 | 83.668 | 83.668 | 1.232 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 18.8 | 19.5 | 18.108 | 0.692 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 48.3 | 0 | 52.8 | 36.3 | 39.4 | 37.084 | -0.784 | 78.9 | 84.2728 | 82.985 | -4.085 | 75.1 | 88.0567 | 84.787 | -9.687 | 6.7 | 10.4932 | 11.957 | -5.257 | 10.3 | 9.9898 | 10.856 | -0.556 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.8 | 11.71 | 11.71 | 1.09 | 14.6 | 14.354 | 14.354 | 0.246 | 142 | 146.902 | 146.902 | -4.902 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 96.526 | 96.526 | 31.774 | 129.6 | 111.657 | 111.657 | 17.943 | 102.7 | 107.402 | 107.402 | -4.702 | 15 | 8.9 | 13.613 | 1.387 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.4 | 46 | 40 | 5.4 | 27.7 | 23 | 20 | 7.7 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7
21/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.3 | 1.61 | 1.61 | -1.31 | 647.7 | 650.2411 | 646.7979 | 0.90211 | 218.3 | 212.5669 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 85.3063 | 91.9039 | -7.8039 | 228.2 | 226.0282 | 230.0181 | -1.8181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.5433 | 162.4444 | -15.1444 | 146.5 | 151.5433 | 162.4444 | -15.9444 | 148.6 | 151.5433 | 162.4444 | -13.8444 | 238 | 227.315 | 243.6667 | -5.6667 | 109.4 | 195.122 | 126.7759 | -17.3759 | 69.2 | 97.561 | 63.3879 | 5.8121 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 164.7073 | 164.7073 | -26.8073 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.3 | 41.5074 |  | 42.3 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 67.7 | 87.6576 | 87.6576 | -19.9576 |  |  |  | 0 | 123.4 | 137.3333 | 136.0684 | -12.6684 | 66.6 | 68.6667 | 68.0342 | -1.4342 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.9947 |  | 8.4 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 28.5 | 28.5 | 9.6 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 | 71.9 | 77.6267 | 77.4913 | -5.5913 | 24.5 | 89.3571 | 82.8264 | -58.3264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 83.8281 | 88.8156 | -1.7156 | 149.1 | 88.8889 | 156 | -6.8999 | 125 | 88.8889 | 156 | -30.9999 | 156.5 | 88.8889 | 156 | 0.50005 | 219.4 | 133.3333 | 233.9999 | -14.5999 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 262.1 | 264.9307 | 271.122 | -9.022 | 126.2 | 126.9043 | 133.68 | -7.48 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 137.3333 | 144.3127 | -5.8127 | 64.5 | 68.6667 | 72.1563 | -7.6563 | 103 | 147.5229 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.657 | 0.657 | 0.643 | 119.3 | 117 | 102.97 | 16.33 | 75.1 | 63.745 | 63.745 | 11.355 | 15.2 | 13.571 | 13.571 | 1.629 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14 | 15.4 | 14.832 | -0.832 | 17.7 | 18.3 | 17.945 | -0.245 | 30.4 | 28.7 | 25.345 | 5.055 | 85.8 | 83.232 | 83.232 | 2.568 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 18.6 | 19.1 | 18.029 | 0.571 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.441 | 12.441 | 0.25902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 49.5 | 0 | 48.8 | 35.8 | 39.2 | 37.79 | -1.99 | 73.7 | 83.3376 | 83.639 | -9.939 | 70.7 | 87.7705 | 87.167 | -16.467 | 6.3 | 9.9522 | 11.981 | -5.681 | 9.5 | 9.7835 | 11.024 | -1.524 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 11.086 | 11.086 | 1.314 | 12.9 | 12.633 | 12.633 | 0.267 | 139.2 | 144.54 | 144.54 | -5.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 102.695 | 102.695 | 29.605 | 127.8 | 117.667 | 117.667 | 10.133 | 100.4 | 104.872 | 104.872 | -4.472 | 13.3 | 6.8 | 11.678 | 1.622 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 27.8 | 23 | 20 | 7.8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9
21/03/2025 | 15:30 | 0.1 | 0.95 | 0.95 | -0.85 | 0.6 | 1.61 | 1.61 | -1.01 | 650.6 | 650.2411 | 646.7979 | 3.8021 | 217.6 | 212.5669 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 85.3063 | 91.9039 | -10.6039 | 228.2 | 226.0282 | 230.0181 | -1.8181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 151.5433 | 156.6544 | -24.5544 | 133 | 151.5433 | 156.6544 | -23.6544 | 132.2 | 151.5433 | 156.6544 | -24.4544 | 215.3 | 227.315 | 234.9816 | -19.6816 | 108.9 | 119.6581 | 146.9499 | -38.0499 | 69.9 | 59.8291 | 73.4749 | -3.5749 | 567.3 | 568.2985 | 568.2985 | -0.99854 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 81.8 | 81.9541 | 59.5255 | 22.2745 | 137.7 | 148.6263 | 148.6263 | -10.9263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 |  |  |  | 0 | 123.7 | 136.0684 | 136.0684 | -12.3684 | 67.3 | 68.0342 | 68.0342 | -0.73419 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.9947 |  | 8.5 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 170.5 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0418 | 72.4 | 77.1048 | 79.3444 | -6.9444 | 24.9 | 71.0411 | 89.3571 | -64.4571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 83.8281 | 88.8156 | -1.4156 | 143 | 158.3354 | 161.79 | -18.79 | 143.3 | 158.3354 | 161.79 | -18.49 | 142.9 | 158.3354 | 161.79 | -18.89 | 217.9 | 237.5031 | 242.685 | -24.785 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 262.9 | 264.9307 | 271.122 | -8.2219 | 119 | 126.9043 | 133.68 | -14.68 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 137.3333 | 144.3127 | -5.2127 | 64.8 | 68.6667 | 72.1563 | -7.3563 | 103.6 | 0 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.552 | 0.552 | -0.052 | 119.1 | 118 | 104.696 | 14.404 | 72.6 | 58.573 | 58.573 | 14.027 | 15.1 | 13.204 | 13.204 | 1.896 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.5 | 15.3 | 14.64 | -1.14 | 17 | 17.9 | 17.308 | -0.308 | 30.8 | 28.8 | 25.6 | 5.2 | 85.7 | 83.318 | 83.318 | 2.382 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 17.6 | 18.5 | 18.029 | -0.429 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 50.6 | 0 | 55.9 | 34.7 | 38.6 | 20.631 | 14.069 | 74.2 | 82.9445 | 83.472 | -9.272 | 70.9 | 86.5789 | 88.951 | -18.051 | 6.7 | 9.9916 | 11.938 | -5.238 | 9.5 | 9.8773 | 10.982 | -1.482 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12 | 10.807 | 10.807 | 1.193 | 11 | 10.316 | 10.316 | 0.684 | 136.5 | 130.782 | 130.782 | 5.718 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.7 | 109.153 | 109.153 | 22.547 | 132.5 | 122.214 | 122.214 | 10.286 | 98.1 | 97.204 | 97.204 | 0.896 | 11.3 | 4.2 | 9.794 | 1.506 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44 | 46 | 40 | 4 | 27.7 | 23 | 20 | 7.7 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4
21/03/2025 | 16:00 | 0.1 | 0.95 | 0.95 | -0.85 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 650.1 | 650.2411 | 646.7979 | 3.3021 | 217.7 | 212.5669 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 85.3063 | 91.9039 | -10.3039 | 228.3 | 226.0282 | 230.0181 | -1.7182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 151.5433 | 152.8766 | -24.0766 | 128.8 | 151.5433 | 152.8766 | -24.0766 | 128.6 | 151.5433 | 152.8766 | -24.2766 | 225.1 | 227.315 | 229.315 | -4.2149 | 108.6 | 119.6581 | 149.3647 | -40.7647 | 69.7 | 59.8291 | 74.6823 | -4.9823 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 81.8 | 81.9541 | 59.5255 | 22.2745 | 139.5 | 148.6263 | 148.6263 | -9.1263 | 42.3 | 41.5074 |  | 42.3 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 |  |  |  | 0 | 124 | 136.0684 | 136.0684 | -12.0684 | 66.7 | 68.0342 | 68.0342 | -1.3342 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.9947 |  | 8.6 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 171.4 | 171.5419 | 171.5419 | -0.14185 | 72.5 | 81.0734 | 82.2874 | -9.7874 | 25.3 | 61.522 | 81.2254 | -55.9254 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 83.8281 | 88.8156 | -1.5156 | 143.2 | 162.7242 | 165.5678 | -22.3678 | 142.2 | 162.7242 | 165.5678 | -23.3678 | 142.2 | 162.7242 | 165.5678 | -23.3678 | 218.7 | 244.0863 | 248.3516 | -29.6516 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 261.1 | 264.9307 | 271.122 | -10.022 | 120.4 | 126.9043 | 133.68 | -13.28 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 137.3333 | 144.3127 | -6.0127 | 62 | 68.6667 | 72.1563 | -10.1563 | 103 | 0 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 118.9 | 118.8 | 106.609 | 12.291 | 68.5 | 43.189 | 43.189 | 25.311 | 14.5 | 12.888 | 12.888 | 1.612 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.7 | 14.7 | 13.673 | -0.973 | 15.5 | 16.9 | 16.056 | -0.556 | 30.5 | 28.9 | 25.993 | 4.507 | 83.4 | 83.579 | 83.579 | -0.179 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 15.9 | 16.5 | 17.595 | -1.695 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | -1.5 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 51.6 | 0 | 53.8 | 32.7 | 34.8 | 35.154 | -2.454 | 73.7 | 84.2991 | 83.032 | -9.332 | 70.7 | 89.1308 | 90.536 | -19.836 | 6.6 | 11.3003 | 11.872 | -5.272 | 9.8 | 11.0145 | 10.87 | -1.07 | 11.7 | 20.4878 | 20.4878 | -8.7878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 10.642 | 10.642 | 1.758 | 7.2 | 7.775 | 7.775 | -0.575 | 129.3 | 120.267 | 120.267 | 9.033 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.7 | 115.708 | 115.708 | 15.992 | 136.2 | 126.274 | 126.274 | 9.926 | 92.8 | 90.835 | 90.835 | 1.965 | 9 | 2.1 | 7.703 | 1.297 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.3 | 46 | 40 | 4.3 | 28.3 | 23 | 20 | 8.3 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0.8
21/03/2025 | 16:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 651.8 | 650.2411 | 646.7979 | 5.0021 | 218.8 | 212.5669 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.3063 | 91.9039 | -6.7039 | 228.2 | 226.0282 | 230.0181 | -1.8181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 151.5433 | 152.8766 | 0.72337 | 152.5 | 151.5433 | 152.8766 | -0.37663 | 154 | 151.5433 | 152.8766 | 1.1234 | 243.1 | 227.315 | 229.315 | 13.7851 | 108.7 | 119.6581 | 184.6299 | -75.9299 | 68.3 | 59.8291 | 92.3149 | -24.0149 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 | 123.8 | 136.0684 | 136.0684 | -12.2684 | 66.4 | 68.0342 | 68.0342 | -1.6342 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.9947 |  | 8.6 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 23.8 | 44.2751 | 44.2751 | -20.4751 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 72.6 | 87.9558 | 88.702 | -16.102 | 24.5 | 85.2052 | 79.8307 | -55.3307 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 83.8281 | 88.8156 | -1.3156 | 143.1 | 168.1647 | 165.5678 | -22.4678 | 143 | 168.1647 | 165.5678 | -22.5678 | 142.6 | 168.1647 | 165.5678 | -22.9678 | 218.8 | 252.2471 | 248.3516 | -29.5516 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 264.8 | 264.9307 | 271.122 | -6.322 | 128.4 | 126.9043 | 133.68 | -5.28 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.3333 | 144.3127 | -5.3127 | 64.9 | 68.6667 | 72.1563 | -7.2563 | 102.7 | 0 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.344 | 0.344 | -0.144 | 120 | 118.5 | 106.861 | 13.139 | 51.4 | 20.701 | 20.701 | 30.699 | 16.9 | 12.127 | 12.127 | 4.773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 10.3 | 10.8 | 11.471 | -1.171 | 12.3 | 13.7 | 13.39 | -1.09 | 29.2 | 28.4 | 25.795 | 3.405 | 83.7 | 83.122 | 83.122 | 0.578 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 12 | 10 | 16.824 | -4.824 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 52.4 | 0 | 50.1 | 24.2 | 19.1 | 19.435 | 4.765 | 74 | 84.3 | 81.459 | -7.459 | 70.7 | 90.2 | 90.307 | -19.607 | 6.1 | 12.1 | 11.576 | -5.476 | 9.5 | 11.9 | 10.548 | -1.048 | 0 | 20.4878 | 20.4878 | -20.4878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.9 | 7.7 | 7.7 | -2.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.2 | 10.029 | 10.029 | 2.171 | 6.1 | 5.27 | 5.27 | 0.83 | 89.3 | 92.24 | 92.24 | -2.94 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 117.549 | 117.549 | 11.551 | 139 | 127.369 | 127.369 | 11.631 | 81.5 | 75.918 | 75.918 | 5.582 | 6.4 | 0.7 | 5.139 | 1.261 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 46 | 40 | 4.5 | 28.1 | 23 | 20 | 8.1 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 14 | 14 | 2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3
21/03/2025 | 17:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 648 | 650.2411 | 646.7979 | 1.2021 | 217.9 | 212.5669 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 85.3063 | 91.9039 | -13.2039 | 226.9 | 226.0282 | 230.0181 | -3.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 151.5433 | 152.8766 | -39.2766 | 113.9 | 151.5433 | 152.8766 | -38.9766 | 114 | 151.5433 | 152.8766 | -38.8766 | 217.2 | 227.315 | 229.315 | -12.115 | 110 | 119.6581 | 144.8797 | -34.8797 | 67.4 | 59.8291 | 72.4398 | -5.0398 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.7 | 7.6878 | 7.6878 | 0.01225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.9 | 142.9098 | 142.9098 | -0.00984 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 71.5 | 81.9541 | 59.5255 | 11.9745 | 128.1 | 148.6263 | 148.6263 | -20.5263 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 | 121.5 | 136.0684 | 136.0684 | -14.5684 | 67.3 | 68.0342 | 68.0342 | -0.73419 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.9947 |  | 8.7 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 23.1 | 44.2751 | 44.2751 | -21.1751 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 72.4 | 93.8397 | 94.568 | -22.168 | 25.7 | 70.3542 | 64.8445 | -39.1445 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 83.8281 | 88.8156 | -1.7156 | 141.6 | 155.0562 | 165.5678 | -23.9678 | 143 | 155.0562 | 165.5678 | -22.5678 | 141.2 | 155.0562 | 165.5678 | -24.3678 | 218 | 232.5842 | 248.3516 | -30.3516 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.5895 | -1.5895 | 255.3 | 264.9307 | 271.122 | -15.8219 | 113.4 | 126.9043 | 133.68 | -20.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 137.3333 | 144.3127 | -4.5127 | 66.6 | 68.6667 | 72.1563 | -5.5563 | 104.6 | 0 |  | 104.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.238 | 0.238 | -0.138 | 122.3 | 118 | 106.558 | 15.742 | 26.5 | 7.362 | 7.362 | 19.138 | 14.4 | 11.217 | 11.217 | 3.183 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 4.5 | 4 | 5.006 | -0.506 | 5.1 | 6.9 | 5.998 | -0.898 | 30.1 | 27.9 | 25.399 | 4.701 | 86.1 | 82.426 | 82.426 | 3.674 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 4.3 | 2.9 | 10.921 | -6.621 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 52.5 | 0 | 62.2 | 13 | 4.4 | 5.505 | 7.495 | 70.7 | 83.2 | 79.507 | -8.807 | 71.6 | 90.23 | 89.475 | -17.875 | 9.2 | 11.7 | 11.203 | -2.003 | 8.7 | 11.5 | 10.155 | -1.455 | 0 | 20.4878 | 20.4878 | -20.4878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.9 | 7.7 | 7.7 | -2.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.9 | 9.266 | 9.266 | 1.634 | 3.4 | 2.332 | 2.332 | 1.068 | 51.5 | 46.337 | 46.337 | 5.163 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 117.818 | 117.818 | 11.582 | 142.1 | 127.474 | 127.474 | 14.626 | 46.6 | 43.169 | 43.169 | 3.431 | 3.4 | 0.1 | 2.766 | 0.634 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 46 | 40 | 4.5 | 28.3 | 23 | 20 | 8.3 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6
21/03/2025 | 17:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 651.4 | 650.2411 | 646.7979 | 4.6021 | 218.1 | 212.5669 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 227.6 | 226.0282 | 230.0181 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 154.21 | 154.21 | 7.89 | 161.7 | 154.21 | 154.21 | 7.49 | 161.8 | 154.21 | 154.21 | 7.59 | 238.3 | 231.315 | 231.315 | 6.9851 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 563.6 | 568.2985 | 568.2985 | -4.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.5 | 4.2199 | 4.2199 | -0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 144.2 | 142.9098 | 142.9098 | 1.2902 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 334.2 | 221.5563 | 221.5563 | 112.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 54.4 | 81.9541 | 59.5255 | -5.1255 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 | 125.6 | 136.0684 | 136.0684 | -10.4684 | 66.5 | 68.0342 | 68.0342 | -1.5342 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.9947 |  | 8.8 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 14.8 | 44.2751 | 44.2751 | -29.4751 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 84.6 | 95.918 | 95.918 | -11.318 | 25 | 33.9938 | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 83.8281 | 88.8156 | -1.4156 | 111.3 | 135.4959 | 163.2496 | -51.9496 | 111 | 135.4959 | 163.2496 | -52.2496 | 109.8 | 135.4959 | 163.2496 | -53.4496 | 200.3 | 203.2438 | 244.8744 | -44.5744 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  | 1.5895 | -0.08946 | 272.7 | 271.122 | 271.122 | 1.578 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 137.3333 | 144.3127 | -5.5127 | 64.4 | 68.6667 | 72.1563 | -7.7563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 117.9 | 116.5 | 106.351 | 11.549 | 6.8 | 2.084 | 2.084 | 4.716 | 16 | 10.36 | 10.36 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0.4 | 0.4 | 0.661 | -0.261 | 0.3 | 1.2 | 0.86 | -0.56 | 28.6 | 27.2 | 25.169 | 3.431 | 85.1 | 81.407 | 81.407 | 3.693 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.994 | -1.894 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53 | 0 | 71 | 3.1 | 0.5 | 2.483 | 0.617 | 88.9 | 82.1 | 76.601 | 12.299 | 87.1 | 90 | 88.385 | -1.285 | 11 | 11.2 | 10.278 | 0.722 | 12.9 | 10.6 | 9.328 | 3.572 | 1 | 20.4878 | 20.4878 | -19.4878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.4 | 8.331 | 8.331 | 1.069 | 1.1 | 0.486 | 0.486 | 0.614 | 11.3 | 11.092 | 11.092 | 0.208 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 117.845 | 117.845 | 11.455 | 145.2 | 125.249 | 125.249 | 19.951 | 11.9 | 11.371 | 11.371 | 0.529 | 1.4 | 0 | 0.72 | 0.68 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 46 | 40 | 4.5 | 27.9 | 23 | 20 | 7.9 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6
21/03/2025 | 18:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 648 | 650.2411 | 646.7979 | 1.2021 | 218.1 | 212.5669 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 227.7 | 226.0282 | 230.0181 | -2.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 154.21 | 154.21 | -10.61 | 144 | 154.21 | 154.21 | -10.21 | 143.4 | 154.21 | 154.21 | -10.81 | 238.8 | 231.315 | 231.315 | 7.4851 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 54.4 | 81.9541 | 59.5255 | -5.1255 | 144.5 | 148.6263 | 148.6263 | -4.1263 | 42.3 | 41.5074 |  | 42.3 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 |  |  |  | 0 | 123.9 | 136.0684 | 136.0684 | -12.1684 | 66.8 | 68.0342 | 68.0342 | -1.2342 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.9947 |  | 8.7 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 14.8 | 44.2751 | 44.2751 | -29.4751 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 169.9 | 171.5419 | 171.5419 | -1.6419 | 84.5 | 95.918 | 95.918 | -11.418 | 24.4 | 25.641 | 25.641 | -1.241 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 127.4 | 132.3489 | 159.3979 | -31.9979 | 126.9 | 132.3489 | 159.3979 | -32.4979 | 127.1 | 132.3489 | 159.3979 | -32.2979 | 209.9 | 198.5233 | 239.0969 | -29.1969 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 |  | 1.5895 | 0.31054 | 268.8 | 271.122 | 271.122 | -2.322 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 137.3333 | 144.3127 | -4.1127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 115 | 115.2 | 106.174 | 8.826 | 0 | 0.355 | 0.355 | -0.355 | 16.5 | 9.52 | 9.52 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0.029 | -0.029 | 0 | 0 | 0.075 | -0.075 | 29.4 | 26.6 | 24.995 | 4.405 | 82.9 | 80.28 | 80.28 | 2.62 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0.441 | -0.441 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 54.5 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 0.04 | -0.04 | 88.5 | 80.8 | 73.377 | 15.123 | 89.4 | 89.2 | 87.21 | 2.19 | 11.8 | 10.7 | 9.169 | 2.631 | 11.2 | 9.6 | 8.356 | 2.844 | 13.4 | 20.4878 | 20.4878 | -7.0878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.1 | 7.338 | 7.338 | 5.762 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0.132 | 0.132 | -0.132 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 117.792 | 117.792 | 11.108 | 143.2 | 122.248 | 122.248 | 20.952 | 0 | 0.283 | 0.283 | -0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 28 | 23 | 20 | 8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2
21/03/2025 | 18:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 649.2 | 650.2411 | 646.7979 | 2.4021 | 218.1 | 212.5669 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.6 | 226.0282 | 230.0181 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 154.21 | 154.21 | 1.19 | 154.9 | 154.21 | 154.21 | 0.69003 | 155.4 | 154.21 | 154.21 | 1.19 | 238 | 231.315 | 231.315 | 6.6851 | 114 | 119.6581 | 143.5193 | -29.5193 | 68.5 | 59.8291 | 71.7597 | -3.2597 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.9 | 142.9098 | 142.9098 | 0.99016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.3 | 221.5563 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 54.2 | 81.9541 | 59.5255 | -5.3255 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 |  |  |  | 0 | 123.3 | 136.0684 | 136.0684 | -12.7684 | 67.1 | 68.0342 | 68.0342 | -0.93419 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.9947 |  | 8.8 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 14.8 | 44.2751 | 44.2751 | -29.4751 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 169.6 | 171.5419 | 171.5419 | -1.9419 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 24.9 | 25.641 | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 144.9 | 157.9642 | 164.2344 | -19.3344 | 144.9 | 157.9642 | 164.2344 | -19.3344 | 145.6 | 157.9642 | 164.2344 | -18.6344 | 222 | 236.9463 | 246.3516 | -24.3516 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 1.5895 | 0.51054 | 269.8 | 271.122 | 271.122 | -1.3219 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 137.3333 | 144.3127 | -3.9127 | 65.5 | 68.6667 | 72.1563 | -6.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 114.4 | 105.887 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.744 | 8.744 | 7.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 26.2 | 24.702 | 2.598 | 75.3 | 78.994 | 78.994 | -3.694 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 1.5 | 6.549 | 6.549 | -5.049 | 71.1 | 55.4 | 56.131 | 14.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 78.7 | 70.746 | 20.554 | 88.1 | 88.9 | 86.101 | 1.999 | 9.3 | 9.8 | 8.113 | 1.187 | 12 | 8.5 | 6.995 | 5.005 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.9 | 6.746 | 6.746 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 117.383 | 117.383 | 14.717 | 135.7 | 115.861 | 115.861 | 19.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 28.4 | 23 | 20 | 8.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1
21/03/2025 | 19:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 647.2 | 650.2411 | 646.7979 | 0.40211 | 217.7 | 212.5669 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227.7 | 226.0282 | 230.0181 | -2.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 154.21 | 154.21 | -29.31 | 125 | 154.21 | 154.21 | -29.21 | 125.2 | 154.21 | 154.21 | -29.01 | 221.7 | 231.315 | 231.315 | -9.615 | 205.9 | 194.7816 | 195.122 | 10.778 | 105.6 | 97.3908 | 97.561 | 8.039 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.6 | 7.6878 | 7.6878 | -0.08775 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 66.6 | 81.9541 | 59.5255 | 7.0745 | 133.5 | 148.6263 | 148.6263 | -15.1263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 |  |  |  | 0 | 123.9 | 136.0684 | 137.3333 | -13.4333 | 67.1 | 68.0342 | 68.6667 | -1.5667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.9947 |  | 8.9 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 23.3 | 44.2751 | 44.2751 | -20.9751 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 25 | 25.641 | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 83.8281 | 88.8156 | -1.7156 | 163.8 | 164.2344 | 164.2344 | -0.43443 | 161.5 | 164.2344 | 164.2344 | -2.7344 | 164 | 164.2344 | 164.2344 | -0.23443 | 241.7 | 246.3516 | 246.3516 | -4.6516 |  | 0 | 64.6255 | -64.6255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 1.5895 | 0.51054 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 122.6 | 133.68 | 133.68 | -11.08 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 137.3333 | 152.3465 | -11.0465 | 65.9 | 68.6667 | 76.1732 | -10.2733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 113.7 | 105.563 | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.989 | 7.989 | 6.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25.7 | 24.37 | 2.73 | 76.6 | 77.655 | 77.655 | -1.055 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 6.662 | 6.662 | -1.762 | 74.4 | 54.7 | 54.103 | 20.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 76.2 | 68.313 | 22.087 | 88.5 | 87.2 | 85.013 | 3.487 | 10 | 9 | 7.075 | 2.925 | 11.6 | 7.5 | 5.503 | 6.097 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.6 | 6.288 | 6.288 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.9 | 120.86 | 116.857 | 14.043 | 126.1 | 118.35 | 108.347 | 17.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 28.2 | 23 | 20 | 8.2 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9
21/03/2025 | 19:30 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 651.1 | 650.2411 | 646.7979 | 4.3021 | 218.3 | 212.5669 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 226.5 | 226.0282 | 230.0181 | -3.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 154.8822 | 155.3333 | -45.1333 | 109.9 | 154.8822 | 155.3333 | -45.4333 | 109.8 | 154.8822 | 155.3333 | -45.5333 | 208.3 | 232.3234 | 232.9999 | -24.6999 | 203.3 | 195.122 | 195.122 | 8.178 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 561.5 | 568.2985 | 568.2985 | -6.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 8 | 7.6878 | 7.6878 | 0.31225 | 3.4 | 4.2199 | 4.2199 | -0.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.7 | 142.9098 | 142.9098 | 0.79016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 133.9 | 148.6263 | 148.6263 | -14.7263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 |  |  |  | 0 | 125.5 | 137.3333 | 137.3333 | -11.8333 | 67.3 | 68.6667 | 68.6667 | -1.3667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.9947 |  | 8.9 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 24.5 | 25.6415 | 25.6415 | -1.1415 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 83.8281 | 88.8156 | -1.1156 | 170.5 | 176.2667 | 176.2667 | -5.7667 | 161.5 | 176.2667 | 176.2667 | -14.7667 | 187.5 | 176.2667 | 176.2667 | 11.2333 | 250.9 | 264.4 | 264.4 | -13.5 |  | 0 | 47.9665 | -47.9665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.5895 | 0.41054 | 271.6 | 271.122 | 271.122 | 0.47805 | 122.5 | 133.68 | 133.68 | -11.18 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 28.4 | 30.0976 | 30.0976 | -1.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 152.3465 | -11.4465 | 65.6 | 68.6667 | 76.1732 | -10.5732 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 113.1 | 105.368 | 10.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 8.701 | 8.701 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 17.561 | -16.961 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 24 | 3.2 | 75.3 | 75.09 | 75.09 | 0.21 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 7.242 | 7.242 | -3.442 | 68.1 | 52.9 | 51.311 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 72.6 | 66.29 | 23.81 | 89.7 | 85 | 83.537 | 6.163 | 10 | 8.1 | 6.771 | 3.229 | 10.9 | 6.7 | 5.058 | 5.842 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.5 | 6.415 | 6.415 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.9 | 108.738 | 108.738 | 9.162 | 109.1 | 91.922 | 91.922 | 17.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46 | 40 | 5.1 | 28.5 | 23 | 20 | 8.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3
21/03/2025 | 20:00 | 0 | 0.95 | 0.95 | -0.95 | 0 | 1.61 | 1.61 | -1.61 | 647.1 | 650.2411 | 646.7979 | 0.30211 | 217.8 | 212.5669 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 226.2 | 226.0282 | 230.0181 | -3.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 152.0582 | 155.3333 | -41.9333 | 113.3 | 152.0582 | 155.3333 | -42.0333 | 113.5 | 152.0582 | 155.3333 | -41.8333 | 209.7 | 228.0872 | 232.9999 | -23.2999 | 203 | 195.122 | 195.122 | 7.878 | 106.4 | 97.561 | 97.561 | 8.839 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.5 | 7.6878 | 7.6878 | -0.18775 | 3.2 | 4.2199 | 4.2199 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.3 | 142.9098 | 142.9098 | 0.39016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 129.6 | 148.6263 | 148.6263 | -19.0263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 | 123.5 | 137.3333 | 137.3333 | -13.8333 | 66.8 | 68.6667 | 68.6667 | -1.8667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.9947 |  | 8.9 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 169.5 | 171.5419 | 171.5419 | -2.0419 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 24.3 | 25.641 | 25.641 | -1.341 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 83.8281 | 88.8156 | -1.8156 | 169.4 | 175.9556 | 175.9556 | -6.5556 | 161.7 | 175.9556 | 175.9556 | -14.2556 | 181.1 | 175.9556 | 175.9556 | 5.1444 | 251.6 | 263.9334 | 263.9334 | -12.3333 |  | 39.7 | 68.3894 | -68.3894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.5895 | 0.41054 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 120.8 | 133.68 | 133.68 | -12.88 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 137.3333 | 152.3465 | -11.7465 | 65.2 | 68.6667 | 76.1732 | -10.9733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 112.2 | 105.217 | 14.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 9.902 | 9.902 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |  | 17.561 | -9.261 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 24.3 | 23.616 | 3.084 | 77.2 | 72.117 | 72.117 | 5.083 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 7.977 | 7.977 | -4.777 | 63.6 | 48.3 | 48.264 | 15.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 68.9 | 64.402 | 26.398 | 88.7 | 82.6 | 81.93 | 6.77 | 9.6 | 7.2 | 6.711 | 2.889 | 9.6 | 5.9 | 4.962 | 4.638 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.7 | 6.738 | 6.738 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 98.089 | 98.089 | 16.511 | 103.2 | 72.528 | 72.528 | 30.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 46 | 40 | 4.7 | 28.3 | 23 | 20 | 8.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4
21/03/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 649.1 | 650.2411 | 646.7979 | 2.3021 | 219 | 212.5669 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 227.1 | 226.0282 | 230.0181 | -2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 152.2 | 158.6666 | -27.1666 | 131.6 | 152.2 | 158.6666 | -27.0666 | 131.5 | 152.2 | 158.6666 | -27.1666 | 228.1 | 228.3 | 237.9999 | -9.8999 | 108.1 | 204.878 | 204.878 | -96.778 | 73 | 102.439 | 102.439 | -29.439 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 139 | 148.6263 | 148.6263 | -9.6263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 |  |  |  | 0 | 121.7 | 137.3333 | 137.3333 | -15.6333 | 67.7 | 68.6667 | 68.6667 | -0.96667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.9947 |  | 9 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 169.2 | 171.5419 | 171.5419 | -2.3418 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 | 25.5 | 25.641 | 25.6415 | -0.14149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 83.8281 | 88.8156 | -1.9156 | 170.1 | 176.0667 | 176.0667 | -5.9667 | 162.5 | 176.0667 | 176.0667 | -13.5667 | 200 | 176.0667 | 176.0667 | 23.9333 | 258.7 | 264.1 | 264.1 | -5.4 |  | 39.7 | 49.3763 | -49.3763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.5895 | 0.41054 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 126.4 | 133.68 | 133.68 | -7.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 137.3333 | 152.3465 | -10.5465 | 66.5 | 68.6667 | 76.1732 | -9.6732 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 110.4 | 103.681 | 17.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10.207 | 10.207 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17.561 | -7.561 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 23.6 | 22.819 | 8.381 | 85.4 | 69.558 | 69.558 | 15.842 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.5 | 8.07 | 8.07 | -4.57 | 49.7 | 44 | 45.34 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 64.8 | 62.01 | 30.89 | 91.8 | 80 | 79.685 | 12.115 | 7.1 | 6.3 | 6.423 | 0.677 | 8.2 | 4.8 | 4.483 | 3.717 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | -2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.1 | 6.837 | 6.837 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 86.711 | 86.711 | 30.489 | 91.6 | 55.593 | 55.593 | 36.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 28.4 | 23 | 20 | 8.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7
21/03/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 646.9 | 650.2411 | 646.7979 | 0.10211 | 219.1 | 212.5669 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 226.5 | 226.0282 | 230.0181 | -3.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 153.7573 | 158.6666 | -42.3666 | 116.3 | 153.7573 | 158.6666 | -42.3666 | 117 | 153.7573 | 158.6666 | -41.6666 | 222.1 | 230.636 | 237.9999 | -15.8999 | 108.3 | 204.878 | 204.878 | -96.578 | 68.7 | 102.439 | 102.439 | -33.739 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7 | 7.6878 | 7.6878 | -0.68775 | 3 | 4.2199 | 4.2199 | -1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.2 | 142.9098 | 142.9098 | 0.29016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 131.5 | 148.6263 | 148.6263 | -17.1263 | 42.5 | 41.5074 |  | 42.5 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 |  |  |  | 0 | 122.4 | 137.3333 | 137.3333 | -14.9333 | 67.5 | 68.6667 | 68.6667 | -1.1667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.9947 |  | 8.9 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 168.7 | 171.5419 | 171.5419 | -2.8418 | 94.2 | 95.918 | 95.918 | -1.7181 | 25.6 | 25.641 | 25.641 | -0.04103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 83.8281 | 88.8156 | -1.9156 | 171.1 | 176.0667 | 176.0667 | -4.9667 | 163.3 | 176.0667 | 176.0667 | -12.7667 | 200 | 176.0667 | 176.0667 | 23.9333 | 260.4 | 264.1 | 264.1 | -3.7 |  | 39.7 | 52.9147 | -52.9147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.5895 | 0.41054 | 267.5 | 271.122 | 271.122 | -3.622 | 121.6 | 133.68 | 133.68 | -12.08 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 137.3333 | 152.3465 | -10.8465 | 66.3 | 68.6667 | 76.1732 | -9.8733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 108.3 | 101.684 | 19.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 10.214 | 10.214 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17.561 | -7.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 22.8 | 21.883 | 9.417 | 87.1 | 67.138 | 67.138 | 19.962 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 7.95 | 7.95 | -4.15 | 44.8 | 40.8 | 42.457 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 60.4 | 59.448 | 28.852 | 93.8 | 77 | 77.226 | 16.574 | 6 | 5.4 | 6.057 | -0.057 | 5.9 | 3.9 | 3.876 | 2.024 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | -7.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.7 | 6.861 | 6.861 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.6 | 75.089 | 75.089 | 45.511 | 122.4 | 39.479 | 39.479 | 82.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.9 | 46 | 40 | 4.9 | 28.3 | 23 | 20 | 8.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1
21/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 648.8 | 650.2411 | 646.7979 | 2.0021 | 219 | 212.5669 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 227.6 | 226.0282 | 230.0181 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 160 | 160 | -35.7 | 125.1 | 160 | 160 | -34.9 | 125.3 | 160 | 160 | -34.7 | 223.5 | 239.9999 | 239.9999 | -16.4999 | 108.3 | 204.878 | 204.878 | -96.578 | 68 | 102.439 | 102.439 | -34.439 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.2 | 7.6878 | 7.6878 | -0.48775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 16.8737 | -16.8737 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.5 | 142.9098 | 142.9098 | 0.59016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 134.1 | 148.6263 | 148.6263 | -14.5263 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 |  |  |  | 0 | 123.5 | 137.3333 | 137.3333 | -13.8333 | 67.9 | 68.6667 | 68.6667 | -0.76667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.9947 |  | 9 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 169.3 | 171.5419 | 171.5419 | -2.2418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 25.2 | 25.6415 | 25.641 | -0.44104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 170.5 | 175.9556 | 175.9556 | -5.4556 | 163.4 | 175.9556 | 175.9556 | -12.5556 | 200 | 175.9556 | 175.9556 | 24.0444 | 260.1 | 263.9334 | 263.9334 | -3.8333 |  | 62.3895 | 71.6878 | -71.6878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.5895 | 0.41054 | 217.9 | 220 | 220 | -2.1 | 123 | 133.68 | 133.68 | -10.68 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 152.3465 | -10.7465 | 66.2 | 68.6667 | 76.1732 | -9.9733 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 105.3 | 99.694 | 16.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 10.279 | 10.279 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17.561 | -7.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 21.8 | 21.038 | 10.862 | 88.1 | 64.543 | 64.543 | 23.557 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.9 | 10.8 | 10.8 | -7.9 | 42.8 | 37.4 | 39.393 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 55.6 | 56.796 | 32.404 | 94.6 | 73.9 | 79.26 | 15.34 | 7.7 | 4.9 | 5.703 | 1.997 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | -7.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.9 | 7.001 | 7.001 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.8 | 65.302 | 65.302 | 43.498 | 79.7 | 26.157 | 26.157 | 53.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46 | 40 | 4.8 | 28.4 | 23 | 20 | 8.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 1
21/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.6 | 1.61 | 1.61 | -1.01 | 650.1 | 650.2411 | 646.7979 | 3.3021 | 218.9 | 212.5669 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 227.5 | 226.0282 | 230.0181 | -2.5181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 160 | 160 | -9.3 | 150.1 | 160 | 160 | -9.9 | 150.6 | 160 | 160 | -9.4 | 241 | 239.9999 | 239.9999 | 1.0001 | 106.9 | 204.878 | 204.878 | -97.978 | 67.7 | 102.439 | 102.439 | -34.739 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 143.4 | 142.9098 | 142.9098 | 0.49016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 |  |  |  | 0 | 123.9 | 137.3333 | 137.3333 | -13.4333 | 69.9 | 68.6667 | 68.6667 | 1.2333 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.9947 |  | 9 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 170.3 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2418 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 25 | 25.641 | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 83.8281 | 88.8156 | -1.5156 | 156.9 | 176.2667 | 176.2667 | -19.3667 | 156.7 | 176.2667 | 176.2667 | -19.5667 | 156.3 | 176.2667 | 176.2667 | -19.9667 | 239.5 | 264.4 | 264.4 | -24.9 |  | 46.7125 | 70.6057 | -70.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.5895 | 0.41054 | 190.1 | 180 | 180 | 10.1 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 137.3333 | 152.3465 | -11.2465 | 65.5 | 68.6667 | 76.1732 | -10.6732 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 101.8 | 97.707 | 16.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 10.363 | 10.363 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17.561 | -7.561 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20.8 | 20.223 | 11.777 | 88.3 | 61.89 | 61.89 | 26.41 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.2 | 7.633 | 7.633 | -5.433 | 52.2 | 33.2 | 36.269 | 15.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 51.1 | 54.113 | 37.787 | 92.8 | 71.1 | 73.453 | 19.347 | 9.7 | 4.2 | 5.353 | 4.347 | 6.6 | 3 | 3.201 | 3.399 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | -7.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 7.179 | 7.179 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.9 | 56.126 | 56.126 | 19.774 | 66.3 | 13.765 | 13.765 | 52.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 46 | 40 | 4.6 | 28.3 | 23 | 20 | 8.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0.8
21/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.5 | 1.61 | 1.61 | -1.11 | 633.8 | 650.2411 | 646.7979 | -12.9979 | 218.8 | 212.5669 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 222.8 | 226.0282 | 230.0181 | -7.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 154.6666 | 154.6666 | 13.3334 | 171.4 | 154.6666 | 154.6666 | 16.7334 | 171.5 | 154.6666 | 154.6666 | 16.8334 | 270.8 | 231.9999 | 231.9999 | 38.8001 | 106.5 | 204.878 | 204.878 | -98.378 | 68.4 | 102.439 | 102.439 | -34.039 | 533.8 | 568.2985 | 568.2985 | -34.4985 | 10.1 | 10.1727 | 10.1727 | -0.07268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.7073 | 164.7073 | -3.7073 | 6.4 | 7.6878 | 7.6878 | -1.2877 | 2.7 | 4.2199 | 4.2199 | -1.5199 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 141 | 142.9098 | 142.9098 | -1.9098 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.9054 | 112.9054 | -4.2054 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 458.878 | 458.878 | -6.2781 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 142 | 148.6263 | 148.6263 | -6.6263 | 41.9 | 41.5074 |  | 41.9 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 87 | 87.6576 | 87.6576 | -0.65756 |  |  |  | 0 | 117.4 | 185.6214 | 185.6214 | -68.2214 | 70.5 | 92.8107 | 92.8107 | -22.3107 | 104.8 | 110.9132 | 110.9132 | -6.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 8.9947 |  | 9 | 43 | 47.2663 | 47.2663 | -4.2663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 36.7 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2805 | 166 | 171.5419 | 171.5419 | -5.5419 | 92.5 | 95.918 | 95.918 | -3.4181 | 25 | 25.6415 | 89.3571 | -64.3571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 83.8281 | 88.8156 | -3.6156 | 173 | 176.5556 | 176.5556 | -3.5556 | 163.9 | 176.5556 | 176.5556 | -12.6556 | 174.9 | 176.5556 | 176.5556 | -1.6556 | 244.3 | 264.8333 | 264.8333 | -20.5333 |  | 70.9707 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 |  | 1.5895 | 0.31054 | 126.4 | 20.52 | 20.52 | 105.88 | 127.6 | 133.68 | 133.68 | -6.08 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 149.8002 | -8.4002 | 65.6 | 68.6667 | 74.9001 | -9.3001 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 96.8 | 95.309 | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10.547 | 10.547 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  | 17.561 | -7.661 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 20 | 19.682 | 10.818 | 83.2 | 58.499 | 58.499 | 24.701 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.6 | 7.547 | 7.547 | -6.947 | 53.9 | 29.4 | 33.414 | 20.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 47.8 | 50.739 | 39.961 | 93.7 | 68.3 | 71.285 | 22.415 | 8.9 | 3.3 | 4.722 | 4.178 | 6.6 | 2.3 | 2.744 | 3.856 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 2.9 | 7.7 | 7.7 | -4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.7 | 7.288 | 7.288 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.9 | 49.13 | 49.13 | 10.77 | 41.6 | 9.889 | 9.889 | 31.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 46 | 40 | 4.7 | 28.4 | 23 | 20 | 8.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4
21/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 632.4 | 650.2411 | 646.7979 | -14.3979 | 210.2 | 212.5669 | 211.4413 | -1.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 223.4 | 226.0282 | 230.0181 | -6.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 152.6544 | 152.6544 | -45.8544 | 105.4 | 152.6544 | 152.6544 | -47.2544 | 105.2 | 152.6544 | 152.6544 | -47.4544 | 204.2 | 228.9816 | 228.9816 | -24.7816 | 107.9 | 204.878 | 204.878 | -96.978 | 68.2 | 102.439 | 102.439 | -34.239 | 532.9 | 568.2985 | 568.2985 | -35.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.7073 | 164.7073 | -3.8073 | 6.5 | 7.6878 | 7.6878 | -1.1878 | 2.8 | 4.2199 | 4.2199 | -1.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 140.4 | 142.9098 | 142.9098 | -2.5098 | 8.8 | 8.913 | 8.913 | -0.113 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1054 | 219.7 | 221.5563 | 221.5563 | -1.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450 | 458.878 | 458.878 | -8.878 | 81.6 | 81.9541 | 59.5255 | 22.0745 | 119.9 | 148.6263 | 148.6263 | -28.7263 | 41.8 | 41.5074 |  | 41.8 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 |  |  |  | 0 | 119.2 | 147.8266 | 136.0684 | -16.8684 | 71.1 | 73.9133 | 68.0342 | 3.0658 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.9947 |  | 8.9 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 45.7 | 44.2751 | 44.2751 | 1.4249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 165 | 171.5419 | 171.5419 | -6.5419 | 92.9 | 95.918 | 95.918 | -3.0181 | 24.5 | 25.641 | 66.3655 | -41.8655 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 83.8281 | 88.8156 | -3.0156 | 171.4 | 176.6667 | 176.6667 | -5.2667 | 164.7 | 176.6667 | 176.6667 | -11.9667 | 200 | 176.6667 | 176.6667 | 23.3333 | 260.5 | 265 | 265 | -4.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.5895 | 0.41054 | 114.8 | 20.52 | 20.52 | 94.28 | 111.4 | 133.68 | 133.68 | -22.28 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 137.3333 | 144.3127 | -3.5127 | 64.5 | 68.6667 | 72.1563 | -7.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 91.7 | 92.773 | 22.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 10.763 | 10.763 | 3.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  | 17.561 | -7.661 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 19.2 | 19.231 | 12.469 | 83.5 | 54.862 | 54.862 | 28.638 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 1.3 | 7.487 | 7.487 | -6.187 | 48.8 | 26.7 | 30.65 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 44.6 | 47.133 | 39.367 | 92.4 | 65 | 68.995 | 23.405 | 9.6 | 2.5 | 3.998 | 5.602 | 8.6 | 1.7 | 2.235 | 6.365 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.6 | 7.7 | 7.7 | -3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.3 | 7.374 | 7.374 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 42.86 | 42.86 | 10.94 | 37.3 | 8.85 | 8.85 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 44.6 | 46 | 40 | 4.6 | 28.5 | 23 | 20 | 8.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
21/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 647.4 | 650.2411 | 646.7979 | 0.60211 | 218 | 212.5669 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 225.9 | 226.0282 | 230.0181 | -4.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 160.8889 | 160.8889 | -29.3889 | 131.5 | 160.8889 | 160.8889 | -29.3889 | 131.3 | 160.8889 | 160.8889 | -29.5889 | 223.8 | 241.3333 | 241.3333 | -17.5333 | 106.9 | 126.7446 | 162.5214 | -55.6215 | 68.1 | 63.3723 | 81.2607 | -13.1607 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.9 | 7.6878 | 7.6878 | 0.21225 | 3.1 | 4.2199 | 4.2199 | -1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 9.9953 | 9.9953 | 0.0047 | 142.7 | 142.9098 | 142.9098 | -0.20984 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 221.4 | 221.5563 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 458.878 | 458.878 | -1.9781 | 81.3 | 81.9541 | 59.5255 | 21.7745 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 42.4 | 41.5074 |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 94.1 | 87.6576 | 87.6576 | 6.4424 |  |  |  | 0 | 122 | 136.0684 | 136.0684 | -14.0684 | 73.4 | 68.0342 | 68.0342 | 5.3658 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.9947 |  | 9.1 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 168.7 | 171.5419 | 171.5419 | -2.8418 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 24.8 | 25.641 | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 83.8281 | 88.8156 | -1.9156 | 83.8 | 163.5555 | 163.5555 | -79.7555 | 84.1 | 163.5555 | 163.5555 | -79.4555 | 83.5 | 163.5555 | 163.5555 | -80.0555 | 180.4 | 245.3333 | 245.3333 | -64.9333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 1.5895 | 0.51054 | 123.7 | 20.52 | 20.52 | 103.18 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.3333 | 144.3127 | -2.2127 | 66 | 68.6667 | 72.1563 | -6.1563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 86.7 | 89.563 | 9.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10.572 | 10.572 | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 17.561 | -7.561 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 18.4 | 18.565 | 12.035 | 83.8 | 50.452 | 50.452 | 33.348 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.441 | 12.441 | 0.15902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 3.4 | 7.542 | 7.542 | -4.142 | 37.4 | 24.3 | 28.185 | 9.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 41.4 | 44.279 | 28.321 | 87 | 61.4 | 66.115 | 20.885 | 4.4 | 2 | 3.394 | 1.006 | 5.2 | 1.4 | 1.887 | 3.313 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.6 | 7.7 | 7.7 | -3.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 7.198 | 7.198 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.9 | 36.739 | 36.739 | 19.161 | 42.8 | 8.448 | 8.448 | 34.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 44.5 | 46 | 40 | 4.5 | 28.4 | 23 | 20 | 8.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2
22/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | -0.75 | 0.7 | 1.61 | 1.61 | -0.91 | 648.2 | 650.2411 | 646.7979 | 1.4021 | 217.8 | 212.5669 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 225.8 | 226.0282 | 230.0181 | -4.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 149.9878 | 149.9878 | -39.8877 | 109.5 | 149.9878 | 149.9878 | -40.4877 | 109.5 | 149.9878 | 149.9878 | -40.4877 | 211.4 | 224.9816 | 224.9816 | -13.5816 | 107.3 | 119.6581 | 119.6581 | -12.3581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.4 | 7.6878 | 7.6878 | -0.28775 | 3.3 | 4.2199 | 4.2199 | -0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 9.9953 | 9.9953 | 0.1047 | 143.1 | 142.9098 | 142.9098 | 0.19016 | 8.9 | 8.913 | 8.913 | -0.013 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 81.9 | 81.9541 | 59.5255 | 22.3745 | 123.8 | 148.6263 | 148.6263 | -24.8263 | 42.3 | 41.5074 |  | 42.3 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 |  |  |  | 0 | 122.5 | 136.0684 | 136.0684 | -13.5684 | 72.6 | 68.0342 | 68.0342 | 4.5658 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.9947 |  | 8.9 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 |  | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.2 | 171.5419 | 171.5419 | -2.3418 | 94.5 | 95.918 | 95.918 | -1.4181 | 24.5 | 25.641 | 0 | 24.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 83.8281 | 88.8156 | -1.8156 | 88.8 | 122.159 | 134.2598 | -45.4598 | 88.9 | 122.159 | 134.2598 | -45.3598 | 88.7 | 122.159 | 134.2598 | -45.5598 | 177.5 | 183.2385 | 201.3896 | -23.8896 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 1.5895 | 0.51054 | 92.1 | 20.52 | 20.52 | 71.58 | 110.5 | 133.68 | 133.68 | -23.18 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 137.3333 | 144.3127 | -2.6127 | 65.7 | 68.6667 | 72.1563 | -6.4563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 82.1 | 86.129 | 6.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 10.245 | 10.245 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  | 17.561 | -7.661 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 17.6 | 17.827 | 11.973 | 75.1 | 45.784 | 45.784 | 29.316 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.441 | 12.441 | 0.05902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 7.635 | 7.635 | -1.035 | 26.5 | 22.9 | 25.818 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 38.7 | 41.676 | 26.424 | 85.7 | 59.5 | 63.039 | 22.661 | 4.7 | 1.6 | 2.829 | 1.871 | 5.4 | 1.2 | 1.592 | 3.808 | 20.9 | 20.4878 | 20.4878 | 0.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.3 | 6.934 | 6.934 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.7 | 30.669 | 30.669 | 21.031 | 37.8 | 8.257 | 8.257 | 29.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 44.7 | 46 | 40 | 4.7 | 28.4 | 23 | 20 | 8.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4
EJEC (MWh) |  | 2.95 | 22.8 | 22.8 |  | 9.55 | 38.64 | 38.64 |  | 15549.75 | 15558.6991 | 15523.1494 |  | 5055.5 | 4883.1905 | 4562.0402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2108.65 | 2181.4857 | 2211.1751 |  | 5413.6 | 5348.6484 | 5440.4174 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3063.1 | 3435.0673 | 3465.4022 |  | 3068.6 | 3435.0673 | 3465.4022 |  | 3072.05 | 3435.0673 | 3465.4022 |  | 5361.4 | 5152.6009 | 5198.1033 |  | 3122.3 | 3449.2044 | 3584.0528 |  | 1835.1 | 1724.6022 | 1792.0264 |  | 13407.4 | 13639.1633 | 13639.165 |  | 250.3 | 244.1438 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3964.75 | 3952.9755 | 3952.9757 |  | 179 | 184.5059 | 184.506 |  | 73.8 | 101.2775 | 101.2776 |  | 25 | 44.6021 | 45.5118 |  | 160.8 | 165.0887 | 165.0888 |  | 240.7 | 239.8871 | 239.8872 |  | 3441.9 | 3429.8361 | 3429.8362 |  | 212.1 | 213.9119 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.45 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2593.9 | 2692.8484 | 2709.7289 |  | 5401.8 | 5317.3495 | 5317.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10636.7 | 10909.8842 | 11010.9508 |  | 1782.65 | 1831.3102 | 1428.6054 |  | 3333.75 | 3567.0318 | 3567.0322 |  | 1004 | 996.1764 | 0 |  | 443.7 | 462.8598 | 462.8604 |  | 472.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 2171.35 | 2103.7812 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2945.7 | 3302.5679 | 3295.4774 |  | 1642.3 | 1651.284 | 1647.7387 |  | 2387 | 2438.8129 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 205.05 | 215.8714 | 0 |  | 1082.25 | 1134.3916 | 1134.3922 |  | 1031.35 | 1062.6027 | 1062.6029 |  | 43.7 | 0 | 93.2942 |  | 900.05 | 802.3901 | 802.3902 |  | 4095.6 | 4117.004 | 4117.0044 |  | 2128.65 | 2192.8134 | 2201.0272 |  | 396.65 | 693.883 | 808.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.95 | 96.8 | 96.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2088.5 | 2011.8713 | 2131.5744 |  | 3289.55 | 3275.5254 | 3510.6135 |  | 1509.6 | 2499.9975 | 2757.1271 |  | 3600.85 | 3275.5254 | 3510.6135 |  | 4270.45 | 4385.5242 | 4816.6771 |  | 0 | 149.5863 | 312.033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 1.4 |  | 1.65 | 0 | 0 |  | 13.85 | 0 | 38.147 |  | 5966.1 | 5903.6438 | 5931.5053 |  | 2993.7 | 3173.9525 | 3204.4437 |  | 1537.7 | 1619.0748 | 1619.075 |  | 1869.45 | 1885.6286 | 1885.632 |  | 723.75 | 722.3413 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3302.3 | 3299.6873 | 3463.0195 |  | 1539.15 | 1649.8437 | 1731.5097 |  | 780.55 | 330.1717 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 362.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.1 | 6.1895 | 6.1895 |  | 2249.45 | 2142.05 | 2193.682 |  | 726.95 | 632.5125 | 632.5125 |  | 363.8 | 287.0895 | 287.0895 |  | 2 | 2.1 | 2.1 |  | 54.25 | 0 | 421.4635 |  | 248.75 | 239.592 | 239.592 |  | 131 | 136.08 | 136.08 |  | 30.15 | 24 | 24 |  | 42.6 | 43.2 | 43.2 |  | 118.15 | 120 | 120 |  | 486.25 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.25 | 468.2928 | 468.2928 |  | 458 | 433.1707 | 433.1707 |  | 85.05 | 84 | 84 |  | 445.25 | 435.5122 | 435.5122 |  | 142.85 | 143.2935 | 139.4755 |  | 173.5 | 170.4925 | 165.22 |  | 576.45 | 481.35 | 487.0625 |  | 1537.45 | 1444.0415 | 1444.0415 |  | 113.4 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.7 | 62.4 | 62.4 |  | 177.55 | 160.2385 | 164.0745 |  | 79.3 | 79.2 | 79.2 |  | 487.85 | 476.8617 | 476.8618 |  | 51.7 | 48 | 48 |  | 0.95 | 0 | 16.8 |  | 475.25 | 461.2682 | 461.2682 |  | 304.65 | 298.5835 | 298.5835 |  | 482.25 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.35 | 463.6097 | 463.6097 |  | 101.5 | 132.817 | 132.817 |  | 792.15 | 628.539 | 366.0065 |  | 340.65 | 345.373 | 332.938 |  | 1438.95 | 1335.6413 | 1311.9635 |  | 1733.95 | 1633.5967 | 1627.5725 |  | 128.9 | 126.9526 | 129.2275 |  | 148.45 | 118.5224 | 114.1905 |  | 463.9 | 491.7072 | 491.7072 |  | 195 | 201.6 | 201.6 |  | 138.95 | 184.8 | 184.8 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 281.3 | 217.486 | 217.486 |  | 131.85 | 127.9835 | 127.9835 |  | 1335.7 | 1333.6035 | 1333.6035 |  | 14.4 | 13.8 | 13.8 |  | 1549.75 | 1253.1805 | 1246.178 |  | 1466 | 1083.2415 | 1073.2385 |  | 986.25 | 1018.1735 | 1018.1735 |  | 134.45 | 108.8265 | 127.9055 |  | 215.6 | 216 | 216 |  | 479.6 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1074.45 | 1029 | 960 |  | 641 | 514.5 | 480 |  | 681.15 | 700.416 | 700.416 |  | 78.65 | 67.584 | 67.584 |  | 384.55 | 336 | 336 |  | 228.85 | 240 | 240 |  | 166.85 | 156 | 156

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 21 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4850300 y resultó S/. 1501355 (23.64% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 14 | 6351655.551 | 6567601.0806 | -3.288%
SAB 15 | 4787062.3058 | 5574576.0446 | -14.13%
DOM 16 | 4265925.7959 | 4745570.5421 | -10.11%
LUN 17 | 5335809.2039 | 6482102.2265 | -17.68%
MAR 18 | 5376397.5568 | 6799756.222 | -20.93%
MIE 19 | 5311342.3367 | 6632726.2891 | -19.92%
JUE 20 | 5126601.7779 | 6313002.3802 | -18.79%
VIE 21 | 4850300.4802 | 6423365.7214 | -24.49%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 21 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 08:58:00 | 21/03/2025 08:59:00 | 21/03/2025 08:54:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 09:17:00 | 21/03/2025 09:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 09:41:00 | 21/03/2025 12:19:00 |  | 21/03/2025 12:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2025 17:08:00 | 21/03/2025 17:20:00 | 21/03/2025 17:05:00 | 21/03/2025 17:15:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/03/2025 12:24:00 | 21/03/2025 13:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/03/2025 09:09:00 | 21/03/2025 09:41:00 | 21/03/2025 08:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/03/2025 09:41:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 21/03/2025 00:02:00 | 21/03/2025 05:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/03/2025 05:43:00 | 21/03/2025 14:35:00 | 21/03/2025 05:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 21/03/2025 05:53:00 | 21/03/2025 14:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:53 h, S/C generar a máxima. A las 06:46 h, S/C generar a 450 MW. A las 06:59 h, S/C generar a 350 MW. A las 07:27 h, S/C generar a máxima. A las 08:10 h, S/C generar a 450 MW. A las 08:27 h, S/C generar a 500 MW. A las 08:44 h, S/C generar a máxima.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 14:35:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:37 h, S/C generar a 650 MW. A las 20:08 h, S/C generar a máximo. A las 21:31 h, S/C generar a 700 MW. A las 22:24 h, S/C generar a máxima. A las 22:24 h, S/C generar a 700 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 03:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 21/03/2025 03:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/03/2025 10:02:00 | 21/03/2025 10:55:00 | 21/03/2025 09:58:00 | 21/03/2025 10:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó el G7.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 21/03/2025 10:00:01 | 21/03/2025 11:00:00 | 21/03/2025 10:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó el G9.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 08:48:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 08:48:00 | 21/03/2025 09:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2025 09:41:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 08:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 08:46:00 | 21/03/2025 12:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 12:55:00 | 21/03/2025 18:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 18:27:00 | 21/03/2025 20:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 20:02:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2025 09:27:00 | 21/03/2025 17:27:00 | 21/03/2025 09:04:00 | 21/03/2025 17:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 21/03/2025 01:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 21/03/2025 01:57:00 | 21/03/2025 05:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 21/03/2025 05:40:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2025 00:00:00 | 22/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 21/03/2025 09:17:00 | 21/03/2025 12:36:00 | 21/03/2025 08:53:00 | 21/03/2025 12:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 21 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 21/03/2025 09:38:00 | 21/03/2025 18:01:00 |  | Se limitó la generación de la CH Huanza.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 21/03/2025 12:38:00 | 21/03/2025 16:57:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
viernes, 21 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 130.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 185.0556 | 159.9449 | 1 | 117.0501 | 172.9449 | 1 | 120.5798 | 172.9449 | 1 | 147.0549 | 172.9449 | 1 | 147.0549 | 172.9449 | 1 | 118.0549 | 201.9449 | 1 | 147.0549 | 172.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 114.3657 | 179.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 109.9894 | 168.9449 | 1 | 109.4261 | 168.9449 | 1 | 133.3879 | 168.9449 | 1 | 151.0549 | 168.9449 | 1 | 146 | 158.3263 | 1 | 146 | 155.0164 | 1 | 146 | 155.3108 | 1 | 146 | 157.5334 | 1 | 140 | 159.4776 | 1 | 140 | 190 | 1 | 164 | 168.249 | 1 | 170 | 161.9449 | 1 | 135.9998 | 199 | 1 | 170 | 149.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 130.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 185.0556 | 159.9449 | 1 | 117.0501 | 172.9449 | 1 | 120.5798 | 172.9449 | 1 | 147.0549 | 172.9449 | 1 | 147.0549 | 172.9449 | 1 | 118.0549 | 201.9449 | 1 | 147.0549 | 172.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 140.0549 | 179.9449 | 1 | 114.3657 | 179.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 163.0549 | 156.9449 | 1 | 109.9894 | 168.9449 | 1 | 109.4261 | 168.9449 | 1 | 133.3879 | 168.9449 | 1 | 151.0549 | 168.9449 | 1 | 146 | 158.3263 | 1 | 146 | 155.0164 | 1 | 146 | 155.3108 | 1 | 146 | 157.5334 | 1 | 140 | 159.4776 | 1 | 140 | 190 | 1 | 164 | 168.249 | 1 | 170 | 161.9449 | 1 | 135.9998 | 199 | 1 | 170 | 149.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 20.7612 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 22.2768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5929 | 1 | 0 | 24.5929 | 1 | 0 | 24.593 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.7612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.593 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 24.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.817 | 1 | 0 | 19.8171 | 1 | 0 | 19.8171 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 18.9981 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 20.3688 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 22.5948 | 1 | 0 | 22.5948 | 1 | 0 | 22.5948 | 1 | 7.9444 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.8041 | 1 | 0 | 13.6422 | 1 | 0 | 13.562 | 1 | 0 | 12.995 | 1 | 0 | 12.5321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1585 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.817 | 1 | 0 | 19.8171 | 1 | 0 | 19.8171 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 18.9981 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 22.9998 | 1 | 0 | 20.3688 | 1 | 0 | 19.8172 | 1 | 0 | 22.5948 | 1 | 0 | 22.5948 | 1 | 0 | 22.5948 | 1 | 7.9444 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 6.9451 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.8041 | 1 | 0 | 13.6422 | 1 | 0 | 13.562 | 1 | 0 | 12.995 | 1 | 0 | 12.5321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1585 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.9499 | 6 | 1 | 78.4202 | 6 | 1 | 51.9451 | 6 | 1 | 51.9451 | 6 | 1 | 80.9451 | 6 | 1 | 51.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 41.9451 | 6 | 1 | 67.6343 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.0106 | 6 | 1 | 72.5739 | 6 | 1 | 48.6121 | 6 | 1 | 30.9451 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0002 | 6 | 1 | 0 | 6
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.0106 | 6 | 1 | 72.5739 | 6 | 1 | 48.6121 | 6 | 1 | 30.9451 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0002 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.0849 | 1 | 0 | 23.0849 | 1 | 0 | 23.0849 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.9813 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 23.7813 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 25.8314 | 1 | 0 | 25.8314 | 1 | 0 | 25.8314 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.8696 | 1 | 0 | 21.3414 | 1 | 0 | 21.1272 | 1 | 0 | 19.4716 | 1 | 0 | 17.9903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5926 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.0849 | 1 | 0 | 23.0849 | 1 | 0 | 23.0849 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.9813 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 23.7813 | 1 | 0 | 23.085 | 1 | 0 | 25.8314 | 1 | 0 | 25.8314 | 1 | 0 | 25.8314 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.8696 | 1 | 0 | 21.3414 | 1 | 0 | 21.1272 | 1 | 0 | 19.4716 | 1 | 0 | 17.9903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5926 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.0981 | 1 | 0 | 162.0981 | 1 | 0 | 162.0981 | 1 | 0 | 130.9449 | 1 | 0 | 143.2594 | 1 | 0 | 130.9453 | 1 | 0 | 130.9453 | 1 | 0 | 130.9453 | 1 | 0 | 130.9454 | 1 | 0 | 138.573 | 1 | 0 | 162.0979 | 1 | 0 | 166.9808 | 1 | 0 | 166.9809 | 1 | 0 | 166.9808 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.1772 | 1 | 0 | 81.1772 | 1 | 0 | 81.1771 | 1 | 0 | 65.6157 | 1 | 0 | 71.7327 | 1 | 0 | 65.5808 | 1 | 0 | 65.5808 | 1 | 0 | 65.5808 | 1 | 0 | 65.5808 | 1 | 0 | 69.4084 | 1 | 0 | 81.177 | 1 | 0 | 83.6188 | 1 | 0 | 83.6188 | 1 | 0 | 83.6188 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.9209 | 1 | 0 | 80.9209 | 1 | 0 | 80.9209 | 1 | 0 | 65.3292 | 1 | 0 | 71.5267 | 1 | 0 | 65.3645 | 1 | 0 | 65.3645 | 1 | 0 | 65.3645 | 1 | 0 | 65.3645 | 1 | 0 | 69.1646 | 1 | 0 | 80.9208 | 1 | 0 | 83.362 | 1 | 0 | 83.362 | 1 | 0 | 83.362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [52 empty] | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. |  |  | CT Chilca1 en proceso de acople al modo 3x1. | [59 empty] | C.H.. Huinco no dio RSF por proceso de parada programada en el PDI

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 21 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
21/03/2025 | 00:30 | 0
21/03/2025 | 01:00 | 0
21/03/2025 | 01:30 | 0
21/03/2025 | 02:00 | 0
21/03/2025 | 02:30 | 0
21/03/2025 | 03:00 | 0
21/03/2025 | 03:30 | 0
21/03/2025 | 04:00 | 0
21/03/2025 | 04:30 | 0
21/03/2025 | 05:00 | 0
21/03/2025 | 05:30 | 0
21/03/2025 | 06:00 | 0
21/03/2025 | 06:30 | 0
21/03/2025 | 07:00 | 0
21/03/2025 | 07:30 | 0
21/03/2025 | 08:00 | 0
21/03/2025 | 08:30 | 0
21/03/2025 | 09:00 | 0
21/03/2025 | 09:30 | 0
21/03/2025 | 10:00 | 0
21/03/2025 | 10:30 | 0
21/03/2025 | 11:00 | 0
21/03/2025 | 11:30 | 0
21/03/2025 | 12:00 | 0
21/03/2025 | 12:30 | 0
21/03/2025 | 13:00 | 0
21/03/2025 | 13:30 | 0
21/03/2025 | 14:00 | 0
21/03/2025 | 14:30 | 0
21/03/2025 | 15:00 | 0
21/03/2025 | 15:30 | 0
21/03/2025 | 16:00 | 0
21/03/2025 | 16:30 | 0
21/03/2025 | 17:00 | 0
21/03/2025 | 17:30 | 0
21/03/2025 | 18:00 | 0
21/03/2025 | 18:30 | 0
21/03/2025 | 19:00 | 0
21/03/2025 | 19:30 | 0
21/03/2025 | 20:00 | 0
21/03/2025 | 20:30 | 0
21/03/2025 | 21:00 | 0
21/03/2025 | 21:30 | 0
21/03/2025 | 22:00 | 0
21/03/2025 | 22:30 | 0
21/03/2025 | 23:00 | 0
21/03/2025 | 23:30 | 0
21/03/2025 | 00:00 | 0

## OBS
viernes, 21 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías y Carpapata; de la C.T. Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 21 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe