## EVENTOS
viernes, 10 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 10/10/2025 08:26:00 | 10/10/2025 09:01:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD G2 DE LA C.T. AGOLMOS |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 10/10/2025 18:31:00 | 10/10/2025 20:20:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS LÍNEAS L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | GENERADOR SOLAR | CS_CIRC6-10 | 10/10/2025 06:41:00 | 11/10/2025 04:56:00 | DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO C-6 DE C.S. RUBI |  | NO | 33
FALLA | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | MARCONA - TRES HERMANAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2298 | 10/10/2025 02:51:00 | 11/10/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-2298 (MARCONA - TRES HERMANAS) DE 220 KV | 4 | SI | 220
FALLA | SEAL | SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL | LINEA DE TRANSMISION | L-1043 | 10/10/2025 11:08:00 | 10/10/2025 12:50:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1043 (SOCABAYA - PARQUE INDUSTRIAL) EN 138 KV | 3 | SI | 138

## RESTRIC_OPE
viernes, 10 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
10/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 10 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T1 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 04:01 | A solicitud de Orygen: Mantenimiento Preventivo Trafos 220/33kV, equipos auxiliares, Trafos SS.AA., Trafo ZigZag. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18078 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T2 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 04:02 | A solicitud de Orygen: Mantenimiento Preventivo Trafos 220/33kV, equipos auxiliares, Trafos SS.AA., Trafo ZigZag. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18079 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T1 | 10/10/2025 18:22 | 11/10/2025 00:00 | A solicitud de Orygen: Mantenimiento Preventivo Trafos 220/33kV, equipos auxiliares, Trafos SS.AA., Trafo ZigZag. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18078 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T2 | 10/10/2025 18:23 | 11/10/2025 00:00 | A solicitud de Orygen: Mantenimiento Preventivo Trafos 220/33kV, equipos auxiliares, Trafos SS.AA., Trafo ZigZag. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18079 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G1 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparacion integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | CORR. | 17493 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 10/10/2025 07:30 | 10/10/2025 17:30 | Mantenimiento preventivo de ductos de barra de 10KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8830 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | ACOPLE 220 | 10/10/2025 09:19 | 10/10/2025 17:03 | A solicitud de CTRT, indisponibilidad de bahia de acoplamiento para Conexion de bahia de CTRT y barras 220 kV | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24128 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_A_220 kV | 10/10/2025 09:19 | 10/10/2025 17:03 | A solicitud de CTRT. Conexion de bahia de CTRT y barras 220 kV. Se requiere indisponibilidad de la barra A en SE Alipio Rosales. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24141 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | TR-2306 | 10/10/2025 08:00 | 10/10/2025 17:00 | A Solicitud de CTRT, se requiere la indisponibilidad de Barra A 220kV y bahia de acoplamiento de propiedad de CLTLN de S.E. Alipio Rosales de 08:00 h - 17:00 h para realizar el conexionado de barras 220kV de la SE Alipio Rosales y CTRT (ampliacion). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26657 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL PCH | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 10/10/2025 13:20 | 11/10/2025 00:00 | TG5 indisponible en modo gas por falla en el compresor de gas. La unidad se encuentra disponible en modo diesel. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T1 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG41 LAVADO DE TRANSFORMADOR TG41 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO DE CELDA HCB-5051 (MANTENIMIENTO DE PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15771 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | TG41 -MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16328 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT1 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 01:42 | TRANSFORMADOR IPT1 F/S POR CONEXION DE NUEVA BAHIA 138KV PROYECTO INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17794 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA - MILLSITE | L-1394 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 01:40 | L-1394 F/S POR CONEXION DE NUEVA BAHIA 138KV PROYECTO INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17785 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA - INTIPAMPA | L-1384 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 01:39 | L-1384 F/S POR CONEXION DE NUEVA BAHIA 138KV PROYECTO INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17784 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | EMBALS HUALLAMA | 10/10/2025 07:00 | 10/10/2025 10:30 | LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMETRICO EMBALSE HUALLAMAYO SE DEBE MANTENER EL NIVEL DEL EMBALSE POR DEBAJO DE 2412 MSNM (961.12 Mm3). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11796 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 10/10/2025 13:18 | 10/10/2025 13:54 | Por rotura de fusible mecanico (Mantenimiento correctivo). | 10.5 | F | F/S | N | CORR. | 20582 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 10/10/2025 06:00 | 10/10/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES DE LA LT 138KV L-1111, NO GENERA INTERRUPCION, YA SE HA REALIZADO EN OCASIONES ANTERIORES CON PERSONAL ESPECIALIZADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2480 | 10/10/2025 00:05 | 10/10/2025 05:55 | REEMPLAZO DE RELE 7VK (50 BF) DEL IN-2480, REQUIERE AT38 FUERA DE SERVICIO. (R0121405) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10107 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | T38-212 | 10/10/2025 00:06 | 10/10/2025 05:55 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN EL IN-2480. (R0121405) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10103 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111932) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1736 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1736 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 10/10/2025 08:24 | 10/10/2025 17:22 | CAMBIAR PLANCHA ESPACIADORA DE TORRES T-170 Y T-172, REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121432) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 702 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 10/10/2025 05:30 | 10/10/2025 17:30 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 10/10/2025 11:08 | 11/10/2025 00:00 | A la hora de la oscilacion de tension por la desconexion de la linea L-1043 se produce la desconexion del transformador 21/26 de SE Hidrometalurgia por actuacion del rele Diferencial. | 3 | F | F/S | S | OTROS | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | CL-2062 | 10/10/2025 07:52 | 10/10/2025 14:40 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS EN LA S.E. SOCABAYA, MANT. Y PRUEBAS SECCIONADOR DS-2B1 + CB-L2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11501 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | BARRA 1_220 kV | 10/10/2025 08:17 | 10/10/2025 14:36 | INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ASOCIADOS A LA BARRA 1: DS-1B1, DS-2B1, CB-L1 + CB-L2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11517 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Reparacion caja turbina U3 | 43.765 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Reparacion caja turbina U4, Cambio sellos y componentes inyector 4AI | 44.12 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 04:04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 10/10/2025 18:24 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 04:02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18074 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL | 10/10/2025 18:22 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18074 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 10/10/2025 09:02 | 10/10/2025 16:49 | REVISION POR GARANTIA DE FALLAS EN SISTEMA DE REFRIGERACION DE UNIDAD HIDRAULICA | 66 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 23:11 | Fuera de servicio, por mantenimiento correctivo de Camara de Carga | 7.7 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 10/10/2025 08:14 | 10/10/2025 17:55 | MANTENIMIENTO DE 59500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 17:13 | MANTENIMIENTO GRUPO AUXILIAR GT-2. | 7.93 | R | F/S | N | PREV. | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24831 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-1 | 10/10/2025 04:00 | 10/10/2025 17:00 | PRUEBA ELECTRICA IP 60KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13651 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA - CHILLON | L-2016 | 10/10/2025 08:00 | 10/10/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 10/10/2025 08:58 | 10/10/2025 19:57 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE AT30-211 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | ACOPLE 60 | 10/10/2025 08:05 | 10/10/2025 16:30 | MP 1A TERMOGRAFIA PATIO DE LLAVES 60 KV, Dia 09 14H a 16H TRASLADO HACIA LA BARRA B : CL-T13, CL-T17 Y CL-6656. TRASLADO HACIA LA BARRA A : CL-6653, CL-T92 Y CL-6646. Dia 10 8H a 9H MANIOBRAS EN CL-6645 CIERRE Del SECCIONADOR SB-6681 (REP) y apertura del SECCIONADOR SA-6042 (hidrandina). (R0122246) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 896 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 10/10/2025 07:48 | 10/10/2025 15:06 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS, REQUIERE L-2234 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121414) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13378 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA 60 | 10/10/2025 15:30 | 10/10/2025 18:20 | Diagnosticar el problema de falla de mando del seccionador SB-6663 mando N3, N2, N1, de la celda CL-6625. Se va cerrar y abrir el seccionador SB-6663. (R0122451) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 426 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | SS.EE. | 10/10/2025 08:54 | 10/10/2025 16:49 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE CANAL PRINCIPAL Y RESPALDO DE RED DE COMUNICACIONES. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122223) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1419 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B indisponible | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 10/10/2025 11:20 | 10/10/2025 17:45 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE CANAL PRINCIPAL Y RESPALDO DE RED DE COMUNICACIONES. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. ACTIVIDAD SIN RIESGO DE DISPARO. (R0122221) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 10/10/2025 13:22 | 10/10/2025 16:40 | REEMPLAZO DE RELE DIFERENCIAL AVERIADO. (R0122284) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 10/10/2025 08:00 | 10/10/2025 17:00 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA PERU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
REDESUR | CHILOTA | SS.EE. | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | SOLICITADO POR A EMPRESA BUENAVENTURA, SOLICITAN INHABILITAR LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS SE CHILOTA PARA REALIZAR SU PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 20677 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_B_220 kV | 10/10/2025 10:45 | 10/10/2025 16:10 | SOLICITADOPOR LA EMPRESA BUENAVENTURA PARA PRUEBAS DE OPERACION DE RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 220kV. (PRUEBAS ENBLAS DE LA UB Y UC - PRUEBAS SIMULADAS)_ BARRA B F/S CON ACOPLE DISPONIBLE PARA MANIOBRAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20682 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_A_220 kV | 10/10/2025 16:10 | 10/10/2025 17:13 | SOLICITADOPOR LA EMPRESA BUENAVENTURA PARA PRUEBAS DE OPERACION DE RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 220kV. (PRUEBAS ENBLAS DE LA UB Y UC - PRUEBAS SIMULADAS)_ BARRA B F/S CON ACOPLE DISPONIBLE PARA MANIOBRAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20681 | T
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 17:10 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - ELECTROSUR | L-1391 | 10/10/2025 07:10 | 10/10/2025 17:10 | Reforzamiento de los cuellos de empalme con la derivacion L-1385/R previo a su reconexion. Desconexion de la linea L-1391 para energizar el transformador RT2 y la derivacion L-1385/R, luego de haber culminado su mantenimiento correctivo. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14010 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 17:10 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 10/10/2025 07:00 | 10/10/2025 18:00 | Cambio de carbones + Mantenimiento preventivo | 20 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la L-1156, verificacion de estructuras y faja de servidumbre, sin corte de energia de la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 10/10/2025 07:41 | 10/10/2025 11:48 | REF: RETIRO DE CABLE DE ALTA Y SUS CONECTORES, DESCONEXION DEL CUELLO BAJANTE DE LADO DE LA BARRA “B” QUE ESTA CONECTADO A LOS SECCIONADORES SB-3619 HASTA EL SE-3621 DE LA LINEA L-2105 (RESERVA 1) Y SB-3627 HASTA EL SE-3629 DE LA LINEA L-2106 (RESERVA 2). (R0119857) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12794 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | SS.EE. | 10/10/2025 08:00 | 10/10/2025 17:00 | Migracion comunicacion firewall. Gabinete Telecomunicaciones, Instalar equipo Firewall Rugged 70F y equipo SONDA. Se tiene riesgo de perdida de supervision de maximo 1 hora. (R0122450) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20827 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B1_220KV | 10/10/2025 08:00 | 10/10/2025 17:00 | Barra fuera de servicio a solicitud de Cerro Verde. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1496 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 10 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 10 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
10/10/2025 | 00:30 | 146 | 632.1 | 216.8 |  |  | 0 | 144.7 |  |  |  | 208.5 | 210.7 | 199.3 | 216.7 | 111 | 223.9 | 3.2 |  |  |  |  | 166.1 | 7.4 | 6.1 |  | 6.8 | 13.5 | 75.2 |  |  |  |  | 109.7 | 131.7 | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 129.4 | 22.1 | 18.4 | 12.2 | 91.2 | 182.7 | 182.9 | 184 | 106.7 | 7.5 | 9.1 | 17.8 | 18.3 | 2 |  | 136.4 |  |  | 94.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 79.1 | 177.7 | 175.6 | 209 | 271 | [8 empty] | 1.5 | 156.9 | 96.1 | 61.9 | 68.9 | 29.9 |  |  |  | 147.1 | 148.7 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.8 | 20.1 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 29.1 | 77.3 | 0 | 3.2 | 20.2 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.6 | 16.9 | 20.2 | 20 | 7.1 | 30.9 | 0 | 71.8 | 97.1 | 10.2 | 1.2 | 10.5 | 2.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.9 | 52.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 8.1 | 20 | 9.5 | 27.3 | 32.9 | 17.5 | 18.7 | 6.7 | 11 | 6880.1 | 18.9746 | 8.039 | 6.0463 | 10.2 | 27.1147 | 18.9135 | 5.4 | 16 | 110.6881
10/10/2025 | 01:00 | 145.1 | 635.3 | 218.1 |  |  | 0 | 144.9 |  |  |  | 207.3 | 210.5 | 198.1 | 217.2 | 110.9 | 199.7 | 3.2 |  |  |  |  | 168.5 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 13.5 | 70 |  |  |  |  | 110.3 | 132.2 | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 133.8 | 21.5 | 18.4 | 12.2 | 90.8 | 182.8 | 183.3 | 184.1 | 107 | 7.4 | 9 | 23.2 | 18.7 | 2 |  | 144.5 |  |  | 45.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 79 | 177.1 | 174.7 | 209.7 | 271.4 | [8 empty] | 1.5 | 179.6 | 99.2 | 62 | 68.8 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 147.8 | 150 | [7 empty] | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 20.3 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 73.3 | 0 | 3.3 | 16.9 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.5 | 16.9 | 20.2 | 20 | 6.9 | 23.5 | 0 | 53.2 | 88.5 | 5.9 | 0.6 | 10.5 | 2.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.9 | 39.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 8.1 | 20 | 8.8 | 28.7 | 32.4 | 17.5 | 18.7 | 8.6 | 11 | 6770 | 18.3579 | 8.057 | 6.0469 | 10.2 | 27.1565 | 18.9137 | 5.5 | 15.9 | 110.132
10/10/2025 | 01:30 | 140.7 | 634.8 | 218.2 |  |  | 0 | 145.7 |  |  |  | 208.6 | 209.3 | 199.5 | 216.8 | 111.5 | 201 | 3.1 |  |  |  |  | 166.9 | 7.4 | 6 |  | 6.8 | 10.9 | 63.9 |  |  |  |  | 109.9 | 132 | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 126.3 | 21.9 | 18.4 | 12.2 | 85.9 | 181.5 | 181.5 | 184.7 | 106.7 | 7.6 | 9 | 17 | 18.3 | 2 |  | 120.3 |  |  | 45.4 |  |  | 25.3 |  |  |  | 78.9 | 178.9 | 176.4 | 208.2 | 272 | [8 empty] | 1.5 | 140.8 | 89.8 | 61.7 | 68.6 | 29.9 |  |  |  | 148.4 | 149.4 | 151 | [7 empty] | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 20.2 | 10 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.4 | 68.4 | 0 | 3.4 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.4 | 16.9 | 20.2 | 20 | 7.2 | 21.9 | 0 | 51.4 | 87.5 | 4.8 | 0.4 | 10.5 | 2.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 37.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 20 | 9.6 | 28.2 | 31.9 | 16.7 | 18.7 | 7.7 | 11 | 6627.6 | 19.4489 | 8.015 | 6.0459 | 10.2 | 27.152 | 18.9137 | 5.7 | 16.1 | 111.5756
10/10/2025 | 02:00 | 143.3 | 631.3 | 216.7 |  |  | 0 | 147.3 |  |  |  | 208.8 | 210.8 | 199.6 | 215.4 | 111.2 | 191.2 | 3.2 |  |  |  |  | 163.9 | 7.2 | 6 |  | 6.8 | 10.9 | 63.9 |  |  |  |  | 89.7 | 132.1 | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 123.9 | 20.9 | 18.4 | 12.2 | 89.5 | 182.3 | 182.7 | 184 | 106.1 | 7.4 | 9.1 | 17.7 | 18.3 | 2 |  | 84.5 |  |  | 45.5 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | 177.8 | 175.9 | 209.5 | 271.6 | [8 empty] | 1.5 | 98.5 | 79.5 | 61.7 | 63.9 | 29.9 |  |  |  | 147.8 | 148.5 | 151.1 | [7 empty] | 0 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.6 | 20 | 10 | 5.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.7 | 59 | 0 | 3.4 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.5 | 16.8 | 20.2 | 20 | 9.6 | 24.6 | 0 | 56 | 84.2 | 8.3 | 1.7 | 10.4 | 2.7 | 8.5 | 20 | 20.4 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.7 | 19.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 20 | 9.6 | 27.6 | 31.8 | 17 | 18.7 | 7.8 | 11 | 6431 | 20.0036 | 8.009 | 6.0451 | 10.2 | 27.1886 | 18.9135 | 5.6 | 9.1 | 105.0598
10/10/2025 | 02:30 | 144.5 | 636.2 | 218.1 |  |  | 0 | 148 |  |  |  | 208.9 | 210.3 | 200.7 | 214.9 | 111.1 | 158.6 | 3.1 |  |  |  |  | 164.5 | 7.4 | 6 |  | 6.8 | 10.5 | 64.3 |  |  |  |  | 90.1 | 132 | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 131.6 | 23.4 | 18.4 | 12.2 | 90.3 | 181.5 | 181.7 | 185 | 107.8 | 7.4 | 9 | 17.5 | 18.4 | 2 |  | 81.7 |  |  | 45.6 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | 178.1 | 175.7 | 209.5 | 271.2 | [8 empty] | 1.5 | 118.9 | 93.2 | 63.8 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 148.5 | 148.9 | 151 | [7 empty] | 0 | 110.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.5 | 20.2 | 10 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 54.5 | 0 | 3.3 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.4 | 17 | 20.2 | 20 | 14 | 28 | 0 | 57.2 | 88 | 7.6 | 1.6 | 10.4 | 2.9 | 8.2 | 18 | 20.4 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.7 | 9.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 20 | 9.6 | 28.3 | 31.8 | 17.5 | 18.7 | 7.9 | 10.8 | 6444.7 | 20.2794 | 8.012 | 6.0447 | 10.2 | 27.1732 | 18.9135 | 5.7 | 9.2 | 105.5229
10/10/2025 | 03:00 | 142.9 | 637.6 | 218.1 |  |  | 0 | 149.5 |  |  |  | 207.3 | 209.5 | 198.1 | 215.7 | 110.9 | 223.5 | 3.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.8 | 6.1 |  | 6.8 | 10.4 | 64.5 |  |  |  |  | 90.6 | 132 | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 124.7 | 24.1 | 18.4 | 12.2 | 91.9 | 182 | 182.8 | 184.1 | 107.8 | 7.5 | 9 | 26.7 | 18.7 | 2 |  | 68.2 |  |  | 31.1 |  |  | 0 |  |  |  | 79.2 | 176.9 | 174.6 | 209.4 | 271.1 | [8 empty] | 1.5 | 121.1 | 108.7 | 64 | 63.8 | 30.4 |  |  |  | 146.9 | 147.6 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.5 | 20.2 | 10 | 7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 10.3 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.2 | 17.2 | 20.3 | 20 | 16.4 | 26.2 | 0 | 43.6 | 67.2 | 5.8 | 0.7 | 10.4 | 3.1 | 7.7 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 27.6 | 32.4 | 17.5 | 18.7 | 8 | 11 | 6355 | 20.6136 | 8.012 | 6.0448 | 10.2 | 27.1639 | 18.9136 | 6 | 9.1 | 106.0479
10/10/2025 | 03:30 | 145.9 | 626.5 | 215 |  |  | 20 | 149.2 |  |  |  | 208 | 209.1 | 198.6 | 215.8 | 111.1 | 197.1 | 3.2 |  |  |  |  | 162.8 | 7 | 5.9 |  | 6.8 | 10.4 | 63.4 |  |  |  |  | 89.2 | 131.5 | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 121.2 | 24.5 | 18.4 | 12.2 | 89.1 | 181.3 | 181.7 | 183.3 | 106.5 | 7.5 | 9.1 | 19 | 18.1 | 2 |  | 41.7 |  |  | 30.4 |  |  | 0 |  |  |  | 78.7 | 177.2 | 175.2 | 209.6 | 271.2 | [8 empty] | 1.5 | 75.3 | 83.8 | 63.2 | 70.5 | 29.9 |  |  |  | 147 | 147.9 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.4 | 19.8 | 10 | 10.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.4 | 16.8 | 20.2 | 20 | 13.6 | 23.3 | 0 | 47.6 | 67.8 | 5.6 | 1.1 | 10.4 | 3.4 | 7.7 | 19.5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 1.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 20 | 9.6 | 27.9 | 32.9 | 17.5 | 18.7 | 8.2 | 10.6 | 6225.8 | 20.1238 | 8.028 | 6.0453 | 10.2 | 27.2258 | 18.9136 | 6.1 | 9.1 | 105.7365
10/10/2025 | 04:00 | 147.3 | 635.2 | 218.1 |  |  | 60.6 | 151.3 |  |  |  | 208.4 | 211.1 | 198.9 | 215.7 | 111.2 | 138.1 | 3.2 |  |  |  |  | 169.4 | 7.8 | 6.1 |  | 6.8 | 10.6 | 64.9 |  |  |  |  | 90.7 | 131.1 | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 121.8 | 24.8 | 18.4 | 12.2 | 89.1 | 184.3 | 185.1 | 183.6 | 107.3 | 7.5 | 9.1 | 19.4 | 18.6 | 2 |  | 45.4 |  |  | 31.5 |  |  | 0 |  |  |  | 79.5 | 177.3 | 175.2 | 208.8 | 270.8 | [8 empty] | 1.5 | 88.5 | 101.7 | 64.3 | 70.9 | 30.3 |  |  |  | 147.5 | 148.3 | 150 | [7 empty] | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.4 | 20.3 | 10 | 10.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 10 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.4 | 17.1 | 20.2 | 19.8 | 12.2 | 16.3 | 0 | 35.9 | 58.9 | 4.7 | 0.7 | 10.4 | 4 | 7.7 | 18 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 19.8 | 9.3 | 27.9 | 32.8 | 17 | 18.7 | 7.4 | 11 | 6257.7 | 19.8357 | 8.024 | 6.046 | 10.2 | 27.225 | 18.9134 | 6.1 | 9.1 | 105.4441
10/10/2025 | 04:30 | 144.6 | 634.3 | 217.3 |  |  | 54.8 | 150.6 |  |  |  | 207.3 | 209.1 | 198.2 | 213.7 | 110.6 | 120.6 | 3.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 6.1 |  | 6.8 | 10.5 | 64.2 |  |  |  |  | 90.8 | 131.8 | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 125.8 | 24.1 | 18.4 | 12.2 | 90.5 | 182 | 183.1 | 184 | 109.8 | 7.5 | 9 | 25.3 | 20.8 | 2 |  | 83 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 78.9 | 176.9 | 174.5 | 207.8 | 270.9 | [8 empty] | 1.5 | 123.8 | 110.7 | 64.1 | 70.8 | 30.4 |  |  |  | 148.1 | 148.8 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.8 | 4.6 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.4 | 20.3 | 10 | 10.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 9.7 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.4 | 17.1 | 20.2 | 19.8 | 13 | 17.1 | 0 | 23.9 | 39.6 | 4.2 | 0.6 | 10.4 | 4 | 7.7 | 18 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 19.8 | 9.2 | 27.7 | 32.7 | 16.5 | 18.7 | 8.1 | 11 | 6267.3 | 19.6367 | 8.021 | 6.0448 | 10.2 | 27.2089 | 18.9132 | 6.1 | 9.1 | 105.2247
10/10/2025 | 05:00 | 145.4 | 635.5 | 217.9 |  |  | 55.2 | 150.5 |  |  |  | 208.1 | 210.2 | 199.7 | 217.2 | 111.1 | 84.3 | 3.2 |  |  |  |  | 167 | 7.6 | 6.1 |  | 6.8 | 10.6 | 64.5 |  |  |  |  | 90.4 | 132.2 | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 127.7 | 25.2 | 18.4 | 12.2 | 93.6 | 183 | 183 | 184.4 | 108.5 | 7.4 | 9 | 30.6 | 20.6 | 2 |  | 110.5 |  |  | 31.1 |  |  | 0 |  |  |  | 79.1 | 177.6 | 175.3 | 208.6 | 270.4 | [8 empty] | 1.5 | 150.5 | 105.3 | 64 | 70.9 | 30.3 |  |  |  | 147.7 | 148.5 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.9 | 4.5 | 0 | 0.6 | 1.9 | 5 | 20.2 | 10 | 10.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 4.4 | 17 | 20.2 | 20 | 13.1 | 13 | 0 | 23.8 | 47.7 | 2.4 | 0.2 | 14.4 | 4 | 7.8 | 18 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 10 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 20 | 8.8 | 27.8 | 32.8 | 17.3 | 18.7 | 7.3 | 11 | 6310.7 | 20.742 | 8.02 | 6.0452 | 10.2 | 27.2424 | 18.913 | 6.1 | 6.5 | 103.7627
10/10/2025 | 05:30 | 147.8 | 635.9 | 217.5 |  |  | 55.9 | 150.2 |  |  |  | 207.3 | 209.9 | 198.3 | 212.6 | 111 | 124.7 | 3.3 |  |  |  |  | 168.7 | 7.8 | 6.1 |  | 6.8 | 10.6 | 64.8 |  |  |  |  | 90.6 | 131.6 | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 127.8 | 26.7 | 18.4 | 12.2 | 90.9 | 183.8 | 184.2 | 183.6 | 109.1 | 7.4 | 9 | 30.5 | 20.9 | 2 |  | 105.5 |  |  | 31.6 |  |  | 0 |  |  |  | 79.7 | 176.7 | 174.5 | 209.4 | 272 | [8 empty] | 2.1 | 147.5 | 108.6 | 64.3 | 70.7 | 30.3 |  |  |  | 146.9 | 147.5 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.9 | 4.4 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 20.1 | 10 | 10 | 3.4 | 18.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 9.6 | 1.1 | 0.4 | 9.6 | 4.5 | 17 | 20.2 | 20 | 14.2 | 18.9 | 0.2 | 6.6 | 18.9 | 0.7 | 0 | 17.7 | 4 | 7.7 | 15 | 18.5 | 18 | 0 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 7.2 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7.6 | 20 | 9.3 | 27.9 | 32.9 | 17.5 | 18.7 | 7.9 | 10.6 | 6328 | 20.996 | 8.016 | 6.0452 | 10.6 | 27.2799 | 18.9136 | 6 | 9 | 106.8508
10/10/2025 | 06:00 | 144.1 | 633.2 | 217.2 |  |  | 59.8 | 150.2 |  |  |  | 208.4 | 211.4 | 198.4 | 216.2 | 110.9 | 146.3 | 3.1 |  |  |  |  | 167.8 | 7.6 | 6.1 |  | 6.8 | 10.7 | 63.9 |  |  |  |  | 90.3 | 131.8 | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 125.3 | 30.2 | 18.4 | 12.2 | 90.3 | 181.8 | 182.8 | 183.9 | 108.5 | 7.6 | 9 | 24.3 | 20.5 | 2 |  | 80 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 78.8 | 177.7 | 175.3 | 209.2 | 271.2 | [8 empty] | 2.5 | 118.3 | 100 | 60.8 | 74.7 | 30.3 |  |  |  | 148 | 149 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 91.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.9 | 4.2 | 28.1 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 20.3 | 10 | 10.1 | 3.4 | 18.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | 7.6 | 3.4 | 9.8 | 1.1 | 0.4 | 9.7 | 4.6 | 14.9 | 20.2 | 20 | 9.8 | 19.1 | 5.7 | 11.4 | 20.7 | 0.6 | 0 | 18.2 | 4 | 7.7 | 15 | 15.5 | 15.5 | 0 | 39.5 | 0.4 | 24.7 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 21.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 7.5 | 20 | 9.2 | 27.8 | 32.8 | 16.5 | 18.7 | 8.3 | 11 | 6425 | 20.7901 | 8.015 | 6.0471 | 10.6 | 27.3198 | 18.9139 | 5.7 | 9.1 | 106.4858
10/10/2025 | 06:30 | 138.2 | 627.8 | 216 |  |  | 58.8 | 150.1 |  |  |  | 207.8 | 210.5 | 199.8 | 216.3 | 111.3 | 85.7 | 3 |  |  |  |  | 165.5 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 10.7 | 63.7 |  |  |  |  | 88.6 | 128.8 | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 124.3 | 27.7 | 18.2 | 12.2 | 92.7 | 178.5 | 178.8 | 183.4 | 106.2 | 7.4 | 9 | 25.5 | 19.4 | 2 |  | 72.9 |  |  | 30.1 |  |  | 0 |  |  |  | 78.1 | 177.8 | 175.7 | 208.5 | 270.4 | [8 empty] | 2.5 | 108.9 | 102.1 | 59.6 | 74 | 29.6 |  |  |  | 147.5 | 148.4 | 150.2 | [7 empty] | 0.1 | 94.1 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 9.9 | 4.7 | 71.1 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 19.9 | 10 | 10 | 3.4 | 18.5 | 10.2 | 12.7 | 0 | 0 | 14.3 | 3.4 | 9.7 | 1.1 | 0.4 | 9.9 | 4.5 | 15.5 | 20.1 | 19.6 | 9.7 | 20.6 | 17.4 | 11.1 | 19.7 | 0.3 | 0 | 18.5 | 4 | 7.9 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 0 | 127.8 | 2.2 | 71.4 | 0.6 | 0 | 0 | 60.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 7.6 | 19.7 | 9.5 | 28 | 33 | 17.4 | 18.7 | 7.9 | 10.9 | 6577.6 | 21.7265 | 8.012 | 6.05 | 10.8 | 27.3875 | 18.9133 | 5.5 | 9 | 107.3894
10/10/2025 | 07:00 | 140 | 622.1 | 213 |  |  | 59.4 | 150.5 |  |  |  | 208.6 | 210.1 | 198.4 | 216.5 | 110.9 | 66.5 | 3 |  |  |  |  | 165.8 | 7.1 | 6 |  | 6.8 | 10.4 | 62.7 |  |  |  |  | 88.6 | 129.6 | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 120.2 | 29.9 | 18.2 | 12.2 | 91.1 | 180.2 | 180.2 | 182.8 | 108.2 | 7.4 | 9 | 18.6 | 20.1 | 2 |  | 39.8 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 78.2 | 133.8 | 133.8 | 135.4 | 224.8 | [8 empty] | 2.5 | 71.5 | 75 | 64.6 | 74.2 | 29.6 |  |  |  | 147.4 | 148.5 | 149.5 | [7 empty] | 0.1 | 92.6 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10 | 4.7 | 163.6 | 0.6 | 2 | 4.7 | 19.7 | 10 | 10.1 | 3.5 | 18.5 | 14.1 | 17.3 | 0 | 0 | 17 | 3.4 | 9.5 | 1.2 | 0.3 | 9.9 | 4.4 | 15.4 | 20.2 | 19.7 | 9.8 | 18.5 | 28.2 | 11.6 | 24.5 | 0.9 | 0 | 18.6 | 4 | 7.9 | 16.5 | 17 | 17 | 0 | 212.6 | 4.6 | 107 | 0.6 | 0 | 0 | 90.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 4.1 | 7.6 | 19.8 | 9.4 | 27.6 | 32.9 | 17.5 | 18.9 | 8.4 | 11 | 6548.9 | 21.2756 | 7.999 | 6.05 | 10.8 | 27.3857 | 18.9129 | 5.5 | 9 | 106.9233
10/10/2025 | 07:30 | 140.9 | 630.4 | 214.9 |  |  | 59.2 | 152.5 |  |  |  | 207.3 | 208.5 | 198.6 | 214.9 | 110.8 | 136.2 | 3.1 |  |  |  |  | 170.6 | 8.6 | 6.2 |  | 6.8 | 10.5 | 63 |  |  |  |  | 99.5 | 126.6 | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 130.1 | 29.2 | 18 | 12.2 | 91.2 | 179.2 | 180.2 | 182.6 | 108.1 | 7.5 | 9.1 | 18.8 | 20.5 | 2 |  | 110.3 |  |  | 30.7 |  |  | 0 |  |  |  | 78.3 | 81.5 | 81.4 | 88.1 | 185.6 | [8 empty] | 2.5 | 91.6 | 83.5 | 65.6 | 74.3 | 29.8 |  |  |  | 147.2 | 148.6 | 149.7 | [7 empty] | 0.3 | 81.1 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 9.9 | 4.5 | 191.1 | 0.6 | 2 | 4.7 | 19.7 | 10 | 10 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 17.6 | 0 | 0 | 17.7 | 3.4 | 9.3 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.5 | 15.8 | 20.2 | 19.6 | 7.6 | 20.3 | 35.6 | 20.8 | 41.2 | 1.9 | 0.4 | 19 | 5.6 | 8 | 16.2 | 17 | 17 | 0 | 238.4 | 7.1 | 125.1 | 0.6 | 0 | 0 | 98.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 7.5 | 7.6 | 19.7 | 9 | 27.9 | 32.8 | 16.6 | 19 | 7.7 | 11.1 | 6683 | 21.0256 | 8.017 | 6.05 | 10.8 | 27.3028 | 18.9127 | 5.3 | 9 | 106.4081
10/10/2025 | 08:00 | 145.9 | 632 | 216.6 |  |  | 60.1 | 151.9 |  |  |  | 206.5 | 206.9 | 197.4 | 213.5 | 110.3 | 137.2 | 3.2 |  |  |  |  | 168.4 | 8.4 | 6.2 |  | 6.8 | 10.5 | 64 |  |  |  |  | 100.2 | 132.4 | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 149.6 | 31.5 | 18.4 | 12.2 | 89.4 | 152.6 | 153 | 162.5 | 108.6 | 7.4 | 9 | 31.3 | 21.1 | 2 |  | 169.8 |  |  | 31.1 |  |  | 0 |  |  |  | 79.1 | 93.4 | 93.2 | 96.2 | 188.6 | [8 empty] | 2.5 | 163.1 | 89.2 | 66 | 74.7 | 30 |  |  |  | 146.4 | 148.4 | 149.4 | [7 empty] | 0.3 | 66 | 75.8 | 0 | 0.1 | 0 | 14 | 9.9 | 4.8 | 200.8 | 0.6 | 2 | 4.7 | 20.2 | 10 | 10 | 3.5 | 18.5 | 14.8 | 17.9 | 0 | 0 | 17.2 | 3.4 | 9.5 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.5 | 16 | 20.3 | 20 | 8.4 | 19.1 | 36.3 | 36.3 | 49.5 | 3.4 | 0.8 | 18 | 8.3 | 8 | 16 | 16.5 | 16.5 | 0 | 249.5 | 9.5 | 128.5 | 0.6 | 0 | 0 | 102 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 9.9 | 7.6 | 20 | 9.2 | 28.2 | 33.2 | 15 | 19 | 7.8 | 11 | 6870.3 | 21.2562 | 8.014 | 6.05 | 10.8 | 27.2031 | 18.9124 | 5 | 9 | 106.2357
10/10/2025 | 08:30 | 148.2 | 634.8 | 216.6 |  |  | 60.3 | 153.3 |  |  |  | 203.7 | 205.9 | 196.4 | 210.3 | 109.4 | 188.3 | 3.3 |  |  |  |  | 169.1 | 7.6 | 5.9 |  | 6.8 | 10.3 | 76.4 |  |  |  |  | 105 | 121.6 | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 152.1 | 31.9 | 18.4 | 12.2 | 92.7 | 183.3 | 184.1 | 183.5 | 88.8 | 7.4 | 9 | 34.1 | 21.5 | 2 |  | 171.7 |  |  | 31.7 |  |  | 0 |  |  |  | 67.4 | 123.6 | 123.3 | 122 | 207.2 | [8 empty] | 2.5 | 210.2 | 110.1 | 66.4 | 74.7 | 30.4 |  |  |  | 145.4 | 147.5 | 148.5 | [7 empty] | 0.3 | 37.2 | 77.1 | 0 | 0.1 | 0 | 14.1 | 9.8 | 4.9 | 206.8 | 0.6 | 2 | 4.7 | 20.3 | 10 | 10 | 3.6 | 18.5 | 15.1 | 18.2 | 0 | 0 | 16.3 | 3.4 | 9.5 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.5 | 15.9 | 20.2 | 20.2 | 5.5 | 16.1 | 37.2 | 45.9 | 65.7 | 6.1 | 2.4 | 17.9 | 8.4 | 7.5 | 15 | 16 | 16.5 | 0 | 253.3 | 11.7 | 131.1 | 0.6 | 0 | 0 | 96.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 12 | 7.5 | 20.2 | 9.6 | 27.9 | 32.8 | 14.1 | 18.5 | 7.2 | 5.3 | 7152.6 | 21.247 | 8.003 | 6.05 | 10.8 | 27.107 | 18.9124 | 5.1 | 8.8 | 106.0195
10/10/2025 | 09:00 | 137 | 621.7 | 214.6 |  |  | 68.8 | 152.1 |  |  |  | 203.7 | 207.1 | 194.9 | 209.6 | 109.6 | 450.9 | 3 |  |  |  |  | 163.9 | 6 | 6.4 |  | 6.8 | 11.5 | 75.2 |  |  |  |  | 102.5 | 121.4 | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 119.5 | 31.5 | 18.2 | 12.2 | 91.3 | 179.4 | 179.7 | 183.5 | 85.9 | 7.4 | 9 | 18.2 | 20.6 | 2 |  | 40.2 |  |  | 52.3 |  |  | 0 |  |  |  | 66.4 | 168.7 | 168.5 | 168.6 | 254.4 | [8 empty] | 2.5 | 68.9 | 83.9 | 65 | 74.2 | 29.4 |  |  |  | 147.6 | 148.7 | 150.2 | [7 empty] | 0.8 | 38 | 80.5 | 0 | 0.1 | 0 | 14.4 | 9.9 | 5.5 | 210.3 | 0.6 | 2 | 4.7 | 19.8 | 10 | 10 | 3.6 | 18.5 | 15.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.5 | 3.4 | 9.6 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.6 | 15.1 | 20.1 | 20.2 | 5.6 | 14.3 | 37.3 | 40.1 | 67 | 5.1 | 2.3 | 17.9 | 8.4 | 7.5 | 15 | 16 | 16 | 0 | 253.1 | 13.6 | 132.5 | 0.6 | 0 | 0 | 90.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 13.7 | 7.5 | 20.2 | 8.7 | 27 | 32.5 | 0 | 19.1 | 7.1 | 6.5 | 7222.9 | 21.5601 | 7.991 | 6.04 | 10.8 | 27.0371 | 18.9126 | 5 | 8.8 | 106.1408
10/10/2025 | 09:30 | 151.7 | 634.2 | 216.8 |  |  | 71.3 | 154.2 |  |  |  | 201.5 | 203.4 | 192.5 | 205.9 | 109.1 | 493.5 | 3.2 |  |  |  |  | 168.5 | 7 | 6.7 |  | 6.8 | 11.7 | 76.7 |  |  |  |  | 105.2 | 127.9 | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 131.7 | 32.5 | 18.4 | 12.2 | 87.6 | 184.6 | 185.3 | 184.5 | 88.8 | 7.4 | 9 | 31.8 | 21.4 | 2 |  | 104.3 |  |  | 63.6 |  |  | 0 |  |  |  | 67.7 | 169.9 | 167.6 | 171.4 | 252.6 | [8 empty] | 2.5 | 108.5 | 111.5 | 66.7 | 74.8 | 30.3 |  |  |  | 146.5 | 147.3 | 149.6 | [7 empty] | 1.2 | 71.2 | 80.6 | 0 | 0.2 | 0 | 14.9 | 9.9 | 5.4 | 213.3 | 0.6 | 2 | 4.7 | 20.1 | 10 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 15.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.8 | 3.4 | 11.4 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.5 | 15.3 | 20.2 | 20 | 4.8 | 12.7 | 39.1 | 24.9 | 43.5 | 3.1 | 2.4 | 5.7 | 8.4 | 7.3 | 14.5 | 15.5 | 16 | 0 | 253.1 | 15.4 | 132.8 | 0.6 | 0 | 0 | 91.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 15.3 | 7.6 | 20 | 9.6 | 27.1 | 32.8 | 0 | 19.1 | 8.2 | 11 | 7485.3 | 21.6294 | 7.972 | 6.04 | 10.8 | 26.961 | 18.9132 | 5 | 9.1 | 106.4156
10/10/2025 | 10:00 | 151.4 | 633.7 | 216.5 |  |  | 72.2 | 152.7 |  |  |  | 198.9 | 201.7 | 190.5 | 205.7 | 108.7 | 328.5 | 3.4 |  |  |  |  | 168.4 | 8 | 6.4 |  | 6.8 | 11.5 | 76.5 |  |  |  |  | 105.9 | 129.1 | 0 |  |  |  | 148.4 | 51 | 156.4 | 32.3 | 18.4 | 12.2 | 89.7 | 186.1 | 186.3 | 183.7 | 89.1 | 7.4 | 9 | 31.6 | 21.5 | 2 |  | 154.9 |  |  | 64.9 |  |  | 0 |  |  |  | 68.7 | 151.2 | 151.4 | 152.9 | 235.4 | [8 empty] | 2.5 | 105.2 | 104.3 | 67.5 | 72.7 | 30.6 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 148.9 | [7 empty] | 1.2 | 99.7 | 80.6 | 0 | 0.2 | 0 | 15 | 10 | 5.6 | 215.7 | 0.6 | 2.5 | 4.7 | 20.1 | 10 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | 15.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14 | 3.4 | 16.6 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.6 | 15.2 | 20.2 | 20 | 5.6 | 16.1 | 38.9 | 38.6 | 67.5 | 3 | 2.4 | 0.5 | 8.4 | 7.3 | 14.8 | 15 | 15.5 | 0 | 253.2 | 16.7 | 133 | 0.6 | 0 | 0 | 86.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 16.6 | 7.6 | 20 | 9.5 | 26.4 | 32 | 0 | 19.1 | 7.9 | 11 | 7525.7 | 21.044 | 7.977 | 6.04 | 10.8 | 26.7977 | 18.9133 | 4.9 | 9 | 105.4719
10/10/2025 | 10:30 | 149.2 | 633.4 | 216.5 |  |  | 71.8 | 152.8 |  |  |  | 200.2 | 202.9 | 192 | 207.6 | 109.2 | 312 | 3.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.9 | 6.3 |  | 6.8 | 10.7 | 77 |  |  |  |  | 104.6 | 129.2 | 0 |  |  |  | 147.4 | 51 | 152.3 | 30.5 | 18.4 | 12.2 | 91.9 | 183.9 | 184.1 | 183.6 | 88 | 7.4 | 9 | 32.3 | 21.3 | 2 |  | 169.6 |  |  | 63.1 |  |  | 0 |  |  |  | 68.2 | 151.5 | 151.3 | 151.5 | 234.3 | [8 empty] | 2.5 | 117 | 100.5 | 66.7 | 70.8 | 30.2 |  |  |  | 146.1 | 146.5 | 148.8 | [7 empty] | 1.2 | 113.1 | 80.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | 14.8 | 9.9 | 5.6 | 216.3 | 0.6 | 2.5 | 4.9 | 20 | 10 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | 15.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.8 | 3.4 | 16.5 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.5 | 15.3 | 20.2 | 20 | 7.2 | 20.9 | 41.2 | 59 | 82.7 | 6.1 | 4.1 | 0 | 8.4 | 7.3 | 15 | 15.5 | 15.5 | 0.4 | 253.1 | 17.7 | 133.6 | 0.6 | 0 | 0 | 74.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 17.7 | 7.6 | 20 | 9.2 | 27.3 | 33 | 14.7 | 19 | 7.3 | 11.2 | 7587.4 | 20.7152 | 7.961 | 6.04 | 10.8 | 26.6793 | 18.9138 | 4.8 | 9.1 | 105.0093
10/10/2025 | 11:00 | 142.6 | 632.5 | 217.1 |  |  | 69.6 | 152.7 |  |  |  | 203.4 | 206.3 | 195.5 | 210.1 | 109.4 | 360.6 | 3.2 |  |  |  |  | 162.4 | 7.7 | 5.7 |  | 6.4 | 11.4 | 76.3 |  |  |  |  | 110.1 | 128.8 | 0 |  |  |  | 147.9 | 51 | 151.8 | 31.5 | 18.4 | 12.2 | 92.9 | 181.6 | 182.1 | 184.5 | 86.8 | 7.4 | 9 | 22.5 | 21 | 2 |  | 81.5 |  |  | 62.7 |  |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 151.5 | 151.4 | 150.5 | 231.9 | [8 empty] | 2.5 | 74 | 87.2 | 66.1 | 70.8 | 30 |  |  |  | 147.2 | 147.8 | 149.4 | [7 empty] | 1.3 | 112.1 | 80.7 | 2.8 | 0.3 | 0 | 14.8 | 9.9 | 5.5 | 220.2 | 0.5 | 2.7 | 4.8 | 20 | 10 | 9.8 | 3.5 | 18.5 | 15.5 | 18.4 | 0 | 0 | 17.6 | 3.4 | 16.5 | 1.2 | 0 | 9.9 | 4.3 | 15.5 | 20.2 | 20 | 6.7 | 28.6 | 35.2 | 66.3 | 85.3 | 7.7 | 4.3 | 0 | 8.4 | 7.3 | 15 | 15.5 | 15.5 | 2.4 | 253.1 | 18.5 | 133.8 | 0.6 | 0 | 0 | 72.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 18.5 | 7.6 | 20 | 9.4 | 28.4 | 33 | 14 | 19 | 7.1 | 11.2 | 7499.9 | 20.2332 | 7.961 | 6.04 | 10.6 | 26.4872 | 18.9145 | 4.9 | 9 | 104.1359
10/10/2025 | 11:30 | 145.7 | 631.7 | 217 |  |  | 70.2 | 152.6 |  |  |  | 202.6 | 205.3 | 194.5 | 208.5 | 109.3 | 354.7 | 3.2 |  |  |  |  | 165.3 | 7.9 | 5.7 |  | 6.8 | 11.6 | 76.1 |  |  |  |  | 110.1 | 129.3 | 0 |  |  |  | 147.3 | 51 | 150.9 | 32.5 | 18.4 | 12.2 | 89.9 | 181.8 | 182.1 | 183.7 | 87.9 | 7.4 | 9 | 28.4 | 21.1 | 2 |  | 133.4 |  |  | 62.8 |  |  | 0 |  |  |  | 67.5 | 155 | 155 | 155.3 | 237.9 | [8 empty] | 2.5 | 90.1 | 95.7 | 66.3 | 70.5 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.7 | 148.3 | [7 empty] | 1.3 | 111.1 | 80.6 | 3.8 | 0.5 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.5 | 216.9 | 0.5 | 2.8 | 4.7 | 20 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 15.8 | 18.7 | 0 | 0 | 17 | 3.4 | 16.5 | 1.3 | 0 | 9.9 | 4.3 | 15.5 | 20.2 | 20 | 10.6 | 34.7 | 35.8 | 79.6 | 98.8 | 13.7 | 8.6 | 0 | 8.1 | 7.3 | 15 | 15.5 | 15.5 | 1.8 | 253.6 | 18.8 | 134.1 | 0.6 | 0 | 0 | 109.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 19.1 | 7.6 | 20 | 9.6 | 28.2 | 32.3 | 14.3 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 7671.6 | 20.7203 | 7.962 | 6.04 | 10.6 | 26.3509 | 18.9156 | 4.8 | 9.1 | 104.4888
10/10/2025 | 12:00 | 147.4 | 628.7 | 216.2 |  |  | 69.9 | 152.5 |  |  |  | 203.2 | 206 | 195.3 | 210.6 | 109.7 | 344.4 | 3.2 |  |  |  |  | 166.2 | 7.5 | 5.6 |  | 6.8 | 11.6 | 76 |  |  |  |  | 109.7 | 128 | 0 |  |  |  | 147.4 | 51 | 151.6 | 32.2 | 18.4 | 12.2 | 91.6 | 182.7 | 182.8 | 183.9 | 86.8 | 7.4 | 9 | 19.9 | 21 | 2 |  | 50 |  |  | 62.6 |  |  | 0 |  |  |  | 67.4 | 156.1 | 155.8 | 155.4 | 238.2 | [8 empty] | 2.5 | 57.7 | 82.5 | 66 | 70.8 | 29.9 |  |  |  | 146.3 | 147.2 | 149.4 | [7 empty] | 1.3 | 113.1 | 80.5 | 2.2 | 0.1 | 0 | 14.7 | 10 | 5.4 | 221 | 0.5 | 2.8 | 4.7 | 19.9 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 15.7 | 18.6 | 0 | 0 | 18.8 | 3.4 | 16.5 | 1.4 | 0 | 10 | 4.4 | 15.2 | 20.1 | 20 | 8.9 | 37.2 | 37.9 | 98 | 103 | 18.8 | 13.6 | 0 | 8 | 7.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 1.8 | 253.1 | 18.5 | 135.8 | 0.6 | 0 | 24.3 | 110.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 19 | 7.6 | 20 | 9.3 | 28.5 | 33.4 | 14.2 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 7599.7 | 20.7844 | 7.971 | 6.05 | 10.6 | 26.3179 | 18.9171 | 4.8 | 9 | 104.4403
10/10/2025 | 12:30 | 142.3 | 631.6 | 216.6 |  |  | 70.4 | 151.4 |  |  |  | 203.5 | 206.4 | 195.9 | 209.1 | 109.8 | 194 | 3.2 |  |  |  |  | 165.1 | 7.9 | 5.8 |  | 6.8 | 11.6 | 76.4 |  |  |  |  | 109.5 | 128.9 | 0 |  |  |  | 147.4 | 50.8 | 150.6 | 31.2 | 18.3 | 12.2 | 87.6 | 182.2 | 182.2 | 184.6 | 86.4 | 7.4 | 9 | 25.1 | 18.8 | 2 |  | 109.2 |  |  | 62.2 |  |  | 0 |  |  |  | 67.3 | 117.9 | 117.9 | 122.5 | 204.3 | [8 empty] | 2.5 | 90 | 86.8 | 65.9 | 72.7 | 29.7 |  |  |  | 146.3 | 147.5 | 150.1 | [7 empty] | 1.3 | 111.2 | 80.6 | 2.9 | 0.1 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.5 | 224.5 | 0.5 | 2.8 | 4.8 | 19.8 | 10 | 7 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 17.8 | 0 | 0 | 19.1 | 3.4 | 16.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 4.4 | 15.3 | 20.2 | 19.8 | 9.3 | 53.1 | 38.3 | 98.5 | 101.5 | 17.6 | 12.5 | 0 | 8 | 7.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 2.1 | 253.2 | 18.7 | 135.4 | 0.6 | 77.1 | 125.5 | 110.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 18.9 | 7.6 | 19.9 | 9.5 | 28.5 | 33.5 | 14.4 | 19.1 | 8 | 11.2 | 7589.1 | 20.5776 | 7.968 | 6.0455 | 10.6 | 26.2507 | 18.9183 | 4.9 | 9 | 104.26
10/10/2025 | 13:00 | 137.1 | 625.2 | 215 |  |  | 68.5 | 151.7 |  |  |  | 204.2 | 207 | 195.6 | 210.3 | 109.7 | 219.1 | 3 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 11.4 | 75.1 |  |  |  |  | 108.5 | 127.9 | 0 |  |  |  | 145.7 | 51 | 148.5 | 30.7 | 18 | 12.2 | 88.3 | 179 | 178.9 | 183.8 | 85.4 | 7.4 | 9.1 | 19 | 18.5 | 2 |  | 45.5 |  |  | 60.6 |  |  | 0 |  |  |  | 66.3 | 117.6 | 117.6 | 121.9 | 205.5 | [8 empty] | 2.5 | 62.3 | 75.4 | 61.7 | 71.7 | 29.3 |  |  |  | 146.2 | 147.1 | 149.3 | [7 empty] | 0.8 | 106.6 | 80.5 | 2.5 | 0.2 | 0 | 14.6 | 9.9 | 5.5 | 220.3 | 0.5 | 2.8 | 5 | 19.6 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 15.8 | 0 | 0 | 19 | 3.4 | 16.5 | 1.4 | 0 | 9.9 | 4.4 | 15.1 | 20.2 | 20 | 10.2 | 54.3 | 38.5 | 93.2 | 94.3 | 17.8 | 11.1 | 2.6 | 8 | 7.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 2.9 | 253 | 18.1 | 124.1 | 0.6 | 129.5 | 137.6 | 98.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 18.3 | 7.6 | 20 | 9.6 | 28.8 | 33.4 | 14.6 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 7483.8 | 19.9815 | 7.989 | 6.0416 | 10.6 | 26.1832 | 18.9195 | 4.8 | 9.1 | 103.6149
10/10/2025 | 13:30 | 152 | 638 | 218.2 |  |  | 71.2 | 152.8 |  |  |  | 203.8 | 206 | 195.8 | 209 | 109.4 | 167.2 | 3.2 |  |  |  |  | 169.7 | 8.5 | 6.4 |  | 6.8 | 11.5 | 76.5 |  |  |  |  | 110.3 | 130.4 | 0 |  |  |  | 147.9 | 51 | 153.1 | 30.9 | 18.2 | 12.2 | 91 | 168.1 | 169 | 180.2 | 88.6 | 7.4 | 9 | 32 | 18.4 | 2 |  | 170.8 |  |  | 63.8 |  |  | 0 |  |  |  | 67.7 | 84.4 | 84.6 | 85.1 | 174.2 | [8 empty] | 2.5 | 133.8 | 98.8 | 63.8 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 146.3 | 149.9 | [7 empty] | 1.3 | 104.3 | 80.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 14.9 | 9.9 | 5.3 | 218.7 | 0.5 | 2.9 | 5 | 20.2 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 14.6 | 16.9 | 0 | 0 | 18.8 | 3.4 | 16.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 4.3 | 16.1 | 20.3 | 20 | 14.4 | 57 | 39 | 86.9 | 86.9 | 15.2 | 12 | 14 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 15.5 | 0.6 | 253.1 | 17.1 | 135.9 | 0.6 | 126.1 | 144.2 | 107.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 17.3 | 7.6 | 20 | 9.4 | 28.9 | 33.4 | 15 | 18.7 | 7.8 | 11.1 | 7593 | 22.01 | 7.981 | 6.0424 | 5.4 | 26.2738 | 18.9203 | 4.8 | 9.1 | 100.5274
10/10/2025 | 14:00 | 141.5 | 636.1 | 218 |  |  | 69.7 | 151.1 |  |  |  | 204.2 | 207.3 | 194.9 | 209.4 | 109.8 | 242.2 | 3.2 |  |  |  |  | 166.5 | 8.2 | 6.3 |  | 6.8 | 11.5 | 80.8 |  |  |  |  | 110.1 | 129.3 | 0 |  |  |  | 151.3 | 51 | 150.7 | 31.1 | 18 | 12.2 | 91.3 | 154.3 | 154.8 | 169.3 | 86.8 | 7.4 | 9 | 30.8 | 16.8 | 2 |  | 169.5 |  |  | 62.6 |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 93.8 | 93.7 | 93.3 | 175.9 | [8 empty] | 2.5 | 152.2 | 99.8 | 63.2 | 72.7 | 30 |  |  |  | 146.4 | 147.6 | 149.7 | [7 empty] | 1.2 | 100.6 | 80.6 | 0 | 0.2 | 0 | 14.8 | 9.9 | 5.2 | 216.7 | 0.5 | 2.9 | 4.8 | 20 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 14 | 16.4 | 0 | 0 | 18.7 | 3.4 | 16.5 | 1.4 | 0 | 9.9 | 4.3 | 17.3 | 20.4 | 20.1 | 17.5 | 63.1 | 38.3 | 86.4 | 89.4 | 15.7 | 11.4 | 11.7 | 8.3 | 7.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 1 | 253.2 | 15.6 | 120.3 | 0.6 | 129 | 142.7 | 68 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 15.4 | 7.6 | 20.2 | 8.9 | 29.1 | 33.5 | 15 | 19.1 | 6.7 | 11.2 | 7618.2 | 22.3751 | 7.979 | 6.0392 | 7.5 | 26.5696 | 18.9204 | 4.9 | 8.8 | 103.0832
10/10/2025 | 14:30 | 145.8 | 635.3 | 217.9 |  |  | 70.6 | 150.5 |  |  |  | 202.8 | 206.6 | 194.9 | 208.8 | 109.1 | 179.3 | 3.2 |  |  |  |  | 167.4 | 7.9 | 6.1 |  | 6.8 | 11.3 | 80.5 |  |  |  |  | 110.2 | 128.8 | 0 |  |  |  | 151.8 | 51 | 151.4 | 34.6 | 18.2 | 12.2 | 90.1 | 155.9 | 157.2 | 168.7 | 87.2 | 7.4 | 9 | 28.1 | 17.5 | 2 |  | 143.2 |  |  | 62.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 84.6 | 84.6 | 85.2 | 176.4 | [8 empty] | 2.5 | 166.9 | 85.5 | 63.1 | 71.6 | 29.1 |  |  |  | 145.5 | 146.6 | 149.6 | [7 empty] | 0.7 | 89.2 | 80.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 13.7 | 9.8 | 5.5 | 213.9 | 0.5 | 3.1 | 4.8 | 20.2 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 14.7 | 18.2 | 0 | 0 | 18.3 | 3.4 | 16.6 | 1.5 | 0 | 9.9 | 4.3 | 18 | 20.4 | 20 | 19 | 69.4 | 34.4 | 91.9 | 91.3 | 16.6 | 10.7 | 21 | 8.4 | 7.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 2 | 253.1 | 14 | 133.3 | 0.6 | 132.1 | 132.8 | 102.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 14.2 | 7.6 | 20 | 9.6 | 28.9 | 33.4 | 15 | 17.8 | 6.9 | 11.2 | 7594.5 | 22.4071 | 7.971 | 6.0369 | 10.8 | 26.4022 | 18.9203 | 6 | 9 | 107.5376
10/10/2025 | 15:00 | 146.4 | 633.3 | 217.3 |  |  | 70 | 149.6 |  |  |  | 204 | 207.2 | 195.3 | 211 | 110 | 241.6 | 3.2 |  |  |  |  | 167.1 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 11.3 | 80.1 |  |  |  |  | 109.9 | 127.7 | 0 |  |  |  | 151.9 | 51 | 151.2 | 34.5 | 18.2 | 12.2 | 89.8 | 181 | 181.7 | 183.8 | 87 | 7.5 | 9 | 25 | 16.7 | 2 |  | 161.3 |  |  | 62.4 |  |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 72.6 | 72.6 | 73.1 | 171.4 | [8 empty] | 2.5 | 133 | 95.4 | 62.9 | 71.7 | 28.9 |  |  |  | 145.6 | 146.5 | 149.7 | [7 empty] | 0.7 | 92.4 | 80.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 13.8 | 9.9 | 5.5 | 209.5 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 19.9 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 10.9 | 15.8 | 0 | 0 | 14.5 | 3.4 | 16.5 | 1.7 | 0 | 9.9 | 4.2 | 17.9 | 20.3 | 20 | 24.4 | 72.4 | 37.4 | 79.7 | 78.5 | 16 | 10.6 | 21 | 8.4 | 7.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 2.3 | 252.9 | 12.2 | 126.3 | 0.6 | 132.4 | 145.9 | 67.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 12.2 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.7 | 33.3 | 16 | 16.9 | 7.6 | 11.2 | 7608.6 | 22.3736 | 7.969 | 6.0361 | 10.8 | 26.2868 | 18.9186 | 5.2 | 9 | 106.5841
10/10/2025 | 15:30 | 144 | 635.8 | 217.8 |  |  | 69.9 | 149.9 |  |  |  | 207.8 | 210.3 | 196.1 | 211.4 | 110.2 | 361 | 3.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7.7 | 6.1 |  | 6.8 | 11.3 | 80.9 |  |  |  |  | 110 | 134.3 | 0 |  |  |  | 152.4 | 51 | 151.8 | 35.5 | 18.4 | 12.2 | 89.4 | 182.2 | 182.4 | 184.9 | 87 | 7.4 | 9.1 | 31.5 | 17.2 | 2 |  | 150.1 |  |  | 62.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 86.7 | 86.6 | 85.6 | 173.1 | [8 empty] | 2.5 | 107.6 | 97.6 | 63.1 | 68.7 | 29 |  |  |  | 145.8 | 146.8 | 149.3 | [7 empty] | 0.4 | 97.9 | 79.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 202.3 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 20 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 13.7 | 18.1 | 0 | 0 | 12.4 | 3.4 | 16.5 | 1.8 | 0 | 9.9 | 4.2 | 17.9 | 20.4 | 20 | 26.7 | 79.3 | 36 | 85.5 | 84.6 | 15.9 | 7.8 | 21 | 8.4 | 7.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 2.3 | 249.1 | 9.9 | 118.4 | 0.6 | 132.3 | 139.6 | 63.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 9.8 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.4 | 33.3 | 15.5 | 16.7 | 7.9 | 11.2 | 7751.4 | 22.2198 | 7.975 | 6.035 | 10.8 | 26.1987 | 18.9172 | 4.9 | 9.1 | 106.1457
10/10/2025 | 16:00 | 146.4 | 633.9 | 218 |  |  | 70 | 150.2 |  |  |  | 206 | 209.7 | 199.7 | 212.7 | 110.4 | 422 | 3.2 |  |  |  |  | 163 | 7.7 | 6.1 |  | 6.8 | 11 | 80.4 |  |  |  |  | 109.9 | 138.2 | 176.6 |  |  |  | 152.4 | 51 | 151.7 | 33.8 | 18.4 | 12.2 | 91.8 | 128.9 | 129.5 | 161 | 86.7 | 7.4 | 9 | 23.6 | 17.1 | 2 |  | 89.3 |  |  | 62.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 63.7 | 63.7 | 63.2 | 158.4 | [8 empty] | 2.5 | 83.4 | 98.7 | 63.1 | 68.7 | 29 |  |  |  | 145.6 | 146.5 | 149.8 | [7 empty] | 0.5 | 98.2 | 72.7 | 2 | 0.1 | 0 | 13.3 | 9.8 | 5.4 | 188.3 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 20.1 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 9.8 | 11.9 | 0 | 0 | 9.6 | 3.4 | 16.6 | 1.9 | 0 | 9.9 | 4.2 | 17.9 | 20.4 | 19.9 | 28.1 | 80.9 | 32.5 | 80 | 87.4 | 15.6 | 9.2 | 21 | 8.4 | 7 | 13.5 | 14 | 14.5 | 3.3 | 236.5 | 7.4 | 112.9 | 0.6 | 132.5 | 142.4 | 61.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 7.3 | 7.6 | 20 | 9 | 28.4 | 33.6 | 14.5 | 16.7 | 7.3 | 11.2 | 7630 | 22.202 | 7.971 | 6.0339 | 10.8 | 26.1501 | 18.9159 | 4.9 | 9.1 | 106.073
10/10/2025 | 16:30 | 145.2 | 640 | 218.6 |  |  | 70.1 | 148.5 |  |  |  | 206.6 | 210.3 | 200 | 213.5 | 110.5 | 394.7 | 3.2 |  |  |  |  | 163.6 | 8.1 | 6.2 |  | 6.8 | 11.1 | 81.5 |  |  |  |  | 110.3 | 150.6 | 176.4 |  |  |  | 152.6 | 51 | 152 | 34.1 | 18.6 | 12.2 | 90.6 | 125.4 | 125.5 | 154.1 | 87.7 | 7.5 | 9 | 31.5 | 17.5 | 2 |  | 172.5 |  |  | 63.4 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 105.8 | 105.6 | 100.4 | 157.1 | [8 empty] | 2.5 | 205.1 | 101.6 | 63.4 | 68.7 | 29.9 |  |  |  | 103 | 103 | 122.4 | [7 empty] | 0.3 | 100.1 | 46.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 13.4 | 9.9 | 5.5 | 140.4 | 0.5 | 3.2 | 4.9 | 20.3 | 10 | 6 | 3.5 | 18.5 | 10.1 | 11.7 | 0 | 0 | 7.6 | 3.4 | 16.6 | 2.1 | 0 | 9.9 | 4.2 | 17.7 | 20.4 | 20 | 28.5 | 80 | 22.5 | 80.9 | 91.5 | 15.5 | 12.4 | 21 | 8.4 | 6.9 | 13.5 | 14 | 14.5 | 2.2 | 183.1 | 4.8 | 53 | 0.6 | 132.4 | 148.2 | 36.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 4.6 | 7.5 | 20 | 9.5 | 28.5 | 33.4 | 15 | 16.7 | 8 | 11.2 | 7621.3 | 22.2476 | 7.971 | 6.0345 | 11 | 26.3387 | 18.9153 | 4.9 | 5.8 | 103.207
10/10/2025 | 17:00 | 145.3 | 641.5 | 218.5 |  |  | 70.8 | 142 |  |  |  | 207.5 | 211 | 200.2 | 213 | 110.6 | 570.6 | 3.3 |  |  |  |  | 171 | 8.3 | 6.2 |  | 6.8 | 11.4 | 81.6 |  |  |  |  | 102 | 154.9 | 176.4 |  |  |  | 144 | 51 | 153.3 | 34.7 | 18.4 | 12.2 | 91.6 | 133.4 | 133.4 | 155.3 | 90 | 7.5 | 9 | 30.1 | 17.4 | 2 |  | 145.2 |  |  | 87.8 |  |  | 0 |  |  |  | 128.8 | 96.1 | 96 | 94.8 | 176.6 | [8 empty] | 2.5 | 135.9 | 91.4 | 64.4 | 69.3 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 147.3 | 150 | [7 empty] | 0.1 | 106.3 | 18.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5.5 | 65.9 | 0.5 | 3.2 | 4.9 | 20.7 | 10 | 8.5 | 3.5 | 18.5 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 19.2 | 2.2 | 0 | 9.9 | 4.2 | 17.5 | 20.4 | 20 | 28.7 | 78.7 | 11.8 | 81.7 | 88.9 | 13.2 | 11.4 | 21 | 8.4 | 6.2 | 13.5 | 14 | 14.5 | 1.2 | 88.3 | 2.2 | 31.3 | 0.6 | 132.3 | 141.7 | 21.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 7.6 | 20 | 8.9 | 28.4 | 33.4 | 15 | 17.4 | 8.6 | 11.2 | 7567.7 | 22.2408 | 7.97 | 6.0352 | 11 | 26.516 | 18.9141 | 5.1 | 5.8 | 103.5761
10/10/2025 | 17:30 | 146 | 634.3 | 217.8 |  |  | 90.2 | 151 |  |  |  | 207.5 | 211.2 | 200.2 | 214.6 | 110.8 | 548.5 | 3.2 |  |  |  |  | 167.5 | 7.1 | 6.2 |  | 6.8 | 11.5 | 92.4 |  |  |  |  | 100.1 | 153.3 | 171.7 |  |  |  | 0 | 51.4 | 125.6 | 33.6 | 18.1 | 12.2 | 91.9 | 182.7 | 183 | 184.3 | 87 | 7.5 | 9 | 27.9 | 16.7 | 2 |  | 96.5 |  |  | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 176.7 | 174.6 | 173.4 | 256.3 | [8 empty] | 2.5 | 139.2 | 77.9 | 63.2 | 68.8 | 29.6 |  |  |  | 147.2 | 148.2 | 150.2 | [7 empty] | 0.1 | 101.8 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 13.7 | 9.9 | 5.6 | 4.9 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 20 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 9.9 | 4.2 | 17.4 | 20.4 | 20.2 | 30 | 77.4 | 1.5 | 81.9 | 96.8 | 13.5 | 11.5 | 21 | 8.4 | 6.3 | 13.5 | 14 | 14.5 | 1.7 | 11.5 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 132.5 | 163.2 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 7.2 | 19.9 | 9.5 | 27.1 | 32.8 | 15 | 18.5 | 7.3 | 11.2 | 7581.6 | 22.163 | 7.97 | 6.0363 | 13.2 | 26.6407 | 18.9134 | 5 | 5.8 | 105.7234
10/10/2025 | 18:00 | 144 | 627.8 | 217.3 |  |  | 89.6 | 149.9 |  |  |  | 207.6 | 211.5 | 199.6 | 214.7 | 110.6 | 547.6 | 3.1 |  |  |  |  | 166.4 | 7 | 6.1 |  | 6.8 | 12.1 | 92 |  |  |  |  | 100.1 | 153.8 | 173.8 |  |  |  | 0 | 51 | 133.3 | 32.6 | 18.4 | 12.2 | 92.4 | 181.2 | 181.8 | 184.3 | 86.9 | 7.5 | 9 | 20.8 | 16.9 | 2 |  | 47.4 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 177 | 174.9 | 210.1 | 270.1 | [8 empty] | 2.5 | 88.2 | 91.8 | 63 | 68.7 | 29.6 |  |  |  | 147.6 | 148.5 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 97.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 14.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 20.1 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 9.9 | 4.5 | 17.5 | 20.2 | 20 | 29.9 | 79.2 | 0 | 78.3 | 97.3 | 13.4 | 10.7 | 21 | 8.4 | 6.2 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.6 | 158.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 26.8 | 32.5 | 15 | 19.1 | 9 | 10.8 | 7496.1 | 22.1077 | 7.975 | 6.0377 | 13.2 | 26.8276 | 18.9125 | 4.9 | 16 | 115.9605
10/10/2025 | 18:30 | 146.3 | 626.8 | 215.3 |  |  | 89.9 | 148.6 |  |  |  | 207.3 | 210.2 | 199.5 | 215.1 | 110.9 | 550.1 | 3.2 |  |  |  |  | 167.9 | 7 | 6.2 |  | 6.8 | 13.1 | 120.7 |  |  |  |  | 99.8 | 155.1 | 0 |  |  |  | 227.9 | 51 | 151 | 32 | 18.4 | 12.2 | 90.3 | 182.4 | 182.7 | 184.4 | 107.9 | 7.4 | 9 | 31.1 | 16.6 | 2 |  | 119.7 |  |  | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 177 | 174.8 | 210.4 | 270.3 | [8 empty] | 2.5 | 205.3 | 113.5 | 62.9 | 68.7 | 29.6 |  |  |  | 147 | 147.9 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 100.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.8 | 3.3 | 4.8 | 19.9 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 9.8 | 4.7 | 17.9 | 20.2 | 19.7 | 29.6 | 77.8 | 0 | 76.3 | 97.8 | 12.3 | 9.1 | 21 | 8.4 | 6.3 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.3 | 137.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0 | 7.6 | 19.8 | 9.5 | 27 | 32.7 | 15 | 19.1 | 8 | 10.7 | 7816.9 | 22.2967 | 7.974 | 6.0375 | 0 | 26.8928 | 18.9121 | 4.9 | 16 | 103.0131
10/10/2025 | 19:00 | 150 | 628.8 | 215.1 |  |  | 90.8 | 149.3 |  |  |  | 207.1 | 209.8 | 199.3 | 214 | 110.9 | 546.3 | 3.3 |  |  |  |  | 167.9 | 7.7 | 6.2 |  | 6.8 | 13.5 | 120.7 |  |  |  |  | 100.4 | 153.9 | 0 |  |  |  | 311.7 | 51 | 133.2 | 33 | 18.4 | 12.2 | 89 | 184.6 | 184.8 | 183.9 | 107.9 | 7.5 | 9.1 | 32.3 | 20.2 | 2 |  | 134.7 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 176.8 | 174.5 | 210.2 | 270.6 | [8 empty] | 2.5 | 202 | 114.9 | 63.3 | 72.8 | 29.8 |  |  |  | 146.9 | 147.9 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 93.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0.8 | 3.3 | 4.8 | 20.1 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.4 | 0 | 12 | 4.9 | 18 | 20.4 | 19.9 | 27.7 | 73.9 | 0 | 72.8 | 101.6 | 11.2 | 5.9 | 21 | 8.4 | 6.3 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.6 | 69 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.6 | 20 | 9.3 | 27.3 | 33 | 15.2 | 19.1 | 8.2 | 11 | 7799.2 | 22.3033 | 7.971 | 6.0382 | 13.2 | 26.9415 | 10.7371 | 5 | 16.1 | 108.2912
10/10/2025 | 19:30 | 146.3 | 629.5 | 214.6 |  |  | 90.1 | 149.2 |  |  |  | 206.5 | 210.5 | 198.8 | 213.9 | 110.6 | 551.3 | 3.2 |  |  |  |  | 167.3 | 7.9 | 6.2 |  | 6.8 | 13.8 | 120.7 |  |  |  |  | 100.6 | 154.1 | 0 |  |  |  | 353.4 | 51 | 151.5 | 33.6 | 18.3 | 12.2 | 91.7 | 183 | 183.8 | 184.3 | 108.8 | 7.5 | 9 | 31.2 | 21.7 | 2 |  | 147.6 |  |  | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 177 | 174.5 | 209.1 | 270.6 | [8 empty] | 2.5 | 232.1 | 91.9 | 63.2 | 72.7 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 148.2 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 106.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 13.5 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0.9 | 3.3 | 4.7 | 20.3 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.6 | 0 | 12.8 | 5.3 | 18.7 | 20.2 | 20 | 25 | 71.9 | 0 | 63.8 | 85 | 11.4 | 6 | 21 | 8.4 | 6.9 | 14.5 | 15 | 15 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.5 | 36.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20 | 9.3 | 27.7 | 33.5 | 15.1 | 19.1 | 7.6 | 10.4 | 7791.1 | 22.2956 | 7.975 | 6.0387 | 13.2 | 26.9625 | 18.413 | 5.1 | 16.1 | 116.0847
10/10/2025 | 20:00 | 146.8 | 630.3 | 215.2 |  |  | 90.2 | 150.6 |  |  |  | 207.4 | 211.1 | 199.2 | 214.1 | 110.8 | 560 | 3.2 |  |  |  |  | 168.7 | 7.9 | 6 |  | 6.8 | 13.9 | 121 |  |  |  |  | 100.7 | 154.4 | 0 |  |  |  | 355.2 | 51 | 143 | 36.3 | 18.4 | 12.2 | 90.4 | 184.6 | 184.7 | 184.9 | 109.5 | 7.5 | 9 | 34 | 21.7 | 2 |  | 159.6 |  |  | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 177.3 | 175.1 | 209.8 | 270.3 | [8 empty] | 2.5 | 242.4 | 95.5 | 63.3 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 147.9 | 148.7 | 150.6 | [7 empty] | 0 | 108 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 13.6 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 3.4 | 4.6 | 20.3 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.6 | 0 | 12.8 | 5.4 | 18.6 | 20.3 | 20 | 24 | 70.6 | 0 | 53.2 | 74.9 | 9.3 | 5.3 | 21 | 8.4 | 7.3 | 15 | 15 | 15 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.8 | 12.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20.1 | 9.4 | 28.4 | 33.5 | 15.2 | 19.1 | 7.9 | 10.9 | 7761.6 | 22.2729 | 7.975 | 6.0384 | 13.2 | 26.9579 | 18.9117 | 5 | 16.1 | 116.4559
10/10/2025 | 20:30 | 148.5 | 628.1 | 214.4 |  |  | 91.3 | 150.9 |  |  |  | 206.6 | 209.8 | 199 | 212.9 | 110.7 | 556.2 | 3.2 |  |  |  |  | 167.4 | 7.8 | 5.8 |  | 6.6 | 13.9 | 109.9 |  |  |  |  | 100.4 | 154.2 | 0 |  |  |  | 455.6 | 51 | 134.5 | 36.2 | 18.3 | 12.2 | 91.4 | 184.5 | 184.8 | 184.1 | 107.9 | 7.4 | 9 | 34.7 | 21.6 | 2 |  | 140.5 |  |  | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 | 176.5 | 174.3 | 210.3 | 269.3 | [8 empty] | 2.5 | 207.9 | 91.2 | 63.5 | 72.7 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 147.7 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 111.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 3.4 | 4.6 | 20.2 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.6 | 0 | 12.7 | 5.4 | 18.2 | 20.4 | 20 | 20.4 | 62.1 | 0 | 41.3 | 75.3 | 6.8 | 2.6 | 21 | 8.4 | 7.3 | 15.5 | 16 | 15.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 6.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.5 | 20 | 9 | 29 | 33.3 | 15 | 19 | 8.4 | 11 | 7723.2 | 22.2937 | 7.974 | 6.038 | 13.2 | 26.9881 | 18.912 | 5 | 15.9 | 116.3057
10/10/2025 | 21:00 | 146.1 | 628.7 | 215 |  |  | 90 | 150.6 |  |  |  | 206.1 | 210.2 | 199.7 | 212.1 | 110.7 | 558.1 | 3.2 |  |  |  |  | 167.5 | 7.7 | 5.8 |  | 6.6 | 13.8 | 81.3 |  |  |  |  | 100.3 | 154.1 | 0 |  |  |  | 457.7 | 51 | 139.3 | 34.5 | 18.3 | 12.2 | 90.8 | 182.8 | 183 | 184.6 | 108.1 | 7.4 | 9.1 | 33.9 | 21.5 | 2 |  | 153.2 |  |  | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 177.3 | 175 | 209.4 | 269.4 | [8 empty] | 2.5 | 228.3 | 92.6 | 63.2 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 147.5 | 148.4 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 108.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 14 | 9.9 | 5.2 | 0 | 1 | 3.4 | 4.5 | 20.3 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.5 | 0 | 12.7 | 5.5 | 17.5 | 20.3 | 20 | 18.2 | 48.9 | 0 | 31.8 | 61.1 | 3.9 | 0.9 | 21 | 8.4 | 7.3 | 15.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 4.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20 | 8.7 | 29 | 33.4 | 15.2 | 19.1 | 7.2 | 11 | 7677.6 | 22.4297 | 7.974 | 6.0374 | 13.2 | 27.0067 | 18.9122 | 5.1 | 16.1 | 116.7599
10/10/2025 | 21:30 | 146.8 | 628.2 | 215 |  |  | 90 | 151.4 |  |  |  | 207.6 | 210.9 | 198.7 | 214.9 | 110.8 | 549.7 | 3.2 |  |  |  |  | 168 | 7.8 | 6 |  | 6.8 | 13.8 | 81.4 |  |  |  |  | 100.3 | 154.2 | 0 |  |  |  | 457.7 | 51 | 128.7 | 34.7 | 18.3 | 12.2 | 90.7 | 182.7 | 183.8 | 184.3 | 108.3 | 7.4 | 9 | 34.4 | 21.6 | 2 |  | 134.4 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 177 | 174.8 | 209.4 | 270.7 | [8 empty] | 2.5 | 175.3 | 85.2 | 63.1 | 74.7 | 30.1 |  |  |  | 147.2 | 148.3 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 103.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1 | 3.4 | 4.4 | 20.4 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.4 | 0 | 12.7 | 5.6 | 17.6 | 20.4 | 20 | 17 | 41.4 | 0 | 38.8 | 76.3 | 5.4 | 2.9 | 21 | 8.4 | 7.1 | 15.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20 | 9.4 | 28.6 | 33.3 | 15.4 | 17 | 7.7 | 11 | 7596.9 | 22.5403 | 7.975 | 6.0382 | 13.2 | 26.9987 | 18.9123 | 5.2 | 16.1 | 116.9645
10/10/2025 | 22:00 | 145.2 | 628.7 | 215.4 |  |  | 90.3 | 151.2 |  |  |  | 207.1 | 211.1 | 199.2 | 214.4 | 110.8 | 556.9 | 3.2 |  |  |  |  | 167.5 | 7.7 | 6 |  | 6.8 | 13.9 | 81.5 |  |  |  |  | 100.1 | 154.4 | 0 |  |  |  | 455.8 | 51 | 138.6 | 35.1 | 18.3 | 12.2 | 90.4 | 182.7 | 182.9 | 184.9 | 108.1 | 7.4 | 9 | 31.4 | 20.7 | 2 |  | 148.2 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 177.6 | 175.6 | 210.2 | 271.6 | [8 empty] | 2.5 | 223.5 | 91.7 | 63.2 | 74.8 | 29.9 |  |  |  | 147.7 | 148.6 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 87.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 3.4 | 4.4 | 20.2 | 10 | 8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 12.7 | 5.7 | 17.5 | 20.3 | 20 | 9.5 | 37.3 | 0 | 44.1 | 79.8 | 5 | 2.3 | 21 | 8 | 7.1 | 15.8 | 16.5 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 1.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.8 | 32.7 | 14.5 | 16.3 | 9.1 | 11 | 7656.9 | 22.5516 | 7.971 | 6.0379 | 13.2 | 27.0456 | 18.9128 | 5.1 | 16.1 | 116.9189
10/10/2025 | 22:30 | 144.3 | 627 | 214.6 |  |  | 90 | 150.7 |  |  |  | 207.4 | 211.1 | 200.9 | 215.4 | 111.2 | 556.8 | 3.2 |  |  |  |  | 166.4 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 13.6 | 81.4 |  |  |  |  | 99.6 | 142.7 | 0 |  |  |  | 458.4 | 51 | 140.8 | 34.5 | 18.2 | 12.2 | 90.6 | 181.9 | 182 | 184.9 | 107.6 | 7.3 | 9 | 31.1 | 17.4 | 2 |  | 142 |  |  | 65.4 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 177.6 | 175.6 | 210.7 | 270.6 | [8 empty] | 2.5 | 229.5 | 91.5 | 62.7 | 74.7 | 29.7 |  |  |  | 147.3 | 148.5 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5 | 19.9 | 10 | 8.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 12.8 | 5.8 | 17.1 | 20.3 | 20 | 6.5 | 35.4 | 0 | 30.9 | 65 | 4 | 1.3 | 21 | 7.9 | 7.1 | 15.8 | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20 | 8.7 | 28.5 | 32.8 | 14.8 | 16.3 | 8.3 | 11 | 7544.9 | 22.5467 | 7.967 | 6.0379 | 13.2 | 26.9838 | 18.9131 | 5.2 | 16.1 | 116.9485
10/10/2025 | 23:00 | 145.9 | 630.5 | 214.8 |  |  | 50.4 | 152.7 |  |  |  | 207.6 | 211.2 | 200.6 | 214.2 | 110.7 | 557.2 | 3.2 |  |  |  |  | 166.6 | 7.9 | 6.1 |  | 6.8 | 13.8 | 81.5 |  |  |  |  | 100.6 | 132.2 | 0 |  |  |  | 458 | 51 | 132 | 35.1 | 18.2 | 12.2 | 91.3 | 183.5 | 183.8 | 184.3 | 109 | 7.4 | 9.1 | 30.1 | 18.4 | 2 |  | 108.6 |  |  | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 177.6 | 175.2 | 210.5 | 271.9 | [8 empty] | 2.5 | 176.4 | 86.1 | 63.4 | 72.9 | 30.2 |  |  |  | 147.5 | 148.3 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 13.4 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0.9 | 3.4 | 4.9 | 20.4 | 9.7 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 19.4 | 2.1 | 0 | 12.7 | 5.7 | 17.5 | 20.2 | 20 | 4.3 | 43.5 | 0 | 29.8 | 58.6 | 3.8 | 1.3 | 21 | 7.8 | 7.1 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.4 | 29 | 32.9 | 15 | 16.3 | 7.8 | 11 | 7402.6 | 23.0378 | 7.969 | 6.038 | 13.2 | 27.0116 | 18.9133 | 5.2 | 16.1 | 117.4697
10/10/2025 | 23:30 | 144.5 | 632.1 | 214.7 |  |  | 50.3 | 152.3 |  |  |  | 206.8 | 211.3 | 202.1 | 214.3 | 110.9 | 548.8 | 3.2 |  |  |  |  | 170.1 | 8.1 | 6.1 |  | 6.8 | 13.3 | 82.9 |  |  |  |  | 100.9 | 131.3 | 0 |  |  |  | 177.7 | 51 | 129.1 | 35 | 18.2 | 12.2 | 89.9 | 183.8 | 184.2 | 184.6 | 108.8 | 7.3 | 9.2 | 30.5 | 18.6 | 2 |  | 113 |  |  | 66.2 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 177.1 | 175.1 | 210.7 | 270.4 | [8 empty] | 2.5 | 178.4 | 104.7 | 64.3 | 70.9 | 30.4 |  |  |  | 147.1 | 148.1 | 150 | [7 empty] | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 13.2 | 9.9 | 4 | 0 | 0.8 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 9.3 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 19.1 | 2 | 0 | 13.1 | 5.8 | 17.6 | 20.3 | 20 | 2.7 | 53.1 | 0 | 24.9 | 55.9 | 3.5 | 1.8 | 21 | 7.3 | 7.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20 | 9.2 | 28.5 | 32.7 | 15 | 16.3 | 7.4 | 11 | 7132 | 23.0382 | 7.973 | 6.0377 | 13.2 | 27.0658 | 18.9134 | 5.3 | 16 | 117.5281
11/10/2025 | 00:00 | 141.7 | 624.2 | 214.5 |  |  | 31.2 | 151.8 |  |  |  | 208.1 | 212 | 201.8 | 215 | 110.8 | 544.4 | 3.1 |  |  |  |  | 165.1 | 7.1 | 5.8 |  | 6.8 | 13.1 | 82.6 |  |  |  |  | 99.2 | 131.2 | 0 |  |  |  | 233.5 | 51 | 127.2 | 34.8 | 18.2 | 12.2 | 88.8 | 180.1 | 180.4 | 184.2 | 106.9 | 7.4 | 9.1 | 18.6 | 17.6 | 2 |  | 43.4 |  |  | 64.6 |  |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 177.9 | 176.2 | 208.7 | 270.3 | [8 empty] | 2.5 | 84.4 | 85.9 | 63.1 | 70.4 | 30 |  |  |  | 147.9 | 148.7 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0.8 | 3.4 | 4.9 | 19.9 | 13.5 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 19.1 | 2 | 0 | 13.1 | 5.9 | 16.9 | 20.2 | 20 | 3.5 | 52.9 | 0 | 16.7 | 38.2 | 2.1 | 0.6 | 21 | 7.2 | 7.1 | 15 | 16 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.6 | 20 | 9.5 | 28.8 | 33 | 14.5 | 18.2 | 7.8 | 11 | 6907 | 23.0544 | 7.971 | 6.0353 | 13.2 | 27.1801 | 18.9138 | 5.3 | 5.5 | 107.1546
EJEC |  | 3482.1 | 15163.3 | 5195.2 | 0 | 0 | 1461.7 | 3608.95 | 0 | 0 | 0 | 4947.7 | 5015.1 | 4750.1 | 5112.6 | 2650.45 | 7995.55 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.25 | 183.35 | 145.65 | 0 | 162.85 | 283 | 1897.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.05 | 3272.3 | 437.45 | 0 | 0 | 0 | 3319.2 | 1172.65 | 3315.95 | 737.35 | 439.65 | 292.8 | 2173.1 | 4246.9 | 4256.9 | 4349.3 | 2385.25 | 178.4 | 216.65 | 640.35 | 463.9 | 48 | 0 | 2722.75 | 0 | 0 | 1468.9 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 2321.2 | 3623.75 | 3592.2 | 4046.25 | 5780.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 3334.75 | 2273.75 | 1531.15 | 1710.1 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 3504.85 | 3527.5 | 3582.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2227.35 | 798.65 | 16.3 | 1.7 | 14.95 | 336 | 202.9 | 103.85 | 2141.1 | 15.55 | 63.8 | 113.7 | 482.5 | 241.25 | 196.75 | 83.85 | 444 | 153.35 | 185.3 | 68.4 | 166.25 | 175.9 | 80.75 | 367.75 | 38.9 | 2.75 | 249.95 | 112 | 403 | 486.1 | 479.25 | 341.3 | 1017.75 | 378.1 | 1281.95 | 1736.2 | 197.8 | 110.7 | 354.3 | 162.55 | 177.45 | 374.05 | 388.75 | 387.6 | 20.1 | 2591.25 | 137.6 | 1309.5 | 14.4 | 1052.45 | 1102.1 | 924 | 68.9 | 57.6 | 57.5 | 44.8 | 138.35 | 182.35 | 479.55 | 223.65 | 674.15 | 790.05 | 351.85 | 441.35 | 188.35 | 259.25 | 172846.5 | 513.2933 | 191.733 | 144.9974 | 261.55 | 645.0706 | 449.6043 | 126.15 | 261.5 | 2593.8986

## REACTIVA
viernes, 10 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
10/10/2025 | 00:30 | 11.2 | -52.5 | 17.9 |  |  | 0 | -3.4 |  |  |  | -34.2 | -6 | 9 | -15.2 | -12.7 | 15.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.7 | 1 |  | -3.3 | 3.1 | 1.3 |  |  |  |  | 11.9 | -7.7 | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 9.5 | 1 | -0.4 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | -39.2 | -50.9 | 5.3 | -2 | -0.7 | 0.6 | -1 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | 0.8 |  |  | 5.4 |  |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 38.3 | 36 | [8 empty] | 0 | 28.8 | 17.9 | -0.1 | 4.3 | -0.1 |  |  |  | 2.2 | 6.2 | -24.2 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -7.3 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | -2.9 | 0.4 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0.4 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 13.8 | 0 | 1.2 | 0 | 3.6 | 4 | 2 | 2.0874 | -0.975 | 1.284 | 1.5 | 2.2842 | 2.6542 | 0.3 | 2.6 | 11.7348
10/10/2025 | 01:00 | 12 | -56.3 | 16.7 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | -35.9 | -8.4 | 6.6 | -16.2 | -13.2 | 12.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.6 | 0.9 |  | -3.3 | 3 | 0.9 |  |  |  |  | 12.5 | -8.2 | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 9.9 | 0.7 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | 1 | -40.9 | -48.1 | 4.7 | -2 | -0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.4 |  | 0.5 |  |  | -2.5 |  |  | 5.4 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 37.3 | 34.9 | [8 empty] | 0 | 28.1 | 18.4 | 0.5 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 3.4 | -27.7 | [8 empty] | -11.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -8.2 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | -2.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0 | 9.2 | 0 | -6 | -6.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 13.6 | 0.6 | 1.7 | 0 | 2.8 | 4 | -30.1 | 1.8841 | -0.968 | 1.216 | 1.5 | 2.2866 | 2.6518 | 0.2 | 2.6 | 11.3705
10/10/2025 | 01:30 | 10.2 | -61.4 | 16.5 |  |  | 0 | -5.1 |  |  |  | -40.5 | -8.4 | 6.1 | -7.2 | -15.6 | 12.8 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1.5 | 0.7 |  | -3.3 | 3.7 | 0.3 |  |  |  |  | 11.8 | -9.2 | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 8.9 | 1.4 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | -14.4 | -40 | -47.5 | 4.8 | -1.7 | -0.2 | 0.8 | -1.5 | 0.4 |  | -1.5 |  |  | -2.5 |  |  | 4.4 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 32.9 | 32 | [8 empty] | 0 | 29.7 | 17.4 | -0.7 | 7.3 | 0 |  |  |  | -0.7 | 3.6 | -29.1 | [8 empty] | -11.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | -7.8 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | -2.9 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0 | 3.8 | 0 | -5.7 | -6 | 0 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 13.7 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.7 | 4 | -70.7 | 2.0284 | 0.151 | 1.336 | 1.4 | 2.2811 | 2.6615 | 0.2 | 2.6 | 12.6579
10/10/2025 | 02:00 | 8.2 | -60.5 | 16.5 |  |  | 0 | -2.3 |  |  |  | -41.9 | -11 | 6.3 | -7.5 | -16.1 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0.8 | 0.1 |  | -3.4 | 3.5 | -0.3 |  |  |  |  | 5.9 | -9.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 9.6 | 1.2 | -0.4 | 1.7 | 1 | -13.9 | -39.2 | -47 | 3.3 | -1.7 | -0.2 | 0.2 | -1.3 | 0.4 |  | -2.5 |  |  | -2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 33.7 | 31.9 | [8 empty] | 0 | 28.8 | 16.4 | -0.5 | 4.3 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 2.6 | -29.5 | [8 empty] | -13.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.5 | -7.6 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -6.4 | -7.2 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 14.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2.7 | 4 | -103.4 | 1.9509 | 0.136 | 1.504 | 1.4 | 2.3049 | 2.6394 | 0.2 | 2.6 | 12.7352
10/10/2025 | 02:30 | 5.6 | -67.9 | 14.4 |  |  | 0 | 7.3 |  |  |  | -41 | -9.1 | 4.2 | -9.4 | -17.1 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1 | 0.3 |  | -3.3 | 3.5 | -3.9 |  |  |  |  | 3.7 | -10.5 | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 9 | 1.4 | -0.3 | 1.7 | 2 | -16.5 | -42.1 | -49.5 | 4.5 | -1.7 | -0.2 | 0.8 | -1.4 | 0.4 |  | -0.4 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 32.3 | 31 | [8 empty] | 0 | 28.7 | 16.2 | -0.2 | 4.4 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1 | -33.1 | [8 empty] | -15.9 | 0 | -1.6 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0.2 | -1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | -9.5 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | -2.9 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -7.8 | -7.6 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 14.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.7 | 3.8 | -154.2 | 1.8293 | -0.023 | 1.604 | 1.4 | 2.3028 | 2.6331 | 0.2 | 2.6 | 12.5463
10/10/2025 | 03:00 | 6.7 | -49 | 17.7 |  |  | 0 | 2.7 |  |  |  | -43.3 | -6.2 | 1.4 | -9.9 | -16.6 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 26.5 | 1.4 | 0.5 |  | -3.2 | 4.7 | 16.7 |  |  |  |  | 2.6 | -11.4 | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 9.8 | 0.5 | -0.8 | 1.7 | 0.7 | -18 | -42.6 | -46.1 | 3.4 | -1.7 | -0.3 | -0.3 | -1.7 | 0.4 |  | -2.4 |  |  | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 32.4 | 29.9 | [8 empty] | 0 | 27.1 | 16.3 | 0.1 | 6.2 | -0.2 |  |  |  | -4.9 | -1 | -33.5 | [8 empty] | -16.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -6.3 | -8.3 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 14.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.3 | 3.8 | -79.3 | 1.9018 | -0.072 | 1.504 | 1.4 | 2.2965 | 2.6405 | 0.1 | 2.6 | 12.3708
10/10/2025 | 03:30 | 6.8 | -62.6 | 15.4 |  |  | -9.3 | 6.6 |  |  |  | -44.4 | -7 | -2.3 | -10.9 | -17.4 | 2.2 | 0.1 |  |  |  |  | 22.3 | 1 | 0.3 |  | -3.2 | 4.3 | 15.5 |  |  |  |  | 3 | -11.3 | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 10.8 | 0.8 | -0.5 | 1.7 | 1.2 | -20.3 | -45.3 | -48.3 | 3 | -2 | -0.3 | 1.4 | -1.9 | 0.4 |  | 0.1 |  |  | -4.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 30.9 | 29 | [8 empty] | 0 | 27.3 | 16.7 | 0.1 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | -6.5 | -2.5 | -37 | [8 empty] | -14.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | -2.8 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -9.5 | -11.4 | 0 | 0 | 1.4 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 14.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 3.1 | 3.8 | -140.8 | 1.776 | -0.079 | 1.416 | 1.4 | 2.293 | 2.6468 | 0.1 | 2.6 | 12.1528
10/10/2025 | 04:00 | 11.2 | -49.4 | 17.9 |  |  | -9.4 | 8.3 |  |  |  | -41.9 | -3.8 | 5.2 | -8.8 | -16.4 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 26.4 | 1.4 | 0.7 |  | -3.2 | 4.5 | 20.7 |  |  |  |  | 4.9 | -11.2 | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 6.7 | 1 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | -17 | -37.2 | -45.1 | 2.6 | -2 | -0.5 | -0.3 | -2.4 | 0.4 |  | -2.7 |  |  | -3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 32.5 | 29.2 | [8 empty] | 0 | 27.9 | 18.4 | 0.2 | 4.3 | 0.1 |  |  |  | -4.6 | -0.6 | -34.2 | [8 empty] | -13.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -5.2 | -6.8 | 0 | 0 | 1.4 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 | 14.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | 4 | -51.6 | 1.7033 | -0.057 | 1.384 | 1.3 | 2.2854 | 2.646 | 0.2 | 2.7 | 12.1617
10/10/2025 | 04:30 | 10.8 | -51.5 | 18.2 |  |  | -9.8 | 11.4 |  |  |  | -37.2 | 1.9 | -1 | -10.6 | -17.7 | 5.4 | 0.2 |  |  |  |  | 26.1 | 1.3 | 0.7 |  | -3.2 | 4.5 | 19.7 |  |  |  |  | 5.8 | -11 | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 5.1 | 0.9 | -0.6 | 1.7 | 1.4 | -19.1 | -39.2 | -47.3 | 6.5 | -2 | -0.5 | 1.1 | -1.2 | 0.3 |  | 3.1 |  |  | -3.7 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 31.8 | 30.7 | [8 empty] | 0 | 27.8 | 17.8 | -0.5 | 4.2 | -0.2 |  |  |  | -5.8 | -1.7 | -36 | [8 empty] | -12.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | -2.9 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -7.5 | -9.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 14.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 2.5 | 4.1 | -60.8 | 1.7394 | -0.089 | 1.484 | 1.3 | 2.2862 | 2.6412 | 0.1 | 2.6 | 12.0618
10/10/2025 | 05:00 | 11.3 | -52.2 | 17.1 |  |  | -9.9 | 0.9 |  |  |  | -41.9 | -3.6 | 4.6 | -9.3 | -16.5 | 6.4 | -0.1 |  |  |  |  | 27.2 | 1.3 | 0.7 |  | -3.2 | 4.6 | 20.9 |  |  |  |  | 4.6 | -10.4 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 5.9 | 1.1 | -0.5 | 1.7 | 1.1 | -16.8 | -37.2 | -44.9 | 3.5 | -2 | -0.6 | -1 | -2.2 | 0.4 |  | -0.9 |  |  | -3 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 32.5 | 29.1 | [8 empty] | 0 | 28.7 | 18.3 | 0.1 | 4.3 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0.6 | -32.9 | [8 empty] | -11.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 | -2.9 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | -6.8 | -9 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 15.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.3 | 4.1 | -57.9 | 1.9465 | 0.068 | 1.4 | 1.4 | 2.2871 | 2.6317 | 0.4 | 1.3 | 11.4332
10/10/2025 | 05:30 | 11.7 | -49.1 | 17.4 |  |  | -7.3 | 14 |  |  |  | -40.6 | -3.4 | 6.7 | -7.7 | -15.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  |  | 25.8 | 1.3 | 0.6 |  | -3.3 | 4.2 | 20.7 |  |  |  |  | 3 | -10.2 | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 7.1 | 0.5 | -0.5 | 1.7 | 1.5 | -14.5 | -34.5 | -42.6 | 2.8 | -2 | -0.6 | -0.3 | -1.2 | 0.4 |  | -1.3 |  |  | -2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 34.5 | 32.8 | [8 empty] | 0.3 | 28 | 19.1 | 0.8 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | 3.5 | -27.5 | [8 empty] | -13.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.1 | -2.9 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.3 | -4.5 | -7 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | -12.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 15.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 3.7 | 27.4 | 1.9937 | 0.237 | 1.48 | 1.4 | 2.2971 | 2.6251 | 0.4 | 2.6 | 13.0328
10/10/2025 | 06:00 | 7.6 | -61.4 | 16.7 |  |  | -8.1 | -0.3 |  |  |  | -34.6 | 4.3 | 3.8 | -9.4 | -17.3 | 5.5 | 0.2 |  |  |  |  | 21.5 | 0.8 | 0.2 |  | -3.3 | 4.2 | 17.7 |  |  |  |  | 1.6 | -9.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.8 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | -18.4 | -38.8 | -46.6 | 5.7 | -2 | -0.6 | 0.3 | -1.4 | 0.4 |  | 2.1 |  |  | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 32.1 | 30.1 | [8 empty] | 0.1 | 28.5 | 17.6 | -1 | 4.2 | 0 |  |  |  | -4.3 | -0.2 | -33.8 | [8 empty] | -18.2 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | 0 | 0 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0 | -2.9 | 0.5 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -6.1 | -8.3 | 0 | 0 | 2.2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.6 | 0 | 2.3 | -0.2 | -16.4 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 16.5 | 0.5 | 3.7 | 0.3 | 3 | 3.6 | -48.1 | 1.6013 | 0.169 | 1.216 | 1.4 | 2.3002 | 2.6185 | 0.6 | 2.7 | 12.6049
10/10/2025 | 06:30 | 1.6 | -75.3 | 13.2 |  |  | -6.2 | 13.9 |  |  |  | -39.7 | -0.9 | 8.9 | -8.2 | -16 | -1.3 | -0.1 |  |  |  |  | 17.3 | 0.8 | 0.4 |  | -3.3 | 4.2 | 14.1 |  |  |  |  | 0.2 | -9.9 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 5.8 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | 1.5 | -16.7 | -37.1 | -44.4 | 2 | -1.7 | -0.5 | -2.6 | -1.9 | 0.4 |  | -1.3 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 32.7 | 30.6 | [8 empty] | 0.1 | 28.8 | 18.2 | 0.1 | 4.2 | -0.2 |  |  |  | 0.2 | 4.3 | -26.6 | [8 empty] | -21.4 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 3 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | 0 | 0 | -2.3 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0 | -2.9 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.5 | -4.7 | -9.4 | 0 | 0 | 2.3 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.2 | 0 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0 | -1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2 | 17.3 | 0 | 2.6 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | -47 | 1.6349 | 0.307 | 1.21 | 1.5 | 2.2971 | 2.6143 | 1.1 | 2.7 | 13.3633
10/10/2025 | 07:00 | 1.1 | -73.8 | 12.7 |  |  | -4 | 7.8 |  |  |  | -39 | 0.3 | 5.6 | -12.7 | -19.3 | -6 | 0.2 |  |  |  |  | 16.7 | 1 | 0.3 |  | -3.3 | 4.3 | 6.1 |  |  |  |  | 1.3 | -10 | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 6.6 | 1 | -0.7 | 1.7 | 0.7 | -19.8 | -40.4 | -48 | 4.2 | -2 | -0.5 | 1.4 | -0.8 | 0.4 |  | -0.9 |  |  | -1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 22.3 | 20.6 | [8 empty] | 0.1 | 27.9 | 18.7 | 0 | 4.1 | 0 |  |  |  | 0.4 | 4.5 | -27.4 | [8 empty] | -20 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 16.8 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | 0 | 0 | -3.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 | -2.9 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | -6.5 | -12.3 | 0 | 0 | 2.3 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.2 | 0 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0 | -4.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 17.4 | 0.2 | 2 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | -86.3 | 1.8072 | 0.306 | 1.02 | 1.4 | 2.3095 | 2.6264 | 1.1 | 2.6 | 13.169
10/10/2025 | 07:30 | 7.3 | -53 | 16.2 |  |  | -2.8 | 3.5 |  |  |  | -37.6 | -2.6 | 13.2 | -11.5 | -18.7 | 3.4 | 0.1 |  |  |  |  | 21 | 1 | 0.4 |  | -3.2 | 4.8 | 12.8 |  |  |  |  | 7.4 | -7.9 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 5.9 | 0.9 | -0.5 | 1.7 | 1.2 | -14 | -34.3 | -42.2 | 4.8 | -1.9 | -0.2 | 2.4 | -0.6 | 0.4 |  | 1.1 |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -0.1 | -0.9 | 21.5 | 17.3 | [8 empty] | 0.1 | 28 | 18.7 | -0.1 | 4.2 | 0 |  |  |  | 7.9 | 12.2 | -15.5 | [8 empty] | -15.5 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 24.3 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 0 | 0 | -3.5 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0 | -2.9 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 3 | -8.8 | -11.4 | 0 | 0 | 2.3 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.9 | 0 | 5.2 | -0.2 | 0 | 0 | -5.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 16.1 | 0.3 | 3.4 | 2 | 3.2 | 4.1 | 46.6 | 2.0695 | -0.457 | 1.01 | 1.5 | 2.307 | 2.6293 | 1.5 | 2.6 | 13.1587
10/10/2025 | 08:00 | 11 | -44.8 | 18.4 |  |  | -3.5 | 13.4 |  |  |  | -29.4 | 5.7 | 17.3 | -8.8 | -16.5 | 6.1 | 0.2 |  |  |  |  | 23.9 | 1.5 | 0.7 |  | -3.2 | 5 | 14.9 |  |  |  |  | 8.3 | -4.7 | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 9.3 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | -11 | -31.4 | -38.8 | 8.3 | -1.7 | -0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.4 |  | 1.9 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 25.2 | 21.2 | [8 empty] | 0.1 | 47.9 | 31.7 | 9.7 | 6.7 | -0.2 |  |  |  | 15.2 | 19.4 | -4.6 | [8 empty] | -11.5 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 26.8 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0 | 0 | -3.3 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.2 | -5.5 | -5.7 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.7 | 0.4 | 5.9 | -0.2 | 0 | 0 | -5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 15.6 | 0.1 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 230.5 | 2.2628 | 0.009 | 1.25 | 1.6 | 2.2978 | 2.6458 | 1.4 | 2.6 | 14.0654
10/10/2025 | 08:30 | 15.1 | -18.7 | 22.9 |  |  | -5 | 16.5 |  |  |  | -17.9 | 16.7 | 23.8 | -1.3 | -11.9 | 10.7 | 0.4 |  |  |  |  | 29.8 | 1.5 | 0.3 |  | -3.2 | 4.9 | 18.7 |  |  |  |  | 11.4 | -3.5 | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 9.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 18.2 | -32.4 | -38.8 | 7.4 | -1.7 | -0.2 | 5 | 1 | 0.4 |  | 3.9 |  |  | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | 36.5 | 31.1 | [8 empty] | 0.1 | 46.8 | 32.4 | 9.7 | 6.7 | -0.2 |  |  |  | 18.6 | 22.7 | 0.2 | [8 empty] | -7.5 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 28.3 |  |  | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0 | 0 | -2.9 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.5 | -1.3 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.5 | 0.9 | 12.7 | -0.2 | 0 | 0 | -13.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | 15.3 | 0.5 | 4.2 | 2.4 | 3.5 | 1.7 | 400.7 | 2.6468 | -1.248 | 1.46 | 1.4 | 2.2997 | 2.6303 | 1 | 2.6 | 12.7888
10/10/2025 | 09:00 | 9.9 | -12.5 | 24.2 |  |  | -7.3 | 6.2 |  |  |  | 37.9 | 30.5 | 37.3 | 18.3 | 19.6 | 51.6 | 0.1 |  |  |  |  | 24.9 | 2.3 | 0.6 |  | -3.3 | 4.3 | 20.9 |  |  |  |  | 10.3 | -7.5 | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 10 | 2 | -0.2 | 1.7 | 1.3 | 25.9 | -25 | -40.4 | 6.1 | -2 | -0.5 | 1.1 | -3.4 | 0.4 |  | -0.9 |  |  | 7.3 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 37.3 | 35.4 | [8 empty] | 0.1 | 48.2 | 32.4 | 9.9 | 6.8 | 0 |  |  |  | 25 | 29.4 | 9.8 | [8 empty] | -6 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 29.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.3 | -2.9 | -3.6 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.6 | 1.5 | 22.6 | -0.2 | 0 | 0 | -15.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 2 | 2 | 15.7 | 0.3 | 0 | 2.7 | 4.3 | 2 | 596.6 | 1.9013 | -0.929 | 1.69 | 1.3 | 2.3013 | 2.6338 | 1.2 | 3.8 | 13.8974
10/10/2025 | 09:30 | 17.9 | 11.1 | 28.8 |  |  | -3.5 | 26.8 |  |  |  | 43.7 | 35.2 | 40.3 | 15.7 | 18.1 | 65.1 | 0.2 |  |  |  |  | 28.5 | 2.4 | 0.8 |  | -3.2 | 4.5 | 23.3 |  |  |  |  | 14.3 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 10.2 | 2.1 | -0.5 | 1.7 | 1.3 | 31.3 | -19.8 | -40.5 | 8.3 | -2 | -0.4 | 3.3 | -3.4 | 0.4 |  | 0.5 |  |  | 10.6 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 34.8 | 54.1 | [8 empty] | 0.1 | 36.3 | 33 | 13.1 | 6.7 | 0 |  |  |  | 32 | 36.8 | 20 | [8 empty] | -7.6 | 9.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 30.2 |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 0 | 0 | -3.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.8 | 2 | 28.7 | -0.2 | 0 | 0 | -16 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 2 | 2.1 | 12.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 3.4 | 2.7 | 762.4 | 2.2289 | -0.467 | 1.48 | 1.5 | 2.2945 | 2.654 | 0.7 | 4.1 | 14.4905
10/10/2025 | 10:00 | 17 | -6.4 | 24.7 |  |  | -0.8 | 25.4 |  |  |  | 42.3 | 33.2 | 36.1 | 13 | 16 | 34.1 | 0.2 |  |  |  |  | 29.2 | 2 | 0.9 |  | -3.2 | 4.6 | 23.7 |  |  |  |  | 15.2 | 1.1 | 0 |  |  |  | -12.3 | 4.5 | 10.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 29.2 | -21.9 | -42.9 | 6.8 | -2.3 | -0.7 | 1.7 | -2.7 | 0.4 |  | 4.8 |  |  | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 30.9 | 48.4 | [8 empty] | 0.1 | 69.1 | 43.8 | 14 | 13.3 | 0.1 |  |  |  | 31.4 | 30.4 | -8.2 | [8 empty] | -8.6 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | -1 | 30.8 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 0 | 0 | -2.2 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.7 | -3.4 | -1.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.7 | 2.5 | 25 | -0.2 | 0 | 0 | -15.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2 | 13.3 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 2.7 | 665.6 | 1.8139 | -0.424 | 1.64 | 1.4 | 2.2886 | 2.6695 | 0.8 | 4.1 | 14.288
10/10/2025 | 10:30 | 14.8 | -12.4 | 23.9 |  |  | -0.4 | 25.7 |  |  |  | 38.6 | 30.7 | 37 | 13.1 | 16.4 | 30 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 2.1 | 0.8 |  | -3.3 | 4.8 | 23.7 |  |  |  |  | 16 | 0.9 | 0 |  |  |  | -14 | 3.9 | 16.5 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 1.6 | 29.8 | -20.9 | -41.6 | 5.2 | -2 | -0.5 | -0.6 | -4.7 | 0.4 |  | 0 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | 30.9 | 50.6 | [8 empty] | 0.1 | 73.5 | 63.7 | 13.9 | 13.3 | 0 |  |  |  | 32.3 | 30.5 | -5.7 | [8 empty] | -8.6 | 9.7 | -3.8 |  | 0 | 0 | -0.1 | -1 | 31.2 |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 0 | 0 | -3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 25.7 | 2.9 | 27.1 | -0.2 | 0 | 0 | -9.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.8 | 1.6 | 2 | 13.7 | 0.1 | 2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 693.4 | 1.7896 | -1.278 | 1.81 | 1.5 | 2.285 | 2.6724 | 1 | 4.1 | 13.8789
10/10/2025 | 11:00 | 8 | -27.2 | 21.6 |  |  | -0.9 | 11.4 |  |  |  | 36 | 28.6 | 33.5 | 11.3 | 14.8 | 36.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 1.8 | 0.5 |  | -3.1 | 4.7 | 22.2 |  |  |  |  | 14.7 | 0.3 | 0 |  |  |  | -13.5 | 3.9 | 14.8 | 3.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 26.3 | -24.7 | -45 | 6.1 | -2.2 | -0.5 | 0.5 | -5.8 | 0.4 |  | -0.6 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 28 | 47 | [8 empty] | 0.1 | 75.3 | 62.5 | 13.1 | 13.4 | 0.1 |  |  |  | 59.8 | 64.8 | -12.4 | [8 empty] | -8.8 | 9.9 | -3.7 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 32.5 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0 | 0 | -3.4 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.4 | 2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 2.9 | -3.2 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 26 | 3.2 | 24.3 | -0.2 | 0 | 0 | -4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 12.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 4.3 | 3.8 | 651 | 1.7908 | -1.077 | 1.73 | 1.5 | 2.2801 | 2.6727 | 0.9 | 4 | 13.7965
10/10/2025 | 11:30 | 8.1 | -15.4 | 23 |  |  | 2.4 | 23 |  |  |  | 41.1 | 33.6 | 35.9 | 13.5 | 16.7 | 33.1 | 0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 1.6 | 0.4 |  | -3.4 | 3.5 | 17.2 |  |  |  |  | 14 | 1.9 | 0 |  |  |  | -11.8 | 4.2 | 15.8 | 3 | -0.7 | 1.7 | 1.1 | 27.5 | -23.4 | -44.1 | 7.1 | -2.3 | -0.4 | 2.4 | -5.3 | 0.4 |  | 2.9 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 31.8 | 50.9 | [8 empty] | 0.1 | 72.1 | 63.7 | 13.8 | 13.2 | -0.2 |  |  |  | 67.8 | 66 | -10.4 | [8 empty] | -8.7 | 9.5 | -3.6 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 30.5 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 0 | 0 | -3.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 25 | 3.3 | 18.2 | -0.2 | 0 | 0 | -6.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 13.4 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 3 | 3.8 | 721.1 | 1.9688 | -0.843 | 1.72 | 1.4 | 2.2858 | 2.6738 | 1 | 3.9 | 14.1054
10/10/2025 | 12:00 | 10.8 | -27.3 | 21.9 |  |  | -0.3 | 23.4 |  |  |  | 38.1 | 31 | 35 | 12.6 | 15.9 | 34 | 0.1 |  |  |  |  | 14.5 | 1.7 | 0.5 |  | -3.4 | 4.3 | 8.3 |  |  |  |  | 13.7 | 1.3 | 0 |  |  |  | -13.2 | 4.5 | 15.2 | 3.6 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 28.4 | -22.8 | -43 | 7.1 | -2.3 | -0.7 | 1 | -4.8 | 0.5 |  | -0.2 |  |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 29.9 | 49.4 | [8 empty] | 0.1 | 75.4 | 63.7 | 13.4 | 13.4 | 0 |  |  |  | 66.9 | 65.1 | -11.5 | [8 empty] | -8.9 | 8.4 | -4 |  | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 32.5 |  |  | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 0 | 0 | -3.8 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 3.5 | -4.1 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 26.5 | 3.1 | 23.3 | -0.2 | 0 | 0 | -7.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 1.6 | 2 | 11.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 674.2 | 1.5809 | -1.561 | 1.15 | 1.5 | 2.2874 | 2.6901 | 0.5 | 4 | 12.1474
10/10/2025 | 12:30 | 9.3 | -45.5 | 18.3 |  |  | -2 | 28.8 |  |  |  | 25.9 | 18.1 | 29.7 | 5.4 | 10.9 | 16.5 | -0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 1.7 | 0.3 |  | -3.2 | 4.9 | 11.3 |  |  |  |  | 12.5 | -1.1 | 0 |  |  |  | -18.9 | 3.2 | 15.9 | 3.7 | -0.2 | 1.7 | 1.5 | 19.7 | -31.4 | -41.7 | 2.3 | -2.3 | -0.5 | -2.1 | -2.7 | 0.4 |  | -3.8 |  |  | -1.7 |  |  | 0 |  |  |  | -4.3 | 0 | 0 | 20.9 | 37.4 | [8 empty] | 0.1 | 75.5 | 64.3 | 13.7 | 13.3 | 0 |  |  |  | 59.2 | 57.5 | -23.7 | [8 empty] | -9.4 | 8.5 | -4.1 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.9 | 32.9 |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 0 | 0 | -3.9 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0 | 2.9 | 3.4 | -6.4 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 25.8 | 3.2 | 24.3 | -0.2 | -1.5 | 0 | -7.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 10.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 3.8 | 3.7 | 499.5 | 1.5311 | -1.378 | 0.908 | 1.5 | 2.2903 | 2.6892 | 0.4 | 4 | 11.9407
10/10/2025 | 13:00 | 6.6 | -47.8 | 18 |  |  | -4.6 | 7.2 |  |  |  | 26.2 | 18.6 | 25.9 | 4.4 | 10.1 | 15.4 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 1.6 | 0.2 |  | -3.4 | 2.8 | 7.5 |  |  |  |  | 11.1 | -1.8 | 0 |  |  |  | -19.1 | 3.2 | 15.5 | 3.4 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | -34.5 | -44.9 | 2.4 | -2.3 | -0.5 | -1 | -3.7 | 0.4 |  | -1.4 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | -6.5 | 0 | 0 | 18.9 | 35.8 | [8 empty] | 0.1 | 54.8 | 25.5 | 13.8 | 7.5 | 0 |  |  |  | 54.7 | 52.9 | -28.4 | [8 empty] | -10.8 | 9 | -4.2 |  | 0 | 0.1 | 0 | -1 | 32 |  |  | 1.1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | -3.8 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 0 | 8.4 | 3.5 | -6.8 | -11.1 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 26.1 | 2.9 | 19.1 | -0.2 | 8.7 | 0 | -12.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 0.8 | 1.5 | 2 | 10.5 | 0.3 | 1 | 0.9 | 4.1 | 3.8 | 361.8 | 1.4279 | -0.494 | 1.396 | 1.4 | 2.2916 | 2.682 | 0.3 | 3.9 | 12.9035
10/10/2025 | 13:30 | 13.3 | -37.2 | 20.1 |  |  | -4.9 | 23.1 |  |  |  | 29 | 21.8 | 24.6 | -0.3 | 7.1 | 10.4 | 0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 1 | -0.2 |  | -3.4 | 3.8 | 7 |  |  |  |  | 12.5 | -2.1 | 0 |  |  |  | -18.6 | 3.4 | 14.7 | 3.4 | -0.3 | 1.7 | 1.1 | 8.8 | -41.5 | -42.2 | 5.3 | -2.3 | -0.5 | 0.5 | 3.1 | 0.4 |  | -8 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 13.5 | 28.8 | [8 empty] | 0.1 | 54.1 | 25.3 | 13.5 | 7.5 | 0 |  |  |  | 69.9 | 68.2 | -6.8 | [8 empty] | -9.3 | 9.2 | -2.1 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.9 | 31.5 |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | 0 | 0 | -3.8 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 15.5 | 3.6 | 0.8 | -11.6 | 0.3 | 0 | 1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 26 | 2.6 | 17.3 | -0.2 | 7 | 0 | -6.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 12 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 460.7 | 1.8578 | -0.181 | 1.456 | 0.6 | 2.2924 | 2.6782 | 0.7 | 4 | 13.4034
10/10/2025 | 14:00 | 8.9 | -23.7 | 22.3 |  |  | -4.7 | 30.6 |  |  |  | 37.5 | 30 | 40 | 23 | 23.2 | 25.2 | -0.2 |  |  |  |  | 13.4 | 1.7 | 0.4 |  | -3.4 | 4.2 | 9 |  |  |  |  | 12 | -7.6 | 0 |  |  |  | -15.3 | 4.2 | 15.4 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 19.1 | -31.4 | -41.4 | 6.3 | -2 | -0.2 | -1.4 | 4.2 | 0.4 |  | -7 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -13.6 | -14.6 | -6.7 | -0.9 | [8 empty] | 0.1 | 55.2 | 26.3 | 13.8 | 7.5 | 0 |  |  |  | 76.8 | 75.1 | 3 | [8 empty] | -8.3 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.9 | 31.1 |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 | -3.7 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 0 | 11.1 | 3.6 | 4.4 | -9.3 | 0.9 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 25.4 | 2.1 | 23.9 | -0.2 | 10.2 | 0.2 | -3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 12.1 | 0.2 | 4.7 | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 567.5 | 2.0059 | -0.021 | 1.964 | 1 | 2.2894 | 2.6818 | 0.8 | 4.3 | 15.02
10/10/2025 | 14:30 | 11.8 | -26.5 | 22.1 |  |  | -1.7 | 30.2 |  |  |  | 40.8 | 33.4 | 40.6 | 24.3 | 23.8 | 18.7 | 0 |  |  |  |  | 14 | 2 | 0.5 |  | -3.4 | 4.2 | 11 |  |  |  |  | 13.9 | -5.5 | 0 |  |  |  | -12.1 | 4.6 | 15.2 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1 | 23.6 | -26.9 | -37.4 | 6.2 | -2.3 | -0.5 | 0 | 5.1 | 0.4 |  | -4.1 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | -12.9 | -13.8 | -5.1 | 1.7 | [8 empty] | 0.1 | 54.5 | 25.6 | 13.3 | 7.4 | 0 |  |  |  | 76.9 | 75.2 | 13.8 | [8 empty] | -9 | 9.3 | -3 |  | 0 | 0.1 | -0.1 | -1 | 30.3 |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0 | 0 | -3.6 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0 | 6.7 | 2.8 | -6 | -9.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 25.5 | 1.6 | 29.9 | -0.2 | 10.8 | 0 | -13.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 11.8 | 0.3 | 4.9 | 1.1 | 4.3 | 3.9 | 594.2 | 2.121 | 0.031 | 1.956 | 1.3 | 2.2946 | 2.6778 | -0.4 | 3.9 | 13.8804
10/10/2025 | 15:00 | 13.1 | -27.7 | 22.4 |  |  | -3.8 | 12.7 |  |  |  | 37.5 | 30.1 | 38.4 | 22.3 | 22.4 | 21 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.6 | 0.2 |  | -3.4 | 4.2 | 10.3 |  |  |  |  | 15.6 | -5.6 | 0 |  |  |  | -12 | 5 | 15.1 | 3.4 | -0.3 | 1.7 | 1.3 | 21.2 | -29.4 | -40.2 | 6.2 | -2.3 | -0.5 | -0.1 | 3 | 0.4 |  | -4.4 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -15.4 | -16.3 | -8 | -1 | [8 empty] | 0.1 | 55.1 | 25.3 | 12.7 | 9.8 | -0.2 |  |  |  | 71.7 | 70.1 | 5.5 | [8 empty] | -8.7 | 9.6 | -2.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | -1 | 29 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.6 | 0 | 0 | -2.4 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 0 | 7.9 | 3.3 | -3.8 | -10.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 25.9 | 1 | 21.2 | -0.2 | 9.8 | 0 | -3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | 11.7 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 521 | 1.7818 | -0.07 | 1.856 | 1.3 | 2.2888 | 2.6723 | 0.7 | 3.8 | 14.3289
10/10/2025 | 15:30 | 11.3 | -13.6 | 24.9 |  |  | -4.1 | 24.7 |  |  |  | 41.6 | 34.5 | 42.7 | 19.9 | 24.5 | 41.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 1.7 | 0.2 |  | -3.4 | 4.3 | 11.4 |  |  |  |  | 17 | -5.2 | 0 |  |  |  | -11.3 | 4.9 | 14.9 | 3.8 | -0.1 | 1.7 | 1.6 | 26.1 | -25 | -44.7 | 7.2 | -2.3 | -0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 |  | -4.9 |  |  | 6.4 |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | -11.4 | -12.4 | -5 | 1.1 | [8 empty] | 0.1 | 55.8 | 25.8 | 13 | 7.5 | 0 |  |  |  | 75.2 | 73.4 | 9.6 | [8 empty] | -8.4 | 9 | -2.9 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 27.3 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 0 | 0 | -1.9 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 0 | 18.6 | 3 | 3.1 | -10.6 | 0.5 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 25.2 | 0.5 | 23 | -0.2 | 11.1 | 0 | -2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2 | 11.7 | 0.1 | 2 | 1.3 | 3.3 | 3.8 | 637.5 | 2.3306 | -0.303 | 1.716 | 1.3 | 2.2779 | 2.6744 | 0.8 | 4 | 14.7959
10/10/2025 | 16:00 | 11.4 | -24.3 | 22.5 |  |  | -8.7 | 14.3 |  |  |  | 35 | 27.5 | 36.6 | 14.5 | 21.4 | 45.7 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 1.5 | 0.1 |  | -3.4 | 4.3 | 11.8 |  |  |  |  | 15.7 | -5.9 | -2.8 |  |  |  | -13.7 | 5.1 | 14.9 | 3.6 | -0.3 | 1.7 | 1.3 | 13.6 | -37.4 | -55.5 | 5.6 | -2.4 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | 0.4 |  | -5.5 |  |  | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -17.1 | -18 | -10.2 | -4.2 | [8 empty] | 0.1 | 54.9 | 25.8 | 13.2 | 7.5 | 0 |  |  |  | 68.1 | 66.2 | -0.6 | [8 empty] | -8.6 | 7.8 | -5 |  | 0 | 0 | -0.1 | -1 | 23.7 |  |  | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.5 | -1 | 0 | 0 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 23.8 | 2.4 | -3 | -10.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 25.7 | 0 | 19.7 | -0.2 | 10.6 | 0 | -2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 11.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 4.3 | 3.9 | 471.6 | 1.6778 | -0.536 | 1.78 | 1.3 | 2.2751 | 2.6619 | 0.7 | 4 | 13.8588
10/10/2025 | 16:30 | 11.6 | -30.5 | 21.6 |  |  | -10.5 | 3.7 |  |  |  | 33.1 | 25.7 | 34.7 | 14.4 | 20.9 | 40.6 | 0 |  |  |  |  | 16.2 | 1.5 | 0.2 |  | -3.4 | 4.2 | 11.5 |  |  |  |  | 15.5 | -5.8 | -5.5 |  |  |  | -18.4 | 4.1 | 14.7 | 3.7 | -0.6 | 1.7 | 1.1 | 10.5 | -40.5 | -54.1 | 5.9 | -2.3 | -0.2 | 0.2 | -1.1 | 0.4 |  | -3.9 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -15.7 | -16.7 | -9.9 | -5.1 | [8 empty] | 0.1 | 55.2 | 25.9 | 13 | 9.5 | 0 |  |  |  | 62.7 | 60.9 | -3.9 | [8 empty] | -5.8 | 3.3 | -4.9 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | 0 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 27.3 | 1 | -0.2 | -7.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 26.4 | 0 | 17.8 | -0.2 | 11.4 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2 | 11.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 3.9 | 418.2 | 1.9397 | -0.576 | 1.808 | 1.4 | 2.2734 | 2.6448 | 0.7 | 2.5 | 12.6898
10/10/2025 | 17:00 | 11.4 | -19 | 24.2 |  |  | -8.9 | 21.2 |  |  |  | 29.4 | 22 | 31.7 | 15.3 | 21.4 | 84.2 | 0 |  |  |  |  | 20.8 | 1.8 | 0.5 |  | -3.4 | 3.9 | 11.4 |  |  |  |  | 12.5 | -5.3 | -0.4 |  |  |  | -18.9 | 4.1 | 13.9 | 3.9 | 0 | 1.7 | 1.2 | 14.5 | -36.7 | -50.6 | 5.5 | -2.3 | -0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.4 |  | -6.9 |  |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.6 | -15.1 | -16.1 | -8.9 | -3.2 | [8 empty] | 0.1 | 71.3 | 24.6 | 12.4 | 7.6 | 0 |  |  |  | 65.9 | 64.3 | -4.1 | [8 empty] | -4.4 | 0.5 | -2 |  | 0 | 0 | -0.1 | -1.1 | 3 |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 3 | 19.8 | 0.2 | -3.9 | -8.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 26.9 | 0 | 27.1 | -0.2 | 14.3 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2 | 11.6 | 0 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 521.4 | 1.9574 | -0.842 | 1.716 | 1.4 | 2.274 | 2.6513 | 0.6 | 2.5 | 12.2567
10/10/2025 | 17:30 | 11.6 | -17.1 | 24.1 |  |  | -4.1 | 6.3 |  |  |  | 28.1 | 20.3 | 32.4 | 21.3 | 25.3 | 77.3 | -0.1 |  |  |  |  | 20.3 | 2.1 | 0.4 |  | -3.4 | 3.5 | 11.2 |  |  |  |  | 12.5 | -5.9 | -2.9 |  |  |  | 0 | 3.4 | 15.8 | 3.8 | -0.3 | 1.7 | 2.1 | 20.2 | -30.9 | -46 | 2.3 | -2.3 | -0.5 | -1.7 | -1.8 | 0.4 |  | -6.4 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | -7.9 | -4 | -5.3 | 1.3 | 13.2 | [8 empty] | 0.1 | 71.7 | 26.2 | 13.5 | 7.6 | 0 |  |  |  | 61.5 | 59.6 | -10.3 | [8 empty] | 2.5 | 0.3 | -2.6 |  | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -0.3 |  |  | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 3.9 | 14 | 0 | -2 | -6.4 | 0 | 0 | 2.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 27.5 | 0 | 25.7 | -0.2 | 16.3 | 7.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 11.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 3.7 | 3.9 | 575.3 | 1.5215 | -0.905 | 1.528 | 1.5 | 2.2774 | 2.65 | 0.5 | 2.5 | 11.572
10/10/2025 | 18:00 | 10.6 | -34 | 21.5 |  |  | -4.6 | 16.8 |  |  |  | 19.5 | 12.3 | 17.7 | 17.2 | 22.5 | 71.8 | 0.2 |  |  |  |  | 16 | 2.1 | 0.6 |  | -3.4 | 3.6 | 8.2 |  |  |  |  | 15.1 | -7.9 | -5.6 |  |  |  | 0 | 2.3 | 15.1 | 3.7 | -1.1 | 1.7 | 1.3 | 13.1 | -37.5 | -48 | 1.9 | -2.6 | -0.5 | -2 | -3.5 | 0.4 |  | -5.8 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -8 | -9.4 | 1.4 | 10.9 | [8 empty] | 0.1 | 70.6 | 25.1 | 12.7 | 7.5 | -0.2 |  |  |  | 47.5 | 45.9 | -29.5 | [8 empty] | 6 | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -0.3 |  |  | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | -2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 7.2 | 16.7 | 0.3 | -5.6 | -5.2 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16 | 6.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2 | 11.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | 383.3 | 0.84737 | -1.336 | 1.28 | 1.5 | 2.2883 | 2.638 | 0.2 | 4 | 11.4177
10/10/2025 | 18:30 | 13.2 | -10.2 | 24.9 |  |  | 2.6 | 18.4 |  |  |  | 25.1 | 17.2 | 27.7 | 23 | 27.3 | 82.1 | 0 |  |  |  |  | 18.5 | 1.6 | 0.1 |  | -3.4 | 3.5 | 11 |  |  |  |  | 14.8 | -6.9 | 0 |  |  |  | -10.1 | 2.2 | 15.5 | 3.4 | -1.4 | 1.7 | 1.2 | 24.5 | -26.3 | -36.9 | 6.6 | -2.3 | -0.5 | -1.2 | -2.8 | 0.4 |  | -6.6 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 14.8 | -2.4 | -3.4 | 7.9 | 17.4 | [8 empty] | 0.1 | 69.7 | 26.1 | 13.5 | 7.6 | -0.2 |  |  |  | 61.2 | 59.3 | -10.1 | [8 empty] | 7.9 | 0 | -3.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -0.3 |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 4.5 | 6.3 | 0.4 | -3.4 | -2.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.6 | 9.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 11.3 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 3 | 3.7 | 596 | 1.2991 | 0.213 | 1.4 | 0 | 2.3081 | 2.6355 | 0.3 | 4.2 | 12.3558
10/10/2025 | 19:00 | 14.1 | 0.3 | 26.6 |  |  | 3.2 | 20.5 |  |  |  | -30.5 | 0.5 | 28.5 | 3.3 | 4.7 | 88.8 | -0.1 |  |  |  |  | 18.1 | 1.5 | 0 |  | -3.4 | 3.3 | 9.3 |  |  |  |  | 13.8 | -2.5 | 0 |  |  |  | -2.8 | 2.8 | 16.2 | 3.3 | -0.3 | 1.7 | 1.2 | 32.4 | -18.5 | -38.9 | 9.3 | -2 | -0.2 | -0.3 | -3.6 | 0.4 |  | -6.1 |  |  | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | 29.7 | [8 empty] | 0.1 | 70.9 | 24.9 | 13.8 | 9.8 | -0.3 |  |  |  | 66 | 64.1 | -2.4 | [8 empty] | 9.9 | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.7 | -0.3 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | -3.1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | -2.2 | -1.8 | 0 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.5 | 4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2 | 2.1 | 11.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 3.8 | 566.3 | 1.4063 | 0.491 | 1.184 | 1.8 | 2.3224 | 1.9734 | 0.4 | 4 | 13.577
10/10/2025 | 19:30 | 13.3 | 3 | 27.1 |  |  | 2.1 | 18.5 |  |  |  | -28.8 | 2.7 | 24.4 | 1.7 | 3.5 | 90 | 0.1 |  |  |  |  | 19.3 | 1.1 | -0.1 |  | -3.4 | 3 | 8.2 |  |  |  |  | 13.1 | 0.5 | 0 |  |  |  | 9.7 | 3.7 | 14.9 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | 1.3 | 30.3 | -20.8 | -41.1 | 11.3 | -2 | 0.1 | 1.4 | -3.1 | 0.4 |  | -3 |  |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 19 | 28.2 | [8 empty] | 0.1 | 69.8 | 24.3 | 13.2 | 7.5 | -0.3 |  |  |  | 63.2 | 61.2 | -7.5 | [8 empty] | 10.7 | 0 | -3.1 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.3 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | -2.1 | -2.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 2.8 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 11.3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 551.5 | 1.5142 | 0.235 | 1.04 | 1.7 | 2.3336 | 2.4032 | 0.2 | 3.9 | 13.326
10/10/2025 | 20:00 | 15.9 | 6.8 | 28.3 |  |  | 0.3 | 16.9 |  |  |  | -31.5 | -0.3 | 25.8 | 2.4 | 3.4 | 97.7 | 0 |  |  |  |  | 20.6 | 1.5 | 0.2 |  | -3.4 | 2.9 | 9.3 |  |  |  |  | 14.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 10.1 | 4.1 | 15 | 3.7 | -0.4 | 1.7 | 1 | 31.6 | -19.8 | -39.8 | 10.4 | -1.8 | 0.4 | 1.4 | -3.4 | 0.4 |  | -2.9 |  |  | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 14.8 | 0 | 0 | 19.1 | 28.8 | [8 empty] | 0.1 | 71.5 | 24.5 | 13.3 | 7.6 | -0.1 |  |  |  | 64.4 | 62.5 | -5.7 | [8 empty] | 10.6 | 0 | -4.3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.4 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | -2 | -2.2 | 0 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 11.2 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 571.9 | 1.6323 | -0.186 | 1.04 | 1.7 | 2.3286 | 2.629 | 0.3 | 1.2 | 10.6438
10/10/2025 | 20:30 | 15.6 | 10.1 | 27.9 |  |  | 0.2 | 19.8 |  |  |  | -32.8 | -1.5 | 24.6 | 1.6 | 3.6 | 94.2 | 0 |  |  |  |  | 20.6 | 1.5 | 0.2 |  | -3.4 | 2.7 | 10.4 |  |  |  |  | 13 | -0.1 | 0 |  |  |  | 47.3 | 5.2 | 16.9 | 3.2 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | 29.5 | -21.6 | -41.9 | 9.6 | -1.8 | 0.1 | 0.5 | -4.1 | 0.4 |  | -3 |  |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  |  | 23.1 | 0 | 0 | 18.8 | 28.3 | [8 empty] | 0.1 | 69.9 | 24.8 | 14 | 7.4 | -0.4 |  |  |  | 61.7 | 59.6 | -9.4 | [8 empty] | 12.1 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 1.6 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.4 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | -3.1 | -3.1 | 0 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.9 | 11.3 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 4.3 | 596.6 | 1.9154 | -0.214 | 1.152 | 1.7 | 2.3339 | 2.6256 | 0.1 | 1 | 10.6128
10/10/2025 | 21:00 | 14.5 | 0.2 | 26.5 |  |  | -2.7 | 18 |  |  |  | -33.4 | -2.1 | 23.2 | 0.6 | 3 | 94.3 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 1.9 | 0.3 |  | -3.4 | 2.8 | 7.6 |  |  |  |  | 12.5 | -0.3 | 0 |  |  |  | 48.6 | 5.2 | 15.5 | 3.4 | -0.2 | 1.7 | 1.6 | 28.7 | -22.3 | -42.5 | 11.1 | -1.7 | 0.1 | 1 | -3.5 | 0.4 |  | -4.7 |  |  | 3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 18 | 26.2 | [8 empty] | 0.1 | 70.4 | 19.3 | 13.4 | 7.5 | -0.2 |  |  |  | 61.5 | 59.5 | -9.6 | [8 empty] | 9.5 | 0 | -3.8 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | -2.5 | -3.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 9.8 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 4.5 | 554.2 | 1.935 | -0.639 | 1.148 | 1.7 | 2.3297 | 2.6319 | -0.1 | 1 | 10.0055
10/10/2025 | 21:30 | 14.5 | -4.7 | 26.2 |  |  | -5.1 | 19.1 |  |  |  | -32.3 | -0.7 | 18.7 | -0.9 | 1.6 | 89.6 | 0.1 |  |  |  |  | 15.6 | 1.7 | 0.3 |  | -3.4 | 2.5 | 7.1 |  |  |  |  | 12.2 | -1.3 | 0 |  |  |  | 47.4 | 4.7 | 15.6 | 3.5 | -0.5 | 1.7 | 1.3 | 25.4 | -25.3 | -45.8 | 11.8 | -2 | -0.2 | 0.8 | -3.7 | 0.4 |  | -2.3 |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 20.6 | 0 | 0 | 16.2 | 28.2 | [8 empty] | 0.1 | 69.7 | 19.3 | 13 | 7.6 | -0.2 |  |  |  | 58.4 | 56.4 | -14.3 | [8 empty] | 10.3 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.3 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | -3.4 | -4.2 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2 | 9.6 | 0.5 | 2 | 0 | 4.2 | 4.5 | 515.2 | 1.8521 | -0.652 | 1.116 | 1.7 | 2.3233 | 2.6341 | -0.1 | 0.9 | 9.7735
10/10/2025 | 22:00 | 12.3 | 1.6 | 26.9 |  |  | -5.7 | 27.7 |  |  |  | -32.9 | -1.7 | 24.5 | 1.4 | 3.2 | 94.6 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 1.4 | 0.1 |  | -3.5 | 2.6 | 5.9 |  |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 |  |  |  | 49.8 | 5.2 | 15.6 | 3.7 | -0.4 | 1.7 | 1.7 | 29.5 | -21.7 | -41.7 | 10.6 | -1.7 | -0.2 | 1 | -2.2 | 0.4 |  | -4.6 |  |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 23.4 | 0 | 0 | 18.4 | 28.2 | [8 empty] | 0.1 | 69.9 | 19.4 | 13.1 | 7.6 | -0.2 |  |  |  | 64.1 | 62 | -6.5 | [8 empty] | 7.9 | 0 | -1.9 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | -3.3 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | -2.4 | -2.9 | 0 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 9.2 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 4.5 | 576.4 | 2.4421 | -0.793 | 2.581 | 1.6 | 2.3246 | 2.6439 | -0.3 | 1 | 11.4986
10/10/2025 | 22:30 | 10.5 | -1.3 | 25.9 |  |  | -9.4 | 10.4 |  |  |  | -34.7 | -3.5 | 25.7 | -1.1 | 1.7 | 88.7 | -0.2 |  |  |  |  | 13 | 1.1 | -0.1 |  | -3.6 | 2.4 | -0.4 |  |  |  |  | 9.4 | -1.8 | 0 |  |  |  | 47.1 | 5.9 | 15.9 | 3.4 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | 22.7 | -28.2 | -43.3 | 7.8 | -1.7 | -0.2 | -0.3 | -2.7 | 0.4 |  | -8.1 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 21.9 | 0 | 0 | 16 | 25.3 | [8 empty] | 0.1 | 71.1 | 20 | 14 | 7.6 | -0.2 |  |  |  | 56.8 | 55 | -16.6 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.3 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 0 | 9.5 | 0 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 11.7 | 0.5 | 3.2 | 0 | 3.8 | 4.6 | 481.8 | 2.474 | -0.178 | 1.22 | 1.7 | 2.3183 | 2.6526 | -0.3 | 1 | 10.8869
10/10/2025 | 23:00 | 11.4 | -5.8 | 25.9 |  |  | -9 | 20.4 |  |  |  | -35 | -4 | 22 | -3.3 | 0.5 | 88 | 0.1 |  |  |  |  | 11.7 | 1.2 | 0.1 |  | -3.6 | 2.4 | 0.2 |  |  |  |  | 9 | -4.8 | 0 |  |  |  | 44.2 | 5.4 | 15.4 | 3.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 20.8 | -30.1 | -45.4 | 9.3 | -1.9 | -0.5 | -1.1 | -1.8 | 0.4 |  | -5.4 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 19.2 | 0 | 0 | 13.5 | 21.2 | [8 empty] | 0.1 | 70.8 | 19.2 | 13.2 | 7.6 | -0.3 |  |  |  | 52.2 | 50.2 | -23.1 | [8 empty] | 3.7 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 0 | 19.9 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 11.3 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3.4 | 4.5 | 449.7 | 2.2865 | -0.446 | 1.116 | 1.6 | 2.3205 | 2.6543 | -0.5 | 1 | 10.0313
10/10/2025 | 23:30 | 9.9 | -15.6 | 24.3 |  |  | -10.7 | 1.4 |  |  |  | -31.9 | -1.5 | 25.3 | 11.2 | 10.1 | 83.3 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 1.6 | 0.4 |  | -3.4 | 2.9 | 0.4 |  |  |  |  | 7.2 | -4.3 | 0 |  |  |  | 3.9 | 4.3 | 15.8 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 24.2 | -26.7 | -42.1 | 5.8 | -2 | -0.7 | -2.9 | -2.6 | 0.4 |  | -5.5 |  |  | -1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -25 | -26.4 | 1.4 | 7.5 | [8 empty] | 0.1 | 28.8 | 20.9 | -0.3 | 6.3 | -0.2 |  |  |  | 52.8 | 51 | -22 | [8 empty] | 4.1 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.4 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0 | 25 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2 | 11 | 0.6 | 1.5 | 0 | 3.6 | 4.6 | 262 | 1.5601 | -0.745 | 1.12 | 1.7 | 2.3203 | 2.6505 | -0.4 | 0.9 | 9.1059
11/10/2025 | 00:00 | 8.9 | -27.7 | 22.2 |  |  | -12 | 1.3 |  |  |  | -36.4 | -5.3 | 19.3 | 9.1 | 7.8 | 79.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.6 | 0.2 |  | -3.6 | 2.6 | -0.8 |  |  |  |  | 7.1 | -3.7 | 0 |  |  |  | -16.3 | 2.8 | 15.2 | 3.8 | -0.3 | 1.7 | 1.2 | 20.6 | -30.5 | -45.4 | 5.8 | -2 | -0.7 | -2.4 | -4.4 | 0.4 |  | -5.5 |  |  | -2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -26.8 | -28.1 | -1.5 | 5.6 | [8 empty] | 0.1 | 28.4 | 20.8 | -0.6 | 7.2 | -0.3 |  |  |  | 48.5 | 46.6 | -28.9 | [8 empty] | 2.8 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0.2 | -2.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | -3.4 | 0 | 2 | 2.3 | 1 | 0 | 20.7 | 0 | -2.1 | -3.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2 | 12.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 3.7 | 4.5 | 147.2 | 1.5347 | 0.072 | 1.524 | 1.7 | 2.311 | 2.6574 | -0.2 | 0.7 | 10.2991
EJEC |  | 260.45 | -709.85 | 514.3 | 0 | 0 | -97.45 | 325.55 | 0 | 0 | 0 | -157.4 | 237.7 | 529.6 | 81.8 | 73.6 | 969.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.15 | 36.4 | 9.2 | 0 | -80.2 | 91.6 | 262.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.45 | -120.2 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 96.8 | 298 | 60.95 | -6.1 | 40.8 | 31.6 | 258.45 | -752.6 | -1062.55 | 145 | -48.75 | -9.3 | 5 | -42.65 | 9.6 | 0 | -57.1 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 125.75 | -83.75 | -90.7 | 466.1 | 611.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1229.15 | 651.1 | 200.8 | 176.75 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 912.2 | 928.85 | -351.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.05 | 87 | -37.45 | 0 | 1.25 | 0.45 | -1.05 | -13.75 | 284.55 | 0 | 0 | 32.05 | 4.05 | 7 | 2.8 | 13.9 | 0 | -8 | -19.8 | -13.95 | -20.2 | -30.45 | -0.7 | 4.25 | 1.65 | 0.15 | -70.2 | 7.15 | 51.1 | 55.05 | 30.2 | 15.4 | 152.95 | 32.55 | -84.05 | -141.75 | 2.05 | 3.2 | 43.4 | -3.75 | 40.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -49.85 | 326.1 | 16.85 | 224.45 | -4.8 | 15.45 | 20.4 | -77.1 | 30.9 | 16.8 | 14.4 | 19.45 | 18.35 | 13.95 | 37.65 | 48.4 | 310.5 | 6.6 | 42.85 | 13.8 | 79.95 | 91.75 | 8211.05 | 44.3946 | -9.3085 | 34.5015 | 34.2 | 55.163 | 63.1476 | 10.3 | 67.7 | 300.0982

## DEMANDA_AREAS
viernes, 10 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6880.1 | 1008.1575 | 4071.5788 | 1800.3637 | 254.2752
01:00 | 0 | 6770 | 1025.2655 | 3965.5556 | 1779.1789 | 253.3629
01:30 | 0 | 6627.6 | 955.8324 | 3903.3516 | 1768.416 | 251.2571
02:00 | 0 | 6431 | 951.6129 | 3715.0701 | 1764.317 | 250.1466
02:30 | 0 | 6444.7 | 985.4251 | 3754.0006 | 1705.2743 | 244.5716
03:00 | 0 | 6355 | 975.9001 | 3685.4035 | 1693.6964 | 243.0534
03:30 | 0 | 6225.8 | 972.7758 | 3592.3899 | 1660.6343 | 244.2356
04:00 | 0 | 6257.7 | 979.9168 | 3691.0117 | 1586.7715 | 241.1437
04:30 | 0 | 6267.3 | 1000.7494 | 3683.8052 | 1582.7454 | 245.9196
05:00 | 0 | 6310.7 | 972.9777 | 3729.3869 | 1608.3354 | 241.1223
05:30 | 0 | 6328 | 1035.3302 | 3719.331 | 1573.3388 | 238.5687
06:00 | 0 | 6425 | 1030.0218 | 3840.0949 | 1554.8833 | 232.7242
06:30 | 0 | 6577.6 | 1102.0415 | 3927.9783 | 1547.5802 | 222.5102
07:00 | 0 | 6548.9 | 1107.6998 | 3890.1805 | 1551.0197 | 219.0235
07:30 | 0 | 6683 | 1086.51 | 4020.6009 | 1575.8891 | 224.1862
08:00 | 0 | 6870.3 | 1126.3597 | 4151.5799 | 1592.3604 | 245.7245
08:30 | 0 | 7152.6 | 1154.0146 | 4367.8377 | 1630.7477 | 231.1316
09:00 | 0 | 7222.9 | 1128.5303 | 4472.9076 | 1621.4621 | 239.8926
09:30 | 0 | 7485.3 | 1190.6571 | 4637.4031 | 1657.2398 | 245.0065
10:00 | 0 | 7525.7 | 1206.1828 | 4683.0201 | 1636.4971 | 247.0467
10:30 | 0 | 7587.4 | 1222.6445 | 4718.5035 | 1646.252 | 247.3575
11:00 | 0 | 7499.9 | 1190.0515 | 4672.7653 | 1637.0832 | 246.1436
11:30 | 0 | 7671.6 | 1258.1941 | 4752.7987 | 1660.6072 | 247.9095
12:00 | 0 | 7599.7 | 1247.0685 | 4661.3528 | 1691.2787 | 244.3368
12:30 | 0 | 7589.1 | 1237.6559 | 4599.4442 | 1751.9999 | 240.6434
13:00 | 0 | 7483.8 | 1175.685 | 4540.6645 | 1767.4505 | 241.2908
13:30 | 0 | 7593 | 1207.927 | 4618.8317 | 1766.2413 | 244.5479
14:00 | 0 | 7618.2 | 1214.0494 | 4635.0284 | 1769.1222 | 251.0795
14:30 | 0 | 7594.5 | 1213.2985 | 4580.8375 | 1800.364 | 255.0675
15:00 | 0 | 7608.6 | 1179.2082 | 4688.3662 | 1741.0256 | 254.0748
15:30 | 0 | 7751.4 | 1224.0879 | 4706.1044 | 1821.2077 | 262.2119
16:00 | 0 | 7630 | 1217.506 | 4601.624 | 1810.87 | 255.5712
16:30 | 0 | 7621.3 | 1176.9234 | 4609.0103 | 1835.3663 | 256.5318
17:00 | 0 | 7567.7 | 1200.6233 | 4511.3738 | 1855.7029 | 247.2502
17:30 | 0 | 7581.6 | 1159.2506 | 4533.1845 | 1889.1649 | 250.023
18:00 | 0 | 7496.1 | 1206.8854 | 4357.7692 | 1931.4454 | 233.6813
18:30 | 0 | 7816.9 | 1266.802 | 4585.0035 | 1965.0945 | 227.0521
19:00 | 0 | 7799.2 | 1284.2754 | 4564.3153 | 1950.6093 | 227.2997
19:30 | 0 | 7791.1 | 1264.8319 | 4589.4059 | 1936.8622 | 234.7012
20:00 | 0 | 7761.6 | 1254.2845 | 4555.0557 | 1952.2598 | 234.6059
20:30 | 0 | 7723.2 | 1233.1765 | 4528.4048 | 1961.6187 | 242.3026
21:00 | 0 | 7677.6 | 1226.5679 | 4506.842 | 1944.1901 | 247.3992
21:30 | 0 | 7596.9 | 1198.3396 | 4450.372 | 1948.1884 | 247.8151
22:00 | 0 | 7656.9 | 1219.7537 | 4519.2173 | 1917.929 | 254.7541
22:30 | 0 | 7544.9 | 1119.7002 | 4544.6343 | 1880.5655 | 258.454
23:00 | 0 | 7402.6 | 1110.2478 | 4424.5067 | 1867.8455 | 257.7099
23:30 | 0 | 7132 | 1060.3028 | 4234.6067 | 1837.0905 | 258.9225
00:00 | 0 | 6907 | 1049.981 | 4027.55 | 1829.469 | 254.3542
MÁXIMO | 0 | 7816.9 | 1284.2754 | 4752.7987 | 1965.0945 | 262.2119
MÍNIMO | 0 | 6225.8 | 951.6129 | 3592.3899 | 1547.5802 | 219.0235
PROMEDIO | 0 | 7201.9375 | 1137.8184 | 4308.7513 | 1755.3678 | 244.5415
ENERGÍA | 0 | 172846.5 | 27307.6417 | 103410.0306 | 42128.8277 | 5868.9969
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 10 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.2526 | 11.847 | [6 empty] | 13.976 | 13.29 | 32.086 |  |  | 51.362 |  | 42.67 |  | 9.1 |  | 163.9838 | [12 empty] | 0 |  | 52.209 | 128.1566 | 26.2343 | 0.81 | 164.78 |  | 36.734 |  |  | 194.214 | 0 |  | 0.45704 |  | 2.2 |  | 73.5574 |  | 12 |  |  |  | 9.3133 |  | 4.9005 |  |  |  | 1.94 | 130.5027 |  | 3.6254 | 125.6946 | 12.5032 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.4493 | 22.4342 |  | 0.652 | 26.0511 | 440.8294 |  | 150.9724 | 17.8792 |  |  | 16.974 | 4.8764 | [5 empty] | 35.569 |  | 38.714
01:00 |  |  | 25.8244 | 12.474 | [6 empty] | 13.0902 | 12.99 | 32.262 |  |  | 50.634 |  | 37.0156 |  | 9.5 |  | 154.9219 | [12 empty] | 0 |  | 51.6783 | 126.9906 | 26.3535 | 0.7 | 164.86 |  | 36.9232 |  |  | 193.695 | 0 |  | 0.39121 |  | 2.2 |  | 73.458 |  | 12 |  |  |  | 9.371 |  | 4.9656 |  |  |  | 1.94 | 130.1165 |  | 4.0749 | 123.8609 | 12.7624 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.4568 | 24.0046 |  | 0.641 | 25.7829 | 439.349 |  | 149.8653 | 17.6325 |  |  | 16.6238 | 4.8546 | [5 empty] | 35.135 |  | 38.653
01:30 |  |  | 24.4893 | 12.614 | [6 empty] | 13.7338 | 13.24 | 32.004 |  |  | 50.777 |  | 48.1547 |  | 9.9 |  | 149.8151 | [12 empty] | 0 |  | 49.7461 | 126.8083 | 27.2931 | 0.64 | 166.24 |  | 36.0402 |  |  | 194.5873 | 0 |  | 0.47057 |  | 2.2 |  | 73.5963 |  | 12 |  |  |  | 9.3875 |  | 5.0194 |  |  |  | 2.07 | 133.9414 |  | 4.223 | 126.6148 | 12.4414 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.1748 | 24.7816 |  | 0.662 | 26.5949 | 443.6821 |  | 149.9123 | 17.7844 |  |  | 16.9634 | 4.6076 | [5 empty] | 35.321 |  | 38.436
02:00 |  |  | 22.0034 | 12.665 | [6 empty] | 13.8189 | 13.16 | 31.694 |  |  | 50.965 |  | 54.8404 |  | 10 |  | 134.6771 | [12 empty] | 0 |  | 51.3495 | 125.6526 | 27.5605 | 0.44 | 164.34 |  | 36.4227 |  |  | 195.448 | 0 |  | 0.4421 |  | 2.2 |  | 73.6096 |  | 12 |  |  |  | 9.3194 |  | 4.9589 |  |  |  | 2 | 134.9242 |  | 4.1528 | 122.7221 | 12.0881 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.2109 | 24.7659 |  | 0.659 | 26.7255 | 444.8366 |  | 153.8684 | 17.5149 |  |  | 16.4265 | 4.5041 | [5 empty] | 35.475 |  | 37.933
02:30 |  |  | 23.021 | 13.023 | [6 empty] | 14.099 | 13.02 | 31.178 |  |  | 50.907 |  | 49.2444 |  | 9.9 |  | 111.9903 | [12 empty] | 0 |  | 51.4814 | 124.6117 | 27.3854 | 0.41 | 163.21 |  | 36.6191 |  |  | 195.2292 | 0 |  | 0.47825 |  | 2.2 |  | 73.5218 |  | 12 |  |  |  | 9.2874 |  | 4.9742 |  |  |  | 1.98 | 134.5069 |  | 4.1004 | 122.9433 | 11.9642 |  |  | 3.872 |  |  | 88.8901 | 24.7785 |  | 0.657 | 27.3575 | 423.8977 |  | 151.876 | 17.5815 |  |  | 16.6357 | 4.4829 | [5 empty] | 35.391 |  | 37.903
03:00 |  |  | 21.9676 | 12.904 | [6 empty] | 13.6433 | 13.27 | 32.092 |  |  | 50.892 |  | 51.888 |  | 9.8 |  | 119.4468 | [12 empty] | 0 |  | 50.303 | 126.6607 | 26.9151 | 0.67 | 162.34 |  | 36.6806 |  |  | 194.0377 | 0 |  | 0.43539 |  | 2.2 |  | 74.0754 |  | 12 |  |  |  | 9.466 |  | 4.8917 |  |  |  | 2.01 | 135.5633 |  | 4.1693 | 124.5452 | 10.9892 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.5748 | 24.7674 |  | 0.631 | 28.2842 | 384.7367 |  | 146.3267 | 17.0617 |  |  | 17.2339 | 4.4769 | [5 empty] | 35.387 |  | 38.07
03:30 |  |  | 25.9956 | 12.573 | [6 empty] | 13.9927 | 13.52 | 32.202 |  |  | 50.89 |  | 46.8897 |  | 9.8 |  | 154.1564 | [12 empty] | 0 |  | 52.6318 | 124.9788 | 26.4825 | 0.48 | 162 |  | 36.4261 |  |  | 195.0714 | 0 |  | 0.46113 |  | 2.1 |  | 73.8695 |  | 12 |  |  |  | 9.2337 |  | 4.8839 |  |  |  | 1.94 | 133.6261 |  | 4.1553 | 126.7003 | 9.9733 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.3813 | 24.7877 |  | 0.657 | 28.7639 | 355.5023 |  | 145.9709 | 17.6434 |  |  | 16.7055 | 4.5053 | [5 empty] | 34.741 |  | 38.592
04:00 |  |  | 26.4975 | 12.43 | [6 empty] | 13.8489 | 13.22 | 32.436 |  |  | 50.087 |  | 38.6123 |  | 9.6 |  | 150.2708 | [12 empty] | 0 |  | 50.6203 | 125.2285 | 26.5209 | 0.18 | 159.86 |  | 36.286 |  |  | 194.7221 | 0 |  | 0.43652 |  | 2.2 |  | 73.9433 |  | 12 |  |  |  | 9.2099 |  | 4.9031 |  |  |  | 1.99 | 133.8642 |  | 4.219 | 125.3355 | 11.9313 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.2154 | 24.7671 |  | 0.657 | 27.2793 | 276.7314 |  | 146.7329 | 17.888 |  |  | 16.1216 | 4.6076 | [5 empty] | 34.518 |  | 38.301
04:30 |  |  | 26.2428 | 12.444 | [6 empty] | 14.6924 | 13.26 | 32.356 |  |  | 50.824 |  | 40.6363 |  | 9.4 |  | 149.088 | [12 empty] | 0 |  | 46.0609 | 122.8198 | 25.3823 | 1.65 | 160.56 |  | 36.3841 |  |  | 194.0367 | 0 |  | 0.41187 |  | 2.13 |  | 73.406 |  | 12 |  |  |  | 9.2782 |  | 4.8378 |  |  |  | 1.99 | 132.1422 |  | 4.1669 | 127.9065 | 11.7935 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.6019 | 24.7891 |  | 0.682 | 25.4206 | 258.7028 |  | 145.9515 | 18.1153 |  |  | 16.4116 | 4.5041 | [5 empty] | 34.706 |  | 37.631
05:00 |  |  | 26.5271 | 11.52 | [6 empty] | 15.5097 | 13.25 | 32.63 |  |  | 51.837 |  | 45.3543 |  | 9.3 |  | 120.3332 | [12 empty] | 0 |  | 47.3514 | 123.9716 | 26.2511 | 2.1 | 159 |  | 35.2872 |  |  | 194.6568 | 0 |  | 0.3886 |  | 2.2 |  | 73.3329 |  | 12 |  |  |  | 9.1504 |  | 4.9261 |  |  |  | 1.85 | 134.92 |  | 4.1576 | 129.1966 | 11.5419 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.6902 | 24.8169 |  | 0.64 | 25.3073 | 259.6248 |  | 143.3228 | 17.7204 |  |  | 16.5185 | 4.4829 | [5 empty] | 35.514 |  | 37.849
05:30 |  |  | 25.7151 | 11.154 | [6 empty] | 15.967 | 13.35 | 33.532 |  |  | 51.878 |  | 39.5192 |  | 9.6 |  | 97.2568 | [12 empty] | 0 |  | 47.4057 | 125.826 | 24.8952 | 1.93 | 161.36 |  | 34.063 |  |  | 194.1573 | 0 |  | 0.51722 |  | 2.1 |  | 73.2182 |  | 12 |  |  |  | 9.2278 |  | 4.8169 |  |  |  | 1.62 | 134.6227 |  | 4.5668 | 128.4348 | 10.9627 |  |  | 3.8589 |  |  | 87.5197 | 24.8112 |  | 0.636 | 25.2409 | 247.8969 |  | 132.6225 | 18.0353 |  |  | 16.2924 | 4.8583 | [5 empty] | 35.566 |  | 37.94
06:00 |  |  | 25.8807 | 10.115 | [6 empty] | 15.792 | 12.71 | 33.092 |  |  | 52.025 |  | 23.6384 |  | 9.8 |  | 173.1379 | [12 empty] | 0 |  | 48.6193 | 127.7309 | 22.0288 | 1.54 | 161.23 |  | 34.1305 |  |  | 193.6246 | 0 |  | 0.45521 |  | 2.2 |  | 73.2415 |  | 12 |  |  |  | 9.3195 |  | 4.8392 |  |  |  | 1.21 | 129.8109 |  | 4.6162 | 125.0929 | 10.2063 |  |  | 3.6509 |  |  | 87.0077 | 24.7861 |  | 0.607 | 24.6962 | 224.8706 |  | 138.2908 | 17.9377 |  |  | 15.7741 | 4.4938 | [5 empty] | 35.109 |  | 36.832
06:30 |  |  | 26.4899 | 9.754 | [6 empty] | 14.0772 | 12.73 | 32.034 |  |  | 51.401 |  | 44.7338 |  | 9.9 |  | 159.2644 | [12 empty] | 0 |  | 46.9998 | 123.5687 | 21.5801 | 0.55 | 158.56 |  | 33.1815 |  |  | 193.1245 | 0 |  | 0.46383 |  | 2.1 |  | 72.855 |  | 12 |  |  |  | 9.3679 |  | 4.9368 |  |  |  | 1.67 | 127.5322 |  | 4.5242 | 123.0629 | 9.7881 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.1573 | 24.8027 |  | 0.643 | 23.617 | 219.8362 |  | 130.4835 | 17.4819 |  |  | 15.4473 | 4.4554 | [5 empty] | 34.871 |  | 32.538
07:00 |  |  | 25.3605 | 9.513 | [6 empty] | 11.6532 | 13.29 | 31.556 |  |  | 51.582 |  | 41.106 |  | 9.6 |  | 133.3292 | [12 empty] | 0 |  | 45.4273 | 122.1309 | 21.1209 | 0.91 | 161.6 |  | 31.5532 |  |  | 192.1595 | 0 |  | 0.45162 |  | 2.1 |  | 65.939 |  | 12 |  |  |  | 9.5441 |  | 4.9746 |  |  |  | 1.68 | 126.3516 |  | 4.5675 | 120.0717 | 9.2017 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.6319 | 24.7613 |  | 0.627 | 22.9422 | 228.1342 |  | 131.5311 | 17.0854 |  |  | 14.9872 | 4.4267 | [5 empty] | 34.432 |  | 27.385
07:30 |  |  | 25.5607 | 9.535 | [6 empty] | 10.9034 | 13.03 | 31.2 |  |  | 51.501 |  | 29.9769 |  | 8.8 |  | 95.0553 | [12 empty] | 0 |  | 50.4005 | 126.1385 | 21.5487 | 0.73 | 161.67 |  | 32.1292 |  |  | 191.5954 | 0 |  | 0.43462 |  | 2.1 |  | 63.9997 |  | 12 |  |  |  | 9.2993 |  | 5.1299 |  |  |  | 1.76 | 129.8686 |  | 4.5646 | 123.5805 | 9.4549 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.5381 | 24.7651 |  | 0.639 | 22.5911 | 232.3013 |  | 138.9595 | 17.2569 |  |  | 15.1082 | 4.4178 | [5 empty] | 34.362 |  | 22.571
08:00 |  |  | 25.9975 | 10.036 | [6 empty] | 10.5278 | 13.25 | 30.93 |  |  | 51.731 |  | 42.8754 |  | 7.9 |  | 130.1226 | [12 empty] | 0 |  | 52.1381 | 127.4739 | 25.188 | 0.73 | 159.09 |  | 32.7149 |  |  | 190.2417 | 0 |  | 0.43343 |  | 1.9 |  | 64.1808 |  | 12 |  |  |  | 9.0395 |  | 5.1136 |  |  |  | 1.72 | 133.1737 |  | 4.5339 | 129.0734 | 9.5499 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.9125 | 24.7715 |  | 0.616 | 21.8978 | 234.0599 |  | 141.9921 | 17.3124 |  |  | 14.5478 | 4.4317 | [5 empty] | 34.574 |  | 18.006
08:30 |  |  | 25.9832 | 10.575 | [6 empty] | 10.6133 | 12.9 | 30 |  |  | 51.687 |  | 39.8351 |  | 7.9 |  | 112.3884 | [12 empty] | 0 |  | 50.7533 | 127.5704 | 24.664 | 0.72 | 158.92 |  | 33.7695 |  |  | 190.6957 | 0 |  | 0.38826 |  | 2.1 |  | 71.255 |  | 12 |  |  |  | 9.5081 |  | 4.8875 |  |  |  | 1.81 | 132.7023 |  | 4.6108 | 131.7599 | 9.8597 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.3813 | 24.7551 |  | 0.619 | 23.56 | 234.533 |  | 148.0346 | 17.5758 |  |  | 14.3559 | 4.5431 | [5 empty] | 34.797 |  | 15.998
09:00 |  |  | 25.1199 | 11.318 | [6 empty] | 10.7802 | 12.94 | 30.268 |  |  | 51.126 |  | 45.3074 |  | 7.8 |  | 133.4863 | [12 empty] | 0 |  | 50.8062 | 127.2727 | 24.6062 | 0.63 | 164.59 |  | 34.458 |  |  | 191.4268 | 0 |  | 0.38383 |  | 2.1 |  | 68.628 |  | 12 |  |  |  | 9.3823 |  | 5.0705 |  |  |  | 1.88 | 136.9518 |  | 4.647 | 130.0728 | 11.4708 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.6915 | 24.7551 |  | 0.659 | 23.6509 | 231.9886 |  | 145.8722 | 17.1102 |  |  | 14.7574 | 4.4394 | [5 empty] | 35.634 |  | 15.698
09:30 |  |  | 25.2365 | 12.645 | [6 empty] | 9.7692 | 12.98 | 30.278 |  |  | 51.129 |  | 43.1821 |  | 7.8 |  | 153.9597 | [12 empty] | 0 |  | 51.6746 | 125.2071 | 25.461 | 0.44 | 164.49 |  | 35.4436 |  |  | 194.043 | 0 |  | 0.43416 |  | 2.2 |  | 71.1952 |  | 12 |  |  |  | 9.1397 |  | 5.0958 |  |  |  | 1.76 | 136.5523 |  | 4.6642 | 129.46 | 11.925 |  |  | 3.872 |  |  | 89.7349 | 24.7926 |  | 0.662 | 24.6487 | 232.6529 |  | 148.1755 | 17.6446 |  |  | 15.3131 | 4.4477 | [5 empty] | 35.782 |  | 15.25
10:00 |  |  | 25.2838 | 12.64 | [6 empty] | 9.9504 | 12.9 | 30.23 |  |  | 51.182 |  | 40.229 |  | 8.4 |  | 140.1092 | [12 empty] | 0 |  | 50.7316 | 124.5139 | 26.3726 | 0.24 | 163.44 |  | 35.8314 |  |  | 193.5693 | 0 |  | 0.41554 |  | 2.1 |  | 70.1715 |  | 12 |  |  |  | 9.0385 |  | 5.2623 |  |  |  | 1.77 | 134.2633 |  | 4.677 | 127.865 | 13.218 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.0674 | 24.7928 |  | 0.7 | 24.5979 | 227.4102 |  | 143.6555 | 17.3577 |  |  | 14.9029 | 4.5549 | [5 empty] | 36.116 |  | 15.007
10:30 |  |  | 26.1667 | 12.661 | [6 empty] | 9.78 | 12.96 | 30.448 |  |  | 51.115 |  | 42.3122 |  | 8.3 |  | 150.4319 | [12 empty] | 0 |  | 46.4928 | 125.4462 | 26.613 | 0.58 | 163.12 |  | 36.0999 |  |  | 193.6305 | 0 |  | 0.40057 |  | 2.2 |  | 70.1783 |  | 12 |  |  |  | 9.366 |  | 5.0883 |  |  |  | 2.01 | 133.0741 |  | 4.5062 | 127.1024 | 11.6252 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.4475 | 24.7875 |  | 0.68 | 18.2189 | 224.3272 |  | 142.5953 | 16.5945 |  |  | 14.9468 | 4.6154 | [5 empty] | 36.779 |  | 13.089
11:00 |  |  | 26.6649 | 12.39 | [6 empty] | 10.8469 | 13.06 | 30.524 |  |  | 51.458 |  | 38.6617 |  | 8.5 |  | 56.3801 | [12 empty] | 0 |  | 46.386 | 127.3674 | 26.2926 | 1 | 166.82 |  | 35.7235 |  |  | 194.0489 | 0 |  | 0.38815 |  | 2.1 |  | 71.6542 |  | 12 |  |  |  | 9.2521 |  | 5.3822 |  |  |  | 2.09 | 131.6982 |  | 4.4079 | 124.1581 | 9.7228 |  |  | 3.872 |  |  | 79.1077 | 24.8152 |  | 0.653 | 20.1497 | 232.8245 |  | 145.0309 | 16.6548 |  |  | 15.7239 | 4.5112 | [5 empty] | 36.031 |  | 12.737
11:30 |  |  | 26.671 | 12.215 | [6 empty] | 10.666 | 13.25 | 30.458 |  |  | 51.152 |  | 48.955 |  | 8.6 |  | 138.5492 | [12 empty] | 0 |  | 49.8203 | 127.4796 | 25.4262 | 0.9 | 163.7 |  | 36.1429 |  |  | 191.0581 | 0 |  | 0.46924 |  | 2.1 |  | 71.913 |  | 12 |  |  |  | 9.1454 |  | 5.2839 |  |  |  | 2.08 | 131.6141 |  | 4.386 | 124.5871 | 8.9257 |  |  | 3.9659 |  |  | 55.3594 | 24.7128 |  | 0.621 | 23.1608 | 285.6526 |  | 145.6114 | 17.1194 |  |  | 16.2787 | 4.4651 | [5 empty] | 36.241 |  | 12.784
12:00 |  |  | 26.5844 | 11.184 | [6 empty] | 11.4492 | 13.2 | 31.004 |  |  | 51.409 |  | 40.0785 |  | 9 |  | 108.5233 | [12 empty] | 0 |  | 49.8283 | 128.1415 | 25.1136 | 0.73 | 163.94 |  | 35.78 |  |  | 190.9275 | 0 |  | 2.6671 |  | 2.2 |  | 71.9272 |  | 12 |  |  |  | 9.4908 |  | 5.3648 |  |  |  | 2.18 | 134.0195 |  | 4.4086 | 126.2734 | 8.9652 |  |  | 3.9659 |  |  | 16.9569 | 24.7488 |  | 0.681 | 23.4006 | 319.1034 |  | 147.9857 | 17.0246 |  |  | 16.3057 | 4.442 | [5 empty] | 36.119 |  | 14.402
12:30 |  |  | 25.5489 | 10.965 | [6 empty] | 11.8316 | 13.25 | 31.018 |  |  | 51.134 |  | 42.8727 |  | 8.5 |  | 107.0817 | [12 empty] | 0 |  | 49.6145 | 127.0027 | 24.0815 | 0.78 | 163.53 |  | 36.3596 |  |  | 190.0909 | 0 |  | 0.52895 |  | 2.1 |  | 71.6525 |  | 12 |  |  |  | 9.258 |  | 5.1681 |  |  |  | 2.28 | 139.219 |  | 4.2889 | 125.7716 | 7.8694 |  |  | 3.872 |  |  | 85.5774 | 24.7741 |  | 0.653 | 24.6781 | 332.8879 |  | 145.7701 | 16.7556 |  |  | 15.1903 | 4.3525 | [5 empty] | 36.135 |  | 12.868
13:00 |  |  | 25.1715 | 11.218 | [6 empty] | 14.5814 | 12.98 | 31.128 |  |  | 51.475 |  | 46.5267 |  | 8.5 |  | 80.5126 | [12 empty] | 0 |  | 50.764 | 125.9217 | 23.9862 | 0.64 | 163.91 |  | 35.9618 |  |  | 189.0516 | 0 |  | 0.38179 |  | 2.1 |  | 72.0418 |  | 12 |  |  |  | 9.1904 |  | 5.094 |  |  |  | 2.26 | 137.9431 |  | 4.1695 | 123.4171 | 7.51 |  |  | 4.0073 |  |  | 86.9591 | 24.8102 |  | 0.69 | 24.3222 | 375.4708 |  | 145.899 | 17.2339 |  |  | 15.933 | 4.3536 | [5 empty] | 36.987 |  | 11.798
13:30 |  |  | 25.0569 | 11.499 | [6 empty] | 14.6172 | 13.04 | 31.618 |  |  | 51.491 |  | 31.0396 |  | 8.6 |  | 141.2762 | [12 empty] | 0 |  | 50.7294 | 127.0174 | 24.3688 | 0.45 | 169.51 |  | 34.9785 |  |  | 188.6849 | 0 |  | 0.40459 |  | 2.1 |  | 72.3066 |  | 12 |  |  |  | 9.4172 |  | 5.1986 |  |  |  | 2.2 | 136.7939 |  | 4.3347 | 122.4068 | 8.7272 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.6456 | 24.804 |  | 0.648 | 24.5713 | 367.2235 |  | 140.3302 | 17.066 |  |  | 16.3155 | 4.5221 | [5 empty] | 38.247 |  | 12.428
14:00 |  |  | 26.2589 | 11.92 | [6 empty] | 14.2367 | 12.95 | 31.508 |  |  | 51.319 |  | 40.3225 |  | 4.7 |  | 100.4995 | [12 empty] | 0 |  | 50.037 | 125.6003 | 25.6769 | 0.73 | 164.2 |  | 35.7119 |  |  | 189.0753 | 0 |  | 0.36947 |  | 2.2 |  | 72.0797 |  | 12 |  |  |  | 8.893 |  | 5.2477 |  |  |  | 2.32 | 135.4405 |  | 4.5223 | 120.5361 | 9.8672 |  |  | 3.872 |  |  | 86.5115 | 24.7989 |  | 0.669 | 26.2691 | 389.7097 |  | 136.7683 | 17.0021 |  |  | 16.3291 | 4.7315 | [5 empty] | 36.87 |  | 13.425
14:30 |  |  | 26.7098 | 11.186 | [6 empty] | 14.4717 | 12.83 | 30.932 |  |  | 50.729 |  | 42.3576 |  | 7.1 |  | 138.2439 | [12 empty] | 0 |  | 45.3092 | 124.5361 | 24.865 | 0.86 | 164.67 |  | 36.9349 |  |  | 191.3778 | 0 |  | 0.33878 |  | 2.1 |  | 71.5143 |  | 12 |  |  |  | 9.1445 |  | 5.2248 |  |  |  | 2.28 | 136.1515 |  | 4.466 | 120.1459 | 11.4807 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.796 | 24.7553 |  | 0.617 | 26.8687 | 390.5306 |  | 137.6734 | 17.1658 |  |  | 16.6618 | 4.7947 | [5 empty] | 37.191 |  | 13.382
15:00 |  |  | 26.5846 | 11.255 | [6 empty] | 14.0434 | 12.18 | 31.062 |  |  | 50.037 |  | 46.2597 |  | 8.9 |  | 150.6266 | [12 empty] | 0 |  | 45.5073 | 126.608 | 24.9024 | 0.97 | 167.12 |  | 36.6068 |  |  | 189.309 | 0 |  | 0.32095 |  | 2.1 |  | 71.3281 |  | 12 |  |  |  | 9.3904 |  | 5.1841 |  |  |  | 2.2 | 134.7056 |  | 4.5953 | 122.1574 | 12.1102 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.1029 | 24.7968 |  | 0.621 | 27.1109 | 381.1271 |  | 115.206 | 16.9897 |  |  | 16.5426 | 4.6883 | [5 empty] | 33.436 |  | 13.999
15:30 |  |  | 26.0817 | 10.982 | [6 empty] | 14.253 | 13.13 | 31.134 |  |  | 49.865 |  | 49.285 |  | 7.9 |  | 133.6538 | [12 empty] | 0 |  | 44.0301 | 127.295 | 24.7058 | 0.6 | 164.87 |  | 36.7759 |  |  | 190.7883 | 0 |  | 0.31532 |  | 2 |  | 71.0541 |  | 12 |  |  |  | 9.0819 |  | 5.2427 |  |  |  | 2.22 | 138.2237 |  | 4.4699 | 122.3349 | 11.9538 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.5265 | 24.8129 |  | 0.614 | 26.3866 | 392.3302 |  | 140.6405 | 17.6028 |  |  | 16.65 | 4.7724 | [5 empty] | 36.854 |  | 16.166
16:00 |  |  | 18.3182 | 11.423 | [6 empty] | 14.2614 | 12.86 | 31.182 |  |  | 50.067 |  | 48.6148 |  | 7.6 |  | 54.3964 | [12 empty] | 0 |  | 45.0951 | 128.4114 | 25.0464 | 0.23 | 167.5 |  | 36.9361 |  |  | 190.7974 | 0 |  | 0.34957 |  | 2 |  | 71.9602 |  | 12 |  |  |  | 9.3437 |  | 5.2876 |  |  |  | 1.94 | 136.3404 |  | 4.4527 | 121.4669 | 11.5884 |  |  | 3.9037 |  |  | 86.4415 | 24.8343 |  | 0.601 | 25.9212 | 422.708 |  | 142.4122 | 17.5477 |  |  | 16.4609 | 4.7097 | [5 empty] | 37.214 |  | 20.894
16:30 |  |  | 14.3993 | 12.638 | [6 empty] | 14.7994 | 13.18 | 31.248 |  |  | 49.528 |  | 35.2735 |  | 8 |  | 45.0059 | [12 empty] | 0 |  | 42.6738 | 126.9805 | 25.0187 | 0.37 | 166.48 |  | 35.7727 |  |  | 191.7001 | 0 |  | 0.42298 |  | 2.1 |  | 71.9678 |  | 12 |  |  |  | 9.1748 |  | 5.3792 |  |  |  | 1.43 | 137.9895 |  | 4.5417 | 120.5761 | 11.2837 |  |  | 4.3754 |  |  | 86.1745 | 24.8188 |  | 0.639 | 24.9516 | 407.1969 |  | 139.291 | 17.5187 |  |  | 17.7893 | 4.7121 | [5 empty] | 37.966 |  | 26.095
17:00 |  |  | 13.3094 | 11.95 | [6 empty] | 14.6089 | 12.85 | 30.97 |  |  | 49.722 |  | 44.0232 |  | 8.4 |  | 52.9868 | [12 empty] | 0 |  | 44.7251 | 124.6167 | 25.561 | 0.4 | 167.58 |  | 36.2065 |  |  | 191.8011 | 0 |  | 0.4982 |  | 2 |  | 72.2671 |  | 12 |  |  |  | 9.3462 |  | 5.2341 |  |  |  | 1.88 | 138.5033 |  | 4.8312 | 121.5176 | 10.8433 |  |  | 3.8589 |  |  | 86.3871 | 24.7796 |  | 0.612 | 26.1008 | 442.3584 |  | 139.4864 | 17.4412 |  |  | 17.844 | 4.748 | [5 empty] | 37.645 |  | 30.943
17:30 |  |  | 13.1757 | 10.696 | [6 empty] | 15.5694 | 12.85 | 31.972 |  |  | 49.827 |  | 46.4274 |  | 8.8 |  | 50.4738 | [12 empty] | 0 |  | 47.7557 | 124.4004 | 23.7439 | 0.41 | 167.95 |  | 34.4173 |  |  | 190.5453 | 0 |  | 0.39475 |  | 2.2 |  | 72.0793 |  | 12 |  |  |  | 9.2106 |  | 5.3956 |  |  |  | 1.92 | 138.4145 |  | 4.8256 | 122.9296 | 10.4761 |  |  | 3.6509 |  |  | 87.7447 | 24.8134 |  | 0.535 | 24.57 | 430.7668 |  | 143.1254 | 17.4142 |  |  | 18.2889 | 4.6752 | [5 empty] | 38.425 |  | 28.633
18:00 |  |  | 13.1762 | 9.676 | [6 empty] | 15.9028 | 12.77 | 33.13 |  |  | 49.884 |  | 57.0309 |  | 9 |  | 46.5089 | [12 empty] | 0 |  | 49.3368 | 126.5534 | 21.4669 | 0.46 | 161.81 |  | 34.2849 |  |  | 161.0248 | 0 |  | 0.49201 |  | 2.2 |  | 59.6288 |  | 12 |  |  |  | 9.3482 |  | 5.1903 |  |  |  | 1.86 | 132.6758 |  | 4.6479 | 120.1463 | 10.0851 |  |  | 3.6076 |  |  | 86.3514 | 3.0372 |  | 0.678 | 23.438 | 446.0185 |  | 135.0234 | 17.9356 |  |  | 18.766 | 4.505 | [5 empty] | 34.267 |  | 24.973
18:30 |  |  | 14.2776 | 9.155 | [6 empty] | 15.8218 | 13.54 | 32.946 |  |  | 51.201 |  | 17.5994 |  | 9.2 |  | 38.9212 | [12 empty] | 0 |  | 49.3091 | 120.5666 | 20.821 | 0.11 | 165.84 |  | 33.5015 |  |  | 70.2104 | 0 |  | 0.41926 |  | 2.2 |  | 34.8491 |  | 12 |  |  |  | 9.1768 |  | 5.2206 |  |  |  | 1.83 | 136.3289 |  | 4.6146 | 122.6549 | 10.1301 |  |  | 3.8025 |  |  | 86.9881 | 2.8399 |  | 0.695 | 23.0743 | 455.0364 |  | 141.8521 | 17.0968 |  |  | 16.775 | 4.4599 | [5 empty] | 29.864 |  | 18.681
19:00 |  |  | 14.4459 | 9.369 | [6 empty] | 14.2666 | 13.44 | 33.542 |  |  | 51.095 |  | 12.7499 |  | 9.5 |  | 34.0966 | [12 empty] | 0 |  | 41.1955 | 119.1234 | 21.8795 | 0.35 | 163.04 |  | 31.3281 |  |  | 63.3447 | 0 |  | 0.4504 |  | 2.3 |  | 31.9346 |  | 12 |  |  |  | 9.3734 |  | 5.0917 |  |  |  | 1.76 | 138.1173 |  | 4.5544 | 119.6732 | 9.477 |  |  | 3.7407 |  |  | 88.0329 | 2.8848 |  | 0.688 | 22.7669 | 459.7185 |  | 141.6689 | 17.0834 |  |  | 17.0997 | 4.4344 | [5 empty] | 26.068 |  | 15.588
19:30 |  |  | 13.76 | 9.381 | [6 empty] | 14.0558 | 13.29 | 33.246 |  |  | 51.329 |  | 12.7171 |  | 9.5 |  | 29.1453 | [12 empty] | 0 |  | 44.5216 | 125.3955 | 22.2157 | 0.46 | 161.6 |  | 31.8198 |  |  | 63.7843 | 0 |  | 0.35778 |  | 2.2 |  | 32.5635 |  | 12 |  |  |  | 9.3261 |  | 5.1329 |  |  |  | 1.85 | 138.1522 |  | 4.2263 | 124.0912 | 9.3051 |  |  | 3.74 |  |  | 87.4043 | 2.8966 |  | 0.715 | 22.8584 | 453.1602 |  | 140.3646 | 17.2366 |  |  | 16.7959 | 4.4247 | [5 empty] | 24.904 |  | 12.764
20:00 |  |  | 14.3602 | 9.512 | [6 empty] | 11.9479 | 12.65 | 33.336 |  |  | 51.491 |  | 16.5246 |  | 9.6 |  | 31.8692 | [12 empty] | 0 |  | 45.858 | 123.5259 | 26.8083 | 0.37 | 160.13 |  | 33.4111 |  |  | 64.7497 | 0 |  | 0.40558 |  | 2.2 |  | 32.6423 |  | 12 |  |  |  | 9.3462 |  | 5.091 |  |  |  | 1.75 | 142.1658 |  | 3.9636 | 126.0163 | 9.6489 |  |  | 3.6949 |  |  | 88.9235 | 2.8926 |  | 0.718 | 22.9233 | 459.3142 |  | 137.5927 | 17.6694 |  |  | 16.6369 | 4.4295 | [5 empty] | 25.011 |  | 12.866
20:30 |  |  | 14.7153 | 10.65 | [6 empty] | 12.0198 | 12.64 | 33.978 |  |  | 51.835 |  | 17.6336 |  | 9.7 |  | 31.1139 | [12 empty] | 0 |  | 51.7864 | 125.161 | 26.8841 | 0.84 | 165.17 |  | 33.8312 |  |  | 64.2733 | 0 |  | 0.38799 |  | 2.1 |  | 32.7014 |  | 12 |  |  |  | 9.4482 |  | 5.0812 |  |  |  | 1.77 | 144.041 |  | 3.8849 | 127.9198 | 10.7707 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.8071 | 2.9668 |  | 0.708 | 23.3453 | 464.3045 |  | 139.587 | 17.7319 |  |  | 17.1489 | 4.4369 | [5 empty] | 25.417 |  | 16.312
21:00 |  |  | 18.3865 | 10.836 | [6 empty] | 11.615 | 12.66 | 33.534 |  |  | 51.92 |  | 16.2175 |  | 9.8 |  | 36.1147 | [12 empty] | 0 |  | 52.1964 | 126.9972 | 27.7911 | 0.87 | 166.95 |  | 34.5111 |  |  | 73.0754 | 0 |  | 0.29045 |  | 2.2 |  | 33.7074 |  | 12 |  |  |  | 9.1903 |  | 4.9966 |  |  |  | 1.81 | 146.8309 |  | 3.8317 | 128.0085 | 11.1661 |  |  | 4.0848 |  |  | 88.1533 | 3.3775 |  | 0.701 | 23.1812 | 460.0067 |  | 135.2866 | 18.0187 |  |  | 18.5153 | 4.4446 | [5 empty] | 27.064 |  | 23.139
21:30 |  |  | 18.9404 | 11.035 | [6 empty] | 11.6055 | 12.53 | 34.004 |  |  | 51.826 |  | 18.4597 |  | 9.8 |  | 37.1611 | [12 empty] | 0 |  | 50.7347 | 126.8162 | 27.9128 | 0.94 | 167.33 |  | 34.8935 |  |  | 74.2785 | 0 |  | 0.21613 |  | 2.2 |  | 48.896 |  | 12 |  |  |  | 9.358 |  | 5.0477 |  |  |  | 2.01 | 148.2957 |  | 4.1091 | 127.5454 | 10.8855 |  |  | 4.1258 |  |  | 89.4565 | 7.0724 |  | 0.701 | 24.0743 | 455.3107 |  | 146.577 | 17.799 |  |  | 17.9188 | 4.5593 | [5 empty] | 26.85 |  | 24.742
22:00 |  |  | 20.1957 | 11.927 | [6 empty] | 11.3244 | 13.1 | 33.436 |  |  | 52.017 |  | 51.9176 |  | 9.7 |  | 34.9581 | [12 empty] | 0 |  | 52.7711 | 126.779 | 28.657 | 1.03 | 167.4 |  | 35.9793 |  |  | 178.6456 | 0 |  | 0.22914 |  | 2.2 |  | 59.4791 |  | 12 |  |  |  | 9.2614 |  | 5.0001 |  |  |  | 2.01 | 144.4761 |  | 3.7582 | 126.5213 | 11.4061 |  |  | 3.9547 |  |  | 88.72 | 19.3697 |  | 0.786 | 24.2704 | 457.7613 |  | 152.2378 | 17.9377 |  |  | 19.0893 | 5.0059 | [5 empty] | 29.157 |  | 24.587
22:30 |  |  | 20.5917 | 12.315 | [6 empty] | 10.2916 | 12.97 | 33.05 |  |  | 51.99 |  | 50.4946 |  | 9.6 |  | 124.311 | [12 empty] | 0 |  | 54.5366 | 126.16 | 29.0057 | 1.15 | 168.9 |  | 36.1472 |  |  | 193.6385 | 0 |  | 0.24444 |  | 2.1 |  | 70.6248 |  | 12 |  |  |  | 9.338 |  | 5.0476 |  |  |  | 1.88 | 125.4347 |  | 3.6822 | 126.2665 | 11.0961 |  |  | 3.9615 |  |  | 89.348 | 24.5529 |  | 0.806 | 23.7077 | 457.3759 |  | 147.6896 | 17.94 |  |  | 18.8161 | 5.0693 | [5 empty] | 37.16 |  | 24.827
23:00 |  |  | 22.1163 | 12.305 | [6 empty] | 10.8585 | 12.97 | 32.568 |  |  | 51.784 |  | 37.548 |  | 9.7 |  | 126.6503 | [12 empty] | 0 |  | 54.2572 | 126.2798 | 27.8746 | 1.26 | 167.73 |  | 37.0904 |  |  | 192.13 | 0 |  | 0.28653 |  | 2.1 |  | 72.7495 |  | 12 |  |  |  | 9.5585 |  | 5.1192 |  |  |  | 1.85 | 134.8194 |  | 3.612 | 126.1275 | 12.4276 |  |  | 3.9546 |  |  | 89.134 | 24.6648 |  | 0.778 | 24.8483 | 454.7562 |  | 147.446 | 17.6858 |  |  | 18.3891 | 4.965 | [5 empty] | 36.393 |  | 29.017
23:30 |  |  | 25.3647 | 12.52 | [6 empty] | 11.6906 | 13.34 | 32.912 |  |  | 51.999 |  | 37.5257 |  | 9.5 |  | 120.3413 | [12 empty] | 0 |  | 53.1915 | 125.139 | 27.6329 | 1.2 | 168.02 |  | 37.1331 |  |  | 194.046 | 0 |  | 0.35986 |  | 2.2 |  | 71.9736 |  | 12 |  |  |  | 9.5793 |  | 4.9291 |  |  |  | 1.83 | 144.6771 |  | 4.1727 | 126.7517 | 12.4451 |  |  | 3.8564 |  |  | 89.4525 | 24.7487 |  | 0.764 | 24.6384 | 441.2195 |  | 147.3562 | 17.6606 |  |  | 20.5558 | 5.0195 | [5 empty] | 36.764 |  | 29.884
00:00 |  |  | 27.4912 | 11.987 | [6 empty] | 13.9454 | 12.96 | 32.274 |  |  | 51.882 |  | 53.2924 |  | 9 |  | 153.2604 | [12 empty] | 0 |  | 52.9471 | 124.7667 | 28.8831 | 0.83 | 169.58 |  | 36.9083 |  |  | 194.697 | 0 |  | 0.34526 |  | 2.1 |  | 70.6926 |  | 12 |  |  |  | 9.1234 |  | 5.1677 |  |  |  | 1.93 | 143.3005 |  | 4.0604 | 127.7346 | 12.4643 |  |  | 3.8369 |  |  | 89.2929 | 24.6869 |  | 0.743 | 24.8296 | 458.893 |  | 141.4089 | 17.7443 |  |  | 20.0987 | 5.0212 | [5 empty] | 37.754 |  | 30.449
MWh | 0 | 0 | 544.9865 | 273.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9003 | 312.865 | 766.111 | 0 | 0 | 1227.499 | 0 | 944.2151 | 0 | 214.4 | 0 | 2544.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.8996 | 3016.7004 | 608.5394 | 18.01 | 3940.27 | 0 | 846.1629 | 0 | 0 | 4160.5607 | 0 | 0 | 10.7428 | 0 | 51.365 | 0 | 1579.7104 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 223.0082 | 0 | 122.1396 | 0 | 0 | 0 | 46.01 | 3257.6915 | 0 | 103.6708 | 2999.416 | 258.941 | 0 | 0 | 93.2975 | 0 | 0 | 2061.0453 | 505.17 | 0 | 15.9805 | 589.8235 | 8679.335 | 0 | 3423.1665 | 419.1451 | 0 | 0 | 400.9834 | 110.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.9065 | 0 | 580.3895
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 10 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1058.8 | 2308.3 | 2774.8 | 47.3 |  | 0 |  | 60.2 |  | 63.4 | 10 | 0 | 557.3 | 6880.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 367.75
01:00 | 1059.2 | 2279.2 | 2771.4 | 47.1 |  | 0 |  | 61.1 |  | 64.6 | 10 | 0 | 477.4 | 6770 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 38.9
01:30 | 1044.8 | 2178.8 | 2777.7 | 25.3 |  | 0 |  | 60.1 |  | 63.7 | 10 | 0 | 467.2 | 6627.6 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.75
02:00 | 1041.6 | 2055.3 | 2777 | 0 |  | 0 |  | 59.4 |  | 64.1 | 10 | 0 | 423.6 | 6431 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3272.3
02:30 | 1049 | 2069.4 | 2777 | 0 |  | 0 |  | 60.1 |  | 64.5 | 10 | 0 | 414.7 | 6444.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 292.8
03:00 | 1048.5 | 2129.6 | 2766.8 | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 64.7 | 10 | 0 | 275.4 | 6355 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3315.95
03:30 | 1041.4 | 2009.3 | 2766.4 | 0 |  | 0 |  | 60.8 |  | 64.6 | 10 | 0 | 273.3 | 6225.8 |  | C.H. YANANGO | 737.35
04:00 | 1068.6 | 2045.2 | 2776.2 | 0 |  | 0 |  | 60.7 |  | 63.4 | 10 | 0 | 233.6 | 6257.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.85
04:30 | 1071 | 2110.1 | 2764.2 | 0 |  | 0 |  | 60.4 |  | 63.5 | 10 | 0 | 188.1 | 6267.3 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 283
05:00 | 1079.9 | 2135 | 2774.7 | 0 |  | 0 |  | 60.6 |  | 63.1 | 10 | 0 | 187.4 | 6310.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1897.45
05:30 | 1082.3 | 2176.5 | 2767.1 | 0 |  | 0 |  | 60.8 |  | 64 | 10 | 12.8 | 154.5 | 6328 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 249.95
06:00 | 1073.2 | 2128.3 | 2774.1 | 0 |  | 0 |  | 60.6 |  | 63.7 | 10 | 157.2 | 157.9 | 6425 |  | C.H. RUNATULLO II | 403
06:30 | 1064.7 | 2033.4 | 2764.9 | 0 |  | 0 |  | 61 |  | 64.4 | 10 | 423.7 | 155.5 | 6577.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.1
07:00 | 1074.1 | 1901.9 | 2560.9 | 0 |  | 0 |  | 60.5 |  | 65.2 | 10 | 718.4 | 157.9 | 6548.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 112
07:30 | 1082.9 | 2101.5 | 2364.2 | 0 |  | 0 |  | 60.7 |  | 63.4 | 10 | 827 | 173.3 | 6683 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4003.25
08:00 | 1087.6 | 2284.9 | 2318.3 | 0 |  | 0 |  | 61.4 |  | 62 | 10 | 862.6 | 183.5 | 6870.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.35
08:30 | 1071.9 | 2407.7 | 2494.1 | 0 |  | 0 |  | 60.7 |  | 54.7 | 8.9 | 875.7 | 178.9 | 7152.6 |  | C.H. ARICOTA II |  | 145.65
09:00 | 1055.5 | 2328.1 | 2674.2 | 0 |  | 0 |  | 59.5 |  | 41.4 | 8.9 | 882.9 | 172.4 | 7222.9 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.75
09:30 | 1055.2 | 2585 | 2671.7 | 0 |  | 0 |  | 59.9 |  | 47.9 | 8.8 | 894.2 | 162.6 | 7485.3 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15163.3
10:00 | 1058.5 | 2634 | 2595.3 | 0 |  | 0 |  | 58.4 |  | 47.5 | 8.8 | 890.3 | 232.9 | 7525.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5195.2
10:30 | 1054.4 | 2627.1 | 2593.5 | 0 |  | 0 |  | 60.3 |  | 61.4 | 8.8 | 887.3 | 294.6 | 7587.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 113.7
11:00 | 1049.8 | 2514.6 | 2602.6 | 0 |  | 0 |  | 61.4 |  | 60.7 | 8.8 | 885.8 | 316.2 | 7499.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.25
11:30 | 1050.4 | 2593.2 | 2612.1 | 0 |  | 0 |  | 60.5 |  | 62.5 | 8.8 | 921.4 | 362.7 | 7671.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 482.5
12:00 | 1049.6 | 2442.2 | 2622.6 | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 63.3 | 8.8 | 930.4 | 420.9 | 7599.7 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3319.2
12:30 | 1039.4 | 2391.9 | 2480.2 | 0 |  | 0 |  | 62 |  | 62.2 | 8.8 | 933.3 | 611.3 | 7589.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1468.9
13:00 | 1032.2 | 2283.8 | 2473.7 | 0 |  | 0 |  | 62.2 |  | 62.4 | 8.8 | 900.7 | 660 | 7483.8 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 241.25
13:30 | 1062.9 | 2516.6 | 2311.2 | 0 |  | 0 |  | 62.3 |  | 62 | 8.8 | 921.2 | 648 | 7593 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 196.75
14:00 | 1053.1 | 2613 | 2304.4 | 0 |  | 0 |  | 62.6 |  | 60.9 | 8.8 | 858.6 | 656.8 | 7618.2 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2321.2
14:30 | 1066 | 2566.2 | 2276.5 | 0 |  | 0 |  | 62.3 |  | 60.5 | 8.8 | 898.4 | 655.8 | 7594.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 354.3
15:00 | 1062.2 | 2613.7 | 2305.5 | 0 |  | 0 |  | 62 |  | 61.2 | 8.8 | 840.2 | 655 | 7608.6 |  | C.H. EL CARMEN | 162.55
15:30 | 1062.8 | 2712.1 | 2359.2 | 0 |  | 0 |  | 61.7 |  | 60.8 | 8.8 | 813.3 | 672.7 | 7751.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 374.05
16:00 | 1059.9 | 2685 | 2148.8 | 0 |  | 176.6 |  | 62 |  | 58.7 | 8.8 | 750.6 | 679.6 | 7630 |  | C.H. ÁNGEL II | 388.75
16:30 | 1063.6 | 2892.5 | 2143.2 | 0 |  | 176.4 |  | 61.9 |  | 60.4 | 8.8 | 521.2 | 693.3 | 7621.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 387.6
17:00 | 1080.5 | 2971.4 | 2271.6 | 0 |  | 176.4 |  | 61.8 |  | 61.1 | 8.8 | 251.5 | 684.6 | 7567.7 |  | C.H. LA JOYA | 177.45
17:30 | 1069.7 | 2750.4 | 2720.9 | 0 |  | 171.7 |  | 59.9 |  | 61.5 | 8.8 | 27.7 | 711 | 7581.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.85
18:00 | 1068.7 | 2652.9 | 2769.7 | 0 |  | 173.8 |  | 59.3 |  | 63.4 | 8.4 | 0 | 699.9 | 7496.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439.65
18:30 | 1086.1 | 3153.6 | 2770 | 0 |  | 0 |  | 59.7 |  | 62.3 | 8.6 | 0 | 676.6 | 7816.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1093.5 | 3242.5 | 2771.5 | 0 |  | 0 |  | 60.3 |  | 62.8 | 10.2 | 0 | 558.4 | 7799.2 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3482.1
19:30 | 1102.4 | 3323.2 | 2767.7 | 0 |  | 0 |  | 61.2 |  | 61.5 | 10.3 | 0 | 464.8 | 7791.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2173.1
20:00 | 1107.5 | 3357.8 | 2776.5 | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 62.5 | 10.3 | 0 | 385.1 | 7761.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 54.8
20:30 | 1107.1 | 3377.6 | 2767.1 | 0 |  | 0 |  | 62.3 |  | 62.4 | 10.3 | 0 | 336.4 | 7723.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7995.55
21:00 | 1104.8 | 3387.5 | 2766.1 | 0 |  | 0 |  | 62.4 |  | 61.2 | 10.3 | 0 | 285.3 | 7677.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 76.45
21:30 | 1105.9 | 3292.8 | 2771 | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 60.5 | 10.3 | 0 | 294.5 | 7596.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1172.65
22:00 | 1104.2 | 3372.7 | 2774.5 | 0 |  | 0 |  | 61.5 |  | 60.4 | 10.3 | 0 | 273.3 | 7656.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 63.8
22:30 | 1098.2 | 3330.8 | 2775.5 | 0 |  | 0 |  | 61.3 |  | 59.1 | 10.3 | 0 | 209.7 | 7544.9 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 103.85
23:00 | 1108.5 | 3187.7 | 2777.3 | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 59.5 | 10.3 | 0 | 197.4 | 7402.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3608.95
23:30 | 1116.1 | 2920.1 | 2776.5 | 0 |  | 0 |  | 61.2 |  | 58.9 | 10.3 | 0 | 188.9 | 7132 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1461.7
00:00 | 1106.7 | 2737.6 | 2772.5 | 0 |  | 0 |  | 61.8 |  | 61 | 10.3 | 0 | 157.1 | 6907 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 202.9
TOTAL MWh | 25717.45 | 62206 | 62986.45 | 59.85 | 0 | 437.45 | 0 | 1464.2 | 0 | 1464.45 | 228.8 | 8943.2 | 9338.65 | 172846.5 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1710.1
% | 14.8788 | 35.9892 | 36.4407 | 0.034626 | 0 | 0.25309 | 0 | 0.84711 | 0 | 0.84725 | 0.13237 | 5.1741 | 5.4029 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 718.1
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3334.75
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2273.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.15
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 14.95
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2433.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 15.55
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.55
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 182.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 463.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2722.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 640.35
[16 empty] | C.H. OROYA | 178.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 216.65
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2385.25
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 336
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25717.45 | 62206

## GENERACION RER
viernes, 10 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 17.5 | 18.7 | 6.7 | 11 | 20.2 | 1.2 | 0.4 | 9.5 |  | 9.3 |  | 16.9 | 20.2 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.1 | 10 | 6 | 7.1 | 30.9 | 105.1 | 71.8 | 97.1 |  | 10.2 | 1.2 | 10.5 | 2.7 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 52.6 |  | 74.9 |  | 0.6 |  | 29.1 | 77.3 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 8.1 |  | 14 | 915.8
1:00 | 17.5 | 18.7 | 8.6 | 11 | 16.9 | 1.2 | 0.4 | 8.8 |  | 9.3 |  | 16.9 | 20.2 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.3 | 10 | 6 | 6.9 | 23.5 | 108.6 | 53.2 | 88.5 |  | 5.9 | 0.6 | 10.5 | 2.7 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 39.4 |  | 49.9 |  | 0.6 |  | 27.6 | 73.3 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 8.1 |  | 14 | 833.9
1:30 | 16.7 | 18.7 | 7.7 | 11 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |  | 9.3 |  | 16.9 | 20.2 | 4.4 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.2 | 10 | 5.5 | 7.2 | 21.9 | 106.8 | 51.4 | 87.5 |  | 4.8 | 0.4 | 10.5 | 2.7 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 8.5 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 37.6 |  | 53.8 |  | 0.6 |  | 27.4 | 68.4 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7.6 |  | 14 | 815.6
2:00 | 17 | 18.7 | 7.8 | 11 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |  | 9.3 |  | 16.8 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 9.6 | 24.6 | 109.4 | 56 | 84.2 |  | 8.3 | 1.7 | 10.4 | 2.7 | 20 | 20.4 | 19.1 | 8.5 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 19.4 |  | 25.7 |  | 0.6 |  | 25.7 | 59 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7.6 |  | 14 | 771.7
2:30 | 17.5 | 18.7 | 7.9 | 10.8 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |  | 9.3 |  | 17 | 20.2 | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.2 | 10 | 5.5 | 14 | 28 | 110.8 | 57.2 | 88 |  | 7.6 | 1.6 | 10.4 | 2.9 | 18 | 20.4 | 19.1 | 8.2 |  |  | 0.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 9.2 |  | 16.7 |  | 0.6 |  | 27 | 54.5 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7.6 |  | 14.1 | 761.4
3:00 | 17.5 | 18.7 | 8 | 11 | 10.3 | 1.2 | 0.4 | 9.5 |  | 9.3 |  | 17.2 | 20.3 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.2 | 10 | 7 | 16.4 | 26.2 | 105 | 43.6 | 67.2 |  | 5.8 | 0.7 | 10.4 | 3.1 | 16 | 17 | 17 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 3.7 |  | 6.8 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7.6 |  | 14 | 615.8
3:30 | 17.5 | 18.7 | 8.2 | 10.6 | 10 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |  | 9.3 |  | 16.8 | 20.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 20 | 19.8 | 10 | 10.1 | 13.6 | 23.3 | 108.8 | 47.6 | 67.8 |  | 5.6 | 1.1 | 10.4 | 3.4 | 19.5 | 17 | 17 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 1.3 |  | 4.2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7.6 |  | 14 | 619.5
4:00 | 17 | 18.7 | 7.4 | 11 | 10 | 1.2 | 0.4 | 9.3 |  | 9.3 |  | 17.1 | 20.2 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 19.8 | 20.3 | 10 | 10.1 | 12.2 | 16.3 | 103.2 | 35.9 | 58.9 |  | 4.7 | 0.7 | 10.4 | 4 | 18 | 18.5 | 18 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.5 | 9.9 | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 19.8 | 7.6 |  | 14.1 | 593
4:30 | 16.5 | 18.7 | 8.1 | 11 | 9.7 | 1.2 | 0.4 | 9.2 |  | 9.3 |  | 17.1 | 20.2 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 19.8 | 20.3 | 10 | 10.1 | 13 | 17.1 | 86.5 | 23.9 | 39.6 |  | 4.2 | 0.6 | 10.4 | 4 | 18 | 18.5 | 18 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.6 | 9.8 | 2.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 19.8 | 7.6 |  | 14.1 | 549.3
5:00 | 17.3 | 18.7 | 7.3 | 11 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 8.8 |  | 9.3 |  | 17 | 20.2 | 4.4 | 3.3 | 5 | 20 | 20.2 | 10 | 10.1 | 13.1 | 13 | 70.6 | 23.8 | 47.7 |  | 2.4 | 0.2 | 14.4 | 4 | 18 | 18.5 | 18 | 7.8 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.5 | 9.9 | 10 |  | 6.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7.6 |  | 14 | 552.8
5:30 | 17.5 | 18.7 | 7.9 | 10.6 | 9.6 | 1.1 | 0.4 | 9.3 |  | 9.6 |  | 17 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.1 | 10 | 10 | 14.2 | 18.9 | 80.8 | 6.6 | 18.9 | 0.2 | 0.7 |  | 17.7 | 4 | 15 | 18.5 | 18 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 2.1 | 1.6 |  | 1.9 |  | 1.9 | 4.4 | 9.9 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 1.5 | 0.6 | 1.8 |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7.6 | 2.2 | 14.1 | 534
6:00 | 16.5 | 18.7 | 8.3 | 11 | 9.8 | 1.1 | 0.4 | 9.2 |  | 9.7 |  | 14.9 | 20.2 | 4.6 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.3 | 10 | 10.1 | 9.8 | 19.1 | 91.7 | 11.4 | 20.7 | 5.7 | 0.6 |  | 18.2 | 4 | 15 | 15.5 | 15.5 | 7.7 | 11.2 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 39.5 | 28.1 |  | 1.9 | 0.4 | 8.5 | 4.2 | 9.9 | 2.8 | 24.7 | 1.8 | 21.6 | 0.6 | 9.5 |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 20 | 7.5 | 7.6 | 14.1 | 674.8
6:30 | 17.4 | 18.7 | 7.9 | 10.9 | 9.7 | 1.1 | 0.4 | 9.5 | 0.1 | 9.9 |  | 15.5 | 20.1 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 19.6 | 19.9 | 10 | 10 | 9.7 | 20.6 | 94.1 | 11.1 | 19.7 | 17.4 | 0.3 |  | 18.5 | 4 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 7.9 | 33.9 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 127.8 | 71.1 |  | 1.9 | 2.2 | 10.2 | 4.7 | 9.9 |  | 71.4 |  | 60.4 | 0.6 | 12.7 |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 19.7 | 7.6 | 14.3 | 13.8 | 940.5
7:00 | 17.5 | 18.9 | 8.4 | 11 | 9.5 | 1.2 | 0.3 | 9.4 | 0.1 | 9.9 |  | 15.4 | 20.2 | 4.4 | 3.4 | 4.7 | 19.7 | 19.7 | 10 | 10.1 | 9.8 | 18.5 | 92.6 | 11.6 | 24.5 | 28.2 | 0.9 |  | 18.6 | 4 | 16.5 | 17 | 17 | 7.9 | 59.1 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 212.6 | 163.6 |  | 2 | 4.6 | 14.1 | 4.7 | 10 |  | 107 |  | 90.7 | 0.6 | 17.3 |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 0.6 | 19.8 | 7.6 | 17 | 13.9 | 1242.2
7:30 | 16.6 | 19 | 7.7 | 11.1 | 9.3 | 1.2 |  | 9 | 0.3 | 9.9 |  | 15.8 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 4.7 | 19.6 | 19.7 | 10 | 10 | 7.6 | 20.3 | 81.1 | 20.8 | 41.2 | 35.6 | 1.9 | 0.4 | 19 | 5.6 | 16.2 | 17 | 17 | 8 | 73.4 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 238.4 | 191.1 |  | 2 | 7.1 | 14.5 | 4.5 | 9.9 |  | 125.1 |  | 98.7 | 0.6 | 17.6 |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 7.5 | 0.6 | 19.7 | 7.6 | 17.7 | 13.8 | 1365.5
8:00 | 15 | 19 | 7.8 | 11 | 9.5 | 1.2 |  | 9.2 | 0.3 | 9.9 |  | 16 | 20.3 | 4.5 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.2 | 10 | 10 | 8.4 | 19.1 | 66 | 36.3 | 49.5 | 36.3 | 3.4 | 0.8 | 18 | 8.3 | 16 | 16.5 | 16.5 | 8 | 75.8 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 249.5 | 200.8 | 0.1 | 2 | 9.5 | 14.8 | 4.8 | 9.9 |  | 128.5 |  | 102 | 0.6 | 17.9 |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 9.9 | 0.6 | 20 | 7.6 | 17.2 | 14 | 1412.6
8:30 | 14.1 | 18.5 | 7.2 | 5.3 | 9.5 | 1.2 |  | 9.6 | 0.3 | 9.9 |  | 15.9 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 4.7 | 20.2 | 20.3 | 10 | 10 | 5.5 | 16.1 | 37.2 | 45.9 | 65.7 | 37.2 | 6.1 | 2.4 | 17.9 | 8.4 | 15 | 16 | 16.5 | 7.5 | 77.1 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 253.3 | 206.8 | 0.1 | 2 | 11.7 | 15.1 | 4.9 | 9.8 |  | 131.1 |  | 96.5 | 0.6 | 18.2 |  |  |  | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 12 | 0.6 | 20.2 | 7.5 | 16.3 | 14.1 | 1411.1
9:00 |  | 19.1 | 7.1 | 6.5 | 9.6 | 1.2 |  | 8.7 | 0.8 | 9.9 |  | 15.1 | 20.1 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 20.2 | 19.8 | 10 | 10 | 5.6 | 14.3 | 38 | 40.1 | 67 | 37.3 | 5.1 | 2.3 | 17.9 | 8.4 | 15 | 16 | 16 | 7.5 | 80.5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 253.1 | 210.3 | 0.1 | 2 | 13.6 | 15.4 | 5.5 | 9.9 |  | 132.5 |  | 90.7 | 0.6 | 18.4 |  |  |  | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 13.7 | 0.6 | 20.2 | 7.5 | 16.5 | 14.4 | 1397.8
9:30 |  | 19.1 | 8.2 | 11 | 11.4 | 1.2 |  | 9.6 | 1.2 | 9.9 |  | 15.3 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 10 | 9.9 | 4.8 | 12.7 | 71.2 | 24.9 | 43.5 | 39.1 | 3.1 | 2.4 | 5.7 | 8.4 | 14.5 | 15.5 | 16 | 7.3 | 80.6 |  |  | 3.6 | 18.5 |  | 253.1 | 213.3 | 0.2 | 2 | 15.4 | 15.4 | 5.4 | 9.9 |  | 132.8 |  | 91.5 | 0.6 | 18.5 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 15.3 | 0.6 | 20 | 7.6 | 17.8 | 14.9 | 1394.6
10:00 |  | 19.1 | 7.9 | 11 | 16.6 | 1.2 |  | 9.5 | 1.2 | 9.9 |  | 15.2 | 20.2 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 10 | 9.9 | 5.6 | 16.1 | 99.7 | 38.6 | 67.5 | 38.9 | 3 | 2.4 | 0.5 | 8.4 | 14.8 | 15 | 15.5 | 7.3 | 80.6 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.2 | 215.7 | 0.2 | 2.5 | 16.7 | 15.4 | 5.6 | 10 |  | 133 |  | 86.3 | 0.6 | 18.5 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 16.6 | 0.6 | 20 | 7.6 | 14 | 15 | 1460.7
10:30 | 14.7 | 19 | 7.3 | 11.2 | 16.5 | 1.2 |  | 9.2 | 1.2 | 9.9 |  | 15.3 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20 | 10 | 9.9 | 7.2 | 20.9 | 113.1 | 59 | 82.7 | 41.2 | 6.1 | 4.1 |  | 8.4 | 15 | 15.5 | 15.5 | 7.3 | 80.6 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 216.3 | 0.3 | 2.5 | 17.7 | 15.5 | 5.6 | 9.9 |  | 133.6 |  | 74.8 | 0.6 | 18.5 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 0.6 | 20 | 7.6 | 16.8 | 14.8 | 1533.2
11:00 | 14 | 19 | 7.1 | 11.2 | 16.5 | 1.2 |  | 9.4 | 1.3 | 9.9 |  | 15.5 | 20.2 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20 | 10 | 9.8 | 6.7 | 28.6 | 112.1 | 66.3 | 85.3 | 35.2 | 7.7 | 4.3 |  | 8.4 | 15 | 15.5 | 15.5 | 7.3 | 80.7 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 220.2 | 0.3 | 2.7 | 18.5 | 15.5 | 5.5 | 9.9 |  | 133.8 |  | 72.7 | 0.6 | 18.4 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 18.5 | 0.5 | 20 | 7.6 | 17.6 | 14.8 | 1552.4
11:30 | 14.3 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 16.5 | 1.3 |  | 9.6 | 1.3 | 9.9 |  | 15.5 | 20.2 | 4.3 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20 | 10 | 8 | 10.6 | 34.7 | 111.1 | 79.6 | 98.8 | 35.8 | 13.7 | 8.6 |  | 8.1 | 15 | 15.5 | 15.5 | 7.3 | 80.6 | 1.8 | 3.8 | 3.5 | 18.5 |  | 253.6 | 216.9 | 0.5 | 2.8 | 18.8 | 15.8 | 5.5 | 9.9 |  | 134.1 |  | 109.2 | 0.6 | 18.7 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 19.1 | 0.5 | 20 | 7.6 | 17 | 14.7 | 1634.2
12:00 | 14.2 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 16.5 | 1.4 |  | 9.3 | 1.3 | 10 |  | 15.2 | 20.1 | 4.4 | 3.4 | 4.7 | 20 | 19.9 | 10 | 8 | 8.9 | 37.2 | 113.1 | 98 | 103 | 37.9 | 18.8 | 13.6 |  | 8 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 7.5 | 80.5 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 221 | 0.1 | 2.8 | 18.5 | 15.7 | 5.4 | 10 | 24.3 | 135.8 |  | 110.1 | 0.6 | 18.6 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 19 | 0.5 | 20 | 7.6 | 18.8 | 14.7 | 1701.6
12:30 | 14.4 | 19.1 | 8 | 11.2 | 16.2 | 1.4 |  | 9.5 | 1.3 | 9.9 |  | 15.3 | 20.2 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 19.8 | 19.8 | 10 | 7 | 9.3 | 53.1 | 111.2 | 98.5 | 101.5 | 38.3 | 17.6 | 12.5 |  | 8 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 7.5 | 80.6 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 18.5 |  | 253.2 | 224.5 | 0.1 | 2.8 | 18.7 | 14.5 | 5.5 | 9.9 | 125.5 | 135.4 | 77.1 | 110.9 | 0.6 | 17.8 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 18.9 | 0.5 | 19.9 | 7.6 | 19.1 | 14.7 | 1892.3
13:00 | 14.6 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 16.5 | 1.4 |  | 9.6 | 0.8 | 9.9 |  | 15.1 | 20.2 | 4.4 | 3.4 | 5 | 20 | 19.6 | 10 | 6 | 10.2 | 54.3 | 106.6 | 93.2 | 94.3 | 38.5 | 17.8 | 11.1 | 2.6 | 8 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 7.5 | 80.5 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 220.3 | 0.2 | 2.8 | 18.1 | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 137.6 | 124.1 | 129.5 | 98.7 | 0.6 | 15.8 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 18.3 | 0.5 | 20 | 7.6 | 19 | 14.6 | 1910.5
13:30 | 15 | 18.7 | 7.8 | 11.1 | 16.4 | 1.4 |  | 9.4 | 1.3 | 9.9 |  | 16.1 | 20.3 | 4.3 | 3.4 | 5 | 20 | 20.2 | 10 | 6 | 14.4 | 57 | 104.3 | 86.9 | 86.9 | 39 | 15.2 | 12 | 14 | 8 | 14 | 15 | 15.5 | 7.5 | 80.6 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 218.7 | 0.2 | 2.9 | 17.1 | 14.6 | 5.3 | 9.9 | 144.2 | 135.9 | 126.1 | 107.7 | 0.6 | 16.9 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 17.3 | 0.5 | 20 | 7.6 | 18.8 | 14.9 | 1930.7
14:00 | 15 | 19.1 | 6.7 | 11.2 | 16.5 | 1.4 |  | 8.9 | 1.2 | 9.9 |  | 17.3 | 20.4 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 20.1 | 20 | 10 | 6 | 17.5 | 63.1 | 100.6 | 86.4 | 89.4 | 38.3 | 15.7 | 11.4 | 11.7 | 8.3 | 13.5 | 14.5 | 15 | 7.5 | 80.6 | 1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.2 | 216.7 | 0.2 | 2.9 | 15.6 | 14 | 5.2 | 9.9 | 142.7 | 120.3 | 129 | 68 | 0.6 | 16.4 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 0.5 | 20.2 | 7.6 | 18.7 | 14.8 | 1873.4
14:30 | 15 | 17.8 | 6.9 | 11.2 | 16.6 | 1.5 |  | 9.6 | 0.7 | 9.9 |  | 18 | 20.4 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.2 | 10 | 6 | 19 | 69.4 | 89.2 | 91.9 | 91.3 | 34.4 | 16.6 | 10.7 | 21 | 8.4 | 13.5 | 14.5 | 15 | 7.5 | 80.6 | 2 | 0.8 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 213.9 | 0.3 | 3.1 | 14 | 14.7 | 5.5 | 9.8 | 132.8 | 133.3 | 132.1 | 102.7 | 0.6 | 18.2 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 14.2 | 0.5 | 20 | 7.6 | 18.3 | 13.7 | 1921.3
15:00 | 16 | 16.9 | 7.6 | 11.2 | 16.5 | 1.7 |  | 9.5 | 0.7 | 9.9 |  | 17.9 | 20.3 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 20 | 19.9 | 10 | 6 | 24.4 | 72.4 | 92.4 | 79.7 | 78.5 | 37.4 | 16 | 10.6 | 21 | 8.4 | 13.5 | 14 | 14.5 | 7.5 | 80.6 | 2.3 | 0.4 | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 209.5 | 0.1 | 3.2 | 12.2 | 10.9 | 5.5 | 9.9 | 145.9 | 126.3 | 132.4 | 67.1 | 0.6 | 15.8 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 12.2 | 0.5 | 20 | 7.6 | 14.5 | 13.8 | 1861.8
15:30 | 15.5 | 16.7 | 7.9 | 11.2 | 16.5 | 1.8 |  | 9.5 | 0.4 | 9.9 |  | 17.9 | 20.4 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20 | 10 | 6 | 26.7 | 79.3 | 97.9 | 85.5 | 84.6 | 36 | 15.9 | 7.8 | 21 | 8.4 | 13.5 | 14 | 14.5 | 7.5 | 79.4 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 18.5 |  | 249.1 | 202.3 | 0.1 | 3.2 | 9.9 | 13.7 | 5.4 | 9.9 | 139.6 | 118.4 | 132.3 | 63.7 | 0.6 | 18.1 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 9.8 | 0.5 | 20 | 7.6 | 12.4 | 13.3 | 1851.9
16:00 | 14.5 | 16.7 | 7.3 | 11.2 | 16.6 | 1.9 |  | 9 | 0.5 | 9.9 |  | 17.9 | 20.4 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 19.9 | 20.1 | 10 | 6 | 28.1 | 80.9 | 98.2 | 80 | 87.4 | 32.5 | 15.6 | 9.2 | 21 | 8.4 | 13.5 | 14 | 14.5 | 7 | 72.7 | 3.3 | 2 | 3.5 | 18.5 |  | 236.5 | 188.3 | 0.1 | 3.2 | 7.4 | 9.8 | 5.4 | 9.8 | 142.4 | 112.9 | 132.5 | 61.1 | 0.6 | 11.9 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 0.5 | 20 | 7.6 | 9.6 | 13.3 | 1793.6
16:30 | 15 | 16.7 | 8 | 11.2 | 16.6 | 2.1 |  | 9.5 | 0.3 | 9.9 |  | 17.7 | 20.4 | 4.2 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.3 | 10 | 6 | 28.5 | 80 | 100.1 | 80.9 | 91.5 | 22.5 | 15.5 | 12.4 | 21 | 8.4 | 13.5 | 14 | 14.5 | 6.9 | 46.2 | 2.2 | 1.6 | 3.5 | 18.5 |  | 183.1 | 140.4 | 0.1 | 3.2 | 4.8 | 10.1 | 5.5 | 9.9 | 148.2 | 53 | 132.4 | 36.8 | 0.6 | 11.7 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 4.6 | 0.5 | 20 | 7.5 | 7.6 | 13.4 | 1580.1
17:00 | 15 | 17.4 | 8.6 | 11.2 | 19.2 | 2.2 |  | 8.9 | 0.1 | 9.9 |  | 17.5 | 20.4 | 4.2 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.7 | 10 | 8.5 | 28.7 | 78.7 | 106.3 | 81.7 | 88.9 | 11.8 | 13.2 | 11.4 | 21 | 8.4 | 13.5 | 14 | 14.5 | 6.2 | 18.4 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 18.5 |  | 88.3 | 65.9 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 5.5 | 9.9 | 141.7 | 31.3 | 132.3 | 21.7 | 0.6 | 3.4 |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 20 | 7.6 | 3 | 13.2 | 1307
17:30 | 15 | 18.5 | 7.3 | 11.2 | 20.2 | 2.2 |  | 9.5 | 0.1 | 9.9 |  | 17.4 | 20.4 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 20.2 | 20 | 10 | 8 | 30 | 77.4 | 101.8 | 81.9 | 96.8 | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 21 | 8.4 | 13.5 | 14 | 14.5 | 6.3 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 3.5 | 18.5 |  | 11.5 | 4.9 |  | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 9.9 | 163.2 | 3.2 | 132.5 | 2.9 | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 19.9 | 7.2 |  | 13.7 | 1110.1
18:00 | 15 | 19.1 | 9 | 10.8 | 20.2 | 2.2 |  | 9.5 |  | 9.9 |  | 17.5 | 20.2 | 4.5 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.1 | 10 | 8 | 29.9 | 79.2 | 97.7 | 78.3 | 97.3 |  | 13.4 | 10.7 | 21 | 8.4 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 6.2 |  | 1.8 | 0.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 158.3 |  | 132.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7.6 |  | 14.2 | 1073.8
18:30 | 15 | 19.1 | 8 | 10.7 | 20.2 | 2.2 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 17.9 | 20.2 | 4.7 | 3.4 | 4.8 | 19.7 | 19.9 | 10 | 8 | 29.6 | 77.8 | 100.1 | 76.3 | 97.8 |  | 12.3 | 9.1 | 21 | 8.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 6.3 |  | 2.4 | 1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 137.9 |  | 132.3 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.2 |  | 0.8 | 19.8 | 7.6 |  | 13.5 | 1049.6
19:00 | 15.2 | 19.1 | 8.2 | 11 | 20.2 | 2.4 |  | 9.3 |  | 12 |  | 18 | 20.4 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 19.9 | 20.1 | 10 | 8 | 27.7 | 73.9 | 93.2 | 72.8 | 101.6 |  | 11.2 | 5.9 | 21 | 8.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 6.3 |  | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 69 |  | 99.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 7.6 |  | 13.6 | 936.9
19:30 | 15.1 | 19.1 | 7.6 | 10.4 | 20.2 | 2.6 |  | 9.3 |  | 12.8 |  | 18.7 | 20.2 | 5.3 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.3 | 10 | 8 | 25 | 71.9 | 106.6 | 63.8 | 85 |  | 11.4 | 6 | 21 | 8.4 | 14.5 | 15 | 15 | 6.9 |  | 1.7 | 1.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 36.8 |  | 55.5 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 7.6 |  | 13.5 | 846.7
20:00 | 15.2 | 19.1 | 7.9 | 10.9 | 20.2 | 2.6 |  | 9.4 |  | 12.8 |  | 18.6 | 20.3 | 5.4 | 2.5 | 4.6 | 20 | 20.3 | 10 | 8 | 24 | 70.6 | 108 | 53.2 | 74.9 |  | 9.3 | 5.3 | 21 | 8.4 | 15 | 15 | 15 | 7.3 |  | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 12.4 |  | 21.8 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20.1 | 7.6 |  | 13.6 | 768.6
20:30 | 15 | 19 | 8.4 | 11 | 20.2 | 2.6 |  | 9 |  | 12.7 |  | 18.2 | 20.4 | 5.4 | 3.4 | 4.6 | 20 | 20.2 | 10 | 8 | 20.4 | 62.1 | 111.4 | 41.3 | 75.3 |  | 6.8 | 2.6 | 21 | 8.4 | 15.5 | 16 | 15.5 | 7.3 |  | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 6.1 |  | 8.8 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 7.5 |  | 14.1 | 722.5
21:00 | 15.2 | 19.1 | 7.2 | 11 | 20.2 | 2.5 |  | 8.7 |  | 12.7 |  | 17.5 | 20.3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.3 | 10 | 8 | 18.2 | 48.9 | 108.6 | 31.8 | 61.1 |  | 3.9 | 0.9 | 21 | 8.4 | 15.5 | 16 | 16 | 7.3 |  |  | 1.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.2 | 9.9 | 4.4 |  | 6.2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1 | 20 | 7.6 |  | 14 | 669.6
21:30 | 15.4 | 17 | 7.7 | 11 | 20.2 | 2.4 |  | 9.4 |  | 12.7 |  | 17.6 | 20.4 | 5.6 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.4 | 10 | 8 | 17 | 41.4 | 103.2 | 38.8 | 76.3 |  | 5.4 | 2.9 | 21 | 8.4 | 15.5 | 16 | 16 | 7.1 |  |  | 0.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 9.9 | 2.6 |  | 6.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1 | 20 | 7.6 |  | 14.1 | 678.3
22:00 | 14.5 | 16.3 | 9.1 | 11 | 20.2 | 2.2 |  | 9.5 |  | 12.7 |  | 17.5 | 20.3 | 5.7 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.2 | 10 | 8 | 9.5 | 37.3 | 87.9 | 44.1 | 79.8 |  | 5 | 2.3 | 21 | 8 | 15.8 | 16.5 | 16 | 7.1 |  | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 1.9 |  | 4.3 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 7.6 |  | 13.7 | 656.5
22:30 | 14.8 | 16.3 | 8.3 | 11 | 20.2 | 2.2 |  | 8.7 |  | 12.8 |  | 17.1 | 20.3 | 5.8 | 3.4 | 5 | 20 | 19.9 | 10 | 8.5 | 6.5 | 35.4 | 66.6 | 30.9 | 65 |  | 4 | 1.3 | 21 | 7.9 | 15.8 | 16.5 | 16 | 7.1 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 7.6 |  | 13.3 | 592.6
23:00 | 15 | 16.3 | 7.8 | 11 | 19.4 | 2.1 |  | 9.4 |  | 12.7 |  | 17.5 | 20.2 | 5.7 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.4 | 9.7 | 9.9 | 4.3 | 43.5 | 56.1 | 29.8 | 58.6 |  | 3.8 | 1.3 | 21 | 7.8 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 7.1 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 7.4 |  | 13.4 | 585.5
23:30 | 15 | 16.3 | 7.4 | 11 | 19.1 | 2 |  | 9.2 |  | 13.1 |  | 17.6 | 20.3 | 5.8 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 9.3 | 10 | 2.7 | 53.1 | 47 | 24.9 | 55.9 |  | 3.5 | 1.8 | 21 | 7.3 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 7.1 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 7.6 |  | 13.2 | 581
0:00 | 14.5 | 18.2 | 7.8 | 11 | 19.1 | 2 |  | 9.5 |  | 13.1 |  | 16.9 | 20.2 | 5.9 | 3.4 | 4.9 | 20 | 19.9 | 13.5 | 10 | 3.5 | 52.9 | 43.1 | 16.7 | 38.2 |  | 2.1 | 0.6 | 21 | 7.2 | 15 | 16 | 16.5 | 7.1 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 2.6 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 12.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 7.6 |  | 13 | 553
EJEC MWh | 351.85 | 441.35 | 188.35 | 259.25 | 367.75 | 38.9 | 2.75 | 223.65 | 8.4 | 249.95 | 0 | 403 | 486.1 | 112 | 80.75 | 113.7 | 479.25 | 482.5 | 241.25 | 196.75 | 341.3 | 1017.75 | 2227.35 | 1281.95 | 1736.2 | 378.1 | 197.8 | 110.7 | 354.3 | 162.55 | 374.05 | 388.75 | 387.6 | 177.45 | 798.65 | 20.1 | 16.3 | 83.85 | 444 | 0 | 2591.25 | 2141.1 | 1.7 | 63.8 | 137.6 | 153.35 | 103.85 | 202.9 | 1102.1 | 1309.5 | 1052.45 | 924 | 14.4 | 185.3 | 68.4 | 166.25 | 14.95 | 68.9 | 44.8 | 57.6 | 57.5 | 138.35 | 15.55 | 479.55 | 182.35 | 175.9 | 336 | 27015.65
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1693.25 | 6.2677 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7040.55 | 26.061 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8943.2 | 33.1038 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 9338.65 | 34.5676 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 10 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 | 18.7 | 6.7 | 11 | 9.5 | 60.2 | 123.6
1:00 | 17.5 | 18.7 | 8.6 | 11 | 8.8 | 61.1 | 125.7
1:30 | 16.7 | 18.7 | 7.7 | 11 | 9.6 | 60.1 | 123.8
2:00 | 17 | 18.7 | 7.8 | 11 | 9.6 | 59.4 | 123.5
2:30 | 17.5 | 18.7 | 7.9 | 10.8 | 9.6 | 60.1 | 124.6
3:00 | 17.5 | 18.7 | 8 | 11 | 9.5 | 60 | 124.7
3:30 | 17.5 | 18.7 | 8.2 | 10.6 | 9.6 | 60.8 | 125.4
4:00 | 17 | 18.7 | 7.4 | 11 | 9.3 | 60.7 | 124.1
4:30 | 16.5 | 18.7 | 8.1 | 11 | 9.2 | 60.4 | 123.9
5:00 | 17.3 | 18.7 | 7.3 | 11 | 8.8 | 60.6 | 123.7
5:30 | 17.5 | 18.7 | 7.9 | 10.6 | 9.3 | 60.8 | 124.8
6:00 | 16.5 | 18.7 | 8.3 | 11 | 9.2 | 60.6 | 124.3
6:30 | 17.4 | 18.7 | 7.9 | 10.9 | 9.5 | 61 | 125.4
7:00 | 17.5 | 18.9 | 8.4 | 11 | 9.4 | 60.5 | 125.7
7:30 | 16.6 | 19 | 7.7 | 11.1 | 9 | 60.7 | 124.1
8:00 | 15 | 19 | 7.8 | 11 | 9.2 | 61.4 | 123.4
8:30 | 14.1 | 18.5 | 7.2 | 5.3 | 9.6 | 60.7 | 115.4
9:00 |  | 19.1 | 7.1 | 6.5 | 8.7 | 59.5 | 100.9
9:30 |  | 19.1 | 8.2 | 11 | 9.6 | 59.9 | 107.8
10:00 |  | 19.1 | 7.9 | 11 | 9.5 | 58.4 | 105.9
10:30 | 14.7 | 19 | 7.3 | 11.2 | 9.2 | 60.3 | 121.7
11:00 | 14 | 19 | 7.1 | 11.2 | 9.4 | 61.4 | 122.1
11:30 | 14.3 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 9.6 | 60.5 | 123
12:00 | 14.2 | 19.1 | 9.5 | 11.2 | 9.3 | 61.9 | 125.2
12:30 | 14.4 | 19.1 | 8 | 11.2 | 9.5 | 62 | 124.2
13:00 | 14.6 | 19.1 | 7.9 | 11.2 | 9.6 | 62.2 | 124.6
13:30 | 15 | 18.7 | 7.8 | 11.1 | 9.4 | 62.3 | 124.3
14:00 | 15 | 19.1 | 6.7 | 11.2 | 8.9 | 62.6 | 123.5
14:30 | 15 | 17.8 | 6.9 | 11.2 | 9.6 | 62.3 | 122.8
15:00 | 16 | 16.9 | 7.6 | 11.2 | 9.5 | 62 | 123.2
15:30 | 15.5 | 16.7 | 7.9 | 11.2 | 9.5 | 61.7 | 122.5
16:00 | 14.5 | 16.7 | 7.3 | 11.2 | 9 | 62 | 120.7
16:30 | 15 | 16.7 | 8 | 11.2 | 9.5 | 61.9 | 122.3
17:00 | 15 | 17.4 | 8.6 | 11.2 | 8.9 | 61.8 | 122.9
17:30 | 15 | 18.5 | 7.3 | 11.2 | 9.5 | 59.9 | 121.4
18:00 | 15 | 19.1 | 9 | 10.8 | 9.5 | 59.3 | 122.7
18:30 | 15 | 19.1 | 8 | 10.7 | 9.5 | 59.7 | 122
19:00 | 15.2 | 19.1 | 8.2 | 11 | 9.3 | 60.3 | 123.1
19:30 | 15.1 | 19.1 | 7.6 | 10.4 | 9.3 | 61.2 | 122.7
20:00 | 15.2 | 19.1 | 7.9 | 10.9 | 9.4 | 61.9 | 124.4
20:30 | 15 | 19 | 8.4 | 11 | 9 | 62.3 | 124.7
21:00 | 15.2 | 19.1 | 7.2 | 11 | 8.7 | 62.4 | 123.6
21:30 | 15.4 | 17 | 7.7 | 11 | 9.4 | 61.9 | 122.4
22:00 | 14.5 | 16.3 | 9.1 | 11 | 9.5 | 61.5 | 121.9
22:30 | 14.8 | 16.3 | 8.3 | 11 | 8.7 | 61.3 | 120.4
23:00 | 15 | 16.3 | 7.8 | 11 | 9.4 | 61.9 | 121.4
23:30 | 15 | 16.3 | 7.4 | 11 | 9.2 | 61.2 | 120.1
0:00 | 14.5 | 18.2 | 7.8 | 11 | 9.5 | 61.8 | 122.8
EJEC MWh | 351.85 | 441.35 | 188.35 | 259.25 | 223.65 | 1464.2 | 2928.65

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - viernes, 10 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 2706.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 4161.05
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 1775.229
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 2571.5829
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 3436.25
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 330.7
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 | 44.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 1992.75
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 28875.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 2747.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 28452.025
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 5705.73
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 78.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 1643.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 2931.45
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 18956.2
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 2162.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 3579.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 4520.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 1098.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 36026.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 1840.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 1481.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 728.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 147741.5
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 49897.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 |  |  | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 1119.005
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 4582.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 3670.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 34383.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 |  | 1298
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 14086.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 1831.3
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 1539.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 | 3277.0845
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 |  |  |  |  | 270.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 11457.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 4209.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 21594.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 15929.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 17720.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 2783.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 1459.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 21999.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 3641.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 36109.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 24908.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 33664.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 48203.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 |  | 119.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 |  |  | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 38943.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 39031.95
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 41694.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 2732.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 1126.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 3183.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 3080.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 3014.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 1740.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 6801.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 7772.45
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 7878.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 1575.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 1787.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 803.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 4373.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 4439.85
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 30067.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 |  |  |  |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 19248.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 177.25
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 25589.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 68988.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 19433.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [5 empty] | 13317.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 41348.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 41678.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 49528.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 50896.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 26373.95
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 746.85
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 21.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 10044.1
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 472.63
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 1375.95
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | 437.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 1503.5595
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 1047.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 35755.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 15317.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 2195.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 17800.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 17618.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 16659.28
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 136.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 6925.365
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 32227.89
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 21075.54
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 15314.855
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 10703.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 14648.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 |  | 4240.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 20035.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 34893.955
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 27711.23
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 1833.9905
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 5351.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 14712.05
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 14.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 532.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 529.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 531.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 552.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 1383.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [7 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [9 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 22318.8
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 170.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 4751.6
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 1731.65
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 480
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 5050.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 21334.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 4200.45
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 1704.85
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 2135.65
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 24469.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 1517.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [6 empty] | 15582.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [7 empty] | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 1727.55
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 1672278.7064
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 1429.3669
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 1560.4685
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 2410.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 6448.4977
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 3999.4616
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 1175.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 2534.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 4878.7868
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 24436.2815
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 312311.85
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 239991.92
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 206989.5
[7 empty] | ELECTROPERU | 197650.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 119670.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 59375.45
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 54315.2
[7 empty] | EGEMSA | 36026.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 35681.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 34157.755
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 30067.9
[7 empty] | CELEPSA | 28875.55
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 25589.45
[7 empty] | EGASA | 23531.55
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 23049.5
[7 empty] | SAN GABAN | 22489.3
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21594.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 19248.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 15666.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14712.05
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 14574.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 14086.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 11360.85
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11018.95
[7 empty] | LA VIRGEN | 10044.1
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7878.95
[7 empty] | SINERSA | 6483.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5351.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4582.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4439.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4373.9
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4161.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3859
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3670.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3547.5845
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3436.25
[7 empty] | EGESUR | 3321.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2747.35
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2706.75
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2571.5829
[7 empty] | PETRAMAS | 2146.95
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1992.75
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1833.9905
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1831.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1787.05
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1775.229
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1727.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1575.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1539.6
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1517.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1503.5595
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1383.7
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1375.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1119.005
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 803.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 728.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 472.63
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 437.45
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 330.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 177.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 78.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 44.7
[7 empty] | KONDU SAC | 21.65
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 14.95
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
viernes, 10 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 176.1 | 153.4 | 0 | 38 | 2498.6 | 2802.3 | 0 | 519.3 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 5820.2 | 692.4 | 6880.1 | 00:30 | 3367.1 | 2955.7 | 0 | 557.3 | 6880.1 | 00:30 | 285.1 | 73.4 | 0 | 557.3 | 915.8
01:00 | 176.2 | 155.3 | 0 | 30.4 | 2472.8 | 2798.9 | 0 | 447 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 361.9 | 5718.7 | 689.4 | 6770 | 01:00 | 3338.4 | 2954.2 | 0 | 477.4 | 6770 | 01:00 | 281.9 | 74.6 | 0 | 477.4 | 833.9
01:30 | 175.9 | 132.4 | 0 | 29.1 | 2378.3 | 2804.4 | 0 | 438.1 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 337.4 | 5620.8 | 669.4 | 6627.6 | 01:30 | 3223.6 | 2936.8 | 0 | 467.2 | 6627.6 | 01:30 | 274.7 | 73.7 | 0 | 467.2 | 815.6
02:00 | 177.6 | 106.5 | 0 | 34.2 | 2267.5 | 2804 | 0 | 389.4 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 318.3 | 5460.9 | 651.8 | 6431 | 02:00 | 3096.9 | 2910.5 | 0 | 423.6 | 6431 | 02:00 | 274 | 74.1 | 0 | 423.6 | 771.7
02:30 | 178.2 | 107.1 | 0 | 42.1 | 2287.5 | 2804.5 | 0 | 372.6 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 327.4 | 5464.6 | 652.7 | 6444.7 | 02:30 | 3118.4 | 2911.6 | 0 | 414.7 | 6444.7 | 02:30 | 272.2 | 74.5 | 0 | 414.7 | 761.4
03:00 | 181 | 107.2 | 0 | 42.6 | 2348.6 | 2794.3 | 0 | 232.8 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 330.8 | 5375.7 | 648.5 | 6355 | 03:00 | 3178.1 | 2901.5 | 0 | 275.4 | 6355 | 03:00 | 265.7 | 74.7 | 0 | 275.4 | 615.8
03:30 | 204 | 107.9 | 0 | 36.9 | 2202.4 | 2793.9 | 0 | 236.4 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 5232.7 | 644.3 | 6225.8 | 03:30 | 3050.7 | 2901.8 | 0 | 273.3 | 6225.8 | 03:30 | 271.6 | 74.6 | 0 | 273.3 | 619.5
04:00 | 259.1 | 107.1 | 0 | 28.5 | 2197.2 | 2803.2 | 0 | 205.1 | 657.5 | 0 | 0 | 0 | 394.7 | 5205.5 | 657.5 | 6257.7 | 04:00 | 3113.8 | 2910.3 | 0 | 233.6 | 6257.7 | 04:00 | 286 | 73.4 | 0 | 233.6 | 593
04:30 | 254.6 | 107.4 | 0 | 30.1 | 2274.8 | 2790.7 | 0 | 158 | 651.7 | 0 | 0 | 0 | 392.1 | 5223.5 | 651.7 | 6267.3 | 04:30 | 3181.1 | 2898.1 | 0 | 188.1 | 6267.3 | 04:30 | 287.7 | 73.5 | 0 | 188.1 | 549.3
05:00 | 254.9 | 106.4 | 0 | 26.1 | 2303.1 | 2802 | 0 | 161.3 | 656.9 | 0 | 0 | 0 | 387.4 | 5266.4 | 656.9 | 6310.7 | 05:00 | 3214.9 | 2908.4 | 0 | 187.4 | 6310.7 | 05:00 | 292.3 | 73.1 | 0 | 187.4 | 552.8
05:30 | 255.7 | 107.3 | 0 | 33.1 | 2347.2 | 2794.6 | 0 | 121.4 | 655.9 | 0 | 12.8 | 0 | 396.1 | 5263.2 | 668.7 | 6328 | 05:30 | 3258.8 | 2901.9 | 12.8 | 154.5 | 6328 | 05:30 | 292.7 | 74 | 12.8 | 154.5 | 534
06:00 | 259.9 | 107.8 | 0 | 28.9 | 2297.7 | 2800.6 | 0 | 129 | 643.9 | 0 | 157.2 | 0 | 396.6 | 5227.3 | 801.1 | 6425 | 06:00 | 3201.5 | 2908.4 | 157.2 | 157.9 | 6425 | 06:00 | 286 | 73.7 | 157.2 | 157.9 | 674.8
06:30 | 259.2 | 108 | 0 | 30.3 | 2202.1 | 2792.3 | 0.1 | 125.2 | 636.8 | 0 | 423.6 | 0 | 397.5 | 5119.7 | 1060.4 | 6577.6 | 06:30 | 3098.1 | 2900.3 | 423.7 | 155.5 | 6577.6 | 06:30 | 286.9 | 74.4 | 423.7 | 155.5 | 940.5
07:00 | 260.4 | 108.2 | 0 | 28.3 | 2076.1 | 2588.4 | 0.1 | 129.6 | 639.5 | 0 | 718.3 | 0 | 396.9 | 4794.2 | 1357.8 | 6548.9 | 07:00 | 2976 | 2696.6 | 718.4 | 157.9 | 6548.9 | 07:00 | 290.7 | 75.2 | 718.4 | 157.9 | 1242.2
07:30 | 261.9 | 107.5 | 0 | 27.9 | 2264.4 | 2390.8 | 0.3 | 145.4 | 658.1 | 0 | 826.7 | 0 | 397.3 | 4800.9 | 1484.8 | 6683 | 07:30 | 3184.4 | 2498.3 | 827 | 173.3 | 6683 | 07:30 | 291.8 | 73.4 | 827 | 173.3 | 1365.5
08:00 | 262.5 | 108.4 | 0.1 | 27.5 | 2450.6 | 2343.3 | 0.3 | 156 | 659.4 | 0 | 862.2 | 0 | 398.5 | 4950.2 | 1521.6 | 6870.3 | 08:00 | 3372.5 | 2451.7 | 862.6 | 183.5 | 6870.3 | 08:00 | 294.5 | 72 | 862.6 | 183.5 | 1412.6
08:30 | 264 | 101.3 | 0.1 | 21.6 | 2536 | 2517.1 | 0.3 | 157.3 | 679.6 | 0 | 875.3 | 0 | 387 | 5210.7 | 1554.9 | 7152.6 | 08:30 | 3479.6 | 2618.4 | 875.7 | 178.9 | 7152.6 | 08:30 | 292.9 | 63.6 | 875.7 | 178.9 | 1411.1
09:00 | 272.1 | 100.9 | 0.1 | 19.9 | 2453.8 | 2683.1 | 0.8 | 152.5 | 657.7 | 0 | 882 | 0 | 393 | 5290.2 | 1539.7 | 7222.9 | 09:00 | 3383.6 | 2784 | 882.9 | 172.4 | 7222.9 | 09:00 | 292.2 | 50.3 | 882.9 | 172.4 | 1397.8
09:30 | 276.5 | 107.8 | 0.2 | 17.5 | 2685.9 | 2680.5 | 1.2 | 145.1 | 677.8 | 0 | 892.8 | 0 | 402 | 5512.7 | 1570.6 | 7485.3 | 09:30 | 3640.2 | 2788.3 | 894.2 | 162.6 | 7485.3 | 09:30 | 281.1 | 56.7 | 894.2 | 162.6 | 1394.6
10:00 | 276.3 | 105.9 | 0.2 | 21.7 | 2736.4 | 2604.1 | 1.2 | 211.2 | 679.8 | 0 | 888.9 | 0 | 404.1 | 5552.9 | 1568.7 | 7525.7 | 10:00 | 3692.5 | 2710 | 890.3 | 232.9 | 7525.7 | 10:00 | 281.2 | 56.3 | 890.3 | 232.9 | 1460.7
10:30 | 275.8 | 107 | 0.3 | 29.6 | 2728.8 | 2617 | 1.2 | 265 | 676.9 | 0 | 885.8 | 0 | 412.7 | 5612 | 1562.7 | 7587.4 | 10:30 | 3681.5 | 2724 | 887.3 | 294.6 | 7587.4 | 10:30 | 281.1 | 70.2 | 887.3 | 294.6 | 1533.2
11:00 | 273.1 | 108.1 | 0.3 | 40.5 | 2620 | 2625.4 | 1.3 | 275.7 | 671.3 | 0 | 884.2 | 0 | 422 | 5522.4 | 1555.5 | 7499.9 | 11:00 | 3564.4 | 2733.5 | 885.8 | 316.2 | 7499.9 | 11:00 | 280.9 | 69.5 | 885.8 | 316.2 | 1552.4
11:30 | 271.9 | 108.7 | 0.5 | 50.9 | 2696.8 | 2635.2 | 1.3 | 311.8 | 674.9 | 0 | 919.6 | 0 | 432 | 5645.1 | 1594.5 | 7671.6 | 11:30 | 3643.6 | 2743.9 | 921.4 | 362.7 | 7671.6 | 11:30 | 278.8 | 71.3 | 921.4 | 362.7 | 1634.2
12:00 | 271.7 | 111 | 0.1 | 50.1 | 2542.2 | 2645.6 | 1.3 | 370.8 | 677.9 | 0 | 929 | 0 | 432.9 | 5559.9 | 1606.9 | 7599.7 | 12:00 | 3491.8 | 2756.6 | 930.4 | 420.9 | 7599.7 | 12:00 | 278.2 | 72.1 | 930.4 | 420.9 | 1701.6
12:30 | 270.1 | 109.8 | 0.1 | 67.4 | 2492.7 | 2503.4 | 1.3 | 543.9 | 668.5 | 0 | 931.9 | 0 | 447.4 | 5541.3 | 1600.4 | 7589.1 | 12:30 | 3431.3 | 2613.2 | 933.3 | 611.3 | 7589.1 | 12:30 | 276.7 | 71 | 933.3 | 611.3 | 1892.3
13:00 | 267.5 | 110 | 0.2 | 69.9 | 2388.8 | 2497.1 | 0.8 | 590.1 | 659.7 | 0 | 899.7 | 0 | 447.6 | 5476.8 | 1559.4 | 7483.8 | 13:00 | 3316 | 2607.1 | 900.7 | 660 | 7483.8 | 13:00 | 278.6 | 71.2 | 900.7 | 660 | 1910.5
13:30 | 271 | 109.3 | 0.2 | 72.4 | 2621.3 | 2335 | 1.3 | 575.6 | 687.2 | 0 | 919.7 | 0 | 452.9 | 5533.2 | 1606.9 | 7593 | 13:30 | 3579.5 | 2444.3 | 921.2 | 648 | 7593 | 13:30 | 290.7 | 70.8 | 921.2 | 648 | 1930.7
14:00 | 267.7 | 108.5 | 0.2 | 81.6 | 2722.4 | 2328.2 | 1.2 | 575.2 | 676 | 0 | 857.2 | 0 | 458 | 5627 | 1533.2 | 7618.2 | 14:00 | 3666.1 | 2436.7 | 858.6 | 656.8 | 7618.2 | 14:00 | 288.3 | 69.7 | 858.6 | 656.8 | 1873.4
14:30 | 268.3 | 107.8 | 0.3 | 91.2 | 2684.8 | 2300.3 | 0.7 | 564.6 | 679.1 | 0 | 897.4 | 0 | 467.6 | 5550.4 | 1576.5 | 7594.5 | 14:30 | 3632.2 | 2408.1 | 898.4 | 655.8 | 7594.5 | 14:30 | 297.8 | 69.3 | 898.4 | 655.8 | 1921.3
15:00 | 267 | 107.2 | 0.1 | 99.5 | 2732 | 2330.3 | 0.7 | 555.5 | 676.9 | 0 | 839.4 | 0 | 473.8 | 5618.5 | 1516.3 | 7608.6 | 15:00 | 3675.9 | 2437.5 | 840.2 | 655 | 7608.6 | 15:00 | 296.6 | 70 | 840.2 | 655 | 1861.8
15:30 | 267.2 | 107 | 0.1 | 109.1 | 2833.6 | 2383.5 | 0.4 | 563.6 | 674.1 | 0 | 812.8 | 0 | 483.4 | 5781.1 | 1486.9 | 7751.4 | 15:30 | 3774.9 | 2490.5 | 813.3 | 672.7 | 7751.4 | 15:30 | 296.3 | 69.6 | 813.3 | 672.7 | 1851.9
16:00 | 267.6 | 282.8 | 0.1 | 114.3 | 2802.7 | 2172.1 | 0.5 | 565.3 | 674.6 | 0 | 750 | 0 | 664.8 | 5540.6 | 1424.6 | 7630 | 16:00 | 3744.9 | 2454.9 | 750.6 | 679.6 | 7630 | 16:00 | 295.9 | 67.5 | 750.6 | 679.6 | 1793.6
16:30 | 266.3 | 283.7 | 0.1 | 112.3 | 3015 | 2167 | 0.3 | 581 | 674.8 | 0 | 520.8 | 0 | 662.4 | 5763.3 | 1195.6 | 7621.3 | 16:30 | 3956.1 | 2450.7 | 521.2 | 693.3 | 7621.3 | 16:30 | 296.4 | 69.2 | 521.2 | 693.3 | 1580.1
17:00 | 263.2 | 284.3 | 0.1 | 109.1 | 3113.8 | 2295.4 | 0.1 | 575.5 | 674.9 | 0 | 251.3 | 0 | 656.7 | 5984.8 | 926.2 | 7567.7 | 17:00 | 4051.9 | 2579.7 | 251.5 | 684.6 | 7567.7 | 17:00 | 301 | 69.9 | 251.5 | 684.6 | 1307
17:30 | 290.8 | 278.1 | 0 | 109.8 | 2849 | 2744.7 | 0.1 | 601.2 | 680.3 | 0 | 27.6 | 0 | 678.7 | 6195 | 707.9 | 7581.6 | 17:30 | 3820.1 | 3022.8 | 27.7 | 711 | 7581.6 | 17:30 | 301.1 | 70.3 | 27.7 | 711 | 1110.1
18:00 | 289.6 | 281.5 | 0 | 111.6 | 2754.2 | 2793.1 | 0 | 588.3 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 682.7 | 6135.6 | 677.8 | 7496.1 | 18:00 | 3721.6 | 3074.6 | 0 | 699.9 | 7496.1 | 18:00 | 302.1 | 71.8 | 0 | 699.9 | 1073.8
18:30 | 288.9 | 107 | 0 | 110.8 | 3241 | 2793.6 | 0 | 565.8 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 506.7 | 6600.4 | 709.8 | 7816.9 | 18:30 | 4239.7 | 2900.6 | 0 | 676.6 | 7816.9 | 18:30 | 302.1 | 70.9 | 0 | 676.6 | 1049.6
19:00 | 290.7 | 107.9 | 0 | 105.1 | 3331.4 | 2796.9 | 0 | 453.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 6581.6 | 713.9 | 7799.2 | 19:00 | 4336 | 2904.8 | 0 | 558.4 | 7799.2 | 19:00 | 305.5 | 73 | 0 | 558.4 | 936.9
19:30 | 290.5 | 107.6 | 0 | 99.7 | 3419.5 | 2793.1 | 0 | 365.1 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 497.8 | 6577.7 | 715.6 | 7791.1 | 19:30 | 4425.6 | 2900.7 | 0 | 464.8 | 7791.1 | 19:30 | 310.1 | 71.8 | 0 | 464.8 | 846.7
20:00 | 292.2 | 109.2 | 0 | 100.2 | 3455.5 | 2802 | 0 | 284.9 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 6542.4 | 717.6 | 7761.6 | 20:00 | 4465.3 | 2911.2 | 0 | 385.1 | 7761.6 | 20:00 | 310.7 | 72.8 | 0 | 385.1 | 768.6
20:30 | 293.5 | 109.7 | 0 | 84.1 | 3482.1 | 2792.4 | 0 | 252.3 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 487.3 | 6526.8 | 709.1 | 7723.2 | 20:30 | 4484.7 | 2902.1 | 0 | 336.4 | 7723.2 | 20:30 | 313.4 | 72.7 | 0 | 336.4 | 722.5
21:00 | 291.8 | 108.4 | 0 | 68.4 | 3522.8 | 2791.6 | 0 | 216.9 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 6531.3 | 677.7 | 7677.6 | 21:00 | 4492.3 | 2900 | 0 | 285.3 | 7677.6 | 21:00 | 312.8 | 71.5 | 0 | 285.3 | 669.6
21:30 | 292.7 | 107 | 0 | 58.7 | 3426.8 | 2796.7 | 0 | 235.8 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 458.4 | 6459.3 | 679.2 | 7596.9 | 21:30 | 4398.7 | 2903.7 | 0 | 294.5 | 7596.9 | 21:30 | 313 | 70.8 | 0 | 294.5 | 678.3
22:00 | 292.8 | 107.4 | 0 | 48 | 3506.7 | 2799.3 | 0 | 225.3 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 448.2 | 6531.3 | 677.4 | 7656.9 | 22:00 | 4476.9 | 2906.7 | 0 | 273.3 | 7656.9 | 22:00 | 312.5 | 70.7 | 0 | 273.3 | 656.5
22:30 | 293.5 | 105.6 | 0 | 41.9 | 3461.3 | 2800.6 | 0 | 167.8 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 441 | 6429.7 | 674.2 | 7544.9 | 22:30 | 4429 | 2906.2 | 0 | 209.7 | 7544.9 | 22:30 | 313.5 | 69.4 | 0 | 209.7 | 592.6
23:00 | 260.3 | 106.4 | 0 | 47.8 | 3356.6 | 2802.6 | 0 | 149.6 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 414.5 | 6308.8 | 679.3 | 7402.6 | 23:00 | 4296.2 | 2909 | 0 | 197.4 | 7402.6 | 23:00 | 318.3 | 69.8 | 0 | 197.4 | 585.5
23:30 | 265.1 | 105.1 | 0 | 55.8 | 3090.1 | 2801.8 | 0 | 133.1 | 681 | 0 | 0 | 0 | 426 | 6025 | 681 | 7132 | 23:30 | 4036.2 | 2906.9 | 0 | 188.9 | 7132 | 23:30 | 322.9 | 69.2 | 0 | 188.9 | 581
00:00 | 249.9 | 108.3 | 0 | 56.4 | 2926.8 | 2797.3 | 0 | 100.7 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 414.6 | 5824.8 | 667.6 | 6907 | 00:00 | 3844.3 | 2905.6 | 0 | 157.1 | 6907 | 00:00 | 324.6 | 71.3 | 0 | 157.1 | 553
TOTAL MWh | 6218.4 | 3074.1 | 1.7 | 1395.45 | 65549.85 | 63567.1 | 8.4 | 7943.2 | 16155.2 | 0 | 8933.1 | 0 | 10689.65 | 137068.55 | 25088.3 | 172846.5 | TOTAL MWh | 87923.45 | 66641.2 | 8943.2 | 9338.65 | 172846.5 | TOTAL MWh | 7040.55 | 1693.25 | 8943.2 | 9338.65 | 27015.65

## HOP
viernes, 10 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 08:39:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/10/2025 10:14:00 | 11/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 09:14:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/10/2025 23:58:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 08:55:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 01:38:00 |  | 10/10/2025 01:22:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 07:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 07:26:00 | 10/10/2025 07:50:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 07:50:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 13:04 h S/C bajar a 450 MW. 13:17 h S/C bajar a 430 MW. 17:00 h S/C generar 600 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 07:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 07:29:00 | 10/10/2025 07:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 07:50:00 | 10/10/2025 15:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:20 S/C bajar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 15:35:00 | 10/10/2025 16:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 16:54:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/10/2025 15:48:00 | 10/10/2025 18:13:00 | 10/10/2025 15:30:00 | 10/10/2025 18:00:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 16:00 h, alcanzó su máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 16:02 h: S/C bajar a 312 MW.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  | 10/10/2025 08:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 17:51:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 10 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G1 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparación integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | CORR. | 17493 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL PCH | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | TG41 -MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16328 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 10/10/2025 13:18 | 10/10/2025 13:54 | Por rotura de fusible mecánico (Mantenimiento correctivo). | 10.5 | F | F/S | N | CORR. | 20582 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Reparación caja turbina U3 | 43.765 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | Reparación caja turbina U4, Cambio sellos y componentes inyector 4AI | 44.12 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 04:04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 10/10/2025 18:24 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 04:02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18074 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL | 10/10/2025 18:22 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18074 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 10/10/2025 09:02 | 10/10/2025 16:49 | REVISION POR GARANTIA DE FALLAS EN SISTEMA DE REFRIGERACION DE UNIDAD HIDRAULICA | 66 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 23:11 | Fuera de servicio, por mantenimiento correctivo de Cámara de Carga | 7.7 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 10/10/2025 08:14 | 10/10/2025 17:55 | MANTENIMIENTO DE 59500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 10/10/2025 00:00 | 10/10/2025 17:13 | MANTENIMIENTO GRUPO AUXILIAR GT-2. | 7.93 | R | F/S | N | PREV. | 14960 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 10/10/2025 00:00 | 11/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 10/10/2025 07:00 | 10/10/2025 18:00 | Cambio de carbones + Mantenimiento preventivo | 20 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
10/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 10 de Octubre del 2025 / SEM N° 40 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 10 de Octubre del 2025 / SEM N° 40 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [26 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6990.7881 | [17 empty] | MIN | 3225.3658 | 1006.8178 | 1006.8178 | [7 empty] | 6880.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3225.3658 | 3163.6073 | 238.9719
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [26 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6880.132 | [17 empty] | MIN | 3225.3658 | 1006.8178 | 1006.8178 | [7 empty] | 6770 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3225.3658 | 3163.6073 | 238.9719
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [26 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6739.1756 | [17 empty] | MIN | 3225.3658 | 1006.8178 | 1006.8178 | [7 empty] | 6627.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3225.3658 | 3163.6073 | 238.9719
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6536.0598 | [17 empty] | MIN | 3250.3658 | 1031.8178 | 1031.8178 | [7 empty] | 6431 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3250.3658 | 3188.6073 | 238.9719
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6550.2229 | [17 empty] | MIN | 3250.3658 | 1031.8178 | 1031.8178 | [7 empty] | 6444.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3250.3658 | 3188.6073 | 238.9719
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6461.0479 | [17 empty] | MIN | 3250.3658 | 1031.8178 | 1031.8178 | [7 empty] | 6355 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3250.3658 | 3188.6073 | 238.9719
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6331.5365 | [17 empty] | MIN | 3250.3658 | 1031.8178 | 1031.8178 | [7 empty] | 6225.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3250.3658 | 3188.6073 | 238.9719
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6363.1441 | [17 empty] | MIN | 3250.3658 | 1031.8178 | 1031.8178 | [7 empty] | 6257.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3250.3658 | 3188.6073 | 238.9719
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6372.5247 | [17 empty] | MIN | 3250.3658 | 1031.8178 | 1031.8178 | [7 empty] | 6267.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3250.3658 | 3188.6073 | 238.9719
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6414.4627 | [17 empty] | MIN | 3441.562 | 1223.014 | 1223.014 | [7 empty] | 6310.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3441.562 | 3379.8035 | 238.9719
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6434.8508 | [17 empty] | MIN | 3441.562 | 1223.014 | 1223.014 | [7 empty] | 6328 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3441.562 | 3379.8035 | 238.9719
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6531.4858 | [17 empty] | MIN | 3441.562 | 1223.014 | 1223.014 | [7 empty] | 6425 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3441.562 | 3379.8035 | 238.9719
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6684.9894 | [17 empty] | MIN | 3441.562 | 1223.014 | 1223.014 | [7 empty] | 6577.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3441.562 | 3379.8035 | 238.9719
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6655.8233 | [17 empty] | MIN | 3441.562 | 1223.014 | 1223.014 | [7 empty] | 6548.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3441.562 | 3379.8035 | 238.9719
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [23 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6789.4081 | [17 empty] | MIN | 3441.562 | 1223.014 | 1223.014 | [7 empty] | 6683 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3441.562 | 3379.8035 | 238.9719
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6976.5357 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 6870.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 238.9719
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7258.6195 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7152.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7329.0408 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7222.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7591.7156 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7485.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7631.1719 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7525.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7692.4093 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7587.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7604.0359 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7499.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7776.0888 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7671.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7704.1403 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7599.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7693.36 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7589.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7587.4149 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7483.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7693.5274 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7593 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7721.2832 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7618.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7702.0376 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7594.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7715.1841 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7608.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7857.5457 | [17 empty] | MED | 3463.14 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7751.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3463.14 | 3401.3815 | 240.4295
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7736.073 | [17 empty] | MED | 3283.7668 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7630 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3283.7668 | 3222.0083 | 240.4295
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7724.507 | [17 empty] | MED | 3283.7668 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7621.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3283.7668 | 3222.0083 | 240.4295
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [25 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7671.2761 | [17 empty] | MED | 3283.7668 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7567.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3283.7668 | 3222.0083 | 240.4295
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7687.3234 | [17 empty] | MED | 3291.6996 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7581.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3291.6996 | 3229.941 | 232.4967
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7612.0605 | [17 empty] | MAX | 3291.6996 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7496.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3291.6996 | 3229.941 | 231.0391
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7919.9132 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7816.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7907.4912 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7799.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7907.1847 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7791.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7878.0559 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7761.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7839.5057 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7723.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7794.3599 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7677.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7713.8645 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7596.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7773.8189 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7656.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7661.8485 | [17 empty] | MAX | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7544.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7520.0697 | [17 empty] | MIN | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7402.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7249.5281 | [17 empty] | MIN | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 7132 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7014.1546 | [17 empty] | MIN | 3471.0728 | 1244.592 | 1244.592 | [7 empty] | 6907 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3471.0728 | 3409.3142 | 231.0391
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 3856.5242 | 5210.9431 | 55.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 768.537 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 0 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3728.3261 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7656.9041 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6304401.03 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 10 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.6 | 25 | 10.1 | 85 | 14.98 | 12.31 | 12.518 | -- | -- | 1.885 | 62.07 | 26.65 | 120.36 | 70.44 | 38.549 | 10.19 | 14.41 | 3.847 | 0.42 | -- | -- | 37 | 135.446 | 45.32 | 41.25 | 7.73 | 0 | 5.4349 | 20.9 | 10.1701 | 10.303 | 11 | 11.93 | 16.15 | 17 | -- | 47.246 | 8.12 | -- | 4.885 | 6.5915 | 17.489 | 6.055 | 26.058
00:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.6 | 25 | 10.1 | 85 | 14.98 | 12.31 | 12.518 | -- | -- | 1.885 | 62.07 | 26.65 | 120.36 | 70.44 | 38.549 | 10.19 | 14.41 | 3.847 | 0.42 | -- | -- | 37 | 135.446 | 45.32 | 41.25 | 7.73 | 0 | 5.4349 | 20.9 | 10.1701 | 10.303 | 11 | 11.93 | 16.15 | 17 | -- | 47.246 | 8.12 | -- | 4.885 | 6.5915 | 17.489 | 6.055 | 26.058
01:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 10.1 | 80 | 11.96 | 12.3 | 11.7 | -- | -- | 1.885 | 63.52 | 25.44 | 121.38 | 66.92 | 41.624 | 10.2 | 14.41 | 4.288 | 0.43 | -- | -- | 47.31 | 145.75 | 45.51 | 41.916 | 12.36 | 0 | 5.4349 | 16.8 | 10.1928 | 10.303 | 11.5 | 12.02 | 16.23 | 17 | -- | -- | 8.411 | -- | 4.8935 | 6.5915 | 17.489 | 6.096 | 26.55
01:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 10.1 | 80 | 11.96 | 12.3 | 11.7 | -- | -- | 1.885 | 63.52 | 25.44 | 121.38 | 66.92 | 41.624 | 10.2 | 14.41 | 4.288 | 0.43 | -- | -- | 47.31 | 145.75 | 45.51 | 41.916 | 12.36 | 0 | 5.4349 | 16.8 | 10.1928 | 10.303 | 11.5 | 12.02 | 16.23 | 17 | -- | -- | 8.411 | -- | 4.8935 | 6.5915 | 17.489 | 6.096 | 26.55
02:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 10.1 | 80 | 11.48 | 12.12 | 10.674 | -- | -- | 1.885 | 58.53 | 26.24 | 121.38 | 68.24 | 40.818 | 10.14 | 14.41 | 3.615 | 0.44 | -- | -- | 51.9 | 150.34 | 46.21 | 42.553 | 13.79 | 0 | 5.4349 | 12.7 | 10.2185 | 10.303 | 11.5 | 11.78 | 16 | 17 | -- | -- | 8.411 | -- | 4.8581 | 6.5915 | 17.261 | 6.153 | 26.655
02:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 10.1 | 80 | 11.48 | 12.12 | 10.674 | -- | -- | 1.885 | 58.53 | 26.24 | 121.38 | 68.24 | 40.818 | 10.14 | 14.41 | 3.615 | 0.44 | -- | -- | 51.9 | 150.34 | 46.21 | 42.553 | 13.79 | 0 | 5.4349 | 12.7 | 10.2185 | 10.303 | 11.5 | 11.78 | 16 | 17 | -- | -- | 8.411 | -- | 4.8581 | 6.5915 | 17.261 | 6.153 | 26.655
03:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 10.9 | 75 | 11.45 | 12.18 | 10.783 | -- | -- | 1.885 | 52.48 | 26.65 | 120.36 | 73.53 | 41.624 | 10.11 | 14.41 | 4.919 | 0.44 | -- | -- | 47.84 | 146.28 | 46.73 | 43.033 | 13.48 | 0 | 5.4349 | 12.8 | 9.8942 | 10.303 | 11.5 | 12.38 | 16.6 | 17 | -- | -- | 8.559 | -- | 4.8435 | 6.5915 | 17.191 | 6.153 | 26.655
03:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 10.9 | 75 | 11.45 | 12.18 | 10.783 | -- | -- | 1.885 | 52.48 | 26.65 | 120.36 | 73.53 | 41.624 | 10.11 | 14.41 | 4.919 | 0.44 | -- | -- | 47.84 | 146.28 | 46.73 | 43.033 | 13.48 | 0 | 5.4349 | 12.8 | 9.8942 | 10.303 | 11.5 | 12.38 | 16.6 | 17 | -- | -- | 8.559 | -- | 4.8435 | 6.5915 | 17.191 | 6.153 | 26.655
04:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.6 | 25 | 10.9 | 76 | 11.46 | 12.31 | 10.836 | -- | -- | 1.885 | 49.3 | 27.07 | 120.36 | 72.31 | 42.967 | 10.1 | 13.82 | 3.743 | 0.43 | -- | -- | 47.28 | 145.72 | 47.17 | 42.835 | 13.48 | 0 | 5.4349 | 10.7 | 9.9786 | 10.303 | 11.3 | 12.47 | 16.68 | 17 | -- | -- | 8.601 | -- | 4.8317 | 6.5915 | 17.191 | 6.096 | 26.229
04:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.6 | 25 | 10.9 | 76 | 11.46 | 12.31 | 10.836 | -- | -- | 1.885 | 49.3 | 27.07 | 120.36 | 72.31 | 42.967 | 10.1 | 13.82 | 3.743 | 0.43 | -- | -- | 47.28 | 145.72 | 47.17 | 42.835 | 13.48 | 0 | 5.4349 | 10.7 | 9.9786 | 10.303 | 11.3 | 12.47 | 16.68 | 17 | -- | -- | 8.601 | -- | 4.8317 | 6.5915 | 17.191 | 6.096 | 26.229
05:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.5 | 25 | 11.3 | 78 | 11.43 | 12.26 | 10.781 | -- | -- | 1.885 | 47.44 | 27.9 | 121.38 | 68.24 | 41.624 | 10.05 | 14.41 | 3.906 | 0.44 | -- | -- | 47.45 | 145.89 | 47.21 | 42.75 | 9.61 | 0 | 5.4349 | 10.4 | 10.1961 | 10.303 | 11.3 | 12.71 | 16.93 | 17 | -- | -- | 8.642 | -- | 4.8103 | 6.5915 | 17.191 | 5.993 | 25.921
05:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.5 | 25 | 11.3 | 78 | 11.43 | 12.26 | 10.781 | -- | -- | 1.885 | 47.44 | 27.9 | 121.38 | 68.24 | 41.624 | 10.05 | 14.41 | 3.906 | 0.44 | -- | -- | 47.45 | 145.89 | 47.21 | 42.75 | 9.61 | 0 | 5.4349 | 10.4 | 10.1961 | 10.303 | 11.3 | 12.71 | 16.93 | 17 | -- | -- | 8.642 | -- | 4.8103 | 6.5915 | 17.191 | 5.993 | 25.921
06:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 12.6 | 77 | 11.45 | 12.32 | 10.674 | 1.07 | 90.22 | 1.885 | 50.56 | 29.19 | 122.4 | 69.92 | 42.967 | 10.05 | 13.82 | 4.099 | 0.43 | -- | -- | 49.7 | 148.14 | 47.16 | 42.828 | 11 | 0 | 5.4349 | 10.7 | 10.233 | 10.303 | 11.5 | 13.33 | 17.54 | 17 | -- | 54.3 | 8.679 | -- | 4.8404 | 6.5915 | 17.191 | 6.138 | 25.31
06:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.7 | 25 | 12.6 | 77 | 11.45 | 12.32 | 10.674 | 1.07 | 90.22 | 1.885 | 50.56 | 29.19 | 122.4 | 69.92 | 42.967 | 10.05 | 13.82 | 4.099 | 0.43 | -- | -- | 49.7 | 148.14 | 47.16 | 42.828 | 11 | 0 | 5.4349 | 10.7 | 10.233 | 10.303 | 11.5 | 13.33 | 17.54 | 17 | -- | 54.3 | 8.679 | -- | 4.8404 | 6.5915 | 17.191 | 6.138 | 25.31
07:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23 | 25 | 12.6 | 77 | 11.49 | 12.19 | 10.467 | -- | -- | 1.885 | 50.56 | 30.07 | 123.43 | 74.13 | 44.846 | 10.02 | 13.82 | 5.395 | 0.44 | -- | -- | 49.87 | 147 | 47.07 | 43.232 | 14.38 | 0 | 5.4349 | 10.3 | 10.2089 | 10.303 | 11.5 | 13.44 | 17.66 | 17 | -- | -- | 8.601 | -- | 4.8435 | 6.5915 | 17.191 | 6.153 | 25.156
07:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23 | 25 | 12.6 | 77 | 11.49 | 12.19 | 10.467 | -- | -- | 1.885 | 50.56 | 30.07 | 123.43 | 74.13 | 44.846 | 10.02 | 13.82 | 5.395 | 0.44 | -- | -- | 49.87 | 147 | 47.07 | 43.232 | 14.38 | 0 | 5.4349 | 10.3 | 10.2089 | 10.303 | 11.5 | 13.44 | 17.66 | 17 | -- | -- | 8.601 | -- | 4.8435 | 6.5915 | 17.191 | 6.153 | 25.156
08:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.3 | 25 | 12.6 | 80 | 11.46 | 12.28 | 10.687 | -- | -- | 1.885 | 57.84 | 29.63 | 125.5 | 73.02 | 44.846 | 10.04 | 13.23 | 4.099 | 0.44 | -- | -- | 41.42 | 140.11 | 47.93 | 43.278 | 14.53 | 0 | 5.4349 | 10.4 | 10.1536 | 10.303 | 11.5 | 13.39 | 17.6 | 17 | -- | -- | 8.631 | -- | 4.8471 | 6.5915 | 16.969 | 6.392 | 24.792
08:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.3 | 25 | 12.6 | 80 | 11.46 | 12.28 | 10.687 | -- | -- | 1.885 | 57.84 | 29.63 | 125.5 | 73.02 | 44.846 | 10.04 | 13.23 | 4.099 | 0.44 | -- | -- | 41.42 | 140.11 | 47.93 | 43.278 | 14.53 | 0 | 5.4349 | 10.4 | 10.1536 | 10.303 | 11.5 | 13.39 | 17.6 | 17 | -- | -- | 8.631 | -- | 4.8471 | 6.5915 | 16.969 | 6.392 | 24.792
09:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 22.2 | 25 | 12.6 | 82 | 12.95 | 12.24 | 12.554 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 29.63 | 127.6 | 72.48 | 45.115 | 9.99 | 13.82 | 4.727 | 0.45 | -- | -- | 46.83 | 143.93 | 47.68 | 43.456 | 15.18 | 0 | 5.4349 | 10.9 | 10.2087 | 10.303 | 11.5 | 13.24 | 17.45 | 17 | -- | -- | 8.502 | -- | 4.8481 | 6.5915 | 16.895 | 6.471 | 24.691
09:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 22.2 | 25 | 12.6 | 82 | 12.95 | 12.24 | 12.554 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 29.63 | 127.6 | 72.48 | 45.115 | 9.99 | 13.82 | 4.727 | 0.45 | -- | -- | 46.83 | 143.93 | 47.68 | 43.456 | 15.18 | 0 | 5.4349 | 10.9 | 10.2087 | 10.303 | 11.5 | 13.24 | 17.45 | 17 | -- | -- | 8.502 | -- | 4.8481 | 6.5915 | 16.895 | 6.471 | 24.691
10:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 22.8 | 25 | 13.4 | 85 | 13 | 12.24 | 12.785 | -- | -- | 1.885 | 52.48 | 29.19 | 127.6 | 70.44 | 44.184 | 9.91 | 13.82 | 5.65 | 0.46 | -- | -- | 54.22 | 151.32 | 48.04 | 43.468 | 14.33 | 0 | 5.4349 | 16.2 | 10.2423 | 10.303 | 11.5 | 13.49 | 17.7 | 17 | -- | -- | 8.422 | -- | 4.9436 | 6.5915 | 16.895 | 6.931 | 24.691
10:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 22.8 | 25 | 13.4 | 85 | 13 | 12.24 | 12.785 | -- | -- | 1.885 | 52.48 | 29.19 | 127.6 | 70.44 | 44.184 | 9.91 | 13.82 | 5.65 | 0.46 | -- | -- | 54.22 | 151.32 | 48.04 | 43.468 | 14.33 | 0 | 5.4349 | 16.2 | 10.2423 | 10.303 | 11.5 | 13.49 | 17.7 | 17 | -- | -- | 8.422 | -- | 4.9436 | 6.5915 | 16.895 | 6.931 | 24.691
11:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.1 | 25 | 13.4 | 90 | 13.44 | 12.25 | 12.762 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 27.07 | 128.65 | 74.86 | 42.966 | 9.75 | 13.82 | 5.46 | 0.47 | -- | -- | 43.93 | 141.03 | 47.79 | 43.409 | 14.19 | 0 | 5.4349 | 14.9 | 10.2446 | 10.303 | 11.3 | 13.63 | 17.84 | 17 | -- | -- | 8.335 | -- | 5.0983 | 6.5915 | 17.122 | 7.45 | 24.456
11:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.1 | 25 | 13.4 | 90 | 13.44 | 12.25 | 12.762 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 27.07 | 128.65 | 74.86 | 42.966 | 9.75 | 13.82 | 5.46 | 0.47 | -- | -- | 43.93 | 141.03 | 47.79 | 43.409 | 14.19 | 0 | 5.4349 | 14.9 | 10.2446 | 10.303 | 11.3 | 13.63 | 17.84 | 17 | -- | -- | 8.335 | -- | 5.0983 | 6.5915 | 17.122 | 7.45 | 24.456
12:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.1 | 25 | 13.4 | 93 | 13.27 | 12.21 | 12.703 | -- | -- | 1.885 | 57.84 | 25.44 | 129.71 | 73.24 | 40.026 | 9.75 | 14.41 | 6.94 | 0.48 | -- | -- | 44.79 | 141.89 | 47.54 | 43.149 | 13.61 | 0 | 5.4349 | 14.9 | 10.1751 | 10.303 | 10.9 | 13.47 | 17.68 | 17 | -- | -- | 8.305 | -- | 5.2668 | 6.5915 | 17.191 | 8.193 | 25.314
12:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.1 | 25 | 13.4 | 93 | 13.27 | 12.21 | 12.703 | -- | -- | 1.885 | 57.84 | 25.44 | 129.71 | 73.24 | 40.026 | 9.75 | 14.41 | 6.94 | 0.48 | -- | -- | 44.79 | 141.89 | 47.54 | 43.149 | 13.61 | 0 | 5.4349 | 14.9 | 10.1751 | 10.303 | 10.9 | 13.47 | 17.68 | 17 | -- | -- | 8.305 | -- | 5.2668 | 6.5915 | 17.191 | 8.193 | 25.314
13:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 22.9 | 25 | 13.4 | 95 | 13.47 | 12.33 | 12.559 | -- | -- | 1.885 | 58.53 | 24.65 | 130.78 | 78.3 | 43.805 | 9.8 | 15.02 | 9.51 | 0.37 | -- | -- | 52.14 | 149.24 | 47.5 | 43.015 | 13.73 | 0.3 | 5.4349 | 14.9 | 10.0217 | 10.303 | 10.5 | 13.02 | 17.23 | 17 | -- | -- | 8.281 | -- | 5.6571 | 6.5915 | 17.419 | 9.846 | 25.381
13:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 22.9 | 25 | 13.4 | 95 | 13.47 | 12.33 | 12.559 | -- | -- | 1.885 | 58.53 | 24.65 | 130.78 | 78.3 | 43.805 | 9.8 | 15.02 | 9.51 | 0.37 | -- | -- | 52.14 | 149.24 | 47.5 | 43.015 | 13.73 | 0.3 | 5.4349 | 14.9 | 10.0217 | 10.303 | 10.5 | 13.02 | 17.23 | 17 | -- | -- | 8.281 | -- | 5.6571 | 6.5915 | 17.419 | 9.846 | 25.381
14:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.2 | 25 | 13.4 | 110 | 13.46 | 12.15 | 13.517 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 23.88 | 131.85 | 74.69 | 45.988 | 9.84 | 15.02 | 10.47 | 0.39 | -- | -- | 46.05 | 143.15 | 47.22 | 42.56 | 12.71 | 0 | 5.4349 | 14.8 | 10.1599 | 10.303 | 10.5 | 13.21 | 17.42 | 17 | -- | -- | 8.19 | -- | 5.898 | 6.5915 | 17.489 | 10.937 | 25.143
14:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.2 | 25 | 13.4 | 110 | 13.46 | 12.15 | 13.517 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 23.88 | 131.85 | 74.69 | 45.988 | 9.84 | 15.02 | 10.47 | 0.39 | -- | -- | 46.05 | 143.15 | 47.22 | 42.56 | 12.71 | 0 | 5.4349 | 14.8 | 10.1599 | 10.303 | 10.5 | 13.21 | 17.42 | 17 | -- | -- | 8.19 | -- | 5.898 | 6.5915 | 17.489 | 10.937 | 25.143
15:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.1 | 25 | 13.4 | 130 | 13.5 | 12.15 | 13.392 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 24.65 | 134 | 75.47 | 49.741 | 9.96 | 15.64 | 10.7 | 0.39 | -- | -- | 41.73 | 138.83 | 46.9 | 42.738 | 10.59 | 0 | 5.4349 | 15.1 | 10.3121 | 10.303 | 10.4 | 13.04 | 17.25 | 17 | -- | -- | 8.18 | -- | 6.208 | 6.5915 | 17.718 | 12.202 | 25.042
15:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.1 | 25 | 13.4 | 130 | 13.5 | 12.15 | 13.392 | -- | -- | 1.885 | 56.47 | 24.65 | 134 | 75.47 | 49.741 | 9.96 | 15.64 | 10.7 | 0.39 | -- | -- | 41.73 | 138.83 | 46.9 | 42.738 | 10.59 | 0 | 5.4349 | 15.1 | 10.3121 | 10.303 | 10.4 | 13.04 | 17.25 | 17 | -- | -- | 8.18 | -- | 6.208 | 6.5915 | 17.718 | 12.202 | 25.042
16:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 24.4 | 25 | 14.3 | 132 | 13.5 | 12.12 | 13.442 | -- | -- | 1.885 | 54.46 | 25.44 | 135.09 | 76.56 | 52.694 | 9.85 | 15.64 | 13.14 | 0.39 | -- | -- | 47.12 | 144.22 | 46.89 | 40.387 | 9.63 | 0 | 5.4349 | 15.1 | 10.0436 | 10.303 | 11.2 | 12.92 | 17.13 | 17 | -- | -- | 8.227 | -- | 6.4042 | 6.5915 | 17.788 | 13.078 | 24.842
16:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 24.4 | 25 | 14.3 | 132 | 13.5 | 12.12 | 13.442 | -- | -- | 1.885 | 54.46 | 25.44 | 135.09 | 76.56 | 52.694 | 9.85 | 15.64 | 13.14 | 0.39 | -- | -- | 47.12 | 144.22 | 46.89 | 40.387 | 9.63 | 0 | 5.4349 | 15.1 | 10.0436 | 10.303 | 11.2 | 12.92 | 17.13 | 17 | -- | -- | 8.227 | -- | 6.4042 | 6.5915 | 17.788 | 13.078 | 24.842
17:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 26.7 | 25 | 15.2 | 126 | 13.95 | 12.18 | 13.636 | -- | -- | 1.885 | 60.64 | 27.48 | 134 | 75.47 | 57.785 | 9.94 | 15.64 | 14.11 | 0.39 | -- | -- | 45.96 | 143.06 | 44.7 | 42.647 | 9.33 | 0 | 5.4349 | 17.6 | 10.1188 | 10.303 | 11.8 | 12.64 | 16.85 | 17 | -- | -- | 8.307 | -- | 6.4246 | 6.5915 | 18.018 | 12.946 | 24.977
17:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 26.7 | 25 | 15.2 | 126 | 13.95 | 12.18 | 13.636 | -- | -- | 1.885 | 60.64 | 27.48 | 134 | 75.47 | 57.785 | 9.94 | 15.64 | 14.11 | 0.39 | -- | -- | 45.96 | 143.06 | 44.7 | 42.647 | 9.33 | 0 | 5.4349 | 17.6 | 10.1188 | 10.303 | 11.8 | 12.64 | 16.85 | 17 | -- | -- | 8.307 | -- | 6.4246 | 6.5915 | 18.018 | 12.946 | 24.977
18:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.8 | 25 | 15.2 | 124 | 15.08 | 12.11 | 15.361 | 1.07 | 75.29 | 1.885 | 59.93 | 26.65 | 134 | 79.57 | 57.011 | 10.73 | 15.64 | 14.72 | 0.4 | -- | -- | 44.58 | 141.68 | 47.03 | 42.473 | 8.65 | 0.3 | 5.4349 | 22.1 | 10.1839 | 10.303 | 11.8 | 12.67 | 16.89 | 17 | -- | -- | 8.33 | -- | 6.4169 | 6.5915 | 18.088 | 12.839 | 25.212
18:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.8 | 25 | 15.2 | 124 | 15.08 | 12.11 | 15.361 | 1.07 | 75.29 | 1.885 | 59.93 | 26.65 | 134 | 79.57 | 57.011 | 10.73 | 15.64 | 14.72 | 0.4 | -- | -- | 44.58 | 141.68 | 47.03 | 42.473 | 8.65 | 0.3 | 5.4349 | 22.1 | 10.1839 | 10.303 | 11.8 | 12.67 | 16.89 | 17 | -- | -- | 8.33 | -- | 6.4169 | 6.5915 | 18.088 | 12.839 | 25.212
19:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.6 | 25 | 14.7 | 126 | 14.96 | 12.3 | 20.181 | -- | -- | 1.885 | 55.8 | 25.84 | 135.09 | 79.29 | 55.169 | 11.44 | 16.26 | 16.02 | 0.72 | -- | -- | 45.24 | 143.105 | 46.918 | 42.864 | 8.564 | 0 | 5.4349 | 21.4 | 10.34 | 10.303 | 12.2 | 12.53 | 16.74 | 17 | -- | -- | 8.39 | -- | 6.585 | 6.5915 | 18.319 | 13.418 | 25.08
19:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.6 | 25 | 14.7 | 126 | 14.96 | 12.3 | 20.181 | -- | -- | 1.885 | 55.8 | 25.84 | 135.09 | 79.29 | 55.169 | 11.44 | 16.26 | 16.02 | 0.72 | -- | -- | 45.24 | 143.105 | 46.918 | 42.864 | 8.564 | 0 | 5.4349 | 21.4 | 10.34 | 10.303 | 12.2 | 12.53 | 16.74 | 17 | -- | -- | 8.39 | -- | 6.585 | 6.5915 | 18.319 | 13.418 | 25.08
20:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.7 | 25 | 16.5 | 136 | 15.05 | 12.31 | 20.228 | -- | -- | 1.885 | 64.26 | 27.48 | 135.09 | 77.93 | 51.562 | 11.62 | 17.54 | 18.61 | 5.61 | -- | -- | 39.18 | 137.046 | 47.19 | 42.854 | 10.56 | 0 | 5.4349 | 21.1 | 10.3205 | 10.303 | 12.7 | 11.89 | 16.11 | 17 | -- | -- | 8.783 | -- | 6.5789 | 6.5915 | 18.62 | 13.088 | 25.028
20:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.7 | 25 | 16.5 | 136 | 15.05 | 12.31 | 20.228 | -- | -- | 1.885 | 64.26 | 27.48 | 135.09 | 77.93 | 51.562 | 11.62 | 17.54 | 18.61 | 5.61 | -- | -- | 39.18 | 137.046 | 47.19 | 42.854 | 10.56 | 0 | 5.4349 | 21.1 | 10.3205 | 10.303 | 12.7 | 11.89 | 16.11 | 17 | -- | -- | 8.783 | -- | 6.5789 | 6.5915 | 18.62 | 13.088 | 25.028
21:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.6 | 25 | 16.2 | 133 | 14.99 | 12.29 | 13.599 | -- | -- | 1.885 | 59.23 | 27.48 | 135.09 | 75.86 | 51.577 | 11.54 | 18.86 | 13.69 | 5.06 | -- | -- | 43.64 | 141.505 | 47.212 | 43.007 | 12.498 | 0 | 5.4349 | 21.1 | 10.355 | 10.303 | 12.7 | 11.68 | 15.9 | 17 | -- | -- | 9.091 | -- | 6.609 | 6.5915 | 18.922 | 12.931 | 25.216
21:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.6 | 25 | 16.2 | 133 | 14.99 | 12.29 | 13.599 | -- | -- | 1.885 | 59.23 | 27.48 | 135.09 | 75.86 | 51.577 | 11.54 | 18.86 | 13.69 | 5.06 | -- | -- | 43.64 | 141.505 | 47.212 | 43.007 | 12.498 | 0 | 5.4349 | 21.1 | 10.355 | 10.303 | 12.7 | 11.68 | 15.9 | 17 | -- | -- | 9.091 | -- | 6.609 | 6.5915 | 18.922 | 12.931 | 25.216
22:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.7 | 25 | 16.2 | 130 | 15.43 | 12.26 | 13.624 | -- | -- | 1.885 | 62.8 | 27.9 | 139.48 | 80.25 | 52.669 | 11.59 | 18.2 | 13.13 | 4.82 | -- | -- | 40.32 | 138.191 | 47.131 | 43.442 | 14.114 | 0 | 5.4349 | 21.5 | 10.3365 | 10.303 | 13.3 | 11.39 | 15.6 | 17 | -- | -- | 9.091 | -- | 6.5188 | 6.5915 | 18.993 | 12.425 | 25.458
22:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.7 | 25 | 16.2 | 130 | 15.43 | 12.26 | 13.624 | -- | -- | 1.885 | 62.8 | 27.9 | 139.48 | 80.25 | 52.669 | 11.59 | 18.2 | 13.13 | 4.82 | -- | -- | 40.32 | 138.191 | 47.131 | 43.442 | 14.114 | 0 | 5.4349 | 21.5 | 10.3365 | 10.303 | 13.3 | 11.39 | 15.6 | 17 | -- | -- | 9.091 | -- | 6.5188 | 6.5915 | 18.993 | 12.425 | 25.458
23:00 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 25.1 | 25 | 16.2 | 127 | 14.67 | 12.28 | 13.607 | -- | -- | 1.885 | 65.74 | 27.07 | 140.59 | 76.33 | 52.626 | 11.68 | 18.2 | 13.44 | 4.64 | -- | -- | 37.73 | 135.596 | 47.374 | 43.196 | 13.865 | 0 | 5.4349 | 19.6 | 10.0733 | 10.303 | 13.8 | 11.95 | 16.16 | 17 | 27.9 | -- | 9.091 | 24.4787 | 6.4671 | 6.5915 | 18.993 | 12.176 | 25.51
23:30 | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 25.1 | 25 | 16.2 | 127 | 14.67 | 12.28 | 13.607 | -- | -- | 1.885 | 65.74 | 27.07 | 140.59 | 76.33 | 52.626 | 11.68 | 18.2 | 13.44 | 4.64 | -- | -- | 37.73 | 135.596 | 47.374 | 43.196 | 13.865 | 0 | 5.4349 | 19.6 | 10.0733 | 10.303 | 13.8 | 11.95 | 16.16 | 17 | 27.9 | -- | 9.091 | 24.4787 | 6.4671 | 6.5915 | 18.993 | 12.176 | 25.51
MAX | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 22.2 | 25 | 10.1 | 75 | 11.43 | 12.11 | 10.467 | 1.07 | 75.29 | 1.885 | 47.44 | 23.88 | 120.36 | 66.92 | 38.549 | 9.75 | 13.23 | 3.615 | 0.37 | 0 | 0 | 37 | 135.446 | 44.7 | 40.387 | 7.73 | 0 | 5.4349 | 10.3 | 9.8942 | 10.303 | 10.4 | 11.39 | 15.6 | 17 | 27.9 | 47.246 | 8.12 | 24.4787 | 4.8103 | 6.5915 | 16.895 | 5.993 | 24.456
MIN | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 27.8 | 25 | 16.5 | 136 | 15.43 | 12.33 | 20.228 | 1.07 | 90.22 | 1.885 | 65.74 | 30.07 | 140.59 | 80.25 | 57.785 | 11.68 | 18.86 | 18.61 | 5.61 | 0 | 0 | 54.22 | 151.32 | 48.04 | 43.468 | 15.18 | 0.3 | 5.4349 | 22.1 | 10.355 | 10.303 | 13.8 | 13.63 | 17.84 | 17 | 27.9 | 54.3 | 9.091 | 24.4787 | 6.609 | 6.5915 | 18.993 | 13.418 | 26.655
PROM | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 24.45 | 25 | 13.2792 | 101.125 | 13.245 | 12.2371 | 13.0446 | 1.07 | 82.755 | 1.885 | 57.0788 | 27.0288 | 128.9654 | 74.0621 | 46.7826 | 10.3454 | 15.1779 | 8.6762 | 1.2063 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.5513 | 143.2695 | 46.976 | 42.7642 | 12.163 | 0.025 | 5.4349 | 15.7042 | 10.1826 | 10.303 | 11.6125 | 12.6758 | 16.8892 | 17 | 27.9 | 50.773 | 8.5075 | 24.4787 | 5.5657 | 6.5915 | 17.6514 | 9.1733 | 25.3903
INICIO | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 23.6 | 25 | 10.1 | 85 | 14.98 | 12.31 | 12.518 | -- | -- | 1.885 | 62.07 | 26.65 | 120.36 | 70.44 | 38.549 | 10.19 | 14.41 | 3.847 | 0.42 | -- | -- | 37 | 135.446 | 45.32 | 41.25 | 7.73 | 0 | 5.4349 | 20.9 | 10.1701 | 10.303 | 11 | 11.93 | 16.15 | 17 | -- | 47.246 | 8.12 | -- | 4.885 | 6.5915 | 17.489 | 6.055 | 26.058
FINAL | 9 | 23 | 18.2 | 2 | 25.1 | 25 | 16.2 | 127 | 14.67 | 12.28 | 13.607 | -- | -- | 1.885 | 65.74 | 27.07 | 140.59 | 76.33 | 52.626 | 11.68 | 18.2 | 13.44 | 4.64 | -- | -- | 37.73 | 135.596 | 47.374 | 43.196 | 13.865 | 0 | 5.4349 | 19.6 | 10.0733 | 10.303 | 13.8 | 11.95 | 16.16 | 17 | 27.9 | -- | 9.091 | 24.4787 | 6.4671 | 6.5915 | 18.993 | 12.176 | 25.51
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 10 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.2209 | 0.9154 | 0.306 | 0.22061 | 0.0257 | 3875.4198 | -- | -- | 0.01946 | 23.2788 | -- | 0.40165 | 0.19312 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.176 | 0.394 | -- | 262.017 | 0.043 | 0.048 | 19.49 | 0.106 | 0.28636 | 0.27699 | 6.28 | 0.279
00:30 | 2695 | 5.2209 | 0.9154 | 0.306 | 0.22061 | 0.0257 | 3875.4198 | -- | -- | 0.01946 | 23.2788 | -- | 0.40165 | 0.19312 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.176 | 0.394 | -- | 262.017 | 0.043 | 0.048 | 19.49 | 0.106 | 0.28636 | 0.27699 | 6.28 | 0.279
01:00 | 2695 | 5.3684 | 0.8992 | 0.318 | 0.22171 | 0.02668 | 3875.4336 | -- | -- | 0.01948 | 23.3139 | -- | 0.39462 | 0.18358 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.176 | 0.446 | -- | 262.018 | 0.037 | 0.055 | 19.49 | 0.098 | 0.29238 | 0.26645 | 6.43 | 0.267
01:30 | 2695 | 5.3684 | 0.8992 | 0.318 | 0.22171 | 0.02668 | 3875.4336 | -- | -- | 0.01948 | 23.3139 | -- | 0.39462 | 0.18358 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.176 | 0.446 | -- | 262.018 | 0.037 | 0.055 | 19.49 | 0.098 | 0.29238 | 0.26645 | 6.43 | 0.267
02:00 | 2695 | 5.5158 | 0.9046 | 0.304 | 0.22192 | 0.02948 | 3875.4457 | -- | -- | 0.01946 | 23.3451 | -- | 0.40165 | 0.19801 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.176 | 0.499 | -- | 262.019 | 0.037 | 0.057 | 19.49 | 0.096 | 0.30146 | 0.26645 | 6.66 | 0.277
02:30 | 2695 | 5.5158 | 0.9046 | 0.304 | 0.22192 | 0.02948 | 3875.4457 | -- | -- | 0.01946 | 23.3451 | -- | 0.40165 | 0.19801 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.176 | 0.499 | -- | 262.019 | 0.037 | 0.057 | 19.49 | 0.096 | 0.30146 | 0.26645 | 6.66 | 0.277
03:00 | 2695 | 5.6656 | 0.9181 | 0.306 | 0.20851 | 0.03149 | 3875.4531 | -- | -- | 0.01945 | 23.3639 | -- | 0.43726 | 0.2132 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.176 | 0.551 | -- | 262.02 | 0.034 | 0.052 | 19.49 | 0.102 | 0.30755 | 0.25952 | 6.87 | 0.288
03:30 | 2695 | 5.6656 | 0.9181 | 0.306 | 0.20851 | 0.03149 | 3875.4531 | -- | -- | 0.01945 | 23.3639 | -- | 0.43726 | 0.2132 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.176 | 0.551 | -- | 262.02 | 0.034 | 0.052 | 19.49 | 0.102 | 0.30755 | 0.25952 | 6.87 | 0.288
04:00 | 2695 | 5.8179 | 0.9478 | 0.304 | 0.19482 | 0.03242 | 3875.4567 | -- | -- | 0.01946 | 23.3732 | -- | 0.47409 | 0.19801 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.176 | 0.579 | -- | 262.022 | 0.032 | 0.045 | 19.49 | 0.109 | 0.3106 | 0.26182 | 7.11 | 0.305
04:30 | 2695 | 5.8179 | 0.9478 | 0.304 | 0.19482 | 0.03242 | 3875.4567 | -- | -- | 0.01946 | 23.3732 | -- | 0.47409 | 0.19801 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.176 | 0.579 | -- | 262.022 | 0.032 | 0.045 | 19.49 | 0.109 | 0.3106 | 0.26182 | 7.11 | 0.305
05:00 | 2695 | 5.9702 | 0.9559 | 0.294 | 0.1863 | 0.03105 | 3875.4552 | -- | -- | 0.01948 | 23.3694 | -- | 0.48161 | 0.16991 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.175 | 0.572 | -- | 262.023 | 0.029 | 0.039 | 19.49 | 0.116 | 0.3229 | 0.25952 | 7.45 | 0.322
05:30 | 2695 | 5.9702 | 0.9559 | 0.294 | 0.1863 | 0.03105 | 3875.4552 | -- | -- | 0.01948 | 23.3694 | -- | 0.48161 | 0.16991 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.175 | 0.572 | -- | 262.023 | 0.029 | 0.039 | 19.49 | 0.116 | 0.3229 | 0.25952 | 7.45 | 0.322
06:00 | 2695 | 6.1248 | 0.9694 | 0.271 | 0.20118 | 0.02703 | 3875.4549 | -- | -- | 0.01945 | 23.3686 | -- | 0.49666 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.175 | 0.573 | 52.41 | 262.024 | 0.027 | 0.034 | 19.49 | 0.126 | 0.32909 | 0.25952 | 7.76 | 0.337
06:30 | 2695 | 6.1248 | 0.9694 | 0.271 | 0.20118 | 0.02703 | 3875.4549 | -- | -- | 0.01945 | 23.3686 | -- | 0.49666 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.175 | 0.573 | 52.41 | 262.024 | 0.027 | 0.034 | 19.49 | 0.126 | 0.32909 | 0.25952 | 7.76 | 0.337
07:00 | 2695 | 6.2863 | 0.9667 | 0.264 | 0.20744 | 0.02789 | 3875.4662 | -- | -- | 0.01947 | 23.3975 | -- | 0.51256 | 0.13757 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.175 | 0.58 | -- | 262.025 | 0.024 | 0.029 | 19.49 | 0.137 | 0.32909 | 0.26413 | 8.16 | 0.353
07:30 | 2695 | 6.2863 | 0.9667 | 0.264 | 0.20744 | 0.02789 | 3875.4662 | -- | -- | 0.01947 | 23.3975 | -- | 0.51256 | 0.13757 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.175 | 0.58 | -- | 262.025 | 0.024 | 0.029 | 19.49 | 0.137 | 0.32909 | 0.26413 | 8.16 | 0.353
08:00 | 2695 | 6.4492 | 0.9694 | 0.252 | 0.20491 | 0.03233 | 3875.4653 | -- | -- | 0.01945 | 23.3951 | 122.1009 | 0.48913 | 0.11704 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.175 | 0.586 | -- | 262.026 | 0.02 | 0.023 | 19.49 | 0.143 | 0.33532 | 0.26878 | 8.48 | 0.369
08:30 | 2695 | 6.4492 | 0.9694 | 0.252 | 0.20491 | 0.03233 | 3875.4653 | -- | -- | 0.01945 | 23.3951 | 122.1009 | 0.48913 | 0.11704 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.175 | 0.586 | -- | 262.026 | 0.02 | 0.023 | 19.49 | 0.143 | 0.33532 | 0.26878 | 8.48 | 0.369
09:00 | 2695 | 6.6111 | 0.9748 | 0.237 | 0.21074 | 0.03336 | 3875.4595 | -- | -- | 0.01947 | 23.3803 | -- | 0.49666 | 0.12023 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.175 | 0.591 | -- | 262.022 | 0.02 | 0.017 | 19.49 | 0.143 | 0.33532 | 0.26995 | 8.61 | 0.384
09:30 | 2695 | 6.6111 | 0.9748 | 0.237 | 0.21074 | 0.03336 | 3875.4595 | -- | -- | 0.01947 | 23.3803 | -- | 0.49666 | 0.12023 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.175 | 0.591 | -- | 262.022 | 0.02 | 0.017 | 19.49 | 0.143 | 0.33532 | 0.26995 | 8.61 | 0.384
10:00 | 2695 | 6.7064 | 0.964 | 0.254 | 0.19389 | 0.03062 | 3875.457 | -- | -- | 0.01943 | 23.374 | -- | 0.48913 | 0.13038 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.175 | 0.592 | -- | 262.017 | 0.02 | 0.015 | 19.49 | 0.142 | 0.33688 | 0.27112 | 8.5 | 0.381
10:30 | 2695 | 6.7064 | 0.964 | 0.254 | 0.19389 | 0.03062 | 3875.457 | -- | -- | 0.01943 | 23.374 | -- | 0.48913 | 0.13038 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.175 | 0.592 | -- | 262.017 | 0.02 | 0.015 | 19.49 | 0.142 | 0.33688 | 0.27112 | 8.5 | 0.381
11:00 | 2695 | 6.6993 | 1.0126 | 0.267 | 0.17696 | 0.03045 | 3875.4637 | -- | -- | 0.01947 | 23.3912 | -- | 0.48161 | 0.12352 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.175 | 0.59 | -- | 262.012 | 0.02 | 0.013 | 19.49 | 0.141 | 0.34157 | 0.27464 | 8.5 | 0.378
11:30 | 2695 | 6.6993 | 1.0126 | 0.267 | 0.17696 | 0.03045 | 3875.4637 | -- | -- | 0.01947 | 23.3912 | -- | 0.48161 | 0.12352 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.175 | 0.59 | -- | 262.012 | 0.02 | 0.013 | 19.49 | 0.141 | 0.34157 | 0.27464 | 8.5 | 0.378
12:00 | 2695 | 6.6804 | 1.0315 | 0.285 | 0.15179 | 0.0309 | 3875.4686 | -- | -- | 0.01947 | 23.4037 | -- | 0.47409 | 0.13038 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.174 | 0.586 | -- | 262.008 | 0.017 | 0.013 | 19.49 | 0.138 | 0.3447 | 0.27346 | 8.47 | 0.374
12:30 | 2695 | 6.6804 | 1.0315 | 0.285 | 0.15179 | 0.0309 | 3875.4686 | -- | -- | 0.01947 | 23.4037 | -- | 0.47409 | 0.13038 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.174 | 0.586 | -- | 262.008 | 0.017 | 0.013 | 19.49 | 0.138 | 0.3447 | 0.27346 | 8.47 | 0.374
13:00 | 2695 | 6.6732 | 1.0639 | 0.304 | 0.13535 | 0.03238 | 3875.4738 | -- | -- | 0.01959 | 23.417 | -- | 0.48161 | 0.13393 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.175 | 0.583 | -- | 262.003 | 0.015 | 0.014 | 19.49 | 0.135 | 0.34943 | 0.27346 | 8.6 | 0.372
13:30 | 2695 | 6.6732 | 1.0639 | 0.304 | 0.13535 | 0.03238 | 3875.4738 | -- | -- | 0.01959 | 23.417 | -- | 0.48161 | 0.13393 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.175 | 0.583 | -- | 262.003 | 0.015 | 0.014 | 19.49 | 0.135 | 0.34943 | 0.27346 | 8.6 | 0.372
14:00 | 2695 | 6.6724 | 1.18 | 0.316 | 0.12017 | 0.03179 | 3875.4747 | -- | -- | 0.01962 | 23.4193 | -- | 0.45179 | 0.12691 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.174 | 0.572 | -- | 261.998 | 0.014 | 0.014 | 19.49 | 0.131 | 0.34943 | 0.27346 | 8.81 | 0.368
14:30 | 2695 | 6.6724 | 1.18 | 0.316 | 0.12017 | 0.03179 | 3875.4747 | -- | -- | 0.01962 | 23.4193 | -- | 0.45179 | 0.12691 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.174 | 0.572 | -- | 261.998 | 0.014 | 0.014 | 19.49 | 0.131 | 0.34943 | 0.27346 | 8.81 | 0.368
15:00 | 2695 | 6.6796 | 1.309 | 0.308 | 0.13162 | 0.03094 | 3875.4701 | -- | -- | 0.01963 | 23.4076 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.174 | 0.559 | -- | 261.994 | 0.014 | 0.014 | 19.49 | 0.127 | 0.35258 | 0.27699 | 8.99 | 0.366
15:30 | 2695 | 6.6796 | 1.309 | 0.308 | 0.13162 | 0.03094 | 3875.4701 | -- | -- | 0.01963 | 23.4076 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.174 | 0.559 | -- | 261.994 | 0.014 | 0.014 | 19.49 | 0.127 | 0.35258 | 0.27699 | 8.99 | 0.366
16:00 | 2695 | 6.6995 | 1.255 | 0.328 | 0.11393 | 0.0274 | 3875.4726 | -- | -- | 0.01948 | 23.4139 | -- | 0.43726 | 0.15297 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.174 | 0.54 | -- | 261.989 | 0.014 | 0.013 | 19.49 | 0.122 | 0.36209 | 0.27229 | 8.96 | 0.364
16:30 | 2695 | 6.6995 | 1.255 | 0.328 | 0.11393 | 0.0274 | 3875.4726 | -- | -- | 0.01948 | 23.4139 | -- | 0.43726 | 0.15297 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.174 | 0.54 | -- | 261.989 | 0.014 | 0.013 | 19.49 | 0.122 | 0.36209 | 0.27229 | 8.96 | 0.364
17:00 | 2695 | 6.7342 | 1.183 | 0.33 | 0.11984 | 0.02295 | 3875.4707 | -- | 6.0837 | 0.01946 | 23.4092 | -- | 0.4157 | 0.14898 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.174 | 0.518 | -- | 261.985 | 0.014 | 0.014 | 19.49 | 0.117 | 0.38131 | 0.26298 | 8.78 | 0.355
17:30 | 2695 | 6.7342 | 1.183 | 0.33 | 0.11984 | 0.02295 | 3875.4707 | -- | 6.0837 | 0.01946 | 23.4092 | -- | 0.4157 | 0.14898 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.174 | 0.518 | -- | 261.985 | 0.014 | 0.014 | 19.49 | 0.117 | 0.38131 | 0.26298 | 8.78 | 0.355
18:00 | 2695 | 6.9336 | 1.1125 | 0.339 | 0.13132 | 0.02354 | 3875.4707 | -- | -- | 0.01947 | 23.4092 | 122.1009 | 0.42999 | 0.15706 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.174 | 0.482 | 52.41 | 261.98 | 0.015 | 0.015 | 19.49 | 0.118 | 0.40079 | 0.24814 | 8.46 | 0.337
18:30 | 2695 | 6.9336 | 1.1125 | 0.339 | 0.13132 | 0.02354 | 3875.4707 | -- | -- | 0.01947 | 23.4092 | 122.1009 | 0.42999 | 0.15706 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.174 | 0.482 | 52.41 | 261.98 | 0.015 | 0.015 | 19.49 | 0.118 | 0.40079 | 0.24814 | 8.46 | 0.337
19:00 | 2695 | 6.8925 | 1.0801 | 0.342 | 0.15137 | 0.01607 | 3875.468 | -- | -- | 0.01947 | 23.4021 | -- | 0.40868 | 0.15297 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.438 | -- | 261.975 | 0.024 | 0.02 | 19.49 | 0.118 | 0.42054 | 0.23372 | 8.16 | 0.321
19:30 | 2695 | 6.8925 | 1.0801 | 0.342 | 0.15137 | 0.01607 | 3875.468 | -- | -- | 0.01947 | 23.4021 | -- | 0.40868 | 0.15297 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.438 | -- | 261.975 | 0.024 | 0.02 | 19.49 | 0.118 | 0.42054 | 0.23372 | 8.16 | 0.321
20:00 | 2695 | 6.6958 | 1.072 | 0.339 | 0.18817 | 0.01517 | 3875.4573 | -- | -- | 0.01947 | 23.3748 | -- | 0.3876 | 0.14898 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.403 | -- | 261.971 | 0.044 | 0.029 | 19.49 | 0.117 | 0.44086 | 0.21869 | 7.82 | 0.305
20:30 | 2695 | 6.6958 | 1.072 | 0.339 | 0.18817 | 0.01517 | 3875.4573 | -- | -- | 0.01947 | 23.3748 | -- | 0.3876 | 0.14898 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.403 | -- | 261.971 | 0.044 | 0.029 | 19.49 | 0.117 | 0.44086 | 0.21869 | 7.82 | 0.305
21:00 | 2695 | 6.365 | 1.0477 | 0.334 | 0.21377 | 0.01667 | 3875.4525 | -- | -- | 0.01947 | 23.3522 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.37 | -- | 261.966 | 0.059 | 0.036 | 19.49 | 0.115 | 0.45805 | 0.20022 | 7.49 | 0.289
21:30 | 2695 | 6.365 | 1.0477 | 0.334 | 0.21377 | 0.01667 | 3875.4525 | -- | -- | 0.01947 | 23.3522 | -- | 0.36726 | 0.16991 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.37 | -- | 261.966 | 0.059 | 0.036 | 19.49 | 0.115 | 0.45805 | 0.20022 | 7.49 | 0.289
22:00 | 2695 | 6.0169 | 1.0045 | 0.342 | 0.22899 | 0.02131 | 3875.4525 | -- | -- | 0.01945 | 23.3412 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.337 | -- | 261.961 | 0.054 | 0.043 | 19.49 | 0.111 | 0.47733 | 0.18658 | 7.15 | 0.273
22:30 | 2695 | 6.0169 | 1.0045 | 0.342 | 0.22899 | 0.02131 | 3875.4525 | -- | -- | 0.01945 | 23.3412 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.337 | -- | 261.961 | 0.054 | 0.043 | 19.49 | 0.111 | 0.47733 | 0.18658 | 7.15 | 0.273
23:00 | 2695 | 5.6712 | 0.94 | 0.344 | 0.24427 | 0.02716 | 3875.4525 | -- | -- | 0.01945 | 23.3389 | -- | 0.37404 | 0.20806 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.306 | -- | 261.957 | 0.05 | 0.051 | 19.49 | 0.108 | 0.48705 | 0.18563 | 6.8 | 0.268
23:30 | 2695 | 5.6712 | 0.94 | 0.344 | 0.24427 | 0.02716 | 3875.4525 | -- | -- | 0.01945 | 23.3389 | -- | 0.37404 | 0.20806 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.174 | 0.306 | -- | 261.957 | 0.05 | 0.051 | 19.49 | 0.108 | 0.48705 | 0.18563 | 6.8 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 10 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.97
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.94
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.51
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.84
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.64
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 10 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.75
10/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.174

## STOCK_COMB
viernes, 10 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.232 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 291.911 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 598.12 | 598.12 | 0 | m3
10/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
10/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
10/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
10/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59544.03 | 59544.03 | 0 | m3
10/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
10/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
10/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.8 | 622.8 | 0 | m3
10/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.84 | 747.84 | 0 | m3
10/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 784.57 | 961.58 | 291.671 | m3 | Consumo por PR-25 de la unidad TG1. Y abastecimiento por descargas de cisternas de combustible.
10/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
10/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
10/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.94 | 5630.94 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA.
10/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
10/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.97 | 16.97 | 0 | m3
10/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 10 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 963.84
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1279.06
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 584.56
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 507.8
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 682.59
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 925.89
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 16382.997
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1028139
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1016039
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1114201
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1138814.21
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1137952.89
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1403364.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 267562.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1644715.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 313577.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1331725.325
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1351066.545
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1383681.501
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 114.657
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1955053
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22786.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21338.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18022.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 10271.88
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18406.73
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18422.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14125.29
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13536.74
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 10 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/10/2025 00:00 | 872.6 | 29.87 | 78.68 | 78.68 | 4467.8 | 521.71 | 9079 | 22850 | 3961.219 | 4367.45 | 4358.572 | 4367.071 | 6814 | 7017.547
10/10/2025 01:00 | 871.6 | 29.85 | 80.63 | 80.63 | 4467.8 | 527.6 | 9192 | 22839 | 4031.295 | 4392.379 | 4383.659 | 4392.157 | 6829 | 7017.478
10/10/2025 02:00 | 872.2 | 0 | 82.49 | 82.49 | 4474.7 | 518.77 | 9361 | 22790 | 4107.495 | 4433.797 | 4425.182 | 4433.849 | 6859 | 7017.457
10/10/2025 03:00 | 871.9 | 0 | 84.26 | 84.26 | 4474.7 | 517.79 | 9597 | 22734 | 4121.982 | 4445.182 | 4435.995 | 4445.156 | 6862 | 7017.45
10/10/2025 04:00 | 871.5 | 0 | 85.59 | 85.59 | 4474.7 | 512.89 | 9833 | 22795 | 4103.727 | 4437.919 | 4428.967 | 4438.207 | 6879 | 7017.347
10/10/2025 05:00 | 871.7 | 0 | 86.44 | 86.44 | 4467.8 | 511.91 | 9957 | 22781 | 4053.672 | 4414.56 | 4405.61 | 4414.417 | 6878 | 7017.299
10/10/2025 06:00 | 871.4 | 0 | 86.48 | 86.48 | 4474.7 | 513.87 | 10078 | 22755 | 3919.762 | 4340.951 | 4331.756 | 4340.454 | 6861 | 7017.175
10/10/2025 07:00 | 873.2 | 0 | 86.23 | 86.23 | 4467.8 | 510.93 | 10200 | 23202 | 3776.666 | 4262.63 | 4254.009 | 4262.134 | 6874 | 7017.168
10/10/2025 08:00 | 882.4 | 0 | 86.64 | 86.64 | 4467.8 | 512.89 | 10289 | 23197 | 3770.541 | 4252.62 | 4246.332 | 4252.947 | 6880 | 7017.209
10/10/2025 09:00 | 866.2 | 0 | 86 | 86 | 4467.8 | 509.95 | 10259 | 22688 | 3747.929 | 4233.187 | 4233.139 | 4234.81 | 6887 | 7017.381
10/10/2025 10:00 | 861.7 | 0 | 85.41 | 85.41 | 4467.8 | 507.98 | 10189 | 22854 | 3685.508 | 4203.35 | 4205.133 | 4205.602 | 6890 | 7016.713
10/10/2025 11:00 | 858.1 | 0 | 84.79 | 84.79 | 4467.8 | 507 | 10120 | 22777 | 3630.389 | 4174.103 | 4177.127 | 4176.747 | 6893 | 7016.271
10/10/2025 12:00 | 885.72 | 0 | 84.12 | 84.12 | 4467.8 | 507.98 | 10054 | 22902 | 3601.417 | 4161.933 | 4163.611 | 4163.909 | 6886 | 7016.809
10/10/2025 13:00 | 856.4 | 0 | 84.29 | 84.29 | 4474.7 | 508.97 | 10023 | 22715 | 3614.372 | 4172.533 | 4172.369 | 4173.567 | 6883 | 7015.871
10/10/2025 14:00 | 854.8 | 0 | 85 | 85 | 4481.6 | 513.87 | 10010 | 22685 | 3672.788 | 4204.725 | 4201.889 | 4205.366 | 6894 | 7015.816
10/10/2025 15:00 | 854.8 | 0 | 85.8 | 85.8 | 4467.8 | 510.93 | 9997 | 22668 | 3774.899 | 4245.553 | 4242.439 | 4246.469 | 6887 | 7017.657
10/10/2025 16:00 | 854.9 | 0 | 86.73 | 86.73 | 4488.5 | 505.04 | 9983 | 22973 | 3807.405 | 4258.116 | 4256.28 | 4259.425 | 6893 | 7014.493
10/10/2025 17:00 | 857.5 | 0 | 87.84 | 87.84 | 4467.8 | 511.91 | 10131 | 23110 | 3834.258 | 4267.538 | 4263.957 | 4268.022 | 6901 | 7015.768
10/10/2025 18:00 | 861.5 | 0 | 86.55 | 86.55 | 4467.8 | 505.04 | 10123 | 22712 | 3791.152 | 4241.628 | 4234.761 | 4241.759 | 6882 | 7014.189
10/10/2025 19:00 | 865.4 | 0 | 85.57 | 85.57 | 4467.8 | 503.08 | 10054 | 22665 | 3767.95 | 4239.861 | 4231.95 | 4239.403 | 6871 | 7014.017
10/10/2025 20:00 | 865 | 0 | 84.9 | 84.9 | 4467.8 | 504.06 | 9990 | 22672 | 3718.603 | 4222.195 | 4214 | 4221.619 | 6868 | 7014.699
10/10/2025 21:00 | 864.5 | 0 | 84.2 | 84.2 | 4474.7 | 509.95 | 9946 | 22790 | 3696.932 | 4212.576 | 4204.268 | 4211.961 | 6862 | 7014.713
10/10/2025 22:00 | 870.9 | 0 | 83.9 | 83.9 | 4474.7 | 513.87 | 10072 | 22762 | 3748.282 | 4242.609 | 4234.113 | 4241.994 | 6865 | 7014.713
10/10/2025 23:00 | 871.1 | 0 | 84.4 | 84.4 | 4467.8 | 516.81 | 10198 | 22745 | 3872.535 | 4310.133 | 4301.803 | 4310.186 | 6865 | 7014.548

## TEMP_AMB
viernes, 10 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/10/2025 00:00 | 17 | 18.18 | 18.18 | 17.6 | 17.6 | 20.63 | 20.63 | 16.4 | 29 | 16.4 | 17.1 | 20.15 | 18.066 | 17.89 | 23.39
10/10/2025 01:00 | 17 | 18.16 | 18.16 | 17.7 | 17.7 | 20.48 | 20.48 | 16.3 | 29.13 | 16.5 | 16.2 | 20.29 | 17.866 | 17.8 | 23.5
10/10/2025 02:00 | 17 | 18.34 | 18.34 | 17.7 | 17.7 | 20.34 | 20.34 | 16.1 | 29.19 | 16.1 | 17.2 | 20.97 | 17.466 | 17.63 | 23.6
10/10/2025 03:00 | 16 | 18.36 | 18.36 | 17.3 | 17.3 | 20.04 | 20.04 | 16.2 | 29.05 | 16.3 | 17.1 | 21.14 | 17.2 | 17.49 | 23.71
10/10/2025 04:00 | 16 | 18.17 | 18.17 | 17.1 | 17.1 | 19.76 | 19.76 | 16.2 | 29.02 | 15.9 | 16.9 | 21.27 | 17.166 | 17.37 | 23.82
10/10/2025 05:00 | 16 | 18.35 | 18.35 | 17.3 | 17.3 | 19.48 | 19.48 | 16.1 | 29.37 | 16 | 17.4 | 21.43 | 17.033 | 17.32 | 23.92
10/10/2025 06:00 | 16 | 18.56 | 18.56 | 17.3 | 17.3 | 19.5 | 19.5 | 16.2 | 29.22 | 15.8 | 16.9 | 21.57 | 16.866 | 17.25 | 24.03
10/10/2025 07:00 | 16 | 18.42 | 18.42 | 17.5 | 17.5 | 20.29 | 20.29 | 16.6 | 29.32 | 16.3 | 17.4 | 21.77 | 17.433 | 17.38 | 24.41
10/10/2025 08:00 | 21 | 19.57 | 19.57 | 18.2 | 18.2 | 21.31 | 21.31 | 17.1 | 30.92 | 18.2 | 19.4 | 22.25 | 18 | 17.97 | 25.24
10/10/2025 09:00 | 23 | 23.06 | 23.06 | 20.2 | 20.2 | 22.05 | 22.05 | 17.5 | 32.92 | 18.9 | 21.1 | 22.92 | 18.233 | 19.87 | 26.46
10/10/2025 10:00 | 27 | 24.9 | 24.9 | 21.7 | 21.7 | 22.02 | 22.02 | 17.8 | 33.99 | 19.3 | 21.9 | 23.81 | 18.4 | 21.45 | 27.98
10/10/2025 11:00 | 28 | 24.48 | 24.48 | 21.2 | 21.2 | 22.23 | 22.23 | 17.5 | 31.49 | 19.3 | 20.8 | 24.78 | 18.745 | 21.86 | 30.24
10/10/2025 12:00 | 29 | 23.61 | 23.61 | 20.6 | 20.6 | 22.47 | 22.47 | 17.7 | 31.14 | 20 | 21 | 24.88 | 19.166 | 22.43 | 32.01
10/10/2025 13:00 | 29 | 24.26 | 24.26 | 19.2 | 19.2 | 22.81 | 22.81 | 17.6 | 31.78 | 20.1 | 21.1 | 24.68 | 19 | 22.89 | 32.29
10/10/2025 14:00 | 29 | 23.34 | 23.34 | 19 | 19 | 23 | 23 | 17.4 | 31.42 | 20.4 | 21.5 | 24.41 | 18.966 | 23.2 | 33.37
10/10/2025 15:00 | 27 | 23.48 | 23.48 | 18.7 | 18.7 | 22.8 | 22.8 | 17.1 | 31.34 | 20.2 | 20.8 | 24.44 | 19.433 | 22.96 | 33.69
10/10/2025 16:00 | 24 | 22.21 | 22.21 | 17.8 | 17.8 | 22.7 | 22.7 | 16.8 | 31.03 | 19.6 | 21 | 24.56 | 19.6 | 22.2 | 28.12
10/10/2025 17:00 | 25 | 22.3 | 22.3 | 17.2 | 17.2 | 22.91 | 22.91 | 16.7 | 32.46 | 18.9 | 19.1 | 24.68 | 19.033 | 21.22 | 29.5
10/10/2025 18:00 | 20 | 20.59 | 20.59 | 17.7 | 17.7 | 22.51 | 22.51 | 16.7 | 30.36 | 18.6 | 18.5 | 24.44 | 18 | 20.32 | 28
10/10/2025 19:00 | 19 | 19.34 | 19.34 | 17.3 | 17.3 | 22.05 | 22.05 | 16.8 | 29.6 | 17.8 | 18 | 24.2 | 17.633 | 19.56 | 26.27
10/10/2025 20:00 | 17 | 18.6 | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 21.55 | 21.55 | 16.8 | 29.33 | 17.7 | 17.7 | 23.95 | 17.666 | 19.11 | 25.8
10/10/2025 21:00 | 17 | 18.39 | 18.39 | 17.3 | 17.3 | 21.21 | 21.21 | 16.6 | 29.09 | 17.2 | 17.5 | 23.7 | 17.7 | 18.86 | 25.54
10/10/2025 22:00 | 16 | 18.39 | 18.39 | 17.7 | 17.7 | 20.94 | 20.94 | 16.7 | 29.15 | 16.8 | 17.8 | 23.51 | 17.754 | 18.61 | 25.17
10/10/2025 23:00 | 16 | 18.48 | 18.48 | 17.4 | 17.4 | 20.72 | 20.72 | 16.5 | 29.03 | 16.4 | 17.7 | 23.39 | 17.833 | 18.43 | 24.94

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 10 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1960 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00
10/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 10/10/2025 06:00 | 11/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 10 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
10/10/2025 | 00:30 | 22 | 54.2 | 11.4 | 26.87 | 19.1 |  | 6.8 | 5.9 | 9.201 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.936 | 6.693 |  |  |  | 11.223 | 10.89 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 01:00 | 22 | 54.17 | 12.9 | 26.91 | 19.1 |  | 5.9 | 5.6 | 9.508 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.534 | 6.05 |  |  |  | 10.4201 | 10.29 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 01:30 | 21 | 54.18 | 12.35 | 26.92 | 19.1 |  | 6.4 | 5.8 | 8.598 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.335 | 6.405 |  |  |  | 10.3126 | 9.94 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 02:00 | 21 | 54.19 | 12.35 | 26.86 | 19.1 |  | 6.5 | 6.5 | 9.43 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.761 | 5.614 |  |  |  | 10.3234 | 9.29 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 02:30 | 22 | 54.19 | 11.64 | 26.59 | 19.1 |  | 6.8 | 7.5 | 10.551 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.458 | 3.697 |  |  |  | 10.3055 | 9.11 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 03:00 | 22 | 54.21 | 11.76 | 27 | 19.1 |  | 6.7 | 7.2 | 9.274 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 2.687 | 3.1 |  |  |  | 9.4107 | 8.34 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 03:30 | 21 | 54.21 | 12.31 | 24.61 | 19.1 |  | 6.2 | 6.8 | 8.422 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.185 | 2.975 |  |  |  | 9.9767 | 9.11 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 04:00 | 21 | 54.19 | 11.09 | 25.5 | 19.1 |  | 5.7 | 6.8 | 8.733 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.076 | 2.684 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 04:30 | 22 | 54.21 | 12.95 | 25.17 | 19.1 |  | 5.4 | 6.9 | 7.47 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.599 | 2.745 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 05:00 | 22 | 54.2 | 12.25 | 25.14 | 19.1 | 0 | 5.6 | 6.8 | 6.965 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 11.14 | 0 | 1 | 1 | 4.8332 | 2.696 | 2.696 | 0 | 0 | 3.217 | 3.597 | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 0 | 6.2445
10/10/2025 | 05:30 | 22 | 54.22 | 12.41 | 24.61 | 19.1 | 0 | 6.2 | 6.7 | 7.288 | 6 | 6 | 6 | 6 | 182.95 | 14.6667 | 1 | 1 | 75.6982 | 80.525 | 80.525 | 0 | 5 | 108.4 | 2.553 | 3.826 | 5.396 | 8.031 | 116.082 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 9 | 174.495
10/10/2025 | 06:00 | 22 | 54.22 | 12.29 | 25.33 | 19.1 | 8.424 | 6.1 | 6.2 | 8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 466.12 | 169.727 | 1 | 1 | 328.1385 | 372.863 | 372.863 | 0 | 73 | 486.451 | 1.682 | 3.02 | 115.969 | 79.484 | 483.192 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 90 | 568.56
10/10/2025 | 06:30 | 22 | 54.22 | 11.69 | 21.57 | 19.1 | 49.701 | 6.2 | 6.3 | 9.092 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 748.91 | 448 | 1 | 1 | 661.5373 | 719.364 | 719.364 | 0.19406 | 191 | 628.794 | 0.629 | 2.671 | 377.076 | 312.153 | 666.183 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 210 | 828.427
10/10/2025 | 07:00 | 22 | 54.9 | 12.22 | 21.93 | 19.1 | 81.571 | 5.8 | 6.1 | 8.414 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 988.44 | 774.182 | 1 | 1 | 907.233 | 905.393 | 905.393 | 8.4677 | 333 | 932.553 | 1.41 | 2.163 | 711.95 | 550.249 | 950.44 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 347 | 937.3665
10/10/2025 | 07:30 | 21 | 55.2 | 12.46 | 24.68 | 19.1 | 173.406 | 6.1 | 5.8 | 7.998 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1027.84 | 966.545 | 1 | 1 | 972.6296 | 978.307 | 978.307 | 25.985 | 476 | 973.599 | 0.944 | 1.985 | 918.314 | 961.451 | 998.386 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 487 | 1011.9405
10/10/2025 | 08:00 | 21 | 55.19 | 11.89 | 24.65 | 19.1 | 180.836 | 5.9 | 6 | 8.122 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1052.58 | 1025.4499 | 1 | 1 | 995.539 | 1020.02 | 1020.02 | 56.2699 | 617 | 1014.245 | 1.805 | 1.953 | 1030.963 | 998.126 | 1041.459 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 352.4352 | 371.6589 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 625 | 961.8125
10/10/2025 | 08:30 | 9 | 53.67 | 11.46 | 10.04 | 19.9 | 220.435 | 5.5 | 5.1 | 6.666 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1072.99 | 1058.18 | 1 | 1 | 1017.6061 | 1045.703 | 1045.703 | 90.8648 | 745 | 1033.374 | 1.456 | 2.202 | 1068.474 | 1025.87 | 1063.363 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 371.6589 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 752 | 947.28
10/10/2025 | 09:00 | 9 | 55.25 | 12.02 | 12.3 | 19.9 | 553.311 | 5.5 | 4.9 | 6.243 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1124.8 | 1078.5501 | 1 | 1 | 1031.4087 | 1058.705 | 1058.705 | 119.0197 | 858 | 1048.412 | 2.676 | 2.098 | 1093.747 | 1050.195 | 1075.756 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 371.6589 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 868 | 1045.845
10/10/2025 | 09:30 | 0 | 55.23 | 12.65 | 19.58 | 19.9 | 793.251 | 5.2 | 5 | 7.294 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1148.76 | 1092.36 | 1 | 1 | 1040.2619 | 1065.897 | 1065.897 | 227.755 | 966 | 1057.849 | 2.617 | 1.752 | 1103.294 | 1050.906 | 1083.564 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 967 | 1051.144
10/10/2025 | 10:00 | 0 | 55.24 | 12.13 | 19.55 | 19.9 | 877.589 | 6.1 | 5.3 | 7.89 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 965.22 | 1099.64 | 1 | 1 | 1047.44 | 1069.628 | 1069.628 | 319.81 | 1042 | 1050.789 | 2.736 | 2.343 | 1113.059 | 1058.26 | 1071.351 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 1050 | 822.234
10/10/2025 | 10:30 | 20 | 55.22 | 12.11 | 24.59 | 19.9 | 913.764 | 6.3 | 5.6 | 9.291 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 922.1 | 1102.5501 | 1 | 1 | 1051.435 | 1070.819 | 1070.819 | 346.1985 | 1110 | 1051.397 | 2.464 | 3.483 | 1106.775 | 1050.591 | 1069.227 | 0 | 0 | 477.3895 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 1112 | 1017.225
10/10/2025 | 11:00 | 20 | 55.22 | 13.11 | 24.62 | 19.9 | 942.16 | 7.2 | 6 | 9.137 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 960.69 | 1105.4499 | 3 | 4 | 1029.545 | 1051.933 | 1051.933 | 482.7206 | 1143 | 1046.716 | 2.988 | 2.897 | 1110.93 | 1053.307 | 1058.148 | 0 | 0 | 470.9816 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 1149 | 1093.525
10/10/2025 | 11:30 | 21 | 55.29 | 13.08 | 24.56 | 19.9 | 990.272 | 7.1 | 6.6 | 10.283 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1087.54 | 1096.73 | 5 | 6 | 1033.1012 | 1046.972 | 1046.972 | 549.6685 | 1168 | 1056.065 | 2.121 | 2.901 | 1107.798 | 1051.577 | 1071.611 | 0 | 0 | 470.9816 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 1159 | 1037.1555
10/10/2025 | 12:00 | 21 | 55.3 | 13.01 | 24.58 | 19.9 | 994.217 | 7.9 | 6.2 | 10.884 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1095.94 | 1101.09 | 5 | 6 | 1050.7792 | 1068.633 | 1068.633 | 897.6405 | 1162 | 1051.665 | 9.741 | 3.415 | 1106.839 | 1053.83 | 1050.168 | 0 | 0 | 477.3895 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 1126 | 1090.8875
10/10/2025 | 12:30 | 21 | 55.25 | 12.36 | 25.86 | 19.9 | 993.842 | 8.5 | 6.2 | 9.74 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1087.22 | 1105.4499 | 5 | 5 | 1035.8531 | 1044.797 | 1044.797 | 358.9813 | 1136 | 967.117 | 9.362 | 10.3 | 1067.793 | 1011.798 | 956.528 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 1121 | 1079.056
10/10/2025 | 13:00 | 21 | 55.26 | 11.94 | 25.82 | 19.9 | 526.108 | 8.4 | 6.7 | 9.633 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 1085.75 | 1102.5501 | 5 | 6 | 1042.8778 | 1063.303 | 1063.303 | 189.8448 | 1099 | 847.414 | 11.099 | 11.019 | 996.15 | 1098.069 | 829.725 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 1096 | 1071.65
10/10/2025 | 13:30 | 21 | 54.26 | 11.71 | 24.01 | 19.9 | 951.124 | 8.6 | 7.4 | 8.843 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1081.93 | 1100.36 | 6 | 6 | 1038.7206 | 1058.122 | 1058.122 | 420.7085 | 1024 | 934.162 | 12.177 | 11.968 | 1129.616 | 1086.396 | 900.922 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 987 | 1078.483
10/10/2025 | 14:00 | 21 | 55.29 | 11.33 | 24.29 | 19.9 | 762.398 | 8.8 | 7.8 | 9.763 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1075.99 | 1089.4499 | 4 | 3 | 1034.4846 | 1048.461 | 1048.461 | 462.434 | 859 | 898.118 | 10.883 | 11.989 | 1157.299 | 1094.288 | 913.73 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 896 | 1037.888
10/10/2025 | 14:30 | 21 | 51.64 | 10.22 | 24.41 | 19.9 | 479.247 | 9.3 | 8 | 8.597 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1022.19 | 1074.18 | 4 | 1 | 1025.5604 | 1037.369 | 1037.369 | 463.4697 | 823 | 988.068 | 11.569 | 11.921 | 1089.913 | 1044.457 | 983.778 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 791 | 988.5035
10/10/2025 | 15:00 | 21 | 48.88 | 11.48 | 24.38 | 19.9 | 452.613 | 9.5 | 9.1 | 8.687 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 969.28 | 1049.4499 | 5 | 4 | 1005.699 | 1016.084 | 1016.084 | 522.9508 | 704 | 785.283 | 11.72 | 12.007 | 1008.595 | 993.072 | 844.198 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 667 | 723.387
10/10/2025 | 15:30 | 21 | 48.56 | 11.98 | 24.59 | 19.9 | 274.75 | 10.3 | 9.1 | 8.453 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 864.42 | 997.091 | 5 | 4 | 931.6816 | 955.973 | 955.973 | 355.2339 | 565 | 912.524 | 11.122 | 11.394 | 937.279 | 914.1 | 970.401 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 538 | 682.243
10/10/2025 | 16:00 | 21 | 48.53 | 12.72 | 24.57 | 19.9 | 316.051 | 10.5 | 9.7 | 9.238 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 589.13 | 893.455 | 5 | 4 | 803.5744 | 834.557 | 834.557 | 219.7473 | 422 | 602.287 | 10.343 | 11.765 | 886.79 | 878.722 | 595.524 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 396 | 515.212
10/10/2025 | 16:30 | 22 | 48.53 | 11.32 | 24.85 | 18.9 | 175.931 | 10.2 | 10.3 | 9.375 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 325.24 | 600 | 6 | 5 | 517.19 | 524.549 | 524.549 | 146.571 | 276 | 660.891 | 11.128 | 12.623 | 639.782 | 588.474 | 629.365 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 253 | 407.711
10/10/2025 | 17:00 | 22 | 50.49 | 12.58 | 24.9 | 18.9 | 86.627 | 10.1 | 9.9 | 9.502 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 61.72 | 290 | 5 | 5 | 201.0737 | 186.253 | 186.253 | 118.0848 | 142 | 229.311 | 12.493 | 12.596 | 344.272 | 345.66 | 208.166 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 116 | 163.0455
10/10/2025 | 17:30 | 22 | 53.6 | 11.95 | 24.5 | 18.9 | 49.077 | 10.1 | 9.5 | 8.722 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 52.1818 | 5 | 4 | 16.5989 | 8.039 | 8.039 | 129.043 | 34 | 9.357 | 13.235 | 12.521 | 92.446 | 90.585 | 0 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 355.6391 | 0 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 18 | 5.1785
10/10/2025 | 18:00 | 22 | 55.24 | 12.75 | 23.55 | 18.9 | 10.515 | 10.2 | 9.7 | 8.708 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.6316 | 0 | 0 | 11.51 | 12.718 | 0.274 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 352.4352 | 0 | 352.4352 | 355.6391 | 80.0989 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 0 | 0
10/10/2025 | 18:30 | 22 | 55.25 | 12.1 | 25.22 | 18.9 | 0 | 9.7 | 9.3 | 8.442 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9933 | 0 | 0 | 10.244 | 10.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4352 | 0 | 352.4352 | 378.0668 | 192.2374 | 294.2769 | 282.0153 | 336.4154 | 352.4352 | 0 | 0
10/10/2025 | 19:00 | 22 | 55.23 | 12.25 | 25.87 | 18.9 | 0 | 9.5 | 8.7 | 8.626 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 7.611 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 429.3302 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 0 | 0
10/10/2025 | 19:30 | 22 | 55.25 | 12.43 | 23.86 | 18.9 | 0 | 9.3 | 8.2 | 9.408 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.07889 | 0 | 0 | 3.705 | 6.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 432.5341 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748 | 0 | 0
10/10/2025 | 20:00 | 22 | 55.25 | 12.35 | 24.8 | 18.9 |  | 9.3 | 8.6 | 9.746 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 2.405 | 5.407 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 432.5341 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 20:30 | 22 | 55.22 | 13.28 | 24.56 | 18.9 |  | 8.6 | 7.8 | 9.967 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 2.136 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 432.5341 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 21:00 | 22 | 55.24 | 11.5 | 24.42 | 18.9 |  | 7.6 | 7.7 | 9.479 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 2.776 | 4.32 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 442.146 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 21:30 | 21 | 49.25 | 11.97 | 26.63 | 18.9 |  | 7.7 | 7.1 | 9.09 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 2.145 | 3.937 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 448.5539 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 22:00 | 21 | 47.2 | 11.94 | 26.77 | 18.9 |  | 7 | 5.6 | 8.251 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 1.958 | 3.569 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 448.5539 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 22:30 | 22 | 47.2 | 13.18 | 26.67 | 18.9 |  | 7.5 | 5.6 | 7.442 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 1.674 | 2.257 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 448.5539 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 23:00 | 22 | 47.18 | 13.34 | 26.62 | 18.9 |  | 7.7 | 4.5 | 6.815 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.788 | 2.146 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 448.5539 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
10/10/2025 | 23:30 | 21 | 47.21 | 11.97 | 26.67 | 18.9 |  | 8.2 | 4.4 | 6.524 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.731 | 2.017 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 448.5539 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748
11/10/2025 | 00:00 | 21 | 52.8 | 12.38 | 26.65 | 18.9 |  | 8.1 | 4.5 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.246 | 1.812 |  |  |  | 0 | 0 | 480.5935 | 0 | 448.5539 | 448.5539 | 368.455 | 294.2769 | 282.0153 | 384.4748 | 384.4748

## CALOR_ÚTIL
viernes, 10 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
10/10/2025 | 00:30 | 27 | 13.29 | 52.99 | 63.17 | 87.76 | 317.77 | 561.98
10/10/2025 | 01:00 | 27 | 13.02 | 59.99 | 63.26 | 87.76 | 320.24 | 571.27
10/10/2025 | 01:30 | 26 | 13.03 | 54.57 | 63 | 87.76 | 317.23 | 561.59
10/10/2025 | 02:00 | 26 | 13.14 | 54.56 | 62.87 | 87.76 | 315.09 | 559.42
10/10/2025 | 02:30 | 28 | 13.14 | 56.79 | 62.22 | 87.76 | 306.09 | 554
10/10/2025 | 03:00 | 28 | 13.04 | 57.41 | 63.28 | 87.76 | 307.82 | 557.31
10/10/2025 | 03:30 | 27 | 13.04 | 60.92 | 64.65 | 87.76 | 305.31 | 558.68
10/10/2025 | 04:00 | 27 | 13.27 | 54.86 | 67.01 | 87.76 | 302.45 | 552.35
10/10/2025 | 04:30 | 28 | 13.28 | 59.37 | 65.66 | 87.76 | 303.93 | 558
10/10/2025 | 05:00 | 28 | 13.2 | 56.16 | 65.6 | 87.76 | 304.03 | 554.75
10/10/2025 | 05:30 | 28 | 13.2 | 56.98 | 64.45 | 87.76 | 303.39 | 553.78
10/10/2025 | 06:00 | 28 | 13.5 | 56.38 | 66.41 | 87.76 | 302.37 | 554.42
10/10/2025 | 06:30 | 28 | 13.51 | 53.88 | 64.29 | 87.76 | 306.64 | 554.08
10/10/2025 | 07:00 | 28 | 13.7 | 56.28 | 65.35 | 87.76 | 306.72 | 557.81
10/10/2025 | 07:30 | 30 | 13.78 | 56.8 | 66.02 | 87.76 | 313.95 | 568.31
10/10/2025 | 08:00 | 30 | 13.75 | 54.18 | 65.93 | 87.76 | 312.46 | 564.08
10/10/2025 | 08:30 | 13 | 13.38 | 51.68 | 54.26 | 89.76 | 306.63 | 528.71
10/10/2025 | 09:00 | 13 | 13.16 | 54.24 | 66.51 | 89.76 | 294.9 | 531.57
10/10/2025 | 09:30 | 0 | 13.15 | 51.27 | 66.13 | 89.76 | 303.56 | 523.87
10/10/2025 | 10:00 | 0 | 13.57 | 49.18 | 66.05 | 89.76 | 303.67 | 522.23
10/10/2025 | 10:30 | 26 | 13.56 | 49.18 | 63.96 | 89.76 | 306.62 | 549.08
10/10/2025 | 11:00 | 26 | 13.17 | 53.2 | 64.03 | 89.76 | 307.5 | 553.66
10/10/2025 | 11:30 | 31 | 13.19 | 64.61 | 64.49 | 89.76 | 309.11 | 572.16
10/10/2025 | 12:00 | 31 | 13.56 | 64.23 | 64.55 | 89.76 | 314.69 | 577.79
10/10/2025 | 12:30 | 31 | 13.55 | 58.84 | 62.99 | 89.76 | 318.09 | 574.23
10/10/2025 | 13:00 | 31 | 13 | 56.81 | 62.89 | 89.76 | 317.76 | 571.22
10/10/2025 | 13:30 | 29 | 12.76 | 56.04 | 63.55 | 89.76 | 316.14 | 567.25
10/10/2025 | 14:00 | 29 | 13.38 | 54.24 | 64.3 | 89.76 | 314.89 | 565.57
10/10/2025 | 14:30 | 30 | 12.49 | 49.59 | 66.56 | 89.76 | 316.97 | 565.37
10/10/2025 | 15:00 | 30 | 8.99 | 55.66 | 66.47 | 89.76 | 317.68 | 568.56
10/10/2025 | 15:30 | 31 | 8.93 | 52.88 | 64.58 | 89.76 | 317.09 | 564.24
10/10/2025 | 16:00 | 31 | 8.52 | 56.13 | 64.52 | 89.76 | 315.41 | 565.34
10/10/2025 | 16:30 | 29 | 8.52 | 49.61 | 65.17 | 85.06 | 313.45 | 550.81
10/10/2025 | 17:00 | 29 | 12.98 | 55.15 | 65.31 | 85.06 | 315.54 | 563.04
10/10/2025 | 17:30 | 33 | 13.78 | 52.24 | 58.98 | 85.06 | 309.4 | 552.46
10/10/2025 | 18:00 | 33 | 14.12 | 55.7 | 56.73 | 85.06 | 310.13 | 554.74
10/10/2025 | 18:30 | 33 | 14.12 | 51.81 | 60.53 | 85.06 | 312.55 | 557.07
10/10/2025 | 19:00 | 33 | 14.27 | 52.46 | 62.06 | 85.06 | 310.56 | 557.41
10/10/2025 | 19:30 | 31 | 14.27 | 57.43 | 56.4 | 85.06 | 313.3 | 557.46
10/10/2025 | 20:00 | 31 | 13.56 | 57.11 | 58.7 | 85.06 | 312.6 | 558.03
10/10/2025 | 20:30 | 32 | 13.55 | 52.29 | 57.32 | 85.06 | 312.35 | 552.57
10/10/2025 | 21:00 | 32 | 13.73 | 45.27 | 57.02 | 85.06 | 306.24 | 539.32
10/10/2025 | 21:30 | 31 | 12.24 | 56.91 | 65.13 | 85.06 | 306.44 | 556.78
10/10/2025 | 22:00 | 31 | 8.36 | 56.76 | 65.44 | 85.06 | 313.98 | 560.6
10/10/2025 | 22:30 | 33 | 8.36 | 57.54 | 65.02 | 85.06 | 307.55 | 556.53
10/10/2025 | 23:00 | 33 | 9.59 | 58.24 | 64.92 | 85.06 | 308.38 | 559.19
10/10/2025 | 23:30 | 31 | 9.6 | 58.65 | 65.13 | 85.06 | 308.89 | 558.33
11/10/2025 | 00:00 | 31 | 14.51 | 60.69 | 65.1 | 85.06 | 309.82 | 566.18
EJEC MWh |  | 666 | 303.405 | 1328.88 | 1523.985 | 2100.64 | 7448.69 | 13371.6

## FLUJOS
viernes, 10 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/10/2025 | 00:30 | 0 | 17.9274 | -22.3457 | -38.0713 | 16.2683 |  | 41.0918 | -67.4148 | 46.7166 | 23.6213 | 23.2077 | -35.52 | -34.658 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.3392 | 26.6332 | 15.5099 | 15.4738 | 25.9097 | 10.8887 | 0.3098 | 5.6219 |  |  | -55.14 | -55.18 |  | 35.52 | 33 | 15.873 | 0.195 | -41.52 | -41.92 | -71.89 | 42.22 | 42.07 | 17.6221 | -5.3192 | 58.5734 | 60.3089 | 52.1028 | -45.814 | -46.0966 | 10.0505 | 10.891 | 74.0794 | 75.419 | 28.872 |  | -499.9649 | 4.0389 | -11 | -10.8 | 52.2232 | 51.6235 | -2.7645 |  | -97.2015 | 2.2176 | 0 | 3.7606 | 544.6637 | 97.9339 | 96.9878 | -490.6572 | 453.27 |  | -75.765 | 77.4082 | 82.7505 | 26.7 | 24.36 | 57.11 | 73.26 | 6.0323 | 6.3002 | 61.0502 | 62.228 | 39.4412 | -82.9223 | -82.7332 | 4.2879 |  |  |  | 103.6 | 93.1 | -15.27 | 68.2184 | 66.2379 | 65.3433 | -19.0935 | -18.2554 | 48.3517 | -73.6337 | 52.2163 | 12.9449 | 45.48 | 25.58 | 62.1167 | 59.0378 | -27.4 | -16.83 |  |  | -119.7134 | -13.6408 | -17.3434 | -81.8 | -82.2 | 24.5297 | 30.4779 | 49.3275 | 43.3777 | 30.34 | -6.84 | 58.7605 | 118.6042 | -24.95 | -25.2 | 95.73 | 59.45 | 117.4909 | 116.9818 | 30.5009 | 28.7091 | 215.3894 | 170.1529 | 165.3857 | 166.5262 | 85.0823 | 77.1591 | -18.888 | 502.5485 | 323.8282 |  | -31.8959 | -29.4352 | 0 | -15.7487 | -15.5054 | 142.908 | -47.637 | -48.4973 | -39.6867 | 0 | -22.87 | 102.7 | 13.4952 | -86.1596 | -29.762 | -29.0068 | 11.3973 | -74.0916 | 38.9507 | 14.3919 |  | 14.0346 | 40.2095 | 42.0307 | 39.9648 | -5.861 | -6.6983 | 113.8703 | -27.4895 | -27.6028 | 72.0556 | 84.6033 | 25.1536 | 8.27 | 9.5662 | 0.9512 | -5.84 | 15.03 | 24.8121 |  | -5.68 | 4.377 |  | 41.07 | -85.4303 | -72.1843 | 16.37 | 74.8503 | 24.4 | -10.1543 | -5.8259 | -6.2497 | 1.7732 |  |  |  | -26.9862 | 19.6585 | 28.2987 | 60.8858 | 62.2113 | -107.6201 | -17.7556 | 29.008 | -51.0026 | 11.5012 | 6.2221 | 5.9288 | 13 | 133.6885 | 135.9315 | 113.1 | -113.7867 | -345.3853 | 346.5336 | 404.9798 | -129.1461 | -126.3822 | -61.628 | -53.6334 | 75.1779 | 76.069 |  |  | 31.9405 | 31.501 | -61.0737 | -60.5468 | 101.56 | 102.11 | 22.1 | 21 | 23.1966 | 29.52 | -359.238 | 106.5528 | 106.1487 | 14.6 | -30.7 | -29.2 | -29.2 | 1.4368 | 1.3111 | -398.5665 | -290.2833 | 494.0336 | 397.6854 | 79.9469 | -389.3077 | 388.073 | -161.1017 | -229.2601 | -382.1204 | 108.2139 | 107.1061 | 159.2127 | -470.315 | 235.3127 | -238.7201 | 245.0081 | -12.4436 |  | 11.76 | 7.744 | 7.751 | -12.32 | -12.24 |  | 13.4783 | -27.599 | -36.5347 | 20.5 | 47.079 | 45.861 | 10.5888 | 12.8797 | 50.0358 | 48.9553 | 49.5901 |  | 31.8 | 22.4295 | 6.39 |  | -54.0842 | 82.4444 | 62.2138 | -54.0141 | -81.1826 | 52.6199 | 28.0206 | -41.6 | 40.4 | 61.6786 | 58.417
10/10/2025 | 01:00 | 0 | 17.6918 | -21.7316 | -38.6283 | 16.8648 |  | 39.835 | -62.8872 | 44.575 | 22.5813 | 22.005 | -33.3 | -32.54 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.3717 | 24.477 | 14.9254 | 15.2618 | 25.2117 | 10.8093 | 0.317 | 5.7819 |  |  | -53.45 | -53.47 |  | 33.3 | 30.8 | 15.526 | 0.192 | -44.9 | -44.87 | -63.29 | 45.07 | 45.2 | 17.6993 | -5.0701 | 56.5025 | 58.0363 | 54.7438 | -49.0291 | -49.4825 | 23.8386 | 24.5707 | 72.7399 | 74.2134 | 51.6894 |  | -507.6239 | 5.242 | -11.5 | -11.6 | 55.8777 | 54.9904 | -2.1059 |  | -100.9738 | 1.4659 | 0 | 3.4777 | 551.6829 | 94.058 | 94.058 | -489.5862 | 447.0788 |  | -86.4417 | 88.1106 | 77.5112 | 25.63 | 23.1 | 54.19 | 70.1 | 6.0323 | 6.0323 | 57.4022 | 57.8852 | 31.2971 | -82.2548 | -82.039 | 3.1323 |  |  |  | 101.7 | 91.7 | -14.69 | 65.0245 | 63.626 | 63.4963 | -28.6232 | -28.0783 | 47.8073 | -60.519 | 50.5622 | 12.3499 | 44.83 | 24.94 | 60.9448 | 57.4265 | -27.19 | -16.5788 |  |  | -116.7192 | -14.3391 | -17.0437 | -74.3 | -75.1 | 22.6071 | 29.0131 | 46.9793 | 41.0339 | 28.76 | -7.14 | 60.636 | 115.1991 | -23.68 | -24.02 | 89.62 | 57.58 | 116.6727 | 114.0545 | 31.3061 | 30.2636 | 211.0492 | 167.1399 | 161.7488 | 161.527 | 90.3118 | 83.3927 | -18.715 | 498.6172 | 338.1914 |  | -31.8116 | -29.3878 | 0 | -6.6332 | -7.6192 | 158.268 | -49.6614 | -50.5134 | -45.9467 | 0 | -15.65 | 105.1 | 13.0442 | -66.7618 | -26.1746 | -25.5569 | 10.0503 | -80.9544 | 44.0417 | 11.3762 |  | 11.2315 | 41.3209 | 42.5605 | 40.1883 | -5.861 | -6.3633 | 104.4927 | -28.8394 | -29.085 | 71.8095 | 86.3971 | 19.0085 | 8.99 | 11.075 | 0.8927 | -6.82 | 14.62 | 18.3045 |  | -5.915 | 4.336 |  | 39.56 | -86.4398 | -68.1911 |  | 73.4813 | 25.4 | -10.4789 | -5.5956 | -5.8784 | 1.6788 |  |  | -12.9164 | -26.5415 | 19.5908 | 27.8869 | 61.2074 | 61.3751 | -107.3494 | -17.2645 | 28.8604 | -48.8314 | 11.7652 | 5.6752 | 5.4015 | 13.1908 | 132.9883 | 132.5731 | 102.3 | -101.5009 | -333.5281 | 335.2633 | 417.2871 | -127.2943 | -127.0211 | -63.5499 | -56.9703 | 75.6553 | 76.0671 | -92.7147 | -94.1596 | 31.49 | 31.0616 | -58.961 | -60.0928 | 101.51 | 101.99 | 20.6 | 19.6 | 23.0321 | 28 | -351.7735 | 104.8104 | 104.0459 | 13.9 | -33.9 | -30.1 | -30.2 | 1.4594 |  | -405.5732 | -307.3388 | 476.6645 | 386.9901 | 62.2693 | -375.7211 | 375.1081 | -154.6698 | -226.2748 | -374.087 | 106.7868 | 105.5508 | 157.8762 | -461.3765 | 233.3098 | -241.3261 | 235.0487 | -12.8391 |  | 11.12 | 7.823 | 7.84 | -11.44 | -12.88 |  | 13.4783 | -28.6519 | -36.6201 | 21.6 | 48.537 | 48.683 | 11.1968 | 13.523 | 49.8221 | 49.0349 | 51.1677 |  | 33.5 | 23.2289 | 6.08 |  | -57.1199 | 83.0757 | 64.6348 | -56.2318 | -81.972 | 55.4693 | 25.7465 | -42.6 | 40.9 | 81.3521 | 46.9715
10/10/2025 | 01:30 | 0 | 17.2792 | -21.2198 | -16.7322 | 15.7885 |  | 38.6261 | -73.0721 | 42.0227 | 21.2833 | 20.7446 | -33.3 | -30.564 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.3348 | 31.773 | 13.4658 | 13.5986 | 22.8212 | 10.644 | 0.2896 | 1.8297 |  |  | -53.11 | -53.12 |  | 33.3 | 28.6 | 15.156 | 0.195 | -38.9 | -38.81 | -74.01 | 39.3 | 39.12 | 16.987 | -4.9892 | 53.9555 | 55.6259 | 51.1822 | -43.4028 | -43.5493 | 10.6048 | 10.4097 | 72.338 | 73.6776 | 20.3721 | 0.01 | -484.3343 | 4.9717 | -11.5 | -11.5 | 50.123 | 49.0042 | -2.5037 |  | -93.02 | 0.5778 |  | 3.1218 | 533.7991 | 91.3419 | 91.2503 | -488.7853 | 428.1839 |  | -67.8028 | 69.6815 | 74.3876 | 24.85 | 21.67 | 51.46 | 68.22 | 4.9606 | 4.9606 | 56.6635 | 57.6136 | 36.9175 | -72.2009 | -72.1882 | 2.4852 |  |  |  | 97 | 86.8 | -14.35 | 65.7175 | 63.9597 | 63.2236 | -30.1926 | -29.5273 | 50.7243 | -59.4397 | 52.5278 | 12.0072 | 43.45 | 24.43 | 58.6011 | 54.9362 | -26.28 | -3.5167 |  |  | -119.7741 | -13.5497 | -16.4873 | -71.9 | -72.7 | 23.0356 | 27.5482 | 43.2221 | 39.2761 | 27.29 | -6.2 | 59.5665 | 118.0892 | -25.84 | -26.21 | 91.56 | 54.42 | 117.3636 | 115.3273 | 31.8271 | 30.6455 | 208.4395 | 163.4569 | 159.2164 | 160.2983 | 91.5844 | 86.9675 | -18.705 | 497.6669 | 346.7416 |  | -30.8915 | -28.4998 | 0 | -4.6216 | -3.2923 | 172.092 | -49.85 | -50.7214 | -47.7579 | 0 | -15.6 | 108.4 | 12.6903 | -61.8581 | -25.6746 | -24.4848 | 13.4422 | -81.2145 | 44.7631 | 9.4952 |  | 9.3331 | 41.4853 | 41.2067 | 39.2889 | -5.6935 | -5.861 | 106.6697 | -29.3253 | -29.0183 | 67.7449 | 80.8654 | 22.634 | 5.57 | 9.659 | 0.8573 | -5.75 | 15.32 | 22.3953 |  | -5.98 | 4.396 |  | 39.72 | -81.9074 | -68.0926 | 16.16 | 74.0574 | 23.8 | -9.3703 | -5.2458 | -5.4785 | 1.5829 |  |  | -12.736 | -24.6886 | 19.9311 | 25.5543 | 62.0869 | 62.3969 | -106.3619 | -16.5207 | 27.4765 | -47.099 | 11.937 | 5.1576 | 4.8623 | 13 | 135.7482 | 134.6364 | 100.6 | -100.0491 | -331.6945 | 333.2136 | 421.8381 | -128.0639 | -128.6952 | -62.5878 | -55.718 | 77.7151 | 77.2591 |  |  | 29.3916 | 28.5237 | -61.2047 | -61.9061 | 101.5 | 101.73 | 19.9 | 21 | 22.8078 | 26.16 | -352.1276 | 102.0946 | 104.3432 | 13.9 | -31.5 | -27.6 | -27.6 |  | 1.2145 | -415.6775 | -313.8372 | 482.7162 | 392.8207 | 58.5347 | -380.4026 | 384.8918 | -159.5788 | -223.4098 | -378.7157 | 108.8584 | 109.2336 | 158.8783 | -463.5412 | 235.42 | -243.1097 | 238.4925 | -12.103 |  | 10.96 | 6.648 | 6.676 | -11.2 | -13.28 |  | 13.8903 | -28.7983 | -36.5927 | 21.5 | 47.922 | 48.6 |  | 13.5351 | 51.8011 | 49.8636 | 52.2852 |  | 31.7 | 23.2832 | 5.92 |  | -58.1941 | 81.5321 | 63.4645 | -57.3871 | -79.2952 | 54.6288 | 24.9842 | -42.2 | 41.1 | 88.4834 | 34.2008
10/10/2025 | 02:00 | 0 | 16.685 | -20.0941 | 8.5539 | 16.4541 |  | 38.2527 | -83.8582 | 39.786 | 20.3234 | 19.872 | -35.52 | -29.737 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.3304 | 41.06 | 13.5541 | 13.688 | 22.7314 | 11.7707 | 0.2949 | 2.2953 |  |  | -53.5 | -53.48 |  | 35.52 | 28.6 | 14.599 | 0.189 | -38.41 | -38.58 | -74.22 | 39.38 | 40.03 | 16.7147 | -4.8346 | 53.54 | 55.3747 | 51.7772 | -42.599 | -42.058 | 12.2076 | 11.4311 | 72.8738 | 74.3474 | 19.3314 |  | -501.4029 | 4.5399 | -11.1 | -11.1 | 49.1769 | 47.1196 | -2.4443 |  | -88.6876 | -0.5286 |  | 2.7824 | 543.0462 | 91.525 | 91.1893 | -496.2869 | 431.2173 |  | -47.1475 | 49.2872 | 71.244 | 24.82 | 21.23 | 48.8 | 66.64 | 4.6927 | 7.9077 | 54.7459 | 55.4519 | 36.8435 | -68.0435 | -67.6732 | 0.6101 |  |  |  | 94.7 | 84.9 | -13.6 | 63.6389 | 62.4417 | 62.5177 | -36.4287 | -35.4866 | 63.5346 | -64.2186 | 63.1481 | 11.5729 | 40.53 | 22.86 | 57.4292 | 54.2038 | -25.52 | -3.5446 |  |  | -131.9299 | -14.6838 | -16.0715 | -67.1 | -67.6 | 22.2885 | 26.0834 | 41.8132 | 37.5183 | 26.15 | -6.4 | 57.9855 | 130.6674 | -32.13 | -32.47 | 102.01 | 50.5 | 131.5818 | 127.8727 | 36.0641 | 35.7 | 213.9078 | 173.639 | 168.1248 | 168.2281 | 73.5501 | 67.7848 | -18.92 | 508.4679 | 363.9457 |  | -30.9373 | -28.2901 | 11.9789 | 5.1813 | 4.4294 | 63.024 | -35.4473 | -36.2001 | -30.6937 | 14.57 | -14.76 | 1.4 | 12.2607 | -41.0692 | -21.9741 | -21.2779 | 8.5331 | -65.3242 | 27.4219 | 8.2243 |  | 8.0678 | 40.4678 | 40.7586 | 40.1154 | -4.6888 | -3.5166 | 104.9951 | -34.5764 | -34.2526 | 70.1303 | 81.7598 | 22.9197 | 5.34 | 9.5662 | 0.8096 | -5.78 | 15.83 | 22.6523 |  | -6.214 | 4.367 |  | 38.89 | -81.5839 | -69.4809 | 15.75 | 71.8341 | 24.7 | -9.9276 | -4.8807 | -5.1703 | 1.481 |  |  | -13.0209 | -24.1282 | 19.2084 | 25.4972 | 65.2695 | 67.0361 | -107.8616 | -16.0724 | 27.8587 | -44.5707 |  | 4.7072 | 4.4298 | 13.6697 | 137.5411 | 137.5118 | 96 | -96.0372 | -338.5079 | 338.2621 | 429.2152 | -130.2409 | -130.1692 | -62.3392 | -55.8669 | 79.0273 | 75.869 |  |  | 30.2376 | 29.3587 | -60.4875 | -60.5895 | 104.08 | 103.22 | 24 | 25 | 22.7864 | 26.88 | -361.1823 | 108.1636 | 107.9189 | 13.4 | -25.6 | -28.4 | -28.3 | 1.5526 | 1.3294 | -425.5664 | -324.033 | 485.4694 | 398.0988 | 52.5724 | -383.8047 | 380.3603 | -157.8978 | -224.8648 | -379.8908 | 107.7267 | 107.5181 | 161.393 | -472.2161 | 235.9739 | -240.8227 | 240.9645 | -11.9437 |  | 12.48 | 6.782 | 6.755 | -13.44 | -12 |  | 12.9808 | -30.0893 | -32.958 | 22 | 49.307 | 48.778 | 11.1605 | 13.3099 | 50.538 | 51.1018 | 51.3068 |  | 27.4 | 14.3443 | 5.56 |  | -55.1906 | 81.3483 | 62.6417 | -54.398 | -79.2991 | 53.7771 | 25.0438 | -35.9 | 35 | 95.1037 | 26.7326
10/10/2025 | 02:30 | 0 |  | -19.8743 | 8.246 | 16.29 |  | 37.8187 | -79.2039 | 39.6358 | 20.0494 | 19.7059 | -33.3 | -28.056 | 26.4 | 9.108 | -24.2 | 13.0913 | 37.469 | 13.4091 |  | 22.4284 | 11.7267 | 0.2923 | 2.2453 |  |  | -51.86 | -51.88 |  | 33.3 | 26.4 | 13.822 | 0.219 | -41.02 | -41.15 | -68.35 | 41.2 | 41.38 | 15.7561 | -4.5538 | 52.3739 | 54.2788 | 50.5352 | -43.1349 | -44.288 | 30.6729 | 32.8574 | 68.4532 | 72.204 | 55.3004 |  | -516.4882 | 4.1967 | -11 | -11 | 50.6954 | 48.8259 | -2.5164 |  | -90.0006 | -0.6914 |  | 2.7667 | 552.3543 | 85.1161 | 84.3531 | -487.9759 | 426.0435 |  | -57.418 | 58.8202 | 69.1583 | 24.86 | 20.77 | 47.32 | 65.91 | 6.3002 | 6.5681 | 57.4316 | 58.1642 | 37.0606 | -68.2222 | -68.0734 | -0.1494 |  |  |  | 93.5 | 83.9 | -13.32 | 62.0186 | 61.5386 | 60.6038 | -40.4101 | -40.3573 | 65.7324 | -60.7882 | 66.9301 | 11.4328 | 36.51 | 21.35 | 56.0229 | 53.0319 | -24.76 | -15.9508 |  |  | -120.7234 | -14.0016 | -15.6195 | -64.8 | -63 | 22.4478 | 25.4974 | 38.5257 | 36.3464 | 25.04 | -5.5 | 56.916 | 121.1994 | -31.68 | -32.06 | 97.33 | 50.78 | 121.1273 | 117.6545 | 34.2306 | 32.7273 | 205.7011 | 163.8096 | 160.0103 | 161.0704 | 88.453 | 84.7915 | -17.558 | 500.1878 | 358.1335 |  | -30.6444 | -28.1523 | 0 | -3.6164 | -2.5261 | 162.876 | -45.1773 | -45.7279 | -46.0334 | 0 | -16.63 | 108.8 | 12.0257 | -56.7677 | -23.0851 | -22.4708 | 10.1058 | -80.2407 | 46.3546 | 8.5516 |  | 8.3371 | 41.9445 | 42.3127 | 40.1213 | -7.0332 | -6.8657 | 101.3111 | -33.2088 | -32.4873 | 67.4982 | 79.8464 | 22.2165 | 3.96 | 9.4759 | 0.7974 | -6.04 | 15.87 | 22.1822 | 11.165 |  | 4.389 |  | 37.16 | -81.8543 | -65.8711 | 15.55 | 68.8086 | 24.6 | -10.1353 | -4.259 | -4.5924 | 1.4778 |  |  | -12.5952 | -24.3346 | 17.9939 | 25.9135 | 59.8939 | 61.0784 | -108.2923 | -15.8637 | 27.4635 | -43.1456 | 11.9535 | 4.3556 | 4.0396 | 13 | 131.9897 | 130.4537 | 79.6 | -80.4545 | -312.8471 | 313.6635 | 421.7691 | -126.0091 | -124.1987 | -63.8986 | -56.5419 | 77.3883 | 75.4069 |  |  | 30.4353 | 30.3914 | -58.9519 | -58.8508 | 93.19 | 92.72 | 23.9 | 24.1 | 23.0535 | 26.32 | -356.3433 | 106.6612 | 105.9913 | 13.3 | -26.2 | -30.8 | -31 | 1.4488 |  | -417.2807 | -328.3971 | 462.5086 | 381.0022 | 38.0996 | -362.4307 | 358.3502 | -162.4872 | -216.2592 | -361.1701 | 94.448 | 94.3716 | 163.9059 | -441.1964 | 220.4971 | -223.4941 | 226.0341 | -12.5232 |  | 12.4 | 6.56 | 6.58 | -12.48 | -12.4 |  | 12.5414 | -29.9702 | -32.1981 | 22.5 | 49.096 | 49.043 |  | 13.3502 | 48.8728 | 49.7261 | 50.1657 |  | 27.2 | 16.1156 | 5.36 |  | -55.7088 | 81.6522 | 63.8338 | -55.7021 | -80.8993 | 54.7579 | 24.8421 | -35.7 | 36.1 | 109.4077 | 19.2823
10/10/2025 | 03:00 | 0 |  |  | 7.5792 | 16.866 |  | 36.8498 | -79.5038 | 37.906 | 19.4354 | 19.1768 | -31.08 | -27.295 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.6224 | 37.8284 | 12.826 | 12.9473 | 21.5798 | 11.6394 | 0.3379 | 1.5472 |  |  | -50.89 | -50.88 |  | 33.3 |  | 13.956 | 0.217 | -40.99 | -43.1 | -65.58 | 42.01 | 42.19 | 16.1875 | -4.3412 | 52.6597 | 54.2256 | 48.6676 | -41.3934 | -43.953 | 34.031 | 31.1966 | 68.3192 | 69.123 | 48.6354 |  | -502.9587 | 3.9554 | -10.8 | -10.9 | 50.0323 | 48.596 | -2.2775 |  | -86.2841 | -1.0557 |  | 2.5918 | 546.9221 | 83.9259 | 83.6512 | -477.1514 | 420.9575 |  | -59.0051 | 60.4785 | 66.6135 | 25.12 | 20.95 | 47.31 | 65.31 | 3.3531 | 6.0323 | 64.8533 | 64.9312 | 36.174 | -70.3031 | -71.0539 | -0.2743 |  |  |  | 93.6 | 83.4 | -13.05 | 59.9008 | 59.3364 | 57.9515 | -43.8802 | -42.0746 | 64.2229 | -58.2861 | 66.7895 | 11.4009 | 36.45 | 21.14 | 55.5542 | 52.739 | -24.47 | -3.5725 |  |  | -119.1343 | -13.9207 | -15.377 | -62.4 | -60.6 | 22.7994 | 24.9115 | 36.6471 | 35.1746 | 24.77 | -5.14 | 56.2495 | 118.0617 | -30.83 | -31.09 | 96.1 | 49.86 | 120.2182 | 117 | 30.7489 | 30.4091 | 202.6103 | 158.6109 | 154.5625 | 156.3248 | 97.7508 | 88.8661 | -18.065 | 491.0886 | 384.4836 |  | -30.3806 | -28.183 | -12.0459 | 13.6359 | 12.6917 | 159.804 | -52.7831 | -53.7149 | -53.52 | 0 | -16.94 | 100.6 | 12.063 | -24.9935 | -20.5645 | -20.228 | 5.6527 | -87.4652 | 49.5207 | 7.8488 |  | 7.7138 | 41.7543 | 41.2531 | 40.2212 | -4.5213 | -7.2006 | 95.9525 | -29.5769 | -29.3351 | 65.5207 | 80.0361 | 13.2808 | 6.24 | 12.2737 | 0.7742 | -7.69 | 14.6 | 13.818 |  | -6.301 | 4.328 |  | 36.01 | -81.8128 | -66.2969 | 15.85 | 69.4155 | 22.1 | -10.6461 | -4.3859 | -4.5574 | 1.4388 |  |  | -12.751 | -24.3147 | 18.7433 | 25.5529 | 62.3105 | 65.0447 | -108.8286 | -15.4893 | 27.1145 | -42.6998 |  | 4.1993 | 3.8919 |  | 132.9231 | 131.0992 | 114.8 | -113.6959 | -367.2701 | 364.908 | 477.8306 | -128.1025 | -127.3155 | -64.4256 | -57.4212 | 77.8193 | 76.7014 | -94.6658 |  | 31.9295 | 31.7427 | -59.2263 | -58.988 | 87.37 | 87.57 | 26.4 | 27.6 | 22.7245 | 28.48 | -353.1775 | 105.6149 | 106.4733 | 13.3 | -24.5 | -29.4 | -29.4 |  | 1.2246 | -467.7358 | -356.6031 | 453.8994 | 370.1314 | 3.7175 | -357.7152 | 357.8019 | -171.817 | -213.0524 | -350.8055 | 88.1608 | 87.7333 | 173.3543 | -438.9729 | 223.8916 | -221.0798 | 224.0638 | -12.9187 |  | 11.6 | 6.616 | 6.623 | -11.84 | -12.64 |  | 12.1904 | -32.2255 | -31.5541 | 22.8 | 49.383 | 49.633 | 11.2431 | 13.5551 | 51.289 | 50.1485 | 51.2971 |  | 24.4 | 19.3453 | 5.23 |  | -56.1589 | 81.831 | 66.0695 | -56.7371 | -80.8853 | 56.0413 | 23.6878 | -33.7 | 34 | 108.0785 | 21.6875
10/10/2025 | 03:30 | 0 | 16.8564 | -20.2612 | 7.3687 | 16.2151 |  | 36.6966 | -78.1287 | 38.1501 | 19.4474 | 18.7182 | -22.2 | -28.03 | 26.4 | 9.108 | -24.2 | 13.5024 | 38.199 | 14.0035 | 14.0908 | 23.6844 | 11.7341 | 0.4087 | 5.5122 |  |  | -49.1 | -48.93 |  | 22.2 |  | 14.93 | 0.222 | -39.13 | -39.46 | -64.96 | 39.65 | 39.61 | 16.6379 | -4.8298 | 52.3223 | 53.963 | 49.662 | -37.2406 | -38.5945 | 28.967 | 28.7954 | 69.5248 | 70.1946 | 40.4291 |  | -497.5807 | 4.7299 | -10.9 | -11 | 44.4951 | 44.7575 | -2.5703 |  | -79.7637 | -1.5342 |  | 2.5645 | 548.0817 | 90.3653 | 89.8465 | -492.3813 | 428.5067 |  | -36.2883 | 37.9659 | 65.6056 | 24.98 | 20.92 | 46.81 | 64.6 | 2.0135 | 5.3625 | 59.1796 | 59.1372 | 41.509 | -67.2207 | -67.7666 | -1.6653 |  |  |  | 90.6 | 81.3 | -12.86 | 61.3389 | 59.9141 | 58.936 | -43.5532 | -43.5783 | 72.9837 | -64.5023 | 75.2276 | 10.8641 | 34.48 | 20.48 | 54.8511 | 51.7136 | -23.83 | -16.202 |  |  | -132.8508 | -13.9268 | -15.0013 | -60.1 |  | 22.9477 | 24.6185 | 37.1167 | 35.1746 | 24.52 | -5.47 | 58.6055 | 130.8324 | -30.85 | -31.32 | 95.65 | 49.02 | 131.1818 | 129.2909 | 34.9649 | 34.0091 | 209.6257 | 167.2258 | 162.017 | 163.8918 | 78.2316 | 71.5832 | -19.29 | 506.4361 | 380.0538 |  | -30.8008 | -28.1833 | 8.2211 | 20.815 | 19.9665 | 50.736 | -39.0796 | -39.9656 | -34.3851 | 0 | -16.04 | 1 | 12.1667 | -10.8161 | -20.8706 | -20.5805 | 9.3066 | -68.908 | 32.263 | 6.2149 |  | 6.1897 | 40.3089 | 40.5075 | 38.7531 | -3.0142 | -2.6793 | 100.4738 | -32.4521 | -33.0645 | 68.1545 | 80.1544 | 19.9899 | 3.45 | 9.7786 | 0.751 | -5.87 | 15.5 | 19.4706 |  |  | 4.387 |  | 36.66 | -80.1927 | -65.7466 |  | 69.2133 | 21.7 | -10.1896 | -4.0861 | -4.1853 | 1.4199 |  |  | -12.3079 | -23.673 | 18.8497 | 24.3276 | 59.4745 | 61.0331 | -109.6422 | -15.4607 | 27.3232 | -42.3032 | 12.1298 | 4.2091 | 3.9868 | 13.365 | 129.749 | 130.7677 | 98.9 | -99.8186 | -348.5674 | 351.1784 | 458.0592 | -126.2888 | -124.4704 | -62.243 | -54.9329 | 75.3169 | 75.3551 |  |  | 31.0835 | 30.9078 | -59.7075 | -59.4356 | 78.87 | 80.79 | 26.6 | 26.4 | 23.0727 | 28.16 | -353.2457 | 103.366 | 103.1483 | 13.8 | -24.3 | -29.3 | -29.3 |  |  | -444.2709 | -343.061 | 434.481 | 361.062 | 5.4085 | -349.4532 | 345.1773 | -173.5552 | -206.5757 | -343.1498 | 82.5577 | 81.387 | 170.3262 | -422.4253 | 215.6126 | -214.4855 | 212.5244 | -11.8119 |  | 12.08 | 6.599 | 6.553 | -11.92 | -12.32 |  | 12.8649 | -30.6142 | -32.256 | 22.1 | 50.766 | 50.267 |  | 13.521 | 49.0453 | 48.6155 | 49.1338 |  | 24.5 | 16.7179 | 5.3 |  | -53.3368 | 79.4761 | 62.722 | -53.6741 | -78.5999 | 53.2592 | 24.1763 | -33.9 | 34.4 | 103.3679 | 26.8187
10/10/2025 | 04:00 | 0 | 17.4971 | -20.6057 | 7.3141 | 17.1766 |  | 36.465 | -79.0173 | 38.6251 | 19.4634 | 19.1195 | 2.22 | -29.293 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.3991 | 41.8544 | 14.3328 | 14.191 | 23.8471 | 11.7404 | 0.3463 | 6.0419 |  |  | -41.27 | -41.08 |  | -2.22 | 28.6 | 14.222 | 0.221 | -33.69 | -33.25 | -61.69 | 33.33 | 34.22 | 16.3473 | -4.5872 | 52.8691 | 54.6181 | 43.7803 | -36.7048 | -36.6336 | 30.8719 | 27.9135 | 63.3627 | 63.7646 | 40.1212 |  | -474.2314 | 3.5302 | -10.7 | -10.7 | 44.2148 | 43.2891 | -2.4804 |  | -76.6964 | -1.0058 |  | 2.4742 | 516.6782 | 88.8394 | 88.5342 | -489.0386 | 405.3299 |  | -41.7942 | 41.4615 | 65.6555 | 25.02 | 20.82 | 46.32 | 64.5 | 5.2285 | 6.3002 | 63.0618 | 63.3472 | 40.7027 | -62.449 | -62.9109 | -2.0612 |  |  |  | 90.2 | 81.1 | -13.13 | 61.8178 | 60.8554 | 60.537 | -42.0217 | -40.8979 | 68.3506 | -61.6523 | 71.5324 | 10.9189 | 33.88 | 20.18 | 53.6792 | 50.8347 | -23.88 | -3.4888 |  |  | -115.2739 | -13.1087 | -14.9235 | -62.4 | -63.1 | 23.2663 | 24.6185 | 35.7078 | 35.1746 | 24.27 | -4.84 | 57.4895 | 115.3891 | -31.54 | -31.89 | 95.64 | 49.37 | 116.3818 | 113.1091 | 30.3957 | 29.7364 | 198.3109 | 157.823 | 151.8574 | 153.7926 | 105.1588 | 98.2764 | -17.965 | 497.8589 | 363.2872 |  | -30.1333 | -27.7528 | -18.349 | 11.3722 | 10.6272 | 169.02 | -57.5897 | -58.2149 | -61.1376 | 13.2 | -15.71 | 124.1 | 12.186 | -28.4071 | -19.9189 | -19.3763 | 10.179 | -95.4677 | 56.444 | 5.0968 |  | 5.0209 | 40.0677 | 39.6232 | 38.2367 | -6.6983 | -6.0284 | 96.6223 | -28.4443 | -28.6097 | 60.5826 | 74.8306 | 16.1447 | 2.11 | 10.0594 | 0.7633 | -6.23 | 14.17 | 15.4208 |  |  | 4.155 |  | 35.78 | -75.2146 | -60.3082 |  | 67.7253 | 23.3 | -9.2434 | -3.7007 | -3.6926 | 1.4162 |  |  |  | -22.5849 | 18.5598 | 23.9063 | 61.1856 | 61.6658 | -104.247 | -15.2715 | 25.5644 | -41.4041 | 12.6054 | 4.3068 | 3.9868 | 13 | 119.3292 | 119.882 | 70 | -69.4215 | -304.1656 | 305.5823 | 418.8302 | -116.2536 | -116.1292 | -64.2089 | -57.7414 | 75.187 | 75.4593 |  | -87.5788 | 36.5878 | 35.9945 | -58.9157 | -59.1116 | 58.53 | 59.32 | 25.5 | 25.1 | 22.56 | 27.84 | -355.595 | 112.9222 | 112.6995 | 13.9 | -27.8 | -34.4 | -34.5 | 1.363 |  | -411.4434 | -329.9805 | 399.9738 | 323.9738 | -5.9681 | -314.7743 | 313.629 | -185.118 | -192.2486 | -312.5777 | 59.1767 | 59.2285 | 185.1908 | -384.311 | 195.7265 | -191.266 | 188.1065 | -12.7622 |  | 11.36 | 6.574 | 6.655 | -11.76 | -12.32 |  | 12.9229 | -30.4982 | -32.372 | 21.6 | 48.473 | 48.301 | 11.2543 | 13.4858 | 49.1215 | 48.9217 | 48.5144 |  | 28 | 16.8198 | 5.4 |  | -58.7017 | 81.0165 | 65.802 | -58.8206 | -79.9256 | 56.7781 | 22.7005 | -37.2 | 37.7 | 117.3074 | 9.0579
10/10/2025 | 04:30 | 0 | 17.4722 | -20.9028 | 7.5502 | 16.6923 |  | 36.9044 | -79.1765 | 38.6591 | 19.7294 | 19.3978 | 0 | -29.585 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.4228 | 41.4724 | 14.4505 | 14.6509 | 24.3933 | 11.6348 | 0.3333 | 5.8537 |  |  | -43.49 | -43.55 |  | 0 | 28.6 | 14.964 | 0.224 | -36.17 | -36.67 | -61.34 | 36.68 | 36.39 | 16.7313 | -4.8904 | 52.8482 | 54.7508 | 48.1722 | -41.2594 | -42.6509 | 28.9656 | 30.5403 | 65.64 | 66.3098 | 41.2058 |  | -481.4841 | 1.94 | -10.8 | -10.7 | 49.2622 | 47.8729 | -2.2379 |  | -82.9442 | -0.3221 |  | 2.681 | 521.7443 | 82.1558 | 81.5454 | -480.952 | 401.8042 |  | -58.8792 | 61.8146 | 67.861 | 24.98 | 20.87 | 47.27 | 65.24 | 6.702 | 7.9077 | 64.2824 | 65.2563 | 39.3478 | -67.3488 | -67.6855 | -1.0939 |  |  |  | 93.2 | 84.1 | -13.02 | 61.7433 | 61.0171 | 60.0273 | -40.6703 | -40.2045 | 56.9123 | -53.0002 | 58.8475 | 11.2636 | 36.03 | 20.95 | 54.3823 | 51.2741 | -24.11 | -15.9508 |  |  | -111.2002 | -13.0481 | -15.2455 |  |  | 23.1564 | 24.9115 | 35.2381 | 35.7605 | 24.53 | -4.67 | 57.6135 | 111.2063 | -29.92 | -30.26 | 94.43 | 50.65 | 111.4909 | 108.6909 | 29.9593 | 29.5545 | 195.7054 | 154.5875 | 150.2236 | 150.7405 | 102.8842 | 97.7713 | -18.983 | 489.302 | 381.4005 |  | -32.0688 | -28.1355 | -11.0812 | 26.9071 | 24.1544 | 141.372 | -56.447 | -57.3961 | -61.6014 | 0 | -17.59 | 86.3 | 12.5449 | 1.2289 | -21.9772 | -21.2342 | 12.8594 | -96.2017 | 60.1398 | 6.0414 |  | 6.0092 | 39.4366 | 40.2052 | 38.7481 | -8.3728 | -8.3728 | 87.2447 | -28.3633 | -28.2981 | 60.2337 | 72.1092 | 11.6768 | 4.19 | 12.1834 | 0.7388 | -7.59 | 15.21 | 11.4953 |  |  | 4.262 |  | 35.77 | -75.5172 | -58.3598 |  | 68.8203 | 23.2 | -9.509 | -4.1347 | -4.2107 | 1.4255 |  |  | -12.9037 | -22.8328 | 19.0171 | 23.5475 | 56.7625 | 60.7475 | -103.1994 | -15.4032 | 26.1454 | -42.6673 | 12.5797 | 4.2286 | 4.0079 | 13.9881 | 121.9107 | 120.7173 | 63.3 | -61.4197 | -296.3147 | 296.2916 | 432.4868 | -117.2314 | -117.0427 | -63.9041 | -56.2695 | 74.6097 | 73.9937 | -85.9938 |  | 35.3793 | 35.2914 | -61.3206 | -60.6188 | 59.04 | 59.39 | 26.1 | 26.8 | 22.6625 | 28 | -348.9991 | 111.4966 | 110.7774 | 14.3 | -26.2 | -34.4 | -34.5 |  | 1.1537 | -427.1288 | -348.9484 | 396.5177 | 324.3378 | -17.5978 | -318.686 | 312.4509 | -184.7685 | -194.1133 | -310.8625 | 60.0273 | 59.5879 | 188.5541 | -385.9088 | 196.5855 | -189.0481 | 189.4783 | -12.7073 |  | 11.2 | 6.642 | 6.582 | -11.84 | -11.36 |  | 12.1019 | -30.3517 | -32.4025 | 21 | 49.56 | 49.598 | 11.1792 | 13.4475 | 48.8585 | 48.2336 | 47.8897 |  | 27.5 | 16.7483 | 5.48 |  | -54.1239 | 81.0204 | 63.8714 | -54.9002 | -79.1596 | 53.512 | 23.461 | -37.1 | 36.3 | 133.1275 | 0.8315
10/10/2025 | 05:00 | 0 | 18.0927 | -21.6434 | 7.5478 | 17.565 |  | 38.7783 | -83.8854 | 39.3587 | 20.0334 | 19.6362 | 0 | -30.164 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.4496 | 44.4312 | 14.484 | 14.8279 | 24.3883 | 10.6691 | 0.3445 | 5.9505 |  |  | -46.12 | -46.47 |  | 0 | 28.6 | 14.839 | 0.226 | -34.32 | -34.55 | -69.39 | 34.31 | 34.6 | 16.9032 | -5.0172 | 53.6964 | 55.2092 | 47.6493 | -42.8669 | -43.2268 | 14.0817 | 12.7986 | 68.5871 | 69.7928 | 14.7747 |  | -460.778 | 0.7979 | -10.4 | -10.4 | 49.8163 | 48.99 | -2.5009 |  | -85.5099 | 0.4799 |  | 3.0279 | 504.9896 | 78.28 | 78.341 | -472.4166 | 389.3907 |  | -72.2735 | 73.9978 | 68.8988 | 25.07 | 21.03 | 48.26 | 65.99 | 7.6397 | 6.97 | 62.2667 | 62.7449 | 38.7126 | -68.0913 | -68.1591 | 0.5013 |  |  |  | 95.6 | 85.8 | -12.99 | 63.0132 | 62.0507 | 60.7159 | -37.3903 | -36.8559 | 48.0442 | -47.2159 | 49.0145 | 11.053 | 34.1 | 20.08 | 55.3198 | 52.2995 | -24.27 | -3.6284 |  |  | -106.1827 | -13.1303 | -15.3399 |  | -63.4 | 23.4915 | 25.7904 | 36.6471 | 36.9324 | 25.36 | -4.66 | 55.862 | 105.6735 | -30.12 | -30.39 | 96.51 | 51.24 | 107.0909 | 106.0364 | 29.9167 | 27.8455 | 196.2994 | 153.4604 | 149.2594 | 150.8941 | 106.6395 | 101.101 | -17.99 | 484.6601 | 391.7577 |  | -31.1114 | -27.8546 | -20.3219 | 24.8769 | 24.1332 | 178.236 | -56.4993 | -57.4817 | -64.183 | 0 | -13.66 | 121.7 | 13.0438 | -5.2594 | -21.5658 | -20.6619 | 11.8931 | -99.5256 | 64.1434 | 6.1335 |  | 6.0448 | 40.2515 | 40.6158 | 39.1209 | -7.5355 | -8.7077 | 75.1879 | -27.3554 | -27.5051 | 55.3952 | 72.2103 | 3.2245 | 2.1 | 13.4749 | 0.7864 | -8.46 | 14.17 | 0 |  | -6.177 | 4.274 |  | 31.67 | -72.8696 | -52.8498 | 15.69 | 67.2875 | 23.5 | -7.4793 | -2.3535 | -2.5342 | 1.4588 |  |  | -13.0442 | -21.7805 | 18.2548 | 22.4597 | 62.6942 | 64.8252 | -102.8313 | -15.894 | 27.3863 | -39.5133 | 12.1 | 4.8244 | 4.4931 |  | 120.8546 | 122.5476 | 44 | -43.3672 | -276.9171 | 276.6793 | 431.384 | -117.163 | -117.6474 | -64.5489 | -56.4406 | 72.8716 | 73.2844 |  |  | 36.1813 | 36.1373 | -62.7009 | -63.6244 | 59.51 | 60.13 | 27.7 | 27.3 | 23.1154 | 29.6 | -354.0645 | 111.0303 | 109.2956 | 15.1 | -24.5 | -34.4 | -34.5 | 1.4743 |  | -422.0948 | -361.1608 | 412.2748 | 333.9928 | -15.0274 | -316.6119 | 319.8521 | -187.0027 | -195.0965 | -318.7845 | 60.6497 | 59.682 | 187.4241 | -397.8405 | 199.289 | -190.7355 | 197.3638 | -12.3914 |  | 11.76 | 6.495 | 6.511 | -11.36 | -11.44 |  | 12.2179 | -31.3191 | -31.8471 | 21.4 | 50.392 | 50.153 | 11.3565 | 13.4885 | 48.1664 | 47.5844 | 48.2692 |  | 25.6 | 16.4894 | 5.64 |  | -55.4007 | 81.7309 | 65.4927 | -55.2289 | -81.0956 | 56.5002 | 23.9792 | -34.1 | 35.2 | 156.9598 | -18.8487
10/10/2025 | 05:30 | 0 | 18.7315 | -22.579 | 7.8991 | 16.9678 |  | 40.0582 | -86.1537 | 41.7704 | 20.8074 | 20.3783 | -2.22 | -30.683 | 28.6 | 9.936 | -26.4 | 13.5805 | 46.5694 | 15.2749 | 15.1501 | 25.438 | 10.4986 | 0.355 | 5.998 |  |  | -46.48 | -46.72 |  | 2.22 | 28.6 | 16.374 | 0.236 | -39.98 | -40 | -59.45 | 40.41 | 40.33 | 16.4045 | -5.2696 | 55.4083 | 57.0546 | 48.7322 | -45.6801 | -47.2745 | 27.0326 | 31.8389 | 68.1852 | 69.6588 | 45.7667 |  | -496.9786 | 1.7493 | -10.7 | -10.8 | 52.6417 | 51.9855 | -2.4799 |  | -89.3444 | 0.5746 |  | 3.414 | 541.917 | 87.466 | 87.2524 | -487.4086 | 424.0659 |  | -70.9052 | 71.8185 | 72.0324 | 26.02 | 22.05 | 50.34 | 68.51 | 3.2192 | 3.755 | 66.6353 | 67.6291 | 37.5642 | -78.7335 | -77.3018 | 1.1923 |  |  |  | 99.6 | 88.8 | -13.58 | 61.824 | 61.3063 | 60.2731 | -36.6322 | -35.9861 | 53.6144 | -54.8742 | 56.0097 | 11.4916 | 38.38 | 22 | 58.6011 | 55.3757 | -25.19 | -3.7958 |  |  | -116.3001 | -13.8236 | -15.8426 | -67.1 | -68.9 | 23.7827 | 27.5482 | 41.3435 | 39.2761 | 27.33 | -5.65 | 57.9855 | 116.3616 | -30.04 | -30.54 | 103.33 | 53 | 117.1455 | 114.7455 | 27.9993 | 27 | 206.0264 | 163.9006 | 158.0415 | 159.8507 | 93.4817 | 85.0999 | -19.484 | 496.9529 | 369.0682 |  | -31.8915 | -29.2651 | 0 | 47.4294 | 43.208 | 58.416 | -49.1303 | -50.2242 | -47.9289 | 0 | -25.76 | 1 | 13.6855 | 33.7801 | -21.6101 | -21.2508 | 11.1495 | -83.046 | 47.6436 | 6.2214 |  | 6.1657 | 41.1911 | 40.7859 | 39.9388 | -4.019 | -4.019 | 81.7187 | -26.4456 | -25.764 | 57.7835 | 77.2035 | 2.9462 | 2.58 | 13.0721 | 0.8206 | -8.26 | 12.75 | 0 |  | -6.233 | 4.318 |  | 31.45 | -77.9531 | -59.5339 | 16.33 | 67.5991 | 22 | -8.4522 | -2.2276 | -2.4018 | 1.5956 |  |  | -12.491 | -23.6823 | 17.8106 | 24.9266 | 61.4413 | 63.9848 | -107.7157 | -16.505 | 29.0336 | -41.4479 |  | 5.6459 | 5.3052 | 13.5159 | 118.2029 | 118.9542 | 63.3 | -63.359 | -305.3347 | 305.5776 | 430.5446 | -115.767 | -114.79 | -63.9895 | -55.6242 | 69.541 | 68.4075 |  |  | 37.0272 | 36.9723 | -64.8936 | -64.9974 | 52.37 | 52.44 | 27.5 | 27.5 | 22.827 | 30.8 | -352.0853 | 109.9992 | 112.3137 | 14.5 | -26.2 | -36.8 | -36.8 |  | 1.2852 | -420.1156 | -335.5325 | 387.0999 | 310.0204 | -18.8783 | -303.2145 | 299.9518 | -185.4651 | -187.6401 | -299.0292 | 55.5846 | 54.9264 | 189.7499 | -375.0526 | 188.9596 | -180.9317 | 183.2029 | -12.6825 |  | 11.04 | 6.563 | 6.597 | -11.28 | -12.08 |  | 12.3369 | -30.9682 | -31.7006 | 23.8 | 50.425 | 49.564 | 11.2458 | 13.4835 | 44.8136 | 45.0557 | 44.4954 |  | 26 | 18.519 | 5.58 |  | -56.8188 | 81.5308 | 64.4205 | -56.2455 | -80.9055 | 54.7111 | 24.8104 | -34.5 | 35.3 | 123.0919 | 14.4454
10/10/2025 | 06:00 | 0 | 19.8573 | -23.8476 | 8.5968 | 18.1162 |  | 42.7375 | -95.3797 | 44.0167 | 22.3153 | 21.8696 | -4.44 | -31.07 | 28.6 | 10.764 | -26.4 | 13.025 | 52.6982 | 15.8685 | 16.1355 | 26.8671 | 10.8946 | 0.3383 | 5.7328 |  |  | -50.26 | -50.2 |  | 4.44 | 28.6 | 17.427 | 0.243 | -38.24 | -38.8 | -70.53 | 38.56 | 39.09 | 15.537 | -4.8123 | 58.0229 | 59.8505 | 51.1787 | -43.5367 | -42.7286 | 12.1838 | 12.4998 | 72.7399 | 74.7492 | 15.2794 |  | -501.1865 | 5.0349 | -12.5 | -12.5 | 49.3659 | 48.4269 | -2.4511 |  | -84.2877 | -0.894 |  | 3.2397 | 545.1825 | 94.1496 | 94.5768 | -490.5904 | 445.0926 |  | -56.0534 | 58.8403 | 66.873 | 23.38 | 19.68 | 48.16 | 64.31 | 0.674 | -1.4693 | 67.858 | 68.1425 | 38.0636 | -68.4242 | -68.1035 | -1.063 |  |  |  | 100 | 90 | -13.88 | 64.6153 | 63.0857 | 62.3007 | -36.0618 | -35.3209 | 61.5427 | -60.7551 | 62.7123 | 11.0127 | 39.18 | 22.09 | 58.3667 | 54.9362 | -25.96 | -3.6284 |  |  | -106.1548 | -12.405 | -16.3813 | -70 | -69.7 | 24.0408 | 30.4779 | 45.5703 | 43.3777 | 30.06 | -5.75 | 59.272 | 104.986 | -29.13 | -29.64 | 102.01 | 54.63 | 105.0909 | 103.1818 | 21.2096 | 19.1455 | 198.6192 | 157.1136 | 153.6686 | 154.2021 | 108.8949 | 102.7693 | -17.777 | 499.2618 | 310.4604 |  | -32.2218 | -29.5069 | -20.8014 | 25.9497 | 24.3377 | 182.844 | -66.7125 | -67.3762 | -65.1413 | 16.52 | -25.79 | 109.6 | 13.7712 | -6.0894 | -19.2577 | -18.6332 | 9.8216 | -98.7977 | 65.5685 | 5.888 |  | 5.8283 | 39.5266 | 39.9551 | 38.3556 | -1.0047 | -0.6698 | 81.5512 | -19.4312 | -19.0515 | 59.6423 | 76.1368 | 3.9277 | 1.89 | 11.7806 | 0.7388 | -7.49 | 11.89 |  |  | -6.352 | 4.359 |  | 30.78 | -76.8466 | -59.2075 | 16.15 | 66.8626 | 20.5 | -8.9572 | -2.3582 | -2.0421 | 1.6156 |  |  | -12.8442 | -25.4755 | 17.0694 | 26.4461 | 60.9044 | 61.1017 | -109.5885 | -16.9855 | 29.5533 | -42.2203 | 12.356 | 6.2221 | 5.9394 | 13.8588 | 103.3163 | 105.2014 | 74.6 | -74.1853 | -301.0018 | 303.8779 | 373.0266 | -100.8284 | -101.3059 | -64.2744 | -57.8199 | 72.632 | 72.3444 |  |  | 31.1604 | 30.3365 | -59.1826 | -58.5882 | 37.21 | 37.52 | 26.2 | 26.8 | 22.5814 | 16.48 | -350.0171 | 105.9847 | 106.8614 | 12.8 | -23.3 | -30.1 | -30.1 | 1.3187 | 1.078 | -365.5865 | -277.8482 | 314.1668 | 254.202 | -27.9315 | -243.4571 | 244.3515 | -182.084 | -146.963 | -241.7508 | 60.1341 | 60.1149 | 181.1242 | -309.8982 | 148.8591 | -155.8693 | 157.0039 | -12.894 |  | 11.36 | 6.351 | 6.369 | -11.12 | -11.04 |  | 11.8395 | -28.8289 | -31.4351 | 22.2 | 51.676 | 49.691 | 11.255 | 13.533 | 47.6176 | 45.6465 | 46.8801 |  | 25.3 | 20.5045 | 5.72 |  | -57.4918 | 82.0886 | 65.5384 | -57.1491 | -79.9793 | 56.0924 | 23.4214 | -34.2 | 33 | 77.3337 | 54.7414
10/10/2025 | 06:30 | 0 | 20.561 | -24.7592 | 8.9885 | 17.8086 |  | 45.3551 | -98.7117 | 47.5148 | 24.1133 | 23.6227 | -8.88 | -33.222 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.0883 | 52.1558 | 16.7684 | 16.8491 | 28.4115 | 10.9192 | 0.3252 | 6.4146 |  |  | -52.41 | -53.03 |  | 8.88 | 30.8 | 19.207 | 0.247 | -45.24 | -45.8 | -59.02 | 45.56 | 46.22 | 15.9695 | -4.8202 | 59.6896 | 61.5711 | 54.8854 | -45.814 | -47.0475 | 32.363 | 34.656 | 74.3474 | 75.9549 | 50.6569 |  | -553.862 | 4.9428 | -11.9 | -11.9 | 54.3573 | 52.7384 | -2.9673 |  | -85.9935 | 0.179 | 6.2568 | 4.3474 | 595.0803 | 115.6651 | 115.1768 | -527.5342 | 509.1394 |  | -51.426 | 53.2966 | 73.0503 | 24.89 | 22.29 | 52.1 | 67.42 | -7.7653 | -7.4974 | 73.7482 | 73.6172 | 36.0841 | -81.7401 | -82.267 | 0.4642 |  |  |  | 107.3 | 96.2 | -14.42 | 63.4701 | 62.3427 | 61.5845 | -31.9397 | -31.7252 | 70.4889 | -77.0518 | 72.8567 | 11.5532 | 40.67 | 23.15 | 61.1792 | 57.7194 | -26.87 | -16.4532 |  |  | -111.2961 | -12.4356 | -16.7453 | -75.1 | -77.4 | 24.5078 | 33.9935 | 51.6757 | 48.6511 | 33.78 | -6.6 | 56.11 | 111.6039 | -29.91 | -30.27 | 104.37 | 54.03 | 111.4364 | 107.8545 | 17.8961 | 17.3091 | 206.8684 | 164.0813 | 160.4626 | 161.0891 | 103.0753 | 91.1814 | -20.33 | 537.0314 | 210.7608 |  | -34.1776 | -31.289 | -23.2582 | 16.153 | 15.5819 | 187.452 | -64.7765 | -65.1562 | -54.2748 | 15.19 | -18.4 | 109.4 | 12.6453 | -21.7292 | -19.6019 | -18.6076 | 9.6892 | -88.3353 | 55.6524 | 6.3574 |  | 6.2446 | 40.3731 | 39.9057 | 39.0949 | 5.0237 | 7.3681 | 86.5749 | -15.9417 | -15.7879 | 65.4126 | 82.7193 | 2.7265 | 2.79 | 12.0613 | 0.7156 | -7.67 | 11.76 |  |  | -6.498 | 4.341 |  | 29.16 | -83.8158 | -64.0143 | 15.57 | 64.3037 | 19.1 | -11.0357 | -2.766 | -2.7954 | 1.8108 |  |  | -12.4607 | -29.2402 | 15.9675 | 30.38 | 58.1334 | 59.1644 | -114.2257 | -17.8315 | 31.8249 | -44.8647 | 12.1936 | 8.3023 | 7.9961 | 13.4762 | 80.0681 | 80.4376 | 44.4 | -44.1868 | -249.6706 | 251.0095 | 261.6244 | -78.2011 | -77.3249 | -63.6444 | -56.4571 | 67.2473 | 67.2606 | -74.9335 | -74.503 | 21.756 | 21.6242 | -50.6804 | -50.354 | 13.8 | 13.39 | 30.3 | 30.4 | 22.0473 | -8.56 | -339.4718 | 98.4046 | 97.6622 | 10.6 | -13.9 | -19.9 | -19.9 |  | 1.1666 | -255.9044 | -178.1206 | 196.7604 | 151.749 | -33.8483 | -145.7086 | 144.5939 | -165.4693 | -69.5547 | -141.6223 | 83.2787 | 82.8176 | 166.3202 | -190.0319 | 72.7224 | -116.3152 | 115.3668 | -12.5232 |  | 13.68 | 6.062 | 6.073 | -13.04 | -8.64 |  | 8.9952 | -24.7852 | -29.6193 | 18.8 | 48.714 | 48.626 |  |  | 44.1083 | 43.0165 | 43.6833 |  | 14 | 18.0836 | 6.32 |  | -54.4773 | 81.7429 | 64.1117 | -53.5317 | -80.0306 | 54.9061 | 24.3085 | -23.2 | 22.6 | 10.066 | 111.7734
10/10/2025 | 07:00 | 0 | 20.0772 | -24.0903 | 9.0194 | 17.4198 |  | 46.1964 | -99.9941 | 49.6323 | 24.9292 | 24.6918 | -8.88 | -35.569 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.5271 | 52.6504 | 17.0423 | 16.9239 |  | 10.4281 | 0.2557 | 5.9226 |  |  | -52.84 | -53.41 |  | 11.1 | 35.2 | 19.246 | 0.243 | -45.2 | -45.78 | -55.26 | 45.49 | 45.81 | 16.6175 | -5.4522 | 61.3946 | 63.0697 | 56.4876 | -43.6707 | -45.3665 | 23.9492 | 22.8973 | 77.1605 | 77.6964 | 43.1986 |  | -566.3516 | 1.8813 | -10.5 | -10.5 | 50.1506 | 48.9536 | -3.3338 |  | -80.9497 | -0.2666 | 6.2549 | 4.316 | 611.4382 | 131.7789 | 132.2672 | -512.1978 | 553.7509 |  | -34.1088 | 36.8722 | 74.2179 | 25.02 | 24.23 | 53.77 | 66.16 | -19.2856 | -16.3386 | 71.9487 | 73.5344 | 35.7669 | -84.3478 | -84.633 | 0.0948 |  |  |  | 108.7 | 97.7 | -15.09 | 65.0988 | 64.1552 | 63.7075 | -29.0238 | -28.7134 | 78 | -91.081 | 84.2647 | 11.8963 | 46.2 | 25.55 | 63.9917 | 60.7956 | -28.05 | -16.5788 |  |  | -122.6765 | -12.3774 | -17.4263 | -81.5 | -82.8 | 24.6011 | 38.681 | 56.3722 | 54.5105 | 38.26 | -7.48 | 52.514 | 120.1268 | -30.73 | -30.69 | 113.26 | 54.27 | 120.2 | 119.4545 | 11.9948 | 11.3818 | 212.2497 | 173.6453 | 168.6299 | 170.9132 | 71.8144 | 58.6052 | -22.152 | 526.1832 | 80.7797 |  | -36.1454 | -33.2852 | 0 | 11.4813 | 12.3125 | 56.88 | -53.9431 | -54.5317 | -23.3879 | 13.1 | -24.38 | 1.2 | 12.4017 | -28.7891 | -17.3205 | -16.8383 | 5.8852 | -56.3958 | 23.44 | 6.298 |  | 6.1647 | 40.7146 | 39.6238 | 39.1338 | 19.09 | 18.5876 | 99.3016 | -9.8789 | -10.2581 | 70.8522 | 88.9438 | 8.0439 | 3.28 | 9.6614 | 0.7779 | -5.89 | 10.51 |  |  | -6.423 | 4.178 |  | 29.71 | -89.1781 | -72.0724 | 15.85 | 64.0339 | 20.2 | -12.2235 | -2.4748 | -2.3835 | 1.7998 |  |  | -12.3086 | -31.8039 | 16.6028 | 32.9643 | 62.3087 | 64.8435 | -119.5689 | -19.0302 | 32.7736 | -46.5475 | 11.5318 | 9.4156 | 9.0614 | 13 | 55.0469 | 55.7872 | 34.4 | -34.0464 | -231.6011 | 236.9159 | 140.7116 | -54.0997 | -54.4535 | -62.1189 | -55.3304 | 68.5163 | 67.8885 | -50.4214 | -50.0288 | 14.0984 | 14.0435 | -33.9474 | -34.0518 | -10.13 | -9.43 | 28.2 | 28.3 | 21.823 | -36.64 | -331.9142 | 84.9399 | 84.701 | 8.2 | -11.8 | -13 | -12.2 |  | 1.0655 | -135.1439 | -47.3593 | 64.591 | 35.9028 | -29.8547 | -30.726 | 21.429 | -168.1698 | 0 | -23.5669 | 114.6682 | 113.3234 | 171.1621 | -61.0996 | -11.8822 | -66.3599 | 64.023 | -12.1277 |  | 16.32 | 5.891 | 5.892 | -15.12 | -6.08 |  | 6.331 | -19.5392 | -30.5287 | 16.1 | 45.321 | 45.957 | 11.2619 |  | 43.9418 | 43.9152 | 44.0301 |  | 13.3 | 15.4373 | 6.34 |  | -55.2277 | 80.0794 | 63.4974 | -54.7781 | -79.8041 | 54.2153 | 25.3485 | -19 | 20.1 | -88.7533 | 197.9703
10/10/2025 | 07:30 | 0 | 20.4843 | -24.6334 | 8.7876 | 19.0895 |  | 47.3775 | -104.5308 | 51.9486 | 26.3692 | 25.9904 | -13.32 | -40.097 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.3683 | 54.4608 | 17.9156 | 18.1267 | 30.0004 | 10.7883 | 0.2696 | 6.2663 |  |  | -57.07 | -57.5 |  | 13.32 | 37.4 | 18.335 | 0.269 | -43.51 | -43.27 | -68.03 | 43.63 | 43.82 | 17.135 | -5.7091 | 60.7473 | 62.9833 | 58.8387 | -48.3593 | -48.8465 | 10.8675 | 10.1844 | 79.7057 | 82.5189 | 14.3137 | 0.0038 | -545.3212 | 2.7975 | -11.5 | -11.4 | 54.8818 | 54.2272 | -2.6191 |  | -90.212 | 1.836 | 7.0732 | 4.7841 | 590.594 | 126.0414 | 124.8817 | -461.5843 | 568.5249 |  | -43.7509 | 49.6174 | 80.7745 | 25.5 | 25.02 | 56.1 | 68.24 | -25.0458 | -25.0458 | 79.9756 | 80.7375 | 32.1646 | -82.364 | -81.9398 | 5.7757 |  |  |  | 112.1 | 100.9 | -15.23 | 69.7387 | 69.2587 | 68.4537 | -17.343 | -16.3862 | 55.7744 | -80.8333 | 59.5311 | 12.2868 | 52.7 | 28.91 | 68.2104 | 64.6042 | -28.16 | -17.9603 |  |  | -112.8436 | -13.5127 | -17.6302 | -88.7 | -88.2 | 25.8755 | 42.1967 | 59.1901 | 59.7839 | 41.62 | -8.2 | 55.1335 | 109.8012 | -30.68 | -30.71 | 115.14 | 58.59 | 110.0364 | 110.5273 | 2.1999 | 1.0182 | 211.899 | 168.0496 | 163.7813 | 165.565 | 62.1072 | 46.5379 | -24.136 | 471.5857 | 13.6193 |  | -36.642 | -33.7988 | 20.4375 | 2.5386 | 1.7309 | 53.808 | -57.6298 | -58.32 | -10.0401 | 0 | -23.96 | 1 | 13.0679 | -48.9171 | -18.1011 | -17.61 | 4.7761 | -44.7963 | 11.9342 | 5.9944 |  | 5.9366 | 41.268 | 41.9652 | 40.249 | 23.9463 | 24.951 | 100.4738 | -0.0602 | -0.3805 | 69.7962 | 87.9649 | 7.6924 | 3.64 | 10.179 | 0.8328 | -5.94 | 10.13 | 0 | 9.1713 | -6.343 | 4.36 |  | 31.6 | -88.3346 | -71.1986 |  | 67.1421 | 20.5 | -11.1976 | -1.6291 | -1.5584 | 1.8489 |  |  | -11.9298 | -30.4963 | 15.8739 | 31.6483 | 61.5209 | 63.2391 | -118.7511 | -21.7347 | 34.1058 | -51.2691 | 11.8995 | 9.6402 | 9.2723 | 13 | 49.2658 | 49.0272 | 69.6 | -69.2983 | -276.7276 | 276.8108 | 124.3395 | -49.2364 | -49.0326 | -64.2439 | -56.2885 | 72.4207 | 70.956 | -11.1136 | -11.0375 | 11.4617 | 10.7695 | -25.3452 | -26.1369 | -17.26 | -16.87 | 27.5 | 28.8 | 22.1093 | -54.96 | -325.6074 | 91.7828 | 91.4939 | 9.4 | -15.3 | -9.6 | -9.6 |  |  | -118.9984 | 14.1208 | 0 | -6.3012 | -34.9052 | 10.523 | -14.5149 | -167.3426 | 39.6056 | 12.9359 | 121.7921 | 121.2311 | 168.0431 | -5.756 | -41.3728 | -41.4173 | 42.8685 | -13.7372 |  | 16.88 | 6.056 | 6.055 | -15.12 | -5.36 |  | 5.5985 | -18.3093 | -32.372 | 18.5 | 50.463 | 47.733 | 11.2316 | 13.4435 | 46.6532 | 46.1483 | 46.9107 |  | 13 | 20.0411 | 6.58 |  | -57.6987 | 82.1257 | 65.1782 | -57.4748 | -81.1193 | 55.6982 | 24.6276 | -22.6 | 21.9 | -149.9148 | 266.396
10/10/2025 | 08:00 | 0 | 20.7057 | -24.9174 | 8.9327 | 19.5918 |  | 47.8265 | -104.0663 | 54.307 | 27.6532 | 26.7992 | -22.2 | -42.768 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.4213 | 53.0704 | 17.5783 | 17.6244 | 29.3556 | 10.9842 | 0.2416 | 6.2771 |  |  | -59.37 | -58.65 |  | 24.42 | 41.8 | 18.796 | 0.267 | -48.41 | -48.65 | -61.46 | 49.23 | 49.43 | 17.3471 | -5.6366 | 62.3548 | 63.9015 | 94.7956 | -55.9949 | -55.0632 | 21.132 | 23.8667 | 79.1699 | 80.6434 | 27.1053 |  | -562.5096 | 3.1711 | -11.8 | -11.7 | 62.6136 | 60.8237 | -2.4557 |  | -103.686 | 3.657 | 8.0409 | 5.5234 | 596.5756 | 120.8838 | 121.0974 | -439.823 | 585.2491 |  | -78.123 | 79.8169 | 83.9081 | 26.63 | 25.59 | 58.47 | 71.08 | -24.376 | -23.1704 | 79.8163 | 81.2201 | 30.256 | -94.0076 | -92.6559 | 12.0476 |  |  |  | 117.5 | 105.8 | -15.82 | 69.2646 | 67.8728 | 68.5306 | -14.9846 | -14.8788 | 43.1588 | -73.4259 | 47.4671 | 12.0678 | 54.64 | 30 | 72.1948 | 68.9987 | -28.76 | -19.0907 |  |  | -106.0728 | -14.549 | -18.1581 | -91.2 | -91.8 | 26.6556 | 43.9545 | 61.5383 | 62.1277 | 43.63 | -8.68 | 57.35 | 105.9935 | -31.24 | -31.56 | 114.48 | 61.23 | 106.5636 | 104.9636 | 0 | -0.3364 | 211.5484 | 169.2405 | 164.7259 | 166.709 | 63.4449 | 46.8518 | -24.776 | 449.1357 | -5.4796 |  | -37.1681 | -34.4873 | 21.0198 | -6.0563 | -5.4175 | 72.24 | -58.8634 | -60.0918 | -10.5283 | 15.32 | -21.66 | 1 | 13.0489 | -65.7256 | -17.8993 | -17.4174 | 6.257 | -44.6076 | 11.9834 | 5.1778 |  | 5.1332 | 39.5733 | 40.3434 | 38.8738 | 23.2764 | 22.7741 | 111.191 | 1.7592 | 1.5919 | 75.6986 | 93.4719 | 11.3179 | 16.6 | 13.6629 | 0.8682 | -8.68 | 11.32 | 11.2126 |  | -6.333 | 4.307 |  | 37.91 | -96.1357 | -77.0754 | 16.44 | 69.6743 | 20.5 | -12.7922 | -2.2621 | -2.1884 | 1.9096 |  |  | -12.3842 | -32.4397 | 16.9134 | 33.7777 | 63.2238 | 64.4484 | -120.46 | -23.3512 | 36.4315 | -55.8603 | 10.5833 | 9.5914 | 9.2512 | 12 | 49.563 | 49.3885 | 70.4 | -70.3113 | -276.1037 | 280.7524 | 122.2589 | -48.5662 | -48.4033 | -62.874 | -56.5459 | 73.0154 | 72.2057 |  |  | 10.7036 | 10.6377 | -22.799 | -22.3266 | -36.06 | 0 | 28.4 | 27.8 | 21.9255 | -61.52 | -327.8641 | 88.114 | 87.5841 | 8.8 | -14.2 | -9.6 | -9.6 | 1.2308 | 1.1614 | -113.0897 | 30.0565 | 0 | -18.9238 | -37.5388 | 18.3121 | -29.0671 | -169.527 | 49.5487 | 26.1776 | 123.8383 | 122.8274 | 172.0557 | 0.0315 | -50.3777 | -42.5718 | 46.0741 | -13.762 |  | 18.32 | 6.196 | 6.22 | -17.84 | -4.24 |  | 4.5121 | -17.7539 | -33.019 | 17.5 | 49.39 | 51.112 | 11.2712 | 13.4448 | 47.7037 | 47.1862 | 47.4526 |  | 13.8 | 20.9482 | 6.59 |  | -56.9106 | 81.3401 | 64.4423 | -56.6013 | -79.786 | 54.9503 | 24.0081 | -22.1 | 22.4 | -156.3678 | 287.8601
10/10/2025 | 08:30 | 0 | 20.0832 | -24.037 | 9.0099 | 21.3929 |  | 48.8277 | -105.2218 | 57.0225 | 28.9451 | 28.6027 | -26.64 | -47.539 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 13.1034 | 52.6376 | 18.4374 | 18.4005 | 30.6902 | 10.8674 | 0.2907 | 5.8928 |  |  | -62.39 | -61.82 |  | 26.64 | 46.2 | 18.767 | 0.266 | -49.41 | -49.33 | -66.09 | 50.77 | 50.13 | 18.0146 | -6.0969 | 64.9104 | 67.1734 | 103.9111 | -58.5402 | -57.6838 | 22.7392 | 19.4211 | 82.9208 | 85.5999 | 42.342 |  | -599.5896 | 3.9524 | -12.2 | -12.3 | 64.687 | 62.8514 | -3.1093 |  | -108.7755 | 4.5616 | 8.889 | 6.0637 | 635.975 | 138.7066 | 138.1878 | -491.0326 | 629.6241 |  | -102.4631 | 103.6106 | 91.0834 | 28.34 | 27.46 | 62.9 | 76.61 | -17.4102 | -18.6158 | 82.4038 | 83.5146 | 27.2702 | -106.162 | -106.9293 | 15.4412 |  |  |  | 119.5 | 107.7 | -16.35 | 69.8509 | 68.2399 | 67.3814 | -10.2423 | -9.8926 | 48.4368 | -87.2005 | 54.8123 | 12.7982 | 61.61 | 34.22 | 75.7104 | 71.7819 | -31.07 | -4.2424 |  |  | -102.6408 | -14.702 | -19.3122 | -97 | -95.6 | 27.3862 | 47.4701 | 63.8865 | 66.8152 | 47 | -8.84 | 60.6515 | 98.3531 | -31.25 | -31.97 | 112.52 | 65.97 | 97.5818 | 97.9455 | 1.4415 | 0.1818 | 216.4718 | 169.7549 | 166.663 | 168.173 | 78.6676 | 60.0734 | -24.922 | 503.1719 | 4.6053 |  | -36.2331 | -33.7157 | 10.5275 | -21.8791 | -21.3826 | 179.772 | -69.725 | -70.552 | -27.1696 | 0 | -21.77 | 111.2 | 14.028 | -99.5927 | -16.3478 | -15.7755 | 4.4879 | -61.6944 | 30.6116 | 4.6119 |  | 4.5218 | 41.3265 | 42.2679 | 40.0672 | 18.0853 | 15.7409 | 117.3869 | 0.7373 | -0.1077 | 85.5187 | 108.4386 | 6.0224 | 9.63 | 14.5785 | 0.9561 | -9.31 | 13.69 | 0 | 11.1064 | -6.153 | 4.375 |  | 31.18 | -110.8221 | -87.7994 | 17.49 | 69.2239 | 21.8 | -13.8103 | -2.7256 | -2.6341 | 1.9692 |  |  |  | -34.1417 | 16.9483 | 35.8947 | 59.4991 | 62.2333 | -121.9869 | -25.4625 | 37.8509 | -60.8204 | 10.8547 | 10.6668 | 10.2321 | 12 | 49.9263 | 50.7232 | 95.5 | -95.3483 | -295.5277 | 296.7926 | 125.5396 | -49.4507 | -49.0816 | -61.678 | -53.1835 | 75.9868 | 75.914 | 0 | 0 | 10.8464 | 10.6596 | -17.2269 | -16.9526 | -39.56 |  | 30.1 | 29.5 | 22.1306 | -64.08 | -334.4571 | 93.4141 | 93.5986 | 11.1 | -11.3 | -9.6 | -9.6 | 0.9554 | 0.7601 | -121.0328 | 22.7235 | 0 | -16.0409 | -41.6436 | 19.4543 | -26.1775 | -172.3999 | 48.9864 | 20.723 | 125.4987 | 124.931 | 177.2055 | 1.9616 | -48.0852 | -45.2178 | 46.7352 | -12.5754 |  | 20.4 | 6.139 | 6.139 | -19.6 | -2.72 |  | 2.6688 | -15.9075 | -33.1044 | 16.5 | 51.318 | 52.406 | 11.2787 | 13.4662 | 50.153 | 48.7643 | 49.8017 |  | 12 | 23.666 | 7.03 |  | -52.7219 | 81.3815 | 63.5403 | -51.9451 | -80.9433 | 52.4486 | 26.8344 | -21.3 | 21.3 | -165.8436 | 291.6181
10/10/2025 | 09:00 | 0 | 20.1659 | -24.3565 | 9.4454 | 21.2459 |  | 50.158 | -110.3154 | 58.5551 | 29.6731 | 28.8359 | -22.2 | -51.405 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.1589 | 54.9722 | 18.2728 | 18.4193 | 30.9312 | 10.0043 | 0.4671 | 6.2503 |  |  | -61.26 | -61.48 |  | 22.2 | 50.6 | 18.442 | 0.265 | -44.42 | -43.89 | -77.4 | 44.05 | 44.43 | 18.8894 | -6.0223 | 66.978 | 68.7483 | 102.7923 | -41.5273 | -41.1211 | 9.5779 | 9.4462 | 83.1887 | 84.7962 | 28.331 |  | -615.9769 | 18.6256 | -19.4 | -19.4 | 47.2566 | 46.3005 | -3.7032 |  | -89.5078 | 3.5163 | 8.6398 | 5.7617 | 662.7703 | 180.3643 | 180.1812 | -560.7549 | 695.2463 |  | -32.7381 | 34.3921 | 94.7159 | 29.08 | 28.31 | 64.89 | 78.66 | -30.8059 | -31.6097 | 85.8894 | 85.9801 | 28.1529 | -108.8911 | -109.1037 | 10.285 |  |  |  | 118.6 | 106.8 | -17.12 | 68.8825 | 67.498 | 66.5948 | -9.3878 | -9.0259 | 90.6971 | -134.1379 | 100.2851 | 13.1039 | 67.51 | 35.53 | 78.2886 | 73.3932 | -31.81 | -18.3371 |  |  | -135.9274 | -15.8129 | -19.7858 | -104.2 | -104.9 | 27.0401 | 49.8138 | 70.4616 | 70.3308 | 49 | -11.05 | 64.883 | 135.6977 | -30 | -30.41 | 108.48 | 66.48 | 134.4727 | 134.0546 | 3.1913 | 2.4636 | 240.2947 | 193.8683 | 187.771 | 191.0459 | 59.1599 | 41.3265 | -27.738 | 570.7696 | -22.8934 |  | -36.8407 | -34.1675 | 28.4943 | -10.1509 | -8.7629 | 72.24 | -65.2358 | -65.6766 | -3.2303 | 14.48 | -24.34 | 1 | 14.0387 | -77.3891 | -17.4866 | -17.0386 | 3.6411 | -40.3913 | 6.5847 | 5.8678 |  | 5.7921 | 41.4788 | 41.7221 | 40.807 | 30.6445 | 30.812 | 144.5148 | -0.9533 | -0.9393 | 104.9351 | 124.383 | 19.0085 | 9.54 | 9.7127 | 0.8963 | -5.79 | 12.81 | 19.0888 |  | -6.095 | 4.477 |  | 34.98 | -123.1474 | -102.8656 | 17.77 | 72.0955 | 22.7 | -15.1148 | -2.0419 | -2.3319 | 2.0992 |  |  | -13.2938 | -36.3387 | 18.0013 | 38.0914 | 66.0498 | 68.0206 | -131.2165 | -26.6496 | 38.0209 | -62.2916 | 11.1365 | 11.4774 | 10.9084 | 13 | 55.6135 | 57.1949 | 225.9 | -227.3565 | -449.2155 | 456.9651 | 173.7337 | -56.4627 | -54.6745 | -57.7417 | -48.5952 | 75.4664 | 74.9599 |  |  | 13.2744 | 13.1206 | -16.0598 | -16.6511 | -40.91 |  | 32.9 | 32.7 | 22.0473 | -69.12 | -341.8542 | 92.9684 | 93.4789 | 10.5 | -8.5 | -13.1 | -13 | 1.1659 | 0.811 | -169.507 | 39.6377 | 0 | -17.4641 | -51.8144 | 16.6025 | -30.5289 | -177.5275 | 47.0008 | 22.6444 | 126.9475 | 124.8545 | 179.9137 | 6.7307 | -48.3285 | -43.9114 | 44.2495 | -11.6278 |  | 21.2 | 6.637 | 6.638 | -21.12 | -2.08 |  | 1.6709 | -15.2331 | -31.6396 | 16 | 50.894 | 53.077 | 11.2378 | 13.4675 | 49.1194 | 48.6758 | 49.6494 |  | 8.1 | 21.7829 | 7.32 |  | -48.5659 | 78.0037 | 58.3077 | -47.831 | -77.7775 | 47.7418 | 29.9901 | -16.3 | 16 | -273.7075 | 361.5526
10/10/2025 | 09:30 | 0 | 20.2949 | -24.6188 | 9.8766 | 21.1406 |  | 52.5317 | -112.3708 | 60.1355 | 30.6351 | 29.8945 | -22.2 | -53.339 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.2508 | 55.3272 | 18.5591 | 18.7346 | 31.263 | 10.0204 | 0.6125 | 5.9036 |  |  | -61.7 | -61.72 |  | 22.2 | 52.8 | 18.926 | 0.266 | -46.35 | -50.44 | -65.73 | 51.26 | 51.06 | 19.7698 | -6.1182 | 69.3253 | 72.6563 | 104.4242 | -51.1724 | -52.0584 | 35.8641 | 35.1756 | 83.9924 | 85.7339 | 55.4141 |  | -641.9753 | 18.3964 | -19.5 | -19.7 | 58.396 | 56.1179 | -3.4721 |  | -106.2379 | 4.8815 | 9.3172 | 6.3742 | 685.6591 | 175.5424 | 175.1762 | -546.6837 | 707.4318 |  | -52.5585 | 54.0132 | 99.9053 | 28.95 | 28.34 | 66.22 | 79.44 | -26.7872 | -27.8589 | 94.5792 | 94.42 | 28.6669 | -113.8186 | -111.7773 | 20.7673 |  |  |  | 121.1 | 108.7 | -17.48 | 70.7731 | 69.419 | 69.1712 | -4.3039 | -4.5837 | 77.8911 | -128.0581 | 87.6873 | 13.9458 | 67.64 | 36.54 | 79.2261 | 74.7116 | -32.58 | -4.1307 |  |  | -121.7497 | -14.6522 | -20.2054 | -109.1 | -108.3 | 28.298 | 50.3998 | 68.583 | 71.5027 | 50 | -10.16 | 67.177 | 120.5569 | -31.1 | -31.45 | 119.74 | 68.78 | 120.7818 | 117.5636 | -3.3039 | -4.0455 | 232.7954 | 185.0646 | 183.191 | 183.7817 | 79.8684 | 58.9104 | -28.424 | 557.3577 | -27.6504 |  | -37.331 | -34.2099 | 9.1801 | -9.9649 | -8.5755 | 164.412 | -82.3309 | -83.726 | -23.3068 | 0 | -13.88 | 112.9 | 14.6896 | -79.6212 | -18.7883 | -18.2114 | 6.3307 | -60.105 | 24.2733 | 5.5737 |  | 5.4692 | 42.2318 | 42.7304 | 41.0299 | 27.1279 | 27.2954 | 145.0172 | 5.2685 | 5.5029 | 105.1826 | 128.526 | 10.417 | 13.82 | 14.0609 | 0.9842 | -8.48 | 13.23 | 11.1518 |  | -5.834 | 4.525 |  | 36.47 | -129.4555 | -105.214 | 18.76 | 74.6792 | 23.4 | -19.0379 | -6.0151 | -6.1668 | 2.0733 |  |  | -12.4497 | -41.1766 | 18.2885 | 43.2597 | 60.2451 | 61.7241 | -133.2622 | -27.6635 | 36.3822 | -72.4074 | 10.3964 | 11.7313 | 11.3303 | 11.7654 | 56.4002 | 56.4989 | 246 | -245.541 | -469.6643 | 471.6669 | 183.8237 | -55.7152 | -55.8872 | -58.0486 | -47.9874 | 76.5304 | 77.1889 |  |  | 12.5713 | 12.3626 | -17.135 | -16.9715 | -49.41 | 0 | 32.9 | 33.1 | 22.0687 | -72.56 | -346.5576 | 95.3595 | 95.76 | 11.5 | -8.5 | -11.3 | -10.5 | 1.0139 | 0.9762 | -178.5095 | 50.5741 | 0 | -17.0366 | -54.6413 | 18.2936 | -29.189 | -179.3349 | 48.7899 | 23.7613 | 124.3291 | 124.5447 | 186.0701 | 1.2013 | -50.6533 | -43.5944 | 44.3287 | -12.8144 |  | 21.44 | 6.851 | 6.811 | -21.04 | -1.84 |  | 2.0523 | -14.9981 | -31.8471 | 15.6 | 53.083 | 52.99 | 11.1945 |  | 49.3329 | 48.5044 | 49.2312 |  | 8.1 | 22.205 | 7.37 |  | -50.4072 | 79.1484 | 58.9714 | -50.6802 | -78.0875 | 47.3944 | 30.2793 | -17.6 | 19.4 | -283.707 | 380.6909
10/10/2025 | 10:00 | 0 | 20.5275 |  | 10.1171 | 19.7844 |  | 53.418 | -114.5447 | 62.1419 | 31.655 | 30.646 | -26.64 | -53.801 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.1132 | 57.9516 | 19.1012 | 19.4167 | 31.8005 | 10.7893 | 0.4441 | 5.8256 |  |  | -67.68 | -67.66 |  | 26.64 | 52.8 | 19.176 | 0.266 | -58.76 | -59.32 | -60.29 | 59.87 | 59.99 | 19.764 | -6.3312 | 72.4706 | 74.9796 | 99.4835 | -59.3439 | -59.8727 | 23.0535 | 24.1736 | 84.6622 | 87.7433 | 56.9277 |  | -618.5872 | 20.3918 | -20.4 | -20.7 | 65.3634 | 64.429 | -3.6359 |  | -105.8113 | 5.731 | 9.088 | 6.4355 | 661.3969 | 165.8375 | 166.2648 | -530.3856 | 686.4356 |  | -51.6067 | 52.5121 | 103.1187 | 29.71 | 28.59 | 67.65 | 80.3 | -40.7188 | -38.9773 | 103.2097 | 102.9995 | 25.9021 | -108.0561 | -108.3555 | 16.635 |  |  |  | 123.4 | 111.3 | -17.68 | 75.383 | 73.8297 | 72.9219 | 3.351 | 3.4653 | 54.4986 | -114.0497 | 62.8872 | 13.7976 | 66.5 | 36.31 | 80.6323 | 76.6159 | -32.79 | -18.7139 |  |  | -118.0321 | -14.4325 | -20.4676 | -111.2 | -111.9 | 28.6716 | 52.1576 | 69.0527 | 72.6746 | 51.63 | -10.14 | 65.472 | 115.054 | -31.65 | -31.95 | 120.35 | 70.14 | 115.0545 | 113.3636 | -15.2567 | -14.2364 | 230.3563 | 180.1606 | 177.5009 | 176.9114 | 80.9902 | 62.3425 | -27.808 | 541.3486 | -26.8725 |  | -38.0371 | -35.0693 | 0 | -23.9122 | -21.001 | 182.844 | -79.5941 | -81.6592 | -27.3606 | 14.14 | -26.43 | 109.5 | 15.2857 | -107.432 | -18.1018 | -17.4542 | 5.2087 | -61.5914 | 26.716 | 5.2052 |  | 5.0999 | 42.0332 | 41.3871 | 40.6763 | 41.6966 | 39.3522 | 87.9146 | 16.2635 | 16.4437 | 57.6648 | 77.5363 | 5.1289 | 6.06 | 13.5677 | 0.9512 | -8.4 | 13.64 | 0 |  | -5.788 | 4.46 |  | 39.44 | -79.6741 | -60.5315 | 18.45 | 83.5339 | 24.7 | -23.2885 | -7.2794 | -7.7005 | 2.1216 |  |  | -13.1131 | -46.0591 | 17.4581 | 48.8561 | 57.211 | 60.0713 | -151.4088 | -28.8082 | 38.784 | -77.5942 | 10.6569 | 11.8387 | 11.5413 | 12 | 51.456 | 52.6217 | 162.2 | -163.5763 | -376.7541 | 374.7165 | 143.0173 | -50.9323 | -51.3217 | -57.5606 | -48.599 | 73.6837 | 72.4426 |  |  | 13.1865 | 12.3406 | -17.5959 | -17.2506 |  |  | 31.7 | 29.4 | 22.0281 | -73.52 | -341.1664 | 94.7679 | 94.1033 | 15 | -9 | -11.4 | -11.3 | 1.1535 |  | -133.657 | 50.4826 | 0 | -19.632 | -37.9776 | 20.8569 | -29.4084 | -183.821 | 51.4984 | 27.0594 | 125.0389 | 124.8801 | 185.64 | 7.3975 | -50.9368 | -42.8204 | 41.2414 | -13.5532 |  | 23.12 | 6.626 | 6.677 | -21.6 | -2.72 |  | 3.1937 | -13.8567 | -31.4351 | 14.6 | 53.012 | 50.907 | 11.1994 |  | 47.939 | 47.2945 | 47.6097 |  | 9.9 | 21.0133 | 7.43 |  | -50.4955 | 80.1999 | 58.1601 | -49.8834 | -78.7852 | 47.6434 | 30.5091 | -18.6 | 18.5 | -229.3254 | 361.1595
10/10/2025 | 10:30 | 0 | 20.3427 | -24.2668 | 10.4891 | 19.025 |  | 54.6883 | -113.7532 | 63.1646 | 32.101 | 31.3546 | -24.42 | -55.316 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 13.0342 | 58.367 | 19.2272 | 19.5353 | 32.4078 | 10.7668 | 0.4674 | 5.2947 |  |  | -68.49 | -69.02 |  | 26.64 | 52.8 | 20.087 | 0.239 | -60.79 | -59.98 | -60.35 | 59.39 | 59.62 | 19.8462 | -6.0391 | 73.0858 | 75.7525 | 99.7794 | -62.8269 | -61.4162 | 33.8449 | 33.5622 | 86.0018 | 89.0829 | 61.5756 |  | -620.2474 | 6.4128 | -12.7 | -13.5 | 68.2956 | 67.5935 | -3.6639 |  | -107.9665 | 6.4489 | 9.08 | 6.1723 | 654.6829 | 167.9433 | 167.6992 | -530.7616 | 695.0238 |  | -56.5874 | 57.0376 | 105.0348 | 29.69 | 29.1 | 68.39 | 82.03 | -44.0677 | -42.4602 | 100.6528 | 101.7249 | 23.5331 | -111.0224 | -110.2162 | 17.4267 |  |  |  | 123.1 | 110.8 | -17.79 | 76.6123 | 74.7482 | 73.5873 | 7.1955 | 7.1925 | 50.1995 | -113.5052 | 57.3526 | 14.2225 | 69.44 | 37.67 | 82.5073 | 78.0807 | -33.46 | -4.1866 |  |  | -122.1912 | -14.829 | -20.6853 | -113.8 | -114.7 | 28.5397 | 53.3295 | 71.4009 | 75.0183 | 52.74 | -10.75 | 66.7585 | 117.6817 | -29.12 | -29.3 | 118.09 | 70.86 | 118.5455 | 120.6545 | -14.6278 | -14.7455 | 230.4302 | 182.5245 | 179.5267 | 180.787 | 76.8637 | 56.7531 | -28.371 | 542.7357 | -41.1827 |  | -38.1487 | -35.0586 | 17.2263 | -36.0234 | -32.8591 | 169.02 | -74.1691 | -74.5821 | -17.2683 | 14.62 | -24.76 | 105.3 | 15.7786 | -133.652 | -17.771 | -17.4107 | 5.2984 | -53.3017 | 17.8665 | 5.4168 |  | 5.2774 | 39.9018 | 40.0319 | 38.4978 | 42.0315 | 41.0268 | 85.5702 | 16.0171 | 16.1992 | 63.7694 | 81.1722 | 6.7182 | 6.87 | 13.7801 | 1.0562 | -8.68 | 14.56 | 0 |  | -5.696 | 4.555 |  | 40.33 | -81.8882 | -61.1612 | 18.26 | 83.9589 | 22.3 | -23.7854 | -7.653 | -8.2244 | 2.1428 |  |  | -12.7107 | -47.3254 | 18.0234 | 49.8496 | 64.8049 | 64.3472 | -151.9892 | -29.5655 | 39.5696 | -79.6276 | 10.6431 | 12.1805 | 11.8893 |  | 48.4131 | 52.6795 | 156.7 | -156.5924 | -367.69 | 373.8432 | 120.6775 | -50.1281 | -48.672 | -59.393 | -49.3491 | 73.976 | 74.0129 |  |  | 13.9886 | 13.2085 | -17.4888 | -17.1836 |  |  | 33.6 | 33.4 | 22.0473 | -75.44 | -343.5163 | 94.9458 | 93.5384 | 16.7 | -5.5 | -13 | -12.2 | 1.0234 | 0.8713 | -121.3699 | 73.4955 | 0 | -10.4464 | -22.1952 | 23.8285 | -22.3585 | -181.3611 | 45.7993 | 21.7518 | 125.3393 | 123.9528 | 186.4385 | -6.5037 | -47.2359 | -46.1156 | 48.6256 | -13.2346 |  | 22.88 | 6.304 | 6.334 | -22 | -1.84 |  | 1.9059 | -14.9401 | -29.6773 | 13.7 | 50.819 | 50.573 |  |  | 48.5084 | 48.2598 | 49.571 |  | 6.4 | 19.1696 | 7.58 |  | -49.1323 | 79.9662 | 58.8141 | -49.0838 | -79.3416 | 49.2646 | 30.0791 | -14.8 | 16.2 | -247.3006 | 364.2808
10/10/2025 | 11:00 | 0 | 20.5861 | -24.5123 | 10.5587 | 19.2528 |  | 56.9578 | -117.9921 | 64.5754 | 32.813 | 32.1615 | -22.2 | -57.043 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.2494 | 60.8754 | 19.8523 | 19.9638 | 33.1069 | 11.5176 | 0.3722 | 5.9339 |  |  | -67.67 | -67.6 |  | 22.2 | 55 | 19.82 | 0.238 | -54.89 | -55.38 | -70.45 | 55.8 | 55.86 | 20.8965 | -6.815 | 74.072 | 77.2622 | 95.7096 | -52.378 | -52.2071 | 10.7465 | 10.2603 | 87.4754 | 89.2168 | 32.4933 |  | -610.2394 | 7.052 | -13.3 | -13.7 | 59.1622 | 57.5359 | -4.0039 |  | -90.8946 | 5.3969 | 8.4725 | 5.8229 | 654.2556 | 187.4141 | 188.0855 | -552.966 | 720.199 |  | -35.4522 | 36.648 | 105.6336 | 33.14 | 23.73 | 72.11 | 79.78 | -49.1581 | -47.9525 | 102.1029 | 102.5283 | 24.5259 | -120.1895 | -119.6396 | 10.6463 |  |  |  | 124 | 111.6 | -18.17 | 73.621 | 72.1788 | 71.6849 | 3.8651 | 4.0251 | 73.4338 | -135.4659 | 82.4825 | 14.6119 | 69.77 | 38.12 | 84.6167 | 79.3991 | -33.79 | -19.0907 |  |  | -139.4102 | -15.1583 | -21.1991 | -116.1 | -116.9 | 28.6276 | 54.5013 | 72.8098 | 76.1902 | 53.86 | -11.29 | 67.0995 | 138.8729 | -28.13 | -28.45 | 115.59 | 71.5 | 140.2 | 136.9818 | -12.7537 | -12.1909 | 246.2305 | 195.5495 | 191.3529 | 193.5 | 50.8199 | 31.495 | -30.414 | 564.8564 | -72.6672 |  | -39.0306 | -35.8442 | 41.7452 | -28.7922 | -26.7958 | 55.344 | -59.737 | -60.5742 | 9.2081 | 0 | -25.65 | 1 | 15.8968 | -120.6431 | -18.1863 | -17.5245 | 4.2255 | -29.5764 | -7.2896 | 5.7664 |  | 5.6719 | 41.2799 | 42.3438 | 40.1268 | 48.2274 | 46.8878 | 99.804 | 13.4189 | 13.5847 | 67.5766 | 83.4886 | 15.046 | 6.31 | 11.1678 | 1.0916 | -6.69 | 14.33 | 15.3758 |  | -5.667 | 4.511 |  | 42.08 | -83.9865 | -65.9225 |  | 85.2034 | 21 | -24.0997 | -7.6173 | -7.8996 | 2.2043 |  |  | -12.7869 | -48.1004 | 16.3852 | 51.1858 | 61.9932 | 61.2563 | -153.6203 | -30.1428 | 39.6699 | -80.91 | 10.3643 | 12.6102 | 12.1847 | 11.8491 | 52.2856 | 52.2177 | 180.6 | -180.304 | -402.7951 | 406.6984 | 121.3996 | -53.5896 | -50.8483 | -58.0757 | -49.1483 | 74.2577 | 73.7986 |  |  | 11.6155 | 11.5166 | -16.4188 | -16.6598 |  |  | 21.9 | 21.8 | 22.0281 | -75.76 | -339.0077 | 92.3965 | 92.4266 | 12.8 | -13.6 | -12.2 | -12.2 | 0.9168 | 0.5816 | -115.2676 | 93.0373 | 0 | -12.3249 | -13.5444 | 12.4479 | -21.6519 | -166.7378 | 47.0937 | 21.6165 | 136.1549 | 135.171 | 169.1557 | 1.2382 | -48.2655 | -29.067 | 41.6728 | -12.2596 |  | 17.36 | 6.433 | 6.45 | -17.84 | -5.44 |  | 5.7725 | -10.399 | -30.4097 | 7.9 | 50.705 | 50.482 | 11.2386 | 13.5561 | 48.7552 | 49.0329 | 50.2022 |  | 15.3 | 21.1182 | 7.81 |  | -47.1089 | 80.9103 | 58.8056 | -46.6286 | -79.3471 | 48.0216 | 31.3661 | -23.5 | 23.4 | -275.7982 | 400.6017
10/10/2025 | 11:30 | 0 | 20.8074 | -24.7876 | 10.7965 | 19.2908 |  | 57.8406 | -119.7883 | 64.6951 | 32.529 | 32.0984 | -24.42 | -56.779 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.2042 | 60.481 | 20.3116 | 20.4149 | 34.1516 | 11.3562 | 0.4525 | 6.1462 |  |  | -69.9 | -69.88 |  | 26.64 |  | 20.947 | 0.243 | -60.61 | -61.99 | -59.35 | 62.18 | 62.4 | 21.5759 | -7.1263 | 76.3124 | 79.2476 | 99.3053 | -61.4873 | -59.4475 | 15.3033 | 17.5579 | 87.8772 | 89.4848 | 48.6958 |  | -639.4383 | 6.0186 | -12.7 | -13.2 | 68.3589 | 65.184 | -3.9369 |  | -103.5918 | 6.0503 | 9.2437 | 6.2604 | 668.4162 | 183.2331 | 183.7519 | -548.0085 | 721.6218 |  | -43.1904 | 44.3232 | 107.6694 | 32.63 | 23.72 | 72.11 | 79.5 | -45.8091 | -45.8091 | 102.8891 | 104.7232 | 23.2487 | -118.5021 | -118.0743 | 13.0699 |  |  |  | 126.4 | 114.1 | -18.2 | 74.4243 | 73.1985 | 72.2693 | 7.0754 | 7.1611 | 60.0691 | -128.2886 | 68.382 | 14.3708 | 70.08 | 38.54 | 83.6792 | 79.3991 | -33.81 | -4.2424 |  |  | -133.4545 | -14.9713 | -21.1385 | -117.9 | -118.8 | 28.6661 | 53.9154 | 73.7491 |  | 53.81 | -11.33 | 66.464 | 131.9175 | -30.55 | -30.72 | 118.1 | 73.68 | 132.9454 | 130.5273 | -12.5574 | -13.6364 | 245.7475 | 194.6476 | 190.4664 | 192.0564 | 61.0104 | 41.7107 | -29.627 | 565.5277 | -72.5536 |  | -39.3775 | -35.708 | 33.0131 | -42.8104 | -39.2839 | 130.608 | -66.0592 | -66.9858 | -0.3826 | 0 | -24.67 | 66.4 | 16.6078 | -151.5427 | -17.5192 | -16.7583 | 4.1997 | -39.9683 | 0 | 5.3101 |  | 5.2296 | 41.2021 | 41.5066 | 40.3119 | 46.0505 | 45.7156 | 100.9762 | 15.8791 | 15.756 | 65.5153 | 83.4184 | 12.3726 | 6.69 | 12.6741 | 1.0208 | -7.72 | 14.94 | 11.4222 |  | -5.696 | 4.433 |  | 41.18 | -85.3568 | -68.3038 |  | 86.2943 | 20.2 | -24.76 | -7.9606 | -8.264 | 2.26 |  |  | -13.0918 | -49.2707 | 17.8178 | 51.9374 | 61.01 | 61.6428 | -155.9316 | -30.4443 | 40.3094 | -82.7451 | 10.7865 | 12.5907 | 12.1003 | 12 | 49.6761 | 50.6178 | 179.8 | -178.1895 | -397.6843 | 399.9698 | 119.1368 | -48.4166 | -49.5054 | -59.011 | -49.9989 | 74.3141 | 75.1025 |  |  | 15.7574 | 14.9114 | 6.7406 | 6.1822 | -0.33 | 0 | 19.7 | 20.3 | 10.8084 | -76.16 | -333.8886 | 95.4313 | 95.0607 | 12.2 | -15.5 | -13.9 | -13.9 | 1.1404 | 0.6391 | -112.7611 | 88.4958 | 0 | -17.3632 | -13.4587 | 19.1463 | -26.697 | -156.5093 | 41.5528 | 20.5445 | 140.8832 | 141.0998 | 158.6341 | 11.2703 | -39.2455 | 0 | 31.1417 | -12.8391 |  | 21.76 | 6.663 | 6.683 | -20.4 | -3.44 |  | 2.5498 | -10.0786 | -29.9123 | 8.8 | 50.671 | 50.51 | 11.2562 | 13.3228 | 49.7665 | 48.0586 | 48.0471 |  | 15.5 | 21.4454 | 8.13 |  | -48.7813 | 81.9401 | 59.035 | -48.6555 | -79.3105 | 48.6392 | 30.8629 | -24.4 | 25.1 | -274.6581 | 397.2958
10/10/2025 | 12:00 | 0 | 21.0584 | -25.3577 | 10.663 | 19.5844 |  | 59.1411 | -119.8436 | 66.5163 | 33.911 | 32.9829 | -24.42 | -55.605 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.2287 | 62.2216 | 20.0429 |  | 33.7372 | 11.3854 | 0.4816 | 5.4783 |  |  | -66.88 | -66.8 |  | 24.42 | 52.8 | 18.857 | 0.236 | -60.12 | -58.97 | -59.71 | 59.55 | 59.78 | 20.732 | -6.5277 | 74.6263 | 77.9957 | 93.9293 | -52.646 | -51.9387 | 32.7069 | 31.4557 | 85.466 | 86.9395 | 56.5209 | 0.0036 | -646.0988 | 6.9059 | -13.2 | -13.9 | 59.4906 | 58.0096 | -4.123 |  | -90.5551 | 4.3084 | 8.5963 | 5.8216 | 686.3611 | 197.3326 | 197.0274 | -566.7807 | 748.7672 |  | -27.0672 | 28.8531 | 106.4519 | 32.89 | 23.19 | 72.15 | 79.44 | -50.7656 | -50.7656 | 101.9084 | 102.736 | 25.4931 | -125.0805 | -124.5849 | 10.4492 |  |  |  | 125.5 | 112.9 | -18.36 | 71.5838 | 70.3439 | 69.4896 | 0.1662 | 1.3574 | 88.1408 | -145.526 | 96.465 | 14.3175 | 68.96 | 37.77 | 84.1479 | 79.5456 | -33.74 | -4.1866 |  |  | -147.7917 | -13.8237 | -21.1443 | -115.5 | -116.6 | 28.2706 | 54.5013 | 74.6884 |  |  | -11.46 | 65.1 | 146.5333 | -31.67 | -31.82 | 124.46 | 72.1 | 148.1818 | 144.6364 | -9.8089 | -9.9909 | 252.2681 | 202.4584 | 198.6069 | 199.382 | 41.2405 | 20.8243 | -30.589 | 583.2516 | -86.8859 |  | -38.0462 | -34.9424 | 50.6244 | -47.364 | -43.8214 | 50.736 | -52.7033 | -53.4616 | 19.2505 | 0 | -18.9 | 1 | 16.3125 | -158.8974 | -16.4581 | -15.9786 | 2.5012 | -20.2483 | -15.6383 | 5.3545 |  | 5.2288 | 41.5777 | 41.4472 | 39.6947 | 50.4044 | 49.902 | 106.8371 | 11.7598 | 11.7391 | 74.3189 | 87.5169 | 15.3902 | 6.32 | 10.1936 | 1.0562 | -6.13 | 12.7 | 14.7669 |  | -5.822 | 4.317 |  | 41.77 | -90.2533 | -72.3811 |  | 85.7074 | 21.5 | -24.1389 | -7.6928 | -8.0569 | 2.3046 |  |  | -12.482 | -48.5434 | 16.4954 | 51.3308 | 63.0487 | 63.9292 | -158.9672 | -28.967 | 39.4737 | -78.3579 | 10.9432 | 12.7177 | 12.4694 | 13 | 49.2549 | 50.3319 | 171.4 | -171.2999 | -390.8894 | 393.3747 | 98.4845 | -50.641 | -49.1346 | -59.544 | -52.4433 | 76.2855 | 75.7411 |  |  | 15.0872 | 14.1094 | 1.5608 | -0.0451 | 9.28 | 0 | 13 | 14.3 | 13.3933 | -79.84 | -331.7799 | 94.5375 | 93.8067 | 12.8 | -22.2 | -13 | -13 | 1.0739 |  | -93.6417 | 112.8732 | 0 | -6.2499 | 7.0382 | 7.7844 | -21.1462 | -158.8914 | 35.4041 | 16.3596 | 145.5896 | 145.1013 | 159.3658 | -0.9627 | -35.0787 | -28.1075 | 33.297 | -12.3117 |  | 16.72 | 6.574 | 6.566 | -18.32 | -5.44 |  | 5.51 | -9.5781 | -30.7332 | 5.2 | 49.34 | 50.447 | 11.2423 | 13.4124 | 50.1362 | 49.4693 | 48.8322 |  | 21.2 | 20.8399 | 8.51 |  | -51.9405 | 81.8851 | 61.2898 | -51.4708 | -80.2971 | 51.2973 | 29.1685 | -28.7 | 29.5 | -293.5181 | 413.2015
10/10/2025 | 12:30 | 0 | 21.0808 | -25.0697 | 10.9075 | 18.3272 |  | 59.3263 | -121.1946 | 66.553 |  | 33.1156 | -24.42 | -52.06 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.2496 | 63.3126 | 19.2689 | 19.5618 | 32.0046 | 10.3205 | 0.2904 | 5.8845 |  |  | -65.21 | -65.75 |  | 24.42 | 50.6 | 18.301 | 0.231 | -57.95 | -59 | -56.74 | 59.04 | 59.27 | 19.655 | -6.5487 | 72.7794 | 75.8392 | 87.5255 | -57.8704 | -56.205 | 27.4139 | 31.5962 | 83.3226 | 86.6716 | 61.1058 |  | -611.2905 | 8.1991 | -12.3 | -13.2 | 63.8302 | 62.393 | -4.1345 |  | -97.0986 | 4.2764 | 8.1752 | 5.4645 | 655.5374 | 179.6319 | 179.0215 | -532.2189 | 707.3586 |  | -42.8338 | 44.5281 | 101.3324 | 30.52 | 23.22 | 70.68 | 78.15 | -45.9431 | -45.8091 | 100.2271 | 100.686 | 25.8458 | -113.9008 | -113.7569 | 11.9679 |  |  |  | 125.7 | 113.2 | -18.11 | 75.497 | 74.0128 | 73.0514 | 5.3381 | 6.649 | 65.381 | -125.5921 | 72.4082 | 14.1535 | 70.98 | 38.23 | 81.3354 | 77.2018 | -33.25 | -4.0749 |  |  | -128.0075 | -11.6935 | -20.5955 | -114.8 | -115.5 | 28.0838 | 54.5013 | 70.9312 | 77.3621 | 54.4 | -10.21 | 63.7515 | 126.3347 | -31.02 | -31.54 | 120.93 | 70.57 | 125.8545 | 124.2364 | -13.5597 | -13.3818 | 237.4081 | 188.6958 | 184.9323 | 186.2624 | 52.8364 | 34.0748 | -29.105 | 544.225 | -132.6109 |  | -38.4897 | -35.5247 | 37.8932 | -22.9965 | -20.9479 | 53.808 | -59.7127 | -60.0664 | 6.2153 | 0 | -24.54 | 1 | 16.3502 | -112.3543 | -16.117 | -15.4627 | 1.8453 | -32.0209 | -4.7269 | 5.5313 |  | 5.4432 | 41.703 | 41.5491 | 40.431 | 44.8783 | 44.7108 | 91.7661 | 15.1122 | 15.1298 | 60.7581 | 78.6953 | 12.0284 | 3.08 | 11.7049 | 1.0208 | -7.23 | 15.03 | 11.573 |  | -5.783 | 4.3 |  | 39.39 | -77.4016 | -58.7337 | 17.48 | 82.2197 | 20.1 | -23.0824 | -7.7682 | -8.166 | 2.3227 |  |  | -12.6897 | -46.4299 | 16.1934 | 49.1947 | 62.2058 | 64.2735 | -150.9912 | -27.0258 | 38.0603 | -74.2439 | 10.4543 | 12.3954 | 11.921 | 12 | 45.5422 | 47.0705 | 98.5 | -97.9546 | -282.7033 | 287.3388 | 0 | -44.6995 | -45.2998 | -56.6027 | -49.4234 | 73.2222 | 74.6442 |  |  | 10.8135 | 10.0005 | -9.1473 | -9.6788 | 0.54 | 0 | 29.4 | 29 | 19.6077 | -79.28 | -350.6263 | 93.1371 | 93.3491 | 11.1 | -7.9 | -9 | -8.8 | 1.1443 | 0.8587 | 0 | 162.762 | 53.2453 | 25.652 | 92.964 | -23.6781 | 13.2686 | -163.4551 | 28.71 | -13.1627 | 159.2227 | 161.2475 | 165.7408 | -48.4379 | -29.5811 | -74.3883 | 75.5866 | -12.6825 |  | 22.56 | 6.606 | 6.612 | -22 | -0.72 |  | 1.5549 | -11.5709 | -32.1401 | 13.3 | 47.514 | 50.617 | 11.1775 | 13.4466 | 49.0186 | 48.8297 | 48.3622 |  | 9.3 | 22.0944 | 8.11 |  | -49.962 | 79.0023 | 57.3637 | -49.5122 | -77.1341 | 47.5076 | 29.4373 | -18.3 | 17.9 | -280.2242 | 395.3631
10/10/2025 | 13:00 | 0 | 20.3104 | -24.4664 | 10.8565 | 20.124 |  | 59.0197 | -116.5135 | 64.6241 | 32.823 | 32.0146 | -22.2 | -51.363 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.0107 | 63.4134 | 18.8048 | 19.1623 | 31.0049 | 10.3405 | 0.2637 | 5.928 |  |  | -64.24 | -63.78 |  | 22.2 | 50.6 | 17.394 | 0.228 | -51.65 | -51.41 | -71.89 | 51.73 | 51.91 | 19.452 | -6.1679 | 71.4407 | 74.2881 | 81.3387 | -47.0197 | -47.2732 | 8.5595 | 8.9439 | 81.4472 | 83.3226 | 26.5786 |  | -582.0951 | 8.7863 | -12.8 | -13.3 | 52.874 | 51.8865 | -4.0094 |  | -79.5445 | 3.2881 | 7.0503 | 4.8101 | 629.1694 | 188.3907 | 189.6114 | -533.0104 | 705.5166 |  | -29.2668 | 30.6088 | 99.4662 | 30.1 | 22.88 | 69.25 | 78.43 | -48.6222 | -48.4883 | 97.3417 | 98.4615 | 25.7896 | -112.9 | -112.0274 | 8.812 |  |  |  | 124 | 111.4 | -17.81 | 74.9429 | 73.1654 | 72.4471 | 5.1933 | 5.4075 | 77.5809 | -136.7363 | 84.6061 | 14.4075 | 68.09 | 36.81 | 80.8667 | 76.6159 | -32.21 | -17.9603 |  |  | -130.2455 | -11.7839 | -20.1344 | -114.6 | -116.1 | 27.5455 | 54.5013 | 71.8705 | 77.3621 | 53.89 | -10.55 | 62.0775 | 128.8498 | -30.98 | -31.04 | 117.46 | 69.6 | 130.2909 | 128.5818 | -14.1181 | -14.8 | 237.4706 | 189.7953 | 183.5369 | 186.7232 | 52.2123 | 33.6919 | -28.655 | 545.0795 | -137.0854 |  | -37.9809 | -35.1472 | 36.3711 | -20.9355 | -20.867 | 58.416 | -59.9716 | -60.7431 | 5.5503 | 0 | -24.68 | 1 | 16.1552 | -107.7172 | -16.1298 | -15.5772 | 2.9057 | -31.7103 | 0 | 5.46 |  | 5.3242 | 40.5452 | 40.7302 | 39.2723 | 49.2322 | 48.5623 | 88.9193 | 16.2522 | 16.6718 | 57.7956 | 72.5505 | 15.317 | 3.01 | 10.0618 | 0.9976 | -5.93 | 14.55 | 14.9819 |  | -5.851 | 4.336 |  | 39.61 | -73.1456 | -56.4586 | 17.06 | 80.1414 | 20.4 | -18.7996 | -3.7346 | -4.113 | 2.2159 |  |  | -12.9334 | -41.3934 | 16.845 | 44.0776 | 61.3826 | 61.0148 | -145.7866 | -27.3713 | 39.0411 | -66.8003 | 9.212 | 12.0048 | 11.5307 | 10.6039 | 48.0649 | 48.7819 | 112.3 | -113.2423 | -295.6344 | 299.2605 | 0 | -47.4081 | -47.0999 | -57.5799 | -48.949 | 73.9826 | 74.5193 |  |  | 9.8576 | 9.0666 | -10.3861 | -10.3084 | 16.6 | 0 | 29.6 | 29.9 | 20.5092 | -79.2 | -349.4122 | 92.4236 | 92.7722 | 9.9 | -9.6 | -8.3 | -7.9 | 0.953 | 0.7614 | 0 | 161.5272 | 82.0248 | 47.1118 | 111.6229 | -46.1879 | 33.1337 | -161.9758 | 0 | -38.6205 | 170.8604 | 168.2724 | 167.5204 | -74.922 | -15.0848 | -89.0545 | 86.7569 | -12.4985 |  | 21.12 | 6.539 | 6.525 | -22.24 | -1.04 |  | 1.2619 | -11.4244 | -32.1401 | 13.2 | 47.808 | 47.702 | 11.2243 | 13.4722 | 47.9896 | 48.9182 | 49.2647 |  | 10.4 | 22.6242 | 8.02 |  | -48.872 | 79.2641 | 58.3906 | -48.3571 | -77.8876 | 47.7753 | 29.659 | -18.9 | 18.7 | -286.5695 | 404.6592
10/10/2025 | 13:30 | 0 | 20.3414 | -23.8834 | 10.852 | 20.1422 |  | 57.7152 | -115.0499 | 64.5971 | 32.861 | 32.0342 | -19.98 | -51.251 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.137 | 61.5466 | 18.1395 | 18.4789 | 30.3552 | 10.243 | 0.2903 | 5.6831 |  |  | -63.26 | -63.24 |  | 19.98 | 48.4 | 19.205 | 0.239 | -55.59 | -55.96 | -63.05 | 55.96 | 56.32 | 18.6247 | -5.8917 | 69.7532 | 72.3261 | 78.7637 | -57.7364 | -57.3473 | 30.4969 | 31.1085 | 78.902 | 80.9114 | 51.8174 | 0 | -579.6443 | 8.2985 | -12.6 | -13.3 | 63.7978 | 62.7183 | -3.4852 |  | -101.5541 | 5.0524 | 8.4073 | 5.8657 | 618.0912 | 152.3484 | 151.9821 | -469.0131 | 663.944 |  | -63.7823 | 64.8271 | 98.2487 | 27.7 | 22.25 | 68.54 | 77.6 | -40.1829 | -40.049 | 99.2392 | 99.1709 | 25.3199 | -105.8425 | -104.0581 | 13.7078 |  |  |  | 123.8 | 111.4 | -17.87 | 78.2229 | 75.8408 | 74.8 | 8.9777 | 9.4446 | 41.0464 | -101.9463 | 48.269 | 13.4117 | 65.48 | 35.3 | 78.0542 | 74.4186 | -31.97 | -18.3371 |  |  | -101.724 | -11.437 | -19.8535 | -108.3 | -111 | 27.8751 | 53.9154 | 66.7044 | 76.1902 | 53.34 | -8.86 | 62.93 | 101.3533 | -25.91 | -26.3 | 108.84 | 71.15 | 100.4364 | 97.4364 | -20.2229 | -19.2091 | 216.8408 | 169.0999 | 162.7033 | 165.8651 | 76.7595 | 62.2705 | -26.784 | 482.9982 | -150.1552 |  | -36.9524 | -34.2886 | 0 | -17.1973 | -16.5101 | 167.484 | -80.0377 | -80.6941 | -22.7163 | 0 | -25.73 | 113.2 | 16.0487 | -100.1414 | -16.8335 | -16.3154 | 3.5016 | -54.967 | 22.2908 | 5.7198 |  | 5.6586 | 41.3518 | 41.9774 | 40.2613 | 39.8546 | 38.8499 | 77.6997 | 21.4253 | 21.5242 | 51.7064 | 71.058 | 5.5317 | 4.57 | 13.9681 | 0.9622 | -8.52 | 14.76 | 0 |  | -5.95 | 4.365 | 9.3214 | 38.65 | -71.4035 | -50.0328 |  | 79.6987 | 22 | -19.908 | -4.151 | -3.9869 | 2.1797 |  |  | -13.4399 | -42.5363 | 15.5342 | 45.0325 | 62.6938 | 64.8901 | -147.0264 | -29.349 | 38.0751 | -71.7949 | 9.4644 | 11.2528 | 10.9084 | 11 | 41.9993 | 43.1804 | 84.7 | -84.4154 | -255.8119 | 257.9429 | -14.9067 | -42.186 | -41.9786 | -60.3762 | -52.5422 | 74.6265 | 74.3055 |  |  | 6.4848 | 5.5619 | -14.2087 | -13.6672 | 14.59 |  | 26.3 | 26.5 | 20.6737 | -75.28 | -339.6448 | 87.6297 | 87.1506 | 11.1 | -10.7 | -4.5 | -4.5 | 1.1168 | 0.8925 | 0 | 175.5486 | 62.2427 | 31.2162 | 109.06 | -28.9811 | 16.8824 | -152.2577 | 31.0418 | -22.5381 | 167.2009 | 166.564 | 155.1197 | -52.6386 | -28.5264 | -80.0417 | 82.0309 | -13.7894 |  | 21.36 |  |  | -20.64 | -3.12 |  | 2.8428 | -11.6289 | -34.0444 | 13.3 | 48.03 | 47.913 |  |  | 49.0134 | 46.713 | 46.456 |  | 13.6 | 25.5362 | 8.2 |  | -53.6606 | 81.7511 | 62.0579 | -52.4452 | -81.128 | 52.0803 | 28.4444 | -21.2 | 22 | -269.0356 | 393.2438
10/10/2025 | 14:00 | 0 | 20.1017 | -23.8531 | 10.7087 | 21.693 |  | 58.8129 | -114.1126 | 63.1666 | 32.065 | 31.2904 | -19.98 | -50.776 | 46.2 | 17.388 | -44 | 13.1876 | 61.6602 | 18.6301 | 18.9177 | 31.6006 | 11.3523 | 0.2962 | 5.67 |  |  | -64.5 | -64.5 |  | 22.2 | 50.6 | 19.23 | 0.234 | -56.62 | -57.79 | -59.97 | 57.47 | 59.56 | 18.4381 | -5.9194 | 70.0576 | 72.7783 | 77.0932 | -58.0043 | -58.6949 | 33.9656 | 32.5201 | 78.768 | 78.768 | 63.5418 | 0 | -575.7162 | 8.2995 | -11.8 | -12.5 | 64.9834 | 62.2383 | -3.2321 |  | -98.9559 | 5.9702 | 8.9059 | 5.8864 | 614.7036 | 150.9445 | 150.3952 | -450.5536 | 667.1334 |  | -72.805 | 74.9831 | 98.3186 | 27.89 | 22.85 | 68.51 | 78.3 | -41.9244 | -41.6565 | 103.0181 | 103.7791 | 24.0883 | -108.0483 | -107.4707 | 14.2912 |  |  |  | 124.4 | 112 | -17.89 | 76.4231 | 75.1808 | 73.2632 | 4.9442 | 6.5263 | 42.3666 | -100.1591 | 46.1283 | 14.5011 | 63.2 | 34.79 | 80.1636 | 76.03 | -31.97 | -19.3419 |  |  | -100.3384 | -12.5953 | -19.887 | -109.8 | -109.5 | 28.2211 | 52.1576 | 66.2348 | 73.8464 | 51.61 | -9.15 | 64.7435 | 97.5956 | -25.92 | -26.4 | 106.16 | 72.65 | 98.7455 | 98.1455 | -22.0733 | -21.6636 | 213.9962 | 166.002 | 159.2323 | 161.2838 | 78.4484 | 63.4573 | -27.48 | 463.5161 | -132.8027 |  | -37.7845 | -34.4767 | 12.2095 | -18.8221 | -17.5182 | 176.7 | -81.6019 | -82.1905 | -21.8604 | 15.05 | -24.98 | 106.1 | 15.3269 | -100.0788 | -18.5779 | -18.1763 | 3.8719 | -59.2867 | 23.3323 | 6.5755 |  | 6.4949 | 40.9164 | 41.3658 | 40.1029 | 41.5292 | 41.5292 | 69.4944 | 23.7434 | 23.9836 | 46.4108 | 64.4947 | 5.5317 | 3.05 | 13.4749 | 0.9512 | -8.4 | 14.98 | 0 |  | -5.849 | 4.408 | 7.3994 | 40.13 | -63.3726 | -45.9206 | 17.8 | 82.3392 | 22.6 | -16.837 | -1.4762 | -1.5114 | 2.1939 |  |  | -13.9655 | -39.8209 | 18.4265 | 41.4214 | 59.64 | 61.3128 | -144.0926 | -29.9491 | 39.9738 | -68.3303 | 10.3057 | 10.95 | 10.6329 | 11.8101 | 49.4726 | 50.8393 | 121.1 | -121.7541 | -308.9266 | 309.9756 | 33.0076 | -49.4603 | -50.1512 | -58.257 | -50.8115 | 69.1697 | 68.803 |  |  | 9.8906 | 9.8247 | -16.3677 | -15.6163 | 27.84 |  | 28.2 | 28.7 | 20.5092 | -70 | -343.9581 | 94.0386 | 92.2013 | 11.6 | -11.4 | -8.8 | -8.8 | 1.0503 | 0.9796 | -24.8835 | 152.6473 | 95.5112 | 57.1388 | 107.5539 | -53.0637 | 46.2042 | -163.5434 | 0 | -46.0908 | 174.072 | 172.3263 | 164.3717 | -90.2199 | -6.9787 | -95.3014 | 95.0595 | -13.8691 |  | 21.04 |  |  | -20.64 | -3.2 |  | 2.6688 | -12.6848 | -31.4656 | 12.6 | 46.601 | 44.628 |  |  | 45.7819 | 46.7874 | 47.4286 |  | 11.1 | 25.801 | 8.58 |  | -50.0525 | 80.2649 | 58.8119 | -49.3535 | -78.8292 | 49.6552 | 29.8235 | -18.3 | 18.7 | -273.3575 | 399.4034
10/10/2025 | 14:30 | 0 | 20.3089 | -24.1422 | 10.9416 | 21.8037 |  | 57.8593 | -110.243 | 63.7146 | 32.295 | 31.9009 | -17.76 | -52.014 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.0764 | 58.4566 | 18.8836 | 19.3373 | 31.6065 | 11.2707 | 0.3523 | 6.1709 |  |  | -63.62 | -63.98 |  | 17.76 | 50.6 | 18.767 | 0.233 | -59.02 | -57.94 | -55.39 | 60.18 | 60.4 | 19.5194 | -6.4681 | 70.9164 | 73.6843 | 71.6777 | -56.9326 | -57.3762 | 33.4027 | 31.7261 | 77.5624 | 79.0359 | 68.9035 | 0.0063 | -566.4437 | 8.613 | -12.1 | -12.7 | 63.0875 | 61.8108 | -3.5344 |  | -92.5356 | 6.64 | 8.563 | 5.7671 | 610.8278 | 154.1795 | 153.386 | -458.9087 | 675.7938 |  | -80.3462 | 82.1054 | 101.3623 | 29.58 | 22.86 | 71.43 | 77.6 | -48.7562 | -47.6845 | 99.93 | 100.7555 | 23.4528 | -116.5089 | -116.1356 | 12.2619 |  |  |  | 126.1 | 113.9 | -18.01 | 73.2869 | 72.0444 | 71.4677 | 2.5154 | 3.1059 | 46.2844 | -105.7965 | 55.3523 | 14.0613 | 68.56 | 37.25 | 84.1479 | 79.6921 | -33.18 | -19.4675 |  |  | -116.4369 | -14.3918 | -20.6895 | -109.8 | -111.3 | 28.5013 | 52.1576 | 69.0527 |  | 51.54 | -10.26 | 66.991 | 115.3091 | -25.2 | -25.87 | 108.31 | 74.28 | 116.1818 | 115.9636 | -21.0477 | -19.7636 | 224.3943 | 176.072 | 171.4732 | 173.3401 | 53.0549 | 33.8442 | -29.577 | 465.444 | -129.0491 |  | -37.8625 | -34.691 | 36.2083 | -20.9459 | -19.7507 | 58.416 | -60.8209 | -62.015 | 6.224 | 0 | -24.53 | 1 | 15.6384 | -105.5638 | -17.3074 | -16.8171 | 4.3254 | -30.7512 | 0 | 7.6259 |  | 7.4981 | 42.061 | 41.623 | 39.9748 | 47.725 | 47.725 | 63.2985 | 21.7207 | 21.7173 | 36.828 | 52.6035 | 8.5933 | 0.74 | 12.7669 | 0.9268 | -7.8 | 15.82 | 0 |  | -5.853 | 4.426 |  | 42.78 | -53.4606 | -36.7738 |  | 83.4321 | 23.9 | -17.6637 | -1.1723 | 0 | 2.1798 |  |  | -13.5891 | -41.469 | 16.4803 | 43.2379 | 63.0547 | 62.9362 | -153.3463 | -30.3409 | 40.8221 | -68.352 | 10.296 | 11.4872 | 11.0456 | 11.5384 | 50.8711 | 51.3397 | 90.1 | -90.3433 | -284.2729 | 285.607 | 22.0113 | -49.91 | -48.7835 | -58.4328 | -50.1033 | 69.795 | 69.8608 |  |  | 9.0336 | 8.1657 | -20.0756 | -19.8214 | 20.35 |  | 29.2 | 28.6 | 20.2229 | -68.24 | -355.7422 | 95.336 | 97.6234 | 11.8 | -9 | -7.8 | -7 | 0.9819 | 0.7895 | 0 | 159.6194 | 90.2682 | 47.0003 | 105.1793 | -47.8715 | 38.2776 | -167.2029 | 0 | -44.6515 | 169.7835 | 168.61 | 156.6426 | -80.519 | -14.4716 | -91.4123 | 92.1264 | -12.9187 |  | 21.36 |  |  | -20.88 | -3.44 |  | 3.1662 | -14.0032 | -31.4076 | 12.7 | 46.299 | 47.973 | 11.2405 | 13.4671 | 45.9597 | 45.9192 | 45.6625 |  | 9.1 | 24.1945 | 8.4 |  | -49.898 | 80.5746 | 59.1661 | -49.5767 | -78.6807 | 48.7748 | 30.4614 | -19.1 | 18.5 | -258.9175 | 391.4909
10/10/2025 | 15:00 | 0 | 20.5568 |  | 10.8724 | 22.8141 |  | 57.8356 | -110.2319 | 62.9396 | 31.905 | 31.2583 | -17.76 | -54.113 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.1562 | 58.7244 | 19.1905 |  | 31.9616 | 11.3176 | 0.352 | 5.817 |  |  | -63.88 | -64.29 |  | 17.76 | 52.8 | 19.147 | 0.233 | -53.5 | -53.7 | -68.41 | 54.29 | 54.33 | 20.1888 | -6.6585 | 71.7824 | 74.6734 | 71.5968 | -54.1195 | -53.9403 | 9.4117 | 9.6508 | 79.9737 | 81.3132 | 28.9351 |  | -544.2614 | 10.7302 | -11.9 | -12.9 | 60.5438 | 59.6431 | -3.5189 |  | -92.8085 | 7.4073 | 8.8427 | 5.8988 | 590.2888 | 157.6281 | 157.2923 | -458.6934 | 658.1262 |  | -63.5872 | 66.0748 | 103.3482 | 29.19 | 22.46 | 70.66 | 78.24 | -47.9525 | -47.5506 | 104.0569 | 105.4183 | 22.4077 | -105.5001 | -104.1499 | 22.8124 |  |  |  | 121.8 | 110.1 | -17.69 | 76.84 | 76.156 | 74.896 | 9.5741 | 9.8771 | 40.7665 | -105.3211 | 47.1382 | 13.8121 | 68.63 | 37.19 | 82.0386 | 76.7624 | -33.11 | -18.2115 |  |  | -102.593 | -13.1807 | -20.8058 | -113.4 | -112.9 | 28.5397 | 51.5717 | 66.7044 | 72.6746 | 50.97 | -9.73 | 64.4335 | 101.6758 | -22.49 | -22.72 | 101.38 | 74.95 | 102.8364 | 101.0182 | -26.4146 | -25.5545 | 212.2585 | 164.4481 | 159.7234 | 161.7591 | 75.8223 | 56.846 | -28.035 | 467.5691 | -130.7868 |  | -38.0998 | -35.4238 | 12.9111 | -15.2945 | -14.1235 | 152.124 | -80.0878 | -81.129 | -18.0608 | 0 | -21.75 | 98.6 | 15.0703 | -93.5732 | -19.2645 | -18.673 | 4.1433 | -54.8681 | 19.6323 | 10.3446 |  | 10.1091 | 41.8168 | 42.0435 | 40.6869 | 48.2274 | 47.5576 | 58.6097 | 28.031 | 27.9836 | 31.7894 | 47.4595 | 8.9375 | -1.75 | 12.0345 | 0.9744 | -7.2 | 15.74 | 0 |  | -5.725 | 4.418 |  | 42.55 | -48.5684 | -32.361 | 18.21 | 85.121 | 24.4 | -16.7666 | -1.51 | -1.4629 | 2.2029 |  |  | -13.3218 | -41.0196 | 18.1253 | 43.2337 | 63.9074 | 63.5228 | -148.8258 | -31.1096 | 40.2923 | -71.0745 | 10.778 | 11.7801 | 11.2776 | 12.0829 | 48.4183 | 49.5716 | 122.4 | -123.64 | -312.0912 | 309.4268 | 41.102 | -47.153 | -46.4237 | -57.0452 | -47.4713 | 57.5629 | 58.2691 |  |  | 8.2097 | 8.1218 | -23.5183 | -23.525 | 11.9 | 11.6 | 31.6 | 31.5 | 21.6991 | -64.4 | -357.2346 | 90.2395 | 90.006 | 13.9 | -6.6 | -7.1 | -7 | 1.1449 |  | -27.6488 | 152.9084 | 92.1595 | 53.8249 | 103.569 | -55.7689 | 49.2908 | -165.0288 | 0 | -44.6515 | 169.0661 | 167.5054 |  | -86.4974 | -10.6812 | -93.5233 | 93.7437 | -12.6304 |  | 21.44 |  |  | -21.28 | -3.2 |  | 2.5498 | -15.2056 | -29.9123 | 12.6 | 47.185 | 47.476 | 11.219 | 13.4387 | 37.2355 | 39.441 | 38.9333 |  | 6.8 | 22.8306 | 8.52 |  | -48.2913 | 79.3716 | 57.3081 | -47.5738 | -78.3161 | 47.3349 | 31.7998 | -14.7 | 15.6 | -270.3712 | 397.9577
10/10/2025 | 15:30 | 0 | 20.2701 |  | 10.8595 | 22.8498 |  | 58.0807 | -106.8159 | 62.8557 | 31.819 | 31.0404 | -6.66 | -54.942 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 13.1791 | 60.3936 | 19.2166 | 19.3999 | 32.3672 | 11.3386 | 0.2765 | 5.8699 |  |  | -61.35 | -61.47 |  | 6.66 | 52.8 | 19.684 | 0.242 | -57.47 | -57.05 | -54 | 58.5 | 58.72 | 20.6439 | -6.9759 | 71.848 | 75.0244 | 43.3181 | -57.8704 | -56.5239 | 29.4153 | 30.698 | 78.768 | 79.8397 | 65.8609 |  | -566.7156 | 10.0009 | -12.6 | -13.2 | 62.9381 | 62.419 | -3.5322 |  | -94.7134 | 6.839 | 8.1392 | 5.566 | 614.9478 | 159.4897 | 160.0085 | -462.34 | 673.0328 |  | -51.7461 | 53.2839 | 102.4501 | 28.71 | 22.87 |  | 78.17 | -52.507 | -52.9089 | 108.0707 | 109.0438 | 21.0886 | -106.8636 | -107.0521 | 20.604 |  |  |  | 122.5 | 110.2 | -17.75 | 76.01 | 74.6294 | 73.2414 | 8.1858 | 8.8279 | 44.9268 | -109.3694 | 53.2418 | 14.1495 | 66.68 | 36.96 | 82.2729 | 77.0554 | -33.11 | -18.2115 |  |  | -112.5504 | -13.7316 | -20.7392 | -112.7 | -112.5 | 28.1772 | 50.3998 | 67.1741 | 71.5027 | 50.46 | -9.99 | 63.4725 | 111.6188 | -22.47 | -22.42 | 103.98 | 73.92 | 113.3455 | 109.8727 | -25.095 | -24.2909 | 217.298 | 168.947 | 164.8264 | 166.793 | 74.1339 | 57.4354 | -27.963 | 474.378 | -98.8155 |  | -38.6031 | -35.0046 | 8.2942 | -18.7937 | -16.9486 | 153.66 | -79.5354 | -80.8395 | -17.0317 | 15.4 | -17.21 | 97.2 | 15.1652 | -98.7902 | -20.9663 | -20.2398 | 3.1167 | -53.3937 | 15.1295 | 11.3414 |  | 11.2371 | 40.8359 | 41.6411 | 40.3404 | 51.4091 | 50.2369 | 61.6239 | 26.7243 | 26.7121 | 38.1254 | 54.7963 | 6.5058 | 2.91 | 13.9681 | 1.0208 | -8.7 | 15.53 | 0 |  | -5.654 | 4.394 |  | 44.35 | -52.6643 | -37.406 | 17.57 | 86.94 | 25.1 | -17.9289 | -1.7378 | -1.4966 | 2.1965 |  |  | -14.055 | -41.8158 | 18.2787 | 43.6839 | 65.1448 | 63.8277 | -150.4636 | -31.3744 | 41.2194 | -72.4977 | 10.3719 | 11.9364 | 11.5202 |  | 63.8297 | 65.2963 | 181.9 | -179.9724 | -386.1851 | 383.4847 | 98.0111 | -64.1077 | -63.2248 | -54.99 | -46.6294 | 72.9138 | 72.5281 | -10.5243 | -10.6064 | 9.7368 | 9.7258 | -28.5043 | -27.2717 | 17.79 | 17.51 | 31.5 | 31.2 | 21.8016 | -60.72 | -367.0421 | 91.1878 | 90.8943 | 18.4 | -3.8 | -9.6 | -8.8 |  | 0.8823 | -92.0377 | 122.898 | 142.8544 | 96.0463 | 101.7748 | -89.1474 | 81.388 | -178.813 |  | -72.3867 | 176.5899 | 175.8995 |  | -134.5885 | 13.868 | -118.0722 | 118.4787 | -12.9984 |  | 21.44 |  |  | -21.44 | -2.48 |  | 2.9892 | -14.9706 | -29.3843 | 12.3 | 46.867 | 47.075 | 11.1795 | 13.3686 | 47.2109 | 48.045 | 47.4836 |  | 6.2 | 21.9796 | 8.34 |  | -46.7325 | 79.4432 | 55.9799 | -46.1458 | -77.6892 | 45.4504 | 32.5543 | -14.6 | 15.3 | -283.6591 | 412.2398
10/10/2025 | 16:00 | 0 | 20.7321 | -24.414 | 10.8194 | 22.1549 |  | 57.8644 | -106.19 | 63.5757 | 32.169 | 31.4857 | 31.08 | -57.686 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 13.0665 | 75.5584 | 18.2583 | 18.5218 | 30.2706 | 7.7175 | 0.2674 | 6.0674 |  |  | -44.63 | -44.48 |  | -31.08 | 55 | 19.51 | 0.238 | -40.58 | -41.41 | -52.81 | 41.36 | 41.07 | 20.8729 | -7.1263 | 71.2235 | 74.545 | 3.449 | -37.9104 | -38.436 | 34.6056 | 32.7828 | 56.6648 | 57.6025 | 62.1625 |  | -452.0556 | 11.5588 | -13.7 | -14.1 | 44.634 | 43.882 | -3.9109 |  | -66.8976 | 6.0315 | 6.6332 | 4.5003 | 489.0895 | 161.3208 | 160.6799 | -383.6484 | 620.9521 |  | -39.3472 | 40.8499 | 101.2226 | 28.07 | 23.32 | 70.68 | 78.21 | -57.5974 | -56.7936 | 114.0903 | 115.4341 | 20.5068 | -104.9154 | -104.4798 | 15.4993 |  |  |  | 122.6 | 110.5 | -17.79 | 76.4743 | 75.379 | 75.1459 | 10.2162 | 10.4577 | 46.3762 | -110.0122 | 50.6951 | 14.099 | 67.92 | 37.3 | 82.9761 | 78.6667 | -33.4 | -18.5883 |  |  | -121.3802 | -14.5324 | -20.5998 | -112.7 | -114.1 | 28.4848 | 50.3998 | 68.1134 |  | 49.92 | -10.25 | 62.0775 | 121.3219 | -24.64 | -25.18 | 107.06 | 73.82 | 120.1273 | 117.5455 | -27.887 | -28.6636 | 218.2572 | 170.3912 | 166.8911 | 169.3309 | 52.0737 | 32.9479 | -29.07 | 393.6346 | -108.6296 |  | -37.5739 | -35.0116 | 35.0356 | -15.4593 | -15.498 | 59.952 | -68.1903 | -69.105 | 5.9684 | 15.78 | -15.95 | 1 | 14.9655 | -92.8302 | -25.1407 | -24.2778 | 4.0967 | -30.5374 | 0 | 15.4622 |  | 14.7969 | 42.3464 | 42.111 | 40.4771 | 57.605 | 57.1026 | 51.2416 | 31.3715 | 31.3398 | 25.7177 | 39.0919 | 11.0176 | -1.65 | 11.3802 | 1.0452 | -6.94 | 15.42 | 11.0859 |  | -5.678 | 4.359 | 9.3324 | 43.7 | -40.8414 | -26.6412 | 17.76 | 83.9234 | 23.2 | -14.8952 | -0.6524 | 0 | 2.1744 |  |  | -13.865 | -38.9378 | 15.9471 | 41.4698 | 60.6268 | 60.9519 | -142.2435 | -31.4969 | 37.3485 | -69.4851 | 11.2006 | 12.0048 | 11.6678 | 12.5902 | 70.5263 | 72.5612 | 211.2 | -211.6917 | -434.549 | 435.9813 | 131.1788 | -69.7976 | -69.2697 | -55.1236 | -46.3365 | 72.6378 | 69.9967 | -34.5097 | -35.0223 | 6.4848 | 6.309 | -36.363 | -36.2668 | 26.58 | 26.78 | 30.8 | 29.2 | 22.1306 | -49.36 | -350.959 | 89.4928 | 89.3604 | 12.8 | -2.8 | -6.2 | -6.2 |  | 0.9697 | -124.6594 | 133.9482 | 155.3729 | 104.7807 | 103.0592 | -101.0603 | 95.2352 | -157.5085 | 0 | -100.1218 | 176.3964 | 176.1736 | 162.4138 | -147.0809 | 16.4114 | -127.4288 | 127.3816 | -12.8144 |  | 20.48 |  |  | -20.64 | -4.64 |  | 5.5985 | -14.8821 | -29.7353 | 11.5 | 44.466 | 47.426 | 11.2233 | 13.5164 | 46.2671 | 47.605 | 47.5858 |  | 7.7 | 21.8686 | 8.32 |  | -44.1491 | 79.4977 | 55.689 | -43.6093 | -77.7795 | 45.0917 | 32.8467 | -16.6 | 17 | -301.706 | 434.2553
10/10/2025 | 16:30 | 0 | 21.7732 | -25.696 | 10.7356 | 24.3308 |  | 56.7715 | -106.5103 | 62.0905 | 31.787 | 30.7864 | 28.86 | -57.849 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 13.3362 | 76.9674 | 17.5443 | 17.74 | 29.3412 | 5.7733 | 0.2577 | 5.8645 |  |  | -47.09 | -47.13 |  | -31.08 | 57.2 | 20.289 | 0.243 | -38.13 | -39.06 | -64.99 | 39.36 | 39.76 | 20.8196 | -7.0346 | 70.505 | 72.9018 | 3.6077 | -41.7953 | -41.595 | 10.3933 | 10.2845 | 59.6119 | 61.2194 | 30.4835 |  | -411.7921 | 10.334 | -12.7 | -13.4 | 47.9855 | 47.0756 | -3.7952 |  | -76.342 | 7.4264 | 7.1922 | 4.9654 | 455.2445 | 157.506 | 157.1092 | -383.0866 | 579.5016 |  | -100.0606 | 102.3051 | 101.1727 | 26.15 | 22.22 | 67.73 | 76.5 | -49.6939 | -49.9618 | 108.6848 | 110.3359 | 21.1616 | -137.5729 | -136.6709 | 20.3028 |  |  |  | 121 | 109.2 | -17.79 | 60.2102 | 58.6364 | 58.5314 | 32.1084 | 31.819 | 17.2537 | -101.6033 | 21.033 | 14.4377 | 70.77 | 38.14 | 84.1479 | 79.8386 | -33.13 | -19.8443 |  |  | -123.8445 | -14.5588 | -20.6653 | -117 | -117 | 28.7869 | 49.8138 | 68.1134 | 70.3308 | 49.4 | -10.3 | 61.8605 | 124.6221 | -26.44 | -26.81 | 117.52 | 70.96 | 125.4545 | 122.8182 | -23.0848 | -21.9 | 225.3266 | 177.5802 | 171.6594 | 173.7193 | 54.8977 | 35.3928 | -28.187 | 391.39 | 5.3965 |  | -37.4343 | -34.5192 | 29.6541 | -18.0058 | -16.8832 | 59.952 | -58.7809 | -59.6708 | 3.1723 | 15.85 | -15.35 |  | 14.2759 | -94.3522 | -28.3003 | -27.4259 | 3.1539 | -33.2215 | 0 | 17.0981 |  | 17.0674 | 42.0996 | 42.8661 | 41.0118 | 50.2369 | 48.8972 | 35.3333 | 23.7319 | 23.7658 | 20.302 | 32.7471 | 3.642 | -0.71 | 13.8753 | 1.0343 | -8.66 | 16.08 | 0 |  | -5.689 | 4.296 |  | 42.71 | -33.0367 | -18.6937 | 17.19 | 83.3264 | 22.6 | -14.4776 | -1.1522 | 0 | 2.2052 |  |  |  | -37.6759 | 17.811 | 39.4466 | 62.7868 | 60.464 | -136.5152 | -30.3655 | 37.491 | -68.8647 | 10.9761 | 12.0048 | 11.6046 | 12 | 92.6002 | 93.5554 | 195.3 | -194.4313 | -433.9669 | 441.599 | 229.299 | -90.7072 | -91.7804 | -54.391 | -47.0195 | 69.4577 | 68.3229 |  |  | 20.0421 | 20.0201 | -52.5454 | -52.5654 | 37.09 | 36.65 | 29.9 | 32.4 | 21.8016 | -18.88 | -359.4683 | 100.5228 | 99.6318 | 19.6 | -10.6 | -19 | -18.2 | 1.1097 | 0.7307 | -221.0025 | 17.4083 | 271.7206 | 203.9111 | 105.181 | -200.6912 | 194.2118 | -188.5305 | -95.1547 | -195.7635 | 158.1936 | 158.0079 | 192.3681 | -261.5152 | 99.1812 | -166.972 | 163.9575 | -13.2895 |  | 17.36 |  |  | -17.12 | -7.12 |  | 7.5883 | -18.4863 | -29.6498 | 13.4 | 44.678 | 45.865 | 11.1621 | 13.3254 | 44.3164 | 45.3895 | 46.5658 |  | 10 | 22.605 | 8.27 |  | -42.3419 | 75.1852 | 54.9188 | -41.5395 | -74.349 | 45.7193 | 28.0479 | -18.6 | 19.4 | -208.072 | 355.2241
10/10/2025 | 17:00 | 0 | 21.529 |  | 10.6398 | 22.1385 |  | 56.3962 | -103.5538 | 61.7358 | 31.1371 | 30.4463 | 31.08 | -53.772 | 48.4 | 14.904 | -46.2 | 13.2649 | 74.6522 | 17.3432 | 17.5959 | 29.1733 | 5.4323 | 0.4429 | 6.103 |  |  | -44.71 | -44.15 |  | -31.08 | 50.6 | 19.484 | 0.239 | -43.8 | -44.33 | -52.22 | 42.61 | 44.8 | 21.8201 | -7.3318 | 68.6088 | 70.6578 | 2.8184 | -44.2065 | -43.7181 | 18.0291 | 24.31 | 56.3968 | 55.1912 | 52.8726 |  | -421.6407 | 11.5322 | -13.2 | -14.1 | 50.1274 | 49.35 | -3.6112 |  | -76.9462 | 6.0669 | 6.559 | 4.4432 | 468.1843 | 125.9804 | 125.9193 | -354.0356 | 546.452 |  | -64.6419 | 65.8035 | 97.7797 | 27.01 | 21.64 | 68.47 | 75.74 | -47.8185 | -47.2827 | 107.6684 | 108.0887 | 25.5396 | -103.1601 | -103.2305 | 13.146 |  |  |  | 123.9 | 111.9 | -17.61 | 75.5243 | 75.209 | 73.6183 | 2.9558 | 4.8995 | 29.2551 | -85.9791 | 33.1616 | 14.2136 | 66.4 | 35.86 | 83.2104 | 78.2272 | -32.57 | -4.5215 |  |  | -127.5288 | -13.7112 | -20.348 | -110.2 | -110.5 | 28.7924 | 49.2279 | 66.2348 | 70.3308 | 48.9 | -9.71 | 60.9305 | 128.3623 | -25.12 | -25.58 | 115.78 | 70.55 | 128.9818 | 126.7636 | -20.3731 | -20.7091 | 226.553 | 181.0626 | 174.8158 | 176.3642 | 47.348 | 27.5678 | -28.133 | 361.2685 | 111.4135 |  | -35.8831 | -32.7658 | 36.2569 | -22.3559 | -20.9073 | 41.52 | -54.631 | -55.4693 | 10.8485 | 0 | -16.62 |  | 13.6826 | -94.4143 | -32.6154 | -31.908 | 4.1087 | -25.0497 | -8.8677 | 20.5395 |  | 20.2039 | 40.7404 | 40.6635 | 39.478 | 51.0742 | 49.5671 | 34.9984 | 22.6752 | 22.9451 | 19.3591 | 35.953 | 1.4081 | -0.55 | 13.6727 | 0.9744 | -8.59 | 14.51 |  | 9.1935 | -5.623 | 4.514 |  | 40.41 | -36.2044 | -19.632 | 17.16 | 80.4806 | 22.7 | -14.6788 | -0.8661 | 0 | 2.2645 |  |  | -14.0637 | -37.8935 | 17.7148 | 40.2485 | 60.9206 | 60.763 | -135.3853 | -29.6911 | 36.6702 | -65.2988 | 10.406 | 12.0048 | 11.4358 |  | 124.8586 | 124.4583 | 284.1 | -281.8086 | -559.8162 | 566.5062 | 381.1666 | -119.7179 | -119.0487 | -55.2126 | -45.6616 | 67.6075 | 69.1748 | -80.0714 | -83.8007 | 24.3159 | 23.426 | -68.154 | -67.5072 | 69.97 | 69.03 | 31.6 | 31.4 | 21.9448 | 13.92 | -377.9364 | 110.0602 | 110.6055 | 17.3 | -8.5 | -23.3 | -23.2 | 1.0826 |  | -377.3254 | -83.606 | 401.6817 | 316.8924 | 100.0998 | -309.7248 | 306.7509 | -173.8657 | -164.701 | -305.4045 | 138.2115 | 140.3139 | 174.021 | -385.3318 | 172.3924 | -217.082 | 219.8687 | -13.5257 |  | 16 |  |  | -15.76 | -8.64 |  | 9.2882 | -22.9114 | -28.1544 | 13.9 | 47.615 | 47.165 |  | 13.3179 | 44.9413 | 45.9073 | 46.7908 |  | 11.2 | 18.7172 | 8.14 |  | -41.0073 | 79.8573 | 56.2012 | -40.9029 | -78.6554 | 44.1058 | 34.1578 | -20.7 | 19.2 | -179.9438 | 335.5273
10/10/2025 | 17:30 | 0 | 22.0896 | -25.9961 | 10.9949 | 20.8327 |  | 55.6828 | -103.7986 | 59.0395 | 29.9251 | 29.1672 | 46.62 | -53.174 | 48.4 | 13.248 | -46.2 | 12.9565 | 75.9226 | 17.3084 | 17.4185 | 28.8021 | 5.5461 | 0.4566 | 5.881 |  |  | -35.6 | -35.65 |  | -46.62 | 50.6 | 21.071 | 0.252 | -27.28 | -27.03 | -65.3 | 27.73 | 27.37 | 21.4758 | -7.6552 | 69.2435 | 72.0016 | 0.6688 | -30.5427 | -31.2287 | 10.6933 | 10.669 | 56.5308 | 57.3345 | 30.5572 |  | -417.6432 | 12.0295 | -13.9 | -14 | 37.657 | 36.3191 | -3.5498 |  | -74.8953 | 4.0266 | 6.36 | 4.2608 | 462.1417 | 146.1531 | 146.3667 | -474.9441 | 522.3615 |  | -66.6441 | 68.2313 | 96.4125 | 25.89 | 27.58 | 67.16 | 78.22 | -29.4664 | -28.6626 | 79.9746 | 80.8395 | 29.922 | -105.8553 | -105.3599 | 13.0047 |  |  |  | 122.8 | 110.5 | -17.59 | 74.5942 | 73.1447 | 72.7447 | 2.9695 | 3.4046 | 48.7893 | -102.8949 | 53.4666 | 14.2489 | 65.55 | 36.07 | 81.3354 | 76.7624 | -32.71 | -4.2145 |  |  | -139.9971 | -13.3882 | -20.4021 | -110.1 | -110.8 | 27.529 | 49.8138 | 68.1134 | 70.3308 |  | -10.3 | 62.279 | 139.5129 | -17.36 | -17.59 | 100.21 | 69.67 | 140.5273 | 137.4364 | 6.819 | 6.6182 | 241.165 | 195.1586 | 190.6152 | 191.1742 | 58.43 | 38.4342 | -28.284 | 482.3133 | 246.0662 |  | -33.507 | -30.219 | 23.2252 | -17.8906 | -16.8208 | 50.736 | -43.3329 | -44.3058 | -0.8219 | 0 | -23.72 |  | 12.323 | -85.9319 | -33.7085 | -33.1413 | 5.2407 | -35.7529 | 0 | 21.2601 |  | 21.0869 | 40.9027 | 41.8846 | 40.0068 | 28.4676 | 27.7977 | 89.0868 | -4.7333 | -4.9209 | 64.5168 | 79.6175 | 9.3696 | 5.36 | 12.7694 | 1.127 | -7.95 | 14.02 | 0 |  | -5.409 | 4.491 |  | 39.31 | -80.9971 | -62.3773 | 18.32 | 73.8304 | 23.3 | -10.3741 | -0.5674 |  | 2.2747 |  |  | -14.7447 | -33.903 | 17.2653 | 35.387 | 59.4297 | 64.1818 | -113.563 | -28.6113 | 31.9058 | -63.2832 | 10.1764 | 11.995 | 11.6467 |  | 143.4474 | 143.4641 | 273.7 | -272.4746 | -539.6362 | 546.4557 | 452.5519 | -137.2963 | -136.4067 | -50.0415 | -39.4101 | 69.7505 | 71.0063 |  |  | 31.1055 | 31.0616 | -74.7962 | -74.3183 | 89.16 | 88.6 | 35.8 | 36 | 22.09 | 31.84 | -397.2169 | 110.4702 | 110.2589 | 18.4 | -8.5 | -30.1 | -30.2 | 1.1243 |  | -441.4781 | -208.3979 | 518.2653 | 420.5318 | 110.9431 | -404.855 | 405.9922 | -182.335 | -236.5133 | -401.4099 | 116.0447 | 115.3488 | 184.0928 | -506.152 | 243.3566 | -266.0008 | 267.8381 | -12.0755 |  | 17.6 |  |  | -17.28 | -6.48 |  | 6.6819 | -23.5828 | -26.0456 | 13.8 | 49.346 | 49.632 |  | 13.5589 | 46.2469 | 47.4186 | 46.6688 |  | 7.7 | 17.5387 | 8.28 |  | -35.7337 | 77.4255 | 49.8737 | -36.4643 | -75.7368 | 38.4114 | 37.6462 | -16.8 | 16.8 | -90.3465 | 210.074
10/10/2025 | 18:00 | 0 | 22.3438 | -26.3233 | 11.0615 | 20.3424 |  | 53.8187 | -100.3563 | 56.1009 | 28.6231 | 27.8562 | 48.84 | -56.003 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.0981 | 72.371 | 17.7916 | 17.8887 | 30.1393 | 6.2799 | 0.426 | 5.8218 |  |  | -35.22 | -35.42 |  | -48.84 | 55 | 21.855 | 0.262 | -32.84 | -33.23 | -52.17 | 33.36 | 33.52 | 22.7695 | -8.8209 | 69.7627 | 72.5644 | 0.8747 | -32.5521 | -32.7675 | 33.8087 | 37.9831 | 55.995 | 56.6648 | 75.9583 |  | -448.7988 | 0.5389 | -8.1 | -8.4 | 39.688 | 39.065 | -4.3676 |  | -71.6509 | 2.7066 | 6.715 | 4.4685 | 503.7384 | 142.8571 | 142.5214 | -478.126 | 538.4119 |  | -42.2707 | 43.1962 | 93.1392 | 26.32 | 31.08 | 66.46 | 72.33 | -22.2327 | -21.9648 | 78.6158 | 79.523 | 29.0296 | -129.3915 | -129.5069 | 10.2442 |  |  |  | 133.1 | 119.8 | -17.69 | 67.398 | 66.0971 | 64.5883 | -16.9988 | -17.4328 | 69.9032 | -102.432 | 74.8504 | 14.9887 | 68.73 | 37.04 | 82.7417 | 78.8132 | -33.77 | -4.2982 |  |  | -145.8878 | -13.142 | -21.0943 | -106 | -105.5 | 27.1939 | 50.9857 | 71.8705 | 71.5027 | 50.43 | -10.86 | 60.8375 | 144.9282 | -2.75 | -2.74 | 69.24 | 70.46 | 144.2727 | 143.9273 | 14.407 | 13.3545 | 239.917 | 196.377 | 189.1958 | 192.5468 | 57.8718 | 36.763 | -28.741 | 494.4559 | 282.5896 |  | -22.0484 | -18.8522 | 24.3122 | -8.5709 | -8.1011 | 36.912 | -35.376 | -36.2885 | 1.6106 |  | -11.97 |  | 12.5625 | -70.3722 | -34.1434 | -32.8598 | 4.1731 | -34.3533 | 0 | 22.2289 |  | 20.9558 | 40.8963 | 41.9483 | 40.1579 | 19.7598 | 20.4297 | 96.1199 | -12.0687 | -11.812 | 71.4035 | 87.2071 | 9.3111 | 3.32 | 10.7674 | 1.3858 | -6.34 | 12.08 | 9.1961 |  | -4.525 | 4.587 | 7.4267 | 37.4 | -88.7143 | -70.7953 | 18.23 | 73.8834 | 20.9 | -11.6783 | -1.1715 | -1.2231 | 2.6487 |  |  | -13.9209 | -38.5986 | 17.6998 | 40.3132 | 61.7445 | 64.0338 | -122.0983 | -29.0989 | 33.6898 | -65.7688 | 10.6022 | 14.4755 | 13.9988 | 12.4706 | 147.3402 | 149.5977 |  |  | -543.8203 | 545.5407 | 480.3964 | -141.8691 | -142.7861 | -53.4948 | -43.1401 | 71.723 | 69.3696 | -96.5642 | -96.2281 | 31.9625 | 31.9295 | -80.9355 | -80.7127 | 96.88 | 96.48 | 38.5 | 38.5 | 21.9448 | 39.12 | -405.7995 | 115.3463 | 115.4109 | 20.1 | 0.7 | -30.8 | -30.2 | 1.1382 | 0.8424 | -475.5979 | -247.3194 | 550.7274 | 447.0002 | 110.2175 | -431.6957 | 436.5007 | -182.667 | -252.1002 | -429.1884 | 117.0261 | 118.6779 | 184.9095 | -539.8018 | 263.5672 | -280.3886 | 284.075 | -11.68 |  | 17.2 |  |  | -16.96 | -5.76 |  | 7.0024 | -27.892 | -22.237 | 14.1 | 48.053 | 48.974 | 0 | 0 | 45.2429 | 46.1168 | 46.5069 |  | 2.1 | 14.2006 | 10.19 |  | -39.6035 | 78.6196 | 53.669 | -39.1989 | -77.8141 | 41.815 | 36.0173 | -10.1 | 10.6 | -64.0772 | 191.2279
10/10/2025 | 18:30 | 0 | 24.6358 | -29.1809 | 12.6616 | 22.0904 |  | 57.7082 | -110.7219 | 69.1948 | 35.1089 | 34.3622 | -6.66 | -61.177 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 13.7254 | 63.1818 | 20.4972 | 20.6738 | 34.7812 | 6.3589 | 0.4472 | 6.3511 |  |  | -68.84 | -69.02 |  | 6.66 | 59.4 | 20.817 | 0.264 | -67.26 | -67.55 | -54.24 | 68.48 | 68.45 | 24.1885 | -9.8618 | 75.1048 | 77.5627 | 49.1326 | -61.0854 | -60.2037 | 6.4674 | 6.4856 | 86.2697 | 88.815 | 30.0623 |  | -565.1799 | -2.4578 | -6.7 | -6.7 | 68.7943 | 66.5871 | -4.7414 |  | -85.8725 | 5.5941 | 7.9616 | 5.3373 | 608.722 | 134.4035 | 134.3119 | -476.6684 | 619.5769 |  | -99.7251 | 102.8024 | 104.6057 | 30.82 | 37.95 | 74.87 | 80.32 | -38.0396 | -38.3075 | 102.4343 | 103.5279 | 20.7967 | -165.3071 | -166.4822 | 13.3915 |  |  |  | 146 | 132.2 | -18.31 | 62.2614 | 59.8262 | 60.7696 | -18.8531 | -18.6658 | 51.2524 | -89.2383 | 58.542 | 17.4866 | 76.93 | 40.96 | 89.3042 | 84.0866 | -36.4 | -20.7235 |  |  | -140.9649 | -14.9674 | -22.853 | -110.2 | -111.4 | 28.5562 | 53.3295 | 78.4456 | 75.0183 | 52.58 | -11.77 | 62.093 | 138.9429 | -2.37 | -2.37 | 80.4 | 75.29 | 140.3636 | 138.3636 | -8.2434 | -8.8273 | 236.8188 | 189.9968 | 185.6224 | 187.3783 | 63.1517 | 39.8315 | -29.548 | 484.7903 | 279.4174 |  | -22.3786 | -18.9567 | 25.0567 | -4.2166 | -3.8925 | 36.912 | -39.3012 | -40.0191 | 0.7626 |  | -11.06 |  | 13.9765 | -67.2948 | -35.9788 | -34.6464 | 4.3091 | -37.7079 | 4.593 | 23.3495 |  | 23.2672 | 40.7559 | 41.8309 | 39.6996 | 37.1753 | 35.8357 | 18.2527 | 10.6786 | 10.6767 | 8.9993 | 24.2133 | -7.176 | -1.76 | 13.4749 | 1.5726 | -8.44 | 10.39 | 0 |  | -3.611 | 4.543 |  | 41.3 | -24.0865 | -9.1886 | 19.1 | 86.3624 | 19.5 | -20.8793 | -4.0877 | -4.1122 | 3.11 |  |  | -14.4511 | -52.1994 | 18.3654 | 55.3343 | 57.5619 | 58.9546 | -166.8545 | -31.4156 | 46.7601 | -76.7004 | 10.4426 | 16.4885 | 15.9711 | 13 | 154.5819 | 153.7999 | 274.1 | -273.1396 | -558.0461 | 556.5156 | 496.0538 | -147.6653 | -146.2038 | -49.5463 | -38.4516 | 73.1458 | 72.0221 | -104.5064 | -104.757 | 33.5225 | 33.4786 | -73.6578 | -72.8666 | 99.27 | 97.47 | 38.1 | 38.6 | 22.0473 | 41.84 | -408.0436 | 115.323 | 114.9235 | 20.2 | 0.1 | -32.7 | -32.8 |  | 0.7303 | -490.0975 | -241.4892 | 552.5104 | 438.6545 | 103.1552 | -435.5713 | 429.5098 | -185.925 | -253.1701 | -425.0581 | 117.9486 | 118.2274 | 187.8571 | -536.3673 | 260.1125 | -276.2776 | 279.294 | -11.7075 |  | 19.92 |  |  | -20.56 | -3.52 |  | 4.1032 | -26.2196 | -21.767 | 15 | 48.334 | 47.31 |  |  | 47.2596 | 47.3909 | 47.8513 |  | 0 | 15.186 | 10.56 |  | -38.6183 | 77.6785 | 50.3051 | -39.1491 | -76.1056 | 38.121 | 38.0262 | -9.2 | 9.9 | -61.084 | 225.0432
10/10/2025 | 19:00 | 0 | 25.9409 | -30.7792 | 13.0843 | 23.7595 |  | 61.1203 | -119.4014 | 65.8923 | 33.551 | 32.7302 | -6.66 | -76.733 | 68.2 | 19.044 | -66 | 13.5792 | 70.2978 | 21.3505 | 21.4601 | 35.9243 | 6.7403 | 0.5002 | 5.9021 |  |  | -77.28 | -77.91 |  | 6.66 | 74.8 | 21.541 | 0.27 | -77.2 | -77.44 | -48.93 | 77.88 | 78.44 | 24.323 | -10.0266 | 75.8484 | 79.285 | 50.3542 | -66.7117 | -66.8083 | 6.2654 | 6.2983 | 90.0206 | 91.6281 | 26.3842 |  | -569.1484 | -5.6852 | -6.7 | -6.5 | 74.2982 | 73.3375 | -5.0755 |  | -83.5265 | 6.0843 | 8.2987 | 5.7658 | 616.962 | 129.3679 | 129.7036 | -469.8509 | 613.0505 |  | -97.7454 | 98.1243 | 105.7833 | 31.5 | 38.75 | 75.65 |  | -47.4166 | -45.5412 | 113.4337 | 113.8142 | 21.4683 | -167.7773 | -167.8896 | 12.3811 |  |  |  | 149.3 | 133.6 | -18.16 | 61.6344 | 59.8619 | 60.4352 | -19.0165 | -18.0364 | 43.8978 | -82.8433 | 49.5653 | 18.7074 | 78.37 | 40.82 | 88.3667 | 83.7936 | -36.74 | -4.6052 |  |  | -143.2928 | -14.0736 | -22.8197 | -111 | -109.9 | 29.2374 | 52.7435 | 78.4456 |  | 52.62 | -11.57 | 60.6825 | 141.9281 | -2.16 | -1.88 | 81.29 | 75.15 | 140.4545 | 137.9454 | -16.4617 | -14.5636 | 231.3041 | 188.5077 | 182.342 | 183.1528 | 65.097 | 42.5598 | -28.916 | 486.2445 | 308.8955 |  | -21.6503 | -18.2078 | 23.2733 | 3.9667 | 3.0791 | 30.768 | -40.388 | -40.9926 | -1.5954 |  | -5.9 |  | 14.0826 | -53.0271 | -35.557 | -34.3196 | 2.0505 | -39.3952 | 7.5041 | 24.4385 |  | 23.274 | 40.8075 | 41.3812 | 39.6493 | 47.725 | 47.725 | -22.7741 | 17.1987 | 17.3494 | -18.4484 | 0 | -14.1122 | -10.08 | 13.7801 | 1.6703 | -8.56 | 10.84 | -15.2613 | 7.2492 | -5.442 | 4.444 |  | 39.39 | 6.3738 | 21.8469 | 18.49 | 87.4505 | 20.1 | -17.2766 | 0.9502 | 1.2165 | 3.2644 |  |  | -14.7014 | -49.2403 | 18.6214 | 51.6286 | 59.3124 | 61.7459 | -179.5218 |  | 32.9718 | -67.0391 | 10.9974 | 17.0647 | 16.5103 |  | 156.4088 | 157.9875 |  | -272.9782 | -570.0547 | 570.3687 | 527.5187 | -149.5846 | -148.8455 | -50.211 | -39.086 | 71.6105 | 71.0663 |  |  | 32.7974 | 32.6326 | -69.7464 | -69.7871 | 103.32 | 103 | 37.6 | 38.1 | 22.1093 | 40.24 | -393.2767 | 109.912 | 109.5951 | 20.7 | 2.2 | -31 | -31 | 1.2044 | 0.8637 | -521.5191 | -275.2208 | 541.4901 | 435.6657 | 72.8286 | -423.5841 | 419.4146 | -173.7652 | -247.2532 | -414.1997 | 116.4218 | 115.8397 | 177.4586 | -524.0795 | 258.0972 | -274.5631 | 272.0399 | -12.2348 |  | 20.32 |  |  | -20.64 | -3.28 |  | 3.8407 | -26.2806 | -22.7344 | 17.5 | 48.641 | 48.562 |  |  | 46.9609 | 49.014 | 48.6516 |  | 2.1 | 15.6053 | 10.78 |  | -38.6136 | 77.1633 | 50.4055 | -38.1337 | -75.5536 | 38.5488 | 37.5537 | -11.4 | 11.3 | -42.6998 | 206.7547
10/10/2025 | 19:30 | 0 | 25.6248 |  | 13.1168 | 23.0046 |  | 58.8065 | -116.0978 |  | 33.149 | 32.7628 | -8.88 | -75.926 | 68.2 |  | -66 | 13.0553 | 67.8386 | 20.7281 | 21.17 | 35.1028 | 6.2358 | 0.3438 | 6.1531 |  |  | -77.89 | -77.88 |  | 8.88 |  | 21.692 | 0.273 | -77.4 | -77.56 | -46.41 | 78.41 | 79.26 | 24.5032 | -10.0092 | 75.9008 |  | 51.1706 | -67.1135 | -67.0724 | 6.4633 | 6.7808 | 89.0829 | 91.6281 | 25.2375 | 0 | -553.812 | -8.2162 | -6.1 | -6.1 | 75.0797 | 74.1628 | -4.7277 |  | -82.4903 | 6.3518 | 7.8196 | 5.4024 | 603.2287 | 121.4331 | 121.1584 | -457.8357 | 596.4011 |  | -111.6147 | 113.7817 |  | 31.49 | 38.36 | 74.89 |  | -51.8372 | -51.7033 | 106.2238 | 106.9902 | 23.1129 | -167.5213 | -167.3178 | 11.6597 |  |  |  | 147.1 | 132.7 | -18.42 | 61.6743 | 59.8194 | 60.6858 | -18.3353 | -17.7707 | 37.765 | -75.8294 | 42.2122 | 18.8562 | 71.34 | 38.48 | 87.6636 | 83.0612 | -36.4 | -20.7235 |  |  | -136.4103 | -14.2695 | -22.5762 | -108.3 | -107.9 | 28.9297 | 52.1576 | 77.5063 | 73.8464 | 51.54 | -11.27 | 60.078 | 136.9128 | -1.81 | -1.7 | 80.37 |  | 139.7818 | 133.8727 | -17.5016 | -17.3091 | 228.6939 | 183.4952 | 178.2599 | 180.6491 | 69.9887 | 48.1321 | -28.621 | 471.5798 | 345.2035 |  | -21.4122 | -17.8209 | 17.7528 | 16.367 | 14.2426 | 30.768 | -43.3887 | -44.1323 | -7.4467 |  | -5.63 |  | 14.118 | -28.2147 | -36.6463 | -35.5954 | 7.1621 | -45.3439 | 12.2931 | 23.2938 |  | 22.2125 | 39.9365 | 40.7608 | 38.8204 | 50.5718 | 52.5813 | -37.0078 | 19.8918 | 19.5805 | -31.0683 | -19.485 | -13.4017 | -12.09 | 13.7801 | 1.6788 | -8.61 | 12.74 | -13.8922 |  | -6.027 | 4.304 |  | 41.21 | 20.1823 | 31.0959 | 18.1 | 91.7548 | 20.1 | -16.5986 | 0.9921 | 0 | 3.2684 |  |  | -15.0619 | -48.2618 | 17.9801 | 50.7619 | 59.6673 | 62.3947 | -181.7422 | -30.6517 | 32.1109 | -66.0879 | 10.6417 | 16.8792 | 16.4998 |  | 158.4842 | 159.4272 | 277.4 | -275.7203 | -576.3811 | 583.3743 | 569.322 | -152.0395 | -151.2349 | -50.7842 | -39.5971 | 71.9682 | 71.5691 |  |  | 34.5223 | 33.6104 | -68.7799 | -68.3516 | 100.84 | 99.86 | 36.6 | 36.4 | 21.9042 | 40.16 | -394.1726 | 108.5694 | 108.2466 | 20.7 | -4.4 | -32.7 | -31.9 |  |  | -555.1552 | -306.7491 | 525.8192 | 421.3873 | 36.5026 | -410.7612 | 420.1605 | -177.2319 | -247.3454 | -405.1845 | 111.7297 | 114.1857 | 173.7228 | -512.8033 | 256.8078 | -259.6606 | 262.1698 | -12.7347 |  | 19.84 |  |  | -19.6 | -3.04 |  | 4.0146 | -26.836 | -23.5553 | 17 | 49.791 | 48.334 |  |  | 45.746 | 46.5408 | 46.6045 |  | 4 | 17.4058 | 10.64 |  | -37.8479 | 78.2525 | 51.4231 | -38.2753 | -77.273 | 39.3179 | 37.7918 | -13.3 | 13.8 | -9.8249 | 192.8895
10/10/2025 | 20:00 | 0 |  | -30.6584 | 12.8973 | 22.5771 |  | 56.8845 | -112.4649 | 64.9318 | 32.749 | 32.0603 | -4.44 | -72.472 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 12.7624 | 65.9152 | 20.5177 | 20.7908 |  | 6.5759 | 0.3504 | 5.952 |  |  | -76.39 | -76.28 |  | 4.44 | 70.4 | 20.203 | 0.266 | -75.43 | -76.15 | -45.45 | 76.85 | 76.78 | 24.1154 | -9.3458 | 75.1416 | 78.4669 | 48.8665 | -67.3815 | -67.1225 | 7.4132 | 7.4657 | 86.8056 | 88.815 | 22.9271 |  | -539.0725 | -7.8187 | -6.7 | -6.3 | 74.9059 | 73.324 | -5.2449 |  | -81.618 | 6.8483 | 7.8042 | 5.194 | 582.3235 | 118.015 | 117.4352 | -443.476 | 574.4719 |  | -116.9365 | 120.4483 | 107.6993 | 31.14 |  | 75.68 |  | -48.3543 | -48.0864 | 105.3558 | 106.1177 | 23.2439 | -167.4102 | -167.0584 | 12.2769 |  |  |  | 145.7 | 130.8 | -18.14 | 62.3074 | 60.5883 | 60.7413 | -17.834 | -17.3812 | 31.4209 | -69.5922 | 35.2874 | 18.5614 | 69.33 | 37.16 | 86.2573 | 82.1823 | -36.43 | -4.6052 |  |  | -134.4906 | -14.8355 | -22.5865 | -111.1 | -111.7 | 28.9407 | 50.9857 | 75.6277 | 71.5027 | 50.5 | -10.68 | 60.0625 | 134.8977 | -2.14 | -2.18 | 78.99 | 76.54 | 133.9273 | 132.1818 | -17.2884 | -17.9273 | 225.2049 | 180.7302 | 174.5241 | 176.6435 | 74.0044 | 52.5581 | -28.33 | 456.5165 | 367.3105 |  | -20.812 | -17.5449 | 12.8371 | 26.0173 | 24.5274 | 32.304 | -45.3692 | -46.3037 | -12.1681 |  | -5.76 |  | 13.9649 | -8.5258 | -35.9623 | -35.4399 | 5.1605 | -49.7768 | 17.1943 | 23.171 |  | 22.4678 | 40.0234 | 40.3814 | 38.793 | 48.5623 | 48.2274 | -42.3664 | 20.154 | 20.4404 | -36.4564 | -25.4963 | -14.9398 | -13.04 | 14.5785 | 1.6898 | -9.11 | 13.64 | -15.3785 |  | -6.154 | 4.345 |  | 40.51 | 26.4624 | 36.7993 | 17.86 | 89.452 | 20.2 | -16.294 | 1.1684 | 1.3178 | 3.2017 |  |  | -16.5111 | -46.8668 | 17.3038 | 49.2163 | 60.6242 | 61.9615 | -177.064 | -30.3902 | 31.338 | -64.6174 | 9.8146 | 16.6643 | 16.1293 | 12.5423 | 161.0747 | 162.0944 | 280.4 | -278.9279 | -584.5502 | 589.7693 | 591.8021 | -154.7682 | -154.0779 | -51.0212 | -40.4463 | 71.1195 | 71.1736 |  |  | 34.5223 | 34.4784 | -66.3656 | -66.3194 | 105.37 | 104.83 | 38.6 | 38.6 | 21.8422 | 38.96 | -389.2296 | 108.3263 | 107.5605 | 20.7 | -5 | -33.5 | -32.8 | 0.9502 | 0.9094 | -585.6921 | -334.931 | 530.9705 | 428.7832 | 18.0208 | -418.8928 | 419.3166 | -175.7206 | -249.7468 | -411.7248 | 116.3178 | 116.224 | 175.937 | -514.0889 | 256.5638 | -261.5605 | 262.0515 | -12.287 |  | 21.04 |  |  | -21.36 | -3.28 |  | 3.7522 | -28.4474 | -24.9622 | 18.9 | 52.201 | 53.066 |  |  | 46.1579 | 47.2893 | 47.9507 |  | 5.9 | 17.4968 | 10.64 |  | -39.5226 | 77.3291 | 50.5128 | -39.4798 | -77.0779 | 39.8377 | 37.2204 | -13.6 | 13.5 | 8.1516 | 172.5886
10/10/2025 | 20:30 | 0 | 25.319 | -30.2516 | 12.6098 | 22.8422 |  | 54.9495 | -111.6142 | 63.4021 | 31.945 | 31.1966 | -11.1 | -69.869 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 12.9667 | 65.0626 | 20.0237 | 20.238 | 33.8668 | 6.4872 | 0.8182 | 6.2783 |  |  | -77.23 | -76.56 |  | 11.1 | 68.2 | 12.807 | 0.217 | -79.18 | -79.68 | -41.14 | 79.7 | 79.94 | 24.354 | -9.128 | 75.9171 | 78.4403 | 49.9483 | -67.3815 | -67.2555 | 8.4251 | 9.0418 | 86.8056 | 88.4131 | 19.758 |  | -522.2485 | -7.6814 | -5.8 | -6.2 | 75.9008 | 74.3385 | -5.1105 |  | -72.2491 | 6.5174 | 7.4119 | 4.9555 | 573.5342 | 113.1626 | 112.949 | -438.9259 | 560.7276 |  | -99.2767 | 101.7984 | 107.3401 | 30.4 | 38.39 |  | 81.15 | -57.9992 | -57.4634 | 112.3362 | 113.1018 | 22.6279 | -163.3457 | -162.5567 | 8.3646 |  |  |  | 144.2 | 129 | -17.98 | 62.9831 | 61.0519 | 61.4611 | -15.4953 | -15.0945 | 29.318 | -70.0679 | 34.8568 | 18.6614 | 72.53 | 38.26 | 85.5542 | 80.7175 | -35.91 | -21.6026 |  |  | -139.7521 | -15.3419 | -22.3413 | -108.7 | -107.9 | 29.2319 | 49.2279 | 75.6277 | 69.1589 | 48.91 | -10.83 | 59.52 | 138.7629 | -2.51 | -2.38 | 80.79 | 71.88 | 137.7091 | 136.5455 | -22.9545 | -22.9455 | 219.115 | 176.4507 | 170.5437 | 172.9951 | 76.85 | 55.7064 | -28.285 | 450.7876 | 387.5107 |  | -20.3876 | -17.1081 | 9.7891 | 32.8359 | 30.8767 | 32.304 | -47.8387 | -48.768 | -15.3396 |  | -5.9 |  | 13.4731 | 6.4059 | -37.717 | -36.418 | 6.5005 | -53.567 | 19.1387 | 23.2459 |  | 22.408 | 40.6224 | 41.9553 | 40.7778 | 57.9399 | 57.9399 | -78.0346 | 26.1116 | 26.0811 | -64.7155 | -56.3858 | -17.0419 | -18.09 | 14.4613 | 1.5958 | -9.16 | 14.23 | -17.5252 |  | -6.255 | 4.314 |  | 42.94 | 58.2289 | 65.6304 | 17.3 | 95.0011 | 21.4 | -15.9697 | 1.7753 | 1.9527 | 3.1266 |  |  | -16.7661 | -46.3591 | 17.92 | 48.8966 | 62.388 | 61.63 | -189.3985 | -29.3376 | 30.8161 | -61.1169 | 10.6585 | 16.0881 | 15.4437 | 12.8469 | 164.909 | 166.242 |  | -278.4536 | -592.2946 | 596.8868 | 613.1512 | -158.783 | -156.8579 | -52.2783 | -42.2112 | 70.7702 | 70.9298 | -112.7363 | -111.6446 | 34.9508 | 34.3355 | -71.2863 | -70.5927 | 106.41 | 105.21 | 37.7 | 39.7 | 22.0473 | 39.44 | -393.5269 | 110.8593 | 110.0151 | 19.6 | -6.4 | -33.5 | -33.6 | 1.1568 | 0.7157 | -601.2718 | -349.7805 | 536.9968 | 434.1606 | 7.6452 | -421.9018 | 426.5331 | -176.3759 | -249.3635 | -414.3867 | 119.5774 | 116.9222 | 177.1595 | -522.4911 | 260.4003 | -262.513 | 268.1338 | -12.0755 |  | 19.68 |  |  | -20.16 | -4.4 |  | 5.0706 | -29.6773 | -24.4923 | 21.3 | 51.144 | 51.491 |  |  | 45.8783 | 46.3209 | 45.8538 |  | 6.3 | 17.3999 | 10.18 |  | -39.6277 | 78.607 | 52.4435 | -40.2776 | -76.8216 | 41.2234 | 35.6757 | -15.3 | 15 | 22.9792 | 166.341
10/10/2025 | 21:00 | 0 | 24.7244 | -29.8852 | 12.1162 | 21.9749 |  | 53.7435 | -107.1222 | 62.639 | 31.619 | 30.8745 | -11.1 | -67.027 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 12.7724 | 61.3244 | 20.5531 | 20.9262 | 35.0269 | 10.2866 | 1.496 | 5.9039 |  |  | -78.18 | -78.17 |  | 11.1 | 66 | 18.831 | 0.253 | -80.31 | -79.75 | -41.98 | 81.02 | 81.32 | 23.6598 | -8.6326 | 75.1006 | 77.7489 | 55.5427 | -69.2569 | -69.2091 | 8.4919 | 8.5477 | 88.9489 | 90.2885 | 18.3852 |  | -526.4689 | -7.1243 | -6.2 | -6.5 | 76.9683 | 75.8588 | -4.8695 |  | -75.4561 | 6.4997 | 7.9025 | 5.3834 | 574.5107 | 108.4627 | 108.3102 | -433.8948 | 552.9935 |  | -110.6372 | 112.5036 |  | 30.76 | 37.5 | 74.9 | 82.08 | -56.1238 | -54.7843 | 110.5431 | 111.9875 | 23.3949 | -163.3514 | -163.3412 | 9.9542 |  |  |  | 143.1 | 128.1 | -18.09 | 62.6423 | 60.8859 | 60.4656 | -17.2226 | -16.1982 | 27.087 | -66.8407 | 31.4691 | 18.3038 | 68.88 | 37.21 | 83.9136 | 79.5456 | -35.44 | -4.7169 |  |  | -135.0986 | -15.3019 | -22.1224 | -105.6 | -105.5 | 28.9297 | 47.4701 | 73.7491 | 66.8152 | 46.91 | -10.47 | 59.5355 | 133.6826 | -2.59 | -2.56 | 78.74 | 72.61 | 135.9818 | 133.1273 | -22.2065 | -22.5909 | 216.8525 | 174.4592 | 167.0782 | 169.2969 | 82.7942 | 62.2579 | -28.069 | 445.3811 | 402.1447 |  | -19.9876 | -16.7105 | 0 | 41.1337 | 37.7492 | 39.984 | -50.4264 | -51.5411 | -21.1099 |  | -13.56 |  | 13.0924 | 23.1271 | -37.4155 | -36.3175 | 5.4969 | -58.9637 | 21.8279 | 22.7993 |  | 22.8078 | 41.9802 | 41.8678 | 39.7533 | 55.2606 | 55.2606 | -74.6855 | 24.827 | 24.841 | -65.3994 | -57.9274 | -15.4452 | -17.2 | 14.4613 | 1.5372 | -9.18 | 14.62 | -16.1416 |  | -6.555 | 4.464 |  | 43.46 | 58.7437 | 65.0925 |  | 95.2691 | 22.9 | -15.4966 | 2.2116 | 2.5165 | 3.0482 |  |  | -16.8446 | -44.1553 | 18.2017 | 46.8847 |  |  | -188.9005 | -29.0329 | 29.5993 | -58.6108 | 9.4541 | 15.3557 | 14.9164 | 12 | 169.9146 | 169.0206 |  |  | -593.1031 | 595.6179 | 626.1869 | -160.634 | -160.6605 | -53.292 | -43.8666 | 68.589 | 69.5025 |  |  | 34.4674 | 34.3246 | -85.2302 | -84.9644 | 99.75 | 99.87 | 38.3 | 38.3 | 22.0687 | 39.2 | -405.4067 | 114.8178 | 114.8128 | 19.1 | -7.9 | -33.5 | -33.5 | 1.2003 | 0.8724 | -610.9651 | -365.5319 | 540.1243 | 436.3362 | 1.7427 | -425.6693 | 426.4926 | -181.6656 | -255.2225 | -421.9985 | 117.5202 | 117.6316 | 184.1533 | -523.1971 | 259.0178 | -269.1114 | 273.5047 | -12.2348 |  | 16.32 | 6.117 | 6.107 | -15.36 | -8.88 |  | 9.4957 | -31.4351 | -25.9571 | 19 | 54.502 | 54.09 |  |  | 45.2705 | 46.3517 | 46.4018 |  | 9 | 17.6418 | 10.05 |  | -41.8042 | 78.9381 | 54.4271 | -42.205 | -77.2523 | 42.1925 | 34.8668 | -16.4 | 16.5 | 34.4706 | 155.5009
10/10/2025 | 21:30 | 0 | 23.6214 | -28.1019 | 11.7996 | 22.9353 |  | 53.9103 | -108.4004 | 60.6795 | 30.5951 | 29.8118 | -8.88 | -62.513 | 55 | 14.904 | -55 | 12.6271 | 64.8604 | 20.05 | 20.0919 | 33.5261 | 10.3019 | 1.6789 | 6.2 |  |  | -75.99 | -76.35 |  | 8.88 | 61.6 | 20.079 | 0.259 | -77.04 | -77.5 | -42.16 | 78.2 | 78.81 | 22.5139 | -7.6898 | 73.5099 | 76.0848 | 52.4498 | -66.1758 | -65.7269 | 15.0876 | 18.309 | 86.1358 | 88.2791 | 15.6439 |  | -516.0099 | -4.5225 | -7.6 | -8.1 | 73.989 | 72.6655 | -4.8471 |  | -70.9357 | 6.4536 | 7.2458 | 4.9422 | 567.2169 | 112.7048 | 113.1321 | -440.3966 | 546.4097 |  | -85.0895 | 87.056 | 106.4319 | 30.78 | 35.05 | 74.15 | 85.43 | -58.9369 | -59.0709 | 111.8133 | 112.5622 | 26.2627 | -158.1849 | -156.6572 | 6.5948 |  |  |  | 137.6 | 123.5 | -17.74 | 62.5417 | 60.6935 | 60.8594 | -14.6635 | -13.778 | 31.008 | -73.4067 | 34.6675 | 17.8144 | 68.85 | 37.17 | 80.6323 | 76.1765 | -34.67 | -20.7235 |  |  | -141.5733 | -15.136 | -21.6569 | -103.2 | -103.4 |  | 45.7123 | 70.9312 | 64.4714 | 45.05 | -10.06 | 61.4575 | 141.223 | -2.49 | -2.44 | 81.35 | 72.11 | 142.3273 | 140.1636 | -21.5913 | -22.2273 |  | 174.9122 | 168.8897 | 169.7204 | 76.8936 | 56.5605 | -28.547 | 454.0387 | 397.7872 |  | -19.5748 | -16.4431 | 9.7141 | 33.4556 | 31.2846 | 35.376 | -47.7735 | -48.5631 | -16.2766 |  | -11.15 |  | 12.4845 | 11.3367 | -37.3748 | -36.1078 | 6.5365 | -53.828 | 17.4458 | 22.475 |  | 21.9658 | 41.3263 | 42.0517 | 40.3273 | 58.2748 | 57.9399 | -79.2068 | 24.6761 | 24.4086 | -67.1136 | -58.706 | -17.0419 | -17.69 | 14.6737 | 1.4676 | -9.26 | 15.12 | -17.7057 |  | -6.773 | 4.453 |  | 43.28 | 61.2183 | 67.2807 | 16.85 | 95.1133 | 22.4 | -14.9883 | 2.2999 | 2.7192 | 2.9299 |  |  | -16.3999 | -42.5752 | 19.9441 | 44.5363 |  |  | -187.3376 | -27.998 | 28.4732 | -56.2823 |  | 14.2607 | 13.714 | 11.5586 | 170.1817 | 169.8633 | 277.4 | -275.5677 |  |  | 619.7083 | -162.9854 | -162.0354 | -53.0391 | -42.2527 | 75.9098 | 77.3062 |  | -118.1684 | 35.3573 | 35.2914 | -80.4109 | -80.2556 | 100.6 | 99.9 | 34 | 34 | 22.1093 | 37.92 | -400.6726 | 115.5611 | 115.3446 | 17.9 | -9.6 | -32.7 | -32.8 | 1.2931 | 0.8881 | -606.1801 | -360.4859 | 541.2563 | 436.3531 | 5.0587 | -425.4617 | 427.4852 | -182.9317 | -250.5052 | -423.7634 | 117.8011 | 115.4345 | 180.8502 | -520.2042 | 261.5722 | -270.14 | 267.5028 | -12.4189 |  | 16.72 | 6.417 | 6.423 | -16.24 | -9.12 |  | 9.6117 | -29.1218 | -27.013 | 17.9 | 50.512 | 48.542 | 3.8251 | 4.7544 | 48.4833 | 50.5383 | 49.7342 |  | 11.8 | 17.6489 | 9.6 |  | -41.5215 | 78.6455 | 53.7251 | -40.4396 | -76.895 | 41.979 | 35.822 | -20.1 | 20.2 | 24.956 | 156.7699
10/10/2025 | 22:00 | 0 | 22.4678 | -26.7415 | 11.3819 | 21.2457 |  | 51.955 | -107.6923 | 58.709 | 29.4811 | 28.613 | -8.88 | -56.59 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 13.2751 | 63.3574 | 19.653 | 19.576 | 32.9673 | 10.6075 | 1.9667 | 5.8548 |  |  | -73.36 | -73.35 |  | 8.88 | 55 | 19.756 | 0.258 | -80.19 | -81.05 | -29.21 | 81.3 | 82.31 | 21.6966 | -7.2376 | 70.6844 | 73.4039 | 54.1765 | -67.9173 | -68.852 | 33.4548 | 31.395 | 82.5189 | 84.9301 | 46.8698 |  | -530.1344 | 4.9054 | -12 | -12.8 | 76.4026 | 74.1929 | -4.7814 |  | -77.2636 | 5.9074 | 7.4263 | 4.9524 | 575.2127 | 114.0476 | 114.0171 | -446.5204 | 552.1433 |  | -107.9544 | 110.8059 | 105.434 | 30.15 | 33.12 | 71.93 | 85.41 | -60.6784 | -59.4728 | 116.9452 | 117.6352 | 28.1403 | -141.3313 | -140.8839 | 9.1073 |  |  |  | 131.9 | 119.1 | -17.45 | 66.2462 | 64.2394 | 64.2257 | -10.5136 | -10.5151 | 30.5932 | -76.3989 | 35.197 | 17.1287 | 61.49 | 33.85 | 78.0542 | 73.6862 | -33.19 | -4.4936 |  |  | -147.7034 | -15.1335 | -20.6269 | -103.1 | -103.8 |  | 42.7826 | 68.1134 | 60.9558 | 42.66 | -9.61 | 62.6045 | 146.8033 | -2.01 | -1.96 | 74.91 | 70.56 | 147.6182 | 144.9091 | -20.7152 | -19.9545 | 217.8258 | 172.8705 | 167.7694 | 170.0621 | 79.3967 | 59.3002 | -28.6 | 457.6174 | 385.8634 |  | -28.6033 | -25.7143 | 0 | 27.7142 | 26.7392 | 43.056 | -50.471 | -51.5559 | -19.4359 |  | -14.55 |  | 11.4913 | 4.965 | -37.7971 | -36.994 | 7.5873 | -56.8333 | 18.9133 | 23.2367 |  | 22.8814 | 42.2012 | 42.2721 | 41.1805 | 59.9494 | 59.7819 | -76.5275 | 22.2245 | 22.5225 | -63.9716 | -56.986 | -11.7391 | -15.53 | 13.6629 | 1.3736 | -8.58 | 15.13 | -12.8028 |  | -7.125 | 4.477 |  | 45.39 | 59.1052 | 66.3848 |  | 94.9927 | 22.2 | -13.885 | 2.9775 | 3.2319 | 2.7951 |  |  | -16.158 | -39.8451 | 20.6564 | 41.4895 |  |  | -187.8481 | -26.173 | 26.7066 | -50.9298 | 9.634 | 12.9716 | 12.6698 |  | 169.3815 | 169.2972 |  | -278.7505 | -592.7429 | 595.9673 | 617.6139 | -159.1142 | -161.153 | -50.8087 | -40.7497 | 77.3869 | 77.4345 | -114.5524 |  | 30.9847 | 31.0726 | -76.6617 | -76.832 | 101.53 | 100.64 | 33.4 | 34.1 |  | 37.84 | -387.2673 | 115.7294 | 115.8402 | 16.8 | -11.4 | -31 | -31 | 1.0399 |  | -603.3621 | -351.0634 | 521.0671 | 425.515 | 0.2292 | -413.5574 | 414.6435 | -173.6662 | -242.41 | -409.6933 | 115.7483 | 116.6277 | 173.3029 | -510.5685 | 249.3743 | -261.4914 | 266.5028 | -12.471 |  | 16.4 | 6.649 | 6.651 | -15.92 | -8.96 |  | 9.6422 | -27.6844 | -28.4169 | 18.1 | 53.478 | 51.778 | 8.7747 | 10.5173 | 50.8617 | 48.7745 | 49.5551 |  | 11.9 | 18.4184 | 9.12 |  | -39.3372 | 77.5526 | 52.389 | -39.1151 | -75.9306 | 40.4019 | 36.6299 | -21.9 | 22.5 | 19.5884 | 164.3297
10/10/2025 | 22:30 | 0 | 21.0018 | -25.0668 | 10.6241 | 19.8307 |  | 48.7661 | -101.3916 | 54.7212 | 27.8671 | 27.3555 | -4.44 | -53.163 | 48.4 | 13.248 | -46.2 | 12.9002 | 60.8976 | 18.3098 | 18.723 | 31.0419 | 11.0673 | 1.9656 | 6.1891 |  |  | -70.12 | -69.98 |  | 4.44 | 52.8 | 18.428 | 0.247 | -71.24 | -70.87 | -42.42 | 71.41 | 71.6 | 20.8749 | -6.5668 | 67.9474 | 71.0784 | 46.6623 | -59.4779 | -59.7076 | 10.7785 | 10.7262 | 78.0982 | 80.7774 | 8.1204 |  | -470.5677 | 12.7691 | -14.2 | -15.1 | 67.4988 | 65.7866 | -4.5723 |  | -68.509 | 5.4891 | 6.3996 | 4.4218 | 518.6009 | 109.5004 | 109.5004 | -422.3812 | 504.6689 |  | -112.5788 | 115.7756 | 100.2546 | 28.8 | 30.97 | 69.06 | 82.75 | -56.7936 | -56.2578 | 113.9127 | 114.7461 | 28.0197 | -127.9052 | -127.3515 | 8.2755 |  |  |  | 127.2 | 114.3 | -16.92 | 67.3759 | 66.1627 | 66.0204 | -10.119 | -9.6188 | 22.6497 | -65.5136 | 26.1283 | 16.5359 | 57.37 | 31.98 | 73.8354 | 69.7311 | -32.43 | -19.3419 |  |  | -118.093 | -13.0212 | -20.3917 | -97.4 | -95.8 | 28.4189 | 39.8529 | 62.008 | 56.2683 | 39.48 | -7.92 | 63.3485 | 118.1417 | -21.42 | -21.68 | 109.62 | 70.32 | 117.5273 | 115.5273 | -27.8469 | -26.0091 | 204.5468 | 159.2004 | 153.7532 | 154.1155 | 104.2778 | 85.3201 | -27.783 | 432.9872 | 400.702 |  | -27.6305 | -25.0878 | -19.6194 | 23.0351 | 21.6067 | 159.804 | -70.53 | -70.3485 | -46.3638 |  | -25.68 | 113.2 | 10.711 | -0.4037 | -36.1021 | -35.3151 | 3.6008 | -79.8666 | 44.4133 | 22.7167 |  | 22.0536 | 41.7466 | 43.2569 | 41.0912 | 55.763 | 55.763 | -86.7424 | 29.8684 | 29.7798 | -77.9606 | -70.834 | -12.032 | -17.07 | 13.3797 | 1.2918 | -8.26 | 14.68 | -13.5034 | 9.5011 | -7.603 | 4.474 |  | 45.19 | 71.5884 | 78.064 | 16.01 | 93.8289 | 23.2 | -11.5231 | 3.5256 | 3.9455 | 2.5463 |  |  | -15.876 | -35.1562 | 20.3439 | 37.0329 |  |  | -176.8849 | -24.4352 | 23.8335 | -45.9493 |  | 11.37 | 10.9506 | 11 | 164.0554 | 163.6806 | 279.1 | -278.4333 | -583.1192 | 588.821 | 627.2599 | -157.6733 | -156.2026 | -52.4713 | -41.2202 | 77.1319 | 75.9766 |  |  | 31.0945 | 31.0616 | -72.0038 | -70.6923 | 103.91 | 102.53 | 32 | 32.2 | 22.1712 | 36.8 | -368.6033 | 114.458 | 114.2794 | 15.6 | -14.3 | -30.1 | -29.3 | 1.1906 |  | -610.4252 | -365.4179 | 503.8852 | 406.4596 | -22.7443 | -399.9499 | 398.5421 | -161.4543 | -235.565 | -398.2994 | 116.2878 | 114.4184 | 161.033 | -494.1902 | 241.173 | -253.3148 | 252.6647 | -12.103 |  | 16.16 | 6.762 | 6.784 | -15.52 | -9.2 |  | 9.3492 | -27.4525 | -28.5939 | 19.4 | 50.154 | 50.48 | 11.1731 | 13.3973 | 48.7159 | 49.7385 | 50.267 |  | 13.8 | 19.0716 | 8.41 |  | -41.1794 | 78.1239 | 52.478 | -40.864 | -77.4011 | 40.9188 | 36.2892 | -23 | 23.5 | 37.406 | 144.5671
10/10/2025 | 23:00 | 0 | 19.6573 | -23.7906 | 10.3023 | 18.6324 |  | 45.7247 | -97.123 | 52.0198 | 26.3092 | 25.6346 | -19.98 | -48.694 | 44 | 11.592 | -44 | 13.2643 | 56.832 | 17.4101 | 17.636 | 29.3027 | 10.5755 | 1.7519 | 6.0175 |  |  | -71.14 | -71.01 |  | 17.76 | 48.4 | 17.739 | 0.244 | -74.41 | -75.42 | -37.19 | 75.21 | 74.85 | 19.8919 | -4.5708 | 65.1048 | 66.9513 | 45.7072 | -58.0043 | -59.6929 | 32.7169 | 33.6044 | 74.6153 | 78.2322 | 38.8645 |  | -476.9146 | 9.8394 | -13.1 | -14 | 66.4107 | 66.384 | -4.5021 |  | -66.3304 | 3.986 | 0 | 3.7952 | 530.3505 | 104.4953 | 105.4719 | -429.4527 | 498.8784 |  | -84.3341 | 85.9695 | 93.9375 | 27.82 | 28.86 | 65.49 | 79.19 | -60.4105 | -59.6067 | 113.8176 | 115.3697 | 29.7192 | -117.4999 | -118.1728 | 2.6614 |  |  |  | 119.8 | 108.3 | -16.29 | 66.1655 | 65.3132 | 64.706 | -15.9509 | -14.8432 | 34.6289 | -69.5447 | 38.4901 | 15.5349 | 52.92 | 29.73 | 70.0854 | 66.362 | -30.76 | -4.1586 |  |  | -122.2414 | -12.7854 | -19.456 | -92.5 | -90.5 | 27.5674 | 37.5092 | 58.2508 | 52.7527 | 36.73 | -7.42 | 60.574 | 122.1945 | -22.48 | -22.73 | 105.46 | 66.94 | 122.5818 | 122.0727 | -25.5222 | -24.9636 | 202.6866 | 158.2042 | 151.6367 | 154.5263 | 107.8381 | 88.8811 | -26.379 | 440.6578 | 407.1407 |  | -27.5876 | -24.9188 | -21.6379 | 24.6818 | 22.4763 | 184.38 | -71.7032 | -72.7506 | -50.0466 | 14.42 | -19.39 | 118.6 | 9.5773 | 6.1868 | -35.7802 | -34.8897 | 4.8748 | -84.0799 | 45.1804 | 22.279 |  | 21.8971 | 40.711 | 41.0185 | 40.0561 | 59.7819 | 57.7724 | -87.0773 | 28.1073 | 27.5829 | -75.8376 | -68.6551 | -12.5008 | -17.72 | 13.4749 | 1.1856 | -8.54 | 16.02 | -13.5447 |  | -7.998 | 4.266 |  | 44.31 | 70.0814 | 74.8699 | 15.32 | 90.8179 | 25.1 | -11.762 | 4.6422 | 4.9052 | 2.3233 |  |  | -16.2195 | -33.0484 | 19.0295 | 34.7172 |  |  | -181.1241 | -22.8802 | 22.0597 | -39.8624 | 9.8082 | 9.65 | 9.3567 | 11.4614 | 163.9749 | 164.0554 | 276.2 | -277.1654 | -592.1644 | 594.9537 | 634.2723 | -155.604 | -156.3197 | -55.3391 | -45.8372 | 73.7409 | 73.5423 |  | -110.0497 | 33.6324 | 33.6104 | -67.368 | -66.8208 | 107.11 | 106.63 | 29.7 | 30.9 |  | 34.4 | -377.4082 | 110.9306 | 110.4354 | 14.5 | -19.5 | -32.7 | -32.7 | 1.2423 |  | -618.3198 | -376.0207 | 501.5112 | 406.2461 | -28.6833 | -401.8195 | 401.3795 | -165.9683 | -238.8528 | -392.7695 | 109.6386 | 109.7762 | 163.9954 | -483.8523 | 246.5954 | -246.9204 | 247.944 | -12.6825 |  | 14.88 | 7.208 | 7.16 | -14.72 | -10.56 |  | 10.6371 | -29.8543 | -29.7353 | 21.8 | 52.21 | 53.218 | 11.1711 | 13.3467 | 49.1333 | 50.1284 | 51.5343 |  | 20.2 | 21.0199 | 7.83 |  | -44.279 | 80.132 | 55.9831 | -44.1687 | -77.8144 | 45.2163 | 33.5241 | -27.6 | 28.2 | 39.4818 | 140.3126
10/10/2025 | 23:30 | 0 | 18.7566 | -22.632 | 9.5776 | 19.0986 |  | 43.9791 | -96.0869 | 49.826 | 25.3832 | 24.5299 | -11.1 | -44.635 | 41.8 | 10.764 | -39.6 | 13.3219 | 56.2492 | 16.3538 | 16.5524 | 27.7519 | 10.7441 | 2.0735 | 6.1619 |  |  | -62.48 | -62.83 |  | 11.1 | 44 | 18.259 | 0.243 | -53.31 | -53.51 | -63.07 | 53.75 | 54.19 | 15.6094 | 1.5772 | 62.9684 | 65.1267 | 43.3828 | -49.9668 | -49.4041 | 9.3324 | 10.0882 | 75.0172 | 76.6247 | 5.7069 |  | -472.7469 | 9.1139 | -12.7 | -13.4 | 57.5363 | 55.9826 | -3.7068 |  | -74.6497 | 2.9217 |  | 3.477 | 519.3638 | 103.3662 | 103.2746 | -439.819 | 473.8031 |  | -85.6543 | 85.5268 | 89.786 | 27.14 | 27.25 | 62.18 | 76.61 | -37.5038 | -45.4073 | 97.761 | 97.8464 | 33.9059 | -104.7483 | -103.9868 | 10.3866 |  |  |  | 114.7 | 103.2 | -16.29 | 66.7368 | 65.0266 | 64.1953 | -17.5981 | -16.6724 | 40.1005 | -70.3448 | 43.4443 | 14.3333 | 50.02 | 28.38 | 66.5698 | 63.4323 | -29.73 | -18.0859 |  |  | -119.6033 | -12.8303 | -18.4753 | -87.5 | -88.2 | 26.5292 | 34.5795 | 52.615 | 48.6511 | 34.13 | -6.73 | 59.396 | 116.3216 | -22.99 | -23.11 | 100.47 | 62.52 | 120.2182 | 118.8364 | -2.5796 | -2.4636 | 203.2644 | 161.5409 | 154.3702 | 156.2554 | 106.0439 | 89.0694 | -26.034 | 452.9158 | 410.9504 |  | -29.0764 | -27.2399 | -22.2774 | 25.216 | 26.9285 | 165.948 | -69.1601 | -70.0647 | -50.5093 | 0 | -24.2 | 112.2 | 9.1867 | 9.663 | -35.718 | -34.8957 | 4.4184 | -85.1387 | 47.4057 | 22.9786 |  | 22.4258 | 43.0763 | 41.869 | 41.0569 | 33.3238 | 31.1469 | 0.6698 | 4.644 | 4.2767 | -4.6243 | 0 | -1.4484 | -7.89 | 13.3773 | 1.0562 | -8.2 | 16.29 | 0 |  | -8.785 | 4.477 |  | 40.16 | -6.7135 | 9.086 | 15.11 | 78.1724 | 24.5 | -7.6979 | 3.0004 | 3.4396 | 2.1321 |  |  | -15.4077 | -27.221 | 17.3279 | 27.9615 |  |  | -140.1214 | -21.0657 | 21.2104 | -39.6573 | 9.5314 | 8.2339 | 7.9117 | 11.2444 | 157.3758 | 158.7516 | 274.9 | -270.971 | -574.2607 | 579.8293 | 615.6894 | -150.0472 | -148.9799 | -58.0181 | -49.6602 | 77.6811 | 75.4621 |  |  | 32.0504 | 31.8965 | -61.5445 | -61.9025 | 107.44 | 106.82 | 29.3 | 28.1 | 21.8636 | 33.6 | -369.502 | 107.3427 | 107.4055 | 13.9 | -20.9 | -31.8 | -31.9 | 1.1071 | 0.8509 | -606.5114 | -372.6565 | 483.0648 | 396.6573 | -32.4265 | -386.5136 | 393.2719 | -159.4351 | -233.5739 | -387.7182 | 109.1778 | 109.0326 | 164.3517 | -469.3452 | 241.124 | -237.163 | 236.2802 | -12.9709 |  | 14.88 | 7.205 | 7.264 | -15.12 | -10.32 |  | 11.1925 | -30.2357 | -30.6142 | 22.6 | 51.994 | 52.062 |  |  | 49.4916 | 50.0881 | 50.6578 |  | 22 | 22.4433 | 7.16 |  | -50.4849 | 81.3277 | 58.4197 | -50.5471 | -79.1555 | 48.6278 | 30.7037 | -30.3 | 30.3 | 43.3495 | 114.9979
11/10/2025 | 00:00 | 0 | 18.0758 | -21.7137 | 9.2163 | 18.7775 |  | 43.7753 | -97.4504 | 47.0703 | 23.5353 | 23.1775 | -24.42 | -41.817 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 13.0289 | 57.8678 | 16.704 | 16.8287 | 27.9379 | 10.0236 | 5.0923 | 6.0632 |  |  | -63.87 | -63.75 |  | 24.42 | 39.6 | 12.047 | 0.208 | -55.6 | -54.7 | -64.89 | 55.05 | 54.81 | 13.8423 | 4.6664 | 61.0675 | 63.719 | 45.3368 | -44.8763 | -45.471 | 10.7333 | 10.8929 | 75.419 | 76.3568 | 0.2157 |  | -476.5507 | 10.6193 | -13.1 | -13.7 | 52.3319 | 51.5622 | -3.7798 |  | -62.0588 | 1.4235 |  | 3.0029 | 525.2844 | 109.1647 | 109.653 | -445.1286 | 480.0337 |  | -39.842 | 41.9731 | 85.904 | 26.62 | 26.24 | 58.91 | 74.91 | -39.5132 | -39.915 | 98.2431 | 99.8036 | 35.7609 | -97.4824 | -97.3315 | 6.1808 |  |  |  | 109.9 | 98.8 | -15.7 | 64.1591 | 62.8845 | 63.0016 | -22.2957 | -22.0116 | 57.7503 | -81.7502 | 61.8816 | 13.8625 | 46.9 | 26.4 | 64.4604 | 61.235 | -27.87 | -17.9603 |  |  | -138.959 | -13.5339 | -17.5111 | -82.9 | -81.2 | 26.1392 | 32.2357 | 51.2061 | 45.7214 | 32.03 | -6.92 | 57.1175 | 137.9778 | -23.71 | -23.76 | 97.4 | 58.06 | 139.1273 | 136.1273 | -1.9163 | -1.9455 | 206.9297 | 166.226 | 160.4158 | 163.1152 | 87.2706 | 70.5032 | -26.357 | 457.5591 | 405.9321 |  | -29.91 | -27.1708 | 0 | 43.8265 | 40.8216 | 59.952 | -57.0413 | -57.9327 | -34.6951 | 0 | -24.49 | 1 | 8.6901 | 47.4285 | -35.5813 | -35.0348 | 3.4014 | -68.0115 | 29.6567 | 23.434 |  | 23.0302 | 42.7475 | 42.758 | 40.5558 | 37.5102 | 39.3522 | -2.8468 | 4.342 | 3.9044 | -15.2625 | 0 | 3.6201 | -11.82 | 9.991 | 0.9744 | -5.86 | 15.61 |  |  | -9.071 | 4.396 | 9.3427 | 41.1 | 7.2609 | 13.5869 | 15.89 | 79.3372 | 24.9 | -8.5344 | 3.9606 | 4.2847 | 1.928 |  |  | -13.0272 | -26.2597 | 19.2556 | 27.7031 | 63.0133 | 62.1782 | -146.0067 | -20.1786 | 21.069 | -35.8189 | 10.1806 | 7.0717 | 6.7304 | 12 | 158.1381 | 158.7115 | 272.8 | -270.531 | -574.2498 | 582.4187 | 611.0232 | -151.3549 | -150.0127 | -56.8418 | -47.448 | 71.2062 | 72.4939 |  |  | 32.9183 | 32.7645 | -57.9808 | -56.3047 | 112.06 | 110.46 | 30 | 30.9 | 22.1926 | 31.44 | -367.9425 | 106.9772 | 107.3458 | 14.5 | -21.7 | -31.8 | -32 | 1.2662 | 1.0087 | -601.5125 | -367.886 | 487.8847 | 399.0092 | -29.7551 | -384.9603 | 387.307 | -159.4856 | -231.6759 | -385.5908 | 109.904 | 109.7923 | 161.4774 | -474.9106 | 240.5325 | -232.5163 | 237.7537 | -11.8393 |  | 15.44 | 7.452 | 7.422 | -15.36 | -10 |  | 9.6117 | -30.6752 | -30.4677 | 25.5 | 51.6 | 52.989 |  |  | 46.6015 | 47.7311 | 47.2459 |  | 22.9 | 22.3647 | 6.6 |  | -48.8834 | 79.854 | 57.0179 | -49.0549 | -77.5548 | 47.0923 | 30.2673 | -31.1 | 30 | 36.0231 | 123.1778
MÁXIMO |  | 0 | 25.9409 | -19.8743 | 13.1168 | 24.3308 | 0 | 61.1203 | -62.8872 | 69.1948 | 35.1089 | 34.3622 | 48.84 | -27.295 | 68.2 | 19.044 | -24.2 | 13.7254 | 76.9674 | 21.3505 | 21.4601 | 35.9243 | 11.7707 | 5.0923 | 6.4146 | 0 | 0 | -35.22 | -35.42 | 0 | 35.52 | 74.8 | 21.855 | 0.273 | -27.28 | -27.03 | -29.21 | 81.3 | 82.31 | 24.5032 | 4.6664 | 76.3124 | 79.285 | 104.4242 | -30.5427 | -31.2287 | 35.8641 | 37.9831 | 90.0206 | 91.6281 | 75.9583 | 0.01 | -411.7921 | 20.3918 | -5.8 | -6.1 | 76.9683 | 75.8588 | -2.1059 | 0 | -62.0588 | 7.4264 | 9.3172 | 6.4355 | 686.3611 | 197.3326 | 197.0274 | -354.0356 | 748.7672 | 0 | -27.0672 | 120.4483 | 107.6993 | 33.14 | 38.75 | 75.68 | 85.43 | 7.6397 | 7.9077 | 116.9452 | 117.6352 | 41.509 | -62.449 | -62.9109 | 22.8124 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 133.6 | -12.86 | 78.2229 | 76.156 | 75.1459 | 32.1084 | 31.819 | 90.6971 | -47.2159 | 100.2851 | 18.8562 | 78.37 | 40.96 | 89.3042 | 84.0866 | -23.83 | -3.4888 | 0 | 0 | -100.3384 | -11.437 | -14.9235 | -60.1 | -60.6 | 29.2374 | 54.5013 | 78.4456 | 77.3621 | 54.4 | -4.66 | 67.177 | 146.8033 | -1.81 | -1.7 | 124.46 | 76.54 | 148.1818 | 144.9091 | 36.0641 | 35.7 | 252.2681 | 202.4584 | 198.6069 | 199.382 | 108.8949 | 102.7693 | -17.558 | 583.2516 | 410.9504 | 0 | -19.5748 | -16.4431 | 50.6244 | 47.4294 | 43.208 | 187.452 | -35.376 | -36.2001 | 19.2505 | 16.52 | -5.63 | 124.1 | 16.6078 | 47.4285 | -16.117 | -15.4627 | 13.4422 | -20.2483 | 65.5685 | 24.4385 | 0 | 23.274 | 43.0763 | 43.2569 | 41.1805 | 59.9494 | 59.7819 | 145.0172 | 31.3715 | 31.3398 | 105.1826 | 128.526 | 25.1536 | 16.6 | 14.6737 | 1.6898 | -5.75 | 16.29 | 24.8121 | 11.165 | -3.611 | 4.587 | 9.3427 | 45.39 | 71.5884 | 78.064 | 19.1 | 95.2691 | 25.4 | -7.4793 | 4.6422 | 4.9052 | 3.2684 | 0 | 0 | -11.9298 | -21.7805 | 20.6564 | 55.3343 | 66.0498 | 68.0206 | -102.8313 | -15.2715 | 46.7601 | -35.8189 | 12.6054 | 17.0647 | 16.5103 | 13.9881 | 170.1817 | 169.8633 | 284.1 | -34.0464 | -231.6011 | 596.8868 | 634.2723 | -42.186 | -41.9786 | -49.5463 | -38.4516 | 79.0273 | 77.4345 | 0 | 0 | 37.0272 | 36.9723 | 6.7406 | 6.1822 | 112.06 | 110.46 | 38.6 | 39.7 | 23.1966 | 41.84 | -325.6074 | 115.7294 | 115.8402 | 20.7 | 2.2 | -4.5 | -4.5 | 1.5526 | 1.3294 | 0 | 175.5486 | 552.5104 | 447.0002 | 111.6229 | 23.8285 | 436.5007 | -152.2577 | 51.4984 | 27.0594 | 176.5899 | 176.1736 | 192.3681 | 11.2703 | 263.5672 | 0 | 284.075 | -11.6278 | 0 | 23.12 | 7.823 | 7.84 | -11.12 | -0.72 | 0 | 13.8903 | -9.5781 | -21.767 | 25.5 | 54.502 | 54.09 | 11.3565 | 13.5589 | 51.8011 | 51.1018 | 52.2852 | 0 | 33.5 | 25.801 | 10.78 | 0 | -35.7337 | 83.0757 | 66.0695 | -36.4643 | -74.349 | 56.7781 | 38.0262 | -9.2 | 41.1 | 156.9598 | 434.2553
MÍNIMO |  | 0 | 16.685 | -30.7792 | -38.6283 | 15.7885 | 0 | 36.465 | -121.1946 | 37.906 | 19.4354 | 18.7182 | -35.52 | -76.733 | 24.2 | 9.108 | -66 | 12.6271 | 24.477 | 12.826 | 12.9473 | 21.5798 | 5.4323 | 0.2416 | 1.5472 | 0 | 0 | -78.18 | -78.17 | 0 | -48.84 | 26.4 | 12.047 | 0.189 | -80.31 | -81.05 | -77.4 | 27.73 | 27.37 | 13.8423 | -10.0266 | 52.3223 | 53.963 | 0.6688 | -69.2569 | -69.2091 | 6.2654 | 6.2983 | 55.995 | 55.1912 | 0.2157 | 0 | -646.0988 | -8.2162 | -20.4 | -20.7 | 37.657 | 36.3191 | -5.2449 | 0 | -108.7755 | -1.5342 | 0 | 2.4742 | 455.2445 | 78.28 | 78.341 | -566.7807 | 389.3907 | 0 | -116.9365 | 28.8531 | 65.6056 | 23.38 | 19.68 | 46.32 | 64.31 | -60.6784 | -59.6067 | 54.7459 | 55.4519 | 20.5068 | -167.7773 | -167.8896 | -2.0612 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 81.1 | -18.42 | 59.9008 | 58.6364 | 57.9515 | -43.8802 | -43.5783 | 17.2537 | -145.526 | 21.033 | 10.8641 | 33.88 | 20.08 | 53.6792 | 50.8347 | -36.74 | -21.6026 | 0 | 0 | -147.7917 | -15.8129 | -22.853 | -117.9 | -118.8 | 22.2885 | 24.6185 | 35.2381 | 35.1746 | 24.27 | -11.77 | 52.514 | 97.5956 | -32.13 | -32.47 | 69.24 | 49.02 | 97.5818 | 97.4364 | -27.887 | -28.6636 | 195.7054 | 153.4604 | 149.2594 | 150.7405 | 41.2405 | 20.8243 | -30.589 | 361.2685 | -150.1552 | 0 | -39.3775 | -35.8442 | -23.2582 | -47.364 | -43.8214 | 30.768 | -82.3309 | -83.726 | -65.1413 | 0 | -26.43 | 1 | 8.6901 | -158.8974 | -37.7971 | -36.994 | 1.8453 | -99.5256 | -15.6383 | 4.6119 | 0 | 4.5218 | 39.4366 | 39.6232 | 38.2367 | -8.3728 | -8.7077 | -87.0773 | -34.5764 | -34.2526 | -77.9606 | -70.834 | -17.0419 | -18.09 | 9.4759 | 0.7156 | -9.31 | 10.13 | -17.7057 | 7.2492 | -9.071 | 4.155 | 7.3994 | 29.16 | -129.4555 | -105.214 | 15.11 | 64.0339 | 19.1 | -24.76 | -7.9606 | -8.264 | 1.4162 | 0 | 0 | -16.8446 | -52.1994 | 15.5342 | 22.4597 | 56.7625 | 58.9546 | -189.3985 | -31.4969 | 21.069 | -82.7451 | 9.212 | 4.1993 | 3.8919 | 10.6039 | 41.9993 | 43.1804 | 34.4 | -281.8086 | -593.1031 | 236.9159 | -14.9067 | -162.9854 | -162.0354 | -64.5489 | -57.8199 | 57.5629 | 58.2691 | -114.5524 | -118.1684 | 6.4848 | 5.5619 | -85.2302 | -84.9644 | -49.41 | -16.87 | 13 | 14.3 | 10.8084 | -79.84 | -408.0436 | 84.9399 | 84.701 | 8.2 | -33.9 | -36.8 | -36.8 | 0.9168 | 0.5816 | -618.3198 | -376.0207 | 0 | -19.632 | -54.6413 | -435.5713 | -30.5289 | -188.5305 | -255.2225 | -429.1884 | 55.5846 | 54.9264 | 155.1197 | -539.8018 | -50.9368 | -280.3886 | 31.1417 | -13.8691 | 0 | 10.96 | 5.891 | 5.892 | -22.24 | -13.28 | 0 | 1.2619 | -32.2255 | -36.6201 | 5.2 | 44.466 | 44.628 | 0 | 0 | 37.2355 | 39.441 | 38.9333 | 0 | 0 | 14.2006 | 5.23 | 0 | -58.7017 | 75.1852 | 49.8737 | -58.8206 | -81.972 | 38.121 | 22.7005 | -42.6 | 9.9 | -301.706 | -18.8487
PROMEDIO |  | 0 | 20.5566 | -24.4783 | 7.5739 | 19.7961 | 0 | 50.1029 | -101.4365 | 55.1385 | 27.9387 | 27.4379 | -11.3313 | -48.3287 | 43.2208 | 14.2522 | -42.5333 | 13.2128 | 56.1729 | 17.6613 | 17.847 | 29.5872 | 9.9461 | 0.64801 | 5.6209 | 0 | 0 | -59.7585 | -59.8013 | 0 | 11.5162 | 46.9 | 18.0923 | 0.23958 | -52.6662 | -52.9802 | -59.2056 | 53.2865 | 53.5535 | 19.3737 | -6.0549 | 66.0616 | 68.2508 | 57.8748 | -51.4236 | -51.5466 | 20.2392 | 20.6314 | 76.5103 | 78.1568 | 37.8397 | 0.0033857 | -532.1284 | 5.3737 | -11.6792 | -11.9875 | 58.4 | 57.1506 | -3.5624 | 0 | -86.3291 | 3.654 | 7.1879 | 4.6273 | 576.2821 | 129.3845 | 129.2624 | -476.9723 | 563.6187 | 0 | -66.8243 | 68.6258 | 90.7736 | 27.9677 | 26.0572 | 62.9889 | 74.8131 | -30.6552 | -30.2896 | 89.9644 | 90.7355 | 29.2772 | -108.39 | -108.0999 | 8.8936 | 0 | 0 | 0 | 118.5146 | 106.6063 | -16.4279 | 67.911 | 66.548 | 65.9722 | -13.5927 | -13.0464 | 52.0836 | -87.64 | 56.9184 | 14.0324 | 58.0196 | 31.8694 | 73.7134 | 69.7281 | -30.7937 | -12.1399 | 0 | 0 | -124.1408 | -13.8377 | -19.246 | -97.0457 | -97.35 | 26.6466 | 42.8009 | 60.9415 | 58.8982 | 41.9946 | -8.7429 | 60.9273 | 123.0778 | -23.0358 | -23.2777 | 101.4825 | 64.9509 | 123.6148 | 121.5811 | -1.2487 | -1.5161 | 219.2122 | 174.1706 | 169.2001 | 170.8403 | 76.6371 | 60.9496 | -25.3565 | 488.4032 | 174.7775 | 0 | -32.1499 | -29.2306 | 9.8723 | 0.53192 | 0.58112 | 102.8372 | -58.0469 | -58.8925 | -22.534 | 5.4642 | -18.7521 | 65.4361 | 13.5248 | -55.2412 | -25.0573 | -24.3382 | 6.0932 | -58.3474 | 23.2447 | 12.2713 | 0 | 12.0065 | 41.1057 | 41.4354 | 39.9079 | 30.0654 | 29.7026 | 55.9479 | 3.239 | 3.2449 | 35.326 | 49.9947 | 5.5613 | 0.15917 | 12.3084 | 1.0501 | -7.6087 | 14.0919 | 3.8291 | 9.5644 | -6.1406 | 4.3883 | 8.5645 | 38.9492 | -50.2299 | -34.7904 | 17.0347 | 79.1395 | 22.3917 | -14.538 | -2.2857 | -2.2923 | 2.1592 | 0 | 0 | -13.7417 | -36.2217 | 17.932 | 38.0501 | 61.4112 | 62.5823 | -139.7514 | -24.5421 | 32.9067 | -58.5139 | 10.8448 | 10.3939 | 10.0105 | 12.4212 | 105.0138 | 105.6344 | 154.5349 | -162.0764 | -405.8349 | 408.387 | 330.3212 | -101.5082 | -101.0072 | -58.1402 | -49.5257 | 73.0698 | 72.7702 | -68.8077 | -70.5418 | 23.6656 | 23.3186 | -46.6471 | -46.5146 | 54.2458 | 62.7473 | 29.4667 | 29.6 | 21.6123 | -9.3867 | -360.3131 | 102.3844 | 102.2563 | 14.5125 | -14.1979 | -22.4167 | -22.2604 | 1.1729 | 0.94471 | -322.616 | -144.4645 | 296.7461 | 233.2608 | 25.9075 | -225.9611 | 222.4265 | -171.3218 | -121.1369 | -221.0195 | 119.9255 | 119.4632 | 172.7281 | -286.4871 | 122.1984 | -164.1934 | 166.0346 | -12.6233 | 0 | 17.0783 | 6.6298 | 6.6357 | -16.9267 | -6.88 | 0 | 7.2316 | -22.6762 | -30.1541 | 17.1438 | 49.4869 | 49.5283 | 10.5246 | 12.6713 | 47.6226 | 47.6711 | 48.0424 | 0 | 14.9708 | 19.8331 | 7.6585 | 0 | -48.913 | 80.0277 | 58.8296 | -48.655 | -78.6805 | 48.491 | 29.9484 | -23.6646 | 23.7542 | -78.8962 | 216.9308
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 10 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/10/2025 | 00:30 | 0 | 6.8726 | -8.9333 | -0.6697 | 11.8945 |  | 14.0055 |  | 8.7924 | 3.2409 | 4.6934 |  | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.2995 | -16.7438 | 2.8924 | 2.6866 | 5.0727 | 1.0535 | 0.2389 | 1.433 |  | -0.8537 | -0.761 | -0.693 | -0.485 |  | -13.2 | -2.633 | 0.302 | -12.56 | -12.55 |  | -13.84 | -13.88 | 3.0979 | 4.1494 | 19.1655 | 21.0304 | -16.758 | -12.4582 | -12.2931 | 7.0637 | 5.2759 | -23.3089 | -21.1655 | 20.5004 |  | 30.9625 | 9.933 | -5.5 | -5.4 | -22.8081 | -22.3212 | -3.2926 |  | 4.6274 | 2.5091 | 0 | 0.0408 | -82.7662 | 67.0491 | 66.866 | 48.981 | -98.6234 |  |  |  |  | 9.82 | 5.4 | -17.81 | 1.04 | -27.1891 | -27.0551 | 31.62 | 31.3165 | -3.9143 | 22.4539 | 22.3643 | 4.2879 |  |  |  | -25.3 | -24 | -2.6 | 20.8322 | 21.0758 | 19.0905 | 64.1366 | 64.0216 | -21.3065 | -47.9448 | -19.8155 | 2.1214 | 21.1 | 7.5 | 14.2236 | 14.1632 | -7.29 | -163.275 |  |  | 11.2201 | -14.1862 | -3.9194 |  |  | -5.3833 | -1.122 | 6.1558 | 5.2011 | -0.76 | -2.64 | 7.223 | -11.7732 | -9.82 | -9.99 | 23.79 | 16.83 | -12.9455 | -5.8636 | -37.7002 | -37.2818 | 10.0436 | -11.9842 | -20.7266 | -20.7842 | -20.8596 | -18.4157 | -5.298 | -127.3725 | -21.7049 |  | -10.1383 | -9.3833 | 16.3331 | -10.651 | -10.1579 | 1.04 | -26.4449 | -26.254 | 3.1028 | 6.35 | -18.41 | 1.2 | 2.5363 | -10.3878 | -7.8418 | -7.9375 | 9.8629 | 6.3755 | -21.7587 | 3.6343 |  | 3.398 | 3.1242 | 2.8793 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -25.6208 | 19.9207 | 20.0434 | -9.2708 |  | 31.198 | -18.54 | -0.6038 | 0.1916 | 0.15 | -1.11 | -31.3128 |  | 3.048 | 1.035 | 1.5143 | 13.61 | -13.9827 | -3.8156 |  | 22.0327 |  | 26.3155 | -6.8004 | -7.3398 | 2.128 |  |  | -9.2631 | -4.6249 | 4.7855 | -28.4747 | 5.6992 | 6.6068 | 108.3722 | -9.2826 | -9.1845 | -8.4317 | 2.9547 | 6.234 | 6.1711 | 2 | -16.2223 | -14.3898 | -1.26 | -6.073 | 22.9387 | 7.9481 | 93.6875 | 43.0439 | 42.8378 | -9.0184 | -9.653 | 0 | -12.259 |  |  | -11.2927 | -11.051 | -12.7409 | -12.8929 | 6.16 | 6.39 | -24 | -24.3 | 1.0556 | -9.04 | 52.257 | 26.8502 | 26.7892 | -17.4 | -26 | -3.7 | -4.3 | -17.9351 | -17.7689 | -148.5019 | 7.9731 | -264.119 | -23.5025 | -42.5751 | 119.4287 | 48.2964 | 99.785 | 120.8082 | 51.5063 | 22.7029 | 21.652 | 13.5304 | 205.5219 | -222.5045 | -12.607 | 24.3567 | -4.054 |  | -3.84 | -1.254 | -1.249 | -1.44 | 2.56 | -2.0179 | -8.5832 | 4.4266 | 2.1408 | -4.4 | -3.469 | -3.37 | 2.4127 | 2.7426 | 3.6245 | 3.9831 | 3.6731 |  | 10 | 10.4386 | -0.03 |  | -11.5099 | -10.996 | -16.5461 | -7.7254 | 6.7702 | -13.1999 | 5.0801 | -11.9 | -4.2 | 46.757 | -142.648
10/10/2025 | 01:00 | 0 | 6.8908 | -8.9697 | -0.0631 | 12.0255 |  | 13.6696 |  | 8.5837 | 2.9609 | 4.3424 |  | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.4096 | -16.7548 | 2.5841 | 2.4598 | 4.687 | 0.9951 | 0.2519 | 1.5063 |  | -0.8055 | -0.665 | -0.613 | -0.3 | -15.54 | -13.2 | -2.653 | 0.3 | -12.56 | -12.53 |  | -13.29 | -13.37 | 2.9808 | 4.2351 | 18.3304 | 18.8656 | -17.7572 | -12.4582 | -12.3721 | 9.4468 | 10.1752 | -24.7824 | -22.6391 | 31.8973 |  | 25.1769 | 9.9982 | -5.2 | -5.1 | -21.1006 | -21.2019 | -3.0411 |  | 3.2142 | 2.3165 | 0 | 0.0269 | -75.1671 | 64.9128 | 64.7297 | 50.8032 | -95.4488 |  |  |  | 9.8199 | 9.64 | 5.15 | -18.54 | 0.52 | -27.0551 | -27.0551 | 32.2568 | 31.014 | -1.2549 | 24.1461 | 22.6753 | 3.1323 |  |  |  | -27.1 | -25.5 | -2.36 | 19.5081 | 19.818 | 18.0835 | 64.8331 | 64.9894 | -18.5857 | -50.5444 | -17.1764 | 2.0426 | 20.66 | 7.22 | 13.5986 | 13.6749 | -7.08 | -163.275 |  |  | 11.4734 | -13.6695 | -3.4825 |  |  | -4.2456 | -1.122 | 5.0518 | 5.0156 | -0.97 | -2.22 | 8.4165 | -11.7407 | -9.4 | -9.58 | 22.77 | 16.37 | -13.5636 | -6.4727 | -38.1223 | -37.0727 |  | -13.6796 | -21.7467 | -21.8189 | -23.0854 | -19.0231 | -5.525 | -129.399 | -19.9845 |  | -10.7787 | -9.9031 | 18.8705 | -12.5512 | -12.2719 | -1.54 | -25.3525 | -25.1082 | 5.9644 | 6.41 | -10.86 | -5.2 | 2.6904 | -13.6093 | -7.2086 | -7.2506 | 9.9527 | 5.7286 | -27.7194 | 3.4169 |  | 3.2091 | 0 | 3.3613 | 0 | 13.7314 | 13.229 | -25.1184 | 19.5546 | 19.4104 | -7.0293 |  | 30.031 | -18.51 | -1.0103 | 0.1495 | 0.46 | -1.46 | -30.0518 |  | 2.995 | 0.998 |  | 14.39 | -16.36 | -5.3963 | -2.14 | 22.9081 |  | 25.5837 | -7.3072 | -8.0367 | 2.0587 |  |  | -10.2307 | -5.0587 | 4.9422 | -28.1747 | 7.2225 | 6.034 | 107.5718 | -9.2228 | -7.2555 | -9.6029 | 3.075 | 6.0509 | 6.1236 | 2.4816 | -15.9053 | -15.248 | -0.84 | -6.6025 | 18.2108 | 7.4756 | 93.9566 | 42.6175 | 43.0416 | -8.4452 | -10.4541 | -11.8333 | -12.8577 |  |  | -11.7157 | -11.1115 | -11.6836 | -11.5948 | 9.67 | 10.05 | -21.7 | -22.2 | 0.651 | -9.52 | 58.0598 | 25.553 | 25.571 | -17.4 | -25.1 | -4.5 | -5.1 |  | -17.8249 | -148.133 | 10.1014 | -264.2902 | -19.257 | -40.0759 | 113.1131 | 54.9012 | 106.3968 | 115.2407 | 46.419 | 19.2035 | 21.2472 | 6.8179 | 203.5162 | -216.7856 | -16.1568 | 26.2299 | -3.8196 |  | -3.36 | -1.298 | -1.307 | -1.84 | 3.52 | -2.3743 | -9.5201 | 4.7196 | 1.9059 | -3.4 | 1.011 | 0.532 | 2.6067 | 3.0673 | 3.3306 | 3.3961 | 3.2851 |  | 9.1 | 10.9512 | -0.09 |  | -9.777 | -13.9254 | -16.8365 | -5.9427 | 9.8165 | -11.7269 | 0 | -11.2 | -5.1 | 48.3749 | -143.2585
10/10/2025 | 01:30 | 0 | 6.844 | -8.8973 | -2.5016 | 12.0365 |  | 13.0496 |  | 7.7844 | 2.5459 | 3.9464 | 0 | -19.8 |  |  | -13.2 | 4.4494 | -20.4705 | 2.0634 | 2.1004 | 3.6863 | 0.9594 | 0.2273 | 0.6882 |  | -0.6874 | -1.14 | -1.132 | -0.529 | -22.2 | -15.4 | -3.142 | 0.296 | -15.23 | -15.22 |  | -11.49 | -11.47 | 2.919 | 4.0579 | 17.1327 | 18.9042 | -19.802 | -12.4582 | -12.3632 | 0.6413 | 0.8846 | -19.826 | -17.4147 | 20.5382 |  | 26.0325 | 11.1708 | -5.8 | -5.8 | -22.6773 | -22.795 | -3.1294 |  | 2.3173 | 2.4039 |  | -0.0862 | -88.0154 | 52.4308 | 52.3697 | 61.5511 | -127.7889 |  |  |  | 7.7841 | 9.67 | 4.98 | -19.33 | 0.01 | -25.8495 | -26.2514 | 32.3143 | 31.2272 | -0.6932 | 16.8291 | 17.005 | 2.4852 |  |  |  | -24.9 | -23.7 | -2.4 | 17.493 | 16.98 | 15.7437 | 61.5449 | 61.8642 | -22.0881 | -42.4486 | -21.6157 | 2.1574 | 21.51 | 7.61 | 12.6611 | 12.8937 | -6.83 | -125.599 |  |  | 13.0511 | -13.5676 | -3.3124 | -21.7 | -20.8 | -4.8804 | -1.3091 | 3.9478 | 4.6445 | -1.17 | -2.09 | 8.2305 | -13.0907 | -10.96 | -11.13 | 25.43 | 15.44 | -14.4727 | -6.5455 | -38.1382 | -37.0273 |  | -15.1483 | -23.4856 | -23.244 | -20.0153 | -16.9404 | -5.795 | -143.7145 | -13.1418 |  | -10.3665 | -9.0937 | 19.0707 | -13.568 | -12.4325 | 7.696 | -25.6721 | -25.2826 | 3.5893 | 0 | -11.03 | 3.3 | 2.6004 | -15.2936 | -9.6002 | -9.4864 | 9.9718 | 5.355 | -25.7557 | 5.7454 |  | 5.5499 | 2.8973 | 3.1127 | 0 | 12.7267 | 12.3918 | -21.6019 | 19.0215 | 19.1202 | -7.044 |  | 26.3981 | -18.76 | 0.0114 | 0.2007 | -0.13 | 2.48 | -25.4059 |  | 3.041 | 0.962 |  | 15.15 | -16.0089 | -6.3449 |  | 22.8829 |  | 25.3698 | -7.2409 | -7.9392 | 1.9559 |  |  |  | -5.1133 | 4.9045 | -28.3096 | 5.9183 | 6.3231 | 106.1993 | -9.6655 | -7.0084 | -9.3505 | 3.2635 | 6.0729 | 6.0208 | 3 | -15.7977 | -14.7861 | -2.1 | -5.1319 | 24.6032 | 0 | 98.2166 | 43.0685 | 43.3115 | -8.6526 | -11.0124 | 0 | -11.6125 |  | 20.7598 | -12.9517 | -12.5782 | -9.9414 | -9.9621 | 10.2 | 10.1 | -22.5 | -22.8 | 0.6162 | -11.28 | 61.3928 | 25.528 | 25.3865 | -17.4 | -24.3 | -2.9 | -3.4 | -17.9889 | -17.8035 | -149.6938 | 6.2175 | -259.3801 | -17.798 | -43.1042 | 113.1464 | 56.4356 | 106.3802 | 116.475 | 48.7148 | 18.0843 | 18.5771 | 3.0706 | 196.6646 | -218.8634 | -18.9187 | 27.1111 | -3.7024 |  | -2.72 | -0.812 | -0.828 | -2.16 | 4.08 | -1.9958 | -9.5781 | 4.5121 | 1.9944 | -3 | 1.62 | 1.327 | 2.8302 |  | 4.4572 | 2.4115 | 2.8526 |  | 9.1 | 10.278 | -0.06 |  | -9.1667 | -14.2016 | -16.1526 | -5.181 | 9.7808 | -11.4521 | 0 | -10 | -5.1 | 55.1535 | -151.5256
10/10/2025 | 02:00 | 0 | 6.5569 | -8.5219 | 3.0068 | 11.8597 |  | 12.0879 |  | 7.3741 | 2.4359 | 3.8693 | 2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 4.2011 | -20.5149 | 2.2143 | 2.0233 | 3.9666 | 1.7635 | 0.2413 | 0.8148 |  | -1.0738 | -1.11 | -1.097 | -0.625 |  |  | -3.167 | 0.292 | -15.4 | -15.36 |  | -11.19 | -11.26 | 3.0027 | 4.0802 | 16.3574 | 18.0381 | -19.6162 | -13.9317 | -13.4784 | 2.0804 | 2.4865 | -20.0939 | -17.5486 | 21.2844 |  | 27.1822 | 11.7692 | -5.9 | -5.9 | -21.8239 | -21.9483 | -3.1808 |  | 0.8293 | 2.6381 |  | -0.1441 | -81.8811 | 50.6302 | 50.4166 | 62.9581 | -127.3768 |  |  |  |  | 9.57 | 4.85 | -19.86 | -0.36 | -25.9835 | -26.5193 | 31.973 | 30.9422 | -1.6201 | 18.3768 | 18.009 | 0.6101 |  |  |  | -25.6 | -24.2 | -2.17 | 16.4571 | 16.9288 | 15.2668 | 61.7612 | 61.9723 | -23.8321 | -40.836 | -23.5258 | 2.0192 | 20.64 | 7.12 | 12.3486 | 12.5031 | -6.66 | -2.666 |  |  | 17.7813 | -13.3508 | -3.256 |  |  | -4.4702 | -1.6831 | 2.8438 | 4.4589 | -1.26 | -1.56 | 7.843 | -17.021 | -15.37 | -15.51 | 34.14 | 14.65 | -17.3818 | -8.4091 | -37.7159 | -37.2909 |  | -14.8696 | -23.2163 | -23.1404 | -22.6464 | -17.5039 | -5.195 | -142.7541 | -17.0141 |  | -10.1868 | -8.9668 | 13.8686 | -14.1384 | -12.8026 | 16.912 | -29.1613 | -28.55 | 0.1305 | -9.67 | -11.38 | 1.9 | 2.5556 | -16.1401 | -7.4984 | -7.5965 | 8.2586 | 3.5385 | -23.3548 | 4.6851 |  | 4.5504 | 2.9112 | 2.5226 | 0 | 12.8941 | 12.5592 | -22.2717 | 20.2453 | 20.0116 | -7.4328 |  | 26.3395 | -19.08 | -0.0929 | 0.1385 | -0.42 | 2.53 | -25.2633 |  | 3.082 | 0.929 |  | 14.16 | -15.4822 | -5.24 | -2.19 | 21.0407 |  | 25.1387 | -7.1992 | -7.7422 | 1.9227 |  |  | -10.6034 | -4.1463 | 4.5761 | -27.9982 | 7.2086 | 7.3727 | 107.804 | -9.9211 | -6.9319 | -9.2706 |  | 6.0363 | 6.0604 | 2.7605 | -16.1606 | -13.941 | -1.68 | -6.4537 | 26.9898 | 0 | 91.6696 | 44.8223 | 44.9674 | -9.5283 | -11.6304 | 0 | -12.3513 |  |  | -13.8416 | -13.3582 | -10.0433 | -10.5237 | 11.01 | 10.8 | -24.6 | -24.5 | 0.651 | -10.96 | 62.9448 | 25.058 | 24.4933 |  | -27.7 | -2 | -2.5 | -18.0695 | -17.9882 | -144.1924 | 12.0172 | -265.7561 | -21.6965 | -39.8272 | 112.7484 | 52.857 | 107.5835 | 119.7845 | 48.7298 | 19.9129 | 21.1798 | 1.4531 | 201.9037 | -221.8676 | -16.805 | 29.7445 | -2.0374 |  | -3.6 | -0.863 | -0.878 | -1.28 | 1.76 | -1.8173 | -8.1132 | 6.0075 | -0.6149 | -2.1 | 0.215 | 0.345 | 2.8459 |  | 3.6334 | 3.99 | 3.5128 |  | 12 | 10.061 | -0.05 |  | -9.5543 | -13.6859 | -16.1176 | -6.2471 | 9.9884 | -10.93 | 0 | -13.3 | -2.6 | 55.6023 | -150.6496
10/10/2025 | 02:30 | 0 | 6.6118 | -8.6319 | 2.9338 | 11.9046 |  | 11.7326 |  | 7.5755 | 2.4439 | 3.9946 | 2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 4.0784 | -20.7226 | 2.1978 | 2.0891 | 4.1606 | 1.8077 | 0.2241 | 0.7761 |  | -1.0417 | -1.12 | -1.094 | 2.191 | -22.2 |  | -3.407 | 0.241 | -15.64 | -15.67 | -10 | -10.9 | -10.9 | 1.9403 | 4.2201 | 16.515 | 18.1063 | -20.5528 | -13.9317 | -14.5145 | 21.3663 | 22.8787 | -20.4957 | -17.8166 | 45.457 |  | 22.1514 | 11.0894 | -5.7 | -5.6 | -20.7116 | -19.9638 | -3.1625 |  | -0.7127 | 2.5646 |  | -0.1261 | -74.7703 | 50.0503 | 50.1419 | 63.5307 | -120.9752 |  |  |  | 7.7242 | 9.56 | 4.51 | -20.29 | -0.41 | -26.1174 | -25.9835 | 30.8196 | 30.2186 | -1.2038 | 17.074 | 17.0443 | -0.1494 |  |  |  | -25.4 | -24.1 | -2.23 | 16.1531 | 16.2465 | 14.7468 | 62.9253 | 61.346 | -22.8332 | -41.6659 | -23.0102 | 2.1459 | 19.21 | 6.71 | 12.3486 | 12.6007 | -6.65 | -125.599 |  |  | 16.4894 | -13.5786 | -3.3356 |  |  | -4.7363 | -1.6831 | 3.3169 | 4.2734 | -1.48 | -1.92 | 6.9905 | -17.116 | -15.01 | -15.13 | 32.66 | 14.83 | -16.4182 | -8.3182 | -38.4158 | -37.4182 |  | -16.1267 | -23.8122 | -23.5387 | -22.9113 | -18.3609 | -5.291 | -144.7945 | -22.668 |  | -9.5601 | -8.8526 | 14.523 | -13.1191 | -13.8031 | 12.304 | -26.2071 | -26.0008 | 4.0746 | 0 | -12.65 | 4.2 | 2.5627 | -14.2687 | -7.5053 | -7.6128 | 7.4627 | 1.6691 | -24.026 | 4.8486 |  | 4.7054 | 0 | 3.1497 | 0 | 13.0616 | 12.7267 | -19.9273 | 19.9981 | 20.1526 | -7.3803 |  | 25.236 | -19.48 | -0.6056 | 0.165 | -0.48 | 2.71 | -25.7515 |  | 3.055 | 1.029 |  | 13.37 | -15.4994 | -6.3725 | -2.36 | 19.8326 |  | 24.6013 | -7.0056 | -7.5713 | 1.9127 |  |  | -10.0063 | -4.153 | 3.3078 | -28.3091 | 6.871 | 5.8611 | 108.1359 | -10.0373 | -7.0437 | -9.2473 | 3.2756 | 6.1388 | 6.1474 | 3 | -18.5243 | -16.704 | -2.51 | -4.5929 | 29.3808 | 0 | 85.7152 | 43.902 | 44.2023 | -7.906 | -10.2586 | -10.6109 | -12.7771 | 23.6393 |  | -18.022 | -17.4836 | -11.2261 | -10.6389 | 8.13 | 8.29 | -25.1 | -24.9 | 0.7572 | -11.28 | 60.5994 | 20.0125 | 19.8974 | -18.2 | -26.9 | 0.5 | 0 | -18.3458 | -18.1686 | -139.2131 | 20.5762 | -273.6933 | -32.1583 | -41.4012 | 120.6062 | 48.252 | 101.8896 | 129.3346 | 50.9399 | 15.529 | 16.4528 | 10.4705 | 203.5512 | -235.4449 | -29.8768 | 40.689 | -2.6697 |  | -4.08 | -0.842 | -0.854 | -1.04 | 2.56 | -1.9109 | -8.0552 | 6.2119 | -0.9354 | -2.4 | 1.412 | 0.611 | 2.6233 |  | 3.6583 | 3.4617 | 3.2034 |  | 10.9 | 9.2173 | -0.2 |  | -7.3319 | -14.8769 | -16.8183 | -4.7451 | 10.542 | -12.2637 | 0 | -12 | -4.7 | 50.2399 | -147.4779
10/10/2025 | 03:00 | 0 | 6.7064 | -8.6857 | 2.7144 | 11.957 |  | 11.8651 |  | 7.2149 | 2.2619 | 3.7323 |  | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 4.6986 | -20.6795 | 1.9886 | 1.9221 | 3.7573 | 1.8175 | 0.3175 | 0.6106 |  | -0.9714 | -1.09 | -1.013 | 2.66 | -24.42 |  | -3.421 | 0.248 | -15.57 | -15.59 | -10 | -10.79 | -10.33 | 2.6684 | 4.0874 | 15.2178 | 16.265 | -21.1777 | -15.5393 | -14.2781 | 20.4081 | 20.3964 | -22.5051 | -20.0939 | 39.4039 |  | 20.9059 | 11.2032 | -5.3 | -5.3 | -20.7901 | -20.7271 | -3.1282 |  | -0.5349 | 2.7519 |  | -0.1003 | -77.9137 | 50.2945 | 49.7146 | 61.9052 | -124.1942 |  |  |  | 6.6464 | 9.35 | 4.67 | -20.46 | -0.98 | -24.9118 | -25.3137 | 28.8995 | 28.5621 | 0.0808 | 18.7585 | 18.5317 | -0.2743 |  |  |  | -26.8 | -25.3 | -2.18 | 16.3162 | 16.5302 | 14.4714 | 62.962 | 63.697 | -24.0907 | -41.8112 | -22.3278 | 2.2007 | 20.54 | 7.15 | 12.3486 | 12.2101 | -6.49 | -125.599 |  |  | 15.1132 | -13.3963 | -3.1773 |  |  | -4.6936 | -1.6831 | 2.6861 | 4.2734 | -1.5 | -1.68 | 6.758 | -15.3534 | -14.03 | -14.16 | 30.9 | 14.43 | -15.0545 | -7.4818 | -37.3831 | -36.4455 |  | -15.667 | -24.9373 | -24.3635 | -16.8545 | -19.0748 | -7.061 | -144.156 | -18.9139 |  | -10.4476 | -9.1253 | 17.1936 | -16.7308 | -16.1772 | 13.328 | -24.1277 | -23.431 | 5.3596 | 0 | -11.22 | -0.4 | 2.7714 | -23.0752 | -7.0127 | -7.116 | 6.6515 | 4.8615 | -24.1904 | 4.6319 |  | 4.4395 | 2.8654 | 3.2086 | 2.814 | 12.3918 | 11.8894 | -19.9273 | 18.8371 | 19.0463 | -6.6911 |  | 25.0016 | -19.45 | -1.2044 | 0.165 | 0.38 | 1.83 | -25.2536 |  | 3.061 | 0.993 |  | 14.53 | -16.1122 | -6.3688 |  | 20.9661 |  | 25.0909 | -7.1132 | -7.8471 | 1.8807 |  |  | -10.231 | -3.7311 | 3.8754 | -28.339 | 6.8337 | 6.9752 | 110.1622 | -10.0092 | -6.9778 | -9.4898 | 3.3619 | 6.0143 | 5.918 |  | -6.0944 | -3.9624 | -3.35 | -3.5566 | 36.4128 | -2.3762 | 82.0503 | 32.6839 | 32.375 | -6.7057 | 0 | 0 | 0 |  | 45.0594 | -18.0934 | -17.5331 | 0.3833 | 0.6686 | 10.26 | 10.2 | -23.5 | -23.1 | 0.7041 | -9.76 | 50.9374 | 20.269 | 20.4861 | -18.2 | -26.5 | 2.2 | 1.6 | -18.1204 | -18.071 | -122.1805 | 23.7391 | -266.9093 | -30.4003 | -34.2904 | 119.3341 | 50.7601 | 88.3401 | 130.843 | 49.4989 | 11.2079 | 9.8029 | 21.4401 | 195.3813 | -235.281 | -36.923 | 47.1572 | -3.2801 |  | -7.44 | -0.174 | -0.183 | 2.24 | -0.72 | -2.2511 | -4.921 | 9.1722 | -3.3982 | -5.7 | 1.585 | 1.561 | 2.5575 | 2.9528 | 4.4595 | 3.7782 | 4.7311 |  | 10.8 | 7.3513 | -0.21 |  | -27.7002 | 4.9068 | -15.6601 | -23.8903 | -8.0043 | -18.606 | -4.1948 | -12.1 | -4.2 | 54.2405 | -153.1926
10/10/2025 | 03:30 | 0 | 7.0144 | -8.9741 | 2.4664 | 12.0421 |  | 11.5326 |  | 7.0169 | 2.1499 | 3.4607 | -2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 4.689 | -21.0182 | 2.3435 | 2.2219 | 4.4695 | 1.7503 | 0.3359 | 1.2613 |  | -0.9991 | -1.204 | -1.221 | 2.849 | -17.76 |  | -3.479 | 0.258 | -16.27 | -16.33 |  | -10.28 | -10.38 | 2.9741 | 4.0789 | 16.3516 | 18.6816 | -18.8927 | -15.5393 | -15.1211 | 13.556 | 18.1716 | -18.6203 | -17.1468 | 33.1026 |  | 20.5545 | 12.1795 | -5.8 | -5.8 | -20.2264 | -20.4398 | -3.3515 |  | -1.4304 | 2.608 |  | -0.4662 | -76.2657 | 50.4776 | 50.4166 | 68.1955 | -125.2392 |  |  |  | 5.4089 | 9.07 | 4.52 | -20.4 | -1.35 | -25.0458 | -25.4477 | 30.6053 | 29.9522 | -1.7454 | 17.0693 | 17.1397 | -1.6653 |  |  |  | -26.7 | -25.1 | -2.35 | 14.4738 | 14.9797 | 13.4879 | 63.9566 | 63.942 | -24.5515 | -41.1161 | -23.6723 | 2.0276 | 18.91 | 6.76 | 12.0361 | 12.1124 | -6.19 | -138.1607 |  |  | 17.2631 | -13.5295 | -2.8525 |  |  | -5.0391 | -1.8701 | 2.6861 | 4.2734 | -1.58 | -1.64 | 8.184 | -18.5211 | -13.95 | -14.24 | 30.76 | 14.52 | -17.0364 | -8.8364 | -37.3145 | -37 |  | -17.0797 | -25.2031 | -24.9926 | -24.0456 | -22.4492 | -6.936 | -148.2709 | -25.8139 |  | -9.9397 | -9.1454 | 18.3095 | -13.6697 | -12.834 | 2.064 | -24.6785 | -24.4982 | 5.3815 | 0 | -11 | 0 | 2.8787 | -16.4589 | -7.2868 | -7.3614 | 8.9661 | 7.5191 | -25.7531 | 3.8013 |  | 3.7115 | 0 | 3.5616 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -21.4344 | 19.3705 | 19.423 | -7.1831 |  | 25.8854 | -19.37 | -0.6056 | 0.165 | 0.06 | 2.38 | -24.6911 |  | 2.96 | 0.989 | 0 | 14.41 | -16.2777 | -6.0612 |  | 20.8837 |  | 24.6844 | -7.1653 | -7.7088 | 1.8793 |  |  | -10.0739 | -4.0625 | 4.0629 | -28.5632 | 5.1966 | 5.5111 | 109.787 | -10.082 | -6.8956 | -9.3555 | 4.212 | 5.9557 | 5.9733 | 2.7333 | -7.9459 | -6.2862 | -4.19 | 0 | 36.1266 | -7.6103 | 79.854 | 32.4898 | 33.3041 | -7.1788 |  | 0 | 0 | 44.9894 |  | -19.7853 | -19.1756 | -0.3682 | -0.5539 | 6.83 | 7.63 | -23.1 | -23.1 | 0.8103 | -9.2 | 52.4501 | 18.7796 | 18.9729 | -17.8 | -26.5 | 3.9 | 3.3 | -18.5071 | -18.3324 | -127.4479 | 24.2743 | -271.4404 | -37.0853 | -38.439 | 120.3903 | 53.2124 | 90.7526 | 135.1698 | 52.9799 | 11.3159 | 11.2835 | 23.9925 | 196.7395 | -240.7229 | -41.0856 | 50.1121 | -2.8113 |  | -7.52 | -0.365 | -0.375 | 3.2 | -1.28 | -2.2304 | -4.802 | 8.4092 | -2.9282 | -5.7 | 1.551 | 1.65 |  |  | 3.1248 | 3.3227 | 3.1325 |  | 9.8 | 8.1763 | -0.19 |  | -25.5233 | 3.7184 | -16.7364 | -21.8048 | -7.1474 | -18.9775 | -4.7257 | -11.6 | -5.7 | 52.0579 | -146.6878
10/10/2025 | 04:00 | 0 | 7.2953 | -9.3104 | 2.5059 | 12.2181 |  | 11.5795 |  | 7.1384 | 2.2749 | 3.7734 | -6.66 | -19.8 |  |  | -13.2 | 4.2671 | -21.0498 | 2.4634 | 2.345 | 4.4521 | 1.7553 | 0.3297 | 1.5027 |  | -0.9987 | -1.34 | -1.315 | 2.554 | -15.54 |  | -3.461 | 0.248 | -17.19 | -17.36 |  | -10.12 | -10.14 | 2.7421 | 4.0029 | 16.567 | 18.6219 | -18.24 | -18.0845 | -16.3414 | 14.3771 | 15.5299 | -21.1655 | -17.8166 | 38.9701 |  | 17.7803 | 11.7033 | -5.7 | -5.9 | -19.5933 | -20.405 | -3.1155 |  | -1.5221 | 2.937 |  | -0.4943 | -86.2148 | 49.2263 | 48.8906 | 63.4131 | -132.5289 |  |  |  | 5.4588 | 9.29 | 4.57 | -20.59 | -1.28 | -25.4477 | -25.3137 | 30.3534 | 30.0786 | -1.9868 | 18.3219 | 18.1867 | -2.0612 |  |  |  | -26.5 | -25 | -2.53 | 15.528 | 15.7957 | 13.9629 | 63.6456 | 62.8168 | -23.2971 | -40.5155 | -23.6604 | 1.9742 | 20.14 | 7.18 | 12.3486 | 12.3077 | -6.19 | -138.1607 |  |  | 16.2112 | -13.682 | -2.8609 | -18.9 |  | -5.1038 | -1.8701 | 3.6324 | 4.2734 | -1.56 | -1.99 | 7.502 | -16.716 | -14.78 | -14.92 | 32.63 | 14.32 | -16.8909 | -8.7818 | -37.5266 | -37.4909 |  | -18.0704 | -24.8801 | -25.8166 | -13.7147 | -13.3207 | -6.994 | -145.862 | -7.4344 |  | -9.4992 | -8.6889 | 15.5736 | -18.4395 | -17.3703 | 5.136 | -25.7598 | -25.5091 | 3.5339 | 0 | -10.02 | 2 | 2.754 | -24.9305 | -11.4925 | 0.0504 | 8.4512 | 4.8105 | -23.7691 | 2.5461 |  | 2.4768 | 2.5316 | 3.3705 | 0 | 10.7172 | 11.7219 | -21.9368 | 19.9429 | 19.7827 | -8.2531 |  | 26.3981 | -19.16 | -0.9041 | 0.165 | 0.13 | 1.28 | -26.1289 |  | 2.958 | 0.776 |  | 14.05 | -16.2082 | -6.5659 | -2.2 | 20.4322 |  | 24.1721 | -7.1549 | -7.6078 | 1.8737 |  |  | -10.9243 | -4.5032 | 3.8079 | -28.3179 | 5.5077 | 6.0154 | 104.3283 | -10.3233 | -6.6909 | -9.2511 | 3.6708 | 6.0802 | 6.0208 | 4 | -8.0185 | -7.2545 | -2.51 | -4.7664 | 22.6852 | 0 | 100.4868 | 27.6932 | 27.9899 | -6.3129 |  | 0 | -11.9803 |  |  | -12.9902 | -12.3969 | 1.2487 | 1.3269 | 10.44 | 10.48 | -22.6 | -22.9 | 0.5466 | -9.6 | 54.3114 | 26.7054 | 26.5844 | -16.9 | -27.4 | -2.4 | -3 | -17.9277 | -17.7658 | -150.7035 | 7.5133 | -223.2057 | -27.6823 | -34.2309 | 105.3315 | 65.747 | 49.9127 | 167.4542 | 36.1838 | 0.5798 | 1.355 | 58.6056 | 139.4895 | -271.0323 | 10.1051 | -4.6891 | -3.1873 |  | -7.36 | -0.351 | -0.345 | 2.64 | -0.48 | -2.2927 | -4.979 | 7.8538 | -2.4582 | -5.3 | 0.818 | 0.806 |  |  | 3.8266 | 3.6457 | 3.4644 |  | 11.5 | 8.4665 | -0.03 |  | -26.9772 | 3.918 | -16.2638 | -22.5958 | -7.5335 | -18.6164 | -4.7828 | -13.7 | -2.5 | 59.8828 | -157.5062
10/10/2025 | 04:30 | 0 | 7.3604 | -9.3829 | 2.5402 | 12.1898 |  | 11.6232 |  | 7.265 | 2.3819 | 3.7616 | -6.66 | -19.8 |  |  |  | 4.4838 | -21.1209 | 2.4629 | 2.3305 | 4.5048 | 1.5507 | 0.3171 | 1.5151 |  | -0.9641 | -1.397 | -1.409 | 2.311 | -15.54 |  | -3.422 | 0.249 | -16.35 | -16.27 |  | -10.87 | -11.08 | 3.129 | 3.8567 | 17.1987 | 18.8207 | -18.0304 | -15.8072 | -14.5008 | 15.7487 | 12.8971 | -21.0316 | -17.5486 | 33.8048 |  | 18.6671 | 12.174 | -5.9 | -6 | -21.1362 | -19.7555 | -3.0082 |  | -1.1685 | 2.7593 |  | -0.6115 | -86.0317 | 50.7523 | 50.6302 | 66.8479 | -131.8966 |  |  |  | 6.6164 | 9.47 | 4.71 | -20.31 | -0.96 | -26.6533 | -26.3854 | 30.9499 | 30.381 | -1.7925 | 16.9951 | 16.8341 | -1.0939 |  |  |  | -25.1 | -23.8 | -2.45 | 15.9308 | 17.1625 | 14.9759 | 64.4759 | 64.503 | -25.5174 | -42.038 | -24.3463 | 2.0134 | 21.1 | 7.49 | 12.1924 | 12.3077 | -6.36 | -138.1607 |  |  | 12.5943 | -13.4018 | -3.1985 | -21.3 |  | -5.1575 | -1.6831 | 3.6324 | 4.2734 | -1.51 | -2.02 | 8.0445 | -13.3008 | -13.81 | -13.98 | 30.64 | 14.45 | -15.8545 | -8.0727 | -37.5121 | -37.1818 |  | -16.8743 | -23.9441 | -23.7407 | -18.8326 | -18.0643 | -7.77 | -149.3482 | -6.4426 |  | -9.6077 | -9.1853 | 11.9883 | -16.6638 | -16.4944 | 4.112 | -24.9165 | -24.829 | 5.4155 | 0 | -11.83 | -3 | 2.8912 | -21.8078 | -12.1939 | -0.617 | 9.1574 | 5.2957 | -19.6993 | 3.0912 |  | 2.9877 | 2.643 | 0 | 2.6023 | 13.0616 | 12.8941 | -22.2717 | 19.2813 | 19.0497 | -7.5631 |  | 26.2126 | -18.75 | -0.7997 | 0.165 | 0.66 | 1.37 | -26.1894 |  | 3.014 | 0.903 | 2.3161 | 15.07 | -17.2797 | -6.9803 |  | 21.3995 |  | 24.599 | -7.0958 | -7.6583 | 1.9117 |  |  |  | -4.6209 | 4.1257 | -28.1978 | 6.2448 | 6.3959 | 103.2976 | -10.082 | -6.7116 | -9.4155 | 3.7599 | 6.0656 | 6.1078 | 3.1977 | -7.5712 | -6.8337 | -1.26 | -5.2657 | 20.3702 | 0 | 99.4331 | 27.4805 | 29.0032 | -7.3242 |  | -11.1781 | -10.7336 | 37.1121 | 37.6524 | -14.6491 | -14.0504 | 0.9356 | 0.777 | 8.27 | 8.07 | -23.4 | -23.6 | 0.51 | -9.12 | 57.1741 | 27.0491 | 27.1008 |  | -27.7 | -1.5 | -2 |  | -17.7698 | -146 | 11.6669 | -225.9324 | -30.0126 | -32.1208 | 106.5677 | 64.4799 | 53.0253 | 170.3734 | 38.2948 | 1.9603 | 1.843 | 58.1602 | 141.3858 | -273.1573 | 5.2307 | 1.6863 | -3.2801 |  | -7.68 | -0.343 | -0.35 | 2.96 | -0.4 | -2.6955 | -5.5955 | 6.9169 | -2.3423 | -5.3 | 0.886 | 0.649 | 2.5386 | 2.8437 | 3.8244 | 3.7129 | 4.0579 |  | 11.7 | 8.7995 | -0.07 |  | -27.2457 | 3.93 | -15.698 | -22.8113 | -7.4276 | -18.6623 | -4.7492 | -13.4 | -2.6 | 57.8291 | -154.5679
10/10/2025 | 05:00 | 0 | 7.68 | -9.913 | 2.5198 | 12.305 |  | 12.2107 |  | 7.4092 | 2.4649 | 3.9317 | -6.66 | -19.8 |  |  | -15.4 | 4.3918 | -20.9179 | 2.5365 | 2.4222 | 4.6423 | 0.882 | 0.3244 | 1.5627 |  | -1.0047 | -1.409 | -1.397 | 3.021 | -15.54 |  | -3.573 | 0.264 | -16.26 | -16.17 |  | -11.24 | -11.19 | 3.0543 | 4.0676 | 18.1773 | 19.8357 | -17.3463 | -13.7978 | -13.0789 | 2.4994 | 3.2586 | -18.2184 | -16.343 | 21.9238 |  | 17.3321 | 12.3134 | -5.7 | -5.7 | -22.6159 | -22.0106 | -3.0151 |  | 0.9551 | 2.5374 |  | -0.3735 | -93.4476 | 52.3697 | 51.912 | 65.1885 | -132.9131 |  |  |  |  | 9.57 | 4.89 | -19.81 | -0.5 | -26.5193 | -26.9212 | 31.5523 | 30.2447 | -1.6465 | 17.327 | 16.6669 | 0.5013 |  |  |  | -25.2 | -23.6 | -2.31 | 16.1892 | 16.8065 | 15.2936 | 63.7176 | 63.6157 | -23.7048 | -43.731 | -22.5003 | 1.8977 | 18.99 | 6.63 | 12.3486 | 12.4054 | -6.31 | -3.2585 |  |  | 14.2622 | -13.4399 | -3.1626 |  |  | -5.1306 | -1.6831 | 3.9478 | 4.4589 | -1.38 | -1.98 | 7.3935 | -13.3683 | -13.89 | -13.98 | 31.33 | 14.84 | -16.5273 | -7.9455 | -38.2077 | -37.9545 |  | -17.2451 | -25.1828 | -24.5309 | -16.9542 | -15.6955 | -7.624 | -147.5247 | -4.3324 |  | -9.4337 | -9.3869 | 17.535 | -16.5735 | -15.3498 | 20.496 | -25.2568 | -25.1838 | 6.0538 | 0 | -11.38 | 0.4 | 3.0123 | -23.8167 | -12.5343 | -0.7921 | 9.5067 | 5.9695 | -21.8734 | 3.3274 |  | 3.2278 | 2.6561 | 3.1172 | 0 | 13.564 | 13.564 | -22.7741 | 19.9965 | 20.1746 | -7.342 |  | 25.5143 | -18.4 | -1.8215 | 0.165 | 0.59 | 0.46 | -26.026 |  | 2.988 | 0.93 |  | 14.95 | -16.8841 | -7.4914 | -2.36 | 20.7781 |  | 23.769 | -7.1839 | -7.6505 | 1.9147 |  |  | -11.5031 | -4.8968 | 3.721 | -27.8407 | 6.9822 | 8.4165 | 102.8856 | -10.0638 | -6.4875 | -9.7386 | 3.577 | 6.2706 | 6.2265 | 3 | -7.5769 | -5.8938 | 0 | -6.7365 | 17.9065 | 0 | 102.6663 | 28.2969 | 28.367 | -6.2695 |  | 0 | -10.3912 |  |  | -13.7647 | -12.8089 | 0.8262 | 0.89 | 9.54 | 9.25 | -22.2 | -22.6 | 0.845 | -8.56 | 54.5312 | 26.9229 | 26.2797 | -16.1 | -28.2 | -2.4 | -3 |  | -17.6358 | -149.4017 | 11.8351 | -224.8738 | -27.3697 | -32.8703 | 107.8938 | 63.7936 | 49.5972 | 168.9429 | 36.7684 | 0.1773 | -0.7469 | 59.6586 | 142.9378 | -272.5877 | 14.3721 | -6.3174 | -3.3509 |  | -7.92 | -0.3 | -0.298 | 3.12 | 0 | -3.4925 | -5.7115 | 8.2048 | -2.8977 | -4.8 | 1.675 | 2.966 | 2.7636 | 3.1181 | 3.6589 | 2.9095 | 2.404 |  | 12 | 8.1405 | -0.06 |  | -27.6615 | 4.3944 | -16.2562 | -23.6809 | -7.4001 | -18.954 | -3.9614 | -13.6 | -2.8 | 58.0532 | -155.7823
10/10/2025 | 05:30 | 0 | 7.9576 | -10.1615 | 2.6178 | 11.9586 |  | 12.4754 |  | 7.9047 | 2.6099 | 4.1549 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 4.5375 | -21.691 | 2.6663 | 2.5292 | 4.8942 | 0.7559 | 0.3182 | 1.4627 |  | -1.0783 | -1.206 | -1.251 | 2.958 | -13.32 |  | -3.742 | 0.27 | -15.47 | -15.66 |  | -10.69 | -10.8 | 2.6807 | 4.0276 | 14.6904 | 17.089 | -18.1705 | -13.7978 | -13.1116 | 14.4466 | 12.7404 | -21.8353 | -19.2901 | 30.6669 |  | 17.6824 | 10.6433 | -4.9 | -4.8 | -20.9324 | -21.1077 | -3.1949 |  | 1.3054 | 2.4569 |  | -0.3059 | -78.4325 | 52.3087 | 51.6678 | 57.3021 | -119.3647 |  |  |  | 7.814 | 9.64 | 5.18 | -18.98 | -0.55 | -27.1891 | -27.8589 | 30.9583 | 30.1366 | -2.0359 | 18.2176 | 18.1877 | 1.1923 |  |  |  | -23.9 | -22.5 | -2.42 | 17.5855 | 18.3609 | 16.5549 | 59.9494 | 60.6418 | -21.9636 | -42.3236 | -20.5074 | 2.0803 | 19.42 | 6.76 | 12.9736 | 12.9913 | -6.59 | -150.7225 |  |  | 14.671 | -13.6604 | -3.3087 |  | -23.1 | -5.1038 | -1.122 | 4.5787 | 5.0156 | -0.97 | -2.1 | 7.9825 | -15.3809 | -14.04 | -14.01 | 32.65 | 15.42 | -14.2727 | -7.0909 | -37.8735 | -37.9273 |  | -14.2392 | -22.0639 | -22.2889 | -18.5905 | -18.5401 | -7.547 | -136.7365 | -13.2247 |  | -10.6008 | -9.7619 | 16.7063 | -16.2558 | -15.1847 | 11.792 | -25.9184 | -26.109 | 4.997 | 0 | -20.7 | 0 | 3.5161 | -27.1217 | -12.873 | -1.3099 | 9.5055 | 6.7719 | -21.8873 | 3.3867 |  | 3.2608 | 2.6492 | 3.3194 | 2.8231 | 13.3965 | 13.8989 | -23.4439 | 20.5285 | 20.6468 | -7.6134 |  | 25.6999 | -18.54 | -1.7153 | 0.165 | 0.59 | 0.03 | -26.2253 |  | 3.051 | 0.976 |  | 14.55 | -16.0385 | -6.1859 | -2.57 | 20.6263 |  | 23.6838 | -7.5685 | -8.1975 | 1.9889 |  |  | -11.1863 | -5.5083 | 3.2285 | -27.4393 | 6.9388 | 6.7125 | 108.3856 | -9.599 | -6.2067 | -10.3253 | 4.4037 | 6.3805 | 6.3056 | 2.886 | -9.5597 | -8.9189 | -1.26 | -4.7729 | 23.9632 | 0 | 94.9987 | 27.8907 | 27.9773 | -6.0245 |  | 0 | -10.458 |  |  | -13.6384 | -12.8254 | -0.3487 | -0.3021 | -4.07 | -4.41 | -22 | -22.5 | 0.6345 | -7.84 | 54.0311 | 28.3988 | 28.2157 | -16.1 | -27.3 | -2.9 | -3.8 | -17.6621 | -17.8698 | -141.4533 | 15.4689 | -227.619 | -33.768 | -32.1533 | 104.903 | 61.3729 | 50.0189 | 171.7478 | 37.3618 | -16.5817 | -17.8944 | 61.4338 | 138.3232 | -274.5529 | 9.6042 | -3.7139 | -3.3265 |  | -8.48 | -0.438 | -0.446 | 3.36 | -0.32 | -3.5675 | -5.8274 | 8.2933 | -2.6352 | -3.7 | 1.714 | 2.191 | 2.7478 | 3.1009 | 5.0075 | 4.0209 | 5.3045 |  | 11.5 | 7.3709 | 0.06 |  | -26.3251 | 3.9678 | -17.0136 | -22.4343 | -7.5267 | -20.0435 | -3.7483 | -13.1 | -3.6 | 52.9477 | -149.9801
10/10/2025 | 06:00 | 0 | 8.5361 | -10.7717 | 2.8957 | 11.7221 |  | 13.4298 |  | 8.2915 | 3.0239 | 4.4091 | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.8739 | -21.2462 | 2.9799 | 2.8085 | 5.1202 | 0.8266 | 0.3075 | 1.4564 |  | -1.0588 | -1.37 | -1.346 | 3.228 | -13.32 |  | -3.775 | 0.285 | -15.99 | -15.99 |  | -10.81 | -10.83 | 1.7107 | 3.8877 | 17.3922 | 18.8443 | -16.9148 | -14.6015 | -13.8664 | 1.747 | 2.2901 | -18.8882 | -15.9411 | 19.2168 |  | 23.8704 | 11.8478 | -5.5 | -5.7 | -21.2435 | -20.597 | -3.2724 |  | -0.4024 | 2.618 |  | -0.0572 | -79.1345 | 50.2945 | 50.2029 | 61.2737 | -123.6673 |  |  |  | 4.7403 | 8.71 | 3.59 | -20.83 | -1.78 | -26.9212 | -27.1891 | 32.0254 | 30.9656 | -2.5107 | 17.6675 | 17.6304 | -1.063 |  |  |  | -23.6 | -22.6 | -2.49 | 16.7637 | 17.0099 | 15.4548 | 63.9491 | 63.6396 | -25.1253 | -39.605 | -25.0668 | 2.051 | 20.91 | 7.06 | 12.9736 | 13.089 | -6.82 | -138.1607 |  |  | 13.9376 | -13.5971 | -3.5285 | -23.7 |  | -5.2637 | -0.561 | 5.6827 | 5.7578 | -0.45 | -2.18 | 8.246 | -17.241 | -13.52 | -13.68 | 31.48 | 15.43 | -18.0727 | -8.6455 | -39.1577 | -39.3636 |  | -15.092 | -23.5638 | -23.4684 | -13.1684 | -12.4487 | -6.859 | -141.593 | -27.6633 |  | -10.5171 | -9.7823 | 14.7038 | -20.3196 | -19.0974 | 29.712 | -25.3838 | -25.1785 | 3.1166 | 0 | -20.98 | 1.1 | 3.39 | -31.8994 | -11.5714 | 0.11 | 8.4838 | 5.4339 | -19.3257 | 3.6297 |  | 3.4865 | 3.083 | 3.2445 | 0 | 13.229 | 13.229 | -24.1137 | 20.6323 | 20.6096 | -9.1096 |  | 27.1891 | -17.95 | -0.3969 | 0.1669 | 0.45 | 0.81 | -25.7454 |  | 3.207 | 1.077 |  | 13.64 | -14.8169 | -5.4329 | -3.07 | 18.9722 |  | 24.0507 | -7.4082 | -8.0475 | 1.952 |  |  | -11.5813 | -3.8083 | 3.1414 | -27.3642 | 6.6958 | 5.7285 | 109.6556 | -9.5931 | -6.2664 | -8.6547 | 3.6104 | 5.8824 | 5.918 | 3.2412 | -13.6237 | -12.6782 | -3.77 | 0 | 28.5737 | -6.0382 | 87.3005 | 24.8293 | 24.8599 | 0 |  | -11.2594 | -13.1471 |  |  | -15.1051 | -14.8743 | -0.9159 | 0.3072 | 2.84 | 2.97 | -24.8 | -24.5 | 0.6693 | -8.48 | 53.5649 | 27.9845 | 28.063 | -15.7 | -28.2 | -0.7 | -1.2 | -18.0335 |  | -150.5129 | 9.3357 | -226.4772 | -30.3745 | -34.0885 | 93.5667 | 77.1814 | 62.2637 | 160.7252 | 17.1753 | -25.0511 | -25.415 | 48.7589 | 123.4509 | -270.0991 | -6.1967 | 9.0334 | -2.201 |  | -9.52 | -0.441 | -0.45 | 4.64 | -0.8 | -3.8763 | -5.037 | 7.6188 | -2.5772 | -4.3 | 1.443 | 0.777 | 2.5279 | 3.0048 | 3.9111 | 3.2386 | 3.1375 |  | 11.8 | 6.0009 | 0.14 |  | -23.913 | 3.4397 | -17.8447 | -20.4409 | -7.0687 | -21.0694 | -3.1058 | -13.9 | -2.9 | 49.0479 | -149.8578
10/10/2025 | 06:30 | 0 | 8.8591 | -11.1798 | 2.7324 | 11.1256 |  | 14.0125 |  | 9.7689 | 3.6819 | 5.0199 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.2023 | -22.5012 | 3.4391 | 3.301 | 6.2199 | 1.165 | 0.3244 | 1.6104 |  | -1.1792 | -1.198 | -1.183 | 2.863 | -11.1 | -15.4 | -3.665 | 0.281 | -14.95 | -14.96 |  | -10.59 | -10.4 | 1.0805 | 4.4872 | 13.8633 | 15.4881 | -16.645 | -14.7355 | -14.1748 | 15.5118 | 18.2072 | -21.5674 | -18.6203 | 45.9633 |  | 28.1977 | 10.263 | -5 | -4.9 | -19.961 | -19.0661 | -3.2213 |  | 1.057 | 2.6921 | 0.3145 | 0.2867 | -53.682 | 52.1561 | 52.5834 | 48.2594 | -102.1637 |  |  |  | 5.7482 | 8.64 | 3.84 | -19.98 | -2.05 | -27.7249 | -26.5193 | 30.8327 | 30.1784 | -2.3824 | 18.1404 | 17.5493 | 0.4642 |  |  |  | -21.2 | -20.2 | -2.56 | 18.5779 | 18.6609 | 16.954 | 59.742 | 60.4387 | -21.5035 | -40.0296 | -22.2451 | 2.1842 | 19.27 | 6.7 | 14.2236 | 14.4562 | -7.08 | -163.275 |  |  | 14.8331 | -13.926 | -3.5286 |  |  | -5 | -0.187 | 6.629 | 6.6855 | 0.36 | -2.4 | 7.037 | -15.6134 | -13.82 | -13.98 | 32.44 | 15.19 | -16.7091 | -8.2909 | -40.5793 | -39.0364 |  | -13.1413 | -21.5218 | -21.5664 | -14.4042 | -14.4499 | -8.507 | -128.2932 | -52.8393 |  | -11.5172 | -10.9049 | 11.4355 | -19.1865 | -17.9213 | 29.712 | -25.7824 | -25.5076 | 2.9486 | -16.37 | -13.16 | 0.3 | 3.6317 | -32.0443 | -11.6954 | 0.1928 | 8.452 | 3.2992 | -15.6423 | 3.6138 |  | 3.4955 | 3.3671 | 3.1942 | 0 | 13.7314 | 13.8989 | -25.6208 | 20.7557 | 20.5102 | -9.9958 |  | 27.4235 | -18.89 | -1.2044 | 0.1293 | 0.41 | 0.58 | -25.8963 |  | 2.941 | 1.096 | 0 | 12.16 | -13.2879 | -3.7015 |  | 17.5296 |  | 24.5246 | -7.4751 | -8.0642 | 2.1193 |  |  |  | -4.2478 | 1.8502 | -27.0266 | 6.0917 | 5.8446 | 114.9911 | -9.3848 | -6.9668 | -8.1435 | 3.6402 | 6.483 | 6.5745 | 3.0927 | -21.0034 | -19.3264 | -3.35 | 0 | 30.0679 | -11.9466 | 70.4212 | 21.5945 | 21.4993 | 0 |  | -13.3281 | -14.8253 | 26.8001 | 26.5634 | -16.4619 | -16.006 | -4.6158 | -4.1353 | 0.08 | -0.03 | -24.6 | -24.7 | 0.2463 | -6.88 | 51.988 | 23.368 | 23.2217 | -14.8 | -27.7 | -0.3 | -0.8 | -18.4274 | -18.3432 | -156.6338 | 13.1901 | -233.4141 | -37.5102 | -38.8557 | 86.8134 | 89.4026 | 59.3331 | 158.1531 | 6.744 | -21.4283 | -23.0622 | 53.7251 | 106.3992 | -275.7022 | -21.3151 | 22.0161 | -2.6014 |  | -10.56 | -0.49 | -0.496 | 5.2 | -1.28 | -4.1995 | -3.8376 | 7.4418 | -2.9587 | -4 | 1.099 | 0.461 |  |  | 2.9373 | 5.1309 | 2.7937 |  | 11.9 | 5.2238 | 0.26 |  | -20.5624 | 1.7932 | -20.7404 | -16.6935 | -5.531 | -23.7985 | -2.2213 | -13.2 | -4.3 | 30.1355 | -131.928
10/10/2025 | 07:00 | 0 | 8.4074 | -10.6904 | 2.9258 | 10.9584 |  | 14.7726 |  | 11.1392 | 4.1899 | 5.5257 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  |  | 4.6865 | -22.9609 | 3.5243 | 3.3534 | 6.2117 | 0.8653 | 0.2369 | 1.5013 |  | -1.0887 | -1.276 | -1.19 | 2.554 | -11.1 |  | -3.566 | 0.272 | -14.6 | -14.57 |  | -11.04 | -11.07 | 1.3076 | 3.82 | 14.339 | 15.792 | -15.6643 | -15.6732 | -15.4569 | 6.8678 | 7.1695 | -20.8976 | -18.2184 | 20.2502 |  | 29.5458 | 10.3877 | -4.9 | -4.9 | -19.3878 | -18.3068 | -3.0754 |  | 0.0445 | 2.8398 | 1.1299 | 0.8068 | -47.2732 | 55.0554 | 55.1774 | 35.5909 | -95.4635 |  |  |  | 5.7682 | 8.6 | 4.29 | -19.99 | -3.68 | -25.0458 | -25.1797 | 32.288 | 31.049 | -3.1237 | 18.6202 | 17.4278 | 0.0948 |  |  |  | -18.9 | -18.2 | -2.69 | 19.0376 | 19.4822 | 17.3668 | 58.6741 | 59.7668 | -23.3042 | -38.5154 | -22.3821 | 2.2142 | 20.31 | 7.2 | 15.3174 | 15.4327 | -7.57 | -163.275 |  |  | 16.0244 | -13.9191 | -3.7875 | -23.9 | -25.4 | -4.8645 | 0.9409 | 7.8907 | 8.1699 | 1.5 | -2.71 | 5.1615 | -15.8209 | -14.31 | -14.37 | 34.89 | 15.32 | -16.6182 | -8.4364 | -40.0108 | -38.8091 |  | -9.2576 | -18.3994 | -17.2136 | -16.0148 | -17.7217 | -9.376 | -112.5483 | -63.7667 |  | -13.2596 | -12.4245 | 0 | -14.9383 | -12.6882 | 12.304 | -28.5125 | -27.6691 | -2.2407 | -9.53 | -20.45 | 0.7 | 4.5888 | -25.7791 | -11.8023 | 0.1709 | 6.0279 | 2.5761 | -16.3125 | 3.6039 |  | 3.4996 | 2.9782 | 2.5417 | 0 | 12.3918 | 11.5545 | -25.2859 | 20.7462 | 20.6345 | -9.6139 |  | 26.3981 | -19.51 | -1.0103 | 0.1458 | 0.1 | 1.96 | -27.233 |  | 2.9 | 0.781 |  | 11.35 | -12.225 | -2.5173 | -3.39 | 16.8587 |  | 24.6928 | -7.8816 | -8.4408 | 2.1125 |  |  | -10.6367 | -3.8029 | 2.2478 | -26.156 | 8.3183 | 6.9156 | 119.7893 | -8.6809 | -6.496 | -8.6717 | 3.4212 | 6.7101 | 6.7644 | 3 | -22.7832 | -21.7456 | -5.03 | 0 | 31.2615 | -15.7417 | 72.0348 | 15.8981 | 16.4087 | 0 | 0 | -12.9651 | -12.7954 |  |  | -19.4392 | -18.846 | -7.1636 | -7.3863 | 15.38 | 15.41 | -26.5 | -26.8 | 0.2115 | -5.04 | 64.0822 | 12.2861 | 12.1993 | -15.2 | -28.2 | 2.2 | 1.6 | -18.6528 | -18.5385 | -167.6165 | 6.1283 | -227.8496 | -35.2039 | -40.3179 | 79.1679 | 99.6533 | 64.8992 | 153.6849 | -0.4466 | -32.4336 | -32.7609 | 50.5494 | 89.7397 | -272.8144 | -38.6355 | 37.1415 | -2.8821 |  | -9.92 | -0.454 | -0.46 | 5.92 | -2 | -4.5096 | -4.6281 | 6.0075 | -1.8723 | -3.6 | -1.865 | -1.896 |  |  | 3.5451 | 2.9509 | 3.4202 |  | 11.1 | 5.8451 | 0.32 |  | -19.935 | 1.4813 | -21.6376 | -16.2704 | -5.7205 | -24.5833 | -1.6087 | -12.9 | -5 | 32.9856 | -127.3922
10/10/2025 | 07:30 | 0 | 8.992 | -11.2182 | 2.7557 | 10.9568 |  | 15.4755 |  | 13.3433 | 5.5218 | 6.8248 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.55 | -23.1952 | 4.5648 | 4.3812 | 7.9147 | 1.0368 | 0.2427 | 1.507 |  | -0.9986 | -1.179 | -1.166 | 6.298 | -8.88 | -11 | -3.416 | 0.24 | -14.04 | -13.95 |  | -11.78 | -11.93 | 1.6703 | 3.7737 | 11.8146 | 13.1531 | -13.3224 | -12.4582 | -12.4004 | 2.3129 | 2.0905 | -19.692 | -17.1468 | 14.3578 |  | 33.1991 | 9.1467 | -4.1 | -4.2 | -21.4977 | -20.5337 | -3.2011 |  | 5.2058 | 2.846 | 1.2307 | 0.9799 | -62.3798 | 59.0228 | 58.9617 | 12.7472 | -98.0549 |  |  |  | 11.1072 | 10.09 | 6.16 | -17.1 | -1.72 | -25.0458 | -25.0458 | 30.0447 | 29.3496 | -4.5125 | 19.8464 | 19.4634 | 5.7757 |  |  |  | -15.7 | -15.3 | -2.7 | 23.499 | 23.4615 | 21.9568 | 57.0807 | 56.7566 | -21.7477 | -40.3031 | -19.5095 | 2.4541 | 25.65 | 9.57 | 17.8174 | 17.7765 | -8.62 | -5.0358 |  |  | 10.0069 | -14.9487 | -4.0876 | -28.1 | -27.7 | -4.6814 | 2.2499 | 11.2027 | 10.0253 | 2.7 | -4.14 | 7.037 | -11.2581 | -14.05 | -14.22 | 35.78 | 17.49 | -10.8545 | -5.0727 | -37.1988 | -36.3182 | 16.2658 | -2.8777 | -11.7256 | -11.3576 | -15.8202 | -19.3245 | -9.076 | -93.9072 | -52.3865 |  | -13.9727 | -13.2403 | 11.6705 | -12.133 | -12.3145 | 9.744 | -25.3048 | -25.0185 | 0.6495 | 0 | -20.34 | 0 | 4.8781 | -21.7457 | -12.685 | -0.7878 | 6.4591 | 1.1121 | -13.2935 | 3.4182 |  | 3.3583 | 0 | 3.3478 | 0 | 12.5592 | 12.7267 | -27.2954 | 19.3172 | 19.1541 | -10.694 |  | 26.3981 | -19.96 | -1.2044 | 0.1641 | -0.25 | 1.83 | -27.3889 |  | 2.942 | 1.045 |  | 12.74 | -11.3165 | -1.5053 |  | 18.7279 |  | 25.2976 | -8.0743 | -8.6602 | 2.1387 |  |  | -10.4417 | -6.7468 | 1.966 | -26.4069 | 6.6761 | 6.1601 | 118.1517 | -7.6349 | -7.9153 | -9.2934 | 3.0446 | 6.7907 | 6.9147 | 2 | -21.355 | -20.2314 | -3.77 | 0 | 30.3104 | -8.594 | 77.9629 | 12.1125 | 13.1029 | 0 | 0 | -11.8984 | -13.721 | 6.0469 | 5.9142 | -15.1215 | -14.5063 | -9.5027 | -9.5946 | 31.84 | 31.86 | -24 | -24.1 | 0.3708 | -0.8 | 60.8357 | 22.4607 | 22.1363 | -13.1 | -27.7 | -0.7 | -1.2 | -18.127 | -18.1346 | -170.234 | -7.8943 | -210.0708 | -18.836 | -36.563 | 64.9002 | 112.334 | 69.5882 | 133.8542 | -17.67 | -31.6444 | -31.9999 | 44.3664 | 73.2099 | -248.1936 | -36.1857 | 36.1818 | -2.6941 |  | -9.68 | -0.225 | -0.232 | 4.8 | -0.64 | -4.9047 | -5.2415 | 4.2802 | -1.1124 | -1.8 | 0.373 | -0.074 | 2.6535 | 3.0162 | 4.266 | 3.8686 | 2.5778 |  | 10.5 | 6.287 | 0.47 |  | -23.418 | 2.3144 | -19.4157 | -18.9291 | -6.0101 | -22.8174 | -2.3689 | -12.8 | -4.3 | 39.2836 | -131.0497
10/10/2025 | 08:00 | 0 | 9.179 | -11.569 | 3.1034 | 11.4343 |  | 16.3326 |  | 15.183 | 6.4298 | 7.7159 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.6353 | -11.7369 | 4.5962 | 4.5434 | 7.9772 | 1.2137 | 0.2351 | 1.5594 |  | -0.9098 | -0.983 | -0.937 | 5.752 | -13.32 | -11 | -3.169 | 0.233 | -12.32 | -12.32 |  | -12.27 | -12.2 | 2.2364 | 3.4903 | 11.7197 | 13.1587 | -23.8025 | -6.43 | -6.2172 | 12.1073 | 10.3775 | -18.8882 | -15.4053 | 28.2246 |  | 20.482 | 6.0647 | -3.4 | -3.5 | -23.9351 | -23.7134 | -3.0402 |  | 11.666 | 4.5929 | 2.9117 | 2.0901 | -37.2326 | 61.5253 | 61.2506 | -4.653 | -75.5374 |  |  |  | 15.1789 | 11.3 | 7.41 | -14.32 | 1.32 | -23.5723 | -23.4383 | 36.2416 | 35.5795 | -1.8562 | 13.6071 | 13.5033 | 12.0476 |  |  |  | -9.7 | -9.8 | -3.25 | 25.7147 | 25.421 | 23.6209 | 50.677 | 50.408 | -17.117 | -41.7448 | -12.5956 | 2.6713 | 25.18 | 9.63 | 19.5361 | 19.4366 | -8.74 | -6.5169 |  |  | 7.2269 | -15.425 | -4.575 | -27.9 | -28 | -3.4424 | 2.998 | 10.4141 | 10.9531 | 3.53 | -3.17 | 9.2845 | -7.9029 | -14.5 | -14.67 | 36.25 | 19.74 | -8.3273 | -4.5091 | -38.3818 | -37.7364 | 22.0782 | 1.3768 | -7.8247 | -7.5928 | -15.689 | -19.2352 | -9.434 | -77.2713 | -50.5943 |  | -14.7092 | -13.6444 | 13.1633 | -11.4991 | -11.2291 | 25.104 | -24.4877 | -24.0896 | 1.7035 | -9.76 | -19.03 | 0 | 5.5975 | -22.6092 | -10.9012 | 0.1599 | 4.9931 | 2.2932 | -14.6971 | 2.2858 |  | 2.2037 | 3.6388 | 3.019 | 0 | 11.387 | 10.8847 | -27.2954 | 19.7342 | 19.7492 | -10.5228 |  | 27.0964 | -22.43 | -0.9041 | 0.1714 | 0.27 | 2.8 | -26.993 |  | 2.928 | 0.998 |  | 11.49 | -10.5061 | -1.5525 | -2.78 | 18.9479 |  | 25.967 | -8.2328 | -8.7896 | 2.2479 |  |  | -10.9 | -12.1231 | 2.8926 | -26.133 | 7.0174 | 7.546 | 122.0559 | -6.6711 | -8.1578 | -9.5909 | 2.1917 | 7.0104 | 7.0571 | 1 | -19.793 | -19.1242 | -2.93 | -2.6568 | 23.6144 | 0 | 78.3458 | 11.7542 | 11.9538 | 0 |  | -11.8169 | -11.9916 |  |  | -12.5672 | -12.1827 | -11.9292 | -12.3568 | 52.4 | 0 | -23 | -23 | 0.3525 | 1.68 | 62.3109 | 21.2545 | 20.7088 | -12.7 | -27.2 | -4.1 | -4.7 | -17.8894 | -17.9278 | -168.141 | -5.842 | -206.2107 | -13.3438 | -29.1851 | 57.7421 | 119.4516 | 77.1707 | 121.8965 | -25.3605 | -25.2807 | -26.1401 | 33.8829 | 68.3602 | -239.7729 | -29.0949 | 28.0561 | -3.49 |  | -9.04 | -0.124 | -0.131 | 4.56 | -0.64 | -3.884 | -5.156 | 3.4867 | -0.9934 | -2.9 | 1.915 | 2.1 | 2.6738 | 3.0133 | 3.8169 | 3.3241 | 3.7523 |  | 10.7 | 6.4851 | 0.44 |  | -23.8341 | 3.4784 | -18.4961 | -19.7378 | -7.0559 | -21.7879 | -2.3389 | -12.2 | -4.4 | 33.3635 | -125.6198
10/10/2025 | 08:30 | 0 | 8.612 | -10.6724 | 3.2019 | 12.4816 |  | 16.8266 |  | 17.4788 | 7.6288 | 9.0456 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.9746 | -11.0515 | 5.2243 | 5.1854 | 9.2932 | 1.2383 | 0.2589 | 1.5269 |  | -1.148 | -0.567 | -0.553 | 6.087 | -4.44 | -6.6 | -2.418 | 0.233 | -9.77 | -9.96 |  | -14.84 | -14.89 | 3.1638 | 3.5047 | 11.5178 | 12.8523 | -17.109 | -1.4735 | -0.7255 | 10.6014 | 9.1552 | -18.8882 | -14.3336 | 32.954 |  | 86.5458 | 6.8119 | -3.9 | -3.7 | -29.5576 | -29.8552 | -3.4055 |  | 15.9718 | 6.4122 | 4.027 | 2.8304 | -83.6512 | 93.5697 | 93.6613 | -8.7877 | -44.2567 |  |  |  | 23.6316 | 12.4 | 8.49 | -10.57 | 6.41 | -25.1797 | -23.8402 | 35.4615 | 33.7009 | -2.5974 | 27.5582 | 27.3894 | 15.4412 |  |  |  | -14.4 | -14 | -3.71 | 33.2442 | 33.1896 | 31.4816 | 64.605 | 64.9497 | -17.7234 | -60.3077 | -12.1868 | 3.0408 | 30.55 | 12.69 | 17.8174 | 17.6788 | -10.52 | -25.1235 |  |  | 2.9685 | -14.5773 | -5.3852 | -40.2 | -38.6 | -4.2737 | 4.494 | 12.149 | 12.8085 | 4.81 | -3.58 | 12.0125 | -5.2553 | -14.79 | -14.94 | 37.13 | 22.5 | -7.2909 | -3.7545 | -39.1341 | -37.7 | 28.7262 | 6.8733 | -3.4244 | -1.8519 | -14.7424 | -20.291 | -9.901 | -67.0096 | -59.4258 |  | -14.383 | -13.5985 | 10.1873 | -11.7225 | -12.563 | 32.784 | -23.8517 | -23.6285 | 1.4894 | 0 | -19.28 | -4.7 | 5.7927 | -23.6083 | -9.6583 | 1.5024 | 6.8621 | 1.4516 | -17.662 | 1.6891 |  | 1.6145 | 0 | 3.1649 | 0 | 11.5545 | 11.7219 | -28.4676 | 20.0012 | 19.9299 | -11.7353 |  | 28.6345 | -20.26 | -0.8455 | 0.1934 | 0.48 | 1.02 | -28.9359 |  | 3.01 | 1.041 |  | 13.65 | -6.3475 | 2.305 | -2.6 | 20.9551 |  | 27.3886 | -8.7638 | -9.5352 | 2.4592 |  |  | -10.643 | -15.0166 | 2.8678 | -25.8916 | 6.1612 | 6.2173 | 121.7461 | -5.6564 | -8.6329 | -10.5482 | 2.3009 | 7.5753 | 7.6503 | 2 | -19.5284 | -18.511 | 1.68 | -8.273 | 13.9014 | 12.1316 | 74.0294 | 10.7998 | 10.9685 | -5.346 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2818 | -10.683 | -16.1835 | -15.7182 | 48.5 |  | -20.5 | -20.5 | 0.3525 | 4.56 | 59.5081 | 27.6771 | 27.1439 | -12.3 | -26 | -6.3 | -6.8 | -17.6918 | -17.4613 | -165.5783 | 2.7853 | -207.5513 | -13.7303 | -26.9425 | 58.5134 | 115.9437 | 86.1753 | 117.6652 | -19.4769 | -20.8506 | -21.1733 | 25.4388 | 74.3252 | -232.594 | -19.2636 | 16.7858 | -3.3045 |  | -8.24 | -0.219 | -0.227 | 3.84 | -1.36 | -3.6228 | -4.8325 | 3.6942 | -0.6149 | -4 | 2.339 | 2.131 | 2.4496 |  | 4.4658 | 3.3117 | 4.4368 |  | 10.4 | 7.0307 | 0.68 |  | -25.0501 | 4.6795 | -18.493 | -20.9755 | -7.7186 | -22.3385 | 0 | -11.9 | -5.2 | 20.2232 | -108.9439
10/10/2025 | 09:00 | 0 | 8.5872 | -10.8211 | 3.3201 | 13.5327 |  | 17.3927 |  | 18.8259 | 8.1528 | 9.5032 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.9779 | -11.7625 | 5.4136 | 5.3847 | 9.43 | 0.4997 | 0.5038 | 1.6669 |  | -0.9966 | -0.684 | -0.667 | 6.469 | -2.22 | -4.4 | -2.609 | 0.241 | -11.02 | -11.04 |  | -14.57 | -14.6 | 3.4543 | 3.7285 | 16.8669 | 18.0801 | -18.0368 | -5.6263 | -5.3665 | 0.7381 | 0.8001 | -14.3336 | -11.1186 | 21.2893 |  | 105.2616 | 16.1446 | -5.9 | -5.9 | -28.7952 | -28.9004 | -3.5167 |  | 10.3407 | 7.5389 | 4.5042 | 2.9946 | -77.5475 | 90.7315 | 90.8536 | -15.4065 | -39.5466 |  |  |  | 24.5397 | 11.41 | 7.57 | -10.13 | 6.78 | -23.7062 | -22.2327 | 34.8836 | 33.953 | -3.0141 | 23.8699 | 23.2096 | 10.285 |  |  |  | -9.3 | -9.6 | -4.03 | 34.3482 | 35.045 | 32.1551 | 58.6291 | 58.7862 | -22.3915 | -50.2115 | -17.1224 | 3.1973 | 32.54 | 12.89 | 20.6299 | 20.3156 | -10.97 | -125.599 |  |  | -1.7777 | -15.7536 | -5.6766 | -40.2 | -40.6 | -3.6792 | 5.2421 | 14.6724 | 14.1074 | 5.8 | -4.36 | 13.516 | 1.5651 | -14.2 | -14.37 | 35.73 | 23.81 | 2.6182 | 0.8 | -35.2757 | -33.9273 | 43.2598 | 18.7489 | 8.1481 | 8.4036 | -10.4952 | -14.3179 | -10.95 | -53.6505 | -57.2662 |  | -15.2056 | -14.1862 | 12.1007 | -9.8698 | -10.3292 | 23.056 | -21.9962 | -21.3658 | -1.2785 | -15.34 | -20.34 | 0 | 5.9157 | -21.0203 | -11.3418 | -0.3946 | 7.0726 | -2.8895 | -11.4042 | 2.7792 |  | 2.723 | 3.6374 | 3.8973 | 2.9058 | 10.5497 | 10.3823 | -33.3238 | 15.3728 | 15.3421 | -14.4383 |  | 30.4949 | -19.18 | -0.3932 | 0.1824 | 0 | -0.1 | -31.2366 | 2.9747 | 2.876 | 1.124 |  | 21.43 | 0.4552 | 9.0297 | -2.35 | 21.189 |  | 26.9402 | -8.8123 | -9.3656 | 2.5867 |  |  | -11.565 | -17.921 | 4.0883 | -24.8803 | 8.9976 | 9.5215 | 129.8208 | -5.1873 | -8.4629 | -10.3209 | 2.3636 | 7.8903 | 7.9588 |  | -20.3767 | -19.1623 | 3.35 | -5.2959 | 31.1842 | 18.8922 | 61.4103 | 13.4237 | 14.0012 | -6.7583 |  | 0 | 0 | 0 |  | -7.9638 | -7.7276 | -17.0025 | -17.1604 | 40.51 |  | -22.6 | -22.5 | 0.3525 | 6.96 | 55.5035 | 28.9442 | 28.7858 | -11 | -29.3 | -9.3 | -9.8 | -17.4257 | -17.4565 | -150.6595 | 0.0579 | -214.8331 | -15.6108 | -26.1228 | 59.0454 | 114.5801 | 91.2311 | 111.8571 | -21.7367 | -18.5002 | -19.6553 | 21.0709 | 78.3454 | -226.4492 | -9.0908 | 8.6752 | -4.264 |  | -9.2 | -0.66 | -0.666 | 4.96 | -2.48 | -3.0278 | -3.5721 | 2.6688 | -1.3169 | -3.8 | 2.169 | 3.372 | 2.6763 |  | 4.2557 | 3.1527 | 3.781 |  | 12.7 | 5.5281 | 0.72 |  | -25.4513 | 4.8129 | -17.7913 | -21.6454 | -8.7986 | -20.9957 | -1.2935 | -14.1 | -2.7 | 37.9182 | -105.5489
10/10/2025 | 09:30 | 0 | 9.0226 | -11.0861 | 3.6338 | 15.1823 |  | 19.4627 |  | 20.1494 | 8.8747 | 10.3053 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 4.202 | -14.5248 | 5.625 | 5.6211 | 9.7528 | 0.426 | 0.5026 | 1.4523 |  | -0.673 | -0.524 | -0.519 | 6.195 | -2.22 | -2.2 | -2.591 | 0.235 | -11.24 | -10.54 |  | -13.47 | -13.57 | 4.463 | 3.49 | 16.7434 | 17.832 | -17.8756 | -8.7073 | -8.2255 | 14.5956 | 13.3492 | -18.2184 | -17.1468 | 32.4076 |  | 109.7351 | 17.2741 | -6.4 | -6.5 | -23.1075 | -23.3952 | -3.7942 |  | 20.5917 | 9.0917 | 5.2889 | 3.5876 | -58.0157 | 90.0906 | 90.1516 | -38.1381 | -24.5954 |  |  |  | 28.7311 | 11.56 | 8.18 | -8.51 | 8.31 | -23.4383 | -23.7062 | 34.7788 | 33.162 | -3.1334 | 27.1117 | 26.058 | 20.7673 |  |  |  | -7.2 | -7.6 | -4.23 | 37.6401 | 38.6651 | 36.3863 | 57.582 | 56.9439 | -25.4736 | -48.1373 | -18.4671 | 3.6881 | 32.92 | 13.4 | 22.0361 | 21.8781 | -11.73 | -150.7225 |  |  | -11.449 | -16.1348 | -6.205 | -40.7 | -40.7 | -3.9319 | 5.9901 | 15.3033 | 14.8495 | 6.43 | -4.62 | 14.446 | 10.6056 | -14.8 | -14.84 | 40.74 | 23.98 | 10.8364 | 4.3 | -32.8535 | -32.4 | 50.1171 | 25.3618 | 14.6182 | 15.675 | -8.6785 | -14.7585 | -12.312 | -31.0933 | -56.5652 |  | -15.3731 | -14.2137 | 16.1182 | -11.8121 | -11.3526 | 5.136 | -17.4845 | -16.9873 | 1.0917 | 6.22 | -13.74 | -2.3 | 6.319 | -25.9818 | -11.2798 | -0.2106 | 6.7154 | -0.8382 | -15.5187 | 2.4592 |  | 2.3706 | 2.8551 | 3.5185 | 0 | 11.8894 | 12.2243 | -31.4818 | 14.3646 | 14.3021 | -14.2492 |  | 29.0983 | -21.43 | -0.9041 | 0.2181 | 0.47 | 1.09 | -29.4118 |  | 2.89 | 1.204 |  | 26.79 | 1.582 | 9.4275 | -1.28 | 22.1185 |  | 28.8414 | -9.3516 | -9.9788 | 2.6386 |  |  | -10.4999 | -18.8274 | 4.1866 | -24.3371 | 5.7091 | 5.0673 | 134.5815 | -4.0235 | -8.7446 | -10.8257 | 1.7333 | 8.1686 | 8.2604 | 0.7925 | -20.4212 | -18.7925 | 6.29 | -6.6667 | 28.527 | 25.7506 | 58.5686 | 13.5628 | 13.3359 | -6.3487 |  | -10.3644 | -11.2219 |  |  | -7.4749 | -6.9531 | -19.771 | -19.3665 | 42.03 | 0 | -20.3 | -20.4 | 0.51 | 9.12 | 48.8345 | 29.9448 | 29.9609 | -10.8 | -27.6 | -8.8 | -9.4 | -17.2416 | -17.4345 | -142.6912 | 1.8493 | -215.2757 | -15.3837 | -23.9859 | 58.6391 | 112.9662 | 89.8126 | 112.3733 | -19.7668 | -20.5154 | -21.5023 | 21.4719 | 79.9227 | -226.2662 | -4.6772 | 4.6086 | -4.4764 |  | -8.48 | -0.517 | -0.524 | 4.8 | -2.4 | -2.4335 | -3.7766 | 2.4918 | -1.0819 | -3.7 | 2.03 | 3.049 |  |  | 3.2004 | 3.9115 | 3.6662 |  | 11.1 | 5.9243 | 0.75 |  | -25.5634 | 5.4721 | -17.6189 | -22.5813 | -8.9508 | -20.8682 | 0 | -12.8 | -4.2 | 33.7529 | -99.7736
10/10/2025 | 10:00 | 0 | 8.8617 | -10.9586 | 3.7768 | 14.8081 |  | 20.5364 |  | 21.7832 | 9.6657 | 10.6424 | -19.98 | -33 |  | 6.624 |  | 4.156 | -13.9923 | 6.3478 | 6.307 | 10.999 | 1.2845 | 0.4376 | 1.5352 |  | -0.8522 | -0.382 | -0.354 | 6.334 | 0 | 2.2 | -2.258 | 0.235 | -9.87 | -9.92 |  | -12.44 | -12.55 | 5.2003 | 3.5905 | 13.0213 | 16.8131 | -17.1565 | -7.7696 | -8.5642 | 16.4529 | 13.7225 | -17.5486 | -14.6015 | 40.8938 |  | 105.5483 | 20.7962 | -7.2 | -7.2 | -20.9796 | -22.758 | -4.2019 |  | 14.9599 | 7.418 | 4.646 | 3.2091 | -70.9555 | 127.5368 | 128.0556 | -34.6668 | 16.3033 |  |  |  | 33.0223 | 14.45 | 9.14 | -12.09 | 9.72 | -18.8838 | -20.4912 | 35.7765 | 33.9056 | 0.0698 | 38.7674 | 38.7402 | 16.635 |  |  |  | -12.4 | -12.7 | -4.46 | 39.1288 | 39.6303 | 36.5174 | 72.4343 | 72.7842 | -19.6191 | -73.4372 | -14.3645 | 4.0272 | 34.08 | 14.04 | 20.4736 | 20.0226 | -12.28 | 50.6358 |  |  | 0.0528 | -14.8136 | -6.2668 | -49.1 | -49.1 | -3.3228 | 6.5511 | 14.8301 | 15.7773 | 7.01 | -4.31 | 14.911 | -1.8826 | -15.06 | -15.28 | 40.88 | 25.44 | -3.2182 | -1.4818 | -34.5419 | -34.5273 | 42.8232 | 18.2567 | 7.4618 | 8.1014 | -4.4994 | -9.0242 | -12.581 | -36.1071 | -59.149 |  | -15.5213 | -13.5811 | 12.2315 | -8.9364 | -8.2893 | 24.592 | -22.1285 | -21.9246 | -4.2057 | 0 | -21.27 | -3.6 | 6.4666 | -22.8542 | -10.6907 | 0.2871 | 5.7561 | -8.643 | -9.8583 | 2.3663 |  | 2.3643 | 3.1876 | 2.8735 | 0 | 7.8704 | 7.0332 | -28.9699 | 16.5382 | 17.0449 | -13.2131 |  | 26.6325 | -20.77 | -1.8215 | 0.1971 | 0.06 | 0.34 | -28.1727 |  | 2.932 | 1.18 |  | 27.02 | -8.5408 | -0.4459 | -0.89 | 21.5831 |  | 30.5515 | -10.8533 | -11.6613 | 2.7633 |  |  | -10.7276 | -18.405 | 4.2621 | -23.3997 | 6.1879 | 5.6576 | 152.3686 | -2.8684 | -7.4005 | -12.8365 |  | 8.3151 | 8.3237 | 1 | -19.278 | -18.8094 | 8.38 | -10.9269 | 8.4206 | 24.5389 | 66.8265 | 11.291 | 12.7967 | -5.8617 |  | 0 | -10.899 |  |  | -7.9034 | -7.3541 | -21.8873 | -21.944 |  |  | -20.8 | -21.4 | 0.5283 | 10.8 | 55.7462 | 30.1224 | 30.0448 | -11 | -27.3 | -8.4 | -8.9 | -17.4811 | -17.4891 | -158.8412 | 4.7779 | -211.0778 | -14.9194 | -26.1894 | 56.5855 | 114.9123 | 90.4225 | 113.0156 | -21.5287 | -20.0572 | -21.1575 | 18.5982 | 77.3998 |  | -5.576 | 8.8189 | -4.0296 |  | -8.4 | -0.513 | -0.518 | 4.4 | -3.68 | -1.7713 | -3.1327 | 2.7268 | -1.0544 | -4.6 | 1.706 | 2.751 | 2.4548 |  | 4.215 | 4.1017 | 2.8463 |  | 10.5 | 5.2432 | 0.9 |  | -25.7823 | 5.7147 | -18.1438 | -22.0266 | -8.6414 | -21.2711 | 0 | -11.4 | -4.4 | 23.9921 | -99.9513
10/10/2025 | 10:30 | 0 | 8.8668 | -11.1047 | 3.7892 | 13.9898 |  | 21.1888 |  | 22.5742 | 10.1407 | 11.4251 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 3.832 | -14.1903 | 6.6201 | 6.5794 | 11.4179 | 1.286 | 0.4654 | 1.3771 |  | -0.692 | -0.352 | -0.41 | 3.029 | 0 | 2.2 | -1.942 | 0.278 | -9.99 | -10.2 |  | -12.59 | -12.63 | 5.1182 | 3.5186 | 11.6886 | 16.2793 | -14.2864 | -7.3677 | -6.1861 | 31.0074 | 30.0994 | -17.2807 | -13.7978 | 34.7306 |  | 100.7675 | 18.6436 | -6.4 | -6.7 | -21.0387 | -22.4242 | -4.1179 |  | 17.3969 | 7.5923 | 3.9696 | 2.802 | -67.5069 | 129.2458 | 128.8491 | -36.4762 | 28.1085 |  |  |  | 33.8806 | 14.71 | 9.76 | -11.12 | 9.81 | -16.4725 | -16.7404 | 44.6322 | 42.9064 | -1.2017 | 37.0852 | 36.001 | 17.4267 |  |  |  | -12.1 | -12.2 | -4.32 | 38.404 | 38.4419 | 36.0041 | 71.2872 | 72.8435 | -18.13 | -73.5148 | -11.7036 | 3.8788 | 32.98 | 13.66 | 21.0986 | 20.8038 | -12.62 | 50.6358 |  |  | 2.5138 | -14.4106 | -6.6044 | -49 | -51.4 | -2.887 | 7.1121 | 14.357 | 16.5195 | 7.55 | -3.87 | 15.7325 | -3.9802 | -13.38 | -13.56 | 38.28 | 26.14 | -2.8 | -1.4455 | -36.4985 | -34.9455 | 42.2445 | 17.6776 | 6.3931 | 7.7505 | -1.4295 | -7.8817 | -11.727 | -37.8512 | -58.9989 |  | -15.3205 | -15.0361 | 0 | -7.3099 | -7.757 | 31.76 | -23.879 | -23.2578 | -5.9898 | -6.8 | -20.39 | 10.5 | 6.6195 | -23.6651 | -10.4177 | 0.581 | 5.9345 | -8.0029 | -6.2746 | 2.461 |  | 2.4011 | 3.6677 | 3.3034 | 0 | 5.0237 | 5.1911 | -28.3001 | 18.0788 | 17.6419 | -12.989 |  | 26.6764 | -20.21 | -1.8215 | 0.2273 | 1.01 | 0.64 | -26.0836 | 3.158 | 2.937 | 1.203 |  | 26.47 | -9.5567 | -0.8373 | -1.25 | 20.9081 |  | 34.8586 | -13.0798 | -13.7964 | 2.8746 |  |  | -10.5895 | -15.8705 | 4.5625 | -26.0784 | 6.9484 | 7.4362 | 152.044 | -1.4668 | -6.9703 | -16.7474 | 2.0985 | 8.403 | 8.5294 | 1 | -20.0537 | -19.075 | 5.45 | -11.5081 | 12.7476 | 23.0849 | 73.5723 | 12.0646 | 11.9945 | -5.5582 |  | -10.5297 | -10.7089 |  | 0 | -7.5463 | -7.3266 | -22.3515 | -22.2922 |  |  | -21.8 | -21.8 | 0.3342 | 11.84 | 53.2252 | 31.2199 | 31.0289 | -10.6 | -28 | -9.3 | -9.8 |  |  | -160.5381 | 4.5962 | -213.2469 | -13.6633 | -27.8485 | 57.7715 | 115.8823 | 89.4899 | 112.5359 | -21.7155 | -19.7451 | -20.1094 | 19.791 | 78.9168 | -224.0184 | -10.4189 | 8.0227 | -4.054 |  | -8.16 | -0.31 | -0.316 | 4.32 | -3.44 | -1.5645 | -2.4582 | 2.7543 | -2.0493 | -5.3 | 1.315 | 1.254 |  |  | 3.0999 | 3.7402 | 3.2712 |  | 12.1 | 4.5484 | 0.9 |  | -25.5978 | 4.9386 | -18.7531 | -21.8719 | -8.479 | -21.9671 | 0 | -13.9 | -3.9 | 22.9822 | -88.4471
10/10/2025 | 11:00 | 0 | 9.2506 | -11.3745 | 3.8815 | 14.2934 |  | 22.6632 |  | 25.032 | 10.9217 | 10.5953 | -22.2 | -35.2 |  | 7.452 |  | 4.5608 | -16.2008 | 7.0321 | 7.0969 | 11.9671 | 1.6839 | 0.4126 | 1.4948 |  | -0.719 | -0.586 | -0.57 | 3.482 | 2.22 | 2.2 | -1.902 | 0.288 | -11.53 | -11.47 |  | -11.97 | -12.01 | 5.7728 | 3.4091 | 15.3223 | 18.5091 | -13.6321 | -11.7884 | -11.3862 | 1.5795 | 1.4863 | -13.128 | -9.779 | 26.7118 |  | 107.2782 | 21.2082 | -7.3 | -7.7 | -21.4052 | -21.4732 | -4.2696 |  | 10.3041 | 8.3319 | 4.2329 | 2.9691 | -80.9045 | 117.4962 | 117.5878 | -21.4716 | 10.4919 |  |  |  | 33.5712 | 15.52 | 8.66 | -10.78 | 11.6 | -13.9273 | -13.5255 | 41.082 | 39.8153 | -1.6166 | 50.5642 | 50.1358 | 10.6463 |  |  |  | -9.1 | -9.6 | -4.48 | 47.6972 | 47.9969 | 44.9785 | 65.4248 | 65.3161 | -24.2232 | -59.4664 | -18.1545 | 4.0814 | 34.58 | 14.37 | 22.0361 | 21.6827 | -13.24 | -25.1235 |  |  | 9.4319 | -14.1993 | -6.9055 | -49.3 | -48.8 | -2.9395 | 7.4862 | 14.6724 | 17.0761 | 7.95 | -3.9 | 15.562 | -9.7856 | -12.97 | -13.13 | 38.08 | 27.08 | -8.0545 | -4.0909 | -36.0553 | -35.0364 | 43.2982 | 17.58 | 6.6889 | 7.0064 | -6.261 | -11.7513 | -12.216 | -49.6688 | -54.1026 |  | -16.8491 | -15.4888 | 11.7962 | -3.1308 | -3.3986 | 12.304 | -23.2528 | -22.8747 | -3.2649 | 0 | -21.95 | 0 | 6.8697 | -12.9248 | -10.5279 | 0.5383 | 5.3721 | -6.8754 | -10.6087 | 2.7081 |  | 2.6422 | 4.2008 | 2.8404 | 2.7981 | 2.0095 | 1.842 | -28.9699 | 16.5519 | 16.7376 | -13.3012 |  | 27.5895 | -20.13 | -1.1202 | 0.2529 | 0.72 | 0.88 | -26.1994 |  | 3.061 | 1.155 |  | 26.24 | -9.2576 | 0.618 | -1.14 | 21.0554 |  | 34.4139 | -12.9649 | -13.6157 | 2.912 |  |  | -10.3079 | -17.8943 | 3.3684 | -25.5105 | 6.7985 | 5.5587 | 155.8981 | -2.3256 | -6.8621 | -18.2686 | 1.7525 | 8.5055 | 8.656 | 1.1177 | -22.8759 | -22.2791 | 3.35 | -8.1689 | 20.1322 | 21.7438 | 69.9829 | 15.9516 | 16.034 | -11.5791 | -13.1273 | -12.3641 | -12.0799 |  |  | -7.8265 | -7.5903 | -22.9735 | -23.0147 |  |  | -28.8 | -28.7 | 0.4935 | 13.28 | 52.821 | 27.6754 | 27.4416 | -10.1 | -29.4 | -9.7 | -10.2 | -17.7534 | -17.6978 | -161.7695 | 3.4521 | -212.9255 | -12.4542 | -27.7332 | 55.7556 | 117.0699 | 90.317 | 110.1641 | -24.0191 | -16.8363 | -17.1903 | 18.762 | 77.1266 | -224.0161 | -7.7499 | 6.0787 | -3.4437 |  | -10.56 | -0.358 | -0.359 | 6 | -5.04 | -1.9693 | -0.9659 | 2.1408 | 0.1785 | -6.4 | 0.776 | 0.54 | 2.5428 |  | 3.9309 | 3.9707 | 3.5031 |  | 13.8 | 3.2593 | 1 |  | -14.3179 | -10.8177 | -13.9546 | -10.7679 | 6.9862 | -9.7305 | 1.8381 | -15.3 | -1.4 | 34.192 | -95.8184
10/10/2025 | 11:30 | 0 | 9.3688 | -11.5684 | 3.9543 | 13.9974 |  | 23.2302 |  | 24.3731 | 10.5847 | 10.3822 | -22.2 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 4.5464 | -16.8187 | 7.4919 | 7.6179 | 12.8109 | 1.7135 | 0.4426 | 1.5491 |  | -0.8661 | -0.355 | -0.393 | 3.602 | 0 | 2.2 | -1.845 | 0.295 | -10.39 | -10.29 |  | -11.36 | -11.39 | 6.7015 | 3.3107 | 13.5746 | 17.1826 | -13.025 | -10.3148 | -9.6434 | 5.5421 | 3.8997 | -16.343 | -13.5299 | 35.5496 |  | 105.7564 | 19.056 | -6 | -6.7 | -20.689 | -20.3866 | -4.135 |  | 13.3472 | 7.6327 | 4.1681 | 2.8012 | -68.9413 | 116.2144 | 117.7709 | -26.518 | 18.3917 |  |  |  | 33.701 | 15.85 | 8.43 | -10.18 | 11.15 | -14.3292 | -14.4632 | 40.3564 | 39.2063 | -1.5196 | 52.9439 | 52.8796 | 13.0699 |  |  |  | -8 | -8.8 | -4.58 | 48.9501 | 50.3561 | 46.323 | 60.5531 | 59.391 | -19.9424 | -59.6002 | -12.8144 | 3.9797 | 32.76 | 13.74 | 21.8799 | 21.5851 | -13.11 | -25.1235 |  |  | 7.4789 | -14.3052 | -6.8999 | -49 |  | -2.9785 | 7.2992 | 14.6724 | 16.705 | 7.8 | -4.07 | 15.748 | -8.1155 | -14.84 | -14.84 | 40 | 27.58 | -7.7455 | -3.9909 | -36.3384 | -35.1545 | 45.228 | 18.5707 | 7.7265 | 8.2609 | -3.4952 | -8.5208 | -12.181 | -45.4494 | -60.6682 |  | -16.7873 | -15.6867 | 10.8821 | -1.4607 | -2.3658 | 18.96 | -24.3304 | -24.1731 | -5.0064 | 0 | -20.26 | 0 | 11.5323 | -13.5386 | -10.3705 | 0.575 | 4.9049 | -8.7781 | -8.1572 | 2.5387 |  | 2.4714 | 3.1574 | 3.4747 | 0 | 3.0142 | 2.6793 | -27.9652 | 17.5784 | 17.6244 | -12.7959 |  | 24.9674 | -20.93 | -1.6091 | 0.1916 | 0.15 | 1.83 | -24.4443 |  | 2.995 | 1.126 |  | 27.07 | -8.4722 | 0.5731 | -1.07 | 22.3858 |  | 34.889 | -12.9817 | -13.8543 | 3.0267 |  |  | -10.5432 | -17.6778 | 3.7353 | -25.3179 | 6.0811 | 7.3231 | 158.1264 | -1.7921 | -7.2873 | -17.9542 | 2.0374 | 8.5421 | 8.7271 | 1 | -23.0422 | -22.409 | 5.45 | -8.48 | 17.4237 | 20.0655 | 62.082 | 14.9489 | 16.118 | -9.4036 | -11.52 | -9.6107 | -11.4148 |  |  | -7.5463 | -7.3596 | -16.7233 | -16.8069 | 30.39 | 0 | -28.8 | -28.9 | 4.9229 | 13.2 | 51.903 | 28.1914 | 28.2534 | -10.1 | -29.1 | -8.8 | -9.4 | -17.7748 | -17.7407 | -155.1363 | 9.0601 | -219.1599 | -20.628 | -29.5384 | 64.2555 | 108.9779 | 74.109 | 118.123 | -12.9053 | 2.4451 | -0.2013 | 33.3024 | 83.1602 | -232.3304 | 0 | 7.9397 | -3.2557 |  | -10.48 | -1.112 | -1.116 | 6 | -4.64 | -2.0913 | -1.2009 | 2.8733 | 0.3525 | -8.1 | 0.917 | 0.695 | 2.6124 | 2.9478 | 4.4509 | 3.9713 | 2.4916 |  | 12.8 | 3.4876 | 1.23 |  | -13.9378 | -10.7339 | -15.3204 | -10.9116 | 6.3793 | -10.7981 | 3.806 | -14.6 | -2.1 | 29.4631 | -92.8603
10/10/2025 | 12:00 | 0 | 9.4905 | -11.9909 | 3.9404 | 15.1803 |  | 15.0733 |  | 25.3256 | 11.1347 | 10.6628 | -26.64 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 4.3493 | -18.2546 | 7.3164 | 7.2904 | 12.4454 | 1.8132 | 0.4447 | 1.5262 |  | -0.7458 | -0.44 | -0.444 | 3.556 | 4.44 | 2.2 | -2.058 | 0.286 | -8.86 | -8.96 |  | -13.9 | -13.99 | 5.7266 | 3.6696 | 15.0373 | 18.1398 | -15.6657 | -11.7884 | -11.3718 | 16.1104 | 20.1047 | -14.6015 | -11.6544 | 27.2993 | 0 | 117.8439 | 19.9734 | -7.5 | -7.9 | -20.3256 | -19.237 | -4.3564 |  | 11.3145 | 7.9178 | 4.1017 | 2.921 | -67.2628 | 113.5593 | 113.5593 | -23.6004 | 16.7286 |  |  |  | 30.4277 | 14.47 | 8.14 | -11.16 | 10.45 | -13.3915 | -13.2576 | 41.7703 | 40.3722 | -1.2027 | 54.3099 | 54.3274 | 10.4492 |  |  |  | -10.1 | -10.5 | -4.33 | 49.3061 | 49.9764 | 46.7511 | 62.5654 | 63.2506 | -24.7654 | -55.3503 | -18.6829 | 3.9354 | 32.16 | 13.52 | 21.0986 | 20.6085 | -12.67 | 1.1942 |  |  | 11.4644 | -13.1513 | -6.6608 | -46.7 |  | -2.9126 |  | 13.5684 | 16.705 | 7.72 | -3.41 | 15.4225 | -11.8357 | -14.96 | -15.01 | 41.67 | 27.42 | -10.5636 | -4.9636 | -36.9161 | -35.2091 | 44.3669 | 18.8121 | 7.3681 | 7.8165 | -6.1022 | -11.5323 | -12.335 | -46.7163 | -56.7243 |  | -16.665 | -15.419 | 10.7285 | 4.3844 | 3.2548 | 7.696 | -24.8286 | -24.7291 | -4.2895 | 0 | -14.45 | 0 | 11.5013 | -2.1785 | -9.3524 | 1.7151 | 3.5629 | -8.0403 | -9.4469 | 2.5545 |  | 2.5108 | 2.9851 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.6746 | -28.9699 | 17.3062 | 17.0968 | -13.489 |  | 28.6345 | -19.8 | -0.9041 | 0.2007 | 0.57 | 0.38 | -28.1507 |  | 2.961 | 0.997 |  | 26.11 | -8.4113 | 1.3471 | -1.13 | 20.9616 |  | 35.0928 | -12.9022 | -13.7841 | 3.0503 |  |  |  | -16.3373 | 3.6081 | -25.7167 | 8.1401 | 8.1257 | 162.0101 | -2.8925 | -7.5905 | -17.8356 | 2.0652 | 8.5861 | 8.7034 |  | -22.6516 | -21.2078 | 3.77 | -10.029 | 15.8489 | 21.1604 | 66.6636 | 14.709 | 15.5263 | -10.0573 | -11.4774 | -12.2744 | 0 |  |  | -8.3154 | -7.6672 | -23.8757 | -23.7273 | 38.9 | 0 | -26.2 | -25.9 | 2.1982 | 12.64 | 47.2883 | 27.7499 | 27.8001 | -10.6 | -29.9 | -8.4 | -9 | -17.5955 | -17.6715 | -161.7937 | 7.3933 | -215.7894 | -18.6669 | -30.3013 | 61.4368 | 112.4275 | 76.4259 | 117.1208 | -19.1642 | 3.1411 | 3.1128 | 32.4205 | 80.0108 | -231.4306 | -5.0396 | 10.3669 | -3.5389 |  | -6.8 | -0.696 | -0.709 | 4.08 | -2.16 | -2.7754 | -4.8905 | 2.0829 | 0.1175 | -4.4 | 0.712 | -0.074 | 2.5629 | 2.9487 | 4.3692 | 4.0543 | 3.2947 |  | 12.5 | 2.9213 | 1.33 |  | -13.7006 | -10.55 | -14.4303 | -10.3496 | 7.0186 | -10.1676 | 3.1089 | -14 | -2.4 | 31.6709 | -92.6676
10/10/2025 | 12:30 | 0 | 9.5956 | -11.9371 | 4.0616 | 13.3293 |  | 15.3764 |  | 25.2968 | 11.2317 | 10.8245 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.172 | -17.8358 | 6.2592 | 6.3049 | 10.8314 | 0.8925 | 0.258 | 1.5122 |  | -0.3665 | -0.441 | -0.516 | 2.706 | 4.44 | -2.2 | -2.621 | 0.262 | -10.53 | -10.33 |  | -12.87 | -12.9 | 4.2983 | 3.3047 | 15.5238 | 21.2968 | -13.6338 | -13.128 | -13.9098 | 8.2714 | 10.677 | -14.7355 | -10.7167 | 38.6486 |  | 100.6213 | 13.4473 | -5.9 | -6.1 | -18.3662 | -19.6043 | -3.8293 |  | 10.8353 | 5.1089 | 2.567 | 1.8049 | -78.7988 | 115.2684 | 116.3365 | -17.0467 | 8.8852 |  |  |  | 29.749 | 15.06 | 8.38 | -12.45 | 8.68 | -13.3915 | -12.9896 | 41.6896 | 40.1079 | 0.0803 | 51.3624 | 51.2197 | 11.9679 |  |  |  | -11.8 | -12.1 | -4.19 | 45.2754 | 46.1393 | 42.7131 | 68.5567 | 69.5468 | -23.0652 | -59.6046 | -21.0838 | 3.8401 | 32.96 | 13.58 | 19.2236 | 19.046 | -12.21 | 63.1883 |  |  | 12.3706 | -11.8905 | -6.3234 | -46.8 | -49 | -3.5217 | 7.4862 | 12.149 | 17.2617 | 7.94 | -2.92 | 13.516 | -12.1457 | -14.74 | -14.9 | 39.49 | 25.43 | -11.6364 | -5.9364 | -35.57 | -35.2909 | 36.766 | 13.4165 | 2.6412 | 3.2134 | -6.506 | -10.6748 | -11.684 | -58.323 | -42.9978 |  | -16.4719 | -15.2342 | 10.0294 | 2.0476 | 0.7752 | 10.256 | -24.1633 | -23.8763 | -5.0746 | 0 | -20.42 | 0 | 11.2715 | -3.5998 | -8.872 | 2.2315 | 3.1308 | -8.0994 | -10.5516 | 2.6086 |  | 2.5332 | 0 | 3.2682 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -27.2954 | 16.9726 | 17.0526 | -12.3845 |  | 25.5143 | -19.91 | -1.4974 | 0.1916 | 1.14 | 1.43 | -25.696 |  | 3.01 | 0.952 |  | 26.2 | -10.6224 | -1.917 | -1.48 | 20.4913 |  | 29.5407 | -10.5344 | -11.2015 | 2.9769 |  |  | -10.3851 | -16.2607 | 2.9908 | -22.8694 | 6.5122 | 6.9992 | 150.6899 | -5.0173 | -7.0461 | -14.3381 | 1.7301 | 8.3956 | 8.4977 | 1 | -23.3633 | -21.66 | 0 | -7.3166 | 8.4303 | 13.0606 | 87.2993 | 13.983 | 14.5304 | -11.0919 | -12.7996 | -11.2684 | -12.0727 |  |  | -7.5024 | -7.2992 | -25.5853 | -25.3468 | 41.59 | 0 | -25.4 | -25.3 | 4.4834 | 10.56 | 48.1762 | 27.5574 | 28.0329 | -11 | -29.9 | -9.7 | -10.2 | -17.8001 | -17.7335 | -180.8133 | -2.0269 | -212.5029 | -17.0243 | -36.008 | 57.869 | 111.9289 | 77.6818 | 117.1288 | -20.6983 | 4.4656 | 3.7814 | 33.1375 | 78.8685 | -231.3585 | -13.4259 | 9.0146 | -3.1629 |  | -7.44 | -0.416 | -0.427 | 4 | -1.2 | -3.3548 | -4.5975 | 1.0849 | -0.2335 | -3.1 | 0.208 | 0.819 |  |  | 3.0281 | 3.7169 | 3.7794 |  | 13.8 | 2.7678 | 1.15 |  | -12.561 | -11.1153 | -14.5641 | -9.168 | 6.64 | -9.6137 | 1.998 | -15.8 | -1.7 | 39.8906 | -101.782
10/10/2025 | 13:00 | 0 | 9.213 | -11.4873 | 4.0083 | 13.8935 |  | 14.9521 |  | 23.5419 | 10.2397 | 9.7369 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.886 | -16.8701 | 5.5979 | 5.6263 | 9.6079 | 0.81 | 0.2559 | 1.419 |  | -0.2888 | -0.73 | -0.712 | 3.261 | 4.44 | -4.4 | -2.796 | 0.269 | -12 | -12 | -10 | -12.94 | -13.01 | 4.5353 | 3.4791 | 19.2725 | 21.9841 | -10.0532 | -15.1374 | -14.7523 | 0.4053 | 0.5908 | -10.1809 | -7.2338 | 25.883 |  | 100.8604 | 16.9108 | -7 | -7.3 | -20.4435 | -20.4417 | -3.6668 |  | 9.2616 | 5.1736 | 2.2554 | 1.5332 | -103.061 | 116.0008 | 115.9703 | -10.3476 | -17.3313 |  |  |  | 25.3281 | 13.54 | 8.01 | -14.89 | 8.04 | -18.214 | -17.0084 | 29.1731 | 28.2641 | -0.5786 | 59.9679 | 59.8525 | 8.812 |  |  |  | -14.2 | -14.2 | -4.12 | 46.5044 | 47.4158 | 44.1454 | 75.0344 | 75.1206 | -29.2945 | -58.0742 | -26.9044 | 3.7965 | 31.44 | 12.74 | 18.2861 | 18.0695 | -11.6 | 151.1113 |  |  | 10.5825 | -11.9946 | -5.9164 |  | -46.6 | -4.6826 | 7.2992 | 12.3067 | 17.0761 | 7.72 | -3.17 | 12.989 | -10.9156 | -14.64 | -14.66 | 38.9 | 23.89 | -10.1091 | -5.2909 | -35.0341 | -34.2909 | 36.7404 | 13.3147 | 2.9036 | 2.966 | -7.458 | -12.225 | -11.208 | -62.9828 | -43.7646 |  | -16.4316 | -15.2609 | 8.1267 | 0.8376 | 0.4003 | 12.816 | -23.1153 | -22.8484 | -4.999 | 0 | -20.9 | 0 | 11.1763 | -5.4428 | -8.2939 | 2.8742 | 3.0684 | -7.2413 | -9.6019 | 2.5433 |  | 2.4934 | 2.4398 | 2.8215 | 0 | 6.8657 | 6.1959 | -30.6445 | 15.9245 | 15.709 | -14.1499 |  | 26.6813 | -19.99 | -1.3088 | 0.1476 | 0.67 | 1.07 | -27.6575 |  | 3.068 | 1.029 | 2.7099 | 25.19 | -9.3429 | -0.1452 | -1.48 | 18.9388 |  | 28.5027 | -10.042 | -10.7226 | 2.8736 |  |  | -9.3636 | -15.8716 | 3.1178 | -23.989 | 5.0049 | 6.7165 | 147.4192 | -5.7421 | -6.9697 | -14.0399 | 2.0818 | 7.8317 | 7.9905 | 1.4132 | -23.2377 | -22.7024 | -0.42 | -6.3579 | 14.5697 | 8.823 | 85.3771 | 14.7859 | 15.5651 | -10.7415 | -12.9788 | -11.2483 | -13.6338 |  |  | -9.057 | -8.8812 | -27.3983 | -27.0395 | 45.69 | 0 | -26.1 | -26.2 | 4.1849 | 9.52 | 53.0464 | 27.1416 | 27.2334 | -11.8 | -30.3 | -8 | -8.5 | -17.5883 | -17.6487 | -179.4077 | -2.2142 | -213.2961 | -16.8228 | -35.5463 | 57.2698 | 113.5929 | 82.7999 | 118.835 | -19.3099 | 8.7408 | 7.5826 | 28.141 | 81.5969 | -234.6131 | -15.5241 | 12.8514 | -3.0457 |  | -7.6 | -1.591 | -1.599 | 3.36 | -0.64 | -2.8282 | -4.8325 | 1.1734 | -0.087 | -2.6 | -0.957 | -1.15 |  |  | 3.6404 | 3.5627 | 2.5508 |  | 14.4 | 3.3937 | 1.21 |  | -12.6854 | -11.7701 | -14.8562 | -9.713 | 7.016 | -9.021 | 1.8099 | -16.3 | -0.9 | 45.3469 | -106.944
10/10/2025 | 13:30 | 0 | 9.0451 | -11.3125 | 3.8388 | 13.0245 |  | 22.8807 |  | 21.5134 | 9.2427 | 8.9308 | -22.2 | -33 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 4.0636 | -14.9012 | 5.703 | 5.6168 | 9.9353 | 2.6948 | 0.3398 | 1.4388 |  | -0.4108 | -0.418 | -0.421 | 3.541 | 0 | -2.2 | -2.492 | 0.287 | -8.78 | -8.77 |  | -14.72 | -14.72 | 3.73 | 3.6744 | 24.2982 | 26.0894 | -16.8869 | -4.1527 | -3.4676 | 18.4216 | 17.6751 | -13.7978 | -11.6544 | 36.5373 |  | 75.6187 | 0.2561 | -2.2 | -2.3 | -26.2531 | -26.9159 | -2.1277 |  | 15.5257 | 4.1832 | 3.5692 | 2.6009 | -75.5638 | 86.3979 | 86.8862 | -19.0365 | -50.5353 |  |  |  | 24.9189 | 12.23 | 7.3 | -4.26 | 7.6 | -21.295 | -21.295 | 32.2547 | 31.0668 | 0.1223 | 30.6329 | 29.8439 | 13.7078 |  |  |  | -7.8 | -8.3 | -4.17 | 43.6807 | 44.4647 | 41.7111 | 49.6721 | 49.135 | -12.5462 | -49.6764 | -9.8221 | 3.595 | 29.79 | 11.9 | 19.8486 | 19.632 | -10.85 | -62.7995 |  |  | -3.4275 | -13.8148 | -5.6184 | -38.2 | -38.3 | -4.1284 | 7.2992 | 12.7798 | 16.705 | 7.71 | -3.55 | 13.392 | -0.645 | -10.44 | -10.63 | 30.08 | 23.4 | -0.5091 | -0.6545 | -33.4425 | -32.8727 | 38.1571 | 12.0961 | 3.9531 | 5.1231 | -6.748 | -13.3644 | -10.929 | -62.9412 | -34.9831 |  | -15.937 | -15.5699 | 0 | -2.626 | -2.0581 | 12.304 | -20.3511 | -20.0986 | -6.1403 | 6.02 | -20.8 | 8.5 | 11.1324 | -12.0541 | -9.8116 | 1.3876 | 5.2661 | -3.883 | -5.6917 | 2.8485 |  | 2.778 | 2.6932 | 2.6243 | 0 | 9.3776 | 9.0426 | -25.7883 | 15.0228 | 14.3541 | -11.9058 |  | 24.2106 | -20.45 | -1.7134 | 0.1916 | 0.68 | 2.06 | -23.3791 | 3.0429 | 3.091 | 1.133 |  | 27.28 | -10.9998 | -2.7249 | -1.24 | 21.1225 |  | 28.4054 | -10.1534 | -10.8402 | 2.8417 |  |  | -9.6089 | -17.1003 | 3.507 | -23.6957 | 7.0632 | 8.0842 | 147.6946 | -4.2673 | -7.2107 | -14.2989 | 2.7295 | 7.6339 | 7.7532 | 2 | -22.19 | -22.0879 | 0 | -6.0668 | 11.0463 | 6.1859 | 89.9973 | 13.7536 | 13.5408 | -9.594 | -11.178 | -12.0261 | -10.9291 |  |  | -10.5237 | -10.2765 | -29.2904 | -28.3311 | 42.38 |  | -24.5 | -24.5 | 4.4303 | 8.56 | 62.5094 | 23.3272 | 23.2381 | -11.4 | -29 | -6.3 | -6.7 | -17.8608 | -17.6067 | -185.9116 | -6.4538 | -211.0362 | -14.0178 | -36.5248 | 55.4301 | 116.8354 | 82.0094 | 120.3079 | -21.4926 | 6.4498 | 7.8017 | 29.1408 | 77.6314 | -234.5244 | -18.7639 | 15.5344 | -1.8738 |  | -7.28 |  |  | 2.96 | -0.96 | -2.9163 | -5.507 | 1.1429 | 0.7034 | -3 | -1.168 | -0.989 |  |  | 4.4294 | 3.0804 | 2.7876 |  | 11.6 | 5.1043 | 1.32 |  | -13.891 | -11.5631 | -14.5821 | -9.3632 | 7.1202 | -10.2202 | 2.655 | -13.7 | -3.8 | 46.9781 | -113.0128
10/10/2025 | 14:00 | 0 | 8.8776 | -10.9529 | 3.8868 | 13.1952 |  | 23.3945 |  | 21.3828 | 8.9597 | 8.4942 | -24.42 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 4.1871 | -15.3338 | 5.6973 | 5.688 | 9.7466 | 1.5334 | 0.3359 | 1.5191 |  | -0.372 | -0.313 | -0.333 | 2.957 | 2.22 | -2.2 | -2.301 | 0.27 | -8.38 | -8.34 |  | -14.62 | -14.07 | 4.7115 | 3.2418 | 24.5663 | 26.1415 | -18.2658 | -4.1527 | -3.2442 | 11.2166 | 25.3408 | -15.1374 | -13.262 | 54.5477 | 0 | 79.3812 | 4.3684 | -4.9 | -5.2 | -27.469 | -26.6827 | -1.8358 |  | 14.7212 | 5.3966 | 4.6945 | 3.2815 | -78.9819 | 82.3084 | 82.0948 | -9.4513 | -54.8256 |  |  |  | 24.8391 | 11.84 | 7.53 | -3.51 | 8.24 | -21.8308 | -21.8308 | 31.629 | 29.9253 | -0.7727 | 34.4222 | 34.4271 | 14.2912 |  |  |  | -7.4 | -7.9 | -4.01 | 47.2522 | 47.1663 | 44.35 | 44.94 | 46.0535 | -14.3935 | -45.336 | -9.7392 | 4.0514 | 29.39 | 11.75 | 20.1611 | 19.9249 | -10.85 | -87.923 |  |  | -0.7591 | -14.2202 | -5.5156 | -36 | -36.1 | -4.2737 | 6.5511 | 12.9375 | 15.7773 | 6.92 | -3.77 | 14.3685 | 0.7525 | -9.93 | -10.16 | 27.9 | 23.59 | 1.0364 | 0.2545 | -34.238 | -34.2818 | 36.5053 | 11.8088 | 3.1174 | 2.8162 | 1.1346 | -6.3476 | -11.625 | -69.7404 | -43.57 |  | -15.5133 | -14.4652 | 0 | -5.6391 | -6.1134 | 23.568 | -21.9936 | -21.5451 | -6.6088 | -8.26 | -20.66 | 0.6 | 6.1407 | -14.8112 | -11.8252 | -1.5123 | 5.6442 | -7.9017 | -6.4553 | 4.1727 |  | 3.9967 | 2.6611 | 3.2429 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -29.1374 | 15.3173 | 15.2219 | -12.816 |  | 24.6793 | -19.94 | -1.5193 | 0.1916 | 1.37 | 1.67 | -25.2138 |  | 3.101 | 1.112 |  | 27.32 | -10.5645 | -1.8169 | -1.19 | 21.8233 |  | 27.4603 | -10.6771 | -11.3119 | 2.8081 |  |  | -10.2996 | -17.8854 | 4.242 | -23.658 | 5.6792 | 5.3805 | 144.4439 | -3.9905 | -6.4788 | -15.1205 | 3.3992 | 7.6705 | 7.8006 | 2.7685 | -23.5425 | -22.0985 | 0.42 | -8.1098 | 13.0534 | 11.1582 | 84.8921 | 15.1644 | 15.5743 | -10.7841 | -11.8308 | -11.4142 | -12.3216 |  |  | -8.7439 | -8.5077 | -28.594 | -27.9792 | 55.12 |  | -25.6 | -25.9 | 4.3076 | 6.56 | 54.1418 | 27.4983 | 27.3989 | -10.6 | -29.9 | -8.4 | -8.9 | -17.3463 | -17.5209 | -178.319 | -3.0361 | -213.9687 | -12.6989 | -34.1578 | 56.2766 | 110.5322 | 86.7877 | 117.8832 | -21.5213 | 6.7534 | 7.7314 | 21.4524 | 82.892 | -230.471 | -9.8424 | 7.6603 | -3.2093 |  | -7.36 |  |  | 2.88 | -0.96 | -2.4461 | -4.8325 | 2.1103 | 0.1785 | -3.6 | -0.843 | -1.793 |  |  | 3.7474 | 4.0361 | 3.5724 |  | 13.4 | 4.0913 | 1.38 |  | -13.2103 | -10.8261 | -14.9666 | -10.5006 | 6.884 | -10.2499 | 2.4261 | -15.2 | -1.8 | 42.5827 | -110.1499
10/10/2025 | 14:30 | 0 | 9.0723 | -11.2427 | 3.8756 | 13.2159 |  | 23.7177 |  | 22.9825 | 9.8507 | 9.4725 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 4.1345 | -15.6584 | 6.0742 | 5.9695 | 10.0428 | 1.5085 | 0.377 | 1.6458 |  | -0.5608 | -0.351 | -0.3 | 3.236 | 4.44 | -2.2 | -2.32 | 0.276 | -7.82 | -7.69 |  | -14.62 | -15.21 | 4.1046 | 3.5896 | 26.5637 | 28.5503 | -21.2975 | -5.0904 | -4.3926 | 22.7228 | 16.9401 | -13.262 | -10.8507 | 42.54 | 0 | 78.486 | 3.0692 | -4.5 | -4.8 | -24.5935 | -24.5325 | -2.3552 |  | 13.5933 | 7.2575 | 4.8521 | 3.222 | -79.0734 | 85.6959 | 86.0011 | -18.2656 | -42.9603 |  |  |  | 31.2859 | 12.68 | 8.12 | -0.9 | 8.83 | -24.1081 | -24.1081 | 33.9991 | 32.8425 | -2.4102 | 35.0052 | 34.309 | 12.2619 |  |  |  | -6.1 | -6.8 | -4.21 | 49.2441 | 49.9099 | 46.9407 | 47.0526 | 47.1416 | -16.4459 | -46.5783 | -10.2874 | 4.0417 | 33.03 | 13.79 | 22.5049 | 22.0734 | -12.11 | -3.5547 |  |  | -5.5772 | -15.2175 | -6.305 | -40.9 | -40.5 | -3.7573 | 6.5511 | 14.6724 | 15.5917 | 7 | -4.22 | 16.182 | 6.0228 | -10.06 | -10.46 | 30.05 | 26.23 | 5.2364 | 2.1091 | -35.4019 | -33.9545 | 43.4851 | 17.7111 | 7.7367 | 8.3679 | -8.2528 | -14.395 | -11.64 | -62.4732 | -48.5008 |  | -16.4241 | -15.0153 | 11.1338 | -0.6155 | -1.3502 | 6.16 | -23.0636 | -22.822 | -1.4096 | 6.34 | -20.39 | 0 | 6.4408 | -6.4709 | -10.9007 | 0.0923 | 5.3008 | -4.2656 | -11.3125 | 4.6074 |  | 4.4951 | 3.2085 | 2.4768 | 2.6315 | 12.8941 | 13.229 | -27.6303 | 16.3763 | 16.7171 | -11.7567 |  | 26.6764 | -18.15 | -1.415 | 0.1916 | 0.79 | -0.37 | -27.7545 |  | 3.09 | 3.092 |  | 27.78 | -13.1468 | -4.9136 | -0.82 | 22.5341 |  | 29.0027 | -10.4695 | -11.2604 | 2.7813 |  |  |  | -20.4766 | 3.8646 | -23.6895 | 7.5166 | 7.3373 | 154.1597 | -3.8424 | -7.9767 | -15.2871 | 3.1793 | 8.1173 | 8.1655 | 3.0143 | -23.0733 | -21.4786 | 3.35 | -10.3538 | 4.707 | 18.1868 | 84.4748 | 15.8315 | 16.1219 | -10.8337 | -11.8866 | -12.7938 | -11.8633 |  |  | -7.409 | -7.0245 | -30.3047 | -30.1602 | 50.65 |  | -24.7 | -25.1 | 4.0092 | 6.72 | 47.1199 | 28.5892 | 28.5768 | -10.1 | -29 | -9.7 | -10.1 | -17.3963 | -17.5228 | -178.7521 | 4.3064 | -213.3713 | -16.2521 | -33.5256 | 58.1587 | 111.4834 | 80.7806 | 117.7446 | -18.9465 | 6.4522 | 5.3217 | 21.7063 | 83.4793 | -230.651 | -7.9579 | 6.5119 | -3.6072 |  | -6.56 |  |  | 2.72 | -1.76 | -1.783 | -4.4816 | 1.6709 | -0.2914 | -3.3 | -1.786 | -2.424 |  |  | 3.2732 | 3.4737 | 2.6065 |  | 13.7 | 3.552 | 1.31 |  | -13.3001 | -10.9696 | -15.4549 | -9.9634 | 6.7143 | -10.4058 | 3.0899 | -15.4 | -1.7 | 31.1576 | -100.8136
10/10/2025 | 15:00 | 0 | 9.1638 | -11.2839 | 3.8871 | 14.0284 |  | 23.3964 |  | 22.5363 | 9.7577 | 9.4779 | -26.64 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 4.3563 | -14.2341 | 6.0664 | 5.9978 | 10.2238 | 1.4035 | 0.293 | 1.5012 |  | -0.6952 | -0.558 | -0.546 | 3.637 | 4.44 | -2.2 | -2.027 | 0.279 | -9.8 | -9.86 |  | -14.32 | -14.46 | 4.9606 | 3.1744 | 21.6528 | 25.3864 | -11.1282 | -7.6357 | -7.7707 | 1.1728 | 1.3917 | -10.9846 | -7.9036 | 26.5335 |  | 87.769 | 8.8198 | -6.2 | -6.6 | -25.0768 | -25.2601 | -3.1842 |  | 22.9069 | 7.9139 | 4.8226 | 3.3195 | -108.0355 | 86.4284 | 86.3368 | -7.091 | -61.797 |  |  |  | 31.3657 | 12.61 | 7.96 | -1.58 | 8.82 | -23.5723 | -23.4383 | 32.7149 | 30.7389 | -1.9837 | 34.6393 | 34.2777 | 22.8124 |  |  |  | -7.3 | -7.9 | -4.15 | 48.4638 | 48.8928 | 45.6008 | 52.3474 | 52.4899 | -24.785 | -44.6524 | -18.4096 | 3.9271 | 33.22 | 13.95 | 22.6611 | 22.0734 | -12.28 | -62.7995 |  |  | -6.1199 | -15.4927 | -6.3685 | -41.7 | -42.8 | -3.6401 | 6.5511 | 14.1993 | 15.7773 | 7.02 | -4.17 | 15.0815 | 4.9778 | -7.9 | -7.89 | 25.19 | 26.22 | 5.5273 | 1.6636 | -33.8251 | -33.8 | 40.3102 | 14.5424 | 5.7699 | 5.9451 | -5.4768 | -12.0567 | -11.923 | -72.1785 | -47.4782 |  | -16.2165 | -14.8469 | 9.3324 | -4.6876 | -4.5959 | 7.696 | -20.1701 | -19.896 | -2.8316 | 6.21 | -17.26 | 0.9 | 6.2641 | -13.2862 | -10.8034 | 0.16 | 5.1833 | -3.5453 | -10.8175 | 4.7525 |  | 4.5954 | 0 | 3.2685 | 2.5525 | 12.0569 | 12.0569 | -29.1374 | 15.7088 | 16.529 | -11.1329 |  | 27.0964 | -18.77 | -1.2026 | 0.1934 | 0.74 | -0.16 | -25.9598 |  | 3.165 | 3.054 |  | 28.09 | -14.135 | -5.0383 | -0.68 | 23.6154 |  | 28.653 | -10.614 | -11.2525 | 2.8415 |  |  | -10.1611 | -20.8016 | 4.9546 | -23.2759 | 7.7235 | 6.2626 | 149.2022 | -3.5348 | -7.8083 | -15.4744 | 4.4684 | 8.2345 | 8.2921 | 3.1572 | -26.3393 | -25.1025 | 0.84 | -7.3517 | 16.4254 | 8.8292 | 81.1458 | 17.8677 | 17.4242 | -9.5865 | -10.0124 | -18.2094 | -22.9665 |  |  | -9.6667 | -9.4031 | -29.8355 | -29.8125 | 25.65 | 25.55 | -24.2 | -24.3 | 4.9577 | 5.52 | 52.9881 | 25.6501 | 25.5416 | -10.5 | -29 | -7.5 | -8 |  | -17.3834 | -173.4781 | 3.114 | -217.1746 | -20.5159 | -33.2625 | 58.4679 | 111.9358 | 82.7151 | 120.9177 | -18.9465 | 3.8536 | 3.4699 |  | 85.2174 | -238.3147 | -13.8497 | 13.1149 | -3.2801 |  | -6.8 |  |  | 2.4 | -1.52 | -1.7893 | -4.5975 | 2.1408 | -1.6098 | -3 | -0.655 | -1.353 |  |  | -1.5099 | 0.1331 | 0.619 |  | 13.3 | 2.8433 | 1.36 |  | -11.2194 | -11.8508 | -17.4094 | -7.4843 | 7.2046 | -12.0851 | 4.1031 | -14.7 | -2.4 | 38.796 | -105.1767
10/10/2025 | 15:30 | 0 | 9.084 | -11.3571 | 3.8838 | 13.675 |  | 23.7279 |  | 22.4987 | 9.7417 | 9.4248 | -26.64 | -33 |  | 6.624 |  | 4.4097 | -14.47 | 6.3351 | 6.3639 | 10.7801 | 1.551 | 0.2564 | 1.5075 |  | -0.6212 | -0.486 | -0.464 |  | 4.44 | 0 | -1.988 | 0.281 | -9.44 | -9.13 |  | -14.09 | -14.08 | 5.1483 | 3.2421 | 21.5749 | 25.0518 | -11.4791 | -8.7073 | -7.9165 | 9.2901 | 12.2517 | -14.6015 | -11.7884 | 39.9397 |  | 90.7091 | 10.3588 | -6.3 | -6.9 | -23.1736 | -23.0357 | -2.7903 |  | 22.376 | 7.6344 | 3.5851 | 2.4819 | -95.5229 | 82.8882 | 83.4376 | -11.3054 | -58.4442 |  |  |  | 30.4277 | 12 | 8.14 | -1.21 | 8.7 | -21.6969 | -21.8308 | 31.7566 | 30.1395 | -2.0329 | 35.0408 | 35.2805 | 20.604 |  |  |  | -6.6 | -7.2 | -4.17 | 49.4397 | 49.3166 | 46.8219 | 49.9086 | 50.2812 | -25.0946 | -42.2709 | -18.9449 | 3.788 | 32.58 | 13.75 | 22.8174 | 22.171 | -12.62 | -62.7995 |  |  | -5.7149 | -15.3866 | -6.602 |  | -40.9 | -3.4412 | 5.9901 | 14.0415 | 15.0351 | 6.39 | -4.11 | 14.539 | 4.3327 | -8.17 | -8.18 | 26.85 | 26.33 | 3.5273 | 1.5636 | -33.7654 | -32.3636 | 41.7914 | 14.7961 | 5.8265 | 5.9749 | -3.0871 | -8.8084 | -11.723 | -68.9525 | -50.4255 |  | -16.1887 | -14.7113 | 0 | -4.3583 | -5.3411 | 11.792 | -20.0813 | -19.761 | -3.6106 | -9.43 | -11.41 | 0.4 | 6.3562 | -12.9087 | -11.6377 | -0.6654 | 4.9882 | -4.6046 | -5.9228 | 5.4951 |  | 5.2964 | 0 | 2.731 | 2.6721 | 11.2196 | 11.5545 | -28.635 | 15.1508 | 15.1623 | -11.5652 |  | 26.6178 | -18.17 | -1.5193 | 0.2529 | 0.86 | -0.38 | -27.2907 |  | 3.125 | 3.047 |  | 28.98 | -13.3933 | -4.2876 | -0.62 | 24.5401 |  | 28.7915 | -10.947 | -11.7125 | 2.858 |  |  | -10.4959 | -20.4386 | 4.1421 | -22.9921 | 7.3093 | 6.7241 | 153.0812 | -3.1525 | -7.085 | -16.3855 | 3.745 | 8.359 | 8.4819 | 3.0613 | -22.0069 | -20.8089 | 5.03 | -11.0726 | 18.4766 | 16.1382 | 74.9136 | 18.5509 | 18.2951 | -11.5104 | -12.7093 | -10.3514 | -11.5473 |  |  | -10.2875 | -10.2161 | -28.4209 | -28.3281 | 34.71 | 34.48 | -24.9 | -25.3 | 5.0987 | 3.6 | 60.9177 | 23.9156 | 23.677 | -11 | -29.4 | -7 | -7.6 | -17.6709 | -17.4108 | -166.5468 | 2.2165 | -219.3603 | -15.7121 | -31.2421 | 60.3078 | 106.8111 | 90.5046 | 123.1645 | -18.9465 | 8.2785 | 8.3316 |  | 91.5263 | -238.3674 | -8.6762 | 7.8146 | -3.1629 |  | -6.08 |  |  | 2 | -1.44 | -1.7728 | -4.5975 | 2.5803 | -1.6403 | -3.1 | 0.103 | -0.463 |  |  | 4.7696 | 3.4064 | 3.4003 |  | 12.7 | 2.6359 | 1.18 |  | -14.6133 | -9.8259 | -14.3484 | -11.2365 | 5.8229 | -9.3737 | 3.2201 | -14.8 | -2 | 39.9384 | -105.609
10/10/2025 | 16:00 | 0 | 9.3604 | -11.8068 | 3.8956 | 13.8779 |  | 23.4209 |  | 23.4332 | 9.9557 | 9.6019 | -28.86 | -33 | 6.6 | 6.624 | -22 | 4.0916 | -12.3487 | 6.0711 | 5.9873 | 10.496 | 2.0396 | 0.252 | 1.5261 |  | -1.0743 | -1.015 | -1.006 |  | 6.66 | -2.2 | -1.812 | 0.279 | -12.82 | -13.04 |  | -13.85 | -13.66 | 5.4135 | 2.919 | 20.0035 | 23.9507 | -4.1941 | -12.5922 | -12.886 | 20.0984 | 18.2557 | -13.5299 | -11.1186 | 72.3633 |  | 75.7345 | 15.4151 | -7.4 | -7.7 | -24.3314 | -24.5034 | -3.0431 |  | 15.4418 | 6.9587 | 1.6251 | 1.3379 | -150.7919 | 90.5484 | 89.5413 | -4.8879 | -91.8528 |  |  |  | 30.3678 | 11.8 | 8.77 | -1.46 | 9.74 | -20.3573 | -20.3573 | 30.0566 | 28.2524 | -1.8917 | 35.5448 | 35.5047 | 15.4993 |  |  |  | -8.8 | -9.2 | -4.21 | 47.8906 | 49.1364 | 45.3193 | 60.4659 | 59.9821 | -32.0021 | -43.2286 | -29.3918 | 3.8023 | 33.34 | 13.86 | 22.1924 | 21.7804 | -12.45 | -50.2377 |  |  | -1.3435 | -15.2242 | -6.485 | -43.8 | -43.6 | -3.7305 | 5.8031 | 13.8838 | 14.8495 | 6.29 | -4.01 | 14.3685 | 0.5725 | -9.92 | -10.14 | 29.75 | 26.51 | 0.4182 | 0.0364 | -33.8584 | -32.5727 | 38.9986 | 14.1421 | 4.9948 | 5.5349 | -7.6935 | -14.5492 | -12.102 | -79.0202 | -42.8572 |  | -15.1637 | -14.1119 | 8.623 | -2.7734 | -2.6019 | 5.648 | -20.2319 | -19.9616 | -2.4458 | -9.69 | -10.47 | 0 | 6.303 | -9.2948 | -8.6942 | 2.3905 | 5.2759 | -4.175 | -11.7994 | 2.0668 |  | 1.8957 | 2.5915 | 3.0132 | 0 | 10.0474 | 9.545 | -28.8025 | 14.7219 | 15.0017 | -12.5388 |  | 26.9108 | -18.8 | -1.3912 | 0.2255 | 0.5 | 0.05 | -26.663 |  | 3.145 | 1.074 |  | 27.29 | -13.6744 | -4.8151 | -0.65 | 22.1594 |  | 28.1286 | -10.2987 | -10.8079 | 2.8824 |  |  |  | -20.5502 | 3.0638 | -23.767 | 6.1663 | 5.2156 | 143.1473 | -4.0973 | -7.771 | -15.6646 | 3.94 | 8.403 | 8.5136 | 3.283 | -21.6172 | -19.5595 | 1.68 | -5.2335 | 32.9052 | 12.532 | 74.7389 | 19.826 | 20.4783 | -11.9265 | -13.3196 | -13.0101 | -14.3069 | 6.5544 | 12.09 | -10.8038 | -10.5237 | -27.2037 | -27.203 | 36.37 | 36.25 | -24.5 | -25.7 | 5.0455 | 1.28 | 61.2801 | 23.4367 | 23.3391 | -11 | -29.9 | -6.3 | -6.8 | -17.6513 | -17.6349 | -163.5185 | -7.1109 | -215.7342 | -13.0006 | -32.4151 | 57.7857 | 110.656 | 93.0278 | 124.5909 | -17.273 | 14.1176 | 11.0671 | 15.3255 | 90.6556 | -239.4771 | -10.4071 | 9.5534 | -2.8113 |  | -6.32 |  |  | 1.92 | -1.2 | -1.4806 | -4.5701 | 2.8428 | -0.8469 | -2.5 | -0.555 | -1.105 |  |  | 3.0216 | 3.3272 | 2.8691 |  | 12.8 | 2.2832 | 1.11 |  | -14.3474 | -10.0331 | -14.238 | -11.4004 | 6.1742 | -9.4408 | 3.3178 | -14.5 | -2.9 | 57.3727 | -119.0421
10/10/2025 | 16:30 | 0 | 9.9963 | -12.5384 | 3.8696 | 13.2898 |  | 22.601 |  | 22.4027 | 9.5737 | 9.1867 | -28.86 | -33 | 6.6 |  | -22 | 4.4246 | -12.0036 | 5.5092 | 5.7395 | 10.2006 | 1.8901 | 0.2518 | 1.548 |  | -1.0276 | -1.097 | -1.088 |  | 6.66 | -2.2 | -1.725 | 0.293 | -12.81 | -12.77 |  | -14.35 | -14.38 | 5.2727 | 3.215 | 18.7058 | 22.672 | -1.2837 | -8.8413 | -8.8039 | 2.3349 | 2.4026 | -10.5828 | -8.0375 | 37.4468 |  | 74.7504 | 14.397 | -7 | -7.5 | -28.4553 | -28.2959 | -3.0012 |  | 20.8358 | 6.367 | 1.6401 | 1.0786 | -163.6097 | 94.9431 | 95.4924 | 5.0397 | -92.5836 |  |  |  | 31.4555 | 12.38 | 8.18 | -1.4 | 9.57 | -22.2327 | -22.0987 | 31.716 | 29.8502 | -0.5418 | 38.7363 | 38.6704 | 20.3028 |  |  |  | -9.6 | -10 | -4.33 | 49.4327 | 49.7985 | 47.1303 | 58.878 | 58.8909 | -27.1861 | -48.3921 | -23.1297 | 3.8534 | 32.99 | 13.61 | 21.4111 | 20.9991 | -12.3 | -37.676 |  |  | 0.7472 | -14.2473 | -6.4043 | -44.2 | -46 | -3.9441 | 5.4291 | 12.149 | 14.2929 | 5.9 | -3.52 | 12.2915 | -0.6675 | -10.82 | -10.9 | 33.45 | 25.13 | -0.2545 | -0.6364 | -35.7308 | -34.3 | 36.7923 | 12.7411 | 3.1388 | 3.5707 | -11.9595 | -17.7189 | -11.333 | -90.4233 | -43.2094 |  | -14.7054 | -13.423 | 9.0636 | -2.008 | -2.0045 | 7.184 | -21.4755 | -21.0755 | -0.539 | -8.21 | -10.25 | 0 | 6.1475 | -6.9234 | -10.6692 | 0.2123 | 5.3503 | -1.2712 | -13.7066 | 2.7869 |  | 2.6083 | 0 | 3.6267 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -22.7741 | 16.6501 | 17.1547 | -10.6115 |  | 21.0904 | -20.44 | -1.415 | 0.1925 | 0.98 | 3.96 | -20.6558 | 2.9664 | 3.096 | 1.091 |  | 28.16 | -14.6907 | -6.9333 | -0.59 | 22.042 |  | 27.6241 | -9.9718 | -10.6943 | 2.9433 |  |  | -10.8617 | -18.6721 | 3.4627 | -24.1543 | 6.5149 | 5.9908 | 136.497 | -4.5619 | -7.6736 | -15.1542 | 4.2111 | 8.4396 | 8.474 | 4 | -18.8689 | -16.5736 | 0.84 | -5.28 | 34.6266 | 10.5318 | 76.9852 | 25.1604 | 25.8508 | -12.3905 | -13.9688 | -11.5641 | -14.0232 | 18.6634 |  | -9.5953 | -9.057 | -25.3808 | -25.0415 | 20.05 | 20.12 | -25.4 | -24.8 | 4.835 | -1.92 | 51.8433 | 24.5252 | 24.5908 | -11.4 | -28.7 | -6.3 | -7.2 |  | -17.4488 | -162.0771 | -13.2597 | -217.4052 | -11.6083 | -32.5904 | 69.3544 | 99.6866 | 91.0888 | 130.758 | -5.5318 | 17.4811 | 16.8686 | 20.8621 | 107.3507 | -241.9326 | 5.8458 | -1.5314 | -3.0213 |  | -5.6 |  |  | 1.68 | -0.24 | -1.6267 | -5.33 | 4.6891 | -1.4054 | -2.7 | -0.349 | -0.069 | 2.49 |  | 3.7667 | 4.2253 | 3.8976 |  | 12.8 | 2.227 | 1.04 |  | -13.8139 | -10.4841 | -14.1253 | -11.1743 | 5.9434 | -9.0461 | 2.0745 | -14.3 | -2.3 | 52.4713 | -127.1982
10/10/2025 | 17:00 | 0 | 9.8127 | -12.1744 | 3.8354 | 12.5657 |  | 22.0717 |  | 21.2049 | 8.9877 | 8.6449 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 4.3553 | -13.8603 | 5.1438 | 5.0491 | 8.7007 | 1.5482 | 0.4423 | 1.5808 |  | -0.656 | -1.175 | -1.163 |  | 2.22 | -4.4 | -2.099 | 0.278 | -13.68 | -13.85 |  | -12.13 | -12.2 | 5.5338 | 3.4145 | 17.3849 | 21.1456 | -11.026 | -15.9411 | -16.4699 | 5.962 | 11.3517 | -17.5486 | -16.6109 | 36.1942 |  | 20.7239 | 12.3442 | -6.8 | -7.4 | -20.1863 | -19.7333 | -2.6751 |  | 15.5608 | 6.0701 | 1.3159 | 0.9876 | -96.0417 | 84.1395 | 84.109 | -4.5979 | -77.8965 |  |  |  | 28.1922 | 11.86 | 6.9 | -3 | 7.73 | -20.4912 | -20.3573 | 30.1299 | 28.4263 | -1.5046 | 30.3571 | 29.7786 | 13.146 |  |  |  | -9.2 | -9.7 | -3.99 | 44.1291 | 44.4177 | 42.0956 | 54.6675 | 54.5231 | -25.8961 | -43.243 | -22.2538 | 3.6375 | 31.7 | 13.09 | 20.7861 | 20.3156 | -11.72 | -50.2377 |  |  | 1.6357 | -13.9102 | -6.0172 | -41.9 | -41.2 | -4.4458 | 5.2421 | 11.2027 | 13.9218 | 5.62 | -3.32 | 11.3615 | -2.8102 | -9.88 | -10.07 | 32.31 | 24.4 | -1.3455 | -0.5636 | -34.8121 | -33.1909 | 34.5955 | 12.3957 | 2.7946 | 2.6201 | -16.3891 | -21.5302 | -10.719 | -83.3842 | -30.9532 |  | -13.4867 | -12.2111 | 11.6917 | 0.3778 | -0.2096 | -8.708 | -18.5082 | -18.2582 | 1.9104 | 6.51 | -12.19 | 0.1 | 5.8947 | -3.0294 | -11.3964 | -0.5387 | 5.1354 | 2.2654 | -17.3088 | 2.2148 |  | 2.2422 | 0 | 2.9967 | 2.869 | 9.2101 | 9.0426 | -25.4534 | 14.6077 | 14.6302 | -11.7644 |  | 24.3033 | -20.21 | -0.7961 | 0.2181 | 1.05 | 2.95 | -23.025 |  | 3.035 | 1.184 |  | 25.67 | -14.6539 | -6.1574 | -1.02 | 19.4171 |  | 27.2178 | -9.4911 | -10.0767 | 2.904 |  |  | -10.5322 | -17.1558 | 3.502 | -24.1513 | 6.5398 | 6.1201 | 135.823 | -5.008 | -8.0635 | -14.0466 | 3.6119 | 8.1832 | 8.3158 | 3 | -11.3273 | -8.9297 | 3.77 | 0 | 52.1801 | 24.0389 | 75.6511 | 33.0171 | 33.6041 | -13.2784 | -14.4224 | -11.0398 | -12.0926 |  | 27.3113 | -8.7439 | -8.5022 | -22.003 | -22.2284 | 18.47 | 18.74 | -25.3 | -25.5 | 4.9577 | -4.32 | 54.5516 | 26.0092 | 26.23 | -12.9 | -29.9 | -7.4 | -7.7 |  |  | -131.9126 | -16.6021 | -218.326 | -13.1703 | -26.1808 | 88.6439 | 76.3217 | 89.2664 | 147.3628 | 21.8133 | 23.5097 | 23.3291 | 19.7801 | 135.1334 | -250.4868 | 25.4224 | -20.8522 | -3.678 |  | -5.12 |  |  | 0.4 | 0 | -1.82 | -6.0624 | 6.7399 | -2.9862 | -3 | -1.325 | 0.172 |  |  | 3.2634 | 3.2615 | 4.0474 |  | 13.9 | 2.0192 | 0.94 |  | -16.8309 | -9.0996 | -12.6491 | -14.2624 | 4.608 | -8.3701 | 2.6879 | -16.3 | -0.8 | 65.283 | -142.9984
10/10/2025 | 17:30 | 0 | 9.8196 | -12.31 | 3.7984 | 12.4758 |  | 21.3113 |  | 19.3781 | 8.0848 | 7.6372 | -19.98 | -26.4 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.9448 | -13.4837 | 5.4722 | 5.3583 | 9.3994 | 1.7496 | 0.4414 | 1.5478 |  | -0.6411 | -1.805 | -1.817 |  | 0 | -8.8 | -2.311 | 0.296 | -18.21 | -18 |  | -10.42 | -10.54 | 4.8429 | 3.5417 | 17.9233 | 21.7355 | -9.9287 | -19.1562 | -19.0924 | 1.1344 | 1.2355 | -12.5922 | -10.4488 | 25.1227 |  | 27.5199 | 14.8001 | -7.4 | -7.6 | -19.4474 | -19.6199 | -2.7002 |  | 13.539 | 4.3798 | 1.2852 | 0.9167 | -113.1931 | 76.632 | 77.1508 | 35.2448 | -79.0188 |  |  |  | 24.6196 | 10.43 | 8.25 | -5.18 | 7.08 | -23.4383 | -23.4383 | 34.3579 | 33.3321 | -1.412 | 31.7452 | 31.3254 | 13.0047 |  |  |  | -11.1 | -11.4 | -3.94 | 42.9974 | 43.061 | 40.1972 | 57.3042 | 57.4828 | -32.069 | -36.5525 | -30.8875 | 2.9405 | 29.96 | 12.28 | 19.3799 | 19.2413 | -11.39 | -37.676 |  |  | 8.6348 | -12.9045 | -5.9618 | -37.5 | -37.8 | -4.0356 | 5.0551 | 8.9947 | 13.7363 | 5.41 | -2.4 | 9.9975 | -7.7504 | -8.04 | -8.11 | 27.21 | 24 | -6.2727 | -2.8909 | -37.9825 | -37.3364 | 28.564 | 6.3373 | -4.5657 | -4.1201 | -14.1507 | -19.8885 | -10.581 | -115.8257 | -30.4424 |  | -12.0901 | -11.0858 | 0 | -3.4698 | -3.3212 | -0.516 | -23.8603 | -23.503 | -0.0267 | 6.45 | -19.38 | 0 | 4.7828 | -4.254 | -12.8428 | -2.0216 | 5.7905 | 1.808 | -15.1391 | 3.5744 |  | 3.3072 | 2.8123 | 3.5759 | 0 | 10.8847 | 10.5497 | -32.3191 | 19.3676 | 19.593 | -17.4932 |  | 24.2106 | -21.37 | -1.8196 | 0.165 | 1.06 | 2.07 | -23.5297 |  | 3.006 | 1.212 |  | 26.74 | -4.0029 | 3.8894 | -1.21 | 20.9953 |  | 25.7275 | -8.6567 | -9.1679 | 2.9373 |  |  | -12.1209 | -14.8272 | 3.1285 | -24.4667 | 6.7474 | 7.695 | 114.8613 | -6.3218 | -8.53 | -12.9746 | 3.5544 | 7.9269 | 8.0459 |  | -6.6023 | -4.6637 | 4.19 | 0 | 43.4565 | 23.8801 | 82.4371 | 40.278 | 40.3831 | -14.8624 | -16.3774 | -12.6789 | -12.5076 | 32.9381 |  | -9.9963 | -9.3536 | -19.7605 | -19.5088 | 17.59 | 17.83 | -25.2 | -25.4 | 5.117 | -4.88 | 52.0209 | 22.181 | 21.7874 | -14 | -30.3 | -6.3 | -6.8 |  | -17.6397 | -124.2416 | -3.131 | -252.8044 | -11.9224 | -28.4514 | 112.6225 | 55.7214 | 119.8884 | 111.7676 | 45.6792 | 18.0476 | 16.5322 | -11.84 | 207.8257 | -210.8705 | 2.2869 | 10.414 | -3.9124 |  | -6.16 |  |  | 1.36 | 0.8 | -3.1427 | -6.8254 | 7.5029 | -3.3982 | -2.6 | -0.873 | -0.402 |  |  | 3.1441 | 3.2232 | 3.781 |  | 14.3 | 2.584 | 0.81 |  | -17.8599 | -8.0927 | -12.2289 | -15.2595 | 3.9541 | -6.21 | 1.6208 | -16.1 | -1.2 | 62.407 | -139.0948
10/10/2025 | 18:00 | 0 | 9.605 | -11.9954 | 3.4865 | 12.3468 |  | 19.6574 |  | 15.6779 | 6.1838 | 5.8378 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 3.9744 | -13.5415 | 5.5073 | 5.4186 | 9.4773 | 2.3485 | 0.4492 | 1.5402 |  | -0.7122 | -1.797 | -1.782 |  | 0 | -6.6 | -2.5 | 0.304 | -18.71 | -18.74 |  | -9.3 | -9.15 | 4.9757 | 3.6076 | 16.5306 | 20.3797 | -10.2427 | -21.9693 | -21.8785 | 18.605 | 22.3554 | -13.6638 | -12.1903 | 41.1331 |  | 20.4387 | 14.2694 | -6.5 | -6.7 | -17.2549 | -16.1161 | -2.0095 |  | 9.8585 | 4.2763 | 0.8284 | 0.5635 | -94.0885 | 67.0186 | 67.2017 | 61.1918 | -73.7143 |  |  |  | 18.3524 | 9.18 | 8.49 | -8.96 | -0.71 | -22.0987 | -22.3666 | 29.2733 | 28.1727 | -1.1098 | 16.0164 | 15.6658 | 10.2442 |  |  |  | -8.9 | -9.1 | -3.81 | 33.8188 | 33.7614 | 32.2158 | 54.0114 | 53.5847 | -32.0506 | -30.8988 | -30.2384 | 3.1614 | 29.66 | 12.16 | 19.2236 | 19.046 | -11.49 | -50.2377 |  |  | 16.6932 | -12.0903 | -5.8484 | -34.7 | -35.5 | -4.3933 | 2.811 | 9.6255 | 10.7675 | 3 | -2.46 | 8.1375 | -17.121 | -5.19 | -5.25 | 20.12 | 23.79 | -15.0364 | -7.6 | -37.4241 | -36.6818 | 15.7514 | -3.3945 | -13.491 | -12.6425 | -18.8219 | -24.5253 | -10.945 | -141.1596 | -21.7459 |  | -7.505 | -6.5163 | 9.3257 | 0.9351 | -0.3492 | -12.804 | -20.6358 | -20.4482 | 3.3243 | 6.66 | -9.72 | 0 | 4.7698 | 5.3441 | -13.2497 | -1.9758 | 5.9889 | 5.4632 | -18.9451 | 3.7874 |  | 3.4821 | 2.6668 | 3.1198 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -30.4771 | 17.7323 | 17.7061 | -17.3546 |  | 23.0973 | -22.85 | -1.415 | 0.2538 | 1.6 | 4.75 | -22.4723 |  | 3.174 | 0.691 |  | 27.22 | -3.3794 | 4.5507 | -1.27 | 21.0334 |  | 25.8084 | -8.9282 | -9.485 | 3.2713 |  |  | -11.7338 | -12.5779 | 3.2713 | -23.1643 | 7.7463 | 7.8883 | 122.258 | -6.1202 | -8.3693 | -13.2483 | 3.3594 | 8.5861 | 8.648 | 2.7991 | -4.0539 | -3.2687 | 2.93 | 0 | 46.6484 | 22.6826 | 93.536 | 42.3684 | 41.3848 | -15.519 | -16.6928 | -11.5672 | -12.3918 |  | 39.0521 | -7.464 | -6.8322 | -17.6411 | -17.4667 | 18.97 | 19.29 | -26.7 | -27.2 | 4.8002 | -6.88 | 63.8798 | 19.3369 | 19.2897 | -14 | -30.7 | -8 | -8.5 | -17.338 | -17.3926 | -127.6898 | -5.327 | -242.6545 | -0.8452 | -25.8066 | 110.2689 | 52.324 | 111.136 | 108.7304 | 49.0367 | 21.8375 | 23.7922 | -1.8192 | 209.8119 | -203.4362 | 11.4701 | 4.4643 | -4.242 |  | -7.12 |  |  | 2.56 | 1.36 | -4.1296 | -7.4998 | 8.5283 | -4.0421 | -2 | -1.418 | -1.303 | 0 | 0 | 3.6348 | 3.2838 | 3.3468 |  | 16.4 | 1.3108 | 0.79 |  | -18.7967 | -8.4646 | -11.0521 | -16.514 | 4.6982 | -5.5078 | 0 | -18 | 0.3 | 75.3737 | -152.9733
10/10/2025 | 18:30 | 0 | 11.0644 | -13.7176 | 3.6536 | 12.2804 |  | 21.1034 |  | 17.7926 | 7.2318 | 7.0169 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 4.7795 | -15.0651 | 7.7742 | 7.7736 | 13.3736 | 2.1779 | 0.4173 | 1.6315 |  | -0.6961 | -0.776 | -0.762 |  | -6.66 | -4.4 | -2.808 | 0.304 | -10.53 | -10.38 |  | -10.25 | -10.29 | 4.8555 | 3.5447 | 13.747 | 17.1333 | -19.8584 | -13.7978 | -13.2238 | -0.6724 | -0.6282 | -17.1468 | -14.0657 | 16.2133 |  | 46.4997 | 8.7349 | -4.2 | -4.2 | -17.425 | -17.4494 | -1.7959 |  | 13.98 | 2.6279 | 1.1408 | 0.7918 | -54.9333 | 66.5303 | 66.4693 | 30.3148 | -48.3312 |  |  |  | 22.6037 | 10.62 | 10.57 | -6.35 | 0.58 | -21.295 | -21.161 | 28.3551 | 27.2573 | -0.7893 | 25.9324 | 25.7494 | 13.3915 |  |  |  | -7.2 | -7.6 | -3.56 | 40.9076 | 40.7303 | 38.6782 | 47.3051 | 48.0029 | -27.1113 | -30.7586 | -26.757 | 3.3057 | 30.07 | 12.12 | 19.2236 | 18.7531 | -11.78 | -37.676 |  |  | 7.405 | -11.9778 | -5.932 | -37.2 | -35.8 | -4.8413 | 2.998 | 10.5718 | 10.9531 | 3.26 | -2.53 | 8.339 | -7.0154 | -5.43 | -5.4 | 23.32 | 23.45 | -4.8545 | -2.6545 | -35.752 | -34.7636 | 24.0552 | 4.1395 | -6.0018 | -5.8682 | -18.0948 | -25.1292 | -10.836 | -110.6625 | -26.6025 |  | -7.3492 | -6.2352 | 10.2986 | -0.9922 | -0.9155 | -13.828 | -20.6905 | -20.4265 | 5.4323 | 6.58 | -7.99 | 0.1 | 4.6338 | 1.4148 | -14.4803 | -3.3663 | 5.9193 | 6.1756 | -19.5963 | 4.5321 |  | 4.2431 | 4.119 | 3.775 | 2.7203 | 8.8752 | 8.2054 | -20.7646 | 16.2952 | 16.3026 | -6.3641 |  | 22.4723 | -22.18 | -2.0137 | 0.2383 | 1.49 | 3.17 | -21.9641 | 1.2204 | 3.152 | 0.707 | 0 | 24.9 | -19.6109 | -11.1664 | -0.65 | 19.4305 |  | 29.0601 | -11.0329 | -11.7189 | 3.6847 |  |  | -10.6973 | -10.624 | 2.9886 | -19.7633 | 5.6031 | 5.2281 | 168.5386 | -3.0811 | -7.607 | -15.8067 | 3.3003 | 9.0695 | 9.2413 | 3 | -2.0045 | 0 | 7.96 | -4.8429 | 36.8246 | 37.0267 | 90.1187 | 43.7462 | 43.3601 | -16.7677 | -18.4632 | -10.5326 | -12.2209 | 41.7813 |  | -5.2117 | -4.7228 | -20.2988 | -20.0454 | 17.78 | 17.75 | -25.9 | -25.7 | 4.976 | -5.2 | 61.5345 | 23.358 | 23.5219 | -14.4 | -32.4 | -10.6 | -11.1 |  | -17.197 | -114.9992 | -1.1153 | -250.2505 | -9.6066 | -26.8802 | 117.895 | 44.6317 | 103.1401 | 110.1841 | 57.5731 | 25.4674 | 23.0091 | 5.3356 | 217.4424 | -205.8524 | 20.3962 | -4.3443 | -3.0701 |  | -7.12 |  |  | 2.88 | 0.88 | -4.432 | -7.1458 | 7.9423 | -4.3626 | -1.2 | 0.793 | -0.224 |  |  | 3.9892 | 3.1711 | 3.4781 |  | 16.3 | 2.4356 | 0.78 |  | -19.961 | -7.774 | -10.0154 | -17.5357 | 3.2261 | -4.2585 |  | -17.8 | 1 | 62.5978 | -141.5569
10/10/2025 | 19:00 | 0 | 9.3458 | -11.4638 | 3.5375 | 12.6688 |  | 21.6956 |  | 17.4714 | 7.0908 | 6.8918 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 4.5358 | -15.6781 | 8.3109 | 8.2419 | 14.2493 | 2.4497 | 0.4176 | 1.5992 |  | -1.1657 | -0.431 | -0.425 |  | -8.88 | -2.2 | -2.9 | 0.314 | -7.62 | -7.64 |  | -10.16 | -10.11 | 4.9256 | 3.5378 | 12.6795 | 15.9536 | -21.1324 | -11.6544 | -10.8885 | -1.0027 | -0.951 | -17.9505 | -14.8695 | 14.262 |  | 49.406 | 7.7144 | -3 | -3 | -17.4358 | -17.3872 | -1.8012 |  | 12.5703 | 2.3925 | 1.7196 | 1.2204 | -53.1022 | 63.2343 | 63.9973 | 34.5279 | -48.0397 |  |  |  | 21.6656 | 10.54 | 10.63 | -6.73 | 0.2 | -19.5535 | -20.3573 | 26.9789 | 26.1233 | -1.1157 | 32.3205 | 32.3925 | 12.3811 |  |  |  | -7.5 | -8.1 | -3.22 | 43.0736 | 42.8506 | 40.6195 | 44.6315 | 44.7153 | -25.739 | -29.3017 | -24.6589 | 3.4339 | 29.6 | 11.48 | 17.3486 | 16.9952 | -11.5 | 63.1883 |  |  | 18.372 | -10.6252 | -5.7676 | -34.6 |  | -5.2502 | 2.811 | 9.6255 | 10.7675 | 3.17 | -1.95 | 6.448 | -18.006 | -4.92 | -4.9 | 22.19 | 22.24 | -16.6182 | -8.8182 | -38.6392 | -37.0091 | 14.7193 | -3.9597 | -13.7398 | -13.335 | -22.1124 | -28.9921 | -10.451 | -112.739 | -26.2788 |  | -6.5117 | -5.6257 | 15.0672 | -4.7745 | -4.9589 | -15.876 | -21.7784 | -21.4842 | 9.9832 | 6.58 | -6.02 | 0.1 | 4.363 | -4.1362 | -14.1829 | -3.1385 | 5.0779 | 11.1338 | -24.3532 | 4.9456 |  | 4.6227 | 2.6574 | 3.3444 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -13.0616 | 19.5226 | 19.5361 | -1.5468 | 11.3824 | 20.6705 | -21.99 | -1.1843 | 0.2538 | 0.51 | 4.96 | -20.3565 | 0 | 4.323 | 0.524 |  | 23.3 | -24.5535 | -17.6466 | -1.16 | 17.4688 |  | 29.2923 | -10.9615 | -11.5682 | 3.7992 |  |  | -9.5916 | -7.2092 | 2.7664 | -20.7209 | 5.9163 | 7.3344 | 181.9193 | -3.4021 | -7.8643 | -15.8033 | 3.8898 | 9.172 | 9.3837 |  | -1.4345 | 0 | 11.31 | -8.6227 | 33.2789 | 40.9356 | 84.3844 | 45.8391 | 45.4517 | -17.0499 | -19.2547 | -11.9099 | -12.3695 |  |  | -6.6894 | -6.1456 | -19.099 | -19.245 | 18.36 | 18.83 | -25.8 | -25.8 | 4.8533 | -6.08 | 65.9857 | 23.5429 | 23.4455 | -14.4 | -31.6 | -8.1 | -8.9 |  | -17.3848 | -101.8868 | 10.9058 | -257.0643 | -15.8138 | -23.7809 | 120.3282 | 43.376 | 105.7879 | 113.1508 | 61.7357 | 24.5154 | 25.8965 | 0.7587 | 218.83 | -208.7574 | 17.9643 | -1.7766 | -2.6941 |  | -7.12 |  |  | 2.72 | 0.88 | -4.2179 | -7.3228 | 7.7958 | -4.0116 | -0.5 | -0.041 | 0.675 |  |  | 3.3247 | 4.7719 | 3.4044 |  | 15.8 | 3.3751 | 0.79 |  | -20.512 | -8.4928 | -9.8569 | -17.6119 | 3.7865 | -3.4251 | 0 | -17.3 | 0 | 56.8877 | -135.5008
10/10/2025 | 19:30 | 0 | 9.1507 | -11.3536 | 3.6436 | 12.6022 |  | 21.1005 |  | 16.8078 | 6.8958 | 6.6403 | -11.1 | -26.4 |  | 1.656 | -17.6 | 4.2047 | -15.3175 | 7.7781 | 7.738 | 13.2474 | 2.0133 | 0.2668 | 1.5517 |  | -1.0932 | -0.408 | -0.39 | 2.961 | -8.88 |  | -2.806 | 0.301 | -6.81 | -6.94 |  | -10.44 | -10.48 | 4.9755 | 3.5667 | 13.1883 | 16.582 | -21.3695 | -11.7884 | -10.7888 | -0.3696 | -0.4629 | -17.6826 | -14.6015 | 15.756 | -0.0044 | 46.2643 | 8.0097 | -3.2 | -3.2 | -17.516 | -17.4553 | -1.6014 |  | 11.9026 | 2.1529 | 1.4815 | 1.0337 | -57.5884 | 62.746 | 62.4409 | 39.2524 | -58.6514 |  |  |  | 20.6178 | 10.51 | 10.53 | -7.56 | -0.07 | -17.6781 | -17.2763 | 27.998 | 26.4517 | -0.3726 | 32.522 | 32.1722 | 11.6597 |  |  |  | -9 | -9.2 | -3.17 | 42.3249 | 42.2911 | 39.7465 | 46.2003 | 46.6141 | -25.2545 | -30.686 | -24.6958 | 3.4989 | 26.36 | 10.22 | 16.4111 | 16.214 | -10.91 | 63.1883 |  |  | 18.7413 | -10.5385 | -5.6876 | -34.5 | -34 | -5.5652 | 2.4369 | 8.837 | 10.2109 | 2.82 | -1.79 | 5.952 | -18.241 | -4.94 | -5.07 | 21.97 | 22.03 | -17.9818 | -8.9091 | -37.0697 | -36.0273 | 13.8029 | -4.998 | -14.6077 | -14.2027 | -22.876 | -29.0037 | -10.379 | -118.1091 | -21.0849 |  | -6.3775 | -5.52 | 15.3642 | -6.2921 | -6.3263 | -15.876 | -20.8608 | -20.6924 | 10.1006 | 6.58 | -5.9 | 0 | 4.5545 | -8.1684 | -13.8902 | -2.8913 | 6.2636 | 12.1572 | -25.1496 | 4.1555 |  | 3.8673 | 0 | 3.3485 | 2.4291 | 5.861 | 5.861 | -8.5403 | 17.6113 | 17.5931 | 1.6373 | 15.4709 | 19.6939 | -21.72 | -0.7979 | 0.2886 | 0.43 | 5.81 | -20.3241 |  | 4.705 | 0.87 |  | 23.69 | -27.3659 | -19.0583 | -1.08 | 17.8634 |  | 29.3782 | -10.8304 | -11.4964 | 3.7975 |  |  | -9.2977 | -5.9596 | 2.3807 | -21.5575 | 6.5375 | 6.116 | 184.4793 | -3.572 | -8.2072 | -15.3838 | 3.4873 | 9.2892 | 9.4707 |  | -1.1131 | 0 | 11.73 | -9.0257 | 32.5505 | 45.6822 | 88.1748 | 44.9294 | 45.6895 | -16.6592 | -18.7883 | 0 | -11.0742 |  | 45.5033 | -7.1069 | -6.5081 | -18.4384 | -18.1756 | 15.66 | 16 | -25.9 | -25.8 | 4.8002 | -6.08 | 70.0704 | 21.9759 | 21.6514 | -14 | -30.3 | -8 | -8.5 |  |  | -92.9821 | 14.0762 | -259.824 | -18.4002 | -24.2515 | 119.7611 | 39.3982 | 109.2512 | 114.2356 | 57.9808 | 27.2869 | 26.0674 | -0.4733 | 221.6412 | -209.6326 | 14.7096 | -3.0988 | -2.179 |  | -6.56 |  |  | 2.16 | 1.36 | -4.223 | -7.6738 | 7.8538 | -3.6606 | -1.5 | -0.247 | -0.621 |  |  | 3.1072 | 3.4788 | 3.3456 |  | 14.9 | 4.72 | 0.81 |  | -21.2745 | -7.8129 | -9.8364 | -18.8284 | 3.4334 | -3.9969 |  | -17.1 | -0.4 | 57.6655 | -144.4889
10/10/2025 | 20:00 | 0 | 9.0455 | -11.2785 | 3.6002 | 12.4959 |  | 20.2951 |  | 16.3928 | 6.6438 | 6.3128 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 3.8142 | -14.7878 | 7.3504 | 7.4445 | 12.6638 | 2.3703 | 0.2709 | 1.5705 |  | -1.1586 | -0.459 | -0.46 | 3.414 | -8.88 | -2.2 | -3.116 | 0.303 | -7.15 | -7.26 |  | -10.92 | -10.91 | 5.2152 | 3.5417 | 13.2936 | 16.7624 | -20.5055 | -10.8507 | -10.3263 | 0.18 | 0.1958 | -17.9505 | -14.6015 | 16.9222 |  | 42.6249 | 8.1216 | -3.2 | -3.3 | -18.3872 | -18.519 | -1.643 |  | 12.5601 | 2.0299 | 1.3601 | 0.9631 | -65.218 | 64.6687 | 64.5466 | 39.5885 | -59.1576 |  |  |  | 20.6876 | 10.38 | 10.47 | -7.2 | -0.21 | -17.0084 | -16.8744 | 27.714 | 26.1874 | -0.1009 | 32.2008 | 31.5483 | 12.2769 |  |  |  | -9.3 | -9.6 | -3.13 | 41.6804 | 42.1595 | 39.4709 | 46.4779 | 47.0657 | -24.6416 | -31.6382 | -23.6222 | 3.4383 | 24.95 | 9.68 | 15.9424 | 15.7257 | -10.63 | 63.1883 |  |  | 18.1541 | -10.892 | -5.2844 |  |  | -5.5811 | 2.0629 | 8.2061 | 9.6542 | 2.38 | -1.59 | 6.014 | -18.256 | -5.7 | -5.75 | 22.34 | 21.99 | -17.8182 | -9.2727 | -36.39 | -35.1818 | 12.1119 | -5.4865 | -14.8772 | -14.5231 | -23.0407 | -29.0582 | -10.532 | -120.4446 | -11.1088 |  | -6.3117 | -5.3712 | 15.7208 | -7.9808 | -7.7622 | -15.876 | -19.9078 | -19.6639 | 10.783 | 6.58 | -5.77 | 0.1 | 4.2164 | -10.782 | -14.062 | -3.094 | 6.0993 | 12.4756 | -25.8896 | 4.2381 |  | 3.763 | 0 | 3.1757 | 0 | 5.6935 | 5.5261 | -7.2006 | 17.0145 | 17.0261 | 3.1712 |  | 18.4829 | -21.68 | -0.71 | 0.2538 | 0.59 | 6.74 | -18.7658 |  | 4.69 | 1.082 |  | 24.54 | -28.0855 | -19.3824 | -0.8 | 18.1439 |  | 28.861 | -11.2367 | -11.7974 | 3.7198 | 0.0278 |  | -9.314 | -6.7978 | 2.5788 | -21.6702 | 6.5202 | 6.3514 | 181.1566 | -3.6702 | -6.397 | -16.4159 | 2.9377 | 9.0768 | 9.2492 | 2.2481 | 2.4966 | 3.2928 | 12.99 | -9.4513 | 32.8272 | 50.2686 | 93.9936 | 46.0798 | 45.882 | -17.7235 | -19.8295 | 0 | -10.9289 |  |  | -6.1895 | -5.5798 | -18.029 | -17.7036 | 18.91 | 19.34 | -22.4 | -22.7 | 4.976 | -6.08 | 69.1333 | 21.835 | 21.6323 | -14.4 | -30.3 | -9.3 | -9.8 |  |  | -89.081 | 14.2623 | -259.7322 | -18.3352 | -24.1796 | 122.1306 | 38.5101 | 106.725 | 111.4414 | 62.8908 | 24.7133 | 21.4614 | 1.0937 | 222.1134 | -208.4094 | 21.4865 | -6.4144 | -3.2093 |  | -5.68 |  |  | 1.2 | 1.92 | -4.2742 | -8.5832 | 7.4418 | -3.5721 | -0.3 | 1.14 | 1.32 |  |  | 4.0161 | 3.5707 | 3.2179 |  | 14.4 | 5.8595 | 0.75 |  | -22.021 | -6.8196 | -8.5065 | -19.7206 | 2.8368 | -2.5232 | 0 | -15.9 | -0.7 | 64.178 | -147.9135
10/10/2025 | 20:30 | 0 | 8.8659 | -10.9874 | 3.5216 | 12.5973 |  | 19.2573 |  | 15.4129 | 6.0578 | 5.8977 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.0672 | -14.6684 | 7.1112 | 7.1045 | 12.0122 | 2.4205 | 0.5309 | 1.6151 |  | -1.2162 | -0.288 | -0.267 | 3.663 | -11.1 | -4.4 | -1.637 | 0.269 | -5.5 | -5.28 |  | -11.67 | -11.7 | 5.7013 | 3.4795 | 13.9352 | 17.1954 | -20.7332 | -11.3865 | -10.0007 | 0.6136 | 0.4178 | -17.5486 | -14.7355 | 18.7314 |  | 37.7522 | 8.6791 | -2.8 | -3 | -18.1489 | -18.3003 | -1.6069 |  | 9.5247 | 1.846 | 1.5164 | 1.0092 | -68.392 | 63.448 | 63.448 | 42.9848 | -67.2246 |  |  |  | 20.6477 | 10.12 | 10.22 | -7.56 | -0.16 | -13.7934 | -14.1953 | 24.203 | 23.0933 | 0.1537 | 32.9119 | 32.5409 | 8.3646 |  |  |  | -10.8 | -11 | -3.1 | 40.9364 | 41.2748 | 38.9135 | 46.9892 | 48.3701 | -23.8454 | -32.4934 | -23.8244 | 3.4251 | 26.62 | 10 | 15.1611 | 15.2374 | -10.48 | 63.1883 |  |  | 20.3347 | -10.7407 | -5.2219 |  |  | -5.8435 | 1.6889 | 8.5215 | 9.2831 | 2 | -1.64 | 6.2155 | -19.3961 | -5.7 | -5.82 | 22.71 | 20.52 | -19.5636 | -9.3545 | -33.1539 | -32.6727 | 10.2429 | -6.7319 | -15.911 | -15.679 | -23.0498 | -29.0246 | -11.074 | -125.3128 | -9.5551 |  | -5.9572 | -5.1332 | 16.6318 | -9.3033 | -9.2917 | -15.876 | -19.5967 | -19.2942 | 11.1338 |  | -5.82 | 0 | 3.9588 | -12.592 | -14.4204 | -3.4132 | 5.7558 | 12.5732 | -27.0087 | 3.9453 |  | 3.7166 | 3.5686 | 3.4187 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | 2.3444 | 14.8348 | 14.8158 | 13.4418 | 25.8192 | 20.1089 | -19.56 | -1.4113 | 0.2355 | 0.55 | 3.63 | -20.5213 |  | 4.816 | 1.108 | 2.0398 | 23.46 | -35.5554 | -25.9829 | -0.37 | 18.2701 |  | 30.6846 | -10.7886 | -11.2938 | 3.6298 |  |  | -9.1779 | -2.8878 | 2.9827 | -23.601 | 6.7284 | 6.0204 | 193.5002 | -4.0343 | -9.5617 | -15.1493 |  | 8.7545 | 8.8221 | 2.3154 | 3.183 | 5.0034 | 12.57 | -10.4311 | 35.2787 | 47.6075 | 91.8751 | 47.2718 | 47.2738 | -17.5586 | -19.6439 | -10.4342 | -11.7188 | 50.0945 |  | -6.2609 | -6.0467 | -18.0069 | -17.7788 | 11.44 | 11.85 | -22.7 | -22.3 | 4.9064 | -5.76 | 61.7595 | 24.342 | 24.2232 | -14.8 | -29.9 | -8.8 | -9.4 | -17.3655 | -17.4128 | -84.0303 | 16.3307 | -261.1655 | -22.1993 | -21.6825 | 128.0334 | 34.045 | 94.7697 | 116.5801 | 69.4747 | 29.698 | 29.4364 | 9.9405 | 226.7559 | -211.0327 | 20.7713 | -6.7748 | -3.0457 |  | -5.36 |  |  | 0.8 | 1.84 | -3.5839 | -7.9973 | 7.7958 | -3.8651 | -0.3 | 1.423 | 2.177 |  |  | 4.1063 | 3.4224 | 3.7408 |  | 14.5 | 6.0035 | 0.51 |  | -23.3735 | -7.4752 | -8.4375 | -20.8319 | 3.4658 | 0 | -1.7192 | -16.5 | -0.5 | 63.9718 | -150.0741
10/10/2025 | 21:00 | 0 | 8.3601 | -10.6811 | 3.3947 | 13.4086 |  | 18.909 |  | 15.2175 | 5.9688 | 5.6601 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.742 | -15.1754 | 7.2872 | 7.438 | 12.6398 | 4.8143 | 0.6079 | 1.4457 |  | -1.1573 | -0.212 | -0.205 | 3.663 | -13.32 | -4.4 | -2.361 | 0.305 | -4.92 | -4.9 |  | -11.67 | -11.62 | 5.5153 | 3.4746 | 14.005 | 17.4254 | -21.1246 | -10.1809 | -9.487 | 0.9757 | 0.8416 | -17.6826 | -14.7355 | 18.358 |  | 38.5285 | 8.0581 | -2.9 | -3.2 | -18.1613 | -18.6643 | -1.5839 |  | 9.903 | 1.5851 | 1.0701 | 0.8239 | -67.3543 | 63.8142 | 64.1499 | 43.0386 | -68.3544 |  |  |  | 20.6377 | 10.25 | 9.75 | -7.7 | 1.56 | -14.999 | -14.7311 | 22.9099 | 21.9409 | 0.8776 | 32.7752 | 32.8446 | 9.9542 |  |  |  | -11.9 | -12 | -3.2 | 41.4601 | 41.137 | 39.4889 | 48.9487 | 49.8926 | -23.8331 | -34.7269 | -23.1623 | 3.3911 | 25.48 | 9.67 | 14.3799 | 14.4562 | -10.01 | 63.1883 |  |  | 18.1837 | -10.9709 | -4.8192 | -34.7 | -34 | -6.0156 | 0.9409 | 8.2061 | 8.1699 | 1.36 | -1.82 | 6.1225 | -18.026 | -5.64 | -5.78 | 21.27 | 20.19 | -17.2182 | -9.5455 | -33.9152 | -32.1636 | 9.6665 | -7.8989 | -16.6066 | -16.3521 | -22.2271 | -27.8307 | -11.686 | -125.7622 | -7.2767 |  | -5.9791 | -5.0243 | 18.1429 | -11.0377 | -10.8836 | -12.292 | -19.798 | -19.3845 | 11.0699 | 6.5 | -9.44 | 0 | 3.9482 | -16.5721 | -14.3012 | -3.3933 | 5.6272 | 12.0003 | -28.7994 | 4.1581 |  | 3.8578 | 3.4004 | 3.3539 | 0 | 3.8515 | 3.8515 | 3.1817 | 13.8991 | 13.8715 | 13.7025 | 27.8129 | 20.6705 | -18.91 | -1.1147 | 0.2355 | 0.67 | 3.79 | -20.8626 |  | 4.789 | 1.152 |  | 24.04 | -36.503 | -26.5689 | -0.08 | 18.5287 |  | 29.5868 | -11.2333 | -11.8906 | 3.4911 |  |  | -9.1719 | -2.0102 | 3.0566 | -23.8804 |  |  | 193.4201 | -4.2051 | -7.1849 | -15.5879 | 2.0528 | 8.3151 | 8.5768 | 1 | -3.4101 | -1.8404 | 12.57 | -10.8755 | 33.6613 | 49.4242 | 92.8393 | 48.1657 | 49.037 | -13.6228 | -15.2687 | -12.0656 | -13.1885 |  | 37.7817 | -5.404 | -5.1568 | -17.0232 | -16.9212 | 10.62 | 11.21 | -22.4 | -22.2 | 4.976 | -6.16 | 60.0118 | 26.0565 | 26.0734 | -15.2 | -31.2 | -10.2 | -11.1 | -17.3465 | -17.2265 | -80.6688 | 19.3951 | -261.768 | -22.143 | -21.0493 | 130.5384 | 32.2879 | 93.7637 | 115.6617 | 70.1683 | 28.6843 | 26.5897 | 15.1627 | 231.206 | -210.9917 | 22.6598 | -8.6214 | -3.1385 |  | -4.88 | -1.562 | -1.552 | 0.16 | 2 | -2.8944 | -8.3207 | 7.7073 | -3.4836 | -0.7 | 3.118 | 3.2 |  |  | 3.1072 | 3.4728 | 2.9551 |  | 15.3 | 6.0481 | 0.48 |  | -14.7087 | -10.646 | -13.1843 | -12.49 | 6.1102 | -7.5242 | 0 | -17.3 | -0.1 | 65.4337 | -154.1365
10/10/2025 | 21:30 | 0 | 7.6453 | -9.6567 | 3.3713 | 13.4353 |  | 18.659 |  | 14.7773 | 5.6858 | 5.4305 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.7429 | -14.8228 | 5.4228 | 5.4188 | 9.3367 | 0.4904 | 0.8731 | 1.5232 |  | -1.1455 | -0.307 | -0.285 | 3.306 | -15.54 | -6.6 | -2.778 | 0.303 | -5.44 | -5.57 |  | -11.84 | -11.78 | 4.9249 | 4.0441 | 13.8618 | 17.313 | -20.7824 | -11.5205 | -10.7952 | 11.2601 | 2.2544 | -17.4147 | -15.6732 | 19.4637 |  | 36.6118 | 9.3152 | -3.4 | -3.6 | -18.6159 | -18.7278 | -1.6085 |  | 8.1859 | 2.0575 | 0.9756 | 0.8295 | -72.2983 | 64.5161 | 64.272 | 50.976 | -72.878 |  |  |  |  | 10.35 | 8.93 | -8.13 | 3.86 | -13.2576 | -13.2576 | 23.3188 | 21.4487 | 1.3778 | 29.9543 | 29.202 | 6.5948 |  |  |  | -13.7 | -13.6 | -3.08 | 39.4842 | 39.7216 | 37.1055 | 50.8218 | 51.4909 | -25.6632 | -34.3105 | -25.6083 | 3.0481 | 25.25 | 9.48 | 12.9736 | 13.2843 | -9.49 | 63.1883 |  |  | 21.8223 | -10.6609 | -4.6166 | -32.4 | -31.8 | -6.0828 | 0.3799 | 6.7867 | 7.4277 | 0.68 | -1.17 | 7.316 | -21.9262 | -5.68 | -5.69 | 22.4 | 20 | -21.2182 | -10.8091 | -32.9395 | -32.1909 |  | -9.9905 | -18.6984 | -18.6815 | -22.8306 | -28.1588 | -11.655 | -133.3249 | -5.1058 |  | -5.852 | -4.9817 | 18.4348 | -9.7123 | -9.5818 | -13.316 | -19.7493 | -19.4432 | 10.8859 | 6.52 | -8.53 | -0.1 | 3.595 | -11.7735 | -14.5063 | -3.5129 | 5.8602 | 11.5256 | -29.4074 | 4.1296 |  | 3.7943 | 3.5129 | 3.4158 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | 3.0142 | 13.4399 | 13.5066 | 15.0153 | 29.6857 | 22.6236 | -18.22 | -1.1147 | 0.2364 | 0.75 | 1.81 | -22.2952 |  | 4.692 | 1.136 |  | 24.66 | -38.2036 | -27.6119 | -0.11 | 19.6402 |  | 29.9471 | -10.9382 | -11.5548 | 3.3268 |  |  | -8.6373 | -2.5512 | 4.3087 | -25.0352 |  |  | 190.9998 | -4.8284 | -7.7609 | -14.8254 | 2.2771 | 7.8536 | 8.0459 | 1.5339 | -2.6608 | 0 | 11.73 | -8.7611 | 34.3816 | 48.6811 | 96.9724 | 48.1657 | 49.037 | -14.0079 | -15.4956 | -9.9587 | -10.5264 | 35.7399 |  | -4.9096 | -3.8988 | -16.625 | -16.4023 | 9.61 | 9.97 | -23.6 | -23.8 | 5.0455 | -6.8 | 55.4461 | 26.4109 | 26.3104 | -15.7 | -31.2 | -11 | -11.5 | -17.3047 | -17.3066 | -83.4549 | 17.6749 | -257.9739 | -22.3806 | -22.1533 | 130.8434 | 31.5358 | 92.6258 | 115.3223 | 72.1908 | 31.1084 | 27.7203 | 17.5391 | 227.5301 | -210.1285 | 23.3164 | -5.5878 | -3.3045 |  | -4.16 | -1.711 | -1.717 | -0.32 | 1.92 | -2.5145 | -8.0552 | 7.7378 | -3.0747 | -1.3 | 1.783 | 1.507 | 1.1448 | 1.2389 | 3.9674 | 3.189 | 3.7171 |  | 15 | 6.6598 | 0.36 |  | -15.7196 | -9.4562 | -12.8026 | -12.963 | 5.4169 | -8.2273 | 2.0124 | -16.8 | 0.5 | 68.4274 | -154.1118
10/10/2025 | 22:00 | 0 | 6.9214 | -8.7288 | 3.3099 | 13.2006 |  | 17.4576 |  | 13.7193 | 5.2648 | 4.9134 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 4.1722 | -15.6278 | 5.1488 | 5.0876 | 8.7488 | 0.9401 | 0.928 | 1.5339 |  | -1.2043 | -0.224 | -0.209 | 3.249 | -15.54 | -11 | -2.69 | 0.298 | -4.58 | -4.56 |  | -11.85 | -11.84 | 4.8213 | 3.7219 | 12.5415 | 16.0837 | -22.8835 | -10.5828 | -10.0938 | 16.0396 | 13.2949 | -20.4957 | -18.0845 | 34.2907 |  | 38.4255 | 9.1632 | -3.7 | -3.9 | -18.0726 | -18.3077 | -1.5409 |  | 8.9714 | 1.5843 | 1.1443 | 0.7432 | -63.8752 | 64.8213 | 64.3025 | 35.6098 | -72.7357 |  |  |  | 19.52 | 10.22 | 8.13 | -8.49 | 4.75 | -16.3386 | -16.3386 | 25.6371 | 23.9372 | 2.2661 | 42.8192 | 41.8199 | 9.1073 |  |  |  | -17 | -16.7 | -3.11 | 43.3958 | 43.5812 | 40.8222 | 50.8417 | 50.9937 | -22.8949 | -36.0126 | -22.8609 | 2.8793 | 22.85 | 8.41 | 11.5674 | 11.7218 | -8.93 | 138.5495 |  |  | 16.131 | -10.6538 | -4.342 |  |  | -6.2268 | -0.374 | 5.6827 | 6.1288 | -0.12 | -1.04 | 8.5715 | -16.7059 | -5.49 | -5.5 | 20.39 | 19.04 | -14.5455 | -7.2182 | -32.6319 | -31.6909 | 9.7392 | -8.734 | -17.8779 | -17.3891 | -21.6689 | -25.9561 | -11.39 | -117.4439 | -14.835 |  | -8.3877 | -7.6247 | 16.9233 | -12.1148 | -11.8209 | -9.22 | -21.1639 | -20.853 | 9.3549 | 6.48 | -9.7 | 0 | 3.2107 | -14.314 | -15.0282 | -3.9908 | 6.6064 | 10.1541 | -28.8868 | 4.2418 |  | 3.9461 | 3.7029 | 3.3352 | 0 | 5.6935 | 5.3586 | 0 | 13.1877 | 13.2269 | 12.9539 | 27.8764 | 22.6383 | -17.02 | -0.7979 | 0.2538 | 0.62 | 1.91 | -22.0005 | 0 | 4.624 | 1.167 |  | 24.97 | -36.4838 | -26.1457 | -0.08 | 19.3872 |  | 30.14 | -10.5891 | -11.3104 | 3.2389 |  |  |  | -2.5124 | 5.2682 | -26.3374 |  |  | 192.1464 | -5.741 | -8.594 | -14.1675 |  | 7.546 | 7.6741 | 1.6012 | -2.5925 | 0 | 12.57 | -10.3339 | 35.195 | 51.4512 | 89.1637 | 48.1657 | 49.037 | -14.2208 | -16.0512 | 0 | 0 |  |  | -8.1726 | -6.8652 | -16.4838 | -16.1944 | 7.78 | 8.47 | -23.6 | -23.6 | 4.9229 | -7.04 | 57.7026 | 26.6308 | 27.059 | -16.5 | -31.6 | -9.3 | -9.8 | -17.5727 | -17.33 | -79.0754 | 20.4334 | -265.7025 | -26.0261 | -23.1251 | 132.4065 | 33.7772 | 96.7115 | 119.3247 | 71.0188 | 29.68 | 29.8992 | 12.1522 | 225.8259 | -214.4889 | 17.9169 | -5.5035 | -2.9529 |  | -3.92 | -1.714 | -1.719 | -0.64 | 1.84 | -2.4249 | -7.7623 | 7.1489 | -2.7817 | -1.4 | 1.614 | 1.427 | 2.4551 | 2.7412 | 5.1474 | 3.3996 | 3.4354 |  | 15 | 6.6083 | 0.36 |  | -15.2522 | -10.3249 | -12.9189 | -13.3578 | 5.5903 | -7.5435 | 0 | -16.8 | 0.2 | 60.9241 | -148.6203
10/10/2025 | 22:30 | 0 | 5.9345 | -7.8356 | 2.8749 | 12.48 |  | 16.1555 |  | 12.7058 | 4.7189 | 4.4818 | -4.44 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.8533 | -12.6053 | 4.349 | 4.2665 | 7.7695 | 1.3423 | 0.9148 | 1.518 |  | -1.2183 | -0.511 | -0.495 | 2.844 | -15.54 | -13.2 | -2.588 | 0.28 | -6.71 | -6.76 |  | -13.09 | -13.09 | 4.6789 | 3.7451 | 14.3307 | 17.9554 | -18.2209 | -11.9224 | -10.894 | 1.9785 | 1.8886 | -16.7449 | -14.1997 | 23.7925 |  | 28.7556 | 12.8099 | -5.6 | -5.9 | -20.7219 | -20.2613 | -1.5295 |  | 7.7911 | 1.5098 | 0.7189 | 0.5714 | -93.1119 | 66.4083 | 66.1031 | 47.897 | -92.7033 |  |  |  | 18.2326 | 9.79 | 7.7 | -9.46 | 4.16 | -15.133 | -14.4632 | 24.1189 | 22.286 | 2.9594 | 43.3314 | 42.7993 | 8.2755 |  |  |  | -22.9 | -22 | -2.87 | 40.1798 | 40.8065 | 38.049 | 55.7202 | 55.6121 | -23.9584 | -39.5401 | -24.1655 | 2.7426 | 21.51 | 7.86 | 11.0986 | 11.2335 | -8.89 | 151.1113 |  |  | 20.098 | -10.2603 | -4.3813 | -32.4 | -32.4 | -6.2402 | -1.122 | 3.9478 | 5.2011 | -0.81 | -0.81 | 9.2535 | -19.7561 | -7.76 | -7.89 | 24.07 | 19.39 | -20.3273 | -10.4 | -32.1912 | -30.6727 | 9.8082 | -12.6951 | -20.8091 | -20.322 | -14.6584 | -19.6167 | -11.803 | -132.046 | -10.9377 |  | -8.2745 | -7.3695 | 12.8684 | -19.2728 | -17.815 | 9.744 | -20.9612 | -20.7853 | 6.6244 | 6.2 | -20.53 | 3.1 | 2.8409 | -27.3571 | -14.9665 | -4.0469 | 6.2618 | 7.1778 | -25.8012 | 4.0553 |  | 3.869 | 2.7172 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.1817 | 3.0142 | 13.14 | 14.2694 | 15.4817 | 30.1408 | 21.0904 | -16.37 | -1.2026 | 0.219 | 0.4 | 1.64 | -21.3576 | 1.9627 | 4.722 | 1.14 |  | 25.05 | -37.3201 | -26.5402 | -0.17 | 19.0124 |  | 27.9444 | -8.5316 | -9.2171 | 2.9461 |  |  | -8.7472 | -5.0008 | 5.0581 | -26.2178 |  |  | 180.2833 | -7.3439 | -10.1636 | -11.4132 | 2.3701 | 6.9738 | 7.0175 | 2 | -5.0154 | -3.9293 | 10.48 | -6.1674 | 41.2032 | 39.4795 | 86.679 | 48.1657 | 49.037 | -13.7366 | -15.1687 | -10.8641 | -10.5366 |  |  | -9.2273 | -8.4967 | -18.3117 | -18.0247 | 5.7 | 5.68 | -24 | -24.1 | 5.0291 | -6.88 | 59.5317 | 26.7951 | 26.1177 | -17.4 | -30.7 | -7.5 | -8.1 | -17.3971 | -17.3604 | -78.5057 | 22.2195 | -269.6491 | -27.876 | -22.4307 | 127.967 | 34.42 | 97.8241 | 120.4056 | 68.1921 | 31.741 | 34.3154 | 7.1189 | 223.5863 | -220.3925 | 7.9667 | 4.396 | -2.179 |  | -4.48 | -1.75 | -1.751 | 0.16 | 1.04 | -1.8452 | -7.0603 | 6.8559 | -2.6047 | -1.9 | 0.202 | 0.169 | 2.6345 | 3.1306 | 3.2612 | 2.9803 | 3.428 |  | 15.2 | 7.0993 | 0.3 |  | -14.3759 | -10.2444 | -14.0126 | -11.9307 | 5.9382 | -7.9291 | 1.5077 | -16.9 | -0.2 | 66.7109 | -158.2589
10/10/2025 | 23:00 | 0 | 5.4536 | -7.2235 | 2.882 | 12.3602 |  | 15.994 |  | 12.01 | 4.3879 | 4.0222 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 4.1461 | -12.5997 | 3.5768 | 3.4614 | 6.3526 | 0.7877 | 0.7056 | 1.5104 |  | -1.101 | -0.431 | -0.413 | 3.025 | -19.98 | -13.2 | -2.635 | 0.282 | -6.56 | -6.53 |  | -12.01 | -12.47 | 4.7913 | 4.7004 | 12.8852 | 15.9803 | -19.0498 | -14.1997 | -13.82 | 15.1903 | 14.212 | -19.692 | -16.0751 | 37.2774 |  | 29.1322 | 13.8081 | -6.3 | -6.7 | -18.8163 | -18.205 | -1.7262 |  | 3.9074 | 1.7866 | 0 | 0.0962 | -82.0337 | 61.3117 | 61.5863 | 52.4466 | -94.0503 |  |  |  | 16.107 | 9.35 | 7.19 | -11.04 | 3.03 | -13.2576 | -12.9896 | 24.4053 | 22.6741 | 3.7407 | 42.8263 | 43.1589 | 2.6614 |  |  |  | -24.8 | -23.8 | -2.61 | 37.4215 | 37.9554 | 35.7591 | 56.7072 | 56.3922 | -26.3102 | -36.2785 | -27.3929 | 2.4704 | 20.26 | 7.37 | 10.1611 | 10.3546 | -8.31 | 151.1113 |  |  | 22.0772 | -10.1301 | -4.0043 | -30.1 | -30.1 | -6.1096 | -1.8701 | 2.6861 | 4.2734 | -1.53 | -0.51 | 8.0755 | -23.3013 | -8.34 | -8.46 | 23.99 | 18.17 | -22.6545 | -11.5091 | -31.5822 | -31.0909 |  | -16.3812 | -23.873 | -23.3374 | -14.7915 | -16.0916 | -11.517 | -138.9177 | -3.3716 |  | -7.2692 | -6.9052 | 9.0738 | -21.1457 | -20.093 | 24.592 | -21.2549 | -20.8903 | 4.7982 | 0 | -13.06 | 0 | 2.4542 | -31.5835 | -14.6815 | -3.386 | 6.4727 | 6.6793 | -22.6704 | 4.0721 |  | 3.8646 | 2.7535 | 2.8818 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | 4.1864 | 12.2402 | 12.0542 | 15.8145 | 32.0706 | 25.4166 | -14.91 | -1.0085 | 0.2007 | 0.49 | -0.54 | -25.6305 |  | 4.747 | 0.891 |  | 24.18 | -39.3975 | -28.2256 | -0.01 | 17.6222 |  | 28.1086 | -8.1063 | -8.6982 | 2.7462 |  |  | -8.7778 | -4.1503 | 4.571 | -27.1811 |  |  | 185.1716 | -8.1577 | -10.8016 | -10.6701 | 2.1727 | 6.6588 | 6.8118 | 1.6268 | -6.1379 | -3.5512 | 8.8 | -7.0833 | 42.4576 | 37.4476 | 93.243 | 48.1657 | 49.037 | -12.3215 | -14.7283 | -11.6528 | -11.2197 |  |  | -8.8482 | -8.5516 | -17.323 | -17.2967 | 4.81 | 5.03 | -23.6 | -23.6 | 4.9412 | -8.08 | 60.4291 | 30.6443 | 30.0115 | -17.8 | -29.9 | -5.8 | -6.7 | -17.554 | -17.4345 | -80.0395 | 20.6246 | -266.901 | -30.4703 | -23.8379 | 128.2103 | 37.2973 | 97.3358 | 122.1519 | 63.9998 | 34.6603 | 35.0213 | 10.3759 | 222.7675 | -217.2206 | 4.8087 | 4.7368 | -2.8113 |  | -3.92 | -1.724 | -1.744 | -0.56 | 1.76 | -1.5852 | -7.7043 | 6.8284 | -2.1653 | -1.6 | 1.484 | 1.356 |  |  | 2.8685 | 4.1555 | 3.2079 |  | 13.9 | 6.8445 | 0.19 |  | -14.8001 | -11.2985 | -13.9791 | -11.8305 | 6.5422 | -8.465 | 0 | -16.6 | -0.3 | 72.8121 | -161.7129
10/10/2025 | 23:30 | 0 | 5.1613 | -6.8066 | 2.8717 | 12.2387 |  | 16.1828 |  | 12.0755 | 4.3789 | 4.0393 | -4.44 | -19.8 | -4.4 | 1.656 |  | 4.138 | -11.5611 | 3.2357 | 3.1172 | 5.7071 | 1.1025 | 1.0388 | 1.4413 |  | -1.0824 | -1.07 | -1.056 | 3.337 | -17.76 | -15.4 | -2.501 | 0.281 | -12.95 | -12.82 | -10 | -11.82 | -11.75 | 3.2624 | 4.2947 | 15.0652 | 18.6844 | -18.4766 | -16.477 | -15.1173 | 1.1591 | 1.1589 | -16.477 | -13.3959 | 23.4797 |  | 36.2376 | 15.4875 | -6.8 | -7.3 | -19.6053 | -19.6881 | -1.8977 |  | 9.7711 | 2.1367 |  | -0.0022 | -99.4903 | 59.9994 | 59.4195 | 67.1069 | -107.7284 |  |  |  | 15.0991 | 9.04 | 6.8 | -11.33 | 2.88 | -22.2327 | -20.0894 | 29.8476 | 28.5723 | -2.5333 | 51.3361 | 51.156 | 10.3866 |  |  |  | -27 | -25.8 | -2.84 | 40.672 | 40.3737 | 38.0527 | 59.3336 | 59.7736 | -30.3957 | -34.6425 | -29.9599 | 2.371 | 22.42 | 8.14 | 13.4424 | 13.382 | -7.88 | -125.599 |  |  | 17.1729 | -12.7589 | -3.9631 |  |  | -5.9082 | -2.4311 | 6.1558 | 3.5312 | -2.16 | -2.2 | 7.378 | -16.876 | -8.63 | -8.79 | 22.56 | 17.01 | -18.2727 | -9.3273 | -38.102 | -37.4364 |  | -17.2334 | -25.5192 | -25.3936 | -13.8476 | -20.5721 | -11.269 | -150.3041 | -15.4586 |  | -9.3549 | -7.6035 | 16.1227 | -21.7901 | -20.2862 | 21.008 | -23.0419 | -21.4891 | 5.4938 | 6.24 | -19.4 | 0.5 | 2.2538 | -30.96 | -15.0691 | -3.9456 | 7.2386 | 8.9764 | -24.4297 | 4.4782 |  | 4.0799 | 3.4401 | 3.4849 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -20.4297 | 18.5346 | 18.8559 | -7.2634 | 0 | 25.6901 | -17.39 | -1.415 | 0.2264 | 1.14 | -0.17 | -23.8525 |  | 5.012 | 1.253 |  | 27.13 | -21.3622 | -12.197 | -0.17 | 20.2288 |  | 24.4687 | -7.6099 | -8.049 | 2.5705 | 0.0608 |  | -8.436 | -5.7769 | 3.9323 | -27.0596 |  |  | 140.0077 | -9.4824 | -8.3317 | -11.0723 |  | 6.4391 | 6.4321 | 1.6742 | -8.4615 | -6.9648 | 7.54 | -4.9016 | 42.5074 | 35.7951 | 88.9349 | 48.1657 | 49.037 | -11.798 | -13.9328 | -10.9576 | -11.4586 |  |  | -11.7926 | -11.1774 | -15.3105 | -15.1007 | 4.05 | 4.42 | -23.5 | -23.7 | 4.8185 | -8.32 | 58.1521 | 25.2763 | 25.153 | -17.9 | -28.6 | -3.8 | -4.3 | -17.7424 | -17.6733 | -77.285 | 30.1356 | -277.2246 | -38.0284 | -26.8871 | 136.1547 | 33.7162 | 90.9158 | 130.5091 | 71.9218 | 27.6123 | 27.6965 | 18.3849 | 225.6939 | -229.0186 | -4.3886 | 14.7853 | -3.1629 |  | -5.44 | -1.393 | -1.412 | 0.08 | 0 | -1.4768 | -5.7694 | 6.4469 | -2.3117 | -2.9 | 1.228 | 0.484 |  |  | 2.9461 | 4.3369 | 3.6482 |  | 12.6 | 6.8341 | 0 |  | -13.3421 | -11.4831 | -14.1821 | -9.5683 | 7.264 | -9.0762 | 0 | -14.3 | -1.8 | 65.8693 | -150.1006
11/10/2025 | 00:00 | 0 | 5.9947 | -8.0481 | 2.8824 | 9.6625 |  | 14.6766 |  | 10.8116 | 3.8659 | 3.4697 | -2.22 | -17.6 | -6.6 | 0.828 | -11 | 4.2152 | -8.9869 | 3.1044 | 3.0477 | 5.813 | 0.5007 | 1.6091 | 1.5243 |  | -1.2294 | -1.01 | -0.996 | 3.422 | -17.76 | -17.6 | -1.836 | 0.259 | -13.01 | -12.96 |  | -11.51 | -11.7 | 3.2758 | 4.0658 | 15.2279 | 19.0499 | -18.2824 | -18.3524 | -17.483 | 1.8866 | 2.4272 | -15.9411 | -12.994 | 25.26 |  | 34.4249 | 15.7118 | -6.4 | -7 | -18.7747 | -19.0003 | -1.8572 |  | 6.3647 | 2.088 |  | -0.6249 | -98.0254 | 57.5579 | 57.802 | 77.7913 | -111.3006 |  |  |  | 13.7718 | 8.47 | 6.22 | -12 | 1.77 | -21.295 | -20.8931 | 28.8693 | 27.5668 | -1.2784 | 49.6034 | 48.6581 | 6.1808 |  |  |  | -27.6 | -26.3 | -2.8 | 38.3028 | 38.4149 | 36.6553 | 61.4082 | 61.8615 | -33.5713 | -33.1067 | -34.12 | 2.4643 | 21.67 | 7.7 | 12.9736 | 12.8937 | -7.27 | -125.599 |  |  | 20.9401 | -12.775 | -3.5267 |  |  | -5.8057 | -2.9921 | 4.4209 | 2.789 | -2.6 | -1.92 | 6.634 | -20.9412 | -9.45 | -9.42 | 23.63 | 16.33 | -19.4182 | -10.0364 | -37.66 | -36.6091 |  | -18.7246 | -27.2097 | -27.05 | -19.9728 | -22.8786 | -11.399 | -158.8271 | -14.6342 |  | -9.3815 | -8.3885 | 17.129 | -18.3348 | -17.5398 | 6.672 | -22.6545 | -22.3781 | 7.1296 | 6.41 | -20.33 | 0 | 2.3378 | -25.5567 | -14.9215 | -3.7878 | 6.6384 | 7.8063 | -28.257 | 4.7285 |  | 4.4168 | 2.6341 | 3.0555 | 0 | 9.0426 | 8.3728 | -19.5924 | 17.8004 | 17.7044 | -3.5169 | 11.4578 | 26.6325 | -16.03 | -1.1147 | 0.1916 | 0.39 | -0.37 | -25.9024 |  | 5.001 | 0.994 | 2.1891 | 25.74 | -24.8241 | -14.2329 | -1 | 18.8942 |  | 24.1591 | -7.4328 | -7.9881 | 2.3866 |  |  | -9.1602 | -5.4397 | 4.4475 | -26.8 | 7.8159 | 4.9634 | 147.51 | -9.9467 | -8.0957 | -10.7689 | 2.8563 | 6.1534 | 6.1157 | 2 | -8.3351 | -7.2498 | 6.29 | -4.0513 | 44.8686 | 34.5075 | 87.976 | 48.1657 | 49.037 | -12.2417 | -14.2315 | -12.0752 | -13.6087 |  | 34.6032 | -12.1277 | -11.5344 | -14.7223 | -14.6322 | 3.51 | 4.63 | -22.7 | -22.8 | 4.8002 | -8.96 | 59.0971 | 23.736 | 23.3122 | -17.8 | -29 | -3.5 | -4.2 |  | -17.8632 | -80.0278 | 28.9143 | -275.4691 | -35.6501 | -25.9107 | 132.3863 | 34.0465 | 92.8656 | 128.8135 | 67.3717 | 29.0264 | 29.172 | 18.8958 | 221.5679 | -230.6334 | -6.753 | 18.0824 | -3.0457 |  | -6.08 | -1.503 | -1.512 | 1.36 | -0.16 | -1.6335 | -5.9159 | 6.1845 | -2.6047 | -1.4 | 2.75 | 1.932 | 2.6299 |  | 3.0315 | 3.1478 | 2.6725 |  | 12.6 | 6.931 | -0.01 |  | -12.5269 | -11.9484 | -14.1357 | -9.2931 | 7.6171 | -8.8535 | 0 | -14.5 | -2 | 68.3629 | -150.5716
MÁXIMO |  | 0 | 11.0644 | -6.8066 | 4.0616 | 15.1823 | 0 | 23.7279 | 0 | 25.3256 | 11.2317 | 11.4251 | 2.22 | -17.6 | 11 | 7.452 | -11 | 4.7795 | -8.9869 | 8.3109 | 8.2419 | 14.2493 | 4.8143 | 1.6091 | 1.6669 | 0 | -0.2888 | -0.212 | -0.205 | 6.469 | 6.66 | 2.2 | -1.637 | 0.314 | -4.58 | -4.56 | -10 | -9.3 | -9.15 | 6.7015 | 4.7004 | 26.5637 | 28.5503 | -1.2837 | -1.4735 | -0.7255 | 31.0074 | 30.0994 | -10.1809 | -7.2338 | 72.3633 | 0 | 117.8439 | 21.2082 | -2.2 | -2.3 | -17.2549 | -16.1161 | -1.5295 | 0 | 22.9069 | 9.0917 | 5.2889 | 3.5876 | -37.2326 | 129.2458 | 128.8491 | 77.7913 | 28.1085 | 0 | 0 | 0 | 33.8806 | 15.85 | 10.63 | -0.9 | 11.6 | -13.2576 | -12.9896 | 44.6322 | 42.9064 | 3.7407 | 59.9679 | 59.8525 | 22.8124 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -6.8 | -2.17 | 49.4397 | 50.3561 | 47.1303 | 75.0344 | 75.1206 | -12.5462 | -29.3017 | -9.7392 | 4.0814 | 34.58 | 14.37 | 22.8174 | 22.171 | -6.19 | 151.1113 | 0 | 0 | 22.0772 | -10.1301 | -2.8525 | -18.9 | -20.8 | -2.887 | 7.4862 | 15.3033 | 17.2617 | 7.95 | -0.51 | 16.182 | 10.6056 | -4.92 | -4.9 | 41.67 | 27.58 | 10.8364 | 4.3 | -31.5822 | -30.6727 | 50.1171 | 25.3618 | 14.6182 | 15.675 | 1.1346 | -6.3476 | -5.195 | -31.0933 | -3.3716 | 0 | -5.852 | -4.9817 | 19.0707 | 4.3844 | 3.2548 | 32.784 | -17.4845 | -16.9873 | 11.1338 | 6.66 | -5.77 | 10.5 | 11.5323 | 5.3441 | -7.0127 | 2.8742 | 9.9718 | 12.5732 | -5.6917 | 5.7454 | 0 | 5.5499 | 4.2008 | 3.8973 | 2.9058 | 14.4012 | 14.4012 | 4.1864 | 20.7557 | 20.6468 | 15.8145 | 32.0706 | 31.198 | -14.91 | 0.0114 | 0.2886 | 1.6 | 6.74 | -18.7658 | 3.158 | 5.012 | 3.092 | 2.7099 | 28.98 | 1.582 | 9.4275 | -0.01 | 24.5401 | 0 | 35.0928 | -6.8004 | -7.3398 | 3.7992 | 0.0608 | 0 | -8.436 | -2.0102 | 5.2682 | -19.7633 | 8.9976 | 9.5215 | 193.5002 | -1.4668 | -6.2067 | -8.1435 | 4.4684 | 9.2892 | 9.4707 | 4 | 3.183 | 5.0034 | 12.99 | 0 | 52.1801 | 51.4512 | 102.6663 | 48.1657 | 49.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0945 | 45.5033 | -4.9096 | -3.8988 | 1.2487 | 1.3269 | 55.12 | 36.25 | -20.3 | -20.4 | 5.117 | 13.28 | 70.0704 | 31.2199 | 31.0289 | -10.1 | -24.3 | 3.9 | 3.3 | -17.2416 | -17.197 | -77.285 | 30.1356 | -206.2107 | -0.8452 | -21.0493 | 136.1547 | 119.4516 | 119.8884 | 171.7478 | 72.1908 | 34.6603 | 35.0213 | 61.4338 | 231.206 | -203.4362 | 25.4224 | 50.1121 | -1.8738 | 0 | -2.72 | -0.124 | -0.131 | 6 | 4.08 | -1.4768 | -0.9659 | 9.1722 | 2.1408 | -0.3 | 3.118 | 3.372 | 2.8459 | 3.1306 | 5.1474 | 5.1309 | 5.3045 | 0 | 16.4 | 10.9512 | 1.38 | 0 | -7.3319 | 5.7147 | -8.4375 | -4.7451 | 10.542 | 0 | 5.0801 | -10 | 1 | 75.3737 | -88.4471
MÍNIMO |  | 0 | 5.1613 | -13.7176 | -2.5016 | 9.6625 | 0 | 11.5326 | 0 | 7.0169 | 2.1499 | 3.4607 | -28.86 | -35.2 | -6.6 | 0.828 | -26.4 | 3.742 | -23.1952 | 1.9886 | 1.9221 | 3.6863 | 0.426 | 0.2241 | 0.6106 | 0 | -1.2294 | -1.805 | -1.817 | -0.625 | -24.42 | -17.6 | -3.775 | 0.233 | -18.71 | -18.74 | -10 | -14.84 | -15.21 | 1.0805 | 2.919 | 11.5178 | 12.8523 | -23.8025 | -21.9693 | -21.8785 | -1.0027 | -0.951 | -24.7824 | -22.6391 | 14.262 | -0.0044 | 17.3321 | 0.2561 | -7.5 | -7.9 | -29.5576 | -29.8552 | -4.3564 | 0 | -1.5221 | 1.5098 | 0 | -0.6249 | -163.6097 | 49.2263 | 48.8906 | -38.1381 | -132.9131 | 0 | 0 | 0 | 4.7403 | 8.47 | 3.59 | -20.83 | -3.68 | -27.7249 | -27.8589 | 22.9099 | 21.4487 | -4.5125 | 13.6071 | 13.5033 | -2.0612 | 0 | 0 | 0 | -27.6 | -26.3 | -4.58 | 14.4738 | 14.9797 | 13.4879 | 44.6315 | 44.7153 | -33.5713 | -73.5148 | -34.12 | 1.8977 | 18.91 | 6.63 | 10.1611 | 10.3546 | -13.24 | -163.275 | 0 | 0 | -11.449 | -16.1348 | -6.9055 | -49.3 | -51.4 | -6.2402 | -2.9921 | 2.6861 | 2.789 | -2.6 | -4.62 | 5.1615 | -23.3013 | -15.37 | -15.51 | 20.12 | 14.32 | -22.6545 | -11.5091 | -40.5793 | -39.3636 | 9.6665 | -18.7246 | -27.2097 | -27.05 | -24.0456 | -29.0582 | -12.581 | -158.8271 | -63.7667 | 0 | -16.8491 | -15.6867 | 0 | -21.7901 | -20.2862 | -15.876 | -29.1613 | -28.55 | -6.6088 | -16.37 | -21.95 | -5.2 | 2.2538 | -32.0443 | -15.0691 | -9.4864 | 3.0684 | -8.7781 | -29.4074 | 1.6891 | 0 | 1.6145 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -33.3238 | 12.2402 | 12.0542 | -17.4932 | 0 | 18.4829 | -22.85 | -2.0137 | 0.1293 | -0.48 | -1.46 | -31.3128 | 0 | 2.876 | 0.524 | 0 | 11.35 | -39.3975 | -28.2256 | -3.39 | 16.8587 | 0 | 23.6838 | -13.0798 | -13.8543 | 1.8737 | 0.0278 | 0 | -12.1209 | -20.8016 | 1.8502 | -28.5632 | 5.0049 | 4.9634 | 102.8856 | -10.3233 | -10.8016 | -18.2686 | 1.7301 | 5.8824 | 5.918 | 0.7925 | -26.3393 | -25.1025 | -5.03 | -11.5081 | 4.707 | -15.7417 | 58.5686 | 10.7998 | 10.9685 | -17.7235 | -19.8295 | -18.2094 | -22.9665 | 0 | 0 | -19.7853 | -19.1756 | -30.3047 | -30.1602 | -4.07 | -4.41 | -28.8 | -28.9 | 0.2115 | -11.28 | 47.1199 | 12.2861 | 12.1993 | -18.2 | -32.4 | -11 | -11.5 | -18.6528 | -18.5385 | -185.9116 | -16.6021 | -277.2246 | -38.0284 | -43.1042 | 55.4301 | 31.5358 | 49.5972 | 108.7304 | -25.3605 | -32.4336 | -32.7609 | -11.84 | 68.3602 | -275.7022 | -41.0856 | -20.8522 | -4.4764 | 0 | -10.56 | -1.75 | -1.751 | -2.16 | -5.04 | -4.9047 | -9.5781 | 1.0849 | -4.3626 | -8.1 | -3.469 | -3.37 | 0 | 0 | -1.5099 | 0.1331 | 0.619 | 0 | 9.1 | 1.3108 | -0.21 | 0 | -27.7002 | -14.8769 | -21.6376 | -23.8903 | -8.9508 | -24.5833 | -4.7828 | -18 | -5.7 | 20.2232 | -161.7129
PROMEDIO |  | 0 | 8.3211 | -10.491 | 3.0803 | 12.7167 | 0 | 17.588 | 0 | 15.7161 | 6.4109 | 6.8284 | -13.7147 | -26.125 | 3.4667 | 3.312 | -18.0053 | 4.2388 | -16.2824 | 4.9266 | 4.8721 | 8.5669 | 1.4901 | 0.42655 | 1.451 | 0 | -0.9021 | -0.80523 | -0.79329 | 3.2069 | -7.4322 | -5.827 | -2.6867 | 0.2759 | -11.6215 | -11.6042 | -10 | -12.1206 | -12.1454 | 4.0264 | 3.7222 | 16.1951 | 18.8935 | -16.6941 | -11.9949 | -11.5113 | 8.8267 | 9.0117 | -17.4063 | -14.7076 | 30.377 | -0.0011 | 52.4112 | 11.7889 | -5.3854 | -5.5667 | -21.314 | -21.2506 | -2.8258 | 0 | 9.1576 | 4.1776 | 2.3526 | 1.1701 | -80.5746 | 74.4651 | 74.4899 | 24.5794 | -71.7259 | 0 | 0 | 0 | 20.0412 | 10.9919 | 7.2971 | -11.5727 | 3.6702 | -21.3368 | -21.2392 | 31.5746 | 30.3516 | -1.1513 | 30.993 | 30.6491 | 8.8936 | 0 | 0 | 0 | -15.6604 | -15.3625 | -3.3296 | 34.5156 | 34.85 | 32.5048 | 58.0278 | 58.2021 | -23.7684 | -43.9 | -21.4453 | 3.0206 | 26.5252 | 10.3165 | 16.7822 | 16.6575 | -9.72 | -36.6787 | 0 | 0 | 10.2083 | -13.2917 | -4.9352 | -36.6031 | -37.6069 | -4.6164 | 2.3273 | 8.9815 | 10.1142 | 2.7904 | -2.6906 | 10.0256 | -10.7031 | -10.9931 | -11.1113 | 30.0665 | 20.6771 | -10.5651 | -5.4 | -36.2492 | -35.3896 | 29.7114 | -0.76837 | -9.9618 | -9.6054 | -14.456 | -17.8551 | -9.977 | -104.0081 | -31.8334 | 0 | -11.7454 | -10.7695 | 11.9603 | -9.4797 | -9.2703 | 7.947 | -22.9964 | -22.6675 | 2.2222 | 0.39957 | -14.8429 | 0.43125 | 5.0608 | -15.9557 | -11.4344 | -1.915 | 6.506 | 2.362 | -18.2394 | 3.5909 | 0 | 3.4255 | 2.3045 | 2.987 | 0.6212 | 9.1438 | 8.9938 | -21.3402 | 17.3906 | 17.434 | -6.7062 | 21.1717 | 25.3839 | -19.4692 | -1.1331 | 0.19844 | 0.53958 | 1.6258 | -25.2359 | 1.9156 | 3.4211 | 1.1509 | 1.3461 | 21.5829 | -16.4314 | -7.1788 | -1.2854 | 20.3996 | 0 | 27.6461 | -9.3269 | -9.9585 | 2.6784 | 0.0443 | 0 | -10.2202 | -10.2632 | 3.6604 | -25.3725 | 6.6688 | 6.5656 | 140.9704 | -6.2414 | -7.6396 | -12.6306 | 3.0504 | 7.4843 | 7.5611 | 2.3047 | -13.7057 | -12.328 | 3.0642 | -5.9927 | 27.3575 | 17.1841 | 83.7029 | 29.6363 | 29.9926 | -9.6689 | -12.8047 | -8.2845 | -10.7861 | 27.0299 | 27.6909 | -10.5632 | -10.0836 | -16.0197 | -15.8743 | 20.5507 | 11.0625 | -24.0833 | -24.1875 | 2.8041 | -1.8833 | 57.034 | 25.2037 | 25.0836 | -13.9891 | -28.7896 | -5.7313 | -6.2958 | -17.7596 | -17.675 | -138.1619 | 7.5959 | -237.3221 | -21.0745 | -30.8467 | 93.0576 | 75.9534 | 87.3817 | 126.3399 | 22.2064 | 7.1149 | 6.654 | 22.4553 | 147.3486 | -232.9266 | -4.5598 | 10.6359 | -3.1991 | 0 | -6.8167 | -0.80373 | -0.81061 | 2.3233 | -0.245 | -2.739 | -5.7804 | 5.3113 | -1.6939 | -3.1708 | 0.61617 | 0.577 | 2.4348 | 2.6578 | 3.6282 | 3.5247 | 3.3355 | 0 | 12.6854 | 5.6514 | 0.56521 | 0 | -18.1424 | -5.7229 | -15.1059 | -14.8388 | 1.7141 | -12.6457 | 0.12039 | -14.4125 | -2.4125 | 49.6164 | -131.7703
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 10 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/10/2025 | 00:30 | 41.52 | 41.92 | 45.814 | 46.0966 | 499.9649 | 675.3155 | 133.6885 | 135.9315 | 494.0336 | 397.6854 | 1161.339
10/10/2025 | 01:00 | 44.9 | 44.87 | 49.0291 | 49.4825 | 507.6239 | 695.9055 | 132.9883 | 132.5731 | 476.6645 | 386.9901 | 1129.216
10/10/2025 | 01:30 | 38.9 | 38.81 | 43.4028 | 43.5493 | 484.3343 | 648.9964 | 135.7482 | 134.6364 | 482.7162 | 392.8207 | 1145.9215
10/10/2025 | 02:00 | 38.41 | 38.58 | 42.599 | 42.058 | 501.4029 | 663.0499 | 137.5411 | 137.5118 | 485.4694 | 398.0988 | 1158.6211
10/10/2025 | 02:30 | 41.02 | 41.15 | 43.1349 | 44.288 | 516.4882 | 686.0811 | 131.9897 | 130.4537 | 462.5086 | 381.0022 | 1105.9542
10/10/2025 | 03:00 | 40.99 | 43.1 | 41.3934 | 43.953 | 502.9587 | 672.3951 | 132.9231 | 131.0992 | 453.8994 | 370.1314 | 1088.0531
10/10/2025 | 03:30 | 39.13 | 39.46 | 37.2406 | 38.5945 | 497.5807 | 652.0058 | 129.749 | 130.7677 | 434.481 | 361.062 | 1056.0597
10/10/2025 | 04:00 | 33.69 | 33.25 | 36.7048 | 36.6336 | 474.2314 | 614.5098 | 119.3292 | 119.882 | 399.9738 | 323.9738 | 963.1588
10/10/2025 | 04:30 | 36.17 | 36.67 | 41.2594 | 42.6509 | 481.4841 | 638.2344 | 121.9107 | 120.7173 | 396.5177 | 324.3378 | 963.4835
10/10/2025 | 05:00 | 34.32 | 34.55 | 42.8669 | 43.2268 | 460.778 | 615.7417 | 120.8546 | 122.5476 | 412.2748 | 333.9928 | 989.6698
10/10/2025 | 05:30 | 39.98 | 40 | 45.6801 | 47.2745 | 496.9786 | 669.9132 | 118.2029 | 118.9542 | 387.0999 | 310.0204 | 934.2774
10/10/2025 | 06:00 | 38.24 | 38.8 | 43.5367 | 42.7286 | 501.1865 | 664.4918 | 103.3163 | 105.2014 | 314.1668 | 254.202 | 776.8865
10/10/2025 | 06:30 | 45.24 | 45.8 | 45.814 | 47.0475 | 553.862 | 737.7635 | 80.0681 | 80.4376 | 196.7604 | 151.749 | 509.0151
10/10/2025 | 07:00 | 45.2 | 45.78 | 43.6707 | 45.3665 | 566.3516 | 746.3688 | 55.0469 | 55.7872 | 64.591 | 35.9028 | 211.3279
10/10/2025 | 07:30 | 43.51 | 43.27 | 48.3593 | 48.8465 | 545.3212 | 729.307 | 49.2658 | 49.0272 | 0 | 6.3012 | 104.5942
10/10/2025 | 08:00 | 48.41 | 48.65 | 55.9949 | 55.0632 | 562.5096 | 770.6277 | 49.563 | 49.3885 | 0 | 18.9238 | 117.8753
10/10/2025 | 08:30 | 49.41 | 49.33 | 58.5402 | 57.6838 | 599.5896 | 814.5536 | 49.9263 | 50.7232 | 0 | 16.0409 | 116.6904
10/10/2025 | 09:00 | 44.42 | 43.89 | 41.5273 | 41.1211 | 615.9769 | 786.9353 | 55.6135 | 57.1949 | 0 | 17.4641 | 130.2725
10/10/2025 | 09:30 | 46.35 | 50.44 | 51.1724 | 52.0584 | 641.9753 | 841.9961 | 56.4002 | 56.4989 | 0 | 17.0366 | 129.9357
10/10/2025 | 10:00 | 58.76 | 59.32 | 59.3439 | 59.8727 | 618.5872 | 855.8838 | 51.456 | 52.6217 | 0 | 19.632 | 123.7097
10/10/2025 | 10:30 | 60.79 | 59.98 | 62.8269 | 61.4162 | 620.2474 | 865.2605 | 48.4131 | 52.6795 | 0 | 10.4464 | 111.539
10/10/2025 | 11:00 | 54.89 | 55.38 | 52.378 | 52.2071 | 610.2394 | 825.0945 | 52.2856 | 52.2177 | 0 | 12.3249 | 116.8282
10/10/2025 | 11:30 | 60.61 | 61.99 | 61.4873 | 59.4475 | 639.4383 | 882.9731 | 49.6761 | 50.6178 | 0 | 17.3632 | 117.6571
10/10/2025 | 12:00 | 60.12 | 58.97 | 52.646 | 51.9387 | 646.0988 | 869.7735 | 49.2549 | 50.3319 | 0 | 6.2499 | 105.8367
10/10/2025 | 12:30 | 57.95 | 59 | 57.8704 | 56.205 | 611.2905 | 842.3159 | 45.5422 | 47.0705 | 53.2453 | 25.652 | 171.51
10/10/2025 | 13:00 | 51.65 | 51.41 | 47.0197 | 47.2732 | 582.0951 | 779.448 | 48.0649 | 48.7819 | 82.0248 | 47.1118 | 225.9834
10/10/2025 | 13:30 | 55.59 | 55.96 | 57.7364 | 57.3473 | 579.6443 | 806.278 | 41.9993 | 43.1804 | 62.2427 | 31.2162 | 178.6386
10/10/2025 | 14:00 | 56.62 | 57.79 | 58.0043 | 58.6949 | 575.7162 | 806.8254 | 49.4726 | 50.8393 | 95.5112 | 57.1388 | 252.9619
10/10/2025 | 14:30 | 59.02 | 57.94 | 56.9326 | 57.3762 | 566.4437 | 797.7125 | 50.8711 | 51.3397 | 90.2682 | 47.0003 | 239.4793
10/10/2025 | 15:00 | 53.5 | 53.7 | 54.1195 | 53.9403 | 544.2614 | 759.5212 | 48.4183 | 49.5716 | 92.1595 | 53.8249 | 243.9743
10/10/2025 | 15:30 | 57.47 | 57.05 | 57.8704 | 56.5239 | 566.7156 | 795.6299 | 63.8297 | 65.2963 | 142.8544 | 96.0463 | 368.0267
10/10/2025 | 16:00 | 40.58 | 41.41 | 37.9104 | 38.436 | 452.0556 | 610.392 | 70.5263 | 72.5612 | 155.3729 | 104.7807 | 403.2411
10/10/2025 | 16:30 | 38.13 | 39.06 | 41.7953 | 41.595 | 411.7921 | 572.3724 | 92.6002 | 93.5554 | 271.7206 | 203.9111 | 661.7873
10/10/2025 | 17:00 | 43.8 | 44.33 | 44.2065 | 43.7181 | 421.6407 | 597.6953 | 124.8586 | 124.4583 | 401.6817 | 316.8924 | 967.891
10/10/2025 | 17:30 | 27.28 | 27.03 | 30.5427 | 31.2287 | 417.6432 | 533.7246 | 143.4474 | 143.4641 | 518.2653 | 420.5318 | 1225.7086
10/10/2025 | 18:00 | 32.84 | 33.23 | 32.5521 | 32.7675 | 448.7988 | 580.1884 | 147.3402 | 149.5977 | 550.7274 | 447.0002 | 1294.6655
10/10/2025 | 18:30 | 67.26 | 67.55 | 61.0854 | 60.2037 | 565.1799 | 821.279 | 154.5819 | 153.7999 | 552.5104 | 438.6545 | 1299.5467
10/10/2025 | 19:00 | 77.2 | 77.44 | 66.7117 | 66.8083 | 569.1484 | 857.3084 | 156.4088 | 157.9875 | 541.4901 | 435.6657 | 1291.5521
10/10/2025 | 19:30 | 77.4 | 77.56 | 67.1135 | 67.0724 | 553.812 | 842.9579 | 158.4842 | 159.4272 | 525.8192 | 421.3873 | 1265.1179
10/10/2025 | 20:00 | 75.43 | 76.15 | 67.3815 | 67.1225 | 539.0725 | 825.1565 | 161.0747 | 162.0944 | 530.9705 | 428.7832 | 1282.9228
10/10/2025 | 20:30 | 79.18 | 79.68 | 67.3815 | 67.2555 | 522.2485 | 815.7455 | 164.909 | 166.242 | 536.9968 | 434.1606 | 1302.3084
10/10/2025 | 21:00 | 80.31 | 79.75 | 69.2569 | 69.2091 | 526.4689 | 824.9949 | 169.9146 | 169.0206 | 540.1243 | 436.3362 | 1315.3957
10/10/2025 | 21:30 | 77.04 | 77.5 | 66.1758 | 65.7269 | 516.0099 | 802.4526 | 170.1817 | 169.8633 | 541.2563 | 436.3531 | 1317.6544
10/10/2025 | 22:00 | 80.19 | 81.05 | 67.9173 | 68.852 | 530.1344 | 828.1437 | 169.3815 | 169.2972 | 521.0671 | 425.515 | 1285.2608
10/10/2025 | 22:30 | 71.24 | 70.87 | 59.4779 | 59.7076 | 470.5677 | 731.8632 | 164.0554 | 163.6806 | 503.8852 | 406.4596 | 1238.0808
10/10/2025 | 23:00 | 74.41 | 75.42 | 58.0043 | 59.6929 | 476.9146 | 744.4418 | 163.9749 | 164.0554 | 501.5112 | 406.2461 | 1235.7876
10/10/2025 | 23:30 | 53.31 | 53.51 | 49.9668 | 49.4041 | 472.7469 | 678.9378 | 157.3758 | 158.7516 | 483.0648 | 396.6573 | 1195.8495
11/10/2025 | 00:00 | 55.6 | 54.7 | 44.8763 | 45.471 | 476.5507 | 677.198 | 158.1381 | 158.7115 | 487.8847 | 399.0092 | 1203.7435
MÁXIMO |  | -27.28 | -27.03 | -30.5427 | -31.2287 | -411.7921 |  | 170.1817 | 169.8633 | 552.5104 | 447.0002
MÍNIMO |  | -80.31 | -81.05 | -69.2569 | -69.2091 | -646.0988 |  | 41.9993 | 43.1804 | 0 | -19.632
PROMEDIO |  | -52.6662 | -52.9802 | -51.4236 | -51.5466 | -532.1284 |  | 105.0138 | 105.6344 | 296.7461 | 233.2608
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 10 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/10/2025 | 00:30 | 504.373 | 509.1574 | 508.0167 | 516.7181 | 518.3753 | 514.6215 |  | 508.7377 | 502.8922 | 487.2523 | 511.2482 | 495.2353 | 227.6602 | 225.034 | 228.0125 | 223.2417 | 220.1329 | 222.4251 | 224.6 |  | 225.2 | 139.4891 | 139.9385 | 140.3601 | 138.5602 | 136.6752 |  | 141.8977 | 123.8075 | 139.8187
10/10/2025 | 01:00 | 504.0057 | 508.2122 | 507.9117 | 517.8198 | 519.1556 | 515.2283 |  | 508.9575 | 502.3407 | 487.2602 | 510.107 | 494.6194 | 227.8454 | 225.3159 | 228.165 | 223.5543 | 220.6718 | 222.4655 | 223.9 |  | 225 | 139.3275 | 139.896 | 140.5573 | 137.9899 | 136.0542 |  | 141.9562 | 123.2411 | 139.5328
10/10/2025 | 01:30 | 505.9991 | 512.6761 | 509.2772 | 520.0195 | 521.6944 | 517.3831 |  | 510.5239 | 503.303 | 488.1138 | 510.6047 | 494.9078 | 227.8352 | 225.7066 | 228.008 | 224.0114 | 221.2034 | 222.3542 | 224.6 |  | 225.5 | 139.3116 | 140.4451 | 140.8063 | 137.9245 | 136.2198 |  | 142.2636 | 123.6171 | 139.737
10/10/2025 | 02:00 | 505.8942 | 512.1509 |  | 520.2532 | 521.2111 | 517.0073 | 518.8266 | 510.009 | 503.7759 | 487.7469 | 512.0111 | 495.6295 | 227.0309 | 225.6175 | 227.731 | 223.8578 | 220.7457 | 222.4613 | 224.6 |  | 225.8 | 140.0468 | 140.7354 | 141.0087 | 138.7908 | 136.3854 |  | 142.4539 | 124.0419 | 140.942
10/10/2025 | 02:30 | 506.104 | 511.6783 |  | 519.6612 | 521.8464 | 518.3908 | 518.7155 | 511.8846 | 508.2462 | 490.4165 | 516.4158 | 501.7986 | 227.4221 | 224.5177 | 228.229 | 224.3836 | 221.4249 | 224.0339 | 226.5 |  | 227.5 | 140.9148 | 140.5546 | 141.7039 | 139.5213 | 136.7028 |  | 142.0148 | 124.5546 | 141.718
10/10/2025 | 03:00 | 506.5237 | 512.9387 | 508.9095 | 521.1831 | 522.2626 | 517.5045 | 518.9653 | 510.4713 | 509.0652 | 491.3308 | 516.0193 | 499.7345 | 227.3251 | 225.3303 | 228.1641 | 224.4371 | 221.5061 | 223.6226 | 226.5 |  | 227.1 | 140.3449 | 140.0643 | 136.7232 | 138.1586 | 134.0808 |  | 141.3122 | 124.2274 | 141.3096
10/10/2025 | 03:30 | 506.0515 | 513.5689 | 513.5837 | 521.4897 | 523.2085 | 519.2139 | 518.9716 | 512.0485 | 509.6356 | 493.4005 | 518.9918 | 503.4596 | 226.7516 | 226.3617 | 226.93 | 224.7011 | 221.7202 | 223.7867 | 227.8 |  | 227.9 | 141.2982 | 141.0198 | 137.0708 | 138.5818 | 134.5224 |  | 142.3515 | 124.413 | 141.7385
10/10/2025 | 04:00 | 506.2089 | 512.8337 | 514.0039 | 520.6788 | 522.1456 | 517.9738 | 516.6017 | 509.5209 | 504.8261 | 483.4514 | 511.2664 | 494.4768 | 226.5367 | 225.5195 | 227.7585 | 224.6385 | 221.5209 | 221.6801 | 224 |  | 224.1 | 139.8589 | 139.8062 | 136.2771 | 137.6236 | 134.1774 |  | 141.7367 | 124.6474 | 140.5335
10/10/2025 | 04:30 | 506.4712 | 512.256 | 512.796 | 521.9963 | 522.1111 | 518.6868 | 518.8967 | 511.259 | 503.3525 | 482.3999 | 513.2877 | 494.4651 | 226.8096 | 225.8786 | 227.6675 | 224.6929 | 221.6611 | 221.963 | 224.5 |  | 224.8 | 139.8024 | 140.2687 | 136.2771 | 137.3242 | 134.067 |  | 142.0002 | 124.5546 | 140.1455
10/10/2025 | 05:00 | 505.9991 | 513.0963 | 513.5837 | 521.0746 | 522.2557 | 518.3444 | 512.9192 | 509.8653 | 502.9055 | 482.1415 | 510.5641 | 492.8338 | 226.1535 | 225.6803 | 227.7061 | 224.3546 | 221.3068 | 221.9989 | 223.9 |  | 224 | 139.8287 | 139.9316 | 136.1266 | 137.575 | 133.791 |  | 141.6342 | 124.5546 | 140.1455
10/10/2025 | 05:30 | 505.1073 | 511.1006 | 512.4808 | 519.5334 | 520.7742 | 517.3979 | 517.467 | 509.4902 | 505.4172 | 483.8704 | 512.1905 | 496.114 | 225.5496 | 224.8996 | 226.7795 | 223.6987 | 220.4947 | 222.2098 | 224 |  | 224.4 | 139.6902 | 140.0317 | 136.2771 | 137.6112 | 134.1084 |  | 141.8391 | 124.3202 | 140.4723
10/10/2025 | 06:00 | 504.7401 | 511.3106 | 508.1218 | 521.4086 | 522.7082 | 518.6373 | 518.9131 | 512.3405 | 507.2883 | 486.0574 | 515.1881 | 497.8149 | 224.8111 | 225.0063 | 226.5501 | 224.4464 | 221.1074 | 223.1303 | 225.9 |  | 225.7 | 140.6339 | 140.9485 | 136.7232 | 138.7799 | 134.412 |  | 142.7613 | 125.4482 | 141.2279
10/10/2025 | 06:30 | 503.114 | 509.21 | 508.8045 | 520.1489 | 521.0005 | 518.3091 | 518.6981 | 514.2008 | 512.6491 | 491.441 | 520.8828 | 503.5896 | 223.8606 | 223.5165 | 225.2221 | 223.4513 | 220.5906 | 224.8508 | 227.8 |  | 227.6 | 141.1849 | 140.7554 | 137.6208 | 139.8303 | 134.7018 |  | 142.249 | 125.5849 | 142.1265
10/10/2025 | 07:00 | 502.9566 | 505.2187 | 505.0231 | 519.8804 | 521.9752 | 518.5042 |  | 515.7965 | 512.769 | 494.2004 | 523.1845 | 506.7578 | 223.8147 | 223.1846 | 225.2169 | 223.5094 | 220.2363 | 225.0495 | 229.1 |  | 228.7 | 141.591 | 140.3401 | 139.5145 | 140.6156 | 134.9088 |  | 141.4293 | 125.3993 | 142.9026
10/10/2025 | 07:30 | 502.6943 | 507.2668 | 504.4454 | 516.6532 | 518.462 | 516.5952 |  | 511.8551 | 510.4235 | 490.3546 | 516.5676 | 499.996 | 222.598 | 223.0609 | 223.7707 | 222.0816 | 218.5382 | 222.7937 | 226.5 |  | 225.1 | 139.8909 | 140.0112 | 138.1189 | 138.8789 | 134.3016 |  | 141.1805 | 124.2763 | 140.8807
10/10/2025 | 08:00 | 499.0748 | 497.6561 | 498.5107 | 513.9743 | 515.9762 | 514.2965 |  | 510.2704 | 507.2009 | 487.3963 | 513.884 | 497.9407 | 222.9898 | 222.5437 | 224.717 | 220.8147 | 218.0067 | 222.6225 | 224.6 |  | 224.1 | 139.2569 | 139.5878 | 137.6208 | 138.1734 | 133.8186 |  | 140.5803 | 123.7587 | 140.1455
10/10/2025 | 08:30 | 501.2255 | 506.8992 | 506.7562 | 508.4153 | 511.7749 | 509.5862 | 518.7367 | 507.1279 | 505.0559 | 485.4543 | 511.5156 | 495.8417 | 223.6869 | 224.419 | 225.438 | 220.0444 | 216.3824 | 0 | 223.9 |  | 222.9 | 138.5075 | 140.4544 | 136.8737 | 137.2313 | 132.7422 |  | 141.8538 | 122.494 | 139.349
10/10/2025 | 09:00 | 499.9666 | 503.3806 | 500.3489 | 505.6275 | 508.595 | 507.9387 | 518.4612 | 504.3412 | 503.6078 | 484.9503 | 510.1539 | 493.912 | 222.9275 | 223.5854 | 224.1645 | 218.9456 | 216.7073 |  | 222.7 |  | 222.1 |  | 139.6854 | 136.8218 | 137.6712 | 133.584 |  | 141.0487 | 123.0555 | 139.3694
10/10/2025 | 09:30 | 498.8649 | 500.4395 | 499.1935 | 503.0211 | 505.7249 | 506.8954 |  | 502.7433 | 502.2475 | 482.8151 | 508.86 | 493.3762 | 225.1516 | 221.5599 | 222.6423 | 217.6422 | 215.777 |  | 222.7 |  | 221.1 | 138.0269 | 139.1388 | 136.3237 | 136.8706 | 133.0458 |  | 140.756 | 121.9764 | 138.6342
10/10/2025 | 10:00 | 498.8125 | 502.2252 | 503.29 | 502.4941 | 506.3962 | 506.7419 | 517.0109 | 504.0185 | 502.7592 | 484.0508 | 509.2713 | 493.3694 | 224.771 | 223.3319 | 222.7351 | 220.9871 | 217.2905 |  | 223.2 |  | 221.3 | 138.0593 | 139.1525 | 136.2252 | 136.9627 | 133.0596 |  | 140.7413 | 123.1483 | 138.573
10/10/2025 | 10:30 | 499.1797 | 500.1244 | 503.5001 | 502.1273 | 506.4478 | 506.8848 |  | 504.4612 | 502.4763 | 484.1815 | 508.346 | 494.5883 | 224.7999 | 222.4451 | 222.0455 | 220.5188 | 216.3455 |  | 222.7 |  | 221.4 | 137.9167 | 139.1809 | 136.028 | 137.1522 | 133.1286 |  | 140.8584 | 123.5731 | 138.961
10/10/2025 | 11:00 | 499.7567 | 503.0655 | 503.7627 | 504.3826 | 508.3519 | 507.6584 |  | 505.2479 | 503.0881 | 484.2702 | 509.4913 | 494.0158 | 225.4258 | 223.3197 | 222.3144 | 222.4605 | 217.2315 |  | 222.7 |  | 221.7 | 138.5782 | 139.5192 | 136.2252 | 138.9767 | 134.826 |  | 141.2243 | 123.7587 | 139.7575
10/10/2025 | 11:30 | 496.8192 | 497.5511 | 500.664 | 503.7594 | 507.6874 | 507.624 | 518.5102 | 505.9121 | 504.1788 | 485.3918 | 511.6163 | 496.1378 | 224.5759 | 221.7972 | 221.7501 | 221.8333 | 216.6851 |  | 223.3 |  | 221.9 | 139.184 | 139.9087 | 137.0708 | 139.216 | 134.274 |  | 141.5025 | 123.3387 | 139.737
10/10/2025 | 12:00 | 500.5436 | 504.0633 | 499.1935 | 504.1901 | 507.8807 | 507.1824 |  | 504.9507 | 504.98 | 485.1503 | 511.0263 | 494.6519 | 226.3586 | 222.5345 | 222.6952 | 222.4843 | 217.2684 |  | 223.3 |  | 221.8 | 138.6239 | 139.831 | 139.7635 | 138.5625 | 134.343 |  | 141.2683 | 123.6659 | 139.3899
10/10/2025 | 12:30 | 500.2813 | 506.1114 | 505.9685 | 507.5025 | 510.71 | 509.9443 | 518.1801 | 507.785 | 504.7248 | 485.4687 | 511.2606 | 496.2056 | 226.554 | 224.5672 | 222.9073 | 223.9012 | 218.3167 |  | 223.2 |  | 222.1 | 139.3108 | 139.5412 | 139.5612 | 138.239 | 134.9226 |  | 141.2829 | 124.413 | 139.7575
10/10/2025 | 13:00 | 501.5927 | 508.5272 |  | 508.8023 | 512.1272 | 511.537 | 518.9478 | 507.7689 | 504.6749 | 485.7617 | 511.2286 | 495.9056 | 227.3224 | 225.2944 | 224.244 | 224.3403 | 218.804 |  | 223.3 |  | 222.7 | 139.4613 | 140.0198 | 139.2654 | 138.672 | 135.102 |  | 141.3854 | 125.1161 | 140.1455
10/10/2025 | 13:30 | 500.3862 | 504.746 | 510.0649 | 511.0901 | 514.3805 | 513.0014 | 518.7148 | 508.9 | 505.1046 | 485.457 | 511.8751 | 496.0764 | 226.2893 | 224.0367 | 224.2204 | 221.8867 | 218.8557 |  | 224 |  | 222.7 | 139.4899 | 141.0593 | 139.2135 | 138.2529 | 134.895 |  | 141.9855 | 124.2274 | 139.737
10/10/2025 | 14:00 | 500.7009 | 504.1158 | 503.08 | 508.637 | 511.2733 | 508.9868 | 518.8872 | 507.0049 | 503.0861 | 484.4025 | 509.237 | 493.7324 | 226.4473 | 222.3284 | 224.2833 | 220.6808 | 217.2315 |  | 223.2 |  | 221.8 | 138.6465 | 139.654 | 138.9645 | 138.2302 | 134.6328 |  | 141.0341 | 123.5731 | 138.961
10/10/2025 | 14:30 | 499.8092 | 503.223 | 504.1303 | 506.5089 | 509.3124 | 508.6495 |  | 505.9073 | 503.3349 | 483.674 | 509.2986 | 493.7702 | 226.1433 | 221.5539 | 223.2889 | 219.5482 | 216.4784 |  | 222.7 |  | 221.2 | 138.6936 | 139.1708 | 138.7674 | 138.1541 | 134.55 |  | 140.9609 | 123.0067 | 139.349
10/10/2025 | 15:00 | 501.2255 | 507.5294 | 507.1765 | 508.6026 | 511.072 | 509.145 | 518.6575 | 506.9421 | 504.711 | 484.8985 |  | 494.8996 | 226.1424 | 224.5649 | 223.9258 | 220.2449 | 217.0395 | 222.016 | 223.3 |  | 222.3 | 138.5753 | 140.1431 | 139.0164 | 138.3679 | 134.5776 |  | 141.4439 | 123.0555 | 139.3899
10/10/2025 | 15:30 | 501.1731 | 505.7964 |  | 506.9344 | 509.7877 | 507.9362 |  | 504.9268 | 502.102 | 482.9508 |  | 493.6983 | 226.0728 | 224.1765 | 224.2338 | 220.1643 | 216.759 | 221.4865 | 222.8 |  | 221.9 |  | 140.1051 | 138.7155 | 138.0612 | 134.1774 |  | 141.3268 | 122.5868 | 139.349
10/10/2025 | 16:00 | 503.6385 | 515.197 | 518.5205 | 511.1731 | 512.7349 | 511.6543 |  | 506.1872 | 502.8611 | 483.3449 | 509.3289 | 493.0099 | 225.6071 | 227.6353 | 225.8882 | 220.9856 | 217.7261 | 221.3332 | 223.3 |  | 222 | 138.5426 | 140.2808 | 138.8141 | 138.1991 | 134.2188 |  | 141.5318 | 123.9003 | 139.349
10/10/2025 | 16:30 | 504.0582 | 516.9301 |  | 512.5618 | 514.3981 | 512.5474 | 518.569 | 507.0015 | 502.0314 | 482.2929 | 507.8254 | 491.9934 | 225.5619 | 228.7789 | 226.7092 | 221.5103 | 217.7778 | 221.2866 | 222.7 |  | 221.6 |  | 139.6796 | 138.8141 | 138.1104 | 134.067 |  | 141.0048 | 124.2274 | 139.3082
10/10/2025 | 17:00 | 500.9633 | 504.2208 | 508.1218 | 510.762 | 513.6939 | 511.0002 | 513.3253 | 503.7562 | 498.842 | 478.0452 | 505.0842 | 489.3153 | 225.7603 | 225.5292 | 226.0014 | 221.4667 | 218.6268 | 220.7599 | 221.4 |  | 221.3 |  | 139.2749 | 138.3679 | 138.0581 | 133.3908 |  | 140.551 | 125.0234 | 139.1856
10/10/2025 | 17:30 | 502.0124 | 508.5798 | 507.9642 | 511.3198 | 513.4078 | 510.1082 |  | 503.2522 | 499.124 | 482.483 | 505.5789 | 490.9437 | 225.4333 | 225.873 | 226.3956 | 222.4851 | 218.8852 | 220.9647 | 222 |  | 222 | 138.5696 | 139.3613 | 138.7155 | 138.1378 | 133.5426 |  | 140.7852 | 125.7753 | 139.349
10/10/2025 | 18:00 | 502.537 | 508.7898 | 507.7016 | 514.3925 | 516.7935 | 511.7 |  | 504.2191 | 496.9927 | 480.4993 | 503.1987 | 489.3846 | 225.4895 | 225.1525 | 227.0682 | 225.0075 | 221.0484 | 221.1506 | 221.4 |  | 220.9 | 138.548 | 139.1688 | 138.7674 | 138.4058 | 135.171 |  | 140.5803 | 126.6201 | 138.9814
10/10/2025 | 18:30 | 500.2289 | 501.3324 | 502.3446 | 508.5719 | 511.4416 | 507.9677 | 507.9045 | 501.1503 | 496.3058 | 479.4955 | 502.4724 | 487.3997 | 225.3831 | 223.1694 | 224.7721 | 222.3431 | 219.3282 | 220.2796 | 220.8 |  | 220.5 | 138.4549 | 140.18 | 138.3679 | 138.0463 | 134.8812 |  | 141.6928 | 124.6474 | 138.573
10/10/2025 | 19:00 | 499.7043 | 499.4942 | 497.3028 | 506.7437 | 509.4376 | 506.4781 |  | 500.0156 | 496.0409 | 479.225 | 501.5749 | 488.0138 | 225.9849 | 222.4799 | 224.9349 | 221.9136 | 217.1355 | 220.5094 | 221.4 |  | 220.5 |  | 140.3492 | 138.4665 | 138.2222 | 135.0054 |  | 141.9416 | 124.0858 | 138.573
10/10/2025 | 19:30 | 499.9666 | 500.3345 | 496.2 | 507.4178 | 509.6765 | 506.3961 |  | 498.8192 | 497.243 | 479.54 | 502.4792 | 487.6141 | 226.1999 | 222.9463 | 225.1791 | 222.1072 | 217.4382 | 220.1488 | 221.4 |  | 220.7 | 138.3027 | 140.9432 | 138.565 | 138.1923 | 134.7984 |  | 142.2343 | 123.7587 | 138.573
10/10/2025 | 20:00 | 500.2289 | 501.5424 |  | 507.1068 | 509.9855 |  |  | 498.8406 | 493.9035 | 478.2166 | 501.1355 | 485.8981 | 226.2415 | 223.2402 | 225.4949 | 222.136 | 217.5711 | 219.8457 | 220.8 |  | 220.3 | 137.483 | 140.6669 | 138.4665 | 137.1631 | 134.8398 |  | 141.6342 | 123.5731 | 138.5525
10/10/2025 | 20:30 | 500.8058 | 502.3827 |  | 508.0379 | 510.4821 | 507.4264 |  | 498.4502 | 496.1799 | 479.1098 | 502.2575 | 488.4164 | 226.3069 | 223.3743 | 225.9123 | 222.4207 | 217.5858 | 220.2742 | 220.8 |  | 220.6 | 138.2867 | 140.2882 | 138.5183 | 137.4171 | 135.0192 |  | 141.6928 | 122.4452 | 138.8793
10/10/2025 | 21:00 | 500.9108 | 501.9626 |  | 508.6281 | 510.6613 | 507.4202 | 502.6982 | 498.3372 | 496.5823 | 479.3846 | 502.8765 | 487.6933 | 227.837 | 223.4706 | 226.137 | 222.4825 | 218.0509 | 220.5771 | 220.8 |  | 220.4 | 138.2881 | 139.8891 | 138.8141 | 137.1769 | 135.5988 |  | 141.6049 | 122.1668 | 138.961
10/10/2025 | 21:30 | 501.9075 | 503.4856 | 501.3993 | 509.5628 | 511.9513 | 508.4543 | 507.7454 | 499.2159 | 496.1602 | 479.3553 | 502.9793 | 488.3464 | 228.4762 | 224.3157 | 226.836 | 223.0384 | 218.4201 | 220.8257 | 220.8 |  | 220.8 |  | 140.1036 | 138.866 | 137.639 | 134.6466 |  | 141.8684 | 122.0692 | 138.961
10/10/2025 | 22:00 | 501.4878 | 501.805 | 501.2418 | 507.781 | 510.3808 | 507.5475 |  | 498.5881 | 498.0976 | 480.3347 | 503.368 | 490.1085 | 229.2168 | 223.697 | 227.0104 | 221.9869 | 217.8442 | 220.8467 | 221.4 |  | 221.9 | 139.0587 | 140.5303 | 139.115 | 137.76 | 134.5638 |  | 142.2343 | 121.7908 | 139.349
10/10/2025 | 22:30 | 502.5894 | 507.0568 |  | 510.983 | 512.9641 | 509.438 |  | 500.4053 | 498.2392 | 482.2196 | 505.6001 | 491.7001 | 227.6807 | 225.5451 | 227.829 | 223.3257 | 218.265 | 221.9133 | 222.1 |  | 223.2 | 139.0681 | 141.0602 | 139.2135 | 138.0091 | 134.9088 |  | 142.9662 | 122.3036 | 139.9413
10/10/2025 | 23:00 | 503.114 | 508.6323 | 501.4518 | 512.8629 | 514.7171 | 509.7455 |  | 500.7897 | 499.641 | 482.0511 | 506.7935 | 490.1283 | 228.3016 | 225.3065 | 228.4807 | 224.327 | 219.1288 | 221.5534 | 222.7 |  | 223.3 | 139.1644 | 140.994 | 139.5145 | 137.9192 | 135.0192 |  | 142.732 | 122.6356 | 139.7575
10/10/2025 | 23:30 | 503.2188 | 508.6323 | 506.5462 | 512.3565 | 513.3596 | 508.6362 |  | 501.8612 | 502.5948 | 484.4244 | 510.0482 | 493.1656 | 228.6847 | 226.549 | 229.0561 | 224.0957 | 218.5161 | 221.7495 | 223.4 |  | 224.4 | 139.1041 | 139.8319 | 138.1189 | 137.9181 | 135.4608 |  | 141.4732 | 124.6034 | 140.1455
11/10/2025 | 00:00 | 503.6385 | 509.1049 | 505.7584 | 513.0137 | 514.9271 | 509.501 |  | 502.5182 | 502.5812 | 485.4997 | 508.2966 | 495.9616 | 227.2663 | 226.9323 | 229.168 | 224.6921 | 219.2986 | 222.1241 | 224 |  | 224.7 | 139.8894 | 140.5449 | 138.2693 | 137.898 | 135.8334 |  | 141.8391 | 125.0722 | 140.4927
MÁXIMO |  | 506.5237 | 516.9301 | 518.5205 | 521.9963 | 523.2085 | 519.2139 | 518.9716 | 515.7965 | 512.769 | 494.2004 | 523.1845 | 506.7578 | 229.2168 | 228.7789 | 229.168 | 225.0075 | 221.7202 | 225.0495 | 229.1 | 0 | 228.7 | 141.591 | 141.0602 | 141.7039 | 140.6156 | 136.7028 | 0 | 142.9662 | 126.6201 | 142.9026
MÍNIMO |  | 496.8192 | 497.5511 | 496.2 | 502.1273 | 505.7249 | 506.3961 | 502.6982 | 498.3372 | 493.9035 | 478.0452 | 501.1355 | 485.8981 | 222.598 | 221.5539 | 221.7501 | 217.6422 | 215.777 | 0 | 220.8 | 0 | 220.3 | 137.483 | 139.1388 | 136.028 | 136.8706 | 132.7422 | 0 | 140.551 | 121.7908 | 138.5525
PROMEDIO |  | 502.2222 | 506.6169 | 505.8244 | 512.0388 | 514.327 | 511.7836 | 516.4718 | 506.0141 | 502.8259 | 484.4007 | 509.7063 | 494.1385 | 226.1061 | 224.3892 | 225.7165 | 222.5392 | 218.7643 | 215.7526 | 223.4792 | 0 | 223.1354 | 139.2454 | 140.0843 | 138.3208 | 138.1423 | 134.6199 | 0 | 141.5979 | 123.8778 | 139.8077
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 10 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 09:38:00 | Por regulación de tensión en la Se Paragsha
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 08:57:00 | Por regulación de tensión en la Se Paragsha

## AISLADOS_TEMP
viernes, 10 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. SAN JACINTO | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | CENTRAL | 10/10/2025 07:02:01 | 10/10/2025 07:08:57 |  | Disparo por desequilibrio de fases en la línea | C.T. San Jacinto - Agroindustrias San Jacinto

## TRANSGRESIONES
viernes, 10 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:48 | 59.778 | 11:08:28 | 60.295
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:48 | 59.778 | 11:08:28 | 60.295
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:48 | 59.778 | 11:08:28 | 60.294
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:48 | 59.778 | 11:08:28 | 60.294
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:48 | 59.778 | 11:08:28 | 60.295
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:48 | 59.778 | 11:08:28 | 60.295
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:48 17:08:49 | 59.778 59.778 | 11:08:28 | 60.294

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 10 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 10 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/10/2025 | 00:30 | 6880.1 | 6592.6369 | -4.178%
10/10/2025 | 01:00 | 6770 | 6494.5489 | -4.069%
10/10/2025 | 01:30 | 6627.6 | 6405.2847 | -3.354%
10/10/2025 | 02:00 | 6431 | 6321.1345 | -1.708%
10/10/2025 | 02:30 | 6444.7 | 6267.3915 | -2.751%
10/10/2025 | 03:00 | 6355 | 6268.6861 | -1.358%
10/10/2025 | 03:30 | 6225.8 | 6236.8842 | 0.178%
10/10/2025 | 04:00 | 6257.7 | 6250.354 | -0.1174%
10/10/2025 | 04:30 | 6267.3 | 6289.5486 | 0.355%
10/10/2025 | 05:00 | 6310.7 | 6340.6975 | 0.4753%
10/10/2025 | 05:30 | 6328 | 6473.0076 | 2.292%
10/10/2025 | 06:00 | 6425 | 6508.9978 | 1.307%
10/10/2025 | 06:30 | 6577.6 | 6679.723 | 1.553%
10/10/2025 | 07:00 | 6548.9 | 6760.9041 | 3.237%
10/10/2025 | 07:30 | 6683 | 6968.4635 | 4.271%
10/10/2025 | 08:00 | 6870.3 | 7048.354 | 2.592%
10/10/2025 | 08:30 | 7152.6 | 7225.2714 | 1.016%
10/10/2025 | 09:00 | 7222.9 | 7359.0291 | 1.885%
10/10/2025 | 09:30 | 7485.3 | 7439.429 | -0.6128%
10/10/2025 | 10:00 | 7525.7 | 7500.2683 | -0.3379%
10/10/2025 | 10:30 | 7587.4 | 7563.601 | -0.3137%
10/10/2025 | 11:00 | 7499.9 | 7654.5961 | 2.063%
10/10/2025 | 11:30 | 7671.6 | 7703.3883 | 0.4144%
10/10/2025 | 12:00 | 7599.7 | 7679.5865 | 1.051%
10/10/2025 | 12:30 | 7589.1 | 7615.2079 | 0.344%
10/10/2025 | 13:00 | 7483.8 | 7533.6712 | 0.6664%
10/10/2025 | 13:30 | 7593 | 7478.5794 | -1.507%
10/10/2025 | 14:00 | 7618.2 | 7530.8409 | -1.147%
10/10/2025 | 14:30 | 7594.5 | 7638.9553 | 0.5854%
10/10/2025 | 15:00 | 7608.6 | 7644.9339 | 0.4775%
10/10/2025 | 15:30 | 7751.4 | 7668.1574 | -1.074%
10/10/2025 | 16:00 | 7630 | 7617.7359 | -0.1607%
10/10/2025 | 16:30 | 7621.3 | 7524.3961 | -1.271%
10/10/2025 | 17:00 | 7567.7 | 7468.8672 | -1.306%
10/10/2025 | 17:30 | 7581.6 | 7424.9676 | -2.066%
10/10/2025 | 18:00 | 7496.1 | 7313.0702 | -2.442%
10/10/2025 | 18:30 | 7816.9 | 7588.153 | -2.926%
10/10/2025 | 19:00 | 7799.2 | 7595.084 | -2.617%
10/10/2025 | 19:30 | 7791.1 | 7592.2821 | -2.552%
10/10/2025 | 20:00 | 7761.6 | 7565.218 | -2.53%
10/10/2025 | 20:30 | 7723.2 | 7535.2609 | -2.433%
10/10/2025 | 21:00 | 7677.6 | 7485.9882 | -2.496%
10/10/2025 | 21:30 | 7596.9 | 7432.0091 | -2.171%
10/10/2025 | 22:00 | 7656.9 | 7389.3084 | -3.495%
10/10/2025 | 22:30 | 7544.9 | 7299.4824 | -3.253%
10/10/2025 | 23:00 | 7402.6 | 7097.7308 | -4.118%
10/10/2025 | 23:30 | 7132 | 6908.3255 | -3.136%
11/10/2025 | 00:00 | 6907 | 6730.9628 | -2.549%

## DESVIACIÓN
viernes, 10 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/10/2025 | 00:30 | 146 | 146 | 124.6034 | 21.3966 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.7 | 145.1282 | 153.9132 | -9.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 203.7957 | 203.7957 | 4.7043 | 210.7 | 203.7957 | 203.7957 | 6.9043 | 199.3 | 204.4077 | 204.4077 | -5.1077 | 216.7 | 207.0416 | 207.0416 | 9.6584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 223.9 | 288.2011 | 250.58 | -26.68 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 14.4162 | 14.3595 | -0.85952 | 75.2 | 78.9529 | 78.9526 | -3.7526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 107.3236 | 96.9547 | 12.7453 | 131.7 | 130 | 117.1645 | 14.5355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 39.2 | 39.9162 | 39.9162 | -0.71619 | 129.4 | 128.3125 | 66.7601 | 62.6399 | 22.1 | 18.8749 | 18.8749 | 3.2251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 106.7 | 104.1067 | 110.3748 | -3.6748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 17.8 | 18 | 35.3717 | -17.5717 | 18.3 | 22.1182 | 22.1182 | -3.8182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 136.4 | 136.3523 | 101.9919 | 34.4081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 70.154 | 24.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 95.6961 | 103.3227 | -24.2227 | 177.7 | 185.3737 | 185.3737 | -7.6737 | 175.6 | 185.3737 | 185.3737 | -9.7737 | 209 | 185.3737 | 185.3737 | 23.6263 | 271 | 278.8956 | 278.8956 | -7.8956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 156.9 | 155.6104 | 166.1261 | -9.2261 | 96.1 | 90.8292 | 90.8292 | 5.2708 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 68.9 | 71.736 | 71.736 | -2.836 | 29.9 | 29.6875 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 81.18 | 81.18 | 23.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.657 | 2.657 | -2.657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.1 | 14.5631 | 14.5631 | 5.5369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 |  | 17.091 | 12.009 | 77.3 |  | 35.395 | 41.905 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.501 | 3.501 | -0.301 | 20.2 | 19.7728 | 16.2272 | 3.9728 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.1 | 14.555 | 14.555 | -7.455 | 30.9 | 29.704 | 29.704 | 1.196 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 20.805 | 20.805 | 50.995 | 97.1 | 45.817 | 45.817 | 51.283 | 10.2 | 0.622 | 0.622 | 9.578 | 1.2 | 0.76 | 0.76 | 0.44 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 14.5631 | 14.5631 | 5.8369 | 20.4 | 15.0485 | 15.0485 | 5.3515 | 19.1 | 15.0485 | 15.0485 | 4.0515 | 0 | 1.153 | 1.153 | -1.153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 13 | 13 | 61.9 | 52.6 | 10 | 10 | 42.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 6.7 | 8.01 | 8.01 | -1.31 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 01:00 | 145.1 | 146 | 129.1197 | 15.9803 | 635.3 | 635.0259 | 635.0259 | 0.2741 | 218.1 | 206.5852 | 206.5852 | 11.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.9 | 145.1282 | 153.9132 | -9.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 203.7957 | 203.7957 | 3.5043 | 210.5 | 203.7957 | 203.7957 | 6.7043 | 198.1 | 204.4077 | 204.4077 | -6.3077 | 217.2 | 207.0416 | 207.0416 | 10.1584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 199.7 | 213.4021 | 287.819 | -88.119 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.4162 | 14.4161 | -0.91609 | 70 | 78.9529 | 78.9532 | -8.9532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 110.4933 | 101.7348 | 8.5652 | 132.2 | 130 | 120.264 | 11.936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 39.9162 | 39.9162 | 0.58381 | 133.8 | 128.3125 | 66.7601 | 67.0399 | 21.5 | 18.8749 | 18.8749 | 2.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 107 | 104.1067 | 110.3748 | -3.3748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 23.2 | 18 | 35.3717 | -12.1717 | 18.7 | 22.1182 | 22.1182 | -3.4182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 144.5 | 136.3523 | 105.6186 | 38.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 68.1439 | 77.5657 | -31.8657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 95.6961 | 103.3227 | -24.3227 | 177.1 | 185.3738 | 185.3738 | -8.2738 | 174.7 | 185.3738 | 185.3738 | -10.6738 | 209.7 | 185.3738 | 185.3738 | 24.3262 | 271.4 | 278.8957 | 278.8957 | -7.4957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 179.6 | 155.6104 | 156.1671 | 23.4328 | 99.2 | 90.8292 | 90.8292 | 8.3708 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 68.8 | 69.8382 | 71.4947 | -2.6947 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 81.15 | 81.15 | 27.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.657 | 2.657 | -2.657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 |  | 17.091 | 10.509 | 73.3 |  | 34.422 | 38.878 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 16.9 | 15.7622 | 17.9415 | -1.0415 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 6.9 | 14.555 | 14.555 | -7.655 | 23.5 | 29.704 | 29.704 | -6.204 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 20.805 | 20.805 | 32.395 | 88.5 | 45.817 | 45.817 | 42.683 | 5.9 | 0.622 | 0.622 | 5.278 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | -0.16 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 14.5631 | 14.5631 | 5.8369 | 20.4 | 15.0485 | 15.0485 | 5.3515 | 19.1 | 15.0485 | 15.0485 | 4.0515 | 0 | 1.153 | 1.153 | -1.153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.9 | 10 | 10 | 39.9 | 39.4 | 8 | 8 | 31.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 8.6 | 8.01 | 8.01 | 0.59 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 01:30 | 140.7 | 146 | 124.87 | 15.83 | 634.8 | 635.0259 | 635.0259 | -0.2259 | 218.2 | 206.5852 | 206.5852 | 11.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.7 | 145.1282 | 153.9132 | -8.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 203.7957 | 203.7957 | 4.8043 | 209.3 | 203.7957 | 203.7957 | 5.5043 | 199.5 | 204.4077 | 204.4077 | -4.9077 | 216.8 | 207.0416 | 207.0416 | 9.7584 | 111.5 | 103.8317 | 103.8317 | 7.6683 | 201 | 213.4021 | 155.1479 | 45.8521 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.4162 | 14.4729 | -3.5729 | 63.9 | 78.9529 | 78.9529 | -15.0529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 109.6901 | 100.2206 | 9.6794 | 132 | 130 | 114.0649 | 17.9351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 39.4 | 39.9162 | 39.9162 | -0.51619 | 126.3 | 128.3125 | 60.5745 | 65.7255 | 21.9 | 18.8749 | 18.8749 | 3.0251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 85.9 | 87.6883 | 87.6883 | -1.7884 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 106.7 | 104.1067 | 110.3748 | -3.6748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 17 | 18 | 35.3717 | -18.3717 | 18.3 | 22.1182 | 22.1182 | -3.8182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 120.3 | 136.3523 | 111.8041 | 8.4959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 54.9471 | 40.8652 | 4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 |  | 45.2214 | -19.9214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 95.6961 | 103.3227 | -24.4227 | 178.9 | 185.3701 | 185.3701 | -6.4701 | 176.4 | 185.3701 | 185.3701 | -8.9701 | 208.2 | 185.3701 | 185.3701 | 22.8299 | 272 | 278.8901 | 278.8901 | -6.8901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 140.8 | 155.6104 | 156.1671 | -15.3672 | 89.8 | 78.3286 | 62.7996 | 27.0004 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 68.6 | 66.7996 | 60.5871 | 8.0129 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 149.4 | 151.0888 | 151.0888 | -1.6888 | 151 | 151.5425 | 151.5425 | -0.54248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 81.13 | 81.13 | 25.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | -2.625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 |  | 17.484 | 9.916 | 68.4 |  | 34.003 | 34.397 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10.2 | 12.7097 | 9.4524 | 0.74756 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.2 | 15.551 | 15.551 | -8.351 | 21.9 | 30.254 | 30.254 | -8.354 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 19.879 | 19.879 | 31.521 | 87.5 | 44.479 | 44.479 | 43.021 | 4.8 | 0.594 | 0.594 | 4.206 | 0.4 | 0.686 | 0.686 | -0.286 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 14.5631 | 14.5631 | 5.8369 | 20.4 | 15.0485 | 15.0485 | 5.3515 | 19.1 | 15.0485 | 15.0485 | 4.0515 | 0 | 1.218 | 1.218 | -1.218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 8 | 8 | 45.8 | 37.6 | 6 | 6 | 31.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.7 | 8.01 | 8.01 | -0.31 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 02:00 | 143.3 | 146 | 124.6144 | 18.6856 | 631.3 | 635.0259 | 635.0259 | -3.7259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 145.1282 | 153.9132 | -6.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 203.7957 | 203.7957 | 5.0043 | 210.8 | 203.7957 | 203.7957 | 7.0043 | 199.6 | 204.4077 | 204.4077 | -4.8077 | 215.4 | 207.0416 | 207.0416 | 8.3584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 191.2 | 146.9072 | 186.6359 | 4.5641 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.1838 | 14.4162 | -3.5162 | 63.9 | 77.6802 | 78.9529 | -15.0529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 105.3071 | 96.165 | -6.465 | 132.1 | 130 | 120.264 | 11.836 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 39.9162 | 39.9162 | -0.01619 | 123.9 | 128.3125 | 66.7601 | 57.1399 | 20.9 | 18.8749 | 18.8749 | 2.0251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.5 | 87.6883 | 87.6883 | 1.8116 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 106.1 | 104.1067 | 110.3748 | -4.2748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 17.7 | 18 | 35.3717 | -17.6717 | 18.3 | 22.1182 | 22.1182 | -3.8182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 84.5 | 136.3523 | 105.6185 | -21.1185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 50.3102 | 46.2456 | -0.74562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 95.6961 | 103.3227 | -24.3227 | 177.8 | 185.3626 | 185.3626 | -7.5626 | 175.9 | 185.3626 | 185.3626 | -9.4626 | 209.5 | 185.3626 | 185.3626 | 24.1374 | 271.6 | 278.8789 | 278.8789 | -7.2789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 98.5 | 155.6104 | 156.1671 | -57.6671 | 79.5 | 73.0324 | 79.024 | 0.47599 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 63.9 | 64.7081 | 65.4979 | -1.5979 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 151.1 | 151.5425 | 151.5425 | -0.44248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 80.48 | 80.48 | 28.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.599 | 2.599 | -2.599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 |  | 17.924 | 7.776 | 59 |  | 33.845 | 25.155 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10.4 | 11.6371 | 10.697 | -0.29697 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 16.8 | 15.534 | 15.534 | 1.266 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 16.874 | 16.874 | -7.274 | 24.6 | 30.96 | 30.96 | -6.36 | 0 |  |  | 0 | 56 | 19.391 | 19.391 | 36.609 | 84.2 | 43.497 | 43.497 | 40.703 | 8.3 | 0.581 | 0.581 | 7.719 | 1.7 | 0.617 | 0.617 | 1.083 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 20.4 | 15.0485 | 15.0485 | 5.3515 | 19.1 | 15.0485 | 15.0485 | 4.0515 | 0 | 1.309 | 1.309 | -1.309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.7 | 8 | 8 | 17.7 | 19.4 | 5 | 5 | 14.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 | 17 | 14 | 14 | 3 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.8 | 8.01 | 8.01 | -0.21 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 02:30 | 144.5 | 146 | 122.9342 | 21.5658 | 636.2 | 635.0259 | 635.0259 | 1.1741 | 218.1 | 206.5852 | 206.5852 | 11.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148 | 145.1282 | 153.9132 | -5.9132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 203.7957 | 203.7957 | 5.1043 | 210.3 | 203.7957 | 203.7957 | 6.5043 | 200.7 | 204.4077 | 204.4077 | -3.7077 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 158.6 | 146.9072 | 163.8925 | -5.2925 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 12.5764 | 14.0656 | -3.5656 | 64.3 | 69.1876 | 77.3438 | -13.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 101.1711 | 93.0057 | -2.9057 | 132 | 130 | 117.1644 | 14.8356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 39.9162 | 39.9162 | 0.48381 | 131.6 | 141.9047 | 66.7601 | 64.8399 | 23.4 | 18.8749 | 18.8749 | 4.5251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 107.8 | 104.1067 | 110.3748 | -2.5748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 17.5 | 18 | 35.3717 | -17.8717 | 18.4 | 22.1182 | 22.1182 | -3.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 81.7 | 122.7601 | 105.6185 | -23.9185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 34.9135 | 39.0125 | 6.5874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 95.6961 | 103.3227 | -24.3227 | 178.1 | 185.3626 | 185.3626 | -7.2626 | 175.7 | 185.3626 | 185.3626 | -9.6626 | 209.5 | 185.3626 | 185.3626 | 24.1374 | 271.2 | 278.8789 | 278.8789 | -7.6789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 118.9 | 155.6104 | 156.1671 | -37.2672 | 93.2 | 59.7938 | 71.2909 | 21.9091 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 63.9 | 61.3781 | 64.0205 | -0.12048 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 151 | 151.5425 | 151.5425 | -0.54248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 79.83 | 79.83 | 30.97 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.514 | 2.514 | -2.414 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 |  | 17.659 | 9.341 | 54.5 |  | 33.947 | 20.553 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 10.4 | 8.0758 | 9.0239 | 1.3761 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 17 | 15.534 | 15.534 | 1.466 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14 | 17.634 | 17.634 | -3.634 | 28 | 28.093 | 28.093 | -0.093 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 19.997 | 19.997 | 37.203 | 88 | 43.884 | 43.884 | 44.116 | 7.6 | 0.595 | 0.595 | 7.005 | 1.6 | 0.636 | 0.636 | 0.964 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 18 | 14.5631 | 14.5631 | 3.4369 | 20.4 | 15.0485 | 15.0485 | 5.3515 | 19.1 | 15.0485 | 15.0485 | 4.0515 | 0 | 1.304 | 1.304 | -1.304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.7 | 8 | 8 | 8.7 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.9 | 8.01 | 8.01 | -0.11 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
10/10/2025 | 03:00 | 142.9 | 146 | 125.6505 | 17.2495 | 637.6 | 635.0259 | 635.0259 | 2.5741 | 218.1 | 206.5852 | 206.5852 | 11.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.5 | 145.1282 | 153.9132 | -4.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 203.7957 | 203.7957 | 3.5043 | 209.5 | 203.7957 | 203.7957 | 5.7043 | 198.1 | 204.4077 | 204.4077 | -6.3077 | 215.7 | 207.0416 | 207.0416 | 8.6584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 223.5 | 147.2252 | 160.2479 | 63.2521 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 7.8 | 7.556 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.3149 | 14.2404 | -3.8404 | 64.5 | 78.4 | 77.6802 | -13.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 112.3567 | 100.7172 | -10.1172 | 132 | 130 | 117.1645 | 14.8355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 42.6726 | 39.9162 | 1.2838 | 124.7 | 128.3125 | 66.7601 | 57.9399 | 24.1 | 20.8932 | 18.8749 | 5.2251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.9 | 87.6883 | 87.6883 | 4.2116 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.1 | 185.4702 | 185.4703 | -1.3703 | 107.8 | 104.1067 | 110.3748 | -2.5748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 26.7 | 35.2385 | 35.3717 | -8.6717 | 18.7 | 22.1182 | 22.1182 | -3.4182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 68.2 | 118.9805 | 105.6185 | -37.4186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 29.8601 | 37.3263 | -6.2263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 95.6961 | 103.3227 | -24.1227 | 176.9 | 185.3624 | 185.3626 | -8.4626 | 174.6 | 185.3624 | 185.3626 | -10.7626 | 209.4 | 185.3624 | 185.3626 | 24.0374 | 271.1 | 278.8786 | 278.8789 | -7.7789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 121.1 | 156.3005 | 156.1671 | -35.0671 | 108.7 | 54.8218 | 69.8969 | 38.8032 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 63.8 | 57.5168 | 63.4699 | 0.33006 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 103.5 | 79.72 | 25.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | -2.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17.158 | -17.158 | 0 |  | 34.321 | -34.321 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 10.3 | 6.9069 | 8.6339 | 1.6661 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.2 | 15.534 | 15.534 | 1.666 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.4 | 18.205 | 18.205 | -1.805 | 26.2 | 24.035 | 24.035 | 2.165 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 39.8 | 20.968 | 22.632 | 67.2 | 74.2 | 44.727 | 22.473 | 5.8 | 0.619 | 0.619 | 5.181 | 0.7 | 0.684 | 0.684 | 0.016 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 16 | 19 | 14.5631 | 1.4369 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 0 | 1.267 | 1.267 | -1.267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.8 | 16.8 | 8 | -1.2 | 3.7 | 6.68 | 4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 8 | 8.01 | 8.01 | -0.01 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 03:30 | 145.9 | 146 | 125.3654 | 20.5346 | 626.5 | 635.0259 | 635.0259 | -8.5259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 149.2 | 145.1282 | 153.9132 | -4.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 203.7957 | 203.7957 | 4.2043 | 209.1 | 203.7957 | 203.7957 | 5.3043 | 198.6 | 204.4077 | 204.4077 | -5.8077 | 215.8 | 207.0416 | 207.0416 | 8.7584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 197.1 | 130.8224 | 147.9194 | 49.1806 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 163.9078 | 163.9078 | -1.1078 | 7 | 7.556 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 4.1476 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.2294 | 14.0621 | -3.6621 | 63.4 | 77.9238 | 77.3219 | -13.9219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 110.4358 | 98.3658 | -9.1658 | 131.5 | 130 | 114.0649 | 17.4351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 42.6726 | 39.9162 | 2.6838 | 121.2 | 128.3125 | 60.5745 | 60.6255 | 24.5 | 20.8932 | 18.8749 | 5.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.1 | 87.6883 | 87.6883 | 1.4117 | 181.3 | 184.9149 | 184.915 | -3.615 | 181.7 | 184.9149 | 184.915 | -3.215 | 183.3 | 185.4702 | 185.4703 | -2.1703 | 106.5 | 104.1067 | 110.3748 | -3.8748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 19 | 31.7452 | 35.3717 | -16.3717 | 18.1 | 22.1182 | 22.1182 | -4.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 41.7 | 118.9805 | 111.8041 | -70.1041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 22.9241 | 32.3591 | -1.9591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 95.6961 | 103.3227 | -24.6227 | 177.2 | 184.7925 | 185.3514 | -8.1514 | 175.2 | 184.7925 | 185.3514 | -10.1514 | 209.6 | 184.7925 | 185.3514 | 24.2486 | 271.2 | 278.0212 | 278.862 | -7.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 75.3 | 159.7937 | 156.1671 | -80.8671 | 83.8 | 60.2628 | 64.6324 | 19.1676 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 70.5 | 57.7684 | 62.8232 | 7.6768 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 102 | 79.61 | 29.19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.376 | 2.376 | -2.376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 19.8 | 14.5631 | 14.5631 | 5.2369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16.909 | -16.909 | 0 |  | 34.966 | -34.966 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10 | 5.3025 | 7.4849 | 2.5151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 16.8 | 15.534 | 15.534 | 1.266 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 13.6 | 19.006 | 19.006 | -5.406 | 23.3 | 22.432 | 22.432 | 0.868 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 39.1 | 20.292 | 27.308 | 67.8 | 73 | 43.67 | 24.13 | 5.6 | 0.604 | 0.604 | 4.996 | 1.1 | 0.712 | 0.712 | 0.388 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 19.5 | 19 | 14.5631 | 4.9369 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 0 | 1.454 | 1.454 | -1.454 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 16.8 | 8 | -3.8 | 1.3 | 6.68 | 5 | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 8.2 | 8.01 | 8.01 | 0.19 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
10/10/2025 | 04:00 | 147.3 | 146 | 125.7501 | 21.5499 | 635.2 | 635.0259 | 635.0259 | 0.1741 | 218.1 | 206.5852 | 206.5852 | 11.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 |  |  | 60.6 | 151.3 | 145.1282 | 153.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 203.7957 | 203.7957 | 4.6043 | 211.1 | 203.7957 | 203.7957 | 7.3043 | 198.9 | 204.4077 | 204.4077 | -5.5077 | 215.7 | 207.0416 | 207.0416 | 8.6584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 138.1 | 144.5853 | 152.3529 | -14.2529 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 163.9078 | 163.9078 | 5.4922 | 7.8 | 7.556 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.5812 | 14.2334 | -3.6334 | 64.9 | 79.5524 | 77.6431 | -12.7431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 110.9973 | 98.6623 | -7.9623 | 131.1 | 130 | 117.1644 | 13.9356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 42.6726 | 39.9162 | 2.8838 | 121.8 | 128.3125 | 66.7601 | 55.0399 | 24.8 | 20.8932 | 18.8749 | 5.9251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.1 | 87.6883 | 87.6883 | 1.4117 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 183.6 | 185.4702 | 185.4703 | -1.8703 | 107.3 | 104.1067 | 110.3748 | -3.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 19.4 | 31.7452 | 35.3717 | -15.9717 | 18.6 | 22.1182 | 22.1182 | -3.5182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 45.4 | 118.9805 | 105.6185 | -60.2186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 27.4418 | 34.651 | -3.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 95.6961 | 103.3227 | -23.8227 | 177.3 | 185.3511 | 185.3514 | -8.0514 | 175.2 | 185.3511 | 185.3514 | -10.1514 | 208.8 | 185.3511 | 185.3514 | 23.4486 | 270.8 | 278.8616 | 278.862 | -8.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 88.5 | 159.7937 | 156.1671 | -67.6672 | 101.7 | 54.8215 | 66.9135 | 34.7865 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 70.9 | 57.7703 | 62.7572 | 8.1428 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 100.1 | 80.57 | 22.63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.367 | 2.367 | -2.367 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16.744 | -16.744 | 0 |  | 35.472 | -35.472 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 10 | 6.3475 | 8.0151 | 1.9849 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 17.1 | 15.534 | 15.534 | 1.566 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 12.2 | 19.884 | 19.884 | -7.684 | 16.3 | 21.648 | 21.648 | -5.348 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 37.8 | 19.067 | 16.833 | 58.9 | 72 | 41.981 | 16.919 | 4.7 | 0.576 | 0.576 | 4.124 | 0.7 | 0.733 | 0.733 | -0.033 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 18 | 19 | 14.5631 | 3.4369 | 18.5 | 19 | 15.0485 | 3.4515 | 18 | 19 | 15.0485 | 2.9515 | 0 | 1.715 | 1.715 | -1.715 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 16.8 | 8 | -7.2 | 0.9 | 6.68 | 6 | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 17 | 14 | 14 | 3 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.4 | 8.01 | 8.01 | -0.61 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 04:30 | 144.6 | 146 | 128.3054 | 16.2946 | 634.3 | 635.0259 | 635.0259 | -0.7259 | 217.3 | 206.5852 | 206.5852 | 10.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 |  |  | 54.8 | 150.6 | 145.1282 | 153.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 203.7957 | 203.7957 | 3.5043 | 209.1 | 203.7957 | 203.7957 | 5.3043 | 198.2 | 204.4077 | 204.4077 | -6.2077 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 120.6 | 164.9072 | 194.1615 | -73.5614 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 7.7 | 7.556 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 14.9193 | 14.9194 | -4.4194 | 64.2 | 81.7078 | 81.7088 | -17.5088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 112.3559 | 99.9188 | -9.1188 | 131.8 | 130 | 117.1645 | 14.6355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 42.6726 | 39.9162 | 4.8838 | 125.8 | 128.3125 | 66.7601 | 59.0399 | 24.1 | 20.8932 | 18.8749 | 5.2251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 109.8 | 104.1067 | 110.3748 | -0.57476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 25.3 | 31.7452 | 35.3717 | -10.0717 | 20.8 | 22.1182 | 22.1182 | -1.3182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 83 | 118.9805 | 105.6186 | -22.6186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 33.4283 | 47.9086 | -16.9086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 95.6961 | 103.3227 | -24.4227 | 176.9 | 185.3513 | 185.3514 | -8.4514 | 174.5 | 185.3513 | 185.3514 | -10.8514 | 207.8 | 185.3513 | 185.3514 | 22.4486 | 270.9 | 278.8618 | 278.862 | -7.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 123.8 | 159.7937 | 156.1671 | -32.3672 | 110.7 | 54.8216 | 79.0579 | 31.6421 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 70.8 | 59.16 | 67.0876 | 3.7124 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 97.8 | 81.52 | 4.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.518 | 2.518 | -2.518 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.6 |  |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16.714 | -16.714 | 0 |  | 35.839 | -35.839 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 9.7 | 7.7322 | 11.0816 | -1.3816 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 17.1 | 15.534 | 15.534 | 1.566 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 13 | 20.384 | 20.384 | -7.384 | 17.1 | 22.311 | 22.311 | -5.211 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 36.9 | 17.975 | 5.925 | 39.6 | 72.2 | 40.668 | -1.068 | 4.2 | 0.544 | 0.544 | 3.656 | 0.6 | 0.632 | 0.632 | -0.032 | 10.4 | 8 | 8 | 2.4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 18 | 19 | 14.5631 | 3.4369 | 18.5 | 19 | 15.0485 | 3.4515 | 18 | 19 | 15.0485 | 2.9515 | 0 | 1.897 | 1.897 | -1.897 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 16.8 | 8 | -7.4 | 2.6 | 6.68 | 7 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 8.1 | 8.01 | 8.01 | 0.09 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 05:00 | 145.4 | 146 | 130.5229 | 14.8771 | 635.5 | 635.0259 | 635.0259 | 0.4741 | 217.9 | 206.5852 | 206.5852 | 11.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 |  |  | 55.2 | 150.5 | 145.1282 | 153.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 203.7957 | 203.7957 | 4.3043 | 210.2 | 203.7957 | 203.7957 | 6.4043 | 199.7 | 204.4077 | 204.4077 | -4.7077 | 217.2 | 207.0416 | 207.0416 | 10.1584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 84.3 | 189.3297 | 221.7343 | -137.4343 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 163.9078 | 163.9078 | 3.0922 | 7.6 | 7.556 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 64.5 | 82.0194 | 82.0198 | -17.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 112.357 | 100.4214 | -10.0214 | 132.2 | 130 | 117.1645 | 15.0356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 42.6726 | 39.9162 | 7.0838 | 127.7 | 128.3125 | 66.7601 | 60.9399 | 25.2 | 20.8932 | 18.8749 | 6.3251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 93.6 | 87.6883 | 87.6883 | 5.9116 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 108.5 | 104.1067 | 110.3748 | -1.8748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 30.6 | 31.7452 | 35.3717 | -4.7717 | 20.6 | 22.1182 | 22.1182 | -1.5182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 110.5 | 118.9805 | 105.6186 | 4.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 37.7843 | 55.3976 | -24.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 95.6961 | 103.3227 | -24.2227 | 177.6 | 185.3513 | 185.3514 | -7.7514 | 175.3 | 185.3513 | 185.3514 | -10.0514 | 208.6 | 185.3513 | 185.3514 | 23.2486 | 270.4 | 278.8619 | 278.862 | -8.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 150.5 | 159.7937 | 156.1671 | -5.6672 | 105.3 | 72.0528 | 85.3756 | 19.9244 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 70.9 | 64.3212 | 69.5824 | 1.3176 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 97.1 | 82.07 | -11.47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.724 | 2.724 | -2.724 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16.729 | -16.729 | 0 |  | 36.316 | -36.316 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 9.5 | 8.7398 | 12.8139 | -3.3139 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 17 | 15.534 | 15.534 | 1.466 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 13.1 | 20.759 | 20.759 | -7.659 | 13 | 23.456 | 23.456 | -10.456 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 36.3 | 16.926 | 6.874 | 47.7 | 72 | 39.48 | 8.22 | 2.4 | 0.51 | 0.51 | 1.89 | 0.2 | 0.49 | 0.49 | -0.29 | 14.4 | 8 | 8 | 6.4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 18 | 19 | 14.5631 | 3.4369 | 18.5 | 19 | 15.0485 | 3.4515 | 18 | 19 | 15.0485 | 2.9515 | 0 | 2.053 | 2.053 | -2.053 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 16.8 | 9 | -2.4 | 10 | 6.68 | 8 | 2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.3 | 8.01 | 8.01 | -0.71 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 05:30 | 147.8 | 146 | 126.7965 | 21.0035 | 635.9 | 635.0259 | 635.0259 | 0.8741 | 217.5 | 206.5852 | 206.5852 | 10.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 |  |  | 55.9 | 150.2 | 145.1282 | 153.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 203.7957 | 203.7957 | 3.5043 | 209.9 | 203.7957 | 203.7957 | 6.1043 | 198.3 | 204.4077 | 204.4077 | -6.1077 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 124.7 | 242.5711 | 251.2237 | -126.5237 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7.8 | 7.556 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9193 | 14.473 | -3.873 | 64.8 | 81.3974 | 78.953 | -14.153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 112.3568 | 99.2759 | -8.6759 | 131.6 | 130 | 120.264 | 11.336 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 42.6726 | 39.9162 | 8.6838 | 127.8 | 128.3125 | 66.7601 | 61.0399 | 26.7 | 20.8932 | 18.8749 | 7.8251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.9 | 87.6883 | 87.6883 | 3.2117 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 109.1 | 104.1067 | 110.3748 | -1.2748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 30.5 | 31.7452 | 35.3717 | -4.8717 | 20.9 | 22.1182 | 22.1182 | -1.2182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 105.5 | 118.9806 | 105.6186 | -0.11856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 58.5651 | 70.5799 | -38.9799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 95.6961 | 103.3227 | -23.6227 | 176.7 | 185.3513 | 185.3514 | -8.6514 | 174.5 | 185.3513 | 185.3514 | -10.8514 | 209.4 | 185.3513 | 185.3514 | 24.0486 | 272 | 278.8619 | 278.862 | -6.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.2284 | 2.2284 | -0.12843 | 147.5 | 159.7938 | 156.1671 | -8.6671 | 108.6 | 93.0129 | 100.4419 | 8.1581 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 70.7 | 71.014 | 73.6344 | -2.9344 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 97.1 | 82.63 | -1.83 | 0 |  | 3.125 | -3.125 | 0 | 2.938 | 2.938 | -2.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.6 |  | 37 | -35.4 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.1 | 14.5631 | 14.5631 | 5.5369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 1.9 |  | 0.946 | 0.954 | 1.8 |  | 0.452 | 1.348 | 0 |  | 16.674 | -16.674 | 0 |  | 36.905 | -36.905 | 2.2 |  | 2.047 | 0.153 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.6 | 13.5466 | 16.3257 | -6.7257 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 0.9 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 17 | 15.534 | 15.534 | 1.466 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.2 | 20.764 | 20.764 | -6.564 | 18.9 | 23.03 | 23.03 | -4.13 | 0.2 |  | 2.219 | -2.019 | 6.6 | 35.7 | 17.235 | -10.635 | 18.9 | 71.2 | 40.962 | -22.062 | 0.7 | 0.511 | 0.511 | 0.189 | 0 | 0.486 | 0.486 | -0.486 | 17.7 | 8 | 8 | 9.7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 18.5 | 19 | 15.0485 | 3.4515 | 18 | 19 | 15.0485 | 2.9515 | 0 | 2.157 | 2.157 | -2.157 | 2.1 |  | 6.259 | -4.159 | 0 |  | 0.842 | -0.842 | 1.5 |  | 7.389 | -5.889 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.2 | 15.4 | 10 | -2.8 | 7.2 | 6.53 | 9 | -1.8 | 1.5 |  | 4.813 | -3.313 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  | 0.463 | -0.463 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.9 | 8.01 | 8.01 | -0.11 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
10/10/2025 | 06:00 | 144.1 | 146 | 111.5075 | 32.5924 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 |  |  | 59.8 | 150.2 | 145.1282 | 153.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 203.7957 | 203.7957 | 4.6043 | 211.4 | 203.7957 | 203.7957 | 7.6043 | 198.4 | 204.4077 | 204.4077 | -6.0077 | 216.2 | 207.0416 | 207.0416 | 9.1584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 146.3 | 149.4257 | 160.9821 | -14.6822 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.9078 | 163.9078 | 3.8922 | 7.6 | 7.556 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.4162 | 14.4162 | -3.7162 | 63.9 | 78.953 | 78.9529 | -15.0529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 95.2696 | 83.0938 | 7.2062 | 131.8 | 130 | 114.0649 | 17.7351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 42.6726 | 39.9162 | 11.9838 | 125.3 | 128.3125 | 66.7601 | 58.5399 | 30.2 | 20.8932 | 18.8749 | 11.3251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 108.5 | 104.1067 | 110.3748 | -1.8748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 24.3 | 31.7452 | 35.3717 | -11.0717 | 20.5 | 22.1182 | 22.1182 | -1.6182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 80 | 118.9806 | 105.6186 | -25.6186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 47.9986 | 60.0483 | -29.0483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 95.6961 | 103.3227 | -24.5227 | 177.7 | 185.3513 | 185.3514 | -7.6514 | 175.3 | 185.3513 | 185.3514 | -10.0514 | 209.2 | 185.3513 | 185.3514 | 23.8486 | 271.2 | 278.8619 | 278.862 | -7.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 118.3 | 159.7938 | 156.1671 | -37.8672 | 100 | 80.593 | 88.5965 | 11.4035 | 60.8 | 67.134 | 67.134 | -6.334 | 74.7 | 68.8348 | 70.8542 | 3.8458 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 96.1 | 83.48 | 8.22 | 11.2 |  | 22.755 | -11.555 | 0 | 3.154 | 3.154 | -3.154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.2 |  |  | 4.2 | 28.1 |  | 75 | -46.9 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 8.5 |  | 7.171 | 1.329 | 9.5 |  | 3.285 | 6.215 | 0 |  | 16.595 | -16.595 | 0 |  | 37.822 | -37.822 | 7.6 |  | 3.851 | 3.749 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.8 | 11.1024 | 13.8896 | -4.0896 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.7 | 8.7 | 8.7 | 1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 14.9 | 15.534 | 15.534 | -0.63398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.8 | 20.645 | 20.645 | -10.845 | 19.1 | 22.081 | 22.081 | -2.981 | 5.7 |  | 10.069 | -4.369 | 11.4 | 34.4 | 17.998 | -6.598 | 20.7 | 69.9 | 43.335 | -22.635 | 0.6 | 0.524 | 0.524 | 0.076 | 0 | 0.528 | 0.528 | -0.528 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 0 | 2.244 | 2.244 | -2.244 | 39.5 |  | 45.542 | -6.042 | 0.4 |  | 6.25 | -5.85 | 24.7 |  | 46.348 | -21.648 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 16.1 | 11 | -9.2 | 2.8 | 10.4 | 9 | -6.2 | 21.6 |  | 29.055 | -7.455 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0.4 |  | 2.667 | -2.267 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 8.3 | 8.01 | 8.01 | 0.29 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 06:30 | 138.2 | 146 | 90.7444 | 47.4556 | 627.8 | 635.0259 | 635.0259 | -7.2259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 |  |  | 58.8 | 150.1 | 145.1282 | 153.9132 | -3.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 203.7957 | 203.7957 | 4.0043 | 210.5 | 203.7957 | 203.7957 | 6.7043 | 199.8 | 204.4077 | 204.4077 | -4.6077 | 216.3 | 207.0416 | 207.0416 | 9.2584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 85.7 | 91.5646 | 80.4124 | 5.2876 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 7.3 | 7.556 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 4.1476 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 13.8881 | 14.3594 | -3.6594 | 63.7 | 76.3717 | 78.9529 | -15.2529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 93.4714 | 83.3736 | 5.2264 | 128.8 | 130 | 120.264 | 8.536 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 51.8 | 42.6726 | 39.9162 | 11.8838 | 124.3 | 130.024 | 67.0103 | 57.2897 | 27.7 | 20.8932 | 18.8749 | 8.8251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 | 178.5 | 184.915 | 184.915 | -6.415 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 106.2 | 104.1067 | 110.3748 | -4.1748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 25.5 | 31.3404 | 35.3717 | -9.8717 | 19.4 | 22.1182 | 22.1182 | -2.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 72.9 | 105.6186 | 79.6116 | -6.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 59.2146 |  | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 95.6961 | 103.3227 | -25.2227 | 177.8 | 170.94 | 170.94 | 6.86 | 175.7 | 170.94 | 170.94 | 4.76 | 208.5 | 170.94 | 170.94 | 37.56 | 270.4 | 257.18 | 257.18 | 13.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 108.9 | 107.3939 | 159.7938 | -50.8938 | 102.1 | 96.1287 | 88.7718 | 13.3282 | 59.6 | 67.134 | 67.134 | -7.534 | 74 | 72.3745 | 72.478 | 1.522 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.033 | 0.067 | 94.1 | 95 | 84.34 | 9.76 | 33.9 |  | 51.278 | -17.378 | 0 | 3.557 | 3.557 | -3.557 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 5 | 5 | 8.8 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.7 |  |  | 4.7 | 71.1 |  | 128 | -56.9 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 19.9 | 14.5631 | 14.5631 | 5.3369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 10.2 |  | 12.258 | -2.058 | 12.7 |  | 9.643 | 3.057 | 0 |  | 16.255 | -16.255 | 0 |  | 39.068 | -39.068 | 14.3 |  | 4.276 | 10.024 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.7 | 13.6968 |  | 9.7 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.7 | 20.455 | 20.455 | -10.755 | 20.6 | 20.244 | 20.244 | 0.356 | 17.4 |  | 22.01 | -4.61 | 11.1 | 32.7 | 18.689 | -7.589 | 19.7 | 68.2 | 44.54 | -24.84 | 0.3 | 0.561 | 0.561 | -0.261 | 0 | 0.727 | 0.727 | -0.727 | 18.5 | 8 | 8 | 10.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 15.8 | 19 | 14.5631 | 1.2369 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 0 | 2.206 | 2.206 | -2.206 | 127.8 |  | 122.412 | 5.388 | 2.2 |  | 9.144 | -6.944 | 71.4 |  | 98.486 | -27.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.6 | 12 | -12 | 0 | 13.6 | 10 | -10 | 60.4 |  | 65.82 | -5.42 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 2.2 |  | 4.888 | -2.688 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28 | 29 | 29 | -1 | 33 | 29 | 29 | 4 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.9 | 8.01 | 8.01 | -0.11 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
10/10/2025 | 07:00 | 140 | 146 | 56.2154 | 83.7846 | 622.1 | 635.0259 | 635.0259 | -12.9259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 10.3093 | 10.3093 | 49.0907 | 150.5 | 145.1282 | 153.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 203.7957 | 203.7957 | 4.8043 | 210.1 | 203.7957 | 203.7957 | 6.3043 | 198.4 | 204.4077 | 204.4077 | -6.0077 | 216.5 | 207.0416 | 207.0416 | 9.4584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 66.5 | 72.8351 |  | 66.5 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.1 | 7.556 | 5.1333 | 1.9667 | 6 | 4.1476 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 12.2604 | 12.5198 | -2.1198 | 62.7 | 67.1462 | 68.5668 | -5.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 77.8559 | 77.5015 | 11.0984 | 129.6 | 130 | 114.0649 | 15.5351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 51.5 | 42.6726 | 39.9162 | 11.5838 | 120.2 | 130.024 | 66.9903 | 53.2097 | 29.9 | 20.8932 | 18.8749 | 11.0251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 | 180.2 | 184.9149 | 184.915 | -4.715 | 180.2 | 184.9149 | 184.915 | -4.715 | 182.8 | 185.4702 | 185.4703 | -2.6703 | 108.2 | 104.1067 | 110.3748 | -2.1748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 18.6 | 31.3404 | 35.3717 | -16.7717 | 20.1 | 22.1182 | 22.1182 | -2.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 39.8 | 105.6186 | 85.4369 | -45.6369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 16.4909 | 24.8402 | 5.1598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 95.6961 | 103.3227 | -25.1227 | 133.8 | 150.0812 | 160.8059 | -27.0059 | 133.8 | 150.0812 | 160.8059 | -27.0059 | 135.4 | 150.0812 | 160.8059 | -25.4059 | 224.8 | 225.7979 | 241.9332 | -17.1332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 71.5 | 107.3941 | 175.2577 | -103.7577 | 75 | 87.6389 | 40.9184 | 34.0816 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 74.2 | 72.3739 | 52.3698 | 21.8302 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.064 | 0.036 | 92.6 | 94.2 | 85.82 | 6.78 | 59.1 |  | 73.901 | -14.801 | 0 | 4.022 | 4.022 | -4.022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 5 | 5 | 8.9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 163.6 |  | 180 | -16.4 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 19.7 | 14.5631 | 14.5631 | 5.1369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10.1 | 6 | 6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.1 |  | 14.513 | -0.413 | 17.3 |  | 15.973 | 1.327 | 0 |  | 15.826 | -15.826 | 0 |  | 39.871 | -39.871 | 17 |  | 11.304 | 5.696 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.5 | 3.8145 | 5.7457 | 3.7543 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 15.4 | 15.534 | 15.534 | -0.13398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.8 | 20.24 | 20.24 | -10.44 | 18.5 | 18.111 | 18.111 | 0.389 | 28.2 |  | 32.461 | -4.261 | 11.6 | 32.9 | 19.357 | -7.757 | 24.5 | 67.6 | 45.355 | -20.855 | 0.9 | 0.605 | 0.605 | 0.295 | 0 | 0.978 | 0.978 | -0.978 | 18.6 | 8 | 8 | 10.6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 16.5 | 19 | 14.5631 | 1.9369 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 0 | 2.125 | 2.125 | -2.125 | 212.6 |  | 209.896 | 2.704 | 4.6 |  | 11.008 | -6.408 | 107 |  | 134.736 | -27.736 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | -13 | 0 | 16.4 | 11 | -11 | 90.7 |  | 94.531 | -3.831 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.1 |  | 7.715 | -3.615 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18.9 | 19.235 | 19.235 | -0.335 | 8.4 | 8.01 | 8.01 | 0.39 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 07:30 | 140.9 | 146 | 61.9459 | 78.9541 | 630.4 | 635.0259 | 635.0259 | -4.6259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 50.239 | 10.3093 | 48.8907 | 152.5 | 145.1282 | 153.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 203.7957 | 203.7957 | 3.5043 | 208.5 | 203.7957 | 203.7957 | 4.7043 | 198.6 | 204.4077 | 204.4077 | -5.8077 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 136.2 | 272.9991 |  | 136.2 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 163.9078 | 163.9078 | 6.6922 | 8.6 | 7.556 | 5.1333 | 3.4667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 12.2604 | 14.1148 | -3.6148 | 63 | 67.1464 | 77.3022 | -14.3022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 83.8637 | 79.1526 | 20.3474 | 126.6 | 130 | 120.264 | 6.336 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 50.3 | 42.6726 | 39.9162 | 10.3838 | 130.1 | 149.9144 | 66.6561 | 63.4439 | 29.2 | 20.8932 | 18.8749 | 10.3251 | 18 | 18.4402 | 18.4402 | -0.44024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 108.1 | 87.8583 | 87.8583 | 20.2417 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 18.8 | 31.3404 | 18 | 0.8 | 20.5 | 22.1182 | 22.1182 | -1.6182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 110.3 | 172.2731 | 105.6186 | 4.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 |  | 81.0181 | -50.3181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 95.6961 | 75.9261 | 2.3739 | 81.5 | 97.2089 | 170.94 | -89.44 | 81.4 | 97.2089 | 170.94 | -89.54 | 88.1 | 97.2089 | 170.94 | -82.84 | 185.6 | 146.2513 | 257.18 | -71.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 91.6 | 171.2885 | 169.309 | -77.709 | 83.5 | 54.8218 | 100.7063 | -17.2063 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 74.3 | 57.5168 | 73.7387 | 0.56134 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.078 | 0.222 | 81.1 | 76.9 | 87.3 | -6.2 | 73.4 |  | 78.4 | -5 | 0 | 4.584 | 4.584 | -4.584 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 5 | 5 | 8.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.5 | 3.942 | 1.3441 | 3.1559 | 191.1 |  | 190 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 19.7 | 14.5631 | 14.5631 | 5.1369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.5 |  | 15.329 | -0.829 | 17.6 |  | 18.014 | -0.414 | 0 |  | 15.22 | -15.22 | 0 |  | 40.231 | -40.231 | 17.7 |  | 18.28 | -0.58 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.3 |  | 18.7401 | -9.4401 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 7.6 | 14.1 | 19.472 | -11.872 | 20.3 | 17.007 | 17.007 | 3.293 | 35.6 |  | 35.911 | -0.311 | 20.8 | 16.1 | 20.242 | 0.558 | 41.2 | 28.9 | 45.454 | -4.254 | 1.9 | 0.721 | 0.721 | 1.179 | 0.4 | 1.353 | 1.353 | -0.953 | 19 | 8 | 8 | 11 | 5.6 | 2 | 2 | 3.6 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 16.2 | 19 | 14.5631 | 1.6369 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 17 | 19 | 15.0485 | 1.9515 | 0 | 2.17 | 2.17 | -2.17 | 238.4 |  | 197.312 | 41.088 | 7.1 |  | 12.062 | -4.962 | 125.1 |  | 142.755 | -17.655 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.6 | 15 | -15 | 0 | 19.3 | 13 | -13 | 98.7 |  | 103.141 | -4.441 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 7.5 |  | 10.432 | -2.932 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19 | 19.235 | 19.235 | -0.235 | 7.7 | 8.01 | 8.01 | -0.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/10/2025 | 08:00 | 145.9 | 146 | 48.9155 | 96.9845 | 632 | 635.0259 | 635.0259 | -3.0259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 50.239 | 12.091 | 48.009 | 151.9 | 145.1282 | 153.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 203.7957 | 203.7957 | 2.7043 | 206.9 | 203.7957 | 203.7957 | 3.1043 | 197.4 | 204.4077 | 204.4077 | -7.0077 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 137.2 | 258.5907 | 80.4124 | 56.7876 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 163.9078 | 163.9078 | 4.4922 | 8.4 | 7.556 | 5.1333 | 3.2667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 12.2604 | 12.2036 | -1.7036 | 64 | 67.1464 | 66.8355 | -2.8355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 82.425 | 76.6989 | 23.5011 | 132.4 | 130 | 114.0649 | 18.3351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 181.8492 | -181.8492 | 48.2 | 42.6726 | 39.9162 | 8.2838 | 149.6 | 149.9144 | 65.8354 | 83.7646 | 31.5 | 20.8932 | 18.8749 | 12.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 | 152.6 | 184.915 | 184.915 | -32.315 | 153 | 184.915 | 184.915 | -31.915 | 162.5 | 185.4703 | 185.4703 | -22.9703 | 108.6 | 87.8583 | 87.8583 | 20.7417 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.3 | 31.3404 | 18 | 13.3 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 169.8 | 172.2731 | 105.6186 | 64.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 |  | 41.7919 | -10.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 95.6961 | 75.9261 | 3.1739 | 93.4 | 104.663 | 185.3176 | -91.9176 | 93.2 | 104.663 | 185.3176 | -92.1176 | 96.2 | 104.663 | 185.3176 | -89.1176 | 188.6 | 157.4659 | 278.8111 | -90.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 163.1 | 171.2885 | 115.3003 | 47.7996 | 89.2 | 60.4594 | 80.9519 | 8.2481 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 74.7 | 57.8453 | 69.7333 | 4.9667 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.116 | 0.184 | 66 | 78.1 | 88.76 | -22.76 | 75.8 |  | 79.585 | -3.785 | 0 | 5.18 | 5.18 | -5.18 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 3.942 | 1.46 | 3.34 | 200.8 |  | 199 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.8 |  | 15.602 | -0.802 | 17.9 |  | 18.691 | -0.791 | 0 |  | 14.555 | -14.555 | 0 |  | 42.203 | -42.203 | 17.2 |  | 19.455 | -2.255 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.5 |  | 9.6668 | -0.16679 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.4 | 14.3 | 18.519 | -10.119 | 19.1 | 16.246 | 16.246 | 2.854 | 36.3 |  | 37.202 | -0.902 | 36.3 | 19.8 | 21.201 | 15.099 | 49.5 | 32 | 45.316 | 4.184 | 3.4 | 0.862 | 0.862 | 2.538 | 0.8 | 1.769 | 1.769 | -0.969 | 18 | 8 | 8 | 10 | 8.3 | 2 | 2 | 6.3 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 16 | 19 | 14.5631 | 1.4369 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 0 | 2.257 | 2.257 | -2.257 | 249.5 |  | 227.318 | 22.182 | 9.5 |  | 12.718 | -3.218 | 128.5 |  | 144.434 | -15.934 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.9 | 15 | -15 | 0 | 14 | 14 | -14 | 102 |  | 107.207 | -5.207 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 9.9 |  | 12.519 | -2.619 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19.235 | 19.235 | -0.235 | 7.8 | 8.01 | 8.01 | -0.21 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 08:30 | 148.2 | 146 | 50.8933 | 97.3067 | 634.8 | 635.0259 | 635.0259 | -0.2259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 50.239 | 21.1282 | 39.1718 | 153.3 | 145.1282 | 153.9132 | -0.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 203.7957 | 203.7957 | -0.09567 | 205.9 | 203.7957 | 203.7957 | 2.1043 | 196.4 | 204.4077 | 204.4077 | -8.0077 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 188.3 | 277.0228 | 146.9072 | 41.3928 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 163.9078 | 163.9078 | 5.1922 | 7.6 | 7.556 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 4.1476 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 12.2036 | 12.2604 | -1.9604 | 76.4 | 66.5246 | 66.8355 | 9.5645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 78.4941 | 73.7067 | 31.2933 | 121.6 | 130 | 117.1645 | 4.4355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 44 | 42.6726 | 39.9162 | 4.0838 | 152.1 | 149.9144 | 66.6561 | 85.4439 | 31.9 | 20.8932 | 18.8749 | 13.0251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 88.8 | 87.8583 | 87.8583 | 0.94169 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 34.1 | 33.5567 | 18 | 16.1 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 171.7 | 172.2731 | 105.6186 | 66.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 |  | 69.3195 | -37.6195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 95.6961 | 75.9261 | -8.5261 | 123.6 | 134.0319 | 185.3364 | -61.7364 | 123.3 | 134.0319 | 185.3364 | -62.0364 | 122 | 134.0319 | 185.3364 | -63.3364 | 207.2 | 201.6516 | 278.8394 | -71.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 210.2 | 175.2577 | 175.2577 | 34.9423 | 110.1 | 54.8218 | 90.8291 | 19.2709 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 74.7 | 59.4146 | 69.8382 | 4.8618 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.548 | -0.248 | 37.2 | 78.8 | 90.23 | -53.03 | 77.1 |  | 79.913 | -2.813 | 0 | 5.892 | 5.892 | -5.892 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.9 | 3.942 | 2.048 | 2.852 | 206.8 |  | 203 | 3.8 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.1 |  | 15.716 | -0.616 | 18.2 |  | 18.994 | -0.794 | 0 |  | 14.2 | -14.2 | 0 |  | 45.786 | -45.786 | 16.3 |  | 19.606 | -3.306 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.5 |  | 16.0341 | -6.5341 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.9 | 15.534 | 15.534 | 0.36602 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 5.5 | 14.5 | 17.631 | -12.131 | 16.1 | 19.469 | 19.469 | -3.369 | 37.2 |  | 37.825 | -0.625 | 45.9 | 23.6 | 24.022 | 21.878 | 65.7 | 34.7 | 45.973 | 19.727 | 6.1 | 1.19 | 1.19 | 4.91 | 2.4 | 2.26 | 2.26 | 0.14 | 17.9 | 8 | 8 | 9.9 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 0 | 2.961 | 2.961 | -2.961 | 253.3 |  | 233.693 | 19.607 | 11.7 |  | 13.477 | -1.777 | 131.1 |  | 144.484 | -13.384 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.8 | 16 | -16 | 0 | 16 | 16 | -16 | 96.5 |  | 109.241 | -12.741 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12 |  | 14.339 | -2.339 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18.5 | 19.235 | 19.235 | -0.735 | 7.2 | 8.01 | 8.01 | -0.81 | 5.3 | 11 | 11 | -5.7
10/10/2025 | 09:00 | 137 | 146 | 63.2195 | 73.7805 | 621.7 | 635.0259 | 635.0259 | -13.3259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 62.6081 | 57.0375 | 11.7625 | 152.1 | 145.1282 | 153.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 203.7957 | 203.7957 | -0.09567 | 207.1 | 203.7957 | 203.7957 | 3.3043 | 194.9 | 204.4077 | 204.4077 | -9.5077 | 209.6 | 207.0416 | 207.0416 | 2.5584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 450.9 | 313.9559 | 182.5868 | 268.3132 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 6 | 7.556 | 5.1333 | 0.86666 | 6.4 | 4.1476 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.2604 | 14.2598 | -2.7598 | 75.2 | 67.1464 | 78.0964 | -2.8964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 79.0225 | 73.9165 | 28.5835 | 121.4 | 130 | 117.1645 | 4.2355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 119.5 | 130.024 | 66.6561 | 52.8439 | 31.5 | 20.8932 | 18.8749 | 12.6251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 85.9 | 87.8583 | 87.8583 | -1.9583 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 18.2 | 31.3404 | 18 | 0.2 | 20.6 | 22.1182 | 22.1182 | -1.5182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 40.2 | 105.6186 | 105.6186 | -65.4186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 63.8703 | 78.8668 | -26.5668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 95.6961 | 75.9261 | -9.5261 | 168.7 | 157.5421 | 185.3738 | -16.6738 | 168.5 | 157.5421 | 185.3738 | -16.8738 | 168.6 | 157.5421 | 185.3738 | -16.7738 | 254.4 | 237.0228 | 278.8957 | -24.4957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 68.9 | 175.2577 | 175.2577 | -106.3577 | 83.9 | 62.8887 | 90.8292 | -6.9292 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 74.2 | 59.1928 | 71.736 | 2.464 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.747 | 0.053 | 38 | 81.2 | 91.96 | -53.96 | 80.5 |  | 79.979 | 0.521 | 0 | 6.643 | 6.643 | -6.643 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 5 | 5 | 9.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.7468 | 4.3843 | 1.1157 | 210.3 |  | 204 | 6.3 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 19.8 | 14.5631 | 14.5631 | 5.2369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.4 |  | 15.775 | -0.375 | 18.4 |  | 19.112 | -0.712 | 0 |  | 13.949 | -13.949 | 0 |  | 49.608 | -49.608 | 16.5 |  | 19.331 | -2.831 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.6 | 14.7737 | 18.2425 | -8.6425 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 5.6 | 14.5 | 16.763 | -11.163 | 14.3 | 24.021 | 24.021 | -9.721 | 37.3 |  | 38.207 | -0.907 | 40.1 | 26.2 | 27.464 | 12.636 | 67 | 36.4 | 46.896 | 20.104 | 5.1 | 1.581 | 1.581 | 3.519 | 2.3 | 2.777 | 2.777 | -0.477 | 17.9 | 8 | 8 | 9.9 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 0 | 3.87 | 3.87 | -3.87 | 253.1 |  | 230.438 | 22.662 | 13.6 |  | 14.231 | -0.631 | 132.5 |  | 144.484 | -11.984 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.6 | 16 | -16 | 0 | 19 | 19 | -19 | 90.7 |  | 109.983 | -19.283 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.7 |  | 15.785 | -2.085 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27 | 29 | 29 | -2 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 7.1 | 8.01 | 8.01 | -0.91 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5
10/10/2025 | 09:30 | 151.7 | 146 | 68.4234 | 83.2766 | 634.2 | 635.0259 | 635.0259 | -0.8259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 72.2595 | 61.2281 | 10.0718 | 154.2 | 145.1282 | 153.9132 | 0.2868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 203.4 | 203.7957 | 203.7957 | -0.39567 | 192.5 | 204.4077 | 204.4077 | -11.9077 | 205.9 | 207.0416 | 207.0416 | -1.1416 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 493.5 | 372.5165 | 291.3355 | 202.1645 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5922 | 7 | 7.556 | 5.1333 | 1.8667 | 6.7 | 4.1476 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 12.2604 | 14.9194 | -3.2194 | 76.7 | 67.1464 | 82.0198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 76.919 | 69.9447 | 35.2553 | 127.9 | 130 | 117.1645 | 10.7355 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 182.8201 | -182.8201 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 131.7 | 130.024 | 64.8645 | 66.8355 | 32.5 | 20.8932 | 18.8749 | 13.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 87.6 | 87.6883 | 87.6883 | -0.08835 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 185.3 | 184.915 | 184.915 | 0.38502 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 88.8 | 87.8583 | 87.8583 | 0.94169 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.8 | 31.3404 | 18 | 13.8 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 104.3 | 105.6186 | 105.6186 | -1.3186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 51.9783 | 44.3591 | 19.2409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 95.6961 | 75.9261 | -8.2261 | 169.9 | 170.94 | 185.3699 | -15.4698 | 167.6 | 170.94 | 185.3699 | -17.7699 | 171.4 | 170.94 | 185.3699 | -13.9698 | 252.6 | 257.18 | 278.8898 | -26.2898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 108.5 | 112.6214 | 115.3003 | -6.8003 | 111.5 | 84.2007 | 90.8292 | 20.6708 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 74.8 | 70.628 | 72.1738 | 2.6262 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.926 | 0.274 | 71.2 | 84.3 | 93.69 | -22.49 | 80.6 |  | 79.994 | 0.606 | 0 | 7.789 | 7.789 | -7.789 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 5 | 5 | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.3747 | 4.657 | 0.74302 | 213.3 |  | 204 | 9.3 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.1 | 14.5631 | 14.5631 | 5.5369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.4 |  | 15.714 | -0.314 | 18.5 |  | 19 | -0.5 | 0 |  | 15.19 | -15.19 | 0 |  | 53.667 | -53.667 | 17.8 |  | 18.984 | -1.184 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 11.4 | 12.023 | 10.2606 | 1.1394 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 4.8 | 14.4 | 15.91 | -11.11 | 12.7 | 29.265 | 29.265 | -16.565 | 39.1 |  | 38.367 | 0.733 | 24.9 | 28.4 | 31.332 | -6.432 | 43.5 | 37.6 | 49.727 | -6.227 | 3.1 | 1.866 | 1.866 | 1.234 | 2.4 | 3.176 | 3.176 | -0.776 | 5.7 | 8 | 8 | -2.3 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 14.5 | 19 | 14.5631 | -0.06311 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 0 | 5.174 | 5.174 | -5.174 | 253.1 |  | 228.146 | 24.954 | 15.4 |  | 14.764 | 0.636 | 132.8 |  | 144.484 | -11.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 | 24 | 24 | -24 | 91.5 |  | 110.102 | -18.602 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.3 |  | 17.038 | -1.738 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 8.2 | 8.01 | 8.01 | 0.19 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 10:00 | 151.4 | 146 | 65.4496 | 85.9504 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 71.4594 | 61.2281 | 10.9718 | 152.7 | 145.1282 | 153.9132 | -1.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.9 | 203.7957 | 203.7957 | -4.8957 | 201.7 | 203.7957 | 203.7957 | -2.0957 | 190.5 | 204.4077 | 204.4077 | -13.9077 | 205.7 | 207.0416 | 207.0416 | -1.3416 | 108.7 | 103.8317 | 103.8317 | 4.8683 | 328.5 | 406.4739 | 290.607 | 37.893 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 163.9078 | 163.9078 | 4.4922 | 8 | 7.556 | 5.1333 | 2.8667 | 6.4 | 4.1476 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.2604 | 14.9194 | -3.4194 | 76.5 | 67.1464 | 81.7087 | -5.2087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 97.4335 | 87.8709 | 18.0291 | 129.1 | 130 | 120.264 | 8.836 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 |  | 176.8045 | -28.4045 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 156.4 | 151.2156 | 66.9903 | 89.4097 | 32.3 | 20.8932 | 18.8749 | 13.4251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 186.1 | 184.915 | 184.915 | 1.185 | 186.3 | 184.915 | 184.915 | 1.385 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 89.1 | 87.8583 | 87.8583 | 1.2417 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.6 | 31.3404 | 18 | 13.6 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 154.9 | 170 | 105.6186 | 49.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 57.7166 | 47.9551 | 16.9449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 95.6961 | 75.9261 | -7.2261 | 151.2 | 152.5483 | 185.3168 | -34.1168 | 151.4 | 152.5483 | 185.3168 | -33.9168 | 152.9 | 152.5483 | 185.3168 | -32.4168 | 235.4 | 229.5096 | 278.8099 | -43.4099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 105.2 | 114.5198 | 119.1901 | -13.9901 | 104.3 | 92.4912 | 92.7978 | 11.5022 | 67.5 | 67.134 | 67.134 | 0.36602 | 72.7 | 71.8703 | 72.0757 | 0.62431 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.036 | 0.164 | 99.7 | 86.5 | 95.03 | 4.67 | 80.6 |  | 79.998 | 0.602 | 0 | 9.068 | 9.068 | -9.068 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.3227 | 4.657 | 0.94302 | 215.7 |  | 204 | 11.7 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2.5 | 1.88 | 1.88 | 0.62 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.1 | 14.5631 | 14.5631 | 5.5369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.4 |  | 15.669 | -0.269 | 18.5 |  | 18.887 | -0.387 | 0 |  | 16.928 | -16.928 | 0 |  | 56.966 | -56.966 | 14 |  | 19.215 | -5.215 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.6 | 13.3503 | 11.0924 | 5.5076 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.6 | 15.4 | 15.063 | -9.463 | 16.1 | 34.74 | 34.74 | -18.64 | 38.9 |  | 38.472 | 0.428 | 38.6 | 31.2 | 35.343 | 3.257 | 67.5 | 40 | 53.193 | 14.307 | 3 | 2.117 | 2.117 | 0.883 | 2.4 | 3.536 | 3.536 | -1.136 | 0.5 | 8 | 8 | -7.5 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 14.8 | 19 | 14.5631 | 0.23689 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 0 | 6.61 | 6.61 | -6.61 | 253.2 |  | 232.985 | 20.215 | 16.7 |  | 15.336 | 1.364 | 133 |  | 144.405 | -11.405 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | 0 | 31 | 31 | -31 | 86.3 |  | 110.294 | -23.994 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.6 |  | 18.082 | -1.482 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.4 | 29 | 29 | -2.6 | 32 | 29 | 29 | 3 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 7.9 | 8.01 | 8.01 | -0.11 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 10:30 | 149.2 | 146 | 64.9089 | 84.2911 | 633.4 | 635.0259 | 635.0259 | -1.6259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 76.7982 | 64.1672 | 7.6327 | 152.8 | 145.1282 | 153.9132 | -1.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.2 | 203.7957 | 203.7957 | -3.5957 | 202.9 | 203.7957 | 203.7957 | -0.89567 | 192 | 204.4077 | 204.4077 | -12.4077 | 207.6 | 207.0416 | 207.0416 | 0.55836 | 109.2 | 103.8317 | 103.8317 | 5.3683 | 312 | 414.8186 | 275.4663 | 36.5337 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.9 | 7.556 | 5.1333 | 2.7667 | 6.3 | 4.1476 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 12.2604 | 14.9194 | -4.2194 | 77 | 67.1464 | 81.3983 | -4.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 98.8471 | 88.8615 | 15.7385 | 129.2 | 130 | 114.0649 | 15.1351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 |  | 176.8045 | -29.4045 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 152.3 | 151.2156 | 66.9903 | 85.3097 | 30.5 | 20.8932 | 18.8749 | 11.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.9 | 87.6883 | 87.6883 | 4.2116 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 88 | 87.8583 | 87.8583 | 0.14169 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 32.3 | 31.3404 | 18 | 14.3 | 21.3 | 22.1182 | 22.1182 | -0.81822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 169.6 | 170 | 105.6186 | 63.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 62.408 | 45.3946 | 17.7054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 95.6961 | 75.9261 | -7.7261 | 151.5 | 152.6283 | 185.294 | -33.794 | 151.3 | 152.6283 | 185.294 | -33.9941 | 151.5 | 152.6283 | 185.294 | -33.794 | 234.3 | 229.6299 | 278.7757 | -44.4757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 117 | 113.0926 | 119.1901 | -2.1901 | 100.5 | 95.8503 | 88.8606 | 11.6395 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 70.8 | 74.2408 | 72.8562 | -2.0562 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.128 | 0.072 | 113.1 | 88.4 | 96.38 | 16.72 | 80.6 |  | 79.999 | 0.601 | 1.1 | 9.723 | 9.723 | -8.623 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 5 | 5 | 9.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 4.8482 | 0.7518 | 216.3 |  | 204 | 12.3 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2.5 | 1.88 | 1.88 | 0.62 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.5 |  | 15.672 | -0.172 | 18.5 |  | 18.801 | -0.301 | 0 |  | 17.846 | -17.846 | 0 |  | 59.503 | -59.503 | 16.8 |  | 19.542 | -2.742 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 | 14.4355 | 10.5001 | 5.9999 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.2 | 16.8 | 15.878 | -8.678 | 20.9 | 42.611 | 42.611 | -21.711 | 41.2 |  | 38.567 | 2.633 | 59 | 34.2 | 38.888 | 20.112 | 82.7 | 42.7 | 55.772 | 26.928 | 6.1 | 2.394 | 2.394 | 3.706 | 4.1 | 4.144 | 4.144 | -0.044 | 0 | 8 | 8 | -8 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 0.4 | 7.093 | 7.093 | -6.693 | 253.1 |  | 238.939 | 14.161 | 17.7 |  | 15.927 | 1.773 | 133.6 |  | 144.168 | -10.568 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24 | 24 | -24 | 0 | 39 | 39 | -39 | 74.8 |  | 110.605 | -35.805 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.7 |  | 18.946 | -1.246 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 33 | 29 | 29 | 4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19.235 | 19.235 | -0.235 | 7.3 | 8.01 | 8.01 | -0.71 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 11:00 | 142.6 | 146 | 65.6548 | 76.9453 | 632.5 | 635.0259 | 635.0259 | -2.5259 | 217.1 | 206.5852 | 206.5852 | 10.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 76.7982 | 68.0579 | 1.5421 | 152.7 | 145.1282 | 153.9132 | -1.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 203.7957 | 203.7957 | -0.39567 | 206.3 | 203.7957 | 203.7957 | 2.5043 | 195.5 | 204.4077 | 204.4077 | -8.9077 | 210.1 | 207.0416 | 207.0416 | 3.0584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 360.6 | 446.4937 | 299.1465 | 61.4535 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 163.9078 | 163.9078 | -1.5078 | 7.7 | 7.556 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 4.1476 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 11.4 | 12.3169 | 14.9194 | -3.5194 | 76.3 | 67.7668 | 82.0196 | -5.7196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 94.3524 | 83.9965 | 26.1034 | 128.8 | 130 | 120.2641 | 8.5359 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 |  | 187.9946 | -40.0946 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151.8 | 151.2156 | 66.6561 | 85.1439 | 31.5 | 20.8932 | 18.8749 | 12.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 92.9 | 87.6883 | 87.6883 | 5.2116 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 86.8 | 87.8583 | 87.8583 | -1.0583 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 22.5 | 31.3404 | 18 | 4.5 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 81.5 | 170 | 105.6186 | -24.1186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 70.4504 | 53.1237 | 9.5763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 95.6961 | 75.9261 | -8.7261 | 151.5 | 152.3263 | 185.3168 | -33.8167 | 151.4 | 152.3263 | 185.3168 | -33.9168 | 150.5 | 152.3263 | 185.3168 | -34.8167 | 231.9 | 229.1756 | 278.8099 | -46.9099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 74 | 115.3003 | 113.699 | -39.699 | 87.2 | 106.7944 | 95.6423 | -8.4423 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 70.8 | 77.3339 | 72.6532 | -1.8532 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.154 | 0.146 | 112.1 | 90.2 | 97.85 | 14.25 | 80.7 |  | 79.998 | 0.702 | 2.8 | 10.171 | 10.171 | -7.371 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 5 | 5 | 9.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.1013 | 0.39866 | 220.2 |  | 204 | 16.2 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 1.88 | 1.88 | 0.82 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 9.8 | 6 | 6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.5 |  | 15.756 | -0.256 | 18.4 |  | 18.764 | -0.364 | 0 |  | 18.491 | -18.491 | 0 |  | 61.598 | -61.598 | 17.6 |  | 19.644 | -2.044 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 | 16.2957 | 12.2879 | 4.2121 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 6.7 | 18.6 | 17.249 | -10.549 | 28.6 | 51.28 | 51.28 | -22.68 | 35.2 |  | 38.633 | -3.433 | 66.3 | 37.7 | 42.278 | 24.022 | 85.3 | 45.8 | 58.054 | 27.246 | 7.7 | 2.679 | 2.679 | 5.021 | 4.3 | 4.834 | 4.834 | -0.534 | 0 | 8 | 8 | -8 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 2.4 | 7.259 | 7.259 | -4.859 | 253.1 |  | 241.163 | 11.937 | 18.5 |  | 16.227 | 2.273 | 133.8 |  | 143.223 | -9.423 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | 32 | -32 | 0 | 46 | 46 | -46 | 72.7 |  | 110.758 | -38.058 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.5 |  | 19.41 | -0.91 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 33 | 29 | 29 | 4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19.235 | 19.235 | -0.235 | 7.1 | 8.01 | 8.01 | -0.91 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 11:30 | 145.7 | 146 | 65.2099 | 80.4901 | 631.7 | 635.0259 | 635.0259 | -3.3259 | 217 | 206.5852 | 206.5852 | 10.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.7982 | 75.3346 | -5.1346 | 152.6 | 145.1282 | 153.9132 | -1.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 203.7957 | 203.7957 | -1.1957 | 205.3 | 203.7957 | 203.7957 | 1.5043 | 194.5 | 204.4077 | 204.4077 | -9.9077 | 208.5 | 207.0416 | 207.0416 | 1.4584 | 109.3 | 103.8317 | 103.8317 | 5.4683 | 354.7 | 445.5927 | 281.5159 | 73.1841 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3922 | 7.9 | 7.556 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 4.1476 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 12.2606 | 14.8571 | -3.2571 | 76.1 | 67.1476 | 81.0573 | -4.9573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 90.0664 | 79.4911 | 30.6089 | 129.3 | 130 | 179.2743 | -49.9743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 |  | 168.6774 | -21.3774 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 150.9 | 151.2156 | 76.3012 | 74.5988 | 32.5 | 20.8932 | 18.8749 | 13.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.9 | 87.6883 | 87.6883 | 2.2117 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 87.9 | 87.8583 | 87.8583 | 0.04169 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 28.4 | 31.3404 | 29.2169 | -0.81691 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 133.4 | 170 | 85.4369 | 47.9631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 73.911 | 54.369 | 8.431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 95.6961 | 75.9261 | -8.4261 | 155 | 156.732 | 185.2033 | -30.2033 | 155 | 156.732 | 185.2033 | -30.2033 | 155.3 | 156.732 | 185.2033 | -29.9033 | 237.9 | 235.804 | 278.6392 | -40.7392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 90.1 | 113.699 | 112.6213 | -22.5213 | 95.7 | 109.1574 | 92.6883 | 3.0116 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 70.5 | 77.7826 | 72.955 | -2.455 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.142 | 0.158 | 111.1 | 91.9 | 99.33 | 11.77 | 80.6 |  | 79.997 | 0.603 | 3.8 | 10.609 | 10.609 | -6.809 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 5 | 5 | 9.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.5748 | -0.07478 | 216.9 |  | 204 | 12.9 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 1.88 | 1.88 | 0.92 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.855 | -0.055 | 18.7 |  | 18.853 | -0.153 | 0 |  | 18.552 | -18.552 | 0 |  | 63.251 | -63.251 | 17 |  | 19.44 | -2.44 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 | 17.0962 | 12.576 | 3.924 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.6 | 20.5 | 19.516 | -8.916 | 34.7 | 56.994 | 56.994 | -22.294 | 35.8 |  | 38.482 | -2.682 | 79.6 | 41.4 | 45.138 | 34.462 | 98.8 | 48.9 | 60.088 | 38.712 | 13.7 | 2.895 | 2.895 | 10.805 | 8.6 | 5.102 | 5.102 | 3.498 | 0 | 8 | 8 | -8 | 8.1 | 2 | 2 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 1.8 | 7.526 | 7.526 | -5.726 | 253.6 |  | 240.889 | 12.711 | 18.8 |  | 16.161 | 2.639 | 134.1 |  | 139.453 | -5.353 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 39 | 39 | -39 | 0 | 53 | 53 | -53 | 109.2 |  | 110.601 | -1.401 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 19.1 |  | 19.481 | -0.381 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 8.3 | 8.01 | 8.01 | 0.29 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 12:00 | 147.4 | 146 | 64.0025 | 83.3975 | 628.7 | 635.0259 | 635.0259 | -6.3259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.7982 | 70.2134 | -0.31337 | 152.5 | 145.1282 | 153.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.2 | 203.7957 | 203.7957 | -0.59567 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 195.3 | 204.4077 | 204.4077 | -9.1077 | 210.6 | 207.0416 | 207.0416 | 3.5584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 344.4 | 407.7674 | 285.3621 | 59.0379 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.5 | 7.556 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 4.1476 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 12.2604 | 14.4607 | -2.8607 | 76 | 67.1464 | 79.1968 | -3.1968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 93.6088 | 84.4383 | 25.2617 | 128 | 130 | 110.2632 | 17.7368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 |  | 165.9136 | -18.5136 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151.6 | 151.2156 | 76.3012 | 75.2989 | 32.2 | 20.8932 | 18.8749 | 13.3251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 86.8 | 87.8583 | 87.8583 | -1.0583 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 19.9 | 31.3404 | 33.2237 | -13.3237 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 50 | 170 | 93.2398 | -43.2398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 65.9892 | 55.9424 | 6.6576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 95.6961 | 75.9261 | -8.5261 | 156.1 | 156.732 | 184.7274 | -28.6274 | 155.8 | 156.732 | 184.7274 | -28.9274 | 155.4 | 156.732 | 184.7274 | -29.3274 | 238.2 | 235.804 | 277.9233 | -39.7233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 57.7 | 113.699 | 117.3561 | -59.6561 | 82.5 | 100.6782 | 96.4119 | -13.9119 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 70.8 | 75.6253 | 72.5414 | -1.7414 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.163 | 0.137 | 113.1 | 94.3 | 99.55 | 13.55 | 80.5 |  | 79.998 | 0.502 | 2.2 | 11.044 | 11.044 | -8.844 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 5 | 5 | 9.7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.2416 | 0.15842 | 221 |  | 204 | 17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 1.88 | 1.88 | 0.92 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 19.9 | 14.5631 | 14.5631 | 5.3369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.7 |  | 15.902 | -0.202 | 18.6 |  | 18.872 | -0.272 | 0 |  | 18.419 | -18.419 | 0 |  | 64.42 | -64.42 | 18.8 |  | 18.791 | 0.009 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 | 15.2638 | 12.9399 | 3.5601 | 1.4 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 8.7 | 8.7 | 1.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 22 | 22.082 | -13.182 | 37.2 | 61.724 | 61.724 | -24.524 | 37.9 |  | 38.46 | -0.56 | 98 | 44.8 | 47.821 | 50.179 | 103 | 51.3 | 62.038 | 40.962 | 18.8 | 3.089 | 3.089 | 15.711 | 13.6 | 5.229 | 5.229 | 8.371 | 0 | 8 | 8 | -8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 14.5 | 19 | 14.5631 | -0.06311 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 1.8 | 7.825 | 7.825 | -6.025 | 253.1 |  | 240.193 | 12.907 | 18.5 |  | 16.102 | 2.398 | 135.8 |  | 142.643 | -6.843 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 45 | 45 | -45 | 24.3 | 59 | 59 | -34.7 | 110.1 |  | 111.07 | -0.97 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 19 |  | 19.41 | -0.41 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 9.5 | 8.01 | 8.01 | 1.49 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 12:30 | 142.3 | 146 | 61.6115 | 80.6885 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 51.9903 | 56.1784 | 14.2216 | 151.4 | 145.1282 | 153.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 203.7957 | 203.7957 | -0.29567 | 206.4 | 203.7957 | 203.7957 | 2.6043 | 195.9 | 204.4077 | 204.4077 | -8.5077 | 209.1 | 207.0416 | 207.0416 | 2.0584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 194 | 371.2297 | 260.3254 | -66.3254 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.9 | 7.556 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 4.1476 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 12.2604 | 13.475 | -1.875 | 76.4 | 67.1464 | 73.7986 | 2.6014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 86.8575 | 78.2399 | 31.26 | 128.9 | 130 | 110.2632 | 18.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 144.3299 | 159.5763 | -12.1763 | 50.8 | 42.6726 | 39.9162 | 10.8838 | 150.6 | 151.2156 | 76.3011 | 74.2989 | 31.2 | 20.8932 | 18.8749 | 12.3251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 87.6 | 87.6883 | 87.6883 | -0.08835 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 86.4 | 87.8583 | 87.8583 | -1.4583 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 25.1 | 31.3404 | 29.6884 | -4.5884 | 18.8 | 22.1182 | 22.1182 | -3.3182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 109.2 | 170 | 86.341 | 22.859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 62.365 | 50.459 | 11.741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 95.6961 | 75.9261 | -8.6261 | 117.9 |  | 184.5009 | -66.6009 | 117.9 | 186.2159 | 184.5009 | -66.6009 | 122.5 | 186.2159 | 184.5009 | -62.0009 | 204.3 | 186.7751 | 277.5825 | -73.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 90 | 113.699 | 112.8981 | -22.8981 | 86.8 | 87.112 | 89.5058 | -2.7058 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 72.7 | 70.2681 | 71.2134 | 1.4866 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.153 | 0.147 | 111.2 | 93.6 | 99.78 | 11.42 | 80.6 |  | 79.998 | 0.602 | 2.9 | 11.411 | 11.411 | -8.511 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 5 | 5 | 9.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.0559 | 4.3284 | 1.1716 | 224.5 |  | 204 | 20.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 1.88 | 1.88 | 0.92 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 19.8 | 14.5631 | 14.5631 | 5.2369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.5 |  | 15.9 | -1.4 | 17.8 |  | 18.893 | -1.093 | 0 |  | 18.814 | -18.814 | 0 |  | 65.106 | -65.106 | 19.1 |  | 18.564 | 0.536 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.2 | 14.4255 | 11.6715 | 4.5285 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.3 | 23.5 | 23.568 | -14.268 | 53.1 | 66.752 | 66.752 | -13.652 | 38.3 |  | 38.328 | -0.028 | 98.5 | 50 | 49.423 | 49.077 | 101.5 | 53.4 | 62.792 | 38.708 | 17.6 | 3.296 | 3.296 | 14.304 | 12.5 | 5.571 | 5.571 | 6.929 | 0 | 8 | 8 | -8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 14.5 | 19 | 14.5631 | -0.06311 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 2.1 | 8.35 | 8.35 | -6.25 | 253.2 |  | 238.127 | 15.073 | 18.7 |  | 15.854 | 2.846 | 135.4 |  | 143.841 | -8.441 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.1 | 55 | 55 | 22.1 | 125.5 | 67 | 67 | 58.5 | 110.9 |  | 111.184 | -0.284 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.9 |  | 18.915 | -0.015 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 33.5 | 29 | 29 | 4.5 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 8 | 8.01 | 8.01 | -0.01 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 13:00 | 137.1 | 146 | 59.3269 | 77.7731 | 625.2 | 635.0259 | 635.0259 | -9.8259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 25.0465 | 41.7642 | 26.7358 | 151.7 | 145.1282 | 153.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 203.7957 | 203.7957 | 0.40433 | 207 | 203.7957 | 203.7957 | 3.2043 | 195.6 | 204.4077 | 204.4077 | -8.8077 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 219.1 | 244.1606 | 239.2743 | -20.1743 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.9078 | 163.9078 | -0.20777 | 7.4 | 7.556 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 4.1476 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 12.2604 | 12.7619 | -1.3619 | 75.1 | 67.1464 | 70.2038 | 4.8962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 83.1029 | 79.188 | 29.312 | 127.9 | 130 | 97.7753 | 30.1247 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 144.3299 | 157.1141 | -11.4141 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 148.5 | 151.2156 | 75 | 73.5 | 30.7 | 20.8932 | 18.8749 | 11.8251 | 18 | 18.4402 | 18.4402 | -0.44024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 88.3 | 87.6883 | 87.6883 | 0.61165 | 179 | 184.915 | 184.915 | -5.915 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 85.4 | 87.8583 | 87.8583 | -2.4583 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 19 | 31.3404 | 24.7424 | -5.7424 | 18.5 | 22.1182 | 22.1182 | -3.6182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 45.5 | 170 | 68.6036 | -23.1036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 33.4841 | 44.6141 | 15.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 95.6961 | 75.9261 | -9.6261 | 117.6 |  | 184.3311 | -66.7311 | 117.6 | 186.2159 | 184.3311 | -66.7311 | 121.9 | 186.2159 | 184.3311 | -62.4311 | 205.5 | 186.7751 | 277.3269 | -71.8269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 62.3 | 113.699 | 95.1376 | -32.8376 | 75.4 | 87.112 | 92.4445 | -17.0445 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 71.7 | 70.2681 | 72.3739 | -0.67389 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 1.149 | -0.349 | 106.6 | 93.2 | 97.96 | 8.64 | 80.5 |  | 79.998 | 0.502 | 2.5 | 11.755 | 11.755 | -9.255 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 5 | 5 | 9.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.3029 | 3.3906 | 2.1094 | 220.3 |  | 204 | 16.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 1.88 | 1.88 | 0.92 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 19.6 | 14.5631 | 14.5631 | 5.0369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.4 |  | 15.878 | -2.478 | 15.8 |  | 18.941 | -3.141 | 0 |  | 19.386 | -19.386 | 0 |  | 65.418 | -65.418 | 19 |  | 19.183 | -0.183 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 | 7.7451 | 10.3196 | 6.1804 | 1.4 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.2 | 24.2 | 24.693 | -14.493 | 54.3 | 71.879 | 71.879 | -17.579 | 38.5 |  | 38.233 | 0.267 | 93.2 | 51.6 | 50.663 | 42.537 | 94.3 | 56 | 63.146 | 31.154 | 17.8 | 3.508 | 3.508 | 14.292 | 11.1 | 5.986 | 5.986 | 5.114 | 2.6 | 8 | 8 | -5.4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 14.5 | 19 | 14.5631 | -0.06311 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 2.9 | 8.949 | 8.949 | -6.049 | 253 |  | 230.488 | 22.512 | 18.1 |  | 15.204 | 2.896 | 124.1 |  | 143.226 | -19.126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 67 | 67 | 62.5 | 137.6 | 77 | 77 | 60.6 | 98.7 |  | 111.273 | -12.573 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.3 |  | 17.813 | 0.487 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 7.9 | 8.01 | 8.01 | -0.11 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 13:30 | 152 | 146 | 58.494 | 93.506 | 638 | 635.0259 | 635.0259 | 2.9741 | 218.2 | 206.5852 | 206.5852 | 11.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 20.6186 | 36.6231 | 34.5769 | 152.8 | 145.1282 | 153.9132 | -1.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 203.7957 | 203.7957 | 0.00433 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 195.8 | 204.4077 | 204.4077 | -8.6077 | 209 | 207.0416 | 207.0416 | 1.9584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 167.2 | 199.3549 | 209.7681 | -42.5681 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 163.9078 | 163.9078 | 5.7922 | 8.5 | 7.556 | 5.1333 | 3.3667 | 6.4 | 4.1476 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.2036 | 12.3409 | -0.84087 | 76.5 | 66.5246 | 67.587 | 8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 79.3107 | 76.1843 | 34.1157 | 130.4 | 130 | 106.4626 | 23.9374 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 144.3299 | 157.1094 | -9.2094 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 153.1 | 151.2156 | 74.9999 | 78.1 | 30.9 | 20.8932 | 18.8749 | 12.0251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 168.1 | 184.915 | 184.915 | -16.815 | 169 | 184.915 | 184.915 | -15.915 | 180.2 | 185.4703 | 185.4703 | -5.2703 | 88.6 | 87.8583 | 87.8583 | 0.74169 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 32 | 31.3404 | 30.7162 | 1.2838 | 18.4 | 22.1182 | 22.1182 | -3.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 170.8 | 170 | 62.6215 | 108.1785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 21.6375 | 37.3022 | 26.4978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 95.6961 | 75.9261 | -8.2261 | 84.4 |  | 184.3311 | -99.9311 | 84.6 | 186.2159 | 184.3311 | -99.7311 | 85.1 | 186.2159 | 184.3311 | -99.2311 | 174.2 | 186.7751 | 277.3269 | -103.1269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 133.8 | 113.699 | 80.0969 | 53.7031 | 98.8 | 83.5824 | 89.4457 | 9.3543 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 72.9 | 70.2681 | 72.3739 | 0.52612 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.149 | 0.151 | 104.3 | 92.9 | 96.14 | 8.16 | 80.6 |  | 79.998 | 0.602 | 0.4 | 10.741 | 10.741 | -10.341 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 5 | 5 | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 2.0148 | 3.0561 | 2.2439 | 218.7 |  | 199 | 19.7 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.9 | 1.88 | 1.88 | 1.02 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.6 |  | 15.823 | -1.223 | 16.9 |  | 18.985 | -2.085 | 0 |  | 19.576 | -19.576 | 0 |  | 65.355 | -65.355 | 18.8 |  | 19.563 | -0.763 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.4 | 5.0049 | 8.6283 | 7.7717 | 1.4 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 16.1 | 15.534 | 15.534 | 0.56602 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.4 | 24.8 | 25.145 | -10.745 | 57 | 74.492 | 74.492 | -17.492 | 39 |  | 38.305 | 0.695 | 86.9 | 53 | 52.326 | 34.574 | 86.9 | 65.7 | 65.058 | 21.842 | 15.2 | 3.657 | 3.657 | 11.543 | 12 | 6.138 | 6.138 | 5.862 | 14 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 14 | 19 | 14.5631 | -0.56311 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 0.6 | 8.38 | 8.38 | -7.78 | 253.1 |  | 213.619 | 39.481 | 17.1 |  | 14.321 | 2.779 | 135.9 |  | 142.332 | -6.432 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 81 | 81 | 45.1 | 144.2 | 89 | 89 | 55.2 | 107.7 |  | 111.541 | -3.841 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.3 |  | 16.318 | 0.982 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 19.235 | 19.235 | -0.535 | 7.8 | 8.01 | 8.01 | -0.21 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
10/10/2025 | 14:00 | 141.5 | 146 | 61.1917 | 80.3083 | 636.1 | 635.0258 | 635.0259 | 1.0741 | 218 | 206.5852 | 206.5852 | 11.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 62.2412 | 40.6113 | 29.0887 | 151.1 | 145.1282 | 153.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 203.7957 | 203.7957 | 0.40433 | 207.3 | 203.7957 | 203.7957 | 3.5043 | 194.9 | 204.4077 | 204.4077 | -9.5077 | 209.4 | 207.0416 | 207.0416 | 2.3584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 242.2 | 342.1082 | 216.1506 | 26.0494 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 8.2 | 7.556 | 5.1333 | 3.0667 | 6.3 | 4.1476 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.4934 | 13.6897 | -2.1897 | 80.8 | 68.7334 | 74.6634 | 6.1366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 108.599 | 74.4745 | 35.6255 | 129.3 | 130 | 99.6503 | 29.6497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 168.4962 | 159.2524 | -7.9524 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 150.7 | 151.2156 | 75 | 75.7 | 31.1 | 20.8932 | 18.8749 | 12.2251 | 18 | 18.4402 | 18.4402 | -0.44024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 154.3 | 133.8867 | 184.915 | -30.615 | 154.8 | 133.8867 | 184.915 | -30.115 | 169.3 | 134.2887 | 185.4703 | -16.1703 | 86.8 | 87.8583 | 87.8583 | -1.0583 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 30.8 | 31.3404 | 26.6954 | 4.1046 | 16.8 | 22.1182 | 22.1182 | -5.3182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 169.5 | 170 | 75.6343 | 93.8657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 4.6392 | 38.3284 | 24.2716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 95.6961 | 75.9261 | 9.6739 | 93.8 | 96.0829 | 183.731 | -89.931 | 93.7 | 96.0829 | 183.731 | -90.031 | 93.3 | 96.0829 | 183.731 | -90.431 | 175.9 | 144.5572 | 276.4241 | -100.5241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 152.2 | 115.1977 | 98.5359 | 53.6641 | 99.8 | 90.8292 | 90.6377 | 9.1623 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.7 | 71.736 | 72.3739 | 0.32612 | 30 | 29.6875 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.971 | 0.229 | 100.6 | 94.2 | 95.01 | 5.59 | 80.6 |  | 79.995 | 0.605 | 0 | 9.275 | 9.275 | -9.275 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 5 | 5 | 9.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.7229 | 3.3156 | 1.8844 | 216.7 |  | 194 | 22.7 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.9 | 1.88 | 1.88 | 1.02 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14 |  | 15.709 | -1.709 | 16.4 |  | 18.973 | -2.573 | 0 |  | 19.639 | -19.639 | 0 |  | 65.577 | -65.577 | 18.7 |  | 19.556 | -0.856 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 |  | 8.8657 | 7.6344 | 1.4 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 17.3 | 15.534 | 15.534 | 1.766 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 17.5 | 25.2 | 25.372 | -7.872 | 63.1 | 76.267 | 76.267 | -13.167 | 38.3 |  | 38.093 | 0.207 | 86.4 | 112.9 | 54.13 | 32.27 | 89.4 | 104.5 | 67.489 | 21.911 | 15.7 | 3.785 | 3.785 | 11.915 | 11.4 | 6.202 | 6.202 | 5.198 | 11.7 | 8 | 8 | 3.7 | 8.3 | 2 | 2 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 1 | 7.421 | 7.421 | -6.421 | 253.2 |  | 199.717 | 53.483 | 15.6 |  | 13.511 | 2.089 | 120.3 |  | 144.334 | -24.034 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 132.9 | 95 | 34 | 142.7 | 155.2 | 102 | 40.7 | 68 |  | 111.06 | -43.06 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.4 |  | 14.68 | 0.72 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 33.5 | 29 | 29 | 4.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 6.7 | 8.01 | 8.01 | -1.31 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 14:30 | 145.8 | 146 | 65.2054 | 80.5946 | 635.3 | 635.0258 | 635.0259 | 0.2741 | 217.9 | 206.5852 | 206.5852 | 11.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 61.2233 | 60.2137 | 10.3863 | 150.5 | 145.1282 | 153.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 203.7957 | 203.7957 | -0.99567 | 206.6 | 203.7957 | 203.7957 | 2.8043 | 194.9 | 204.4077 | 204.4077 | -9.5077 | 208.8 | 207.0416 | 207.0416 | 1.7584 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 179.3 | 333.3329 | 278.2144 | -98.9144 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.9 | 7.556 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 13.7477 | 14.9194 | -3.6194 | 80.5 | 75.2923 | 82.0197 | -1.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 81.3001 | 28.8999 | 128.8 | 130 | 110.2632 | 18.5368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 171.6225 | 174.5493 | -22.7493 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151.4 | 151.2156 | 75 | 76.4 | 34.6 | 20.8932 | 18.8749 | 15.7251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.1 | 87.6883 | 87.6883 | 2.4116 | 155.9 | 133.8866 | 184.915 | -29.015 | 157.2 | 133.8866 | 184.915 | -27.715 | 168.7 | 134.2887 | 185.4703 | -16.7703 | 87.2 | 87.8583 | 87.8583 | -0.65831 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 28.1 | 31.3404 | 18 | 10.1 | 17.5 | 22.1182 | 22.1182 | -4.6182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 143.2 | 172.2731 | 41.2371 | 101.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 50.1266 | 4.6392 | 58.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 95.6961 | 76.5963 | 50.9037 | 84.6 | 96.0829 | 183.5008 | -98.9008 | 84.6 | 96.0829 | 183.5008 | -98.9008 | 85.2 | 96.0829 | 183.5008 | -98.3008 | 176.4 | 144.5572 | 276.0777 | -99.6777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 166.9 | 202.301 | 131.4042 | 35.4958 | 85.5 | 67.8002 | 109.1171 | -23.6171 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 71.6 | 60.7442 | 78.3069 | -6.7069 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.941 | -0.241 | 89.2 | 96 | 93.89 | -4.69 | 80.6 |  | 79.957 | 0.643 | 0.8 | 7.601 | 7.601 | -6.801 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 5 | 5 | 8.7 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 4.6567 | 4.591 | 0.90903 | 213.9 |  | 185 | 28.9 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 1.88 | 1.88 | 1.22 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.7 |  | 15.492 | -0.792 | 18.2 |  | 18.792 | -0.592 | 0 |  | 19.764 | -19.764 | 0 |  | 66.085 | -66.085 | 18.3 |  | 19.272 | -0.972 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.6 | 11.5947 |  | 16.6 | 1.5 | 1.08 | 1.08 | 0.42 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 18 | 15.534 | 15.534 | 2.466 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19 | 25.5 | 25.659 | -6.659 | 69.4 | 76.87 | 76.87 | -7.47 | 34.4 |  | 37.475 | -3.075 | 91.9 | 115.7 | 55.387 | 36.513 | 91.3 | 102.6 | 69.391 | 21.909 | 16.6 | 3.895 | 3.895 | 12.705 | 10.7 | 6.434 | 6.434 | 4.266 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 2 | 6.375 | 6.375 | -4.375 | 253.1 |  | 198.748 | 54.352 | 14 |  | 12.788 | 1.212 | 133.3 |  | 144.015 | -10.715 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 132 | 107 | 25.1 | 132.8 | 155.7 | 113 | 19.8 | 102.7 |  | 109.63 | -6.93 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.2 |  | 12.876 | 1.324 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.8 | 19.235 | 19.235 | -1.435 | 6.9 | 8.01 | 8.01 | -1.11 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 15:00 | 146.4 | 146 | 62.8996 | 83.5004 | 633.3 | 635.0258 | 635.0259 | -1.7259 | 217.3 | 206.5852 | 206.5852 | 10.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 75.7613 | 54.7046 | 15.2954 | 149.6 | 145.1282 | 153.9132 | -4.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 203.7957 | 203.7957 | 0.20433 | 207.2 | 203.7957 | 203.7957 | 3.4043 | 195.3 | 204.4077 | 204.4077 | -9.1077 | 211 | 207.0416 | 207.0416 | 3.9584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 241.6 | 351.0497 | 224.165 | 17.435 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 7.5 | 7.556 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 4.1476 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.4166 | 14.533 | -3.233 | 80.1 | 78.6441 | 79.2817 | 0.81827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 80.5592 | 29.3408 | 127.7 | 130 | 117.1646 | 10.5354 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 172.1388 | 165.278 | -13.378 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151.2 | 151.2156 | 76.3011 | 74.8989 | 34.5 | 20.8932 | 18.8749 | 15.6251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 | 181 | 138.7727 | 184.915 | -3.915 | 181.7 | 138.7727 | 184.915 | -3.215 | 183.8 | 139.1894 | 185.4703 | -1.6703 | 87 | 87.8583 | 87.8583 | -0.85831 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 25 | 35.3717 | 18 | 7 | 16.7 | 22.1182 | 22.1182 | -5.4182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 161.3 | 174.39 | 86.6656 | 74.6344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 50.8332 | 43.1329 | 19.2671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 95.6961 | 75.9261 | 51.4739 | 72.6 | 100.9763 | 183.6178 | -111.0178 | 72.6 | 100.9763 | 183.6178 | -111.0178 | 73.1 | 100.9763 | 183.6178 | -110.5178 | 171.4 | 151.9193 | 276.2537 | -104.8537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 133 | 95.1446 | 113.1803 | 19.8197 | 95.4 | 90.1702 | 90.7963 | 4.6037 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 71.7 | 72.3739 | 72.3739 | -0.6739 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.88 | -0.18 | 92.4 | 97.2 | 93.84 | -1.44 | 80.6 |  | 79.507 | 1.093 | 0.4 | 5.858 | 5.858 | -5.458 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 5 | 5 | 8.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.6025 | 4.2325 | 1.2675 | 209.5 |  | 176 | 33.5 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 1.88 | 1.88 | 1.32 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 19.9 | 14.5631 | 14.5631 | 5.3369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 10.9 |  | 15.122 | -4.222 | 15.8 |  | 18.435 | -2.635 | 0 |  | 19.909 | -19.909 | 0 |  | 66.486 | -66.486 | 14.5 |  | 18.66 | -4.16 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 | 11.7581 | 9.977 | 6.523 | 1.7 | 1.08 | 1.08 | 0.62 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.9 | 15.534 | 15.534 | 2.366 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 24.4 | 25.6 | 25.965 | -1.565 | 72.4 | 77.082 | 77.082 | -4.682 | 37.4 |  | 36.339 | 1.061 | 79.7 | 113.1 | 56.462 | 23.238 | 78.5 | 105.5 | 71.117 | 7.383 | 16 | 4 | 4 | 12 | 10.6 | 6.721 | 6.721 | 3.879 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14 | 19 | 15.0485 | -1.0485 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 2.3 | 5.299 | 5.299 | -2.999 | 252.9 |  | 219.838 | 33.062 | 12.2 |  | 11.983 | 0.217 | 126.3 |  | 142.801 | -16.501 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 130.3 | 115 | 17.4 | 145.9 | 155.4 | 123 | 22.9 | 67.1 |  | 106.948 | -39.848 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.2 |  | 11.042 | 1.158 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 33.3 | 29 | 29 | 4.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 16.9 | 19.235 | 19.235 | -2.335 | 7.6 | 8.01 | 8.01 | -0.41 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 15:30 | 144 | 146 | 72.6689 | 71.3311 | 635.8 | 635.0259 | 635.0259 | 0.7741 | 217.8 | 206.5852 | 206.5852 | 11.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.7981 | 62.5768 | 7.3232 | 149.9 | 145.1282 | 153.9132 | -4.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 203.7957 | 203.7957 | 4.0043 | 210.3 | 203.7957 | 203.7957 | 6.5043 | 196.1 | 204.4077 | 204.4077 | -8.3077 | 211.4 | 207.0416 | 207.0416 | 4.3584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 361 | 384.6876 | 261.2389 | 99.7612 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.7 | 7.556 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 80.9 | 81.709 | 81.709 | -0.80896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 84.1145 | 25.8855 | 134.3 | 130 | 117.1644 | 17.1356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 173.8401 | 165.3984 | -12.9984 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151.8 | 151.2156 | 75 | 76.8 | 35.5 | 20.8932 | 18.8749 | 16.6251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 | 182.2 | 162.6859 | 184.915 | -2.715 | 182.4 | 162.6859 | 184.915 | -2.515 | 184.9 | 163.1744 | 185.4703 | -0.57028 | 87 | 87.8583 | 87.8583 | -0.85831 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 31.5 | 34.037 | 32.4495 | -0.94951 | 17.2 | 22.1182 | 22.1182 | -4.9182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 150.1 | 170 | 87.6449 | 62.4551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 52.2709 | 49.4914 | 13.4086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 95.6961 | 75.9261 | 51.6739 | 86.7 | 96.0829 | 184.2405 | -97.5405 | 86.6 | 96.0829 | 184.2405 | -97.6405 | 85.6 | 96.0829 | 184.2405 | -98.6405 | 173.1 | 144.5572 | 277.1906 | -104.0906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 107.6 | 114.5197 | 114.283 | -6.683 | 97.6 | 89.9131 | 92.4447 | 5.1553 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.7 | 72.3739 | 72.3739 | -3.6739 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.741 | -0.341 | 97.9 | 98.3 | 93.79 | 4.11 | 79.4 |  | 76.263 | 3.137 | 0.8 | 5.149 | 5.149 | -4.349 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 5 | 5 | 8.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 4.7447 | 0.65527 | 202.3 |  | 143 | 59.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 1.88 | 1.88 | 1.32 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.7 |  | 14.334 | -0.634 | 18.1 |  | 17.696 | 0.404 | 0 |  | 20.426 | -20.426 | 0 |  | 66.781 | -66.781 | 12.4 |  | 17.454 | -5.054 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.5 | 12.0907 | 11.4477 | 5.0523 | 1.8 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.9 | 15.534 | 15.534 | 2.366 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.7 | 25.8 | 26.271 | 0.429 | 79.3 | 76.884 | 76.884 | 2.416 | 36 |  | 32.974 | 3.026 | 85.5 | 109.4 | 56.494 | 29.006 | 84.6 | 102.9 | 71.684 | 12.916 | 15.9 | 3.939 | 3.939 | 11.961 | 7.8 | 6.811 | 6.811 | 0.989 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14 | 19 | 15.0485 | -1.0485 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 2.3 | 4.63 | 4.63 | -2.33 | 249.1 |  | 195.039 | 54.061 | 9.9 |  | 11.26 | -1.36 | 118.4 |  | 138.312 | -19.912 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 131.2 | 121 | 11.3 | 139.6 | 157.9 | 131 | 8.6 | 63.7 |  | 101.587 | -37.887 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.8 |  | 8.769 | 1.031 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 33.3 | 29 | 29 | 4.3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 16.7 | 19.235 | 19.235 | -2.535 | 7.9 | 8.01 | 8.01 | -0.11 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 16:00 | 146.4 | 146 | 91.8062 | 54.5938 | 633.9 | 635.0259 | 635.0259 | -1.1259 | 218 | 206.5852 | 206.5852 | 11.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 76.7981 | 57.9678 | 12.0322 | 150.2 | 145.1282 | 153.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 209.7 | 203.7957 | 203.7957 | 5.9043 | 199.7 | 204.4077 | 204.4077 | -4.7077 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 422 | 381.3058 | 308.8801 | 113.1199 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.9078 | 163.9078 | -0.90777 | 7.7 | 7.556 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 80.4 | 81.709 | 81.709 | -1.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 88.4838 | 21.4162 | 138.2 | 130 | 118.7061 | 19.4939 | 176.6 |  |  | 176.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 178.7109 | 164.1261 | -11.7261 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151.7 | 151.2156 | 99.9291 | 51.7709 | 33.8 | 20.8932 | 18.8749 | 14.9251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.8 | 87.6883 | 87.6883 | 4.1117 | 128.9 | 184.915 | 184.915 | -56.015 | 129.5 | 184.915 | 184.915 | -55.415 | 161 | 185.4703 | 185.4703 | -24.4703 | 86.7 | 87.8583 | 87.8583 | -1.1583 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 23.6 | 31.3405 | 34.3627 | -10.7627 | 17.1 | 22.1182 | 22.1182 | -5.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 89.3 | 170 | 89.1474 | 0.1526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 66.2412 | 53.0091 | 9.7909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 95.6961 | 75.9261 | 51.6739 | 63.7 | 105.4488 | 184.048 | -120.348 | 63.7 | 105.4488 | 184.048 | -120.348 | 63.2 | 105.4488 | 184.048 | -120.848 | 158.4 | 158.6482 | 276.901 | -118.501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 83.4 | 112.5177 | 119.1202 | -35.7202 | 98.7 | 92.4446 | 92.4452 | 6.2548 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.7 | 72.3739 | 72.3741 | -3.6741 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.536 | -0.036 | 98.2 | 99.7 | 93.81 | 4.39 | 72.7 |  | 55.609 | 17.091 | 2 | 4.785 | 4.785 | -2.785 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 5 | 5 | 8.3 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 4.4448 | 0.95515 | 188.3 |  | 109 | 79.3 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 1.88 | 1.88 | 1.32 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.1 | 14.5631 | 14.5631 | 5.5369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9.8 |  | 12.064 | -2.264 | 11.9 |  | 16.017 | -4.117 | 0 |  | 21.067 | -21.067 | 0 |  | 67.217 | -67.217 | 9.6 |  | 12.383 | -2.783 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.6 | 15.3221 | 12.2614 | 4.3386 | 1.9 | 1.12 | 1.12 | 0.78 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.9 | 15.534 | 15.534 | 2.366 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 28.1 | 25.9 | 26.576 | 1.524 | 80.9 | 76.549 | 76.549 | 4.351 | 32.5 |  | 22.212 | 10.288 | 80 | 105.6 | 56.178 | 23.822 | 87.4 | 99.9 | 71.865 | 15.535 | 15.6 | 3.823 | 3.823 | 11.777 | 9.2 | 6.836 | 6.836 | 2.364 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14 | 19 | 15.0485 | -1.0485 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 3.3 | 4.098 | 4.098 | -0.798 | 236.5 |  | 161.276 | 75.224 | 7.4 |  | 10.328 | -2.928 | 112.9 |  | 101.937 | 10.963 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 126.6 | 125 | 7.5 | 142.4 | 154.2 | 137 | 5.4 | 61.1 |  | 86.194 | -25.094 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.3 |  | 6.311 | 0.989 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 33.6 | 29 | 29 | 4.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.7 | 19.235 | 19.235 | -2.535 | 7.3 | 8.01 | 8.01 | -0.71 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 16:30 | 145.2 | 146 | 131.3061 | 13.8939 | 640 | 635.0259 | 635.0259 | 4.9741 | 218.6 | 206.5852 | 206.5852 | 12.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.517 | 53.553 | 16.547 | 148.5 | 145.1282 | 153.9132 | -5.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 203.7957 | 203.7957 | 2.8043 | 210.3 | 203.7957 | 203.7957 | 6.5043 | 200 | 204.4077 | 204.4077 | -4.4077 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 394.7 | 562.2841 | 391.721 | 2.979 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 8.1 | 7.556 | 5.1333 | 2.9667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 81.5 | 81.709 | 81.709 | -0.20896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 88.4838 | 21.8162 | 150.6 | 130 | 115.6228 | 34.9772 | 176.4 |  |  | 176.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 175.7374 | 164.524 | -11.924 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 152 | 151.2156 | 129.5095 | 22.4905 | 34.1 | 20.8932 | 18.8749 | 15.2251 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 125.4 | 184.915 | 184.915 | -59.515 | 125.5 | 184.915 | 184.915 | -59.415 | 154.1 | 185.4703 | 185.4703 | -31.3703 | 87.7 | 87.8583 | 87.8583 | -0.15831 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.5 | 31.3404 | 35.3717 | -3.8717 | 17.5 | 22.1182 | 22.1182 | -4.6182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 172.5 | 170 | 105.4822 | 67.0178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 65.5991 | 60.0614 | 3.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 95.6961 | 75.9261 | 51.8739 | 105.8 | 100.1654 | 184.3311 | -78.5311 | 105.6 | 100.1654 | 184.3311 | -78.7311 | 100.4 | 100.1654 | 184.3311 | -83.9311 | 157.1 | 150.6992 | 277.3269 | -120.2269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 205.1 | 202.301 | 143.0388 | 62.0612 | 101.6 | 79.2222 | 94.6155 | 6.9845 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68.7 | 65.2547 | 73.2312 | -4.5312 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 151.0888 | 151.0888 | -48.0888 | 103 | 151.0888 | 151.0888 | -48.0888 | 122.4 | 151.5425 | 151.5425 | -29.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.461 | -0.161 | 100.1 | 101.4 | 93.82 | 6.28 | 46.2 |  | 24.752 | 21.448 | 1.6 | 4.604 | 4.604 | -3.004 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 5 | 5 | 8.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.4565 | 4.1576 | 1.3424 | 140.4 |  | 55 | 85.4 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 1.88 | 1.88 | 1.32 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 10.1 |  | 5.009 | 5.091 | 11.7 |  | 12.096 | -0.396 | 0 |  | 21.74 | -21.74 | 0 |  | 67.795 | -67.795 | 7.6 |  | 3.212 | 4.388 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.6 | 15.1736 | 13.8927 | 2.7073 | 2.1 | 1.12 | 1.12 | 0.98 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.7 | 15.534 | 15.534 | 2.166 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.5 | 26.1 | 26.776 | 1.724 | 80 | 75.041 | 75.041 | 4.959 | 22.5 |  | 9.835 | 12.665 | 80.9 | 101.8 | 56.241 | 24.659 | 91.5 | 101 | 72.785 | 18.715 | 15.5 | 3.754 | 3.754 | 11.746 | 12.4 | 6.758 | 6.758 | 5.642 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14 | 19 | 15.0485 | -1.0485 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 2.2 | 3.875 | 3.875 | -1.675 | 183.1 |  | 82.29 | 100.81 | 4.8 |  | 9.091 | -4.291 | 53 |  | 43.101 | 9.899 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 128 | 128 | 4.4 | 148.2 | 147.1 | 141 | 7.2 | 36.8 |  | 45.303 | -8.503 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4.6 |  | 4.21 | 0.39 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.7 | 19.235 | 19.235 | -2.535 | 8 | 8.01 | 8.01 | -0.01 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 17:00 | 145.3 | 146 | 146 | -0.7 | 641.5 | 635.0259 | 635.0259 | 6.4741 | 218.5 | 206.5852 | 206.5852 | 11.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 72.66 | 53.3203 | 17.4797 | 142 | 145.1282 | 153.9132 | -11.9132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 203.7957 | 203.7957 | 3.7043 | 211 | 203.7957 | 203.7957 | 7.2043 | 200.2 | 204.4077 | 204.4077 | -4.2077 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 570.6 | 565.5398 | 496.5553 | 74.0447 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 163.9078 | 163.9078 | 7.0922 | 8.3 | 7.556 | 5.1333 | 3.1667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 81.6 | 81.709 | 81.709 | -0.10897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 112.3573 | 92.7667 | 9.2333 | 154.9 | 130 | 131.9742 | 22.9258 | 176.4 |  |  | 176.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 180.4021 | 167.0639 | -23.0639 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 153.3 | 151.2156 | 135.5977 | 17.7023 | 34.7 | 20.8932 | 18.8749 | 15.8251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 133.4 | 184.915 | 184.915 | -51.515 | 133.4 | 184.915 | 184.915 | -51.515 | 155.3 | 185.4703 | 185.4703 | -30.1703 | 90 | 87.8583 | 87.8583 | 2.1417 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 30.1 | 32.8784 | 35.3717 | -5.2717 | 17.4 | 22.1182 | 22.1182 | -4.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 145.2 | 170 | 100.7541 | 44.4459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 78.3642 | 69.2989 | 18.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 95.6961 | 75.9261 | 52.8739 | 96.1 | 151.2877 | 184.7274 | -88.6274 | 96 | 151.2877 | 184.7274 | -88.7274 | 94.8 | 151.2877 | 184.7274 | -89.9274 | 176.6 | 227.6131 | 277.9233 | -101.3233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 135.9 | 107.394 | 143.0948 | -7.1947 | 91.4 | 92.8318 | 103.0368 | -11.6368 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 69.3 | 74.0561 | 75.7976 | -6.4976 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.32 | -0.22 | 106.3 | 104.1 | 93.41 | 12.89 | 18.4 |  | 7.925 | 10.475 | 0.5 | 4.483 | 4.483 | -3.983 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 5 | 5 | 8.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.4008 | 4.1425 | 1.3575 | 65.9 |  | 2 | 63.9 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 1.88 | 1.88 | 1.32 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.7 | 14.5631 | 14.5631 | 6.1369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 3.1 |  | 0.161 | 2.939 | 3.4 |  | 5.766 | -2.366 | 0 |  | 22.424 | -22.424 | 0 |  | 68.551 | -68.551 | 3 |  | 0.191 | 2.809 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.2 | 18.1262 | 16.0294 | 3.1706 | 2.2 | 1.16 | 1.16 | 1.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.5 | 15.534 | 15.534 | 1.966 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.7 | 26 | 26.941 | 1.759 | 78.7 | 73.142 | 73.142 | 5.558 | 11.8 |  | 2.284 | 9.516 | 81.7 | 97.9 | 56.431 | 25.269 | 88.9 | 97.4 | 73.952 | 14.948 | 13.2 | 3.699 | 3.699 | 9.501 | 11.4 | 6.645 | 6.645 | 4.755 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14 | 19 | 15.0485 | -1.0485 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 1.2 | 3.754 | 3.754 | -2.554 | 88.3 |  | 20.511 | 67.789 | 2.2 |  | 6.434 | -4.234 | 31.3 |  | 11.75 | 19.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 128 | 128 | 4.3 | 141.7 | 139.6 | 141 | 0.7 | 21.7 |  | 10.708 | 10.992 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.2 |  | 2.48 | -0.28 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.4 | 19.235 | 19.235 | -1.835 | 8.6 | 8.01 | 8.01 | 0.59 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 17:30 | 146 | 146 | 146 | 0 | 634.3 | 635.0259 | 635.0259 | -0.7259 | 217.8 | 206.5852 | 206.5852 | 11.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 49.6752 | 40.5248 | 151 | 145.1282 | 153.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 203.7957 | 203.7957 | 3.7043 | 211.2 | 203.7957 | 203.7957 | 7.4043 | 200.2 | 204.4077 | 204.4077 | -4.2077 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 548.5 | 556.7505 | 522.3557 | 26.1443 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.1 | 7.556 | 5.1333 | 1.9667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 92.4 | 81.709 | 81.709 | 10.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 112.3573 | 98.4343 | 1.6657 | 153.3 | 130 | 125.3961 | 27.9039 | 171.7 |  |  | 171.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 165.4142 | -165.4142 | 51.4 | 42.6726 | 39.9162 | 11.4838 | 125.6 | 128.3125 | 138.5638 | -12.9638 | 33.6 | 20.8932 | 18.8749 | 14.7251 | 18.1 | 18.4402 | 18.4402 | -0.34024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.9 | 87.6883 | 87.6883 | 4.2116 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 87 | 87.8583 | 87.8583 | -0.85831 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 27.9 | 35.3717 | 35.3717 | -7.4717 | 16.7 | 22.1182 | 22.1182 | -5.4182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 96.5 | 124.8058 | 95.2669 | 1.2331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 69.8871 | 24.8129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 95.6961 | 75.9261 | 51.8739 | 176.7 | 179.8162 | 184.9766 | -8.2766 | 174.6 | 179.8162 | 184.9766 | -10.3766 | 173.4 | 179.8162 | 184.9766 | -11.5766 | 256.3 | 270.5343 | 278.2982 | -21.9982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 139.2 | 181.5767 | 141.6981 | -2.4981 | 77.9 | 111.9987 | 102.304 | -24.404 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 68.8 | 78.5678 | 75.774 | -6.974 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.11 | -0.01 | 101.8 | 107.3 | 92.99 | 8.81 | 2.5 |  | 1.175 | 1.325 | 0.7 | 4.099 | 4.099 | -3.399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 5 | 5 | 8.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 3.9053 | 1.6947 | 4.9 |  | 1 | 3.9 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 1.88 | 1.88 | 1.42 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20 | 14.5631 | 14.5631 | 5.4369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  | 1.019 | -1.019 | 0 |  | 22.95 | -22.95 | 0 |  | 69.484 | -69.484 | 0 |  | 0.087 | -0.087 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 16.1654 | 4.0346 | 2.2 | 1.16 | 1.16 | 1.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 17.4 | 15.534 | 15.534 | 1.866 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 30 | 25.9 | 26.657 | 3.343 | 77.4 | 70.001 | 70.001 | 7.399 | 1.5 |  | 0.171 | 1.329 | 81.9 | 93.8 | 57.66 | 24.24 | 96.8 | 94.8 | 75.824 | 20.976 | 13.5 | 3.587 | 3.587 | 9.913 | 11.5 | 6.346 | 6.346 | 5.154 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 13.5 | 19 | 14.5631 | -1.0631 | 14 | 19 | 15.0485 | -1.0485 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 1.7 | 3.594 | 3.594 | -1.894 | 11.5 |  | 3.024 | 8.476 | 0.5 |  | 0.83 | -0.33 | 3.2 |  | 1.049 | 2.151 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 128 | 128 | 4.5 | 163.2 | 136.1 | 140 | 23.2 | 2.9 |  | 2.058 | 0.842 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.5 |  | 0.917 | -0.417 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.5 | 19.235 | 19.235 | -0.735 | 7.3 | 8.01 | 8.01 | -0.71 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
10/10/2025 | 18:00 | 144 | 146 | 146 | -2 | 627.8 | 635.0259 | 635.0259 | -7.2259 | 217.3 | 206.5852 | 206.5852 | 10.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 76.7981 | 36.8491 | 52.7509 | 149.9 | 145.1282 | 153.9132 | -4.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 203.7957 | 203.7957 | 3.8043 | 211.5 | 203.7957 | 203.7957 | 7.7043 | 199.6 | 204.4077 | 204.4077 | -4.8077 | 214.7 | 207.0416 | 207.0416 | 7.6584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 547.6 | 556.7505 | 520.5754 | 27.0246 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7 | 7.556 | 5.1333 | 1.8667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 92 | 81.7089 | 81.709 | 10.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 112.3573 | 90.648 | 9.452 | 153.8 | 130 | 94.1258 | 59.6742 | 173.8 |  |  | 173.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 163.1311 | -163.1311 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 133.3 | 149.9144 | 134.2601 | -0.96014 | 32.6 | 20.8932 | 18.8749 | 13.7251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 92.4 | 87.6883 | 87.6883 | 4.7116 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 86.9 | 87.8583 | 87.8583 | -0.95831 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 20.8 | 35.3717 | 26.1578 | -5.3578 | 16.9 | 22.1182 | 22.1182 | -5.2182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 47.4 | 102.0919 | 86.6022 | -39.2022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85.4825 | 66.2296 | 28.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 95.6961 | 75.9261 | 51.4739 | 177 | 155.1942 | 185.2373 | -8.2373 | 174.9 | 155.1942 | 185.2373 | -10.3373 | 210.1 | 155.1942 | 185.2373 | 24.8627 | 270.1 | 233.4904 | 278.6904 | -8.5904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 88.2 | 182.3974 | 134.8672 | -46.6672 | 91.8 | 102.0017 | 94.904 | -3.104 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.7 | 76.1467 | 74.5977 | -5.8977 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 97.7 | 107.9 | 93.25 | 4.45 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 3.626 | 3.626 | -2.926 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 5 | 5 | 9.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 3.0708 | 2.3292 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 1.88 | 1.88 | 1.42 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.1 | 14.5631 | 14.5631 | 5.5369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.423 | -23.423 | 0 |  | 70.346 | -70.346 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 15.3194 | 4.8806 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 1.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 17.5 | 15.534 | 15.534 | 1.966 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 29.9 | 25.3 | 26.224 | 3.676 | 79.2 | 66.445 | 66.445 | 12.755 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 84.6 | 59.234 | 19.066 | 97.3 | 97.1 | 77.931 | 19.369 | 13.4 | 3.455 | 3.455 | 9.945 | 10.7 | 5.986 | 5.986 | 4.714 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 13.6 | 19 | 14.5631 | -0.96311 | 14.1 | 19 | 15.0485 | -0.94854 | 14.5 | 19 | 15.0485 | -0.54854 | 1.8 | 3.421 | 3.421 | -1.621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.6 | 127 | 127 | 5.6 | 158.3 | 138 | 138 | 20.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.8 | 29 | 29 | -2.2 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 9 | 8.01 | 8.01 | 0.99 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
10/10/2025 | 18:30 | 146.3 | 146 | 146 | 0.3 | 626.8 | 635.0259 | 635.0259 | -8.2259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 76.7982 | 76.7982 | 13.1019 | 148.6 | 145.1282 | 153.9132 | -5.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 203.7957 | 203.7957 | 3.5043 | 210.2 | 203.7957 | 203.7957 | 6.4043 | 199.5 | 204.4077 | 204.4077 | -4.9077 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 550.1 | 556.7505 | 556.7847 | -6.6847 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7 | 7.556 | 5.1333 | 1.8667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 120.7 | 82.0198 | 81.709 | 38.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 112.3573 | 99.091 | 0.70898 | 155.1 | 130 | 168.1425 | -13.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.9 | 192.6418 | 155.2912 | 72.6088 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151 | 151.2156 | 146.8088 | 4.1912 | 32 | 20.8932 | 18.8749 | 13.1251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 107.9 | 104.1067 | 110.3748 | -2.4748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.1 | 31.3404 | 24.7423 | 6.3576 | 16.6 | 22.1182 | 22.1182 | -5.5182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 119.7 | 102.0919 | 122.2939 | -2.5939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 82.2527 | 12.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 95.6961 | 103.3227 | 23.9773 | 177 | 174.2233 | 185.3168 | -8.3168 | 174.8 | 174.2233 | 185.3168 | -10.5168 | 210.4 | 174.2233 | 185.3168 | 25.0832 | 270.3 | 262.1197 | 278.8099 | -8.5099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 205.3 | 182.3974 | 143.3658 | 61.9342 | 113.5 | 86.0519 | 99.3975 | 14.1025 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 68.7 | 69.8496 | 74.2738 | -5.5738 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 107.6 | 93.5 | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2.808 | 2.808 | -1.808 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 5 | 5 | 8.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.3 | 1.88 | 1.88 | 1.42 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 19.9 | 14.5631 | 14.5631 | 5.3369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.945 | -23.945 | 0 |  | 71.139 | -71.139 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.0257 | 1.1743 | 2.2 | 1.24 | 1.24 | 0.96 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | 1.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 17.9 | 15.534 | 15.534 | 2.366 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 29.6 | 24.7 | 25.676 | 3.924 | 77.8 | 61.999 | 61.999 | 15.801 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 80.5 | 60.786 | 15.514 | 97.8 | 93.9 | 79.857 | 17.943 | 12.3 | 3.52 | 3.52 | 8.78 | 9.1 | 5.846 | 5.846 | 3.254 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 13.8 | 19 | 14.5631 | -0.76311 | 14.2 | 19 | 15.0485 | -0.84854 | 14.6 | 19 | 15.0485 | -0.44854 | 2.4 | 3.09 | 3.09 | -0.69 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 125 | 125 | 7.3 | 137.9 | 132 | 132 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27 | 29 | 29 | -2 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 8 | 8.01 | 8.01 | -0.01 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
10/10/2025 | 19:00 | 150 | 146 | 146 | 4 | 628.8 | 635.0259 | 635.0259 | -6.2259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 76.7982 | 76.7982 | 14.0018 | 149.3 | 145.1282 | 153.9132 | -4.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 203.7957 | 203.7957 | 3.3043 | 209.8 | 203.7957 | 203.7957 | 6.0043 | 199.3 | 204.4077 | 204.4077 | -5.1077 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 546.3 | 556.7505 | 565.5397 | -19.2397 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7.7 | 7.556 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 120.7 | 81.3981 | 81.709 | 38.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 112.3573 | 84.6991 | 15.7009 | 153.9 | 130 | 198.9805 | -45.0805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 311.7 | 192.4684 | 158.1325 | 153.5675 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 133.2 | 128.3125 | 151.2154 | -18.0154 | 33 | 20.8932 | 18.8749 | 14.1251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89 | 87.6883 | 87.6883 | 1.3116 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 107.9 | 104.1067 | 110.3748 | -2.4748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 32.3 | 31.7819 | 24.7423 | 7.5577 | 20.2 | 22.1182 | 22.1182 | -1.9182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 134.7 | 124.8058 | 128.706 | 5.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85.4826 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 95.6961 | 103.3227 | 24.6773 | 176.8 | 177.81 | 185.3357 | -8.5357 | 174.5 | 177.81 | 185.3357 | -10.8357 | 210.2 | 177.81 | 185.3357 | 24.8643 | 270.6 | 267.5159 | 278.8384 | -8.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 202 | 181.5767 | 107.394 | 94.606 | 114.9 | 88.6873 | 107.3691 | 7.5309 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 72.8 | 71.1043 | 77.8924 | -5.0924 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0889 | -4.1889 | 147.9 | 151.0888 | 151.0889 | -3.1889 | 150.2 | 151.5425 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 105.7 | 94.81 | -1.61 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.876 | 1.876 | -0.676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 5 | 5 | 8.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.3 | 1.88 | 1.88 | 1.42 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.1 | 14.5631 | 14.5631 | 5.5369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 24.483 | -24.483 | 0 |  | 71.85 | -71.85 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2.4 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12 | 8.7 | 8.7 | 3.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 18 | 15.534 | 15.534 | 2.466 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 27.7 | 23.2 | 25.091 | 2.609 | 73.9 | 57.257 | 57.257 | 16.643 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 75.9 | 62.33 | 10.47 | 101.6 | 89.9 | 81.722 | 19.878 | 11.2 | 3.65 | 3.65 | 7.55 | 5.9 | 5.78 | 5.78 | 0.12 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 13.8 | 19 | 14.5631 | -0.76311 | 14.2 | 19 | 15.0485 | -0.84854 | 14.6 | 19 | 15.0485 | -0.44854 | 2.3 | 2.706 | 2.706 | -0.406 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.6 | 122 | 122 | -22.4 | 69 | 124 | 124 | -55 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 33 | 29 | 29 | 4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 8.2 | 8.01 | 8.01 | 0.19 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 19:30 | 146.3 | 146 | 146 | 0.3 | 629.5 | 635.0259 | 635.0259 | -5.5259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.7982 | 76.7982 | 13.3018 | 149.2 | 149.345 | 153.9132 | -4.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 203.7957 | 203.7957 | 2.7043 | 210.5 | 203.7957 | 203.7957 | 6.7043 | 198.8 | 204.4077 | 204.4077 | -5.6077 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 551.3 | 556.7505 | 565.5397 | -14.2397 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3922 | 7.9 | 7.556 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 4.1476 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 120.7 | 94.0049 | 82.0198 | 38.6802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 112.3573 | 91.4951 | 9.1049 | 154.1 | 130 | 191.653 | -37.553 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 353.4 | 382.9158 | 161.339 | 192.061 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 151.5 | 151.2156 | 151.2154 | 0.2846 | 33.6 | 20.8932 | 18.8749 | 14.7251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.2 | 31.3404 | 19.9048 | 11.2952 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 147.6 | 117.0388 | 108.7378 | 38.8622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 85.4825 | 9.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 129.9063 | 103.3227 | 24.2773 | 177 | 185.3168 | 185.3168 | -8.3168 | 174.5 | 185.3168 | 185.3168 | -10.8168 | 209.1 | 185.3168 | 185.3168 | 23.7832 | 270.6 | 278.8099 | 278.8099 | -8.2099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 232.1 | 181.5767 | 151.6575 | 80.4425 | 91.9 | 90.8292 | 103.5333 | -11.6334 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.7 | 71.736 | 76.076 | -3.376 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0889 | -3.8889 | 148.2 | 151.0888 | 151.0889 | -2.8889 | 149.7 | 151.5425 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 83.2 | 96.12 | 10.48 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.555 | 1.555 | -0.455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 5 | 5 | 8.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.3 | 1.88 | 1.88 | 1.42 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 24.714 | -24.714 | 0 |  | 72.48 | -72.48 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2.6 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.8 | 8.7 | 8.7 | 4.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25 | 21.5 | 23.845 | 1.155 | 71.9 | 51.993 | 51.993 | 19.907 | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 69.8 | 62.197 | 1.603 | 85 | 83.3 | 81.337 | 3.663 | 11.4 | 3.604 | 3.604 | 7.796 | 6 | 5.595 | 5.595 | 0.405 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 14.5 | 19 | 14.5631 | -0.06311 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 1.7 | 2.567 | 2.567 | -0.867 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.5 | 116 | 116 | -60.5 | 36.8 | 116 | 116 | -79.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 33.5 | 29 | 29 | 4.5 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 7.6 | 8.01 | 8.01 | -0.41 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
10/10/2025 | 20:00 | 146.8 | 146 | 146 | 0.8 | 630.3 | 635.0259 | 635.0259 | -4.7259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 76.7982 | 13.4018 | 150.6 | 149.345 | 153.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 203.7957 | 203.7957 | 3.6043 | 211.1 | 203.7957 | 203.7957 | 7.3043 | 199.2 | 204.4077 | 204.4077 | -5.2077 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 560 | 565.5398 | 565.5395 | -5.5395 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7.9 | 7.556 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 4.1476 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 121 | 94.0049 | 81.3991 | 39.6009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 112.3573 | 98.7278 | 1.9723 | 154.4 | 130 | 174.9896 | -20.5896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 355.2 | 376.7748 | 158.3435 | 196.8564 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 143 | 128.3125 | 149.8354 | -6.8354 | 36.3 | 20.8932 | 18.8749 | 17.4251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 34 | 34.0374 | 20.9702 | 13.0298 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 159.6 | 132.748 | 123.4294 | 36.1706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 85.4809 | 9.2191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 129.9063 | 103.3227 | 24.3773 | 177.3 | 185.3509 | 185.3509 | -8.0509 | 175.1 | 185.3509 | 185.3509 | -10.2508 | 209.8 | 185.3509 | 185.3509 | 24.4491 | 270.3 | 278.8612 | 278.8612 | -8.5612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 242.4 | 181.5767 | 145.6132 | 96.7868 | 95.5 | 90.8292 | 102.6299 | -7.1299 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 72.9 | 71.736 | 76.3961 | -3.4961 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0889 | -3.1889 | 148.7 | 151.0888 | 151.0889 | -2.3889 | 150.6 | 151.5425 | 151.5426 | -0.94258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108 | 79.9 | 97.31 | 10.69 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 1.437 | 1.437 | 1.763 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 5 | 5 | 8.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 24.842 | -24.842 | 0 |  | 72.478 | -72.478 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.501 | 3.501 | -1.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7724 | 0.4276 | 2.6 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.8 | 8.7 | 8.7 | 4.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 18.6 | 15.534 | 15.534 | 3.066 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 24 | 19.8 | 22.38 | 1.62 | 70.6 | 46.557 | 46.557 | 24.043 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 68.4 | 61.506 | -8.306 | 74.9 | 81.8 | 80.2 | -5.3 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | 5.8 | 5.3 | 5.371 | 5.371 | -0.071 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 15 | 19 | 15.0485 | -0.04854 | 2.4 | 2.508 | 2.508 | -0.108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.8 | 109 | 109 | -87.2 | 12.4 | 109 | 109 | -96.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 33.5 | 29 | 29 | 4.5 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 7.9 | 8.01 | 8.01 | -0.11 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
10/10/2025 | 20:30 | 148.5 | 146 | 146 | 2.5 | 628.1 | 635.0259 | 635.0259 | -6.9259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 76.7982 | 76.7982 | 14.5018 | 150.9 | 149.345 | 153.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 203.7957 | 203.7957 | 2.8043 | 209.8 | 203.7957 | 203.7957 | 6.0043 | 199 | 204.4077 | 204.4077 | -5.4077 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 556.2 | 565.5398 | 565.5396 | -9.3396 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.8 | 7.556 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 4.1476 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 109.9 | 94.0049 | 81.7082 | 28.1918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 112.3573 | 97.4265 | 2.9735 | 154.2 | 130 | 166.8145 | -12.6145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 455.6 | 373.169 | 159.2543 | 296.3457 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 134.5 | 128.3125 | 150.913 | -16.413 | 36.2 | 20.8932 | 18.8749 | 17.3251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 34.7 | 34.0374 | 21.1673 | 13.5327 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 140.5 | 132.9042 | 122.6367 | 17.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 85.4826 | 85.3043 | 9.0957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 129.9063 | 103.3227 | 24.7773 | 176.5 | 185.3357 | 185.3357 | -8.8357 | 174.3 | 185.3357 | 185.3357 | -11.0357 | 210.3 | 185.3357 | 185.3357 | 24.9643 | 269.3 | 278.8384 | 278.8384 | -9.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 207.9 | 181.5767 | 143.963 | 63.937 | 91.2 | 90.8292 | 102.8833 | -11.6833 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72.7 | 71.736 | 76.4961 | -3.7961 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0889 | -4.2889 | 147.7 | 151.0888 | 151.0889 | -3.3889 | 149.8 | 151.5425 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 76.3 | 98.5 | 12.9 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.414 | 1.414 | -0.714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 24.608 | -24.608 | 0 |  | 71.844 | -71.844 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7315 | 0.46845 | 2.6 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.7 | 8.7 | 8.7 | 4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.4 | 18.3 | 20.753 | -0.353 | 62.1 | 44.717 | 44.717 | 17.383 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 65.6 | 60.441 | -19.141 | 75.3 | 80.9 | 79.472 | -4.172 | 6.8 | 3.334 | 3.334 | 3.466 | 2.6 | 5.029 | 5.029 | -2.429 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 15.5 | 19 | 14.5631 | 0.93689 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 15.5 | 19 | 15.0485 | 0.45146 | 0.9 | 2.377 | 2.377 | -1.477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.8 | 102 | 102 | -93.2 | 6.1 | 101 | 101 | -94.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 29 | 29 | 29 | 0 | 33.3 | 29 | 29 | 4.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19.235 | 19.235 | -0.235 | 8.4 | 8.01 | 8.01 | 0.39 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 21:00 | 146.1 | 146 | 146 | 0.1 | 628.7 | 635.0259 | 635.0259 | -6.3259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.7982 | 76.7982 | 13.2018 | 150.6 | 149.345 | 153.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 203.7957 | 203.7957 | 2.3043 | 210.2 | 203.7957 | 203.7957 | 6.4043 | 199.7 | 204.4077 | 204.4077 | -4.7077 | 212.1 | 207.0416 | 207.0416 | 5.0584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 558.1 | 565.5398 | 565.5397 | -7.4397 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.7 | 7.556 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 4.1476 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 81.3 | 94.0049 | 82.0196 | -0.71961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 112.3573 | 93.3752 | 6.9248 | 154.1 | 130 | 156.3543 | -2.2543 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 457.7 | 356.8173 | 157.0666 | 300.6334 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 139.3 | 128.3125 | 150.8628 | -11.5628 | 34.5 | 20.8932 | 18.8749 | 15.6251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 33.9 | 34.0374 | 17.6695 | 16.2306 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 153.2 | 132.748 | 121.2549 | 31.945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 83.7334 | 10.7666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 129.9063 | 103.3227 | 24.2773 | 177.3 | 185.3168 | 185.3168 | -8.0168 | 175 | 185.3168 | 185.3168 | -10.3168 | 209.4 | 185.3168 | 185.3168 | 24.0832 | 269.4 | 278.8099 | 278.8099 | -9.4099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 228.3 | 181.5767 | 142.5764 | 85.7236 | 92.6 | 90.8292 | 102.7407 | -10.1407 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.9 | 71.2459 | 76.4397 | -3.5397 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0889 | -3.5889 | 148.4 | 151.0888 | 151.0889 | -2.6889 | 149.9 | 151.5425 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 70.4 | 98.74 | 9.86 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.423 | 1.423 | -0.123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.3 | 14.5631 | 14.5631 | 5.7369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 24.254 | -24.254 | 0 |  | 70.345 | -70.345 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.3682 | 0.83182 | 2.5 | 1.36 | 1.36 | 1.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.7 | 8.7 | 8.7 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 17.5 | 15.534 | 15.534 | 1.966 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.2 | 16.4 | 19.074 | -0.874 | 48.9 | 44.075 | 44.075 | 4.825 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 62.4 | 59.252 | -27.452 | 61.1 | 79.3 | 78.879 | -17.779 | 3.9 | 3.148 | 3.148 | 0.752 | 0.9 | 4.648 | 4.648 | -3.748 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 15.5 | 19 | 14.5631 | 0.93689 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 0 | 2.221 | 2.221 | -2.221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 94 | 94 | -87.8 | 4.4 | 91 | 91 | -86.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 29 | 29 | 29 | 0 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19.235 | 19.235 | -0.135 | 7.2 | 8.01 | 8.01 | -0.81 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 21:30 | 146.8 | 146 | 146 | 0.8 | 628.2 | 635.0259 | 635.0259 | -6.8259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.7982 | 76.7982 | 13.2018 | 151.4 | 149.345 | 153.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 203.7957 | 203.7957 | 3.8043 | 210.9 | 203.7957 | 203.7957 | 7.1043 | 198.7 | 204.4077 | 204.4077 | -5.7077 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 549.7 | 556.7505 | 565.5395 | -15.8395 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.8 | 7.556 | 5.1333 | 2.6667 | 6 | 4.1476 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 81.4 | 94.0049 | 81.709 | -0.30896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 112.3573 | 90.8516 | 9.4484 | 154.2 | 130 | 134.1595 | 20.0405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 457.7 | 350.7209 | 152.7134 | 304.9866 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 128.7 | 128.3125 | 149.1928 | -20.4928 | 34.7 | 20.8932 | 18.8749 | 15.8251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 34.4 | 35.2184 | 24.7423 | 9.6577 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 134.4 | 138.7294 | 118.4141 | 15.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 83.9859 | 81.1678 | 13.1322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 129.9063 | 103.3227 | 24.1773 | 177 | 185.3168 | 185.3168 | -8.3168 | 174.8 | 185.3168 | 185.3168 | -10.5168 | 209.4 | 185.3168 | 185.3168 | 24.0832 | 270.7 | 278.8099 | 278.8099 | -8.1099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 175.3 | 181.5767 | 144.6046 | 30.6954 | 85.2 | 89.4679 | 102.9471 | -17.7471 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 74.7 | 71.0577 | 76.5213 | -1.8213 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0889 | -3.8889 | 148.3 | 151.0888 | 151.0889 | -2.7889 | 149.9 | 151.5425 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 63.7 | 98.98 | 4.22 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.516 | 1.516 | -1.216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.4 | 14.5631 | 14.5631 | 5.8369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.64 | -23.64 | 0 |  | 67.982 | -67.982 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.4266 | 18.7747 | 1.4253 | 2.4 | 1.36 | 1.36 | 1.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.7 | 8.7 | 8.7 | 4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 17.6 | 15.534 | 15.534 | 2.066 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17 | 14.6 | 17.031 | -0.031 | 41.4 | 43.16 | 43.16 | -1.76 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 52.8 | 57.391 | -18.591 | 76.3 | 76.1 | 78.023 | -1.723 | 5.4 | 2.938 | 2.938 | 2.462 | 2.9 | 4.152 | 4.152 | -1.252 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 15.5 | 19 | 14.5631 | 0.93689 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 0 | 1.93 | 1.93 | -1.93 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 86 | 86 | -79.4 | 2.6 | 82 | 82 | -79.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 33.3 | 29 | 29 | 4.3 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 17 | 19.235 | 19.235 | -2.235 | 7.7 | 8.01 | 8.01 | -0.31 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 22:00 | 145.2 | 146 | 146 | -0.8 | 628.7 | 635.0259 | 635.0259 | -6.3259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 76.7982 | 69.8575 | 20.4425 | 151.2 | 149.345 | 153.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 203.7957 | 203.7957 | 3.3043 | 211.1 | 203.7957 | 203.7957 | 7.3043 | 199.2 | 204.4077 | 204.4077 | -5.2077 | 214.4 | 207.0416 | 207.0416 | 7.3584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 556.9 | 565.5398 | 565.5398 | -8.6398 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.7 | 7.556 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 4.1476 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 81.5 | 94.0049 | 81.709 | -0.20896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 112.3573 | 79.666 | 20.434 | 154.4 | 130 | 163.5007 | -9.1007 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 455.8 | 344.6891 | 146.7351 | 309.0649 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 138.6 | 128.3125 | 150.6802 | -12.0802 | 35.1 | 20.8932 | 18.8749 | 16.2251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.4 | 31.3404 | 18 | 13.4 | 20.7 | 22.1182 | 22.1182 | -1.4182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 148.2 | 132.9042 | 109.4462 | 38.7538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 84.3531 | 79.6524 | 14.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 129.9063 | 103.3227 | 24.1773 | 177.6 | 185.3168 | 185.3168 | -7.7168 | 175.6 | 185.3168 | 185.3168 | -9.7167 | 210.2 | 185.3168 | 185.3168 | 24.8833 | 271.6 | 278.8099 | 278.8099 | -7.2099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 223.5 | 181.5767 | 143.083 | 80.417 | 91.7 | 92.1905 | 103.5423 | -11.8423 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 74.8 | 72.33 | 76.7563 | -1.9563 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0889 | -3.3889 | 148.6 | 151.0888 | 151.0889 | -2.4889 | 150.1 | 151.5425 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.9 | 57.1 | 97.79 | -9.89 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.637 | 1.637 | -1.137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 5 | 5 | 8.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.2184 | 0.18158 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.2 | 14.5631 | 14.5631 | 5.6369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 22.939 | -22.939 | 0 |  | 65.297 | -65.297 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.5115 | 18.4242 | 1.7758 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.7 | 8.7 | 8.7 | 4 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 17.5 | 15.534 | 15.534 | 1.966 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 14 | 14.867 | -5.367 | 37.3 | 42.152 | 42.152 | -4.852 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 47 | 55.306 | -11.206 | 79.8 | 71.9 | 77.079 | 2.721 | 5 | 2.719 | 2.719 | 2.281 | 2.3 | 3.618 | 3.618 | -1.318 | 21 | 8 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 15.8 | 19 | 14.5631 | 1.2369 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 0.7 | 1.593 | 1.593 | -0.893 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 77 | 77 | -72.7 | 1.9 | 72 | 72 | -70.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 19.235 | 19.235 | -2.935 | 9.1 | 8.01 | 8.01 | 1.09 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 22:30 | 144.3 | 146 | 146 | -1.7 | 627 | 635.0259 | 635.0259 | -8.0259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 82.9973 | 59.7702 | 30.2298 | 150.7 | 149.345 | 153.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 203.7957 | 203.7957 | 3.6043 | 211.1 | 203.7957 | 203.7957 | 7.3043 | 200.9 | 204.4077 | 204.4077 | -3.5077 | 215.4 | 207.0416 | 207.0416 | 8.3584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 556.8 | 565.5398 | 565.5397 | -8.7397 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.3 | 7.556 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 4.1476 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 81.4 | 94.0049 | 81.709 | -0.30896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 112.3573 | 77.5597 | 22.0403 | 142.7 | 130 | 152.1021 | -9.4021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 458.4 | 337.9812 | 144.3804 | 314.0196 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 140.8 | 131.8467 | 147.2236 | -6.4236 | 34.5 | 20.8932 | 18.8749 | 15.6251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 107.6 | 110.3748 | 110.3748 | -2.7748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 31.1 | 31.3404 | 27.5607 | 3.5393 | 17.4 | 22.1182 | 22.1182 | -4.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 142 | 109.6211 | 98.2002 | 43.7998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 69.0978 | 73.3918 | -7.9918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 129.9063 | 103.3227 | 23.7773 | 177.6 | 185.2373 | 185.2373 | -7.6373 | 175.6 | 185.2373 | 185.2373 | -9.6373 | 210.7 | 185.2373 | 185.2373 | 25.4627 | 270.6 | 278.6904 | 278.6904 | -8.0904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 229.5 | 181.5767 | 140.3443 | 89.1557 | 91.5 | 90.8292 | 103.6705 | -12.1705 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 74.7 | 72.3104 | 76.8069 | -2.1069 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0889 | -3.7889 | 148.5 | 151.0888 | 151.0889 | -2.5889 | 150.4 | 151.5425 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.6 | 50.5 | 96.59 | -29.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.231 | 2.231 | -2.231 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 13.3 | 5 | 5 | 8.3 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 5.4 | 3.8888 | 1.5112 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 19.9 | 14.5631 | 14.5631 | 5.3369 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 21.921 | -21.921 | 0 |  | 62.29 | -62.29 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 15.9828 | 16.9761 | 3.2239 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.8 | 8.7 | 8.7 | 4.1 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 17.1 | 15.534 | 15.534 | 1.566 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 6.5 | 13.9 | 13.657 | -7.157 | 35.4 | 39.472 | 39.472 | -4.072 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 37.8 | 51.563 | -20.663 | 65 | 64.9 | 75.298 | -10.298 | 4 | 2.428 | 2.428 | 1.572 | 1.3 | 3.157 | 3.157 | -1.857 | 21 | 8 | 8 | 13 | 7.9 | 2 | 2 | 5.9 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 15.8 | 19 | 14.5631 | 1.2369 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 0 | 1.609 | 1.609 | -1.609 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 77 | 65 | -65 | 0 | 61 | 61 | -61 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 19.235 | 19.235 | -2.935 | 8.3 | 8.01 | 8.01 | 0.29 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 23:00 | 145.9 | 146 | 146 | -0.1 | 630.5 | 623.6896 | 635.0259 | -4.5259 | 214.8 | 202.8973 | 206.5852 | 8.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  | 38.5618 | 11.8382 | 152.7 | 149.345 | 153.9132 | -1.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 203.7957 | 203.7957 | 3.8043 | 211.2 | 203.7957 | 203.7957 | 7.4043 | 200.6 | 204.4077 | 204.4077 | -3.8077 | 214.2 | 207.0416 | 207.0416 | 7.1584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 557.2 | 565.5398 | 551.0626 | 6.1374 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.9 | 7.556 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 81.5 | 94.0049 | 81.709 | -0.20896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 112.3573 | 77.5072 | 23.0928 | 132.2 | 130 | 111.029 | 21.171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 458 | 331.0805 | 144.3299 | 313.6701 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 132 | 131.8467 | 132.2376 | -0.23756 | 35.1 | 20.8932 | 18.8749 | 16.2251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 30.1 | 31.3404 | 25.9062 | 4.1939 | 18.4 | 22.1182 | 22.1182 | -3.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 108.6 | 109.6211 | 80.0371 | 28.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 47.2212 | 59.2869 | 6.7131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 129.9063 | 103.3227 | 24.4773 | 177.6 | 185.294 | 185.294 | -7.694 | 175.2 | 185.294 | 185.294 | -10.094 | 210.5 | 185.294 | 185.294 | 25.206 | 271.9 | 278.7757 | 278.7757 | -6.8757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 176.4 | 181.5767 | 127.8733 | 48.5267 | 86.1 | 90.8292 | 93.0962 | -6.9962 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72.9 | 71.736 | 73.5437 | -0.6437 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0889 | -3.5889 | 148.3 | 151.0888 | 151.0889 | -2.7889 | 150.4 | 151.5425 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 45 | 94.19 | -38.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.982 | 2.982 | -2.982 | 0 |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7 | 13.4 | 5 | 5 | 8.4 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.3 |  | 2.5089 | 2.7911 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.4 | 14.5631 | 14.5631 | 5.8369 | 9.7 | 7 | 7 | 2.7 | 9.9 | 6 | 6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.797 | -20.797 | 0 |  | 58.881 | -58.881 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.4 | 10.9226 | 13.7135 | 5.6865 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 12.7 | 8.7 | 8.7 | 4 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 17.5 | 15.534 | 15.534 | 1.966 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 4.3 | 13.6 | 12.765 | -8.465 | 43.5 | 36.234 | 36.234 | 7.266 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 29.4 | 47.266 | -17.466 | 58.6 | 57.2 | 73.238 | -14.638 | 3.8 | 2.113 | 2.113 | 1.687 | 1.3 | 2.721 | 2.721 | -1.421 | 21 | 8 | 8 | 13 | 7.8 | 2 | 2 | 5.8 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 15.8 | 19 | 14.5631 | 1.2369 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 0 | 1.743 | 1.743 | -1.743 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 65 | 51 | -51 | 0 | 47 | 47 | -47 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 29 | 29 | 29 | 0 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19.235 | 19.235 | -2.935 | 7.8 | 8.01 | 8.01 | -0.21 | 11 | 11 | 11 | 0
10/10/2025 | 23:30 | 144.5 | 146 | 146 | -1.5 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 |  | 10.3093 | 39.9907 | 152.3 | 149.345 | 153.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 203.7957 | 203.7957 | 3.0043 | 211.3 | 203.7957 | 203.7957 | 7.5043 | 202.1 | 204.4077 | 204.4077 | -2.3077 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 548.8 | 556.7505 | 565.5397 | -16.7397 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 8.1 | 7.556 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 4.1476 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 82.9 | 94.0049 | 81.709 | 1.191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 103.0257 | 77.1691 | 23.7309 | 131.3 | 130 | 141.921 | -10.621 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 288.6598 | 144.3299 | 33.3701 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 129.1 | 128.3125 | 143.8345 | -14.7345 | 35 | 20.8932 | 18.8749 | 16.1251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 89.9 | 87.6883 | 87.6883 | 2.2117 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 30.5 | 31.4255 | 35.3717 | -4.8717 | 18.6 | 22.1182 | 22.1182 | -3.5182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 113 | 118.9806 | 170 | -57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 4.6392 | 61.8255 | 4.3745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 129.9063 | 103.3227 | 24.6773 | 177.1 | 163.9503 |  | 177.1 | 175.1 | 163.9503 | 186.2159 | -11.1159 | 210.7 | 163.9503 | 186.2159 | 24.4841 | 270.4 | 246.6639 | 186.7751 | 83.6249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 178.4 | 181.5767 | 115.3004 | 63.0996 | 104.7 | 90.8292 | 101.4385 | 3.2615 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 70.9 | 71.4095 | 75.0131 | -4.1132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0889 | -3.9889 | 148.1 | 151.0888 | 151.0889 | -2.9889 | 150 | 151.5425 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 39.9 | 91.78 | -44.78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.255 | 4.255 | -4.255 | 0 |  |  | 0 | 11.4 |  |  | 11.4 | 13.2 | 5 | 5 | 8.2 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.5 | 14.5631 | 14.5631 | 5.9369 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.053 | -20.053 | 0 |  | 55.071 | -55.071 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.1 |  | 14.3007 | 4.7993 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 13.1 | 8.7 | 8.7 | 4.4 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 17.6 | 15.534 | 15.534 | 2.066 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 2.7 | 13.3 | 12.144 | -9.444 | 53.1 | 34.17 | 34.17 | 18.93 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 23.2 | 42.386 | -17.486 | 55.9 | 47.5 | 69.139 | -13.239 | 3.5 | 1.787 | 1.787 | 1.713 | 1.8 | 2.273 | 2.273 | -0.473 | 21 | 8 | 8 | 13 | 7.3 | 2 | 2 | 5.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 15.5 | 19 | 14.5631 | 0.93689 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 0 | 2.258 | 2.258 | -2.258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 51 | 40 | -40 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19.235 | 19.235 | -2.935 | 7.4 | 8.01 | 8.01 | -0.61 | 11 | 11 | 11 | 0
11/10/2025 | 00:00 | 141.7 | 146 | 146 | -4.3 | 624.2 | 635.0259 | 635.0259 | -10.8259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 151.8 | 149.345 | 153.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 203.7957 | 203.7957 | 4.3043 | 212 | 203.7957 | 203.7957 | 8.2043 | 201.8 | 204.4077 | 204.4077 | -2.6077 | 215 | 207.0416 | 207.0416 | 7.9584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 544.4 | 556.7505 | 565.5395 | -21.1395 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.1 | 7.556 | 5.1333 | 1.9667 | 5.8 | 4.1476 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 82.6 | 94.0049 | 81.3981 | 1.2019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 104.163 | 77.8393 | 21.3606 | 131.2 | 130 | 185.0325 | -53.8325 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.5 | 228.0647 | 144.3299 | 89.1701 | 51 | 42.6726 | 39.9162 | 11.0838 | 127.2 | 128.3125 | 138.968 | -11.768 | 34.8 | 20.8932 | 18.8749 | 15.9251 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.8447 | 11.8447 | 0.35534 | 88.8 | 87.6883 | 87.6883 | 1.1117 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 18.6 | 31.3404 | 23.1475 | -4.5476 | 17.6 | 22.1182 | 22.1182 | -4.5182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 43.4 | 118.9806 | 66.0622 | -22.6622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 4.6392 | 59.4205 | 5.1795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 129.9063 | 103.3227 | 22.9773 | 177.9 | 145.2613 |  | 177.9 | 176.2 | 145.2613 | 186.2159 | -10.0159 | 208.7 | 145.2613 | 186.2159 | 22.4841 | 270.3 | 218.5463 | 186.7751 | 83.5249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 84.4 | 181.5767 | 115.1316 | -30.7316 | 85.9 | 90.8292 | 94.9311 | -9.0311 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70.4 | 72.0625 | 75.2535 | -4.8535 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0889 | -3.1889 | 148.7 | 151.0888 | 151.0889 | -2.3889 | 150.4 | 151.5425 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 36.5 | 88.79 | -45.69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.701 | 5.701 | -5.701 | 0 |  |  | 0 | 12.9 |  |  | 12.9 | 13 | 5 | 5 | 8 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 19.9 | 14.5631 | 14.5631 | 5.3369 | 13.5 | 7 | 7 | 6.5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19.434 | -19.434 | 0 |  | 51.593 | -51.593 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 19.1 |  | 13.7444 | 5.3556 | 2 | 1.36 | 1.36 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 13.1 | 8.7 | 8.7 | 4.4 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 3.5 | 13.2 | 11.613 | -8.113 | 52.9 | 32.497 | 32.497 | 20.403 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 17.8 | 37.311 | -20.611 | 38.2 | 39.2 | 64.36 | -26.16 | 2.1 | 1.459 | 1.459 | 0.641 | 0.6 | 1.821 | 1.821 | -1.221 | 21 | 8 | 8 | 13 | 7.2 | 2 | 2 | 5.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 15 | 19 | 14.5631 | 0.43689 | 16 | 19 | 15.0485 | 0.95146 | 16.5 | 19 | 15.0485 | 1.4515 | 0 | 2.9 | 2.9 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 40 | 32 | -32 | 0 | 27 | 27 | -27 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 33 | 29 | 29 | 4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.2 | 19.235 | 19.235 | -1.035 | 7.8 | 8.01 | 8.01 | -0.21 | 11 | 11 | 11 | 0
EJEC (MWh) |  | 3482.1 | 3504 | 2560.0667 |  | 15163.3 | 15234.9533 | 15240.6216 |  | 5195.2 | 4956.201 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1461.7 | 1061.0897 | 915.614 |  | 3608.95 | 3504.1608 | 3693.9168 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4947.7 | 4891.096 | 4891.0961 |  | 5015.1 | 4891.096 | 4891.0961 |  | 4750.1 | 4905.784 | 4905.7841 |  | 5112.6 | 4968.9994 | 4968.9994 |  | 2650.45 | 2491.9608 | 2491.9608 |  | 7995.55 | 8770.3065 | 7619.4586 |  | 76.45 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4003.25 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 183.35 | 175.2869 | 123.2002 |  | 145.65 | 96.2172 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 162.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 283 | 333.4963 | 345.9885 |  | 1897.45 | 1887.9348 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2433.05 | 2466.982 | 2092.8867 |  | 3272.3 | 3120 | 3079.7515 |  | 437.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3319.2 | 2704.9605 | 3019.9782 |  | 1172.65 | 1017.2507 | 957.9886 |  | 3315.95 | 3331.1329 | 2267.5538 |  | 737.35 | 496.3911 | 452.9981 |  | 439.65 | 442.5658 | 442.5658 |  | 292.8 | 284.2718 | 284.2718 |  | 2173.1 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 4246.9 | 4352.7454 | 4437.9595 |  | 4256.9 | 4352.7454 | 4437.9595 |  | 4349.3 | 4365.8167 | 4451.2867 |  | 2385.25 | 2351.1688 | 2401.3133 |  | 178.4 | 180.3067 | 180.3067 |  | 216.65 | 189.1586 | 189.1586 |  | 640.35 | 737.5023 | 666.2487 |  | 463.9 | 530.8373 | 530.8373 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2722.75 | 3347.5306 | 2410.0301 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1468.9 | 1268.5932 | 1359.0144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59.85 | 0 | 791.3738 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2321.2 | 2467.7574 | 2178.7171 |  | 3623.75 | 3602.4977 | 4229.4831 |  | 3592.2 | 3881.8216 | 4415.6991 |  | 4046.25 | 3881.8216 | 4415.6991 |  | 5780.7 | 5700.1367 | 6550.0515 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.8 | 53.4823 | 53.4823 |  | 3334.75 | 3659.0579 | 3299.8801 |  | 2273.75 | 2013.5901 | 2179.9008 |  | 1531.15 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1710.1 | 1654.8949 | 1721.664 |  | 718.1 | 718.5711 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3504.85 | 3626.1302 | 3626.1308 |  | 3527.5 | 3626.1302 | 3626.1308 |  | 3582.15 | 3637.0195 | 3637.0201 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 0 | 8.2995 |  | 2227.35 | 2069.435 | 2184.2 |  | 798.65 | 0 | 797.0485 |  | 16.3 | 116.0215 | 116.0215 |  | 1.7 | 0 | 2.1 |  | 14.95 | 0 | 0 |  | 336 | 120 | 120 |  | 202.9 | 139.5 | 139.5 |  | 103.85 | 79.4736 | 69.6732 |  | 2141.1 | 0 | 1956 |  | 15.55 | 24 | 24 |  | 63.8 | 45.12 | 45.12 |  | 113.7 | 115.2 | 115.2 |  | 482.5 | 349.5146 | 349.5146 |  | 241.25 | 168 | 168 |  | 196.75 | 144 | 144 |  | 83.85 | 84 | 84 |  | 444 | 428.7379 | 428.7379 |  | 153.35 | 0 | 158.685 |  | 185.3 | 0 | 191.477 |  | 68.4 | 0 | 462.4755 |  | 166.25 | 0 | 1317.438 |  | 175.9 | 0 | 180.9455 |  | 80.75 | 84.024 | 84.024 |  | 367.75 | 291.8259 | 313.8141 |  | 38.9 | 28.88 | 28.88 |  | 2.75 | 9.6 | 9.6 |  | 249.95 | 208.8 | 208.8 |  | 112 | 120 | 120 |  | 403 | 372.8155 | 372.8155 |  | 486.1 | 466.0195 | 466.0195 |  | 479.25 | 454.369 | 454.369 |  | 341.3 | 467.4555 | 483.1685 |  | 1017.75 | 1057.5535 | 1057.5535 |  | 378.1 | 0 | 370.567 |  | 1281.95 | 1224.9385 | 960.7385 |  | 1736.2 | 1604.397 | 1446.1805 |  | 197.8 | 53.03 | 53.03 |  | 110.7 | 85.027 | 85.027 |  | 354.3 | 192 | 192 |  | 162.55 | 48 | 48 |  | 177.45 | 177.6 | 177.6 |  | 374.05 | 444.9078 | 349.5146 |  | 388.75 | 446.1214 | 361.165 |  | 387.6 | 446.1214 | 361.165 |  | 20.1 | 85.824 | 85.824 |  | 2591.25 | 0 | 2228.931 |  | 137.6 | 0 | 147.9265 |  | 1309.5 | 0 | 1439.095 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1052.45 | 1432.6 | 1334 |  | 1102.1 | 1501.915 | 1406.5 |  | 924 | 0 | 1097.3535 |  | 68.9 | 69.624 | 69.624 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.5 | 57.6 | 57.6 |  | 44.8 | 53.2 | 53.2 |  | 138.35 | 0 | 147.753 |  | 182.35 | 172.8 | 172.8 |  | 479.55 | 454.369 | 454.369 |  | 223.65 | 256.8 | 256.8 |  | 674.15 | 696 | 696 |  | 790.05 | 696 | 696 |  | 351.85 | 336 | 336 |  | 441.35 | 461.64 | 461.64 |  | 188.35 | 192.24 | 192.24 |  | 259.25 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 10 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6304401 y resultó S/. 645854 (9.29% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 3 | 6950255.4568 | 8003833.628 | -13.16%
SAB 4 | 5280310.4385 | 7419928.6556 | -28.84%
DOM 5 | 4313662.1121 | 5088016.1086 | -15.22%
LUN 6 | 5387471.4445 | 5531138.2193 | -2.597%
MAR 7 | 5776069.3922 | 6507294.9554 | -11.24%
MIE 8 | 5584146.5518 | 6721232.6511 | -16.92%
JUE 9 | 6328406.9521 | 6553115.7161 | -3.429%
VIE 10 | 6304401.032 | 6695865.9696 | -5.846%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 10 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 08:39:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/10/2025 10:14:00 | 11/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 09:14:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/10/2025 23:58:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 08:55:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 01:38:00 |  | 10/10/2025 01:22:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 07:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 07:26:00 | 10/10/2025 07:50:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 07:50:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 13:04 h S/C bajar a 450 MW. 13:17 h S/C bajar a 430 MW. 17:00 h S/C generar 600 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 07:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 07:29:00 | 10/10/2025 07:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 07:50:00 | 10/10/2025 15:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:20 S/C bajar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 15:35:00 | 10/10/2025 16:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/10/2025 16:54:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/10/2025 15:48:00 | 10/10/2025 18:13:00 | 10/10/2025 15:30:00 | 10/10/2025 18:00:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 16:00 h, alcanzó su máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 16:02 h: S/C bajar a 312 MW.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  | 10/10/2025 08:02:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 | 10/10/2025 17:51:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/10/2025 00:00:00 | 11/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 10 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 10 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 16.1814 | 1 | 0 | 12.7928 | 1 | 0 | 12.7928 | 1 | 0 | 12.7928 | 1 | 0 | 12.7928 | 1 | 0 | 12.7928 | 1 | 0 | 12.7928 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 14.55 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.1814 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.0705 | 1 | 0 | 11.3192 | 1 | 0 | 11.3221 | 1 | 0 | 11.3271 | 1 | 0 | 11.3271 | 1 | 0 | 11.3288 | 1 | 0 | 11.3255 | 1 | 0 | 10.7638 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 15.0159 | 1 | 0 | 11.3517 | 1 | 0 | 11.3318 | 1 | 0 | 12.8031 | 1 | 0 | 15.7257 | 1 | 0 | 14.0673 | 1 | 0 | 12.2125 | 1 | 0 | 12.8285 | 1 | 0 | 10.4143 | 1 | 0 | 15.0162 | 1 | 0 | 15.0162 | 1 | 0 | 15.0162 | 1 | 0 | 16.1619 | 1 | 0 | 11.9082 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.4002 | 1 | 0 | 12.4828 | 1 | 0 | 12.0315
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 5.3938 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.85 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.0605 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.0235 | 1 | 0 | 3.7731 | 1 | 0 | 3.774 | 1 | 0 | 3.7757 | 1 | 0 | 3.7757 | 1 | 0 | 3.7763 | 1 | 0 | 3.7752 | 1 | 0 | 3.5879 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.0053 | 1 | 0 | 3.7839 | 1 | 0 | 3.7773 | 1 | 0 | 4.2677 | 1 | 0 | 5.2419 | 1 | 0 | 4.6891 | 1 | 0 | 4.0708 | 1 | 0 | 4.2762 | 1 | 0 | 3.4714 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.3873 | 1 | 0 | 3.9694 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1609 | 1 | 0 | 4.0105
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 5.3938 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.85 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.0605 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.0235 | 1 | 0 | 3.7731 | 1 | 0 | 3.774 | 1 | 0 | 3.7757 | 1 | 0 | 3.7757 | 1 | 0 | 3.7763 | 1 | 0 | 3.7752 | 1 | 0 | 3.5879 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.0053 | 1 | 0 | 3.7839 | 1 | 0 | 3.7773 | 1 | 0 | 4.2677 | 1 | 0 | 5.2419 | 1 | 0 | 4.6891 | 1 | 0 | 4.0708 | 1 | 0 | 4.2762 | 1 | 0 | 3.4714 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.3873 | 1 | 0 | 3.9694 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1609 | 1 | 0 | 4.0105
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 5.3938 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.2643 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.85 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.0605 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.0235 | 1 | 0 | 3.7731 | 1 | 0 | 3.774 | 1 | 0 | 3.7757 | 1 | 0 | 3.7757 | 1 | 0 | 3.7763 | 1 | 0 | 3.7752 | 1 | 0 | 3.5879 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.0053 | 1 | 0 | 3.7839 | 1 | 0 | 3.7773 | 1 | 0 | 4.2677 | 1 | 0 | 5.2419 | 1 | 0 | 4.6891 | 1 | 0 | 4.0708 | 1 | 0 | 4.2762 | 1 | 0 | 3.4714 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.0054 | 1 | 0 | 5.3873 | 1 | 0 | 3.9694 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1334 | 1 | 0 | 4.1609 | 1 | 0 | 4.0105
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5689 | 1 | 0 | 9.5977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5977 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 32.1071 | 92.2618 | 1 | 32.1071 | 92.2618 | 1 | 32.1071 | 92.2618 | 1 | 32.1071 | 92.2618 | 1 | 46.1071 | 79.0773 | 1 | 50 | 75.4111 | 1 | 50 | 75.4111 | 1 | 50 | 75.4111 | 1 | 50 | 75.4111 | 1 | 50 | 75.4111 | 1 | 50 | 75.4111 | 1 | 50 | 75.4111 | 1 | 63.7629 | 62.45 | 1 | 63.7629 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 63.7629 | 62.45 | 1 | 63.7629 | 62.45 | 1 | 0 | 124.4117 | 1 | 0 | 124.9 | 1 | 0 | 124.1184 | 1 | 0 | 120.5219 | 1 | 0 | 120.5453 | 1 | 0 | 120.5844 | 1 | 0 | 120.5843 | 1 | 0 | 120.5984 | 1 | 0 | 120.5722 | 1 | 0 | 58.3864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124.9 | 1 | 0 | 120.7751 | 1 | 0 | 120.6215 | 1 | 0 | 121.4201 | 1 | 44 | 61.8931 | 1 | 64.8454 | 54.4951 | 1 | 64.8454 | 58.6412 | 1 | 44 | 62.45 | 1 | 52 | 60.9563 | 1 | 38 | 24.2621 | 1 | 38 | 24.2621 | 1 | 38 | 24.2621 | 1 | 32 | 29.9126 | 1 | 38 | 23.7426 | 1 | 59.6402 | 62.45 | 1 | 59.6402 | 62.45 | 1 | 50 | 75.4112 | 1 | 50 | 74.6297
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 32.1071 | 29.8118 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 50 | 12.9611 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 50 | 12.9611 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 50 | 12.9611 | 1 | 50 | 12.9611 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 0 | 62.2059 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.0592 | 1 | 0 | 60.261 | 1 | 0 | 60.2726 | 1 | 0 | 60.2922 | 1 | 0 | 60.2922 | 1 | 0 | 60.2992 | 1 | 0 | 60.2861 | 1 | 0 | 58.3864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 60.3875 | 1 | 0 | 60.3108 | 1 | 0 | 60.7101 | 1 | 0 | 61.8931 | 1 | 32.4227 | 27.2475 | 1 | 32.4227 | 29.3206 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 51.909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 24.2621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 29.9126 | 1 | 38 | 23.7426 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 59.6402 | 0 | 1 | 50 | 12.9612 | 1 | 0 | 62.0442
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 32.1071 | 29.8118 | 1 | 32.1071 | 29.8118 | 1 | 32.1071 | 29.8118 | 1 | 46.1071 | 16.6273 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 50 | 12.9611 | 1 | 50 | 12.9611 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 50 | 12.9611 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 63.7629 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.2059 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.0592 | 1 | 0 | 60.261 | 1 | 0 | 60.2726 | 1 | 0 | 60.2922 | 1 | 0 | 60.2922 | 1 | 0 | 60.2992 | 1 | 0 | 60.2861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 60.3875 | 1 | 0 | 60.3108 | 1 | 0 | 60.7101 | 1 | 44 | 0 | 1 | 32.4227 | 27.2475 | 1 | 32.4227 | 29.3206 | 1 | 44 | 0 | 1 | 52 | 9.0473 | 1 | 38 | 24.2621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 24.2621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.6402 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 50 | 12.5855
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 70.9421 | 1 | 90 | 70.9421 | 1 | 90 | 70.9421 | 1 | 90 | 70.9421 | 1 | 90 | 70.9421 | 1 | 90 | 71.6114 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 44.1721 | 1 | 90 | 44.1723 | 1 | 90 | 86.1498 | 1 | 90 | 86.1498 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 49.2427 | 1 | 89.1546 | 50.8542 | 1 | 89.5146 | 49.6998 | 1 | 88.1546 | 51.4869 | 1 | 90 | 43.5505 | 1 | 90 | 43.5571 | 1 | 90 | 43.5681 | 1 | 90 | 43.568 | 1 | 90 | 43.572 | 1 | 88.4563 | 43.5646 | 1 | 0 | 108.4241 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 89.1546 | 51.0841 | 1 | 90 | 43.2587 | 1 | 0 | 43.5785 | 1 | 90 | 40.9242 | 1 | 90 | 89.7897 | 1 | 89.1546 | 91.1832 | 1 | 89.1546 | 96.5298 | 1 | 90 | 90.9255 | 1 | 90 | 70.6833 | 1 | 90 | 90.9255 | 1 | 90 | 90.9255 | 1 | 90 | 90.9255 | 1 | 90 | 90.9255 | 1 | 90 | 89.7833 | 1 | 90 | 90.9255 | 1 | 90 | 90.9255 | 1 | 90 | 85.4065 | 1 | 90 | 90.1063
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 17.3206 | 23.8418 | 1 | 38.3324 | 0 | 1 | 30 | 12.8394 | 1 | 22.6422 | 17.808 | 1 | 30 | 12.8394 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 37.3434 | 1 | 42.2565 | 0 | 1 | 39.9032 | 0 | 1 | 38.2277 | 0 | 1 | 11.0592 | 31.9583 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.2368 | 22.0861 | 1 | 45.2577 | 0 | 1 | 22.5 | 21.5375 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 17.0265 | 23.2586 | 1 | 17.0265 | 23.2586 | 1 | 0 | 32.424 | 1 | 22.0733 | 17.5183 | 1 | 0 | 32.424 | 1 | 0 | 35.4998 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 38.2547 | 1 | 10.1935 | 32.1379 | 1 | 6.7717 | 37.0301 | 1 | 39.013 | 0 | 1 | 0 | 37.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1051 | 21.1696 | 1 | 22.5 | 21.5375 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 30 | 16.4142 | 1 | 29.7182 | 16.9514 | 1 | 29.8382 | 16.5666 | 1 | 29.3849 | 17.1623 | 1 | 30 | 14.5168 | 1 | 30 | 14.519 | 1 | 0 | 43.5681 | 1 | 0 | 43.568 | 1 | 0 | 43.572 | 1 | 0 | 43.5646 | 1 | 0 | 35.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 43.2587 | 1 | 0 | 43.5785 | 1 | 0 | 40.9242 | 1 | 0 | 44.5164 | 1 | 0 | 42.217 | 1 | 0 | 44.8863 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 35.0264 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.5132 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 42.3283 | 1 | 0 | 44.6746
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 17.3206 | 23.8418 | 1 | 17.3206 | 23.8418 | 1 | 30 | 12.8394 | 1 | 22.6422 | 17.808 | 1 | 30 | 12.8394 | 1 | 0 | 36.1116 | 1 | 0 | 37.6565 | 1 | 23.8718 | 18.3726 | 1 | 39.9032 | 0 | 1 | 6.7729 | 37.9698 | 1 | 0 | 43.0417 | 1 | 0 | 37.8299 | 1 | 0 | 44.1721 | 1 | 22.2368 | 22.0861 | 1 | 0 | 43.3836 | 1 | 22.5 | 21.5375 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 30 | 16.4142 | 1 | 29.7182 | 16.9514 | 1 | 29.8382 | 16.5666 | 1 | 29.3849 | 17.1623 | 1 | 30 | 14.5168 | 1 | 30 | 14.519 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.2282 | 0 | 1 | 0 | 36.5127 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.2733 | 1 | 0 | 42.9662 | 1 | 0 | 45.6434 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 35.6569 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.2701 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 43.0781 | 1 | 0 | 45.4316
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 38.3324 | 0 | 1 | 17.3206 | 23.8418 | 1 | 30 | 12.8394 | 1 | 22.6422 | 17.808 | 1 | 30 | 12.8394 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 23.8718 | 18.3726 | 1 | 0 | 42.862 | 1 | 38.2277 | 0 | 1 | 39.9278 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.5264 | 0 | 1 | 22.6371 | 21.5966 | 1 | 22.5 | 21.5375 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 30 | 16.4142 | 1 | 29.7182 | 16.9514 | 1 | 29.8382 | 16.5666 | 1 | 29.3849 | 17.1623 | 1 | 30 | 14.5168 | 1 | 30 | 14.519 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.2282 | 0 | 1 | 0 | 36.0514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.5527 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.3241 | 1 | 12 | 15.6083 | 1 | 12 | 15.5755 | 1 | 12 | 15.5205 | 1 | 12 | 15.5206 | 1 | 12 | 15.5008 | 1 | 12 | 15.5377 | 1 | 0 | 13.4258 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 15.6145 | 1 | 12 | 15.4682 | 1 | 12 | 15.8526 | 1 | 12 | 16.987 | 1 | 12 | 14.7772 | 1 | 12 | 17.6165 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 12.9461 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 16.9617 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 14.6996 | 1 | 12 | 17.2326
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.5527 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.3241 | 1 | 12 | 15.6083 | 1 | 12 | 15.5755 | 1 | 12 | 15.5205 | 1 | 12 | 15.5206 | 1 | 12 | 15.5008 | 1 | 12 | 15.5377 | 1 | 0 | 13.4258 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 15.6145 | 1 | 12 | 15.4682 | 1 | 12 | 15.8526 | 1 | 12 | 16.987 | 1 | 12 | 14.7772 | 1 | 12 | 17.6165 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 12.9461 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 16.9617 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 14.6996 | 1 | 12 | 17.2326
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9525 | 1 | 0 | 49.9236 | 1 | 82 | 6 | 1 | 82 | 6 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 7.6935 | 1 | 0 | 48.4508 | 1 | 82.8454 | 0 | 1 | 82.4854 | 0 | 1 | 83.8454 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.5437 | 0 | 1 | 166 | 0 | 1 | 166 | 104.8482 | 1 | 64.8454 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 160 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9525 | 1 | 0 | 49.9236 | 1 | 82 | 6 | 1 | 82 | 6 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 7.6935 | 1 | 0 | 48.4508 | 1 | 82.8454 | 0 | 1 | 82.4854 | 0 | 1 | 83.8454 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.5437 | 0 | 1 | 166 | 0 | 1 | 166 | 104.8482 | 1 | 64.8454 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 160 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.6045 | 1 | 0 | 16.4772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.6042 | 1 | 16.3598 | 10.2243 | 1 | 16.3598 | 10.2243 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 18.2371 | 8.4563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.6045 | 1 | 0 | 16.4772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.6042 | 1 | 16.3598 | 10.2243 | 1 | 16.3598 | 10.2243 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [40 empty] | CH Cahua no presta RSF por indisponibilidad de su bocatoma |  |  | CH Cahua no presta RSF por indisponibilidad de su bocatoma

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 10 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
10/10/2025 | 00:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 01:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 01:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 02:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 02:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 03:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 03:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 04:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 04:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 05:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 05:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 06:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 06:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 07:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 07:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 08:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 08:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 09:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 09:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 10:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 10:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 11:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 11:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 12:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 12:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 13:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 13:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 14:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 14:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 15:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 15:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 16:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 16:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 17:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 17:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 18:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 18:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 19:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 19:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 20:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 20:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 21:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 21:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 22:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 22:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 23:00 | 0 | 0
10/10/2025 | 23:30 | 0 | 0
10/10/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 10 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 10 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe