## EVENTOS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV1 | 15/10/2025 04:29:52 | 15/10/2025 04:47:34 | DESCONECTÓ LA UNIDAD TV1 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 4.16
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 15/10/2025 11:41:42 | 15/10/2025 12:22:06 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD TV2 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 13.8
FALLA | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2055 | 15/10/2025 16:02:44 | 15/10/2025 16:02:44 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LÍNEAS L-2055 Y L-2056 (COTARUSE - LAS BAMBAS) DE 220 kV | 82.45 | SI | 220
FALLA | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | HUARICASHASH-MARAÑON | LINEA DE TRANSMISION | L-6169 | 15/10/2025 19:59:07 | 15/10/2025 20:46:09 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6169 (HUARICASHASH-MARAÑON) EN 60 KV |  | NO | 60
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/10/2025 18:10:00 | 15/10/2025 20:50:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS LÍNEAS L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 15/10/2025 17:07:57 | 15/10/2025 21:30:29 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHAGLLA POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | CH3 - G1 | 15/10/2025 09:32:16 | 16/10/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. 3 PARIAC POR FALLA |  | NO | 0.44
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1103 | 15/10/2025 15:02:03 | 15/10/2025 16:23:42 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1103 (CHIMBOTE - HUALLANCA) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 15/10/2025 10:35:00 | 15/10/2025 12:04:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. TUPURI POR FALLA |  | NO | 2.4
FALLA | SAN GABAN | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | LINEA DE TRANSMISION | L-1010 | 15/10/2025 09:20:33 | 15/10/2025 09:21:57 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1010 (AZANGARO - SAN GABAN) EN 138 KV |  | NO | 138

## RESTRIC_OPE
miércoles, 15 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
15/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 15/10/2025 08:06 | 15/10/2025 15:42 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AUTOTRANSFORMADOR Y EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5671 | 15/10/2025 08:06 | 15/10/2025 15:42 | Reparacion de punto de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 15/10/2025 08:34 | 15/10/2025 15:25 | Mantenimiento en aisladores invertidos de barra A (220 kV) y Celda del AUT-5671 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 15/10/2025 07:52 | 15/10/2025 12:41 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | CL-2283 | 15/10/2025 07:57 | 15/10/2025 12:45 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19910 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 15/10/2025 07:57 | 15/10/2025 12:45 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | CL-2283 | 15/10/2025 07:57 | 15/10/2025 12:45 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19918 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | PARINAS | CL-2178 | 15/10/2025 08:09 | 15/10/2025 17:21 | - Limpieza de equipos de patio y Aplicacion de silicona aislante de alto voltaje en el cuerpo aislante de los equipos de patio. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 24133 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | PROYECTO DE CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA SE SEGURIDAD (DMS): ADECUACIONES MENCANICAS PARA EL MONTAJE DE AISLADORES, DESMONTAJE DE AISLADORES INSTALADOS EN LA T76 Y T77, MONTAJE DE AISLADORES CON SUS ACCESORIOS Y TRASLADO DE CONDUCTOR DE TORRETAS A POSTES NUEVOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 15/10/2025 09:03 | 15/10/2025 12:44 | PRUEBAS DE MANDO N0 , N1 Y N2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1590 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 15/10/2025 14:21 | 15/10/2025 19:12 | Parada de central por mantenimiento correctivo sistema de refrigeracion. | 3.1 | F | F/S | N | CORR. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/10/2025 08:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6637 S.E. TOMASIRI - S.E. LOS HEROES: INSPECCION ESTADO DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1278 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 15/10/2025 17:07 | 15/10/2025 21:30 | Desconexion de la unidad UG2 por falla. | 230 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 15/10/2025 21:30 | 15/10/2025 22:30 | PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL PCH | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 15:14 | REVALIDACION CEMS TG4 (50MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 15:14 | Indisponibilidad modo gas por pruebas CEMS de la unidad TG4 - Disponible a diesel. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE MODO GAS - DISPONIBLE MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | TG41 -MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16328 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | TG42 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T2 | 15/10/2025 00:12 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG42 LAVADO DE TRANSFORMADOR TG42 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO DE CELDA HCB-5051 (MANTENIMIENTO DE PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15772 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES. SE TENDRA UNA REDUCCION DE GENERACION EN APROX. 20.8 MW DEBIDO A LA REPARACION A REALIZAR. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 15/10/2025 08:50 | 15/10/2025 16:02 | Pruebas CEMS (Ensayo de Desviacion de la Calibracion). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE NORTE | L-1108 | 15/10/2025 06:00 | 15/10/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES DE LA LT 138KV L-1108, NO GENERA INTERRUPCION, YA SE HA REALIZADO EN OCASIONES ANTERIORES CON PERSONAL ESPECIALIZADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1762 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111932) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1736 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1736 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 15/10/2025 05:50 | 15/10/2025 17:50 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion, (factor de potencia de 1.0). Variacion de la potencia reactiva sera a requerimiento del sistema. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de la unidad GE.U1 | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE - SULFUROS | L-2064 | 15/10/2025 06:10 | 15/10/2025 18:05 | MANT. LAVADO DE AISLADORES Y MEDICION PUESTA A TIERRA LT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11496 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | CL-2064 | 15/10/2025 06:10 | 15/10/2025 18:05 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS EN LA S.E. CERRO VERDE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11503 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | CL-2061 | 15/10/2025 06:11 | 15/10/2025 18:04 | DESENERGIZACION POR MANTENIMIENTO DE PORTICO EN ANILLO CVERDE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11498 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | CL-2062 | 15/10/2025 06:11 | 15/10/2025 18:07 | DESENERGIZACION POR MANTENIMIENTO DE PORTICO EN ANILLO CVERDE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11499 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Transformador 21/26 desconectado por revision de se?ales de corriente al tablero de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 15/10/2025 06:11 | 15/10/2025 18:07 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE LT-2061 / LT-2062 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2061 | 15/10/2025 06:11 | 15/10/2025 18:04 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11479 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2062 | 15/10/2025 06:11 | 15/10/2025 18:07 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, LINEA 2061/2062 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11480 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 2 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Cambio terminaciones existentes por Terminaciones Pfisterer 22.9KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11494 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 15/10/2025 06:04 | 16/10/2025 00:00 | XF-003 fuera de servicio por indisponibilidad de barra 220kV en S.E. Sulfuros 220kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11495 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 1 | 15/10/2025 06:08 | 15/10/2025 18:06 | XF-001 fuera de servicio por indisponibilidad de barra 220kV en S.E. Sulfuros 220kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11493 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | BARRA 220 kV | 15/10/2025 06:10 | 15/10/2025 18:05 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS EN LA S.E. SULFUROS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11481 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | CL-2064 | 15/10/2025 06:10 | 15/10/2025 18:05 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS EN LA S.E. SULFUROS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11502 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | CENTRAL | 15/10/2025 11:03 | 15/10/2025 16:00 | Pruebas de determinacion de altura neta, con variacion de generacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 261 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G1 | 130 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 15/10/2025 08:13 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 36000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 15/10/2025 06:13 | 16/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE AT30-211 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 15/10/2025 07:49 | 15/10/2025 15:47 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS, REQUIERE L-2234 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121414) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13378 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 15/10/2025 07:00 | 15/10/2025 13:00 | A SOLICITUD DE REDESUR POR TRABAJOS PROGRAMADOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 15/10/2025 13:00 | 15/10/2025 17:00 | A SOLICITUD DE REDESUR POR TRABAJOS PROGRAMADOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. - CHAVARRIA | L-2004 | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 16:00 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS T-17, REQUIERE L-2003 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115394) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 733 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS DESHABILITADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2235 | 15/10/2025 00:00 | 15/10/2025 14:28 | POA: CAMBIO DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-2595 POR OBSOLESCENCIA, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112103) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13380 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - PUSH BACK | L-1386/1 | 15/10/2025 08:50 | 15/10/2025 17:24 | Lavado de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1259 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | PBT1 | 15/10/2025 08:48 | 15/10/2025 17:27 | Lavado y limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6403 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | R | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 15/10/2025 09:00 | 15/10/2025 16:02 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento Preventivo de inspeccion diurna, no requiere corte de energia de la L-1156, inspeccion de estructuras y faja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | CL-2225 | 15/10/2025 00:00 | 15/10/2025 06:00 | CORREGIR CONFIGURACION 67NCD, SE ABRIRARA ARRANQUES 50BF. (R0118662) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17366 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | CL-2225 | 15/10/2025 00:00 | 15/10/2025 06:00 | IMPLEMENTAR DDT POR LA FIBRA OPTICA. REQUIERE SECCIONADOR ST-2591 ABIERTO, LA LINEA L-2225 NO DEBE ESTAR ATERRADO. SE REALIZARAN INYECCIONES DE CORRIENTES Y VOLTAJES. POR SEGURIDAD SE ABRIRAN LOS ARRANQUES DE LA PROTECCION 50BF, EL RELE ESTA INDISPONIBLE POR ELECTROPERU. (R0118660) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17366 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | IN-5036 | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 09:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA A EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A Y B . (R0114041) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13492 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | S.E. | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA DE EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES 500 KV, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114041) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13446 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | IN-5030 | 15/10/2025 09:30 | 15/10/2025 11:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA A EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A Y B . (R0114041) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13963 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2225 | 15/10/2025 00:00 | 15/10/2025 06:00 | CORREGIR CONFIGURACION 67NCD, SE ABRIRARA ARRANQUES 50BF. (R0118663) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17368 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC1 | 15/10/2025 07:30 | 15/10/2025 16:00 | MP 3A INSPECCION DE COMPENSACION SERIE. (R0114142) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 15/10/2025 07:30 | 15/10/2025 16:00 | CORREGIR AGARROTAMIENTO CONTACTO FASE R DEL SECCIONADOR SL1B21. REVISAR CONTACTO FASE R DEL SECCIONADOR SL1B21 POR ARCO ELECTRICO. (R0117085) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10584 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 17:00 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122372) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | CL-2041 | 15/10/2025 07:36 | 15/10/2025 15:43 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18565 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | BARRA B_220 kV | 15/10/2025 14:02 | 15/10/2025 15:51 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18558 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 15/10/2025 07:36 | 15/10/2025 15:43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18566 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | SAN ROMAN | ACOPLE 220 | 15/10/2025 07:30 | 15/10/2025 15:44 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18569 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | SAN ROMAN | BARRA A_220 kV | 15/10/2025 07:30 | 15/10/2025 12:18 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18572 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | SAN ROMAN | CL-2041 | 15/10/2025 07:33 | 15/10/2025 15:46 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18568 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | SAN ROMAN | BARRA B_220 kV | 15/10/2025 12:22 | 15/10/2025 15:44 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18573 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 15/10/2025 08:00 | 15/10/2025 13:56 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22359 | T

## INGRESO OC
miércoles, 15 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 15 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/10/2025 | 00:30 | 97.6 | 627.1 | 212.8 |  |  | 90.3 | 156.9 |  |  | 130.8 | 131 | 131 | 233.5 | 216 | 110.2 | 558.1 | 3.3 |  |  |  |  | 163 | 7.7 | 5.9 |  | 6.8 | 12.4 | 72.6 |  |  |  |  | 99.8 | 150.4 |  |  |  |  | 149.4 | 47.4 | 98.2 | 32.6 | 14 | 18.9 | 90.5 | 178.2 | 179.1 | 182.9 | 108.2 | 7.6 | 8.8 | 33.1 | 17.5 | 2 | 12.1 | 91.2 |  |  | 60.8 | 0 |  | 48.2 |  |  |  | 95.3 |  | 175.9 | 200 | 186.3 | [8 empty] | 2.5 | 192.5 | 67.8 | 63.9 | 67.8 | 29.9 |  |  |  | 148.1 | 149.2 | 150.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 30.5 | 0 | 1.1 | 0 | 11.2 | 9 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 20.2 | 20 | 16.94 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 11.6 | 28.2 | 0 | 3.4 | 15.4 | 1.7 | 0.4 | 11.6 | 7.4 | 17.8 | 20.2 | 20 | 27.4 | 22.1 | 0 | 43.2 | 62.8 | 5.4 | 2.7 | 14.8 | 4 | 6.8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.6 | 4.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 8.8 |  | 9.17 | 14.9 | 19.1 | 6.23 | 0 | 6751.84 | 9.4954 | 7.978 | 6.1505 | 13.2 | 27.0625 | 18.9198 | 5.1 | 5.3 | 93.2062
15/10/2025 | 01:00 | 100.4 | 633.2 | 216.6 |  |  | 89.6 | 155.7 |  |  | 136 | 134.9 | 134.5 | 227.7 | 214.6 | 110.5 | 560.4 | 3.3 |  |  |  |  | 164.1 | 8.3 | 5.5 |  | 6.8 | 12.1 | 73.2 |  |  |  |  | 81.1 | 106.6 |  |  |  |  | 40.4 | 49.4 | 98.6 | 30.6 | 14 | 18.9 | 87.4 | 181.3 | 181.3 | 182.6 | 109.7 | 7.6 | 8.8 | 32.9 | 18.5 | 2 | 12.7 | 94.1 |  |  | 61.3 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 95.5 |  | 174.3 | 200 | 185.4 | [8 empty] | 2.5 | 145.2 | 68.4 | 64.4 | 67.7 | 30.3 |  |  |  | 147.2 | 148.4 | 150.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 32.5 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 9.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 20.6 | 20 | 15.94 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 13.6 | 26.3 | 0 | 3.4 | 15.4 | 1.6 | 0.4 | 11.6 | 7.4 | 17.4 | 20.3 | 20 | 29.4 | 16.5 | 0 | 39.7 | 56.7 | 3.7 | 1.6 | 14.4 | 4 | 6.8 | 13 | 10.5 | 10.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.9 | 14.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 8.98 | 14.6 | 19.1 | 8.15 | 0 | 6573.87 | 7.4117 | 7.999 | 6.1505 | 13.2 | 27.121 | 18.9203 | 5 | 5.3 | 91.1025
15/10/2025 | 01:30 | 102.1 | 628.5 | 215.2 |  |  | 89.8 | 154.9 |  |  | 115.3 | 115.9 | 115.1 | 226.1 | 213.7 | 110 | 554.6 | 3.3 |  |  |  |  | 166.5 | 8.1 | 6 |  | 6.8 | 12 | 72.1 |  |  |  |  | 80.9 | 105 |  |  |  |  | 0 | 48.2 | 141.6 | 41.3 | 14 | 18.9 | 89.7 | 159.1 | 159.6 | 179.2 | 110.8 | 7.6 | 8.8 | 33.7 | 18.4 | 2 | 12.9 | 90.5 |  |  | 61.4 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 95.5 |  | 174.6 | 200 | 185.4 | [8 empty] | 2.5 | 117.7 | 68.3 | 64.3 | 67.8 | 30.3 |  |  |  | 147.1 | 148.9 | 149.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27.3 | 0 | 0.9 | 0 | 11.2 | 8.7 | 10 | 5.3 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 20.6 | 20 | 14.97 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 9.9 | 27.2 | 0 | 3.4 | 15.4 | 1.6 | 0.4 | 11.6 | 7.5 | 17.2 | 20.2 | 20 | 30.2 | 16 | 0 | 29.6 | 51.8 | 2.5 | 0.8 | 14.4 | 3.9 | 6.8 | 13 | 13.5 | 10.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.2 | 8.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.3 |  | 11.01 | 14.7 | 19.1 | 8.06 | 0 | 6403.34 | 7.0317 | 7.992 | 6.1493 | 13.2 | 27.1242 | 18.9208 | 5.2 | 5.3 | 90.9179
15/10/2025 | 02:00 | 99.2 | 627.4 | 215.1 |  |  | 89.8 | 154.9 |  |  | 145.5 | 145.5 | 145.8 | 234.6 | 214 | 110.2 | 557.1 | 3.3 |  |  |  |  | 164.4 | 7.1 | 5.9 |  | 6.8 | 12 | 60.4 |  |  |  |  | 79.5 | 106.5 |  |  |  |  | 0 | 45.3 | 139.3 | 0 | 14 | 18.9 | 90.4 | 179.5 | 180 | 182 | 107.5 | 7.6 | 8.9 | 33.5 | 17.7 | 2 | 12.1 | 88.3 |  |  | 60.4 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 95.1 |  | 174.8 | 200 | 185.5 | [8 empty] | 2.5 | 143.2 | 67.1 | 63.2 | 67.5 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 147.9 | 149.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 30.6 | 0 | 0.9 | 0 | 11.3 | 8.5 | 10 | 5.2 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20 | 14.44 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.2 | 32 | 0 | 3.4 | 15.5 | 1.6 | 0.4 | 11.5 | 7.5 | 17.3 | 20.2 | 20 | 30.2 | 15.2 | 0 | 20 | 39.6 | 2.5 | 1.2 | 14.4 | 3.9 | 6.8 | 13 | 13.5 | 12 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 3.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20.2 | 9.1 |  | 10.97 | 14.9 | 19.1 | 7.71 | 0 | 6471.62 | 1.605 | 8.009 | 6.1505 | 13.2 | 27.1124 | 18.9213 | 5.2 | 5.3 | 85.4982
15/10/2025 | 02:30 | 95.2 | 633.1 | 216.8 |  |  | 89 | 155.7 |  |  | 134.8 | 134.9 | 135 | 231.1 | 214.6 | 110 | 561.7 | 3.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 12.1 | 60.6 |  |  |  |  | 80.8 | 106.2 |  |  |  |  | 0 | 6.4 | 140.4 | 0 | 14 | 18.6 | 92.3 | 180.4 | 180.7 | 182.1 | 109.2 | 7.6 | 8.9 | 32.4 | 18.4 | 2 | 12.5 | 88 |  |  | 61.1 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 95.2 |  | 175.3 | 200 | 184.6 | [8 empty] | 2.5 | 139.6 | 68 | 64.2 | 67.8 | 30.1 |  |  |  | 147.9 | 149.5 | 150.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.3 | 0 | 0.3 | 0 | 11.1 | 8.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 20.6 | 20 | 13.38 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 12 | 27.6 | 0 | 3.4 | 15.5 | 1.6 | 0.4 | 11.6 | 7.5 | 17.4 | 20.2 | 20 | 30 | 14.5 | 0 | 25.5 | 37 | 3.5 | 1.5 | 14 | 3.9 | 6.8 | 17.7 | 13.5 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.5 |  | 12.86 | 14.4 | 19.1 | 8.03 | 2.41 | 6411.18 | 0 | 7.992 | 6.1502 | 13.2 | 27.148 | 18.9215 | 5.2 | 5.3 | 83.9117
15/10/2025 | 03:00 | 96.7 | 624 | 213.3 |  |  | 86.2 | 154.2 |  |  | 126.7 | 125.9 | 125.9 | 226.4 | 214.9 | 110.1 | 549.8 | 3.2 |  |  |  |  | 154 | 6.9 | 5.6 |  | 6.8 | 12.1 | 60.3 |  |  |  |  | 78.7 | 106.6 |  |  |  |  | 0 | 17.6 | 96.8 | 0 | 14 | 18.6 | 88.4 | 174 | 175.1 | 181.5 | 108.7 | 7.6 | 8.9 | 31.5 | 17.9 | 2 | 13 | 83.6 |  |  | 58.5 | 0 |  | 47 |  |  |  | 94.7 |  | 172.9 | 200 | 185.7 | [8 empty] | 2.5 | 198.2 | 66.3 | 62.5 | 66.9 | 29.5 |  |  |  | 147 | 147 | 150.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 20.1 | 20 | 13.48 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 7.4 | 21.2 | 0 | 3.4 | 15.5 | 1.5 | 0.4 | 11.6 | 7.6 | 17.4 | 20.1 | 20 | 30.1 | 18 | 0 | 19.4 | 36.9 | 2.8 | 0.8 | 14 | 3.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.4 |  | 15.81 | 14.6 | 19.1 | 8.44 | 6.17 | 6330 | 4.594 | 7.986 | 6.15 | 13.2 | 27.228 | 18.9223 | 5.1 | 5.3 | 88.4804
15/10/2025 | 03:30 | 102.4 | 636.4 | 216.4 |  |  | 91.3 | 158.2 |  |  | 128.3 | 128.1 | 128.6 | 217.2 | 212.3 | 109.9 | 569.3 | 3.4 |  |  |  |  | 169.4 | 7.9 | 5.9 |  | 6.8 | 12.1 | 61.1 |  |  |  |  | 81.7 | 97.9 |  |  |  |  | 0 | 30.5 | 120 | 0 | 14 | 18.6 | 87.9 | 179.5 | 179.4 | 170.6 | 109.8 | 7.6 | 8.7 | 34.9 | 18.6 | 2 | 12.7 | 89 |  |  | 38.1 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 96.1 |  | 174.3 | 200 | 183.9 | [8 empty] | 2.5 | 169.2 | 68.8 | 65 | 68.3 | 30.5 |  |  |  | 146.9 | 147.8 | 149.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.6 | 10 | 5.5 | 0 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 20.7 | 20 | 13.46 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 7.1 | 19.4 | 0 | 3.4 | 15.5 | 1.5 | 0.4 | 11.5 | 7.4 | 17.7 | 20.3 | 20 | 30.1 | 16.1 | 0 | 17.2 | 29.9 | 1.1 | 0.6 | 13.6 | 3.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.5 |  | 16.02 | 14.7 | 19.1 | 8.01 | 6.46 | 6380.95 | 5.45 | 7.983 | 6.15 | 13.2 | 27.2401 | 18.9228 | 5.2 | 5.3 | 89.4458
15/10/2025 | 04:00 | 144.3 | 627.9 | 215.1 |  |  | 90 | 155.9 |  |  | 144.7 | 144.9 | 144.3 | 244.6 | 212.4 | 110 | 555.5 | 3.3 |  |  |  |  | 165 | 7.7 | 5.8 |  | 6.8 | 12.2 | 60.2 |  |  |  |  | 80.3 | 25.5 |  |  |  |  | 0 | 38.9 | 119.9 | 0 | 14 | 18.6 | 91 | 170.7 | 170.6 | 180.9 | 108.4 | 7.6 | 8.8 | 33.3 | 18.1 | 2 | 12.4 | 85.3 |  |  | 13.2 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 95.3 |  | 174.4 | 200 | 184.2 | [8 empty] | 2.5 | 126 | 67.7 | 63.8 | 68 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 147.9 | 149.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.4 | 10.1 | 5.4 | 0 | 0.7 | 3.4 | 4.4 | 20.3 | 20 | 12.46 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 5.2 | 12.1 | 0 | 3.4 | 6.3 | 1.5 | 0.4 | 11.5 | 7.4 | 17.2 | 20.2 | 20 | 30.1 | 14.1 | 0 | 12 | 25.1 | 0.8 | 0.2 | 13.6 | 3.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 0.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.3 |  | 15.95 | 14.6 | 19.1 | 8.02 | 6.45 | 6284.88 | 5.0173 | 7.995 | 6.15 | 13.2 | 27.2362 | 18.9228 | 5.2 | 5.3 | 89.0213
15/10/2025 | 04:30 | 142.4 | 636.9 | 217.8 |  |  | 90 | 157 |  |  | 149.6 | 150.2 | 149.9 | 256.6 | 215.4 | 110.6 | 561.5 | 3.3 |  |  |  |  | 169.1 | 8.3 | 5.9 |  | 6.8 | 12.2 | 61.3 |  |  |  |  | 110.4 | 25.5 |  |  |  |  | 0 | 38.3 | 98.7 | 0 | 14 | 18.6 | 88.8 | 181 | 181.6 | 181.7 | 109.9 | 7.6 | 8.7 | 33.4 | 21 | 2 | 12.7 | 89.2 |  |  | 15.4 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 96.6 |  | 175.2 | 200 | 185.6 | [8 empty] | 2.5 | 150.5 | 68.6 | 64.8 | 68 | 30.3 |  |  |  | 147.9 | 148.9 | 151.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.7 | 3.4 | 4.4 | 20.7 | 20 | 11.47 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 6.6 | 14.1 | 0 | 3.4 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 11.5 | 7.4 | 17.3 | 20.3 | 20 | 30.3 | 8.1 | 0 | 10.2 | 17.1 | 0.6 | 0.1 | 13.6 | 3.8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 15.92 | 14.5 | 19.1 | 8.01 | 6.38 | 6394.88 | 5.9979 | 7.995 | 6.1457 | 13.2 | 27.3086 | 18.9227 | 5.1 | 5.3 | 89.9699
15/10/2025 | 05:00 | 147.4 | 632.1 | 216.3 |  |  | 91.6 | 158.1 |  |  | 171 | 170.9 | 170.9 | 270.4 | 212.4 | 109.3 | 562.6 | 3.4 |  |  |  |  | 167.4 | 8.4 | 5.9 |  | 6.8 | 11.9 | 91 |  |  |  |  | 110.4 | 25.9 |  |  |  |  | 0 | 35.4 | 101.9 | 0 | 14 | 18.6 | 89.1 | 180.4 | 181.1 | 181.2 | 109.8 | 7.6 | 8.8 | 35.2 | 21.2 | 2 | 12.9 | 88.8 |  |  | 15.2 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 96.6 |  | 174.3 | 200 | 185.1 | [8 empty] | 2.5 | 145.6 | 69 | 63.9 | 68.3 | 30.5 |  |  |  | 147 | 148.5 | 148.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.6 | 10 | 5.3 | 0 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 20.6 | 20 | 11.93 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 3.4 | 7 | 0 | 3.4 | 4.7 | 1.5 | 0.4 | 11.5 | 7.4 | 17.3 | 20.4 | 20 | 30.2 | 10.1 | 0 | 9.3 | 17.7 | 0.8 | 0 | 13.6 | 3.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 16.1 | 14.4 | 19 | 7.74 | 8.74 | 6470.11 | 4.6452 | 8.003 | 6.147 | 13.2 | 27.4073 | 18.9223 | 5.1 | 5.3 | 88.7247
15/10/2025 | 05:30 | 145.9 | 631 | 216.3 |  |  | 90.3 | 156.5 |  |  | 160.6 | 161.4 | 161.4 | 249.8 | 214.3 | 109.8 | 560.8 | 3.3 |  |  |  |  | 167.5 | 8.1 | 5.9 |  | 6.8 | 11.6 | 90.8 |  |  |  |  | 110.3 | 25.7 |  |  |  |  | 0 | 35.6 | 143.5 | 0 | 13.8 | 18.6 | 85.5 | 183.4 | 183.8 | 184.4 | 109.8 | 7.6 | 8.8 | 33.7 | 21.1 | 2 | 12.6 | 83.6 |  |  | 62.4 | 0 |  | 47.8 |  |  |  | 95.4 |  | 174.4 | 200 | 185 | [8 empty] | 2.5 | 184.9 | 67.9 | 63.1 | 67.9 | 30.2 |  |  |  | 147.1 | 148.5 | 149.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14.4 | 0.2 | 0 | 0 | 10.9 | 6.4 | 10 | 5.3 | 2.7 | 0.5 | 3.4 | 4.6 | 20.6 | 20 | 12.23 | 3.6 | 18.6 | 2.6 | 2.7 | 8 | 10.8 | 0.1 | 3.4 | 10 | 1.4 | 0.4 | 11.5 | 7.3 | 17.2 | 20.2 | 20 | 29.3 | 7.8 | 0.6 | 9.4 | 23.9 | 0.8 | 0 | 13.4 | 3.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7 | 20 | 9.6 |  | 15.82 | 14.6 | 19.1 | 7.77 | 10.11 | 6571.23 | 5.6287 | 7.992 | 6.1487 | 13.2 | 27.5046 | 18.922 | 5 | 5.3 | 89.6961
15/10/2025 | 06:00 | 143 | 637.2 | 217.5 |  |  | 90 | 157.5 |  |  | 124.8 | 124.4 | 123.8 | 230.5 | 213.5 | 110.4 | 440.1 | 3.3 |  |  |  |  | 167.1 | 8.2 | 5.9 |  | 6.8 | 11.6 | 90.8 |  |  |  |  | 110.7 | 25.3 |  |  |  |  | 0 | 36.1 | 144.5 | 0 | 13.8 | 18.6 | 88.7 | 184.9 | 185.8 | 184.5 | 110.4 | 7.6 | 8.8 | 33.4 | 21.2 | 2 | 12.7 | 86.1 |  |  | 63.4 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 96.2 |  | 175.5 | 200 | 185.4 | [8 empty] | 2.5 | 145.7 | 68.7 | 63.9 | 68 | 30.4 |  |  |  | 148.5 | 149.3 | 150.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15.9 | 16.8 | 0 | 0 | 10.9 | 6.5 | 10 | 5.3 | 32.5 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 20.8 | 20 | 12.45 | 3.6 | 18.6 | 9.8 | 10.6 | 6.3 | 12 | 0.8 | 3.4 | 15.5 | 1.4 | 0.4 | 11.5 | 7 | 17.1 | 20.4 | 20 | 28.7 | 5.6 | 6.4 | 11.2 | 23.3 | 1.2 | 0.4 | 13.2 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0 | 48.7 | 0.5 | 34.4 | 0.6 | 0 | 0 | 28.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 7 | 20 | 9.3 |  | 16.1 | 14.6 | 19.1 | 8.09 | 9.97 | 6484.11 | 6.0138 | 7.998 | 6.1487 | 13.2 | 27.4079 | 18.9225 | 5 | 5.3 | 89.9909
15/10/2025 | 06:30 | 144.9 | 626.4 | 214.6 |  |  | 90.2 | 154.9 |  |  | 136.9 | 137.4 | 137.1 | 243.3 | 214 | 110 | 306.9 | 3.3 |  |  |  |  | 167 | 7.4 | 5.7 |  | 6.8 | 11.6 | 90 |  |  |  |  | 109.9 | 25.4 |  |  |  |  | 0 | 34.4 | 130.3 | 0 | 13.8 | 18.6 | 90.5 | 182.2 | 182.7 | 183.3 | 109.2 | 7.6 | 8.8 | 33.6 | 20.3 | 2 | 12.6 | 81 |  |  | 86.8 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 95.2 |  | 174.5 | 200 | 185.5 | [8 empty] | 2.5 | 91.1 | 67.6 | 62.7 | 67.9 | 29.9 |  |  |  | 147.5 | 148.2 | 149.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22 | 44.4 | 0 | 0 | 10.9 | 5.9 | 9.9 | 5.3 | 77.6 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 20.3 | 20 | 13.46 | 3.6 | 18.6 | 13.6 | 16.3 | 6.3 | 12.6 | 2.1 | 3.4 | 18.1 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 7.2 | 16.5 | 20.1 | 20 | 28.8 | 4.4 | 17.9 | 7.4 | 17.7 | 0.5 | 0.3 | 13.2 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0 | 141.5 | 2.4 | 34.2 | 0.6 | 0 | 0 | 46.1 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 7 | 20 | 9.6 |  | 15.86 | 15 | 19.1 | 6.7 | 10.42 | 6521.94 | 5.7056 | 7.983 | 6.1502 | 13 | 27.3528 | 18.922 | 5 | 5.3 | 89.4137
15/10/2025 | 07:00 | 145 | 630.9 | 216.8 |  |  | 90.3 | 156.9 |  |  | 131.9 | 131.9 | 131.4 | 241.8 | 213.1 | 110.4 | 190.3 | 3.3 |  |  |  |  | 168.2 | 7.8 | 5.8 |  | 6.8 | 11.6 | 90.5 |  |  |  |  | 110.5 | 25.4 |  |  |  |  | 0 | 33.9 | 45.3 | 0 | 13.8 | 18.6 | 90.8 | 183.7 | 184.6 | 183.8 | 109 | 7.6 | 8.8 | 33.8 | 20.1 | 2 | 12.6 | 84.2 |  |  | 87.2 | 0 |  | 47 |  |  |  | 95.8 |  | 174.1 | 200 | 185.2 | [8 empty] | 2.5 | 91.5 | 68 | 63.3 | 67.9 | 30.2 |  |  |  | 147.4 | 148 | 149.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 38.4 | 68.9 | 0.2 | 0 | 10.8 | 6.4 | 9.8 | 5.4 | 175.1 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 20.6 | 20 | 13.45 | 3.6 | 18.6 | 14.7 | 17.7 | 9.4 | 19.4 | 6.2 | 3.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 7.1 | 16.7 | 20.2 | 20 | 28.1 | 5 | 28.2 | 6.1 | 10.7 | 1.2 | 0.6 | 13.1 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0 | 221.2 | 5.1 | 127.6 | 0.6 | 0 | 0 | 95.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 4.7 | 7 | 20 | 9.4 |  | 15.98 | 15.6 | 19 | 8.59 | 10.5 | 6712.82 | 6.5778 | 7.998 | 6.1498 | 13.1 | 27.3649 | 18.9221 | 5 | 5.2 | 90.3125
15/10/2025 | 07:30 | 147.1 | 632.7 | 216.9 |  |  | 90.5 | 156 |  |  | 167.6 | 167.1 | 168.1 | 257.6 | 214.6 | 109.9 | 78.3 | 3.3 |  |  |  |  | 164.4 | 7.7 | 5.8 |  | 6.8 | 11.6 | 91 |  |  |  |  | 110.2 | 25.7 |  |  |  |  | 0 | 35.1 | 64.7 | 0 | 13.8 | 18.6 | 79.1 | 183.9 | 183.7 | 184.8 | 109.2 | 7.5 | 8.8 | 33.9 | 19.9 | 2 | 12.6 | 82.9 |  |  | 87.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.6 |  | 174.6 | 200 | 184.8 | [8 empty] | 2.5 | 219.4 | 68.1 | 63.1 | 68 | 30.1 |  |  |  | 147.8 | 148.3 | 150.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 57.4 | 77.8 | 1.4 | 0.1 | 10.8 | 6.4 | 10 | 5.4 | 194.7 | 0.3 | 3.4 | 4.5 | 20.5 | 20 | 13.45 | 3.6 | 18.6 | 15.2 | 18.4 | 14.1 | 24.4 | 18.8 | 3.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 7.2 | 16.8 | 20.3 | 20 | 22.6 | 8.8 | 33.2 | 4.8 | 8 | 0.2 | 0.4 | 12.9 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19 | 0.2 | 243.1 | 7.7 | 140.1 | 0.6 | 6.6 | 18.9 | 101 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 7.3 | 7 | 20 | 9.1 |  | 15.68 | 15.7 | 19.1 | 7.44 | 6.44 | 6950.41 | 4.8652 | 7.989 | 6.1487 | 13 | 27.3057 | 18.9218 | 5 | 5.3 | 88.5305
15/10/2025 | 08:00 | 142.4 | 635 | 217.6 |  |  | 89.7 | 156 |  |  | 176.7 | 176.1 | 177.1 | 268.7 | 214.7 | 109.9 | 76 | 3.3 |  |  |  |  | 162.1 | 7.8 | 5.9 |  | 6.8 | 11.6 | 90.7 |  |  |  |  | 110.4 | 102.8 |  |  |  |  | 0 | 37.9 | 53.6 | 0 | 14 | 18.6 | 82 | 183 | 183.4 | 184.4 | 108.8 | 7.5 | 8.8 | 33.6 | 20 | 2 | 12.6 | 83.2 |  |  | 87.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.3 |  | 174.4 | 200 | 184.1 | [8 empty] | 2.5 | 176 | 68 | 63.1 | 68 | 30.2 |  |  |  | 147.9 | 148.3 | 149.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 76.5 | 79.6 | 2.9 | 0.2 | 10.8 | 5.8 | 10 | 5.3 | 201.5 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | 20.6 | 20 | 13.46 | 3.6 | 18.6 | 15.2 | 18.7 | 12.4 | 20.6 | 19.1 | 3.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 7.2 | 16.9 | 20.2 | 20 | 18.8 | 7.5 | 36.5 | 6.2 | 9.9 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19 | 1.4 | 246.3 | 10.1 | 145.4 | 0.6 | 13.8 | 31.5 | 105.1 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 9.8 | 7 | 20 | 8.9 |  | 15.87 | 15.7 | 19.1 | 8.62 | 6.45 | 7072.5 | 6.7765 | 7.988 | 6.149 | 13 | 27.3702 | 18.922 | 4.9 | 5.2 | 90.3058
15/10/2025 | 08:30 | 144.5 | 632.5 | 217 |  |  | 89.9 | 155 |  |  | 184.4 | 185 | 186.5 | 275.9 | 213.8 | 110 | 132.3 | 3.3 |  |  |  |  | 163 | 7.6 | 5.8 |  | 6.8 | 11.6 | 65.6 |  |  |  |  | 110 | 115.1 |  |  |  |  | 0 | 22.3 | 76.4 | 0 | 13.8 | 18.6 | 88.1 | 182.7 | 183.5 | 184.6 | 108.6 | 7.5 | 8.4 | 33.8 | 20 | 2 | 12.5 | 82 |  |  | 86.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.2 |  | 174 | 200 | 184.5 | [8 empty] | 2.5 | 239.2 | 67.8 | 61.9 | 67.9 | 30.1 |  |  |  | 147.2 | 148.2 | 149.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 55.8 | 80.6 | 4.7 | 0.2 | 10.8 | 5.9 | 10 | 5.4 | 211.1 | 0.3 | 3.4 | 4.5 | 20.4 | 20 | 12.55 | 3.6 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 20.6 | 42.9 | 19.4 | 3.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 7.2 | 16.8 | 20.2 | 20 | 12.6 | 6.2 | 37.1 | 11.2 | 23.2 | 2.3 | 1.2 | 12.7 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19 | 2.7 | 252.5 | 12.2 | 149.5 | 0.6 | 26.2 | 49.7 | 107.7 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 11.1 | 7 | 20 | 9.5 |  | 15.99 | 15 | 19 | 7.87 | 6.46 | 7300.17 | 8.6635 | 7.989 | 6.147 | 13 | 27.2951 | 18.9221 | 4.7 | 5.1 | 91.8166
15/10/2025 | 09:00 | 140.2 | 629 | 216.7 |  |  | 89.6 | 153.8 |  |  | 171.1 | 171 | 170.8 | 264.4 | 214.6 | 109.7 | 294.6 | 3.2 |  |  |  |  | 165 | 7.2 | 5.7 |  | 6.8 | 11.7 | 64.8 |  |  |  |  | 109.1 | 150.9 |  |  |  |  | 0 | 19.2 | 75.9 | 0 | 13.8 | 18.6 | 85.3 | 180.8 | 180.9 | 183.7 | 108.1 | 7.5 | 8.4 | 33.4 | 18.8 | 2 | 12.2 | 78.9 |  |  | 86.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 94.7 |  | 174.6 | 200 | 184.4 | [8 empty] | 2.5 | 165.5 | 67.1 | 65.3 | 67.6 | 29.7 |  |  |  | 147.5 | 148.4 | 149.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.9 | 47.2 | 66.9 | 5.7 | 0.3 | 10.8 | 5.6 | 10 | 5.4 | 198.5 | 0.2 | 3.4 | 4.7 | 20.1 | 20 | 12.45 | 3.6 | 18.6 | 15.3 | 19.1 | 11.4 | 33.6 | 19.1 | 3.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 7 | 16.6 | 20.2 | 20 | 14.1 | 9.3 | 38.2 | 22.7 | 34.3 | 5.4 | 3.3 | 12.6 | 3.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.7 | 251.5 | 13.7 | 150.1 | 0.6 | 29.6 | 52.1 | 108.6 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1.2 | 14 | 7 | 20 | 9.2 |  | 16.19 | 15.2 | 19.1 | 8.57 | 6.44 | 7338.25 | 10.8128 | 7.985 | 6.1463 | 12.8 | 27.1662 | 18.9225 | 4.5 | 5.1 | 93.4329
15/10/2025 | 09:30 | 141.8 | 630.4 | 216.7 |  |  | 89.1 | 151.3 |  |  | 184.9 | 186.8 | 187 | 274 | 214.1 | 109.3 | 308.4 | 3.1 |  |  |  |  | 166.8 | 7.2 | 5.9 |  | 6.8 | 11.8 | 64.8 |  |  |  |  | 109.2 | 151.1 |  |  |  |  | 149 | 25.8 | 75.9 | 0 | 13.8 | 18.6 | 92 | 179.1 | 179.3 | 184.1 | 108.3 | 7.5 | 8.4 | 33.3 | 18.9 | 2 | 12.1 | 79.7 |  |  | 86.5 | 59.8 |  | 0 |  |  |  | 93.9 |  | 174.2 | 200 | 185 | [8 empty] | 2.5 | 159.4 | 66.1 | 65.4 | 67.4 | 29.7 |  |  |  | 147.5 | 148.6 | 149.6 | [5 empty] | 29.61 |  | 1 | 47.8 | 80.7 | 5.1 | 0.3 | 10.8 | 5.5 | 10.1 | 5.2 | 195.3 | 0.2 | 3.4 | 4.7 | 20.1 | 19.9 | 11.63 | 3.6 | 18.6 | 15.4 | 19.2 | 11.8 | 23.6 | 19 | 3.4 | 20.1 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 6.9 | 16.7 | 20.2 | 20 | 15.1 | 17.1 | 38.7 | 25.3 | 37.1 | 4 | 2.3 | 12.6 | 3.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 196.6 | 14.5 | 150.5 | 0.6 | 32.6 | 68.7 | 109.7 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 15.7 | 7 | 20.2 | 9.4 |  | 15.82 | 15.2 | 16.7 | 8.76 | 6.46 | 7569.78 | 15.4218 | 7.987 | 6.1472 | 12.8 | 27.0799 | 18.9231 | 4.5 | 5.2 | 98.0591
15/10/2025 | 10:00 | 143 | 633.8 | 217.1 |  |  | 89.4 | 153.5 |  |  | 138.1 | 138.3 | 137.8 | 235.1 | 213.4 | 109.8 | 336.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.2 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 11.8 | 65.4 |  |  |  |  | 110.1 | 151.3 |  |  |  |  | 147.8 | 25.9 | 97.9 | 8.2 | 14 | 18.6 | 90.8 | 182.1 | 182.5 | 184.6 | 108.6 | 7.6 | 8.4 | 33 | 19.6 | 2.2 | 12.3 | 82.6 |  |  | 86.8 | 50.1 |  | 0 |  |  |  | 95.4 |  | 173.9 | 200 | 185.2 | [8 empty] | 1.8 | 114.3 | 67.1 | 66.2 | 67.9 | 30.1 |  |  |  | 147.6 | 148.8 | 150.3 | [5 empty] | 179.144 |  | 1.1 | 49.7 | 80.9 | 6.6 | 0.4 | 10.6 | 5.7 | 9.9 | 5.4 | 204.4 | 0.2 | 3.4 | 4.7 | 20.4 | 19.6 | 11.65 | 3.6 | 18.6 | 15.5 | 19.1 | 14.4 | 30.7 | 19.5 | 3.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 6.9 | 16.8 | 20.2 | 20 | 15.2 | 19.8 | 38.5 | 33.1 | 46 | 5.3 | 3.8 | 12.4 | 3.6 | 8.2 | 0 | 0 | 5 | 5.6 | 237.3 | 17 | 136.4 | 0.6 | 33.9 | 65 | 98.5 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 16.5 | 7 | 20 | 5 |  | 15.88 | 15.3 | 16.7 | 8.41 | 6.45 | 7626.034 | 18.4562 | 7.983 | 6.147 | 7.5 | 26.9545 | 18.9233 | 4.4 | 5.2 | 95.564
15/10/2025 | 10:30 | 143.1 | 631.3 | 217.4 |  |  | 89.8 | 150.2 |  |  | 169.3 | 170.2 | 168.8 | 263.8 | 213.1 | 109.8 | 203.3 | 3.3 |  |  |  |  | 168.9 | 7.5 | 6 |  | 6.9 | 11.8 | 65.4 |  |  |  |  | 110.2 | 153.6 |  |  |  |  | 147.5 | 26 | 121.7 | 33.6 | 14.2 | 18.6 | 92.9 | 182.5 | 182.9 | 184.4 | 108.9 | 7.5 | 8.4 | 33.3 | 19.5 | 2.2 | 12.5 | 82.1 |  |  | 70.3 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | 95.9 |  | 173.6 | 200 | 185.3 | [8 empty] | 1.5 | 133.1 | 66.9 | 65.5 | 67.9 | 30.1 |  |  |  | 147.7 | 148.6 | 150.5 | [5 empty] | 216.574 |  | 1.2 | 54.6 | 80.6 | 6.1 | 0.4 | 10.5 | 5.1 | 9.9 | 5.5 | 204.8 | 0.2 | 3.4 | 4.8 | 20.5 | 19.6 | 11.65 | 3.6 | 18.6 | 15.5 | 19.4 | 14.1 | 40.4 | 19.8 | 3.4 | 19 | 1.4 | 0.4 | 11.6 | 6.8 | 16.7 | 20.2 | 20 | 15.1 | 22.5 | 39.4 | 42.8 | 53 | 6.9 | 4.1 | 12.4 | 3.5 | 8.2 | 0 | 10.2 | 5 | 6.6 | 245.4 | 18.1 | 132.3 | 0.6 | 46.9 | 82.5 | 95.2 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 17.7 | 7 | 20.2 | 4 |  | 15.86 | 15.3 | 18.7 | 7.93 | 9.43 | 7789.144 | 18.5187 | 7.987 | 6.1475 | 7.5 | 26.842 | 18.9243 | 4.5 | 5.2 | 95.6194
15/10/2025 | 11:00 | 134.1 | 627.2 | 216.1 |  |  | 89.1 | 148.5 |  |  | 147.2 | 145.7 | 146.5 | 232.5 | 212.5 | 109.8 | 200.6 | 3.1 |  |  |  |  | 162.9 | 7 | 5.9 |  | 6.9 | 11.7 | 65.3 |  |  |  |  | 108.4 | 151.9 |  |  |  |  | 145.8 | 26 | 118.3 | 30.5 | 14.1 | 18.6 | 92.2 | 177.8 | 178.4 | 184.9 | 106.1 | 7.5 | 8.4 | 32.6 | 18.9 | 2.2 | 12.1 | 78.2 |  |  | 68.2 | 50.3 |  | 0 |  |  |  | 95 |  | 173.4 | 200 | 184.6 | [8 empty] | 1.5 | 132.2 | 61.4 | 64.2 | 67.5 | 29.3 |  |  |  | 146.9 | 147.6 | 150 | [5 empty] | 216.785 |  | 1.3 | 53.6 | 80.6 | 10.4 | 0.4 | 10.7 | 5.1 | 9.9 | 5.2 | 205.9 | 0 | 3.4 | 4.7 | 20 | 19.6 | 11.64 | 3.6 | 18.6 | 15.1 | 19.1 | 16.1 | 46.5 | 19.8 | 3.4 | 17.6 | 1.4 | 0.4 | 11.2 | 6.6 | 16.7 | 20.2 | 20 | 15.1 | 30.3 | 39 | 53 | 63 | 9.3 | 7.1 | 12.4 | 3.6 | 8.2 | 0 | 10.2 | 8 | 8.4 | 253.1 | 16.7 | 145.4 | 0.6 | 65 | 98 | 108.1 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 18.3 | 7 | 20 | 4.9 |  | 15.98 | 15.4 | 18.9 | 8.35 | 10.56 | 7733.315 | 23.8385 | 7.989 | 6.1457 | 7.5 | 26.4819 | 18.9256 | 4.5 | 5.2 | 100.5807
15/10/2025 | 11:30 | 141.6 | 635.1 | 216.6 |  |  | 90.8 | 150.4 |  |  | 170.9 | 169.9 | 170.8 | 245.1 | 212.9 | 109.6 | 101.1 | 3.4 |  |  |  |  | 155.4 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 11.8 | 66.6 |  |  |  |  | 110.5 | 153.2 |  |  |  |  | 146.9 | 26 | 124 | 36.4 | 14.2 | 18.6 | 89.1 | 184.1 | 184.9 | 186 | 108.1 | 7.6 | 8.4 | 34 | 19.7 | 2.2 | 12.5 | 91.3 |  |  | 70.9 | 49.8 |  | 0 |  |  |  | 97.2 |  | 172.4 | 200 | 183.6 | [8 empty] | 1.5 | 152.4 | 63.4 | 66.1 | 68.2 | 30.2 |  |  |  | 145.9 | 147.3 | 150 | [5 empty] | 216.769 |  | 1.3 | 59.2 | 80.7 | 10.3 | 0.5 | 10.6 | 5.3 | 9.9 | 5.4 | 224 | 0 | 3.4 | 4.7 | 20.4 | 19.6 | 11.67 | 3.6 | 18.6 | 15.4 | 19.2 | 14.5 | 45.6 | 19.8 | 3.4 | 17.8 | 1.3 | 0.4 | 10.7 | 6.6 | 16.9 | 20.3 | 20 | 16 | 44.4 | 38.1 | 49.8 | 63.6 | 7.8 | 7.7 | 12.4 | 3.5 | 8.2 | 10.2 | 10.2 | 8 | 9.4 | 252.8 | 14.6 | 151.1 | 0.6 | 64.9 | 82.1 | 109.3 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 15.7 | 7 | 20 | 5.3 |  | 16.1 | 15 | 19.1 | 7.68 | 10.53 | 7834.649 | 23.5343 | 7.987 | 6.144 | 7.5 | 26.1763 | 18.9256 | 4.5 | 5.1 | 99.8672
15/10/2025 | 12:00 | 141.5 | 636 | 217.1 |  |  | 89.6 | 149 |  |  | 142.4 | 142.4 | 142.9 | 241.5 | 209.2 | 109.1 | 102 | 3.3 |  |  |  |  | 170.1 | 7.6 | 5.9 |  | 6.9 | 11.5 | 65.7 |  |  |  |  | 110.3 | 151 |  |  |  |  | 205.1 | 26 | 119.8 | 33.4 | 14.1 | 18.6 | 92.2 | 181.8 | 182.4 | 184.5 | 108.3 | 7.6 | 8.4 | 33.3 | 19.3 | 2.2 | 12.3 | 91 |  |  | 70.6 | 50.6 |  | 0 |  |  |  | 96 |  | 173.7 | 200 | 184.8 | [8 empty] | 1.5 | 130.2 | 63 | 65.8 | 65.4 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 147 | 149.6 | [5 empty] | 216.986 |  | 1.3 | 66.4 | 72.8 | 10.5 | 0.5 | 10.3 | 5.1 | 10 | 5.4 | 230.4 | 0 | 3.4 | 4.7 | 20.4 | 19.6 | 11.63 | 3.6 | 18.6 | 14.3 | 18.1 | 15.2 | 44.3 | 19.6 | 3.4 | 17.8 | 1.3 | 0.4 | 10.7 | 6.6 | 16.9 | 20.2 | 20 | 15.6 | 63.4 | 31.2 | 54.5 | 60.7 | 9.2 | 7.6 | 12.4 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 10.5 | 10 | 252.8 | 17.8 | 150.8 | 0.6 | 70.6 | 69.8 | 111.5 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 13.5 | 7 | 20 | 5.5 |  | 16.09 | 14.9 | 19 | 7.25 | 6.42 | 7807.476 | 23.4628 | 7.987 | 6.145 | 7.5 | 26.0379 | 18.924 | 4.5 | 5.2 | 99.7567
15/10/2025 | 12:30 | 135.5 | 627.4 | 216.1 |  |  | 89.5 | 145.6 |  |  | 153.1 | 153 | 153.2 | 239.8 | 211.4 | 109 | 68.6 | 3.1 |  |  |  |  | 158.2 | 8.1 | 5.6 |  | 6.9 | 12.4 | 65.1 |  |  |  |  | 108.3 | 153.4 |  |  |  |  | 202.4 | 26.8 | 125.8 | 30.2 | 14.1 | 18.6 | 82.8 | 176.8 | 177.8 | 185.4 | 105.2 | 7.5 | 8.5 | 32.8 | 19 | 2.2 | 12.1 | 82.3 |  |  | 39.7 | 49.6 |  | 0 |  |  |  | 94 |  | 173.5 | 200 | 184.2 | [8 empty] | 1.5 | 126.5 | 60.8 | 64 | 67.3 | 29.3 |  |  |  | 146.3 | 147.3 | 148.7 | [5 empty] | 217.058 |  | 1.3 | 57.5 | 75 | 10 | 0.5 | 10.4 | 4.4 | 10 | 5.4 | 203.9 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 19.9 | 19.5 | 11.63 | 3.6 | 18.6 | 13.9 | 17.5 | 12.6 | 47.2 | 19.7 | 3.4 | 14.9 | 1.3 | 0.4 | 10.7 | 6.5 | 16 | 20.2 | 19.9 | 15.8 | 62.9 | 31.8 | 52 | 72.6 | 9.2 | 9 | 12.6 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 13 | 9 | 251.8 | 19.2 | 155.1 | 0.6 | 60.2 | 63.5 | 116.3 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 9.6 | 7 | 20 | 5.2 |  | 15.92 | 14.8 | 19.1 | 7.75 | 8.47 | 7669.528 | 23.4707 | 7.989 | 6.1475 | 7.5 | 26.0614 | 18.9228 | 4.5 | 5.2 | 99.7914
15/10/2025 | 13:00 | 144 | 629.9 | 216.3 |  |  | 89.8 | 146.9 |  |  | 127.4 | 128 | 127.8 | 230.7 | 210.4 | 108.9 | 67.9 | 3.3 |  |  |  |  | 168.8 | 7.9 | 5.7 |  | 6.9 | 12.4 | 65.2 |  |  |  |  | 110.1 | 151.3 |  |  |  |  | 203.4 | 26.3 | 106.5 | 30.2 | 13.9 | 18.6 | 93.1 | 181.7 | 182.1 | 184.2 | 108.6 | 7.5 | 8.4 | 33.3 | 19.2 | 2.2 | 12.4 | 85.2 |  |  | 41.8 | 49.7 |  | 0 |  |  |  | 95.9 |  | 173.1 | 200 | 184.2 | [8 empty] | 1.5 | 155.4 | 62.8 | 65.5 | 66.9 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 146.7 | 149.1 | [5 empty] | 217.343 |  | 1.3 | 58.9 | 74.8 | 10.3 | 0.5 | 10.5 | 4.7 | 9.9 | 5.4 | 227.9 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 20.3 | 19.2 | 11.66 | 3.6 | 18.6 | 15.7 | 18.7 | 13.2 | 44.4 | 18.3 | 3.3 | 10 | 1.3 | 0.4 | 10.7 | 6.5 | 16 | 20.2 | 20 | 16.1 | 68.1 | 37.7 | 47.7 | 59.5 | 10.3 | 8.7 | 12.8 | 3.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 18 | 9.8 | 252.7 | 14.5 | 155.1 | 0.6 | 64.7 | 73.2 | 114.1 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 11.8 | 7 | 20 | 5.2 |  | 16.19 | 14.7 | 19 | 7.84 | 10.39 | 7681.723 | 22.2646 | 7.989 | 6.144 | 7.5 | 25.9191 | 18.9213 | 4.6 | 5.2 | 98.538
15/10/2025 | 13:30 | 141.3 | 635.4 | 216.3 |  |  | 89.8 | 145.1 |  |  | 164.2 | 164 | 164 | 247.7 | 208.2 | 108.6 | 73.8 | 3.3 |  |  |  |  | 163.2 | 7.7 | 5.8 |  | 6.9 | 12.4 | 66.1 |  |  |  |  | 110.6 | 153.8 |  |  |  |  | 147.4 | 27 | 102 | 27.9 | 14.1 | 18.6 | 82.8 | 183.3 | 183.6 | 185.7 | 109.1 | 7.5 | 8.4 | 33.4 | 20.1 | 2.2 | 12.7 | 88.1 |  |  | 42.6 | 50.2 |  | 0 |  |  |  | 96.2 |  | 172.7 | 200 | 183.9 | [8 empty] | 1.5 | 122.8 | 63 | 65.8 | 63.8 | 29.1 |  |  |  | 145.7 | 146.5 | 149.3 | [5 empty] | 217.318 |  | 1.2 | 46.1 | 80.6 | 8.4 | 0.5 | 10.4 | 4.5 | 9.9 | 5.4 | 172 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 20.7 | 18.9 | 11.65 | 3.6 | 18.6 | 15.9 | 18.9 | 16.4 | 49.6 | 19.1 | 3.3 | 10 | 1.3 | 0.4 | 10.7 | 6.5 | 16.2 | 20.3 | 20 | 18.1 | 72.7 | 35.9 | 53.1 | 64.7 | 11.3 | 9.4 | 13.8 | 3.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 18 | 8.4 | 197.9 | 15.4 | 122.2 | 0.6 | 82.6 | 98.2 | 87.1 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 14.1 | 6.9 | 20.1 | 5.1 |  | 15.98 | 15.1 | 19 | 7.84 | 10.49 | 7605.478 | 21.4121 | 7.987 | 6.146 | 7.5 | 25.6581 | 18.9213 | 4.6 | 5.1 | 97.3245
15/10/2025 | 14:00 | 145.4 | 630.3 | 216.8 |  |  | 89.7 | 144 |  |  | 161.4 | 162.4 | 160.7 | 264.4 | 210.7 | 109.1 | 74.2 | 3.2 |  |  |  |  | 163.9 | 7 | 5.5 |  | 6.9 | 12.3 | 65.2 |  |  |  |  | 109.9 | 153.3 |  |  |  |  | 147 | 27 | 102.6 | 29.6 | 14 | 18.6 | 89.2 | 182 | 182.6 | 185.1 | 108.3 | 7.6 | 8.4 | 33.4 | 19 | 2.2 | 12.4 | 84.9 |  |  | 41.8 | 49.8 |  | 0 |  |  |  | 95.9 |  | 173.2 | 200 | 183.3 | [8 empty] | 1.5 | 118.5 | 62.8 | 65.4 | 65.8 | 28.7 |  |  |  | 145.8 | 146.8 | 149.7 | [5 empty] | 217.562 |  | 1.1 | 32.9 | 52.9 | 6.7 | 0.5 | 9.7 | 4.5 | 9.9 | 5.4 | 160.6 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 20.3 | 18.5 | 11.64 | 3.6 | 18.6 | 14 | 16.9 | 12.9 | 43 | 19.4 | 3.3 | 10 | 1.3 | 0.4 | 10.7 | 5 | 16 | 20.1 | 20 | 17.4 | 77.8 | 39.1 | 54.5 | 59.6 | 11.7 | 8.4 | 15.4 | 3.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 18 | 4.2 | 218.2 | 15.8 | 155 | 0.6 | 108.5 | 97.9 | 119.2 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 9.9 | 7 | 20.1 | 4.9 |  | 15.99 | 14.8 | 19 | 8.19 | 10.45 | 7646.132 | 20.7585 | 7.985 | 6.1467 | 7.5 | 24.7833 | 18.9228 | 4.6 | 5.2 | 95.8963
15/10/2025 | 14:30 | 133.8 | 606.9 | 210.7 |  |  | 86.2 | 137.8 |  |  | 182.9 | 181.3 | 180.2 | 269.2 | 210.1 | 109.9 | 281.5 | 3 |  |  |  |  | 171.4 | 5.7 | 5 |  | 6.9 | 12.3 | 61.2 |  |  |  |  | 105.9 | 145.4 |  |  |  |  | 224.9 | 26.7 | 116.3 | 27.4 | 13.2 | 18.6 | 95.4 | 177.5 | 178.2 | 179.7 | 104 | 7.6 | 8.4 | 31.6 | 18.9 | 2.2 | 11.7 | 77.5 |  |  | 36.9 | 51 |  | 0 |  |  |  | 93 |  | 173.9 | 200 | 185.4 | [8 empty] | 1.5 | 132.4 | 59.4 | 59.4 | 66.9 | 27.5 |  |  |  | 146.3 | 147.4 | 149.6 | [5 empty] | 217.992 |  | 1 | 27.8 | 56.9 | 5.6 | 0.3 | 10.3 | 3.6 | 9.9 | 5.4 | 92.5 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 19.6 | 18.3 | 11.67 | 3.6 | 18.6 | 14.5 | 17.8 | 9.5 | 33.1 | 19.4 | 3.3 | 9.9 | 1.3 | 0.4 | 10.4 | 3.3 | 16.5 | 19.9 | 19.8 | 18.8 | 79.8 | 29.6 | 57.9 | 63.5 | 10.1 | 7.1 | 16.6 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 18 | 3.8 | 122.8 | 12.4 | 130.8 | 0.6 | 125.4 | 116.2 | 92.9 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 8.1 | 7 | 19.9 | 6.3 |  | 16.51 | 15.8 | 19 | 6.16 | 10.46 | 7723.392 | 20.4398 | 7.986 | 6.142 | 7.5 | 24.5736 | 18.925 | 4.6 | 5.2 | 95.3664
15/10/2025 | 15:00 | 143.7 | 629 | 215.6 |  |  | 89.9 | 143.9 |  |  | 164.4 | 164.4 | 164.2 | 253.7 | 209.9 | 108.8 | 206.6 | 3.3 |  |  |  |  | 168 | 7.7 | 5.9 |  | 6.9 | 12.4 | 65.3 |  |  |  |  | 109.8 | 152.2 |  |  |  |  | 228.4 | 26.9 | 113.7 | 28 | 14.2 | 18.6 | 92.4 | 181.9 | 182.2 | 184.9 | 108.4 | 7.5 | 8.5 | 33.4 | 18.8 | 2.2 | 12.3 | 84.1 |  |  | 41.6 | 49.6 |  | 0 |  |  |  | 95.7 |  | 173.2 | 200 | 184 | [8 empty] | 1.5 | 156 | 62.8 | 62.8 | 67.2 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 146.5 | 148.9 | [5 empty] | 217.617 |  | 0.9 | 29.8 | 40 | 0.2 | 0.4 | 10.1 | 4.7 | 9.9 | 5.4 | 173.6 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.2 | 18.3 | 11.64 | 3.5 | 18.6 | 14.2 | 17.5 | 13.1 | 36.7 | 18.6 | 3.3 | 9.5 | 1.3 | 0.4 | 10.4 | 3.2 | 18.2 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 79.2 | 40.2 | 56.5 | 49.5 | 9.7 | 6.2 | 16.3 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 0.1 | 192.1 | 13.5 | 63.6 | 0.6 | 128.3 | 123.7 | 49.7 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 12.9 | 7 | 19.9 | 6.2 |  | 16.34 | 15 | 19 | 8.16 | 10.49 | 7739.947 | 20.4535 | 7.985 | 6.144 | 7.5 | 25.8247 | 18.9266 | 4.7 | 5.2 | 96.7338
15/10/2025 | 15:30 | 150.4 | 645.2 | 216.5 |  |  | 92.9 | 143.1 |  |  | 154.9 | 154.2 | 154.9 | 247.9 | 210.5 | 109.2 | 231.1 | 3.6 |  |  |  |  | 179.2 | 9.2 | 6.3 |  | 7 | 12.4 | 66.8 |  |  |  |  | 110.2 | 150.8 |  |  |  |  | 153.1 | 41.7 | 125.8 | 30.4 | 14.2 | 18.6 | 94.1 | 188.2 | 189.9 | 184.3 | 111.1 | 7.6 | 8.4 | 34.8 | 20.1 | 2.2 | 13.2 | 96.6 |  |  | 46.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 99.1 |  | 172.9 | 200 | 183.8 | [8 empty] | 1.5 | 105.8 | 66.7 | 66.5 | 66.1 | 31 |  |  |  | 145.8 | 146.8 | 148.9 | [5 empty] | 218.004 |  | 0.7 | 27.9 | 80.6 | 2 | 0.3 | 9.6 | 5.5 | 10 | 5.4 | 117.2 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 21.3 | 18.2 | 11.61 | 3.5 | 18.6 | 13.4 | 15.9 | 12.6 | 36.7 | 0 | 3.3 | 9.7 | 1.4 | 0.4 | 9.9 | 3.3 | 19.1 | 20.3 | 20 | 19 | 78.5 | 26 | 43.1 | 40.5 | 7.5 | 5.9 | 15.8 | 3.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.4 | 251.3 | 10.1 | 92.2 | 0.6 | 132.7 | 149.5 | 68.3 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 8.2 | 7 | 20 | 6.3 |  | 16.41 | 15 | 19 | 7.44 | 10.9 | 7729.864 | 20.8232 | 7.989 | 6.1437 | 7.5 | 26.8801 | 18.9276 | 4.7 | 5.2 | 98.1637
15/10/2025 | 16:00 | 142.9 | 633.7 | 216 |  |  | 90.2 | 144 |  |  | 117.9 | 118 | 117.5 | 214.4 | 212.5 | 109.7 | 202.6 | 3.2 |  |  |  |  | 172.7 | 8.3 | 5.8 |  | 6.9 | 12.5 | 65.6 |  |  |  |  | 110.3 | 147.2 |  |  |  |  | 147.1 | 43.3 | 126.6 | 27 | 14 | 18.6 | 94.8 | 183.8 | 184.2 | 183.8 | 109 | 7.5 | 8.4 | 33.5 | 20.1 | 2.2 | 12.6 | 90.4 |  |  | 88.4 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 97.2 |  | 173 | 200 | 184.3 | [8 empty] | 1.5 | 72.8 | 63 | 63.3 | 66.8 | 30.1 |  |  |  | 145.6 | 146.9 | 149.5 | [5 empty] | 218.508 |  | 0.5 | 29.9 | 78.7 | 5.8 | 0.2 | 10.1 | 4.9 | 9.9 | 5.3 | 198.2 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 20.5 | 18.3 | 11.68 | 3.5 | 18.6 | 6.9 | 7.9 | 10.8 | 36 | 0 | 3.2 | 13.1 | 1.4 | 0.4 | 9.9 | 3.3 | 18.9 | 20.3 | 19.8 | 19.2 | 78.2 | 23 | 41.5 | 44 | 7.1 | 5 | 15.1 | 3.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.8 | 252.2 | 2.9 | 99.2 | 0.6 | 132.3 | 143.6 | 73.9 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 7.7 | 7 | 19.7 | 8.2 |  | 16.37 | 14.8 | 19 | 5.6 | 11.01 | 7616.768 | 20.7345 | 7.989 | 6.142 | 7.5 | 26.8684 | 18.9287 | 4.6 | 5.2 | 97.9626
15/10/2025 | 16:30 | 137.1 | 625.3 | 215.9 |  |  | 87.5 | 140.3 |  |  | 168.7 | 168.5 | 168 | 266.3 | 212.9 | 109.6 | 393.5 | 3.1 |  |  |  |  | 80.8 | 6.8 | 5.5 |  | 6.9 | 12.5 | 79.6 |  |  |  |  | 108.4 | 152.3 |  |  |  |  | 292.4 | 41.5 | 58.1 | 25.9 | 14.3 | 18.6 | 45 | 178.8 | 179.3 | 184.2 | 106.3 | 7.5 | 8.4 | 32.2 | 18.9 | 2.2 | 12.1 | 81.9 |  |  | 86.6 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 95.1 |  | 173.9 | 200 | 184 | [8 empty] | 1.5 | 90.3 | 61.3 | 61.7 | 67 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 147.2 | 150 | [5 empty] | 131.56 |  | 0.4 | 44.1 | 50.3 | 7 | 0.1 | 9.9 | 4.5 | 9.9 | 5.5 | 150.3 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 20.1 | 18.2 | 11.63 | 3.6 | 18.6 | 4.4 | 5.4 | 11.6 | 42.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.9 | 3.3 | 18.7 | 20.2 | 20.1 | 26.4 | 78.2 | 13.7 | 39.9 | 32.2 | 6.2 | 6 | 14.8 | 3.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 10.1 | 195.2 | 4.3 | 33.8 | 0.6 | 132.3 | 138.3 | 27.4 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 5.1 | 7 | 20.2 | 10.1 |  | 16.49 | 15.2 | 19 | 8.55 | 10.97 | 7604.7 | 20.7461 | 7.989 | 6.1422 | 7.5 | 26.6455 | 18.9298 | 4.8 | 5.2 | 97.9527
15/10/2025 | 17:00 | 140.4 | 625.4 | 215.4 |  |  | 89.4 | 139.7 |  |  | 165.2 | 168.3 | 168.5 | 270 | 213.1 | 109.6 | 547.4 | 3.3 |  |  |  |  | 181.4 | 7 | 5.7 |  | 6.9 | 12.6 | 79.4 |  |  |  |  | 108.8 | 150.9 |  |  |  |  | 375.5 | 40.7 | 66.6 | 27.5 | 13.9 | 18.6 | 45.9 | 180.5 | 181 | 183.8 | 107.4 | 7.6 | 8.5 | 33 | 18.9 | 2.2 | 12.1 | 83.1 |  |  | 87.4 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 96.2 |  | 174.1 | 200 | 184.8 | [8 empty] | 1.5 | 88.9 | 62.2 | 62.3 | 65.7 | 29.6 |  |  |  | 146.1 | 147.2 | 149.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 53.6 | 24.4 | 4.6 | 0.1 | 9.5 | 4.8 | 10 | 5.3 | 30.8 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 20.1 | 17.5 | 11.66 | 3.6 | 18.6 | 3 | 3.4 | 13.8 | 51.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.8 | 3.5 | 18.7 | 20.1 | 20 | 28.8 | 78.2 | 3.8 | 28.1 | 37 | 4.3 | 4.6 | 14.2 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 70.9 | 2.7 | 47.7 | 0.6 | 129.2 | 126.6 | 38.3 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 2.3 | 7 | 20 | 9.9 |  | 16.45 | 15.2 | 19 | 7.75 | 10.98 | 7559.64 | 20.7411 | 7.986 | 6.1422 | 7.5 | 26.4035 | 18.9311 | 4.8 | 5.2 | 97.704
15/10/2025 | 17:30 | 141.5 | 625.1 | 215.1 |  |  | 89.1 | 137.7 |  |  | 181.3 | 185.3 | 185.2 | 283.2 | 213.8 | 109.4 | 546 | 3.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7 | 5.7 |  | 6.9 | 12.7 | 136.3 |  |  |  |  | 109 | 158.7 |  |  |  |  | 227.6 | 42.9 | 100.6 | 26.8 | 13.9 | 18.6 | 87.7 | 179.6 | 179.2 | 183 | 108 | 7.5 | 8.4 | 33.1 | 21 | 2.2 | 12.2 | 86.6 |  |  | 87.5 | 0 |  | 47 |  |  |  | 96 |  | 174.1 | 200 | 184.9 | [8 empty] | 1.5 | 151.5 | 62.1 | 62.2 | 65.5 | 29.7 |  |  |  | 146.1 | 147 | 148.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 57.6 | 4.6 | 5.6 | 0.1 | 9.5 | 4.9 | 10 | 5.6 | 8.8 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 20.1 | 16.4 | 11.67 | 3.6 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 18.4 | 57.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 9.6 | 3.3 | 18.6 | 20.2 | 20 | 28.4 | 78.2 | 1 | 36.3 | 47.5 | 5.1 | 2.7 | 14.2 | 3.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.8 | 19.6 | 0.7 | 6.2 | 0.6 | 132.4 | 124.6 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 6.9 | 20 | 9 |  | 16.46 | 15.2 | 19 | 7.94 | 10.95 | 7518.72 | 20.7395 | 7.988 | 6.1425 | 7.5 | 26.8866 | 18.9317 | 4.7 | 5.1 | 97.9883
15/10/2025 | 18:00 | 147.4 | 633.4 | 215.6 |  |  | 91.4 | 138.5 |  |  | 163 | 162.9 | 162.9 | 249.6 | 213.5 | 109.4 | 560 | 3.4 |  |  |  |  | 168.9 | 7.8 | 6.3 |  | 6.9 | 12.9 | 101.5 |  |  |  |  | 110.4 | 212.1 |  |  |  |  | 140.6 | 43.9 | 144.9 | 27 | 13.9 | 18.6 | 93.8 | 183.6 | 183.9 | 184.4 | 108.7 | 7.3 | 8.4 | 34.6 | 22.1 | 2.2 | 12.8 | 90.6 |  |  | 88.6 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 97.4 |  | 173.3 | 200 | 184.6 | [8 empty] | 1.5 | 129.5 | 67.4 | 63.4 | 65.9 | 30.3 |  |  |  | 145.8 | 146.5 | 148.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 52.7 | 0 | 3.4 | 0 | 9.7 | 5.8 | 10 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 20.4 | 16.3 | 11.62 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.5 | 63.1 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 9.7 | 3.2 | 18.9 | 20.3 | 20 | 25.6 | 78.1 | 0 | 36.6 | 55.9 | 5.5 | 4.3 | 13.4 | 3.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.2 | 102 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 10 |  | 16.49 | 15 | 19 | 8.04 | 11.01 | 7381.36 | 20.7354 | 7.986 | 6.1407 | 7.5 | 27.0375 | 18.9321 | 4.8 | 16 | 109.1318
15/10/2025 | 18:30 | 143.4 | 632.1 | 216.1 |  |  | 89.7 | 138 |  |  | 183.7 | 186.2 | 186.3 | 272 | 213 | 109.8 | 558.1 | 3.3 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 6.1 |  | 6.9 | 13 | 100.6 |  |  |  |  | 110 | 212.6 |  |  |  |  | 229.6 | 44 | 151.2 | 27.2 | 15 | 18.6 | 87.2 | 182.1 | 182.6 | 185 | 108.5 | 7.3 | 8.6 | 33.4 | 21.4 | 2.2 | 12.4 | 94.4 |  |  | 88.1 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 97 |  | 174.1 | 200 | 185.2 | [8 empty] | 1.5 | 194.8 | 66.8 | 62.9 | 65.7 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.3 | 149.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 47.3 | 0 | 2.3 | 0 | 9.5 | 5.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.4 | 20.3 | 17.7 | 11.67 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.1 | 63.2 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 9.6 | 3 | 18.7 | 20.2 | 20 | 26 | 79.5 | 0 | 56.9 | 65.5 | 6.5 | 4.5 | 13.3 | 3.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.3 | 88.7 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 10.4 |  | 16.56 | 15 | 19 | 8.61 | 10.95 | 7616.79 | 20.7332 | 7.99 | 6.1392 | 7.5 | 27.1425 | 18.933 | 4.9 | 16 | 109.3379
15/10/2025 | 19:00 | 145.2 | 633.1 | 215.9 |  |  | 89.7 | 136.4 |  |  | 180.4 | 180 | 179.8 | 273.6 | 212.5 | 109.9 | 558.3 | 3.3 |  |  |  |  | 171.1 | 7.7 | 6.2 |  | 7 | 13 | 100.3 |  |  |  |  | 110.3 | 214.8 |  |  |  |  | 230.3 | 43.8 | 152.4 | 27.1 | 15 | 18.6 | 94.5 | 183.5 | 183.9 | 184.7 | 108.7 | 7.3 | 8.9 | 33.1 | 22.2 | 2.2 | 12.5 | 95.8 |  |  | 88.4 | 0 |  | 47.7 |  |  |  | 97.3 |  | 174.3 | 200 | 185.3 | [8 empty] | 1.5 | 174.9 | 68.3 | 63.3 | 65.9 | 30.3 |  |  |  | 146.6 | 147.4 | 149.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 49.9 | 0 | 3.3 | 0 | 9.5 | 6.1 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.3 | 20.7 | 17.5 | 11.64 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.5 | 57.2 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.6 | 0.4 | 9.6 | 2.9 | 18.8 | 20.2 | 20 | 26.3 | 78.9 | 0 | 50.8 | 66.8 | 6.4 | 4.4 | 13.1 | 3.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.5 | 103.5 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | 8.9 |  | 16.37 | 14.5 | 19 | 8.07 | 10.93 | 7601.11 | 20.7294 | 7.99 | 6.1353 | 7.5 | 27.2578 | 18.9331 | 4.9 | 16.1 | 109.5456
15/10/2025 | 19:30 | 142.7 | 632.2 | 215.8 |  |  | 89.7 | 136.3 |  |  | 181.3 | 182.1 | 181.5 | 270.7 | 212.7 | 109.7 | 558.6 | 3.3 |  |  |  |  | 168.2 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 13 | 100.6 |  |  |  |  | 110.2 | 222.4 |  |  |  |  | 229.1 | 42 | 151.6 | 26.5 | 15 | 18.6 | 92.2 | 182 | 182.8 | 184.6 | 108.6 | 7.3 | 8.8 | 33.2 | 21.7 | 2.2 | 27.8 | 99.4 |  |  | 88.2 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 97.1 |  | 174.1 | 200 | 185.2 | [8 empty] | 1.5 | 187 | 68 | 63.2 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 147.4 | 149.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 49.2 | 0 | 2.2 | 0 | 9.5 | 6.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.2 | 20.4 | 17.4 | 11.64 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.4 | 55.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.6 | 0.4 | 9.6 | 5.1 | 18.5 | 20.2 | 20 | 27 | 74.5 | 0 | 46.6 | 61.9 | 8.2 | 3.9 | 16.4 | 3.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92 | 97.1 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 16.38 | 14.5 | 19 | 7.9 | 10.95 | 7585.87 | 20.7303 | 7.978 | 6.133 | 7.5 | 27.2506 | 18.9341 | 5 | 16.1 | 109.626
15/10/2025 | 20:00 | 141.6 | 634.4 | 216.3 |  |  | 89.8 | 134.3 |  |  | 183.5 | 189.6 | 189.4 | 269.6 | 213.5 | 109.7 | 560.3 | 3.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7.8 | 6.2 |  | 7 | 12.8 | 110.9 |  |  |  |  | 110.3 | 213.6 |  |  |  |  | 229.2 | 42.7 | 151.6 | 26.3 | 15 | 17.5 | 92.4 | 181.9 | 182.7 | 184.9 | 109.3 | 7.3 | 8.8 | 33.5 | 22.2 | 2.2 | 28.3 | 103.5 |  |  | 88.3 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 97.1 |  | 174.1 | 200 | 185 | [8 empty] | 1.5 | 209.8 | 67.9 | 63.2 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 147.4 | 149.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 47 | 0 | 2.6 | 0 | 9.5 | 8.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.2 | 20.5 | 17.6 | 11.66 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.7 | 58 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.7 | 0.4 | 9.6 | 5.4 | 18.6 | 20.2 | 20 | 22.1 | 70.2 | 0 | 53.5 | 62.3 | 5 | 4.5 | 20.7 | 3.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.2 | 101.6 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 16.33 | 15 | 19 | 7.99 | 10.92 | 7641.7 | 20.7282 | 7.98 | 6.1333 | 7.5 | 27.1175 | 18.9355 | 5.1 | 16.2 | 109.6945
15/10/2025 | 20:30 | 144.5 | 631.3 | 216 |  |  | 89.3 | 136 |  |  | 183.7 | 194.4 | 195.1 | 277.4 | 213.1 | 109.4 | 556.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.6 | 5.5 |  | 6.9 | 13 | 110.3 |  |  |  |  | 109.9 | 182.1 |  |  |  |  | 227.4 | 43 | 151.8 | 26.6 | 14.8 | 0 | 91.1 | 182.6 | 182.7 | 184.2 | 109.4 | 7.3 | 8.9 | 33.2 | 22.1 | 2.2 | 28.2 | 102.1 |  |  | 88.3 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 97.1 |  | 174.1 | 200 | 185.3 | [8 empty] | 1.5 | 195.2 | 68 | 63.2 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 147.2 | 148.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 43.1 | 0 | 1.3 | 0 | 9.4 | 11.8 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4 | 20.2 | 17.4 | 11.66 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.5 | 52.9 | 0 | 3.1 | 20.1 | 1.6 | 0.4 | 9.7 | 5.6 | 18.2 | 20.2 | 20 | 17.6 | 54.8 | 0 | 66.3 | 73.3 | 7.1 | 4.7 | 20.7 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.5 | 97.4 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 |  | 16.45 | 15.2 | 19 | 7.69 | 10.73 | 7564.93 | 20.7291 | 7.98 | 6.1325 | 7.5 | 27.2089 | 18.9413 | 5.1 | 16.2 | 109.7918
15/10/2025 | 21:00 | 140.1 | 632.7 | 216.5 |  |  | 88.9 | 136.5 |  |  | 184.1 | 193.2 | 193.4 | 276.8 | 214.1 | 109.9 | 556.6 | 3.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7.5 | 5.5 |  | 7 | 13 | 110.1 |  |  |  |  | 110.1 | 182.1 |  |  |  |  | 228 | 43 | 151.5 | 26.8 | 14.8 | 0 | 91.7 | 181.8 | 182 | 184.8 | 109 | 7.3 | 8.8 | 32.6 | 21.5 | 2.2 | 28 | 101.9 |  |  | 87.9 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 96.9 |  | 174.6 | 200 | 185.1 | [8 empty] | 1.5 | 226.3 | 67.9 | 63 | 65.9 | 29.5 |  |  |  | 146.8 | 147.6 | 149.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 37.9 | 0 | 1.4 | 0 | 9.3 | 14.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4 | 20.2 | 17 | 11.64 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 12.4 | 43.1 | 0 | 3.1 | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.9 | 6.3 | 18.3 | 20.2 | 20 | 18.2 | 53.4 | 0 | 62.7 | 74.7 | 7.3 | 6.6 | 19.9 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.9 | 77.8 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.7 |  | 16.42 | 15.1 | 19.1 | 7.8 | 11.05 | 7539.81 | 22.0033 | 7.981 | 6.131 | 7.5 | 27.2171 | 18.9438 | 5.1 | 16.1 | 110.9763
15/10/2025 | 21:30 | 143.6 | 632.6 | 216.5 |  |  | 89.5 | 133.2 |  |  | 169.3 | 169.5 | 169.5 | 260 | 213.1 | 109.6 | 556.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 5.9 |  | 6.9 | 13.4 | 110.4 |  |  |  |  | 110.2 | 179.6 |  |  |  |  | 229.9 | 43.3 | 151.5 | 27.6 | 14.8 | 0 | 92.1 | 182.9 | 183 | 184.6 | 108.5 | 7.3 | 8.8 | 33.4 | 22.2 | 2.2 | 27.9 | 102.4 |  |  | 88.1 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 97 |  | 174.3 | 200 | 185.2 | [8 empty] | 1.5 | 174.9 | 67.7 | 64 | 67.9 | 30 |  |  |  | 146.4 | 147.1 | 149.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 33.9 | 0 | 0.5 | 0 | 9.3 | 14.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.4 | 3.8 | 20.2 | 17 | 10.71 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.3 | 44 | 0 | 3.4 | 20 | 1.7 | 0.4 | 9.9 | 6.3 | 18.1 | 20.2 | 20 | 19.3 | 57.7 | 0 | 59.5 | 77 | 6.6 | 4.7 | 19 | 3.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.8 | 65.8 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 16.41 | 15.1 | 19 | 7.06 | 11.39 | 7392.97 | 22.1889 | 7.978 | 6.1315 | 7.5 | 27.0727 | 18.9458 | 5.1 | 16.1 | 111.0168
15/10/2025 | 22:00 | 138.6 | 625 | 216.2 |  |  | 89.2 | 132.9 |  |  | 166.6 | 167 | 167.3 | 262.1 | 214 | 109.9 | 555.3 | 3.2 |  |  |  |  | 166.5 | 7 | 5.8 |  | 7 | 13.4 | 109.5 |  |  |  |  | 109 | 152.1 |  |  |  |  | 297.8 | 48.4 | 150.6 | 27.5 | 14.8 | 0 | 90.3 | 179.6 | 179.8 | 184.5 | 107.7 | 7.3 | 9.1 | 32.8 | 21 | 2.2 | 27.4 | 102.6 |  |  | 86.9 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 96 |  | 174.7 | 200 | 184.8 | [8 empty] | 1.5 | 113.9 | 67 | 63.1 | 67.7 | 29.5 |  |  |  | 147 | 147.8 | 149.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 37.7 | 0 | 0.2 | 0 | 9.3 | 14.1 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.4 | 3.8 | 19.8 | 16.9 | 10.72 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.4 | 46 | 0 | 3.2 | 20 | 1.7 | 0.4 | 10.6 | 6.2 | 17.8 | 20.2 | 20 | 17.2 | 49.9 | 0 | 63.9 | 70.9 | 9.5 | 5.8 | 18.3 | 3.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.8 | 56.7 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.3 |  | 16.4 | 15.1 | 19 | 8.21 | 11.48 | 7319.01 | 22.1506 | 7.98 | 6.1318 | 7.5 | 27.0624 | 18.9477 | 5.2 | 16.1 | 111.0724
15/10/2025 | 22:30 | 143.8 | 627.7 | 216 |  |  | 89.8 | 133.2 |  |  | 146 | 145.9 | 145.3 | 248 | 212.1 | 109.9 | 555.5 | 3.3 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 5.8 |  | 6.9 | 13.4 | 72.7 |  |  |  |  | 110.2 | 152.2 |  |  |  |  | 299.4 | 47.1 | 151.6 | 29.1 | 14.8 | 0 | 90.5 | 182.8 | 183.1 | 184.5 | 108.6 | 7.9 | 9 | 33.3 | 21.6 | 2.2 | 27.9 | 99.2 |  |  | 88 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 97.1 |  | 174 | 200 | 184.9 | [8 empty] | 1.5 | 76.7 | 67.8 | 64 | 67.7 | 29.4 |  |  |  | 146.5 | 147.4 | 148.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 0.1 | 0 | 9.4 | 14.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.4 | 3.8 | 20.2 | 16.8 | 10.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.6 | 49.5 | 0 | 3.2 | 20 | 1.7 | 0.4 | 10.5 | 6.6 | 17.6 | 20.2 | 20 | 15.8 | 58.2 | 0 | 55.4 | 71.6 | 4.9 | 3.3 | 18.7 | 3.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.5 | 72.4 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 16.45 | 15 | 19 | 7.8 | 11.46 | 7208.01 | 21.9715 | 7.993 | 6.1327 | 7.5 | 27.1312 | 18.9483 | 5.2 | 16.1 | 110.9766
15/10/2025 | 23:00 | 145.3 | 628 | 216.2 |  |  | 89.7 | 133.6 |  |  | 155.8 | 155.5 | 155.3 | 249 | 214.3 | 109.7 | 560.5 | 3.3 |  |  |  |  | 168.2 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 13.3 | 75.4 |  |  |  |  | 109.8 | 111.3 |  |  |  |  | 146.5 | 47.5 | 151.8 | 27.9 | 14.8 | 0 | 91.7 | 182.6 | 182.6 | 184.5 | 109.1 | 7.7 | 9 | 33.3 | 21.6 | 2.2 | 28.1 | 98.9 |  |  | 87.9 | 0 |  | 47.8 |  |  |  | 96.7 |  | 174.7 | 200 | 184.5 | [8 empty] | 1.5 | 86.1 | 67.7 | 63.7 | 67.6 | 29.2 |  |  |  | 147 | 147.8 | 148.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 14.2 | 10 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 20.1 | 16.8 | 10.73 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.5 | 58 | 0 | 3.2 | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 10.5 | 6.3 | 17.6 | 20.2 | 20 | 15.8 | 51.5 | 0 | 60.6 | 72.8 | 5.3 | 6.2 | 19.2 | 3.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.1 | 63.3 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 |  | 16.49 | 16 | 19.1 | 8.1 | 11.45 | 7076.47 | 21.7787 | 8.007 | 6.138 | 7.5 | 27.1735 | 18.9474 | 5.2 | 16.1 | 110.8446
15/10/2025 | 23:30 | 144.2 | 622.6 | 213.2 |  |  | 90.1 | 133.7 |  |  | 154.8 | 154.8 | 153.9 | 248.8 | 211.5 | 109.4 | 530.4 | 3.2 |  |  |  |  | 166.6 | 8 | 5.6 |  | 6.9 | 13.3 | 74 |  |  |  |  | 108.5 | 108.4 |  |  |  |  | 145.4 | 49.2 | 145.3 | 30.6 | 14.6 | 0 | 89.1 | 178.7 | 179.2 | 181.3 | 105.7 | 7.3 | 9 | 32.8 | 21.2 | 2.2 | 27.3 | 95.2 |  |  | 86.7 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 95.8 |  | 173.6 | 200 | 184.6 | [8 empty] | 1.5 | 75.4 | 66.4 | 63.7 | 67.1 | 28.8 |  |  |  | 145.8 | 146.8 | 148.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 40.7 | 0 | 0.2 | 0 | 9.6 | 13.9 | 10 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 19.6 | 17.2 | 10.72 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.2 | 54.8 | 0 | 3.3 | 19.7 | 1.6 | 0.4 | 10.6 | 6.2 | 17.4 | 20 | 19.8 | 17.2 | 47.8 | 0 | 74.2 | 78.9 | 8.4 | 8.6 | 19 | 3.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.4 | 64.1 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19.8 | 9.4 |  | 16.43 | 15 | 19.1 | 6.87 | 11.46 | 6996.58 | 21.6914 | 8.001 | 6.1363 | 7.5 | 27.1818 | 18.9467 | 5.2 | 16.1 | 110.7571
16/10/2025 | 00:00 | 141.7 | 628.1 | 214.7 |  |  | 90.7 | 134.3 |  |  | 150.1 | 148.1 | 149.8 | 239.2 | 214.3 | 110.6 | 440.8 | 3.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 5.9 |  | 6.9 | 13.3 | 75.5 |  |  |  |  | 109.5 | 112.1 |  |  |  |  | 0 | 51 | 135.8 | 29.7 | 15 | 0 | 92 | 182.7 | 183.8 | 184.7 | 108.1 | 7.3 | 9 | 33.9 | 21.2 | 2.2 | 27.4 | 97.1 |  |  | 60.9 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 97.2 |  | 174 | 200 | 185.4 | [8 empty] | 1.5 | 76.1 | 67.6 | 64.5 | 67.7 | 28.4 |  |  |  | 146.5 | 147.4 | 148.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 14.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 19.7 | 17 | 10.72 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.5 | 46.3 | 0 | 3.3 | 16.8 | 1.6 | 0.4 | 10.4 | 6.2 | 17.1 | 20.1 | 20 | 21.7 | 40.7 | 0 | 76.9 | 76.7 | 6.3 | 5.6 | 19.9 | 3.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.9 | 64.1 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.3 |  | 16.45 | 15 | 19.1 | 7.47 | 11.47 | 6739.61 | 21.7045 | 7.996 | 6.1375 | 7.5 | 27.2978 | 18.9465 | 5.2 | 5.6 | 100.3823
EJEC |  | 3271.95 | 15130.95 | 5182.75 | 0 | 0 | 2153.7 | 3518 | 0 | 0 | 3766.6 | 3783.2 | 3782.35 | 6038.15 | 5111.65 | 2633.5 | 9360.75 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956.35 | 182.65 | 140 | 0 | 164.8 | 296.05 | 1903.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.55 | 3094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057.15 | 863.65 | 2816.7 | 458.7 | 340.55 | 372.05 | 2113.25 | 4338.5 | 4349.75 | 4403.75 | 2604.35 | 180.25 | 207.95 | 800.1 | 480.3 | 50.9 | 376 | 2139.3 | 0 | 0 | 1651.45 | 305.45 | 0 | 732.95 | 0 | 0 | 0 | 2303.35 | 0 | 4177.4 | 4800 | 4435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 | 3452.05 | 1588.25 | 1531.85 | 1610.7 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 3522.45 | 3545.25 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.415 | 0 | 8.95 | 990.25 | 765.15 | 75.9 | 3.4 | 246.75 | 177.15 | 238.6 | 129.15 | 1947.15 | 18.95 | 81.6 | 107.05 | 487.75 | 450.9 | 292.905 | 86.15 | 446.4 | 154.5 | 188.2 | 308.55 | 896.15 | 158.8 | 80 | 393.15 | 35.45 | 9.6 | 259.2 | 144.55 | 418.9 | 484.95 | 479.6 | 535.4 | 1014.9 | 352.4 | 919.05 | 1163.95 | 129.05 | 94.4 | 356.05 | 85.9 | 185.4 | 426.05 | 433.65 | 398.5 | 84.05 | 2435.2 | 130.95 | 1355.9 | 14.4 | 1358.55 | 1480.85 | 1011.15 | 57.2 | 38.4 | 51.15 | 33.6 | 119 | 167.85 | 480.15 | 199.4 | 0 | 374.375 | 359.95 | 454.55 | 187.63 | 207.03 | 172772.305 | 369.9912 | 191.738 | 147.4472 | 233.3 | 644.9919 | 454.2816 | 117.3 | 190.85 | 2349.9

## REACTIVA
miércoles, 15 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/10/2025 | 00:30 | -5.7 | -12.1 | -1.1 |  |  | -16.2 | 6 |  |  | -40.6 | -31.9 | -16 | 20.5 | -10 | -2.1 | 84.7 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.1 | 0.4 |  | -3.6 | 4.2 | 4.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | -24.1 | 0.9 | 20.1 | 6.4 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 35.9 | -15 | -44.9 | 3.3 | -2.5 | -0.6 | -5.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -5.4 |  |  | -3.4 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | -7.8 |  | -31.9 | -9 | -10.8 | [8 empty] | 0.1 | 36.6 | 12.4 | -0.4 | 13.2 | -0.2 |  |  |  | -4.8 | -0.7 | -35.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | -3.2 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 2.8 | 6.6 | 0 | -1.5 | -2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.3 |  | 0.15 | 3.1 | 0 | 3.94 | 0 | -57.91 | 1.8873 | 0.145 | 1.176 | 1.6 | 2.3009 | 2.6754 | 0 | 0.5 | 10.2845
15/10/2025 | 01:00 | -5.5 | -17.6 | -0.3 |  |  | -12.2 | 6.4 |  |  | -45.7 | -33.6 | -17.3 | 13.5 | 1.7 | -7.2 | 76 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.1 | 0.5 |  | -3.6 | 4.3 | 3.9 |  |  |  |  | -2.3 | -9.1 |  |  |  |  | -28.3 | 1.1 | 19.2 | 5.9 | -0.7 | 2.6 | 0.9 | 27 | -24.1 | -43.9 | 6.8 | -2.5 | -0.3 | -2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | -2.4 |  |  | -2.1 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -10.9 |  | -40 | -10.9 | -17.5 | [8 empty] | 0.1 | 35.4 | 11 | -1.1 | 10.4 | -0.3 |  |  |  | -3.1 | 1 | -31.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | -1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0 | -3 | -3.9 | 0 | 0 | 1.7 | -0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  | 0.23 | 3.2 | 0.4 | 1.75 | 0 | -131.72 | 1.4662 | 0.074 | 1.444 | 1.7 | 2.2884 | 2.6724 | 0.3 | 0.5 | 10.4451
15/10/2025 | 01:30 | -4.2 | -9.7 | 0.1 |  |  | -12.7 | 9 |  |  | -46.7 | -29 | -12.5 | 12.4 | 2 | -7.6 | 76.8 | 0.2 |  |  |  |  | 4.1 | 1 | 0.4 |  | -3.4 | 4.5 | 7.3 |  |  |  |  | -0.6 | -7.9 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 9.6 | 2.1 | -0.3 | 2.6 | 1.3 | 25.2 | -25.9 | -44.6 | 7.7 | -2.5 | -0.2 | 1.1 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | -1.8 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | -2.6 |  | -39.5 | -10.4 | -17.5 | [8 empty] | 0.1 | 19.5 | 6.8 | -6.5 | 4 | -0.1 |  |  |  | -2.8 | 1.2 | -32 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | -3.4 | -4.5 | 0 | 0 | 1.7 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.5 |  | 0.14 | 3 | 0.4 | 2.07 | 0 | -105.89 | 1.3888 | -0.066 | 1.388 | 1.7 | 2.285 | 2.6753 | 0.1 | 0.4 | 9.871
15/10/2025 | 02:00 | -6.2 | -0.2 | 0.6 |  |  | -12.3 | -0.7 |  |  | -38.9 | -30.4 | -14.7 | 19.3 | 3 | -5.5 | 79.1 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1 | 0.2 |  | -3.5 | 4.4 | 7.2 |  |  |  |  | -1.6 | -7.9 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 11.6 | 0 | -0.1 | 2.6 | 1.7 | 27.4 | -23.7 | -43.5 | 2.8 | -2.1 | -0.1 | -4.4 | 2 | 0.4 | 0.1 | -8.7 |  |  | -2.6 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -0.6 |  | -38.2 | -10.2 | -17.2 | [8 empty] | 0.1 | 18.3 | 7.6 | -5.4 | 3.3 | -0.2 |  |  |  | -3.2 | 0.7 | -32.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | -0.4 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.4 |  | 0.23 | 2.6 | 0.3 | 3.44 | 0 | -98.83 | 0.25942 | -0.177 | 1.424 | 1.7 | 2.2841 | 2.677 | 0 | 0.4 | 8.5675
15/10/2025 | 02:30 | -7.2 | -10.7 | 0.7 |  |  | -17.1 | 5.4 |  |  | -44.4 | -30.1 | -14 | 17.9 | 2.4 | -7.8 | 81.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 0.1 |  | -3.4 | 4.4 | 6.4 |  |  |  |  | -0.9 | -8.1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 8.9 | 0 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 27.6 | -23.2 | -43.5 | 7.9 | -2.3 | -0.4 | -3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | -3.7 |  |  | -2.3 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | -1.9 |  | -38.1 | -11.4 | -17 | [8 empty] | 0.1 | 20.9 | 6.3 | -7.3 | 3.4 | -0.2 |  |  |  | -3.6 | 0.5 | -33.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.42 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | -1.8 | -1.9 | 0 | 0 | 1.7 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  | 0.17 | 2.1 | 0.7 | 1.95 | 0.4 | -115.06 | -0.00881 | -0.286 | 1.52 | 1.8 | 2.285 | 2.6674 | 0 | 0.5 | 8.4775
15/10/2025 | 03:00 | -6.9 | -15.5 | -2.9 |  |  | -15.9 | 11 |  |  | -41.8 | -42.7 | -27.5 | 15.5 | 1.3 | -5.8 | 77.4 | -0.5 |  |  |  |  | 2.6 | 1.5 | 0.5 |  | -3.5 | 4.4 | 7.2 |  |  |  |  | -0.2 | -8.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 13.5 | 0 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 26.1 | -25.1 | -43.7 | 3.4 | -2.2 | -0.6 | -9 | -0.8 | 0.4 | 0.1 | -6 |  |  | -3.3 | 0 |  | -5 |  |  |  | 1.9 |  | -39.5 | -11.8 | -16.3 | [8 empty] | 0.1 | 24 | 7.9 | -5 | 5 | -0.4 |  |  |  | -4.9 | -1.1 | -34.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 0.2 |  | 1 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 2.54 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | -2.3 | -2.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  | 0.09 | 2.6 | 0.5 | 2.08 | 2.5 | -146.89 | 0.90307 | -0.32 | 1.552 | 1.7 | 2.2834 | 2.6627 | -0.1 | 0.5 | 9.1812
15/10/2025 | 03:30 | -2 | -5 | -0.4 |  |  | -15.4 | 16.1 |  |  | -46.7 | -31.6 | -15.2 | 12 | 1.6 | -8.3 | 78.9 | 0.2 |  |  |  |  | 4.3 | 0.8 | 0.2 |  | -3.5 | 4.4 | 7 |  |  |  |  | 5.4 | -10 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 11.4 | 0 | -0.7 | 2.6 | 0.1 | 24.8 | -25.9 | -47.1 | 4.1 | -2.5 | -0.9 | -4.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | -4.6 |  |  | -3.3 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -3 |  | -40.4 | -11.4 | -18.7 | [8 empty] | 0.1 | 19.3 | 7.3 | -5.9 | 3.6 | 0 |  |  |  | -5.8 | -1.5 | -36.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 3.34 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | -1.9 | -2.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  | 0.38 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 3.3 | -122.28 | 1.0774 | -0.329 | 1.524 | 1.7 | 2.2824 | 2.6555 | 0 | 0.5 | 9.4102
15/10/2025 | 04:00 | 9.6 | -15.1 | -1.2 |  |  | -15 | 11.1 |  |  | -45.6 | -34.3 | -18.3 | 13.4 | -0.3 | -8.2 | 74.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.1 | 0.4 |  | -3.5 | 4.5 | 7.1 |  |  |  |  | 4.9 | -8.2 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 11 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1.7 | 23.6 | -27.4 | -46.4 | 5.7 | -2.2 | 0.1 | -1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | -5.7 |  |  | -3.6 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | -1.3 |  | -40.7 | -11.7 | -20 | [8 empty] | 0.1 | 18.7 | 7.3 | -6.3 | 3.4 | -0.2 |  |  |  | -6 | -2.1 | -36.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 3.86 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0 | -2.8 | -3.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  | 0.21 | 1.5 | 0.3 | 2.34 | 3.9 | -133.79 | 0.98961 | -0.322 | 1.472 | 1.7 | 2.2861 | 2.6612 | 0 | 0.5 | 9.2869
15/10/2025 | 04:30 | 12.7 | -10.2 | -0.2 |  |  | -13.5 | -0.1 |  |  | -42.1 | -35.5 | -20.2 | 22.4 | 1.2 | -7.3 | 80.9 | -0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.4 | 0.6 |  | -3.4 | 4.6 | 8.1 |  |  |  |  | 13 | -7.8 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 11.9 | 0 | -0.1 | 2.6 | 1.6 | 26.8 | -23.9 | -44.1 | 6.8 | -2.2 | -0.1 | -3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | -5.2 |  |  | -3.6 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | 0.1 |  | -37.3 | -10.7 | -17.9 | [8 empty] | 0.1 | 20.9 | 6.9 | -6.6 | 3.5 | 0 |  |  |  | -4.2 | 0 | -34.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 3.72 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  | 0.3 | 3.9 | 0.3 | 2.53 | 3.7 | -63.55 | 1.1869 | 0.118 | 1.944 | 1.8 | 2.2796 | 2.6687 | 0.1 | 0.5 | 10.5972
15/10/2025 | 05:00 | 15.6 | -2.9 | -0.3 |  |  | -10.7 | 16.8 |  |  | -40.6 | -22.4 | -5.5 | 24.6 | 2.7 | -7 | 77.1 | 0.3 |  |  |  |  | 5.5 | 1.5 | 0.8 |  | -3.4 | 4.8 | 10.2 |  |  |  |  | 13.1 | -7.5 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 11.7 | 0 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | 26.6 | -24.1 | -44.6 | 4.1 | -2.4 | -0.3 | -2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | -3.4 |  |  | -2.4 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -2.1 |  | -38.5 | -10.3 | -17.2 | [8 empty] | 0.1 | 19 | 7.8 | -5.4 | 3.6 | 0 |  |  |  | -3.9 | 0.6 | -34 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | 3.93 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  | 0.32 | 4.1 | 0.1 | 2.65 | 3.9 | 8.2 | 0.9109 | 0.186 | 1.72 | 1.7 | 2.2729 | 2.6726 | 0 | 0.5 | 9.9624
15/10/2025 | 05:30 | 14.6 | 22.6 | 5.6 |  |  | -10.2 | 23.4 |  |  | -38.6 | -26.6 | -10.2 | 20.6 | 3.6 | -5.8 | 55 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.9 | 0.7 |  | -3.5 | 4.8 | 9.6 |  |  |  |  | 13.1 | -7.3 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 10.7 | 0 | -0.5 | 2.6 | 1.6 | 29.5 | -21.5 | -41.5 | 6.2 | -2.3 | -0.5 | -1.8 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | -5.8 |  |  | -1.4 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -0.1 |  | -37 | -10.6 | -15.7 | [8 empty] | 0.1 | 18.7 | 7.3 | -6.1 | 3.5 | 0 |  |  |  | -0.3 | 3.5 | -28.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.5 | 0.1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 10 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 4.58 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -3.2 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  | 0.11 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 4.6 | 42.89 | 1.1138 | 0.13 | 1.508 | 1.8 | 2.2794 | 2.6714 | 0.2 | 0.6 | 10.3026
15/10/2025 | 06:00 | 10.8 | -8.7 | 0.8 |  |  | -12.3 | -2.2 |  |  | -44.7 | -36.5 | -21.5 | 16.3 | -0.5 | -8.3 | 24.3 | -0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -3.5 | 4.7 | 6.6 |  |  |  |  | 11.7 | -7.6 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 9.6 | 0 | -0.1 | 2.6 | 1 | 24.4 | -26.1 | -46.5 | 4.7 | -2.2 | -0.3 | -4.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | -8.6 |  |  | -2 | 0 |  | -4 |  |  |  | -1.3 |  | -39.3 | -11 | -16.7 | [8 empty] | 0.1 | 20.8 | 6.8 | -6.8 | 3.5 | -0.3 |  |  |  | -4.1 | 0 | -33.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.3 | 0.6 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 10.7 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | 4.67 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -1.6 | 2.4 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | -6.3 | -7.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 33.3 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  | 0.27 | 2.4 | 0.5 | 3.04 | 4.7 | -135.22 | 1.1919 | -0.043 | 1.396 | 1.8 | 2.2829 | 2.6721 | 0.3 | 0.4 | 10
15/10/2025 | 06:30 | 14 | -5.1 | 0.7 |  |  | -7.2 | 12.5 |  |  | -43.4 | -31.3 | -15.4 | 16.7 | 1.4 | -7.4 | 2.6 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 1.3 | 0.9 |  | -3.4 | 5 | 9.1 |  |  |  |  | 13.7 | -7.3 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 10.9 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 26.7 | -24.2 | -44.1 | 5.8 | -2.4 | -0.3 | -1.7 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | -4.4 |  |  | -0.5 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -3.4 |  | -38.7 | -10.8 | -17.1 | [8 empty] | 0.1 | 18.5 | 7 | -6.4 | 3.4 | -0.2 |  |  |  | -1.8 | 2.1 | -29.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -6.2 | 3.3 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.7 | 13.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 4.8 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -1.4 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -3 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | -5 | -6.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.3 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  | 0.37 | 2 | 0.3 | 3.05 | 4.8 | -93.08 | 1.1266 | 0.288 | 1.212 | 1.7 | 2.2811 | 2.6757 | 0.4 | 1 | 10.6835
15/10/2025 | 07:00 | 12.9 | -10.2 | -0.1 |  |  | -6.8 | 15.5 |  |  | -39.1 | -29 | -12.6 | 21.9 | 3 | -6.2 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0.8 | 0.6 |  | -3.3 | 5.2 | 8.5 |  |  |  |  | 13.6 | -7 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 6 | 0 | -0.6 | 2.6 | 1.8 | 27.1 | -23.9 | -43.7 | 4.1 | -2.2 | -0.2 | -2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | -6.7 |  |  | 0 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -2.2 |  | -38.1 | -11 | -16.4 | [8 empty] | 0.1 | 19.1 | 7.4 | -5.2 | 3.5 | 0 |  |  |  | -0.1 | 4.1 | -26.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -8 | 6.9 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 30.1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 5.28 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -2.2 | 1 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | -3.1 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | -3.2 | -3.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.2 | 0 | -3 | -0.2 | 0 | 0 | -4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.5 |  | 0.25 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 5.3 | -56.97 | 1.301 | -0.689 | 1.036 | 1.7 | 2.2908 | 2.6719 | 0.2 | 1 | 9.5107
15/10/2025 | 07:30 | 14.6 | -6.5 | 2.2 |  |  | -1.1 | 22.6 |  |  | -30.4 | -17.5 | -0.8 | 30.6 | 7.9 | -2.6 | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0.9 | 0.5 |  | -3.3 | 5.2 | 9.9 |  |  |  |  | 15 | -5.2 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 5 | 0 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 36.5 | -14.7 | -34.7 | 7.3 | -2 | 0 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | -5 |  |  | 2.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1 |  | -32.4 | -10.5 | -8.7 | [8 empty] | 0.1 | 34.3 | 10.3 | 3.1 | 6.7 | -0.3 |  |  |  | 11.2 | 15.2 | -11.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -9.1 | 8.9 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.7 | 34.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 3.16 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.3 | 1.3 | -3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | -3.2 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.6 | -3.1 | -3.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.1 | 0.4 | -4.1 | -0.2 | -8.4 | 0 | -5.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.5 |  | 0.4 | 3.7 | 0.7 | 3.22 | 3.2 | 143.78 | 0.954 | -1.024 | 1.116 | 1.9 | 2.3023 | 2.6875 | 0.2 | 1 | 9.1358
15/10/2025 | 08:00 | 16.5 | 5.9 | 4.3 |  |  | -3.7 | 6.7 |  |  | 30.2 | 15.8 | 14.2 | 25.6 | -1.8 | 14.2 | -0.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 0.5 | 0.2 |  | -3.4 | 5.2 | 9.3 |  |  |  |  | 12.2 | -15.4 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 5.4 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 23.5 | -27.3 | -42.4 | 6.4 | -2.2 | 0.2 | -1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | -5.9 |  |  | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | -15.1 | 18.4 | [8 empty] | 0.1 | 33.7 | 10.5 | 2.9 | 6.7 | -0.3 |  |  |  | 8.2 | 12.1 | -15.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -8.4 | 9.3 | 0 |  | 1 | -0.1 | 0 | -0.8 | 37 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 3.25 | 0.7 |  | -0.8 | -2.2 | -2.8 | -0.1 | -3.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | -3.1 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.1 | -7.7 | -8.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0.8 | 13.2 | -0.2 | -10.2 | 0 | -6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2.4 |  | 0.42 | 2.1 | 0.3 | 2.83 | 3.3 | 244.3 | 1.3407 | 0.311 | 1.256 | 1.7 | 2.3206 | 2.6746 | 0.2 | 2 | 11.8029
15/10/2025 | 08:30 | 19.7 | 36.5 | 10.9 |  |  | 0.3 | 22.2 |  |  | 39.1 | 29.4 | 25.7 | 38 | 4.6 | 18.2 | 6.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 0.8 | 0.3 |  | -3.3 | 5.2 | 13.5 |  |  |  |  | 13.4 | -12.2 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 4.6 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1 | 32.4 | -18.9 | -33.8 | 8.3 | -1.9 | 0.3 | 0.7 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | -4.7 |  |  | 6.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.8 |  | 0 | -14.4 | 24.7 | [8 empty] | 0.1 | 33.4 | 10.3 | 5 | 6.6 | 2 |  |  |  | 18.9 | 23.1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 9.7 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 39.5 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2 | 3.16 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.6 | 0.5 | -4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | -3.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.2 | -5.4 | -6.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.9 | 1.2 | 16.5 | -0.2 | -6.6 | 0 | -6.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2 | 2.5 |  | 0.41 | 3.6 | 0.6 | 2.54 | 3.2 | 484.91 | 1.9289 | 0.616 | 1.724 | 1.8 | 2.332 | 2.6742 | 0.3 | 2 | 13.3751
15/10/2025 | 09:00 | 20.2 | 38.2 | 12.1 |  |  | 1.2 | 10.4 |  |  | 40.4 | 29.3 | 26.6 | 34.7 | 7.2 | 20.6 | 26.3 | 0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 1.4 | 0.7 |  | -3.3 | 5.3 | 15.9 |  |  |  |  | 15 | -5.4 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | 36.5 | -14.8 | -44.1 | 10.6 | -2.1 | 0 | 0.4 | 5.1 | 0.4 | 0.2 | -3.7 |  |  | 9.3 | -0.9 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 0 | -13 | 27.7 | [8 empty] | 0.1 | 33.1 | 10.4 | 8.9 | 6.7 | 2 |  |  |  | 23.4 | 27.6 | 7.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -1.6 | 7.2 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 35.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 2 | 3.29 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.8 | 1.2 | -3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | -3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.5 | 3.5 | -8.6 | -9.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11 | 1.6 | 24.3 | -0.2 | -5.8 | 0 | -6.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 0.33 | 5 | 0.5 | 2.92 | 3.3 | 544.04 | 2.5865 | 0.25 | 1.772 | 1.7 | 2.3294 | 2.6784 | 0.7 | 2.1 | 14.1164
15/10/2025 | 09:30 | 13.6 | 42.4 | 12.1 |  |  | 2.5 | 8.7 |  |  | 41.8 | 31.6 | 29.3 | 36.4 | 5.4 | 19.1 | 27.6 | 0.2 |  |  |  |  | 12.5 | 1.7 | 0.5 |  | -3.3 | 5.2 | 16.4 |  |  |  |  | 3.4 | -3.9 |  |  |  |  | -6.5 | 2.4 | 4.7 | 0 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 32.8 | -18.2 | -47.7 | 7.6 | -2.2 | 0 | -0.1 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | -3.7 |  |  | 7.7 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | -1.2 |  | 0 | -13.2 | 26.6 | [8 empty] | 0.1 | 99.9 | 21.2 | 9.6 | 10.8 | 2.1 |  |  |  | 20.4 | 24.5 | 2.3 | [5 empty] | 0.161 |  |  | -2.1 | 9.4 | 0 |  | 1 | 0.1 | 0 | -0.7 | 33.5 |  | 0.2 | 1 | 0.1 | 2.2 | 3.17 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.8 | 2.4 | -3.8 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 0 | 1.5 | 3.6 | -4.9 | -5.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1.9 | 22.2 | -0.2 | -5.7 | 0 | -6.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 2.5 |  | 0.29 | 2.7 | 0.3 | 2.33 | 3.2 | 578.451 | 1.8967 | 0.185 | 1.552 | 1.6 | 2.3054 | 2.681 | 0.7 | 2 | 12.9202
15/10/2025 | 10:00 | 13 | 40.9 | 12.8 |  |  | 3 | 13.2 |  |  | 38.4 | 25.2 | 22.8 | 35.6 | 8.6 | 21 | 33.9 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 0.6 | 0.6 |  | -3.2 | 5.4 | 17.1 |  |  |  |  | 4 | -5.3 |  |  |  |  | -15.3 | 2 | 4 | 5.5 | -0.5 | 2.6 | 1.2 | 40.3 | -10.7 | -40.4 | 7.8 | -2.2 | 0.1 | -2.7 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | -7.8 |  |  | 5.6 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | -12.9 | 29.3 | [8 empty] | -0.1 | 101.2 | 20.7 | 9.1 | 10.7 | 1.9 |  |  |  | 17 | 21.2 | -2.2 | [5 empty] | 9.734 |  |  | -2.8 | 9.8 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 38.1 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 2.6 | 3.31 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2 | 1.5 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | -3.1 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.5 | -4 | -4.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.8 | 2.7 | 11.2 | -0.2 | -6 | 0 | -5.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 2 | 1.3 |  | 0.17 | 3.8 | 0.6 | 2.83 | 3.3 | 614.244 | 1.8765 | 0.263 | 1.608 | 0.9 | 2.2877 | 2.6853 | 0.9 | 2 | 12.5204
15/10/2025 | 10:30 | 16 | 38.6 | 12.5 |  |  | 6.1 | 35.4 |  |  | 44.2 | 33.3 | 31.3 | 42.1 | 11.1 | 23 | 19.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.5 | 0.5 |  | -3.3 | 5.2 | 16.7 |  |  |  |  | 4.9 | -3.6 |  |  |  |  | -13.3 | 2 | 10.8 | 5.5 | -0.2 | 2.6 | 0.9 | 44.8 | -6.5 | -36.3 | 9.7 | -2.2 | 0.1 | -1.7 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | -6 |  |  | 5.6 | 7.1 |  | 0 |  |  |  | 3.4 |  | 0 | -12.6 | 32.5 | [8 empty] | 0.1 | 99.9 | 15 | 8.5 | 10.7 | 1.9 |  |  |  | 21.7 | 25.9 | 4.7 | [5 empty] | 17.923 |  |  | -2.4 | 9.6 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | 37.1 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 3.72 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.9 | 1 | -4.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | -3 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.7 | -4.4 | -5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 36.7 | 3 | 12.6 | -0.2 | -4.7 | 0 | -4.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.2 | 2 | 1.1 |  | 0.37 | 4.3 | 1.2 | 3.1 | 3.8 | 716.813 | 1.9966 | 0.228 | 1.64 | 1 | 2.2876 | 2.6987 | 1.1 | 2.6 | 13.5509
15/10/2025 | 11:00 | 12.1 | 35.2 | 11.4 |  |  | 7.9 | 34.4 |  |  | 41.5 | 27.2 | 23.8 | 36.5 | 11.1 | 23 | 17.3 | -0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 0.6 | 0.4 |  | -3.3 | 5.4 | 16.5 |  |  |  |  | 6 | -4.1 |  |  |  |  | -11.6 | 2.3 | 11.9 | 5.1 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | 45.3 | -6.1 | -35 | 7.7 | -2.2 | -0.3 | -4 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | -7.9 |  |  | 6.4 | 8.2 |  | 0 |  |  |  | 4.7 |  | 0 | -13.3 | 32.6 | [8 empty] | 0.1 | 100.5 | 15.7 | 9.5 | 10.5 | 2 |  |  |  | 22.9 | 26.9 | 7.3 | [5 empty] | 19.563 |  |  | -3.5 | 9.6 | 0 |  | 1 | 0.1 | 0 | -0.8 | 36.8 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 3.81 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.1 | 0.3 | -4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | -3 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.6 | -6 | -6.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 36.5 | 2.6 | 14.9 | -0.2 | -2.3 | 0 | -6.5 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 |  | 0.2 | 4.8 | 1.8 | 2.48 | 3.8 | 693.453 | 2.1633 | -0.458 | 1.648 | 1 | 2.2841 | 2.6995 | 1.2 | 2.6 | 13.1368
15/10/2025 | 11:30 | 14.5 | 44.9 | 11.7 |  |  | 6.5 | 33.5 |  |  | 47.7 | 30.8 | 27 | 44.3 | 12.3 | 24.9 | 8.9 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.5 | 0.5 |  | -3.4 | 5.1 | 15.3 |  |  |  |  | 6.1 | -3.5 |  |  |  |  | -12.4 | 2.1 | 12.8 | 5 | -0.3 | 2.6 | 2.1 | 47.4 | -4.4 | -33.6 | 5.7 | -2.3 | -0.4 | -4.7 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | -10.8 |  |  | 6.6 | 9.1 |  | 0 |  |  |  | 5.2 |  | 0 | -13.7 | 32.8 | [8 empty] | 0 | 99.8 | 16.1 | 10.2 | 10.5 | 1.8 |  |  |  | 24.3 | 28.7 | 9.8 | [5 empty] | 20.132 |  |  | -3.2 | 9.6 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | -0.8 | 42.7 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 3.82 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.8 | 0.9 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 3.3 | -0.7 | -0.8 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 36.8 | 1.9 | 14.8 | -0.2 | -1.9 | 0 | -6.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1.4 |  | 0.12 | 3.7 | 1.6 | 2.95 | 3.9 | 742.522 | 2.0438 | -0.454 | 1.668 | 0.9 | 2.286 | 2.7091 | 1.3 | 2.5 | 12.9529
15/10/2025 | 12:00 | 17.9 | 40.4 | 12.1 |  |  | 6.9 | 32.7 |  |  | 41.9 | 25.7 | 23 | 38.8 | 10.5 | 22.7 | 8.4 | -0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 0.6 | 0.5 |  | -3.3 | 5.2 | 14.3 |  |  |  |  | 12.6 | -3.8 |  |  |  |  | -5.5 | 2.2 | 11.6 | 5.4 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | 44 | -7.2 | -36.9 | 7.8 | -2.5 | -0.5 | -3.3 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | -7.4 |  |  | 5.3 | 9.8 |  | 0 |  |  |  | 3.2 |  | 0 | -13.2 | 32.1 | [8 empty] | 0 | 100.9 | 15.5 | 9.2 | 10.6 | 1.9 |  |  |  | 21 | 25.1 | 4.2 | [5 empty] | 19.702 |  |  | -6.8 | 7.8 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | 45.3 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 3 | 3.21 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -2 | 0.5 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | -2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 2.4 | -2.7 | -2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 36.2 | 2.9 | 17.6 | -0.2 | -1.7 | 0 | -7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 1.5 |  | 0 | 4 | 1.6 | 2.05 | 3.2 | 702.162 | 2.0298 | 0.11 | 1.496 | 0.9 | 2.279 | 2.7106 | 1.4 | 2.5 | 13.4254
15/10/2025 | 12:30 | 14.1 | 25.8 | 8.7 |  |  | 6.2 | 11.3 |  |  | 37.1 | 24.3 | 21.4 | 30.8 | 7.4 | 20.1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.3 | 0.4 |  | -3.4 | 4.9 | 12.5 |  |  |  |  | 9.9 | -4.5 |  |  |  |  | -7.6 | 2.3 | 12.4 | 5.2 | -0.5 | 2.6 | 1.4 | 37.9 | -13.2 | -42.2 | 4.2 | -2.2 | 0.1 | -1.6 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | -7.5 |  |  | 2.5 | 9.7 |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 0 | -13.5 | 28.4 | [8 empty] | 0 | 100.2 | 17 | 11 | 10.8 | 2 |  |  |  | 15.9 | 19.9 | -4.2 | [5 empty] | 16.709 |  |  | -7.3 | 8.2 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | 40.8 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 3.09 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -2.3 | -1.2 | -4.1 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | -2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 2.3 | -5.2 | -5.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37.1 | 3.3 | 14.7 | -0.2 | -4.4 | 0 | -7.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |  | 0.15 | 4.1 | 1.5 | 2.13 | 3.1 | 549.479 | 2.1543 | -0.078 | 1.196 | 0.9 | 2.2737 | 2.7011 | 1.4 | 2.4 | 12.9471
15/10/2025 | 13:00 | 19.5 | 29.4 | 10.7 |  |  | 1.9 | 24 |  |  | 34.8 | 23.6 | 20.8 | 30.3 | 7.1 | 20.3 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0.1 | 0.2 |  | -3.4 | 4.6 | 12.2 |  |  |  |  | 12.8 | -5.5 |  |  |  |  | -10 | 2 | 11.8 | 5.3 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | 39.4 | -11.8 | -41.4 | 6.5 | -2.5 | 0 | -0.4 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | -5 |  |  | 2 | 8.2 |  | 0 |  |  |  | -1.4 |  | 0 | -13.6 | 28.4 | [8 empty] | 0 | 35.6 | 15.4 | 9.3 | 10.6 | 1.9 |  |  |  | 16.6 | 20.7 | -2.4 | [5 empty] | 15.297 |  |  | -7.4 | 8 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | 44.6 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 3.39 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.3 | -0.9 | -3.6 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | -2.8 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3.4 | -3.7 | -4.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 36.5 | 2 | 13.2 | -0.2 | -4.1 | 0 | -7.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |  | 0.15 | 2.3 | 0.7 | 2.29 | 3.4 | 507.127 | 1.9187 | -0.779 | 1.66 | 0.9 | 2.2738 | 2.709 | 1.3 | 2.6 | 12.5825
15/10/2025 | 13:30 | 19.3 | 28.6 | 10.3 |  |  | -0.1 | 7.1 |  |  | 38.5 | 26.5 | 23.1 | 32.6 | 6.1 | 19.6 | 3.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.3 | -0.2 | -0.1 |  | -3.4 | 4.9 | 14.8 |  |  |  |  | 13.5 | -5.8 |  |  |  |  | -18.1 | 2 | 11.7 | 5.3 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 37.5 | -13.8 | -43.1 | 6.9 | -2.5 | 0 | -1.2 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | -5.7 |  |  | 1.6 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | -1.9 |  | 0 | -14.2 | 26.7 | [8 empty] | 0 | 34.9 | 15 | 8.9 | 10.6 | 1.8 |  |  |  | 13.7 | 17.8 | -6.6 | [5 empty] | 12.741 |  |  | -6.5 | 9.4 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | 28.6 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 3.63 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -2.3 | -0.3 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | -2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0 | 8.1 | 3.1 | -1.6 | -1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35.6 | 2.2 | 1.4 | -0.2 | -0.7 | 0 | -3.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |  | 0.38 | 0.7 | 0.3 | 2.65 | 3.7 | 454.901 | 1.9175 | 0.19 | 1.608 | 0.9 | 2.2694 | 2.708 | 1.1 | 2.5 | 13.1929
15/10/2025 | 14:00 | 21.4 | 26.4 | 10.1 |  |  | -0.1 | 10.8 |  |  | 38.6 | 24.5 | 21 | 36.4 | 7.1 | 20.3 | 4 | -0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 0.9 | 0.6 |  | -3.3 | 5 | 15 |  |  |  |  | 14.3 | -5.4 |  |  |  |  | -16.3 | 2.4 | 11.9 | 5.5 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 38.9 | -12.2 | -41.8 | 7.2 | -2.7 | -0.6 | -3.1 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | -6.3 |  |  | 1.6 | 5.7 |  | 0 |  |  |  | -0.3 |  | 0 | -13.7 | 27.1 | [8 empty] | 0 | 36.2 | 15.3 | 8.9 | 10.6 | 1.8 |  |  |  | 15.4 | 19.5 | -4.5 | [5 empty] | 14.042 |  |  | -2.5 | 4.1 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.9 | 28.1 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 3.62 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -2 | -0.1 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | -2.8 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 0 | 10 | 3.6 | -3.9 | -4.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37.1 | 2.3 | 24.4 | -0.2 | 4.4 | 0 | -8.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.4 |  | 0.33 | 2.5 | 0 | 2.64 | 3.6 | 502.132 | 2.1077 | 0.027 | 1.48 | 0.9 | 2.2634 | 2.7138 | 1.1 | 2.5 | 13.092
15/10/2025 | 14:30 | 16.4 | 34.8 | 11.4 |  |  | 1 | 30.7 |  |  | 48.5 | 28.7 | 26.1 | 45.6 | 13.2 | 24 | 30.2 | -0.3 |  |  |  |  | 13 | 1 | 0.2 |  | -3.3 | 5.3 | 15.6 |  |  |  |  | 13 | -5 |  |  |  |  | -1.1 | 2.5 | 11.3 | 5.7 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 47.8 | -3.4 | -33.2 | 7.2 | -2.4 | -0.2 | -2.5 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | -11.3 |  |  | 5.4 | 6.8 |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  | 0 | -10.1 | 33.9 | [8 empty] | 0.1 | 36.4 | 15.2 | 8.8 | 10.6 | 2 |  |  |  | 25.6 | 29.9 | 10.5 | [5 empty] | 13.503 |  |  | -2 | 4.6 | 0 |  | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.9 | 15.6 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 3.61 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.2 | 2.5 | -4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 0 | 5.3 | 1.8 | -3.9 | -4.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35 | 1.3 | 17.2 | -0.2 | 10.6 | 0.5 | -4.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.8 |  | 0.36 | 2.3 | 0.2 | 3.32 | 3.7 | 681.093 | 2.1968 | 0.135 | 1.636 | 1 | 2.2607 | 2.7043 | 1.3 | 2.5 | 13.7328
15/10/2025 | 15:00 | 20.8 | 38.3 | 12.1 |  |  | 1.3 | 17.6 |  |  | 42 | 32.6 | 30.2 | 37.7 | 9.9 | 22.3 | 16.6 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 0.5 | 0.3 |  | -3.4 | 4.9 | 15.4 |  |  |  |  | 15.8 | -3.4 |  |  |  |  | 1 | 2.7 | 11.5 | 5.4 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 44 | -7.4 | -37.1 | 10 | -2.6 | -0.3 | -0.1 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | -3.8 |  |  | 4.2 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | 4.6 |  | 0 | -13.1 | 32.3 | [8 empty] | 0.1 | 35.3 | 15.7 | 8.8 | 10.7 | 1.9 |  |  |  | 22.4 | 26.5 | 5.8 | [5 empty] | 13.29 |  |  | -1.9 | 2.5 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.9 | 30.3 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 3.62 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -2 | 0.8 | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | -2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2 | 0 | 3.3 | 3.9 | -3.8 | -4.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 34.8 | 1.6 | 1.9 | -0.2 | 10.6 | 1.3 | -0.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 1.7 |  | 0.14 | 3 | 0.4 | 2.85 | 3.7 | 641.2 | 2.2603 | 0.231 | 1.744 | 1 | 2.2663 | 2.712 | 1.2 | 2.4 | 13.8136
15/10/2025 | 15:30 | 23.8 | 57.8 | 15.5 |  |  | 4.4 | 40 |  |  | 44.3 | 37.2 | 35.4 | 42.3 | 14.3 | 25 | 24.6 | 0.1 |  |  |  |  | 15.4 | 0.7 | 0.7 |  | -3.6 | 5 | 17.2 |  |  |  |  | 18.5 | -2.9 |  |  |  |  | 2 | 3.7 | 10.1 | 5.5 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 51.5 | 0 | -40.3 | 12.3 | -2.7 | -0.5 | 1.6 | 6.2 | 0.4 | 0.2 | -0.8 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 | -12.1 | 36.3 | [8 empty] | 0.2 | 35 | 15.3 | 8.1 | 11 | 1.9 |  |  |  | 27.5 | 31.9 | 13.3 | [5 empty] | 16.632 |  |  | -2.9 | 8.6 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.9 | 32 |  | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 4.25 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.7 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -2.7 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | -1.8 | -1.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35.4 | 0.8 | 3.2 | -0.2 | 12 | 2.8 | -1.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 1.6 |  | 0.4 | 3.3 | 1.4 | 2.95 | 4.3 | 792.132 | 2.3881 | -1.401 | 1.684 | 0.9 | 2.2988 | 2.7189 | 1.7 | 2.6 | 12.8888
15/10/2025 | 16:00 | 9.2 | 35.9 | 11.7 |  |  | 0.9 | 31.8 |  |  | 37.2 | 23.6 | 20 | 32.8 | 9.5 | 21.5 | 15.7 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 0.8 | 0.4 |  | -3.4 | 5 | 15.4 |  |  |  |  | 13.9 | -5.5 |  |  |  |  | -9.5 | 3.5 | 11.2 | 5.3 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 46.2 | -5.2 | -44.4 | 9.2 | -2.6 | -0.5 | -1.4 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | -6.6 |  |  | 8 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 6.1 |  | 0 | 0 | 30.4 | [8 empty] | 0.1 | 30.3 | 15.1 | 9.1 | 10.6 | 1.9 |  |  |  | 23.7 | 28 | 8.9 | [5 empty] | 13.195 |  |  | -4.8 | 9.1 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 36.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 4.28 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | -2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 0 | 5.3 | 1.1 | -5.9 | -6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 36.2 | 0 | 8.8 | -0.2 | 10.6 | 0.5 | -2.5 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2 | 2.2 |  | 0.17 | 3.8 | 0.8 | 2.76 | 4.3 | 615.105 | 2.3298 | -0.032 | 1.616 | 0.9 | 2.2914 | 2.7032 | 1.2 | 2.5 | 13.5084
15/10/2025 | 16:30 | 5.8 | 27.4 | 10.7 |  |  | -2.4 | 12.1 |  |  | 39.1 | 24.9 | 21.9 | 36.6 | 6.8 | 19.6 | 36.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.1 | 0.6 |  | -3.5 | 5.1 | 14.6 |  |  |  |  | 12.4 | -4.9 |  |  |  |  | -13.8 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 40.4 | -10.7 | -44.8 | 9 | -2.4 | -0.5 | -2.6 | 4 | 0.4 | 0.2 | -7.9 |  |  | 5.6 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 5.7 |  | 0 | -1 | 28.4 | [8 empty] | 0 | 30.8 | 15.1 | 8.7 | 10.6 | 1.9 |  |  |  | 19.5 | 23.6 | 1.8 | [5 empty] | 1.473 |  |  | -0.4 | 3.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -1 | 24.5 |  | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.6 | 4.19 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | -2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0 | 10.7 | 0.2 | -8.9 | -9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35.4 | 0 | 7.6 | -0.2 | 12 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.7 |  | 0.1 | 2.9 | 0.4 | 2.54 | 4.2 | 523.403 | 2.288 | 0.283 | 1.564 | 0.9 | 2.2844 | 2.6977 | 0.9 | 2.5 | 13.4171
15/10/2025 | 17:00 | 7.4 | 19.6 | 8.7 |  |  | -2.2 | 10.6 |  |  | 37 | 25.1 | 22.4 | 34.9 | 6.6 | 20 | 66.8 | -0.1 |  |  |  |  | 17 | 1.7 | 1.1 |  | -3.4 | 5 | 16.3 |  |  |  |  | 11.5 | -5.4 |  |  |  |  | 17.9 | 3.6 | 5 | 5.4 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 40 | -11.2 | -45.6 | 9 | -2.3 | -0.7 | -1.4 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | -4.4 |  |  | 5.1 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 9.1 |  | 0 | -1.2 | 27.2 | [8 empty] | 0 | 30.7 | 15.5 | 9.1 | 10.6 | 1.9 |  |  |  | 17.6 | 21.6 | -1.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 1 | 0 |  | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.9 | 10.7 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.3 | 4.13 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1.2 | 2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | -2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0 | 9.7 | -0.1 | -8.6 | -9.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 22.6 | -0.2 | 14.7 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.7 |  | 0.36 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 4.2 | 582.59 | 2.5097 | 0.151 | 1.62 | 0.9 | 2.2911 | 2.6915 | 0.6 | 2.5 | 13.2632
15/10/2025 | 17:30 | 7 | 10.8 | 7 |  |  | -3.1 | 5.8 |  |  | 36 | 28.2 | 25.6 | 33.3 | 6.2 | 10.6 | 59.2 | 0.2 |  |  |  |  | 13.2 | 0.6 | 0.3 |  | -3.4 | 4.6 | 18 |  |  |  |  | 11.9 | -5 |  |  |  |  | -4.9 | 3.1 | 14.1 | 5.3 | -1 | 2.6 | 0.7 | 35.2 | -15.8 | -45.4 | 8.1 | -2.5 | -1 | -0.9 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | -1.4 |  |  | 4.1 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -0.7 |  | 0 | -2.8 | 27.2 | [8 empty] | 0 | 37.8 | 15.8 | 9.3 | 10.8 | 2.1 |  |  |  | 12.9 | 17.1 | -8.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -1 | 10 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 4.14 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | -2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 15 | 0.1 | -10 | -10.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 34.7 | 0 | 9.9 | -0.2 | 14.2 | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |  | 0.29 | 2.1 | 0 | 2.71 | 4.2 | 493.04 | 2.1807 | 0.077 | 1.184 | 0.9 | 2.303 | 2.6938 | 0.4 | 2.5 | 12.2386
15/10/2025 | 18:00 | 11.2 | 7.1 | 6.2 |  |  | -5.7 | 15.3 |  |  | 27.2 | 17 | 13.9 | 21.1 | 1.9 | 8.1 | 63.3 | 0.2 |  |  |  |  | 11.8 | 1.3 | 0.7 |  | -3.4 | 5 | 12.7 |  |  |  |  | 16 | 3.6 |  |  |  |  | -11 | 2.5 | 13.1 | 5.1 | -1 | 2.6 | 1.5 | 30.5 | -20.6 | -44.4 | 6.5 | -2.4 | -0.7 | -0.5 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |  |  | 1.5 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -5.4 |  | 0 | -6.6 | 22.5 | [8 empty] | 0 | 37.2 | 15.9 | 9.4 | 10.6 | 2 |  |  |  | 4 | 8.2 | -21.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 10 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.4 | 4.28 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | -2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 6.5 | 20.5 | 0.3 | -10.2 | -11.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 3.3 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.7 |  | 0.03 | 2.5 | 0 | 2.7 | 4.3 | 365.01 | 1.6212 | 0.191 | 1.128 | 0.9 | 2.3068 | 2.6957 | -0.1 | 3.8 | 12.5427
15/10/2025 | 18:30 | 9.5 | 16.3 | 8.7 |  |  | -1.7 | 16.8 |  |  | 34.9 | 20.7 | 17.6 | 31.1 | 6.9 | 11.9 | 72.5 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 1.1 | 0.7 |  | -3.4 | 5.1 | 14.2 |  |  |  |  | 14.5 | 4.6 |  |  |  |  | -6.5 | 2.5 | 12.3 | 5.4 | -0.8 | 2.6 | 1.3 | 40 | -11.2 | -36 | 8.2 | -2.1 | -0.4 | 0.2 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | -5.4 |  |  | 4.6 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | -1.1 | 27.7 | [8 empty] | 0 | 38.8 | 15.4 | 9 | 10.6 | 1.9 |  |  |  | 12.7 | 16.7 | -8.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | -0.1 | -1 | 10.2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 4.33 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 3.3 | 7.1 | 0.3 | -10.1 | -10.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.4 | 3.8 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 |  | 0 | 3.8 | 0 | 2.52 | 4.4 | 494.85 | 1.755 | 0.404 | 1.076 | 0.9 | 2.3149 | 2.6879 | 0.2 | 4 | 13.3377
15/10/2025 | 19:00 | 10.2 | 9.9 | 8.3 |  |  | -2.3 | 15.1 |  |  | 32 | 21 | 18.5 | 29.2 | 6.1 | 10.8 | 71.5 | 0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 0.5 | 0.3 |  | -3.4 | 5 | 12 |  |  |  |  | 13.3 | 4.7 |  |  |  |  | -6.1 | 3.2 | 11.1 | 5.7 | -0.9 | 2.6 | 1.6 | 39 | -12.1 | -37.2 | 9.9 | -2.1 | -0.5 | -0.7 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | -4 |  |  | 4.2 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -0.8 |  | 0 | -2.2 | 26.5 | [8 empty] | 0 | 38.9 | 14.8 | 8.3 | 6.7 | 1.9 |  |  |  | 11.4 | 15.5 | -10.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 10.1 |  | 0 | 1 | 0.1 | -0.4 | 3.91 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | -10.9 | -11.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.8 | 4.2 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.5 |  | 0.27 | 3.6 | 0 | 2.45 | 4 | 440.13 | 1.7566 | -0.09 | 0.976 | 0.9 | 2.3209 | 2.6798 | 0.2 | 3.9 | 12.6433
15/10/2025 | 19:30 | 9.7 | 10.7 | 7.3 |  |  | -1.8 | 13.6 |  |  | 31.2 | 18.8 | 16 | 27.4 | 5.4 | 10.4 | 68.1 | 0.1 |  |  |  |  | 13.4 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 4.9 | 12.4 |  |  |  |  | 12.1 | 6.4 |  |  |  |  | -7.4 | 2.6 | 12.1 | 5.4 | -0.7 | 2.6 | 1.4 | 36.8 | -14.3 | -43.9 | 7.4 | -2.1 | -0.5 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | -5.4 |  |  | 3.9 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -1.4 |  | 0 | -3.2 | 25 | [8 empty] | 0 | 38.9 | 15.2 | 9.2 | 6.7 | 1.9 |  |  |  | 8.7 | 12.8 | -14.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.9 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 10.1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 4.25 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | -10.5 | -11.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 |  | 0.08 | 1.5 | 0 | 2.5 | 4.3 | 393.53 | 1.6255 | -0.113 | 1.14 | 0.9 | 2.327 | 2.6747 | 0.2 | 4 | 12.7542
15/10/2025 | 20:00 | 11.3 | 12 | 7.9 |  |  | -1.8 | 14.3 |  |  | 28.4 | 17.3 | 14.6 | 23.6 | 4.1 | 9.6 | 70.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 0.5 | 0.3 |  | -3.4 | 4.8 | 13.8 |  |  |  |  | 12.6 | 3.6 |  |  |  |  | -7.6 | 2.5 | 12 | 5.4 | -1 | 2.3 | 1.5 | 35.5 | -15.6 | -45.2 | 8.1 | -2.1 | -0.2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.3 | -3.7 |  |  | 2.6 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -2.2 |  | 0 | -4.4 | 24.5 | [8 empty] | 0.1 | 60.5 | 15.1 | 8.4 | 6.7 | 1.9 |  |  |  | 6.6 | 10.7 | -17.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 4.31 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0 | -2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | -10.9 | -11.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.7 | 4.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 |  | 0.35 | 2.7 | 0 | 2.38 | 4.3 | 390.94 | 1.6577 | 0.568 | 1.168 | 0.9 | 2.3221 | 2.6786 | 0.1 | 3.9 | 13.2943
15/10/2025 | 20:30 | 11.6 | 11 | 8.2 |  |  | -2.5 | 14.6 |  |  | 27.7 | 20.2 | 17.9 | 22.4 | 3.4 | 9.2 | 64.8 | 0.2 |  |  |  |  | 13.6 | 0.5 | 0.2 |  | -3.6 | 4.6 | 13.1 |  |  |  |  | 12.6 | -5.3 |  |  |  |  | -5.4 | 3.1 | 11.6 | 5.4 | -0.6 | 0 | 1.8 | 33.8 | -17.3 | -47 | 9.9 | -2.1 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  |  | 2.2 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -2.1 |  | 0 | -5.3 | 23.6 | [8 empty] | 0 | 60 | 15.1 | 8.2 | 6.7 | 1.9 |  |  |  | 5.2 | 9.3 | -19.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 4.56 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 1.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0 | -2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | -8.9 | -9.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 2.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 |  | 0.05 | 2 | 0 | 2.69 | 4.6 | 369.7 | 2.1044 | 0.32 | 1.192 | 0.9 | 2.3228 | 0.945 | -0.1 | 3.8 | 11.4842
15/10/2025 | 21:00 | 9.4 | 5.1 | 7.2 |  |  | -4.1 | 27.9 |  |  | 26.3 | 15.7 | 13.3 | 22.5 | 3.5 | 9.1 | 69 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 0.8 | 0.5 |  | -3.6 | 4.7 | 12.6 |  |  |  |  | 10.9 | -5.7 |  |  |  |  | -4.8 | 4.4 | 11.6 | 5.5 | -0.2 | 0 | 0.5 | 34.5 | -16.6 | -46 | 6.6 | -2.1 | -0.2 | -0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | -5.1 |  |  | 2.2 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | -5.2 | 23.6 | [8 empty] | 0.2 | 61.1 | 14.9 | 8.7 | 6.7 | 1.9 |  |  |  | 5.4 | 9.5 | -19.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 4.62 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 3.2 | 0 | -8.9 | -9.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 |  | 0.3 | 3.4 | 0 | 2.78 | 4.6 | 361.2 | 2.6557 | -0.4 | 1.428 | 0.9 | 2.3205 | 0.35655 | 0.1 | 1 | 8.3608
15/10/2025 | 21:30 | 9.1 | 7.2 | 6.7 |  |  | -6 | 11.3 |  |  | 24.1 | 9.5 | 6.3 | 18.5 | 2 | 8.6 | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 0.4 | 0.2 |  | -3.4 | 4.6 | 11 |  |  |  |  | 10.5 | -6.8 |  |  |  |  | -6 | 3.9 | 12.5 | 5.3 | -0.4 | 0 | 0.8 | 32.9 | -18.2 | -42.8 | 5.9 | -2.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | -5.4 |  |  | 1.5 | 0 |  | -2 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | -6.5 | 22.1 | [8 empty] | 0 | 17.2 | 8.1 | 0 | 4.1 | -2.1 |  |  |  | 0.8 | 4.9 | -27.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 4.57 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.7 | 0 | 0 | -0.5 | 0.3 | 0 | -2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 3.1 | 9.6 | 0 | -9.3 | -9.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |  | 0.34 | 2.4 | 0 | 3.49 | 0 | 228.9 | 2.4898 | 0.261 | 1.3 | 0.9 | 2.3122 | 0.35985 | -0.1 | 0.9 | 8.4229
15/10/2025 | 22:00 | 9.1 | 20.3 | 9.4 |  |  | -8.7 | 10.1 |  |  | -27.8 | -35.1 | -0.7 | 26.8 | -2 | 0.1 | 68.8 | 0.1 |  |  |  |  | 16.6 | 0.7 | 0.4 |  | -3.5 | 4.7 | 10.3 |  |  |  |  | 10.3 | -5.9 |  |  |  |  | 4.7 | 5.4 | 12 | 5.5 | 0.1 | 0 | 1.3 | 37.7 | -13.4 | -38.1 | 7.1 | -2.1 | -0.3 | 0 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | -5 |  |  | 2.9 | 0 |  | -2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 34.2 | [8 empty] | 0 | 18.2 | 8 | -0.3 | 2.2 | -2.1 |  |  |  | 4.1 | 8.3 | -23.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 4.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3.3 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | -3 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 4.2 | 7.3 | 0 | -5.8 | -6.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 |  | 0.12 | 1.2 | 0 | 2.77 | 0 | 203.39 | 2.8096 | 0.159 | 1.34 | 0.9 | 2.3105 | 0.31116 | -0.3 | 1 | 8.5303
15/10/2025 | 22:30 | 9.6 | 18.9 | 9.1 |  |  | -11.4 | 6.6 |  |  | -29.2 | -33.5 | 1.4 | 25.3 | -5.6 | 0 | 65.5 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 0.5 | 0.4 |  | -3.4 | 4.7 | 6.4 |  |  |  |  | 9.8 | -1 |  |  |  |  | -3.4 | 4.4 | 12 | 5.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 36.4 | -14.7 | -44.3 | 7.5 | -2 | -0.3 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | -5.2 |  |  | 1.1 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 1.6 |  | 0 | 0 | 31.9 | [8 empty] | 0 | 14.5 | 8.1 | -0.1 | 2 | -2.1 |  |  |  | 1.8 | 6 | -27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 4.56 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 1.9 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 | 0 | -3 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 7.1 | 14.7 | 0 | -6.1 | -6.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 157.46 | 2.5047 | 0.249 | 1.32 | 0.9 | 2.3003 | 0.35164 | -0.2 | 1.1 | 8.5256
15/10/2025 | 23:00 | 10.6 | 13.5 | 8.4 |  |  | -12 | 3 |  |  | -32 | -35.2 | 0 | 21.7 | -9.4 | -3.4 | 59.8 | 0.2 |  |  |  |  | 9.9 | 0.1 | 0 |  | -3.6 | 4.3 | 5.5 |  |  |  |  | 9.6 | -0.6 |  |  |  |  | -20.1 | 4 | 11.4 | 5.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 28.3 | -22.6 | -47.5 | 7.6 | -2.2 | -0.6 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | -5.8 |  | 0 | -0.2 | 29.5 | [8 empty] | 0 | 14.1 | 10 | -1 | 2.1 | -2 |  |  |  | 3.9 | 8.2 | -24.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 4.57 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.1 | -2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 7 | 0 | -6.1 | -6.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 |  | 0.03 | 0.9 | 0 | 2.29 | 0 | 72.29 | 2.2569 | 0.386 | 1.088 | 0.9 | 2.2917 | 0.33417 | 0.4 | 1 | 8.6568
15/10/2025 | 23:30 | 8.4 | 6.7 | 5.7 |  |  | -9.7 | 5.4 |  |  | -33.4 | -40.5 | -7 | 18.4 | -12.7 | -4.1 | 45.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | -0.3 | -0.1 |  | -3.4 | 4.4 | 4 |  |  |  |  | 7.6 | -2.3 |  |  |  |  | -22.4 | 3.6 | 14 | 4.8 | 0.1 | 0 | 2 | 24.5 | -26.6 | -46.1 | 1.6 | -2.1 | -0.5 | -3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -8.6 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | -5.3 |  | 0 | -2.7 | 25.6 | [8 empty] | 0 | 13.2 | 11.3 | 0.8 | 1.7 | -2.2 |  |  |  | 0.8 | 4.7 | -28.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | 4.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0 | -2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 1 | 3 | 10.7 | 0 | -4.2 | -4.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |  | 0.3 | 1 | 0 | 2.82 | 0 | -14.38 | 2.1615 | 0.377 | 1.148 | 0.9 | 2.2817 | 0.38072 | 0.3 | 1 | 8.5489
16/10/2025 | 00:00 | 8.5 | -9.4 | 3.1 |  |  | -13.4 | -3 |  |  | -35.8 | -49.7 | -15.8 | 18.1 | -13.5 | -5.3 | 28.1 | -0.1 |  |  |  |  | 9 | 0.3 | 0.2 |  | -3.5 | 4.3 | 4.6 |  |  |  |  | 8 | -2.6 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 14.8 | 5.2 | 0 | 0 | 1.5 | 21.4 | -29.3 | -48.7 | 3 | -2.1 | -0.6 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -11.2 |  |  | -1.4 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -11.5 |  | 0 | -4.2 | 24.3 | [8 empty] | 0 | 14.4 | 11.4 | 1.5 | 1.9 | -2 |  |  |  | -3.4 | 0.7 | -34.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 4.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0 | -2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 5.2 | 15.2 | 0 | -6.9 | -6.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |  | 0.2 | 2 | 0 | 3.15 | 0 | -93.55 | 1.8788 | 0.302 | 1.364 | 1 | 2.2705 | 0.38143 | 0.2 | 1.1 | 8.4967
EJEC |  | 251.75 | 340.1 | 158.6 | 0 | 0 | -110.6 | 351.4 | 0 | 0 | 121.3 | 15.65 | 182.95 | 654.5 | 87.15 | 188.95 | 1046.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.05 | 18.45 | 9.8 | 0 | -82.05 | 116 | 273.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7 | -113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.7 | 57 | 259 | 85 | -5.55 | 51.85 | 28.85 | 826.15 | -400 | -1016.75 | 165.6 | -54.65 | -7 | -39.9 | 77.85 | 9.6 | 4.35 | -127.3 | 0 | 0 | 50.9 | 41.7 | 0 | -36.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | -284.8 | -210 | 339.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 958.3 | 294.6 | 81.85 | 172 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 305.3 | -356.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0485 | 0 | 0 | -50.7 | 80.55 | 0.1 | 0 | 21.7 | 0.2 | -0.65 | -20.3 | 398.35 | 0 | 2.35 | 26.2 | 4.3 | 15.3 | 85.375 | 14.45 | 0 | -8.1 | -20.3 | -37.45 | 45.65 | -31.1 | 1.55 | 4.8 | 5.15 | 1 | -70.15 | 7.65 | 59.1 | 58.65 | 32.95 | 20.65 | 103.05 | 28.85 | -122.55 | -133.85 | 0.45 | 0.1 | 43.7 | 1.35 | 39.5 | 4.35 | 4.45 | 4.6 | 0.35 | 371.45 | 16.25 | 135.65 | -4.8 | 25.9 | 18.4 | -49.45 | 27.4 | 12 | 15 | 13.4 | 11.45 | 19.55 | 40.3 | 53.25 | 0 | 5.565 | 65.1 | 10 | 64.185 | 72.1 | 6983.1235 | 42.5701 | 0.077 | 34.228 | 29.7 | 55.0369 | 55.4342 | 11.3 | 43.55 | 271.8963

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6751.84 | 1019.6032 | 4071.8117 | 1660.4251 | 259.6987
01:00 | 0 | 6573.87 | 1020.3624 | 3905.3921 | 1648.1155 | 264.5902
01:30 | 0 | 6403.34 | 998.8948 | 3744.2498 | 1660.1954 | 264.6686
02:00 | 0 | 6471.62 | 957.7155 | 3875.0064 | 1638.8981 | 301.7842
02:30 | 0 | 6411.18 | 975.5099 | 3801.9494 | 1633.7207 | 274.3367
03:00 | 0 | 6330 | 979.4586 | 3701.8423 | 1648.6991 | 268.325
03:30 | 0 | 6380.95 | 988.1645 | 3758.7139 | 1634.0716 | 260.7607
04:00 | 0 | 6284.88 | 987.436 | 3634.0002 | 1663.4438 | 266.002
04:30 | 0 | 6394.88 | 951.126 | 3769.2342 | 1674.5198 | 260.5393
05:00 | 0 | 6470.11 | 1004.1769 | 3772.2461 | 1693.687 | 262.4355
05:30 | 0 | 6571.23 | 1035.8249 | 3861.6188 | 1673.7863 | 255.6554
06:00 | 0 | 6484.11 | 1006.6824 | 3823.4583 | 1653.9693 | 245.4793
06:30 | 0 | 6521.94 | 1055.8943 | 3789.5291 | 1676.5166 | 237.8851
07:00 | 0 | 6712.82 | 1060.4153 | 3990.8838 | 1661.5209 | 232.1681
07:30 | 0 | 6950.41 | 1106.1674 | 4168.7933 | 1675.4493 | 232.8784
08:00 | 0 | 7072.5 | 1091.429 | 4286.9626 | 1694.1084 | 251.2722
08:30 | 0 | 7300.17 | 1162.3786 | 4419.4863 | 1718.3051 | 247.4569
09:00 | 0 | 7338.25 | 1131.4042 | 4455.2696 | 1751.5762 | 249.1117
09:30 | 0 | 7569.78 | 1165.4683 | 4642.279 | 1762.0327 | 248.0899
10:00 | 0 | 7626.034 | 1175.8891 | 4674.7878 | 1775.3571 | 250.396
10:30 | 0 | 7789.144 | 1242.6658 | 4769.61 | 1776.8682 | 254.7811
11:00 | 0 | 7733.315 | 1263.3049 | 4690.1703 | 1779.8398 | 246.7163
11:30 | 0 | 7834.649 | 1269.0925 | 4801.5717 | 1763.9848 | 248.1691
12:00 | 0 | 7807.476 | 1263.8703 | 4766.8164 | 1776.7893 | 246.5168
12:30 | 0 | 7669.528 | 1236.8504 | 4668.0103 | 1764.6673 | 248.5974
13:00 | 0 | 7681.723 | 1232.2316 | 4696.955 | 1752.5364 | 237.56
13:30 | 0 | 7605.478 | 1183.4507 | 4676.0662 | 1745.9611 | 246.4242
14:00 | 0 | 7646.132 | 1189.8713 | 4689.4506 | 1766.8101 | 255.4204
14:30 | 0 | 7723.392 | 1255.8495 | 4705.3628 | 1762.1797 | 260.6742
15:00 | 0 | 7739.947 | 1217.4268 | 4737.0723 | 1785.4479 | 257.33
15:30 | 0 | 7729.864 | 1258.0338 | 4700.0131 | 1771.8171 | 248.9071
16:00 | 0 | 7616.768 | 1232.4066 | 4602.829 | 1781.5324 | 253.7696
16:30 | 0 | 7604.7 | 1193.5338 | 4682.1932 | 1728.9731 | 250.0121
17:00 | 0 | 7559.64 | 1182.499 | 4596.8492 | 1780.2918 | 248.0719
17:30 | 0 | 7518.72 | 1172.7745 | 4544.2297 | 1801.7158 | 252.6623
18:00 | 0 | 7381.36 | 1200.493 | 4366.9408 | 1813.9262 | 234.3544
18:30 | 0 | 7616.79 | 1231.8717 | 4552.6207 | 1832.2976 | 227.4787
19:00 | 0 | 7601.11 | 1250.8361 | 4529.932 | 1820.3419 | 223.1979
19:30 | 0 | 7585.87 | 1260.5814 | 4511.3849 | 1813.9037 | 227.4791
20:00 | 0 | 7641.7 | 1258.6852 | 4554.6054 | 1828.4094 | 225.547
20:30 | 0 | 7564.93 | 1235.2377 | 4505.3409 | 1824.3514 | 247.5398
21:00 | 0 | 7539.81 | 1255.7604 | 4470.807 | 1813.2426 | 255.3346
21:30 | 0 | 7392.97 | 1208.4453 | 4401.824 | 1782.7007 | 258.5592
22:00 | 0 | 7319.01 | 1177.122 | 4354.5036 | 1787.3844 | 253.2762
22:30 | 0 | 7208.01 | 1133.2219 | 4363.8009 | 1710.9872 | 254.6973
23:00 | 0 | 7076.47 | 1099.1964 | 4282.9553 | 1694.3183 | 249.1963
23:30 | 0 | 6996.58 | 1111.8187 | 4200.645 | 1684.1163 | 249.3747
00:00 | 0 | 6739.61 | 1027.2093 | 4004.3282 | 1708.0725 | 252.2811
MÁXIMO | 0 | 7834.649 | 1269.0925 | 4801.5717 | 1832.2976 | 301.7842
MÍNIMO | 0 | 6284.88 | 951.126 | 3634.0002 | 1633.7207 | 223.1979
PROMEDIO | 0 | 7198.846 | 1139.9655 | 4324.4667 | 1734.4139 | 250.9888
ENERGÍA | 0 | 172772.305 | 27359.1709 | 103787.2016 | 41625.9325 | 6023.7314
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 15 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.5517 | 12.765 |  |  |  |  | 19.4808 | 26.8051 | 13.7503 | 11.69 | 32.446 |  |  | 50.54 |  | 50.7354 |  | 8.8 |  | 151.2546 |  | 7.9849 | [5 empty] | 8.1 |  | 4.8416 |  | 5.3379 | 0 |  | 52.9053 | 124.6735 | 27.8386 | 0.81 | 172.52 |  | 37.8712 | 29.03 |  | 193.3211 | 37.8352 |  |  |  | 2.1 |  | 52.3692 |  | 10.82 |  |  |  | 18.1945 |  | 5.2908 |  | 6.951 | 52.992 | 1.42 | 143.5615 |  | 4.677 | 125.8048 | 11.9139 |  |  | 3.8582 |  |  | 91.8033 | 24.8908 |  | 0.759 | 26.2411 | 352.4927 |  | 134.1769 | 17.1763 |  |  | 17.2707 | 4.9068 |  |  | 16.9244 | 279.58 |  | 37.94 | 2.0306 | 24.506
01:00 |  |  | 32.398 | 12.54 |  |  |  |  | 19.0912 | 26.4339 | 13.7741 | 11.5 | 32.54 |  |  | 50.915 |  | 37.7759 |  | 8.7 |  | 72.3118 |  | 7.9504 | [5 empty] | 7.9 |  | 5.002 |  | 5.3343 | 0 |  | 52.4429 | 125.0126 | 26.9073 | 0.7 | 172.9 |  | 37.927 | 32.75 |  | 192.5778 | 37.8534 |  |  |  | 2.2 |  | 52.4865 |  | 10.82 |  |  |  | 18.0049 |  | 5.2424 |  | 6.62 | 57.492 | 1.22 | 143.0788 |  | 4.7004 | 127.5585 | 11.369 |  |  | 3.9635 |  |  | 90.2723 | 24.9007 |  | 0.777 | 25.793 | 350.3976 |  | 131.8997 | 17.0694 |  |  | 17.5294 | 5.0542 |  |  | 17.1111 | 277.83 |  | 40.328 | 2.0237 | 24.848
01:30 |  |  | 32.3991 | 12.969 |  |  |  |  | 19.5329 | 26.4559 | 14.0411 | 11.82 | 32.358 |  |  | 51.309 |  | 46.3904 |  | 9 |  | 156.3222 |  | 7.6005 | [5 empty] | 4.5 |  | 5.3403 |  | 5.3113 | 0 |  | 49.2923 | 124.6578 | 28.0667 | 0.64 | 172.98 |  | 38.6211 | 33.69 |  | 191.8988 | 37.2081 |  |  |  | 2.2 |  | 52.5003 |  | 10.82 |  |  |  | 18.3289 |  | 5.2809 |  | 6.451 | 61.61 | 1.17 | 143.4867 |  | 4.826 | 129.2126 | 11.571 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.1828 | 24.864 |  | 0.76 | 26.6149 | 353.2529 |  | 133.7572 | 17.2033 |  |  | 17.5698 | 5.0286 |  |  | 16.1019 | 275.29 |  | 40.109 | 1.9342 | 35.077
02:00 |  |  | 32.2941 | 12.653 |  |  |  |  | 19.3275 | 26.0674 | 13.5865 | 12.09 | 32.984 |  |  | 51.568 |  | 54.9205 |  | 8.9 |  | 124.311 |  | 7.6169 | [5 empty] | 5.3 |  | 2.6465 |  | 5.2736 | 0 |  | 49.7602 | 125.354 | 28.5343 | 0.44 | 170.25 |  | 38.7177 | 34.24 |  | 189.772 | 37.5117 |  |  |  | 2.2 |  | 52.5326 |  | 10.82 |  |  |  | 18.4125 |  | 5.2723 |  | 6.521 | 64.129 | 1.08 | 140.7542 |  | 4.8101 | 128.2025 | 12.1617 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.8617 | 24.8555 |  | 0.794 | 26.9055 | 350.8625 |  | 134.2262 | 17.9809 |  |  | 17.3716 | 5.0881 |  |  | 16.1094 | 274.14 |  | 40.12 | 1.7724 | 39.181
02:30 |  |  | 32.3316 | 13.228 |  |  |  |  | 19.3767 | 25.8279 | 14.1654 | 12.01 | 32.09 |  |  | 51.996 |  | 50.2223 |  | 8.8 |  | 147.7724 |  | 7.791 | [5 empty] | 6.9 |  | 5.036 |  | 5.2218 | 0 |  | 51.9401 | 125.5174 | 28.5856 | 0.41 | 169.05 |  | 38.1511 | 34.26 |  | 191.1994 | 37.453 |  |  |  | 2.1 |  | 52.4926 |  | 10.82 |  |  |  | 18.2876 |  | 5.2454 |  | 6.874 | 65.137 | 1.16 | 140.8886 |  | 4.7729 | 123.7627 | 12.4537 |  |  | 3.872 |  |  | 90.6889 | 24.891 |  | 0.779 | 27.4576 | 350.7584 |  | 131.0429 | 18.0753 |  |  | 17.4256 | 4.7589 |  |  | 16.908 | 271.75 |  | 40.269 | 1.8381 | 38.934
03:00 |  |  | 30.9959 | 12.377 |  |  |  |  | 18.9588 | 26.1326 | 14.6747 | 11.58 | 32.25 |  |  | 51.772 |  | 52.4525 |  | 9 |  | 125.1444 |  | 7.5698 | [5 empty] | 6.6 |  | 4.9266 |  | 4.8159 | 0 |  | 51.1217 | 124.4919 | 27.1627 | 0.67 | 168.31 |  | 38.1218 | 33.67 |  | 190.9622 | 37.5191 |  |  |  | 2.1 |  | 52.4464 |  | 10.82 |  |  |  | 18.4156 |  | 5.1654 |  | 6.814 | 64.305 | 1.21 | 140.2183 |  | 4.8879 | 127.1024 | 11.9184 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.15 | 24.8837 |  | 0.767 | 28.5442 | 347.4437 |  | 135.5788 | 17.7481 |  |  | 17.6679 | 4.6293 |  |  | 17.2621 | 290.36 |  | 40.06 | 2.0561 | 39.19
03:30 |  |  | 31.0431 | 12.502 |  |  |  |  | 18.6456 | 25.6208 | 14.2739 | 11.54 | 32.732 |  |  | 51.635 |  | 38.4004 |  | 9.2 |  | 106.2953 |  | 7.3339 | [5 empty] | 4.9 |  | 4.3605 |  | 5.0572 | 0 |  | 49.9323 | 124.3029 | 27.2826 | 0.48 | 170.09 |  | 38.6715 | 34.36 |  | 193.067 | 38.6501 |  |  |  | 2.1 |  | 52.2139 |  | 10.82 |  |  |  | 18.3635 |  | 5.1644 |  | 6.951 | 63.881 | 1.18 | 137.4731 |  | 5.0115 | 128.4145 | 12.2379 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.7716 | 24.9026 |  | 0.753 | 29.1539 | 344.8909 |  | 132.5346 | 17.8228 |  |  | 17.8868 | 4.6351 |  |  | 13.2391 | 277.46 |  | 39.609 | 2.1175 | 38.609
04:00 |  |  | 31.2358 | 13.771 |  |  |  |  | 19.4181 | 26.1903 | 13.7829 | 11.47 | 32.524 |  |  | 51.554 |  | 47.6774 |  | 9.4 |  | 144.3163 |  | 7.4905 | [5 empty] | 4.5 |  | 3.4392 |  | 5.1905 | 0 |  | 52.5338 | 123.6243 | 27.2987 | 0.18 | 169.67 |  | 37.2903 | 34.91 |  | 192.8407 | 37.3832 |  |  |  | 2.2 |  | 52.0969 |  | 10.82 |  |  |  | 18.4181 |  | 5.1737 |  | 6.62 | 63.948 | 1.09 | 140.5312 |  | 4.7589 | 126.3201 | 12.5189 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.1534 | 24.9103 |  | 0.77 | 27.2093 | 349.5564 |  | 135.8214 | 17.9479 |  |  | 17.6058 | 4.7748 |  |  | 16.2388 | 279.5 |  | 39.561 | 2.0652 | 38.585
04:30 |  |  | 31.5051 | 12.282 |  |  |  |  | 19.5931 | 25.897 | 14.9464 | 11.59 | 32.15 |  |  | 51.556 |  | 50.8376 |  | 9.4 |  | 116.9434 |  | 7.6668 | [5 empty] | 6.4 |  | 4.5704 |  | 5.2815 | 0 |  | 51.6764 | 125.0497 | 28.0663 | 1.65 | 170.1 |  | 36.5803 | 34.4 |  | 192.8228 | 37.2608 |  |  |  | 2.1 |  | 52.4505 |  | 10.82 |  |  |  | 18.1774 |  | 5.224 |  | 6.451 | 64.362 | 1.07 | 142.1565 |  | 4.8728 | 127.8421 | 11.7691 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.9834 | 24.9165 |  | 0.768 | 25.5106 | 347.4516 |  | 133.6217 | 17.3949 |  |  | 16.7288 | 4.9522 |  |  | 16.9542 | 287.95 |  | 40.136 | 1.8443 | 38.864
05:00 |  |  | 31.6339 | 12.003 |  |  |  |  | 19.9496 | 26.2975 | 15.2358 | 11.78 | 32.248 |  |  | 51.447 |  | 56.9257 |  | 9.5 |  | 126.4389 |  | 7.4261 | [5 empty] | 6.2 |  | 5.1701 |  | 5.0363 | 0 |  | 52.953 | 124.7215 | 28.6097 | 2.1 | 169.68 |  | 37.4298 | 34.84 |  | 193.5782 | 36.9983 |  |  |  | 2.2 |  | 51.4842 |  | 10.82 |  |  |  | 18.5616 |  | 5.0178 |  | 6.521 | 64.672 | 0.99 | 143.1968 |  | 4.9311 | 128.1036 | 10.6898 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.1172 | 24.9003 |  | 0.683 | 25.4173 | 351.067 |  | 130.6053 | 17.326 |  |  | 16.43 | 4.8938 |  |  | 16.4148 | 286.13 |  | 40.141 | 2.0513 | 38.733
05:30 |  |  | 32.2838 | 10.82 |  |  |  |  | 19.9248 | 26.7617 | 15.2586 | 11.72 | 32.982 |  |  | 51.356 |  | 53.6287 |  | 9.5 |  | 109.0646 |  | 7.6354 | [5 empty] | 4.8 |  | 5.1883 |  | 5.0887 | 0 |  | 50.8188 | 124.8532 | 26.7443 | 1.93 | 170.88 |  | 36.1328 | 34.32 |  | 192.5003 | 35.1824 |  |  |  | 2.1 |  | 52.4556 |  | 10.82 |  |  |  | 18.5421 |  | 5.1123 |  | 6.874 | 64.154 | 0.95 | 144.0551 |  | 4.9676 | 128.3103 | 11.3245 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.4906 | 24.8821 |  | 0.626 | 25.4009 | 341.2978 |  | 129.6729 | 17.7792 |  |  | 16.2592 | 5.0099 |  |  | 15.2994 | 289.56 |  | 40.449 | 2.1779 | 38.725
06:00 |  |  | 31.4091 | 10.724 |  |  |  |  | 20.2245 | 27.1175 | 15.1964 | 11.55 | 32.556 |  |  | 51.19 |  | 56.0156 |  | 9.5 |  | 118.4748 |  | 7.4228 | [5 empty] | 2 |  | 5.2162 |  | 5.1021 | 0 |  | 52.305 | 128.2774 | 21.5793 | 1.54 | 168.17 |  | 34.126 | 33.68 |  | 193.5884 | 34.284 |  |  |  | 2.2 |  | 52.9347 |  | 10.82 |  |  |  | 18.243 |  | 5.0021 |  | 6.814 | 64.944 | 0.91 | 140.798 |  | 5.0811 | 129.7364 | 10.8706 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.4143 | 24.8716 |  | 0.655 | 24.8162 | 342.4068 |  | 125.3888 | 17.4304 |  |  | 16.1923 | 5.0012 |  |  | 13.7677 | 289.79 |  | 40.361 | 2.2211 | 37.806
06:30 |  |  | 30.8132 | 9.717 |  |  |  |  | 19.6184 | 27.1628 | 13.8487 | 10.49 | 31.836 |  |  | 50.984 |  | 49.52 |  | 9.6 |  | 153.3476 |  | 6.8725 | [5 empty] | 1.4 |  | 2.345 |  | 5.0694 | 0 |  | 51.4456 | 121.6026 | 21.2548 | 0.55 | 167.98 |  | 33.9086 | 34.3 |  | 193.3236 | 33.57 |  |  |  | 2.1 |  | 52.9739 |  | 10.82 |  |  |  | 18.4886 |  | 5.0864 |  | 6.951 | 64.523 | 0.69 | 141.2029 |  | 4.9143 | 125.8431 | 10.0906 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.9079 | 24.8429 |  | 0.649 | 23.667 | 340.0433 |  | 127.1404 | 17.234 |  |  | 16.0474 | 4.6711 |  |  | 13.6387 | 291.46 |  | 39.557 | 1.6673 | 34.346
07:00 |  |  | 31.1518 | 9.819 |  |  |  |  | 19.3702 | 27.0898 | 11.8672 | 10.12 | 31.812 |  |  | 50.573 |  | 44.8946 |  | 9.2 |  | 149.5177 |  | 6.6903 | [5 empty] | 2.2 |  | 1.4138 |  | 4.9555 | 0 |  | 45.8846 | 120.7406 | 21.6141 | 0.91 | 166.68 |  | 31.8845 | 34.68 |  | 193.8196 | 34.0904 |  |  |  | 2.2 |  | 53.1768 |  | 11.1 |  |  |  | 18.2847 |  | 4.914 |  | 6.62 | 64.154 | 0.7 | 143.5212 |  | 4.7978 | 121.6883 | 9.0933 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.1972 | 24.8494 |  | 0.634 | 23.1522 | 338.9224 |  | 115.8322 | 16.5172 |  |  | 15.1624 | 4.5894 |  |  | 10.7577 | 281.09 |  | 39.346 | 1.6309 | 33.815
07:30 |  |  | 31.0239 | 10.373 |  |  |  |  | 19.0435 | 26.5239 | 10.965 | 9.8 | 31.89 |  |  | 50.797 |  | 42.8577 |  | 8.9 |  | 142.346 |  | 6.5701 | [5 empty] | 2.5 |  | 3.3173 |  | 4.7632 | 0 |  | 48.9952 | 126.0689 | 22.2721 | 0.73 | 167 |  | 32.0158 | 33.97 |  | 192.9942 | 33.3357 |  |  |  | 2.1 |  | 52.1682 |  | 11.1 |  |  |  | 18.0562 |  | 5.1098 |  | 6.451 | 64.182 | 0.76 | 143.0046 |  | 5.0345 | 128.4894 | 9.6088 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.9145 | 24.8391 |  | 0.647 | 23.0111 | 337.1747 |  | 125.6296 | 16.8361 |  |  | 14.7716 | 4.5914 |  |  | 12.4919 | 274.4 |  | 39.594 | 1.7327 | 24.682
08:00 |  |  | 29.8855 | 10.787 |  |  |  |  | 18.6174 | 26.7327 | 10.6911 | 9.92 | 31.958 |  |  | 50.469 |  | 48.8034 |  | 8.3 |  | 134.0366 |  | 6.5421 | [5 empty] | 5.9 |  | 4.6549 |  | 4.832 | 0 |  | 49.7519 | 125.2839 | 27.0126 | 0.73 | 165.4 |  | 32.466 | 34.48 |  | 192.2419 | 33.9963 |  |  |  | 2.2 |  | 52.3114 |  | 11.1 |  |  |  | 18.5244 |  | 5.0231 |  | 6.521 | 64.392 | 0.76 | 145.2859 |  | 5.0783 | 126.5095 | 9.55 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.5217 | 24.8451 |  | 0.608 | 22.3178 | 336.3331 |  | 131.8272 | 16.9756 |  |  | 13.953 | 4.6173 |  |  | 14.2145 | 269.77 |  | 39.288 | 1.8694 | 19.965
08:30 |  |  | 29.931 | 12.785 |  |  |  |  | 18.5348 | 26.3507 | 10.913 | 9.75 | 31.612 |  |  | 50.65 |  | 53.723 |  | 8.4 |  | 103.6303 |  | 7.2816 | [5 empty] | 7.2 |  | 3.8111 |  | 5.1929 | 0 |  | 50.385 | 125.3407 | 27.1232 | 0.72 | 168.25 |  | 33.7729 | 34.52 |  | 193.6397 | 34.3143 |  |  |  | 2.2 |  | 51.7982 |  | 11.1 |  |  |  | 18.3619 |  | 4.9916 |  | 6.874 | 63.12 | 0.79 | 143.6878 |  | 5.0626 | 128.7926 | 9.7376 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.1663 | 24.8744 |  | 0.612 | 23.65 | 335.9194 |  | 129.6873 | 16.4696 |  |  | 14.8508 | 4.6446 |  |  | 14.7077 | 273.98 |  | 40.496 | 1.7402 | 19.696
09:00 |  |  | 30.2765 | 12.804 |  |  |  |  | 17.5917 | 26.4682 | 10.8582 | 9.77 | 31.998 |  |  | 50.606 |  | 52.5449 |  | 8.3 |  | 86.9939 |  | 7.9137 | [5 empty] | 4.8 |  | 4.4531 |  | 4.6838 | 0 |  | 49.2666 | 127.1354 | 27.1387 | 0.63 | 173.15 |  | 33.8255 | 33.33 |  | 194.5809 | 34.4288 |  |  |  | 2.2 |  | 51.4395 |  | 11.1 |  |  |  | 18.4909 |  | 4.9688 |  | 3.956 | 60.557 | 0.83 | 144.3901 |  | 4.6115 | 130.0458 | 11.4246 |  |  | 3.872 |  |  | 90.7369 | 24.8932 |  | 0.597 | 23.8409 | 339.7845 |  | 130.3833 | 16.2258 |  |  | 15.3372 | 4.6457 |  |  | 14.4647 | 281.34 |  | 41.036 | 1.7241 | 17.951
09:30 |  |  | 32.3103 | 13.094 |  |  |  |  | 18.4801 | 26.8294 | 10.7302 | 9.93 | 32.332 |  |  | 50.564 |  | 33.0662 |  | 8.8 |  | 138.6452 |  | 8.3938 | [5 empty] | 3.6 |  | 2.985 |  | 4.0358 | 0 |  | 50.2064 | 128.3896 | 27.9808 | 0.44 | 172.13 |  | 34.8874 | 32.97 |  | 193.8679 | 36.1947 |  |  |  | 2.2 |  | 51.8756 |  | 11.1 |  |  |  | 18.2014 |  | 4.9064 |  | 3.651 | 60.53 | 0.81 | 146.5826 |  | 4.4713 | 126.9583 | 12.0214 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.7429 | 24.8773 |  | 0.607 | 25.2087 | 341.528 |  | 126.3916 | 16.2013 |  |  | 15.3693 | 4.71 |  |  | 15.613 | 283.88 |  | 40.955 | 1.6238 | 21.608
10:00 |  |  | 32.6581 | 13.088 |  |  |  |  | 19.0526 | 27.3612 | 10.8265 | 9.87 | 31.42 |  |  | 50.841 |  | 44.4228 |  | 9 |  | 149.3579 |  | 8.3793 | [5 empty] | 2.9 |  | 4.7037 |  | 4.1829 | 0 |  | 50.286 | 127.0131 | 28.2127 | 0.24 | 173.19 |  | 36.2518 | 33.05 |  | 192.3068 | 36.753 |  |  |  | 2.2 |  | 51.9454 |  | 11.1 |  |  |  | 18.1653 |  | 5.0217 |  | 3.621 | 60.398 | 0.82 | 144.6147 |  | 4.4933 | 129.2736 | 11.2843 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.1535 | 24.87 |  | 0.641 | 24.7479 | 335.8372 |  | 128.9683 | 17.251 |  |  | 15.5255 | 4.7457 |  |  | 16.498 | 284.6 |  | 40.616 | 1.8146 | 18.523
10:30 |  |  | 33.6815 | 12.575 |  |  |  |  | 18.2638 | 27.0625 | 10.6822 | 9.91 | 29.998 |  |  | 50.735 |  | 57.9834 |  | 9 |  | 147.5564 |  | 8.0596 | [5 empty] | 5.3 |  | 3.5907 |  | 4.0119 | 0 |  | 50.4853 | 127.6197 | 28.1076 | 0.58 | 172.26 |  | 36.3765 | 32.41 |  | 193.3721 | 36.3037 |  |  |  | 2.3 |  | 51.89 |  | 11.1 |  |  |  | 17.9026 |  | 4.8632 |  | 3.621 | 59.933 | 0.77 | 142.1855 |  | 4.7576 | 128.6427 | 11.5842 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.2288 | 24.9092 |  | 0.605 | 18.4289 | 339.5729 |  | 129.045 | 16.7638 |  |  | 16.6116 | 5.1001 |  |  | 15.7936 | 285.54 |  | 40.697 | 1.7462 | 21.162
11:00 |  |  | 33.2255 | 12.995 |  |  |  |  | 19.5886 | 27.1585 | 10.3793 | 9.65 | 30.766 |  |  | 50.534 |  | 58.6527 |  | 9.1 |  | 120.1793 |  | 7.9853 | [5 empty] | 7.4 |  | 3.7628 |  | 4.3254 | 0 |  | 48.1412 | 125.2468 | 28.3598 | 1 | 172.61 |  | 36.3819 | 32.77 |  | 191.6862 | 36.8125 |  |  |  | 2.2 |  | 51.0228 |  | 11.1 |  |  |  | 17.8655 |  | 5.1174 |  | 3.126 | 60.863 | 0.74 | 139.0004 |  | 4.6796 | 128.5983 | 11.8678 |  |  | 3.872 |  |  | 87.9726 | 24.9256 |  | 0.495 | 20.2597 | 342.5291 |  | 128.5785 | 16.8211 |  |  | 17.1799 | 5.1365 |  |  | 16.4308 | 283.82 |  | 40.132 | 2.0325 | 16.469
11:30 |  |  | 33.8145 | 12.511 |  |  |  |  | 18.7392 | 27.8273 | 10.435 | 9.73 | 31.242 |  |  | 49.947 |  | 52.0394 |  | 9.2 |  | 117.7643 |  | 7.6776 | [5 empty] | 5.5 |  | 2.6651 |  | 4.6142 | 0 |  | 48.4323 | 126.4802 | 28.1977 | 0.9 | 169.61 |  | 36.4581 | 32.33 |  | 191.105 | 36.9519 |  |  |  | 2.3 |  | 51.9015 |  | 11.1 |  |  |  | 14.5626 |  | 5.0904 |  | 3.621 | 61.477 | 0.9 | 139.4648 |  | 4.5765 | 125.8921 | 9.5108 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.6315 | 24.9248 |  | 0.596 | 23.4008 | 341.841 |  | 130.3206 | 16.5456 |  |  | 16.5782 | 5.0483 |  |  | 16.2028 | 273.67 |  | 39.898 | 1.8575 | 11.388
12:00 |  |  | 33.8737 | 11.88 |  |  |  |  | 19.1474 | 27.8091 | 11.1713 | 9.51 | 31.584 |  |  | 49.448 |  | 53.2521 |  | 9.3 |  | 116.8338 |  | 7.594 | [5 empty] | 3.1 |  | 1.8826 |  | 4.5948 | 0 |  | 47.7689 | 125.1684 | 26.2371 | 0.73 | 172.08 |  | 36.3254 | 32.92 |  | 191.4998 | 36.3883 |  |  |  | 2.2 |  | 50.9147 |  | 11.1 |  |  |  | 13.0354 |  | 4.9964 |  | 3.51 | 61.107 | 0.9 | 142.3161 |  | 4.6577 | 127.9632 | 9.6427 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.7833 | 24.9191 |  | 0.616 | 23.7206 | 345.6759 |  | 130.1789 | 16.9067 |  |  | 16.7741 | 4.99 |  |  | 16.902 | 280.1 |  | 39.812 | 1.373 | 10.245
12:30 |  |  | 33.7723 | 11.921 |  |  |  |  | 19.4154 | 27.1786 | 11.5406 | 9.47 | 31.434 |  |  | 49.543 |  | 49.9188 |  | 9.1 |  | 158.4369 |  | 7.7832 | [5 empty] | 3.3 |  | 2.2156 |  | 4.6325 | 0 |  | 43.9925 | 122.5356 | 27.7299 | 0.78 | 165.44 |  | 36.7103 | 33.01 |  | 191.8404 | 36.2972 |  |  |  | 2.3 |  | 42.6408 |  | 11.1 |  |  |  | 12.3317 |  | 5.0352 |  | 3.956 | 60.351 | 0.83 | 143.8142 |  | 4.6381 | 126.9012 | 10.5799 |  |  | 3.872 |  |  | 89.8974 | 24.9397 |  | 0.592 | 24.7681 | 346.0551 |  | 131.6254 | 17.0099 |  |  | 16.5926 | 4.9737 |  |  | 16.3988 | 284.92 |  | 39.683 | 1.4111 | 9.967
13:00 |  |  | 33.902 | 11.317 |  |  |  |  | 20.266 | 26.9648 | 13.8038 | 8.95 | 31.67 |  |  | 49.704 |  | 36.4735 |  | 9 |  | 148.5756 |  | 7.8793 | [5 empty] | 5.6 |  | 3.9126 |  | 4.6611 | 0 |  | 45.2347 | 124.6623 | 27.6932 | 0.64 | 164.41 |  | 35.8295 | 34.16 |  | 193.7204 | 35.8988 |  |  |  | 1.4 |  | 50.7478 |  | 11.1 |  |  |  | 10.3156 |  | 5.0241 |  | 3.651 | 53.103 | 0.83 | 142.2996 |  | 4.7083 | 127.8262 | 10.9936 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.4159 | 24.9658 |  | 0.641 | 24.5022 | 346.5023 |  | 127.5177 | 16.9576 |  |  | 16.0381 | 4.6153 |  |  | 15.7274 | 285.13 |  | 39.502 | 1.6871 | 8.312
13:30 |  |  | 33.3735 | 12.613 |  |  |  |  | 19.6469 | 26.7789 | 13.9838 | 9.61 | 31.436 |  |  | 49.945 |  | 38.7497 |  | 8.5 |  | 144.935 |  | 8.4171 | [5 empty] | 5.6 |  | 4.792 |  | 5.4663 | 0 |  | 47.9886 | 123.867 | 27.9458 | 0.45 | 165.04 |  | 36.2165 | 34.41 |  | 194.1461 | 35.9665 |  |  |  | 1.4 |  | 49.2738 |  | 11.1 |  |  |  | 9.8035 |  | 5.2354 |  | 3.621 | 50.918 | 0.81 | 144.6835 |  | 5.0104 | 129.5699 | 11.459 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.926 | 24.8818 |  | 0.614 | 25.0013 | 345.874 |  | 128.7397 | 17.1571 |  |  | 15.776 | 4.6162 |  |  | 15.6242 | 264.68 |  | 39.874 | 1.5041 | 13.063
14:00 |  |  | 31.61 | 12.604 |  |  |  |  | 20.5783 | 26.8531 | 13.6761 | 9.65 | 31.434 |  |  | 49.942 |  | 54.0262 |  | 8 |  | 118.4245 |  | 8.0655 | [5 empty] | 6.7 |  | 4.5037 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.7727 | 121.6513 | 27.6181 | 0.73 | 168.07 |  | 37.4433 | 34.54 |  | 193.9137 | 37.0499 |  |  |  | 1.8 |  | 51.0215 |  | 11.1 |  |  |  | 9.3766 |  | 5.2154 |  | 3.621 | 51.332 | 0.87 | 145.628 |  | 5.0665 | 129.116 | 11.3176 |  |  | 3.872 |  |  | 89.8758 | 24.8849 |  | 0.617 | 27.0591 | 340.3205 |  | 126.0141 | 16.9172 |  |  | 16.2993 | 4.6624 |  |  | 16.3041 | 284.13 |  | 40.361 | 1.4256 | 15.187
14:30 |  |  | 32.2861 | 13.012 |  |  |  |  | 20.1784 | 26.3759 | 14.1107 | 9.55 | 30.92 |  |  | 49.863 |  | 55.9953 |  | 8.4 |  | 85.5534 |  | 7.6973 | [5 empty] | 4 |  | 3.33 |  | 5.7565 | 0 |  | 48.8966 | 123.2625 | 28.6604 | 0.86 | 166.62 |  | 37.6048 | 34.44 |  | 193.889 | 37.2666 |  |  |  | 2.2 |  | 51.1555 |  | 11.1 |  |  |  | 9.2367 |  | 5.2116 |  | 6.625 | 50.838 | 0.92 | 147.836 |  | 5.0738 | 128.5014 | 12.1565 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.238 | 24.9769 |  | 0.65 | 28.0387 | 341.3681 |  | 124.5983 | 17.292 |  |  | 17.0797 | 4.6922 |  |  | 16.6818 | 279.93 |  | 40.796 | 1.6059 | 15.992
15:00 |  |  | 31.9218 | 13.122 |  |  |  |  | 19.9467 | 27.2891 | 14.3518 | 9.74 | 30.45 |  |  | 50.118 |  | 52.3046 |  | 8.6 |  | 162.3034 |  | 7.5348 | [5 empty] | 4.1 |  | 2.4084 |  | 6.22 | 0 |  | 48.2663 | 126.3396 | 29.0214 | 0.97 | 168.33 |  | 37.4925 | 34.49 |  | 193.8493 | 36.4313 |  |  |  | 2.2 |  | 51.7819 |  | 12 |  |  |  | 9.0966 |  | 5.2922 |  | 6.621 | 51.28 | 0.89 | 147.5343 |  | 5.1514 | 130.4698 | 10.4982 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.6665 | 24.9681 |  | 0.613 | 27.8409 | 343.1158 |  | 125.8383 | 16.9202 |  |  | 17.0912 | 4.6414 |  |  | 16.9337 | 279.68 |  | 39.92 | 1.6279 | 15.851
15:30 |  |  | 32.0889 | 12.077 |  |  |  |  | 19.7082 | 27.3498 | 14.4344 | 9.99 | 31.048 |  |  | 49.518 |  | 45.3993 |  | 8.5 |  | 162.0319 |  | 7.8242 | [5 empty] | 3.5 |  | 1.0099 |  | 6.1652 | 0 |  | 47.7546 | 128.7732 | 27.9696 | 0.6 | 169.43 |  | 38.0311 | 33.96 |  | 193.6697 | 37.2219 |  |  |  | 2.3 |  | 51.7984 |  | 12 |  |  |  | 8.7588 |  | 5.14 |  | 6.641 | 50.823 | 0.86 | 144.7613 |  | 5.2822 | 124.4078 | 10.1951 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.236 | 24.9613 |  | 0.646 | 27.2166 | 339.7851 |  | 132.2059 | 17.0789 |  |  | 16.102 | 4.6228 |  |  | 17.3238 | 279.76 |  | 40.225 | 1.9975 | 18.951
16:00 |  |  | 31.9944 | 12.288 |  |  |  |  | 19.2333 | 27.4274 | 14.5816 | 10.01 | 31.718 |  |  | 49.462 |  | 50.9846 |  | 8.4 |  | 49.3419 |  | 7.9743 | [5 empty] | 2.4 |  | 1.0709 |  | 6.4606 | 0 |  | 48.6903 | 131.3153 | 27.5834 | 0.23 | 169.95 |  | 37.5269 | 34.55 |  | 193.0744 | 37.6726 |  |  |  | 2.2 |  | 51.9402 |  | 12 |  |  |  | 9.2786 |  | 5.1846 |  | 6.326 | 50.477 | 0.81 | 143.1749 |  | 4.6453 | 128.7518 | 11.3453 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.7298 | 24.9343 |  | 0.647 | 26.3112 | 339.3104 |  | 133.8098 | 16.7239 |  |  | 15.4087 | 4.7319 |  |  | 17.1007 | 283.93 |  | 40.24 | 2.041 | 23.123
16:30 |  |  | 24.0957 | 12.125 |  |  |  |  | 18.9522 | 27.9913 | 13.9074 | 10.04 | 31.578 |  |  | 49.511 |  | 46.7051 |  | 9 |  | 38.0661 |  | 8.1581 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.1188 |  | 6.2239 | 0 |  | 49.1858 | 129.3901 | 26.496 | 0.37 | 170.37 |  | 36.1836 | 34.32 |  | 192.8388 | 37.573 |  |  |  | 2.2 |  | 51.4657 |  | 12 |  |  |  | 10.6819 |  | 5.1939 |  | 6.954 | 49.088 | 0.8 | 141.7365 |  | 5.1455 | 130.8542 | 11.5707 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.5943 | 24.9778 |  | 0.62 | 25.1916 | 341.3941 |  | 80.9765 | 17.1497 |  |  | 16.5103 | 4.6852 |  |  | 16.7817 | 284.36 |  | 40.136 | 1.9453 | 26.76
17:00 |  |  | 23.324 | 11.278 |  |  |  |  | 19.0217 | 27.9375 | 14.9481 | 10.01 | 31.86 |  |  | 49.818 |  | 52.0587 |  | 9.9 |  | 36.937 |  | 8.402 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.1263 |  | 5.8656 | 0 |  | 49.9915 | 127.9282 | 27.4936 | 0.4 | 171.08 |  | 36.2455 | 33.6 |  | 193.3224 | 36.3571 |  |  |  | 2.3 |  | 50.8182 |  | 12 |  |  |  | 11.0412 |  | 5.0361 |  | 6.671 | 49.607 | 0.82 | 140.9138 |  | 4.9148 | 127.4273 | 11.1408 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.4182 | 24.8385 |  | 0.69 | 26.1508 | 342.0967 |  | 132.1 | 16.8923 |  |  | 17.3494 | 4.5966 |  |  | 17.0165 | 283.78 |  | 40.614 | 2.165 | 34.685
17:30 |  |  | 23.0082 | 10.645 |  |  |  |  | 18.5585 | 27.5896 | 15.5695 | 9.93 | 31.662 |  |  | 49.579 |  | 56.6125 |  | 9.8 |  | 37.0936 |  | 8.4083 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.0947 |  | 5.3595 | 0 |  | 50.708 | 127.2204 | 27.056 | 0.41 | 169.92 |  | 35.7303 | 32.27 |  | 192.9349 | 35.2715 |  |  |  | 2.3 |  | 51.3757 |  | 12 |  |  |  | 10.9567 |  | 5.1504 |  | 6.851 | 49.416 | 0.81 | 138.413 |  | 5.0773 | 123.6612 | 11.0633 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.1033 | 24.9721 |  | 0.732 | 24.66 | 346.1402 |  | 132.7672 | 17.2728 |  |  | 18.3167 | 4.7429 |  |  | 16.2886 | 287.08 |  | 40.721 | 2.4864 | 37.169
18:00 |  |  | 14.6909 | 10.589 |  |  |  |  | 19.9881 | 27.7091 | 15.9637 | 10.11 | 32.37 |  |  | 49.79 |  | 56.7728 |  | 9.6 |  | 34.9036 |  | 8.1199 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.1148 |  | 5.4162 | 0 |  | 50.1144 | 124.0404 | 22.5651 | 0.46 | 153.18 |  | 34.7809 | 32.8 |  | 156.156 | 34.2077 |  |  |  | 2.3 |  | 51.7728 |  | 12 |  |  |  | 11.3573 |  | 5.0443 |  | 6.651 | 19.359 | 0.83 | 138.3891 |  | 5.1098 | 123.3221 | 10.4497 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.6072 | 3.9999 |  | 0.653 | 23.538 | 346.0282 |  | 129.647 | 17.4296 |  |  | 18.0504 | 4.7162 |  |  | 14.7071 | 284.62 |  | 29.853 | 2.6267 | 29.931
18:30 |  |  | 12.5907 | 10.187 |  |  |  |  | 20.1944 | 29.1521 | 14.4466 | 10.28 | 32.142 |  |  | 50.718 |  | 19.7323 |  | 9.7 |  | 23.5697 |  | 5.951 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.3765 |  | 4.2691 | 0 |  | 48.4085 | 119.4223 | 22.1577 | 0.11 | 143.36 |  | 30.5606 | 31.04 |  | 68.7013 | 33.3853 |  |  |  | 2.4 |  | 47.689 |  | 12 |  |  |  | 11.2713 |  | 5.303 |  | 6.625 | 5.702 | 0.99 | 144.2045 |  | 4.9455 | 121.1368 | 8.1864 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.7747 | 2.9935 |  | 0.736 | 23.1243 | 344.6088 |  | 125.2861 | 15.4663 |  |  | 17.5686 | 4.7119 |  |  | 13.9275 | 281.49 |  | 28.989 | 2.1664 | 18.451
19:00 |  |  | 12.6266 | 9.629 |  |  |  |  | 19.1285 | 30.4375 | 13.6428 | 10.47 | 31.966 |  |  | 50.977 |  | 12.8481 |  | 9.9 |  | 26.0748 |  | 4.9296 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.3971 |  | 4.2895 | 0 |  | 40.8929 | 120.7672 | 22.5249 | 0.35 | 136.19 |  | 28.6013 | 30.85 |  | 63.3597 | 33.384 |  |  |  | 2.4 |  | 35.9387 |  | 12 |  |  |  | 10.1233 |  | 5.3743 |  | 6.621 | 5.888 | 1 | 143.5056 |  | 4.897 | 118.1437 | 7.3511 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.1234 | 2.9946 |  | 0.749 | 22.9769 | 341.9318 |  | 130.2262 | 15.0855 |  |  | 17.6684 | 4.6615 |  |  | 13.0077 | 279.24 |  | 28.851 | 2.0285 | 18.459
19:30 |  |  | 12.3839 | 10.502 |  |  |  |  | 19.1053 | 30.3291 | 13.3599 | 10.3 | 32.58 |  |  | 50.982 |  | 12.4883 |  | 9.8 |  | 27.4411 |  | 4.9598 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.3198 |  | 4.19 | 0 |  | 45.2901 | 126.3925 | 23.6641 | 0.46 | 139.89 |  | 28.3875 | 31.17 |  | 63.5149 | 33.5841 |  |  |  | 2.5 |  | 26.5399 |  | 12 |  |  |  | 9.9257 |  | 5.2485 |  | 6.641 | 5.417 | 0.91 | 140.88 |  | 5.1205 | 124.3013 | 6.7734 |  |  | 3.74 |  |  | 90.7857 | 2.9939 |  | 0.737 | 23.3484 | 344.5823 |  | 126.8726 | 14.8879 |  |  | 17.3883 | 4.6806 |  |  | 13.3134 | 273.13 |  | 28.431 | 2.0743 | 18.769
20:00 |  |  | 12.714 | 11.671 |  |  |  |  | 19.409 | 30.0846 | 11.4969 | 10.46 | 32.21 |  |  | 50.763 |  | 15.1622 |  | 9.7 |  | 28.0405 |  | 5.1329 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.2698 |  | 4.127 | 0 |  | 45.6063 | 126.7152 | 29.2212 | 0.37 | 138.32 |  | 29.2932 | 31.5 |  | 63.8871 | 33.6585 |  |  |  | 2.4 |  | 20.7483 |  | 12 |  |  |  | 10.4339 |  | 5.3459 |  | 6.326 | 5.399 | 1.06 | 142.3525 |  | 5.0699 | 126.6956 | 6.8576 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.6525 | 2.9784 |  | 0.757 | 23.2833 | 349.5064 |  | 132.0163 | 15.0886 |  |  | 18.0243 | 4.7308 |  |  | 14.1933 | 270.52 |  | 28.367 | 2.4 | 18.878
20:30 |  |  | 13.1758 | 11.997 |  |  |  |  | 19.5144 | 29.958 | 11.6343 | 10.45 | 32.702 |  |  | 51.17 |  | 33.8394 |  | 9.8 |  | 28.8669 |  | 5.2042 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.2879 |  | 4.0911 | 0 |  | 50.9751 | 125.5888 | 29.3031 | 0.84 | 136.41 |  | 34.3537 | 30.64 |  | 64.7669 | 34.6096 |  |  |  | 2.3 |  | 21.0404 |  | 12 |  |  |  | 13.5291 |  | 5.3219 |  | 6.954 | 5.459 | 0.94 | 141.0546 |  | 4.6205 | 126.1757 | 7.6091 |  |  | 4.0014 |  |  | 91.1792 | 3.2881 |  | 0.734 | 23.3553 | 353.1044 |  | 129.3152 | 17.0612 |  |  | 18.6175 | 4.7608 |  |  | 15.5647 | 273.85 |  | 33.087 | 2.4138 | 18.899
21:00 |  |  | 11.0941 | 13.029 |  |  |  |  | 19.9962 | 29.6796 | 11.3208 | 10.6 | 32.282 |  |  | 50.7 |  | 45.2383 |  | 9.9 |  | 30.3436 |  | 5.1711 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.2505 |  | 4.074 | 0 |  | 51.8238 | 123.9483 | 28.9363 | 0.87 | 135.64 |  | 34.8719 | 30.39 |  | 70.299 | 34.2289 |  |  |  | 2.4 |  | 21.0407 |  | 12 |  |  |  | 16.3999 |  | 5.3563 |  | 6.671 | 5.081 | 0.83 | 141.6542 |  | 4.6487 | 125.8965 | 10.0762 |  |  | 4.0848 |  |  | 91.6362 | 6.1002 |  | 0.738 | 23.3012 | 353.3265 |  | 126.8136 | 17.1882 |  |  | 20.0009 | 5.1421 |  |  | 15.0873 | 278.16 |  | 40.838 | 2.0795 | 18.806
21:30 |  |  | 12.757 | 12.694 |  |  |  |  | 19.9709 | 29.1495 | 11.3913 | 10.29 | 32.454 |  |  | 50.611 |  | 22.1473 |  | 9.9 |  | 30.3777 |  | 7.0333 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.2596 |  | 4.2365 | 0 |  | 51.4358 | 122.3744 | 28.9212 | 0.94 | 134.21 |  | 34.631 | 29.9 |  | 72.3606 | 35.9264 |  |  |  | 2.4 |  | 21.2076 |  | 12 |  |  |  | 16.6506 |  | 5.1767 |  | 6.851 | 3.847 | 0.77 | 129.5244 |  | 4.6579 | 124.709 | 10.4464 |  |  | 4.1258 |  |  | 92.476 | 20.2074 |  | 0.73 | 23.9343 | 351.608 |  | 124.4266 | 17.5334 |  |  | 19.7158 | 5.2789 |  |  | 16.463 | 282.31 |  | 40.611 | 1.8878 | 18.733
22:00 |  |  | 21.427 | 12.858 |  |  |  |  | 20.0699 | 28.9087 | 11.3844 | 10.64 | 32.53 |  |  | 50.903 |  | 52.7018 |  | 9.9 |  | 32.6948 |  | 7.7751 | [5 empty] | 3.6 |  | 1.193 |  | 4.2329 | 0 |  | 53.82 | 123.7797 | 29.6019 | 1.03 | 130.9 |  | 35.0966 | 30.81 |  | 120.8278 | 37.4737 |  |  |  | 2.4 |  | 44.4058 |  | 12 |  |  |  | 16.9758 |  | 5.1905 |  | 6.651 | 5.639 | 0.85 | 122.4684 |  | 4.7135 | 127.9445 | 9.8305 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.1133 | 24.9331 |  | 0.714 | 24.4804 | 352.0839 |  | 131.9901 | 17.2499 |  |  | 20.0541 | 5.1946 |  |  | 16.2953 | 286.07 |  | 40.419 | 1.9847 | 23.049
22:30 |  |  | 24.8915 | 12.421 |  |  |  |  | 19.604 | 27.9564 | 11.5166 | 10.33 | 32.74 |  |  | 51.254 |  | 35.8514 |  | 9.9 |  | 36.5731 |  | 7.9639 | [5 empty] | 5.6 |  | 1.0652 |  | 4.8773 | 0 |  | 54.3538 | 122.7173 | 29.6915 | 1.15 | 139.25 |  | 36.3638 | 31.05 |  | 146.4229 | 37.5092 |  |  |  | 2.4 |  | 50.5226 |  | 12 |  |  |  | 17.047 |  | 5.2691 |  | 6.625 | 37.62 | 0.83 | 113.5386 |  | 4.693 | 129.003 | 9.3665 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.6859 | 24.8163 |  | 0.751 | 23.7277 | 350.375 |  | 125.1742 | 17.4959 |  |  | 19.8227 | 5.1945 |  |  | 16.93 | 288.56 |  | 39.731 | 2.1787 | 24.157
23:00 |  |  | 24.3872 | 11.967 |  |  |  |  | 18.8103 | 27.2894 | 11.3381 | 10.38 | 32.652 |  |  | 51.456 |  | 48.1737 |  | 9.9 |  | 44.8877 |  | 7.9294 | [5 empty] | 7.1 |  | 1.2373 |  | 4.4261 | 0 |  | 53.6125 | 122.7553 | 28.8152 | 1.26 | 147.51 |  | 38.0066 | 32.15 |  | 189.3317 | 37.1628 |  |  |  | 2.3 |  | 53.9333 |  | 12 |  |  |  | 17.2975 |  | 5.1697 |  | 6.621 | 57.036 | 0.8 | 107.0522 |  | 4.9828 | 128.2745 | 9.9029 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.076 | 24.8207 |  | 0.698 | 24.7982 | 345.8692 |  | 130.8184 | 17.6232 |  |  | 19.4108 | 5.15 |  |  | 16.6874 | 290.81 |  | 39.432 | 2.2492 | 23.911
23:30 |  |  | 23.7071 | 12.114 |  |  |  |  | 19.0528 | 26.9542 | 11.7336 | 10.23 | 32.77 |  |  | 51.43 |  | 50.2048 |  | 9.5 |  | 132.6779 |  | 7.7711 | [5 empty] | 6.6 |  | 1.6456 |  | 4.5418 | 0 |  | 53.1342 | 124.0906 | 28.3797 | 1.2 | 161.09 |  | 38.3869 | 31.86 |  | 190.8594 | 34.9629 |  |  |  | 2.3 |  | 54.0516 |  | 12 |  |  |  | 17.1658 |  | 5.3418 |  | 6.641 | 57.467 | 0.78 | 107.6731 |  | 4.9914 | 129.3296 | 9.9406 |  |  | 3.8564 |  |  | 92.2275 | 24.8246 |  | 0.673 | 24.5384 | 346.8852 |  | 129.0154 | 17.145 |  |  | 19.0938 | 5.2159 |  |  | 15.9205 | 289.99 |  | 39.674 | 2.2377 | 23.988
00:00 |  |  | 19.6975 | 11.848 |  |  |  |  | 18.1336 | 26.2709 | 13.3737 | 10.22 | 32.122 |  |  | 51.567 |  | 47.2371 |  | 8.9 |  | 129.8543 |  | 8.0457 | [5 empty] | 4.8 |  | 4.2931 |  | 5.2759 | 0 |  | 53.292 | 124.5318 | 27.8224 | 0.83 | 166.06 |  | 37.6634 | 32.2 |  | 190.7959 | 33.2933 |  |  |  | 2.2 |  | 54.1388 |  | 12 |  |  |  | 17.1731 |  | 5.2807 |  | 6.326 | 57.466 | 0.8 | 127.9425 |  | 5.0284 | 130.2692 | 10.1397 |  |  | 3.8369 |  |  | 92.6821 | 24.8205 |  | 0.684 | 24.8896 | 357.26 |  | 126.3361 | 17.3893 |  |  | 18.9524 | 5.3341 |  |  | 16.183 | 295.03 |  | 40.167 | 1.8697 | 23.959
MWh | 0 | 0 | 656.1234 | 287.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.0272 | 656.7994 | 311.7822 | 250.25 | 767.519 | 0 | 0 | 1216.155 | 0 | 1089.6842 | 0 | 220.2 | 0 | 2403.4321 | 0 | 177.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 70.808 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1194.986 | 3000.3475 | 648.5296 | 18.01 | 3897.805 | 0 | 855.1034 | 792.995 | 0 | 4105.5242 | 862.3359 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 1154.4653 | 0 | 273.13 | 0 | 0 | 0 | 363.059 | 0 | 123.711 | 0 | 143.3635 | 1167.7375 | 21.78 | 3348.2453 | 0 | 116.8124 | 3050.8779 | 252.7322 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2172.4837 | 520.6557 | 0 | 16.307 | 595.2535 | 8283.086 | 0 | 3083.22 | 407.859 | 0 | 0 | 410.5154 | 116.2878 | 0 | 0 | 375.2541 | 6757.075 | 0 | 930.516 | 46.5192 | 590.979
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 15 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1087.54 | 2794.4 | 2502.3 | 48.2 |  |  |  | 9.17 |  | 49.03 | 10.2 | 0 | 251 | 6751.84 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 393.15
01:00 | 1092.34 | 2592.3 | 2509.5 | 47.5 |  |  |  | 8.98 |  | 50.95 | 10.2 | 0 | 262.1 | 6573.87 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 35.45
01:30 | 1108.77 | 2551.6 | 2399.4 | 47.2 |  |  |  | 11.01 |  | 51.16 | 10.2 | 0 | 224 | 6403.34 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1060.84 | 2551.6 | 2541.6 | 47.2 |  |  |  | 10.97 |  | 50.81 | 10.2 | 0 | 198.4 | 6471.62 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3094.6
02:30 | 1074.68 | 2519.1 | 2511.3 | 47.4 |  |  |  | 12.86 |  | 53.44 | 10.2 | 0 | 182.2 | 6411.18 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 372.05
03:00 | 1062.18 | 2508.2 | 2463.4 | 47 |  |  |  | 15.81 |  | 57.71 | 10.2 | 0 | 165.5 | 6330 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2816.7
03:30 | 1090.16 | 2551.8 | 2456.1 | 46.9 |  |  |  | 16.02 |  | 57.77 | 10.2 | 0 | 152 | 6380.95 |  | C.H. YANANGO | 458.7
04:00 | 1072.56 | 2425.3 | 2526.3 | 47.4 |  |  |  | 15.95 |  | 57.47 | 10.2 | 0 | 129.7 | 6284.88 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.8
04:30 | 1079.67 | 2482.8 | 2585.5 | 47.4 |  |  |  | 15.92 |  | 57.09 | 10.2 | 0 | 116.3 | 6394.88 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 296.05
05:00 | 1075.93 | 2514.2 | 2650.6 | 47.5 |  |  |  | 16.1 |  | 58.98 | 10.2 | 0 | 96.6 | 6470.11 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1903.9
05:30 | 1076.83 | 2624.4 | 2613.3 | 47.8 |  |  |  | 15.82 |  | 61.18 | 10.2 | 17.3 | 104.4 | 6571.23 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 259.2
06:00 | 1087.75 | 2475.1 | 2491.8 | 47.5 |  |  |  | 16.1 |  | 61.06 | 10.2 | 190 | 104.6 | 6484.11 |  | C.H. RUNATULLO II | 418.9
06:30 | 1084.46 | 2273.8 | 2532.2 | 47.5 |  |  |  | 15.86 |  | 60.82 | 8.8 | 398.5 | 100 | 6521.94 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.95
07:00 | 1091.55 | 2085.2 | 2517.1 | 47 |  |  |  | 15.98 |  | 63.09 | 8.8 | 765 | 119.1 | 6712.82 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 144.55
07:30 | 1075.85 | 2124.1 | 2642.9 | 0 |  |  |  | 15.68 |  | 57.78 | 8.8 | 857.5 | 167.8 | 6950.41 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3956.35
08:00 | 1076.36 | 2143.6 | 2678.6 | 0 |  |  |  | 15.87 |  | 58.77 | 8.8 | 887.8 | 202.7 | 7072.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.65
08:30 | 1079.65 | 2253.8 | 2709.8 | 0 |  |  |  | 15.99 |  | 57.83 | 7.6 | 916.2 | 259.3 | 7300.17 |  | C.H. ARICOTA II |  | 140
09:00 | 1079.75 | 2357.3 | 2651.4 | 0 |  |  |  | 16.19 |  | 58.51 | 6.5 | 896.2 | 272.4 | 7338.25 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80
09:30 | 1026.53 | 2520.1 | 2733.11 | 59.8 |  |  |  | 15.82 |  | 56.52 | 6.3 | 856.6 | 295 | 7569.78 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15130.95
10:00 | 1041.95 | 2539.1 | 2706.644 | 50.1 |  |  |  | 15.88 |  | 51.86 | 6.3 | 885.1 | 329.1 | 7626.034 |  | C.H. RESTITUCION | 5182.75
10:30 | 1079.35 | 2429.4 | 2867.074 | 50.4 |  |  |  | 15.86 |  | 55.36 | 6.3 | 889.8 | 395.6 | 7789.144 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 107.05
11:00 | 1062.44 | 2387 | 2754.585 | 50.3 |  |  |  | 15.98 |  | 58.11 | 6.3 | 922.8 | 475.8 | 7733.315 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.6
11:30 | 1075.07 | 2361.8 | 2850.169 | 49.8 |  |  |  | 16.1 |  | 57.61 | 6.3 | 942.5 | 475.3 | 7834.649 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.75
12:00 | 1111.83 | 2382.8 | 2754.386 | 50.6 |  |  |  | 16.09 |  | 53.07 | 6.3 | 934.6 | 497.8 | 7807.476 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3057.15
12:30 | 1078.73 | 2290 | 2776.558 | 49.6 |  |  |  | 15.92 |  | 55.32 | 6.3 | 915.6 | 481.5 | 7669.528 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1651.45
13:00 | 1106.16 | 2321 | 2697.243 | 49.7 |  |  |  | 16.19 |  | 57.13 | 6.3 | 943.1 | 484.9 | 7681.723 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 450.9
13:30 | 1090.15 | 2240.8 | 2824.718 | 50.2 |  |  |  | 15.98 |  | 57.53 | 6.3 | 780.8 | 539 | 7605.478 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 292.905
14:00 | 1094.94 | 2228.9 | 2834.762 | 49.8 |  |  |  | 15.99 |  | 57.34 | 6.3 | 822.6 | 535.5 | 7646.132 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2303.35
14:30 | 1085.67 | 2459 | 2889.592 | 51 |  |  |  | 16.51 |  | 57.72 | 6.3 | 599 | 558.6 | 7723.392 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 356.05
15:00 | 1100.04 | 2488.5 | 2830.217 | 49.6 |  |  |  | 16.34 |  | 58.85 | 6.3 | 637.2 | 552.9 | 7739.947 |  | C.H. EL CARMEN | 85.9
15:30 | 1128.01 | 2467.8 | 2810.204 | 0 |  |  |  | 16.41 |  | 58.64 | 6.3 | 684.2 | 558.3 | 7729.864 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 426.05
16:00 | 1112.28 | 2404.8 | 2659.608 | 45.3 |  |  |  | 16.37 |  | 58.61 | 6.3 | 751.3 | 562.2 | 7616.768 |  | C.H. ÁNGEL II | 433.65
16:30 | 969.83 | 2667.3 | 2769.06 | 46.8 |  |  |  | 16.49 |  | 63.82 | 6.3 | 490.4 | 574.7 | 7604.7 |  | C.H. ÁNGEL III | 398.5
17:00 | 1072.46 | 2918.1 | 2641.3 | 46.7 |  |  |  | 16.45 |  | 62.83 | 6.3 | 227.5 | 568 | 7559.64 |  | C.H. LA JOYA | 185.4
17:30 | 1098.77 | 2934.4 | 2700.8 | 47 |  |  |  | 16.46 |  | 62.09 | 6.3 | 49.9 | 603 | 7518.72 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.15
18:00 | 1112.82 | 2937.9 | 2611.9 | 47.1 |  |  |  | 16.49 |  | 63.05 | 6.3 | 0 | 585.8 | 7381.36 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 340.55
18:30 | 1103.37 | 3088.4 | 2703.2 | 47.3 |  |  |  | 16.56 |  | 63.96 | 6.3 | 0 | 587.7 | 7616.79 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
19:00 | 1118.14 | 3077.7 | 2691.8 | 47.7 |  |  |  | 16.37 |  | 61.4 | 6.3 | 0 | 581.7 | 7601.11 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3271.95
19:30 | 1115.54 | 3108.8 | 2689.9 | 47.4 |  |  |  | 16.38 |  | 61.45 | 6.3 | 0 | 540.1 | 7585.87 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2113.25
20:00 | 1121.16 | 3139.8 | 2707.2 | 47.3 |  |  |  | 16.33 |  | 62.01 | 6.3 | 0 | 541.6 | 7641.7 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 45.65
20:30 | 1106.26 | 3085.9 | 2724.5 | 47.3 |  |  |  | 16.45 |  | 61.62 | 6.3 | 0 | 516.6 | 7564.93 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9360.75
21:00 | 1107.14 | 3113 | 2724 | 47.3 |  |  |  | 16.42 |  | 62.75 | 6.3 | 0 | 462.9 | 7539.81 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 78.65
21:30 | 1109.11 | 3066.4 | 2644.2 | 47.4 |  |  |  | 16.41 |  | 61.65 | 6.3 | 0 | 441.5 | 7392.97 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 863.65
22:00 | 1101.12 | 3028.9 | 2634.7 | 47.6 |  |  |  | 16.4 |  | 63.09 | 6.3 | 0 | 420.9 | 7319.01 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.6
22:30 | 1105.5 | 2967.6 | 2558.6 | 47.6 |  |  |  | 16.45 |  | 62.36 | 6.3 | 0 | 443.6 | 7208.01 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.15
23:00 | 1108.73 | 2792.3 | 2591.5 | 47.8 |  |  |  | 16.49 |  | 63.75 | 6.3 | 0 | 449.6 | 7076.47 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3518
23:30 | 1098.32 | 2725.4 | 2571.4 | 47.4 |  |  |  | 16.43 |  | 61.83 | 6.3 | 0 | 469.5 | 6996.58 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2153.7
00:00 | 1102.82 | 2474.1 | 2564.9 | 47.4 |  |  |  | 16.45 |  | 62.34 | 6.3 | 0 | 465.3 | 6739.61 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.6
TOTAL MWh | 26100.555 | 62237.8 | 63750.465 | 1038.4 | 0 | 0 | 0 | 374.375 | 0 | 1408.56 | 180.35 | 8630.75 | 9051.05 | 172772.305 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1610.7
% | 15.1397 | 36.1012 | 36.9787 | 0.60233 | 0 | 0 | 0 | 0.21669 | 0 | 0.81704 | 0.10461 | 5.0063 | 5.2501 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 715.5
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3452.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1588.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.85
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 246.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2526.55
[16 empty] | PCH TUPURI | 18.95
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 167.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 50.9
[16 empty] | C.H. CAHUA | 480.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2139.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 376
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 800.1
[16 empty] | C.H. OROYA | 180.25
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 207.95
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2604.35
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 177.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26100.555 | 62237.8

## GENERACION RER
miércoles, 15 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.9 | 19.1 | 6.23 |  | 15.4 | 1.7 | 0.4 | 8.8 |  | 11.6 |  | 17.8 | 20.2 | 7.4 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 16.94 | 27.4 | 22.1 | 30.5 | 43.2 | 62.8 |  | 5.4 | 2.7 | 14.8 | 4 | 10 | 10.5 | 10.5 | 6.8 |  | 1.9 | 1.1 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 4.5 |  | 9.6 |  | 0.6 |  | 11.6 | 28.2 | 11.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7 |  | 9 | 615.47
1:00 | 14.6 | 19.1 | 8.15 |  | 15.4 | 1.6 | 0.4 | 9.1 |  | 11.6 |  | 17.4 | 20.3 | 7.4 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.6 | 20 | 15.94 | 29.4 | 16.5 | 32.5 | 39.7 | 56.7 |  | 3.7 | 1.6 | 14.4 | 4 | 13 | 10.5 | 10.5 | 6.8 |  | 1.8 | 1 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 14.4 |  | 24.9 |  | 0.6 |  | 13.6 | 26.3 | 11.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7 |  | 9.1 | 630.09
1:30 | 14.7 | 19.1 | 8.06 |  | 15.4 | 1.6 | 0.4 | 9.3 |  | 11.6 |  | 17.2 | 20.2 | 7.5 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.6 | 20 | 14.97 | 30.2 | 16 | 27.3 | 29.6 | 51.8 |  | 2.5 | 0.8 | 14.4 | 3.9 | 13 | 13.5 | 10.5 | 6.8 |  | 1.7 | 0.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 10 | 8.9 |  | 17.2 |  | 0.6 |  | 9.9 | 27.2 | 11.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7 |  | 8.7 | 593.73
2:00 | 14.9 | 19.1 | 7.71 |  | 15.5 | 1.6 | 0.4 | 9.1 |  | 11.5 |  | 17.3 | 20.2 | 7.5 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 14.44 | 30.2 | 15.2 | 30.6 | 20 | 39.6 |  | 2.5 | 1.2 | 14.4 | 3.9 | 13 | 13.5 | 12 | 6.8 |  | 1.1 | 0.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.2 | 10 | 3.6 |  | 6.3 |  | 0.6 |  | 15.2 | 32 | 11.3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7 |  | 8.5 | 568.25
2:30 | 14.4 | 19.1 | 8.03 | 2.41 | 15.5 | 1.6 | 0.4 | 9.5 |  | 11.6 |  | 17.4 | 20.2 | 7.5 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.6 | 20 | 13.38 | 30 | 14.5 | 26.3 | 25.5 | 37 |  | 3.5 | 1.5 | 14 | 3.9 | 17.7 | 13.5 | 13.5 | 6.8 |  | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.3 |  | 2.2 |  | 0.6 |  | 12 | 27.6 | 11.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7 |  | 8.5 | 560.02
3:00 | 14.6 | 19.1 | 8.44 | 6.17 | 15.5 | 1.5 | 0.4 | 9.4 |  | 11.6 |  | 17.4 | 20.1 | 7.6 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 13.48 | 30.1 | 18 | 27.9 | 19.4 | 36.9 |  | 2.8 | 0.8 | 14 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 16 | 6.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.1 |  | 0.9 |  | 0.6 |  | 7.4 | 21.2 | 11 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7 |  | 7.3 | 557.69
3:30 | 14.7 | 19.1 | 8.01 | 6.46 | 15.5 | 1.5 | 0.4 | 9.5 |  | 11.5 |  | 17.7 | 20.3 | 7.4 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.7 | 20 | 13.46 | 30.1 | 16.1 | 29 | 17.2 | 29.9 |  | 1.1 | 0.6 | 13.6 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 6.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 10 | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.6 |  | 7.1 | 19.4 | 11 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7 |  | 7.6 | 548.93
4:00 | 14.6 | 19.1 | 8.02 | 6.45 | 6.3 | 1.5 | 0.4 | 9.3 |  | 11.5 |  | 17.2 | 20.2 | 7.4 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.3 | 20 | 12.46 | 30.1 | 14.1 | 26.6 | 12 | 25.1 |  | 0.8 | 0.2 | 13.6 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 6.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 10.1 | 0.4 |  | 3.1 |  | 0.6 |  | 5.2 | 12.1 | 11 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 7 |  | 7.4 | 515.03
4:30 | 14.5 | 19.1 | 8.01 | 6.38 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 9.1 |  | 11.5 |  | 17.3 | 20.3 | 7.4 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.7 | 20 | 11.47 | 30.3 | 8.1 | 29.2 | 10.2 | 17.1 |  | 0.6 | 0.1 | 13.6 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 19 | 6.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.6 | 14.1 | 11 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 7 |  | 7.1 | 498.06
5:00 | 14.4 | 19 | 7.74 | 8.74 | 4.7 | 1.5 | 0.4 | 9.1 |  | 11.5 |  | 17.3 | 20.4 | 7.4 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.6 | 20 | 11.93 | 30.2 | 10.1 | 18.1 | 9.3 | 17.7 |  | 0.8 |  | 13.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 6.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.4 | 7 | 10.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 7 |  | 6.6 | 479.81
5:30 | 14.6 | 19.1 | 7.77 | 10.11 | 10 | 1.4 | 0.4 | 9.6 |  | 11.5 |  | 17.2 | 20.2 | 7.3 | 3.4 | 4.6 | 20 | 20.6 | 20 | 12.23 | 29.3 | 7.8 | 14.4 | 9.4 | 23.9 | 0.6 | 0.8 |  | 13.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 7.9 | 0.2 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 2.9 | 2.7 |  | 3.4 |  | 2.6 | 5.3 | 10 |  | 3.1 |  | 2.4 | 0.6 | 2.7 | 8 | 10.8 | 10.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7 | 0.1 | 6.4 | 513.01
6:00 | 14.6 | 19.1 | 8.09 | 9.97 | 15.5 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |  | 11.5 |  | 17.1 | 20.4 | 7 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.8 | 20 | 12.45 | 28.7 | 5.6 | 15.9 | 11.2 | 23.3 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 13.2 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 7.6 | 16.8 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 48.7 | 32.5 |  | 3.4 | 0.5 | 9.8 | 5.3 | 10 |  | 34.4 |  | 28.9 | 0.6 | 10.6 | 6.3 | 12 | 10.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 20 | 7 | 0.8 | 6.5 | 691.01
6:30 | 15 | 19.1 | 6.7 | 10.42 | 18.1 | 1.4 | 0.4 | 9.6 |  | 11.6 |  | 16.5 | 20.1 | 7.2 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 13.46 | 28.8 | 4.4 | 22 | 7.4 | 17.7 | 17.9 | 0.5 | 0.3 | 13.2 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 7.6 | 44.4 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 141.5 | 77.6 |  | 3.4 | 2.4 | 13.6 | 5.3 | 9.9 |  | 34.2 |  | 46.1 | 0.6 | 16.3 | 6.3 | 12.6 | 10.9 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 20 | 7 | 2.1 | 5.9 | 894.98
7:00 | 15.6 | 19 | 8.59 | 10.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.4 | 0.1 | 11.6 |  | 16.7 | 20.2 | 7.1 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.6 | 20 | 13.45 | 28.1 | 5 | 38.4 | 6.1 | 10.7 | 28.2 | 1.2 | 0.6 | 13.1 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 7.6 | 68.9 |  | 0.2 | 3.6 | 18.6 |  | 221.2 | 175.1 |  | 3.4 | 5.1 | 14.7 | 5.4 | 9.8 |  | 127.6 |  | 95.5 | 0.6 | 17.7 | 9.4 | 19.4 | 10.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 0.4 | 20 | 7 | 6.2 | 6.4 | 1285.74
7:30 | 15.7 | 19.1 | 7.44 | 6.44 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.1 | 0.1 | 11.6 |  | 16.8 | 20.3 | 7.2 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.5 | 20 | 13.45 | 22.6 | 8.8 | 57.4 | 4.8 | 8 | 33.2 | 0.2 | 0.4 | 12.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 7.6 | 77.8 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 18.6 |  | 243.1 | 194.7 | 0.1 | 3.4 | 7.7 | 15.2 | 5.4 | 10 | 18.9 | 140.1 | 6.6 | 101 | 0.6 | 18.4 | 14.1 | 24.4 | 10.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 7.3 | 0.3 | 20 | 7 | 18.8 | 6.4 | 1421.73
8:00 | 15.7 | 19.1 | 8.62 | 6.45 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 8.9 | 0.3 | 11.6 |  | 16.9 | 20.2 | 7.2 | 3.4 | 4.4 | 20 | 20.6 | 20 | 13.46 | 18.8 | 7.5 | 76.5 | 6.2 | 9.9 | 36.5 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 7.6 | 79.6 | 1.4 | 2.9 | 3.6 | 18.6 |  | 246.3 | 201.5 | 0.2 | 3.4 | 10.1 | 15.2 | 5.3 | 10 | 31.5 | 145.4 | 13.8 | 105.1 | 0.6 | 18.7 | 12.4 | 20.6 | 10.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 9.8 | 0.3 | 20 | 7 | 19.1 | 5.8 | 1487.13
8:30 | 15 | 19 | 7.87 | 6.46 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.5 | 0.7 | 11.6 |  | 16.8 | 20.2 | 7.2 | 3.4 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 12.55 | 12.6 | 6.2 | 55.8 | 11.2 | 23.2 | 37.1 | 2.3 | 1.2 | 12.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 7.6 | 80.6 | 2.7 | 4.7 | 3.6 | 18.6 |  | 252.5 | 211.1 | 0.2 | 3.4 | 12.2 | 15.3 | 5.4 | 10 | 49.7 | 149.5 | 26.2 | 107.7 | 0.6 | 18.8 | 20.6 | 42.9 | 10.8 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 11.1 | 0.3 | 20 | 7 | 19.4 | 5.9 | 1568.98
9:00 | 15.2 | 19.1 | 8.57 | 6.44 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | 0.9 | 11.6 |  | 16.6 | 20.2 | 7 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 20 | 12.45 | 14.1 | 9.3 | 47.2 | 22.7 | 34.3 | 38.2 | 5.4 | 3.3 | 12.6 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 66.9 | 3.7 | 5.7 | 3.6 | 18.6 |  | 251.5 | 198.5 | 0.3 | 3.4 | 13.7 | 15.3 | 5.4 | 10 | 52.1 | 150.1 | 29.6 | 108.6 | 0.6 | 19.1 | 11.4 | 33.6 | 10.8 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 14 | 0.2 | 20 | 7 | 19.1 | 5.6 | 1561.66
9:30 | 15.2 | 16.7 | 8.76 | 6.46 | 20.1 | 1.4 | 0.4 | 9.4 | 1 | 11.6 |  | 16.7 | 20.2 | 6.9 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 19.9 | 11.63 | 15.1 | 17.1 | 47.8 | 25.3 | 37.1 | 38.7 | 4 | 2.3 | 12.6 | 3.6 |  |  |  | 7.6 | 80.7 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 18.6 |  | 196.6 | 195.3 | 0.3 | 3.4 | 14.5 | 15.4 | 5.2 | 10.1 | 68.7 | 150.5 | 32.6 | 109.7 | 0.6 | 19.2 | 11.8 | 23.6 | 10.8 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 15.7 | 0.2 | 20.2 | 7 | 19 | 5.5 | 1480.45
10:00 | 15.3 | 16.7 | 8.41 | 6.45 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 5 | 1.1 | 11.6 |  | 16.8 | 20.2 | 6.9 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.4 | 19.6 | 11.65 | 15.2 | 19.8 | 49.7 | 33.1 | 46 | 38.5 | 5.3 | 3.8 | 12.4 | 3.6 |  |  | 5 | 8.2 | 80.9 | 5.6 | 6.6 | 3.6 | 18.6 |  | 237.3 | 204.4 | 0.4 | 3.4 | 17 | 15.5 | 5.4 | 9.9 | 65 | 136.4 | 33.9 | 98.5 | 0.6 | 19.1 | 14.4 | 30.7 | 10.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 16.5 | 0.2 | 20 | 7 | 19.5 | 5.7 | 1543.81
10:30 | 15.3 | 18.7 | 7.93 | 9.43 | 19 | 1.4 | 0.4 | 4 | 1.2 | 11.6 |  | 16.7 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.5 | 19.6 | 11.65 | 15.1 | 22.5 | 54.6 | 42.8 | 53 | 39.4 | 6.9 | 4.1 | 12.4 | 3.5 |  | 10.2 | 5 | 8.2 | 80.6 | 6.6 | 6.1 | 3.6 | 18.6 |  | 245.4 | 204.8 | 0.4 | 3.4 | 18.1 | 15.5 | 5.5 | 9.9 | 82.5 | 132.3 | 46.9 | 95.2 | 0.6 | 19.4 | 14.1 | 40.4 | 10.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 17.7 | 0.2 | 20.2 | 7 | 19.8 | 5.1 | 1627.01
11:00 | 15.4 | 18.9 | 8.35 | 10.56 | 17.6 | 1.4 | 0.4 | 4.9 | 1.3 | 11.2 |  | 16.7 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20 | 19.6 | 11.64 | 15.1 | 30.3 | 53.6 | 53 | 63 | 39 | 9.3 | 7.1 | 12.4 | 3.6 |  | 10.2 | 8 | 8.2 | 80.6 | 8.4 | 10.4 | 3.6 | 18.6 |  | 253.1 | 205.9 | 0.4 | 3.4 | 16.7 | 15.1 | 5.2 | 9.9 | 98 | 145.4 | 65 | 108.1 | 0.6 | 19.1 | 16.1 | 46.5 | 10.7 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 18.3 |  | 20 | 7 | 19.8 | 5.1 | 1742.95
11:30 | 15 | 19.1 | 7.68 | 10.53 | 17.8 | 1.3 | 0.4 | 5.3 | 1.3 | 10.7 |  | 16.9 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.4 | 19.6 | 11.67 | 16 | 44.4 | 59.2 | 49.8 | 63.6 | 38.1 | 7.8 | 7.7 | 12.4 | 3.5 | 10.2 | 10.2 | 8 | 8.2 | 80.7 | 9.4 | 10.3 | 3.6 | 18.6 |  | 252.8 | 224 | 0.5 | 3.4 | 14.6 | 15.4 | 5.4 | 9.9 | 82.1 | 151.1 | 64.9 | 109.3 | 0.6 | 19.2 | 14.5 | 45.6 | 10.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 15.7 |  | 20 | 7 | 19.8 | 5.3 | 1772.38
12:00 | 14.9 | 19 | 7.25 | 6.42 | 17.8 | 1.3 | 0.4 | 5.5 | 1.3 | 10.7 |  | 16.9 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.4 | 19.6 | 11.63 | 15.6 | 63.4 | 66.4 | 54.5 | 60.7 | 31.2 | 9.2 | 7.6 | 12.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 10.5 | 8.2 | 72.8 | 10 | 10.5 | 3.6 | 18.6 |  | 252.8 | 230.4 | 0.5 | 3.4 | 17.8 | 14.3 | 5.4 | 10 | 69.8 | 150.8 | 70.6 | 111.5 | 0.6 | 18.1 | 15.2 | 44.3 | 10.3 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 13.5 |  | 20 | 7 | 19.6 | 5.1 | 1804.7
12:30 | 14.8 | 19.1 | 7.75 | 8.47 | 14.9 | 1.3 | 0.4 | 5.2 | 1.3 | 10.7 |  | 16 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.6 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 11.63 | 15.8 | 62.9 | 57.5 | 52 | 72.6 | 31.8 | 9.2 | 9 | 12.6 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 13 | 8.2 | 75 | 9 | 10 | 3.6 | 18.6 |  | 251.8 | 203.9 | 0.5 | 3.4 | 19.2 | 13.9 | 5.4 | 10 | 63.5 | 155.1 | 60.2 | 116.3 | 0.6 | 17.5 | 12.6 | 47.2 | 10.4 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 9.6 | 1.2 | 20 | 7 | 19.7 | 4.4 | 1770.25
13:00 | 14.7 | 19 | 7.84 | 10.39 | 10 | 1.3 | 0.4 | 5.2 | 1.3 | 10.7 |  | 16 | 20.2 | 6.5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.3 | 19.2 | 11.66 | 16.1 | 68.1 | 58.9 | 47.7 | 59.5 | 37.7 | 10.3 | 8.7 | 12.8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 18 | 8.2 | 74.8 | 9.8 | 10.3 | 3.6 | 18.6 |  | 252.7 | 227.9 | 0.5 | 3.4 | 14.5 | 15.7 | 5.4 | 9.9 | 73.2 | 155.1 | 64.7 | 114.1 | 0.6 | 18.7 | 13.2 | 44.4 | 10.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 11.8 | 1.2 | 20 | 7 | 18.3 | 4.7 | 1803.69
13:30 | 15.1 | 19 | 7.84 | 10.49 | 10 | 1.3 | 0.4 | 5.1 | 1.2 | 10.7 |  | 16.2 | 20.3 | 6.5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.7 | 18.9 | 11.65 | 18.1 | 72.7 | 46.1 | 53.1 | 64.7 | 35.9 | 11.3 | 9.4 | 13.8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 18 | 8.2 | 80.6 | 8.4 | 8.4 | 3.6 | 18.6 |  | 197.9 | 172 | 0.5 | 3.4 | 15.4 | 15.9 | 5.4 | 9.9 | 98.2 | 122.2 | 82.6 | 87.1 | 0.6 | 18.9 | 16.4 | 49.6 | 10.4 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 14.1 | 1.2 | 20.1 | 6.9 | 19.1 | 4.5 | 1696.98
14:00 | 14.8 | 19 | 8.19 | 10.45 | 10 | 1.3 | 0.4 | 4.9 | 1.1 | 10.7 |  | 16 | 20.1 | 5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.3 | 18.5 | 11.64 | 17.4 | 77.8 | 32.9 | 54.5 | 59.6 | 39.1 | 11.7 | 8.4 | 15.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 18 | 8.2 | 52.9 | 4.2 | 6.7 | 3.6 | 18.6 |  | 218.2 | 160.6 | 0.5 | 3.4 | 15.8 | 14 | 5.4 | 9.9 | 97.9 | 155 | 108.5 | 119.2 | 0.6 | 16.9 | 12.9 | 43 | 9.7 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 9.9 | 1.2 | 20.1 | 7 | 19.4 | 4.5 | 1733.38
14:30 | 15.8 | 19 | 6.16 | 10.46 | 9.9 | 1.3 | 0.4 | 6.3 | 1 | 10.4 |  | 16.5 | 19.9 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 19.8 | 19.6 | 18.3 | 11.67 | 18.8 | 79.8 | 27.8 | 57.9 | 63.5 | 29.6 | 10.1 | 7.1 | 16.6 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 18 | 8.2 | 56.9 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 18.6 |  | 122.8 | 92.5 | 0.3 | 3.4 | 12.4 | 14.5 | 5.4 | 9.9 | 116.2 | 130.8 | 125.4 | 92.9 | 0.6 | 17.8 | 9.5 | 33.1 | 10.3 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 8.1 | 1.2 | 19.9 | 7 | 19.4 | 3.6 | 1531.19
15:00 | 15 | 19 | 8.16 | 10.49 | 9.5 | 1.3 | 0.4 | 6.2 | 0.9 | 10.4 |  | 18.2 | 20.2 | 3.2 | 3.3 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 18.3 | 11.64 | 19.9 | 79.2 | 29.8 | 56.5 | 49.5 | 40.2 | 9.7 | 6.2 | 16.3 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 8.4 | 40 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 18.6 |  | 192.1 | 173.6 | 0.4 | 3.4 | 13.5 | 14.2 | 5.4 | 9.9 | 123.7 | 63.6 | 128.3 | 49.7 | 0.6 | 17.5 | 13.1 | 36.7 | 10.1 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 12.9 | 1.2 | 19.9 | 7 | 18.6 | 4.7 | 1568.69
15:30 | 15 | 19 | 7.44 | 10.9 | 9.7 | 1.4 | 0.4 | 6.3 | 0.7 | 9.9 |  | 19.1 | 20.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 20 | 21.3 | 18.2 | 11.61 | 19 | 78.5 | 27.9 | 43.1 | 40.5 | 26 | 7.5 | 5.9 | 15.8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.4 | 80.6 | 2.4 | 2 | 3.5 | 18.6 |  | 251.3 | 117.2 | 0.3 | 3.4 | 10.1 | 13.4 | 5.4 | 10 | 149.5 | 92.2 | 132.7 | 68.3 | 0.6 | 15.9 | 12.6 | 36.7 | 9.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 8.2 | 1.2 | 20 | 7 |  | 5.5 | 1623.45
16:00 | 14.8 | 19 | 5.6 | 11.01 | 13.1 | 1.4 | 0.4 | 8.2 | 0.5 | 9.9 |  | 18.9 | 20.3 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 19.8 | 20.5 | 18.3 | 11.68 | 19.2 | 78.2 | 29.9 | 41.5 | 44 | 23 | 7.1 | 5 | 15.1 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.4 | 78.7 | 8.8 | 5.8 | 3.5 | 18.6 |  | 252.2 | 198.2 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 6.9 | 5.3 | 9.9 | 143.6 | 99.2 | 132.3 | 73.9 | 0.6 | 7.9 | 10.8 | 36 | 10.1 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 7.7 | 1.2 | 19.7 | 7 |  | 4.9 | 1695.39
16:30 | 15.2 | 19 | 8.55 | 10.97 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 10.1 | 0.4 | 9.9 |  | 18.7 | 20.2 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 20.1 | 20.1 | 18.2 | 11.63 | 26.4 | 78.2 | 44.1 | 39.9 | 32.2 | 13.7 | 6.2 | 6 | 14.8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.4 | 50.3 | 10.1 | 7 | 3.6 | 18.6 |  | 195.2 | 150.3 | 0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 9.9 | 138.3 | 33.8 | 132.3 | 27.4 | 0.6 | 5.4 | 11.6 | 42.4 | 9.9 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 5.1 | 1.2 | 20.2 | 7 |  | 4.5 | 1458.75
17:00 | 15.2 | 19 | 7.75 | 10.98 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.9 | 0.1 | 9.8 |  | 18.7 | 20.1 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.1 | 17.5 | 11.66 | 28.8 | 78.2 | 53.6 | 28.1 | 37 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 14.2 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.4 | 24.4 | 7.4 | 4.6 | 3.6 | 18.6 |  | 70.9 | 30.8 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 3 | 5.3 | 10 | 126.6 | 47.7 | 129.2 | 38.3 | 0.6 | 3.4 | 13.8 | 51.8 | 9.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 1.2 | 20 | 7 |  | 4.8 | 1186.19
17:30 | 15.2 | 19 | 7.94 | 10.95 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 9 | 0.1 | 9.6 |  | 18.6 | 20.2 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.1 | 16.4 | 11.67 | 28.4 | 78.2 | 57.6 | 36.3 | 47.5 | 1 | 5.1 | 2.7 | 14.2 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.1 | 4.6 | 8.8 | 5.6 | 3.6 | 18.6 |  | 19.6 | 8.8 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 5.6 | 10 | 124.6 | 6.2 | 132.4 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 18.4 | 57.4 | 9.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1.2 | 20 | 6.9 |  | 4.9 | 1041.46
18:00 | 15 | 19 | 8.04 | 11.01 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 10 |  | 9.7 |  | 18.9 | 20.3 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.4 | 16.3 | 11.62 | 25.6 | 78.1 | 52.7 | 36.6 | 55.9 |  | 5.5 | 4.3 | 13.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.1 |  | 7.9 | 3.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 10 | 102 |  | 132.2 |  | 0.6 |  | 18.5 | 63.1 | 9.7 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 5.8 | 975.97
18:30 | 15 | 19 | 8.61 | 10.95 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 10.4 |  | 9.6 |  | 18.7 | 20.2 | 3 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.3 | 17.7 | 11.67 | 26 | 79.5 | 47.3 | 56.9 | 65.5 |  | 6.5 | 4.5 | 13.3 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.1 |  | 4.9 | 2.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 88.7 |  | 126.3 |  | 0.6 |  | 16.1 | 63.2 | 9.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 5.7 | 979.13
19:00 | 14.5 | 19 | 8.07 | 10.93 | 20.2 | 1.6 | 0.4 | 8.9 |  | 9.6 |  | 18.8 | 20.2 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.7 | 17.5 | 11.64 | 26.3 | 78.9 | 49.9 | 50.8 | 66.8 |  | 6.4 | 4.4 | 13.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.1 |  | 5.2 | 3.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 9.9 | 103.5 |  | 112.5 |  | 0.6 |  | 16.5 | 57.2 | 9.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 6.9 |  | 6.1 | 970.64
19:30 | 14.5 | 19 | 7.9 | 10.95 | 20.2 | 1.6 | 0.4 | 9.1 |  | 9.6 |  | 18.5 | 20.2 | 5.1 | 3.3 | 4.2 | 20 | 20.4 | 17.4 | 11.64 | 27 | 74.5 | 49.2 | 46.6 | 61.9 |  | 8.2 | 3.9 | 16.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.6 |  | 5.7 | 2.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 9.9 | 97.1 |  | 92 |  | 0.6 |  | 16.4 | 55.4 | 9.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 6.2 | 933.49
20:00 | 15 | 19 | 7.99 | 10.92 | 20.2 | 1.7 | 0.4 | 9.1 |  | 9.6 |  | 18.6 | 20.2 | 5.4 | 3.1 | 4.2 | 20 | 20.5 | 17.6 | 11.66 | 22.1 | 70.2 | 47 | 53.5 | 62.3 |  | 5 | 4.5 | 20.7 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.6 |  | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 101.6 |  | 93.2 |  | 0.6 |  | 17.7 | 58 | 9.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 8.4 | 942.87
20:30 | 15.2 | 19 | 7.69 | 10.73 | 20.1 | 1.6 | 0.4 | 9 |  | 9.7 |  | 18.2 | 20.2 | 5.6 | 3.1 | 4 | 20 | 20.2 | 17.4 | 11.66 | 17.6 | 54.8 | 43.1 | 66.3 | 73.3 |  | 7.1 | 4.7 | 20.7 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8 |  | 3.1 | 1.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.8 | 97.4 |  | 79.5 |  | 0.6 |  | 15.5 | 52.9 | 9.4 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 11.8 | 919.98
21:00 | 15.1 | 19.1 | 7.8 | 11.05 | 20 | 1.6 | 0.4 | 9.7 |  | 9.9 |  | 18.3 | 20.2 | 6.3 | 3.1 | 4 | 20 | 20.2 | 17 | 11.64 | 18.2 | 53.4 | 37.9 | 62.7 | 74.7 |  | 7.3 | 6.6 | 19.9 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8 |  | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 77.8 |  | 64.9 |  | 0.6 |  | 12.4 | 43.1 | 9.3 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 14.2 | 869.49
21:30 | 15.1 | 19 | 7.06 | 11.39 | 20 | 1.7 | 0.4 | 9.1 |  | 9.9 |  | 18.1 | 20.2 | 6.3 | 3.4 | 3.8 | 20 | 20.2 | 17 | 10.71 | 19.3 | 57.7 | 33.9 | 59.5 | 77 |  | 6.6 | 4.7 | 19 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 |  | 1.4 | 0.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 65.8 |  | 55.8 |  | 0.6 |  | 15.3 | 44 | 9.3 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 14.1 | 844.96
22:00 | 15.1 | 19 | 8.21 | 11.48 | 20 | 1.7 | 0.4 | 9.3 |  | 10.6 |  | 17.8 | 20.2 | 6.2 | 3.2 | 3.8 | 20 | 19.8 | 16.9 | 10.72 | 17.2 | 49.9 | 37.7 | 63.9 | 70.9 |  | 9.5 | 5.8 | 18.3 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 |  | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 9.9 | 56.7 |  | 46.8 |  | 0.6 |  | 15.4 | 46 | 9.3 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 14.1 | 824.51
22:30 | 15 | 19 | 7.8 | 11.46 | 20 | 1.7 | 0.4 | 9.1 |  | 10.5 |  | 17.6 | 20.2 | 6.6 | 3.2 | 3.8 | 20 | 20.2 | 16.8 | 10.7 | 15.8 | 58.2 | 45 | 55.4 | 71.6 |  | 4.9 | 3.3 | 18.7 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 |  | 0.3 | 0.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 72.4 |  | 52.5 |  | 0.6 |  | 14.6 | 49.5 | 9.4 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 14.2 | 847.56
23:00 | 16 | 19.1 | 8.1 | 11.45 | 19.9 | 1.6 | 0.4 | 9.1 |  | 10.5 |  | 17.6 | 20.2 | 6.3 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.1 | 16.8 | 10.73 | 15.8 | 51.5 | 44.5 | 60.6 | 72.8 |  | 5.3 | 6.2 | 19.2 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 10 | 63.3 |  | 55.1 |  | 0.6 |  | 16.5 | 58 | 9.1 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 14.2 | 855.48
23:30 | 15 | 19.1 | 6.87 | 11.46 | 19.7 | 1.6 | 0.4 | 9.4 |  | 10.6 |  | 17.4 | 20 | 6.2 | 3.3 | 4.6 | 19.8 | 19.6 | 17.2 | 10.72 | 17.2 | 47.8 | 40.7 | 74.2 | 78.9 |  | 8.4 | 8.6 | 19 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 |  |  | 0.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 10 | 64.1 |  | 58.4 |  | 0.6 |  | 16.2 | 54.8 | 9.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 19.8 | 7 |  | 13.9 | 872.35
0:00 | 15 | 19.1 | 7.47 | 11.47 | 16.8 | 1.6 | 0.4 | 9.3 |  | 10.4 |  | 17.1 | 20.1 | 6.2 | 3.3 | 4.6 | 20 | 19.7 | 17 | 10.72 | 21.7 | 40.7 | 48.6 | 76.9 | 76.7 |  | 6.3 | 5.6 | 19.9 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.5 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 64.1 |  | 63.9 |  | 0.6 |  | 14.5 | 46.3 | 9.4 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 14.1 | 866.36
EJEC MWh | 359.95 | 454.55 | 187.63 | 207.03 | 393.15 | 35.45 | 9.6 | 199.4 | 8.95 | 259.2 | 0 | 418.9 | 484.95 | 144.55 | 80 | 107.05 | 479.6 | 487.75 | 450.9 | 292.905 | 535.4 | 1014.9 | 990.25 | 919.05 | 1163.95 | 352.4 | 129.05 | 94.4 | 356.05 | 85.9 | 426.05 | 433.65 | 398.5 | 185.4 | 765.15 | 84.05 | 75.9 | 86.15 | 446.4 | 0 | 2435.2 | 1947.15 | 3.4 | 81.6 | 130.95 | 154.5 | 129.15 | 238.6 | 1480.85 | 1355.9 | 1358.55 | 1011.15 | 14.4 | 188.2 | 308.55 | 896.15 | 246.75 | 57.2 | 33.6 | 38.4 | 51.15 | 119 | 18.95 | 480.15 | 167.85 | 158.8 | 177.15 | 26887.415
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1588.91 | 5.9095 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7616.705 | 28.3281 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8630.75 | 32.0996 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 9051.05 | 33.6628 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 15 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.9 | 19.1 | 6.23 |  | 8.8 | 9.17 | 58.2
1:00 | 14.6 | 19.1 | 8.15 |  | 9.1 | 8.98 | 59.93
1:30 | 14.7 | 19.1 | 8.06 |  | 9.3 | 11.01 | 62.17
2:00 | 14.9 | 19.1 | 7.71 |  | 9.1 | 10.97 | 61.78
2:30 | 14.4 | 19.1 | 8.03 | 2.41 | 9.5 | 12.86 | 66.3
3:00 | 14.6 | 19.1 | 8.44 | 6.17 | 9.4 | 15.81 | 73.52
3:30 | 14.7 | 19.1 | 8.01 | 6.46 | 9.5 | 16.02 | 73.79
4:00 | 14.6 | 19.1 | 8.02 | 6.45 | 9.3 | 15.95 | 73.42
4:30 | 14.5 | 19.1 | 8.01 | 6.38 | 9.1 | 15.92 | 73.01
5:00 | 14.4 | 19 | 7.74 | 8.74 | 9.1 | 16.1 | 75.08
5:30 | 14.6 | 19.1 | 7.77 | 10.11 | 9.6 | 15.82 | 77
6:00 | 14.6 | 19.1 | 8.09 | 9.97 | 9.3 | 16.1 | 77.16
6:30 | 15 | 19.1 | 6.7 | 10.42 | 9.6 | 15.86 | 76.68
7:00 | 15.6 | 19 | 8.59 | 10.5 | 9.4 | 15.98 | 79.07
7:30 | 15.7 | 19.1 | 7.44 | 6.44 | 9.1 | 15.68 | 73.46
8:00 | 15.7 | 19.1 | 8.62 | 6.45 | 8.9 | 15.87 | 74.64
8:30 | 15 | 19 | 7.87 | 6.46 | 9.5 | 15.99 | 73.82
9:00 | 15.2 | 19.1 | 8.57 | 6.44 | 9.2 | 16.19 | 74.7
9:30 | 15.2 | 16.7 | 8.76 | 6.46 | 9.4 | 15.82 | 72.34
10:00 | 15.3 | 16.7 | 8.41 | 6.45 | 5 | 15.88 | 67.74
10:30 | 15.3 | 18.7 | 7.93 | 9.43 | 4 | 15.86 | 71.22
11:00 | 15.4 | 18.9 | 8.35 | 10.56 | 4.9 | 15.98 | 74.09
11:30 | 15 | 19.1 | 7.68 | 10.53 | 5.3 | 16.1 | 73.71
12:00 | 14.9 | 19 | 7.25 | 6.42 | 5.5 | 16.09 | 69.16
12:30 | 14.8 | 19.1 | 7.75 | 8.47 | 5.2 | 15.92 | 71.24
13:00 | 14.7 | 19 | 7.84 | 10.39 | 5.2 | 16.19 | 73.32
13:30 | 15.1 | 19 | 7.84 | 10.49 | 5.1 | 15.98 | 73.51
14:00 | 14.8 | 19 | 8.19 | 10.45 | 4.9 | 15.99 | 73.33
14:30 | 15.8 | 19 | 6.16 | 10.46 | 6.3 | 16.51 | 74.23
15:00 | 15 | 19 | 8.16 | 10.49 | 6.2 | 16.34 | 75.19
15:30 | 15 | 19 | 7.44 | 10.9 | 6.3 | 16.41 | 75.05
16:00 | 14.8 | 19 | 5.6 | 11.01 | 8.2 | 16.37 | 74.98
16:30 | 15.2 | 19 | 8.55 | 10.97 | 10.1 | 16.49 | 80.31
17:00 | 15.2 | 19 | 7.75 | 10.98 | 9.9 | 16.45 | 79.28
17:30 | 15.2 | 19 | 7.94 | 10.95 | 9 | 16.46 | 78.55
18:00 | 15 | 19 | 8.04 | 11.01 | 10 | 16.49 | 79.54
18:30 | 15 | 19 | 8.61 | 10.95 | 10.4 | 16.56 | 80.52
19:00 | 14.5 | 19 | 8.07 | 10.93 | 8.9 | 16.37 | 77.77
19:30 | 14.5 | 19 | 7.9 | 10.95 | 9.1 | 16.38 | 77.83
20:00 | 15 | 19 | 7.99 | 10.92 | 9.1 | 16.33 | 78.34
20:30 | 15.2 | 19 | 7.69 | 10.73 | 9 | 16.45 | 78.07
21:00 | 15.1 | 19.1 | 7.8 | 11.05 | 9.7 | 16.42 | 79.17
21:30 | 15.1 | 19 | 7.06 | 11.39 | 9.1 | 16.41 | 78.06
22:00 | 15.1 | 19 | 8.21 | 11.48 | 9.3 | 16.4 | 79.49
22:30 | 15 | 19 | 7.8 | 11.46 | 9.1 | 16.45 | 78.81
23:00 | 16 | 19.1 | 8.1 | 11.45 | 9.1 | 16.49 | 80.24
23:30 | 15 | 19.1 | 6.87 | 11.46 | 9.4 | 16.43 | 78.26
0:00 | 15 | 19.1 | 7.47 | 11.47 | 9.3 | 16.45 | 78.79
EJEC MWh | 359.95 | 454.55 | 187.63 | 207.03 | 199.4 | 374.375 | 1782.935

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - miércoles, 15 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 356.25 | 366.45 | 360 | 359.5 | 359.95 | 4508.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 441.15 | 455.8 | 454.8 | 455.45 | 454.55 | 6422.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 163.25 | 178.45 | 181.2 | 187.6 | 187.63 | 2673.359
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 247.1103 | 259.6 | 253.75 | 68.6 | 207.03 | 3607.6732
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 363.55 | 369.95 | 370.5 | 389.45 | 393.15 | 5322.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 42.95 | 23.2 | 40.25 | 37.5 | 35.45 | 510.05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.55 | 9.6 | 60.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 225.85 | 222.95 | 213.05 | 221.7 | 199.4 | 3075.7
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 3714.2 | 3457 | 3345.7 | 3113.5 | 3094.6 | 45600.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 319.45 | 372.05 | 4317.25
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 3202.35 | 3425.15 | 2994.25 | 3124.3 | 2816.7 | 44014.775
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 721.45 | 707.95 | 658.4 | 636.5 | 458.7 | 8888.73
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.95 | 122.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 162.1 | 160.7 | 163.65 | 164.65 | 164.8 | 2459.8
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 281.3 | 277.6 | 287.85 | 290.3 | 296.05 | 4364.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 1885.9 | 1908.35 | 1885.5 | 1886.4 | 1903.9 | 28426.25
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 328.45 | 179.45 | 277.65 | 257.75 | 259.2 | 3465.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 405.25 | 409.85 | 423.65 | 419.05 | 418.9 | 5656.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 487.3 | 487.4 | 487.1 | 482.5 | 484.95 | 6949.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 152.4 | 164.15 | 178.05 | 177.3 | 144.55 | 1914.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 3883.65 | 3996.1 | 3999 | 3932.35 | 3956.35 | 55794.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 185 | 183.95 | 182.85 | 180.5 | 182.65 | 2755.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 143.4 | 143.6 | 139.65 | 137.5 | 140 | 2185.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.7 | 80 | 1136.45
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 15080.2 | 15174.4 | 15081.7 | 14208.2 | 15130.95 | 222416.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 5153.75 | 5184.9 | 5165.65 | 4813.8 | 5182.75 | 75398.55
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 | [7 empty] | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 116.65 | 113.75 | 113.65 | 111.05 | 107.05 | 1681.155
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 479.35 | 479.25 | 479.7 | 479.8 | 479.6 | 6980.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 487.6 | 487.4 | 486.3 | 485.05 | 487.75 | 6104.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 4170.35 | 3169.6 | 4433 | 4329.4 | 3057.15 | 53542.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 | [6 empty] | 1298
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 1411 | 1427.5 | 1414.3 | 1567.65 | 1651.45 | 21558.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 421.2654 | 418.05 | 479.95 | 480 | 450.9 | 4081.4653
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 370.95 | 405.5 | 374.7 | 323.95 | 292.905 | 3307.605
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 |  | 703.3 | 375.1 | 547.8 | 732.95 | 5636.2345
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 | [8 empty] | 305.45 | 575.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 1120.85 | 834.45 | 892.7 | 1071.65 | 1014.9 | 16392.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 336.1 | 226.35 | 208.2 | 560.45 | 535.4 | 6075.55
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 1989.2 | 1801.45 | 1366.85 | 1493.15 | 990.25 | 29235.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 1419.65 | 939.6 | 806.2 | 1123.8 | 919.05 | 21137.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 1937.25 | 1434 | 1216.05 | 1511.25 | 1163.95 | 24983.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 231.3 | 153.15 | 140.7 | 169.65 | 129.05 | 3607.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 146.75 | 88.45 | 79.35 | 100.1 | 94.4 | 1968.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 2678.2 | 2794.7 | 2214.9 | 2281.45 | 2303.35 | 34272.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 384.6 | 385.55 | 366.65 | 375.05 | 352.4 | 5505.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 2804.15 | 2461.5 | 2976.65 | 855.4 |  | 45207.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 2798.55 | 2456.45 | 2976.35 | 3871.4 | 4177.4 | 41188.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 2856.2 | 2479.15 | 2974.85 | 4461.55 | 4800 | 51236.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 4907.05 | 4485.65 | 5011.3 | 4568.75 | 4435.5 | 71611.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 | [6 empty] | 119.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 | [7 empty] | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 3317.25 | 80.55 | 3333.5 | 4086.2 | 4338.5 | 54099.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 3324 | 3418.8 | 3895.15 | 4095.1 | 4349.75 | 58114.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 3873.1 | 2004.55 | 3727.55 | 4266.95 | 4403.75 | 59970.4
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 503.8 | 419.95 | 455.75 | 385.15 | 356.05 | 4853.45
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 158.2 | 124.7 | 145.25 | 115.75 | 85.9 | 1756.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 316.05 | 263.5 | 230.6 | 226.8 | 426.05 | 4646.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 328.65 | 277.15 | 241.5 | 237.55 | 433.65 | 4599.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 334.15 | 282.05 | 246.15 | 240.1 | 398.5 | 4515.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 169.7 | 165.35 | 172.2 | 165.5 | 185.4 | 2599.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 383.75 |  |  |  |  | 7185.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 444.45 |  |  | 2.45 | 374.375 | 8593.725
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 812.85 | 776 | 792.1 | 797.9 | 765.15 | 11822.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 57.1 | 29.1 | 35.1 | 60.05 | 84.05 | 1841.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 60.9 | 25.3 | 27.45 | 61.45 | 75.9 | 2038.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 86.05 | 84.45 | 84.1 | 84 | 86.15 | 1227.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 418.3966 | 218.6 | 223.7595 | 247.35 | 340.55 | 5822.5561
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 424.85 | 446.4 | 6643.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 3487.55 | 3471.35 | 2833.9 | 2878.9 | 3271.95 | 46011.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 | [9 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 2097.95 | 2174.6 | 2164.9 | 2118.5 | 2113.25 | 29918.05
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 60 | 58.75 | 60 | 57.75 | 45.65 | 459.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 2598.2 | 2616.95 | 2576.7 | 2540.9 | 2435.2 | 38357.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 8674 | 9434.3 | 10385.75 | 11732.9 | 9360.75 | 118576
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 2166.8 | 2176.95 | 2208.65 | 2078 | 1947.15 | 30011.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [8 empty] | 2849.8 | 3766.6 | 19933.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 4847.35 | 4138.9 | 4925.35 | 3874.85 | 3783.2 | 62918.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 4898.45 | 4184.85 | 4995.85 | 3890.25 | 3782.35 | 63429.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 4711.2 | 4246.7 | 4779.9 | 5662.8 | 6038.15 | 74967.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 5113.25 | 4998.85 | 5096.4 | 5094.4 | 5111.65 | 76310.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 2650.35 | 2608.15 | 2636.7 | 2629 | 2633.5 | 39531.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 78.9 | 78.05 | 78.45 | 78.45 | 78.65 | 1139.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 35.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 1165.1 | 1094.55 | 1096.15 | 1007.3 | 863.65 | 15270.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 81.45 | 81.05 | 72.6 | 81.5 | 81.6 | 870.83
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 140.15 | 141.55 | 142.65 | 138.2 | 130.95 | 2069.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | [5 empty] | 437.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 164.85 | 167.05 | 164.4 | 155.75 | 154.5 | 2310.1095
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 118.55 | 129.95 | 130.3 | 129.75 | 129.15 | 1684.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 3691.9 | 3949.8 | 4076.35 | 3702.35 | 3518 | 54694.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 1899.3 | 2154.2 | 2154.8 | 2149.55 | 2153.7 | 25828.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 237.7 | 238.2 | 238.05 | 238.05 | 238.6 | 3385.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 2075.8 | 958.5 | 951.1 | 1008.5 | 1480.85 | 24275.305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 1940.65 | 998.5 | 944.9 | 1030.95 | 1358.55 | 23892.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 1744.45 | 1624.95 | 1622.65 | 1641.2 | 1610.7 | 24903.23
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 208.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 719.8 | 718.6 | 719.45 | 716.85 | 715.5 | 10515.565
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 3615.05 | 3767.15 | 3682.7 | 3529.45 | 3452.05 | 50274.29
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 2327.25 | 1948.2 | 1654.95 | 1613.15 | 1588.25 | 30207.34
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 1539.6 | 1525.9 | 1549.05 | 1523.55 | 1531.85 | 22984.805
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 1089.75 | 1130.5 | 1101.05 | 1094.1 | 1011.15 | 16129.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 1487.55 | 1411.15 | 1493.9 | 1488.55 | 1355.9 | 21885.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 | [6 empty] | 4240.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 3373.35 | 3170.75 | 3468.65 | 3520.55 | 3522.45 | 37090.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 3388.4 | 3184.15 | 3488.15 | 3538.8 | 3545.25 | 52038.705
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 3493.1 | 3369.4 | 3555.15 | 3588 | 3588 | 45304.88
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 197.25 | 198.75 | 197.7 | 191.1 | 188.2 | 2806.9905
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 104.15 | 409.6 | 314.1 | 355.75 | 308.55 | 6843.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 269.4 | 1010.4 | 911.05 | 940.8 | 896.15 | 18739.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 337.9 | 396.7 | 413.6 | 310.2 | 246.75 | 1720.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 60.3 | 57.2 | 858.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 62.15 | 60 | 63.2 | 55.8 | 33.6 | 804.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 53.55 | 51.15 | 797.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 821.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 4 |  |  | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 139.4 | 139.55 | 137.15 | 131.1 | 119 | 2049.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [12 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [14 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 2604.6 | 2563.85 | 2333.9 | 2237.55 | 2526.55 | 34585.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 18.05 | 15.85 | 13.35 | 12.5 | 18.95 | 249.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 480 | 479.75 | 479.85 | 480.15 | 480.15 | 7151.5
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 181.75 | 180.2 | 168.15 | 167.85 | 167.85 | 2597.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.4 | 50.9 | 725.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 526.2 | 542.45 | 511.4 | 505.15 | 480.3 | 7616.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 2816.6 | 2727.4 | 2695 | 2351.9 | 2139.3 | 34064.25
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 223.05 | 376 | 599.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 698.75 | 795.8 | 798.45 | 797.75 | 800.1 | 8091.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 179.15 | 180.6 | 180.95 | 180.95 | 180.25 | 2606.75
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 216.3 | 212.65 | 215.2 | 211.2 | 207.95 | 3198.95
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 2248.2 | 2169.85 | 2477.75 | 2607.2 | 2604.35 | 36577.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 149.25 | 169.9 | 171.8 | 198.75 | 158.8 | 2365.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [10 empty] | 1474.415 | 17056.665
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [12 empty] | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 239.45 | 125.25 | 235.3 | 235.75 | 177.15 | 2740.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 171504.5722 | 159060.7 | 168578.0595 | 172044.45 | 172772.305 | 2516238.7931
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 144.5955 | 77.1405 | 146.8 | 147.7736 | 147.4472 | 2093.1238
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 158.395 | 110.4065 | 166.41 | 191.9485 | 191.738 | 2379.3665
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 316.4 | 191 | 315.5 | 314.75 | 233.3 | 3781.25
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 645.9254 | 649.0115 | 647.35 | 643.9826 | 644.9919 | 9679.7591
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 453.9712 | 453.9558 | 453.6 | 454.3037 | 454.2816 | 6269.574
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 120.55 | 131.7 | 128.05 | 121.2 | 117.3 | 1794.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 210 | 208.85 | 196.7 | 189.3 | 190.85 | 3529.75
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 541.6068 | 189.7659 | 402.6 | 520.1645 | 369.9912 | 6902.9151
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 2591.4439 | 2011.8302 | 2457.01 | 2583.423 | 2349.9 | 36429.8884
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 486818.4
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 363952.27
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 301287.9
[7 empty] | ELECTROPERU | 297826.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 172185
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 93478.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 85593.45
[7 empty] | EGEMSA | 55794.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 54840.85
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 52903.505
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 46011.55
[7 empty] | CELEPSA | 45600.55
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 38357.4
[7 empty] | EGASA | 35250.6
[7 empty] | SAN GABAN | 34834.45
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 29918.05
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 29235.85
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 24523.915
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 22468
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 21558.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18739.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 17985.75
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 16359.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 15779.225
[7 empty] | LA VIRGEN | 15270.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11822.95
[7 empty] | SINERSA | 9748.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6980.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6843.8
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6643.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6609.5
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6422.8
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6212.1845
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6104.6
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5822.5561
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5322.85
[7 empty] | EGESUR | 4940.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4508.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4317.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4081.4653
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3607.6732
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3307.605
[7 empty] | PETRAMAS | 3282.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3075.7
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2806.9905
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2740.45
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2673.359
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2365.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2310.1095
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2069.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2049.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2038.05
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1841.3
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1720.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1681.155
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1227.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1136.45
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 870.83
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 510.05
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 459.4
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 437.45
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 122.75
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 60.85
[7 empty] | KONDU SAC | 35.45
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 341.34 | 91.5 | 0 | 52.5 | 2944 | 2527.4 | 0 | 198.5 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 485.34 | 5669.9 | 596.6 | 6751.84 | 00:30 | 3881.94 | 2618.9 | 0 | 251 | 6751.84 | 00:30 | 305.24 | 59.23 | 0 | 251 | 615.47
01:00 | 338.84 | 92.83 | 0 | 48.7 | 2763.6 | 2534.3 | 0 | 213.4 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 480.37 | 5511.3 | 582.2 | 6573.87 | 01:00 | 3684.64 | 2627.13 | 0 | 262.1 | 6573.87 | 01:00 | 306.84 | 61.15 | 0 | 262.1 | 630.09
01:30 | 337.67 | 94.67 | 0 | 48.8 | 2732.2 | 2424.3 | 0 | 175.2 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 481.14 | 5331.7 | 590.5 | 6403.34 | 01:30 | 3660.37 | 2518.97 | 0 | 224 | 6403.34 | 01:30 | 308.37 | 61.36 | 0 | 224 | 593.73
02:00 | 336.34 | 94.08 | 0 | 47.4 | 2702.6 | 2566.7 | 0 | 151 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 477.82 | 5420.3 | 573.5 | 6471.62 | 02:00 | 3612.44 | 2660.78 | 0 | 198.4 | 6471.62 | 02:00 | 308.84 | 61.01 | 0 | 198.4 | 568.25
02:30 | 335.68 | 99.3 | 0 | 45.3 | 2677.2 | 2535.9 | 0 | 136.9 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 480.28 | 5350 | 580.9 | 6411.18 | 02:30 | 3593.78 | 2635.2 | 0 | 182.2 | 6411.18 | 02:30 | 314.18 | 63.64 | 0 | 182.2 | 560.02
03:00 | 331.78 | 105.92 | 0 | 48.1 | 2663 | 2488.2 | 0 | 117.4 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 485.8 | 5268.6 | 575.6 | 6330 | 03:00 | 3570.38 | 2594.12 | 0 | 165.5 | 6330 | 03:00 | 324.28 | 67.91 | 0 | 165.5 | 557.69
03:30 | 340.56 | 105.99 | 0 | 46.2 | 2696.3 | 2481 | 0 | 105.8 | 605.1 | 0 | 0 | 0 | 492.75 | 5283.1 | 605.1 | 6380.95 | 03:30 | 3641.96 | 2586.99 | 0 | 152 | 6380.95 | 03:30 | 328.96 | 67.97 | 0 | 152 | 548.93
04:00 | 335.66 | 106.22 | 0 | 44.2 | 2518.9 | 2551.1 | 0 | 85.5 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 486.08 | 5155.5 | 643.3 | 6284.88 | 04:00 | 3497.86 | 2657.32 | 0 | 129.7 | 6284.88 | 04:00 | 317.66 | 67.67 | 0 | 129.7 | 515.03
04:30 | 335.87 | 105.91 | 0 | 38.4 | 2552.1 | 2610.2 | 0 | 77.9 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 480.18 | 5240.2 | 674.5 | 6394.88 | 04:30 | 3562.47 | 2716.11 | 0 | 116.3 | 6394.88 | 04:30 | 314.47 | 67.29 | 0 | 116.3 | 498.06
05:00 | 339.13 | 108.18 | 0 | 40.3 | 2543.5 | 2675.2 | 0 | 56.3 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 487.61 | 5275 | 707.5 | 6470.11 | 05:00 | 3590.13 | 2783.38 | 0 | 96.6 | 6470.11 | 05:00 | 314.03 | 69.18 | 0 | 96.6 | 479.81
05:30 | 336.03 | 110.2 | 0 | 37.1 | 2662.6 | 2638.1 | 0 | 67.3 | 702.6 | 0 | 17.3 | 0 | 483.33 | 5368 | 719.9 | 6571.23 | 05:30 | 3701.23 | 2748.3 | 17.3 | 104.4 | 6571.23 | 05:30 | 319.93 | 71.38 | 17.3 | 104.4 | 513.01
06:00 | 336.75 | 110.06 | 0 | 34.3 | 2523.4 | 2516.6 | 0 | 70.3 | 702.7 | 0 | 190 | 0 | 481.11 | 5110.3 | 892.7 | 6484.11 | 06:00 | 3562.85 | 2626.66 | 190 | 104.6 | 6484.11 | 06:00 | 325.15 | 71.26 | 190 | 104.6 | 691.01
06:30 | 335.36 | 109.18 | 0 | 33.2 | 2319.3 | 2556 | 0 | 66.8 | 703.6 | 0 | 398.5 | 0 | 477.74 | 4942.1 | 1102.1 | 6521.94 | 06:30 | 3358.26 | 2665.18 | 398.5 | 100 | 6521.94 | 06:30 | 326.86 | 69.62 | 398.5 | 100 | 894.98
07:00 | 337.25 | 110.47 | 0 | 33.3 | 2132.7 | 2541.5 | 0.1 | 85.8 | 706.8 | 0 | 764.9 | 0 | 481.02 | 4760.1 | 1471.7 | 6712.82 | 07:00 | 3176.75 | 2651.97 | 765 | 119.1 | 6712.82 | 07:00 | 329.75 | 71.89 | 765 | 119.1 | 1285.74
07:30 | 336.85 | 57.76 | 0.1 | 33 | 2169.7 | 2667.4 | 0.1 | 134.8 | 693.4 | 0 | 857.3 | 0 | 427.71 | 4972 | 1550.7 | 6950.41 | 07:30 | 3199.95 | 2725.16 | 857.5 | 167.8 | 6950.41 | 07:30 | 329.85 | 66.58 | 857.5 | 167.8 | 1421.73
08:00 | 335.96 | 58.94 | 0.2 | 30.6 | 2194.6 | 2703.1 | 0.3 | 172.1 | 689.4 | 0 | 887.3 | 0 | 425.7 | 5070.1 | 1576.7 | 7072.5 | 08:00 | 3219.96 | 2762.04 | 887.8 | 202.7 | 7072.5 | 08:00 | 329.06 | 67.57 | 887.8 | 202.7 | 1487.13
08:30 | 334.25 | 58.82 | 0.2 | 26.2 | 2326.5 | 2732.4 | 0.7 | 233.1 | 672.7 | 0 | 915.3 | 0 | 419.47 | 5292.7 | 1588 | 7300.17 | 08:30 | 3333.45 | 2791.22 | 916.2 | 259.3 | 7300.17 | 08:30 | 328.05 | 65.43 | 916.2 | 259.3 | 1568.98
09:00 | 332.15 | 59.5 | 0.3 | 32.8 | 2438.3 | 2673.1 | 0.9 | 239.6 | 666.6 | 0 | 895 | 0 | 424.75 | 5351.9 | 1561.6 | 7338.25 | 09:00 | 3437.05 | 2732.6 | 896.2 | 272.4 | 7338.25 | 09:00 | 328.05 | 65.01 | 896.2 | 272.4 | 1561.66
09:30 | 327.93 | 116.94 | 0.3 | 41.8 | 2602.6 | 2754.61 | 1 | 253.2 | 616.1 | 0 | 855.3 | 0 | 486.97 | 5611.41 | 1471.4 | 7569.78 | 09:30 | 3546.63 | 2871.55 | 856.6 | 295 | 7569.78 | 09:30 | 266.03 | 62.82 | 856.6 | 295 | 1480.45
10:00 | 329.45 | 102.54 | 0.4 | 47.2 | 2627.3 | 2728.244 | 1.1 | 281.9 | 624.3 | 0 | 883.6 | 0 | 479.59 | 5638.544 | 1507.9 | 7626.034 | 10:00 | 3581.05 | 2830.784 | 885.1 | 329.1 | 7626.034 | 10:00 | 271.45 | 58.16 | 885.1 | 329.1 | 1543.81
10:30 | 326.35 | 106.32 | 0.4 | 50.3 | 2543.9 | 2888.674 | 1.2 | 345.3 | 638.5 | 0 | 888.2 | 0 | 483.37 | 5779.074 | 1526.7 | 7789.144 | 10:30 | 3508.75 | 2994.994 | 889.8 | 395.6 | 7789.144 | 10:30 | 279.95 | 61.66 | 889.8 | 395.6 | 1627.01
11:00 | 323.24 | 108.99 | 0.4 | 64.2 | 2503.2 | 2776.285 | 1.3 | 411.6 | 623 | 0 | 921.1 | 0 | 496.83 | 5692.385 | 1544.1 | 7733.315 | 11:00 | 3449.44 | 2885.275 | 922.8 | 475.8 | 7733.315 | 11:00 | 279.94 | 64.41 | 922.8 | 475.8 | 1742.95
11:30 | 327.27 | 108.51 | 0.5 | 80.1 | 2475 | 2871.469 | 1.3 | 395.2 | 634.6 | 0 | 940.7 | 0 | 516.38 | 5742.969 | 1575.3 | 7834.649 | 11:30 | 3436.87 | 2979.979 | 942.5 | 475.3 | 7834.649 | 11:30 | 290.67 | 63.91 | 942.5 | 475.3 | 1772.38
12:00 | 324.23 | 104.86 | 0.5 | 99.5 | 2497 | 2775.586 | 1.3 | 398.3 | 673.4 | 0 | 932.8 | 0 | 529.09 | 5672.186 | 1606.2 | 7807.476 | 12:00 | 3494.63 | 2880.446 | 934.6 | 497.8 | 7807.476 | 12:00 | 312.93 | 59.37 | 934.6 | 497.8 | 1804.7
12:30 | 320.43 | 106.04 | 0.5 | 97.7 | 2400 | 2797.658 | 1.3 | 383.8 | 648.3 | 0 | 913.8 | 0 | 524.67 | 5582.758 | 1562.1 | 7669.528 | 12:30 | 3368.73 | 2903.698 | 915.6 | 481.5 | 7669.528 | 12:30 | 311.53 | 61.62 | 915.6 | 481.5 | 1770.25
13:00 | 322.06 | 108.32 | 0.5 | 104.3 | 2420.6 | 2718.243 | 1.3 | 380.6 | 684.5 | 0 | 941.3 | 0 | 535.18 | 5520.743 | 1625.8 | 7681.723 | 13:00 | 3427.16 | 2826.563 | 943.1 | 484.9 | 7681.723 | 13:00 | 312.26 | 63.43 | 943.1 | 484.9 | 1803.69
13:30 | 320.05 | 108.61 | 0.5 | 107.6 | 2343.7 | 2846.118 | 1.2 | 431.4 | 667.2 | 0 | 779.1 | 0 | 536.76 | 5622.418 | 1446.3 | 7605.478 | 13:30 | 3330.95 | 2954.728 | 780.8 | 539 | 7605.478 | 13:30 | 313.35 | 63.83 | 780.8 | 539 | 1696.98
14:00 | 316.04 | 108.33 | 0.5 | 106.1 | 2332.1 | 2855.862 | 1.1 | 429.4 | 675.7 | 0 | 821 | 0 | 530.97 | 5618.462 | 1496.7 | 7646.132 | 14:00 | 3323.84 | 2964.192 | 822.6 | 535.5 | 7646.132 | 14:00 | 311.64 | 63.64 | 822.6 | 535.5 | 1733.38
14:30 | 304.37 | 109.43 | 0.3 | 108 | 2572.3 | 2911.692 | 1 | 450.6 | 668 | 0 | 597.7 | 0 | 522.1 | 5935.592 | 1265.7 | 7723.392 | 14:30 | 3544.67 | 3021.122 | 599 | 558.6 | 7723.392 | 14:30 | 309.57 | 64.02 | 599 | 558.6 | 1531.19
15:00 | 314.44 | 109.79 | 0.4 | 99.4 | 2590.3 | 2851.517 | 0.9 | 453.5 | 683.8 | 0 | 635.9 | 0 | 524.03 | 5896.217 | 1319.7 | 7739.947 | 15:00 | 3588.54 | 2961.307 | 637.2 | 552.9 | 7739.947 | 15:00 | 313.44 | 65.15 | 637.2 | 552.9 | 1568.69
15:30 | 317.21 | 60.05 | 0.3 | 101.9 | 2570.8 | 2831.504 | 0.7 | 456.4 | 707.8 | 0 | 683.2 | 0 | 479.46 | 5859.404 | 1391 | 7729.864 | 15:30 | 3595.81 | 2891.554 | 684.2 | 558.3 | 7729.864 | 15:30 | 316.01 | 64.94 | 684.2 | 558.3 | 1623.45
16:00 | 315.28 | 105.48 | 0.2 | 112 | 2509.8 | 2680.708 | 0.5 | 450.2 | 692 | 0 | 750.6 | 0 | 532.96 | 5641.208 | 1442.6 | 7616.768 | 16:00 | 3517.08 | 2786.188 | 751.3 | 562.2 | 7616.768 | 16:00 | 316.98 | 64.91 | 751.3 | 562.2 | 1695.39
16:30 | 308.23 | 111.91 | 0.1 | 121.7 | 2774.1 | 2790.56 | 0.4 | 453 | 554.8 | 0 | 489.9 | 0 | 541.94 | 6018.06 | 1044.7 | 7604.7 | 16:30 | 3637.13 | 2902.47 | 490.4 | 574.7 | 7604.7 | 16:30 | 323.53 | 70.12 | 490.4 | 574.7 | 1458.75
17:00 | 308.56 | 110.78 | 0.1 | 119 | 3021.7 | 2662.8 | 0.1 | 449 | 660.3 | 0 | 227.3 | 0 | 538.44 | 6133.6 | 887.6 | 7559.64 | 17:00 | 3990.56 | 2773.58 | 227.5 | 568 | 7559.64 | 17:00 | 321.56 | 69.13 | 227.5 | 568 | 1186.19
17:30 | 305.37 | 110.35 | 0.1 | 121 | 2983.2 | 2722.3 | 0.1 | 482 | 744.6 | 0 | 49.7 | 0 | 536.82 | 6187.6 | 794.3 | 7518.72 | 17:30 | 4033.17 | 2832.65 | 49.9 | 603 | 7518.72 | 17:30 | 320.17 | 68.39 | 49.9 | 603 | 1041.46
18:00 | 308.82 | 111.64 | 0 | 115 | 3014.1 | 2633.2 | 0 | 470.8 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 535.46 | 6118.1 | 727.8 | 7381.36 | 18:00 | 4050.72 | 2744.84 | 0 | 585.8 | 7381.36 | 18:00 | 320.82 | 69.35 | 0 | 585.8 | 975.97
18:30 | 307.37 | 112.82 | 0 | 112.7 | 3172.3 | 2724.5 | 0 | 475 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 532.89 | 6371.8 | 712.1 | 7616.79 | 18:30 | 4191.77 | 2837.32 | 0 | 587.7 | 7616.79 | 18:30 | 321.17 | 70.26 | 0 | 587.7 | 979.13
19:00 | 305.34 | 110.97 | 0 | 113.7 | 3163.3 | 2712.6 | 0 | 468 | 727.2 | 0 | 0 | 0 | 530.01 | 6343.9 | 727.2 | 7601.11 | 19:00 | 4195.84 | 2823.57 | 0 | 581.7 | 7601.11 | 19:00 | 321.24 | 67.7 | 0 | 581.7 | 970.64
19:30 | 322.74 | 110.73 | 0 | 109.4 | 3182.6 | 2710.7 | 0 | 430.7 | 719 | 0 | 0 | 0 | 542.87 | 6324 | 719 | 7585.87 | 19:30 | 4224.34 | 2821.43 | 0 | 540.1 | 7585.87 | 19:30 | 325.64 | 67.75 | 0 | 540.1 | 933.49
20:00 | 322.16 | 110.64 | 0 | 98.8 | 3212.6 | 2728.5 | 0 | 442.8 | 726.2 | 0 | 0 | 0 | 531.6 | 6383.9 | 726.2 | 7641.7 | 20:00 | 4260.96 | 2839.14 | 0 | 541.6 | 7641.7 | 20:00 | 332.96 | 68.31 | 0 | 541.6 | 942.87
20:30 | 322.86 | 110.17 | 0 | 76.8 | 3141.3 | 2746 | 0 | 439.8 | 728 | 0 | 0 | 0 | 509.83 | 6327.1 | 728 | 7564.93 | 20:30 | 4192.16 | 2856.17 | 0 | 516.6 | 7564.93 | 20:30 | 335.46 | 67.92 | 0 | 516.6 | 919.98
21:00 | 323.04 | 111.37 | 0 | 75.5 | 3173.6 | 2745.4 | 0 | 387.4 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 509.91 | 6306.4 | 723.5 | 7539.81 | 21:00 | 4220.14 | 2856.77 | 0 | 462.9 | 7539.81 | 21:00 | 337.54 | 69.05 | 0 | 462.9 | 869.49
21:30 | 319.51 | 110.36 | 0 | 78.9 | 3126.2 | 2665.6 | 0 | 362.6 | 729.8 | 0 | 0 | 0 | 508.77 | 6154.4 | 729.8 | 7392.97 | 21:30 | 4175.51 | 2775.96 | 0 | 441.5 | 7392.97 | 21:30 | 335.51 | 67.95 | 0 | 441.5 | 844.96
22:00 | 318.02 | 111.99 | 0 | 68.2 | 3093.3 | 2656.1 | 0 | 352.7 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 498.21 | 6102.1 | 718.7 | 7319.01 | 22:00 | 4130.02 | 2768.09 | 0 | 420.9 | 7319.01 | 22:00 | 334.22 | 69.39 | 0 | 420.9 | 824.51
22:30 | 319.9 | 111.41 | 0 | 74.4 | 3065.4 | 2579.9 | 0 | 369.2 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 505.71 | 6014.5 | 687.8 | 7208.01 | 22:30 | 4073.1 | 2691.31 | 0 | 443.6 | 7208.01 | 22:30 | 335.3 | 68.66 | 0 | 443.6 | 847.56
23:00 | 319.83 | 112.04 | 0 | 67.3 | 2885.8 | 2613.8 | 0 | 382.3 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 499.17 | 5881.9 | 695.4 | 7076.47 | 23:00 | 3901.03 | 2725.84 | 0 | 449.6 | 7076.47 | 23:00 | 335.83 | 70.05 | 0 | 449.6 | 855.48
23:30 | 320.22 | 110.66 | 0 | 65.2 | 2815.7 | 2592.7 | 0 | 404.3 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 496.08 | 5812.7 | 687.8 | 6996.58 | 23:30 | 3823.72 | 2703.36 | 0 | 469.5 | 6996.58 | 23:30 | 334.72 | 68.13 | 0 | 469.5 | 872.35
00:00 | 321.22 | 111.19 | 0 | 62.4 | 2565.5 | 2586.2 | 0 | 402.9 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 494.81 | 5554.6 | 690.2 | 6739.61 | 00:00 | 3576.92 | 2697.39 | 0 | 465.3 | 6739.61 | 00:00 | 332.42 | 68.64 | 0 | 465.3 | 866.36
TOTAL MWh | 7799.505 | 2461.385 | 3.4 | 1710.25 | 64469.9 | 64290.765 | 8.95 | 7340.8 | 16068.95 | 0 | 8618.4 | 0 | 11974.54 | 136110.415 | 24687.35 | 172772.305 | TOTAL MWh | 88338.355 | 66752.15 | 8630.75 | 9051.05 | 172772.305 | TOTAL MWh | 7616.705 | 1588.91 | 8630.75 | 9051.05 | 26887.415

## HOP
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/10/2025 23:58:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 02:19:00 | 15/10/2025 07:16:00 | 15/10/2025 02:09:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 04:45:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 04:35:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 12:12:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 12:02:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 10:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 10:51:00 | 15/10/2025 21:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/10/2025 21:13:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 07:23:00 |  | 15/10/2025 07:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/10/2025 15:31:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 15:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/10/2025 09:15:00 | 15/10/2025 15:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/10/2025 10:05:00 | 15/10/2025 16:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/10/2025 16:31:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 06:13:00 |  | 15/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  | 15/10/2025 08:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 15/10/2025 09:17:00 | 15/10/2025 16:48:00 |  | 15/10/2025 16:02:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## INDISP
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 15/10/2025 14:21 | 15/10/2025 19:12 | Parada de central por mantenimiento correctivo sistema de refrigeración. | 3.1 | F | F/S | N | CORR. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/10/2025 08:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 15/10/2025 17:07 | 15/10/2025 21:30 | Desconexión de la unidad UG2 por falla. | 230 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL PCH | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | TG41 -MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16328 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | TG42 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de la unidad GE.U1 | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G1 | 130 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 15/10/2025 08:13 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 36000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 15/10/2025 06:13 | 16/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | R | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 15/10/2025 00:00 | 16/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
15/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 15 de Octubre del 2025 / SEM N° 41 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 15 de Octubre del 2025 / SEM N° 41 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6845.0462 | [17 empty] | MIN | 3009.3167 | 926.103 | 926.103 | [7 empty] | 6751.84 | 2.3848 | [27 empty] | 14 | [36 empty] | 2.3848 | 48.8485 |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | 3009.3167 | 2947.5582 | 437.1546
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6664.9725 | [17 empty] | MIN | 3269.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6573.87 | 2.3848 | [27 empty] | 14 | [36 empty] | 2.3848 | 48.8485 |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | 3269.8755 | 3208.117 | 437.1546
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6494.2579 | [17 empty] | MIN | 3269.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6403.34 | 2.3848 | [27 empty] | 14 | [36 empty] | 2.3848 | 48.8485 |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | 3269.8755 | 3208.117 | 437.1546
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6557.1182 | [17 empty] | MIN | 3269.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6471.62 | 2.3848 | [27 empty] | 14 | [36 empty] | 2.3848 | 48.8485 |  |  |  |  | 14 | [8 empty] | 3269.8755 | 3208.117 | 437.1546
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6495.0917 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6411.18 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6418.4804 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6330 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6470.3958 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6380.95 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6373.9013 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6284.88 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6484.8499 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6394.88 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6558.8347 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6470.11 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6660.9261 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6571.23 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6574.1009 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6484.11 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 437.1546
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6611.3537 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6521.94 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 438.6143
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6803.1325 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6712.82 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 438.6143
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7038.9405 | [17 empty] | MIN | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6950.41 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 438.6143
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7162.8058 | [17 empty] | MED | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7072.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 438.6143
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7391.9866 | [17 empty] | MED | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7300.17 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 438.6143
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7431.6829 | [17 empty] | MED | 3255.8755 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7338.25 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3255.8755 | 3194.117 | 438.6143
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7667.8391 | [17 empty] | MED | 3058.3514 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7569.78 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3058.3514 | 2996.5929 | 438.6143
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7721.598 | [17 empty] | MED | 3058.3514 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7626.034 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3058.3514 | 2996.5929 | 438.6143
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7884.7634 | [17 empty] | MED | 3058.3514 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7789.144 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3058.3514 | 2996.5929 | 438.6143
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7833.8957 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7733.315 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7934.5162 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7834.649 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7907.2327 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7807.476 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7769.3194 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7669.528 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7780.261 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7681.723 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7702.8025 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7605.478 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7742.0283 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7646.132 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7818.7584 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7723.392 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7836.6808 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7739.947 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 42.2518 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7828.0276 | [17 empty] | MED | 3098.2184 | 1031.3895 | 1031.3895 | [7 empty] | 7729.864 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3098.2184 | 3036.4598 | 438.6143
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7714.7306 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7616.768 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 |  |  |  |  | 7702.6527 | [17 empty] | MED | 3055.9666 | 989.1377 | 989.1377 | [7 empty] | 7604.7 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3055.9666 | 2994.208 | 438.6143
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7657.344 | [17 empty] | MED | 2934.453 | 867.6241 | 867.6241 | [7 empty] | 7559.64 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 2934.453 | 2872.6945 | 438.6143
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7616.7083 | [17 empty] | MED | 2934.453 | 867.6241 | 867.6241 | [7 empty] | 7518.72 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 2934.453 | 2872.6945 | 438.6143
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7490.4918 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7381.36 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7726.1279 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7616.79 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7710.6556 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7601.11 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7695.496 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7585.87 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7751.3945 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7641.7 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7674.7218 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7564.93 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7650.7863 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7539.81 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7503.9868 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7392.97 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7430.0824 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7319.01 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7318.9866 | [17 empty] | MAX | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7208.01 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7187.3146 | [17 empty] | MIN | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 7076.47 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7107.3371 | [17 empty] | MIN | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6996.58 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6839.9923 | [17 empty] | MIN | 3253.4907 | 1186.6617 | 1186.6617 | [7 empty] | 6739.61 | [66 empty] | 48.8485 | [13 empty] | 3253.4907 | 3191.7321 | 438.6143
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1259 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123.1311 | 0 | 2651.9285 | 0 | 0 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 5856.4357 | [34 empty] | 25.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0407 | 1172.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6204667.62 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 33 | 25 | 12.6 | 77 | 15 | 12.48 | 12.11 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 151.99 | 85.5 | 49.353 | 11.74 | 15.02 | 8.167 | 0.37 | -- | -- | 16.9 | 164.36 | 48.68 | 44.309 | 18.04 | 0 | 1.7633 | 15 | 9.9412 | 7.2333 | 8.4 | 11.64 | 18.48 | 17 | -- | 49.5 | 8.414 | -- | 5.283 | 6.5915 | 17.191 | 8.271 | 20.832
00:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 33 | 25 | 12.6 | 77 | 15 | 12.48 | 12.11 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 151.99 | 85.5 | 49.353 | 11.74 | 15.02 | 8.167 | 0.37 | -- | -- | 16.9 | 164.36 | 48.68 | 44.309 | 18.04 | 0 | 1.7633 | 15 | 9.9412 | 7.2333 | 8.4 | 11.64 | 18.48 | 17 | -- | 49.5 | 8.414 | -- | 5.283 | 6.5915 | 17.191 | 8.271 | 20.832
01:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 24.5 | 25 | 13.8 | 77 | 12.46 | 12.4 | 12.24 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 33.76 | 151.99 | 85.5 | 38.813 | 11.75 | 15.02 | 6.095 | 0.37 | -- | -- | 17.3 | 170.38 | 48.84 | 44.091 | 18.1 | 0 | 1.7633 | 14.8 | 10.2156 | 7.2333 | 8.3 | 11.48 | 13.24 | 17 | -- | -- | 8.296 | -- | 5.2851 | 6.5915 | 17.419 | 8.053 | 20.832
01:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 24.5 | 25 | 13.8 | 77 | 12.46 | 12.4 | 12.24 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 33.76 | 151.99 | 85.5 | 38.813 | 11.75 | 15.02 | 6.095 | 0.37 | -- | -- | 17.3 | 170.38 | 48.84 | 44.091 | 18.1 | 0 | 1.7633 | 14.8 | 10.2156 | 7.2333 | 8.3 | 11.48 | 13.24 | 17 | -- | -- | 8.296 | -- | 5.2851 | 6.5915 | 17.419 | 8.053 | 20.832
02:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 19 | 25 | 30 | 78 | 12.48 | 12.36 | 10.09 | -- | -- | 1.108 | 65.74 | 33.76 | 150.83 | 84.34 | 38.654 | 11.74 | 15.64 | 6.875 | 0.37 | -- | -- | 19.99 | 173.07 | 48.33 | 43.9 | 22.18 | 0 | 1.7633 | 14.7 | 10.3264 | 7.2333 | 8.3 | 12.73 | 12.96 | 17 | -- | -- | 8.241 | -- | 5.1965 | 6.5915 | 17.489 | 7.556 | 20.832
02:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 19 | 25 | 30 | 78 | 12.48 | 12.36 | 10.09 | -- | -- | 1.108 | 65.74 | 33.76 | 150.83 | 84.34 | 38.654 | 11.74 | 15.64 | 6.875 | 0.37 | -- | -- | 19.99 | 173.07 | 48.33 | 43.9 | 22.18 | 0 | 1.7633 | 14.7 | 10.3264 | 7.2333 | 8.3 | 12.73 | 12.96 | 17 | -- | -- | 8.241 | -- | 5.1965 | 6.5915 | 17.489 | 7.556 | 20.832
03:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 18.9 | 25 | 35 | 75 | 12.48 | 12.49 | 10.08 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 85.09 | 41.892 | 11.78 | 15.02 | 5.808 | 0.37 | -- | -- | 20.53 | 173.61 | 48.09 | 44.366 | 22.6 | 0 | 1.7633 | 14.8 | 10.3677 | 7.2333 | 8.2 | 13.3 | 12.84 | 17 | -- | -- | 8.176 | -- | 5.1485 | 6.5915 | 17.489 | 7.325 | 20.655
03:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 18.9 | 25 | 35 | 75 | 12.48 | 12.49 | 10.08 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 85.09 | 41.892 | 11.78 | 15.02 | 5.808 | 0.37 | -- | -- | 20.53 | 173.61 | 48.09 | 44.366 | 22.6 | 0 | 1.7633 | 14.8 | 10.3677 | 7.2333 | 8.2 | 13.3 | 12.84 | 17 | -- | -- | 8.176 | -- | 5.1485 | 6.5915 | 17.489 | 7.325 | 20.655
04:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 11.9 | 25 | 35 | 72 | 12.48 | 12.46 | 10.05 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 51.023 | 11.74 | 15.02 | 6.2 | 0.37 | -- | -- | 29.78 | 182.86 | 48.78 | 45.002 | 20.99 | 0 | 1.7633 | 7.5 | 10.0713 | 7.2333 | 8.2 | 16.5 | 13.02 | 17 | -- | -- | 8.085 | -- | 5.1249 | 6.5915 | 17.489 | 7.211 | 20.783
04:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 11.9 | 25 | 35 | 72 | 12.48 | 12.46 | 10.05 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 51.023 | 11.74 | 15.02 | 6.2 | 0.37 | -- | -- | 29.78 | 182.86 | 48.78 | 45.002 | 20.99 | 0 | 1.7633 | 7.5 | 10.0713 | 7.2333 | 8.2 | 16.5 | 13.02 | 17 | -- | -- | 8.085 | -- | 5.1249 | 6.5915 | 17.489 | 7.211 | 20.783
05:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 4.6 | 25 | 35 | 72 | 12.5 | 12.37 | 15.21 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 85.09 | 51.829 | 11.73 | 15.02 | 5.524 | 0.37 | -- | -- | 27.61 | 180.69 | 49.21 | 44.818 | 19.12 | 0 | 1.7633 | 7.7 | 10.1386 | 7.2333 | 8.1 | 19.43 | 18.64 | 17 | -- | -- | 8.161 | -- | 5.1083 | 6.5915 | 17.489 | 7.131 | 20.655
05:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 4.6 | 25 | 35 | 72 | 12.5 | 12.37 | 15.21 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 85.09 | 51.829 | 11.73 | 15.02 | 5.524 | 0.37 | -- | -- | 27.61 | 180.69 | 49.21 | 44.818 | 19.12 | 0 | 1.7633 | 7.7 | 10.1386 | 7.2333 | 8.1 | 19.43 | 18.64 | 17 | -- | -- | 8.161 | -- | 5.1083 | 6.5915 | 17.489 | 7.131 | 20.655
06:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 4.6 | 25 | 35 | 70 | 12.5 | 12.44 | 15.18 | 1.07 | 55.18 | 1.108 | 66.49 | 34.72 | 150.83 | 84.34 | 49.68 | 11.72 | 15.02 | 4.542 | 0.37 | -- | -- | 27.51 | 180.59 | 49.04 | 44.654 | 19.09 | 0 | 1.7633 | 16.1 | 10.1545 | 7.2333 | 8 | 18.77 | 18.64 | 17 | -- | -- | 8.126 | -- | 5.0689 | 6.5915 | 17.489 | 6.941 | 20.783
06:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 4.6 | 25 | 35 | 70 | 12.5 | 12.44 | 15.18 | 1.07 | 55.18 | 1.108 | 66.49 | 34.72 | 150.83 | 84.34 | 49.68 | 11.72 | 15.02 | 4.542 | 0.37 | -- | -- | 27.51 | 180.59 | 49.04 | 44.654 | 19.09 | 0 | 1.7633 | 16.1 | 10.1545 | 7.2333 | 8 | 18.77 | 18.64 | 17 | -- | -- | 8.126 | -- | 5.0689 | 6.5915 | 17.489 | 6.941 | 20.783
07:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 4.6 | 25 | 31 | 70 | 12.53 | 12.38 | 15.13 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 46.995 | 11.71 | 15.02 | 4.408 | 0.37 | -- | -- | 31.65 | 184.73 | 48.93 | 44.367 | 17.27 | 0 | 1.7633 | 18 | 10.0804 | 7.2333 | 8 | 18.55 | 18.62 | 17 | -- | -- | 8.091 | -- | 5.0423 | 6.5915 | 17.489 | 6.813 | 20.832
07:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 4.6 | 25 | 31 | 70 | 12.53 | 12.38 | 15.13 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 46.995 | 11.71 | 15.02 | 4.408 | 0.37 | -- | -- | 31.65 | 184.73 | 48.93 | 44.367 | 17.27 | 0 | 1.7633 | 18 | 10.0804 | 7.2333 | 8 | 18.55 | 18.62 | 17 | -- | -- | 8.091 | -- | 5.0423 | 6.5915 | 17.489 | 6.813 | 20.832
08:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 9.4 | 25 | 25 | 72 | 12.55 | 12.48 | 15.14 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 45.115 | 11.78 | 13.82 | 5.195 | 0.37 | -- | -- | 26.28 | 179.36 | 48.69 | 43.746 | 18.05 | 0 | 1.7633 | 19 | 10.1243 | 7.2333 | 8 | 18.49 | 18.56 | 17 | -- | -- | 8.043 | -- | 5.0388 | 6.5915 | 17.489 | 6.796 | 20.832
08:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 9.4 | 25 | 25 | 72 | 12.55 | 12.48 | 15.14 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 45.115 | 11.78 | 13.82 | 5.195 | 0.37 | -- | -- | 26.28 | 179.36 | 48.69 | 43.746 | 18.05 | 0 | 1.7633 | 19 | 10.1243 | 7.2333 | 8 | 18.49 | 18.56 | 17 | -- | -- | 8.043 | -- | 5.0388 | 6.5915 | 17.489 | 6.796 | 20.832
09:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 23.4 | 25 | 19.6 | 72 | 12.47 | 12.31 | 10.83 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 48.875 | 11.63 | 14.41 | 4.286 | 0.36 | -- | -- | 34.99 | 188.07 | 48.06 | 43.71 | 19.26 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.2008 | 7.2333 | 7.8 | 17.65 | 18.38 | 17 | -- | -- | 8.057 | -- | 4.9533 | 6.5915 | 17.261 | 6.612 | 20.832
09:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 23.4 | 25 | 19.6 | 72 | 12.47 | 12.31 | 10.83 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 150.83 | 84.34 | 48.875 | 11.63 | 14.41 | 4.286 | 0.36 | -- | -- | 34.99 | 188.07 | 48.06 | 43.71 | 19.26 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.2008 | 7.2333 | 7.8 | 17.65 | 18.38 | 17 | -- | -- | 8.057 | -- | 4.9533 | 6.5915 | 17.261 | 6.612 | 20.832
10:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.2 | 25 | 19.3 | 72 | 12.43 | 12.4 | 10.93 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 149.67 | 83.93 | 51.726 | 11.54 | 14.41 | 4.01 | 0.36 | -- | -- | 36.85 | 189.93 | 48.02 | 42.277 | 18.77 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.1211 | 7.2333 | 7.8 | 21.16 | 18.56 | 17 | -- | -- | 7.961 | -- | 4.9467 | 6.5915 | 17.191 | 6.65 | 20.832
10:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.2 | 25 | 19.3 | 72 | 12.43 | 12.4 | 10.93 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 149.67 | 83.93 | 51.726 | 11.54 | 14.41 | 4.01 | 0.36 | -- | -- | 36.85 | 189.93 | 48.02 | 42.277 | 18.77 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.1211 | 7.2333 | 7.8 | 21.16 | 18.56 | 17 | -- | -- | 7.961 | -- | 4.9467 | 6.5915 | 17.191 | 6.65 | 20.832
11:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.3 | 25 | 17.9 | 72 | 12.49 | 12.43 | 10.91 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 34.24 | 149.67 | 83.18 | 51.634 | 11.39 | 13.82 | 4.05 | 0.35 | -- | -- | 33 | 186.08 | 46.63 | 42.39 | 18.36 | 0 | 1.7633 | 15.4 | 9.9426 | 7.2333 | 7.8 | 21.72 | 18.22 | 17 | -- | -- | 7.895 | -- | 4.9276 | 6.5915 | 17.191 | 6.558 | 20.832
11:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.3 | 25 | 17.9 | 72 | 12.49 | 12.43 | 10.91 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 34.24 | 149.67 | 83.18 | 51.634 | 11.39 | 13.82 | 4.05 | 0.35 | -- | -- | 33 | 186.08 | 46.63 | 42.39 | 18.36 | 0 | 1.7633 | 15.4 | 9.9426 | 7.2333 | 7.8 | 21.72 | 18.22 | 17 | -- | -- | 7.895 | -- | 4.9276 | 6.5915 | 17.191 | 6.558 | 20.832
12:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.2 | 25 | 16.2 | 70 | 12.56 | 12.48 | 10.97 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 34.24 | 151.51 | 85.02 | 51.846 | 11.33 | 13.82 | 4.38 | 0.34 | -- | -- | 43.1 | 196.18 | 46.72 | 41.827 | 17.81 | 0.3 | 1.7633 | 15.4 | 10.19 | 7.2333 | 7.8 | 21.88 | 18.54 | 17 | -- | -- | 7.951 | -- | 4.9253 | 6.5915 | 17.191 | 6.547 | 20.655
12:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.2 | 25 | 16.2 | 70 | 12.56 | 12.48 | 10.97 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 34.24 | 151.51 | 85.02 | 51.846 | 11.33 | 13.82 | 4.38 | 0.34 | -- | -- | 43.1 | 196.18 | 46.72 | 41.827 | 17.81 | 0.3 | 1.7633 | 15.4 | 10.19 | 7.2333 | 7.8 | 21.88 | 18.54 | 17 | -- | -- | 7.951 | -- | 4.9253 | 6.5915 | 17.191 | 6.547 | 20.655
13:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.1 | 25 | 14.3 | 68 | 13.58 | 12.43 | 10.89 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 50.098 | 11.29 | 13.23 | 5.1 | 0.34 | -- | -- | 49.98 | 203.06 | 46.09 | 41.006 | 17.34 | 0 | 1.7633 | 10.5 | 10.3347 | 7.2333 | 7.7 | 20.83 | 18.52 | 17 | -- | -- | 7.878 | -- | 4.9141 | 6.5915 | 17.191 | 6.493 | 20.606
13:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.1 | 25 | 14.3 | 68 | 13.58 | 12.43 | 10.89 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 50.098 | 11.29 | 13.23 | 5.1 | 0.34 | -- | -- | 49.98 | 203.06 | 46.09 | 41.006 | 17.34 | 0 | 1.7633 | 10.5 | 10.3347 | 7.2333 | 7.7 | 20.83 | 18.52 | 17 | -- | -- | 7.878 | -- | 4.9141 | 6.5915 | 17.191 | 6.493 | 20.606
14:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.3 | 25 | 13.4 | 65 | 13.46 | 12.36 | 10.9 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.329 | 11.22 | 13.82 | 3.86 | 0.33 | -- | -- | 41.18 | 194.26 | 45.28 | 40.955 | 16.78 | 0 | 1.7633 | 10.8 | 10.2458 | 7.2333 | 7.7 | 20.27 | 18.48 | 17 | -- | -- | 7.88 | -- | 4.9612 | 6.5915 | 17.191 | 6.72 | 20.258
14:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.3 | 25 | 13.4 | 65 | 13.46 | 12.36 | 10.9 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.329 | 11.22 | 13.82 | 3.86 | 0.33 | -- | -- | 41.18 | 194.26 | 45.28 | 40.955 | 16.78 | 0 | 1.7633 | 10.8 | 10.2458 | 7.2333 | 7.7 | 20.27 | 18.48 | 17 | -- | -- | 7.88 | -- | 4.9612 | 6.5915 | 17.191 | 6.72 | 20.258
15:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27 | 25 | 13.4 | 65 | 13.44 | 12.5 | 10.91 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.294 | 11.69 | 13.23 | 5.41 | 0.32 | -- | -- | 42.47 | 195.55 | 45.25 | 40.956 | 17.27 | 0 | 1.7633 | 10 | 10.0775 | 7.2333 | 7.7 | 19.49 | 18.48 | 17 | -- | -- | 7.813 | -- | 4.9299 | 6.5915 | 16.964 | 6.796 | 20.162
15:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27 | 25 | 13.4 | 65 | 13.44 | 12.5 | 10.91 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.294 | 11.69 | 13.23 | 5.41 | 0.32 | -- | -- | 42.47 | 195.55 | 45.25 | 40.956 | 17.27 | 0 | 1.7633 | 10 | 10.0775 | 7.2333 | 7.7 | 19.49 | 18.48 | 17 | -- | -- | 7.813 | -- | 4.9299 | 6.5915 | 16.964 | 6.796 | 20.162
16:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27 | 25 | 13.4 | 65 | 13.42 | 12.41 | 10.96 | -- | -- | 1.108 | 68 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.336 | 12.05 | 13.23 | 6.29 | 0.32 | -- | -- | 48.6 | 201.68 | 45.42 | 39.75 | 17.23 | 0 | 1.7633 | 17 | 10.009 | 7.2333 | 7.5 | 22.35 | 18.58 | 17 | -- | -- | 7.859 | -- | 4.9456 | 6.5915 | 16.895 | 6.941 | 20.335
16:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27 | 25 | 13.4 | 65 | 13.42 | 12.41 | 10.96 | -- | -- | 1.108 | 68 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.336 | 12.05 | 13.23 | 6.29 | 0.32 | -- | -- | 48.6 | 201.68 | 45.42 | 39.75 | 17.23 | 0 | 1.7633 | 17 | 10.009 | 7.2333 | 7.5 | 22.35 | 18.58 | 17 | -- | -- | 7.859 | -- | 4.9456 | 6.5915 | 16.895 | 6.941 | 20.335
17:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.3 | 25 | 12.6 | 65 | 13.76 | 12.49 | 13.28 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 51.675 | 12.3 | 13.23 | 5.13 | 0.31 | -- | -- | 29.79 | 182.87 | 43.97 | 39.402 | 16.93 | 0 | 1.7633 | 18 | 10.207 | 7.2333 | 7.5 | 21.58 | 18.32 | 17 | -- | -- | 7.819 | -- | 4.8987 | 6.5915 | 16.895 | 6.715 | 20.21
17:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 27.3 | 25 | 12.6 | 65 | 13.76 | 12.49 | 13.28 | -- | -- | 1.108 | 67.24 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 51.675 | 12.3 | 13.23 | 5.13 | 0.31 | -- | -- | 29.79 | 182.87 | 43.97 | 39.402 | 16.93 | 0 | 1.7633 | 18 | 10.207 | 7.2333 | 7.5 | 21.58 | 18.32 | 17 | -- | -- | 7.819 | -- | 4.8987 | 6.5915 | 16.895 | 6.715 | 20.21
18:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 32.9 | 25 | 12.6 | 75 | 14.01 | 12.56 | 16.97 | 1.07 | 65.74 | 1.108 | 68 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.529 | 12.34 | 13.82 | 6.26 | 0.3 | -- | -- | 35.36 | 188.44 | 43.59 | 38.829 | 17.18 | 0 | 1.7633 | 18 | 10.317 | 7.2333 | 7.5 | 21.88 | 18.6 | 17 | -- | -- | 7.8 | -- | 4.8514 | 6.5915 | 16.895 | 6.487 | 19.927
18:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 32.9 | 25 | 12.6 | 75 | 14.01 | 12.56 | 16.97 | 1.07 | 65.74 | 1.108 | 68 | 33.76 | 153.16 | 87.42 | 53.529 | 12.34 | 13.82 | 6.26 | 0.3 | -- | -- | 35.36 | 188.44 | 43.59 | 38.829 | 17.18 | 0 | 1.7633 | 18 | 10.317 | 7.2333 | 7.5 | 21.88 | 18.6 | 17 | -- | -- | 7.8 | -- | 4.8514 | 6.5915 | 16.895 | 6.487 | 19.927
19:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 38.2 | 25 | 12.6 | 78 | 13.97 | 12.5 | 16.76 | -- | -- | 1.108 | 68 | 33.76 | 151.99 | 86.25 | 52.319 | 12.44 | 13.23 | 4.79 | 0.3 | -- | -- | 44.58 | 191.7 | 43.08 | 38.231 | 17.14 | 0 | 1.7633 | 18.4 | 10.3222 | 7.2333 | 8 | 19.58 | 18.56 | 17 | -- | -- | 7.812 | -- | 4.8481 | 6.5915 | 16.895 | 6.471 | 19.69
19:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 38.2 | 25 | 12.6 | 78 | 13.97 | 12.5 | 16.76 | -- | -- | 1.108 | 68 | 33.76 | 151.99 | 86.25 | 52.319 | 12.44 | 13.23 | 4.79 | 0.3 | -- | -- | 44.58 | 191.7 | 43.08 | 38.231 | 17.14 | 0 | 1.7633 | 18.4 | 10.3222 | 7.2333 | 8 | 19.58 | 18.56 | 17 | -- | -- | 7.812 | -- | 4.8481 | 6.5915 | 16.895 | 6.471 | 19.69
20:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 39.5 | 25 | 12.1 | 78 | 13.94 | 12.61 | 18.54 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 33.76 | 151.99 | 85.5 | 48.467 | 12.37 | 13.23 | 4.06 | 0.29 | -- | -- | 40.59 | 187.88 | 42.37 | 38.869 | 16.39 | 0 | 1.7633 | 18.7 | 10.3173 | 7.2333 | 7.9 | 18.38 | 18.56 | 17 | -- | -- | 7.921 | -- | 4.8481 | 6.5915 | 16.895 | 6.471 | 19.988
20:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 39.5 | 25 | 12.1 | 78 | 13.94 | 12.61 | 18.54 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 33.76 | 151.99 | 85.5 | 48.467 | 12.37 | 13.23 | 4.06 | 0.29 | -- | -- | 40.59 | 187.88 | 42.37 | 38.869 | 16.39 | 0 | 1.7633 | 18.7 | 10.3173 | 7.2333 | 7.9 | 18.38 | 18.56 | 17 | -- | -- | 7.921 | -- | 4.8481 | 6.5915 | 16.895 | 6.471 | 19.988
21:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 32.7 | 25 | 12.1 | 79 | 13.98 | 12.46 | 18.41 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 33.28 | 151.99 | 85.5 | 46.529 | 12.42 | 13.23 | 3.83 | 0.41 | -- | -- | 37.1 | 184.14 | 42.94 | 37.833 | 16.33 | 0 | 1.7633 | 18.7 | 10.3814 | 7.2333 | 7.9 | 19.22 | 18.48 | 17 | -- | -- | 7.986 | -- | 4.768 | 6.5915 | 16.673 | 6.307 | 19.91
21:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 32.7 | 25 | 12.1 | 79 | 13.98 | 12.46 | 18.41 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 33.28 | 151.99 | 85.5 | 46.529 | 12.42 | 13.23 | 3.83 | 0.41 | -- | -- | 37.1 | 184.14 | 42.94 | 37.833 | 16.33 | 0 | 1.7633 | 18.7 | 10.3814 | 7.2333 | 7.9 | 19.22 | 18.48 | 17 | -- | -- | 7.986 | -- | 4.768 | 6.5915 | 16.673 | 6.307 | 19.91
22:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 29.8 | 25 | 12.6 | 79 | 13.94 | 12.61 | 18.31 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 32.81 | 150.83 | 84.34 | 46.251 | 12.38 | 12.66 | 3.75 | 0.39 | -- | -- | 36.81 | 183.85 | 41.95 | 37.994 | 16.45 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.0713 | 7.2333 | 7.8 | 18.89 | 18.28 | 171.817 | -- | -- | 8.045 | -- | 4.734 | 6.5915 | 16.599 | 6.217 | 19.69
22:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 29.8 | 25 | 12.6 | 79 | 13.94 | 12.61 | 18.31 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 32.81 | 150.83 | 84.34 | 46.251 | 12.38 | 12.66 | 3.75 | 0.39 | -- | -- | 36.81 | 183.85 | 41.95 | 37.994 | 16.45 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.0713 | 7.2333 | 7.8 | 18.89 | 18.28 | 171.817 | -- | -- | 8.045 | -- | 4.734 | 6.5915 | 16.599 | 6.217 | 19.69
23:00 | 11 | 23 | 16 | 2 | 24.5 | 25 | 12.6 | 80 | 14.01 | 12.54 | 12.6 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 33.28 | 149.57 | 83.83 | 43.175 | 12.42 | 13.23 | 4.64 | 0.37 | -- | -- | 37.41 | 184.45 | 42.11 | 38.24 | 16.47 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.0132 | 7.2333 | 7.9 | 19.38 | 18.44 | 171.817 | 29.8249 | 64.5759 | 8.17 | 34.2986 | 4.7371 | 6.5915 | 16.599 | 6.232 | 19.305
23:30 | 11 | 23 | 16 | 2 | 24.5 | 25 | 12.6 | 80 | 14.01 | 12.54 | 12.6 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 33.28 | 149.57 | 83.83 | 43.175 | 12.42 | 13.23 | 4.64 | 0.37 | -- | -- | 37.41 | 184.45 | 42.11 | 38.24 | 16.47 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.0132 | 7.2333 | 7.9 | 19.38 | 18.44 | 171.817 | 29.8249 | 64.5759 | 8.17 | 34.2986 | 4.7371 | 6.5915 | 16.599 | 6.232 | 19.305
MAX | 11 | 23 | 16 | 2 | 4.6 | 25 | 12.1 | 65 | 12.43 | 12.31 | 10.05 | 1.07 | 55.18 | 1.108 | 65.74 | 32.81 | 149.57 | 83.18 | 38.654 | 11.22 | 12.66 | 3.75 | 0.29 | 0 | 0 | 16.9 | 164.36 | 41.95 | 37.833 | 16.33 | 0 | 1.7633 | 7.5 | 9.9412 | 7.2333 | 7.5 | 11.48 | 12.84 | 17 | 29.8249 | 49.5 | 7.8 | 34.2986 | 4.734 | 6.5915 | 16.599 | 6.217 | 19.305
MIN | 11 | 23 | 16 | 2 | 39.5 | 25 | 35 | 80 | 15 | 12.61 | 18.54 | 1.07 | 65.74 | 1.108 | 68.76 | 34.72 | 153.16 | 87.42 | 53.529 | 12.44 | 15.64 | 8.167 | 0.41 | 0 | 0 | 49.98 | 203.06 | 49.21 | 45.002 | 22.6 | 0.3 | 1.7633 | 19 | 10.3814 | 7.2333 | 8.4 | 22.35 | 18.64 | 171.817 | 29.8249 | 64.5759 | 8.414 | 34.2986 | 5.2851 | 6.5915 | 17.489 | 8.271 | 20.832
PROM | 11 | 23 | 16 | 2 | 23.7042 | 25 | 19.4625 | 72.75 | 13.185 | 12.4563 | 13.225 | 1.07 | 60.46 | 1.108 | 67.2133 | 33.9204 | 151.5333 | 85.3871 | 48.7265 | 11.8542 | 14.05 | 5.1108 | 0.35083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.7233 | 185.3246 | 46.2529 | 41.7301 | 18.1312 | 0.0125 | 1.7633 | 15.5208 | 10.1738 | 7.2333 | 7.9083 | 18.5479 | 17.5833 | 29.9014 | 29.8249 | 57.0379 | 8.02 | 34.2986 | 4.9786 | 6.5915 | 17.1483 | 6.8464 | 20.4278
INICIO | 11 | 23 | 16 | 2 | 33 | 25 | 12.6 | 77 | 15 | 12.48 | 12.11 | -- | -- | 1.108 | 66.49 | 34.24 | 151.99 | 85.5 | 49.353 | 11.74 | 15.02 | 8.167 | 0.37 | -- | -- | 16.9 | 164.36 | 48.68 | 44.309 | 18.04 | 0 | 1.7633 | 15 | 9.9412 | 7.2333 | 8.4 | 11.64 | 18.48 | 17 | -- | 49.5 | 8.414 | -- | 5.283 | 6.5915 | 17.191 | 8.271 | 20.832
FINAL | 11 | 23 | 16 | 2 | 24.5 | 25 | 12.6 | 80 | 14.01 | 12.54 | 12.6 | -- | -- | 1.108 | 68.76 | 33.28 | 149.57 | 83.83 | 43.175 | 12.42 | 13.23 | 4.64 | 0.37 | -- | -- | 37.41 | 184.45 | 42.11 | 38.24 | 16.47 | 0 | 1.7633 | 18.5 | 10.0132 | 7.2333 | 7.9 | 19.38 | 18.44 | 171.817 | 29.8249 | 64.5759 | 8.17 | 34.2986 | 4.7371 | 6.5915 | 16.599 | 6.232 | 19.305
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 15 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.7227 | 1.018 | 0.237 | 0.2099 | 0.01899 | 3875.5832 | -- | -- | 0.70168 | 23.6979 | -- | 0.12624 | 0.00617 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.179 | 0.564 | -- | 261.432 | 0.098 | 0.041 | 16.62 | 0.07 | 0.47927 | 0.07492 | 4.6 | 0.28202
00:30 | 2695 | 6.7227 | 1.018 | 0.237 | 0.2099 | 0.01899 | 3875.5832 | -- | -- | 0.70168 | 23.6979 | -- | 0.12624 | 0.00617 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.179 | 0.564 | -- | 261.432 | 0.098 | 0.041 | 16.62 | 0.07 | 0.47927 | 0.07492 | 4.6 | 0.28202
01:00 | 2695 | 6.7092 | 0.9991 | 0.231 | 0.20817 | 0.01829 | 3875.5902 | -- | -- | 0.69721 | 23.716 | -- | 0.12309 | 0.00578 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.179 | 0.562 | -- | 261.434 | 0.095 | 0.047 | 16.62 | 0.066 | 0.4851 | 0.07267 | 4.38 | 0.2861
01:30 | 2695 | 6.7092 | 0.9991 | 0.231 | 0.20817 | 0.01829 | 3875.5902 | -- | -- | 0.69721 | 23.716 | -- | 0.12309 | 0.00578 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.179 | 0.562 | -- | 261.434 | 0.095 | 0.047 | 16.62 | 0.066 | 0.4851 | 0.07267 | 4.38 | 0.2861
02:00 | 2695 | 6.8451 | 0.9802 | 0.233 | 0.1968 | 0.01766 | 3875.5951 | -- | -- | 0.69283 | 23.7285 | -- | 0.12309 | 0.0054 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.179 | 0.575 | -- | 261.435 | 0.094 | 0.047 | 16.62 | 0.077 | 0.46766 | 0.08729 | 4.16 | 0.29022
02:30 | 2695 | 6.8451 | 0.9802 | 0.233 | 0.1968 | 0.01766 | 3875.5951 | -- | -- | 0.69283 | 23.7285 | -- | 0.12309 | 0.0054 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.179 | 0.575 | -- | 261.435 | 0.094 | 0.047 | 16.62 | 0.077 | 0.46766 | 0.08729 | 4.16 | 0.29022
03:00 | 2695 | 6.9949 | 0.9586 | 0.225 | 0.19582 | 0.01719 | 3875.6058 | -- | -- | 0.68738 | 23.756 | -- | 0.12309 | 0.0054 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.178 | 0.588 | -- | 261.436 | 0.086 | 0.045 | 16.62 | 0.092 | 0.44658 | 0.10403 | 3.95 | 0.29439
03:30 | 2695 | 6.9949 | 0.9586 | 0.225 | 0.19582 | 0.01719 | 3875.6058 | -- | -- | 0.68738 | 23.756 | -- | 0.12309 | 0.0054 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.178 | 0.588 | -- | 261.436 | 0.086 | 0.045 | 16.62 | 0.092 | 0.44658 | 0.10403 | 3.95 | 0.29439
04:00 | 2695 | 7.1689 | 0.9775 | 0.201 | 0.20251 | 0.01678 | 3875.6122 | -- | -- | 0.6822 | 23.7724 | -- | 0.12309 | 0.00505 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.178 | 0.587 | -- | 261.437 | 0.077 | 0.044 | 16.62 | 0.114 | 0.40406 | 0.15009 | 3.77 | 0.31193
04:30 | 2695 | 7.1689 | 0.9775 | 0.201 | 0.20251 | 0.01678 | 3875.6122 | -- | -- | 0.6822 | 23.7724 | -- | 0.12309 | 0.00505 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.178 | 0.587 | -- | 261.437 | 0.077 | 0.044 | 16.62 | 0.114 | 0.40406 | 0.15009 | 3.77 | 0.31193
05:00 | 2695 | 7.3565 | 0.9829 | 0.174 | 0.19553 | 0.01631 | 3875.6173 | -- | -- | 0.67661 | 23.7858 | -- | 0.12309 | 0.00505 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.178 | 0.589 | -- | 261.438 | 0.068 | 0.043 | 16.62 | 0.131 | 0.33844 | 0.21659 | 3.57 | 0.34165
05:30 | 2695 | 7.3565 | 0.9829 | 0.174 | 0.19553 | 0.01631 | 3875.6173 | -- | -- | 0.67661 | 23.7858 | -- | 0.12309 | 0.00505 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.178 | 0.589 | -- | 261.438 | 0.068 | 0.043 | 16.62 | 0.131 | 0.33844 | 0.21659 | 3.57 | 0.34165
06:00 | 2695 | 7.5363 | 0.9235 | 0.163 | 0.19624 | 0.01603 | 3875.6268 | -- | -- | 0.67143 | 23.8101 | -- | 0.12624 | 0.00473 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.178 | 0.587 | 53.53 | 261.439 | 0.074 | 0.04 | 16.62 | 0.147 | 0.27145 | 0.28648 | 3.39 | 0.34724
06:30 | 2695 | 7.5363 | 0.9235 | 0.163 | 0.19624 | 0.01603 | 3875.6268 | -- | -- | 0.67143 | 23.8101 | -- | 0.12624 | 0.00473 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.178 | 0.587 | 53.53 | 261.439 | 0.074 | 0.04 | 16.62 | 0.147 | 0.27145 | 0.28648 | 3.39 | 0.34724
07:00 | 2695 | 7.7055 | 0.9424 | 0.186 | 0.1741 | 0.01561 | 3875.6387 | -- | -- | 0.66574 | 23.8407 | -- | 0.13254 | 0.00473 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.178 | 0.58 | -- | 261.441 | 0.084 | 0.036 | 16.62 | 0.152 | 0.2075 | 0.35363 | 3.64 | 0.33783
07:30 | 2695 | 7.7055 | 0.9424 | 0.186 | 0.1741 | 0.01561 | 3875.6387 | -- | -- | 0.66574 | 23.8407 | -- | 0.13254 | 0.00473 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.178 | 0.58 | -- | 261.441 | 0.084 | 0.036 | 16.62 | 0.152 | 0.2075 | 0.35363 | 3.64 | 0.33783
08:00 | 2695 | 7.8689 | 1.1179 | 0.192 | 0.17117 | 0.01513 | 3875.6481 | -- | -- | 0.6587 | 23.865 | 112.7734 | 0.13569 | 0.00473 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.178 | 0.577 | -- | 261.442 | 0.093 | 0.034 | 16.62 | 0.154 | 0.14859 | 0.40168 | 4.11 | 0.32654
08:30 | 2695 | 7.8689 | 1.1179 | 0.192 | 0.17117 | 0.01513 | 3875.6481 | -- | -- | 0.6587 | 23.865 | 112.7734 | 0.13569 | 0.00473 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.178 | 0.577 | -- | 261.442 | 0.093 | 0.034 | 16.62 | 0.154 | 0.14859 | 0.40168 | 4.11 | 0.32654
09:00 | 2695 | 8.0438 | 1.177 | 0.186 | 0.19319 | 0.01505 | 3875.6527 | -- | -- | 0.64617 | 23.8768 | -- | 0.13569 | 0.00473 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.178 | 0.575 | -- | 261.433 | 0.095 | 0.031 | 16.62 | 0.099 | 0.14627 | 0.40032 | 4.5 | 0.31514
09:30 | 2695 | 8.0438 | 1.177 | 0.186 | 0.19319 | 0.01505 | 3875.6527 | -- | -- | 0.64617 | 23.8768 | -- | 0.13569 | 0.00473 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.178 | 0.575 | -- | 261.433 | 0.095 | 0.031 | 16.62 | 0.099 | 0.14627 | 0.40032 | 4.5 | 0.31514
10:00 | 2695 | 8.1199 | 1.225 | 0.198 | 0.1924 | 0.01423 | 3875.6561 | -- | -- | 0.63177 | 23.8855 | -- | 0.13909 | 0.00505 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.178 | 0.574 | -- | 261.424 | 0.088 | 0.029 | 16.62 | 0.134 | 0.15929 | 0.38948 | 4.72 | 0.30326
10:30 | 2695 | 8.1199 | 1.225 | 0.198 | 0.1924 | 0.01423 | 3875.6561 | -- | -- | 0.63177 | 23.8855 | -- | 0.13909 | 0.00505 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.178 | 0.574 | -- | 261.424 | 0.088 | 0.029 | 16.62 | 0.134 | 0.15929 | 0.38948 | 4.72 | 0.30326
11:00 | 2695 | 8.1392 | 1.195 | 0.208 | 0.1793 | 0.01339 | 3875.6576 | -- | -- | 0.61784 | 23.8894 | -- | 0.13909 | 0.0054 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.178 | 0.572 | -- | 261.416 | 0.082 | 0.027 | 16.62 | 0.153 | 0.17914 | 0.37206 | 5.04 | 0.30015
11:30 | 2695 | 8.1392 | 1.195 | 0.208 | 0.1793 | 0.01339 | 3875.6576 | -- | -- | 0.61784 | 23.8894 | -- | 0.13909 | 0.0054 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.178 | 0.572 | -- | 261.416 | 0.082 | 0.027 | 16.62 | 0.153 | 0.17914 | 0.37206 | 5.04 | 0.30015
12:00 | 2695 | 8.1278 | 1.165 | 0.212 | 0.17418 | 0.01449 | 3875.6652 | -- | -- | 0.60299 | 23.909 | -- | 0.13569 | 0.00617 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.178 | 0.564 | -- | 261.407 | 0.076 | 0.025 | 16.62 | 0.154 | 0.19719 | 0.35363 | 5.51 | 0.29822
12:30 | 2695 | 8.1278 | 1.165 | 0.212 | 0.17418 | 0.01449 | 3875.6652 | -- | -- | 0.60299 | 23.909 | -- | 0.13569 | 0.00617 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.178 | 0.564 | -- | 261.407 | 0.076 | 0.025 | 16.62 | 0.154 | 0.19719 | 0.35363 | 5.51 | 0.29822
13:00 | 2695 | 8.071 | 1.1341 | 0.2 | 0.16561 | 0.01579 | 3875.667 | -- | -- | 0.5877 | 23.9137 | -- | 0.13254 | 0.00617 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.177 | 0.556 | -- | 261.398 | 0.067 | 0.022 | 16.62 | 0.154 | 0.21445 | 0.33943 | 6.07 | 0.30915
13:30 | 2695 | 8.071 | 1.1341 | 0.2 | 0.16561 | 0.01579 | 3875.667 | -- | -- | 0.5877 | 23.9137 | -- | 0.13254 | 0.00617 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.177 | 0.556 | -- | 261.398 | 0.067 | 0.022 | 16.62 | 0.154 | 0.21445 | 0.33943 | 6.07 | 0.30915
14:00 | 2695 | 8.0764 | 1.1341 | 0.195 | 0.15869 | 0.01706 | 3875.6746 | -- | -- | 0.57022 | 23.9334 | -- | 0.13254 | 0.00659 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.177 | 0.547 | -- | 261.389 | 0.058 | 0.022 | 16.62 | 0.152 | 0.22968 | 0.32305 | 6.64 | 0.32243
14:30 | 2695 | 8.0764 | 1.1341 | 0.195 | 0.15869 | 0.01706 | 3875.6746 | -- | -- | 0.57022 | 23.9334 | -- | 0.13254 | 0.00659 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.177 | 0.547 | -- | 261.389 | 0.058 | 0.022 | 16.62 | 0.152 | 0.22968 | 0.32305 | 6.64 | 0.32243
15:00 | 2695 | 8.0129 | 1.1044 | 0.185 | 0.15898 | 0.0183 | 3875.6777 | -- | -- | 0.54683 | 23.9412 | -- | 0.13254 | 0.00659 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.177 | 0.539 | -- | 261.381 | 0.049 | 0.021 | 16.62 | 0.118 | 0.24038 | 0.30823 | 7.03 | 0.3374
15:30 | 2695 | 8.0129 | 1.1044 | 0.185 | 0.15898 | 0.0183 | 3875.6777 | -- | -- | 0.54683 | 23.9412 | -- | 0.13254 | 0.00659 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.177 | 0.539 | -- | 261.381 | 0.049 | 0.021 | 16.62 | 0.118 | 0.24038 | 0.30823 | 7.03 | 0.3374
16:00 | 2695 | 7.9645 | 1.0801 | 0.195 | 0.15038 | 0.01932 | 3875.6823 | -- | -- | 0.52197 | 23.953 | -- | 0.12624 | 0.00704 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.177 | 0.529 | -- | 261.372 | 0.04 | 0.02 | 16.62 | 0.147 | 0.25846 | 0.29487 | 7.38 | 0.3481
16:30 | 2695 | 7.9645 | 1.0801 | 0.195 | 0.15038 | 0.01932 | 3875.6823 | -- | -- | 0.52197 | 23.953 | -- | 0.12624 | 0.00704 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.177 | 0.529 | -- | 261.372 | 0.04 | 0.02 | 16.62 | 0.147 | 0.25846 | 0.29487 | 7.38 | 0.3481
17:00 | 2695 | 7.8748 | 1.198 | 0.218 | 0.14646 | 0.02004 | 3875.6887 | -- | 6.0837 | 0.4959 | 23.9695 | -- | 0.12309 | 0.00704 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.177 | 0.52 | -- | 261.363 | 0.035 | 0.019 | 16.62 | 0.155 | 0.2759 | 0.27817 | 7.46 | 0.33868
17:30 | 2695 | 7.8748 | 1.198 | 0.218 | 0.14646 | 0.02004 | 3875.6887 | -- | 6.0837 | 0.4959 | 23.9695 | -- | 0.12309 | 0.00704 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.177 | 0.52 | -- | 261.363 | 0.035 | 0.019 | 16.62 | 0.155 | 0.2759 | 0.27817 | 7.46 | 0.33868
18:00 | 2695 | 7.7917 | 1.246 | 0.228 | 0.15472 | 0.02013 | 3875.6893 | -- | -- | 0.46921 | 23.9711 | 111.0162 | 0.11697 | 0.00704 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.177 | 0.511 | 53.53 | 261.355 | 0.042 | 0.019 | 16.62 | 0.156 | 0.31674 | 0.24254 | 7.3 | 0.33027
18:30 | 2695 | 7.7917 | 1.246 | 0.228 | 0.15472 | 0.02013 | 3875.6893 | -- | -- | 0.46921 | 23.9711 | 111.0162 | 0.11697 | 0.00704 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.177 | 0.511 | 53.53 | 261.355 | 0.042 | 0.019 | 16.62 | 0.156 | 0.31674 | 0.24254 | 7.3 | 0.33027
19:00 | 2695 | 7.7387 | 1.213 | 0.234 | 0.17522 | 0.01929 | 3875.6926 | -- | -- | 0.45704 | 23.9798 | -- | 0.10808 | 0.00704 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.177 | 0.502 | -- | 261.346 | 0.059 | 0.021 | 16.62 | 0.156 | 0.37648 | 0.18563 | 7.15 | 0.32243
19:30 | 2695 | 7.7387 | 1.213 | 0.234 | 0.17522 | 0.01929 | 3875.6926 | -- | -- | 0.45704 | 23.9798 | -- | 0.10808 | 0.00704 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.177 | 0.502 | -- | 261.346 | 0.059 | 0.021 | 16.62 | 0.156 | 0.37648 | 0.18563 | 7.15 | 0.32243
20:00 | 2695 | 7.6615 | 1.177 | 0.233 | 0.2011 | 0.0179 | 3875.7097 | -- | -- | 0.49884 | 24.0238 | -- | 0.09417 | 0.00704 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.177 | 0.492 | -- | 261.337 | 0.07 | 0.023 | 16.62 | 0.156 | 0.44466 | 0.12032 | 6.99 | 0.31433
20:30 | 2695 | 7.6615 | 1.177 | 0.233 | 0.2011 | 0.0179 | 3875.7097 | -- | -- | 0.49884 | 24.0238 | -- | 0.09417 | 0.00704 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.177 | 0.492 | -- | 261.337 | 0.07 | 0.023 | 16.62 | 0.156 | 0.44466 | 0.12032 | 6.99 | 0.31433
21:00 | 2695 | 7.5753 | 1.1476 | 0.221 | 0.22424 | 0.01686 | 3875.7191 | -- | -- | 0.54611 | 24.0482 | -- | 0.08149 | 0.00704 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.177 | 0.482 | -- | 261.329 | 0.086 | 0.025 | 16.62 | 0.156 | 0.48122 | 0.08629 | 6.82 | 0.30639
21:30 | 2695 | 7.5753 | 1.1476 | 0.221 | 0.22424 | 0.01686 | 3875.7191 | -- | -- | 0.54611 | 24.0482 | -- | 0.08149 | 0.00704 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.177 | 0.482 | -- | 261.329 | 0.086 | 0.025 | 16.62 | 0.156 | 0.48122 | 0.08629 | 6.82 | 0.30639
22:00 | 2695 | 7.4299 | 1.1206 | 0.227 | 0.22918 | 0.01696 | 3875.7234 | -- | -- | 0.5936 | 24.0592 | -- | 0.07233 | 0.0075 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.177 | 0.472 | -- | 261.32 | 0.105 | 0.027 | 16.62 | 0.156 | 0.51853 | 0.06232 | 6.64 | 0.29861
22:30 | 2695 | 7.4299 | 1.1206 | 0.227 | 0.22918 | 0.01696 | 3875.7234 | -- | -- | 0.5936 | 24.0592 | -- | 0.07233 | 0.0075 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.177 | 0.472 | -- | 261.32 | 0.105 | 0.027 | 16.62 | 0.156 | 0.51853 | 0.06232 | 6.64 | 0.29861
23:00 | 2695 | 7.3165 | 1.1125 | 0.252 | 0.21506 | 0.01738 | 3875.7216 | -- | -- | 0.64099 | 24.0568 | -- | 0.06191 | 0.0075 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.177 | 0.461 | -- | 261.311 | 0.113 | 0.029 | 16.62 | 0.157 | 0.52449 | 0.05339 | 6.47 | 0.29022
23:30 | 2695 | 7.3165 | 1.1125 | 0.252 | 0.21506 | 0.01738 | 3875.7216 | -- | -- | 0.64099 | 24.0568 | -- | 0.06191 | 0.0075 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.177 | 0.461 | -- | 261.311 | 0.113 | 0.029 | 16.62 | 0.157 | 0.52449 | 0.05339 | 6.47 | 0.29022

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.89
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.95
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.87
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.36
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.34
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.79
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.43
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
15/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.24
15/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 48.993

## STOCK_COMB
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
15/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
15/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 291.91 | 0 | m3
15/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
15/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 598.12 | 598.12 | 0 | m3
15/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
15/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
15/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
15/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59544.03 | 59544.03 | 0 | m3
15/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
15/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
15/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.8 | 622.8 | 0 | m3
15/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.84 | 747.84 | 0 | m3
15/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1221.84 | 1221.138 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
15/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
15/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
15/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5630.45 | 0 | m3
15/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
15/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.17 | 16.17 | 0 | m3
15/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1100
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1317.7
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 575.79
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 488.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 506.53
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 838.3454
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 46.9479
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 195530
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 116072.91
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1135478
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1294973
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1156666.907
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1158467.837
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 607760
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 63.11
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1059394.429
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1080474.226
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1080545.548
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1383467.502
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1961679
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 18307.76
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 17539.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 4993.03
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16502.59
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 15795.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16451.38
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 4515.19
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13545.57
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 395275
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/10/2025 00:00 | 871.3 | 2986.03 | 82.2 | 82.2 | 4474.7 | 509.95 | 8180 | 22740 | 3958.6281 | 4361.3651 | 4353.1662 | 4361.4178 | 6862 | 7039.141
15/10/2025 01:00 | 872.6 | 2987.19 | 83.98 | 83.98 | 4481.6 | 509.95 | 8342 | 22657 | 4033.886 | 4403.1754 | 4394.7968 | 4403.1101 | 6861 | 7037.845
15/10/2025 02:00 | 873.1 | 2987.19 | 85.76 | 85.76 | 4474.7 | 509.95 | 8506 | 22790 | 4120.5681 | 4443.8076 | 4434.9136 | 4443.6249 | 6869 | 7036.783
15/10/2025 03:00 | 872.7 | 2987.19 | 87.35 | 87.35 | 4467.8 | 509.95 | 8669 | 22709 | 4190.0555 | 4488.9545 | 4480.6534 | 4489.3211 | 6882 | 7035.563
15/10/2025 04:00 | 875.1 | 2986.03 | 88.61 | 88.61 | 4467.8 | 505.04 | 8799 | 22676 | 4191.5863 | 4491.3101 | 4483.0322 | 4491.6767 | 6892 | 7034.287
15/10/2025 05:00 | 875.2 | 2985.56 | 89.04 | 89.04 | 4467.8 | 508.97 | 8834 | 22603 | 4093.4799 | 4435.5633 | 4427.0203 | 4435.6159 | 6912 | 7032.991
15/10/2025 06:00 | 871.5 | 2986.03 | 88.83 | 88.83 | 4474.7 | 507.98 | 8805 | 22665 | 3960.3943 | 4364.5058 | 4355.4367 | 4364.0091 | 6885 | 7031.86
15/10/2025 07:00 | 871 | 2988.34 | 87.86 | 87.86 | 4474.7 | 508.97 | 8716 | 22594 | 3856.7528 | 4303.2631 | 4294.1261 | 4302.8839 | 6883 | 7030.695
15/10/2025 08:00 | 870.3 | 2995.29 | 86.48 | 86.48 | 4474.7 | 508.97 | 8595 | 22573 | 3821.7735 | 4282.8487 | 4274.4461 | 4282.2731 | 6882 | 7030.095
15/10/2025 09:00 | 868.6 | 0 | 85.3 | 85.3 | 4474.7 | 505.04 | 8440 | 22655 | 3774.1924 | 4253.9936 | 4246.4397 | 4253.8895 | 6865 | 7029.337
15/10/2025 10:00 | 867.3 | 1802.1 | 83.58 | 83.58 | 4474.7 | 505.04 | 8286 | 22648 | 3716.2472 | 4222.3907 | 4216.2708 | 4222.5613 | 6639 | 7027.579
15/10/2025 11:00 | 866.6 | 1802.96 | 81.93 | 81.93 | 4474.7 | 508.97 | 8148 | 22638 | 3706.0009 | 4211.2022 | 4205.7823 | 4211.3728 | 6638 | 7032.577
15/10/2025 12:00 | 866.3 | 1797.93 | 80.53 | 80.53 | 4474.7 | 524.66 | 8023 | 22655 | 3655.5931 | 4196.6766 | 4192.0494 | 4197.2397 | 6639 | 7072.952
15/10/2025 13:00 | 866.2 | 1800.73 | 79.41 | 79.41 | 4474.7 | 517.79 | 7899 | 22636 | 3616.61 | 4183.329 | 4178.6407 | 4183.3424 | 6639 | 7097.828
15/10/2025 14:00 | 866.3 | 1799.62 | 78.09 | 78.09 | 4474.7 | 503.08 | 7775 | 22687 | 3612.4878 | 4186.6657 | 4181.9931 | 4186.9934 | 6639 | 7106.764
15/10/2025 15:00 | 865.7 | 1800.39 | 77.1 | 77.1 | 4474.7 | 514.85 | 7666 | 22650 | 3736.0336 | 4239.2719 | 4233.3557 | 4239.2853 | 6638 | 7107.322
15/10/2025 16:00 | 865.5 | 2986.72 | 76.88 | 76.88 | 4474.7 | 500.14 | 7636 | 22660 | 3781.3767 | 4258.3122 | 4252.7115 | 4258.4824 | 6638 | 7102.744
15/10/2025 17:00 | 866.3 | 2984.87 | 77.16 | 77.16 | 4474.7 | 507 | 7650 | 22655 | 3788.7966 | 4257.3307 | 4250.116 | 4257.0694 | 6750 | 7100.296
15/10/2025 18:00 | 866.9 | 2983.72 | 77.69 | 77.69 | 4474.7 | 511.91 | 7693 | 22747 | 3804.5784 | 4264.79 | 4257.0366 | 4264.489 | 6798 | 7100.269
15/10/2025 19:00 | 868.6 | 2983.72 | 77.5 | 77.5 | 4467.8 | 509.95 | 7688 | 22660 | 3798.8075 | 4261.0603 | 4252.6031 | 4260.7201 | 6804 | 7103.199
15/10/2025 20:00 | 870.4 | 2984.87 | 77.18 | 77.18 | 4474.7 | 500.14 | 7662 | 22631 | 3748.3997 | 4238.0943 | 4230.1117 | 4237.6366 | 6789 | 7116.354
15/10/2025 21:00 | 870.9 | 2986.03 | 76.65 | 76.65 | 4467.8 | 505.04 | 7635 | 22558 | 3725.9048 | 4235.1498 | 4226.5434 | 4234.3388 | 6784 | 7115.003
15/10/2025 22:00 | 870.9 | 2987.66 | 77 | 77 | 4474.7 | 514.85 | 7669 | 22571 | 3813.5292 | 4282.2598 | 4273.9052 | 4281.6841 | 6794 | 7114.127
15/10/2025 23:00 | 871 | 2986.03 | 78.29 | 78.29 | 4474.7 | 506.02 | 7811 | 22681 | 3950.2659 | 4350.3727 | 4342.1364 | 4350.1114 | 6814 | 7113.141

## TEMP_AMB
miércoles, 15 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/10/2025 00:00 | 16 | 20.83 | 20.83 | 17.7 | 17.7 | 20.93 | 20.93 | 16.6 | 27.9 | 16.4 | 17.2 | 22.45 | 17.7333 | 19.08 | 24.13
15/10/2025 01:00 | 16 | 20.75 | 20.75 | 17.5 | 17.5 | 20.69 | 20.69 | 16.5 | 28.25 | 16.4 | 16.9 | 22.23 | 17.633 | 18.95 | 23.96
15/10/2025 02:00 | 15 | 20.66 | 20.66 | 17 | 17 | 20.41 | 20.41 | 16.6 | 28.28 | 16.6 | 16.7 | 22.06 | 17.6333 | 18.8 | 23.82
15/10/2025 03:00 | 15 | 20.58 | 20.58 | 17.4 | 17.4 | 20.22 | 20.22 | 16.4 | 28.4 | 16.7 | 16.8 | 21.91 | 17.4667 | 18.64 | 23.69
15/10/2025 04:00 | 15 | 20.49 | 20.49 | 17 | 17 | 20.05 | 20.05 | 16.4 | 28.7 | 16.4 | 17.1 | 21.78 | 17.5 | 18.47 | 23.78
15/10/2025 05:00 | 15 | 20.4 | 20.4 | 16.9 | 16.9 | 19.84 | 19.84 | 16.4 | 28.25 | 16.2 | 16.9 | 21.65 | 17.3667 | 18.36 | 23.88
15/10/2025 06:00 | 15 | 20.26 | 20.26 | 16.8 | 16.8 | 19.69 | 19.69 | 16.3 | 28.15 | 16.3 | 16.8 | 21.5 | 17.0333 | 18.27 | 23.98
15/10/2025 07:00 | 15 | 20.18 | 20.18 | 16.8 | 16.8 | 19.71 | 19.71 | 16.5 | 28.26 | 16.2 | 16.7 | 21.41 | 16.9667 | 18.26 | 24.38
15/10/2025 08:00 | 16.4 | 20.4 | 20.4 | 17.1 | 17.1 | 19.94 | 19.94 | 16.6 | 29.51 | 16.4 | 17.3 | 21.47 | 17.1667 | 18.31 | 28.26
15/10/2025 09:00 | 16.6 | 20.82 | 20.82 | 17.2 | 17.2 | 20.77 | 20.77 | 16.7 | 30.97 | 16.3 | 18 | 21.62 | 17.5 | 18.56 | 30.55
15/10/2025 10:00 | 17.5 | 22.97 | 22.97 | 17.3 | 17.3 | 21.71 | 21.71 | 16.9 | 32.15 | 16.5 | 18 | 21.84 | 17.7093 | 17.05 | 31.75
15/10/2025 11:00 | 17.7 | 23.58 | 23.58 | 18 | 18 | 22.55 | 22.55 | 17.5 | 32.95 | 17.4 | 18.6 | 22.22 | 18.95 | 17.28 | 33.19
15/10/2025 12:00 | 17.5 | 23.77 | 23.77 | 18.2 | 18.2 | 23.33 | 23.33 | 17.6 | 30.83 | 18.4 | 19.2 | 22.56 | 19.45 | 17.97 | 32.94
15/10/2025 13:00 | 17.9 | 22.38 | 22.38 | 18.1 | 18.1 | 24.01 | 24.01 | 17.7 | 30.5 | 18.6 | 19.5 | 22.86 | 19.55 | 18.07 | 32.6
15/10/2025 14:00 | 18.2 | 21.53 | 21.53 | 18 | 18 | 24.37 | 24.37 | 17.6 | 30.36 | 18.2 | 20.2 | 23.05 | 19.525 | 18.23 | 33.02
15/10/2025 15:00 | 18.6 | 20.57 | 20.57 | 18 | 18 | 24.29 | 24.29 | 17.4 | 29.78 | 18.3 | 19.4 | 23 | 19.5 | 18.3 | 33.87
15/10/2025 16:00 | 18.4 | 21.98 | 21.98 | 18 | 18 | 23.81 | 23.81 | 17.3 | 29.47 | 18.3 | 18.4 | 23.02 | 19.475 | 17.6 | 32.77
15/10/2025 17:00 | 18.1 | 23.23 | 23.23 | 17.9 | 17.9 | 23.25 | 23.25 | 17.1 | 30.29 | 17.4 | 18.2 | 22.89 | 19.625 | 18.14 | 31.22
15/10/2025 18:00 | 17.7 | 23.01 | 23.01 | 17.5 | 17.5 | 22.65 | 22.65 | 17 | 28.89 | 17.3 | 18 | 22.63 | 18.5667 | 19.93 | 29.29
15/10/2025 19:00 | 17.6 | 22.85 | 22.85 | 18 | 18 | 22.04 | 22.04 | 17.1 | 28.22 | 17.2 | 17.9 | 22.38 | 18.4333 | 19.81 | 28.64
15/10/2025 20:00 | 17.1 | 22.69 | 22.69 | 18 | 18 | 21.53 | 21.53 | 17 | 28.15 | 17.1 | 17.9 | 22.14 | 18.3667 | 19.69 | 26.98
15/10/2025 21:00 | 16.4 | 22.69 | 22.69 | 18 | 18 | 21.08 | 21.08 | 17 | 27.86 | 16.9 | 17.8 | 21.96 | 18.3907 | 19.39 | 24.15
15/10/2025 22:00 | 16.2 | 22.46 | 22.46 | 18 | 18 | 20.66 | 20.66 | 16.9 | 27.59 | 16.9 | 17.7 | 21.87 | 18.3 | 19.15 | 24.72
15/10/2025 23:00 | 16.1 | 22.07 | 22.07 | 17.4 | 17.4 | 20.28 | 20.28 | 16.7 | 27.85 | 16.9 | 17.5 | 21.8 | 18.233 | 19.02 | 24.51

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1960 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00
15/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 15/10/2025 06:00 | 16/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 15 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
15/10/2025 | 00:30 | 23 | 55.24 | 10.51 | 0 | 19.0245 |  | 6.2 | 9.2 | 5.757 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 1.4233 | 3.7316 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 01:00 | 23 | 55.29 | 13.39 | 0 | 19.0245 |  | 5.8 | 10.2 | 6.413 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 4.2202 | 4.8586 |  |  |  | 7.28 | 7.28 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 01:30 | 24 | 55.29 | 12.17 | 0 | 19.0245 |  | 5.9 | 10.7 | 6.129 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 4.1889 | 5.1221 |  |  |  | 7.23 | 7.23 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 02:00 | 24 | 55.3 | 12.13 | 0 | 19.0245 |  | 5.6 | 10.1 | 5.84 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 1.5276 | 3.5954 |  |  |  | 7.88 | 7.88 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 02:30 | 23 | 55.29 | 12.3 | 8.91 | 19.0245 |  | 5.6 | 10.1 | 5.094 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 1.7792 | 3.5355 |  |  |  | 7.34 | 7.34 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 03:00 | 23 | 55.25 | 12.4 | 22.84 | 19.0245 |  | 5.9 | 10.3 | 5.92 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.165 | 2.8691 |  |  |  | 6.9 | 6.9 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 03:30 | 23 | 55.25 | 12.61 | 10.55 | 19.0245 |  | 5.7 | 10.4 | 5.716 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.0587 | 3.1012 |  |  |  | 6.78 | 6.78 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 04:00 | 23 | 55.23 | 11.74 | 10.54 | 19.0245 |  | 5.1 | 10.9 | 5.784 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.0887 | 3.5168 |  |  |  | 5.57 | 5.57 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 04:30 | 23 | 55.25 | 12.25 | 16.66 | 19.0245 |  | 4.7 | 10.9 | 6.037 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.63376 | 2.463 |  |  |  | 5.83 | 5.83 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788
15/10/2025 | 05:00 | 23 | 55.05 | 11.65 | 34.87 | 19.0245 | 0 | 4.9 | 10.5 | 5.108 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.532 | 3.134 | 3.134 | 0 | 0 | 5.443 | 1.9402 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788 | 0 | 3.836
15/10/2025 | 05:30 | 23 | 55.23 | 12.67 | 25 | 19.0245 | 0 | 4.5 | 9.7 | 5.154 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.27 | 1 | 1 | 85.959 | 91.632 | 91.632 | 0 | 9 | 144.408 | 1.6302 | 2.121 | 11.1127 | 10.0213 | 151.905 | 5.45 | 5.45 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788 | 15 | 18.9435
15/10/2025 | 06:00 | 23 | 55.23 | 12.55 | 24.67 | 19.0245 | 9.107 | 4.2 | 9.7 | 4.74 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 19.56 | 207.54 | 1 | 1 | 374.476 | 407.536 | 407.536 | 0.75627 | 80 | 541.719 | 1.1559 | 1.7049 | 163.9626 | 113.821 | 540.588 | 5.78 | 5.78 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 416.0854 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 384.0788 | 384.0788 | 83 | 48.598
15/10/2025 | 06:30 | 22 | 55.25 | 11.23 | 24.95 | 19.0245 | 30.558 | 3.9 | 9.7 | 5.123 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 183.86 | 509.45 | 1 | 1 | 714.121 | 759.03 | 759.03 | 18.258 | 213 | 851.971 | 0.25032 | 1.7527 | 426.8639 | 237.3175 | 874.375 | 5.93 | 5.93 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 0 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 352.0723 | 384.0788 | 220 | 98.705
15/10/2025 | 07:00 | 22 | 55.23 | 13.12 | 25.12 | 19.0245 | 52.989 | 4.2 | 9.2 | 5.83 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 477.76 | 840.73 | 1 | 1 | 945.739 | 934.737 | 934.737 | 72.6367 | 355 | 953.164 | 2.0294 | 1.9237 | 767.802 | 706.1431 | 990.988 | 6.5 | 6.5 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 0 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 352.0723 | 384.0788 | 357 | 375.6265
15/10/2025 | 07:30 | 23 | 55.26 | 10.9 | 24.23 | 19.0245 | 72.196 | 4.9 | 8.2 | 6.435 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 743.74 | 1001.45 | 3 | 5 | 1004.949 | 1003.4 | 1003.4 | 239.2171 | 506 | 1008.206 | 5.642 | 3.3766 | 997.5711 | 961.2306 | 1056.146 | 7.09 | 7.09 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 0 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 352.0723 | 384.0788 | 509 | 995.27
15/10/2025 | 08:00 | 23 | 55.25 | 12.14 | 24.27 | 19.0245 | 98.957 | 4.4 | 7.6 | 7.27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 963.05 | 1050.18 | 5 | 6 | 1025.437 | 1039.838 | 1039.838 | 372.355 | 641 | 1038.104 | 5.9746 | 4.8582 | 1070.2415 | 1024.5136 | 1093.913 | 6.27 | 6.27 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 0 | 384.0788 | 282.1993 | 282.1993 | 352.0723 | 384.0788 | 643 | 1034.4145
15/10/2025 | 08:30 | 23 | 55.22 | 12.93 | 24.02 | 17.5694 | 489.369 | 4.2 | 6.6 | 6.557 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1039.1 | 1090.18 | 5 | 6 | 982.099 | 983.61 | 983.61 | 503.3083 | 765 | 1057.273 | 7.9799 | 5.2549 | 1103.6074 | 1056.2619 | 1114.87 | 8.29 | 8.29 | 464.0953 | 0 | 448.092 | 0 | 384.0788 | 0 | 282.1993 | 352.0723 | 384.0788 | 704 | 1057.71
15/10/2025 | 09:00 | 23 | 55.24 | 13.16 | 23.96 | 17.5694 | 612.241 | 5.2 | 7.5 | 6.051 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1078.75 | 923.64 | 6 | 7 | 962.933 | 975.744 | 975.744 | 619.7928 | 885 | 1067.258 | 8.1766 | 5.9216 | 1124.9654 | 1068.8193 | 1129.418 | 7.61 | 7.61 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 371.2762 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 864 | 1069.702
15/10/2025 | 09:30 | 23 | 48.52 | 11.67 | 10.56 | 17.5694 | 724.199 | 5.9 | 7.4 | 6.462 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1100.96 | 1178.91 | 7 | 7 | 942.378 | 1011.698 | 1011.698 | 740.246 | 990 | 1075.605 | 8.936 | 5.9507 | 1132.8553 | 1076.2688 | 1134.907 | 6.82 | 6.82 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 977 | 1074.395
15/10/2025 | 10:00 | 23 | 48.51 | 10.94 | 10.55 | 17.5694 | 816.263 | 6.2 | 7.4 | 6.632 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1108.36 | 1093.45 | 7 | 7 | 886.63 | 941.145 | 941.145 | 837.1102 | 1078 | 1064.71 | 7.2926 | 5.6494 | 1090.9445 | 980.9425 | 1127.074 | 7.55 | 7.55 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 1085 | 1077.1705
15/10/2025 | 10:30 | 23 | 54.18 | 11.42 | 18.99 | 17.5694 | 900.255 | 6.4 | 7.4 | 6.82 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1106.37 | 1145.82 | 8 | 8 | 1000.435 | 1052.862 | 1052.862 | 907.1092 | 1153 | 1075.436 | 10.3273 | 6.3597 | 930.527 | 891.6502 | 1130.122 | 8.53 | 8.53 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 1025 | 1078.6715
15/10/2025 | 11:00 | 23 | 54.91 | 10.75 | 22.37 | 17.5694 | 958.634 | 7.2 | 7.6 | 6.996 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1140.96 | 1049.45 | 8 | 8 | 1059.287 | 1066.834 | 1066.834 | 971.6647 | 939 | 1029.691 | 9.0687 | 7.6914 | 1111.7202 | 1009.5609 | 1089.449 | 8.92 | 8.92 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 1147 | 1078.6185
15/10/2025 | 11:30 | 23 | 55.24 | 12.61 | 26.53 | 17.5694 | 1065.287 | 8.4 | 7.6 | 7.149 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1134.44 | 1125.09 | 8 | 9 | 1036.811 | 1035.429 | 1035.429 | 1004.2 | 797 | 1075.852 | 8.2587 | 7.5066 | 1085.0538 | 994.2226 | 1119.278 | 8.54 | 8.54 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 1151 | 1081.715
15/10/2025 | 12:00 | 23 | 55.23 | 10.43 | 17.66 | 17.5694 | 991.65 | 9.2 | 7.9 | 7.791 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1070.49 | 864.73 | 8 | 9 | 1079.057 | 1077.553 | 1077.553 | 1023.0443 | 971 | 1002.155 | 9.4219 | 7.9114 | 1116.1058 | 1047.6476 | 1042.898 | 8.32 | 8.32 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 1173 | 1058.61
15/10/2025 | 12:30 | 23 | 55.26 | 12.42 | 22.24 | 17.5694 | 954.983 | 8.8 | 7.5 | 7.141 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 952.54 | 897.82 | 8 | 9 | 1077.843 | 986.811 | 986.811 | 1017.23 | 1134 | 936.413 | 7.9182 | 7.6657 | 1165.8002 | 1104.7675 | 1000.597 | 8.72 | 8.72 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 981 | 1070.652
15/10/2025 | 13:00 | 23 | 55.2 | 14.1 | 35.64 | 17.5694 | 917.652 | 9.4 | 7.9 | 7.044 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 890.16 | 933.09 | 8 | 9 | 940.826 | 893.748 | 893.748 | 1003.8258 | 1062 | 1047.213 | 8.3484 | 7.5586 | 1160.9237 | 1091.5844 | 1101.628 | 8.8 | 8.8 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 592 | 981.026
15/10/2025 | 13:30 | 23 | 55.18 | 11.85 | 24.37 | 17.5694 | 854.681 | 9.7 | 8 | 6.585 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1105.67 | 1049.82 | 8 | 8 | 792.771 | 852.618 | 852.618 | 955.4062 | 723 | 1065.748 | 9.2264 | 8.2994 | 986.115 | 924.0083 | 1116.596 | 9.03 | 9.03 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 891 | 1026.419
15/10/2025 | 14:00 | 23 | 55.18 | 12.5 | 24.29 | 17.5694 | 778.449 | 10.5 | 7.7 | 5.975 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1087.39 | 608 | 7 | 7 | 563.271 | 543.021 | 543.021 | 758.8957 | 913 | 935.386 | 6.7826 | 9.4568 | 1158.9158 | 1117.2892 | 967.084 | 8.36 | 8.36 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 562 | 1037.281
15/10/2025 | 14:30 | 23 | 55.14 | 10.23 | 24.59 | 17.5694 | 682.146 | 11.2 | 8.1 | 5.532 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1106.34 | 661.82 | 7 | 7 | 717.565 | 762.794 | 762.794 | 784.6487 | 781 | 970.5 | 8.656 | 9.7913 | 743.9014 | 750.7818 | 1018.396 | 7.46 | 7.46 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 468 | 1028.3035
15/10/2025 | 15:00 | 23 | 55.19 | 12.38 | 24.64 | 17.5694 | 570.472 | 11.2 | 8.2 | 5.947 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 811.5 | 469.82 | 3 | 4 | 654.429 | 733.325 | 733.325 | 745.9092 | 747 | 959.166 | 9.1949 | 10.772 | 507.5967 | 491.6941 | 993.545 | 7.98 | 7.98 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 572 | 973.278
15/10/2025 | 15:30 | 23 | 55.17 | 13.11 | 24.46 | 17.5694 | 459.78 | 11.8 | 7.9 | 5.78 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1126.54 | 1082.18 | 6 | 5 | 727.189 | 644.978 | 644.978 | 661.9623 | 545 | 874.673 | 12.1066 | 11.3615 | 864.5354 | 818.7118 | 872.726 | 7.52 | 7.52 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 507 | 858.562
15/10/2025 | 16:00 | 23 | 55.19 | 10.8 | 24.7 | 17.5694 | 352.777 | 12.2 | 8.2 | 5.55 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 772.59 | 977.82 | 7 | 6 | 874.285 | 885.873 | 885.873 | 415.6135 | 253 | 425.123 | 8.5396 | 11.991 | 527.0656 | 511.4506 | 409.795 | 7.71 | 7.71 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 407 | 620.3805
15/10/2025 | 16:30 | 23 | 55.18 | 12.61 | 24.47 | 18.7369 | 252.509 | 12.9 | 9.6 | 6.894 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 626.85 | 660 | 8 | 7 | 526.113 | 521.892 | 521.892 | 215.8264 | 291 | 291.184 | 11.2487 | 12.1621 | 226.5191 | 243.6482 | 294.667 | 8.36 | 8.36 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 250 | 447.0115
15/10/2025 | 17:00 | 23 | 55.19 | 11.74 | 24.51 | 18.7369 | 69.308 | 12.6 | 9.7 | 7.546 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 313.44 | 352.91 | 8 | 6 | 199.428 | 179.378 | 179.378 | 149.2398 | 165 | 219.68 | 11.1855 | 11.6357 | 256.1203 | 289.7794 | 205.918 | 8.95 | 8.95 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 150 | 147.277
15/10/2025 | 17:30 | 23 | 55.16 | 11.86 | 24.94 | 18.7369 | 41.433 | 12 | 9.3 | 6.879 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 103.17 | 85.18 | 9 | 7 | 33.931 | 18.325 | 18.325 | 148.906 | 45 | 20.091 | 11.1939 | 11.9099 | 79.8445 | 77.6051 | 18.699 | 9.12 | 9.12 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 39 | 5.7245
15/10/2025 | 18:00 | 23 | 55.17 | 12.05 | 25.08 | 18.7369 | 13.681 | 11 | 8.7 | 6.514 | 7 | 7 | 7 | 7 | 103.37 | 0 | 8 | 6 | 1.161 | 0 | 0 | 53.2901 | 0 | 0 | 9.5522 | 11.54 | 0.31674 | 0.70119 | 0 | 9.97 | 9.97 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 0 | 0.0085
15/10/2025 | 18:30 | 23 | 55.15 | 11.98 | 23.75 | 18.7369 | 0 | 10.8 | 9.1 | 6.52 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.325 | 0 | 0 | 6.0251 | 0 | 0 | 8.4129 | 10.3205 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 9.71 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 0 | 0
15/10/2025 | 19:00 | 23 | 55.16 | 11.93 | 23.71 | 18.7369 | 0 | 10.2 | 9.1 | 6.725 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.044 | 0 | 0 | 0.02299 | 0 | 0 | 8.5351 | 9.4921 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 0 | 0.0155
15/10/2025 | 19:30 | 23 | 55.15 | 12.53 | 23.91 | 18.7369 | 0 | 9.6 | 9 | 6.622 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6557 | 8.8196 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 9.06 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657 | 0 | 0.001
15/10/2025 | 20:00 | 23 | 55.14 | 11.82 | 23.83 | 18.7369 |  | 9.1 | 8.4 | 6.537 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 8.8204 | 8.6559 |  |  |  | 9.62 | 9.62 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
15/10/2025 | 20:30 | 23 | 55.17 | 11.93 | 23.67 | 18.7369 |  | 8.4 | 7.5 | 6.596 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 6.6347 | 8.137 |  |  |  | 9.17 | 9.17 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
15/10/2025 | 21:00 | 23 | 55.24 | 11.98 | 24.34 | 18.7369 |  | 8.6 | 8 | 6.339 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 7.1694 | 7.8635 |  |  |  | 8.4 | 8.4 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
15/10/2025 | 21:30 | 23 | 55.19 | 11.63 | 25.82 | 18.7369 |  | 8.3 | 7.9 | 6.536 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 7.0669 | 7.4034 |  |  |  | 8.3 | 8.3 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
15/10/2025 | 22:00 | 23 | 55.16 | 12.27 | 26.01 | 18.7369 |  | 8.4 | 7.6 | 6.305 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 7.3157 | 7.1779 |  |  |  | 8.74 | 8.74 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
15/10/2025 | 22:30 | 22 | 55.17 | 11.52 | 26.15 | 18.7369 |  | 8.7 | 7.5 | 6.528 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 6.602 | 7.3928 |  |  |  | 8.96 | 8.96 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
15/10/2025 | 23:00 | 22 | 55.23 | 11.48 | 26.12 | 18.7369 |  | 8.1 | 7.5 | 6.72 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.1016 | 6.7172 |  |  |  | 9.24 | 9.24 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
15/10/2025 | 23:30 | 22 | 55.24 | 11.4 | 26.13 | 18.7369 |  | 7.6 | 7.9 | 6.637 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.1156 | 7.1381 |  |  |  | 9.1 | 9.1 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657
16/10/2025 | 00:00 | 22 | 55.25 | 12 | 26.14 | 18.7369 |  | 7.8 | 8.2 | 6.964 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.1477 | 7.2923 |  |  |  | 8.72 | 8.72 | 336.069 | 0 | 320.0657 | 0 | 320.0657 | 0 | 282.1993 | 304.0624 | 320.0657

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 15 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
15/10/2025 | 00:30 | 32 | 11.65 | 46.79 | 0 | 87.6667 | 291.7 | 469.8066
15/10/2025 | 01:00 | 32 | 12.44 | 59.57 | 0 | 87.6667 | 285.28 | 476.9567
15/10/2025 | 01:30 | 34 | 12.44 | 53.61 | 0 | 87.6667 | 281.19 | 468.9067
15/10/2025 | 02:00 | 34 | 11.97 | 53.41 | 0 | 87.6667 | 282.84 | 469.8866
15/10/2025 | 02:30 | 33 | 11.96 | 54.43 | 73.55 | 87.6667 | 285.59 | 546.1966
15/10/2025 | 03:00 | 33 | 11.67 | 54.88 | 188.52 | 87.6667 | 282.95 | 658.6866
15/10/2025 | 03:30 | 32 | 11.67 | 54.16 | 67.44 | 87.6667 | 278.63 | 531.5666
15/10/2025 | 04:00 | 32 | 11.78 | 50.46 | 67.35 | 87.6667 | 282.78 | 532.0367
15/10/2025 | 04:30 | 31 | 11.78 | 51.81 | 60.87 | 87.6667 | 286.02 | 529.1467
15/10/2025 | 05:00 | 31 | 11.82 | 49.31 | 83.38 | 87.6667 | 282.49 | 545.6667
15/10/2025 | 05:30 | 32 | 11.86 | 50.59 | 58.81 | 87.6667 | 283.96 | 524.8867
15/10/2025 | 06:00 | 32 | 11.67 | 50.09 | 58.04 | 87.6667 | 280.98 | 520.4466
15/10/2025 | 06:30 | 28 | 11.67 | 50.27 | 63.27 | 87.6667 | 280.24 | 521.1167
15/10/2025 | 07:00 | 28 | 11.69 | 58.78 | 63.71 | 87.6667 | 282.42 | 532.2667
15/10/2025 | 07:30 | 30 | 11.69 | 49.79 | 65.34 | 87.6667 | 288.53 | 533.0167
15/10/2025 | 08:00 | 30 | 11.68 | 55.41 | 65.45 | 87.6667 | 287.03 | 537.2367
15/10/2025 | 08:30 | 31 | 11.67 | 54.29 | 78.35 | 59.0919 | 288.63 | 523.0318
15/10/2025 | 09:00 | 31 | 11.94 | 55.23 | 78.16 | 59.0919 | 279.81 | 515.2319
15/10/2025 | 09:30 | 30 | 10.49 | 54.37 | 69.82 | 59.0919 | 280.95 | 504.7219
15/10/2025 | 10:00 | 30 | 11.03 | 51 | 69.76 | 59.0919 | 290.99 | 511.8718
15/10/2025 | 10:30 | 31 | 12.32 | 54.83 | 69.08 | 59.0919 | 287.32 | 513.6418
15/10/2025 | 11:00 | 31 | 11.73 | 51.61 | 77.32 | 59.0919 | 281.96 | 512.7119
15/10/2025 | 11:30 | 32 | 11.8 | 56.56 | 83.47 | 59.0919 | 291.39 | 534.3119
15/10/2025 | 12:00 | 32 | 12.19 | 46.77 | 50.87 | 59.0919 | 286.67 | 487.5919
15/10/2025 | 12:30 | 32 | 12.2 | 54.78 | 66.54 | 59.0919 | 281.01 | 505.6218
15/10/2025 | 13:00 | 32 | 11.89 | 62.19 | 81.63 | 59.0919 | 287.95 | 534.7518
15/10/2025 | 13:30 | 30 | 11.88 | 52.98 | 66.26 | 59.0919 | 284.32 | 504.5319
15/10/2025 | 14:00 | 30 | 11.98 | 55.88 | 66.02 | 59.0919 | 282 | 504.9719
15/10/2025 | 14:30 | 29 | 11.97 | 49.4 | 66.02 | 59.0919 | 278.74 | 494.2219
15/10/2025 | 15:00 | 29 | 12.21 | 59.76 | 66.16 | 59.0919 | 290.71 | 516.9319
15/10/2025 | 15:30 | 31 | 12.21 | 62.32 | 57.29 | 59.0919 | 286.13 | 508.0419
15/10/2025 | 16:00 | 31 | 11.91 | 51.34 | 57.84 | 59.0919 | 286.36 | 497.5419
15/10/2025 | 16:30 | 30 | 11.91 | 55.03 | 57.01 | 51.8777 | 290.28 | 496.1077
15/10/2025 | 17:00 | 30 | 11.98 | 51.25 | 57.1 | 51.8777 | 281.39 | 483.5977
15/10/2025 | 17:30 | 31 | 11.98 | 56.15 | 65.37 | 51.8777 | 290.44 | 506.8177
15/10/2025 | 18:00 | 31 | 12.25 | 57.05 | 65.74 | 51.8777 | 290.9 | 508.8177
15/10/2025 | 18:30 | 31 | 12.24 | 55.41 | 51.83 | 51.8777 | 280.84 | 483.1977
15/10/2025 | 19:00 | 31 | 12.09 | 55.14 | 51.73 | 51.8777 | 284.06 | 485.8977
15/10/2025 | 19:30 | 33 | 12.09 | 58.69 | 52.39 | 51.8777 | 288.96 | 497.0077
15/10/2025 | 20:00 | 33 | 11.75 | 55.34 | 52.23 | 51.8777 | 275.75 | 479.9477
15/10/2025 | 20:30 | 31 | 11.76 | 54.1 | 52.06 | 51.8777 | 285.87 | 486.6677
15/10/2025 | 21:00 | 31 | 12 | 54.32 | 53.64 | 51.8777 | 278.46 | 481.2977
15/10/2025 | 21:30 | 31 | 11.99 | 50.99 | 66.96 | 51.8777 | 268.13 | 480.9477
15/10/2025 | 22:00 | 31 | 11.72 | 53.76 | 67.47 | 51.8777 | 268.79 | 484.6177
15/10/2025 | 22:30 | 25 | 11.72 | 52.09 | 68.08 | 51.8777 | 285.56 | 494.3277
15/10/2025 | 23:00 | 25 | 11.97 | 51.88 | 68.01 | 51.8777 | 284.02 | 492.7577
15/10/2025 | 23:30 | 27 | 11.97 | 50.24 | 67.99 | 51.8777 | 274.3 | 483.3777
16/10/2025 | 00:00 | 27 | 12.26 | 52.92 | 68.01 | 51.8777 | 284.77 | 496.8377
EJEC MWh |  | 737 | 285.27 | 1290.515 | 1492.97 | 1589.0897 | 6810.045 | 12204.8897

## FLUJOS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/10/2025 | 00:30 | 0 | 18.788 | -23.8452 | -38.8668 | 16.4554 |  | 43.4503 | -87.8601 | 44.5176 | 22.3733 | 21.8084 | 6.66 | -40.763 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 11.7535 | 53.186 | 13.372 | 13.4918 | 22.0427 | 11.6587 | 6.9122 | 6.2031 |  |  | -51.31 | -51.73 |  | -4.44 | 39.6 | 5.107 | 0.15 | -41.16 | -40.63 | -62.79 | 41.16 | 39.33 | 12.7806 | 4.4319 | 57.4127 | 58.8523 | 63.0305 | -41.2594 | -43.8626 | 28.567 | 22.8711 | 64.7023 | 65.64 | -8.5549 |  | -408.1142 | 10.1311 | -9 | -13.5 | 48.7215 | 50.1669 | -2.8231 |  | -69.3091 | 1.8382 |  | 2.4603 | 465.2851 | 87.4965 | 87.6796 | -370.1636 | 425.4404 |  | -92.7257 | 94.59 | 76.9523 | 23.46 | 24.99 | 54.81 | 65.11 | -25.8495 | -25.8495 | 74.3512 | 75.151 | 33.4264 | -124.6455 |  | -0.2891 |  |  |  | 99.3 | 88.7 | -14.81 | 70.8929 | 70.4031 | 68.4393 | -18.7544 | -18.1258 | 37.2441 | -62.0972 | 43.0452 | 12.0049 | 43.52 | 25.06 | 60.7104 | 56.987 | -27.13 | -16.4532 |  |  | -88.8626 | -12.5939 | -17.0765 | -80.2 | -78.8 | 24.7 | 36.0443 | 43.6918 | 51.5808 | 35.9 | -5.15 | 60.8995 | 87.6175 | -26.98 | -27.5 | 97.78 | 57.81 | 89.9273 | 86.3818 | -4.0642 | -4.8636 | 186.3064 | 142.1017 | 137.2585 | 137.2899 | 96.8531 | 84.2963 | -25.644 | 382.7676 | 362.1388 |  | -29.2395 | -26.5131 | 0 | 18.4035 | 16.9967 | 161.34 | -73.9506 | -74.9478 | -45.44 | 0 | -24.6 | 104.3 | 13.4053 | -20.6209 | -34.1129 | -33.3558 | 5.7712 | -81.3854 | 42.7918 | 21.5915 |  | 20.6327 | 43.6036 | 43.6228 | 41.5534 | 24.951 | 24.6161 | 24.7835 | 6.0661 | 6.3151 | 7.878 | 18.7398 | 6.0224 | 0.98 | 14.3685 | 0.8804 | -9.2 | 17.34 | 0 |  | -8.206 | 4.403 | 9.1346 | 39.4 | -17.0924 | -6.7255 | 14.5 | 76.8921 | 24.2 | -8.6095 | 0.5821 | 0 | 1.6916 |  |  | -14.6778 | -23.8409 | 16.5691 | 25.2158 |  |  | -117.6276 | -18.3169 | 19.5135 | -38.2365 | 11.8456 | 5.4897 | 5.1998 | 14 | 148.7087 | 149.696 | 280.4 | -278.6137 | -552.1764 | 557.2203 | 560.5204 | -141.9403 | -140.992 | -56.4913 | -48.7276 | 70.2877 | 69.4091 |  |  | 39.5761 | 38.6862 | -57.77 | -58.373 | 73.02 | 72.04 | 42.9 | 41.6 | 21.7397 | 30.96 | -362.3827 | 103.3034 | 104.3122 | 12.8 | -1.6 | -37.8 | -37 | 1.2659 |  | -554.6664 | -325.8089 | 446.4779 | 366.5588 | -21.8269 | -356.8909 | 358.5854 | -159.4622 | -229.0702 | -352.2755 | 95.8101 | 93.7087 | 163.3442 | -428.6173 | 234.9829 | -200.6826 | 201.7196 | -11.2049 |  | 20.4 | 7.226 | 7.176 | -20.64 | -4.4 |  | 5.333 | -34.7463 | -22.8809 | 23.4 | 48.885 | 47.593 |  |  | 44.1228 | 44.2013 | 46.5503 |  | 5.7 | 31.3797 | 6.11 |  | -47.6631 | 77.4401 | 56.8063 | -47.7401 | -77.1548 | 47.0153 | 28.8516 | -13.4 | 13 | 10.2749 | 114.0588
15/10/2025 | 01:00 | 0 | 18.2888 | -23.0224 | -39.2523 | 16.3711 |  | 41.5494 | -83.2953 | 42.4058 | 21.3633 | 20.9391 | 11.1 | -39.45 | 37.4 | 9.936 | -35.2 | 11.6464 | 46.9916 | 12.8495 | 12.5968 | 21.8568 | 11.5213 | 6.1842 | 5.87 |  |  | -44.58 | -44.67 |  | -11.1 | 37.4 | 4.253 | 0.144 | -35.45 | -35.17 | -60.92 | 35.45 | 35.62 | 12.977 | 4.7663 | 55.7359 | 57.883 | 61.0488 | -40.8575 | -41.644 | 33.6292 | 34.5163 | 60.6835 | 62.559 | 32.7451 |  | -426.3209 | 10.0331 | -13.1 | -13.8 | 48.2923 | 46.7569 | -2.2869 |  | -76.0323 | 1.1772 |  | 2.2765 | 482.2533 | 83.5291 | 82.7051 | -376.3056 | 419.739 |  | -69.7049 | 73.2486 | 72.731 | 23.16 | 24.12 | 51.99 | 62.38 | -17.8121 | -16.7404 | 67.6446 | 67.46 | 36.4568 | -108.2652 |  | 1.6248 |  |  |  | 96.4 | 86.2 | -14.08 | 70.9613 | 70.4966 | 68.8685 | -21.2865 | -20.9344 | 45.4013 | -61.2812 | 47.2429 | 11.4641 | 41.8 | 23.92 | 57.8979 | 54.6432 | -26.21 | -16.202 |  |  | -96.4765 | -13.0702 | -16.4679 | -75.1 | -73.8 | 24.5462 | 34.2865 | 40.4042 | 48.0652 | 33.72 | -4.72 | 58.373 | 93.4978 | -30.41 | -30.89 | 101.18 | 54.04 | 96.8364 | 96.3091 | 5.8338 | 5.6364 | 187.5205 | 146.7948 | 141.5661 | 142.7076 | 91.9902 | 77.6005 | -25.355 | 387.1544 | 348.6588 |  | -30.4629 | -27.448 | 0 | 22.6291 | 22.1309 | 149.052 | -70.7761 | -72.454 | -43.2398 | 0 | -15.25 | 95.3 | 13.0012 | -11.9226 | -35.3277 | -34.406 | 6.6749 | -82.7355 | 39.9608 | 22.0966 |  | 21.6232 | 42.778 | 43.21 | 41.9659 | 16.7456 | 16.5782 | 66.8151 | -3.887 | -3.9883 | 39.4416 | 51.0456 | 11.6036 | 6.85 | 14.6761 | 0.845 | -9.38 | 17.27 | 11.3982 |  | -8.303 | 4.382 | 11.058 | 39.35 | -20.6067 | -8.8704 | 14.68 | 72.8524 | 22.9 | -7.5768 | -0.0652 |  | 1.6104 |  |  | -15.0486 | -21.7867 | 16.4908 | 22.7158 |  |  | -103.0904 | -17.6814 | 19.5393 | -38.3002 | 12.1282 | 4.8341 | 4.588 | 13 | 144.8923 | 144.813 | 279.5 | -278.203 | -553.1797 | 557.9357 | 549.149 | -138.8178 | -139.1557 | -58.2371 | -50.6418 | 67.0018 | 68.4289 | -108.227 |  | 38.8949 | 37.9721 | -56.2446 | -56.2732 | 71.21 | 71.25 | 43.8 | 43.6 | 21.5966 | 29.76 | -368.0381 | 104.8495 | 104.6784 | 12.8 | 0.5 | -36.9 | -37 |  | 1.0041 | -546.8955 | -317.3495 | 440.8715 | 364.9274 | -13.8498 | -356.1918 | 358.4216 | -162.0536 | -228.8095 | -355.6492 | 92.8572 | 91.796 | 165.4999 | -432.2928 | 233.3121 | -200.9638 | 205.6295 | -11.5207 |  | 21.52 | 7.13 | 7.143 | -20.56 | -3.84 |  | 3.3402 | -36.5621 | -19.9207 | 24.8 | 51.362 | 51.084 |  | 13.5835 | 44.1897 | 45.586 | 45.6514 |  | 1.4 | 21.1645 | 6.01 |  | -48.9679 | 79.5716 | 59.9695 | -48.4594 | -77.9028 | 49.2384 | 28.7957 | -10.4 | 10.2 | -1.3373 | 118.2868
15/10/2025 | 01:30 | 0 | 17.8569 | -22.4956 | -39.2024 | 17.237 |  | 40.0382 | -80.3088 | 40.5556 | 20.3954 | 20.0512 | 13.32 | -38.368 | 35.2 | 9.936 |  | 12.0159 | 44.4936 | 12.3625 | 12.6539 | 21.0299 | 11.4507 | 5.6718 | 5.6907 |  |  | -41.24 | -41.8 |  | -11.1 |  | 2.835 | 0.137 | -30.32 | -30.31 | -63.3 | 30.32 | 30.45 | 11.8001 | 4.8436 | 54.7307 | 55.9211 | 58.3366 | -38.4463 | -38.9004 | 25.5098 | 28.912 | 58.4062 | 60.6835 | 21.0911 | 0.0031 | -418.1461 | 9.7174 | -12.8 | -13.4 | 45.3018 | 44.8928 | -2.3332 |  | -76.1919 | 0.7526 |  | 2.0507 | 466.9941 | 79.5007 | 79.3176 | -352.8387 | 413.35 |  | -55.8484 | 58.8238 | 69.6872 | 22.77 | 22.45 | 49.87 | 62.33 | -16.2046 | -16.8744 | 68.6303 | 68.9864 | 38.0964 | -95.5129 |  | 2.8575 |  |  |  | 92.2 | 82.5 | -13.59 | 71.0181 | 70.1973 | 68.8913 | -21.6332 | -20.8162 | 45.2325 | -61.2908 | 47.9437 | 11.1373 | 39.38 | 22.91 | 56.0229 | 52.739 | -25.63 | -3.4888 |  |  | -92.6363 | -12.4636 | -16.1437 | -72.8 | -71.2 | 24.0408 | 32.5287 | 37.1167 | 46.3074 | 32.33 | -4.32 | 39.9435 | 91.1352 | -31.53 | -31.94 | 100.89 | 56.38 | 91.9818 | 90.4909 | 6.9605 | 5.5364 | 194.2611 | 147.6411 | 140.5672 | 142.9109 | 75.7934 | 66.1513 | -23.706 | 364.053 | 352.5973 |  | -30.7855 | -27.7361 | 14.8734 | 34.881 | 32.2398 | 53.808 | -63.6261 | -64.6099 | -28.2542 | 0 | -20.68 | 1 | 12.7584 | 12.8895 | -35.6325 | -34.9661 | 5.7955 | -63.5016 | 24.4256 | 22.4116 |  | 22.3753 | 43.2643 | 43.7541 | 42.564 | 16.0758 | 15.9083 | 77.6997 | -3.8904 | -4.0785 | 49.7141 | 63.8834 | 12.3726 | 8.13 | 14.7689 | 0.8219 | -9.27 | 17.47 | 12.8735 |  | -8.436 | 4.467 |  | 38.48 | -64.2386 | -52.0536 | 15.59 | 70.8238 | 23.8 | -6.4882 | -0.2898 |  | 1.5366 |  |  |  | -20.1228 | 17.6982 | 21.0078 |  |  | -98.1088 | -17.4797 | 19.0932 | -38.0261 | 10.8228 | 4.5314 | 4.2294 | 12 | 147.2904 | 148.5579 | 275.7 | -272.9547 | -546.6116 | 551.8685 | 558.6669 | -140.0863 | -140.7285 | -60.3224 | -52.2278 | 69.13 | 69.8319 |  |  | 37.8842 | 37.6974 | -60.3342 | -60.3356 | 70.46 | 69.46 | 42.3 | 42.3 | 21.6585 | 29.68 | -358.7115 | 101.1086 | 101.4585 | 12.2 | -2.2 | -36.9 | -36.2 | 1.3095 | 0.9105 | -551.3884 | -312.6438 | 447.5731 | 368.6126 | -17.1561 | -356.0531 | 360.8529 | -159.9015 | -228.2129 | -351.6688 | 94.0077 | 95.112 | 156.8222 | -437.2118 | 234.6902 | -204.4638 | 203.4194 | -11.5482 |  | 20.32 | 7.202 | 7.219 | -18.96 | -3.76 |  | 5.3056 | -37.792 | -20.8881 | 23.7 | 52.287 | 49.803 | 11.2855 | 13.27 | 44.5945 | 44.5335 | 45.031 |  | 3.9 | 20.0966 | 5.8 |  | -53.3462 | 80.4748 | 61.48 | -52.3026 | -79.6472 | 51.3215 | 28.0815 | -11.9 | 12.3 | 11.3876 | 141.2427
15/10/2025 | 02:00 | 0 | 17.1609 | -21.8155 | -39.4609 | 15.3287 |  | 39.2281 | -77.9359 | 39.5091 | 19.9774 | 19.5198 | 13.32 | -37.087 | 33 | 9.108 | -33 | 12.2711 | 42.5798 | 12.1385 | 12.1031 | 20.2667 | 11.4061 | 5.8842 | 5.7409 |  |  | -41.16 | -40.93 |  | -13.32 | 35.2 | 3.385 | 0.139 | -23.92 | -23.94 | -74.94 | 23.92 | 23.81 | 11.6147 | 5.1418 | 52.3897 | 54.3823 | 58.5944 | -34.2935 | -34.9036 | 13.4951 | 12.7774 | 60.1477 | 61.0854 | 0.4938 |  | -399.9254 | 9.4583 | -12.2 | -13 | 41.9919 | 40.9251 | -2.035 |  | -74.3828 | 0.9022 |  | 1.3229 | 450.8803 | 75.5028 | 75.3807 | -364.5058 | 387.9666 |  | -70.2005 | 70.3051 | 67.6115 | 22.62 | 21.89 | 47.81 | 60.86 | -4.8183 | -5.756 | 56.7661 | 57.091 | 39.354 | -90.076 |  | 3.2367 |  |  |  | 91.5 | 81.9 | -13.39 | 70.6028 | 69.5811 | 68.6535 | -24.7795 | -23.6198 | 44.6425 | -56.7177 | 46.7208 | 10.9534 | 35.49 | 21.12 | 55.3198 | 51.86 | -24.85 | -15.4484 |  |  | -88.0148 | -12.2933 | -15.7296 | -68 | -69 | 23.5684 | 31.3568 | 35.2381 | 44.5496 | 30.98 | -3.98 | 42.3305 | 85.7474 | -33.54 | -33.91 | 102.31 | 55.16 | 87.8182 | 85.7273 | 15.2424 | 14.8273 | 195.3198 | 147.1983 | 140.6198 | 143.3893 | 105.3395 | 97.4192 | -22.045 | 377.9506 | 373.3236 |  | -30.2221 | -27.7444 | -17.5076 | 28.9303 | 27.1095 | 182.844 | -76.2998 | -77.194 | -59.3497 | 14.53 | -24.8 | 110.2 | 12.326 | 2.5878 | -35.245 | -34.5637 | 7.3567 | -94.2337 | 56.1738 | 21.6217 |  | 21.6976 | 42.4257 | 44.0202 | 42.1096 | 4.1864 | 3.684 | 98.1294 | -13.443 | -13.4973 | 53.3404 | 63.1126 | 32.3387 | 24.82 | 13.9681 | 0.7755 | -9.03 | 17.91 | 31.817 |  | -8.533 | 4.349 |  | 51.51 | -63.8127 | -49.1653 | 14.55 | 75.9765 | 24.4 | -4.349 | -1.1517 | -1.1417 | 1.4645 |  |  | -13.8141 | -18.0195 | 17.3696 | 18.841 |  |  | -90.1694 | -17.1042 | 19.2452 | -39.4079 | 10.6639 | 4.0919 | 3.8075 |  | 146.1481 | 146.0746 | 282.5 | -280.6449 | -553.073 | 557.2546 | 576.6761 | -139.7484 | -137.9736 | -59.7221 | -51.1982 | 67.6087 | 66.9557 |  | -108.5332 | 36.3461 | 36.1593 | -65.1997 | -64.9039 | 67.67 | 67.51 | 44.3 | 43.3 | 21.5154 | 29.36 | -361.4044 | 100.6216 | 100.4318 | 12.2 | 2.8 | -35.2 | -35.3 |  |  | -562.4991 | -336.3734 | 448.4741 | 365.4958 | -29.2389 | -356.237 | 362.4302 | -160.6326 | -225.8243 | -355.5499 | 93.3757 | 96.1151 | 164.2462 | -432.1262 | 232.2171 | -208.9781 | 212.4227 | -10.282 |  | 19.44 | 7.328 | 7.33 | -19.12 | -6.88 |  | 6.7979 | -36.8856 | -20.4791 | 23.2 | 50.8 | 49.439 | 11.2759 | 13.5212 | 43.0215 | 44.141 | 44.131 |  | -0.8 | 19.0483 | 5.5 |  | -49.2397 | 80.2843 | 60.468 | -49.8239 | -78.7126 | 51.2672 | 28.2923 | -7.7 | 7.8 | 18.9321 | 95.2638
15/10/2025 | 02:30 | 0 | 16.9604 | -21.5431 | -39.4432 | 17.7435 |  | 38.8197 | -77.0903 | 38.7344 | 19.6274 | 19.1568 | 13.32 | -35.591 | 33 | 9.108 |  | 12.1175 | 43.6912 | 12.2244 | 12.4518 | 20.5566 | 11.753 | 6.5994 | 6.0598 |  |  | -38.23 | -38.13 |  | -13.32 | 35.2 | 3.72 | 0.14 | -24.79 | -26.81 | -63.69 | 24.79 | 25.2 | 11.4921 | 5.0817 | 51.5422 | 53.0636 | 58.0673 | -36.8388 | -36.0612 | 26.4223 | 25.8634 | 56.3968 | 57.6025 | 7.5881 |  | -406.3209 | 11.0276 | -12.8 | -13.9 | 42.6848 | 41.5961 | -1.8409 |  | -77.3474 | -0.0863 |  | 1.2658 | 459.2424 | 71.4438 | 71.2302 | -365.0816 | 383.1437 |  | -67.8571 | 68.6606 | 65.4259 | 22.24 | 21.3 | 46.78 | 60.17 | -5.2201 | -3.2108 | 57.034 | 56.9708 | 40.1226 | -82.8017 |  | 2.4206 |  |  |  | 88.8 | 79.6 | -13 | 69.0738 | 69.1907 | 68.1732 | -27.0484 | -26.619 | 47.967 | -55.8218 | 49.3827 | 10.6201 | 37.32 | 21.81 | 53.9136 | 50.9811 | -25 | -15.0716 |  |  | -85.928 | -12.2665 | -15.8604 | -68.2 | -66.4 | 23.6398 | 30.7709 | 33.8292 | 43.3777 | 30.32 | -3.71 | 43.4775 | 86.7899 | -32.47 | -32.85 | 99.92 | 54.29 | 83.0727 | 84.8364 | 14.4466 | 14.1909 | 190.7387 | 143.406 | 137.7537 | 140.2002 | 100.3217 | 90.9301 | -22.808 | 378.8166 | 376.5504 |  | -29.5463 | -27.4803 | -9.1969 | 30.5094 | 29.4353 | 167.484 | -74.7158 | -75.9844 | -53.6777 | 0 | -24.07 | 108.4 | 12.1507 | 7.0419 | -34.9401 | -34.1871 | 5.5755 | -89.6365 | 51.0407 | 22.4493 |  | 21.9021 | 42.1801 | 41.9734 | 40.6306 | 5.0237 | 3.5166 | 105.1626 | -13.0136 | -13.0226 | 58.7321 | 66.3753 | 38.1323 | 29.32 | 14.4637 | 0.751 | -9.36 | 19.29 | 37.8492 |  |  | 4.267 |  | 55.29 |  |  | 13.31 | 77.9093 | 24.4 | -4.5404 | -1.089 | 0 | 1.4497 |  |  | -15.1341 | -18.0298 | 17.6163 | 18.4949 |  |  | -91.1094 | -17.0517 | 19.1675 | -38.4208 | 11.0688 | 3.9161 | 3.6388 |  | 145.363 | 144.7884 | 281.2 | -277.589 | -560.5569 | 558.1112 | 577.6068 | -137.7459 | -137.949 | -60.6456 | -52.742 | 67.4418 | 68.0873 |  |  | 37.8952 | 36.9833 | -63.0808 | -63.525 | 69.95 | 70.02 | 40.1 | 40.2 | 21.5346 | 28.88 | -359.1581 | 101.8927 | 101.015 | 12.2 | -2.8 | -35.3 | -35.3 |  | 1.0287 | -563.4697 | -335.444 | 445.86 | 368.9301 | -34.1477 | -356.9677 | 351.9716 | -158.8928 | -225.1725 | -349.234 | 92.6266 | 92.9246 | 159.2437 | -427.8918 | 231.2686 | -203.8321 | 201.7694 | -10.9934 |  | 18.64 |  |  | -17.92 | -7.2 |  | 7.8538 | -37.0901 | -21.7365 | 23.9 | 49.556 | 47.543 |  | 13.5277 | 44.4436 | 44.2678 | 44.5033 |  | 5 | 16.266 | 5.34 |  | -51.7511 | 80.5592 | 59.8952 | -50.5017 | -78.8113 | 50.9887 | 28.2977 | -13.5 | 12.6 | 20.4573 | 94.4775
15/10/2025 | 03:00 | 0 | 16.7739 | -21.071 | -40.484 | 17.3307 |  | 38.6042 | -73.2937 | 38.5971 | 19.6134 | 18.9828 | 11.1 | -31.16 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 11.6493 | 40.822 | 11.8701 | 12.103 | 19.9308 | 10.5116 | 5.8328 | 5.9216 |  |  | -38 | -37.98 |  | -11.1 | 28.6 | 3.771 | 0.144 | -25.66 | -24.49 | -67.78 | 25.66 | 24.51 | 11.6753 | 5.0823 | 51.0435 | 53.2083 | 54.769 | -35.4992 | -35.951 | 31.0383 | 27.5708 | 55.4591 | 58.2723 | 26.8183 |  | -403.2184 | 9.2448 | -12.1 | -12.9 | 42.9165 | 41.8998 | -1.722 |  | -75.6263 | -0.0726 |  | 0.6117 | 455.0919 | 63.8142 | 62.8071 | -354.4478 | 371.108 |  | -95.9095 | 95.7586 | 64.2983 | 22.06 | 21.7 | 46.31 | 59.66 | 0.1381 | 0.674 | 51.6276 | 52.7736 | 38.7046 | -91.4285 |  | 0.6314 |  |  |  | 87.9 | 78.6 | -12.93 | 66.8325 | 65.4557 | 65.0044 | -32.24 | -31.6778 | 47.5873 | -49.702 | 48.9926 | 10.3809 | 35.88 | 21.2 | 53.9136 | 51.4206 | -24.34 | -3.5167 |  |  | -82.4754 | -13.0025 | -15.32 | -63.6 | -64.1 | 23.1894 | 30.1849 | 33.3596 | 42.7917 | 29.94 | -3.73 | 41.3695 | 84.2898 | -32.48 | -33.02 | 97.51 | 53.65 | 82.4182 | 84 | 16.162 | 15.4182 | 191.9346 | 142.4393 | 136.1214 | 137.4083 | 85.4322 | 75.1202 | -23.516 | 365.3934 | 385.8208 |  | -30.394 | -27.8166 | 0 | 43.456 | 41.1159 | 181.308 | -64.5837 | -65.1273 | -37.9659 | 17.08 | -24.24 | 1 | 12.1388 | 33.0085 | -36.7446 | -35.3634 | 6.4905 | -72.1398 | 34.3299 | 22.7495 |  | 22.5046 | 41.4949 | 41.4977 | 40.2178 | -1.0047 | 0.1675 | 95.4501 | -14.4422 | -14.0371 | 56.6291 | 64.5512 | 31.8553 | 25.06 | 13.8778 | 0.7633 | -9.19 | 17.77 | 30.9466 |  | -8.623 | 4.425 |  | 51.4 | -61.7141 | -53.605 | 13.52 | 75.3272 | 22.9 | -5.5422 | -2.2554 | -2.4133 | 1.4395 |  |  | -14.3283 | -19.2855 | 18.0379 | 19.9575 |  |  | -92.3684 | -15.2563 | 22.6057 | -37.4463 | 11.5431 | 3.7403 | 3.5544 | 12.9439 | 151.4966 | 152.4194 | 274.5 | -277.3401 | -552.1328 | 552.5146 | 581.0954 | -143.3499 | -143.0087 | -55.5802 | -48.6613 | 68.9207 | 69.2897 |  |  | 39.7189 | 39.5322 | -62.6771 | -62.9117 | 70.74 | 70.11 | 41.9 | 40.6 | 21.6991 | 29.44 | -363.3573 | 106.333 | 106.7428 | 12.3 | -5.6 | -37.8 | -37.9 | 1.3424 |  | -562.2798 | -348.8074 | 446.8741 | 372.5506 | -34.6305 | -361.6847 | 362.4618 | -161.6676 | -227.9109 | -356.0411 | 93.8051 | 91.4994 | 164.2702 | -430.6994 | 234.972 | -205.4427 | 207.3814 | -9.6228 |  | 18 |  |  | -18.16 | -8.72 |  | 7.2099 | -34.8623 | -23.9063 | 25.1 | 51.765 | 49.728 |  |  | 45.9282 | 45.0896 | 45.735 |  | 6.5 | 10.4214 | 5.41 |  | -46.6472 | 75.8858 | 56.192 | -47.2177 | -74.695 | 47.3582 | 28.3291 | -18.9 | 14.8 | 26.7661 | 61.0446
15/10/2025 | 03:30 | 0 | 16.4075 | -20.8059 | -39.1752 | 17.114 |  | 38.3512 | -73.2793 | 38.2131 | 19.4634 | 18.8664 | 15.54 | -30.98 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 11.6758 | 41.0606 | 11.9696 | 12.127 | 19.9025 | 10.3999 | 6.0124 | 5.8156 |  |  | -37.74 | -37.84 |  | -15.54 | 28.6 | 3.165 | 0.141 | -25.84 | -25.8 | -64.28 | 25.84 | 26.19 | 11.3668 | 5.5085 | 51.5004 | 52.7549 | 56.2066 | -37.3746 | -37.1272 | 36.2621 | 37.2597 | 57.0666 | 55.4591 | 37.7474 |  | -400.2527 | 10.2233 | -13.1 | -13.7 | 44.4336 | 42.8152 | -1.7118 |  | -76.3047 | -0.0047 |  | 0.5898 | 449.2323 | 68.6666 | 67.69 | -347.827 | 378.9299 |  | -84.0216 | 88.1384 | 64.3681 | 22.04 | 21.01 | 45.83 | 58.13 | -5.4881 | -4.6843 | 58.4687 | 59.121 | 39.86 | -83.4689 |  | 1.2315 |  |  |  | 88 | 78.7 | -12.63 | 68.324 | 67.389 | 66.5239 | -31.8596 | -31.7231 | 45.2537 | -47.4364 | 47.4762 | 10.3825 | 35.16 | 20.8 | 52.9761 | 49.6628 | -24 | -3.4051 |  |  | -71.7984 | -11.8103 | -14.9803 |  |  | 23.8705 | 29.599 | 30.5417 | 42.2058 | 29.64 | -2.85 | 43.0745 | 69.2039 | -32.29 | -32.55 | 97.13 | 54.05 | 70.4727 | 67.5636 | 8.0293 | 7.9182 | 176.3677 | 130.7792 | 127.0304 | 128.5696 | 100.5595 | 91.5432 | -22.419 | 362.1538 | 377.1352 |  | -30.0336 | -26.8516 | -8.401 | 38.5776 | 38.3164 | 149.052 | -77.0355 | -80.1293 | -50.8579 | 0 | -15.07 | 103.3 | 12.1309 | 19.6838 | -36.8972 | -36.113 | 6.5191 | -86.5975 | 49.5853 | 23.0747 |  | 22.8686 | 44.1005 | 43.0837 | 42.072 | 3.0142 | 4.8562 | 85.2353 | -7.7096 | -7.0225 | 47.362 | 61.4696 | 18.7961 | 18.01 | 14.4637 | 0.762 | -9.44 | 14.91 | 19.173 |  |  | 4.372 |  | 44.88 | -60.2597 | -47.5844 | 14.03 | 72.346 | 22.3 | -7.5732 | -1.5351 | -1.7973 | 1.4317 |  |  | -14.2225 | -20.4692 | 17.086 | 21.1614 |  |  | -94.7656 | -16.5183 | 23.1012 | -38.8012 | 12.175 | 3.8185 | 3.5755 | 13.5713 | 143.057 | 142.9571 | 285.8 | -285.625 | -564.7156 | 570.1501 | 574.3065 | -137.0219 | -136.9451 | -63.282 | -56.6559 | 67.2828 | 66.8868 |  |  | 38.7631 | 37.9391 | -61.6345 | -62.0911 | 68.92 | 69.17 | 39 | 38.4 | 21.5773 | 29.92 | -355.0728 | 102.313 | 101.6821 | 12.8 | -8.5 | -36.9 | -36.2 | 1.1192 | 0.9086 | -567.665 | -337.3465 | 426.7978 | 353.9236 | -44.6498 | -343.7007 | 347.0591 | -154.9119 | -218.8891 | -340.8631 | 90.4425 | 87.5088 | 153.8125 | -414.1415 | 226.792 | -192.4604 | 197.1588 | -11.073 |  | 17.28 | 7.454 | 7.388 | -17.44 | -7.44 |  | 8.1773 | -36.9436 | -25.4871 | 25.8 | 53.328 | 53.03 |  |  | 43.5785 | 44.5682 | 45.3971 |  | 11.1 | 9.6544 | 5.33 |  | -56.3568 | 81.6418 | 64.3276 | -56.538 | -80.7084 | 54.4375 | 26.6801 | -17.3 | 19 | 15.1878 | 92.4085
15/10/2025 | 04:00 | 0 |  | -20.4801 | -39.6168 | 18.0823 |  | 38.4329 | -73.9581 | 38.5032 | 19.4334 | 18.9549 | 11.1 | -30.639 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 11.6611 | 39.9302 | 12.2886 | 12.3462 | 20.6979 | 11.238 | 6.3924 | 6.2606 |  |  | -38.33 | -38.34 |  | -11.1 | 28.6 | 3.072 | 0.14 | -27.5 | -27.43 | -65.15 | 27.5 | 27.23 | 11.5114 | 5.0546 | 52.1907 | 54.254 | 59.0429 | -36.7048 | -37.509 | 33.0822 | 31.7568 | 57.4685 | 58.0043 | 33.2069 |  | -402.8512 | 7.5148 | -11.5 | -12.5 | 45.309 | 42.9403 | -1.6383 |  | -73.6673 | 0.0366 |  | 0.5833 | 462.4163 | 75.8385 | 76.4183 | -362.4071 | 392.5685 |  | -60.1723 | 61.9344 | 64.448 | 22.06 | 21.34 | 45.79 | 58.17 | -10.1765 | -11.2482 | 60.4097 | 61.2125 | 34.735 | -86.5371 |  | 0.9874 |  |  |  | 89.5 | 80.4 | -12.71 | 67.5234 | 66.498 | 65.4883 | -32.3416 | -31.8514 | 45.6804 | -47.9879 | 48.047 | 10.4268 | 36.05 | 20.92 | 53.6792 | 50.3952 | -24.02 | -3.4609 |  |  | -92.4674 | -12.9107 | -15.1504 |  | -64 | 22.3929 | 30.1849 | 34.2988 | 42.7917 |  | -4.22 | 41.1215 | 92.1177 | -32.38 | -32.52 | 97.3 | 52.78 | 93.2182 | 91.2 | 12.4166 | 11.1636 | 192.7584 | 144.8362 | 139.3278 | 141.859 | 84.0874 | 74.5721 | -23.32 | 374.0213 | 366.1238 |  | -30.3113 | -28.1276 | 0 | 50.6587 | 47.5907 | 56.88 | -66.1097 | -67.0686 | -36.8941 | 0 | -23.31 | 1 | 12.5712 | 42.3429 | -36.5612 | -35.8682 | 5.7361 | -71.3892 | 34.2586 | 23.1813 |  | 22.9478 | 42.0827 | 43.4144 | 41.3889 | 10.0474 | 9.8799 | 86.0725 | -9.749 | -10.1085 | 50.7417 | 61.4085 | 20.0558 | 11.5 | 14.3685 | 0.7633 | -9.06 | 19.03 | 19.0944 |  | -8.513 | 4.303 |  | 42.04 | -60.1857 | -46.6402 | 14.49 | 71.6304 | 24 | -7.8835 | -1.6237 | -1.9151 | 1.4118 |  |  | -14.4451 | -21.118 | 17.0367 | 21.7242 |  |  | -94.0435 | -16.533 | 23.419 | -39.1206 | 12.5425 | 4.1505 | 3.8603 | 14.0251 | 142.873 | 144.0846 | 276.2 | -275.3383 | -550.9728 | 550.6456 | 557.1328 | -135.6931 | -136.3817 | -61.158 | -53.1358 | 66.6495 | 67.7241 | -106.2704 |  | 38.6313 | 37.8402 | -61.5766 | -61.4808 | 73.11 | 72.81 | 29.5 | 29.5 | 21.761 | 30.8 | -337.7457 | 104.0125 | 102.4136 | 13.3 | -23.9 | -36.1 | -36.2 | 1.2838 | 0.9183 | -549.1321 | -328.9384 | 420.3736 | 348.9876 | -41.8897 | -333.7365 | 338.8689 | -149.0671 | -219.1615 | -339.6283 | 89.3098 | 88.6484 | 151.0424 | -408.4407 | 223.1423 | -187.869 | 189.6804 | -10.8615 |  | 13.52 | 7.377 | 7.384 | -13.28 | -11.6 |  | 11.6625 | -33.5164 | -30.0893 | 23.9 | 50.909 | 50.749 |  |  | 44.3666 | 45.6916 | 43.2662 |  | 25.5 | 8.8985 | 5.41 |  | -54.4589 | 80.9294 | 62.0549 | -54.6015 | -79.1958 | 52.6166 | 26.4765 | -33.3 | 33.8 | 6.1658 | 96.7379
15/10/2025 | 04:30 | 0 | 16.2353 |  | -39.5866 | 16.9164 |  | 39.1596 | -74.57 | 38.515 | 19.6614 | 19.2071 | 11.1 | -31.818 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 11.8298 | 38.8268 | 12.2923 | 12.3876 | 20.3843 | 11.1137 | 5.6919 | 5.7674 |  |  | -74.36 | 0 |  | -11.1 | 30.8 | 3.795 | 0.141 | -21.65 | -21.82 | -74.8 | 21.65 | 21.94 | 11.6096 | 5.1355 | 52.5397 | 54.3133 | 62.8302 | -34.9633 | -35.9565 | 9.7829 | 9.8692 | 61.4873 | 62.8269 | -10.7722 |  | -388.3742 | 6.258 | -12.4 | -13.4 | 42.9305 | 41.4948 | -1.903 |  | -72.1228 | 0.5024 |  | 1.3555 | 445.7227 | 74.8008 | 74.6788 | -365.3122 | 381.7889 |  | -71.6965 | 72.721 | 65.406 | 22.28 | 21.41 | 46.27 | 58.65 | -9.3728 | -8.9709 | 58.3822 | 59.2934 | 34.6597 | -86.0082 |  | 1.1734 |  |  |  | 89.7 | 80.2 | -12.84 | 68.4358 | 68.6204 | 67.3575 | -31.2491 | -30.7857 | 41.8827 | -44.5049 | 43.297 | 10.5285 | 36.33 | 21.39 | 53.2104 | 50.3952 | -24.1 | -3.4051 |  |  | -81.5569 | -12.5611 | -15.1941 |  | -61.7 | 22.5742 |  | 34.2988 | 43.3777 | 29.96 | -3.95 | 43.772 | 84.6348 | -32.5 | -33.07 | 98.82 | 53.98 | 84.7091 | 83.2909 | 11.0339 | 10.0909 | 188.1827 | 139.8738 | 132.6037 | 135.0969 | 104.9303 | 95.5274 | -22.386 | 378.6622 | 377.6223 |  | -30.2447 | -27.8763 | -14.2613 | 46.2186 | 41.35 | 178.236 | -77.2755 | -78.2261 | -54.1474 | 0 | -23.72 | 101.3 | 12.5609 | 30.7579 | -37.0622 | -36.5954 | 6.5508 | -88.3842 | 55.6996 | 23.1425 |  | 22.7199 | 41.6004 | 42.8219 | 41.6228 | 8.7077 | 7.8704 | 74.853 | -8.4196 | -7.8331 | 44.7863 | 57.737 | 17.6168 | 11.26 | 14.2733 | 0.762 | -9.45 | 17.7 | 16.6112 |  | -8.498 | 4.292 |  | 41.54 | -61.8785 | -43.4004 | 14.5 | 71.0666 | 22.7 | -8.3448 | -1.9125 | -2.4903 | 1.4369 |  |  | -13.7591 | -21.4301 | 14.9811 | 22.2841 |  |  | -91.9942 | -16.6591 | 24.3109 | -40.6752 | 11.6947 | 4.2872 | 3.9868 | 13.5609 | 141.5981 | 139.3482 | 281.6 | -279.3446 | -556.5074 | 559.1703 | 571.1212 | -134.1166 | -133.8777 | -63.8978 | -57.0689 | 71.6119 | 68.858 |  |  | 40.4331 | 40.2463 | -61.9163 | -60.9705 | 76.2 | 74.97 | 23.7 | 24.6 | 21.8016 | 32.88 | -332.3902 | 105.7166 | 105.3618 | 13.3 | -36.3 | -37.8 | -37.9 |  |  | -555.631 | -334.9932 | 414.9307 | 342.8604 | -52.6148 | -331.6387 | 328.8245 | -147.988 | -215.2798 | -330.497 | 87.5999 | 87.8813 | 151.4247 | -401.5285 | 221.8579 | -179.8773 | 186.4322 | -11.4163 |  | 9.6 | 7.333 | 7.344 | -9.92 | -12.8 |  | 13.8018 | -31.8746 | -35.3628 | 25.5 | 51.511 | 51.754 | 11.2535 | 13.5245 | 45.943 | 44.7118 | 44.8239 |  | 33.8 | 23.3206 | 5.56 |  | -57.4329 | 82.5964 | 65.036 | -57.3173 | -81.1751 | 55.5216 | 25.3983 | -42 | 41.8 | 8.3414 | 78.2541
15/10/2025 | 05:00 | 0 | 16.4055 |  | -39.4918 | 17.2119 |  | 40.23 | -76.9531 | 39.3936 | 19.9494 | 19.3944 | 13.32 | -32.304 |  | 10.764 |  | 11.9079 | 42.3172 | 12.527 | 12.4649 | 21.3602 | 11.4649 | 6.0395 | 5.842 |  |  | -72.87 |  |  | -13.32 | 30.8 | 3.798 | 0.149 | -24.94 | -24.85 | -61.08 | 24.94 | 25.02 | 11.4327 | 5.1268 | 53.0387 | 54.7858 | 61.5056 | -37.7765 | -38.2964 | 31.7065 | 27.3904 | 59.7458 | 60.8175 | 15.1078 |  | -423.008 | 7.2904 | -12.6 | -13.9 | 46.6963 | 45.1709 | -1.8982 |  | -75.6131 | -0.2905 |  | 2.3652 | 470.4122 | 79.7143 | 79.5617 | -377.3586 | 399.706 |  | -71.4515 | 72.9456 | 66.4239 | 22.15 | 21.49 | 47.24 | 59.55 | -9.6407 | -9.1049 | 58.6726 | 59.5014 | 34.7796 | -98.8312 |  | 1.7786 |  |  |  | 91.3 | 81.7 | -12.87 | 67.8739 | 66.9048 | 64.8495 | -31.8483 | -31.7062 | 47.4097 | -49.1008 | 48.9714 | 10.6223 | 38.23 | 22.11 | 55.5542 | 52.446 | -24.34 | -16.202 |  |  | -99.6148 | -13.8926 | -15.3132 | -65.9 | -64 | 22.5906 | 31.3568 | 37.1167 | 44.5496 | 30.92 | -4.76 | 44.919 | 96.6955 | -32.65 | -32.86 | 100.99 | 54.16 | 97.1455 | 95.4909 | 15.359 | 13.3 | 200.6166 | 151.5458 | 145.9835 | 147.8781 | 107.2399 | 95.9018 | -22.566 | 390.2351 | 373.9117 |  | -31.4028 | -28.6765 | -12.7845 | 48.7419 | 45.6298 | 145.98 | -75.8513 | -76.9546 | -58.5536 | 0 | -15.48 | 98.1 | 12.8727 | 37.4802 | -37.7591 | -36.861 | 7.4333 | -95.5459 | 56.6073 | 23.5718 |  | 23.4373 | 42.405 | 42.9081 | 41.701 | 8.7077 | 8.2054 | 82.556 | -13.0446 | -13.475 | 50.0209 | 61.6663 | 17.8146 | 16.33 | 14.6761 | 0.7852 | -9.32 | 15.49 | 18.0487 |  | -8.401 | 4.352 |  | 44.01 | -67.1021 | -50.5398 |  | 72.6536 | 22.3 | -9.2978 | -2.0544 | -2.4171 | 1.4532 |  |  | -14.4987 | -21.9779 | 15.1725 | 23.0427 |  |  | -95.46 | -17.0507 | 25.282 | -41.0353 | 12.1673 | 4.5802 | 4.2822 | 13 | 142.0687 | 141.2047 | 275.3 | -278.0023 | -550.4738 | 555.8393 | 567.5135 | -133.0316 | -133.6463 | -60.4842 | -53.8427 | 67.0689 | 68.3743 |  |  | 42.8501 | 42.0371 | -50.8597 | -50.113 | 77.88 | 76.97 | 23.2 | 23.4 | 21.8636 | 33.68 | -341.4677 | 105.9907 | 107.1717 | 13.9 | -34.2 | -39.5 | -38.8 | 1.1205 |  | -555.9587 | -338.8038 | 406.2957 | 338.4435 | -55.6531 | -323.6847 | 330.964 | -149.9716 | -219.8694 | -329.1846 | 84.1655 | 88.2758 | 152.7362 | -390.3245 | 226.2744 | -175.4521 | 172.6008 | -11.5756 |  | 12.96 | 7.092 | 7.069 | -12.96 | -10.32 |  | 11.0185 | -30.2937 | -34.6578 | 26.2 | 50.111 | 48.665 | 11.2737 | 13.5283 | 42.9894 | 43.8507 | 45.4625 |  | 34.2 | 23.3383 | 5.58 |  | -56.6045 | 80.4547 | 61.6164 | -56.6283 | -79.4697 | 52.3763 | 26.7889 | -43.4 | 44.9 | 14.2572 | 77.0676
15/10/2025 | 05:30 | 0 | 16.5845 | -20.796 | -39.7403 | 18.8828 |  | 41.8655 | -80.5646 | 40.8733 | 20.5714 | 20.3078 | 11.1 | -33.022 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 11.7302 | 43.6708 | 12.837 | 13.0105 | 21.9923 | 11.4224 | 5.9398 | 5.7732 |  |  | -76.76 |  |  | -11.1 | 30.8 | 4.791 | 0.154 | -29.98 | -29.29 | -57.54 | 29.98 | 29.6 | 11.926 | 4.5663 | 54.904 | 56.4759 | 66.452 | -40.8575 | -40.657 | 31.5056 | 36.369 | 62.425 | 63.3627 | 24.4297 |  | -444.7324 | 6.8047 | -12.5 | -13.6 | 47.1156 | 47.5378 | -1.9058 |  | -78.6986 | 0.1349 |  | 2.5146 | 493.7588 | 78.7682 | 78.5851 | -370.4315 | 429.5383 |  | -89.7361 | 90.5746 | 68.819 | 22.98 | 23.08 | 49.29 | 61.02 | -8.837 | -9.1049 | 59.4431 | 60.4701 | 37.545 | -106.3006 |  | 1.911 |  |  |  | 94.4 | 83.4 | -13.5 | 68.502 | 68.5256 | 66.4624 | -27.3391 | -26.4959 | 52.4062 | -60.3055 | 54.5061 | 11.2198 | 39.46 | 22.78 | 56.2573 | 53.0319 | -25.17 | -16.0764 |  |  | -82.3533 | -12.6112 | -15.8359 | -71.3 | -69.8 | 23.7442 | 33.1146 | 38.5257 | 47.4792 | 32.96 | -4.32 | 40.362 | 81.4921 | -33.07 | -33.33 | 104.72 | 56.22 | 82.0364 | 80.9273 | 9.8497 | 9.6818 | 192.7715 | 144.7979 | 140.2966 | 140.6571 | 106.429 | 93.9008 | -21.858 | 382.2319 | 359.0307 |  | -30.9867 | -29.3158 | -14.2067 | 42.2964 | 38.5205 | 158.268 | -77.9981 | -78.8644 | -55.1279 | 0 | -14.09 | 117.6 | 13.4402 | 20.4767 | -37.2729 | -36.1379 | 6.9363 | -91.5475 | 56.8949 | 23.6603 |  | 23.0845 | 43.0348 | 42.9311 | 41.533 | 7.5355 | 7.5355 | 86.0725 | -7.4674 | -7.3687 | 52.3549 | 66.4743 | 16.7013 | 17.22 | 14.3685 | 0.8206 | -9.22 | 14.52 | 17.68 |  | -8.208 | 4.445 |  | 43.02 | -67.2739 | -52.8164 | 14.67 | 72.5917 | 22.1 | -9.8668 | -2.6019 | -2.6672 | 1.4877 |  |  | -14.8692 | -24.8463 | 15.8105 | 26.1576 |  |  | -100.4941 | -17.4997 | 26.359 | -43.2329 | 11.9927 | 5.1381 | 4.8201 | 13.4559 | 134.9386 | 136.4837 | 280.8 | -281.362 | -562.8387 | 566.4815 | 560.8384 | -128.9982 | -129.316 | -61.7405 | -54.6033 | 66.8256 | 66.9544 |  |  | 41.3339 | 40.3781 | -49.632 | -48.5627 | 78.3 | 78.18 | 22.1 | 22.7 | 22.0281 | 30.8 | -341.4278 | 104.796 | 104.2258 | 15 | -33.6 | -38.6 | -38.8 | 1.2427 | 0.9054 | -552.2957 | -314.2439 | 389.8232 | 328.8405 | -54.9077 | -319.5623 | 320.8893 | -148.1242 | -211.6995 | -316.8173 | 86.6132 | 84.5926 | 148.429 | -378.7548 | 219.5778 | -167.9544 | 168.8032 | -11.8393 |  | 13.2 | 7.097 | 7.109 | -14.24 | -10.08 |  | 10.6676 | -29.8238 | -35.0393 | 25.3 | 50.627 | 49.06 |  |  | 44.7961 | 42.7445 | 43.9093 |  | 34 | 23.4014 | 5.4 |  | -55.1329 | 81.6642 | 62.6738 | -54.9775 | -80.113 | 53.4169 | 26.447 | -43.8 | 43.3 | -0.495 | 121.6397
15/10/2025 | 06:00 | 0 | 17.4227 | -21.9146 | -39.1029 | 19.1045 |  | 43.6102 | -83.6022 | 43.4652 | 21.9953 | 21.5845 | 6.66 | -33.081 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 11.7519 | 45.5638 | 12.744 | 13.0854 | 21.6714 | 9.9133 | 6.3051 | 6.0079 |  |  | -83.65 | 0 |  | -6.66 | 30.8 | 5.923 | 0.156 | -25.3 | -25.27 | -71.43 | 25.3 | 25.17 | 11.2712 | 4.8559 | 56.7317 | 58.7055 | 69.9427 | -38.8482 | -39.0279 | 12.3289 | 12.2073 | 66.7117 | 67.6494 | -8.0245 |  | -430.2073 | 5.7844 | -12.3 | -13.1 | 46.4985 | 45.3451 | -2.0153 |  | -76.0247 | -0.6028 |  | 2.3408 | 484.237 | 78.3105 | 78.0663 | -379.3087 | 420.0363 |  | -68.9003 | 71.053 | 65.2763 | 20.45 | 20.58 | 47.78 | 57.81 | -16.2046 | -14.0613 | 65.3591 | 65.2027 | 36.6483 | -74.6043 |  | 1.5946 |  |  |  | 92 | 82.3 | -13.27 | 72.7316 | 72.1438 | 70.9769 | -22.2691 | -21.7984 | 46.7859 | -58.8746 | 48.1219 | 10.4885 | 39.57 | 22.75 | 55.7886 | 52.8854 | -25.61 | -15.1972 |  |  | -66.1487 | -11.3699 | -16.0379 | -72.2 | -71.4 | 24.1177 | 36.6302 | 40.4042 | 52.1667 | 36.21 | -3.87 | 37.6185 | 65.5937 | -32.46 | -33.04 | 107.25 | 58.04 | 67.3091 | 65.8909 | 0 | -0.9182 | 182.6628 | 136.428 | 130.5409 | 132.6293 | 92.1441 | 82.7527 | -20.716 | 391.8058 | 296.2327 |  | -30.9606 | -29.4942 | 0 | 33.4568 | 32.2896 | 130.608 | -78.6048 | -79.3163 | -44.361 | 0 | -14.92 | 95.5 | 13.6477 | 7.9895 | -35.6419 | -35.1386 | 5.4824 | -79.3776 | 46.5882 | 23.5111 |  | 23.0266 | 42.988 | 41.7714 | 40.0996 | 14.2338 | 12.3918 | 74.0157 | 2.6739 | 2.5068 | 46.6967 | 61.0946 | 12.0797 | 15.26 | 14.4906 | 0.7706 | -9.34 | 13.58 | 11.6983 |  | -8.239 | 4.375 |  | 40.8 | -62.4749 | -46.0309 | 15.05 | 70.5806 | 20.5 | -10.2354 | -2.4805 | -2.3599 | 1.4755 |  |  |  | -25.1244 | 15.9248 | 26.181 |  |  | -98.7993 | -18.1165 | 26.2185 | -44.5529 | 11.5813 | 5.2358 | 4.9677 | 13 | 112.8528 | 114.5249 | 221.3 | -223.3769 | -493.0346 | 493.7672 | 466.9379 | -109.3095 | -109.1311 | -65.1543 | -58.2302 | 65.4297 | 64.1808 |  |  | 33.6434 | 33.5885 | -42.4864 | -41.8225 | 62.92 | 62.4 | 20.5 | 20.7 | 21.4534 | 11.76 | -334.0249 | 104.3279 | 104.3622 | 15 | -33.1 | -33.5 | -33.6 | 1.135 |  | -465.2629 | -250.1041 | 303.0974 | 255.0441 | -56.6364 | -242.9305 | 251.7593 | -132.1631 | -160.6823 | -247.3322 | 93.0139 | 93.8867 | 129.7399 | -295.4965 | 167.8719 | -134.4763 | 131.1086 | -11.9162 |  | 12.88 | 6.985 | 6.983 | -12.08 | -9.28 |  | 9.6117 | -28.9448 | -35.9182 | 25.5 | 48.927 | 48.476 |  |  | 42.3266 | 42.3224 | 42.2822 |  | 35.3 | 23.0405 | 5.78 |  | -56.2979 | 83.0089 | 65.5103 | -55.4003 | -82.0707 | 56.2216 | 24.5572 | -43.7 | 43.9 | -19.1677 | 133.8017
15/10/2025 | 06:30 | 0 | 17.4015 | -22.162 | -39.5304 | 17.5817 |  | 44.4617 | -85.9723 | 47.5364 | 24.0053 | 23.5317 | 2.22 | -33.93 | 30.8 | 10.764 | -28.6 | 10.1464 | 44.4364 | 14.1504 | 14.005 | 23.4172 | 9.4637 | 6.1961 | 6.4968 |  |  | -85.71 |  |  | -2.22 | 33 | 7.243 | 0.167 | -33.11 | -32.93 | -59.88 | 33.11 | 32.15 | 11.0658 | 4.7699 | 59.6584 | 61.9245 | 75.1639 | -43.1349 | -44.1457 | 33.4033 | 24.5918 | 68.4532 | 68.989 | 10.8547 |  | -458.7637 | 2.8151 | -10 | -10.8 | 51.8809 | 49.5082 | -2.1889 |  | -77.633 | -0.3859 |  | 3.4931 | 522.5988 | 89.8159 | 89.6023 | -417.3935 | 449.3354 |  | -43.5871 | 45.1214 | 67.4518 | 20.37 | 20.73 | 49.35 | 58.47 | -16.6065 | -15.2669 | 67.7458 | 68.3514 | 39.2984 | -86.896 |  | 2.1059 |  |  |  | 97.6 | 87.3 | -13.67 | 74.9419 | 72.7997 | 72.231 | -18.3254 | -17.456 | 53.6561 | -71.3897 | 55.6941 | 10.419 | 40.08 | 23.13 | 58.6011 | 55.5222 | -26.22 | -3.5725 |  |  | -89.7775 | -11.2468 | -16.4623 | -79.5 | -78.2 | 24.5078 | 40.7318 | 45.5703 | 58.0261 | 40.29 | -5.06 | 34.751 | 88.125 | -32.75 | -33.07 | 108.94 | 57.49 | 89.1091 | 87.7091 | 5.4465 | 4.0455 | 201.3448 | 154.5616 | 149.104 | 151.6088 | 76.3136 | 65.267 | -20.228 | 431.5232 | 233.168 |  | -33.8875 | -31.5268 | 0 | 41.6839 | 38.5337 | 55.344 | -64.0423 | -64.9387 | -30.1824 | 0 | -23.14 | 1 | 15.0499 | 16.3027 | -35.5082 | -34.3743 | 5.4001 | -61.5282 | 27.2768 | 23.3716 |  | 23.1139 | 40.8799 | 42.1106 | 40.1873 | 16.2433 | 15.2385 | 83.3932 | -2.4364 | -2.32 | 52.3525 | 67.0638 | 12.5118 | 16.33 | 14.3685 | 0.7156 | -9.01 | 13.18 | 13.368 |  | -8.478 | 4.242 |  | 40.5 | -68.218 | -50.1612 | 14.45 | 69.6331 | 18.5 | -11.1752 | -2.9192 | -3.284 | 1.5043 |  |  | -13.605 | -28.1795 | 15.3998 | 29.0598 |  |  | -100.7599 | -18.5419 | 28.2935 | -46.3845 | 12.4061 | 6.6616 | 6.3613 | 13.9722 | 91.5353 | 91.8876 | 154.2 | -155.2248 | -409.4881 | 409.0447 | 373.969 | -87.6963 | -88.9118 | -63.688 | -57.1163 | 65.5859 | 65.2726 | -70.33 | -87.5892 | 43.8279 | 42.9599 | -32.4337 | -32.7259 | 0 | 0 | 24.4 | 23.9 |  | -16.88 | -295.8128 | 95.22 | 94.897 | 16.2 | -31.9 | -41.2 | -41.3 | 1.1756 | 0.8039 | -369.1522 | -199.2027 | 219.0524 | 200.2353 | -54.8169 | -190.7213 | 193.548 | -87.7956 | -148.696 | -188.3026 | 156.3421 | 157.309 | 92.2685 | -209.5059 | 152.4032 | -55.1687 | 56.1353 | -11.1527 |  | 14.8 | 6.826 | 6.834 | -15.04 | -6.88 |  | 7.0329 | -25.7221 | -34.5113 | 24.4 | 50.425 | 49.741 |  | 13.5202 | 42.7238 | 42.2521 | 42.8304 |  | 34.3 | 21.9605 | 6.44 |  | -56.0224 | 82.3833 | 64.2283 | -55.6807 | -80.4782 | 55.9126 | 24.986 | -42.7 | 42.8 | -40.7691 | 143.6414
15/10/2025 | 07:00 | 0 | 17.2097 | -21.8076 | -39.2506 | 18.0364 |  | 44.4872 | -85.7859 | 48.3154 | 24.7432 | 24.184 | 4.44 | -38.152 | 33 | 11.592 | -33 | 10.2535 | 45.0038 | 14.5704 | 14.3728 | 24.2201 | 10.3314 | 6.2434 | 5.5869 |  |  | -84.7 |  |  | -4.44 | 35.2 | 7.454 | 0.168 | -32.07 | -29.67 | -58.93 | 32.07 | 31.57 | 12.1588 | 4.303 | 58.2846 | 60.376 | 76.238 | -42.3311 | -43.1941 | 27.5812 | 23.78 | 67.6494 | 67.9173 | 34.1664 |  | -470.2821 | 6.2292 | -11.4 | -12.2 | 50.2164 | 47.9994 | -2.2853 |  | -78.4348 | -0.0019 |  | 3.6472 | 532.2731 | 103.5188 | 103.5493 | -461.1051 | 462.5617 |  | -43.1134 | 43.7867 | 70.6253 | 21.09 | 21.97 | 50.99 | 60.37 | -14.865 | -14.999 | 65.5523 | 67.0204 | 38.0852 | -79.0961 |  | 3.3669 | 0 |  |  | 96.2 | 86.2 | -14.06 | 76.368 | 76.5308 | 74.9661 | -10.6187 | -10.6246 | 55.8983 | -81.3098 | 58.7199 | 10.9209 | 39.71 | 23.09 | 59.7729 | 56.4011 | -27 | -15.0716 |  |  | -71.1775 | -10.7266 | -16.914 | -85.1 | -83.8 | 24.8373 | 45.4193 | 48.3882 | 64.4714 | 44.72 | -5.01 | 33.604 | 71.9516 | -32.35 | -32.45 | 117.64 | 59.7 | 77.3636 | 75.9455 | 0 | -1.1091 | 202.1733 | 152.9229 | 147.0439 | 150.0691 | 87.3124 | 77.1016 | -19.003 | 477.1325 | 105.4608 |  | -34.0231 | -31.6876 | -10.7459 | 12.1124 | 11.4858 | 175.164 | -77.8263 | -79.347 | -42.1179 | 14.74 | -23.64 | 105 | 11.6608 | -26.9863 | -34.2314 | -34.0096 | 4.4316 | -73.9966 | 39.4816 | 23.0665 |  | 22.4538 | 40.9714 | 41.4703 | 40.0335 | 14.5687 | 13.8989 | 80.5465 | 3.0018 | 2.7987 | 54.9094 | 68.2735 | 10.1314 | 17.96 | 14.3685 | 0.751 | -9.29 | 11.22 | 0 |  | -8.277 | 4.172 |  | 39.54 | -69.4176 | -52.9322 | 14.78 | 69.1135 | 19.2 | -12.1474 | -2.3744 | -2.9489 | 1.6338 |  |  | -13.861 | -30.2244 | 14.5328 | 31.6168 |  |  | -106.7986 | -20.2213 | 28.8177 | -49.3387 | 11.5836 | 7.814 | 7.4055 | 13 | 57.1717 | 57.4809 | 97.2 | -96.357 | -315.6891 | 321.677 | 200.6548 | -53.8136 | -54.9722 | -64.7503 | -57.6867 | 59.2888 | 60.8203 |  | -68.019 | 21.0748 | 20.8881 | -16.7132 | -17.6339 |  | 0 | 22.4 | 22.4 | 21.5346 | -43.36 | -316.1228 | 83.6116 | 83.3455 | 15.6 | -26.9 | -20.7 | -19.9 | 0.9451 | 0.7065 | -189.0212 | -71.8786 | 51.8662 | 39.7696 | -64.1582 | -37.1209 | 30.9638 | -112.2333 | 0 | -33.1625 | 158.7203 | 158.589 | 107.9396 | -47.8726 | 11.8743 | -12.7176 | 32.1719 | -11.5756 |  | 16.56 | 6.817 | 6.842 | -16.32 | -5.28 |  | 5.452 | -20.1251 | -35.9182 | 22.7 | 46.903 | 48.678 | 11.3333 |  | 37.7099 | 39.5568 | 38.3489 |  | 25.7 | 21.7833 | 6.48 |  | -58.728 | 83.4354 | 65.9748 | -57.9628 | -81.8434 | 56.9354 | 25.4389 | -36.3 | 35.5 | -119.7031 | 152.8918
15/10/2025 | 07:30 | 0 | 18.0706 | -22.1329 | 8.9736 | 16.9512 |  | 47.3886 | -115.9277 | 53.1082 | 27.1192 | 26.4098 | -4.44 | -41.023 | 37.4 | 13.248 | -35.2 | 9.9959 | 64.5374 | 15.4425 | 15.6573 | 25.7678 | 10.4474 | 6.1449 | 5.409 |  |  | -96.38 |  |  | 2.22 | 39.6 | 6.914 | 0.162 | -37.65 | -38.61 | -54.83 | 37.65 | 39.6 | 12.2613 | 4.2714 | 61.6018 | 63.4462 | 87.0265 | -47.5555 | -47.9151 | 37.5453 | 30.9827 | 75.553 | 77.8303 | 31.3277 | 0.0064 | -547.7498 | 7.1118 | -11.7 | -12.6 | 56.4365 | 54.2786 | -2.2546 |  | -88.048 | 1.409 | 6.2157 | 4.2973 | 602.9235 | 115.482 | 115.2684 | -487.1778 | 537.2919 |  | -106.1105 | 107.4134 | 77.112 | 23.85 | 25.21 | 55.01 | 63.52 | -7.8993 | -6.8276 | 57.1103 | 57.4228 | 34.812 | -133.2982 |  | 6.316 | 0 |  |  | 106.1 | 95 | -14.67 | 72.2555 | 70.7726 | 70.0952 | -17.0467 | -15.2871 | 66.6184 | -92.369 | 71.385 | 11.132 | 51.7 | 28.93 | 67.5073 | 63.7253 | -27.88 | -3.9354 |  |  | -85.4787 | -13.8273 | -17.5458 | -84.9 | -85.6 | 25.7492 | 50.6927 | 57.7811 | 71.5027 | 50.37 | -7.59 | 34.0845 | 84.1148 | -32.43 | -32.81 | 119.24 | 62.01 | 87.5636 | 86.2 | 9.1695 | 9.0909 | 223.2643 | 172.7211 | 166.011 | 169.2337 | 91.5631 | 80.4069 | -19.074 | 498.1721 | 76.9558 |  | -36.2642 | -33.1007 | -10.6736 | 11.4127 | 10.7191 | 165.948 | -71.5443 | -73.0829 | -45.4123 | 0 | -15.52 | 113.9 | 12.2654 | -27.3181 | -32.7269 | -32.0859 | 3.5184 | -73.0535 | 45.5205 | 21.6323 |  | 21.469 | 41.9971 | 42.2675 | 40.7447 | 6.0284 | 6.8657 | 94.4454 | -6.5649 | -6.3541 | 64.7983 | 81.2754 | 11.1202 | 16.75 | 14.4637 | 0.9146 | -9.13 | 11.94 | 11.1772 |  | -8.174 | 4.246 |  | 39.27 | -83.0195 | -64.7439 | 15.3 | 70.985 | 20.8 | -16.2768 | -2.5541 | -3.0781 | 1.7045 |  |  | -13.0052 | -34.2078 | 14.6423 | 36.1968 | 62.279 | 63.8621 | -115.7737 | -23.7548 | 31.7085 | -56.8541 | 10.9102 | 8.6343 | 8.3442 | 12.342 | 50.9437 | 52.0285 | 40.6 | -40.3474 | -243.928 | 245.1557 | 129.8903 | -50.6877 | -49.9124 | -57.2442 | -49.9409 | 64.6261 | 64.7835 | -43.9523 | -42.5969 | 13.2634 | 13.1865 | -10.5211 | -10.9723 |  | 0 | 25.1 | 24.8 | 21.494 | -54.88 | -319.253 | 81.2455 | 80.1639 | 11.7 | -18.7 | -12.2 | -12 | 1.0115 |  | -121.5081 | -39.1221 | 23.5428 | 6.3299 | -48.0133 | -8.1037 | -1.923 | -123.1365 | 19.7386 | -4.2517 | 151.5956 | 151.7391 | 127.9777 | -19.8975 | -24.0449 | -29.9886 | 39.17 | -11.2323 |  | 18.96 | 6.732 | 6.743 | -18.32 | -2.4 |  | 3.3402 | -15.3796 | -36.6201 | 20.5 | 49.784 | 48.646 | 11.3305 | 13.3874 | 42.1441 | 42.2832 | 41.9298 |  | 21.3 | 20.8046 | 6.78 |  | -54.9559 | 76.3838 | 58.1673 | -55.4402 | -75.6862 | 49.7464 | 26.3423 | -30.3 | 30.9 | -106.5207 | 154.03
15/10/2025 | 08:00 | 0 | 18.4677 | -22.5075 | 8.7759 | 17.1198 |  | 48.2246 | -120.8551 | 54.9105 | 28.0351 | 27.399 | -4.44 | -44.402 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 10.0123 | 68.3568 | 14.8938 | 15.3483 | 25.2171 | 9.7337 | 4.9528 | 4.9248 |  |  | -101.04 | 0 |  | 4.44 | 44 | 7.792 | 0.167 | -35.46 | -35.41 | -68.63 | 35.46 | 35.62 | 12.9117 | 3.8937 | 63.346 | 65.2794 | 92.1084 | -46.2159 | -46.3734 | 13.8964 | 12.6122 | 80.9114 | 82.5189 | 4.457 |  | -546.6717 | 6.402 | -11.6 | -12.5 | 54.1022 | 51.919 | -2.5161 |  | -86.6226 | 1.9474 | 6.5229 | 4.4296 | 597.1555 | 127.903 | 126.5602 | -507.9067 | 545.0013 |  | -85.2108 | 86.3417 | 82.3513 | 24.61 | 26.75 | 57.41 | 65.73 | -9.5068 | -9.2388 | 59.0778 | 59.4173 | 34.9315 | -140.356 |  | 7.9487 |  |  |  | 108.6 | 97.3 | -15.52 | 73.3844 | 72.9818 | 71.8475 | -11.7813 | -11.4539 | 63.8151 | -96.879 | 70.02 | 11.6107 | 54.62 | 30.09 | 71.7261 | 67.9733 | -28.73 | -4.2703 |  |  | -109.2313 | -15.9346 | -17.919 | -91.4 | -92.8 | 26.5018 | 54.2084 | 62.9473 | 76.1902 | 53.77 | -8.97 | 38.936 | 108.0686 | -32.62 | -33 | 117.31 | 64.69 | 109.5455 | 108.1273 | 13.9876 | 13.1727 | 244.5319 | 193.5537 | 185.9976 | 188.1084 | 94.1596 | 81.9941 | -20.64 | 522.2037 | 52.353 |  | -36.9405 | -34.6194 | -10.179 | 10.9261 | 9.219 | 144.444 | -65.9233 | -67.4576 | -44.0063 | 0 | -14.16 | 109.5 | 12.5129 | -32.9685 | -35.2104 | -34.3561 | 5.5194 | -78.3489 | 38.9988 | 23.2227 |  | 22.7235 | 39.3521 | 40.0522 | 38.3536 | 8.7077 | 8.8752 | 104.3253 | -11.9753 | -12.1422 | 70.9767 | 84.5054 | 18.5177 | 20.49 | 14.3685 | 0.8939 | -9.04 | 14.23 | 18.2385 |  | -8.133 | 4.415 | 9.1086 | 44.61 | -84.1818 | -69.556 | 15.61 | 75.7731 | 20.1 | -16.6605 | -3.9353 | -3.7955 | 1.756 |  |  | -13.9073 | -35.4066 | 15.3424 | 37.3286 | 58.6913 | 61.7685 | -112.7039 | -25.6033 | 34.2493 | -63.2824 | 11.2751 | 8.8101 | 8.4391 | 13 | 0 | 123.8727 | 38.6 | -38.7952 | -234.0652 | 234.3748 | 101.1424 | 0 | -116.4838 | -58.8273 | -51.3922 | 68.2957 | 67.9007 | -11.0863 | -11.2856 | 18.3941 | 18.3172 | -9.9956 | -10.6192 |  | 0 | 17.2 | 16.8 |  | -60.88 | -329.5219 | 78.2974 | 77.5275 | 8.8 | 0.5 | -17.3 | -17.3 |  | 0.6507 | -94.8535 | -14.4064 | 0 | 0 | -37.9418 | -2.7394 | -9.3972 | -127.6703 | 22.9024 | 3.458 | 156.6378 | 155.6039 | 126.77 | -4.3826 | -22.872 | 0 | 24.6669 | -11.5756 |  | 17.04 | 6.72 | 6.773 | -16.64 | -5.84 |  | 5.8305 | -13.7682 | -36.8551 | 16 | 49.934 | 49.262 | 11.2002 | 13.397 | 44.8528 | 44.9929 | 44.6026 |  | 0 | 21.0593 | 7.15 |  | -54.5333 | 78.6919 | 59.1704 | -54.1021 | -77.1613 | 50.542 | 26.5021 | -8 | 8.7 | -129.4545 | 164.7236
15/10/2025 | 08:30 | 0 | 19.3476 | -38.5868 | 9.2991 | 19.6299 |  | 50.8337 | -126.5723 | 57.9971 | 29.4671 | 28.7216 | -4.44 | -50.501 | 44 | 14.904 | -44 | 9.8143 | 70.5902 | 16.4401 | 16.8212 | 27.8302 | 11.297 | 5.4232 | 5.4159 |  |  | -100.67 |  |  | 4.44 | 48.4 | 7.908 | 0.157 | -41.82 | -41.76 | -55.14 | 41.82 | 42.02 | 14.879 | 3.1636 | 66.2588 | 68.7937 | 99.4013 | -51.0384 | -51.1298 | 31.4096 | 32.5393 | 82.7868 | 84.7962 | 39.0386 |  | -607.6614 | 8.2835 | -12.5 | -13.5 | 57.9894 | 56.7757 | -2.4164 |  | -94.3322 | 2.9601 | 7.299 | 4.8999 | 661.2748 | 145.207 | 145.6953 | -523.0026 | 623.0922 |  | -116.583 | 118.3008 | 88.5386 | 26.71 | 28.95 | 61.93 | 70.86 | -7.7653 | -7.2295 | 55.8163 | 55.9278 | 33.1951 | -180.3487 |  | 13.2773 |  |  |  | 114.9 | 103.2 | -16.17 | 71.2567 | 70.7127 | 69.0029 | -10.7065 | -10.136 | 74.0496 | -111.6816 | 81.0711 | 12.3205 | 59.54 | 33.22 | 77.1167 | 72.6608 | -30.54 | -4.4378 |  |  | -117.488 | -17.6149 | -19.0539 | -97.6 | -96.8 | 27.0016 | 57.724 | 66.7044 | 82.0496 | 57.29 | -9.94 | 40.8115 | 118.4542 | -30.34 | -30.92 | 118.64 | 68.07 | 119.1818 | 118.3091 | 19.3842 | 19.1182 | 261.108 | 206.3133 | 199.3103 | 201.801 | 94.3055 | 81.9608 | -21.807 | 539.2114 | 17.3346 |  | -39.5126 | -34.8323 | -9.2153 | 0.5376 | -0.5037 | 156.732 | -65.2914 | -66.4549 | -43.1426 | 16.07 | -9.03 | 112.3 | 13.1385 | -56.6158 | -36.6823 | -35.7803 | 6.7935 | -76.3341 | 41.5371 | 23.0153 |  | 22.7985 | 42.2874 | 42.4312 | 41.2025 | 6.6983 | 6.6983 | 127.0993 | -17.0622 | -17.2664 | 84.2093 | 96.9714 | 27.3143 | 26.31 | 14.4613 | 0.9281 | -8.93 | 15.3 | 27.0581 |  | -7.947 | 4.392 | 11.0992 | 48.51 | -97.5672 | -83.1807 |  | 78.4127 | 20.1 | -18.7284 | -4.0674 | -4.6063 | 1.9541 |  |  | -14.3133 | -39.0403 | 15.4702 | 40.7801 | 61.5156 | 63.5571 | -123.1044 | -27.5013 | 36.4428 | -68.9986 | 10.4526 | 9.8648 | 9.4832 | 12.1134 | 0 | 125.3059 | 67.5 | -67.8138 | -257.4517 | 259.8719 | 85.5786 | 0 | -117.828 | -58.3885 | -50.3488 | 64.1323 | 67.1421 | -37.0038 | -37.3965 | 19.0863 | 17.9547 | -22.8091 | -23.3535 | 0 | 0 | 19.2 | 19.6 | 21.494 | -62.8 | -330.7891 | 80.4314 | 79.286 | 9.4 | 3.4 | -18.2 | -17.2 | 1.118 | 0.8104 | -82.8267 | 15.7108 | 27.1847 | 2.303 | -14.4494 | -4.2262 | -11.839 | -137.2852 | 37.1118 | 2.9975 | 156.2981 | 158.0761 | 135.9398 | -15.4746 | -41.6915 | -54.7353 | 54.174 | -11.0483 |  | 15.28 | 6.671 | 6.75 | -15.84 | -7.52 |  | 7.6493 | -14.8516 | -37.0016 | 14 | 51.327 | 49.828 | 11.263 | 13.6027 | 43.1434 | 43.7922 | 42.9016 |  | -2.5 | 21.7869 | 7.42 |  | -50.9065 | 80.292 | 59.0842 | -51.5658 | -78.4713 | 50.5037 | 28.8698 | -5.7 | 5.8 | -170.1457 | 215.2376
15/10/2025 | 09:00 | 0 | 20.063 | -40.0112 | 9.4103 | 19.9886 |  | 52.1363 | -128.1623 | 59.2942 | 30.1211 | 29.3918 | -4.44 | -54.896 | 50.6 | 16.56 | -48.4 | 9.9765 | 71.7558 | 17.1338 | 17.5635 | 28.9261 | 11.1994 | 5.1686 | 4.702 |  |  | -103.72 |  |  | 4.44 | 52.8 | 8.646 | 0.163 | -37.83 | -37.53 | -70.23 | 37.83 | 38.02 | 15.5998 | 2.9918 | 67.8768 | 70.7457 | 97.1051 | -46.2159 | -46.3607 | 10.4253 | 10.2744 | 85.332 | 87.2075 | 11.9069 |  | -593.6136 | 8.1988 | -11.9 | -12.9 | 53.0849 | 51.6606 | -2.9031 |  | -89.6948 | 6.3508 | 8.2536 | 5.6459 | 644.2761 | 160.9241 | 161.8396 | -521.5091 | 641.2236 |  | -81.5048 | 82.0923 | 102.3004 | 37.16 | 0 | 70.75 | 55.71 | -16.6065 | -15.8027 | 65.3036 | 65.7219 | 32.0851 | -178.2231 |  | 15.681 |  |  |  | 117.1 | 104.9 | -16.91 | 74.6694 | 73.7946 | 72.4573 | -6.375 | -5.6894 | 72.706 | -122.9581 | 83.2728 | 13.1922 | 62.87 | 34.77 | 79.2261 | 75.0046 | -32.61 | -4.3261 |  |  | -130.9773 | -17.8573 | -20.4398 | -104.4 | -104.8 | 27.3697 | 59.7748 | 69.0527 | 84.3933 | 59.07 | -10.53 | 37.572 | 130.8174 | -30.67 | -31.08 | 114.67 | 71.19 | 132.3273 | 129.4 | 15.3087 | 13.1727 | 272.4388 | 214.6349 | 208.0757 | 210.8827 | 64.6745 | 49.2469 | -23.151 | 533.6408 | 6.1222 |  | -38.9402 | -36.0952 | 21.2014 | 6.3426 | 6.8257 | 32.304 | -53.5013 | -54.0729 | -10.3837 | 0 | -8.22 | 1.2 | 13.6306 | -45.1732 | -36.8482 | -36.182 | 6.2404 | -46.5811 | 12.4599 | 23.1843 |  | 22.4432 | 43.2253 | 44.2136 | 41.6335 | 15.5734 | 16.5782 | 132.2905 | -13.2004 | -12.568 | 87.4215 | 101.3933 | 29.2039 | 27.12 | 14.0633 | 0.9171 | -8.95 | 15.1 | 29.0733 |  | -7.817 | 4.392 |  | 49.44 | -100.7418 | -88.9859 | 16.23 | 80.2441 | 22.5 | -19.1253 | -4.9819 | -4.7551 | 2.0282 |  |  | -14.4854 | -40.4197 | 16.7275 | 42.5763 | 62.2285 | 62.484 | -125.0767 | -28.3956 | 37.73 | -71.5644 | 10.5769 | 10.8035 | 10.3587 | 11.8872 | 0 | 149.0158 | 148.8 | -149.0701 | -365.9535 | 368.3338 | 131.1396 | 0 | -138.0895 | -54.8808 | -46.3892 | 65.2983 | 66.4844 |  |  | 21.0419 | 20.8441 | -31.9463 | -31.5176 | 0 | 0 | 25.1 | 25.2 | 21.6585 | -55.04 | -348.2094 | 80.7265 | 82.0103 | 9.9 | 5.7 | -19.9 | -19.1 | 1.0508 |  | -127.9203 | 26.4155 | 43.5302 | 21.3103 | -13.4896 | -14.3971 | 4.2609 | -142.9383 | 36.3001 | -14.8461 | 154.7209 | 151.7372 | 144.4846 | -37.0406 | -35.391 | -70.0714 | 71.8348 | -10.4138 |  | 17.36 | 6.682 | 6.725 | -16.32 | -8.16 |  | 8.8212 | -15.3216 | -36.2112 | 12.1 | 51.724 | 50.042 | 11.3367 | 13.3986 | 43.6964 | 43.6061 | 45.5655 |  | -6.6 | 19.4938 | 7.7 |  | -48.3612 | 77.6307 | 55.7854 | -49.0492 | -76.281 | 45.644 | 31.1733 | -2 | 3 | -228.9595 | 267.7517
15/10/2025 | 09:30 | 0 | 20.5509 | -41.1884 | 9.6878 | 20.8988 |  | 52.7318 | -102.0043 | 61.3507 | 30.8431 | 30.342 | -2.22 | -56.546 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 10.0887 | 50.872 | 17.896 | 18.3154 | 29.9934 | 11.3675 | 6.2784 | 5.9606 |  |  | -108.83 |  |  | 2.22 | 55 | 9.832 | 0.166 | -44.83 | -44.62 | -62.3 | 44.83 | 44.91 | 16.1111 | 2.6929 | 71.1858 | 74.1017 | 90.7291 | -46.082 | -46.1712 | 10.8978 | 10.7736 | 82.5189 | 84.1264 | 9.3242 |  | -553.3411 | 8.7213 | -12 | -13.2 | 53.002 | 51.8089 | -3.4087 |  | -77.2779 | 7.2861 | 8.0167 | 5.5012 | 602.9845 | 161.3818 | 161.3818 | -523.7203 | 615.5562 |  | -76.6898 | 80.0488 | 104.6356 | 37.45 |  | 72.96 | 57.02 | -29.8682 | -29.7343 | 76.5492 | 76.357 | 32.733 | -178.1942 |  | 14.3437 |  |  |  | 119.7 | 107.1 | -17.04 | 77.027 | 76.615 | 74.743 | 0.7738 | 0.8539 | 60.6597 | -118.2369 | 71.0061 | 13.7457 | 71.83 | 38.11 | 81.3354 | 77.0554 | -32.99 | -19.4675 |  |  | -129.3374 | -16.8688 | -20.6392 | -107.8 | -107.4 | 28.9133 | 60.6537 | 69.9919 | 86.7371 | 60.44 | -10.31 | 37.9595 | 128.3473 | -30.22 | -30.47 | 116.81 | 73.63 | 125.7818 | 126.2727 | 0 | 1.6545 | 266.9254 | 208.0151 | 201.1348 | 203.7527 | 91.1011 | 78.8908 | -22.319 | 541.714 | 53.3119 |  | -38.3167 | -35.1214 | 0 | -0.2225 | 0.3782 | 158.268 | -69.2075 | -69.7868 | -37.8948 | 0 | -23.42 | 106.7 | 14.3011 | -60.0713 | -38.2644 | -37.4591 | 7.3446 | -74.1698 | 38.1482 | 23.8938 |  | 23.0503 | 44.2002 | 43.7833 | 42.4881 | 28.8025 | 28.4676 | 72.676 | 0.7908 | 0.3397 | 39.5424 | 50.6586 | 19.0011 | 14.62 | 13.7801 | 0.9732 | -9.07 | 16.04 | 18.3061 |  | -7.684 | 4.446 |  | 47.39 | -53.3915 | -39.285 | 15.44 | 88.2551 | 23.8 | -23.0302 | -4.5918 | -4.6881 | 2.0459 |  |  | -14.2724 | -44.6823 | 16.0879 | 47.1563 | 59.9759 | 62.4773 | -143.191 | -29.876 | 40.5758 | -73.7412 |  | 11.3407 | 10.919 |  | 0 | 166.7733 | 153.4 | -153.8067 | -369.2049 | 376.8412 | 173.9623 | 0 | -156.4792 | -54.9943 | -46.5505 | 65.7862 | 64.5291 |  |  | 25.9638 | 25.821 | -27.8734 | -27.731 | 0 | 0.01 | 38.2 | 38.5 | 21.5966 | -67.44 | -350.3721 | 81.4665 | 80.5984 | 11.1 | 20 | -22.4 | -21.8 | 1.0674 | 0.7701 | -173.6046 | -15.2873 | 89.094 | 56.2291 | -16.5071 | -56.2887 | 49.8487 | -119.0727 | 0 | -52.0465 | 161.4101 | 159.07 | 122.0107 | -82.107 | -0.742 | -73.7857 | 79.654 | -10.7846 |  | 20.72 | 6.692 | 6.698 | -21.92 | -2.32 |  | 1.7594 | -20.2716 | -23.0274 | 11 | 50.081 | 50.382 | 11.2076 | 13.6404 | 42.3303 | 41.0231 | 42.7478 |  | -19.9 | 48.2243 | 7.78 |  | -46.1933 | 79.9621 | 55.8974 | -45.7974 | -78.8234 | 44.7729 | 33.2006 | 11.9 | -11.6 | -193.8375 | 243.6989
15/10/2025 | 10:00 | 0 | 21.0821 | -42.1656 | 9.9835 | 22.317 |  | 54.8888 | -109.9428 | 65.5104 | 33.055 | 32.193 | -4.44 | -57.787 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 9.9585 | 56.3062 | 18.4944 | 18.7193 | 30.8588 | 12.0395 | 5.8641 | 5.6778 |  |  | -110.88 |  |  | 4.44 | 57.2 | 9.166 | 0.161 | -45.96 | -45.89 | -61.53 | 45.96 | 45.96 | 17.4843 | 2.4897 | 71.6613 | 74.3092 | 94.1365 | -48.3593 | -48.6049 | 11.5769 | 11.6697 | 84.3943 | 86.0018 | 10.9163 | 0 | -565.2719 | 6.5638 | -11.3 | -12.3 | 55.2143 | 54.0851 | -3.1725 |  | -78.9926 | 7.7252 | 7.9214 | 5.3297 | 618.3353 | 177.4956 | 177.3125 | -570.4064 | 640.1655 |  | -54.7666 | 56.2057 | 107.1904 | 37.66 |  | 74.44 | 58.89 | -33.619 | -33.887 | 81.2478 | 82.6322 | 32.134 | -159.7112 |  | 11.6331 |  |  |  | 116.4 | 103.3 | -17.35 | 81.255 | 81.6328 | 79.1469 | 9.6077 | 10.0103 | 61.9236 | -131.4553 | 72.2104 | 13.6617 | 66.78 | 36.42 | 78.5229 | 73.6862 | -33.9 | -17.0812 |  |  | -104.1466 | -13.89 | -21.1424 | -114.6 | -114.4 | 28.4573 | 62.4115 | 68.583 | 87.9089 | 61.76 | -9.56 | 43.09 | 103.3834 | -30.33 | -30.53 | 116.17 | 75.35 | 102.9818 | 102.8909 | -10.9173 | -10.2818 | 245.5497 | 189.7372 | 184.4291 | 187.1038 | 84.3979 | 69.3237 | -23.369 | 583.3159 | 33.8761 |  | -36.6543 | -34.2129 | 0 | -13.8229 | -13.5343 | 179.772 | -74.452 | -76.153 | -30.2164 | 12.51 | -21.1 | 115.1 | 14.5061 | -89.7107 | -36.4468 | -35.632 | 4.5582 | -65.9011 | 32.4735 | 23.822 |  | 22.9834 | 42.9284 | 44.1504 | 41.729 | 33.6587 | 32.9889 | 72.1737 | 12.8851 | 12.3991 | 39.645 | 52.4463 | 20.4733 | 14.1 | 14.2757 | 0.9732 | -9.12 | 17.38 | 19.7037 |  | -7.725 | 4.332 |  | 48.64 | -53.6883 | -39.5945 |  | 89.0616 | 22.8 | -22.4365 | -5.1426 | -5.1505 | 2.0887 |  |  | -15.1634 | -45.7153 | 16.5644 | 47.7789 | 60.2855 | 61.7925 | -142.9088 | -30.7989 | 41.357 | -77.4543 | 9.6866 | 11.536 | 11.0561 | 11 | 0 | 156.2583 | 169.3 | -169.2412 | -373.9817 | 376.8026 | 162.9277 | 0 | -148.7619 | -55.4028 | -45.9089 | 65.1974 | 65.8687 | -47.8756 | -47.3644 | 24.173 | 23.5248 | -29.6292 | -29.1353 | 0 | 0 | 36.4 | 35.3 | 21.7205 | -68.4 | -349.9822 | 84.2076 | 84.7554 | 10.5 | 20.6 | -21.6 | -21.5 |  | 0.7886 | -159.8358 | 2.8887 | 82.6818 | 51.3827 | -13.8109 | -48.2937 | 40.046 | -161.574 | 0 | -41.0848 | 159.1834 | 159.4492 | 155.6885 | -77.6104 | -13.8291 | -89.4913 | 85.5052 | -11.496 |  | 21.52 | 6.636 | 6.646 | -20.96 | -2.88 |  | 2.8153 | -19.5117 | -23.4363 | 10.1 | 49.854 | 50.927 | 11.3443 | 13.5699 | 42.045 | 42.6037 | 41.884 |  | -19.3 | 46.9835 | 7.83 |  | -45.6809 | 80.2458 | 56.0526 | -45.694 | -79.6449 | 44.3828 | 34.4108 | 11.1 | -11.4 | -208.2163 | 272.37
15/10/2025 | 10:30 | 0 | 21.5743 | -43.0496 | 10.0997 | 20.4134 |  | 55.6428 | -115.0584 | 66.9975 | 33.841 | 33.26 | -4.44 | -59.45 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 10.0029 | 58.7802 | 18.6374 | 18.986 | 31.1894 | 12.107 | 5.8699 | 6.0173 |  |  | -108.68 |  |  | 4.44 | 57.2 | 8.487 | 0.154 | -52.9 | -52.55 | -45.83 | 52.9 | 53.08 | 18.5239 | 1.554 | 72.593 | 75.2078 | 93.764 | -52.1101 | -52.7115 | 37.255 | 37.3803 | 83.1887 | 84.7962 | 52.0735 | 0 | -608.4742 | 3.3111 | -10.2 | -11.1 | 60.2061 | 58.5738 | -3.2632 |  | -84.494 | 7.3503 | 8.2606 | 5.3695 | 654.988 | 189.642 | 189.5199 | -595.8314 | 676.5206 |  | -63.1174 | 66.3491 | 109.3759 | 38.55 |  | 76.04 | 59.5 | -31.0739 | -30.8059 | 78.2209 | 79.2148 | 31.0314 | -185.5902 |  | 11.6389 |  |  |  | 121.2 | 108.3 | -17.7 | 78.958 | 77.9672 | 76.7122 | 4.9532 | 5.3036 | 68.1716 | -134.2333 | 79.5184 | 14.1801 | 71.48 | 37.7 | 81.8042 | 77.4948 | -34.62 | -3.9075 |  |  | -123.9451 | -16.0385 | -21.4971 | -115.4 | -115.2 | 28.4189 | 63.2904 | 71.4009 | 89.0808 | 62.44 | -10.81 | 45.5855 | 123.222 | -30.33 | -31.03 | 121.92 | 75.5 | 126.6545 | 123.7818 | 0 | -1.1182 | 266.9398 | 208.549 | 203.2764 | 205.6515 | 84.3937 | 70.5103 | -24.461 | 604.2319 | 29.0965 |  | -37.0275 | -33.4873 | 0 | -16.0379 | -15.2304 | 152.124 | -64.6401 | -64.8912 | -29.2683 | 0 | -19.02 | 111.3 | 15.2074 | -95.0526 | -37.1908 | -35.7865 | 4.9499 | -66.6524 | 28.6351 | 23.6753 |  | 23.3313 | 41.7279 | 42.271 | 40.7225 | 29.3049 | 30.3096 | 83.8956 | 2.6574 | 2.3662 | 49.399 | 61.9377 | 20.4733 | 16.12 | 14.3685 | 1.0294 | -8.97 | 16.97 | 19.8965 |  | -7.706 | 4.266 |  | 49.57 | -65.0322 | -48.5113 | 16.54 | 92.8939 | 23.4 | -24.0774 | -5.1814 | -5.1743 | 2.1461 |  |  | -14.8352 | -46.9808 | 19.0358 | 49.4561 | 61.1149 | 61.3245 | -150.1416 | -32.0536 | 42.1976 | -80.0413 | 10.2817 | 11.6337 | 11.3092 | 11.439 | 0 | 147.935 | 102.3 | -101.9691 | -291.073 | 293.1634 | 120.9159 | 0 | -139.8587 | -56.4334 | -47.6804 | 63.1044 | 63.7503 |  |  | 25.0629 | 23.6786 | -29.9644 | -29.2357 | 0.01 | 0 | 32.9 | 33.1 | 21.494 | -68.56 | -347.5692 | 83.7158 | 82.684 | 11.1 | 17.6 | -23.4 | -23.1 |  | 0.9856 | -114.4258 | 2.5135 | 82.1475 | 43.5486 | 3.0175 | -45.8429 | 37.2886 | -163.521 | 0 | -38.103 | 156.7885 | 157.6139 | 170.5042 | -72.2065 | -14.049 | -88.9285 | 87.471 | -11.1005 |  | 19.68 | 6.709 | 6.669 | -20.72 | -4.24 |  | 4.5426 | -18.1933 | -26.2196 | 9.5 | 49.859 | 52.729 |  |  | 42.2939 | 41.4096 | 42.0994 |  | -16 | 39.1192 | 8.3 |  | -48.0074 | 81.6557 | 57.725 | -47.3515 | -80.035 | 46.3838 | 33.6682 | 7.7 | -7.6 | -167.6377 | 270.6743
15/10/2025 | 11:00 | 0 | 22.1708 | -44.1599 | 10.4284 | 20.8249 |  | 56.8765 | -117.0024 | 68.4968 | 34.9429 | 33.9062 | 0 | -61.089 | 55 | 18.216 | -55 | 9.8148 | 59.8804 | 18.9175 |  | 31.4451 | 11.7039 | 6.1184 | 6.2719 |  |  | -109.53 |  |  | 0 | 59.4 | 9.809 | 0.164 | -53.69 | -52.96 | -45.68 | 53.69 | 53.91 | 19.1434 | 1.6321 | 74.045 | 77.0422 | 89.9791 | -52.512 | -51.7215 | 34.4409 | 34.6452 | 83.1887 | 84.9301 | 50.3927 |  | -616.6804 | 7.8369 | -12.1 | -13 | 58.4644 | 57.2657 | -3.5311 |  | -86.0074 | 8.0715 | 8.5764 | 5.7944 | 667.4091 | 196.0203 | 197.5157 | -602.0959 | 695.437 |  | -62.5361 | 64.7149 | 110.5235 | 39.81 |  | 76.87 | 59.27 | -34.4228 | -35.0926 | 79.1688 | 79.7249 | 29.8218 | -189.0011 | 0 | 11.5175 | 0 |  |  | 121.4 | 107.8 | -17.45 | 78.4906 | 78.7355 | 77.2621 | 6.9037 | 7.5435 | 71.2346 | -141.7376 | 83.6368 | 14.3786 | 69.23 | 37.62 | 81.1011 | 76.9089 | -33.03 | -17.9603 |  |  | -120.1344 | -16.3088 | -20.7438 | -116.3 | -116.5 | 28.2761 | 64.1693 | 71.8705 | 91.4246 | 63.86 | -10.78 | 45.818 | 118.4867 | -30.75 | -31.05 | 118.53 | 77.15 | 118.7455 | 116.6909 | -3.9583 | -5.8818 | 264.8145 | 206.6174 | 198.2695 | 202.7464 | 59.4543 | 43.1529 | -26.882 | 610.361 | -10.0815 |  | -37.2961 | -34.106 | 32.5156 | -21.7587 | -21.0366 | 61.488 | -52.95 | -53.9844 | -1.4046 | 16.72 | -17.11 | 1 | 15.388 | -107.0971 | -35.3932 | -34.7327 | 4.2982 | -39.9034 | 0 | 22.8874 |  | 22.6505 | 42.8754 | 42.8764 | 41.4749 | 33.9936 | 33.8262 | 86.24 | 6.5431 | 6.2119 | 51.5215 | 65.0415 | 20.466 | 14.3 | 13.9681 | 0.9757 | -8.95 | 17.42 | 20.6161 |  | -7.281 | 4.293 |  | 47.74 | -65.5673 | -51.1846 | 16.13 | 89.6272 | 23.9 | -24.5701 | -4.8354 | -5.3208 | 2.1874 |  |  | -13.9356 | -48.6369 | 16.9968 | 51.1169 | 63.3588 | 63.3909 | -151.8039 | -32.947 | 42.6031 | -82.2447 | 10.2001 | 11.9755 | 11.5835 | 12 | 0 | 139.3693 | 103.1 | -101.376 | -290.7728 | 292.8843 | 78.4589 | 0 | -135.9151 | -54.6155 | -44.1655 | 64.6215 | 66.4253 | -35.2728 | -35.0489 | 18.3832 | 18.471 | -30.7618 | -29.9192 | 0.01 | 0 | 33.5 | 35.4 | 21.4128 | -65.84 | -358.488 | 84.8672 | 84.6996 | 11 | 17.1 | -17.3 | -17.3 | 1.0955 | 0.8057 | -74.6422 | 47.7593 | 73.7609 | 35.3314 | 28.9414 | -37.9957 | 28.2757 | -158.2175 | 26.6798 | -32.2062 | 158.2945 | 161.3744 | 161.448 | -67.6185 | -26.9447 | -92.3997 | 91.7311 | -10.5209 |  | 19.36 | 6.642 | 6.596 | -17.68 | -4.8 |  | 3.7522 | -16.7559 | -26.894 | 10.1 | 50.601 | 49.81 |  |  | 41.7864 | 42.193 | 41.8599 |  | -17.8 | 32.6754 | 8.36 |  | -42.7851 | 79.2156 | 55.3751 | -42.6662 | -77.5139 | 43.4839 | 34.8368 | 8.2 | -9 | -204.9881 | 297.427
15/10/2025 | 11:30 | 0 | 22.5377 | -45.2174 | 10.9647 | 20.6743 | 0 | 59.2871 | -119.1302 | 70.1734 | 35.6949 | 34.9247 | 2.22 | -73.218 | 68.2 | 19.044 | -66 | 9.7836 | 63.7486 | 19.2519 | 19.5618 | 32.5317 | 12.5818 | 6.1333 | 6.1106 |  |  | -113.02 |  |  | -2.22 | 72.6 | 10.127 | 0.163 | -54.32 | -53.51 | -47.96 | 54.32 | 53.84 | 18.501 | 1.8577 | 75.0961 | 78.6772 | 82.1288 | -52.2441 | -52.7893 | 30.1238 | 32.6848 | 82.3849 | 85.466 | 41.8355 | 0.0043 | -613.0671 | 7.7442 | -12.5 | -13.5 | 59.3656 | 59.0629 | -3.4883 |  | -87.2641 | 8.2066 | 8.5075 | 5.7445 | 652.1193 | 194.3723 | 192.1445 | -607.0508 | 681.348 |  | -73.8961 | 74.4878 | 112.9386 | 40.06 |  | 78.41 | 60.5 | -31.8776 | -32.1455 | 75.4372 | 76.175 | 31.0872 | -191.7987 | 0 | 14.2395 | 0 |  |  | 122 | 109.9 | -17.45 | 78.9552 | 79.5027 | 76.8941 | 8.02 | 8.7825 | 65.3024 | -135.9981 | 75.7843 | 14.7818 | 69.85 | 37.48 | 82.0386 | 76.9089 | -32.73 | -18.3371 | 0 | 0 | -120.7282 | -16.4268 | -20.2917 | -117.5 | -116.9 | 28.5068 | 65.0482 | 72.3402 |  | 64.52 | -10.62 | 44.1285 | 118.7943 | -30.92 | -31.14 | 118.19 | 77.66 | 121.1273 | 117.7273 | 0 | -1 | 266.7969 | 207.5665 | 200.5195 | 205.1684 | 83.4769 | 70.0754 | -25.051 | 616.4219 | 6.1017 |  | -36.136 | -33.7528 | 0 | -26.6545 | -24.058 | 161.34 | -61.6134 | -61.5213 | -27.0895 | 14.04 | -22.7 | 105.5 | 15.655 | -117.7601 | -36.3812 | -35.2828 | 4.7723 | -64.357 | 30.6514 | 23.4194 | 0 | 23.0866 | 41.7251 | 42.2146 | 40.2017 | 31.4818 | 31.1469 | 77.8672 | 2.6898 | 2.7902 | 46.8439 | 59.0989 | 19.5651 | 13.72 | 14.0633 | 1.0208 | -9.16 | 16.34 | 18.4004 |  | -6.564 | 4.204 |  | 48.59 | -58.9332 | -44.3856 | 16.11 | 90.1799 | 20.2 | -21.7764 | -2.3706 | -2.854 | 2.2735 | 0.0585 | 0 | -15.2476 | -45.9492 | 17.5603 | 47.9659 | 62.5677 | 63.5559 | -151.9256 | -33.2422 | 34.1111 | -77.3966 | 10.3999 | 12.1415 | 11.8155 | 11.7894 | 0 | 133.4775 | 51.1 | -51.2236 | -225.6447 | 224.7778 | 65.732 | 0 | -124.828 | -50.3329 | -40.368 | 65.3437 | 65.6962 | -35.2728 | -35.0489 | 15.6805 | 15.0542 | -27.3605 | -27.1453 | 0.01 | 0 | 30.1 | 29.9 | 21.2697 | -66.08 | -349.2506 | 80.1094 | 79.6558 | 11.1 | 15.4 | -13.9 | -13.9 | 1.1871 |  | -57.4144 | 27.769 | 56.8949 | 14.8018 | 14.8717 | -19.4697 | 7.923 | -166.8172 | 47.0942 | -16.2753 | 163.2113 | 160.8203 | 166.954 | -47.5815 | -39.7185 | -86.7441 | 83.4409 | -11.7322 |  | 19.76 | 6.609 | 6.594 | -18.96 | -4.48 |  | 4.3961 | -11.9219 | -29.7963 | 9.7 | 51.364 | 51.163 |  |  | 43.5676 | 44.3435 | 42.8192 |  | -15.2 | 31.2778 | 8.75 |  | -40.3287 | 75.4129 | 50.8872 | -38.5555 | -75.6201 | 39.9542 | 35.4433 | 6.5 | -6.3 | -157.9748 | 264.0596
15/10/2025 | 12:00 | 0 | 22.7828 |  | 10.9833 | 21.4744 |  | 60.2916 | -119.0214 | 70.6241 | 35.9969 | 35.2657 | 0 | -71.26 | 66 | 19.044 | -63.8 | 9.4538 | 64.8884 | 19.1775 | 19.3792 | 32.7305 | 12.5883 | 5.7921 | 6.3491 |  |  | -116.09 | 0 |  | 0 | 70.4 | 9.277 | 0.158 | -55.97 | -56.4 | -47.49 | 55.97 | 57.41 | 18.9282 | 1.6803 | 74.6254 | 78.0413 | 78.5108 | -53.3158 | -53.2215 | 32.3361 | 30.0481 | 82.117 | 83.5906 | 37.5478 |  | -587.133 | 8.3365 | -12.6 | -13.7 | 59.3303 | 58.1032 | -3.5834 |  | -80.3434 | 7.242 | 8.2421 | 5.4455 | 635.5173 | 190.6796 | 190.0082 | -598.9373 | 660.8042 |  | -61.973 | 64.5979 | 111.1822 | 39.49 |  | 78.44 | 57.82 | -41.3886 | -40.049 | 83.5371 | 83.5583 | 28.1892 | -179.9527 |  | 11.15 |  |  |  | 122.5 | 109.8 | -17.43 | 81.2549 | 81.1021 | 78.6061 | 11.6834 | 12.5727 | 59.6963 | -131.8738 | 68.9475 | 14.9877 | 68.45 | 37.26 | 81.1011 | 77.3483 | -33.85 | -17.5836 |  |  | -110.6478 | -13.8997 | -20.9511 | -117.7 | -117.5 | 28.2047 | 65.9271 | 72.3402 | 92.5964 | 65.22 | -10.33 | 41.0285 | 109.8437 | -30.61 | -31.07 | 118.84 | 79.26 | 110.7455 | 110.5455 | -12.1341 | -12.1182 | 258.5582 | 198.7092 | 193.5531 | 194.5882 | 74.3966 | 61.4247 | -23.905 | 609.0264 | -0.8062 |  | -36.2487 | -32.8466 | 11.6816 | -27.1759 | -25.6762 | 141.372 | -62.2577 | -63.4461 | -21.2265 | 0 | -23.42 | 101.6 | 15.8084 | -119.926 | -35.4742 | -34.7192 | 4.467 | -58.5271 | 23.2668 | 23.7797 |  | 22.8183 | 41.9752 | 42.7766 | 40.7429 | 39.0173 | 38.6824 | 53.2511 | 14.5089 | 14.2545 | 24.4066 | 34.9252 | 14.1891 | 10.7 | 14.2757 | 1.0562 | -8.95 | 16.45 | 14.6209 |  | -6.689 | 4.292 |  | 48.52 | -64.3354 | -30.8459 |  | 92.4467 | 21.7 | -21.0211 | -2.7677 | -2.2498 | 2.2909 |  |  | -15.4673 | -44.5509 | 16.7852 | 47.139 | 57.2656 | 57.9362 | -153.4405 | -31.5899 | 33.3577 | -74.4695 | 10.5112 | 12.1415 | 11.7628 | 12 | 0 | 130.1656 | 52 | -51.6037 | -228.7884 | 230.8979 | 60.0345 | 0 | -123.8828 | -57.5747 | -48.9744 | 69.4589 | 69.2588 |  |  | 19.0973 | 18.3062 | -31.236 | -30.2288 | 0 | 0 | 24.6 | 25.5 | 21.3295 | -56.72 | -355.5824 | 86.454 | 86.2182 | 10.5 | 8 | -17.2 | -17.3 | 1.0042 | 0.7236 | -57.0372 | 32.1007 | 49.509 | 17.3074 | 17.1546 | -9.7813 | 3.4448 | -166.1572 | 39.893 | -5.2357 | 162.1428 | 162.2193 | 163.8938 | -41.4708 | -40.7696 | -81.6418 | 79.8019 | -11.3889 |  | 16.32 | 6.462 | 6.461 | -16.08 | -6.8 |  | 6.7094 | -14.1802 | -33.3699 | 11.7 | 51.857 | 51.185 |  | 13.5633 | 44.4552 | 41.3607 | 44.4938 |  | -8.9 | 20.5118 | 8.76 |  | -49.3366 | 82.8065 | 58.7746 | -48.9859 | -81.5521 | 47.9427 | 33.4357 | 0.8 | -0.3 | -166.7217 | 272.797
15/10/2025 | 12:30 | 0 |  | -45.3894 | 11.0592 | 21.4773 |  | 61.095 | -122.6592 | 71.4441 | 36.0449 | 35.1226 | 0 | -69.328 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 9.6762 | 69.2462 | 18.9735 | 19.0796 | 31.6554 | 12.6689 | 6.287 | 5.9115 |  |  | -117.52 |  |  | 0 | 68.2 | 8.754 | 0.155 | -52.69 | -52.35 | -54.42 | 52.69 | 53.04 | 15.5986 | 2.2834 | 73.5312 | 76.616 | 79.8541 | -50.2347 | -50.309 | 12.4602 | 11.9427 | 84.1264 | 86.4037 | 12.8717 |  | -575.9247 | 7.9944 | -12.5 | -13.4 | 56.4142 | 55.3931 | -4.002 |  | -75.9611 | 6.6781 | 7.6282 | 5.131 | 614.8562 | 198.4618 | 199.1637 | -596.7528 | 655.6573 |  | -61.4533 | 62.3817 | 108.7971 | 38.12 |  | 77.62 | 59.04 | -40.9867 | -39.7811 | 82.0416 | 83.4893 | 25.2784 | -194.7574 |  | 11.0959 |  |  |  | 124 | 110.9 | -17.4 | 80.744 | 79.8227 | 78.0962 | 12.8618 | 13.4258 | 57.7299 | -128.5718 | 66.3482 | 14.607 | 70.07 | 38.11 | 80.8667 | 77.0554 | -34.1 | -3.9633 |  |  | -125.5512 | -13.4879 | -21.1274 | -117.9 | -117.4 | 26.9467 | 65.9271 | 74.6884 | 93.7683 | 65.9 | -11.01 | 43.152 | 122.8845 | -30.21 | -30.57 | 118.95 | 76.44 | 121.9636 | 119.4545 | -7.6976 | -7.1909 | 266.166 | 207.2695 | 200.5464 | 204.133 | 57.5631 | 44.5526 | -25.664 | 609.1636 | 5.6029 |  | -37.1457 | -33.5141 | 29.0768 | -19.4902 | -17.7522 | 55.344 | -46.6285 | -47.4138 | -4.4302 | 6.92 | -23.85 | 1 | 16.0267 | -104.3722 | -34.5687 | -33.4947 | 3.0632 | -41.633 | 4.0529 | 23.09 |  | 22.6247 | 40.119 | 41.0841 | 39.1351 | 39.5197 | 39.1848 | 52.0789 | 9.4807 | 9.4434 | 22.7304 | 34.0278 | 17.9611 | 8.12 | 13.5848 | 1.0648 | -8.89 | 17.94 | 16.3684 |  | -6.679 | 4.128 |  | 47.7 | -37.6189 | -17.9805 | 15.65 | 90.2854 | 21.9 | -20.2404 | -2.4713 | -2.6471 | 2.3082 |  |  | -15.9003 | -42.7301 | 16.0661 | 45.6491 | 58.4356 | 59.8733 | -147.7734 | -30.2588 | 32.5553 | -70.0808 | 10.2573 | 12.1024 | 11.7733 | 11.8507 | 0 | 134.5292 | 36.5 | -35.9578 | -218.5332 | 220.0774 | 60.0976 | 0 | -132.9642 | -51.3502 | -42.1643 | 68.2179 | 65.6526 | -32.9288 | -23.2137 | 19.7455 | 19.2181 | -25.6901 | -25.5595 | 0 | 0 | 25.2 | 25.3 | 21.5966 | -65.84 | -361.649 | 85.493 | 86.2641 | 11.7 | 5.7 | -18.2 | -18.2 | 1.0601 | 0.8811 | -55.1454 | 27.6175 | 59.5838 | 28.4596 | 21.6464 | -30.2807 | 14.6485 | -153.5323 | 22.9082 | -16.1453 | 165.5574 | 159.1063 | 150.5849 | -53.4578 | -34.4352 | -80.4447 | 78.0191 | -11.312 |  | 17.52 | 6.913 | 6.91 | -15.52 | -6.56 |  | 5.452 | -12.8618 | -33.9834 | 12.2 | 50.476 | 50.727 |  |  | 43.1207 | 43.8646 | 43.1673 |  | -7.1 | 19.2911 | 8.44 |  | -45.2155 | 76.2401 | 52.6461 | -45.9869 | -74.42 | 41.5412 | 32.7572 | -0.9 | 1 | -149.1606 | 259.9337
15/10/2025 | 13:00 | 0 | 21.947 | -44.2003 | 11.0564 | 21.5194 |  | 60.3529 | -119.2085 | 69.2669 | 34.9209 | 34.0609 | 0 | -67.984 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 7.8558 | 68.1628 | 18.359 | 18.5589 | 30.5445 | 12.5646 | 5.9202 | 5.5815 |  |  | -59.24 | -59.83 |  | 0 | 66 | 7.346 | 0.153 | -56.43 | -56.18 | -50.87 | 56.43 | 56.55 | 15.7456 | 2.9685 | 71.0865 | 74.0107 | 69.1979 | -48.8951 | -48.7478 | 25.7576 | 28.2994 | 75.687 | 77.1605 | 42.2152 |  | -554.7827 | 8.9338 | -12.5 | -13.8 | 54.8111 | 54.5804 | -3.6217 |  | -77.3742 | 6.0498 | 7.0185 | 4.7031 | 601.7333 | 195.6846 | 197.5157 | -594.7779 | 646.9718 |  | -75.5366 | 76.6912 | 106.7613 | 36.34 |  | 76.79 | 59.67 | -38.9773 | -39.2452 | 79.4935 | 79.6931 | 21.2762 | -184.5223 |  | 9.9669 |  |  |  | 125.4 | 112.6 | -17.35 | 83.1965 | 81.6522 | 80.1876 | 14.5242 | 14.3101 | 54.4405 | -127.5319 | 63.382 | 14.2915 | 66.6 | 36.5 | 79.6948 | 75.1511 | -33.71 | -17.2068 |  |  | -102.9614 | -11.6583 | -20.8545 | -117.8 | -118.4 | 26.0568 | 66.806 | 71.4009 |  |  | -9.85 | 43.2605 | 101.3858 | -25.3 | -25.64 | 109.07 | 76.36 | 103.0727 | 98.7636 | -13.4287 | -15.1545 | 246.1685 | 188.9941 | 183.1622 | 186.2218 | 74.6749 | 62.2373 | -24.078 | 603.4999 | -7.3232 |  | -36.7757 | -33.631 | 8.04 | -28.9226 | -26.2921 | 172.092 | -65.9421 | -67.1805 | -26.8708 | 0 | -20.76 | 126.1 | 15.9123 | -122.2508 | -33.9997 | -33.25 | 3.827 | -60.2867 | 25.0616 | 23.1576 |  | 22.5616 | 40.4173 | 41.761 | 39.5203 | 38.5149 | 38.5149 | 46.5529 | 16.7425 | 16.6273 | 18.47 | 29.9523 | 12.9146 | 8.56 | 14.3685 | 1.044 | -8.95 | 16.66 | 13.0254 |  | -6.735 | 4.178 |  | 46.02 | -38.5529 | -23.119 | 15.32 | 86.2679 | 21.2 | -20.5086 | -1.3111 | 0 | 2.2924 |  |  | -15.2832 | -43.7505 | 15.3796 | 45.3425 | 60.0909 | 61.3712 | -150.2935 | -30.5367 | 31.3028 | -68.6582 | 11.071 | 11.663 | 11.3198 | 12 | 0 | 109.9884 | 35.6 | -36.0373 | -207.9096 | 208.5767 | 45.9535 | 0 | -109.6932 | -60.1851 | -52.0409 | 65.6984 | 66.3933 | -22.1991 | -32.6456 | 15.3289 | 15.5486 | -25.1907 | -26.0268 | 0.01 | 0 | 21.3 | 20.7 | 21.6371 | -62 | -341.0186 | 81.6629 | 82.4194 | 10.5 | 4 | -14.8 | -14.8 |  | 0.7582 | -34.5084 | 39.7605 | 28.2147 | 4.0408 | 12.3572 | -0.8551 | -8.5324 | -148.588 | 45.8384 | 3.4524 | 160.9487 | 159.7994 | 150.5617 | -20.4956 | -46.7895 | -62.8529 | 63.8208 | -11.3889 |  | 14.48 | 6.984 | 6.92 | -14.08 | -8.16 |  | 8.5557 | -14.6197 | -36.7666 | 15 | 50.611 | 50.162 |  |  | 42.7977 | 43.4107 | 42.9508 |  | -2.9 | 19.4179 | 8.24 |  | -53.5613 | 82.9207 | 61.8705 | -52.166 | -81.4655 | 51.6898 | 29.937 | -5.5 | 5.7 | -160.6942 | 256.3759
15/10/2025 | 13:30 | 0 | 21.169 | -42.4022 | 10.9875 | 18.4614 |  | 59.7802 | -115.9303 | 65.7168 | 33.375 | 32.5064 | 2.22 | -66.671 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 9.9011 | 66.3996 | 17.5023 | 17.7738 | 29.4124 | 11.758 | 6.2217 | 6.2024 |  |  | -56.48 | -56.49 |  | -2.22 | 63.8 | 8.117 | 0.158 | -46.74 | -46.3 | -65.94 | 46.74 | 46.7 | 15.3749 | 2.8015 | 69.7051 | 72.9143 | 64.5813 | -43.6707 | -44.1034 | 10.1268 | 10.2626 | 75.8209 | 77.0266 | 19.1554 | 0.0054 | -532.5476 | 5.9923 | -11.6 | -12.6 | 50.2559 | 49.1703 | -3.7293 |  | -74.8166 | 5.7501 | 7.2915 | 5.0064 | 572.527 | 193.3347 | 193.3347 | -595.3928 | 618.0549 |  | -58.7728 | 60.3093 | 104.5957 | 35.66 |  | 75.93 | 59.16 | -34.2888 | -31.6097 | 72.9128 | 73.0224 | 22.4888 | -177.5288 |  | 9.8441 |  |  |  | 124.7 | 111.2 | -17.76 | 83.5014 | 81.6474 | 80.8436 | 13.1459 | 14.567 | 52.9951 | -123.8514 | 61.2742 | 14.2419 | 66.14 | 35.66 | 78.9917 | 74.1257 | -32.71 | -17.5836 |  |  | -122.4742 | -13.9516 | -20.1492 | -116.4 | -114.9 | 25.3647 | 65.0482 | 72.3402 | 92.5964 | 64.55 | -10.41 | 45.2755 | 120.1918 | -25.97 | -26.1 | 110.18 | 73.77 | 121.8909 | 119.8364 | 0 | -0.1091 | 259.2778 | 205.3035 | 197.8929 | 200.1201 | 81.026 | 67.2367 | -24.275 | 606.5452 | 42.1652 |  | -35.6825 | -33.3751 | 0 | -28.6979 | -26.3923 | 167.484 | -58.5193 | -59.6576 | -31.9432 | 14.11 | -24.95 | 107 | 15.5647 | -120.0434 | -35.1873 | -33.9339 | 4.4315 | -66.0392 | 32.0358 | 23.625 |  | 22.7344 | 42.7208 | 42.9281 | 40.6102 | 31.8167 | 31.3143 | 64.3032 | 1.7626 | 2.082 | 34.2281 | 46.4307 | 16.423 | 11.41 | 14.5809 | 1.0208 | -9.08 | 16.98 | 14.8852 |  | -6.744 | 4.311 |  | 47.02 | -45.7264 | -33.8458 |  | 86.7768 | 22.2 | -19.0646 | -1.4203 | -1.226 | 2.2226 |  |  | -15.005 | -41.9739 | 15.6395 | 43.8956 | 61.5321 | 59.2777 | -138.6712 | -32.4001 | 31.5361 | -73.404 | 11.4253 | 11.2821 | 10.9823 | 12.6342 | 0 | 140.6971 | 38.1 | -37.7058 | -214.9714 | 217.3663 | 82.1919 | 0 | -135.0691 | -55.1587 | -46.3557 | 63.5502 | 64.4032 |  | -22.6375 | 26.7329 | 26.645 | -28.0775 | -26.1789 | 0.01 | 0 | 19.1 | 22.3 | 21.5966 | -66.08 | -311.6408 | 76.4417 | 76.162 | 11.1 | 1.7 | -24.8 | -25 | 1.1112 |  | -76.1241 | -3.3509 | 100.8373 | 77.1006 | 35.0264 | -79.4752 | 66.6331 | -107.934 | -21.9367 | -69.0033 | 160.9044 | 160.5294 | 109.3005 | -95.5887 | 18.1025 | -69.9135 | 72.5396 | -11.1005 |  | 15.68 | 6.97 | 6.972 | -14.56 | -7.92 |  | 8.5283 | -15.0591 | -36.6506 | 13.8 | 50.85 | 51.716 | 11.2222 |  | 42.535 | 42.7524 | 42.0563 |  | -1.8 | 21.2963 | 8.45 |  | -50.773 | 77.8349 | 55.9809 | -50.1524 | -77.0967 | 45.6738 | 31.1485 | -6.3 | 6 | -130.4818 | 218.1053
15/10/2025 | 14:00 | 0 | 20.7002 | -41.4675 | 10.7588 | 18.674 |  | 59.2359 | -115.1515 | 66.4995 | 33.727 | 32.8394 | 2.22 | -65.126 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 9.7608 | 65.3092 | 17.8435 | 17.8375 | 29.3955 | 11.6909 | 5.3307 | 5.9209 |  |  | -56.34 | -56.47 |  | -2.22 | 63.8 | 8.508 | 0.158 | -47.21 | -47.66 | -63.93 | 47.21 | 47.61 | 15.8006 | 2.186 | 70.714 | 73.6411 | 62.9493 | -43.9386 | -43.7422 | 14.6809 | 14.6574 | 75.687 | 77.4284 | 27.1107 |  | -541.4765 | 7.7997 | -12 | -13 | 49.7751 | 48.8885 | -3.7062 |  | -77.1774 | 6.2046 | 7.4869 | 5.1339 | 583.8799 | 195.8372 | 194.6165 | -605.1604 | 623.2476 |  | -56.6667 | 58.462 | 106.6714 | 36.13 |  | 76.69 | 59.81 | -30.9399 | -31.0739 | 72.4013 | 73.0776 | 23.1511 | -178.487 |  | 10.711 |  |  |  | 121.6 | 109.9 | -17.73 | 81.612 | 80.3338 | 78.4694 | 13.3562 | 13.5043 | 56.4539 | -128.2019 | 65.7547 | 14.1108 | 67.5 | 36.88 | 78.9917 | 75.444 | -32.63 | -3.9912 |  |  | -125.0636 | -14.9432 | -20.3038 | -116.3 | -113.8 | 25.6558 | 64.1693 | 72.8098 | 90.2527 | 63.25 | -10.66 | 43.7255 | 123.472 | -25.33 | -25.53 | 108.83 | 74.89 | 125.7091 | 123.0909 | 1.4791 | 1.0545 | 264.0553 | 207.3454 | 199.8466 | 204.144 | 78.4176 | 67.2957 | -24.305 | 618.1802 | 30.5891 |  | -36.6129 | -33.0262 | 0 | -26.1729 | -24.5761 | 162.876 | -58.4516 | -59.0909 | -31.7384 | 0 | -24.32 | 114.4 | 15.4336 | -113.5088 | -36.5717 | -35.6051 | 5.4423 | -64.6957 | 26.1292 | 24.0786 |  | 23.043 | 42.1894 | 41.9909 | 40.6332 | 30.477 | 30.477 | 68.4896 | 0.2561 | 0.3389 | 37.8037 | 49.2676 | 18.6569 | 13.75 | 14.3685 | 0.9622 | -8.97 | 17.43 | 17.9316 |  | -6.823 | 4.379 |  | 49.04 | -52.9578 | -38.2709 | 15.7 | 89.9732 | 23 | -18.5172 | -1.0746 | 0 | 2.267 |  |  | -14.5633 | -41.263 | 16.0534 | 42.7497 | 58.4424 | 59.0482 | -139.3858 | -33.3433 | 31.7556 | -74.6534 |  | 11.1258 | 10.7911 | 13 | 0 | 135.7678 | 37.7 | -38.1713 | -210.2058 | 213.0863 | 74.1715 | 0 | -129.5083 | -57.0311 | -49.0531 | 65.1021 | 63.1908 | -38.3183 | -40.6433 | 18.504 | 18.2953 | -41.9357 | -42.4101 | 0.01 | 0 | 19.7 | 19.8 | 21.4128 | -38.72 | -354.0935 | 87.1854 | 87.212 | 11.1 | 4 | -17.3 | -17.2 | 1.0084 | 0.8184 | -63.1838 | 3.1992 | 91.2225 | 65.7769 | 34.2876 | -57.7409 | 57.1123 | -116.5968 | 0 | -58.1405 | 161.58 | 161.7161 | 112.9275 | -82.4613 | -6.603 | -84.0835 | 80.6187 | -10.466 |  | 14.64 | 6.901 | 6.906 | -14.64 | -9.2 |  | 11.107 | -15.2636 | -36.8551 | 13 | 49.151 | 49.633 | 11.1969 |  | 42.1877 | 42.529 | 41.6029 |  | -3.7 | 20.584 | 8.46 |  | -50.2748 | 79.8358 | 58.351 | -50.0127 | -79.3096 | 48.0713 | 31.1106 | -5 | 4.7 | -138.2195 | 221.5283
15/10/2025 | 14:30 | 0 | 20.3402 | -41.0164 | 10.6672 | 19.5155 |  | 60.9598 | -115.9199 | 68.4511 | 34.5669 | 33.8899 | -2.22 | -66.624 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 9.5419 | 65.788 | 17.6825 | 17.9614 | 29.6652 | 10.5936 | 5.6018 | 5.6904 |  |  | -58.19 | -58.77 |  | 2.22 | 63.8 | 8.528 | 0.16 | -60.8 | -60.21 | -41.26 | 60.8 | 61.73 | 18.1932 | -0.3251 | 71.6275 | 74.7335 | 65.8277 | -50.7705 | -51.1033 | 36.4581 | 33.8356 | 75.2851 | 77.0266 | 61.2695 | 0 | -577.4897 | 4.6419 | -10.5 | -11.5 | 57.4118 | 56.6207 | -3.1858 |  | -77.5933 | 6.4779 | 7.0372 | 4.8809 | 618.0302 | 198.767 | 198.6144 | -592.1235 | 664.7994 |  | -63.9445 | 63.0797 | 112.2201 | 39.24 |  | 79.24 | 61.14 | -41.1206 | -40.3169 | 78.337 | 78.4336 | 19.6504 | -203.8616 |  | 10.3105 |  |  |  | 125.9 | 112.4 | -17.93 | 78.9517 | 78.2396 | 76.7382 | 8.3321 | 9.222 | 59.9859 | -130.4435 | 70.1944 | 13.92 | 71.52 | 39 | 85.0854 | 80.571 | -34.21 | -4.2703 |  |  | -148.5115 | -16.9421 | -21.2683 | -117 | -116.4 | 26.1008 |  | 76.0973 | 90.2527 | 63.43 | -12.66 | 41.571 | 140.523 | -25.68 | -25.83 | 111.16 | 76.98 | 149.5818 | 147.1818 | 0 | 1.3455 | 282.2602 | 218.3395 | 212.5053 | 214.217 | 63.7785 | 48.5429 | -24.599 | 603.4567 | 65.494 |  | -35.5579 | -33.6404 | 9.1411 | -11.9086 | -15.3856 | 53.808 | -45.0831 | -48.2059 | -13.2621 | 0 | -24.29 | 47.8 | 15.5977 | -92.9747 | -36.4108 | -35.8036 | 5.726 | -59.7778 | 9.322 | 23.781 |  | 23.1059 | 41.5654 | 40.8234 | 40.3287 | 39.6871 | 40.0221 | 62.7961 | 2.3725 | 2.3232 | 29.8045 | 37.5146 | 22.6267 | 11.68 | 13.9681 | 0.939 | -8.61 | 18.74 | 21.4344 |  | -6.447 | 4.402 |  | 51.52 | -39.8175 | -32.3357 | 15.41 | 94.9657 | 24.4 | -21.2884 | -0.466 |  | 2.2468 |  |  | -14.0138 | -44.5299 | 17.5861 | 46.6382 | 60.5859 | 64.4361 | -158.3557 | -34.5024 | 32.6772 | -75.3333 | 11.6469 | 11.5262 | 11.2038 |  | 0 | 178.379 | 140.4 | -140.5326 | -345.9081 | 348.2963 | 185.0952 | 0 | -171.3629 | -60.2093 | -50.6879 | 65.7242 | 64.2695 | -50.3255 | -59.5427 | 33.6324 | 32.7205 | -45.8429 | -44.9621 | 0.01 | 0 | 25.6 | 27 | 21.9255 | -38.8 | -330.1414 | 86.8856 | 86.7953 | 11.1 | 6.8 | -32 | -32 | 0.5154 | 0.3364 | -175.6738 | -34.8018 | 185.8334 | 165.0514 | 48.5279 | -156.4491 | 154.0445 | -47.1461 | -86.8803 | -151.0231 | 159.1658 | 158.4257 | 50.4154 | -174.0937 | 84.3675 | -87.2471 | 85.2656 | -8.884 |  | 15.2 | 6.904 | 6.903 | -15.2 | -9.04 |  | 10.695 | -20.7996 | -32.9 | 14.1 | 51.77 | 51.237 | 11.2662 | 13.5039 | 42.0087 | 43.3563 | 40.779 |  | -6 | 17.6076 | 8.58 |  | -51.4083 | 83.7456 | 61.0362 | -50.4384 | -82.5182 | 50.2246 | 32.259 | -2.4 | 2.6 | -156.15 | 258.0578
15/10/2025 | 15:00 | 0 | 20.3549 | -40.4736 | 10.5205 | 21.083 |  | 60.2959 | -114.6766 | 68.9389 | 34.9709 | 33.8686 | -4.44 | -66.897 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 9.9342 | 63.7508 | 17.6059 | 17.8194 | 29.5092 | 10.8888 | 5.847 | 6.2925 |  |  | -61.46 | -61.25 |  | 4.44 | 66 | 9.117 | 0.163 | -55.29 | -54.68 | -59.6 | 55.29 | 54.77 | 18.7142 | -0.6156 | 72.0271 | 74.5346 | 67.2432 | -46.6178 | -46.8629 | 14.2334 | 13.2896 | 77.9643 | 79.1699 | 28.7985 | 0 | -556.8431 | 8.2787 | -12.3 | -13.5 | 52.7491 | 51.3428 | -3.9791 |  | -74.5722 | 6.6614 | 7.9396 | 5.3777 | 591.6317 | 196.5697 | 196.4781 | -586.1841 | 641.2592 |  | -75.5383 | 76.8669 | 110.2042 | 38.43 |  | 78.28 | 61.16 | -38.4415 | -38.9773 | 77.7592 | 78.293 | 21.1809 | -196.3751 |  | 10.9137 |  |  |  | 124.1 | 111.4 | -17.66 | 79.4294 | 78.9448 | 77.7815 | 11.4483 | 12.0275 | 56.0904 | -128.1857 | 64.8444 | 14.0788 | 70.19 | 38.48 | 83.4448 | 78.8132 | -34.12 | -4.1028 |  |  | -127.2832 | -15.8113 | -21.3197 | -118.1 | -117.3 | 26.705 | 63.2904 | 72.8098 | 89.0808 | 62.67 | -11.38 | 41.5245 | 127.6923 | -26.18 | -26.45 | 114.84 | 78.4 | 127.6364 | 124.7273 | -4.6122 | -4.9364 | 268.2512 | 207.8828 | 202.0331 | 203.3138 | 74.1229 | 63.7009 | -24.558 | 593.4445 | 65.348 |  | -36.4574 | -33.1112 | 10.0694 | -16.4183 | -15.488 | 132.156 | -57.2376 | -58.0859 | -27.3383 | 0 | -24.7 | 74.9 | 15.1245 | -95.8055 | -36.034 | -35.0056 | 4.893 | -61.5971 | 23.1979 | 23.9715 |  | 23.3741 | 41.0577 | 42.3736 | 40.7908 | 37.3428 | 37.3428 | 48.5623 | 6.2927 | 6.2015 | 21.828 | 31.0272 | 17.8146 | 10.38 | 14.2757 | 0.9744 | -8.99 | 18.32 | 16.9559 |  | -6.349 | 4.176 |  | 50.5 | -33.1039 | -23.2652 |  | 94.1412 | 23.6 | -20.8634 | -0.4602 |  | 2.2272 |  |  | -14.4235 | -43.9733 | 18.0898 | 46.0258 | 63.4915 | 64.7652 | -157.4881 | -34.2623 | 32.6446 | -76.6376 | 11.4127 | 11.5946 | 11.1721 | 12.8001 | 0 | 181.0936 | 106 | -104.713 | -298.6016 | 300.5115 | 154.0269 | 0 | -172.1153 | -56.8532 | -48.1215 | 65.6301 | 64.7929 |  |  | 37.9281 | 37.6645 | -51.7113 | -51.0504 | 0 | 0 | 25.4 | 26.7 | 22.0687 | -21.84 | -310.1254 | 83.8269 | 83.0804 | 11.6 | 7.3 | -36.9 | -37 | 0.679 | 0.4386 | -147.2955 | -33.1635 | 181.7755 | 132.4693 | 52.5037 | -132.3695 | 120.8592 | -160.4767 | -57.2651 | -121.7357 | 159.2441 | 157.6563 | 163.2318 | -171.8969 | 51.6553 | -119.9724 | 118.9026 | -11.3367 |  | 16.4 | 6.833 | 6.823 | -14.56 | -8.24 |  | 9.5811 | -19.4232 | -33.135 | 13.3 | 52.538 | 53.618 |  | 13.5067 | 42.5519 | 44.6756 | 43.0576 |  | -4.8 | 18.4099 | 8.79 |  | -48.2537 | 81.6924 | 57.8831 | -48.4343 | -80.617 | 47.1254 | 33.3115 | -3.2 | 3.8 | -142.8749 | 243.6706
15/10/2025 | 15:30 | 0 | 20.0845 | -40.4419 | 12.0205 | 20.9297 |  | 60.7081 | -141.2892 |  |  | 34.4308 | -8.88 | -65.698 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 9.9407 | 85.3576 | 17.6447 | 17.8793 | 29.926 | 11.3266 | 6.3676 | 5.362 |  |  | -62.49 | -62.88 |  | 8.88 | 63.8 | 9.493 | 0.165 | -59.99 | -59.32 | -56.12 | 59.99 | 60.1 | 19.664 | -0.2526 | 71.8377 | 74.4183 | 73.158 | -54.6553 | -54.5717 | 34.1245 | 33.7109 | 79.3039 | 81.5812 | 66.3604 | -581.3 | -615.7348 | 7.1005 | -12.1 | -13.1 | 61.4425 | 60.3634 | -3.3303 |  | -88.1156 | 5.8907 | 7.8264 | 5.3015 | 653.0349 | 200.2014 | 199.3774 | -606.6976 | 689.4169 |  | -51.0473 | 53.6293 | 110.2441 | 38.34 |  |  | 61.12 | -46.211 | -47.0148 | 81.3586 | 81.3702 | 23.596 | -190.1713 | 0 | 11.9183 |  |  |  | 120.9 | 108.1 | -17.69 | 79.7472 | 79.3571 | 77.7806 | 11.3839 | 11.3593 | 63.6834 | -134.1237 | 72.2154 | 13.5346 | 67.77 | 37.49 | 81.8042 | 77.4948 | -34.12 | -3.9354 |  |  | -127.3299 | -15.0495 | -21.1277 | -115.8 | -116.5 | 26.7654 |  | 69.9919 |  | 62.68 | -10.66 | 42.811 | 128.0398 | -25.23 | -25.67 | 108.1 | 78.12 | 127.2364 | 126.5818 | -4.0845 | -4.4545 | 265.5712 | 205.4084 | 199.2236 | 202.5489 | 78.291 | 65.9884 | -24.444 | 618.2093 | 20.331 |  | -36.6484 | -33.6871 | 0 | -15.4568 | -14.7025 | 156.732 | -64.2259 | -65.7514 | -29.6972 | 15.19 | -24.09 | 85.7 | 15.0698 | -92.8467 | -35.0832 | -34.2204 | 4.7472 | -63.0062 | 26.3444 | 22.8937 |  | 23.1405 | 42.1633 | 42.0827 | 41.905 | 37.6777 | 40.6919 | 67.15 | 5.9403 | 5.3534 | 43.3303 | 57.6034 | 9.6406 | 6.39 | 15.1693 | 1.0208 | -9.34 | 16.88 | 9.2797 |  | -5.853 | 4.291 |  | 42.42 | -35.0375 | -41.7711 | 16.5 | 87.5265 | 22.7 | -21.5001 | -0.5213 |  | 2.2353 |  |  | -13.87 | -45.3954 | 16.9642 | 47.48 | 63.3822 | 64.3642 | -156.693 | -34.5179 | 32.9196 | -75.919 | 10.6827 | 11.7997 | 11.362 | 12 | 0 | 156.3443 | 116.5 | -114.3567 | -308.0173 | 310.8341 | 125.5899 | 0 | -149.2058 | -62.6924 | -54.3708 | 66.0859 | 66.2277 | -40.8933 | -47.992 | 36.9284 | 36.8185 | -35.5661 | -35.0839 | 0.01 | 0 | 20.6 | 20.1 | 21.823 | -53.92 | -321.6091 | 88.7093 | 87.9333 | 11.6 | 2.8 | -35.4 | -35.3 | 1.06 | 0.9006 | -116.2875 | 6.3933 | 138.2775 | 103.9833 | 49.577 | -98.8981 | 92.4174 | -147.8034 | -42.2396 | -98.4757 | 161.2687 | 160.9011 | 147.7721 | -133.1356 | 38.9462 | -89.1058 | 87.0739 | -13.1577 |  | 14.08 | 6.772 | 6.788 | -14 | -9.44 |  | 10.4326 | -18.6328 | -34.5693 | 12.6 | 49.786 | 48.652 |  |  | 43.1405 | 44.0594 | 42.5818 |  | -1.8 | 15.4202 | 8.39 |  | -56.7592 | 85.165 | 64.1708 | -56.5125 | -84.6534 | 52.9946 | 31.3513 | -6.7 | 6.5 | -180.0397 | 283.2901
15/10/2025 | 16:00 | 0 | 18.5355 | -37.0867 | -35.0851 | 20.8252 |  | 59.377 | -112.4504 | 67.684 | 34.079 | 33.3098 | 8.88 | -67.678 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 10.0632 | 66.7706 | 17.5643 | 17.9022 | 29.5618 | 10.8914 | 6.1942 | 5.8035 |  |  | -56.28 | -55.87 |  | -8.88 | 66 | 10.281 | 0.172 | -52.62 | -52.03 | -55.84 | 52.62 | 51.34 | 18.8941 | -0.2987 | 70.3935 | 73.6536 | 40.9099 | -45.814 | -48.0503 | 32.3293 | 33.9903 | 75.0172 | 74.8832 | 53.5112 | -581.3 | -568.6103 | 7.4878 | -12.3 | -13 | 55.9064 | 53.2465 | -3.2416 |  | -83.0536 | 5.985 | 7.5809 | 4.8782 | 615.9244 | 192.6633 | 191.5951 | -591.0987 | 648.0295 |  | -33.7376 | 35.0984 | 108.9468 | 37.43 |  |  | 60.16 | -40.4509 | -39.5132 | 82.6696 | 83.1698 | 26.6996 | -163.6219 |  | 11.9852 |  |  |  | 117.7 | 106.1 | -17.73 | 84.1334 | 83.7082 | 81.6736 | 19.8264 | 19.4562 | 59.5348 | -137.6081 | 68.3136 | 13.7554 | 67.1 | 37.55 | 80.3979 | 76.3229 | -35.55 | -3.6842 |  |  | -116.0851 | -13.4384 | -22.1087 | -121.4 | -119.4 | 27.3807 | 62.4115 | 69.0527 | 87.9089 | 62.05 | -10.24 | 41.354 | 113.0614 | -23.78 | -24.15 | 107.39 | 78.19 | 116.2364 | 114.4182 | -9.6926 | -10.6364 | 254.5193 | 195.0863 | 188.4774 | 191.9139 | 51.7138 | 39.8962 | -25.368 | 604.3609 | 1.6465 |  | -37.5054 | -34.5551 | 34.1661 | -11.0527 | -11.0403 | 41.52 | -54.7959 | -55.6289 | -4.0818 | 12.35 | -11.54 | 1 | 14.9411 | -82.8863 | -34.0739 | -33.3116 | 4.4948 | -37.2857 | 0 | 21.9267 |  | 21.2605 | 42.6023 | 42.688 | 40.8999 | 40.357 | 40.5244 | 71.3364 | 11.6056 | 11.6022 | 42.6971 | 56.7524 | 10.9078 | 5.82 | 14.5809 | 0.9744 | -9.14 | 17.26 | 10.9256 |  | -5.907 | 4.359 |  | 43.02 | -58.1065 | -42.409 |  | 88.425 | 24.6 | -19.9894 | -1.0511 | 0 | 2.228 |  |  | -13.4619 | -44.1555 | 17.4752 | 46.4832 | 62.8379 | 66.1068 | -149.1363 | -34.0076 | 32.1916 | -75.8701 | 11.179 | 11.5848 | 11.267 | 13 | 0 | 155.3392 | 102.7 | -102.7295 | -293.0706 | 292.4756 | 101.1904 | 0 | -147.9047 | -59.4613 | -49.5704 | 68.6091 | 68.7201 | -52.3582 |  | 15.9332 | 15.7574 | -44.9499 | -44.7791 | 0 | 0 | 32.6 | 32.3 | 22.4169 | -48.08 | -348.5404 | 90.3913 | 89.223 | 12.2 | -11.9 | -14.8 | -14.8 | 1.1475 | 0.9658 | -95.7107 | 27.7946 | 122.5976 | 82.6805 | 50.8851 | -78.0875 | 69.679 | -192.1567 | 0 | -70.7766 | 158.8297 | 158.3799 | 195.4705 | -120.2511 | 13.3284 | -96.8023 | 97.0573 | -11.9162 |  | 16.72 | 6.864 | 6.844 | -16 | -7.52 |  | 7.7073 | -18.2818 | -34.6883 | 15.2 | 53.276 | 53.226 | 11.3333 | 13.6009 | 44.1919 | 43.8026 | 44.6968 |  | 13 | 15.5787 | 8.57 |  | -50.0413 | 84.1164 | 59.9375 | -48.9983 | -82.7971 | 48.6489 | 33.2041 | -21.9 | 21 | -188.8408 | 287.0247
15/10/2025 | 16:30 | 0 | 19.5723 | -38.9633 | -35.7958 | 19.5305 |  | 58.3989 | -102.8639 | 67.5104 | 34.043 | 33.3186 | 8.88 | -66.73 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 10.0532 | 59.9016 | 17.3857 | 17.7411 | 29.2585 | 10.1633 | 6.5192 | 5.5167 |  |  | -58.52 | -59.03 |  | -8.88 |  | 10.477 | 0.174 | -55.7 | -55.46 | -54.47 | 55.7 | 55.61 | 19.6924 | -1.1601 | 70.6508 | 73.4214 | 38.3089 | -47.4216 | -45.8189 | 11.2441 | 11.3057 |  | 77.1605 | 22.3896 | 0 | -513.9233 | 7.3954 | -12.1 | -13 | 52.4228 | 51.1088 | -3.6238 |  | -67.3 | 7.8706 | 6.5372 | 4.4362 | 549.9128 | 174.2301 | 174.3522 | -523.0818 | 603.8667 |  | -42.9273 | 44.2951 | 106.871 | 36.34 |  | 77.49 | 59.9 | -39.1113 | -35.6284 | 91.1519 | 92.5647 | 25.9574 | -179.1453 |  | 8.0073 |  |  |  | 123.1 | 110.3 | -17.83 | 82.0114 | 81.5069 | 78.8794 | 15.1312 | 15.4687 | 48.2283 | -122.2095 | 57.2052 | 13.8565 | 68.35 | 37.82 | 84.1479 | 79.6921 | -35.53 | -4.1028 |  |  | -143.5902 | -15.592 | -22.1389 | -118.4 | -116.9 | 28.1717 |  | 70.9312 |  | 61.38 | -11.47 | 39.8505 | 143.7632 | -23.67 | -24.12 | 107.91 | 78.87 | 143.7636 | 141.2545 | -10.8215 | -10.1727 | 270.0888 | 211.305 | 203.7802 | 207.9854 | 61.8334 | 51.0956 | -24.693 | 534.7257 | 90.5489 |  | -37.3326 | -34.1486 | 22.3651 | 5.9202 | 5.9036 | 36.912 | -50.6187 | -51.6128 | -14.5467 | 0 | -12.42 |  | 14.2991 | -47.9947 | -35.0807 | -34.3023 | 6.3695 | -47.9996 | 9.7483 | 22.0214 |  | 21.5934 | 41.8499 | 42.3983 | 40.9214 | 45.5481 | 49.3996 | 13.229 | 12.3047 | 12.2396 | -3.3785 | 0 | 6.7842 | -1.18 | 14.3661 | 1.0208 | -9.02 | 17.94 | 0 |  | -5.872 | 4.264 |  | 44.36 | -3.8013 | 3.795 | 15.38 | 92.895 | 23.4 | -21.9128 | -0.187 | 0 | 2.2694 |  |  | -12.7606 | -45.8977 | 17.1903 | 47.5271 | 63.4945 | 63.7927 | -163.6925 | -33.7282 | 31.3452 | -73.1544 | 11.7709 | 11.5458 | 11.2354 | 13.1938 | 0 | 252.3949 | 197.8 | -198.6021 | -427.2826 | 430.3585 | 243.2399 | 0 | -239.4529 | 0 | 14.8231 | 44.0237 | 42.2098 |  | -42.3701 | 31.2483 | 31.1604 | -54.7999 | -54.2693 | 0 | 0 | 40.9 | 41.1 | 21.2078 | -21.2 | -365.4813 | 99.0996 | 101.1381 | 11.7 | -11.2 | -31 | -31 | 0.8296 | 0.6064 | -243.8608 | -60.6338 | 264.0494 | 203.2632 | 64.2244 | -196.575 | 192.9725 | -212.9661 | -110.7131 | -192.6313 | 159.0507 | 157.8336 | 213.4589 | -252.1889 | 115.471 | -141.0152 | 139.7902 | -10.0183 |  | 21.2 | 6.902 | 6.863 | -20.72 | -3.44 |  | 3.7522 | -2.6932 | -34.9233 | 4.1 | 52.537 | 52.169 | 11.3728 | 13.5502 | 27.8419 | 29.2347 | 26.4702 |  | 10.3 | 15.2893 | 8.52 |  | 12.2576 | 31.8347 | -1.1975 | 11.8532 | -31.4232 | -14.1496 | 45.4225 | -19.8 | 18.3 | -176.5994 | 249.197
15/10/2025 | 17:00 | 0 | 19.3381 | -39.0881 | -35.9592 | 19.8174 |  | 56.9362 | -100.3642 | 66.3071 | 33.341 | 32.6791 | 4.44 | -62.706 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 10.1881 | 59.215 | 17.112 | 17.2031 | 28.6179 | 9.9846 | 5.8143 | 5.8048 |  |  | -61.61 | -62.34 |  | -4.44 | 61.6 | 9.946 | 0.175 | -60.91 | -60.35 | -49.46 | 60.91 | 61.51 | 19.6214 | -1.2437 | 72.8696 | 75.8725 | 36.538 | -49.0291 | -48.9589 | 10.592 | 9.842 | 75.553 | 77.0266 | 16.8526 | 0 | -487.517 | 4.4081 | -10.5 | -11.5 | 55.4825 | 53.977 | -4.001 |  | -59.2023 | 7.4433 | 6.5494 | 4.3923 | 527.3292 | 156.3463 | 157.1703 | -459.0514 | 585.7671 |  | -42.1297 | 43.4689 | 106.9808 | 35.73 |  | 76.66 | 59.36 | -63.0896 | -62.1519 | 104.4028 | 105.7626 | 24.1578 | -182.5342 |  | 6.249 |  |  |  | 122.2 | 109.4 | -17.77 | 80.1695 | 80.5686 | 78.5849 | 11.8717 | 12.808 | 40.7484 | -111.3202 | 49.1748 | 13.9256 | 68.03 | 37.35 | 83.6792 | 79.2526 | -34.02 | -19.3419 |  |  | -147.4372 | -15.898 | -21.4153 | -115.2 | -115.6 | 28.3365 | 61.5326 | 69.9919 | 87.9089 | 61.48 | -10.91 | 39.587 | 144.5582 | -24.52 | -25.2 | 113.38 | 77.81 | 145.9818 | 142.4727 | -21.7619 | -21.9455 | 265.6552 | 206.763 | 200.1709 | 204.6884 | 60.7502 | 49.8093 | -23.01 | 470.2811 | 149.9778 |  | -36.9002 | -33.8085 | 18.2541 | 16.9563 | 16.1035 | 36.912 | -58.8293 | -59.7537 | -15.7472 |  | -12.83 |  | 13.4147 | -23.4594 | -35.564 | -34.5037 | 6.9372 | -47.4016 | 10.9865 | 22.0141 |  | 21.4596 | 43.8847 | 43.4254 | 42.2456 | 62.9636 | 62.2937 | -21.4344 | 24.3946 | 23.5081 | -29.8602 | -23.9129 | 2.1698 | -2.67 | 14.1805 | 1.033 | -8.82 | 16.72 |  |  | -5.944 | 4.436 |  | 46 | 24.7133 | 30.7035 | 14.21 | 94.7036 | 23.2 | -22.0797 | 0.3734 |  | 2.2915 |  |  | -14.4668 | -45.2806 | 17.4135 | 47.6015 | 63.5454 | 63.4674 | -171.6603 | -32.0254 | 29.9409 | -68.8509 | 11.9743 | 11.8583 | 11.3831 | 13.3506 | 122.9974 | 123.7104 | 272 | -273.509 | -556.5018 | 557.5042 | 380.5208 | -118.2506 | -116.5905 | -38.6385 | -28.1449 | 65.4492 | 66.7993 | -43.7711 | -57.0978 | 39.7299 | 38.2358 | -70.0729 | -68.2557 | 0 | 0 | 33.8 | 33.9 | 21.2078 | 7.84 | -349.8507 | 103.3083 | 104.4139 | 15.6 | -16 | -36.9 | -36.3 | 0.6189 | 0.4858 | -377.6322 | -118.9466 | 361.2947 | 310.9196 | 72.7334 | -308.3434 | 305.0506 | -86.0754 | -200.8878 | -306.2912 | 158.0481 | 159.2388 | 81.634 | -351.5595 | 209.83 | -145.398 | 143.0203 | -10.4138 |  | 15.84 | 6.806 | 6.854 | -15.6 | -8.96 |  | 9.7002 | -18.3398 | -32.842 | 13.1 | 49.541 | 49.806 | 11.2834 | 13.3444 | 44.5331 | 42.0475 | 42.5135 |  | 17.7 | 15.5865 | 8.3 |  | -56.0124 | 64.0516 | 39.3672 | -56.306 | -62.9788 | 28.077 | 34.8011 | -26.6 | 27.2 | -173.3074 | 266.075
15/10/2025 | 17:30 | 0 | 19.7889 | -24.8149 | -36.178 | 20.6673 |  | 55.3069 | -101.2982 | 65.6114 | 33.365 | 32.2433 | 11.1 | -60.625 | 55 | 13.248 | -55 | 10.0162 | 59.4236 | 16.7549 | 17.02 | 28.105 | 9.9839 | 5.798 | 5.7914 |  |  | -56.18 | -56.2 |  | -11.1 | 59.4 | 11.925 | 0.186 | -52.93 | -52.74 | -53 | 52.93 | 53.21 | 19.3889 | -1.1035 | 71.4231 | 74.1426 | 35.9907 | -46.2159 | -46.1377 | 11.6328 | 11.9448 | 73.9455 | 75.687 | 22.0056 |  | -498.5559 | 4.8857 | -11.5 | -12.6 | 53.1359 | 51.4299 | -3.669 |  | -68.3025 | 6.9092 | 6.8732 | 4.6875 | 542.68 | 155.8885 | 155.7359 | -450.3494 | 592.9981 |  | -73.7997 | 75.866 | 106.3521 | 36.05 |  | 76.53 | 59.29 | -46.0771 | -45.6752 | 89.1071 | 89.9123 | 26.8114 | -201.4078 |  | 7.8304 |  |  |  | 125.7 | 111.9 | -17.92 | 77.8787 | 76.7072 | 75.652 | 6.1424 | 6.67 | 47.7051 | -111.3675 | 55.4178 | 13.3047 | 68.89 | 37.72 | 84.1479 | 80.1315 | -34.78 | -4.4098 |  |  | -156.564 | -15.5443 | -21.6091 | -112.8 | -114.3 | 27.8806 |  | 70.9312 | 86.7371 | 60.85 | -11.31 | 41.013 | 155.2588 | -21.48 | -21.89 | 105.83 | 76.2 | 154.7455 | 151.9636 | -4.3745 | -4.6636 | 277.8236 | 218.214 | 211.57 | 215.2111 | 64.3266 | 52.3982 | -24.024 | 461.5489 | 196.3107 |  | -34.9821 | -32.2274 | 15.2764 | 15.9557 | 14.9212 | 36.912 | -51.8887 | -52.319 | -17.8231 |  | -13.45 |  | 12.7764 | -23.1722 | -35.8574 | -34.8678 | 5.4142 | -49.8963 | 13.8698 | 23.6476 |  | 23.1611 | 42.2799 | 42.4627 | 40.8686 | 45.3807 | 47.0552 | 31.4818 | 6.2994 | 6.1979 | 12.5011 | 23.0953 | 6.9966 | 4.61 | 14.1805 | 1.1734 | -8.84 | 15.58 | 0 |  | -5.294 | 4.339 |  | 45.07 | -23.5546 | -15.2893 | 15.74 | 90.3312 | 23.1 | -18.4553 | -0.2952 | 0 | 2.4597 |  |  | -14.057 | -42.511 | 16.0306 | 44.4355 | 60.8963 | 60.7065 | -151.6701 | -31.2998 | 26.8455 | -67.7601 | 12.5898 | 11.8973 | 11.4358 | 14 | 125.9503 | 125.2114 | 273.7 | -272.211 | -561.2896 | 557.2526 | 422.3853 | -119.7044 | -119.7756 | -50.1452 | -40.0015 | 65.9695 | 66.0534 | -73.2233 | -81.6935 | 56.2316 | 55.6713 | -55.4841 | -55.1905 | 0 |  | 33.6 | 33.5 | 21.8849 | 29.52 | -321.9209 | 106.8869 | 105.1616 | 18.5 | -22.2 | -54 | -54.1 | 0.7274 |  | -418.2194 | -162.0181 | 413.8607 | 377.9367 | 84.4784 | -366.6587 | 365.5034 | -63.2657 | -276.3617 | -364.1648 | 163.9967 | 161.7827 | 66.0489 | -403.771 | 284.7851 | -124.0097 | 129.6944 | -10.4138 |  | 18.88 | 6.726 | 6.745 | -19.36 | -5.52 |  | 5.0401 | -21.297 | -30.3212 | 18.8 | 48.857 | 49.282 | 11.3025 | 13.6736 | 44.6761 | 42.8658 | 41.501 |  | 21.8 | 14.9195 | 8.55 |  | -39.3809 | 76.6381 | 51.1164 | -39.6536 | -75.4044 | 38.2888 | 36.9778 | -31.1 | 31.3 | -136.3133 | 246.7185
15/10/2025 | 18:00 | 0 | 20.0646 | -25.1485 | -35.5361 | 19.4375 |  | 51.8823 | -95.796 | 62.4743 | 31.861 | 30.8231 | 17.76 | -63.943 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 10.3452 | 55.81 | 13.7244 | 13.8101 | 22.7372 | 10.1798 | 0.7932 | 0.8825 |  |  | -52.03 | -52.06 |  | -17.76 | 61.6 | 10.681 | 0.184 | -54.53 | -54.12 | -43.26 | 54.53 | 54.78 | 19.0183 | -1.2049 | 70.784 | 74.1416 | 31.7552 | -48.4932 | -48.5378 | 33.9839 | 36.0651 | 70.0607 | 72.0701 | 63.3545 |  | -523.295 | 4.7497 | -11.9 | -13 | 55.4341 | 53.7135 | -3.5934 |  | -77.8106 | 5.3896 | 6.4604 | 4.2569 | 562.517 | 150.914 | 150.7309 | -434.4768 | 607.1605 |  | -62.6469 | 64.2098 | 104.3961 | 36.34 |  | 76.48 | 59.29 | -40.9867 | -45.2733 | 84.0103 | 84.6345 | 26.4377 | -233.4289 |  | 6.9096 |  |  |  | 131.3 | 117.2 | -18.19 | 73.7328 | 73.2438 | 71.8104 | -2.9628 | -2.7416 | 54.6694 | -107.2782 | 61.867 | 14.0798 | 73.14 | 39.47 | 84.3823 | 80.1315 | -34.84 | -4.4657 |  |  | -146.9685 | -14.9139 | -21.7254 | -111.4 | -111.6 | 27.8256 | 62.4115 | 72.8098 | 89.0808 | 62.16 | -10.99 | 39.525 | 145.1432 | -2.68 | -2.7 | 71.37 | 76.23 | 146.2909 | 142.8545 | 0 | -1.1909 | 262.2666 | 206.7748 | 200.7126 | 203.6082 | 60.1466 | 45.7775 | -24.886 | 448.5285 | 230.268 |  | -23.5452 | -20.6341 | 18.739 | 17.3109 | 16.0237 | 32.304 | -46.5065 | -47.248 | -11.6434 |  | -12.72 |  | 12.2256 | -18.2504 | -36.8723 | -35.4789 | 5.7059 | -43.71 | 9.654 | 24.1963 |  | 23.9316 | 38.1076 | 38.2324 | 36.9193 | 38.18 | 37.8451 | 56.4328 | 2.7803 | 2.5713 | 39.3553 | 54.1421 | 2.3969 | 3.6 | 14.3685 | 1.3968 | -9.06 | 14.33 |  | 6.3254 | -4.506 | 4.431 | 11.7115 | 39.28 | -53.846 | -37.9245 | 16.67 | 84.7512 | 21.4 | -17.6462 | -1.2096 | 0 | 2.8458 |  |  | -15.6008 | -45.2946 | 14.3338 | 47.7737 | 60.072 | 60.707 | -146.0479 | -31.5982 | 26.6081 | -70.7511 |  | 13.4208 | 13.0601 | 15 | 133.2477 | 134.0845 | 281.2 | -278.9018 | -568.6577 | 571.5281 | 468.4944 | -125.5238 | -127.4626 | -54.0199 | -42.315 | 67.119 | 65.888 | -87.0424 |  | 57.4401 | 56.5502 | -76.3199 | -75.5996 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 22.1712 | 39.76 | -328.6691 | 107.5815 | 107.4538 | 19.6 | -15.4 | -55.7 | -56 |  | 0.5367 | -455.3169 | -190.5733 | 460.0438 | 410.3022 | 86.5075 | -395.8034 | 398.7437 | -71.5518 | -297.1006 | -391.9013 | 162.3995 | 161.2455 | 72.4725 | -441.2385 | 305.3675 | -152.5894 | 149.5256 | -10.8368 |  | 16.72 | 6.145 | 6.15 | -16.32 | -6.48 |  | 6.3584 | -26.3661 | -27.422 | 17.6 | 49.247 | 49.432 | 0 | 0 | 42.6564 | 41.8311 | 44.3424 |  | 16.3 | 12.712 | 10.36 |  | -42.4643 | 80.6241 | 54.2269 | -42.636 | -79.4764 | 42.4061 | 37.4659 | -24.6 | 26.1 | -105.5637 | 248.4852
15/10/2025 | 18:30 | 0 | 22.1536 | -27.3687 | -34.4568 | 21.1818 |  | 57.0334 | -104.8401 | 67.8665 | 34.3849 | 33.6757 | 4.44 | -77.457 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 10.6749 | 60.993 | 16.0967 | 16.2633 | 27.2656 | 10.1203 | 0.616 | 0.4539 |  |  | -65.76 | -66.06 |  | -4.44 | 74.8 | 13.492 | 0.2 | -65.36 | -64.64 | -51.17 | 65.36 | 65.05 | 22.7385 | -4.3378 | 77.2698 | 79.8421 | 39.2489 | -53.1818 | -53.1783 | 6.6067 | 6.6605 | 80.7774 | 82.5189 | 30.2714 |  | -540.0786 | 5.9816 | -12.2 | -13.1 | 59.7167 | 58.4178 | -4.7595 |  | -77.362 | 6.5221 | 7.8324 | 5.2195 | 586.2909 | 162.3889 | 162.2669 | -438.3286 | 651.128 |  | -95.0969 | 96.4515 | 107.0606 | 30.34 | 38.82 | 76.56 | 79.32 | -45.8091 | -46.211 | 88.2201 | 88.1208 | 21.5556 | -277.1448 |  | 4.6522 |  |  |  | 136.6 | 122.3 | -18 | 70.6083 | 69.4331 | 67.9701 | -1.1031 | -0.4006 | 54.6952 | -112.0883 | 62.6198 | 17.5375 | 77.9 | 42.37 | 89.3042 | 84.9655 | -36.64 | -21.2259 |  |  | -157.0291 | -17.4068 | -22.9182 | -117.9 | -116.9 | 28.2101 | 65.9271 | 82.2027 | 92.5964 | 64.81 | -13.02 | 40.641 | 155.2738 | -3.15 | -3.11 | 86.48 | 79.64 | 155.3818 | 153.5636 | -4.9722 | -5.2273 | 275.5921 | 218.6295 | 211.2796 | 216.0336 | 62.6715 | 47.06 | -26.011 | 450.4591 | 234.3472 |  | -22.327 | -19.404 | 19.6237 | 16.2891 | 14.8736 | 23.088 | -40.3481 | -41.5691 | -10.5262 |  | -3.94 |  | 13.8591 | -27.214 | -35.1592 | -34.5479 | 3.1953 | -44.6625 | 10.8133 | 23.8433 |  | 23.3354 | 35.5459 | 35.5292 | 33.858 | 45.5481 | 45.0457 | 31.4818 | 6.5811 | 6.6528 | 22.2288 | 33.1942 | -3.111 | 3.28 | 14.1805 | 1.6812 | -8.88 | 11.37 |  |  | -3.489 | 4.339 |  | 41.38 | -33.4211 | -22.9365 | 17.2 | 92.7248 | 17.6 | -21.4396 | -2.6797 | -2.7615 | 3.1879 |  |  |  | -52.1949 | 15.0352 | 55.1151 | 56.6005 | 57.6423 | -163.3865 | -33.5107 | 32.0116 | -77.6139 | 12.7868 | 16.176 | 15.7391 | 15.3351 | 144.3719 | 142.9158 |  |  | -568.1271 |  | 472.2874 | -137.4951 | -135.5435 | -47.3446 | -35.9706 | 65.8664 | 66.4759 | -100.7843 | -95.4095 | 38.7741 | 37.9721 | -80.1054 | -79.9042 | 62.06 | 59.97 | 35.6 | 35.6 | 22.0067 | 42.24 | -375.5949 | 107.4905 | 106.9835 | 19.6 | -9.6 | -37.8 | -37.9 | 0.9018 |  | -460.9488 | -202.9846 | 484.073 | 397.1091 | 83.1618 | -380.9293 | 385.3965 | -169.7645 | -240.5488 | -378.6682 | 99.0486 | 102.3488 | 172.0347 | -468.4908 | 248.0157 | -226.7798 | 225.6574 | -10.3891 |  | 16.4 | 5.905 | 5.93 | -16.08 | -7.28 |  | 7.6768 | -24.0833 | -27.599 | 15.3 | 47.971 | 47.563 |  |  | 43.1024 | 42.882 | 43.4476 |  | 9.9 | 13.1092 | 10.76 |  | -38.1245 | 76.9001 | 48.0022 | -38.5702 | -75.829 | 35.1194 | 40.4539 | -17.4 | 17.8 | -92.3614 | 250.8641
15/10/2025 | 19:00 | 0 | 22.892 | -28.4791 | -34.0655 | 22.9714 |  | 58.7103 | -108.7064 | 69.8003 | 35.0929 | 34.1534 | 2.22 | -78.889 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 10.5678 | 63.9772 | 17.0556 | 17.1097 | 28.4524 | 10.9612 | 0.2688 | 0.228 |  |  | -67.95 | -67.61 |  | -2.22 | 77 | 12.541 | 0.201 | -66.91 | -65.98 | -49.84 | 66.91 | 66.8 | 23.2746 | -4.9253 |  | 80.8591 | 41.7834 | -53.8516 | -54.3485 | 6.0663 | 6.0558 | 83.0547 | 85.466 | 33.492 |  | -558.625 | 6.298 | -12.8 | -13.8 | 61.5948 | 60.1145 | -4.6971 |  | -79.4677 | 6.3351 | 8.377 | 5.6381 | 603.8085 | 167.0278 | 167.5771 | -448.3833 | 659.7322 |  | -84.3714 | 85.3233 |  | 30.29 | 39.2 |  |  | -47.2827 | -46.7468 | 89.9912 | 90.5931 | 22.6059 | -283.593 |  | 4.6428 |  |  |  | 139.8 | 125 | -18.25 | 70.129 | 69.0261 | 67.9065 | -0.5289 | 0.5582 | 56.8763 | -115.3737 | 65.3689 | 18.1074 | 75.54 | 40.8 | 88.8354 | 84.0866 | -36.56 | -4.7448 |  |  | -159.7769 | -17.031 | -22.8543 | -120.5 | -120.7 | 27.9025 | 65.0482 | 82.2027 | 91.4246 | 64.15 | -12.71 | 38.4245 | 158.879 | -2.82 | -2.79 | 86.28 | 79.82 | 158.2545 | 157.6 | -5.7746 | -5.3182 |  | 219.2844 | 211.2344 | 214.1998 | 62.585 | 47.0225 | -25.376 | 457.6998 | 225.0375 |  | -22.0945 | -19.0361 | 19.0176 | 15.9644 | 15.3717 | 26.16 | -41.2677 | -42.4101 | -10.1304 | 0 | -4.55 | 1 | 13.9766 | -28.6156 | -33.733 | -32.9772 | 2.598 | -43.9498 | 11.0585 | 23.3242 |  | 23.1222 | 34.2375 | 34.6377 | 33.2989 | 46.5529 | 47.2227 | 34.6635 | 7.3728 | 7.3508 | 26.7574 | 37.1447 | -3.111 | 3.89 | 14.1805 | 1.6898 | -9.09 | 10.98 |  |  | -3.353 | 4.308 |  | 40.89 | -37.6724 | -25.1885 | 17.71 | 89.9481 | 17.9 | -21.8246 | -2.265 | -2.2757 | 3.2174 |  |  | -15.2609 | -53.116 | 13.7183 | 56.2292 | 59.9189 | 60.8119 | -168.8826 | -32.4037 | 32.0804 | -75.8682 | 12.7534 | 16.8596 | 16.3205 | 16 | 138.2678 | 139.1275 | 277.8 |  |  |  | 461.6824 | -132.5361 | -131.7127 | -53.0433 | -40.7745 | 63.1453 | 66.4358 |  |  | 38.7521 | 38.6862 | -77.5121 | -77.4475 | 59.32 | 59.37 | 32.5 | 33.2 | 21.7397 | 39.84 | -367.1344 | 105.5354 | 105.6535 | 19.5 | -10.8 | -36.9 | -37.1 |  |  | -453.0048 | -188.6673 | 474.247 | 384.6228 | 85.364 | -377.0214 | 376.9929 | -167.3528 | -236.8178 | -370.8307 | 98.3882 | 99.0442 | 169.9552 | -458.0624 | 244.7439 | -222.0847 | 221.4777 | -10.8368 |  | 16.08 | 5.755 | 5.765 | -15.52 | -8.08 |  | 9.1722 | -24.7852 | -28.4779 | 15.8 | 46.553 | 46.46 |  |  | 42.5601 | 42.9028 | 41.1451 |  | 13.6 | 14.6079 | 10.8 |  | -41.1858 | 81.6769 | 53.9847 | -41.6666 | -80.3181 | 40.8146 | 39.925 | -21.4 | 20.7 | -105.4555 | 262.2202
15/10/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -33.8885 | 23.5513 |  | 58.1483 | -109.7923 |  |  | 34.5008 | 2.22 | -77.072 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 10.6974 | 64.0382 | 12.723 | 12.8589 | 21.2599 | 10.6629 | 0.2701 | 0.1482 |  |  | -67.38 | -67.04 |  | -2.22 | 77 | 13.74 | 0.209 | -66.63 | -65.62 | -51.1 | 66.63 | 66.89 | 22.9219 | -3.4702 | 77.3249 | 80.8563 | 39.0285 | -55.4591 | -56.0089 | 6.1333 | 6.3307 | 82.7868 | 84.3943 | 32.6317 | 0 | -551.0654 | -6.6541 | -6.3 | -6.6 | 63.2704 | 61.7507 | -4.9272 |  | -75.5536 | 6.3005 | 8.2416 | 5.7029 | 590.1362 | 161.1682 | 161.0156 | -439.2717 | 643.2895 |  | -90.4074 | 91.1852 |  | 30.25 | 38.84 |  | 80.08 | -45.8091 | -45.8091 | 88.9193 | 89.6413 | 22.459 | -279.0284 | 0 | 4.3266 | 0 |  |  | 138.6 | 124.1 | -18.28 | 70.2649 | 69.8033 | 68.8288 | 0.8182 | 0.8669 | 50.9098 | -110.191 | 59.5728 | 18.2972 | 71.87 | 39.12 | 88.1323 | 83.5007 | -36.92 | -21.4771 |  |  | -156.2802 | -17.4769 | -23.088 | -117.3 | -119 |  | 64.1693 | 81.2635 | 90.2527 | 63.47 | -12.62 | 38.502 | 154.7688 | -2.44 | -2.34 | 82.67 | 81.07 | 155.4182 | 152.1636 | -3.759 | -4.1364 | 272.6463 | 216.5826 | 209.0134 | 211.9241 | 65.7748 | 49.6876 | -25.419 | 452.7917 | 245.3365 |  | -21.8351 | -18.6901 | 15.9042 | 20.8052 | 19.3465 | 27.696 | -42.0299 | -43.25 | -13.2553 |  | -5.43 |  | 13.7956 | -19.3615 | -35.5526 | -34.7537 | 4.5301 | -47.2464 | 13.1242 | 23.6377 |  | 23.624 | 35.9688 | 35.0432 | 33.3332 | 46.3854 | 45.2132 | 31.3143 | 6.397 | 5.8925 | 22.4599 | 33.7256 | -2.0856 | 3.18 | 14.2757 | 1.6544 | -9.17 | 11.35 |  |  | -3.307 | 4.244 |  | 40.88 | -33.5812 | -20.1877 | 17.01 | 89.9617 | 19 | -18.6649 | -0.0253 | 0 | 3.1795 |  |  | -15.918 | -49.6073 | 14.7942 | 51.977 | 64.076 | 63.0124 | -164.6611 | -31.7223 | 31.8364 | -69.8758 | 11.9443 | 16.8792 | 16.5631 | 14.3712 | 141.2023 | 140.6735 |  |  |  |  | 480.901 | -134.9861 | -134.5828 | -51.3874 | -39.1748 | 66.1621 | 63.9882 |  | -99.7906 | 37.0382 | 36.1154 | -78.3969 | -78.8158 | 62.39 | 62.01 | 34.3 | 34.8 | 21.494 | 39.6 | -361.8918 | 100.922 | 100.8003 | 19.6 | -9.6 | -35.2 | -34.7 | 0.7877 |  | -467.6718 | -203.6467 | 469.0409 | 380.5788 | 70.951 | -371.8048 | 373.4938 | -161.5274 | -232.1609 | -370.8318 | 101.675 | 104.2556 | 162.3474 | -454.503 | 239.6988 | -222.3577 | 223.1037 | -10.5731 |  | 16.32 | 5.738 | 5.707 | -16.32 | -7.52 |  | 7.9698 | -24.4037 | -29.4148 | 15.7 | 49.987 | 50.085 |  |  | 41.5841 | 43.3379 | 42.9205 |  | 10.8 | 16.1258 | 10.83 |  | -40.1836 | 79.8843 | 51.2099 | -39.6406 | -78.5584 | 38.3238 | 40.0782 | -19.3 | 19.3 | -93.397 | 247.7182
15/10/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -33.865 | 21.7721 |  | 56.9709 | -110.4185 | 68.1621 | 34.7169 | 33.7637 | 0 | -75.259 | 66 | 19.044 | -66 | 10.7034 | 64.3774 | 12.4924 | 12.5995 | 20.7287 | 11.5371 | 0.3118 | 0.1367 |  |  | -66.51 | -66.75 |  | 0 | 74.8 | 12.692 | 0.202 | -65.64 | -64.58 | -48.2 | 65.64 | 65.83 | 23.3703 | -3.5437 |  | 79.9406 | 42.0522 | -56.7987 | -56.6963 | 8.4449 | 7.6068 | 82.7868 | 84.5283 | 35.5913 | 0 | -558.6292 | -6.9827 | -6.5 | -6.8 | 64.0499 | 62.2845 | -4.7692 |  | -78.9329 | 6.2793 | 8.3484 | 5.6507 | 602.6793 | 158.8183 | 158.9709 | -433.8996 | 650.0228 |  | -101.9692 | 103.7795 |  | 30.21 | 38.83 |  | 80.08 | -45.5412 | -45.6752 | 86.9154 | 87.7412 | 22.9076 | -283.1634 |  | 4.2969 |  |  |  | 137.6 | 123.2 | -18.23 | 70.0004 | 69.3214 | 67.9298 | -1.1469 | -0.9301 | 52.3088 | -109.2956 | 60.8302 | 18.0965 | 70.89 | 38.57 | 87.4292 | 82.4753 | -37.84 | -4.7169 |  |  | -150.7379 | -17.1604 | -23.4864 | -116.1 | -116.7 |  | 63.2904 | 81.2635 | 89.0808 | 62.15 | -12.35 | 37.1535 | 149.7985 | -2.62 | -2.67 | 81.94 | 81.63 | 151.1636 | 147.4364 | -4.8972 | -5.1182 | 270.0356 | 213.1988 | 205.4168 | 210.0843 | 65.056 | 49.4598 | -24.777 | 446.1899 | 245.7661 |  | -21.9637 | -18.7167 | 16.105 | 19.2528 | 18.6173 | 27.696 | -42.487 | -43.5254 | -11.415 |  | -5.44 |  | 13.6554 | -20.4449 | -35.7316 | -35.0204 | 5.9641 | -46.197 | 12.0007 | 23.2727 |  | 22.4795 | 34.2725 | 34.7277 | 33.2941 | 45.5481 | 45.3807 | 33.4913 | 7.0697 | 7.1561 | 23.9885 | 36.393 | -2.1955 | 0.4 | 14.4637 | 1.6434 | -8.84 | 12.6 |  |  | -3.363 | 0.967 |  | 39.37 | -35.4826 | -25.0045 | 17.22 | 89.3415 | 18 | -19.2061 | 0.2483 |  | 3.1623 |  |  | -15.6171 | -49.6366 | 14.2046 | 51.769 | 60.2635 | 62.8187 | -170.7802 | -31.4221 | 31.4861 | -67.6376 | 11.3835 | 16.6741 | 16.3732 | 14.0985 | 143.6784 | 143.1613 |  |  |  |  | 480.769 | -135.7161 | -135.6228 | -51.1557 | -39.7028 | 66.1756 | 64.8339 |  |  | 37.7853 | 37.0492 | -73.596 | -72.605 | 64.34 | 63.05 | 35.4 | 36.9 | 21.4748 | 39.52 | -366.6843 | 103.0604 | 102.5128 | 19 | -10.3 | -36.1 | -36.2 | 0.9138 | 0.4477 | -473.2242 | -212.5317 | 477.9922 | 388.3043 | 72.5961 | -382.6534 | 379.0183 | -160.1558 | -237.7463 | -369.5901 | 100.4206 | 100.5404 | 168.4841 | -461.2804 | 244.0951 | -222.5246 | 224.3389 | -10.8615 |  | 17.12 | 5.741 | 5.699 | -17.28 | -6.4 |  | 6.3004 | -24.7272 | -29.1493 | 19.4 | 53.227 | 53.445 |  |  | 43.3829 | 43.5285 | 44.6766 |  | 10 | 16.8097 | 10.73 |  | -39.5507 | 78.9701 | 51.718 | -39.4402 | -77.8923 | 38.7713 | 40.0047 | -20 | 19.2 | -87.8947 | 246.8388
15/10/2025 | 20:30 | 0 | 22.4978 | -28.1201 | -34.4248 | 20.4823 |  | 54.8156 | -107.7323 | 68.4565 | 34.5989 | 33.5002 | 0 | -72.32 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 10.7007 | 61.45 | 11.6581 | 12.0801 | 19.6538 | 11.3803 | 0.3318 | 0.1821 |  |  | -65.23 | -65.22 |  | 0 | 70.4 | 12.947 | 0.201 | -65.24 | -64.56 | -48.46 | 65.24 | 65.47 | 23.03 | -2.9004 | 76.0682 | 79.2021 | 43.6968 | -56.3968 | -56.5882 | 11.0911 | 10.7847 | 82.3849 | 84.3943 | 37.4835 |  | -554.9427 | -10.2125 | -4.6 | -4.9 | 63.7952 | 62.8239 | -4.6986 |  | -78.7215 | 5.9652 | 8.3956 | 5.5975 | 600.2379 | 160.3137 | 160.3747 | -440.3363 | 643.5139 |  | -95.0739 | 96.4804 |  | 29.87 | 38.64 | 77.35 | 80.08 | -41.5225 | -40.3169 | 84.6602 | 86.0925 | 23.138 | -284.4183 |  | 3.1612 |  |  |  | 136.3 | 122.9 | -17.92 | 69.0866 | 69.2116 | 67.9252 | -0.2238 | 0.1267 | 52.2027 | -110.3212 | 60.1423 | 18.2989 | 74.9 | 40.59 | 86.7261 | 82.4753 | -37.36 | -21.1003 |  |  | -156.7639 | -17.8072 | -23.2431 | -116.9 | -118.4 | 27.5949 | 60.6537 | 80.3242 | 85.5652 | 60.25 | -12.41 | 39.153 | 156.2489 | -2.05 | -1.9 | 79.57 | 80.69 | 157.6364 | 152.3455 | 0 | -0.5909 | 271.9137 | 217.2722 | 208.9472 | 211.274 | 65.6933 | 48.5232 | -25.769 | 451.9517 | 251.5829 |  | -21.976 | -18.6945 | 17.9488 | 12.6374 | 13.0652 | 30.768 | -40.4036 | -41.3332 | -9.4245 |  | -6.03 |  | 13.271 | -32.2172 | -36.7863 | -35.9217 | 6.3126 | -45.2766 | 10.327 | 23.5414 |  | 23.0849 | 34.3469 | 34.312 | 33.1539 | 41.3617 | 41.0268 | 47.3901 | 2.6425 | 2.6558 | 29.8878 | 36.8347 | 8.0439 | 3.89 | 14.3685 | 1.6434 | -8.98 | 16.11 |  | 10.8812 | -3.228 | 4.397 |  | 45.38 | -36.7954 | -30.3177 | 17.43 | 92.6841 | 19.6 | -17.5552 | -0.5939 |  | 3.0431 |  |  | -15.7912 | -47.6466 | 16.2112 | 50.3682 | 59.8222 | 61.5557 | -167.0891 | -30.2819 | 31.0571 | -67.6731 | 12.0034 | 16.2542 | 15.6125 | 14.6482 | 141.0968 | 143.0421 | 280.8 |  | -567.2531 | 571.7252 | 488.1667 | -136.239 | -134.4169 | -51.6491 | -41.1465 | 68.256 | 65.1344 |  |  | 37.8842 | 37.3458 | -71.5718 | -72.1926 | 65.71 | 64.28 | 33.4 | 32.7 | 21.5346 | 40.16 | -363.3419 | 103.2371 | 103.5379 | 19 | -11.9 | -36.1 | -36.2 |  | 0.5071 | -472.4559 | -214.35 | 464.177 | 384.7507 | 66.0516 | -370.0769 | 373.394 | -162.6151 | -234.0671 | -368.0769 | 101.1706 | 99.9514 | 164.0632 | -457.6186 | 239.3105 | -221.6357 | 220.5362 | -9.9139 |  | 18 | 5.741 | 5.763 | -17.2 | -6.56 |  | 7.5608 | -25.6336 | -29.7078 | 17 | 47.87 | 47.986 |  |  | 43.4051 | 44.3888 | 44.0374 |  | 14.3 | 17.132 | 10.53 |  | -41.661 | 79.4207 | 52.2426 | -41.4769 | -78.6385 | 40.0643 | 38.7079 | -23.3 | 22.5 | -87.8069 | 246.2766
15/10/2025 | 21:00 | 0 | 22.6206 | -28.2321 | -35.1008 | 21.3016 |  | 54.2447 | -105.376 | 67.4103 | 33.813 | 32.9929 | 4.44 | -69.495 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 11.1116 | 60.3972 | 10.829 | 11.033 | 18.3844 | 7.533 | 1.2405 | 1.8355 |  |  | -62.3 | -62.11 |  | -4.44 | 68.2 | 14.804 | 0.212 | -67.27 | -66.23 | -39.71 | 67.27 | 67.32 | 22.6989 | -1.9102 | 76.4431 | 79.8404 | 39.1912 | -58.8081 | -57.1898 | 28.2681 | 31.9701 | 78.5001 | 80.6434 | 72.0313 | 0 | -565.8475 | -8.0397 | -6 | -6.2 | 64.5813 | 63.0872 | -4.3586 |  | -80.6705 | 5.6073 | 8.0284 | 5.4707 | 609.6986 | 156.9261 | 156.743 | -432.3949 | 640.7719 |  | -111.1068 | 112.4471 | 107.0207 | 30.18 | 38.23 | 76.57 | 79.98 | -38.1736 | -37.3698 | 82.8507 | 82.5696 | 24.3903 | -288.473 |  | 3.0347 |  |  |  | 138.4 | 122.9 | -18.04 | 68.5396 | 67.628 | 66.1973 | -3.9306 | -3.5532 | 54.7372 | -108.5868 | 63.9774 | 17.8952 | 70.69 | 38.73 | 85.0854 | 79.985 | -36.6 | -4.7169 |  |  | -153.1902 | -18.1335 | -22.9983 | -114.5 | -114.3 | 27.2379 | 58.8959 | 78.4456 | 82.0496 | 57.77 | -12 | 38.5175 | 153.6787 | -2.98 | -2.92 | 81.19 | 80.42 | 151.9091 | 151.1818 | 2.9168 | 1.7273 | 269.1257 | 213.4606 | 206.2719 | 208.4289 | 67.3572 | 49.6253 | -25.275 | 444.0006 | 266.81 |  | -22.0155 | -18.6101 | 14.8199 | 16.6116 | 15.6794 | 30.768 | -40.457 | -41.6352 | -10.691 |  | -6 |  | 12.8224 | -22.1702 | -36.4813 | -35.5595 | 5.9642 | -47.2998 | 11.8551 | 22.7356 |  | 22.7065 | 33.9485 | 34.6577 | 32.6794 | 37.8451 | 38.0126 | 49.0647 | 0.1773 | 0.0169 | 30.8983 | 39.216 | 11.1128 | 6.13 | 14.1805 | 1.5726 | -9.19 | 16.68 | 11.2117 |  | -3.808 | 4.436 |  | 46.3 | -39.8414 | -30.2398 |  | 92.7107 | 21.6 | -17.6915 | -0.1748 |  | 2.8458 |  |  | -16.7082 | -46.009 | 16.6849 | 48.1889 | 61.6946 | 62.3774 | -167.9484 | -29.59 | 30.375 | -64.9829 | 11.0536 | 15.3166 | 14.9375 | 13.1531 | 143.8354 | 142.9209 | 277.8 |  | -572.9717 | 578.3616 | 504.572 | -136.3312 | -135.6242 | -53.2591 | -41.9461 | 65.6703 | 64.591 |  |  | 39.5871 | 38.6972 | -68.0184 | -68.2753 | 66.06 | 65.63 | 32.7 | 33.5 | 21.9661 | 39.84 | -373.2986 | 107.7406 | 109.8742 | 18.4 | -15.3 | -38.6 | -38.7 | 0.9394 | 0.6525 | -492.3005 | -232.3891 | 462.6535 | 382.134 | 49.3334 | -374.6628 | 376.9661 | -161.9893 | -237.3124 | -368.1132 | 100.1661 | 98.4443 | 161.9328 | -449.674 | 243.0432 | -212.886 | 215.5222 | -10.0705 |  | 17.6 | 5.811 | 5.807 | -17.12 | -6.72 |  | 6.8284 | -26.3386 | -30.5287 | 20.7 | 49.23 | 49.728 | 3.0361 | 3.4618 | 43.2431 | 43.3435 | 43.014 |  | 16.4 | 17.2544 | 10.19 |  | -42.1029 | 79.9671 | 52.6565 | -41.4614 | -79.4396 | 40.6956 | 37.8249 | -25.6 | 24 | -69.063 | 234.3202
15/10/2025 | 21:30 | 0 | 21.9461 | -27.3449 | -34.9571 | 19.7883 |  | 53.5656 | -102.6091 | 65.8537 | 33.057 | 32.2745 | 0 | -64.369 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 10.7881 | 58.2638 | 10.6045 | 10.8101 | 18.1408 | 7.9467 | 2.2383 | 2.2085 |  |  | -62.6 | -63.03 |  | 0 | 63.8 | 13.953 | 0.208 | -62.38 | -61.46 | -49.64 | 62.38 | 62.58 | 21.54 | -1.5388 | 75.6673 | 78.8653 | 41.8455 | -54.1195 | -54.1862 | 10.4313 | 10.3995 | 80.7774 | 81.7151 | 34.1019 |  | -531.8986 | -6.778 | -6.4 | -7 | 61.8777 | 60.0583 | -4.8438 |  | -77.5857 | 5.7219 | 8.2177 | 5.5127 | 582.293 | 151.0666 | 150.914 | -425.0428 | 613.2489 |  | -84.3736 | 85.3066 | 103.8073 | 29.23 | 36.53 | 75.01 | 79.08 | -42.7281 | -42.1923 | 87.9758 | 87.7895 | 27.2645 | -260.7214 |  | 4.6925 |  |  |  | 130.1 | 116.6 | -17.65 | 70.321 | 69.8946 | 68.143 | -1.1199 | 0.0289 | 50.0479 | -106.3943 | 57.7593 | 16.1036 | 67.78 | 37.13 | 81.3354 | 76.6159 | -35.86 | -4.5215 |  |  | -143.9139 | -16.7036 | -22.4137 | -112.3 | -111.7 | 27.4796 | 55.6732 | 73.7491 | 78.5339 | 55.44 | -10.98 | 39.6955 | 141.6181 | -1.96 | -1.87 | 77.58 | 78.87 | 143.1091 | 140.7273 | -6.4729 | -6.4 | 253.5743 | 200.1133 | 191.1474 | 195.8125 | 63.2358 | 46.7175 | -25.631 | 436.4424 | 266.2452 |  | -21.4841 | -18.1905 | 19.1738 | 15.1191 | 14.6816 | 32.304 | -44.4763 | -45.6497 | -7.4208 |  | -6.49 |  | 12.3445 | -23.2396 | -36.9192 | -35.7246 | 6.4179 | -43.9544 | 7.0888 | 22.6423 |  | 22.5538 | 32.5389 | 32.5699 | 31.5035 | 42.7014 | 42.199 | 44.7108 | 8.4035 | 8.5145 | 23.5272 | 31.6264 | 10.1387 | 3.23 | 14.1805 | 1.4908 | -9.01 | 17.24 | 9.4865 |  | -4.33 | 4.425 |  | 46.32 | -32.3157 | -24.1897 | 16.89 | 92.418 | 22.1 | -16.1625 | -0.1962 |  | 2.7495 |  |  | -16.9092 | -43.027 | 16.473 | 45.1175 | 58.4062 | 60.4634 | -163.0623 | -28.0412 | 28.3591 | -61.3054 | 11.4371 | 14.4267 | 14.0621 | 14 | 140.6447 | 142.2842 |  |  |  |  | 500.9861 | -134.6255 | -134.2414 | -50.2672 | -38.855 | 65.116 | 63.8927 | -97.3064 |  | 36.2472 | 36.1154 | -66.1466 | -65.0955 | 68.63 | 68.5 | 31.9 | 31.6 | 22.0067 | 39.04 | -347.9008 | 105.8191 | 104.6975 | 17.3 | -17.7 | -35.2 | -35.3 | 0.8072 | 0.5065 | -492.3386 | -228.8878 | 447.3025 | 365.8418 | 35.9695 | -355.0396 | 355.1529 | -151.3132 | -225.2912 | -349.3681 | 98.3422 | 96.752 | 155.297 | -434.6657 | 233.5348 | -206.8072 | 205.558 | -10.705 |  | 17.2 | 6.141 | 6.139 | -17.44 | -6.88 |  | 6.8864 | -23.0274 | -31.8746 | 18.7 | 48.752 | 49.36 | 10.1045 | 12.091 | 42.4794 | 41.8961 | 42.0823 |  | 17.3 | 17.8887 | 9.68 |  | -38.2677 | 79.4027 | 50.9042 | -38.3046 | -78.2481 | 37.6043 | 40.5106 | -25.9 | 26.1 | -71.3811 | 236.8645
15/10/2025 | 22:00 | 0 | 22.3721 | -27.9326 | -35.4621 | 19.1306 |  | 50.615 | -97.4812 | 62.222 | 31.447 | 30.6717 | 0 | -60.478 | 55 | 14.904 | -55 | 10.5774 | 57.6606 | 13.1715 | 13.4423 | 21.8779 | 11.6514 | 5.8724 | 5.2253 |  |  | -63.25 | -63.1 |  | 0 | 59.4 | 12.348 | 0.196 | -62.68 | -62.64 | -46.6 | 62.68 | 63.98 | 20.6698 | -0.9264 | 72.8994 | 76.2955 | 39.2224 | -53.3158 | -52.9523 | 9.7139 | 10.067 | 77.4284 | 79.1699 | 25.631 | 0 | -507.8019 | -1.2041 | -8.6 | -9.3 | 60.0374 | 58.5311 | -4.7014 |  | -70.1277 | 6.1808 | 7.3076 | 4.8746 | 547.0441 | 145.5122 | 145.1765 | -418.9049 | 585.6611 |  | -55.4609 | 57.5959 | 102.7495 | 28.29 | 33.18 | 72.69 | 80.73 | -52.507 | -51.8372 | 98.3226 | 98.5871 | 28.0836 | -228.8623 |  | 4.2574 |  |  |  | 123.1 | 110.5 | -17.43 | 73.4698 | 72.4678 | 71.2608 | 5.0893 | 5.3596 | 43.0103 | -102.862 | 49.5765 | 15.8566 | 63.49 | 35.54 | 76.6479 | 73.1003 | -34.78 | -19.2163 |  |  | -147.5782 | -15.3862 | -21.7218 | -111.6 | -110 | 26.7709 | 52.7435 | 69.9919 | 75.0183 | 52 | -10.23 | 42.532 | 145.7733 | -3.09 | -3.1 | 76.11 | 76.79 | 146.9091 | 142.7455 | -13.2094 | -12.8545 | 245.9367 | 191.2876 | 183.3364 | 187.7929 | 65.8894 | 48.7334 | -25.926 | 427.3969 | 281.7279 |  | -30.8817 | -28.205 | 16.7769 | 12.6392 | 12.0354 | 29.232 | -47.1084 | -48.417 | -10.3976 |  | -8.23 |  | 11.6343 | -25.9897 | -37.103 | -35.7582 | 6.6353 | -46.258 | 8.7503 | 22.99 |  | 21.9673 | 32.7571 | 33.8954 | 33.3079 | 51.9115 | 51.9115 | 6.8657 | 14.8028 | 15.1939 | -3.9572 | 0 | 4.4111 | -3.98 | 14.2513 | 1.3858 | -8.94 | 17.66 | 0 |  | -5.233 | 4.478 |  | 42.9 | -3.8488 | 3.1825 | 16.19 | 90.9506 | 21.1 | -15.9387 | 0.8295 | 0 | 2.5511 |  |  | -17.4118 | -41.5929 | 14.6874 | 43.5855 | 61.5571 | 62.7457 | -167.3302 | -26.1247 | 26.9048 | -55.9084 | 11.5733 | 13.0888 | 12.6382 | 13.467 | 145.1465 | 144.0653 |  |  | -580.4027 | 585.0443 | 512.8245 | -137.2111 | -136.8403 | -48.3216 | -36.8212 | 66.039 | 64.7491 |  |  | 38.016 | 37.8073 | -62.8432 | -62.8469 | 67.78 | 66.78 | 34.5 | 35.2 | 21.9042 | 36.64 | -355.2773 | 108.2918 | 108.7662 | 15.7 | -17.6 | -36.9 | -36.2 |  | 0.6689 | -502.4782 | -238.8122 | 449.3763 | 372.3925 | 33.2933 | -360.9018 | 362.4487 | -155.509 | -230.0362 | -359.1259 | 99.1395 | 96.2398 | 156.9206 | -435.5071 | 235.4772 | -208.0141 | 211.6123 | -10.0458 |  | 18.56 | 6.413 | 6.417 | -18.32 | -6 |  | 5.919 | -23.7598 | -32.2866 | 19.4 | 54.434 | 53.486 | 11.3818 | 13.5723 | 41.0589 | 43.5221 | 43.2998 |  | 17.2 | 18.2874 | 9.13 |  | -37.8544 | 78.2702 | 48.8471 | -37.5148 | -76.1698 | 36.7935 | 40.106 | -26.9 | 25.1 | -61.4863 | 229.9272
15/10/2025 | 22:30 | 0 | 21.859 | -27.4909 | -36.7947 | 19.0194 |  | 48.1016 | -95.1121 | 60.1911 | 30.0531 | 29.4463 | 4.44 | -56.423 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 10.802 | 57.465 | 12.4067 | 12.3826 | 20.49 | 11.7064 | 5.9044 | 5.5675 |  |  | -59.41 | -59.31 |  | -4.44 | 55 | 11.637 | 0.191 | -58.96 | -58.73 | -47.19 | 58.96 | 59.4 | 19.3355 | 0.0133 | 70.0854 | 72.6348 | 34.7154 | -49.163 | -49.6768 | 10.8895 | 10.8598 | 73.2757 | 73.9455 | 22.0005 |  | -467.4051 | 1.3226 | -10.1 | -11 | 56.6008 | 55.637 | -4.3752 |  | -65.0044 | 5.4214 | 6.4718 | 4.4324 | 512.4667 | 143.2233 | 142.1552 | -413.3751 | 548.025 |  | -36.8519 | 37.8553 | 97.6 | 26.57 | 31.02 | 69.08 | 77.4 | -56.6597 | -57.7313 | 104.2849 | 104.9774 | 29.1653 | -178.151 |  | 2.0353 |  |  |  | 114.1 | 101.2 | -17.04 | 77.1508 | 76.4905 | 75.2832 | 9.2533 | 9.9275 | 39.0825 | -99.8325 | 44.1176 | 14.9225 | 58.22 | 32.41 | 71.2573 | 67.6804 | -33.22 | -3.9075 |  |  | -130.775 | -13.5614 | -20.7594 | -110.9 | -110 | 26.749 | 49.2279 | 64.3562 | 69.1589 | 48.86 | -8.72 | 44.0355 | 129.9424 | -28.66 | -28.92 | 124.05 | 74.19 | 131 | 130.2909 | -21.8908 | -22.1545 | 241.6858 | 185.594 | 178.1555 | 181.1691 | 63.2156 | 45.9257 | -26.173 | 428.9762 | 254.346 |  | -30.8073 | -27.6644 | 19.0442 | 8.765 | 8.6527 | 41.52 | -53.5709 | -54.5586 | -7.6899 |  | -16.8 |  | 10.8186 | -29.927 | -36.9494 | -35.8373 | 5.9305 | -43.8297 | 4.8089 | 22.4027 |  | 22.2199 | 34.7515 | 35.2136 | 34.3834 | 56.9351 | 58.7772 | -4.019 | 24.499 | 23.3435 | -11.36 |  | 2.1772 | -5.32 | 14.5809 | 1.304 | -9.3 | 18 |  |  | -5.64 | 4.364 |  | 42.82 | 3.6594 | 13.242 | 15.43 | 89.5644 | 21.3 | -14.3312 | 1.7951 | 1.9498 | 2.4444 |  |  | -16.2102 | -37.4757 | 15.3359 | 38.7643 | 60.7938 | 60.2539 | -161.5889 | -23.8384 | 24.5852 | -49.1686 | 10.4012 | 11.2137 | 10.8346 | 12 | 138.9649 | 138.7145 | 280.8 | -276.055 | -579.6714 | 577.3444 | 492.0382 | -131.9759 | -132.967 | -52.7321 | -41.5417 | 65.5371 | 64.8982 |  |  | 33.8412 | 33.5665 | -71.9422 | -71.6349 | 64.4 | 63.54 | 30 | 29.8 | 21.9255 | 34.88 | -335.42 | 110.058 | 109.6707 | 15.1 | -21.6 | -32.8 | -32.8 | 0.9583 | 0.5065 | -481.8544 | -210.5765 | 433.5062 | 352.6852 | 36.9386 | -341.3599 | 349.0774 | -150.6623 | -219.5317 | -342.3075 | 93.8707 | 96.0864 | 149.959 | -415.9368 | 228.5065 | -206.8155 | 204.5433 | -10.6775 |  | 14 | 6.753 | 6.769 | -13.6 | -10.16 |  | 11.458 | -24.9012 | -34.5693 | 18.8 | 51.21 | 50.518 | 11.1538 | 13.309 | 42.459 | 42.2296 | 41.8901 |  | 24.2 | 20.2454 | 8.28 |  | -42.0697 | 79.7661 | 53.0477 | -41.4555 | -77.1647 | 41.2607 | 36.8866 | -32.2 | 31.7 | -81.15 | 246.9731
15/10/2025 | 23:00 | 0 | 21.1762 | -26.4673 | -37.0227 | 18.4965 |  | 44.41 | -88.3113 | 56.3998 | 28.4051 | 27.6008 | 11.1 | -50.353 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 10.6168 | 52.576 | 11.1492 | 11.1683 | 18.6594 | 10.5413 | 5.8271 | 6.0815 |  |  | -50.96 | -50.97 |  | -11.1 | 48.4 | 9.834 | 0.181 | -47.69 | -47.41 | -52.18 | 47.69 | 47.38 | 17.7119 | 0.577 | 67.4636 | 69.9482 | 33.5274 | -44.0726 | -44.5319 | 13.8768 | 13.5641 | 69.5248 | 70.9984 | 28.1134 |  | -466.6749 | 1.1593 | -10.4 | -11.2 | 51.803 | 49.7496 | -3.9875 |  | -71.551 | 4.2146 | 6.3092 | 4.1941 | 511.9784 | 134.0983 | 132.9081 | -416.6357 | 528.3723 |  | -41.7236 | 43.0697 | 91.3628 | 25.61 | 29.26 | 64.76 | 74.04 | -42.5942 | -42.4602 | 89.8997 | 91.598 | 32.5671 | -158.8393 |  | 6.1774 |  |  |  | 109.3 | 98.4 | -16.67 | 77.3684 | 76.1796 | 74.9845 | 5.9836 | 6.7273 | 43.1919 | -97.8232 | 48.9837 | 14.3236 | 54 | 30.39 | 67.2729 | 63.8718 | -31.16 | -16.9556 |  |  | -123.8375 | -13.1919 | -19.4099 | -103.5 | -103.1 | 25.936 | 45.7123 | 58.7204 | 64.4714 | 45.49 | -8.04 | 45.415 | 121.7619 | -28.58 | -28.85 | 114.89 | 70.94 | 124.6727 | 121.8364 | -9.0361 | -9.2727 | 234.6012 | 181.1758 | 173.7292 | 177.4117 | 72.4028 | 55.1407 | -25.718 | 424.6343 | 252.3442 |  | -29.5644 | -27.2154 | 9.3125 | -3.2165 | -1.5432 | 107.568 | -58.9234 | -60.4324 | -17.709 |  | -15.83 | 66.1 | 10.0208 | -48.4831 | -36.6414 | -35.9616 | 6.3064 | -50.4116 | 13.7115 | 22.5729 |  | 22.5777 | 37.0906 | 37.4167 | 35.6198 | 42.0315 | 42.3664 | 43.8736 | 11.3235 | 11.2656 | 25.5625 | 35.6334 | 5.1069 | -0.04 | 14.454 | 1.1624 | -9.06 | 17.49 |  |  | -6.093 | 4.125 |  | 38.72 | -37.4866 | -25.2633 | 15.69 | 80.1378 | 21 | -11.9857 | 0.9843 | 1.2684 | 2.3615 |  |  | -13.6004 | -33.034 | 14.8581 | 34.2684 | 58.8154 | 58.4194 | -137.3388 | -22.4315 | 23.5637 | -46.7697 | 11 | 9.396 | 9.1246 | 12.5017 | 132.5875 | 132.5876 | 279.1 | -280.2527 | -564.4888 | 568.8757 | 484.0968 | -127.1472 | -126.3644 | -56.7844 | -47.31 | 66.9108 | 66.3372 |  | -98.1086 | 35.3243 | 34.4125 | -65.6839 | -65.415 | 65.28 | 64.98 | 30 | 29.3 | 21.8636 | 32.8 | -328.3523 | 108.1015 | 107.9857 | 13.9 | -21.7 | -33.5 | -33.5 | 0.8303 | 0.5352 | -470.629 | -210.8371 | 421.5869 | 353.9043 | 37.7676 | -338.8428 | 337.2896 | -150.0024 | -215.5321 | -335.9515 | 91.7925 | 90.6675 | 147.0499 | -409.4552 | 221.2237 | -194.6677 | 199.9883 | -10.6253 |  | 14.56 | 7.043 | 7.052 | -13.68 | -10.48 |  | 10.8141 | -27.9194 | -35.2438 | 22.2 | 53.654 | 53.904 | 11.144 | 13.3336 | 43.1386 | 42.6767 | 43.5261 |  | 24.9 | 21.045 | 7.57 |  | -47.9644 | 80.9115 | 57.7656 | -47.0494 | -78.8417 | 46.6697 | 33.2704 | -31.1 | 33.4 | -82.2539 | 235.4195
15/10/2025 | 23:30 | 0 | 20.1564 | -25.2951 | -38.1198 | 17.255 |  | 42.867 | -83.2672 | 53.3095 | 27.2132 | 26.5981 | 13.32 | -46.629 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 10.493 | 47.8932 | 10.2756 | 10.5685 | 16.9748 | 10.5127 | 6.164 | 5.7094 |  |  | -47.76 | -47.65 |  | -11.1 | 46.2 | 9.185 | 0.17 | -48.63 | -47.85 | -44.35 | 48.63 | 48.2 | 16.052 | 1.7903 | 65.4061 | 67.6763 | 34.4049 | -46.3499 | -45.489 | 32.5321 | 33.4594 | 65.64 | 67.2475 | 48.0639 |  | -474.0488 | 2.1679 | -10.4 | -11.1 | 53.2511 | 52.4129 | -3.4811 |  | -75.6128 | 3.2156 | 0 | 3.6499 | 517.8379 | 123.1422 | 122.4707 | -412.4591 | 505.8414 |  | -37.103 | 36.9477 | 86.1435 | 24.74 | 27.77 | 61.43 | 71.78 | -38.8434 | -37.7717 | 86.2322 | 86.7292 | 34.0792 | -145.1989 |  | 4.9716 |  |  |  | 106 | 94.9 | -16.07 | 75.6504 | 74.4171 | 73.0084 | 0.7889 | 1.0927 | 44.9093 | -91.7172 | 49.2602 | 13.4897 | 51.67 | 29.06 | 64.2261 | 60.6491 | -29.02 | -3.7121 |  |  | -119.9516 | -13.4941 | -18.2383 | -96.3 | -95.9 | 25.1999 | 42.1967 | 54.4936 | 59.7839 | 41.8 | -7.44 | 41.4005 | 118.9318 | -28.98 | -29.26 | 109.31 | 67.25 | 121.4545 | 119.7455 | -4.429 | -4.6 | 229.0773 | 174.6548 | 167.5685 | 171.4352 | 80.1632 | 65.1868 | -23.064 | 424.3051 | 261.2016 |  | -30.2996 | -27.3755 | 0 | -16.7064 | -15.2786 | 178.236 | -62.9926 | -63.8247 | -27.8583 |  | -23.68 | 120.1 | 9.3301 | -72.1593 | -36.7111 | -35.7901 | 6.8138 | -60.098 | 23.1717 | 22.898 |  | 22.0673 | 40.6389 | 41.1171 | 39.3507 | 37.8451 | 38.0126 | 45.0457 | 6.287 | 6.4626 | 22.4124 | 35.8789 | 5.041 | -1.96 | 13.5677 | 1.0794 | -8.98 | 16.71 |  |  | -6.632 | 4.388 |  | 36.94 | -37.9835 | -23.6196 | 15.26 | 78.9062 | 21.4 | -11.4676 | 1.7356 | 1.7601 | 2.1339 |  |  | -13.0585 | -30.0568 | 16.9976 | 31.6125 | 61.7859 | 63.0831 | -138.9149 | -20.6993 | 23.047 | -42.2516 |  | 7.9311 | 7.648 |  | 131.0003 | 130.0777 | 267.4 | -265.5609 | -547.2133 | 550.976 | 472.4219 | -125.2497 | -125.8094 | -57.3735 | -49.2701 | 66.9598 | 65.318 |  |  | 35.2035 | 34.4125 | -61.3639 | -61.3186 | 71.14 | 70.31 | 28.3 | 28.6 | 21.7397 | 32.56 | -335.3638 | 106.9996 | 107.4402 | 13.9 | -25 | -33.5 | -33.6 |  |  | -470.5844 | -220.3568 | 426.846 | 354.048 | 38.4638 | -339.0841 | 342.51 | -148.9255 | -213.3575 | -335.4001 | 92.6411 | 91.8203 | 150.4595 | -409.8571 | 217.2448 | -193.0667 | 198.1886 | -10.889 |  | 13.6 | 7.317 | 7.344 | -13.76 | -10.48 |  | 10.8141 | -27.9499 | -34.8623 | 23.1 | 50.901 | 50.427 | 11.1838 | 13.3813 | 43.7359 | 43.4922 | 44.2931 |  | 24.9 | 21.5686 | 7.06 |  | -50.1915 | 79.4583 | 59.1258 | -49.4422 | -79.0861 | 48.7735 | 30.5153 | -34.3 | 35.2 | -66.654 | 218.6129
16/10/2025 | 00:00 | 0 | 19.4553 | -24.3126 | -38.7372 | 17.1252 |  | 42.6446 | -80.6024 | 49.7585 | 25.0752 | 24.7143 | 17.76 | -43.377 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 10.3491 | 48.0514 | 8.7669 | 8.8632 | 14.4239 | 10.6986 | 6.1269 | 1.8416 |  |  | -41.18 | -40.86 |  | -17.76 | 41.8 | 8.324 | 0.166 | -31.82 | -31.83 | -62.87 | 31.82 | 32.39 | 15.095 | 1.9792 | 63.1945 | 65.447 | 29.2134 | -37.3746 | -37.7264 | 10.6232 | 10.5991 | 64.5683 | 65.3721 | 19.251 |  | -437.0253 | 2.2375 | -10.5 | -11.1 | 44.4377 | 43.8625 | -3.0179 |  | -75.6465 | 2.2715 |  | 3.2235 | 482.7416 | 116.5807 | 116.5807 | -418.2965 | 462.3687 |  | -36.0755 | 36.2673 | 81.024 | 24.05 | 25.67 | 57.67 | 68.67 | -22.7685 | -21.8308 | 71.0965 | 70.5209 | 35.4081 | -127.019 |  | 6.47 |  |  |  | 100.6 | 90.1 | -15.11 | 74.19 | 73.293 | 71.3497 | -6.9419 | -6.145 | 44.7615 | -81.743 | 48.5881 | 12.697 | 47.82 | 27.03 | 61.6479 | 58.0124 | -27.65 | -16.202 |  |  | -120.5167 | -13.9579 | -17.33 | -89 | -88.8 | 24.1672 | 39.267 | 50.7365 | 55.0964 | 38.81 | -7.11 | 40.0055 | 119.8068 | -28.62 | -29.05 | 103.77 | 62.52 | 120.8545 | 118.9455 | 12.1596 | 11.2545 | 226.2258 | 175.8507 | 169.7797 | 171.9831 | 68.7021 | 55.6365 | -23.803 | 430.9482 | 285.3103 |  | -30.4237 | -28.0531 | 0 | -7.126 | -6.7582 | 69.168 | -50.739 | -51.0369 | -19.6606 | 14.53 | -23.21 | 34.8 | 8.8862 | -52.4786 | -36.4056 | -35.5016 | 6.8794 | -51.3828 | 17.9988 | 22.1196 |  | 21.865 | 41.9763 | 42.431 | 40.6904 | 20.932 | 22.2717 | 86.0725 | -9.8998 | -10.0671 | 56.9252 | 71.6342 | 8.7471 | 2.21 | 13.8949 | 0.9622 | -9.07 | 16.83 | 0 |  | -6.744 | 4.271 |  | 34.7 | -73.4463 | -58.7752 | 14.87 | 71.5476 | 21.4 | -8.1385 | 0.7726 | 0 | 1.9381 |  |  | -13.4107 | -25.4138 | 15.9907 | 26.0136 | 59.1379 | 61.9046 | -108.611 | -19.8119 | 22.5296 | -41.7234 |  | 6.7885 | 6.5406 | 12.6365 | 130.6558 | 130.472 | 224.2 | -223.1535 | -495.0609 | 499.1379 | 460.8979 | -124.101 | -124.7325 | -59.591 | -51.1249 | 65.6183 | 65.6548 |  |  | 38.027 | 37.1041 | -56.7221 | -57.1358 | 74.91 | 74.92 | 29.8 | 28.6 | 22.0067 | 30.88 | -355.2869 | 113.0879 | 113.19 | 13.3 | -26.8 | -36.1 | -36.2 | 0.7252 |  | -450.7848 | -243.1265 | 435.8937 | 359.7444 | 43.0567 | -349.5451 | 353.691 | -158.3306 | -222.277 | -341.9287 | 92.0675 | 92.9759 | 161.764 | -427.1103 | 227.795 | -199.9895 | 199.9393 | -10.6528 |  | 14.48 | 7.481 | 7.499 | -14.64 | -9.04 |  | 10.0511 | -29.8543 | -34.9813 | 26.7 | 53.507 | 53.845 | 11.1348 | 13.4047 | 42.6578 | 43.0364 | 43.4838 |  | 27 | 22.2568 | 6.54 |  | -51.1973 | 81.6261 | 59.4787 | -50.9975 | -79.761 | 52.11 | 28.5009 | -34.9 | 37.2 | -28.2682 | 159.4482
MÁXIMO |  | 0 | 22.892 | -20.4801 | 12.0205 | 23.5513 | 0 | 61.095 | -73.2793 | 71.4441 | 36.0449 | 35.2657 | 17.76 | -30.639 | 70.4 | 19.872 | -28.6 | 12.2711 | 85.3576 | 19.2519 | 19.5618 | 32.7305 | 12.6689 | 6.9122 | 6.4968 | 0 | 0 | -37.74 | 0 | 0 | 8.88 | 77 | 14.804 | 0.212 | -21.65 | -21.82 | -39.71 | 67.27 | 67.32 | 23.3703 | 5.5085 | 77.3249 | 80.8591 | 99.4013 | -34.2935 | -34.9036 | 37.5453 | 37.3803 | 85.332 | 87.2075 | 72.0313 | 0.0064 | -388.3742 | 11.0276 | -4.6 | -4.9 | 64.5813 | 63.0872 | -1.6383 | 0 | -59.2023 | 8.2066 | 8.5764 | 5.7944 | 667.4091 | 200.2014 | 199.3774 | -347.827 | 695.437 | 0 | -33.7376 | 118.3008 | 112.9386 | 40.06 | 39.2 | 79.24 | 80.73 | 0.1381 | 0.674 | 104.4028 | 105.7626 | 40.1226 | -74.6043 | 0 | 15.681 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 125 | -12.63 | 84.1334 | 83.7082 | 81.6736 | 19.8264 | 19.4562 | 74.0496 | -44.5049 | 83.6368 | 18.2989 | 77.9 | 42.37 | 89.3042 | 84.9655 | -24 | -3.4051 | 0 | 0 | -66.1487 | -10.7266 | -14.9803 | -63.6 | -61.7 | 28.9133 | 66.806 | 82.2027 | 93.7683 | 65.9 | -2.85 | 60.8995 | 158.879 | -1.96 | -1.87 | 124.05 | 81.63 | 158.2545 | 157.6 | 19.3842 | 19.1182 | 282.2602 | 219.2844 | 212.5053 | 216.0336 | 107.2399 | 97.4192 | -19.003 | 618.2093 | 385.8208 | 0 | -21.4841 | -18.1905 | 34.1661 | 50.6587 | 47.5907 | 182.844 | -40.3481 | -41.3332 | -1.4046 | 17.08 | -3.94 | 126.1 | 16.0267 | 42.3429 | -32.7269 | -32.0859 | 7.4333 | -37.2857 | 56.8949 | 24.1963 | 0 | 23.9316 | 44.2002 | 44.2136 | 42.564 | 62.9636 | 62.2937 | 132.2905 | 24.499 | 23.5081 | 87.4215 | 101.3933 | 38.1323 | 29.32 | 15.1693 | 1.6898 | -8.61 | 19.29 | 37.8492 | 10.8812 | -3.228 | 4.478 | 11.7115 | 55.29 | 24.7133 | 30.7035 | 17.71 | 94.9657 | 24.6 | -4.349 | 1.7951 | 1.9498 | 3.2174 | 0.0585 | 0 | -12.7606 | -18.0195 | 19.0358 | 56.2292 | 64.076 | 66.1068 | -90.1694 | -15.2563 | 42.6031 | -37.4463 | 12.7868 | 16.8792 | 16.5631 | 16 | 151.4966 | 252.3949 | 285.8 | -35.9578 | -207.9096 | 585.0443 | 581.0954 | 0 | -49.9124 | 0 | 14.8231 | 71.6119 | 69.8319 | -11.0863 | -11.2856 | 57.4401 | 56.5502 | -9.9956 | -10.6192 | 78.3 | 78.18 | 44.3 | 43.6 | 22.4169 | 42.24 | -295.8128 | 113.0879 | 113.19 | 19.6 | 20.6 | -12.2 | -12 | 1.3424 | 1.0287 | -34.5084 | 47.7593 | 484.073 | 410.3022 | 86.5075 | -0.8551 | 398.7437 | -47.1461 | 47.0942 | 3.458 | 165.5574 | 162.2193 | 213.4589 | -4.3826 | 305.3675 | 0 | 225.6574 | -8.884 | 0 | 21.52 | 7.481 | 7.499 | -9.92 | -2.32 | 0 | 13.8018 | -2.6932 | -19.9207 | 26.7 | 54.434 | 53.904 | 11.3818 | 13.6736 | 45.943 | 45.6916 | 46.5503 | 0 | 35.3 | 48.2243 | 10.83 | 0 | 12.2576 | 85.165 | 65.9748 | 11.8532 | -31.4232 | 56.9354 | 45.4225 | 11.9 | 44.9 | 26.7661 | 297.427
MÍNIMO |  | 0 | 16.2353 | -45.3894 | -40.484 | 15.3287 | 0 | 38.3512 | -141.2892 | 38.2131 | 19.4334 | 18.8664 | -8.88 | -78.889 | 28.6 | 9.108 | -68.2 | 7.8558 | 38.8268 | 8.7669 | 8.8632 | 14.4239 | 7.533 | 0.2688 | 0.1367 | 0 | 0 | -117.52 | -67.61 | 0 | -17.76 | 28.6 | 2.835 | 0.137 | -67.27 | -66.23 | -74.94 | 21.65 | 21.94 | 11.0658 | -4.9253 | 51.0435 | 52.7549 | 29.2134 | -58.8081 | -57.1898 | 6.0663 | 6.0558 | 55.4591 | 55.4591 | -10.7722 | -581.3 | -616.6804 | -10.2125 | -13.1 | -13.9 | 41.9919 | 40.9251 | -4.9272 | 0 | -94.3322 | -0.6028 | 0 | 0.5833 | 445.7227 | 63.8142 | 62.8071 | -607.0508 | 371.108 | 0 | -116.583 | 35.0984 | 64.2983 | 20.37 | 0 | 45.79 | 55.71 | -63.0896 | -62.1519 | 51.6276 | 52.7736 | 19.6504 | -288.473 | 0 | -0.2891 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 78.6 | -18.28 | 66.8325 | 65.4557 | 64.8495 | -32.3416 | -31.8514 | 37.2441 | -141.7376 | 43.0452 | 10.3809 | 35.16 | 20.8 | 52.9761 | 49.6628 | -37.84 | -21.4771 | 0 | 0 | -159.7769 | -18.1335 | -23.4864 | -121.4 | -120.7 | 22.3929 | 29.599 | 30.5417 | 42.2058 | 29.64 | -13.02 | 33.604 | 65.5937 | -33.54 | -33.91 | 71.37 | 52.78 | 67.3091 | 65.8909 | -21.8908 | -22.1545 | 176.3677 | 130.7792 | 127.0304 | 128.5696 | 51.7138 | 39.8962 | -26.882 | 362.1538 | -10.0815 | 0 | -39.5126 | -36.0952 | -17.5076 | -28.9226 | -26.3923 | 23.088 | -78.6048 | -80.1293 | -59.3497 | 0 | -24.95 | 1 | 8.8862 | -122.2508 | -38.2644 | -37.4591 | 2.598 | -95.5459 | 0 | 21.5915 | 0 | 20.6327 | 32.5389 | 32.5699 | 31.5035 | -1.0047 | 0.1675 | -21.4344 | -17.0622 | -17.2664 | -29.8602 | -23.9129 | -3.111 | -5.32 | 13.5677 | 0.7156 | -9.45 | 10.98 | 0 | 6.3254 | -8.623 | 0.967 | 9.1086 | 34.7 | -100.7418 | -88.9859 | 13.31 | 69.1135 | 17.6 | -24.5701 | -5.1814 | -5.3208 | 1.4118 | 0.0585 | 0 | -17.4118 | -53.116 | 13.7183 | 18.4949 | 56.6005 | 57.6423 | -171.6603 | -34.5179 | 19.0932 | -82.2447 | 9.6866 | 3.7403 | 3.5544 | 11 | 0 | 52.0285 | 35.6 | -285.625 | -580.4027 | 208.5767 | 45.9535 | -143.3499 | -239.4529 | -65.1543 | -58.2302 | 44.0237 | 42.2098 | -108.227 | -108.5332 | 13.2634 | 13.1865 | -80.1054 | -79.9042 | 0 | 0 | 17.2 | 16.8 | 21.2078 | -68.56 | -375.5949 | 76.4417 | 76.162 | 8.8 | -36.3 | -55.7 | -56 | 0.5154 | 0.3364 | -567.665 | -348.8074 | 0 | 0 | -64.1582 | -395.8034 | -11.839 | -212.9661 | -297.1006 | -391.9013 | 84.1655 | 84.5926 | 50.4154 | -468.4908 | -46.7895 | -226.7798 | 24.6669 | -13.1577 | 0 | 9.6 | 5.738 | 5.699 | -21.92 | -12.8 | 0 | 1.7594 | -37.792 | -37.0016 | 4.1 | 46.553 | 46.46 | 0 | 0 | 27.8419 | 29.2347 | 26.4702 | 0 | -19.9 | 8.8985 | 5.33 | 0 | -58.728 | 31.8347 | -1.1975 | -57.9628 | -84.6534 | -14.1496 | 24.5572 | -43.8 | -11.6 | -228.9595 | 61.0446
PROMEDIO |  | 0 | 19.7538 | -30.9841 | -20.4579 | 19.3271 | 0 | 50.7718 | -100.8334 | 57.3246 | 29.0096 | 28.5685 | 4.5325 | -54.5552 | 49.8511 | 14.6625 | -49.9156 | 10.5556 | 56.7618 | 14.7888 | 14.8791 | 24.8025 | 10.9721 | 5.115 | 4.8803 | 0 | 0 | -69.8773 | -48.352 | 0 | -4.44 | 53.087 | 8.5196 | 0.16719 | -46.3994 | -46.0538 | -56.3669 | 46.3994 | 46.4667 | 16.5244 | 1.6612 | 66.0536 | 69.0844 | 60.6325 | -46.4476 | -46.6615 | 21.3859 | 20.976 | 73.1731 | 74.6906 | 28.3391 | -72.6613 | -510.0193 | 5.0835 | -11.1 | -12.0437 | 53.5926 | 52.3156 | -3.238 | 0 | -77.4579 | 4.2457 | 7.3205 | 4.0976 | 557.4719 | 140.8124 | 140.6324 | -470.3042 | 557.1012 | 0 | -69.4818 | 70.9434 | 91.4882 | 29.9763 | 26.832 | 64.7721 | 64.2945 | -29.7064 | -29.338 | 75.7619 | 76.3154 | 30.2521 | -168.5708 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | 0 | 113.7875 | 101.8292 | -16.181 | 74.6557 | 73.9886 | 72.5195 | -4.4492 | -3.9166 | 53.338 | -99.2118 | 59.8292 | 13.5186 | 58.2167 | 32.2575 | 72.8882 | 68.9529 | -31.2173 | -10.2382 | 0 | 0 | -117.7411 | -14.5839 | -19.5067 | -102.1067 | -100.0447 | 26.0904 | 51.6398 | 61.1959 | 72.1419 | 51.7833 | -8.714 | 41.7241 | 116.56 | -24.4387 | -24.7235 | 104.2406 | 69.549 | 117.7072 | 115.7686 | 0.27494 | -0.20871 | 238.8597 | 185.782 | 179.2124 | 182.0201 | 78.0429 | 65.0484 | -23.8141 | 482.2904 | 185.6886 | 0 | -32.0137 | -29.1601 | 6.1657 | 8.8575 | 8.3315 | 104.342 | -60.0752 | -61.1584 | -27.4066 | 4.8226 | -17.0054 | 75.0278 | 13.3944 | -40.011 | -35.8965 | -35.0227 | 5.567 | -62.2859 | 25.8733 | 23.0503 | 0 | 22.6112 | 40.482 | 40.8214 | 39.2963 | 28.8618 | 28.9769 | 63.2496 | 1.9042 | 1.8297 | 36.7201 | 49.1134 | 13.4984 | 10.18 | 14.295 | 1.053 | -9.0844 | 16.076 | 15.2409 | 8.6033 | -6.6263 | 4.2617 | 10.4224 | 44.429 | -48.2204 | -35.3576 | 15.524 | 83.317 | 21.8792 | -15.7876 | -1.4971 | -1.8168 | 2.1294 | 0.0585 | 0 | -14.6711 | -36.9919 | 16.2115 | 38.741 | 60.8518 | 61.9163 | -134.5025 | -26.2948 | 29.3637 | -60.2266 | 11.3688 | 9.9912 | 9.6402 | 13.073 | 82.3872 | 139.0855 | 186.0233 | -178.5918 | -429.283 | 428.4678 | 344.5953 | -78.524 | -132.3873 | -55.2605 | -46.1645 | 65.8049 | 65.6213 | -56.7221 | -55.9061 | 32.6434 | 32.1174 | -49.6708 | -49.4507 | 36.7218 | 35.6139 | 30.525 | 30.6333 | 21.6923 | -4.7983 | -345.3421 | 96.3216 | 96.2097 | 13.6521 | -8.125 | -31.0021 | -30.875 | 1.0027 | 0.72728 | -336.5963 | -149.406 | 285.2292 | 231.288 | 12.6937 | -224.1191 | 221.6686 | -144.1145 | -131.2266 | -220.2256 | 126.8477 | 126.4853 | 145.2216 | -274.6374 | 134.3312 | -141.4414 | 142.9099 | -10.945 | 0 | 16.8 | 6.7387 | 6.7401 | -16.4917 | -7.1667 | 0 | 7.5259 | -23.4658 | -31.0412 | 17.9937 | 50.6191 | 50.3288 | 10.47 | 12.5989 | 42.8354 | 42.9748 | 42.9659 | 0 | 9.0042 | 20.7949 | 7.8069 | 0 | -47.3329 | 78.8246 | 55.9901 | -47.1005 | -77.6016 | 45.3245 | 32.3299 | -17.5917 | 17.5896 | -94.7828 | 204.1153
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 15 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/10/2025 | 00:30 | 0 | 2.4753 | -7.2791 | 9.4749 | 12.8004 |  | 12.4074 |  | 10.814 | 3.7779 | 3.4103 | -15.54 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 2.3072 | 2.2037 | 3.8506 | 3.6068 | 6.8143 | 3.8756 | 2.2601 | 1.4876 |  | -0.9927 | -1.22 | -1.208 | 5.299 | -6.66 | -13.2 | 1.259 | 0.241 |  | -13.8 |  | -13.19 | -13.41 | 2.7593 | 4.317 | 18.5679 | 19.8868 | -19.7412 | -15.0034 | -14.0887 | 11.4571 | 6.616 | -17.4147 | -15.0034 | 23.5863 |  | 20.7577 | 9.7841 | -4.3 | -6.6 | -22.3689 | -22.088 | -2.0474 |  | 0.8536 | 1.8735 |  | -0.8207 | -109.9887 | 71.8711 | 71.688 | 2.4131 | -143.2214 |  |  |  | 10.6282 | 8.68 | 6.03 | -13.81 | -0.4 | -20.7592 | -20.8931 | 25.856 | 24.6894 | 1.1951 | 23.5509 |  | -0.2891 |  |  |  | -30.9 | -28.9 | -2.49 | 17.3013 | 17.3816 | 15.6643 | 72.0962 | 71.6396 | -25.3382 | -50.7021 | -25.6786 | 2.1089 | 21.83 | 7.99 | 12.3486 | 12.5031 | -7.21 | -50.2377 |  |  | 26.8831 | -12.8463 | -3.3326 |  |  | -4.6411 | -2.9921 | 3.7901 | 2.789 | -2.79 | -1.55 | 8.959 | -27.3841 | -11.72 | -11.74 | 27.43 | 16.44 | -29.3455 | -14.5545 | -39.356 | -38.5636 | -9.5626 | -26.894 | -33.5259 | -33.4292 | -15.267 | -15.4859 | -10.797 | -90.7854 | -24.9879 |  | -8.6853 | -8.0081 | 16.9808 | -18.274 | -17.8761 | 21.52 | -24.158 | -23.8301 | 4.0528 | 0 | -19.82 | 0.1 | 3.1078 | -26.5592 | -10.5842 | -4.8839 | 6.8209 | 3.2794 | -25.209 | 3.8317 |  | 3.5328 | 3.0521 | 3.5999 | 0 | 7.3681 | 7.8704 | -20.7646 | 19.8608 | 19.9208 | -8.4336 | 0 | 23.2779 | -16.89 | -3.2131 | 0.1998 | 2.08 | -1.29 | -23.6816 |  | 4.069 | 1.136 |  | 10.92 | -19.2608 | -9.6609 | -3.12 | 27.1227 |  | 19.8344 | -4.0571 | -4.408 | 2.155 |  |  | -12.8951 | -9.2162 | 3.1315 | -24.7573 |  |  | 116.5113 | -11.9279 | -9.2402 | -5.7585 | 3.1367 | 5.9923 | 5.9733 | 2 | -10.6262 | -8.9597 | 5.87 | -4.6207 | 65.4756 | 9.3596 | 69.3442 | 47.6836 | 47.9177 | -9.8737 | -11.1765 | -12.1837 | -13.1647 |  |  | -12.1332 | -11.875 | -3.6216 | -3.6588 | 23.39 | 22.89 | -26.1 | -26.6 | 0.0357 | -9.12 | 76.5846 | 18.5277 | 18.4458 | -17.4 | -35 | -3.3 | -3.9 |  | -17.7122 | -78.3329 | 20.2839 | -267.9361 | -22.6191 | -21.2984 | 108.3378 | 54.9632 | 138.2701 | 105.8406 | 43.787 | 18.1536 | 18.5054 | -31.7744 | 204.8192 | -205.6392 | -1.8532 | 9.8581 | -3.7488 |  | -6.24 | -0.756 | -0.755 | 1.76 | -0.96 | -1.3182 | -5.5344 | 8.7022 | -6.4744 | -2.1 | 1.187 | 1.151 |  |  | 2.7252 | 4.0283 | 3.0561 |  | 19.5 | 3.1807 | -0.02 |  | -10.0972 | -12.1014 | -15.9836 | -7.3339 | 7.6529 | -10.7987 | 3.0098 | -21.6 | 3.3 | 72.134 | -135.796
15/10/2025 | 01:00 | 0 | 2.2291 | -6.9012 | 8.5393 | 11.4434 |  | 11.4739 |  | 9.9189 | 3.4289 | 2.9453 | -19.98 | -22 | -2.2 |  |  | 2.2943 | -5.7585 | 3.5225 | 3.3768 | 6.2341 | 3.6746 | 2.1096 | 1.4196 |  | -1.0001 | -1.38 | -1.368 | 5.221 | -2.22 |  | 1.313 | 0.236 |  | -15.24 |  | -12.81 | -12.5 | 2.5448 | 3.7917 | 15.209 | 16.9142 | -18.5152 | -15.9411 | -14.8181 | 17.7581 | 12.1894 | -15.0034 | -12.994 | 33.8934 |  | 19.9947 | 8.4804 | -6 | -6.5 | -21.0208 | -20.1204 | -1.9982 |  | 2.9136 | 2.0887 |  | -0.8197 | -108.5543 | 44.5265 | 44.557 | 13.2871 | -179.3483 |  |  |  | 8.5425 | 9.05 | 6.18 | -14.35 | -0.74 | -19.4196 | -19.4196 | 24.8292 | 24.5528 | 0.227 | -2.5302 |  | 1.6248 |  |  |  | -24.6 | -23.7 | -2.39 | 12.5882 | 13.2473 | 11.615 | 56.8693 | 56.6832 | -25.674 | -33.0492 | -26.2603 | 1.9371 | 21.03 | 7.55 | 15.3174 | 15.3351 | -6.98 | -276.3214 |  |  | 28.5797 | -14.415 | -3.4382 | -20.9 | -21.5 | -3.5742 | -3.3661 | 3.0015 | 2.2324 | -3.17 | -1.26 | 7.9825 | -32.3618 | -13.87 | -14.03 | 31.16 | 15.58 | -31.5455 | -16.2818 | -38.8965 | -38.3545 | -10.1501 | -26.0704 | -33.4719 | -34.3651 | -19.6129 | -19.6083 | -11.056 | -102.1506 | -21.2868 |  | -9.6572 | -8.6353 | 15.9166 | -16.8626 | -15.4175 | 10.768 | -23.0541 | -22.5246 | 6.1192 | 6 | -16.01 | 24.9 | 2.9675 | -26.2031 | -11.1802 | -5.4128 | 6.8905 | 0.7705 | -27.4613 | 4.108 |  | 3.6891 | 3.3633 | 3.5022 | 0 | 6.0284 | 6.1959 | -20.5971 | 18.8037 | 18.921 | -10.9107 |  | 21.0904 | -18.53 | -2.1199 | 0.1385 | 1.83 | 2.25 | -21.44 |  | 4.063 | 1.083 |  | 12.21 | -19.6225 | -10.3046 | -2.7 | 28.3298 |  | 19.4023 | -4.1211 | -4.3619 | 2.0919 |  |  | -12.7297 | -10.0221 | 2.2625 |  |  |  | 103.1491 | -12.092 | -9.1969 | -5.5801 | 3.1937 | 5.985 | 5.9417 | 3 | -11.3268 | -10.9953 | 2.93 | 0 | 73.6201 | 0 | 70.5172 | 45.6147 | 45.929 | -9.6465 | -11.4344 | -14.3246 | -13.0159 |  |  | -12.1167 | -11.9409 | -3.3516 | -3.379 | 22.05 | 21.99 | -26.5 | -26.5 | 0.0192 | -9.84 | 73.3296 | 19.576 | 19.4487 | -17.4 | -35.4 | -2.9 | -3.7 | -17.7544 | -17.6076 | -82.3809 | 12.0882 | -264.7385 | -18.045 | -21.0192 | 106.7232 | 61.5104 | 137.1758 | 105.1447 | 41.8124 | 19.7975 | 18.7176 | -26.7768 | 198.2865 | -204.9939 | -8.6103 | 12.9261 | -3.3973 |  | -6.72 | -0.609 | -0.621 | 2.16 | -0.96 | -1.5854 | -5.1255 | 9.6117 | -8.0278 | -1.2 | 2.908 | 2.494 |  |  | 3.4303 | 3.027 | 3.9038 |  | 20.5 | 4.133 | 0 |  | -9.8722 | -12.7393 | -16.8558 | -6.5194 | 8.2056 | -12.0511 | 3.1878 | -21.9 | 5.1 | 81.4165 | -147.2845
15/10/2025 | 01:30 | 0 | 2.4506 | -6.5336 | 7.3791 | 11.7103 |  | 10.8761 |  | 9.4115 | 3.1489 | 2.7695 | -17.76 |  | -2.2 |  |  | 2.6368 | -5.7347 | 3.3833 | 3.2544 | 6.0642 | 3.7613 | 1.9961 | 1.3931 |  | -1.1266 | -1.405 | -1.385 | 5.373 | -4.44 |  | 1.539 | 0.231 |  | -14.4 |  | -13.69 | -13.74 | 2.0609 | 3.6287 | 16.1177 | 18.0313 | -18.8611 | -15.8072 | -15.911 | 10.2397 | 18.8539 | -15.9411 | -12.5922 | 37.36 | -0.0025 | 21.393 | 7.8773 | -5.8 | -6 | -20.8997 | -21.3087 | -2.612 |  | 1.3595 | 1.9733 |  | -0.775 | -114.658 | 43.6415 | 44.0382 | 4.3332 | -193.0057 |  |  |  | 7.5745 | 8.85 | 5.73 | -14.65 | -0.36 | -18.6158 | -18.4819 | 19.3051 | 18.4867 | -3.7254 | 4.1516 |  | 2.8575 |  |  |  | -25.7 | -24.4 | -2.28 | 13.6651 | 14.4193 | 12.2186 | 58.5282 | 58.3638 | -28.0287 | -32.6956 | -28.1572 | 2.0793 | 23.71 | 8.72 | 14.8486 | 14.8468 | -6.75 | -238.6362 |  |  | 25.3023 | -15.0429 | -3.3746 |  |  | -5.0659 | -3.7402 | 5.0518 | 2.0468 | -3.36 | -2.41 | 11.811 | -26.219 | -14.89 | -15.01 | 33.36 | 13.69 | -27.8909 | -14.2636 | -36.2688 | -36.1273 | -11.275 | -24.0308 | -30.741 | -30.8784 | -17.7344 | -20.3564 | -12.678 | -93.8371 | -15.7059 |  | -9.704 | -8.8737 | 18.0865 | -16.71 | -15.8899 | 10.768 | -24.292 | -24.0514 | 4.6695 | 0 | -18.65 | -0.1 | 3.3197 | -24.0039 | -12.257 | -6.4925 | 7.1891 | 4.9351 | -25.3718 | 4.7566 |  | 4.5509 | 2.9609 | 2.585 | 0 | 5.3586 | 5.3586 | -18.4202 | 16.7496 | 16.654 | -8.0715 |  | 21.0904 | -18.4 | -2.5081 | 0.165 | 0.75 | 2.61 | -21.0209 |  | 4.14 | 0.685 |  | 11.68 | -16.0624 | -7.5772 | -2.78 | 26.4592 |  | 20.1405 | -4.2352 | -4.5118 | 2.0032 |  |  | -12.9017 | -4.7449 | 2.7607 | -25.4361 |  |  | 98.4644 | -11.9492 | -9.1535 | -5.7433 | 2.3415 | 5.8898 | 5.8942 | 1 | -10.7034 | -8.653 | 4.61 | 0 | 64.6562 | 0 | 69.6593 | 47.3076 | 46.7016 | -9.9822 | -10.6371 | -12.6175 | -14.0636 |  |  | -12.3969 | -11.5894 | -5.3422 | -4.6612 | 21.28 | 21.13 | -26.1 | -26.2 | 0.0357 | -9.68 | 77.3626 | 18.0693 | 17.9417 |  | -35 | -2.9 | -3.4 |  | -17.5603 | -79.042 | 10.8588 | -267.152 | -19.1911 | -20.5289 | 106.8163 | 57.5791 | 138.8185 | 105.321 | 40.8392 | 18.9859 | 17.9733 | -27.1027 | 203.7748 | -204.4937 | -5.1583 | 17.7385 | -3.6316 |  | -7.04 | -0.534 | -0.532 | 2.56 | -1.04 | -1.7814 | -5.33 | 9.5537 | -8.2017 | -1.9 | 2.898 | 3.556 |  |  | 3.2208 | 3.2265 | 3.3421 |  | 20 | 5.4306 | 0 |  | -10.8842 | -12.0765 | -15.9204 | -6.9158 | 7.9245 | -12.2007 | 3.1961 | -21.6 | 4.7 | 73.0447 | -159.0211
15/10/2025 | 02:00 | 0 | 1.7009 | -6.2533 | 9.7748 | 11.8573 |  | 10.3913 |  | 9.4022 | 3.0489 | 2.7815 | -15.54 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 2.8616 | -5.2787 | 3.1995 | 3.078 | 5.737 | 3.7262 | 2.0089 | 1.4579 |  | -0.8571 | -1.441 | -1.439 | 5.359 | -4.44 | -13.2 | 1.521 | 0.236 |  | -15.23 |  | -13.71 | -13.77 | 1.908 | 3.7331 | 16.5939 | 17.9963 | -17.8133 | -15.2713 | -14.2903 | 2.9388 | 3.2556 | -14.1997 | -11.9224 | 22.9699 |  | 23.8426 | 9.0273 | -5.8 | -6.4 | -22.8701 | -22.4612 | -2.0219 |  | 2.9627 | 1.7717 |  | -0.7092 | -125.0648 | 43.4278 | 43.733 | 9.6544 | -199.0845 |  |  |  |  | 8.71 | 5.51 | -15.33 | -0.48 | -20.2233 | -20.0894 | 20.0294 | 19.1674 | -4.5671 | 6.9066 |  | 3.2367 |  |  |  | -26.1 | -24.7 | -2.25 | 13.4242 | 13.4571 | 12.3523 | 57.6669 | 58.9801 | -27.0854 | -34.1333 | -27.511 | 2.0524 | 21.81 | 7.82 | 14.3799 | 14.3585 | -6.47 | -5.332 |  |  | 29.8491 | -14.6944 | -3.188 |  | -19.2 | -5.2124 | -3.9272 | 4.4209 | 1.4902 | -3.55 | -2.24 | 11.2685 | -30.4467 | -15.98 | -16.14 | 34.54 | 13.64 | -30.6182 | -15.2364 | -38.5352 | -36.8909 | -9.8872 | -26.948 | -33.8094 | -33.817 | -12.4143 | -15.7689 | -12.19 | -99.2194 | -15.7939 |  | -8.8982 | -8.3136 | 17.9546 | -23.1524 | -22.1075 | 29.2 | -24.6941 | -24.4383 | 4.0135 | -8.87 | -20.59 | -2.9 | 2.9143 | -35.7444 | -11.155 | -5.5132 | 6.1039 | 3.0017 | -23.2635 | 4.5874 |  | 4.3691 | 3.7447 | 3.8341 | 2.4479 | 6.3633 | 6.3633 | -19.4249 | 18.8737 | 18.7925 | -8.5473 |  | 21.1685 | -20.46 | -1.9094 | 0.165 | 0.87 | 2.54 | -19.19 | 0 | 4.1 | 0.609 |  | 10.13 | -15.7309 | -7.7597 | -2.98 | 26.1082 |  | 19.5329 | -3.9334 | -4.0624 | 1.9742 |  |  | -12.3232 | -5.2355 | 3.2885 | -25.3333 |  |  | 89.354 | -12.0777 | -9.1979 | -5.0664 | 2.2674 | 5.7653 | 5.7677 | 2 | -12.0811 | -11.0317 | 5.45 | 0 | 67.3946 | 4.9661 | 69.5098 | 44.9095 | 47.4275 | -9.9893 | -10.6422 | -13.264 | -13.6024 | 27.0676 |  | -12.9902 | -12.3859 | -3.9346 | -4.0448 | 21.59 | 22.03 | -26 | -26.4 | 0.0009 | -9.84 | 79.7255 | 17.5382 | 17.3486 | -17.4 | -35 | -2.8 | -3.4 | -17.693 | -17.7937 | -75.1914 | 16.0943 | -269.5001 | -23.5607 | -19.3761 | 107.6533 | 55.4665 | 137.5916 | 106.5978 | 44.8284 | 18.0903 | 18.8167 | -31.3218 | 203.7354 | -208.4765 | -4.3607 | 14.3003 | -3.2093 |  | -6.16 | -0.563 | -0.57 | 2.08 | -1.36 | -0.8496 | -4.802 | 9.8741 | -8.3482 | -2.1 | 2.778 | 2.45 |  | 3.065 | 4.0728 | 3.7581 | 3.1381 |  | 20 | 5.107 | -0.02 |  | -10.8355 | -12.8338 | -16.2192 | -8.3689 | 8.1463 | -11.9837 | 3.0666 | -22 | 3.8 | 73.2715 | -155.8607
15/10/2025 | 02:30 | 0 | 1.5994 | -6.0728 | 7.8449 | 11.9398 |  | 10.4206 |  | 9.2948 | 3.0999 | 2.7122 | -15.54 |  |  |  |  | 2.6986 | -4.8963 | 3.4208 | 3.2784 | 6.116 | 3.9697 | 2.2012 | 1.5035 |  | -1.034 | -1.434 | -1.393 | 4.303 | -4.44 | -15.4 | 0.731 | 0.215 |  | -14.93 |  | -13.5 | -13.75 | 2.0253 | 3.6666 | 15.8068 | 17.1388 | -19.0048 | -16.7449 | -15.5953 | 18.9784 | 12.4383 | -15.6732 | -14.1997 | 23.4337 |  | 21.6955 | 8.3503 | -6.1 | -6.6 | -21.9546 | -21.8136 | -2.0459 |  | 2.3101 | 1.6129 |  | -0.7309 | -119.9377 | 42.1155 | 42.5733 | 10.3728 | -198.3612 |  |  |  | 6.5166 | 8.7 | 5.54 | -15.62 | -0.82 | -20.0894 | -19.5535 | 20.4533 | 19.657 | -4.8232 | 5.9692 |  | 2.4206 |  |  |  | -26.9 | -25.3 | -2.2 | 13.4825 | 13.1092 | 12.0002 | 58.0551 | 58.2859 | -26.2754 | -32.8318 | -27.3416 | 2.0534 | 22.35 | 8.09 | 14.6924 | 14.7491 | -6.74 | -238.6362 |  |  | 27.9006 | -15.0762 | -3.4198 |  |  | -5.2515 | -3.9272 | 4.7364 | 1.4902 | -3.75 | -2.42 | 12.214 | -27.3841 | -15.41 | -15.57 | 33.29 | 13.39 | -30 | -14.7818 | -38.1271 | -37.1273 | -9.8797 | -26.402 | -32.8276 | -32.8097 | -13.5766 | -16.9869 | -12.76 | -99.0208 | -16.2744 |  | -9.1732 | -8.2337 | 16.4904 | -21.0394 | -20.4186 | 21.52 | -23.1729 | -22.9129 | 4.8891 | 0 | -20.45 | 2.3 | 2.922 | -31.9657 | -11.3012 | -5.6223 | 5.5506 | 6.434 | -26.4973 | 4.9249 |  | 4.3728 | 3.658 | 3.0315 | 2.4865 | 6.3633 | 7.0332 | -17.5829 | 17.6838 | 17.6341 | -8.6611 |  | 24.4889 | -19.84 | -1.8215 | 0.1916 | 1.9 | -0.03 | -24.1784 |  | 4.157 | 0.564 |  | 9.19 |  |  | -2.68 | 25.9056 |  | 19.3054 | -3.6662 | -4.1364 | 1.9227 |  |  | -11.7471 | -5.6629 | 3.5012 | -25.2388 |  |  | 91.2575 | -12.1137 | -9.1688 | -4.8036 | 2.1683 | 5.941 | 5.831 | 2 | -11.5824 | -10.979 | 6.29 | 0 | 69.5354 | 0 | 68.9483 | 45.9371 | 46.1931 | -9.861 | -11.0586 | -12.8324 | -12.9513 |  |  | -13.0066 | -12.4628 | -4.2754 | -4.1842 | 21.71 | 22.08 | -27.5 | -27.6 | -0.1053 | -9.68 | 81.6599 | 15.1381 | 15.0615 | -16.9 | -34.1 | -2 | -2.5 | -17.7468 | -17.6765 | -74.9184 | 16.8928 | -269.3889 | -21.7871 | -19.8972 | 108.2306 | 57.3701 | 139.1023 | 108.3684 | 40.6928 | 22.0676 | 20.9416 | -31.5597 | 203.9204 | -208.8273 | -9.311 | 15.8367 | -2.8357 |  | -6.4 | -0.606 | -0.602 | 1.68 | -1.2 | -1.4642 | -4.8905 | 9.5537 | -6.7063 | -2.6 | 1.553 | 0.618 |  |  | 3.8723 | 2.9013 | 2.6156 |  | 19 | 6.5245 | -0.05 |  | -10.3285 | -12.8102 | -16.08 | -6.7271 | 7.8842 | -11.7861 | 2.6985 | -21.6 | 3.6 | 76.6584 | -159.4806
15/10/2025 | 03:00 | 0 | 1.6072 | -5.8823 | 12.0036 | 12.1533 |  | 9.9896 |  | 9.1556 | 2.9029 | 2.6519 | -15.54 |  |  |  |  | 2.2529 | -4.3869 | 2.9647 | 2.8214 | 5.3527 | 2.8259 | 1.9866 | 1.4376 |  | -1.1128 | -1.347 | -1.335 | 4.654 | -4.44 | -15.4 | 0.707 | 0.223 |  | -14.9 |  | -13.92 | -13.89 | 1.7305 | 3.7965 | 15.9991 | 17.3426 | -19.7426 | -15.5393 | -16.8286 | 17.1832 | 13.1647 | -15.8072 | -13.6638 | 29.5116 |  | 17.3961 | 10.0117 | -5.1 | -5.6 | -21.3586 | -21.1465 | -1.882 |  | 0.8287 | 1.5918 |  | -0.4591 | -120.0293 | 42.7564 | 43.0616 | 13.0398 | -192.237 |  |  |  |  | 8.37 | 5.34 | -15.97 | -1.47 | -21.161 | -21.295 | 19.5309 | 20.4267 | -3.2754 | 9.2633 |  | 0.6314 |  |  |  | -29.1 | -27.4 | -2.06 | 11.3079 | 12.4432 | 10.8847 | 58.9251 | 58.9635 | -26.0917 | -33.949 | -26.407 | 1.8902 | 21.67 | 7.78 | 14.2236 | 14.1632 | -6.34 | -5.332 |  |  | 28.2098 | -15.0938 | -3.1267 |  |  | -5.2222 | -3.9272 | 4.8941 | 1.1191 | -3.76 | -2.04 | 11.377 | -29.3617 | -15.28 | -15.42 | 32.94 | 13.13 | -29.4545 | -15.1 | -37.4374 | -35.3182 | -10.7993 | -27.3017 | -33.7526 | -33.6925 | -15.4633 | -18.7571 | -12.766 | -104.0866 | -13.8483 |  | -9.0966 | -8.7086 | 17.2716 | -19.3119 | -17.7809 | 19.472 | -24.3698 | -24.0701 | 4.2003 | -9.31 | -19.79 | 1.5 | 3.0651 | -29.1321 | -12.0281 | -6.2804 | 4.9174 | 4.2723 | -24.4623 | 5.3227 |  | 5.1577 | 2.978 | 2.9231 | 0 | 7.3681 | 6.8657 | -21.267 | 18.8885 | 18.6359 | -7.2129 |  | 22.3062 | -20.34 | -3.9181 | 0.1302 | 2.01 | -1.02 | -20.4972 |  | 3.895 | 0.66 |  | 9.77 | -17.2372 | -8.3504 | -2.45 | 26.4111 |  | 14.3725 | -1.0035 | 0 | 1.8452 |  |  | -12.021 | -9.9785 | 3.0956 | -20.7712 |  |  | 92.4979 | -8.2415 | -9.4473 | 8.3387 | 2.3216 | 5.6847 | 5.6569 | 1.8096 | -9.9873 | -8.2913 | 5.03 | 0 | 65.6889 | 7.8954 | 73.4774 | 49.3411 | 49.5037 | -11.6982 | -12.0811 | -11.5417 | -12.6564 |  |  | -12.0618 | -11.8531 | -4.0098 | -4.721 | 23.38 | 23.3 | -24 | -24.7 | 0.0192 | -9.36 | 74.7669 | 18.8649 | 18.7445 |  | -35.8 | -2.8 | -3.4 | -17.6476 |  | -79.1585 | 15.3825 | -265.9123 | -20.4718 | -22.2384 | 110.5596 | 56.9993 | 134.8232 | 103.4137 | 44.9006 | 17.7069 | 19.6404 | -29.4627 | 201.0524 | -207.3679 | -5.4766 | 17.2575 | -3.8196 |  | -6.08 | -0.571 | -0.581 | 1.68 | -0.64 | -1.5101 | -5.6809 | 8.1163 | -5.3025 | -1.2 | 2.938 | 2.076 |  |  | 3.1363 | 3.5833 | 3.6063 |  | 17.1 | 7.3643 | -0.06 |  | -11.9991 | -11.9058 | -15.9676 | -8.8042 | 7.9037 | -11.2235 | 2.412 | -21.3 | 1.3 | 79.5815 | -155.025
15/10/2025 | 03:30 | 0 | 1.3142 | -5.7436 | 7.5121 | 11.8061 |  | 10.2256 |  | 9.1534 | 2.9539 | 2.7305 | -13.32 |  |  |  |  | 2.1131 | -4.701 | 2.9563 | 2.7505 | 5.3259 | 2.6809 | 1.9754 | 1.4418 |  | -1.1223 | -1.395 | -1.404 | 4.879 | -6.66 | -15.4 | 0.847 | 0.223 |  | -14.67 | -10 | -14.05 | -14.15 | 1.8329 | 3.5556 | 16.0527 | 17.6471 | -19.2922 | -16.2091 | -15.9317 | 17.3015 | 18.7929 | -16.2091 | -15.9411 | 51.4538 |  | 15.7221 | 8.8883 | -5.3 | -5.6 | -21.9316 | -21.6807 | -1.8159 |  | 1.7599 | 1.8164 |  | -0.4968 | -118.5644 | 42.5428 | 42.7564 | 12.7937 | -199.3123 |  |  |  | 6.5266 | 8.64 | 5.47 | -15.61 | -1.26 | -19.6875 | -20.3573 | 19.4869 | 18.9904 | -4.3863 | 4.3237 |  | 1.2315 |  |  |  | -27.1 | -25.7 | -2.16 | 12.347 | 12.4397 | 11.1808 | 59.9009 | 59.8384 | -28.1762 | -34.8182 | -26.97 | 1.8664 | 23.62 | 8.6 | 14.5361 | 14.3585 | -6.27 | -251.198 |  |  | 24.3742 | -15.2481 | -3.1437 |  |  | -5.2588 | -3.9272 | 4.8941 | 1.1191 | -3.9 | -2.45 | 12.555 | -25.4689 | -15.01 | -15.18 | 32.62 | 13.14 | -27.0545 | -13.8545 | -36.9499 | -35.5364 | -10.6268 | -25.5687 | -32.6509 | -32.7711 | -15.2241 | -21.3454 | -12.605 | -100.9564 | -13.2319 |  | -8.9454 | -8.314 | 19.0863 | -19.56 | -20.0415 | 20.496 | -23.7178 | -21.801 | 3.9725 | 0 | -12.38 | -1.8 | 3.1713 | -29.7488 | -13.1667 | -7.3899 | 6.8265 | 6.4379 | -27.5896 | 5.1877 |  | 5.1395 | 3.0362 | 3.4165 | 2.7938 | 6.6983 | 6.5308 | -18.2527 | 17.9355 | 17.7007 | -6.7391 |  | 22.6334 | -19.78 | -3.409 | 0.165 | 2.15 | -1.13 | -23.5201 |  | 4.06 | 0.618 |  | 10.55 | -18.8062 | -9.464 | -2.6 | 27.1034 |  | 14.3807 | -1.1419 | -1.2819 | 1.8216 |  |  | -10.8481 | -9.7667 | 3.1227 | -20.8149 |  |  | 94.2156 | -7.9356 | -9.3867 | 8.0947 | 3.4831 | 5.9703 | 5.9101 | 2.8455 | -11.5978 | -10.347 | 4.61 | 0 | 73.7504 | 0 | 70.9927 | 45.6953 | 44.8105 | -8.4787 | -9.4002 | -12.3299 | -14.1561 |  |  | -13.8361 | -13.2154 | -5.3812 | -4.6684 | 19.79 | 20.56 | -23.7 | -24.3 | -0.0174 | -8.8 | 77.3063 | 15.9074 | 15.7487 |  | -32 | -1.6 | -2.1 | -17.8589 | -17.8713 | -75.4272 | 14.7456 | -272.5295 | -24.7352 | -22.2128 | 109.5539 | 59.4573 | 136.419 | 107.7752 | 43.7418 | 20.5002 | 20.732 | -31.6927 | 201.2041 | -208.6616 | -11.9652 | 15.2352 | -2.9285 |  | -5.68 | -0.577 | -0.586 | 1.12 | 0.16 | -1.6212 | -6.4134 | 9.1142 | -5.156 | -2.4 | 3.126 | 3.174 |  |  | 2.9046 | 3.246 | 3.138 |  | 15.1 | 10.8372 | -0.05 |  | -11.4015 | -13.0329 | -16.7347 | -6.7161 | 8.8732 | -12.1996 | 3.0575 | -17.3 | 0.8 | 80.2064 | -157.8587
15/10/2025 | 04:00 | 0 | 1.1655 | -5.6228 | 8.661 | 12.0462 |  | 10.136 |  | 9.4001 | 3.0129 | 2.7413 | -15.54 |  |  |  |  | 2.1848 | -4.8861 | 3.1773 | 2.9077 | 6.1053 | 3.4331 | 2.1681 | 1.5507 |  | -1.0965 | -1.38 | -1.372 | 4.783 | -6.66 | -15.4 | 0.811 | 0.218 |  | -14.43 |  | -14.18 | -14.09 | 1.7248 | 3.9421 | 16.1247 | 17.4248 | -18.6914 | -16.0751 | -15.2714 | 17.6192 | 17.1296 | -15.4053 | -14.7355 | 45.5541 |  | 20.2227 | 9.107 | -5.8 | -6.3 | -21.8665 | -21.4772 | -1.7926 |  | 0.8432 | 1.7826 |  | -0.4819 | -116.9164 | 42.6038 | 42.6343 | 11.677 | -195.1467 |  |  |  | 6.5965 | 8.6 | 5.34 | -15.8 | -1.22 | -18.4819 | -18.7498 | 19.2571 | 18.4244 | -3.454 | 4.9823 |  | 0.9874 |  |  |  | -27.7 | -26 | -2.16 | 11.9288 | 12.0584 | 10.7306 | 60.2383 | 60.3501 | -26.5577 | -35.0568 | -27.0422 | 1.9376 | 22.7 | 8.18 | 14.2236 | 14.3585 | -6.39 | -238.6362 |  |  | 27.4317 | -14.6108 | -3.1663 |  |  | -4.7888 | -4.1142 | 4.2632 | 1.1191 | -3.89 | -2.12 | 12.0435 | -28.1091 | -15.12 | -15.25 | 32.56 | 13.25 | -29.7636 | -14.7364 | -36.605 | -35.8091 | -9.6584 | -26.7732 | -33.3293 | -33.3205 | -17.5578 | -21.2393 | -12.873 | -103.4536 | -15.7316 |  | -9.5902 | -8.8923 | 16.8452 | -17.8429 | -16.8568 | 11.792 | -23.7761 | -23.4919 | 5.6639 | 0 | -19.77 | 0 | 3.3283 | -27.9467 | -13.6251 | -7.9837 | 7.4976 | 6.6452 | -24.6732 | 5.4312 |  | 5.1966 | 3.6339 | 3.4246 | 0 | 4.8562 | 5.0237 | -14.7362 | 16.9139 | 17.004 | -6.341 |  | 18.3902 | -20.58 | -2.2078 | 0.1632 | 1.02 | 4.72 | -18.2121 |  | 4.043 | 0.44 |  | 11.05 | -17.7734 | -9.9802 | -2.78 | 26.7037 |  | 14.6525 | -1.1277 | -1.1547 | 1.7985 |  |  | -11.6289 | -10.0726 | 3.0333 | -21.0737 |  |  | 95.0638 | -7.8343 | -9.4509 | 8.2218 | 3.7253 | 5.8605 | 5.831 | 3.2648 | -12.6438 | -11.3342 | 2.93 | 0 | 71.3975 | 0 | 70.1829 | 44.5134 | 44.9849 | -9.1599 | -9.9651 | -12.2812 | -14.7798 |  |  | -12.1277 | -11.7981 | -5.0914 | -5.3156 | 19.38 | 19.09 | -22.2 | -22.8 | 0.0357 | -8 | 69.0151 | 17.3977 | 17.4186 | -16.9 | -28.2 | -2.5 | -3.1 |  | -17.8504 | -81.965 | 11.9196 | -266.9268 | -23.2047 | -23.2492 | 104.1338 | 61.673 | 135.2388 | 103.162 | 37.94 | 20.0229 | 19.2872 | -25.3467 | 194.5832 | -206.1258 | -12.8059 | 20.9214 | -3.5145 |  | -5.04 | -0.564 | -0.573 | 0.4 | 1.68 | -2.2215 | -7.3808 | 6.7979 | -2.6658 | -1.3 | 3.397 | 2.783 |  |  | 3.124 | 4.0466 | 2.8167 |  | 11.9 | 10.1197 | 0 |  | -10.1447 | -12.9496 | -16.8472 | -7.0391 | 8.0422 | -11.7245 | 3.1962 | -14.7 | -1.7 | 77.7332 | -156.2508
15/10/2025 | 04:30 | 0 | 1.1795 | -5.5877 | 9.4926 | 11.9135 |  | 10.4874 |  | 9.7274 | 3.1919 | 2.831 | -15.54 |  | 0 |  |  | 2.3929 | -5.8048 | 3.0834 | 2.8973 | 5.619 | 3.4458 | 1.8748 | 1.5259 |  | -1.1277 | -1.06 | 0 | 4.545 | -6.66 | -13.2 | 0.5 | 0.221 |  | -15.84 | -10 | -13.17 | -13.26 | 2.0505 | 3.7878 | 16.4321 | 18.1276 | -16.8016 | -15.5393 | -15.1024 | 1.5741 | 1.2607 | -13.5299 | -11.2526 | 22.5474 |  | 19.4129 | 9.649 | -5.7 | -6.3 | -23.1723 | -23.1147 | -1.9486 |  | 1.5668 | 1.8845 |  | -0.6871 | -123.1422 | 42.7564 | 43.1532 | 15.5573 | -198.4925 |  |  |  | 6.6663 | 8.59 | 5.5 | -15.51 | -1.26 | -19.9554 | -19.5535 | 20.4473 | 19.7629 | -3.6498 | 5.9175 |  | 1.1734 |  |  |  | -27.3 | -25.9 | -2.29 | 11.9835 | 12.8213 | 11.1096 | 58.7871 | 58.9326 | -26.0551 | -35.5767 | -26.7366 | 1.9963 | 22.26 | 8.21 | 14.2236 | 14.2609 | -6.31 | -238.6362 |  |  | 28.0301 | -14.8023 | -3.0619 |  | -19.4 | -4.8401 | -3.9272 | 4.5787 | 1.4902 | -3.76 | -2.29 | 11.935 | -29.5592 | -15.37 | -15.51 | 33.75 | 13.04 | -30.4182 | -15.0545 | -37.7085 | -36.9909 | -9.685 | -27.907 | -33.9004 | -33.8728 | -12.8066 | -15.6648 | -12.482 | -102.23 | -14.3687 |  | -9.4046 | -8.5208 | 17.0956 | -21.8203 | -20.4393 | 21.008 | -23.2226 | -22.8015 | 4.9855 | 0 | -18.56 | 3.9 | 3.1786 | -35.3267 | -13.5214 | -7.9391 | 7.7055 | 7.3708 | -24.4105 | 5.3972 |  | 5.0516 | 3.5263 | 3.4522 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -15.7409 | 17.6827 | 18.1496 | -6.2374 |  | 19.9673 | -19.85 | -2.4898 | 0.165 | 1.75 | 3.25 | -19.5094 | 2.0135 | 4.053 | 0.454 |  | 10.66 | -17.3455 | -9.3669 | -2.82 | 26.7122 |  | 13.9953 | -1.2918 | -1.3521 | 1.8333 |  |  |  | -10.1631 | 1.5283 | -20.29 |  |  | 93.7952 | -7.6688 | -8.6863 | 7.8048 | 3.183 | 5.9996 | 5.9259 | 2.8815 | -12.8861 | -10.9993 | 5.45 | 0 | 72.861 | 0 | 73.169 | 43.5428 | 43.4193 | -8.14 | -8.5712 | -13.5684 | -13.0839 |  |  | -10.2106 | -9.5459 | -5.74 | -6.3062 | 21.62 | 21.5 | -20 | -20.1 | 0.0357 | -7.36 | 61.3814 | 18.9086 | 18.8642 | -16.5 | -23.1 | -5 | -5.5 | -17.8365 | -17.6332 | -80.9598 | 12.725 | -267.8615 | -21.8435 | -21.6377 | 101.3317 | 65.0771 | 133.3899 | 97.1108 | 35.7659 | 19.763 | 19.4175 | -21.1533 | 192.3707 | -201.1866 | -11.0885 | 15.5163 | -4.054 |  | -3.84 | -0.493 | -0.501 | -0.72 | 3.52 | -2.4441 | -9.1386 | 5.745 | 1.9059 | -2.2 | 2.778 | 2.606 |  | 2.7587 | 4.2247 | 2.5928 | 2.935 |  | 8.5 | 9.9315 | 0 |  | -10.5652 | -12.1968 | -16.6519 | -6.5861 | 7.9124 | -12.4748 | 3.671 | -10.7 | -4.7 | 79.3763 | -155.4346
15/10/2025 | 05:00 | 0 | 1.2182 | -5.5748 | 7.4709 | 12.2769 |  | 10.8176 |  | 9.8326 | 3.1619 | 2.9085 | -13.32 |  | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.5047 | -5.437 | 3.2486 | 3.0404 | 5.8619 | 3.47 | 2.0324 | 1.3872 |  | -1.0839 | -1.083 |  | 4.416 | -8.88 | -15.4 | 0.465 | 0.223 |  | -15.1 |  | -13.55 | -13.56 | 1.6648 | 3.5694 | 15.841 | 17.3052 | -18.7319 | -15.0034 | -15.4406 | 9.3462 | 8.4794 | -15.5393 | -14.1997 | 30.2085 |  | 19.936 | 8.3556 | -4.7 | -5.4 | -21.5755 | -22.3315 | -1.7988 |  | 1.0676 | 1.8887 |  | -0.8014 | -113.1321 | 41.6578 | 42.2986 | 12.5442 | -193.1349 |  |  |  |  | 8.6 | 5.66 | -15.03 | -0.84 | -20.4912 | -20.3573 | 20.7251 | 20.4759 | -4.0093 | 6.5509 |  | 1.7786 |  |  |  | -25.8 | -24.5 | -2.16 | 13.8475 | 13.8878 | 12.7505 | 60.0104 | 59.9352 | -28.3878 | -34.7122 | -28.3344 | 1.9024 | 22.2 | 8.02 | 14.2236 | 14.4562 | -6.21 | -5.9245 |  |  | 28.9829 | -14.6877 | -3.0591 |  |  | -4.7742 | -3.9272 | 4.5787 | 1.4902 | -3.66 | -2.32 | 12.8185 | -29.1617 | -15.48 | -15.59 | 34.23 | 13.49 | -30.7091 | -15.0182 | -39.4335 | -38.0182 | -9.9454 | -27.1546 | -33.9458 | -33.8235 | -11.7223 | -17.6299 | -12.591 | -101.5732 | -15.1142 |  | -9.7137 | -8.9229 | 14.2457 | -20.9167 | -20.0645 | 15.376 | -24.9941 | -24.6941 | 8.0849 | 0 | -15.19 | -1.1 | 3.347 | -34.0069 | -14.0318 | -8.2409 | 8.1092 | 6.4596 | -21.8764 | 5.415 |  | 4.9049 | 3.985 | 3.7889 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -18.2527 | 20.4742 | 20.6115 | -6.5694 |  | 19.5084 | -20.34 | -3.3193 | 0.165 | 1.83 | 1.8 | -20.9784 |  | 4.042 | 0.559 | 3.3145 | 10.49 | -16.2395 | -7.8556 | -2.65 | 26.0521 |  | 14.6633 | -1.0749 | 0 | 1.8087 |  |  | -15.1381 | -10.1043 | 1.3499 | -20.5876 |  |  | 96.6833 | -7.6433 | -9.756 | 8.7283 |  | 5.9923 | 5.9338 | 3 | -12.8767 | -11.5038 | 4.19 | 0 | 72.3749 | 0 | 72.0141 | 43.9229 | 43.8869 | -9.1813 | -9.773 | -14.0374 | -13.8594 | 24.9384 |  | -10.0842 | -9.8151 | -8.6188 | -8.7837 | 20.67 | 20.63 | -20 | -20.4 | 0.1767 | -6.16 | 60.9312 | 20.2968 | 19.8156 | -16.1 | -23.9 | -4.5 | -5.1 | -17.6239 | -17.5874 | -77.6255 | 15.5198 | -265.3369 | -20.6582 | -21.4046 | 102.2159 | 65.78 | 130.8202 | 95.8435 | 35.5984 | 18.4229 | 16.9655 | -19.4876 | 191.2565 | -200.8586 | -6.9247 | 16.7429 | -3.9832 |  | -5.04 | -0.396 | -0.403 | 0 | 3.04 | -2.8493 | -8.9067 | 4.7471 | 1.6129 | -1.8 | 1.858 | 1.362 | 2.5997 | 3.0388 | 3.2903 | 3.3908 | 3.2025 |  | 8.9 | 11.4966 | 0 |  | -9.9271 | -12.3942 | -16.2499 | -6.1486 | 8.1034 | -12.3737 | 3.9052 | -11.2 | -3.5 | 77.0909 | -152.6218
15/10/2025 | 05:30 | 0 | 2.5963 | -7.2803 | 9.1108 | 11.7788 |  | 11.1801 |  | 9.5552 | 3.2579 | 2.987 | -13.32 | -22 |  | 0.828 |  | 2.1973 | -5.9467 | 3.4873 | 3.4021 | 6.2333 | 3.6199 | 2.0646 | 1.43 |  | -1.1954 | -0.826 |  | 4.583 | -6.66 |  | 0.196 | 0.232 |  | -14.62 |  | -13.44 | -13.29 | 1.4925 | 3.9236 | 14.8728 | 16.7144 | -18.8028 | -15.5393 | -15.3033 | 18.8742 | 15.0582 | -16.2091 | -15.2713 | 34.9321 |  | 24.4534 | 7.836 | -5 | -5.6 | -21.2732 | -21.755 | -1.8397 |  | 3.0581 | 1.7048 |  | -0.7401 | -105.8076 | 43.6415 | 43.0311 | 2.4939 | -184.5526 |  |  |  | 7.6044 | 8.6 | 5.84 | -14.66 | -0.98 | -19.5535 | -21.0271 | 20.3973 | 19.3176 | -4.7344 | 9.1113 |  | 1.911 |  |  |  | -24 | -23.2 | -2.33 | 14.7598 | 15.2176 | 13.6483 | 56.4168 | 56.4295 | -25.8814 | -32.8247 | -26.2787 | 2.0244 | 22.95 | 8.56 | 14.8486 | 14.9445 | -6.57 | -251.198 |  |  | 24.747 | -14.8662 | -3.2887 |  |  | -5.304 | -3.1791 | 5.9981 | 2.2324 | -2.92 | -2.48 | 11.749 | -24.9614 | -15.61 | -15.75 | 35.05 | 13.52 | -27.8182 | -13.9545 | -36.9966 | -36.8909 | -10.0479 | -22.9059 | -29.5066 | -30.113 | -12.5145 | -15.3733 | -12.548 | -92.2028 | -20.9114 |  | -10.1904 | -8.7955 | 14.0462 | -21.2222 | -21.9926 | 13.328 | -22.1343 | -22.5688 | 7.5947 | 0 | -14.73 | 4.8 | 3.5789 | -36.6921 | -13.382 | -7.7376 | 7.9242 | 7.5676 | -24.2426 | 5.4618 |  | 5.1547 | 0 | 3.1669 | 0 | 6.5308 | 7.0332 | -19.5924 | 18.3309 | 18.3438 | -7.3687 |  | 22.3014 | -20.05 | -2.8084 | 0.1495 | 1.36 | 1.19 | -21.5082 |  | 4.048 | 0.699 |  | 9.91 | -16.4121 | -7.1581 |  | 25.8824 |  | 15.256 | -1.3275 | -1.2693 | 1.8235 |  |  | -12.6844 | -9.8868 | 1.5338 | -20.47 |  |  | 100.6388 | -7.3479 | -9.767 | 7.8851 | 3.1392 | 6.0143 | 6.0366 | 2.6094 | -16.0935 | -13.9346 | -5.45 | 10.4716 | 51.0782 | 26.0878 | 75.3127 | 43.8235 | 43.5638 | -8.2328 | -9.1144 | -14.021 | -15.9674 |  | 23.0425 | -9.5898 | -9.0405 | -8.2127 | -8.2731 | 22.75 | 23.12 | -20.4 | -20.2 | 0.1767 | -7.28 | 61.7107 | 19.6903 | 19.9017 | -15.7 | -23.9 | -5.4 | -5.9 | -17.6201 | -17.6401 | -85.1804 | 15.1786 | -265.7947 | -19.8891 | -22.079 | 97.3349 | 66.9521 | 133.6084 | 93.3945 | 30.5213 | 16.0266 | 19.4895 | -24.4157 | 186.0652 | -195.9276 | -13.3781 | 17.4483 | -3.6561 |  | -4.72 | -0.301 | -0.309 | 0 | 2.88 | -3.0477 | -8.9342 | 4.4846 | 1.6129 | -2.2 | 1.543 | 1.844 |  | 2.7465 | 2.8672 | 3.0328 | 2.421 |  | 8.4 | 10.4793 | 0.17 |  | -9.5359 | -13.0156 | -16.8525 | -5.9263 | 8.392 | -12.96 | 3.6846 | -10.7 | -4.9 | 61.6552 | -146.7311
15/10/2025 | 06:00 | 0 | 3.0158 | -7.737 | 8.4014 | 11.787 |  | 11.7403 |  | 10.236 | 3.7049 | 3.3716 | -15.54 | -22 |  | 0.828 |  | 2.5534 | -5.6429 | 3.2013 | 3.1535 | 5.8972 | 2.4578 | 2.1278 | 1.3942 |  | -1.2061 | -0.924 | 0 | 4.462 | -6.66 | -15.4 | -0.099 | 0.234 |  | -15.12 | -10 | -13.42 | -13.47 | 0.5248 | 3.7084 | 16.8051 | 18.1258 | -17.384 | -15.0034 | -14.7456 | 2.668 | 2.6799 | -13.6638 | -11.1186 | 21.9326 |  | 20.0567 | 9.2691 | -5.2 | -6 | -22.709 | -21.9694 | -2.0743 |  | 1.8284 | 1.601 |  | -0.493 | -110.9653 | 45.7167 | 45.7472 | 6.6546 | -180.3429 |  |  |  | 5.5985 | 8.04 | 4.85 | -15.74 | -1.84 | -19.1517 | -19.4196 | 18.8125 | 18.4204 | -5.0611 | 3.1674 |  | 1.5946 |  |  |  | -25.2 | -24 | -2.11 | 12.9597 | 13.1439 | 11.1287 | 58.4583 | 58.4324 | -25.5073 | -34.0659 | -25.2831 | 1.9536 | 24.57 | 8.8 | 15.6299 | 15.5304 | -6.62 | -263.7597 |  |  | 23.4523 | -15.5382 | -3.2901 |  | -19.3 | -5.304 | -2.6181 | 7.2598 | 3.1601 | -2.46 | -2.85 | 10.416 | -25.8602 | -15.26 | -15.3 | 35.07 | 14.41 | -27.8364 | -14.1273 | -38.2051 | -36.6636 |  | -23.3651 | -29.6918 | -29.3696 | -17.1564 | -20.2548 | -11.388 | -98.6912 | -41.8122 |  | -10.0918 | -9.4708 | 9.5634 | -17.5999 | -16.5506 | 11.792 | -22.3334 | -21.5874 | 3.6855 | 0 | -15.52 | 1.3 | 3.9343 | -26.4215 | -12.4464 | -6.7206 | 6.7347 | 5.4125 | -21.1194 | 5.6873 |  | 5.535 | 2.7155 | 4.3125 | 2.7333 | 6.3633 | 5.861 | -17.248 | 17.435 | 17.408 | -6.9154 |  | 20.2115 | -19.99 | -2.7004 | 0.1641 | 1.53 | 3.02 | -18.9882 |  | 4.083 | 0.637 |  | 10.43 | -17.046 | -8.9628 | -3.08 | 26.0531 |  | 15.1797 | -1.1238 | -1.2764 | 1.799 |  |  |  | -9.6408 | 1.5515 | -20.1955 |  |  | 98.8779 | -7.3316 | -9.8996 | 7.8413 | 2.8029 | 6.0216 | 6.0129 | 2 | -23.5757 | -21.7703 | -11.31 | 10.2099 | 46.9798 | 7.93 | 68.0917 | 38.0102 | 38.1332 | -5.13 | -5.9869 | -13.703 | -16.0324 |  |  | -13.8306 | -13.2264 | -10.4733 | -10.0978 | 20.47 | 20.23 | -20.7 | -20.4 | 0.054 | -7.04 | 57.0928 | 21.6326 | 21.2781 | -15.7 | -22.1 | -2.4 | -3 | -17.8386 | -17.8954 | -104.9619 | 14.5575 | -264.9365 | -22.4587 | -27.6528 | 85.7912 | 84.6389 | 138.0407 | 86.582 | 11.9271 | 16.7875 | 18.9506 | -27.2768 | 166.0836 | -197.8317 | -36.3478 | 40.4202 | -1.9666 |  | -6 | -0.354 | -0.364 | 0.88 | 3.28 | -3.7937 | -9.1691 | 3.6057 | 2.2568 | -1.7 | 1.949 | 2.93 |  | 3.0221 | 3.7406 | 3.3782 | 3.1225 |  | 6.4 | 9.6816 | 0.33 |  | -6.1108 | -14.6595 | -20.7074 | -2.3164 | 10.6412 | -16.6188 | 4.8202 | -8.7 | -7 | 49.1797 | -139.2602
15/10/2025 | 06:30 | 0 | 2.8183 | -7.5446 | 7.8132 | 11.1814 |  | 12.2737 |  | 11.8445 | 4.3989 | 4.007 | -15.54 |  | 0 |  |  | 1.4617 | -6.7462 | 3.6005 | 3.614 | 6.5858 | 2.0914 | 2.0746 | 1.5856 |  | -1.1966 | -0.733 |  | 4.148 | -6.66 | -13.2 | -0.502 | 0.236 |  | -14.67 |  | -13.13 | -13.33 | 0.1963 | 3.636 | 14.8511 | 16.8023 | -16.9847 | -15.6732 | -15.5053 | 8.6139 | 13.2855 | -15.4053 | -12.7261 | 22.2524 |  | 24.0017 | 7.7335 | -5.5 | -6.1 | -21.2065 | -20.062 | -1.8359 |  | 2.3416 | 1.5306 |  | 0.2346 | -91.2808 | 44.4655 | 44.5265 | 7.0471 | -166.5023 |  |  |  | 4.5607 | 7.64 | 4.39 | -15.74 | -2.45 | -20.6252 | -20.2233 | 20.4876 | 19.1963 | -5.5418 | 2.3652 |  | 2.1059 |  |  |  | -21.5 | -20.6 | -2.14 | 13.3705 | 13.4949 | 12.1587 | 55.0253 | 55.0938 | -25.5957 | -30.4773 | -25.6834 | 1.9651 | 21.8 | 7.93 | 16.5674 | 16.3116 | -6.86 | -288.8739 |  |  | 26.2791 | -15.3647 | -3.3919 |  | -21.8 | -5.3271 | -1.8701 | 7.5752 | 4.2734 | -1.75 | -2.92 | 8.8815 | -28.4966 | -15.53 | -15.49 | 35.11 | 14.1 | -29.0909 | -14.5455 | -39.3935 | -37.5636 | -9.6408 | -21.4832 | -28.979 | -28.591 | -17.473 | -20.653 | -10.529 | -95.1413 | -37.9987 |  | -11.6832 | -10.8896 | 14.3782 | -14.9583 | -14.31 | 11.792 | -25.6854 | -25.2501 | 3.8477 | 0 | -19.69 | 0 | 4.4459 | -25.6984 | -12.5557 | -6.7511 | 7.3332 | 5.397 | -20.5549 | 5.5902 |  | 5.2489 | 3.3662 | 3.7209 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -19.2575 | 19.3228 | 19.5181 | -8.0973 |  | 20.6754 | -21.18 | -2.5081 | 0.1293 | 1.78 | 3.17 | -21.2752 |  | 3.996 | 0.52 |  | 9.13 | -15.1113 | -6.9043 | -3.15 | 25.3279 |  | 15.0513 | -1.4122 | -1.4189 | 1.7776 |  |  | -12.3965 | -10.3075 | 1.5899 | -19.5528 |  |  | 101.4644 | -7.0923 | -9.3912 | 7.8512 | 3.96 | 6.1315 | 6.1632 | 3.3022 | -18.3343 | -17.4778 | -8.8 | 0 | 26.7071 | 13.8494 | 86.9641 | 22.7257 | 23.3015 | -9.4525 | -10.1448 | -14.2445 | -14.8185 | 19.9813 |  | -6.6235 | -6.0632 | -11.072 | -10.7207 | -2.01 | -2.03 | -20.6 | -20.6 | 0.0357 | -5.84 | 67.91 | 19.9693 | 19.7121 | -14.4 | -25.2 | -7.5 | -8 | -17.6085 | -17.4309 | -146.6504 | -2.2475 | -214.4958 | -0.8599 | -23.9395 | 52.4856 | 108.5347 | 126.4481 | 107.4504 | -20.6095 | 40.2113 | 34.145 | -21.2313 | 99.3329 | -216.3008 | 20.6597 | -22.294 | -4.6156 |  | -6.32 | -0.221 | -0.227 | 1.52 | 2.32 | -3.6541 | -8.4367 | 2.8733 | 1.8479 | -1.4 | 2.599 | 0.83 | 2.5863 | 3.0226 | 3.1154 | 3.0049 | 3.1975 |  | 9.7 | 10.5249 | 0.45 |  | -12.8685 | -11.1178 | -15.4568 | -9.2084 | 7.0809 | -10.8148 | 3.0093 | -12.5 | -3.6 | 45.0831 | -127.4123
15/10/2025 | 07:00 | 0 | 2.7215 | -7.2909 | 9.1302 | 11.3518 |  | 12.455 |  | 12.7617 | 4.8959 | 4.5645 | -15.54 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 1.3579 | -7.5456 | 4.146 | 4.013 | 7.2394 | 2.7676 | 2.0305 | 1.3495 |  | -1.1146 | -0.829 |  | 4.192 | -4.44 | -13.2 | -0.45 | 0.238 |  | -14.39 |  | -13.59 | -13.63 | 0.0331 | 3.4446 | 13.7598 | 15.0063 | -16.7466 | -15.5393 | -15.5683 | 29.1428 | 8.4262 | -15.4053 | -15.1374 | 43.6893 |  | 24.6293 | 7.2612 | -4.9 | -5.4 | -20.3359 | -21.4919 | -1.8879 |  | 3.8363 | 1.8807 |  | 0.3668 | -87.6796 | 45.6862 | 46.3271 | 5.6537 | -161.3137 |  |  |  | 5.6285 | 8.16 | 5.02 | -15.04 | -1.93 | -22.3666 | -22.5006 | 21.0402 | 20.3771 | -5.4348 | 2.4855 |  | 3.3669 | 0 |  |  | -21.4 | -20.5 | -2.15 | 14.5462 | 14.5818 | 13.3567 | 54.1093 | 53.7231 | -23.986 | -31.6145 | -23.2925 | 2.1311 | 20.82 | 7.75 | 17.1924 | 17.1906 | -7.01 | -288.8739 |  |  | 27.6456 | -15.8535 | -3.5213 | -21.1 | -21.9 | -4.8523 | -0.561 | 8.5215 | 5.9433 | -0.41 | -3.17 | 9.114 | -27.3416 | -15.04 | -15.23 | 38.04 | 14.62 | -30.3273 | -15.2455 | -39.7219 | -39.2182 |  | -19.5404 | -26.5496 | -26.7264 | -11.379 | -13.9582 | -10.046 | -90.1619 | -48.3093 |  | -11.9005 | -11.0738 | 11.4424 | -18.4059 | -17.2794 | 34.32 | -25.9004 | -25.7092 | 0.2669 | -7.87 | -19.31 | 1.1 | 4.5606 | -31.0499 | -11.2004 | -5.5827 | 5.1804 | 0.9961 | -15.621 | 5.6687 |  | 5.4552 | 3.3493 | 3.2129 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -16.9131 | 20.9276 | 20.6969 | -8.845 |  | 18.8687 | -22.43 | -2.5081 | 0.165 | 1.46 | 4.73 | -18.3061 | 0 | 4.03 | 0.828 |  | 7.88 | -14.1919 | -6.4341 | -3.23 | 23.4963 |  | 15.352 | -1.0338 | 0 | 1.915 |  |  | -11.9954 | -10.2872 | 0.7967 | -19.3081 |  |  | 106.9165 | -6.684 | -10.9484 | 8.3539 | 3.0817 | 6.4245 | 6.5112 | 3 | -23.3413 | -21.7929 | -6.29 | 0 | 15.8491 | 10.1319 | 88.1596 | 16.5382 | 16.1177 | -7.397 | -7.6811 | -14.9273 | -16.9306 |  | 15.027 | -4.9206 | -4.6734 | -13.4877 | -13.7598 | -2.01 |  | -20.1 | -20.2 | 0.0357 | -2.64 | 82.627 | 15.5394 | 15.7405 | -13.5 | -25.6 | -12.2 | -12.3 | -17.5301 | -17.4654 | -172.1282 | -5.7822 | -208.9382 | 3.2699 | -26.5001 | 38.6425 | 128.5175 | 118.9427 | 87.9689 | -36.4132 | 34.1814 | 38.9476 | -13.3498 | 73.1987 | -204.8552 | 0.7289 | -7.2438 | -3.2801 |  | -6.64 | -0.151 | -0.158 | 1.76 | 1.52 | -3.7421 | -8.0552 | 1.1429 | 2.6963 | -0.6 | 0.776 | 1.517 |  |  | 2.2597 | 2.1188 | 2.5941 |  | 10.1 | 10.0556 | 0.56 |  | -10.4308 | -12.3136 | -16.68 | -7.1241 | 8.3845 | -13.4728 | 3.943 | -12.7 | -3.6 | 36.6063 | -112.8698
15/10/2025 | 07:30 | 0 | 3.2812 | -8.1332 | 3.0377 | 10.9526 |  | 5.347 |  | 15.6891 | 6.5048 | 6.1672 | -17.76 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 1.3398 | -12.8356 | 5.0176 | 4.8835 | 9.0135 | 2.8048 | 2.0627 | 1.3644 |  | -1.165 | -0.434 |  | 4.524 | -2.22 | -11 | -0.265 | 0.242 |  | -12.4 |  | -14.11 | -14.11 | -0.1754 | 3.7412 | 11.5187 | 13.1212 | -15.6515 | -14.4676 | -13.5905 | 14.6861 | 14.7063 | -16.6109 | -14.8695 | 23.9505 | 0 | 40.7073 | 4.4341 | -4 | -4.4 | -19.5153 | -19.6953 | -1.7376 |  | 6.815 | 3.8952 | 2.0473 | 1.4626 | -58.8397 | 46.0219 | 46.5712 | -11.5059 | -128.5696 |  |  |  | 10.8977 | 8.84 | 5.75 | -12.3 | -0.02 | -23.7062 | -23.8402 | 25.5656 | 24.8109 | -3.8223 | 9.3531 |  | 6.316 | 0 |  |  | -17.2 | -16.7 | -2.49 | 20.0961 | 20.113 | 18.7577 | 48.5573 | 48.4535 | -22.9092 | -30.9877 | -20.1752 | 2.1866 | 25.53 | 9.67 | 19.8486 | 19.9249 | -8 | -364.2352 |  |  | 21.5327 | -16.3879 | -4.1891 | -23.6 | -24.6 | -3.6658 | 0.9409 | 9.4678 | 8.1699 | 1.31 | -3.12 | 8.494 | -22.3938 | -15.16 | -15.37 | 38.54 | 16.62 | -24.7818 | -12.7455 | -41.738 | -40.8273 |  | -9.9907 | -19.5668 | -19.0945 | -14.7828 | -16.2326 | -10.484 | -71.836 | -60.732 |  | -13.2907 | -12.1494 | 19.2244 | -16.2337 | -13.2527 | 5.136 | -26.8104 | -26.6626 | 6.373 | 6.29 | -12.91 | 2.9 | 5.3303 | -27.506 | -11.7193 | -6.0663 | 6.3854 | 7.5488 | -17.1993 | 5.3767 |  | 4.9906 | 3.1068 | 3.4002 | 2.4362 | 10.3823 | 10.8847 | -18.0853 | 22.8805 | 22.5551 | -8.8894 |  | 19.5084 | -20.93 | -1.7153 | 0.1916 | 1.05 | 4.81 | -19.2041 | 2.1461 | 4.124 | 0.925 |  | 9.39 | -12.5107 | -4.732 | -3.71 | 24.5436 |  | 16.7532 | -1.6888 | -1.6378 | 2.0123 |  |  | -11.7771 | -12.7728 | 0.6386 | -19.2374 | 5.4836 | 6.1493 | 116.1769 | -4.9329 | -11.2907 | 7.6607 | 2.57 | 6.776 | 6.8039 | 1.6278 | -24.3426 | -22.5097 | -1.68 | -4.4557 | 0 | 15.5202 | 87.6483 | 16.3088 | 16.6412 | -10.1148 | -11.1868 | -13.1033 | -14.5489 | 8.5743 |  | -4.5141 | -3.9043 | -16.121 | -15.733 | -2.04 |  | -18.8 | -19 | 0.0357 | 1.12 | 87.4137 | 15.8183 | 15.8793 | -13.1 | -26 | -12.7 | -13.2 | -17.5727 | -17.4565 | -176.8101 | 3.5186 | -208.734 | 2.1215 | -27.7292 | 40.2201 | 127.9497 | 123.5304 | 89.2667 | -37.6657 | 32.2418 | 37.0549 | -13.5963 | 72.8954 | -207.8478 | 6.0035 | -9.5756 | -3.3509 |  | -7.12 | -0.131 | -0.132 | 2.64 | 1.28 | -3.546 | -7.5578 | -0.3494 | 2.6383 | 0.6 | 3.127 | 1.658 | 2.5213 | 2.9344 | 2.8052 | 3.0822 | 1.9838 |  | 9.4 | 10.1117 | 0.67 |  | -9.9435 | -11.2103 | -15.8063 | -6.9519 | 6.9861 | -11.747 | 4.1804 | -12.1 | -4.6 | 18.1656 | -96.6035
15/10/2025 | 08:00 | 0 | 3.6465 | -8.5028 | 3.2083 | 11.6878 |  | 5.6741 |  | 18.077 | 7.6268 | 7.2995 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 1.2075 | -8.2513 | 5.0998 | 4.9214 | 8.7624 | 2.326 | 1.5985 | 1.1616 |  | -1.1303 | -0.427 | 0 | 4.431 | -4.44 | -11 | -0.161 | 0.243 |  | -13.57 |  | -13.73 | -13.65 | 1.0327 | 3.4106 | 15.7418 | 17.1339 | -21.0922 | -12.1903 | -11.8336 | 3.5539 | 3.79 | -15.0034 | -12.3242 | 17.3432 |  | 30.3669 | 5.5188 | -4.5 | -5 | -22.8781 | -22.357 | -1.939 |  | 8.3741 | 4.4033 | 2.1456 | 1.4997 | -54.2924 | 57.2527 | 57.8631 | -33.4424 | -115.0401 |  |  |  | 15.1689 | 9.88 | 7.26 | -10.75 | 1.99 | -22.6346 | -22.5006 | 24.2259 | 23.3975 | -3.889 | -6.6041 |  | 7.9487 |  |  |  | -15.4 | -15.2 | -3.17 | 18.8354 | 18.3184 | 17.2865 | 52.9659 | 53.1309 | -24.526 | -36.5071 | -21.3691 | 2.5492 | 28.76 | 10.93 | 23.1299 | 22.6593 | -8.48 | -10.9603 |  |  | 7.3096 | -18.2264 | -4.4075 | -26 | -26.9 | -3.4412 | 2.2499 | 12.7798 | 10.2109 | 2.55 | -3.85 | 10.23 | -7.8704 | -15.54 | -15.68 | 38.66 | 18.17 | -9.0727 | -4.5455 | -35.4971 | -35.0545 | 27.0728 | 5.3857 | -4.9812 | -4.1629 | -13.1948 | -15.4953 | -10.652 | -47.2856 | -52.3134 |  | -13.4277 | -12.834 | 10.2533 | -8.4736 | -8.4176 | 9.232 | -21.6056 | -20.9048 | 3.2154 | 0 | -10.7 | -0.6 | 5.3836 | -16.5152 | -11.0741 | -5.2544 | 5.1763 | 3.7616 | -16.1222 | 4.8912 |  | 4.6147 | 3.2092 | 3.1 | 2.4262 | 9.0426 | 8.7077 | -16.2433 | 16.0617 | 15.9427 | -6.7571 |  | 17.5113 | -22.43 | -2.1181 | 0.1678 | 1.37 | 6.03 | -17.3676 |  | 4.152 | 1.06 |  | 9.62 | -13.2092 | -6.2391 | -3.37 | 24.6694 |  | 22.0181 | -4.9213 | -5.3941 | 2.1972 |  |  | -12.6877 | -14.2353 | 1.4652 | -22.4407 | 5.6143 | 4.7324 | 113.6091 | -8.2231 | -8.9094 | -6.6969 | 2.2891 | 6.8932 | 7.0175 | 2 | 0 | 8.0689 | -2.93 | -3.6866 | 10.5599 | 6.7132 | 88.4345 | 0 | -5.267 | -6.2154 | -6.8933 | -13.7225 | -17.3027 |  | 2.9545 | -5.8929 | -5.5908 | -20.3228 | -20.6913 | -2.05 |  | -17.7 | -17.8 | 0.0357 | 3.6 | 88.9761 | 15.2075 | 14.5632 | -11.8 | -32 | -11 | -11.5 | -17.7523 | -17.6839 | -179.3105 | -7.723 | -207.1833 | 2.9873 | -29.5946 | 37.9559 | 132.3309 | 139.9331 | 88.0803 | -38.2529 | 37.6559 | 43.8028 | -25.1827 | 69.4398 | -206.8449 | 0 | -5.5859 | -2.7869 |  | -5.84 | -0.176 | -0.176 | 1.2 | 1.44 | -2.7554 | -7.2648 | -0.8469 | 0.383 | 2.2 | 0.702 | 1.838 |  |  | 3.2773 | 3.0676 | 2.9702 |  | 17 | 8.9665 | 0.91 |  | -2.7081 | -14.8283 | -21.9898 | 0.7992 | 9.6981 | -16.8455 | 6.5369 | -19.6 | 1.5 | 31.0193 | -107.6564
15/10/2025 | 08:30 | 0 | 4.166 | -0.7904 | 3.3809 | 12.6552 |  | 6.9782 |  | 20.0767 | 8.5977 | 8.333 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 1.0934 | -11.7024 | 6.1924 | 6.0234 | 10.7555 | 3.5265 | 1.815 | 1.281 |  | -0.9956 | -0.19 |  | 5.063 | -2.22 | -4.4 | 0.827 | 0.255 |  | -11.69 |  | -14.32 | -14.2 | 2.6502 | 3.3531 | 15.0003 | 18.2641 | -15.0969 | -6.564 | -6.2296 | 11.8667 | 13.5073 | -15.1374 | -11.7884 | 36.801 |  | 91.9736 | 4.1203 | -3.9 | -4.2 | -26.5167 | -26.3334 | -2.0341 |  | 13.5705 | 6.0637 | 3.0731 | 2.2275 | -75.4112 | 62.5629 | 62.5934 | -47.9467 | -114.2724 |  |  |  | 20.2984 | 10.46 | 7.9 | -7.45 | 4.75 | -22.5006 | -22.3666 | 24.8088 | 23.5535 | -3.531 | 0.7573 |  | 13.2773 |  |  |  | -11.1 | -11.2 | -3.65 | 25.4363 | 25.3127 | 23.5459 | 50.205 | 50.6475 | -25.3308 | -36.4281 | -20.8007 | 3.0155 | 28.19 | 12.1 | 22.6611 | 22.2687 | -9.84 | -313.9974 |  |  | 6.4177 | -17.9475 | -5.1274 | -31 | -29.7 | -3.4021 | 3.185 | 12.4644 | 11.5097 | 3.81 | -3.84 | 11.3305 | -6.2329 | -14.79 | -14.81 | 39.62 | 20.73 | -7.3273 | -3.4 | -35.2322 | -35.2455 | 35.935 | 12.5523 | 1.4813 | 2.2487 | -12.17 | -13.5814 | -11.549 | -30.5246 | -51.6567 |  | -14.6009 | -13.8514 | 19.5783 | -9.3911 | -8.5191 | 11.792 | -22.6014 | -22.7139 | 2.401 | -5.93 | -9.02 | -5 | 5.2344 | -19.3185 | -11.6178 | -5.8318 | 5.3118 | 1.9779 | -18.1121 | 4.875 |  | 4.6515 | 3.6604 | 3.3073 | 2.7326 | 10.0474 | 9.8799 | -19.5924 | 16.8762 | 17.2606 | -8.7813 |  | 20.3824 | -22.58 | -1.415 | 0.1916 | 0.86 | 4.8 | -19.3832 | 2.6214 | 4.178 | 1.077 | 3.1343 | 9.4 | -9.089 | -1.3267 | -3.19 | 25.8819 |  | 22.9659 | -5.9687 | -6.5132 | 2.3073 |  |  |  | -18.8716 | 1.7189 | -21.7657 | 6.195 | 6.558 | 124.036 | -6.6235 | -8.2159 | -7.7834 | 1.9195 | 7.5167 | 7.6266 | 1.2546 |  | 26.8803 | -2.1 | -4.2082 | 8.2161 | 12.5157 | 84.1709 | 0 | -24.263 | -8.6879 | -8.9524 | -13.437 | -14.5966 |  |  | -9.0954 | -8.6175 | -20.6723 | -20.4627 | -2.02 |  | -17 | -16.8 | 0.0357 | 6.24 | 77.7592 | 16.1297 | 15.938 | -11.5 | -32 | -8.4 | -8.9 | -17.5558 | -17.4318 | -176.0766 | -10.147 | -205.8179 | 1.9159 | -29.3776 | 37.7925 | 130.7581 | 126.6212 | 85.8045 | -39.3273 | 42.3357 | 41.3668 | -17.8326 | 68.8706 | -199.0141 | 10.6442 | -9.493 | -3.0921 |  | -5.92 | -0.223 | -0.224 | 1.28 | 1.36 | -2.5798 | -7.3808 | 0.148 | -0.322 | 1.4 | 1.145 | 1.57 | 2.2633 | 2.6487 | 3.1878 | 3.1346 | 2.7694 |  | 15.8 | 9.3082 | 0.89 |  | -11.2889 | -10.8563 | -16.9155 | -6.7549 | 7.1617 | -12.8651 | 4.9739 | -18.4 | 0.7 | 27.5871 | -105.6451
15/10/2025 | 09:00 | 0 | 4.6311 | -1.9099 | 3.4008 | 12.8129 |  | 7.6036 |  | 21.246 | 9.2057 | 8.8657 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 2.364 | -11.3993 | 6.2617 | 6.2602 | 10.7146 | 3.5413 | -0.2745 | 1.156 |  | -0.9999 | -0.189 |  | 5.048 | -2.22 | -2.2 | 0.672 | 0.256 |  | -11.7 |  | -14.83 | -14.69 | 3.8992 | 3.4775 | 16.0637 | 19.5519 | -14.5046 | -5.4923 | -5.262 | 2.1869 | 2.2335 | -12.994 | -10.3148 | 22.1354 |  | 97.254 | 4.6834 | -4.4 | -4.9 | -28.8988 | -28.7894 | -2.0949 |  | 16.3941 | 10.2013 | 4.5062 | 3.0136 | -89.114 | 66.1946 | 66.2862 | -50.1179 | -116.9128 |  |  |  | 25.7772 | 12.68 | 0 | -4.35 | -0.64 | -21.8308 | -21.6969 | 23.785 | 23.361 | -3.4028 | -1.8896 |  | 15.681 |  |  |  | -6.8 | -7.5 | -3.85 | 26.7961 | 26.7876 | 25.5777 | 44.7338 | 45.1364 | -24.934 | -35.9712 | -16.9281 | 3.5667 | 31.78 | 12.99 | 24.0674 | 23.6359 | -10.66 | -351.6734 |  |  | 4.7033 | -18.2522 | -5.5888 | -31.1 | -30.7 | -3.0554 | 3.933 | 13.4107 | 12.4374 | 4.36 | -3.96 | 12.2915 | -5.9353 | -14.56 | -14.82 | 36.99 | 22.22 | -4.6364 | -2.3818 | -34.2966 | -33.9545 | 43.461 | 17.9514 | 6.1283 | 6.2233 | -14.6837 | -20.7622 | -12.028 | -25.4274 | -53.4208 |  | -14.9927 | -13.9045 | 14.8553 | -4.5347 | -4.6427 | -4.1 | -21.3456 | -21.1255 | 3.5079 | 0 | -9.9 | -0.4 | 5.9214 | -9.2135 | -12.596 | -6.9646 | 6.3824 | 0.8184 | -17.921 | 4.8876 |  | 4.7179 | 3.5273 | 3.2723 | 0 | 8.8752 | 9.2101 | -22.7741 | 15.6373 | 15.5546 | -9.4722 |  | 24.8161 | -20.72 | -2.1144 | 0.1897 | 0.98 | 0.44 | -24.3484 |  | 4.255 | 1.079 |  | 8.99 | -8.4191 | 0.3057 | -2.98 | 26.1734 |  | 23.3051 | -6.2216 | -6.7723 | 2.5116 |  |  | -12.5053 | -20.4907 | 2.8368 | -21.0055 | 6.0784 | 6.8224 | 126.2628 | -5.9965 | -8.4835 | -7.7937 | 1.8815 | 7.9781 | 8.0617 | 1 |  | 23.4204 | -0.84 | -4.9526 | 16.7205 | 16.1895 | 75.5008 |  | -15.2262 | -10.4385 | -10.7926 | -13.0343 | -14.5448 | 11.1829 | 12.0504 | -7.0629 | -6.5246 | -22.0745 | -22.3706 |  | -2 | -15.8 | -15.7 | 0.195 | 8.16 | 66.9165 | 18.466 | 18.3522 | -10.6 | -31.1 | -9.6 | -10.2 | -17.3066 | -17.3375 | -164.4892 | -9.4094 | -206.5913 | -0.3152 | -28.0639 | 36.5169 | 127.019 | 120.5101 | 81.0043 | -38.7266 | 41.8411 | 41.6459 | -12.7681 | 73.4083 | -199.427 | 12.7321 | -14.5821 | -4.242 |  | -5.12 | -0.182 | -0.185 | 0.4 | 0.48 | -1.2711 | -6.5904 | -0.087 | -0.5264 | 0.8 | 2.055 | 2.388 | 2.4872 | 2.656 | 3.8386 | 2.032 | 2.9531 |  | 16 | 10.2027 | 0.98 |  | -12.7179 | -9.9244 | -15.6395 | -9.303 | 5.7097 | -12.0475 | 5.5411 | -17.9 | 0.3 | 32.0787 | -103.7275
15/10/2025 | 09:30 | 0 | 5.2025 | -2.9809 | 3.5446 | 12.9772 |  | 9.0445 |  | 22.7013 | 9.7277 | 9.316 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.5838 | -10.7782 | 6.9507 | 6.8732 | 11.7731 | 3.7405 | 0.125 | 1.5418 |  | -1.0843 | -0.222 |  | 5.706 | -2.22 | 2.2 | 0.654 | 0.273 |  | -12.15 |  | -13.62 | -13.67 | 4.239 | 3.3128 | 18.7193 | 22.3842 | -12.244 | -4.9565 | -5.0681 | 2.1777 | 2.2823 | -12.0563 | -9.1092 | 26.2778 |  | 86.1043 | 5.5603 | -4.7 | -5.2 | -29.6051 | -28.7414 | -2.1674 |  | 13.563 | 10.4782 | 4.8778 | 3.1071 | -105.4414 | 69.5822 | 69.8874 | -32.8592 | -119.6344 |  |  |  | 28.3619 | 13.15 |  | -3.49 | -0.58 | -19.2856 | -19.5535 | 25.3925 | 24.4017 | -3.2287 | -21.1532 |  | 14.3437 |  |  |  | -4.1 | -4.8 | -3.93 | 25.1557 | 24.8743 | 23.7744 | 45.821 | 46.2816 | -26.3977 | -37.4487 | -17.0976 | 4.17 | 32.31 | 13.05 | 25.9424 | 25.3937 | -11.28 | -401.9204 |  |  | 14.4996 | -18.2609 | -5.9013 | -33.5 | -33.4 | -2.6099 | 4.681 | 13.0953 | 13.5507 | 4.99 | -3.77 | 12.586 | -14.8158 | -14.51 | -14.74 | 38.25 | 23.76 | -14.7636 | -7.4091 | -37.8079 | -36.4091 | 38.6122 | 11.6853 | -0.0396 | 0.0076 | -6.7142 | -11.5929 | -13.071 | -43.8687 | -50.706 |  | -15.0115 | -13.9787 | 14.1414 | -9.4637 | -9.506 | 14.864 | -22.2078 | -21.8904 | 0.9313 | 0 | -19.23 | -0.3 | 6.0086 | -19.6587 | -13.8148 | -8.0774 | 6.4187 | -2.1678 | -15.1911 | 5.394 |  | 5.0159 | 4.0388 | 4.0855 | 0 | 6.0284 | 6.6983 | -24.1137 | 18.298 | 18.312 | -11.7403 |  | 20.6754 | -20.03 | -2.6143 | 0.2181 | 1.66 | 1.78 | -19.9501 |  | 4.222 | 1.138 |  | 8.91 | -12.8777 | -4.2366 | -3.18 | 29.1809 |  | 23.0109 | -6.3312 | -6.7338 | 2.5967 |  |  | -13.3328 | -23.1493 | 2.4503 | -19.3497 | 6.7568 | 5.6385 | 143.7557 | -5.5391 | -8.462 | -8.596 | 1.7423 | 8.3883 | 8.474 |  |  | 24.3208 | -1.68 | 0 | 19.8543 | 11.4368 | 77.8712 |  | -10.6395 | -10.2725 | -11.015 | -13.9469 | -13.2246 |  |  | -7.4694 | -6.8432 | -23.5604 | -23.8231 |  |  | -21.2 | -20.9 | 0.195 | 11.76 | 70.0769 | 18.8486 | 19.0019 | -10.2 | -37.1 | -8.4 | -8.9 | -17.5387 | -17.1969 | -165.1243 | -5.5285 | -209.2901 | -0.4955 | -27.687 | 39.4515 | 126.8459 | 120.138 | 84.9618 | -37.9793 | 36.8039 | 40.862 | -12.972 | 79.3966 | -206.6628 | 13.419 | -11.0085 | -4.3104 |  | -7.68 | -0.257 | -0.263 | 3.6 | -2.32 | -1.5385 | -3.0442 | 4.2191 | -9.0532 | 1.2 | 3.053 | 2.425 | 2.3866 | 2.6471 | 3.1788 | 3.3178 | 2.8827 |  | 22.5 | -0.255 | 0.99 |  | -13.301 | -10.658 | -15.969 | -9.982 | 5.833 | -11.0349 | 4.6826 | -24.4 | 7.7 | 36.114 | -109.1189
15/10/2025 | 10:00 | 0 | 5.504 | -3.8083 | 3.5713 | 12.7648 |  | 9.7036 |  | 23.7426 | 10.4887 | 10.1427 | -22.2 |  | 8.8 |  |  | 2.5658 | -11.7571 | 7.3855 | 7.4232 | 12.6621 | 4.2687 | 0.0907 | 1.4501 |  | -0.9678 | -0.103 |  | 4.954 | 0 | 2.2 | 0.761 | 0.253 |  | -12.16 |  | -13.34 | -13.5 | 5.7354 | 3.5862 | 17.4381 | 20.8595 | -10.5524 | -6.8319 | -6.8099 | 2.5206 | 2.7528 | -12.1903 | -8.9753 | 24.4261 | 0 | 95.8183 | 5.626 | -4.9 | -5.5 | -27.0012 | -26.7058 | -2.1419 |  | 11.1571 | 11.1528 | 4.7716 | 3.33 | -100.5279 | 96.1638 | 95.8281 | -44.9007 | -72.081 |  |  |  | 31.4655 | 13.62 |  | -3.01 | 0.83 | -16.7404 | -16.7404 | 24.9589 | 23.5065 | -2.4478 | -12.4534 |  | 11.6331 |  |  |  | -8.2 | -8.7 | -4.25 | 25.8873 | 26.3054 | 23.7967 | 56.3553 | 56.4283 | -22.3229 | -52.9183 | -13.7661 | 4.1299 | 30.22 | 12.3 | 24.3799 | 24.0265 | -11.8 | -238.6362 |  |  | 11.8173 | -17.5525 | -6.2718 | -39 | -39.1 | -3.1116 | 5.2421 | 14.357 | 14.2929 | 5.67 | -4.11 | 13.7175 | -12.1682 | -14.43 | -14.58 | 38.05 | 24.4 | -12.9636 | -6.6182 | -36.0134 | -34.2364 | 37.4994 | 11.3205 | 1.5053 | 1.5613 | -5.1641 | -7.7036 | -12.493 | -28.3398 | -59.908 |  | -15.1807 | -14.0584 | 0 | -7.9652 | -7.1843 | 27.664 | -20.3529 | -20.1248 | -3.7298 | -7.3 | -14.29 | 0.8 | 6.1025 | -19.4733 | -13.8054 | -8.1074 | 6.6122 | -6.4684 | -10.6251 | 5.7024 |  | 5.2792 | 3.531 | 3.379 | 0 | 4.8562 | 4.5213 | -24.2812 | 15.6922 | 15.5694 | -12.1662 |  | 21.2808 | -20.19 | -2.1199 | 0.1916 | 1.13 | 2.56 | -22.114 |  | 4.24 | 1.102 |  | 10.61 | -12.3574 | -3.6961 | -2.83 | 28.9491 |  | 26.984 | -8.743 | -9.5241 | 2.7032 |  |  | -13.0845 | -20.8933 | 2.8708 | -21.8695 | 6.9877 | 6.1749 | 144.0791 | -3.9664 | -7.0079 | -12.2505 | 0.753 | 8.3956 | 8.6401 | 0 |  | 23.4933 | -1.68 | -3.1304 | 21.6723 | 12.625 | 67.8408 |  | -11.7237 | -9.2913 | -8.7621 | -13.0709 | -15.5127 |  |  | -10.0897 | -10.26 | -25.4975 | -25.5429 |  | -2 | -21.3 | -21.3 | 0.2115 | 12.4 | 62.611 | 20.973 | 20.9997 | -10.1 | -36.7 | -5.8 | -5.9 | -17.5637 | -17.3936 | -155.8361 | 0 | -219.2037 | -17.5944 | -29.4169 | 57.8793 | 112.9886 | 91.086 | 108.533 | -19.2525 | 37.9368 | 40.4596 | 18.4277 | 88.055 | -224.7009 | 2.2151 | -3.2711 | -2.9993 |  | -7.92 | -0.193 | -0.19 | 3.92 | -2.72 | -1.2974 | -3.0442 | 3.4287 | -8.4672 | 1.3 | 1.789 | 1.771 | 2.3874 | 2.9574 | 3.1786 | 3.1667 | 2.9953 |  | 21.6 | -1.2617 | 1.12 |  | -14.4902 | -7.052 | -16.3574 | -12.1053 | 3.0964 | -14.0606 | 9.4964 | -24 | 6.4 | 29.4182 | -93.7094
15/10/2025 | 10:30 | 0 | 6.0942 | -4.6518 | 3.5897 | 12.9063 |  | 10.6617 |  | 25.0406 | 11.0567 | 10.754 | -24.42 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 2.7166 | -13.309 | 7.6757 | 7.746 | 12.9318 | 4.4988 | 0.133 | 1.5352 |  | -1.0277 | 0.044 |  | 4.663 | 2.22 | 4.4 | 0.978 | 0.242 |  | -10.66 |  | -13.16 | -13.31 | 5.5258 | 3.7239 | 15.6013 | 18.9163 | -11.7379 | -7.2338 | -7.0461 | 16.7275 | 16.1183 | -14.3336 | -11.5205 | 36.4952 | 0 | 99.1801 | 4.1665 | -4.6 | -5.3 | -24.3731 | -25.0187 | -2.0957 |  | 12.282 | 10.7999 | 4.8629 | 3.2513 | -73.7022 | 93.5392 | 93.6613 | -51.7009 | -53.7022 |  |  |  | 31.8248 | 13.9 |  | -2.32 | 1.26 | -19.8215 | -19.2856 | 24.4838 | 23.6998 | -2.5609 | -6.3127 |  | 11.6389 |  |  |  | -6.8 | -7.5 | -4.23 | 28.1206 | 28.2015 | 26.2572 | 53.6647 | 53.8341 | -21.0084 | -51.983 | -11.8897 | 3.9479 | 31.48 | 12.84 | 24.3799 | 23.9288 | -12.14 | -5.332 |  |  | 14.2136 | -17.3496 | -6.3914 |  |  | -2.8601 | 5.4291 | 14.1993 | 14.8495 | 5.92 | -3.95 | 14.601 | -12.7582 | -14.75 | -14.84 | 40.18 | 25.07 | -13.6182 | -6.9727 | -37.5278 | -36.6545 | 41.967 | 15.3026 | 4.112 | 4.6259 | -7.5607 | -9.8827 | -13.112 | -17.8848 | -65.5485 |  | -14.9395 | -13.0339 | 15.4207 | -5.5794 | -5.8407 | 13.84 | -23.1987 | -23.2055 | -0.9541 | 0 | -15.55 | 1.6 | 6.6052 | -15.6116 | -14.256 | -8.5812 | 7.0017 | -3.0877 | -14.6077 | 5.7762 |  | 5.4634 | 3.6323 | 2.7408 | 2.9345 | 7.3681 | 7.3681 | -23.7788 | 18.039 | 17.6343 | -11.8848 |  | 22.6285 | -19.9 | -1.9094 | 0.1897 | 1.1 | 1.98 | -23.1961 | 2.1093 | 4.167 | 1.06 |  | 11.08 | -11.3726 | -3.0988 | -2.88 | 30.0597 |  | 27.5572 | -9.0947 | -9.7834 | 2.8307 |  |  | -13.2416 | -20.5941 | 4.0742 | -21.4986 | 7.2356 | 7.6453 | 152.4512 | -2.9326 | -6.8626 | -12.6075 | 1.1726 | 8.4249 | 8.5294 | 0.3487 |  | 25.2774 | 1.68 | -8.0893 | 2.2287 | 18.7009 | 74.2415 |  | -16.4568 | -8.9616 | -8.8017 | -14.6812 | -15.182 |  |  | -10.4688 | -9.7162 | -26.3651 | -26.5766 |  |  | -17.1 | -17.4 | 0.195 | 14.88 | 59.5371 | 21.1011 | 20.7527 | -10.1 | -35.4 | -6.7 | -7.2 | -17.5985 | -17.3803 | -164.5122 | 2.6773 | -217.7937 | -15.3459 | -30.6345 | 57.4913 | 112.383 | 90.4662 | 107.9387 | -19.1921 | 40.9098 | 39.4765 | 20.3278 | 87.7756 | -219.8168 | 0.9089 | -2.3588 | -3.1165 |  | -10.8 | -0.291 | -0.298 | 6.64 | -4.88 | -0.9475 | -0.7614 | 5.098 | -2.6352 | -8.2 | 2.156 | 2.584 |  |  | 3.023 | 2.1013 | 2.7454 |  | 20.3 | -0.6126 | 1.27 |  | -14.0273 | -7.8106 | -16.5912 | -11.6603 | 3.2821 | -13.7487 | 9.194 | -22.5 | 4.9 | 13.5487 | -82.3713
15/10/2025 | 11:00 | 0 | 6.649 | -5.8217 | 3.6972 | 12.4867 |  | 11.4495 |  | 26.6401 | 11.6346 | 11.2399 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -28.6 | 2.5251 | -13.3727 | 7.8759 | 7.8983 | 13.3125 | 4.3045 | 0.0825 | 1.5658 |  | -0.8854 | 0.137 |  | 5.035 | 2.22 | 6.6 | 0.607 | 0.258 |  | -10.5 |  | -13.29 | -13.35 | 6.5432 | 3.6971 | 15.5762 | 19.1835 | -11.6313 | -7.0998 | -7.354 | 13.6679 | 13.2997 | -14.4676 | -11.9224 | 30.2303 |  | 101.3048 | 3.3879 | -3.9 | -4.3 | -24.9168 | -24.5378 | -1.989 |  | 11.8222 | 10.7417 | 4.954 | 3.34 | -71.9321 | 93.6613 | 94.058 | -54.5578 | -50.2985 |  |  |  | 32.8826 | 14.32 |  | -2.29 | 1.67 | -18.8838 | -19.0177 | 24.9186 | 24.0845 | -2.366 | -7.8843 | 0 | 11.5175 | 0 |  |  | -5.2 | -6.2 | -4.05 | 28.875 | 28.5881 | 26.8175 | 52.0802 | 52.1767 | -20.8135 | -50.7776 | -11.2004 | 4.17 | 29.83 | 12.09 | 24.5361 | 24.2218 | -11.11 | -6.5169 |  |  | 12.5419 | -17.8233 | -5.7113 |  |  | -2.6501 | 5.9901 | 14.5147 | 15.5917 | 6.53 | -3.82 | 15.655 | -12.1382 | -14.68 | -14.64 | 38.96 | 25.63 | -13 | -6.7364 | -36.0399 | -34.8455 | 44.2751 | 16.852 | 5.4634 | 5.9448 | -8.3399 | -12.7239 | -13.489 | -13.3652 | -67.6986 |  | -15.6681 | -14.4866 | 13.7239 | -0.9819 | -1.7594 | 7.696 | -23.4855 | -23.5018 | -2.0434 | -5.2 | -11.83 | 0.2 | 6.5717 | -7.5019 | -13.1259 | -7.4341 | 6.4478 | -4.5915 | -14.023 | 5.3055 |  | 4.9656 | 3.8605 | 3.3512 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -25.6208 | 17.5785 | 17.159 | -12.231 |  | 25.0211 | -19.12 | -1.9094 | 0.1952 | 1.91 | -0.8 | -24.6651 |  | 4.057 | 1.001 |  | 11.25 | -11.2279 | -2.7335 | -2.94 | 29.8844 |  | 27.7316 | -9.536 | -10.0725 | 2.8441 |  |  | -12.3402 | -22.6454 | 3.0982 | -20.669 | 7.506 | 6.5494 | 154.3752 | -2.2546 | -6.2879 | -13.5308 | 1.1003 | 8.7033 | 8.743 | 0 |  | 26.5753 | 2.51 | -9.6381 | 0 | 19.4684 | 72.2225 |  | -16.7998 | -9.9105 | -9.2484 | -14.9439 | -15.3213 |  |  | -10.9467 | -10.694 | -26.7426 | -26.6329 |  | -2.03 | -18.2 | -17.5 | 0.0705 | 13.12 | 69.9857 | 20.6548 | 20.5612 | -10.1 | -35 | -5.4 | -6 |  | -17.6096 | -166.2668 | 5.2733 | -218.7177 | -17.1829 | -31.5718 | 53.738 | 115.3228 | 89.1826 | 109.2982 | -21.3016 | 42.4868 | 40.9927 | 19.0155 | 86.3163 | -221.3784 | 4.7386 | -2.328 | -3.1165 |  | -10.8 | -0.214 | -0.221 | 6.24 | -4.56 | -1.2468 | -0.7614 | 4.8051 | -2.4308 | -7.8 | 2.784 | 2.824 |  |  | 3.6075 | 5.7605 | 1.9884 |  | 20.1 | -0.1261 | 1.27 |  | -14.3269 | -7.3981 | -17.1513 | -12.2086 | 3.2658 | -13.6422 | 9.3908 | -22.6 | 4.7 | 14.0355 | -77.4121
15/10/2025 | 11:30 | 0 | 6.9875 | -6.4939 | 3.9104 | 12.6251 | 0 | 12.8727 |  | 27.83 | 12.3506 | 11.9634 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 2.329 | -11.6249 | 8.2904 | 8.3024 | 14.0258 | 4.9968 | 0.0472 | 1.5435 |  | -0.946 | 0.236 |  | 5.046 | 0 | 8.8 | 0.585 | 0.258 |  | -10.51 |  | -12.78 | -12.87 | 6.6725 | 3.6601 | 17.1575 | 20.1753 | -21.3987 | -6.9659 | -6.8908 | 15.8457 | 16.5386 | -15.4053 | -12.7261 | 34.6265 | -0.0048 | 100.7952 | 3.5931 | -3.5 | -3.9 | -25.5647 | -25.4706 | -2.1596 |  | 14.4706 | 10.8584 | 4.7977 | 3.2823 | -77.4254 | 95.0041 | 95.0346 | -53.2438 | -49.3339 |  |  |  | 34.1999 | 14.79 |  | -1.34 | 1.93 | -20.6252 | -20.3573 | 25.1787 | 23.4528 | -2.7239 | -6.6771 | 0 | 14.2395 | 0 |  |  | -5.6 | -6.3 | -4.13 | 29.5032 | 29.5005 | 27.5587 | 51.4979 | 51.881 | -19.2901 | -53.3205 | -9.8538 | 4.3989 | 29.88 | 12.33 | 24.3799 | 23.8312 | -10.75 | -263.7597 | 0 | 0 | 14.4625 | -17.7892 | -5.5616 | -39.4 | -39.5 | -2.9138 | 5.9901 | 15.461 | 15.5917 | 6.46 | -4.28 | 15.5 | -15.5534 | -14.71 | -15.02 | 39.17 | 25.91 | -13.7818 | -6.5091 | -37.783 | -37.0364 | 45.6116 | 15.7887 | 3.0037 | 4.0552 | -3.5296 | -7.727 | -13.536 | -15.4544 | -66.3804 |  | -14.546 | -14.5812 | 11.7689 | -6.62 | -6.5381 | 40.464 | -25.4021 | -24.7453 | -2.4903 | 0 | -20.25 | 2.2 | 6.6512 | -18.4595 | -13.8508 | -8.0286 | 6.9001 | -4.5115 | -11.008 | 5.7149 | 0 | 5.4468 | 0 | 3.5701 | 2.4726 | 7.8704 | 7.8704 | -25.9557 | 19.5001 | 19.2194 | -12.5049 | 0 | 23.0973 | -19.29 | -2.7169 | 0.1916 | 1.99 | -1.01 | -22.2952 | 1.934 | 3.817 | 1.032 |  | 11.79 | -11.6549 | -2.9783 | -2.93 | 30.5905 |  | 26.526 | -9.4782 | -10.0573 | 3.0052 | 0.0788 |  | -12.972 | -23.5597 | 3.3334 | -21.2318 | 8.6152 | 8.1203 | 151.4249 | -2.3866 | -5.2112 | -14.1922 | 1.3717 | 8.6593 | 8.8221 | 0.539 | 0 | 24.28 | 0.84 | -7.5916 | -4.8552 | 14.4737 | 73.5783 | 0 | -17.4908 | -10.7154 | -9.884 | -13.2474 | -14.4684 | 11.1829 | 12.0504 | -10.3864 | -9.837 | -25.5028 | -25.4167 |  |  | -17 | -16.8 | 0.0888 | 12.64 | 69.0885 | 18.5693 | 18.3135 | -10.5 | -34.1 | -6.7 | -7.2 | -17.7877 | -17.5635 | -169.0338 | 7.9356 | -217.7136 | -16.5754 | -31.7621 | 58.4502 | 113.5025 | 90.6609 | 108.3599 | -21.6102 | 46.4702 | 44.2925 | 17.6278 | 82.3087 | -224.0219 | 2.9029 | -5.66 | -2.8113 |  | -10.16 | -0.319 | -0.329 | 6 | -4.64 | -0.8205 | -0.9659 | 3.6942 | -0.322 | -7.7 | 1.665 | 1.764 |  | 2.6794 | 2.8118 | 3.0366 | 2.6779 |  | 18.3 | 0.0077 | 1.49 |  | -13.7904 | -7.9024 | -16.9868 | -11.9957 | 3.0608 | -13.0627 | 9.1891 | -21.6 | 3 | 8.5166 | -78.3284
15/10/2025 | 12:00 | 0 | 7.1375 | -6.8629 | 3.9255 | 12.6641 |  | 13.4395 |  | 27.7897 | 12.4746 | 12.1024 | -22.2 | -37.4 | 13.2 |  | -26.4 | 2.2768 | -12.0285 | 8.2261 | 8.2043 | 13.8538 | 4.7125 | -0.067 | 1.5522 |  | -0.9692 | 0.301 | 0 | 5.09 | 0 | 6.6 | 1.473 | 0.259 |  | -10.18 | -10 | -12.86 | -12.43 | 6.3046 | 4.155 | 16.334 | 20.3247 | -15.0529 | -6.8319 | -6.21 | 17.6437 | 15.0359 | -14.1997 | -11.9224 | 29.9365 |  | 94.7368 | 4.2034 | -4.1 | -4.5 | -25.9963 | -24.4232 | -2.1077 |  | 11.2283 | 10.1949 | 4.8778 | 3.218 | -84.6278 | 95.3398 | 95.4314 | -48.3289 | -60.6558 |  |  |  | 32.8926 | 14.5 |  | -2.05 | -0.15 | -19.8215 | -19.0177 | 24.8693 | 23.6041 | -2.0191 | -9.987 |  | 11.15 |  |  |  | -5.8 | -6.6 | -3.73 | 27.7578 | 28.0285 | 26.2084 | 53.5576 | 53.9589 | -21.0306 | -51.8861 | -12.2263 | 4.1977 | 29.33 | 12.08 | 24.3799 | 23.8312 | -11.09 | -263.7597 |  |  | 13.6451 | -16.7059 | -5.7586 | -39.5 | -39.7 | -2.9126 | 6.5511 | 14.8301 | 15.9628 | 7.01 | -3.95 | 14.5545 | -14.2783 | -14.58 | -14.65 | 38.42 | 26.15 | -12.8364 | -6.4182 | -36.0798 | -35.3364 | 43.3456 | 14.6482 | 4.8373 | 5.0422 | -6.9076 | -13.8941 | -12.526 | -22.0568 | -65.4541 |  | -15.1327 | -14.0926 | 13.0193 | -4.0986 | -4.0422 | 17.936 | -23.6908 | -23.3286 | -3.1084 | 0 | -21.15 | 5.3 | 6.5938 | -14.6945 | -12.7932 | -7.1505 | 5.8018 | -3.7833 | -11.7965 | 5.7368 |  | 5.516 | 2.5344 | 3.8837 | 0 | 7.0332 | 6.8657 | -23.6113 | 17.339 | 17.666 | -9.5332 |  | 24.4938 | -18.45 | -2.9146 | 0.2255 | 1.35 | -1.21 | -24.4107 | 0 | 3.754 | 1.014 |  | 10.81 | -12.6474 | -6.9083 | -2.63 | 29.2845 |  | 27.1103 | -9.0024 | -9.7213 | 3.0228 |  |  | -12.6694 | -22.0615 | 3.0633 | -22.0958 | 5.6379 | 6.19 | 153.2792 | -3.5569 | -6.7575 | -12.5797 | 1.4303 | 8.6813 | 8.7746 | 1 |  | 28.5218 | 0.42 | -6.7615 | 0 | 17.7111 | 76.1327 |  | -21.6185 | -8.2233 | -7.7798 | -12.4351 | -14.0615 | 11.9856 | 10.7575 | -9.8535 | -9.6722 | -23.8243 | -24.0572 |  |  | -15.1 | -15.3 | 0.054 | 8.88 | 65.1505 | 20.6874 | 20.5665 | -10.6 | -31.6 | -8 | -8.5 |  | -17.5689 | -168.9584 | 4.2085 | -214.4603 | -12.1316 | -33.3317 | 56.233 | 115.3545 | 91.8059 | 105.688 | -23.2739 | 44.4314 | 42.7865 | 15.6765 | 80.9101 | -217.0422 | -0.9849 | -2.1279 | -2.9041 |  | -8.64 | -0.328 | -0.335 | 4.24 | -2.96 | -1.6298 | -3.0747 | 3.7217 | 2.0523 | -8.6 | 1.525 | 2.269 |  | 2.6774 | 3.2838 | 2.8473 | 2.8719 |  | 16.6 | 5.0882 | 1.41 |  | -14.8065 | -8.2021 | -17.1392 | -10.8982 | 4.0872 | -14.7304 | 9.8289 | -18.8 | 1.4 | 14.8514 | -80.6645
15/10/2025 | 12:30 | 0 | 7.0656 | -6.7355 | 3.9613 | 12.6827 |  | 13.719 |  | 27.1747 | 11.9756 | 11.5989 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 2.4088 | -10.7863 | 7.7275 | 7.831 | 13.2064 | 4.8362 | 0.1125 | 1.5251 |  | -0.9622 | 0.049 |  | 5.673 | 0 | 4.4 | 1.436 | 0.261 |  | -11.19 |  | -13.26 | -13.2 | 2.9419 | 3.6299 | 17.5117 | 20.8959 | -12.2661 | -7.3677 | -7.0045 | 2.6636 | 2.6856 | -14.0657 | -9.5111 | 23.9017 |  | 95.1206 | 6.0312 | -4.2 | -4.6 | -27.1479 | -26.1838 | -2.3622 |  | 11.3549 | 9.6767 | 4.4806 | 2.9904 | -97.7202 | 95.6755 | 95.9502 | -33.5248 | -65.343 |  |  |  | 29.5195 | 13.37 |  | -3.12 | -0.81 | -18.3479 | -17.8121 | 24.1169 | 23.0223 | 0.0217 | -8.3428 |  | 11.0959 |  |  |  | -7.2 | -7.6 | -3.59 | 27.5612 | 26.9709 | 25.8694 | 57.0738 | 57.3113 | -21.8966 | -54.547 | -14.0679 | 3.8688 | 28.58 | 11.76 | 23.1299 | 22.8546 | -11.32 | -226.0744 |  |  | 17.6485 | -15.1548 | -5.8743 |  |  | -2.7539 | 6.5511 | 14.0415 | 16.3339 | 6.94 | -3.15 | 14.7715 | -18.0435 | -14.43 | -14.46 | 38.17 | 24.07 | -15.5273 | -7.5273 | -36.7832 | -36.3909 | 38.3842 | 13.3023 | 1.4571 | 1.9683 | -10.8491 | -15.4245 | -12.969 | -33.0904 | -67.0397 |  | -15.5661 | -14.5432 | 12.0383 | -1.7699 | -2.6626 | 9.232 | -24.7113 | -24.7739 | -2.1768 | -2.21 | -19.96 | -0.1 | 6.7567 | -8.5456 | -11.7149 | -5.9071 | 4.6786 | -2.5497 | -15.3058 | 5.4766 |  | 5.24 | 3.3319 | 3.5372 | 0 | 5.861 | 5.861 | -20.7646 | 17.9252 | 17.6877 | -9.1235 |  | 19.5132 | -21.33 | -2.6143 | 0.2007 | 1.28 | 2.87 | -20.2609 |  | 3.726 | 0.827 |  | 11.44 | -15.8956 | -8.4571 | -2.91 | 28.5975 |  | 26.3997 | -9.0316 | -9.7327 | 3.1203 |  |  | -13.2602 | -17.6 | 2.5654 | -22.3977 | 7.1592 | 6.4201 | 148.4906 | -4.718 | -5.6637 | -12.3382 | 1.3225 | 8.2638 | 8.4582 | 0.6023 |  | 23.906 | 0.84 | -6.7838 | 0 | 11.9077 | 75.9495 |  | -20.6197 | -11.7386 | -10.5743 | -12.7961 | -14.2842 |  |  | -9.9963 | -9.4031 | -22.3186 | -21.7063 |  |  | -15.8 | -17.2 | 0.0888 | 9.44 | 69.1146 | 20.0122 | 19.9556 | -11.8 | -32.9 | -6.7 | -7.2 | -17.824 | -17.7458 | -171.9975 | 4.6334 | -213.8393 | -15.2066 | -31.3299 | 53.08 | 114.0627 | 87.987 | 108.1817 | -23.2078 | 43.4046 | 45.3014 | 20.2585 | 80.3548 | -219.0103 | -3.3907 | 1.9443 | -2.6014 |  | -10.32 | -0.496 | -0.505 | 5.04 | -2.8 | -2.1143 | -2.8702 | 2.1408 | 2.1408 | -7.3 | 0.521 | 2.54 | 2.6146 | 2.9553 | 2.9358 | 3.4606 | 2.9635 |  | 17.4 | 5.8376 | 1.26 |  | -13.1908 | -8.0622 | -16.1662 | -10.616 | 3.0912 | -12.2173 | 8.3299 | -20 | 2.1 | 13.9229 | -83.4694
15/10/2025 | 13:00 | 0 | 6.5615 | -5.4468 | 3.8113 | 13.5605 |  | 13.5798 |  | 25.5569 | 11.1387 | 10.8495 | -24.42 | -33 | 11 | 4.968 | -24.2 | 1.5872 | -10.3182 | 7.1948 | 7.1393 | 12.2125 | 4.7529 | 0.0828 | 1.4626 |  | -0.9401 | -0.839 | -0.84 | 5.621 | 2.22 | 2.2 | 1.632 | 0.254 |  | -9.7 |  | -13.76 | -13.79 | 2.9518 | 4.0661 | 16.7712 | 20.2974 | -10.8158 | -8.0375 | -6.6278 | 10.934 | 11.5408 | -14.0657 | -10.9846 | 38.5576 |  | 95.6098 | 5.97 | -5 | -5.6 | -26.3692 | -25.6811 | -2.0884 |  | 9.8356 | 9.3577 | 4.3866 | 2.8993 | -103.7019 | 94.4853 | 95.1262 | -42.6197 | -77.8839 |  |  |  | 26.3161 | 11.43 |  | -5.01 | 0.89 | -21.295 | -21.295 | 28.4283 | 27.1665 | 0.7357 | 2.9463 |  | 9.9669 |  |  |  | -7.8 | -8.6 | -3.59 | 29.2623 | 29.5529 | 27.3261 | 61.4286 | 62.0303 | -23.9338 | -53.6903 | -16.0196 | 3.7248 | 29.65 | 12.22 | 22.1924 | 22.171 | -11.05 | -213.522 |  |  | 3.1406 | -14.8828 | -5.6829 | -41.8 | -40 | -2.5427 | 6.5511 | 13.4107 | 16.3339 | 7.05 | -3.4 | 13.3455 | -5.3878 | -10.12 | -10.46 | 29.99 | 22.52 | -7 | -3.7182 | -35.7917 | -34.8273 | 37.2924 | 12.6989 | 2.6889 | 2.5579 | -10.8422 | -15.174 | -12.311 | -26.5042 | -63.0373 |  | -15.1735 | -14.48 | 8.0528 | -2.0302 | -2.1901 | 10.256 | -21.7387 | -21.5842 | -2.9242 | 6.33 | -17.3 | -0.5 | 6.6149 | -9.8002 | -11.5205 | -5.9497 | 5.2235 | -2.0826 | -13.2078 | 5.6132 |  | 5.3494 | 3.0695 | 3.1718 | 0 | 9.2101 | 8.8752 | -23.4439 | 16.2077 | 16.4848 | -9.4213 |  | 22.1158 | -21.56 | -2.0137 | 0.1916 | 1.43 | 3.07 | -21.5926 |  | 3.649 | 0.935 |  | 9.9 | -15.8956 | -8.7587 | -3.29 | 26.6157 |  | 26.6013 | -8.4495 | -9.0564 | 3.0127 |  |  | -12.5566 | -15.7852 | 2.4597 | -22.8969 | 7.1415 | 7.3536 | 151.7837 | -4.7926 | -7.1045 | -11.6713 | 1.9647 | 7.9342 | 8.0696 | 1 |  | 30.4847 | 0 | -7.1055 | 0 | 12.3588 | 81.6947 |  | -26.8504 | -7.5703 | -7.3188 | -13.1741 | -14.7364 |  |  | -10.8588 | -10.304 | -21.1982 | -21.1987 |  |  | -13.9 | -14.5 | 0.2463 | 6.4 | 69.8899 | 19.9503 | 19.8856 | -11.4 | -32.1 | -6.6 | -6.8 |  | -17.726 | -173.6917 | 3.0159 | -211.999 | -10.3934 | -31.0046 | 51.9976 | 119.5421 | 90.8561 | 105.7257 | -23.8032 | 43.8745 | 42.5546 | 19.498 | 77.6917 | -220.4393 | -2.6288 | 1.8596 | -2.2498 |  | -9.44 | -0.577 | -0.58 | 4.64 | -1.6 | -2.526 | -3.9536 | 2.0829 | 3.7522 | -7 | 2.106 | 2.209 |  |  | 3.2544 | 2.6941 | 2.985 |  | 16.4 | 7.63 | 1.2 |  | -13.6578 | -9.2911 | -17.5093 | -9.9351 | 4.8119 | -14.5427 | 8.7415 | -18.8 | 0.8 | 17.0029 | -82.1755
15/10/2025 | 13:30 | 0 | 5.6463 | -3.7898 | 3.9398 | 13.2817 |  | 13.0792 |  | 22.39 | 9.5947 | 9.2893 | -24.42 | -35.2 | 11 | 6.624 |  | 2.4279 | -9.9628 | 6.5118 | 6.5037 | 11.1619 | 3.9479 | 0.1537 | 1.5426 |  | -1.0724 | -1.059 | -1.026 | 5.199 | 2.22 | 4.4 | 1.49 | 0.252 |  | -11.65 |  | -13.85 | -13.99 | 3.3321 | 3.8268 | 17.7679 | 21.4319 | -8.0939 | -7.5017 | -7.2275 | 2.2031 | 1.8254 | -11.6544 | -8.7073 | 25.5627 | 0 | 92.8704 | 7.5049 | -5.6 | -6.2 | -27.742 | -27.6431 | -2.558 |  | 10.2026 | 8.973 | 3.5923 | 2.5842 | -118.5339 | 95.645 | 94.9736 | -34.1755 | -85.6027 |  |  |  | 25.1984 | 11.47 |  | -5.56 | 0.28 | -21.0271 | -20.7592 | 28.1478 | 27.3456 | 0.6286 | 3.2729 |  | 9.8441 |  |  |  | -10.4 | -10.4 | -4.21 | 27.9491 | 28.2392 | 26.1722 | 63.9661 | 63.9899 | -23.7327 | -54.582 | -16.2463 | 3.8602 | 27.81 | 10.94 | 20.9424 | 20.8038 | -10.02 | -213.522 |  |  | 12.9241 | -15.1942 | -5.3237 | -39.5 | -37.8 | -2.4243 | 6.1771 | 11.8335 | 15.7773 | 6.62 | -2.88 | 13.9965 | -12.4432 | -10.64 | -10.73 | 29.77 | 21.74 | -11.9818 | -6.0818 | -37.2801 | -36.5545 | 33.8991 | 10.1929 | -0.7102 | -0.2793 | -6.0416 | -9.5905 | -12.066 | -35.701 | -59.7563 |  | -14.077 | -13.2227 | 0 | -5.2675 | -4.5946 | 32.784 | -26.4306 | -26.1832 | -5.7965 | -10.55 | -20.07 | 2.6 | 6.423 | -14.834 | -12.538 | -6.6982 | 6.6644 | -5.8662 | -9.2134 | 5.6249 |  | 5.2657 | 3.1749 | 3.6136 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -22.4391 | 17.4603 | 18.2395 | -11.9126 |  | 20.9097 | -21.73 | -2.0027 | 0.1916 | 1.13 | 3.97 | -21.3631 | 2.4898 | 3.609 | 1.035 |  | 11.03 | -13.2974 | -5.6785 | -3.36 | 28.1716 |  | 25.6692 | -8.2993 | -8.8103 | 2.9605 |  |  | -13.0142 | -15.2066 | 2.004 | -22.8126 | 7.974 | 4.8776 | 138.5009 | -4.0002 | -6.4392 | -12.3538 | 2.7391 | 7.7364 | 7.8165 | 1.8164 |  | 25.3168 | -0.42 | -5.6749 | 0 | 12.4197 | 82.1571 |  | -16.733 | -10.3795 | -9.42 | -14.3189 | -15.0422 | 8.1248 |  | -13.133 | -12.4408 | -23.0735 | -23.2588 |  |  | -14 | -14.1 | 0.2463 | 9.12 | 71.2097 | 15.0076 | 14.7896 | -11.4 | -29.9 | -3.3 | -3.8 |  |  | -174.3524 | 2.4217 | -217.6614 | -11.9453 | -33.518 | 56.1332 | 113.7557 | 93.9836 | 112.4749 | -22.5839 | 46.3478 | 45.0218 | 13.5113 | 87.2674 | -226.3704 | 0.2087 | -2.5527 | -1.803 |  | -8.88 | -0.486 | -0.494 | 3.68 | -2.24 | -1.8566 | -3.5447 | 1.2894 | 3.7797 | -8.1 | 2.231 | 1.91 | 2.6151 |  | 3.1467 | 3.5776 | 2.8082 |  | 14.1 | 8.2922 | 1.38 |  | -13.5103 | -7.8401 | -15.8564 | -9.8208 | 3.6989 | -12.7164 | 8.6952 | -16.4 | -0.9 | 17.7722 | -88.1259
15/10/2025 | 14:00 | 0 | 5.4563 | -3.1687 | 3.8201 | 13.1885 |  | 12.7261 |  | 22.9052 | 9.8547 | 9.5822 | -24.42 | -33 |  | 7.452 |  | 2.386 | -10.1226 | 6.4977 | 6.5338 | 11.2611 | 3.7827 | 0.0688 | 1.516 |  | -0.9587 | -1.028 | -1.012 | 5.272 | 2.22 | 2.2 | 1.446 | 0.248 |  | -11.23 |  | -13.99 | -14.11 | 3.0903 | 3.7448 | 17.8883 | 21.5762 | -8.9101 | -7.7696 | -7.0932 | 4.2544 | 3.8324 | -11.5205 | -8.9753 | 27.573 |  | 94.0706 | 7.0154 | -5.3 | -6 | -27.4097 | -27.134 | -2.1791 |  | 10.5861 | 9.1027 | 3.5362 | 2.4393 | -115.1463 | 95.1567 | 95.4924 | -35.7929 | -81.755 |  |  |  | 26.3859 | 11.83 |  | -4.54 | 1.01 | -21.9648 | -21.4289 | 28.4391 | 27.87 | 0.0799 | 4.2129 |  | 10.711 |  |  |  | -10.4 | -10.6 | -4.16 | 28.5721 | 28.6969 | 26.7052 | 63.1786 | 63.6942 | -24.6568 | -54.9736 | -16.9193 | 3.8748 | 28.45 | 12.2 | 21.4111 | 21.0968 | -10.16 | -213.522 |  |  | 10.2241 | -15.8894 | -5.2572 |  | -37.9 | -2.345 | 5.9901 | 12.4644 | 15.5917 | 6.51 | -3.27 | 13.764 | -10.4031 | -10.36 | -10.35 | 29.26 | 22.84 | -11.4727 | -5.5 | -36.9486 | -36.6545 | 36.7934 | 11.6312 | -0.1802 | 0.1639 | -11.5326 | -13.7406 | -12.745 | -33.7435 | -62.6887 |  | -14.7738 | -13.7935 | 12.592 | -3.1847 | -3.4451 | 11.792 | -24.2713 | -23.9812 | -1.1792 | 6.36 | -20.61 | -1.6 | 6.461 | -9.4687 | -13.4161 | -7.7202 | 7.3376 | -2.0165 | -18.5635 | 5.7553 |  | 5.4469 | 3.8434 | 3.7995 | 3.0203 | 9.0426 | 8.8752 | -23.109 | 17.99 | 17.987 | -11.6665 |  | 26.2126 | -19.48 | -2.607 | 0.187 | 1.86 | -0.96 | -25.0138 |  | 3.692 | 1.094 |  | 12.05 | -12.4381 | -5.2039 | -3.19 | 30.0923 |  | 25.7126 | -8.5918 | -9.1547 | 2.9938 |  |  | -12.4657 | -17.0081 | 2.3567 | -22.6731 | 5.1784 | 4.9538 | 140.3113 | -3.3796 | -6.4571 | -12.8379 | 2.316 | 7.6998 | 7.7532 | 2 |  | 25.9854 | -0.42 | -5.7324 | -2.0071 | 11.2148 | 82.1343 |  | -19.2404 | -9.4399 | -8.9002 | -13.8539 | -16.5958 |  | 10.1421 | -8.6065 | -8.211 | -20.8633 | -20.906 |  |  | -14.1 | -14 | 0.054 | 4.56 | 55.1952 | 22.5476 | 22.5508 | -11.8 | -30.7 | -10.1 | -10.6 | -17.6394 | -17.3936 | -174.4516 | 1.5381 | -215.4822 | -11.2139 | -31.0552 | 52.5761 | 114.8289 | 84.0261 | 106.5446 | -20.9921 | 43.7249 | 38.1647 | 21.766 | 83.5603 | -219.1777 | -0.8633 | -1.3921 | -3.7488 |  | -7.92 | -0.439 | -0.448 | 3.28 | -1.6 | -1.0796 | -3.5447 | 1.9059 | 4.1917 | -8.3 | 1.86 | 0.617 | 2.3884 | 2.9118 | 2.9825 | 3.0952 | 3.1652 |  | 14.6 | 8.3046 | 1.35 |  | -13.9319 | -8.1342 | -16.6064 | -10.6962 | 3.5737 | -13.8109 | 9.1677 | -17 | -0.4 | 17.1881 | -83.7165
15/10/2025 | 14:30 | 0 | 5.3156 | -2.9082 | 3.7727 | 13.2066 |  | 14.1006 |  | 25.0058 | 10.9487 | 10.5037 | -24.42 | -35.2 |  | 8.28 |  | 2.3837 | -10.9358 | 6.5488 | 6.4592 | 11.148 | 2.9919 | 0.0564 | 1.3789 |  | -1.0817 | -0.737 | -0.728 | 5.385 | 2.22 | 4.4 | 1.756 | 0.257 |  | -7.94 |  | -14.21 | -14.26 | 3.7853 | 3.5882 | 15.7827 | 19.5616 | -13.2027 | -6.564 | -6.1749 | 16.7384 | 16.0272 | -15.5393 | -12.5922 | 37.7104 | 0 | 101.6899 | 5.1564 | -5 | -5.5 | -25.5763 | -25.2945 | -1.8133 |  | 9.9525 | 9.109 | 3.4053 | 2.4144 | -97.293 | 95.3398 | 95.4008 | -54.5283 | -66.8804 |  |  |  | 33.681 | 14.4 |  | -1.04 | 2.08 | -22.7685 | -22.6346 | 29.2156 | 28.5549 | -0.6081 | 11.7442 |  | 10.3105 |  |  |  | -7.9 | -8.2 | -4.03 | 32.5279 | 32.4331 | 30.6224 | 57.1346 | 57.6064 | -23.084 | -53.0842 | -15.9168 | 3.6426 | 29.91 | 12.63 | 23.1299 | 22.757 | -11.32 | -226.0744 |  |  | 9.6422 | -16.0222 | -5.9648 | -41.6 | -42.3 | -1.8445 | 5.8031 | 12.3067 | 15.0351 | 6.31 | -3.17 | 14.8025 | -7.6354 | -10.62 | -10.87 | 30.32 | 25.27 | -6.9636 | -3.4 | -37.7956 | -36.6636 | 46.2246 | 18.7166 | 6.0569 | 5.4966 | -11.017 | -13.6969 | -13.209 | -13.4585 | -66.3374 |  | -14.9237 | -13.8934 | 15.111 | -3.9412 | -4.3452 | 9.744 | -24.9467 | -24.1059 | 0.1156 | 0 | -19.98 | -1.6 | 6.6124 | -12.6105 | -13.4391 | -7.8296 | 6.8205 | -0.689 | -18.0829 | 5.4437 |  | 5.3589 | 2.7695 | 3.5799 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | -25.1184 | 18.2834 | 18.6523 | -9.9577 |  | 26.3981 | -19.25 | -1.6072 | 0.2181 | 1.36 | -0.47 | -25.2432 |  | 3.835 | 1.072 |  | 11.74 | -17.0465 | -6.5723 | -2.73 | 30.2411 |  | 27.813 | -8.7053 | -9.306 | 3.0177 |  |  | -11.7514 | -19.8117 | 3.2048 | -22.4433 | 6.1722 | 7.752 | 160.3087 | -2.4241 | -7.6181 | -13.0693 | 2.2779 | 7.7804 | 7.943 | 1.6452 |  | 24.4258 | -0.42 | -6.0646 | 11.0618 | 18.5644 | 67.1039 |  | -6.8663 | -8.8094 | -8.5203 | -13.4432 | -15.4781 | 19.1629 |  | -10.9412 | -10.683 | -21.0392 | -20.8136 |  | -2 | -15.8 | -15.9 | 0.3342 | 3.84 | 61.467 | 19.3704 | 19.2763 | -11 | -31.1 | -4.6 | -5.1 | -17.8105 | -17.8218 | -156.4733 | 9.4377 | -222.6928 | -11.6189 | -29.0811 | 61.6197 | 106.3459 | 99.0176 | 111.1226 | -14.1047 | 43.8991 | 43.01 | 13.8953 | 100.245 | -227.4836 | 14.2892 | -12.7088 | -3.1873 |  | -8.64 | -0.327 | -0.34 | 4.08 | -3.04 | -1.3956 | -2.6658 | 5.275 | 2.0523 | -10.2 | 1.898 | 1.99 |  | 2.9034 | 3.4488 | 2.5361 | 2.686 |  | 15.5 | 7.1262 | 1.37 |  | -16.2437 | -7.515 | -16.5921 | -12.7204 | 4.1759 | -13.3896 | 8.3617 | -17.7 | -0.4 | 14.4013 | -82.7015
15/10/2025 | 15:00 | 0 | 5.3455 | -2.9067 | 3.7921 | 13.753 |  | 13.7556 |  | 25.6519 | 11.2357 | 10.9586 | -22.2 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 2.0853 | -10.4225 | 6.7367 | 6.7682 | 11.5759 | 3.2224 | -0.0464 | 1.5022 |  | -1.0074 | -0.766 | -0.757 | 5.159 | 0 | 2.2 | 1.576 | 0.253 |  | -8.8 |  | -14.79 | -14.85 | 4.3163 | 3.1505 | 18.2551 | 21.8806 | -11.3317 | -6.43 | -6.0715 | 3.1027 | 4.1094 | -12.5922 | -9.913 | 24.926 | 0 | 97.9409 | 5.3854 | -4.8 | -5.3 | -27.7988 | -27.4261 | -2.2766 |  | 11.2179 | 9.5707 | 3.8888 | 2.6469 | -110.0192 | 98.117 | 98.1475 | -49.0391 | -72.9973 |  |  |  | 34.629 | 14.66 |  | -1.23 | 2.08 | -22.7685 | -21.9648 | 29.2452 | 28.5176 | -0.7405 | 8.0001 |  | 10.9137 |  |  |  | -8 | -8.4 | -3.92 | 32.0629 | 31.6155 | 30.0629 | 58.9853 | 59.5196 | -24.1635 | -54.891 | -16.0713 | 3.7552 | 31.3 | 13.32 | 23.7549 | 23.2452 | -11.68 | -5.332 |  |  | 4.371 | -16.2634 | -6.0802 | -41.9 |  | -2.1338 | 5.4291 | 13.4107 | 14.8495 | 6.03 | -3.64 | 13.981 | -4.7728 | -10.99 | -11.03 | 32.65 | 25.76 | -4.3091 | -3.1727 | -37.1435 | -36.0273 | 45.9566 | 17.5012 | 6.1775 | 6.4009 | -11.0175 | -14.8525 | -13.371 | -20.0666 | -64.2691 |  | -14.9273 | -13.7651 | 14.7302 | -5.093 | -5.3131 | 7.696 | -23.2941 | -22.7737 | 0.015 | 6.38 | -20.09 | -0.2 | 6.336 | -13.4158 | -13.22 | -7.3831 | 6.9812 | -0.4349 | -17.4143 | 5.881 |  | 5.4833 | 2.5558 | 3.2216 | 0 | 10.7172 | 11.387 | -24.1137 | 17.8428 | 17.6628 | -8.3312 |  | 25.9001 | -19.25 | -2.3122 | 0.1907 | 1.6 | -0.39 | -24.8261 |  | 3.76 | 0.89 |  | 12.41 | -17.7459 | -9.4959 | -1.89 | 30.8726 |  | 27.6688 | -8.8027 | -9.4849 | 2.9777 |  |  | -11.7724 | -21.5353 | 4.0138 | -22.606 | 7.9485 | 7.143 | 157.8061 | -2.3115 | -7.5829 | -13.1104 | 2.4674 | 8.3737 | 8.3949 | 1.8399 |  | 24.1148 | 0.84 | -8.1196 | 4.1361 | 17.2609 | 73.6649 |  | -6.8046 | -9.771 | -10.1342 | -12.5719 | -14.3009 |  | 15.5365 | -12.9957 | -12.3694 | -20.7716 | -20.9959 |  |  | -14.4 | -14.1 | 0.4752 | 2.8 | 52.6827 | 20.5802 | 20.4199 | -11.4 | -30.7 | -2.8 | -3.4 | -17.7292 | -17.8099 | -159.5145 | 10.533 | -219.0606 | -10.4039 | -30.1447 | 56.7085 | 108.081 | 94.3417 | 109.935 | -15.1476 | 45.0284 | 41.4995 | 14.92 | 99.7932 | -226.5611 | 8.5392 | -9.3269 | -2.7185 |  | -8.32 | -0.522 | -0.521 | 3.76 | -2.32 | -1.5869 | -3.7186 | 4.7471 | 2.1103 | -9.1 | 4.214 | 2.927 |  |  | 4.0683 | 3.587 | 3.0044 |  | 14.7 | 7.227 | 1.44 |  | -16.3167 | -6.7615 | -15.9086 | -13.269 | 3.4029 | -12.6178 | 8.7955 | -16.7 | -0.7 | 11.9025 | -81.6083
15/10/2025 | 15:30 | 0 | 5.1934 | -2.8881 | 4.4129 | 12.6532 |  | 14.399 |  | 26.3122 | 11.7466 | 10.9746 | -22.2 |  | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.0533 | -10.7088 | 6.9641 | 6.9665 | 12.1121 | 3.4635 | 0.1037 | 1.4089 |  | -0.8398 | -0.607 | -0.556 | 5.372 | 2.22 | 2.2 | 1.464 | 0.26 |  | -8.02 |  | -14.11 | -14.31 | 5.8446 | 3.0702 | 13.6427 | 16.9933 | -18.9806 | -6.2961 | -6.946 | 20.7454 | 16.5572 | -17.4147 | -15.4053 | 37.6581 | 368.9 | 101.4803 | 2.8552 | -4.1 | -4.5 | -24.0295 | -24.5365 | -1.9283 |  | 12.9911 | 10.1784 | 4.5572 | 3.114 | -69.277 | 91.9828 | 92.1659 | -55.1181 | -61.4281 |  |  |  | 33.3816 | 14.65 |  | -0.75 | 2.44 | -21.0271 | -20.8931 | 28.1549 | 26.5157 | -0.2121 | 6.9455 | 0 | 11.9183 | 0 |  |  | -6.5 | -7.1 | -3.94 | 32.6032 | 32.7841 | 30.5521 | 52.4221 | 52.5449 | -22.0858 | -50.7571 | -13.3223 | 3.4557 | 31.07 | 13.21 | 24.3799 | 23.8312 | -11.52 | -251.198 |  |  | 3.3646 | -16.6684 | -6.014 | -39.5 | -40 | -1.9226 | 5.4291 | 13.5684 | 14.4785 | 5.86 | -3.65 | 14.2135 | -3.3452 | -10.46 | -10.9 | 30.53 | 26.13 | -2.6182 | -1.8455 | -36.0493 | -35.3636 | 48.8697 | 18.6387 | 7.1971 | 7.6629 | -7.9422 | -10.9426 | -13.196 | -5.1916 | -68.0481 |  | -14.0846 | -13.1433 | 12.9695 | -8.3821 | -8.1368 | 28.688 | -23.443 | -23.3838 | -2.8552 | -9.57 | -18.87 | -0.8 | 6.5456 | -20.8496 | -13.1823 | -7.3625 | 6.8003 | -4.8661 | -15.4341 | 5.4325 |  | 5.0255 | 2.921 | 3.0696 | 2.5382 | 9.8799 | 9.8799 | -25.7883 | 16.7342 | 16.7118 | -12.2274 |  | 26.2174 | -18.76 | -1.9075 | 0.1916 | 1.43 | -0.39 | -25.2903 |  | 3.588 | 1.13 |  | 13.8 | -17.8148 | -3.738 | -2.75 | 30.8721 |  | 28.1318 | -9.2814 | -9.9256 | 3.0823 |  |  | -12.3026 | -22.2352 | 3.6824 | -21.6882 | 9.5837 | 8.1873 | 158.8298 | -1.9704 | -7.546 | -13.0445 | 1.9111 | 8.7765 | 8.7667 | 1 |  | 24.762 | 2.1 | -10.8915 | 4.6309 | 23.2275 | 65.49 |  | -12.6826 | -7.5107 | -7.4131 | -11.6022 | -14.0237 |  |  | -13.0506 | -12.7759 | -24.7987 | -23.501 |  | -2.03 | -14.2 | -14.5 | 0.3525 | 5.92 | 55.4102 | 25.4714 | 25.4591 | -11.8 | -28.6 | -2.9 | -3.4 | -17.5554 | -17.5814 | -158.5318 | 14.2828 | -224.9359 | -15.2612 | -29.19 | 65.115 | 104.9109 | 86.3853 | 114.3243 | -14.1898 | 39.1233 | 36.425 | 22.9146 | 98.1606 | -230.0033 | 6.5472 | -8.5222 | -3.2337 |  | -8.72 | -0.473 | -0.481 | 4 | -2.16 | -1.6356 | -3.5721 | 4.2191 | 3.4867 | -11 | 1.501 | -1.601 |  |  | 3.1437 | 3.6485 | 3.1192 |  | 12.5 | 8.0594 | 1.28 |  | -16.3706 | -7.4986 | -15.9687 | -11.9197 | 3.9111 | -14.8116 | 9.6799 | -14.9 | -1.9 | 10.2448 | -76.5793
15/10/2025 | 16:00 | 0 | 4.451 | -1.2059 | 3.0247 | 13.3556 |  | 14.0959 |  | 25.3318 | 10.9537 | 10.757 | -24.42 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.5879 | -10.0211 | 6.9669 | 6.8058 | 11.8075 | 3.2747 | 0.2143 | 1.4942 |  | -0.7535 | -0.807 | -0.845 | 5.583 | 2.22 | 4.4 | 1.475 | 0.272 |  | -9.88 |  | -14.3 | -14.1 | 5.3551 | 3.2612 | 16.6948 | 20.8717 | -12.3612 | -6.1621 | -6.4166 | 11.5224 | 13.2045 | -17.5486 | -16.343 | 31.2211 | 368.9 | 99.3405 | 4.4241 | -4.5 | -5.2 | -27.2062 | -26.372 | -2.1273 |  | 12.1363 | 10.1752 | 4.3947 | 2.8692 | -97.6592 | 97.2319 | 96.7742 | -57.0837 | -66.597 |  |  |  | 33.0623 | 14.35 |  | -1.12 | 1.88 | -21.6969 | -21.295 | 27.663 | 26.4867 | -1.4787 | 1.0092 |  | 11.9852 |  |  |  | -7.2 | -7.9 | -4.19 | 30.6577 | 30.3946 | 28.5621 | 54.1119 | 55.0164 | -22.6361 | -51.4318 | -14.3217 | 3.3458 | 31.84 | 13.55 | 24.8486 | 24.4171 | -12.37 | -238.6362 |  |  | -0.9018 | -17.1983 | -6.5415 | -39.6 | -40.1 | -2.5977 | 5.2421 | 14.0415 | 14.2929 | 5.64 | -4.13 | 13.6555 | 0.6675 | -9.4 | -9.65 | 28.55 | 25.51 | -0.0909 | -0.1636 | -34.0851 | -33.4455 | 46.3665 | 17.4739 | 6.9473 | 7.6285 | -13.1917 | -16.7104 | -13.203 | -12.146 | -69.3959 |  | -15.1677 | -14.058 | 14.0725 | -3.5627 | -3.9035 | 3.6 | -21.2428 | -20.895 | -1.3676 | -4.07 | -10.16 | 0.1 | 6.2311 | -9.5969 | -11.0503 | -5.4063 | 5.5488 | -2.9244 | -16.3896 | 4.5511 |  | 4.3031 | 2.6894 | 2.5978 | 0 | 9.3776 | 10.0474 | -26.9605 | 15.3825 | 14.8699 | -10.8641 |  | 25.6999 | -17.67 | -2.0119 | 0.1916 | 1.54 | -1.02 | -26.0461 |  | 3.543 | 3.154 |  | 14.03 | -13.4654 | -4.448 | -2.93 | 31.4444 |  | 27.9322 | -8.8998 | -9.2946 | 3.0224 |  |  | -12.7007 | -22.6598 | 3.7765 | -22.3157 | 7.5423 | 7.6166 | 149.6028 | -2.4362 | -7.8259 | -13.1083 | 2.4579 | 8.7985 | 8.8854 | 2 |  | 25.4892 | 2.93 | -10.1336 | 0 | 19.8894 | 70.42 | 1.6779 | -13.6629 | -8.5964 | -7.7695 | -13.129 | -14.316 |  |  | -10.0238 | -8.9801 | -22.3821 | -22.3079 |  | -2 | -19.8 | -19.8 | 0.51 | 3.6 | 65.1994 | 22.78 | 23.01 | -11.8 | -27.7 | -7.1 | -7.7 | -17.6964 | -17.5097 | -162.1357 | 12.2445 | -221.9211 | -18.5121 | -29.6338 | 61.3898 | 108.0853 | 101.4288 | 118.7224 | -12.4835 | 42.3953 | 43.3902 | 9.9716 | 94.1977 | -231.593 | -0.4284 | -2.8595 | -3.1165 |  | -10.72 | -0.462 | -0.463 | 5.84 | -4.56 | -1.694 | -1.4328 | 6.5049 | 2.3148 | -14 | -1.148 | -0.806 |  | 2.6104 | 3.5461 | 2.8157 | 2.6056 |  | 12.3 | 5.6481 | 1.28 |  | -14.7853 | -7.9061 | -16.7547 | -11.7314 | 4.1189 | -14.2336 | 9.2598 | -14.8 | -2.7 | 11.0926 | -77.5893
15/10/2025 | 16:30 | 0 | 4.5941 | -1.4347 | 4.2368 | 13.674 |  | 12.7387 |  | 23.9328 | 10.3387 | 10.0269 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.6123 | -8.712 | 6.5535 | 6.3428 | 11.0233 | 2.6959 | 0.2993 | 1.3429 |  | -0.7113 | -0.835 | -0.824 | 5.493 | 2.22 | -2.2 | 1.56 | 0.27 |  | -8.71 |  | -15.01 | -15.07 | 5.586 | 3.3721 | 20.318 | 23.9981 | -10.6413 |  | -5.3203 | 2.1568 | 2.5632 |  | -9.779 | 29.052 | 0 | 94.2426 | 6.8645 | -5.6 | -6.2 | -28.8192 | -28.8784 | -2.256 |  | 8.3331 | 8.6779 | 2.8135 | 2.1113 | -132.0841 | 101.2604 | 102.4201 | -50.4169 | -90.7569 |  |  |  | 33.4415 | 14.44 |  | -1.4 | 1.56 | -22.5006 | -23.0364 | 26.709 | 25.5919 | -1.179 | 6.1955 |  | 8.0073 |  |  |  | -10.1 | -10.3 | -4.08 | 30.5024 | 30.3838 | 28.6705 | 63.1156 | 63.2221 | -26.2094 | -55.0566 | -18.7772 | 3.4173 | 31.13 | 13.14 | 23.1299 | 22.8546 | -12.39 | -163.275 |  |  | 6.5185 | -15.9913 | -6.5361 | -41.5 | -42.4 | -3.0713 | 4.681 | 12.3067 | 13.5507 | 5.21 | -3.6 | 12.307 | -6.0653 | -8.68 | -8.76 | 27.28 | 25.89 | -4.3455 | -3.1455 | -35.6788 | -34.7727 | 44.2732 | 15.5404 | 4.3473 | 4.3368 | -15.7039 | -18.672 | -13.039 | -23.9718 | -56.7902 |  | -14.3074 | -13.2361 | 15.7143 | -4.1474 | -3.9055 | 0.528 | -21.6313 | -21.3563 | 0.7682 | 0 | -13.36 | 0.1 | 5.9122 | -9.3336 | -11.7066 | -5.9635 | 6.6617 | 2.3403 | -20.7538 | 4.5959 |  | 4.2207 | 3.5095 | 3.0672 | 2.5049 | 10.7172 | 9.7125 | -18.9226 | 15.7401 | 15.7385 | -4.335 | 9.1583 | 25.5192 | -16.49 | -1.4131 | 0.1916 | 1.28 | -0.6 | -24.1218 |  | 3.479 | 3.005 |  | 11.62 | -23.2973 | -14.0199 | -3.15 | 27.8118 |  | 28.1808 | -8.6268 | -9.2859 | 3.1063 |  |  |  | -21.2696 | 2.6325 | -22.2732 | 7.1032 | 7.8129 | 165.5605 | -3.1135 | -8.3772 | -12.5534 | 2.6753 | 8.5495 | 8.7113 | 2.2933 |  | 19.0416 | 0.42 | 0 | 25.634 | 17.6402 | 66.6215 | 0 | 23.76 | -19.9251 | -16.8509 | -17.5704 | -19.6186 | 8.9719 |  | -9.6008 | -8.9252 | -17.6218 | -17.6974 |  | -2.03 | -22.7 | -22.5 | 0.054 | -1.12 | 63.5702 | 23.9997 | 23.5714 | -12.3 | -29.9 | -6.7 | -7.2 | -17.6889 | -17.7247 | -147.8402 | 3.9806 | -224.693 | -12.7498 | -28.886 | 69.8459 | 96.4162 | 108.7961 | 124.4217 | -1.6008 | 44.1392 | 40.6456 | 3.8837 | 114.0319 | -238.5885 | 14.622 | -12.8828 | -4.054 |  | -12.24 | -0.426 | -0.436 | 7.92 | -5.92 | -2.2767 | 0.0015 | 0.911 | 2.9618 | -10.7 | -1.391 | -1.489 | 2.6356 | 3.0237 | 2.492 | 2.5856 | 1.7877 |  | 14.3 | 5.2941 | 1.13 |  | -16.7415 | -6.3528 | -12.5015 | -16.3251 | -2.9462 | -5.5815 | 7.1835 | -17.1 | -0.4 | 28.9859 | -96.2059
15/10/2025 | 17:00 | 0 | 4.4077 | -0.9548 | 6.8206 | 13.712 |  | 11.827 |  | 22.8207 | 9.7417 | 9.3567 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 2.6632 | -8.8064 | 6.0865 | 6.0574 | 10.4944 | 2.6414 | 0.0374 | 1.4831 |  | -0.7566 | -0.687 | -0.673 | 5.013 | 0 | 2.2 | 1.522 | 0.261 |  | -7.14 | -10 | -15.07 | -15.21 | 5.3978 | 3.4524 | 21.306 | 25.1465 | -10.5703 | -5.2244 | -4.9021 | 0.8851 | 1.1524 | -12.4582 | -9.5111 | 28.2941 | 0 | 89.7291 | 7.3766 | -5.4 | -6 | -29.3662 | -28.8076 | -2.1801 |  | 5.5753 | 6.9983 | 3.1541 | 2.1085 | -139.2254 | 100.0396 | 99.7345 | -55.2461 | -105.3341 |  |  |  | 32.4735 | 14.32 |  | -2.05 | 1.16 | -17.1423 | -17.6781 | 24.4713 | 22.9287 | 0.1122 | 8.6572 |  | 6.249 |  |  |  | -11.8 | -12.1 | -3.92 | 29.9267 | 29.6435 | 27.9939 | 63.0257 | 63.3352 | -25.3451 | -54.7326 | -20.5462 | 3.4392 | 30.21 | 12.78 | 21.5674 | 21.2921 | -11.69 | -150.7225 |  |  | 7.7964 | -15.2026 | -6.0481 | -43.6 |  | -3.5205 | 4.307 | 11.2027 | 12.9941 | 4.76 | -3.24 | 12.214 | -8.1255 | -9.21 | -9.5 | 29.14 | 25.24 | -6.2909 | -3.4182 | -33.2435 | -31.7455 | 43.9827 | 15.1725 | 4.5122 | 4.6117 | -18.3839 | -20.5318 | -11.466 | -24.2339 | -38.9382 |  | -13.4362 | -12.5794 | 14.5669 | -4.9994 | -4.9738 | -1.028 | -19.6138 | -19.456 | 1.487 |  | -13.95 | 0.1 | 5.6389 | -9.3916 | -10.873 | -5.1807 | 5.841 | 3.1255 | -20.7408 | 4.48 |  | 4.1282 | 3.3305 | 3.6461 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -12.8941 | 13.5933 | 13.2487 | 2.3403 | 17.6446 | 25.6999 | -16.36 | -2.2078 | 0.1916 | 1.41 | -2.11 | -25.8288 |  | 3.49 | 3.189 |  | 10.03 | -28.9535 | -19.1748 | -2.86 | 25.8714 |  | 27.7848 | -9.0228 | -9.7371 | 3.0159 |  |  | -10.8657 | -19.7174 | 3.1136 | -22.4308 | 7.2214 | 7.2017 | 174.5559 | -3.435 | -7.2506 | -13.0638 | 4.0737 | 8.4469 | 8.656 | 2.6206 | -11.7106 | -9.5014 | 0.84 | 0 | 40.135 | 33.833 | 68.6315 | 32.7805 | 33.4487 | -15.9684 | -14.0471 | -13.2129 | -15.8939 | 20.5245 | 30.0313 | -6.9696 | -6.4092 | -15.6385 | -15.6479 | -2.01 | -2 | -23.6 | -23.4 | 0.0357 | -3.28 | 73.2329 | 21.9512 | 21.6765 | -13.1 | -31.6 | -8.4 | -8.9 | -17.4968 | -17.5415 | -127.3257 | -8.3206 | -224.1344 | -2.3196 | -21.3756 | 81.0489 | 83.1926 | 123.5969 | 127.4673 | 8.4129 | 47.7452 | 41.3078 | -19.7832 | 133.5241 | -226.0792 | 37.6394 | -34.1713 | -4.9207 |  | -11.52 | -0.46 | -0.465 | 6.96 | -4.96 | -2.6726 | -1.1398 | 7.3259 | 2.0523 | -13.3 | -3.754 | -3.984 | 2.4849 | 2.8293 | 3.8676 | 2.5777 | 3.3892 |  | 15.5 | 5.6956 | 1.02 |  | -15.4789 | -6.0123 | -13.9907 | -12.66 | 0 | -9.087 | 8.3433 | -17.7 | 1.4 | 48.2331 | -113.1962
15/10/2025 | 17:30 | 0 | 4.4568 | -9.2102 | 7.4256 | 13.1618 |  | 10.0247 |  | 21.1251 | 8.8697 | 8.4913 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.5543 | -8.5107 | 5.6842 | 5.6089 | 9.7182 | 2.48 | 0.0165 | 1.4099 |  | -0.6255 | -0.958 | -0.959 | 4.791 | 0 | -4.4 | 1.038 | 0.265 |  | -9.89 |  | -14.5 | -14.53 | 5.0292 | 3.6395 | 20.6364 | 24.4564 | -9.7477 | -6.43 | -5.9152 | 1.8637 | 2.1198 | -12.4582 | -9.2432 | 28.4219 |  | 90.9353 | 8.3052 | -5.2 | -5.8 | -29.093 | -28.4356 | -2.0781 |  | 8.3684 | 6.792 | 2.8056 | 2.0612 | -137.7605 | 100.1312 | 100.2533 | -45.9094 | -103.5716 |  |  |  | 29.3798 | 13.3 |  | -3.75 | 0.31 | -20.7592 | -20.6252 | 27.126 | 25.7846 | 0.3573 | 8.4319 |  | 7.8304 |  |  |  | -14.2 | -14 | -3.96 | 28.2976 | 28.3642 | 26.3724 | 66.5944 | 66.6354 | -27.1465 | -55.701 | -22.0708 | 2.83 | 29.73 | 12.51 | 20.1611 | 19.9249 | -11.85 | -50.2377 |  |  | 13.2027 | -13.8136 | -6.102 | -41.8 | -41.3 | -3.6646 | 3.933 | 9.7832 | 12.8085 | 4.32 | -2.61 | 11.9505 | -12.3007 | -7.75 | -7.92 | 25.18 | 24.06 | -10.5818 | -5.8 | -36.9336 | -35.6364 | 35.7259 | 10.1063 | -1.5765 | -1.35 | -19.3222 | -22.6919 | -12.217 | -35.1936 | -41.5376 |  | -12.1456 | -11.1563 | 14.8302 | -3.9224 | -4.3498 | -1.54 | -21.1154 | -20.6746 | 3.4358 |  | -14.03 | 0 | 5.2754 | -5.8516 | -14.2734 | -8.5845 | 6.9006 | 5.5385 | -22.044 | 6.7811 |  | 6.5111 | 0 | 3.6368 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -22.7741 | 16.8014 | 16.7959 | -6.9574 | 0 | 25.236 | -17.65 | -3.0318 | 0.2007 | 1.85 | -2.27 | -25.9371 |  | 3.181 | 3.139 |  | 11.59 | -21.1349 | -10.5498 | -3.25 | 27.9696 |  | 27.2935 | -8.153 | -8.6167 | 3.1168 |  |  | -11.7321 | -16.0802 | 2.4356 | -23.3277 | 6.3519 | 6.157 | 154.3691 | -4.8513 | -7.8651 | -12.0144 | 3.6222 | 8.2785 | 8.3554 | 3 | -11.9723 | -10.3469 | -2.93 | 0 | 44.1502 | 30.7179 | 66.681 | 34.7583 | 34.4406 | -13.2466 | -12.9207 | -13.711 | -14.6821 |  |  | -10.1501 | -9.436 | -16.6659 | -16.1635 |  | -2.03 | -23.3 | -23.7 | 0.3525 | -4 | 62.7403 | 17.4755 | 16.8635 | -14.4 | -30.2 | -2.9 | -3.4 | -17.9471 | -17.6972 | -117.5728 | 1.1162 | -264.9149 | -3.0856 | -27.8779 | 94.3503 | 71.1525 | 152.5999 | 88.102 | 26.0816 | 45.0698 | 45.8941 | -43.7765 | 185.2708 | -192.038 | -7.529 | 9.101 | -3.0701 |  | -12.32 | -0.601 | -0.612 | 8 | -4.88 | -3.7925 | -1.4939 | 8.4703 | 0.8804 | -13.1 | -3.213 | -2.935 | 2.4744 | 2.8227 | 3.7493 | 3.0675 | 3.0892 |  | 14.1 | 5.922 | 0.85 |  | -17.0921 | -6.8022 | -14.1587 | -14.7385 | 0 | -10.4321 | 7.2264 | -15.8 | -0.7 | 48.6208 | -112.8718
15/10/2025 | 18:00 | 0 | 4.6016 | -9.4632 | 6.4545 | 13.3324 |  | 8.2944 |  | 17.1948 | 6.9028 | 6.6686 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -19.8 | 2.6005 | -7.6428 | 4.5982 | 4.4265 | 7.9632 | 2.6484 | 0.6877 | 0.4876 |  | -0.6956 | -0.991 | -1.008 | 5.358 | -2.22 | -4.4 | 1.164 | 0.276 |  | -10.69 | -10 | -13.52 | -13.58 | 4.0015 | 4.0796 | 19.2723 | 23.2722 | -13.1279 | -7.0998 | -7.3462 | 15.4849 | 15.8889 | -15.1374 | -11.7884 | 43.6466 |  | 87.6667 | 8.9004 | -5.4 | -5.9 | -27.1945 | -27.3721 | -2.0923 |  | 6.9485 | 5.3117 | 1.76 | 1.0902 | -125.3395 | 94.6074 | 94.9125 | -31.4383 | -99.5556 |  |  |  | 25.1784 | 13.04 |  | -6.11 | -0.88 | -15.9367 | -15.133 | 23.4662 | 21.6146 | 0.9762 | -16.3903 |  | 6.9096 |  |  |  | -14.1 | -13.9 | -3.77 | 21.3158 | 21.5416 | 20.1418 | 65.7949 | 65.8015 | -26.5415 | -52.4002 | -23.0028 | 2.5715 | 30.35 | 12.43 | 19.2236 | 19.046 | -11.01 | -150.7225 |  |  | 22.0102 | -13.0181 | -5.5343 | -39.4 | -38.9 | -3.8904 | 3.933 | 8.2061 | 12.9941 | 4.48 | -2.24 | 11.1445 | -21.4512 | -4.94 | -4.96 | 19.6 | 22.93 | -20.6 | -10.2364 | -35.7637 | -35.4455 | 21.6495 | -0.2556 | -11.0765 | -11.125 | -18.6552 | -22.933 | -12.626 | -53.3647 | -27.214 |  | -7.1356 | -6.3899 | 10.7152 | -3.6229 | -3.4847 | -3.588 | -20.8956 | -20.6345 | 2.0711 |  | -13.27 | -0.1 | 4.5713 | -2.3754 | -13.2018 | -7.515 | 7.092 | 4.9439 | -19.6582 | 5.7211 |  | 5.4168 | 0 | 2.6708 | 0 | 2.5118 | 2.6793 | -23.7788 | 16.2502 | 16.4611 | -7.5907 | 0 | 26.9108 | -21.42 | -2.5063 | 0.241 | 1.66 | -0.16 | -26.008 | 0 | 3.314 | 3.25 | 4.0503 | 12.13 | -18.8919 | -8.9676 | -3.09 | 28.3283 |  | 26.8249 | -8.3136 | -8.9362 | 3.5619 |  |  | -13.0495 | -11.7547 | 1.0875 | -21.6563 | 4.9166 | 4.171 | 146.527 | -4.6113 | -7.7132 | -12.3449 | 3.8126 | 8.5275 | 8.6085 | 3 | -9.3184 | -7.3578 | -1.26 | 4.7294 | 45.9611 | 29.7201 | 79.132 | 36.4393 | 36.6183 | -12.4837 | -12.2986 | -12.6296 | -14.7587 | 30.1368 |  | -5.393 | -5.0634 | -11.3245 | -11.2858 |  | -2 | -23 | -23 | 0.2994 | -4.88 | 69.4609 | 16.7115 | 16.6626 | -14.8 | -31.2 | -8 | -8.6 | -17.6915 | -17.4862 | -116.6267 | -10.8194 | -256.5317 | 5.2756 | -25.0108 | 88.3152 | 71.6572 | 153.1144 | 79.0909 | 28.1397 | 46.533 | 45.2095 | -48.5831 | 193.6213 | -176.8584 | 4.1027 | -6.5066 | -4.076 |  | -11.84 | -0.598 | -0.596 | 7.36 | -2.64 | -4.4028 | -3.6606 | 9.8161 | 0.383 | -11.8 | -2.784 | -3.373 | 0 | 0 | 3.1061 | 2.9459 | 3.1263 |  | 14.9 | 5.6594 | 0.82 |  | -18.7252 | -6.9107 | -13.7462 | -15.8872 | 3.0188 | -9.9186 | 6.6466 | -17.4 | 0.1 | 60.5256 | -130.5156
15/10/2025 | 18:30 | 0 | 5.4159 | -10.2208 | 7.2074 | 12.9499 |  | 10.0341 |  | 17.5722 | 7.1358 | 6.8771 | -19.98 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 2.8275 | -10.2626 | 6.2787 | 6.321 | 11.0303 | 2.575 | 0.454 | 0.2892 |  | -0.8704 | -0.654 | -0.644 | 4.603 | -2.22 | 2.2 | 1.165 | 0.272 |  | -7.9 |  | -13.57 | -13.63 | 4.4123 | 3.3384 | 15.466 | 18.7015 | -21.2096 | -10.0469 | -9.6958 | -0.5783 | -0.4939 | -18.0845 | -15.4053 | 12.9636 |  | 51.534 | 5.9192 | -4.6 | -5.2 | -22.7319 | -22.3023 | -1.9261 |  | 5.2459 | 4.6703 | 1.0671 | 0.7718 | -70.4367 | 88.5342 | 88.5952 | -48.5459 | -69.9832 |  |  |  | 23.0128 | 10.2 | 10.09 | -7.53 | 1.16 | -17.1423 | -16.8744 | 23.3499 | 22.4586 | -0.3623 | -5.158 |  | 4.6522 |  |  |  | -12.5 | -12.4 | -3.34 | 24.4211 | 24.9779 | 22.8624 | 59.4377 | 59.3167 | -23.4097 | -47.6798 | -19.9609 | 3.255 | 29.72 | 12.18 | 19.2236 | 18.8507 | -10.91 | -3.5547 |  |  | 20.4904 | -12.6713 | -5.3406 | -39.2 | -39 | -4.1797 | 4.494 | 10.5718 | 13.5507 | 4.97 | -2.41 | 10.509 | -19.6111 | -5.18 | -5.21 | 23.97 | 23.15 | -17.5273 | -8.8273 | -37.4891 | -36.4455 | 27.7942 | 5.2532 | -6.4063 | -5.4121 | -20.3214 | -25.5726 | -12.34 | -33.8455 | -32.8579 |  | -6.5839 | -5.9347 | 12.4804 | -1.5873 | -1.5909 | -13.828 | -20.7027 | -20.412 | 4.5564 |  | -4.23 | 0.1 | 4.6447 | 1.4316 | -11.7118 | -6.0504 | 6.0283 | 7.8535 | -21.3035 | 5.1192 |  | 4.935 | 2.7994 | 3.445 | 0 | 5.3586 | 4.8562 | -19.09 | 17.5818 | 17.2241 | -4.5936 | 0 | 24.9625 | -22.2 | -1.3069 | 0.2886 | 0.48 | 2.93 | -23.9405 |  | 3.2 | 3.167 |  | 12.07 | -22.1527 | -12.7271 | -3.18 | 28.7309 |  | 28.1951 | -9.2423 | -9.778 | 3.8177 |  |  | -13.605 | -10.5228 | 0.9142 | -19.6819 | 5.1574 | 5.5813 | 165.4014 | -2.9614 | -7.5385 | -13.2406 |  | 9.1281 | 9.3837 | 3.7746 | -5.5554 | -5.0892 | 1.26 | 0 | 36.5906 | 38.7659 | 74.3989 | 39.0547 | 41.0291 | -15.0751 | -14.6373 | -13.6625 | -13.8996 |  | 36.6566 | -6.6619 | -6.1181 | -9.8545 | -9.8167 | 11.99 | 11.64 | -24 | -24 | 0.2115 | -3.92 | 75.4853 | 14.4136 | 14.5072 | -14.8 | -31.6 | -9.5 | -10.2 |  | -17.5585 | -108.9613 | -2.7097 | -255.402 | -3.9247 | -24.6931 | 100.8905 | 61.0249 | 140.8475 | 89.3464 | 33.808 | 24.3964 | 23.2797 | -33.0677 | 200.9423 | -188.3273 | 11.5786 | -4.3939 | -3.678 |  | -11.52 | -0.579 | -0.582 | 6.48 | -3.28 | -3.6181 | -2.7817 | 9.4072 | 0.4715 | -11.9 | -3.708 | -4.128 |  |  | 4.3117 | 2.79 | 3.805 |  | 15.8 | 5.3687 | 0.76 |  | -19.4162 | -5.9096 | -12.5447 | -16.899 | 0 | -7.6058 | 6.3188 | -17.9 | 1 | 48.401 | -121.7326
15/10/2025 | 19:00 | 0 | 5.6117 | -10.5059 | 7.1675 | 13.268 |  | 10.2614 |  | 17.4355 | 7.0378 | 6.8035 | -22.2 | -28.6 | 6.6 |  | -17.6 | 2.8364 | -10.6817 | 6.8138 | 6.7513 | 11.9443 | 3.0797 | 0.156 | 0.1314 |  | -0.8744 | -0.641 | -0.636 | 4.496 | 0 | -2.2 | 0.763 | 0.27 |  | -7.44 |  | -13.58 | -13.73 | 4.4408 | 3.5222 | 14.6244 | 17.8115 | -20.4319 | -10.1809 | -10.1704 | -1.2313 | -1.0888 | -18.4864 | -15.2713 | 11.8576 |  | 53.158 | 6.023 | -4.7 | -5.2 | -22.2169 | -21.8374 | -1.6656 |  | 3.7452 | 4.569 | 1.8697 | 1.3022 | -62.1051 | 87.9848 | 87.9238 | -48.4545 | -64.9188 |  |  |  | 20.967 | 9.68 | 9.68 | -8.35 | 0.1 | -16.6065 | -16.6065 | 22.5011 | 21.0314 | -1.6832 | -6.1885 |  | 4.6428 |  |  |  | -12.3 | -12.2 | -3.32 | 23.2641 | 23.3364 | 21.8287 | 59.5334 | 59.7762 | -23.6286 | -46.0534 | -19.6549 | 3.2076 | 28.21 | 11.33 | 18.2861 | 18.3624 | -10.66 | -150.7225 |  |  | 20.666 | -12.7487 | -5.4384 | -37 | -37.1 | -4.8401 | 3.933 | 9.941 | 12.9941 | 4.43 | -2.09 | 8.401 | -20.2311 | -5.14 | -5.18 | 23.53 | 22.2 | -19.4364 | -9.9273 | -37.2444 | -35.2273 | 24.1372 | 3.5224 | -7.8557 | -7.557 | -20.852 | -25.6754 | -11.739 | -32.2853 | -37.5763 |  | -6.5635 | -5.7348 | 11.7529 | -1.6719 | -2.0018 | -12.804 | -20.1713 | -19.926 | 4.0184 | 0 | -4.75 | 0.1 | 4.6407 | 1.3477 | -10.2854 | -4.4969 | 4.4423 | 7.969 | -21.5957 | 5.0713 |  | 4.7582 | 2.9518 | 3.5468 | 0 | 4.5213 | 4.1864 | -20.4297 | 16.2645 | 16.2381 | -3.9697 | 0 | 26.3981 | -22.24 | -1.2575 | 0.3152 | 0.99 | 2.52 | -26.5091 |  | 3.214 | 3.132 | 4.2641 | 11.1 | -22.668 | -13.4645 | -3.36 | 27.1352 |  | 28.5518 | -9.1076 | -9.6249 | 3.8475 |  |  | -12.2347 | -8.1272 | 0.5073 | -19.6792 | 6.378 | 6.3484 | 171.4919 | -3.4539 | -7.9492 | -12.9528 | 3.465 | 9.3332 | 9.4786 | 3 | -7.2244 | -5.941 | 0 | 0 | 36.7789 | 35.3411 | 72.4485 | 37.0565 | 37.6858 | -13.414 | -12.9025 | -11.2528 | -14.7667 | 36.2923 |  | -7.8979 | -7.2662 | -9.4156 | -9.8681 | 6.98 | 7.53 | -23.2 | -23.2 | 0.0705 | -5.28 | 72.8441 | 14.0373 | 13.909 | -15.2 | -30.3 | -7.1 | -7.7 |  |  | -110.7181 | -2.2463 | -256.0476 | -5.0726 | -24.3415 | 99.9755 | 66.1444 | 141.3499 | 89.8927 | 33.4995 | 27.8876 | 22.4582 | -35.3684 | 197.6919 | -190.9757 | 7.0961 | 4.1436 | -2.8577 |  | -11.36 | -0.657 | -0.662 | 6.4 | -2.88 | -4.0506 | -3.5721 | 9.8466 | 0.7034 | -11.2 | -1.989 | -1.698 |  |  | 3.7394 | 3.6615 | 3.1519 |  | 14.1 | 5.8241 | 0.72 |  | -19.8553 | -6.1255 | -13.0285 | -16.8538 | 2.2749 | -9.7313 | 6.278 | -16.6 | -0.1 | 48.086 | -119.0079
15/10/2025 | 19:30 | 0 | 5.6254 | -10.5911 | 7.0882 | 13.2759 |  | 9.774 |  | 17.3844 | 6.9728 | 6.6914 | -19.98 | -28.6 | 6.6 |  | -17.6 | 2.8116 | -10.393 | 6.1436 | 6.1177 | 10.8057 | 2.784 | 0.1591 | 0.0882 |  | -0.99 | -0.662 | -0.644 | 4.776 | 0 | -2.2 | 0.593 | 0.281 |  | -7.89 |  | -13.36 | -13.34 | 4.2248 | 3.8963 | 14.9778 | 18.1631 | -19.993 | -10.0469 | -9.489 | -1.1226 | -1.1949 | -17.9505 | -15.0034 | 12.109 | 0 | 49.8771 | 4.8768 | -3.8 | -4.1 | -22.1385 | -21.9633 | -1.6841 |  | 4.003 | 4.3334 | 1.6814 | 1.2209 | -66.3777 | 86.4284 | 86.4894 | -41.8939 | -70.5231 |  |  |  | 19.9591 | 9.56 | 9.34 | -9.14 | -0.12 | -16.0707 | -16.4725 | 21.8879 | 21.1318 | -1.1487 | -6.439 | 0 | 4.3266 | 0 |  |  | -12.9 | -12.8 | -3.1 | 22.9243 | 23.179 | 21.2867 | 60.1029 | 60.2688 | -23.0111 | -47.8471 | -19.6389 | 3.2193 | 26.37 | 10.4 | 18.1299 | 17.9718 | -10.56 | -75.3612 |  |  | 22.2104 | -12.578 | -5.2756 |  |  | -4.8669 | 3.746 | 9.7832 | 12.4374 | 4.34 | -2.1 | 8.1065 | -21.4712 | -4.89 | -4.9 | 21.45 | 22.22 | -20.0727 | -10.3091 | -36.6014 | -35.5727 | 23.2386 | 1.6324 | -9.357 | -9.0655 | -20.6417 | -25.7709 | -11.924 | -39.2669 | -33.0805 |  | -6.1797 | -5.4069 | 11.5306 | -2.4338 | -2.5611 | -11.268 | -20.1026 | -19.8412 | 4.4112 |  | -5.59 | 0 | 4.4116 | 0.4457 | -11.517 | -5.9077 | 6.2467 | 7.9239 | -21.9656 | 5.0421 |  | 4.7089 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.0189 | -19.09 | 16.6554 | 16.2984 | -3.5925 | 9.5148 | 24.6744 | -22.58 | -1.9075 | 0.2538 | 0.55 | 2.37 | -24.894 |  | 3.162 | 2.989 |  | 10.96 | -22.9955 | -13.7884 | -3.33 | 26.7759 |  | 27.5144 | -8.7187 | -9.2699 | 3.7859 |  |  | -12.4351 | -8.6823 | 0.8678 | -20.7431 | 8.3267 | 5.9347 | 167.7491 | -4.1883 | -8.6266 | -12.5701 | 3.0183 | 9.238 | 9.4707 | 2.6073 | -6.384 | -3.7226 | 0.42 | 0 | 42.4536 | 34.1418 | 74.0196 | 38.822 | 38.8981 | -13.2028 | -13.5002 | -12.6771 | -13.4143 |  |  | -9.5953 | -8.9801 | -10.1227 | -9.464 | 6.82 | 7.21 | -21.4 | -21.2 | 0.0357 | -5.52 | 81.0873 | 9.7954 | 9.6922 | -15.2 | -29 | -5.4 | -5.9 |  | -17.7434 | -104.3675 | 0.4098 | -258.2301 | -8.7387 | -25.9853 | 101.1918 | 64.1575 | 148.0708 | 96.7495 | 40.2116 | 25.2858 | 25.1964 | -37.2592 | 200.4115 | -196.3503 | 4.1983 | 5.5608 | -2.179 |  | -10.64 | -0.641 | -0.639 | 6.08 | -2.56 | -4.0075 | -4.0116 | 8.9372 | 0.734 | -10.8 | 0.172 | 1.004 |  |  | 3.1818 | 2.9269 | 2.8443 |  | 12.8 | 6.8433 | 0.81 |  | -19.4975 | -5.8462 | -13.0452 | -17.2436 | 0 | -9.5971 | 6.5811 | -15.1 | -1.8 | 49.5358 | -122.0994
15/10/2025 | 20:00 | 0 | 5.6274 |  | 6.6073 | 13.2054 |  | 8.8195 |  | 16.4215 | 6.6048 | 6.3264 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 2.9474 | -10.5953 | 5.8581 | 5.7921 | 10.4157 | 3.6279 | 0.2378 | 0.0844 |  | -0.9892 | -0.706 | -0.686 | 4.667 | -2.22 | 2.2 | 0.679 | 0.273 |  | -8.01 |  | -13.55 | -13.58 | 4.7421 | 3.7949 | 14.5986 | 17.9433 | -20.7382 | -10.9846 | -9.8782 | 0.4348 | 0.4394 | -18.4864 | -15.2713 | 13.8286 | 0 | 49.753 | 2.5609 | -2.7 | -2.7 | -21.9886 | -21.5087 | -1.6769 |  | 5.1435 | 4.3099 | 1.5709 | 1.1046 | -62.2883 | 85.6654 | 86.0011 | -39.7595 | -71.5052 |  |  |  | 18.8813 | 9.29 | 8.89 | -9.41 | -0.83 | -14.5971 | -14.4632 | 21.1118 | 19.4079 | -0.9295 | -10.238 |  | 4.2969 |  |  |  | -14.1 | -13.9 | -2.83 | 21.5232 | 21.4814 | 19.7047 | 60.19 | 60.247 | -22.5577 | -47.0519 | -20.1192 | 3.1334 | 25.9 | 10.12 | 17.9736 | 17.7765 | -11 | -75.3612 |  |  | 23.4321 | -12.5951 | -5.3383 | -35 | -36 | -4.8669 | 3.559 | 9.6255 | 12.0663 | 3.78 | -1.99 | 7.905 | -23.3813 | -5.07 | -5.21 | 21.6 | 22.11 | -21.2727 | -10.8455 | -35.6531 | -34.7636 | 21.9263 | 0.3025 | -10.9115 | -10.5282 | -20.1439 | -25.0464 | -11.271 | -43.4537 | -31.4231 |  | -6.3199 | -5.4517 | 10.7267 | -1.7924 | -2.5056 | -11.268 | -19.9641 | -19.5504 | 3.8206 |  | -5.6 | 0 | 4.4345 | 2.1119 | -11.713 | -5.9857 | 7.0728 | 7.4307 | -21.5414 | 4.587 |  | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.1769 | -16.9131 | 15.9203 | 15.9481 | -3.0351 | 9.4572 | 24.2106 | -23.12 | -1.4131 | 0.2364 | 0.85 | 3.81 | -23.0675 |  | 3.146 | 1.924 | 2.3494 | 11.23 | -23.6027 | -14.4302 |  | 27.1586 |  | 27.9663 | -8.8482 | -9.3921 | 3.695 |  |  | -12.2793 | -9.6281 | 0.5883 | -20.9947 | 5.5341 | 6.7009 | 172.0866 | -4.4913 | -8.4745 | -12.6874 | 2.4948 | 9.0695 | 9.2571 | 1.8784 | -4.4369 | -2.0869 | 1.68 | 0 | 42.6592 | 35.3879 | 76.8391 | 38.1167 | 38.6323 | -14.9707 | -14.9078 | -12.4343 | -14.0626 |  |  | -8.6725 | -8.1231 | -9.8152 | -9.5195 | 9.82 | 9.47 | -19.7 | -19.8 | 0.0357 | -5.12 | 79.5431 | 10.8859 | 10.8741 | -15.2 | -29.4 | -7.1 | -7.7 | -17.6483 |  | -107.079 | -3.0104 | -256.7253 | -6.8343 | -26.3655 | 95.8162 | 63.4789 | 146.5439 | 90.6629 | 36.5923 | 23.2238 | 26.9986 | -36.2048 | 200.3987 | -190.324 | 6.9515 | 2.5206 | -2.9749 |  | -9.68 | -0.67 | -0.672 | 5.44 | -1.92 | -4.104 | -4.0696 | 8.5557 | 0.2945 | -9 | 1.885 | 2.689 |  |  | 2.9174 | 2.3655 | 3.1947 |  | 13.2 | 7.4807 | 0.76 |  | -21.4555 | -5.9877 | -12.0965 | -18.5371 | 0 | -8.0674 | 6.0937 | -15.6 | -1.1 | 54.4265 | -128.0907
15/10/2025 | 20:30 | 0 | 5.4437 | -10.4528 | 5.9608 | 12.2954 |  | 7.8942 |  | 16.2587 | 6.5038 | 6.225 | -19.98 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 2.9283 | -10.6027 | 5.3101 | 5.199 | 9.3764 | 3.6428 | 0.2497 | 0.0935 |  | -1.0415 | -0.714 | -0.694 | 4.855 | -2.22 | 0 | 0.731 | 0.279 |  | -8.23 |  | -13.5 | -13.63 | 5.6849 | 4.2189 | 14.6767 | 17.8782 | -20.8899 | -10.3148 | -9.7834 | 1.5588 | 1.9167 | -18.4864 | -15.5393 | 14.9298 |  | 49.8972 | 3.0559 | -3.2 | -3.2 | -21.4387 | -20.828 | -1.5803 |  | 4.1419 | 4.242 | 1.5967 | 1.2267 | -62.8986 | 86.0317 | 86.1232 | -37.1793 | -70.4775 |  |  |  |  | 9.03 | 8.92 | -9.52 | -1.46 | -14.0613 | -13.3915 | 20.3658 | 19.2626 | -0.8154 | -12.6959 |  | 3.1612 |  |  |  | -13.9 | -13.7 | -2.82 | 20.8826 | 20.6938 | 19.0535 | 61.2795 | 61.2999 | -23.882 | -47.1001 | -21.4156 | 3.2187 | 26.56 | 10.38 | 17.6611 | 17.5812 | -10.57 | -138.1607 |  |  | 25.0169 | -12.5156 | -5.3177 | -34.7 | -35.9 | -4.8682 | 2.811 | 8.9947 | 10.9531 | 3.09 | -1.85 | 9.052 | -24.7064 | -4.72 | -4.65 | 20.38 | 21.93 | -23.4727 | -11.4455 | -35.1047 | -34.0091 | 20.411 | -1.2416 | -12.0808 | -11.8387 | -19.6625 | -25.1966 | -11.984 | -45.6699 | -33.086 |  | -6.4312 | -5.4866 | 11.7004 | -2.7039 | -3.1067 | -9.732 | -20.4527 | -20.1937 | 4.4595 |  | -5.87 | -0.1 | 3.9976 | 2.2978 | -12.3458 | -6.7123 | 7.3982 | 7.2232 | -22.3427 | 4.6812 |  | 4.4676 | 0 | 2.4029 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | -15.0711 | 14.8651 | 14.7702 | -2.4206 | 10.0019 | 22.5309 | -22.18 | -0.7961 | 0.2355 | 0.8 | 5.05 | -22.894 | 2.8391 | 2.98 | 3.205 |  | 13.02 | -23.7422 | -14.5392 | -3.1 | 29.1635 | -0.1 | 28.0097 | -8.7571 | -9.3713 | 3.5946 |  |  |  | -7.8489 | 1.8205 | -21.9973 | 5.6573 | 4.7947 | 170.1279 | -4.8128 | -8.6609 | -12.3876 | 2.91 | 8.6154 | 8.7588 | 2.4401 | -4.3427 | -1.9932 | 1.26 | 3.7089 | 41.7935 | 32.5127 | 73.1463 | 37.2611 | 38.0895 | -15.3007 | -14.9499 | -11.5758 | -13.0332 |  |  | -9.6832 | -9.035 | -10.2173 | -9.7416 | 8.12 | 7.75 | -19.9 | -20.9 | 0.0357 | -5.36 | 76.9486 | 12.4176 | 12.736 | -15.7 | -29 | -5.8 | -6.4 | -17.6885 | -17.6901 | -106.6148 | -1.1847 | -257.5732 | -7.5093 | -24.1984 | 97.7702 | 63.7327 | 148.2528 | 92.1648 | 30.3646 | 25.321 | 28.4963 | -37.0668 | 200.5402 | -193.05 | 1.2201 | 9.472 | -3.0921 |  | -9.44 | -0.797 | -0.802 | 4.8 | -2.24 | -2.9912 | -3.7186 | 8.5283 | 0.2365 | -10.5 | 1.423 | -0.13 |  |  | 3.1098 | 2.292 | 3.0217 |  | 12.9 | 8.2165 | 0.59 |  | -21.2919 | -5.9238 | -11.8631 | -18.0892 | 0 | -7.524 | 5.1255 | -15.6 | -1 | 53.1612 | -127.6186
15/10/2025 | 21:00 | 0 | 5.3637 | -10.4258 | 7.5741 | 12.3051 |  | 8.175 |  | 16.028 | 6.3658 | 6.0093 | -17.76 | -28.6 | 6.6 |  |  | 2.0733 | -10.2674 | 4.3215 | 4.2393 | 7.6241 | 1.3912 | 0.4112 | 0.4223 |  | -1.0817 | -0.656 | -0.626 | 4.694 | -2.22 | -2.2 | 0.39 | 0.288 |  | -7.78 |  | -13.32 | -13.23 | 5.4984 | 4.267 | 14.1756 | 17.659 | -21.9149 | -10.8507 | -10.6742 | 13.8236 | 14.6208 | -20.4957 | -18.0845 | 32.8962 | 0 | 45.4085 | 2.3897 | -2.8 | -2.9 | -19.629 | -19.4556 | -1.5229 |  | 2.8046 | 4.0927 | 1.5379 | 1.1211 | -56.032 | 85.1466 | 85.2076 | -38.0062 | -73.8176 |  |  |  | 18.8414 | 9.05 | 8.59 | -10.1 | -1.27 | -13.3915 | -13.9273 | 20.4835 | 19.4493 | -0.186 | -9.0032 |  | 3.0347 |  |  |  | -14.8 | -14.5 | -2.96 | 20.601 | 20.7442 | 19.1539 | 61.3251 | 61.1187 | -21.3505 | -47.9704 | -18.9946 | 3.0196 | 25.09 | 9.68 | 16.2549 | 16.3116 | -9.89 | -62.7995 |  |  | 22.7765 | -13.0495 | -4.9293 | -34.6 | -33.8 | -4.8657 | 1.8759 | 8.6792 | 10.0253 | 2.19 | -1.77 | 8.68 | -22.9063 | -5.24 | -5.34 | 20.62 | 21.06 | -20.5091 | -10.5727 | -34.0119 | -33.6273 | 18.2163 | -2.3409 | -12.9416 | -12.7179 | -19.6718 | -25.2966 | -11.979 | -45.0652 | -31.0015 |  | -6.4829 | -5.6218 | 11.4098 | -2.9203 | -3.7112 | -10.756 | -19.7428 | -19.406 | 4.4026 |  | -5.85 | 0 | 3.6979 | 3.1457 | -12.4371 | -6.7183 | 7.515 | 7.6416 | -23.3544 | 4.6472 |  | 4.2995 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.842 | -15.2385 | 13.5218 | 13.4995 | -1.9327 | 11.2103 | 24.8258 | -19.37 | -0.9023 | 0.2364 | 0.77 | 2.08 | -23.729 | 2.9304 | 3.309 | 3.137 |  | 13.98 | -24.5147 | -15.3396 | -2.9 | 29.7567 |  | 28.307 | -8.5243 | -9.0343 | 3.3903 |  |  | -12.9949 | -5.6865 | 4.2452 | -23.0513 | 6.693 | 6.2291 | 168.9311 | -5.2592 | -9.1378 | -12.075 | 2.2317 | 8.4323 | 8.5373 | 1.6573 | -5.1087 | -3.538 | -0.42 | 2.192 | 42.531 | 32.9102 | 75.7729 | 38.2604 | 38.7866 | -14.4203 | -14.7049 | -11.6569 | -14.7997 |  |  | -7.9474 | -7.3376 | -8.5665 | -8.2838 | 9.61 | 9.88 | -21 | -20.7 | 0.1767 | -5.28 | 73.8637 | 14.3139 | 13.8494 | -16.1 | -30.3 | -6.7 | -7.2 |  | -17.6194 | -100.5842 | 0.6743 | -259.0249 | -3.5775 | -23.6014 | 98.2571 | 67.0719 | 143.0906 | 92.6751 | 37.6315 | 28.74 | 28.4083 | -37.7059 | 195.2045 | -192.163 | 1.9363 | 6.2381 | -3.3729 |  | -9.84 | -0.746 | -0.75 | 5.2 | -2.72 | -2.7303 | -3.4256 | 8.7022 | 0.3525 | -10.5 | -0.385 | 0.428 | 1.0103 | 1.0733 | 3.425 | 3.2264 | 1.9738 |  | 14.4 | 7.4463 | 0.44 |  | -21.1943 | -5.5531 | -12.233 | -18.1757 | 0 | -8.4066 | 5.8831 | -16.7 | 0 | 53.4189 | -130.7104
15/10/2025 | 21:30 | 0 | 5.1937 | -10.2268 | 6.985 | 12.6238 |  | 7.4366 |  | 15.6179 | 5.9958 | 5.7857 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0 | -15.4 | 1.8588 | -9.6312 | 4.3437 | 4.1786 | 7.413 | 1.9985 | 1.226 | 0.6904 |  | -1.1416 | -0.717 | -0.704 | 5.242 | -4.44 | -6.6 | 0.675 | 0.293 |  | -8.31 |  | -14.01 | -14.06 | 5.4775 | 4.3877 | 15.6224 | 19.074 | -20.386 | -10.4488 | -9.7542 | 0.3114 | 0.5819 | -17.8166 | -15.1374 | 14.8873 |  | 46.8904 | 3.3338 | -2.6 | -2.9 | -22.1424 | -22.0199 | -1.8285 |  | 4.8485 | 4.0724 | 1.7983 | 1.312 | -71.2607 | 89.3277 | 88.7783 | -45.3058 | -80.7237 |  |  |  | 17.8335 | 8.68 | 7.86 | -10.58 | -0.9 | -17.1423 | -17.1423 | 18.2043 | 16.7908 | -4.1192 | -7.364 |  | 4.6925 |  |  |  | -19.4 | -18.6 | -3.03 | 18.5617 | 18.8846 | 17.463 | 66.6095 | 66.5081 | -22.9136 | -52.5672 | -20.0368 | 2.4197 | 27.35 | 10.59 | 15.6299 | 15.5304 | -9.66 | -50.2377 |  |  | 14.4265 | -13.3806 | -4.7463 |  |  | -6.5295 | 0.9409 | 11.045 | 8.7265 | 1.39 | -3.25 | 10.137 | -14.4008 | -4.23 | -4.37 | 18.94 | 19.83 | -13.9636 | -6.7 | -32.5571 | -31.7545 | 18.7901 | -1.3841 | -11.5738 | -11.2721 | -19.3095 | -24.6217 | -12.224 | -39.0986 | -35.0438 |  | -6.2891 | -5.3017 | 11.1072 | -3.3971 | -3.9498 | -9.732 | -18.8315 | -18.5877 | 3.8296 |  | -5.92 | 0 | 3.5924 | 2.4604 | -12.2792 | -6.547 | 7.3031 | 5.865 | -23.4559 | 4.6293 |  | 4.266 | 0 | 0 |  | 4.6888 | 4.5213 | -16.7456 | 12.2541 | 12.0232 | -1.7669 | 11.2357 | 22.9557 | -20.22 | -1.3088 | 0.1934 | 0.56 | 2.84 | -23.5455 |  | 3.18 | 3.154 |  | 14.36 | -24.2986 | -15.7836 | -3 | 29.9418 |  | 27.7421 | -8.6115 | -9.0978 | 3.2877 |  |  | -13.154 | -5.4628 | 1.8593 | -23.8261 | 5.7631 | 5.8051 | 164.3526 | -5.9982 | -8.1619 | -12.0435 | 2.5063 | 7.9489 | 8.126 | 2 | -6.2049 | -4.0085 | -3.35 | 4.7508 | 47.5547 | 33.1962 | 69.4519 | 37.3688 | 38.4155 | -13.6193 | -13.599 | -13.1414 | -13.8786 |  |  | -10.8862 | -10.2051 | -9.2387 | -9.3399 | 6.8 | 7.46 | -20.8 | -20.8 | 0.1767 | -5.28 | 77.4194 | 13.5559 | 13.5094 | -16.9 | -28.9 | -4.6 | -5.1 | -17.8767 | -17.7971 | -97.6439 | 1.6429 | -259.9521 | -12.1927 | -25.9759 | 95.4858 | 68.9108 | 148.8308 | 95.9529 | 34.9148 | 29.4482 | 26.941 | -40.315 | 192.6939 | -199.1016 | -3.1796 | 11.0394 | -2.6941 |  | -9.52 | -0.73 | -0.736 | 4.96 | -2.56 | -2.4715 | -3.4836 | 8.5863 | 0.7034 | -10.9 | -1.364 | -0.252 | 2.9568 | 3.3945 | 3.571 | 3.1672 | 2.567 |  | 12.9 | 7.5731 | 0.37 |  | -20.0974 | -5.8237 | -13.5512 | -17.1607 | 0 | -9.455 | 7.187 | -15.3 | -1.3 | 51.6245 | -129.4489
15/10/2025 | 22:00 | 0 | 5.5392 | -10.6862 | 6.6536 | 12.8259 |  | 5.9437 |  | 14.155 | 5.3708 | 5.241 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 1.452 | -9.2587 | 4.9593 | 5.0655 | 8.973 | 3.7074 | 2.0309 | 1.202 |  | -1.1893 | -0.682 | -0.664 | 4.991 | -4.44 | -8.8 | 0.721 | 0.277 |  | -7.49 |  | -14.6 | -14.55 | 5.1215 | 4.5105 | 15.3205 | 18.8266 | -19.4504 | -9.779 | -9.5794 | 2.5522 | 2.7023 | -18.2184 | -15.6732 | 16.7843 | 0 | 44.6095 | 5.582 | -4.4 | -4.8 | -23.1147 | -23.066 | -1.842 |  | 3.6875 | 4.0044 | 1.4899 | 1.0681 | -87.2829 | 86.642 | 86.9777 | -43.7848 | -98.1091 |  |  |  | 16.8355 | 8.67 | 6.25 | -10.73 | 2.07 | -18.3479 | -18.214 | 18.4259 | 17.2384 | -5.3 | 8.7215 |  | 4.2574 |  |  |  | -22.1 | -21.1 | -2.77 | 21.9605 | 21.62 | 20.106 | 67.4619 | 67.0081 | -23.9547 | -52.3789 | -21.086 | 1.8116 | 26.01 | 9.97 | 12.6611 | 12.6984 | -9.28 | 63.1883 |  |  | 28.6547 | -11.8273 | -4.6189 |  |  | -7.0728 | 0 | 8.2061 | 7.2421 | 0.33 | -2.39 | 11.501 | -27.8566 | -4.69 | -4.76 | 18.13 | 19.1 | -27.0364 | -12.7455 | -37.0068 | -36.7909 | 9.6805 | -13.2936 | -23.114 | -22.843 | -21.391 | -26.1141 | -12.452 | -39.9416 | -34.3161 |  | -9.0947 | -8.3319 | 15.6845 | -9.1309 | -9.4604 | -8.196 | -22.7709 | -22.4403 | 6.8439 |  | -8.26 | 0 | 3.2394 | -7.4906 | -12.5235 | -6.8365 | 7.5868 | 8.293 | -27.3542 | 4.5219 |  | 4.24 | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.3681 | -19.09 | 18.0307 | 17.8728 | -2.1217 | 12.5345 | 27.7018 | -18.08 | -1.2026 | 0.2273 | 0.26 | -0.5 | -27.5282 |  | 3.665 | 3.112 |  | 12.51 | -26.3432 | -15.6887 | -2.52 | 27.3397 |  | 28.3447 | -8.2241 | -8.765 | 3.0775 |  |  | -12.2507 | -3.6584 | 1.4577 | -25.0751 | 6.595 | 6.6491 | 170.359 | -6.9495 | -8.9806 | -11.199 | 2.4603 | 7.524 | 7.7136 | 1.9409 | -4.2164 | -3.3283 | 1.26 | 0 | 42.6138 | 37.1884 | 69.2913 | 38.3762 | 39.6802 | -14.5498 | -15.3381 | -10.8174 | -12.664 | 40.0314 | 38.854 | -9.1833 | -8.5626 | -7.4806 | -7.3788 | 9.49 | 9.4 | -19.5 | -19.5 | 0.195 | -7.04 | 76.4316 | 14.6356 | 14.5535 | -17.3 | -29.9 | -5.8 | -6.4 |  |  | -92.2026 | 3.7573 | -261.9998 | -13.8628 | -23.9274 | 99.9146 | 62.8934 | 146.3283 | 93.5664 | 34.01 | 27.0339 | 26.0928 | -39.0109 | 198.014 | -193.477 | 1.9152 | 6.4505 | -3.2557 |  | -8.72 | -0.675 | -0.68 | 4 | -2.16 | -2.3889 | -3.8071 | 8.0888 | 0.2365 | -10.2 | 3.437 | 3.317 | 2.6439 | 2.8551 | 2.4431 | 3.2663 | 3.0082 |  | 14.1 | 8.3484 | 0.3 |  | -21.2624 | -5.2417 | -12.7147 | -18.5742 | 0 | -7.8173 | 6.468 | -16.6 | 0 | 48.513 | -126.7198
15/10/2025 | 22:30 | 0 | 5.3401 | -10.3671 | 6.5209 | 12.675 |  | 6.095 |  | 13.5416 | 5.0958 | 4.7987 | -13.32 |  | -2.2 | 0.828 |  | 2.9469 | -8.6981 | 4.1897 | 3.989 | 7.3968 | 3.8705 | 0.0811 | 1.393 |  | -1.2099 | -0.786 | -0.775 | 5.127 | -6.66 | -11 | 0.924 | 0.278 |  | -8.43 |  | -14.64 | -14.66 | 4.7098 | 4.5897 | 15.5664 | 19.1777 | -17.4997 | -11.1186 | -10.0765 | 1.5132 | 1.5785 | -17.5486 | -15.0034 | 18.465 |  | 41.6683 | 6.3225 | -4.4 | -4.9 | -23.6263 | -23.145 | -1.8174 |  | 2.0794 | 4.0913 | 1.461 | 0.9853 | -99.9786 | 85.818 | 85.3908 | -44.6498 | -115.0318 |  |  |  | 15.8176 | 8.24 | 6.1 | -11.53 | 1.05 | -17.9461 | -17.6781 | 19.1746 | 16.9806 | -4.2671 | 14.9377 |  | 2.0353 |  |  |  | -23.2 | -21.9 | -2.72 | 21.4723 | 21.1494 | 19.2817 | 70.6026 | 70.1793 | -24.7661 | -52.735 | -21.707 | 1.7081 | 24.28 | 9.09 | 11.8799 | 11.9171 | -8.88 | 125.9878 |  |  | 27.061 | -11.9658 | -4.4167 | -32.2 | -31.5 | -7.0984 | -0.935 | 7.4175 | 5.9433 | -0.52 | -2.29 | 11.904 | -27.2415 | -11.47 | -11.37 | 30.78 | 18.12 | -27.2182 | -13.4091 | -35.7284 | -35.1091 | 9.9085 | -9.9875 | -19.7051 | -19.4055 | -19.5239 | -23.9574 | -12.662 | -39.4329 | -38.2325 |  | -8.9571 | -8.2673 | 12.8741 | -11.403 | -11.5958 | 3.6 | -22.3689 | -22.1238 | 4.4029 |  | -16.57 | 0 | 3.0106 | -11.2583 | -12.6474 | -6.9807 | 7.3552 | 6.2708 | -25.5979 | 4.618 |  | 4.3714 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | -19.5924 | 16.7074 | 16.7353 | -2.1127 | 12.5627 | 27.8874 | -18.06 | -1.3088 | 0.2181 | 0.86 | -0.63 | -27.7265 |  | 3.59 | 3.033 |  | 12.92 | -25.2018 | -15.8548 | -2.92 | 28.176 |  | 23.2904 | -5.6605 | -6.1451 | 2.888 |  |  | -12.6378 | -7.4298 | 1.582 | -23.0557 | 5.9379 | 5.646 | 163.4049 | -8.9545 | -9.4687 | -7.448 | 1.9493 | 6.9665 | 7.0096 | 1 | -6.9999 | -5.2438 | -0.84 | 0 | 47.1024 | 32.549 | 68.5371 | 36.8032 | 38.156 | -14.1716 | -13.7682 | -13.1571 | -15.1371 |  |  | -10.3699 | -9.8315 | -5.7643 | -6.1273 | 5.83 | 5.29 | -19.1 | -19.4 | 0.054 | -7.52 | 73.6845 | 17.2636 | 16.783 | -17.8 | -29.4 | -5.2 | -5.9 |  |  | -95.987 | 1.9499 | -263.3219 | -12.8989 | -25.8433 | 96.2542 | 68.6928 | 147.3389 | 95.2696 | 28.8193 | 29.418 | 27.2907 | -40.3495 | 196.8067 | -196.7411 | -3.6417 | 12.4213 | -2.9285 |  | -8.08 | -0.551 | -0.558 | 3.12 | -1.36 | -1.6987 | -4.5396 | 7.6188 | 1.5244 | -10.5 | 3.297 | 1.87 |  |  | 2.8821 | 2.256 | 2.4988 |  | 13.2 | 8.7569 | 0.19 |  | -20.1594 | -6.1768 | -12.8205 | -17.1233 | 2.2322 | -8.6924 | 5.8887 | -15.5 | -0.9 | 46.9718 | -126.2055
15/10/2025 | 23:00 | 0 | 5.0255 | -10.0407 | 4.3362 | 11.0365 |  | 13.2297 |  | 12.2061 | 4.4609 | 4.1914 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 0 | -17.6 | 2.8292 | -1.9921 | 3.3981 | 3.2578 | 6.13 | 2.8255 | -0.0555 | 1.5155 |  | -1.0727 | -1.121 | -1.108 | 5.113 | -6.66 | -11 | 1.098 | 0.267 |  | -11.44 |  | -14.29 | -14.41 | 3.2029 | 4.5087 | 19.7592 | 21.3222 | -15.6391 | -11.5205 | -11.0344 | 3.6859 | 3.2851 | -15.4053 | -12.994 | 20.3815 |  | 29.5314 | 6.2846 | -4.2 | -4.6 | -24.3017 | -23.6441 | -1.934 |  | 7.4393 | 4.0165 | 1.2034 | 0.9643 | -92.8983 | 57.4053 | 57.4358 | -31.663 | -153.1808 |  |  |  | 11.5563 | 8.3 | 5.81 | -12.75 | 0.48 | -20.0894 | -20.6252 | 22.6265 | 21.507 | -5.1641 | -0.6973 |  | 6.1774 |  |  |  | -20.5 | -19.7 | -2.51 | 17.3053 | 17.3449 | 16.0902 | 57.4683 | 57.4945 | -27.8689 | -35.021 | -26.0015 | 2.0093 | 23.47 | 8.75 | 14.5361 | 14.4562 | -8.12 | -150.7225 |  |  | 23.2601 | -13.5111 | -3.995 | -25.4 | -25.3 | -6.1084 | -1.3091 | 6.9444 | 5.0156 | -1.07 | -2.42 | 12.6945 | -23.5288 | -11.46 | -11.56 | 28.75 | 17.16 | -24.5273 | -12.4182 | -37.5996 | -37.3636 | 9.5698 | -13.0532 | -22.1478 | -21.2694 | -18.4408 | -22.9832 | -12.418 | -53.0651 | -38.2089 |  | -8.7636 | -7.851 | 14.2495 | -11.3026 | -11.7967 | 5.136 | -22.0471 | -21.8321 | 4.167 |  | -16.26 | -0.4 | 2.8726 | -10.3129 | -12.7469 | -6.9661 | 7.3059 | 6.8339 | -24.8529 | 4.6731 |  | 4.4541 | 0 | 3.3472 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -26.6256 | 18.1966 | 18.122 | -10.2633 | 0 | 28.5954 | -19.51 | -1.9075 | 0.2007 | 0.78 | -1.2 | -27.9193 | 0 | 3.561 | 2.795 |  | 13.15 | -17.8772 | -7.4396 | -2.77 | 28.6941 |  | 20.9926 | -5.648 | -5.9807 | 2.7913 |  |  | -11.6689 | -8.2338 | 1.2637 | -22.8125 | 5.5561 | 4.6403 | 139.6646 | -9.7011 | -7.4159 | -7.635 | 2.1362 | 6.6442 | 6.7881 | 1.571 | -8.8916 | -7.1773 | -3.77 | 7.6616 | 50.2251 | 25.1121 | 67.627 | 34.6924 | 35.1927 | -12.6822 | -13.1317 | -10.4393 | -14.7229 |  |  | -13.0011 | -12.3859 | -5.5941 | -5.6694 | 6.67 | 6.68 | -19.3 | -19.1 | 0.0357 | -8 | 65.2794 | 17.4542 | 17.3541 | -18.2 | -28.2 | -2.8 | -3.4 | -17.9149 | -18.0085 | -99.019 | -1.0678 | -264.3131 | -16.8057 | -29.9916 | 101.0229 | 65.3088 | 128.946 | 101.6227 | 32.7398 | 24.5524 | 21.9077 | -26.234 | 191.636 | -207.968 | -20.0307 | 25.3521 | -2.2254 |  | -8.08 | -0.751 | -0.756 | 2.96 | -1.84 | -2.0507 | -4.686 | 7.7653 | 1.1154 | -10.2 | 2.469 | 3.185 |  | 3.1324 | 3.6868 | 3.4588 | 2.9076 |  | 12.1 | 9.4625 | 0.11 |  | -18.413 | -7.1757 | -12.1627 | -15.7332 | 3.0369 | -8.5957 | 5.3325 | -14.5 | -2.2 | 54.695 | -134.897
15/10/2025 | 23:30 | 0 | 4.5977 | -9.602 | 6.3292 | 10.9556 |  | 12.4566 |  | 11.8386 | 4.3479 | 4.0252 | -15.54 |  | 0 | 0.828 |  | 2.8028 | -1.7857 | 3.2067 | 2.867 | 5.2833 | 2.8533 | 0.1347 | 1.3709 |  | -1.026 | -1.095 | -1.121 | 5.069 | -4.44 | -11 | 1.12 | 0.254 |  | -11.5 | -10 | -14.05 | -14.09 | 2.565 | 4.5223 | 19.1331 | 20.5953 | -16.2473 | -12.7261 | -11.6889 | 18.9486 | 16.6944 | -16.8788 | -15.0034 | 33.0814 |  | 20.4405 | 6.5863 | -3.9 | -4.1 | -23.856 | -22.6412 | -1.894 |  | 5.1008 | 2.5616 | 0 | 0.2697 | -87.6491 | 57.741 | 57.2832 | -28.7194 | -150.2353 |  |  |  | 11.5863 | 8.55 | 6.15 | -12.47 | 0.69 | -20.0894 | -19.9554 | 20.8847 | 19.8509 | -4.6588 | -3.4474 |  | 4.9716 |  |  |  | -22.5 | -21.5 | -2.5 | 15.2903 | 15.6082 | 14.1115 | 58.2698 | 58.7705 | -27.0496 | -36.8758 | -25.4354 | 1.7678 | 24.6 | 9.18 | 13.4424 | 13.6749 | -7.43 | -138.1607 |  |  | 24.3945 | -13.7067 | -3.6144 |  | -23 | -5.8679 | -2.4311 | 6.1558 | 3.7167 | -2.05 | -2.13 | 11.191 | -25.0414 | -11.71 | -11.88 | 27.84 | 16.5 | -23.8545 | -12.5909 | -37.3865 | -36.7909 |  | -16.0353 | -25.2682 | -24.9346 | -17.6061 | -20.3628 | -10.592 | -56.6583 | -38.0444 |  | -9.1202 | -7.782 | 0 | -11.4174 | -11.4133 | 21.008 | -22.6725 | -22.9877 | 0.8939 |  | -19.71 | 1.1 | 2.782 | -10.8323 | -12.6275 | -6.8228 | 7.6251 | 4.3896 | -19.2873 | 4.6124 |  | 4.4204 | 0 | 3.905 | 2.414 | 7.2006 | 7.8704 | -26.9605 | 18.1423 | 18.1127 | -8.9901 |  | 26.2614 | -19.11 | -1.9075 | 0.2007 | 1.23 | -1.02 | -25.8334 | 2.1301 | 3.645 | 1.126 |  | 14.04 | -18.3903 | -8.651 | -3.35 | 29.0905 |  | 20.7518 | -5.5948 | -5.8988 | 2.6365 |  |  | -12.0237 | -7.7834 | 2.352 | -23.5001 | 6.7062 | 7.4264 | 138.8901 | -10.2469 | -7.2776 | -7.8563 |  | 6.2487 | 6.2423 | 1.538 | -9.0856 | -8.0532 | -5.87 | 9.2716 | 52.3511 | 16.5911 | 68.1755 | 36.0515 | 35.7782 | -13.4242 | -14.1033 | -12.8983 | -12.4014 |  |  | -16.385 | -15.7642 | -5.4109 | -4.9012 | 12.44 | 12.49 | -18.8 | -19.3 | 0.0357 | -8.88 | 66.1347 | 16.9501 | 16.7783 | -18.7 | -28.6 | 0.1 | -0.3 | -18.1088 | -18.2003 | -101.1665 | 0.6277 | -264.9007 | -21.3287 | -32.6592 | 105.8577 | 65.9119 | 131.3182 | 109.5209 | 39.3181 | 15.9 | 15.5514 | -19.9303 | 189.9368 | -211.7941 | -23.6803 | 30.0292 | -1.593 |  | -8.48 | -0.684 | -0.69 | 2.8 | -1.44 | -2.1106 | -4.509 | 8.0003 | 1.6434 | -10.3 | 2.146 | 1.772 | 2.4203 | 2.8581 | 3.5361 | 2.6664 | 3.1566 |  | 11.8 | 9.4598 | 0.02 |  | -17.7531 | -8.679 | -12.7513 | -14.8418 | 4.5201 | -7.8992 | 3.0227 | -13.1 | -2.9 | 52.9158 | -132.4846
16/10/2025 | 00:00 | 0 | 4.4585 | -9.2518 | 8.5879 | 11.5447 |  | 12.2393 |  | 11.2519 | 3.9169 | 3.6922 | -17.76 |  | 0 |  | -15.4 | 2.7889 | -1.7312 | 2.7334 | 2.5099 | 4.627 | 2.9372 | 0.0759 | 0.6079 |  | -1.2072 | -1.468 | -1.432 | 5.291 | -2.22 | -11 | 1.309 | 0.258 |  | -15.07 |  | -13.07 | -13.15 | 2.4815 | 3.841 | 20.5381 | 22.0474 | -14.1545 | -13.262 | -13.1115 | 1.3121 | 1.48 | -13.7978 | -11.3865 | 21.4341 |  | 19.8761 | 8.1562 | -4.6 | -5 | -24.4469 | -23.9715 | -2.0601 |  | 5.4419 | 2.7379 |  | 0.2179 | -102.6948 | 57.3748 | 57.2832 | -15.2758 | -163.4345 |  |  |  | 10.5484 | 8.41 | 5.96 | -13.55 | 0.3 | -20.6252 | -21.8308 | 22.9281 | 22.378 | -4.06 | -6.6253 |  | 6.47 |  |  |  | -25.3 | -24.3 | -2.34 | 12.8676 | 12.8147 | 11.2338 | 61.3566 | 61.6146 | -26.276 | -39.6726 | -25.305 | 1.8628 | 23.18 | 8.59 | 13.1299 | 13.2843 | -6.92 | -138.1607 |  |  | 28.1575 | -14.0197 | -3.3442 | -23.1 |  | -5.5933 | -2.9921 | 4.5787 | 2.9745 | -2.69 | -2.01 | 11.4235 | -27.8441 | -11.36 | -11.56 | 26.89 | 15.48 | -26.7455 | -13.9091 | -38.7821 | -38.0636 |  | -21.2054 | -29.5024 | -29.3533 | -18.9183 | -23.4009 | -11.264 | -71.1537 | -32.87 |  | -9.3111 | -8.4939 | 0 | -10.2301 | -10.5166 | 26.128 | -24.5744 | -24.3271 | 1.2921 | -16.29 | -18.83 | -6.2 | 2.8943 | -9.2817 | -11.6926 | -6.0001 | 7.3448 | 6.0638 | -21.4374 | 4.2424 |  | 4.0518 | 2.8875 | 3.6249 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -33.3238 | 19.6327 | 19.3113 | -15.2807 |  | 25.7047 | -21.52 | -2.5942 | 0.1916 | 1.28 | -0.63 | -24.6917 |  | 3.383 | 0.989 |  | 14.42 | -8.8889 | 0.5682 | -3.19 | 30.356 |  | 19.2055 | -4.7079 | -4.9047 | 2.3813 |  |  | -12.7307 | -8.1448 | 2.5 | -23.4226 | 5.3892 | 5.4393 | 108.7634 | -11.3204 | -7.4071 | -6.9067 | 2.2191 | 6.0729 | 6.1553 | 1.6973 | -9.908 | -8.3709 | -7.54 | 0 | 49.0263 | 10.6958 | 74.53 | 34.3704 | 34.882 | -11.8775 | -13.1878 | -11.5786 | -14.4937 | 34.7826 |  | -15.4896 | -14.8688 | -4.4409 | -4.4472 | 23.76 | 23.82 | -18.5 | -19.3 | 0.1767 | -8.96 | 56.6405 | 19.7066 | 19.5902 | -18.1 | -27.7 | 0 | -0.8 |  | -18.0452 | -116.8885 | 1.4251 | -260.9301 | -22.2464 | -34.1875 | 103.896 | 62.7925 | 114.8618 | 115.2585 | 38.2948 | 9.3401 | 7.0451 | -4.1839 | 186.9875 | -215.9045 | -27.0803 | 30.0879 | -2.2498 |  | -8.08 | -0.743 | -0.747 | 3.12 | -1.52 | -2.0795 | -5.4185 | 8.2933 | 1.2314 | -9.5 | 2.216 | 2.815 | 2.6505 |  | 2.2422 | 3.0412 | 2.5199 |  | 12.5 | 8.6161 | -0.03 |  | -17.7168 | -9.3937 | -13.0233 | -14.1178 | 4.9355 | -8.8819 | 2.7151 | -14.2 | -3.2 | 56.0636 | -134.5799
MÁXIMO |  | 0 | 7.1375 | -0.7904 | 12.0036 | 13.753 | 0 | 14.399 | 0 | 27.83 | 12.4746 | 12.1024 | -13.32 | -22 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 2.9474 | 2.2037 | 8.2904 | 8.3024 | 14.0258 | 4.9968 | 2.2601 | 1.5856 | 0 | -0.6255 | 0.301 | 0 | 5.706 | 2.22 | 8.8 | 1.756 | 0.293 | 0 | -7.14 | -10 | -12.78 | -12.43 | 6.6725 | 4.5897 | 21.306 | 25.1465 | -8.0939 | -4.9565 | -4.9021 | 29.1428 | 18.8539 | -11.5205 | -8.7073 | 51.4538 | 368.9 | 101.6899 | 10.0117 | -2.6 | -2.7 | -19.5153 | -19.4556 | -1.5229 | 0 | 16.3941 | 11.1528 | 4.954 | 3.34 | -54.2924 | 101.2604 | 102.4201 | 15.5573 | -49.3339 | 0 | 0 | 0 | 34.629 | 14.79 | 10.09 | -0.75 | 4.75 | -13.3915 | -13.3915 | 29.2452 | 28.5549 | 1.1951 | 23.5509 | 0 | 15.681 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | -4.8 | -2.06 | 32.6032 | 32.7841 | 30.6224 | 72.0962 | 71.6396 | -19.2901 | -30.4773 | -9.8538 | 4.3989 | 32.31 | 13.55 | 25.9424 | 25.3937 | -6.21 | 125.9878 | 0 | 0 | 29.8491 | -11.8273 | -3.0591 | -20.9 | -19.2 | -1.8445 | 6.5511 | 15.461 | 16.3339 | 7.05 | -1.26 | 15.655 | 0.6675 | -4.23 | -4.37 | 40.18 | 26.15 | -0.0909 | -0.1636 | -32.5571 | -31.7455 | 48.8697 | 18.7166 | 7.1971 | 7.6629 | -3.5296 | -7.7036 | -10.046 | -5.1916 | -13.2319 | 0 | -6.1797 | -5.3017 | 19.5783 | -0.9819 | -1.5909 | 40.464 | -18.8315 | -18.5877 | 8.0849 | 6.38 | -4.23 | 24.9 | 6.7567 | 3.1457 | -10.2854 | -4.4969 | 8.1092 | 8.293 | -9.2134 | 6.7811 | 0 | 6.5111 | 4.0388 | 4.3125 | 3.0203 | 10.7172 | 11.387 | -12.8941 | 22.8805 | 22.5551 | 2.3403 | 17.6446 | 28.5954 | -16.36 | -0.7961 | 0.3152 | 2.15 | 6.03 | -17.3676 | 2.9304 | 4.255 | 3.25 | 4.2641 | 14.42 | -8.4191 | 0.5682 | -1.89 | 31.4444 | -0.1 | 28.5518 | -1.0035 | 0 | 3.8475 | 0.0788 | 0 | -10.8481 | -3.6584 | 4.2452 | -19.2374 | 9.5837 | 8.1873 | 174.5559 | -1.9704 | -5.2112 | 8.7283 | 4.0737 | 9.3332 | 9.4786 | 3.7746 | 0 | 30.4847 | 6.29 | 10.4716 | 73.7504 | 38.7659 | 88.4345 | 49.3411 | 49.5037 | -5.13 | -5.9869 | -10.4393 | -12.4014 | 40.0314 | 38.854 | -4.5141 | -3.9043 | -3.3516 | -3.379 | 23.76 | 23.82 | -13.9 | -14 | 0.51 | 14.88 | 88.9761 | 25.4714 | 25.4591 | -10.1 | -22.1 | 0.1 | -0.3 | -17.3066 | -17.1969 | -74.9184 | 20.2839 | -205.8179 | 5.2756 | -19.3761 | 110.5596 | 132.3309 | 153.1144 | 127.4673 | 44.9006 | 47.7452 | 45.8941 | 22.9146 | 204.8192 | -176.8584 | 37.6394 | 40.4202 | -1.593 | 0 | -3.84 | -0.131 | -0.132 | 8 | 3.52 | -0.8205 | 0.0015 | 9.8741 | 4.1917 | 2.2 | 4.214 | 3.556 | 2.9568 | 3.3945 | 4.3117 | 5.7605 | 3.9038 | 0 | 22.5 | 11.4966 | 1.49 | 0 | -2.7081 | -5.2417 | -11.8631 | 0.7992 | 10.6412 | -5.5815 | 9.8289 | -8.7 | 7.7 | 81.4165 | -76.5793
MÍNIMO |  | 0 | 1.1655 | -10.6862 | 3.0247 | 10.9526 | 0 | 5.347 | 0 | 9.1534 | 2.9029 | 2.6519 | -24.42 | -39.6 | -2.2 | 0 | -28.6 | 1.0934 | -13.3727 | 2.7334 | 2.5099 | 4.627 | 1.3912 | -0.2745 | 0.0844 | 0 | -1.2099 | -1.468 | -1.439 | 4.148 | -8.88 | -15.4 | -0.502 | 0.215 | 0 | -15.84 | -10 | -15.07 | -15.21 | -0.1754 | 3.0702 | 11.5187 | 13.1212 | -21.9149 | -16.7449 | -16.8286 | -1.2313 | -1.1949 | -20.4957 | -18.0845 | 11.8576 | -0.0048 | 15.7221 | 2.3897 | -6.1 | -6.6 | -29.6051 | -28.8784 | -2.612 | 0 | 0.8287 | 1.5306 | 0 | -0.8207 | -139.2254 | 41.6578 | 42.2986 | -57.0837 | -199.3123 | 0 | 0 | 0 | 4.5607 | 7.64 | 0 | -15.97 | -2.45 | -23.7062 | -23.8402 | 18.2043 | 16.7908 | -5.5418 | -21.1532 | 0 | -0.2891 | 0 | 0 | 0 | -30.9 | -28.9 | -4.25 | 11.3079 | 12.0584 | 10.7306 | 44.7338 | 45.1364 | -28.3878 | -55.701 | -28.3344 | 1.7081 | 20.82 | 7.55 | 11.8799 | 11.9171 | -12.39 | -401.9204 | 0 | 0 | -0.9018 | -18.2609 | -6.5415 | -43.6 | -42.4 | -7.0984 | -4.1142 | 3.0015 | 1.1191 | -3.9 | -4.28 | 7.905 | -32.3618 | -15.98 | -16.14 | 18.13 | 13.04 | -31.5455 | -16.2818 | -41.738 | -40.8273 | -11.275 | -27.907 | -33.9458 | -34.3651 | -21.391 | -26.1141 | -13.536 | -104.0866 | -69.3959 | 0 | -15.6681 | -14.5812 | 0 | -23.1524 | -22.1075 | -13.828 | -26.8104 | -26.6626 | -5.7965 | -16.29 | -21.15 | -6.2 | 2.782 | -36.6921 | -14.2734 | -8.5845 | 4.4423 | -6.4684 | -27.5896 | 3.8317 | 0 | 3.5328 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | -33.3238 | 12.2541 | 12.0232 | -15.2807 | 0 | 17.5113 | -23.12 | -3.9181 | 0.1293 | 0.26 | -2.27 | -27.9193 | 0 | 2.98 | 0.44 | 2.3494 | 7.88 | -28.9535 | -19.1748 | -3.71 | 23.4963 | -0.1 | 13.9953 | -9.536 | -10.0725 | 1.7776 | 0.0788 | 0 | -15.1381 | -23.5597 | 0.5073 | -25.4361 | 4.9166 | 4.171 | 89.354 | -12.1137 | -11.2907 | -14.1922 | 0.753 | 5.6847 | 5.6569 | 0 | -24.3426 | -22.5097 | -11.31 | -10.8915 | -4.8552 | 0 | 65.49 | 0 | -26.8504 | -19.9251 | -16.8509 | -17.5704 | -19.6186 | 8.1248 | 2.9545 | -16.385 | -15.7642 | -26.7426 | -26.6329 | -2.05 | -2.03 | -27.5 | -27.6 | -0.1053 | -9.84 | 52.6827 | 9.7954 | 9.6922 | -18.7 | -37.1 | -12.7 | -13.2 | -18.1088 | -18.2003 | -179.3105 | -10.8194 | -272.5295 | -24.7352 | -34.1875 | 36.5169 | 54.9632 | 84.0261 | 79.0909 | -39.3273 | 9.3401 | 7.0451 | -48.5831 | 68.8706 | -238.5885 | -36.3478 | -34.1713 | -4.9207 | 0 | -12.32 | -0.797 | -0.802 | -0.72 | -5.92 | -4.4028 | -9.1691 | -0.8469 | -9.0532 | -14 | -3.754 | -4.128 | 0 | 0 | 2.2422 | 2.032 | 1.7877 | 0 | 6.4 | -1.2617 | -0.06 | 0 | -21.4555 | -14.8283 | -21.9898 | -18.5742 | -2.9462 | -16.8455 | 2.412 | -24.4 | -7 | 8.5166 | -159.4806
PROMEDIO |  | 0 | 4.3277 | -6.4626 | 6.1326 | 12.4813 | 0 | 10.6739 | 0 | 17.3845 | 7.0992 | 6.7775 | -19.0087 | -29.6057 | 5.2462 | 4.2468 | -20.2968 | 2.339 | -8.3431 | 5.2468 | 5.1554 | 9.1187 | 3.3448 | 0.86399 | 1.2283 | 0 | -1.0112 | -0.75981 | -0.85331 | 4.9713 | -2.3588 | -4.4489 | 0.8895 | 0.25344 | 0 | -11.3998 | -10 | -13.7771 | -13.8058 | 3.5244 | 3.7687 | 16.5102 | 19.2492 | -16.1392 | -10.7167 | -10.2641 | 8.7153 | 7.9984 | -15.4025 | -12.8908 | 27.6186 | 46.112 | 57.8145 | 6.3293 | -4.6604 | -5.1667 | -24.1499 | -23.855 | -1.9883 | 0 | 6.6331 | 5.5295 | 2.9989 | 1.2753 | -96.3062 | 73.4688 | 73.5871 | -27.2753 | -117.1709 | 0 | 0 | 0 | 20.1977 | 10.7144 | 6.365 | -8.824 | 0.17208 | -19.5787 | -19.5424 | 23.2494 | 22.2647 | -2.4007 | 0.3302 | 0 | 6.4758 | 0 | 0 | 0 | -16.2208 | -15.8583 | -3.1302 | 21.5893 | 21.6706 | 20.0335 | 58.4374 | 58.581 | -24.5688 | -44.2403 | -20.6859 | 2.8469 | 26.6958 | 10.5277 | 18.7842 | 18.6208 | -9.3362 | -161.6519 | 0 | 0 | 18.5271 | -15.0897 | -4.751 | -34.875 | -32.5484 | -4.1564 | 1.5814 | 9.5138 | 9.2677 | 1.9458 | -2.851 | 11.7445 | -18.8289 | -11.6675 | -11.7904 | 31.0273 | 19.8942 | -18.8765 | -9.5458 | -36.8815 | -35.9941 | 20.9235 | -3.0825 | -12.7034 | -12.4844 | -14.4569 | -18.1591 | -12.1982 | -53.0241 | -41.8747 | 0 | -11.2363 | -10.3448 | 12.9229 | -9.6028 | -9.4217 | 9.8777 | -22.7905 | -22.4868 | 2.2675 | -1.5946 | -14.8829 | 0.69375 | 4.705 | -15.6346 | -12.4115 | -6.6994 | 6.6041 | 2.849 | -19.997 | 5.1423 | 0 | 4.8562 | 2.3813 | 2.9572 | 0.73785 | 6.9564 | 6.9425 | -20.8413 | 17.4119 | 17.3658 | -7.7716 | 6.4575 | 23.3007 | -20.03 | -2.1466 | 0.19571 | 1.3117 | 1.3406 | -22.9802 | 1.5153 | 3.7635 | 1.5513 | 3.4225 | 11.2788 | -17.2927 | -8.4601 | -2.9713 | 27.8353 | -0.1 | 23.1243 | -6.195 | -6.5427 | 2.683 | 0.0788 | 0 | -12.4978 | -13.2549 | 2.3205 | -21.965 | 6.5911 | 6.336 | 135.546 | -6.1403 | -8.265 | -6.7232 | 2.4904 | 7.4683 | 7.5463 | 1.9235 | -10.4175 | 3.0839 | -0.069583 | -1.3468 | 33.6906 | 17.265 | 73.9146 | 32.7933 | 19.1475 | -10.8584 | -10.9559 | -13.1001 | -14.5594 | 20.8627 | 18.8275 | -10.1917 | -9.6797 | -13.6857 | -13.6234 | 12.1423 | 10.1434 | -20.0604 | -20.1958 | 0.12383 | -1.2833 | 70.072 | 18.0167 | 17.8887 | -14.06 | -30.5042 | -5.6354 | -6.1646 | -17.6986 | -17.644 | -126.2935 | 4.2365 | -241.5258 | -12.1062 | -26.71 | 79.2511 | 87.3151 | 123.4278 | 101.0772 | 9.0307 | 31.7847 | 31.32 | -14.8218 | 146.0009 | -208.5142 | -0.51918 | 3.7412 | -3.1927 | 0 | -8.255 | -0.48127 | -0.48646 | 3.6033 | -1.4683 | -2.3094 | -4.5388 | 5.7244 | -0.38084 | -6.2271 | 1.3319 | 1.2366 | 2.3225 | 2.7009 | 3.2701 | 3.0957 | 2.9022 | 0 | 14.7667 | 6.8831 | 0.66104 | 0 | -14.3867 | -9.144 | -15.4447 | -11.2597 | 4.483 | -11.5021 | 5.9833 | -17.1125 | 0.05 | 43.8766 | -117.4686
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 15 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/10/2025 | 00:30 | 41.16 | 40.63 | 41.2594 | 43.8626 | 408.1142 | 575.0262 | 148.7087 | 149.696 | 446.4779 | 366.5588 | 1111.4414
15/10/2025 | 01:00 | 35.45 | 35.17 | 40.8575 | 41.644 | 426.3209 | 579.4424 | 144.8923 | 144.813 | 440.8715 | 364.9274 | 1095.5042
15/10/2025 | 01:30 | 30.32 | 30.31 | 38.4463 | 38.9004 | 418.1461 | 556.1228 | 147.2904 | 148.5579 | 447.5731 | 368.6126 | 1112.034
15/10/2025 | 02:00 | 23.92 | 23.94 | 34.2935 | 34.9036 | 399.9254 | 516.9825 | 146.1481 | 146.0746 | 448.4741 | 365.4958 | 1106.1926
15/10/2025 | 02:30 | 24.79 | 26.81 | 36.8388 | 36.0612 | 406.3209 | 530.8209 | 145.363 | 144.7884 | 445.86 | 368.9301 | 1104.9415
15/10/2025 | 03:00 | 25.66 | 24.49 | 35.4992 | 35.951 | 403.2184 | 524.8186 | 151.4966 | 152.4194 | 446.8741 | 372.5506 | 1123.3407
15/10/2025 | 03:30 | 25.84 | 25.8 | 37.3746 | 37.1272 | 400.2527 | 526.3945 | 143.057 | 142.9571 | 426.7978 | 353.9236 | 1066.7355
15/10/2025 | 04:00 | 27.5 | 27.43 | 36.7048 | 37.509 | 402.8512 | 531.995 | 142.873 | 144.0846 | 420.3736 | 348.9876 | 1056.3188
15/10/2025 | 04:30 | 21.65 | 21.82 | 34.9633 | 35.9565 | 388.3742 | 502.764 | 141.5981 | 139.3482 | 414.9307 | 342.8604 | 1038.7374
15/10/2025 | 05:00 | 24.94 | 24.85 | 37.7765 | 38.2964 | 423.008 | 548.8709 | 142.0687 | 141.2047 | 406.2957 | 338.4435 | 1028.0126
15/10/2025 | 05:30 | 29.98 | 29.29 | 40.8575 | 40.657 | 444.7324 | 585.5169 | 134.9386 | 136.4837 | 389.8232 | 328.8405 | 990.086
15/10/2025 | 06:00 | 25.3 | 25.27 | 38.8482 | 39.0279 | 430.2073 | 558.6534 | 112.8528 | 114.5249 | 303.0974 | 255.0441 | 785.5192
15/10/2025 | 06:30 | 33.11 | 32.93 | 43.1349 | 44.1457 | 458.7637 | 612.0843 | 91.5353 | 91.8876 | 219.0524 | 200.2353 | 602.7106
15/10/2025 | 07:00 | 32.07 | 29.67 | 42.3311 | 43.1941 | 470.2821 | 617.5473 | 57.1717 | 57.4809 | 51.8662 | 39.7696 | 206.2884
15/10/2025 | 07:30 | 37.65 | 38.61 | 47.5555 | 47.9151 | 547.7498 | 719.4804 | 50.9437 | 52.0285 | 23.5428 | 6.3299 | 132.8449
15/10/2025 | 08:00 | 35.46 | 35.41 | 46.2159 | 46.3734 | 546.6717 | 710.131 | 0 | 123.8727 | 0 | 0 | 123.8727
15/10/2025 | 08:30 | 41.82 | 41.76 | 51.0384 | 51.1298 | 607.6614 | 793.4096 | 0 | 125.3059 | 27.1847 | 2.303 | 154.7936
15/10/2025 | 09:00 | 37.83 | 37.53 | 46.2159 | 46.3607 | 593.6136 | 761.5502 | 0 | 149.0158 | 43.5302 | 21.3103 | 213.8563
15/10/2025 | 09:30 | 44.83 | 44.62 | 46.082 | 46.1712 | 553.3411 | 735.0443 | 0 | 166.7733 | 89.094 | 56.2291 | 312.0964
15/10/2025 | 10:00 | 45.96 | 45.89 | 48.3593 | 48.6049 | 565.2719 | 754.0861 | 0 | 156.2583 | 82.6818 | 51.3827 | 290.3228
15/10/2025 | 10:30 | 52.9 | 52.55 | 52.1101 | 52.7115 | 608.4742 | 818.7458 | 0 | 147.935 | 82.1475 | 43.5486 | 273.6311
15/10/2025 | 11:00 | 53.69 | 52.96 | 52.512 | 51.7215 | 616.6804 | 827.5639 | 0 | 139.3693 | 73.7609 | 35.3314 | 248.4616
15/10/2025 | 11:30 | 54.32 | 53.51 | 52.2441 | 52.7893 | 613.0671 | 825.9305 | 0 | 133.4775 | 56.8949 | 14.8018 | 205.1742
15/10/2025 | 12:00 | 55.97 | 56.4 | 53.3158 | 53.2215 | 587.133 | 806.0403 | 0 | 130.1656 | 49.509 | 17.3074 | 196.982
15/10/2025 | 12:30 | 52.69 | 52.35 | 50.2347 | 50.309 | 575.9247 | 781.5084 | 0 | 134.5292 | 59.5838 | 28.4596 | 222.5726
15/10/2025 | 13:00 | 56.43 | 56.18 | 48.8951 | 48.7478 | 554.7827 | 765.0356 | 0 | 109.9884 | 28.2147 | 4.0408 | 142.2439
15/10/2025 | 13:30 | 46.74 | 46.3 | 43.6707 | 44.1034 | 532.5476 | 713.3617 | 0 | 140.6971 | 100.8373 | 77.1006 | 318.635
15/10/2025 | 14:00 | 47.21 | 47.66 | 43.9386 | 43.7422 | 541.4765 | 724.0273 | 0 | 135.7678 | 91.2225 | 65.7769 | 292.7672
15/10/2025 | 14:30 | 60.8 | 60.21 | 50.7705 | 51.1033 | 577.4897 | 800.3735 | 0 | 178.379 | 185.8334 | 165.0514 | 529.2638
15/10/2025 | 15:00 | 55.29 | 54.68 | 46.6178 | 46.8629 | 556.8431 | 760.2938 | 0 | 181.0936 | 181.7755 | 132.4693 | 495.3384
15/10/2025 | 15:30 | 59.99 | 59.32 | 54.6553 | 54.5717 | 615.7348 | 844.2718 | 0 | 156.3443 | 138.2775 | 103.9833 | 398.6051
15/10/2025 | 16:00 | 52.62 | 52.03 | 45.814 | 48.0503 | 568.6103 | 767.1246 | 0 | 155.3392 | 122.5976 | 82.6805 | 360.6173
15/10/2025 | 16:30 | 55.7 | 55.46 | 47.4216 | 45.8189 | 513.9233 | 718.3238 | 0 | 252.3949 | 264.0494 | 203.2632 | 719.7075
15/10/2025 | 17:00 | 60.91 | 60.35 | 49.0291 | 48.9589 | 487.517 | 706.765 | 122.9974 | 123.7104 | 361.2947 | 310.9196 | 918.9221
15/10/2025 | 17:30 | 52.93 | 52.74 | 46.2159 | 46.1377 | 498.5559 | 696.5795 | 125.9503 | 125.2114 | 413.8607 | 377.9367 | 1042.9591
15/10/2025 | 18:00 | 54.53 | 54.12 | 48.4932 | 48.5378 | 523.295 | 728.976 | 133.2477 | 134.0845 | 460.0438 | 410.3022 | 1137.6782
15/10/2025 | 18:30 | 65.36 | 64.64 | 53.1818 | 53.1783 | 540.0786 | 776.4387 | 144.3719 | 142.9158 | 484.073 | 397.1091 | 1168.4698
15/10/2025 | 19:00 | 66.91 | 65.98 | 53.8516 | 54.3485 | 558.625 | 799.7151 | 138.2678 | 139.1275 | 474.247 | 384.6228 | 1136.2651
15/10/2025 | 19:30 | 66.63 | 65.62 | 55.4591 | 56.0089 | 551.0654 | 794.7834 | 141.2023 | 140.6735 | 469.0409 | 380.5788 | 1131.4955
15/10/2025 | 20:00 | 65.64 | 64.58 | 56.7987 | 56.6963 | 558.6292 | 802.3442 | 143.6784 | 143.1613 | 477.9922 | 388.3043 | 1153.1362
15/10/2025 | 20:30 | 65.24 | 64.56 | 56.3968 | 56.5882 | 554.9427 | 797.7277 | 141.0968 | 143.0421 | 464.177 | 384.7507 | 1133.0666
15/10/2025 | 21:00 | 67.27 | 66.23 | 58.8081 | 57.1898 | 565.8475 | 815.3454 | 143.8354 | 142.9209 | 462.6535 | 382.134 | 1131.5438
15/10/2025 | 21:30 | 62.38 | 61.46 | 54.1195 | 54.1862 | 531.8986 | 764.0443 | 140.6447 | 142.2842 | 447.3025 | 365.8418 | 1096.0732
15/10/2025 | 22:00 | 62.68 | 62.64 | 53.3158 | 52.9523 | 507.8019 | 739.39 | 145.1465 | 144.0653 | 449.3763 | 372.3925 | 1110.9806
15/10/2025 | 22:30 | 58.96 | 58.73 | 49.163 | 49.6768 | 467.4051 | 683.9349 | 138.9649 | 138.7145 | 433.5062 | 352.6852 | 1063.8708
15/10/2025 | 23:00 | 47.69 | 47.41 | 44.0726 | 44.5319 | 466.6749 | 650.3794 | 132.5875 | 132.5876 | 421.5869 | 353.9043 | 1040.6663
15/10/2025 | 23:30 | 48.63 | 47.85 | 46.3499 | 45.489 | 474.0488 | 662.3677 | 131.0003 | 130.0777 | 426.846 | 354.048 | 1041.972
16/10/2025 | 00:00 | 31.82 | 31.83 | 37.3746 | 37.7264 | 437.0253 | 575.7763 | 130.6558 | 130.472 | 435.8937 | 359.7444 | 1056.7659
MÁXIMO |  | -21.65 | -21.82 | -34.2935 | -34.9036 | -388.3742 |  | 151.4966 | 252.3949 | 484.073 | 410.3022
MÍNIMO |  | -67.27 | -66.23 | -58.8081 | -57.1898 | -616.6804 |  | 0 | 52.0285 | 0 | 0
PROMEDIO |  | -46.3994 | -46.0538 | -46.4476 | -46.6615 | -510.0193 |  | 82.3872 | 139.0855 | 285.2292 | 231.288
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/10/2025 | 00:30 | 501.5927 | 507.3193 |  | 511.1471 | 511.2039 | 510.1505 |  | 500.8324 | 498.0645 | 484.7153 | 504.7427 | 491.8732 | 226.6635 | 226.8653 | 229.5808 | 224.4808 | 220.1698 | 221.92 | 224 |  | 224.3 | 141.368 | 140.3964 | 139.5145 | 138.9467 | 136.2336 |  | 141.7806 | 127.9776 | 141.7385
15/10/2025 | 01:00 | 503.114 | 512.3085 | 512.4283 | 515.4634 | 514.99 | 512.5413 |  | 502.2875 | 499.7326 | 485.0975 | 506.4799 | 492.92 | 226.1531 | 225.2357 | 227.2618 | 224.2756 | 220.0074 | 222.2856 | 224 |  | 224.6 | 141.3844 | 140.3699 | 139.5145 | 139.0284 | 136.344 |  | 141.9709 | 128.0264 | 142.3103
15/10/2025 | 01:30 | 504.268 | 510.9431 | 510.1175 | 514.6677 | 514.8539 | 512.5441 |  | 501.1434 | 498.5097 | 484.1566 | 504.8471 | 491.7779 | 226.6162 | 225.5916 | 227.9236 | 224.0319 | 220.3396 | 222.0199 | 224 |  | 224.3 | 141.4281 | 140.3428 | 139.2654 | 138.5789 | 136.3026 |  | 142.2783 | 127.04 | 142.1265
15/10/2025 | 02:00 | 504.7926 | 513.8315 |  | 515.0081 | 514.6791 | 512.7522 |  | 501.738 | 499.579 | 485.2982 | 506.0588 | 492.5815 | 226.7619 | 226.0418 | 227.8852 | 224.1163 | 219.7342 | 221.891 | 224 |  | 224.7 | 141.5688 | 140.8637 | 139.5612 | 138.9318 | 136.4268 |  | 142.1904 | 127.0889 | 142.1469
15/10/2025 | 02:30 | 505.2647 | 514.4617 |  | 515.7603 | 515.829 | 512.686 |  | 501.511 | 499.3812 | 485.1494 | 507.5453 | 492.6174 | 227.317 | 226.9155 | 228.1536 | 224.725 | 220.5611 | 222.3192 | 224 |  | 225.4 | 141.4223 | 141.3508 | 139.5145 | 139.2376 | 136.3716 |  | 142.5856 | 127.46 | 141.7997
15/10/2025 | 03:00 | 504.0057 | 513.3589 | 515.0018 | 515.4346 | 515.364 | 512.6491 |  | 501.1575 | 500.2194 | 486.1185 | 504.8678 | 493.5341 | 226.467 | 225.7607 | 228.5554 | 224.4405 | 220.1846 | 221.9134 | 224 |  | 224.9 | 140.6294 | 140.5015 | 139.4626 | 138.8106 | 136.482 |  | 141.7513 | 126.7129 | 141.718
15/10/2025 | 03:30 | 505.1073 | 513.1488 | 514.319 | 515.7974 | 515.137 | 512.6578 |  | 502.0239 | 499.6248 | 484.641 | 506.6078 | 493.2587 | 226.8878 | 226.1159 | 228.6427 | 224.8909 | 220.9155 | 222.1621 | 224.1 |  | 225 | 140.8261 | 141.5047 | 139.5145 | 138.1202 | 136.3164 |  | 142.5125 | 126.8545 | 141.33
15/10/2025 | 04:00 | 505.4745 | 513.779 |  | 515.637 | 515.6832 | 513.8383 |  | 502.5389 | 500.1706 | 486.214 | 505.9548 | 492.1875 | 227.2306 | 226.1824 | 228.1412 | 224.7843 | 220.9967 | 222.3285 | 224 |  | 224.4 | 139.7798 | 140.8581 | 139.2654 | 138.0735 | 136.3716 |  | 142.4246 | 126.7568 | 140.5335
15/10/2025 | 04:30 | 504.95 | 513.5689 | 513.7938 | 515.5429 | 515.7579 | 512.803 |  | 502.2097 | 499.2838 | 484.961 | 505.0974 | 491.7488 | 227.2904 | 226.1698 | 227.5036 | 224.5503 | 220.6645 | 221.8351 | 223.3 |  | 223.8 | 137.9927 | 140.1816 | 139.0164 | 137.1922 | 136.0542 |  | 141.6488 | 126.8056 | 138.6342
15/10/2025 | 05:00 | 504.4254 | 511.0481 | 513.5312 | 515.0422 | 515.1904 | 512.5889 |  | 502.0643 | 499.2098 | 484.4031 | 505.2421 | 491.5643 | 227.6024 | 225.6473 | 227.9568 | 224.3682 | 220.539 | 221.6809 | 223.3 |  | 223 | 137.8509 | 139.6728 | 138.7674 | 137.0986 | 135.999 |  | 141.4 | 127.0889 | 138.573
15/10/2025 | 05:30 | 504.1631 | 510.3129 | 507.9642 | 513.5306 | 514.1106 | 511.9464 |  | 503.0054 | 498.9807 | 485.3102 | 506.5494 | 491.6891 | 226.4001 | 224.4856 | 227.4646 | 223.8843 | 219.2839 | 221.9097 | 223.2 |  | 223.4 | 138.3829 | 139.9209 | 139.0164 | 137.5468 | 136.0956 |  | 141.5757 | 126.7568 | 138.961
15/10/2025 | 06:00 | 504.268 | 511.8359 |  | 516.189 | 516.234 | 512.9717 | 518.7065 | 508.109 | 504.3649 | 490.7171 | 510.1654 | 497.7961 | 225.9765 | 225.3776 | 226.9799 | 224.7077 | 220.2584 | 223.2359 | 224.6 |  | 225.1 | 138.9826 | 140.9911 | 139.5145 | 138.0831 | 136.6476 |  | 142.893 | 127.1328 | 139.349
15/10/2025 | 06:30 | 504.1107 | 508.6323 |  | 514.4844 | 514.9003 | 512.5847 | 517.821 | 507.5711 | 498.9263 | 481.1849 | 503.6906 | 489.1117 | 226.3836 | 223.8776 | 226.0043 | 224.1174 | 219.8671 | 222.5598 | 222.7 |  | 222.1 | 137.9952 | 139.2568 | 139.2654 | 137.4857 | 135.9714 |  | 140.9902 | 127.46 | 138.573
15/10/2025 | 07:00 | 503.4812 | 507.4769 |  | 513.6955 | 514.1783 | 513.1162 | 518.9302 | 509.3416 | 500.4426 | 483.7274 | 506.9419 | 490.7981 | 226.4652 | 223.0515 | 225.5795 | 223.6314 | 219.4315 | 222.7199 | 222.7 |  | 222.3 | 138.5575 | 139.963 | 139.5145 | 137.9675 | 136.0266 |  | 141.5464 | 127.792 | 138.961
15/10/2025 | 07:30 | 499.9141 | 501.7525 | 500.769 | 508.9639 | 510.9705 | 509.088 | 516.7228 | 508.7797 | 499.9661 | 483.7165 | 506.8527 | 491.0842 | 225.0338 | 220.7168 | 223.2736 | 221.6389 | 217.6006 | 222.3672 | 222.7 |  | 222.5 | 138.3247 | 140.2184 | 139.2654 | 137.7508 | 135.861 |  | 141.6635 | 126.5713 | 138.961
15/10/2025 | 08:00 | 500.2289 | 501.7 | 500.8741 | 512.4906 | 513.8323 | 514.0646 | 518.1841 | 509.0564 | 501.244 | 486.3148 | 507.395 | 493.8486 | 224.7437 | 223.1953 | 224.6517 | 222.2571 | 220.6275 | 223.0282 | 223.3 |  | 223.2 | 139.2863 | 141.3628 | 139.2654 | 137.8792 | 136.3578 |  | 142.3368 | 126.8984 | 140.3701
15/10/2025 | 08:30 | 500.6485 | 504.6935 | 506.4411 | 508.756 | 510.225 | 510.8947 | 518.9362 | 506.6787 | 499.2155 | 482.1824 | 505.0707 | 490.826 | 225.2706 | 223.8958 | 223.7886 | 220.1604 | 218.5604 | 222.1263 | 223.3 |  | 222.5 | 139.0574 | 141.0264 | 138.316 | 137.1046 | 134.757 |  | 142.0587 | 125.5849 | 139.7575
15/10/2025 | 09:00 | 500.1764 | 505.1661 | 506.021 | 506.6532 | 508.2722 | 508.3818 | 513.6884 | 504.9933 | 498.0358 | 481.6118 | 503.429 | 490.0168 | 223.953 | 224.1278 | 223.4286 | 219.1147 | 218.2946 | 222.0468 | 222.7 |  | 221.6 | 138.1949 | 140.4831 | 138.1189 | 136.5821 | 134.8536 |  | 141.5025 | 125.3066 | 139.349
15/10/2025 | 09:30 | 501.5927 | 506.6891 | 505.6534 | 509.0236 | 510.2932 | 509.6704 |  | 506.3369 | 498.5887 | 481.6357 | 503.8634 | 488.9028 | 224.8173 | 224.6184 | 223.4949 | 219.6866 | 218.6416 | 222.0125 | 222.7 |  | 221.4 | 139.8327 | 140.3636 | 137.8698 | 137.9668 | 134.5914 |  | 141.5757 | 126.7129 | 141.3504
15/10/2025 | 10:00 | 500.3338 | 504.746 |  | 505.1895 | 507.4408 | 508.2885 |  | 504.9579 | 502.5356 | 483.3931 | 508.191 | 493.0721 | 223.9482 | 223.5831 | 222.2629 | 220.5105 | 218.4644 | 222.3618 | 223.4 |  | 222.3 | 139.9971 | 140.7108 | 137.8698 | 137.8653 | 134.8398 |  | 141.9416 | 126.664 | 141.4117
15/10/2025 | 10:30 | 499.2322 | 500.4921 | 504.3929 | 503.5179 | 505.8853 | 506.3463 |  | 504.9228 | 501.3174 | 483.1367 | 508.5205 | 492.7781 | 223.0783 | 221.8046 | 220.8298 | 219.9016 | 217.9033 | 222.1881 | 223.3 |  | 222.3 | 139.9275 | 140.5595 | 137.6208 | 140.0446 | 135.2676 |  | 141.883 | 125.8681 | 140.942
15/10/2025 | 11:00 | 498.8125 | 499.7568 | 497.5129 | 502.3062 | 505.2361 | 506.5229 |  | 504.7424 | 502.4426 | 484.068 | 510.3221 | 492.4318 | 222.458 | 221.5323 | 220.4543 | 219.3449 | 217.8959 | 222.2896 | 224 |  | 222.3 | 139.9507 | 140.5549 | 137.6208 | 140.203 | 135.1986 |  | 142.1319 | 125.8193 | 140.9624
15/10/2025 | 11:30 | 498.9174 | 501.0172 | 499.6137 | 502.0616 | 504.5289 | 505.6597 | 515.5219 | 504.4748 | 501.9922 | 484.5154 | 509.1724 | 493.606 | 221.9877 | 222.2452 | 221.9585 | 218.8874 | 216.8254 | 221.9422 | 224 |  | 222.1 | 139.9481 | 141.2873 | 137.7712 | 140.1929 | 135.2538 |  | 142.1026 | 125.6826 | 140.5335
15/10/2025 | 12:00 | 499.9141 | 501.7 |  | 502.8986 | 506.4703 | 507.2892 |  | 505.6183 | 502.4968 | 483.3193 | 508.7336 | 493.7355 | 221.6686 | 222.2354 | 221.3464 | 219.8602 | 217.7039 | 222.1035 | 223.3 |  | 222.4 | 139.0626 | 140.1343 | 137.8698 | 139.4403 | 134.8674 |  | 141.7806 | 126.0097 | 139.8392
15/10/2025 | 12:30 | 499.5469 | 505.0611 | 505.0231 | 505.1312 | 507.617 | 508.0615 | 518.7982 | 505.9783 | 503.2419 | 484.8044 | 509.3468 | 494.6101 | 221.7926 | 223.6908 | 221.7113 | 220.7086 | 218.7006 | 222.1753 | 223.9 |  | 223 | 139.9218 | 140.9253 | 138.2174 | 139.692 | 136.0266 |  | 142.3368 | 126.7568 | 140.554
15/10/2025 | 13:00 | 500.4387 | 507.1618 |  | 505.3621 | 507.8286 | 507.3917 | 518.7715 | 506.7537 | 503.8373 | 484.8944 | 510.8227 | 494.4152 | 222.4796 | 224.5307 | 222.2883 | 220.4183 | 219.1067 | 222.4933 | 224 |  | 223.1 | 139.107 | 140.9838 | 138.5183 | 139.4373 | 135.9714 |  | 142.5125 | 127.0889 | 140.1455
15/10/2025 | 13:30 | 501.0681 | 507.897 | 507.3865 | 506.8331 | 508.6053 | 509.1566 | 518.8341 | 507.1111 | 503.4639 | 483.7079 | 508.1359 | 494.0887 | 223.6489 | 225.1884 | 223.2102 | 221.0413 | 218.8261 | 222.2829 | 224 |  | 223.3 | 138.2619 | 141.9204 | 138.2174 | 139.0838 | 136.0542 |  | 142.9077 | 127.1328 | 139.7575
15/10/2025 | 14:00 | 501.0681 | 507.3719 |  | 506.1788 | 508.3348 | 509.1844 | 518.0259 | 507.5724 | 503.2951 | 484.0804 | 508.7627 | 491.8524 | 224.0375 | 224.8218 | 223.1321 | 220.7437 | 218.8483 | 221.9937 | 222.1 |  | 222.5 | 138.2881 | 140.0699 | 138.1189 | 138.8319 | 135.8886 |  | 141.5171 | 126.4785 | 139.0222
15/10/2025 | 14:30 | 499.6519 | 503.0129 | 506.126 | 502.1647 | 504.4295 | 505.6558 |  | 503.7998 | 499.8235 | 480.9845 | 506.9201 | 491.0059 | 223.9182 | 223.1196 | 222.0952 | 219.008 | 217.5194 | 221.8156 | 223.3 |  | 222.3 | 138.3462 | 140.3134 | 137.8698 | 139.2822 | 135.1434 |  | 141.8099 | 125.3993 | 139.3694
15/10/2025 | 15:00 | 500.3338 | 505.3762 | 505.3383 | 503.0352 | 505.5877 | 507.2227 |  | 504.9275 | 500.6794 | 481.6946 | 506.8027 | 491.5145 | 224.0166 | 223.9239 | 222.5158 | 219.307 | 217.9771 | 221.8343 | 223.3 |  | 222.6 | 138.3776 | 140.4032 | 137.8179 | 138.6518 | 134.9364 |  | 142.0002 | 125.3505 | 139.349
15/10/2025 | 15:30 | 497.9207 | 498.654 | 498.7209 | 500.8615 | 502.4886 | 503.8683 | 512.4781 | 502.6015 | 501.1746 | 483.3351 | 508.8358 | 491.7673 | 220.7534 | 221.4206 | 221.5468 | 218.2934 | 217.2462 | 221.8193 | 223.3 |  | 222.5 | 137.5554 | 140.3864 | 137.8698 | 139.0137 | 134.757 |  | 141.7806 | 124.9794 | 138.9406
15/10/2025 | 16:00 | 500.019 | 503.0655 | 504.4979 | 502.3305 | 504.9671 | 505.9058 |  | 504.7888 | 502.4652 | 484.4497 | 509.9089 | 494.8301 | 224.1192 | 223.9661 | 223.2802 | 218.8609 | 218.1469 | 222.2712 | 223.5 |  | 222.9 | 139.2618 | 140.3312 | 138.316 | 139.9711 | 134.8674 |  | 141.7074 | 125.2138 | 139.349
15/10/2025 | 16:30 | 501.855 | 509.5776 | 510.275 | 505.3666 | 507.7046 | 507.3989 | 518.6002 | 504.554 | 501.0044 | 481.332 | 507.1077 | 492.1389 | 225.1648 | 225.6152 | 224.3847 | 219.9503 | 218.6194 | 222.2043 | 222.7 |  | 222.3 |  | 139.9037 | 138.316 | 141.1613 | 135.7506 |  | 141.2097 | 125.9169 | 140.1455
15/10/2025 | 17:00 | 502.4845 | 510.1553 | 511.2204 | 505.8711 | 507.6678 | 507.3523 | 513.136 | 502.0254 | 495.6271 | 477.0904 | 501.2656 | 487.8434 | 226.0967 | 225.8444 | 224.9878 | 220.3227 | 218.4791 | 221.4503 | 222.1 |  | 221.2 | 139.3009 | 139.1455 | 137.8698 | 140.876 | 134.895 |  | 140.6389 | 125.8681 | 139.7575
15/10/2025 | 17:30 | 503.009 | 511.0481 | 511.9031 | 507.3285 | 509.0811 | 508.5472 | 509.1037 | 502.4523 | 497.6586 | 484.4198 | 503.5174 | 491.1077 | 224.3811 | 226.3527 | 225.6176 | 221.0739 | 219.3208 | 222.4221 | 223.3 |  | 222.8 | 139.4953 | 140.0151 | 138.2174 | 141.6499 | 135.1848 |  | 141.8684 | 126.7129 | 140.1455
15/10/2025 | 18:00 | 503.6385 | 513.2013 |  | 509.3468 | 511.4345 | 511.1207 |  | 501.8432 | 493.471 | 481.4924 | 500.2765 | 486.8958 | 224.7969 | 226.9985 | 227.2172 | 222.5846 | 221.0114 | 221.6642 | 221.4 |  | 220.8 | 138.6605 | 139.1738 | 138.2174 | 141.0817 | 136.275 |  | 140.712 | 127.1328 | 138.961
15/10/2025 | 18:30 | 500.6485 | 501.2798 | 501.4518 | 505.3161 | 507.7679 | 508.4088 |  | 500.049 | 493.7916 | 480.8304 | 501.0963 | 488.6077 | 224.447 | 223.4303 | 225.4467 | 221.4481 | 219.9852 | 221.2813 | 221.4 |  | 221.5 | 138.6471 | 139.404 | 138.067 | 141.1443 | 136.275 |  | 140.9463 | 126.4296 | 139.1039
15/10/2025 | 19:00 | 500.3338 | 500.3345 |  | 506.1441 | 508.516 |  |  | 501.0792 | 496.3584 | 482.9547 | 501.7986 | 488.6087 | 224.1449 | 223.2492 | 225.142 | 221.5151 | 220.1403 | 221.4718 | 222.1 |  | 222.1 |  | 140.0001 | 138.2174 | 140.9693 | 135.9162 |  | 141.3122 | 126.8056 | 139.349
15/10/2025 | 19:30 | 500.6485 | 501.5949 | 497.4079 | 506.9536 | 509.4014 | 508.5466 |  | 501.4012 | 495.9723 | 483.2216 | 503.252 | 490.5547 | 224.1599 | 223.5436 | 225.4158 | 222.0716 | 220.8933 | 221.7271 | 222.7 |  | 222.5 |  | 141.0203 | 138.316 | 140.3145 | 135.861 |  | 141.9562 | 127.04 | 139.1244
15/10/2025 | 20:00 | 500.5436 | 501.8575 |  | 506.9758 | 509.4866 | 509.5766 |  | 501.6957 | 496.1021 | 482.3257 | 501.2908 | 488.2261 | 224.1821 | 223.5806 | 225.6062 | 222.4381 | 221.0705 | 220.9677 | 222.1 |  | 222 |  | 140.5827 | 138.2693 | 140.1654 | 135.9438 |  | 141.3561 | 126.9472 | 138.961
15/10/2025 | 20:30 | 500.4387 | 502.1201 | 496.515 | 507.9167 | 509.9393 | 509.6971 |  | 501.8656 | 495.5545 | 482.9006 | 503.8019 | 489.553 | 224.5116 | 223.8659 | 225.8393 | 222.7464 | 221.388 | 221.574 | 222.7 |  | 222.7 |  | 140.5659 | 138.2174 | 140.0908 | 136.1784 |  | 141.8099 | 126.3369 | 139.0018
15/10/2025 | 21:00 | 500.5436 | 500.4395 |  | 508.2293 | 510.2365 |  |  | 502.0748 | 496.9571 | 482.594 | 501.8518 | 488.0254 | 224.2011 | 223.4136 | 225.6911 | 222.9509 | 221.698 | 221.1971 | 222 |  | 222.4 | 139.4208 | 140.0706 | 138.3679 | 140.664 | 136.0266 |  | 141.2683 | 125.9609 | 139.737
15/10/2025 | 21:30 | 501.4878 | 503.2755 | 501.5569 | 508.4579 | 510.79 | 510.7701 |  | 501.4081 | 496.7117 | 484.1204 | 504.5673 | 490.6486 | 224.5721 | 224.3304 | 226.4705 | 222.5278 | 221.9786 | 221.8629 | 223.3 |  | 223.7 |  | 140.7131 | 138.5183 | 140.4495 | 134.826 |  | 142.1612 | 126.0537 | 139.7983
15/10/2025 | 22:00 | 502.0648 | 504.3784 | 500.2964 | 506.6414 | 508.7452 | 508.0506 |  | 500.9536 | 496.6435 | 482.5863 | 502.8188 | 489.1905 | 224.2713 | 224.7358 | 226.9705 | 221.8763 | 218.8114 | 221.384 | 222.7 |  | 223.3 |  | 140.196 | 138.7674 | 140.0273 | 134.964 |  | 141.4586 | 126.4296 | 140.5131
15/10/2025 | 22:30 | 502.537 | 506.4791 |  | 507.5631 | 509.6651 | 509.4672 |  | 500.9471 | 498.6119 | 484.9579 | 504.7108 | 490.761 | 224.5048 | 225.5362 | 227.641 | 222.1116 | 218.7449 | 221.7763 | 223.3 |  | 224 | 139.4591 | 140.1102 | 138.9645 | 140.2406 | 135.5298 |  | 141.8099 | 126.1513 | 139.7575
15/10/2025 | 23:00 | 502.537 | 506.7416 | 505.4958 | 511.4793 | 512.1227 | 512.1989 | 514.2778 | 503.1598 | 500.4809 | 485.572 | 508.1696 | 493.2816 | 223.6914 | 225.4943 | 227.4137 | 221.8727 | 219.2396 | 222.315 | 224 |  | 225.2 | 140.2516 | 140.8985 | 139.2654 | 140.1279 | 136.1922 |  | 142.4393 | 127.1328 | 140.1659
15/10/2025 | 23:30 | 503.3763 | 506.269 |  | 512.7926 | 514.3778 | 512.64 |  | 504.6003 | 501.5073 | 486.9995 | 509.3283 | 494.2799 | 223.3371 | 225.7467 | 227.4759 | 222.2574 | 219.5718 | 222.4434 | 225.2 |  | 225.6 | 140.5092 | 141.4812 | 139.4626 | 140.2744 | 136.3854 |  | 142.9077 | 127.04 | 141.33
16/10/2025 | 00:00 | 503.9008 | 510.8905 |  | 515.2358 | 516.3796 | 515.3697 |  | 506.1346 | 503.759 | 487.7688 | 509.2182 | 494.0688 | 225.0912 | 226.7379 | 228.1796 | 223.3063 | 220.694 | 221.4771 | 224.6 |  | 225.2 | 140.1884 | 140.3988 | 139.3121 | 139.9828 | 136.3854 |  | 142.2636 | 128.1192 | 140.554
MÁXIMO |  | 505.4745 | 514.4617 | 515.0018 | 516.189 | 516.3796 | 515.3697 | 518.9362 | 509.3416 | 504.3649 | 490.7171 | 510.8227 | 497.7961 | 227.6024 | 226.9985 | 229.5808 | 224.8909 | 221.9786 | 223.2359 | 225.2 | 0 | 225.6 | 141.5688 | 141.9204 | 139.5612 | 141.6499 | 136.6476 | 0 | 142.9077 | 128.1192 | 142.3103
MÍNIMO |  | 497.9207 | 498.654 | 496.515 | 500.8615 | 502.4886 | 503.8683 | 509.1037 | 500.049 | 493.471 | 477.0904 | 500.2765 | 486.8958 | 220.7534 | 220.7168 | 220.4543 | 218.2934 | 216.8254 | 220.9677 | 221.4 | 0 | 220.8 | 137.5554 | 139.1455 | 137.6208 | 136.5821 | 134.5914 | 0 | 140.6389 | 124.9794 | 138.573
PROMEDIO |  | 501.8517 | 506.6038 | 505.7216 | 509.0162 | 510.5092 | 509.9484 | 516.5022 | 503.8723 | 499.6358 | 483.848 | 506.0406 | 491.7008 | 224.7395 | 224.4669 | 225.2584 | 221.9125 | 219.4477 | 222.024 | 223.2833 | 0 | 223.1125 | 139.4342 | 140.456 | 138.6168 | 139.2357 | 135.7443 | 0 | 141.8587 | 126.5948 | 140.0651
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 15/10/2025 01:03:00 | 15/10/2025 09:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 15/10/2025 01:03:00 | 15/10/2025 09:24:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 15/10/2025 04:02:00 | 15/10/2025 07:57:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:02 | 59.745 | 05:42:33 05:42:34 | 60.265 60.265
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:02 | 59.745 | 05:42:33 05:42:34 | 60.265 60.265
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:02 | 59.746 | 05:42:33 | 60.266
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:02 | 59.746 | 05:42:33 05:42:34 | 60.265 60.265
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:02 | 59.744 | 05:42:33 05:42:34 | 60.265 60.265
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:08:02 | 59.745 | 05:42:33 05:42:34 | 60.265 60.265

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/10/2025 | 00:30 | 6751.84 | 6640.2879 | -1.652%
15/10/2025 | 01:00 | 6573.87 | 6537.2591 | -0.5569%
15/10/2025 | 01:30 | 6403.34 | 6434.0814 | 0.4801%
15/10/2025 | 02:00 | 6471.62 | 6358.296 | -1.751%
15/10/2025 | 02:30 | 6411.18 | 6299.0847 | -1.748%
15/10/2025 | 03:00 | 6330 | 6285.6358 | -0.7009%
15/10/2025 | 03:30 | 6380.95 | 6264.7711 | -1.821%
15/10/2025 | 04:00 | 6284.88 | 6279.5695 | -0.0845%
15/10/2025 | 04:30 | 6394.88 | 6308.2939 | -1.354%
15/10/2025 | 05:00 | 6470.11 | 6371.8561 | -1.519%
15/10/2025 | 05:30 | 6571.23 | 6492.9904 | -1.191%
15/10/2025 | 06:00 | 6484.11 | 6540.0692 | 0.863%
15/10/2025 | 06:30 | 6521.94 | 6698.6098 | 2.709%
15/10/2025 | 07:00 | 6712.82 | 6762.1694 | 0.7352%
15/10/2025 | 07:30 | 6950.41 | 6976.6085 | 0.3769%
15/10/2025 | 08:00 | 7072.5 | 7058.7875 | -0.1939%
15/10/2025 | 08:30 | 7300.17 | 7178.0676 | -1.673%
15/10/2025 | 09:00 | 7338.25 | 7304.3503 | -0.462%
15/10/2025 | 09:30 | 7569.78 | 7470.5651 | -1.311%
15/10/2025 | 10:00 | 7626.034 | 7532.8986 | -1.221%
15/10/2025 | 10:30 | 7789.144 | 7610.8809 | -2.289%
15/10/2025 | 11:00 | 7733.315 | 7688.9992 | -0.5731%
15/10/2025 | 11:30 | 7834.649 | 7741.4968 | -1.189%
15/10/2025 | 12:00 | 7807.476 | 7715.2572 | -1.181%
15/10/2025 | 12:30 | 7669.528 | 7639.3184 | -0.3939%
15/10/2025 | 13:00 | 7681.723 | 7581.2155 | -1.308%
15/10/2025 | 13:30 | 7605.478 | 7543.2164 | -0.8186%
15/10/2025 | 14:00 | 7646.132 | 7579.563 | -0.8706%
15/10/2025 | 14:30 | 7723.392 | 7687.7354 | -0.4617%
15/10/2025 | 15:00 | 7739.947 | 7698.84 | -0.5311%
15/10/2025 | 15:30 | 7729.864 | 7695.2497 | -0.4478%
15/10/2025 | 16:00 | 7616.768 | 7665.155 | 0.6353%
15/10/2025 | 16:30 | 7604.7 | 7543.9276 | -0.7991%
15/10/2025 | 17:00 | 7559.64 | 7477.4455 | -1.087%
15/10/2025 | 17:30 | 7518.72 | 7468.6601 | -0.6658%
15/10/2025 | 18:00 | 7381.36 | 7457.649 | 1.034%
15/10/2025 | 18:30 | 7616.79 | 7606.2975 | -0.1378%
15/10/2025 | 19:00 | 7601.11 | 7625.3344 | 0.3187%
15/10/2025 | 19:30 | 7585.87 | 7600.0328 | 0.1867%
15/10/2025 | 20:00 | 7641.7 | 7638.4375 | -0.04269%
15/10/2025 | 20:30 | 7564.93 | 7573.9549 | 0.1193%
15/10/2025 | 21:00 | 7539.81 | 7574.1455 | 0.4554%
15/10/2025 | 21:30 | 7392.97 | 7516.142 | 1.666%
15/10/2025 | 22:00 | 7319.01 | 7539.5087 | 3.013%
15/10/2025 | 22:30 | 7208.01 | 7431.052 | 3.094%
15/10/2025 | 23:00 | 7076.47 | 7232.0416 | 2.198%
15/10/2025 | 23:30 | 6996.58 | 7063.5902 | 0.9578%
16/10/2025 | 00:00 | 6739.61 | 6895.0889 | 2.307%

## DESVIACIÓN
miércoles, 15 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/10/2025 | 00:30 | 97.6 | 146 | 146 | -48.4 | 627.1 | 635.0259 | 635.0259 | -7.9259 | 212.8 | 206.5852 | 206.5852 | 6.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 156.9 | 154.0538 | 154.0538 | 2.8462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 135.5838 | 172.5544 | -41.7544 | 131 | 135.5838 | 172.5544 | -41.5544 | 131 | 135.5838 | 172.5544 | -41.5544 | 233.5 | 203.9865 | 259.6089 | -26.1089 | 216 | 207.0416 | 207.0416 | 8.9584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 558.1 | 533.5277 | 404.1201 | 153.9799 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.9078 | 163.9078 | -0.90777 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 72.6 | 86.5388 | 87.6954 | -15.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 99.8137 | 96.2451 | 3.5549 | 150.4 | 102.3469 | 125.238 | 25.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 144.3299 |  | 149.4 | 47.4 | 45.3062 | 45.3062 | 2.0938 | 98.2 | 97.9381 | 141.9047 | -43.7047 | 32.6 | 24.4994 | 24.4994 | 8.1006 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.9 | 19.0291 | 19.0291 | -0.12913 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 178.2 | 181.485 | 184.915 | -6.715 | 179.1 | 181.485 | 184.915 | -5.815 | 182.9 | 182.03 | 185.4703 | -2.5703 | 108.2 | 78.4304 | 110.3748 | -2.1748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.1 | 35.3717 | 35.3717 | -2.2717 | 17.5 | 22.1182 | 22.1182 | -4.6182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 22.9964 | 22.9964 | -10.8964 | 91.2 | 103.9744 | 61.8924 | 29.3076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 67.1456 | 73.4773 | -12.6773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 45.2214 |  | 48.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 67.691 | 106.5588 | -11.2588 |  |  |  | 0 | 175.9 | 186.2159 | 186.2159 | -10.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 186.3 | 186.7751 | 186.7751 | -0.47514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 192.5 | 194.9251 | 194.9251 | -2.4251 | 67.8 | 66.4722 | 66.4722 | 1.3278 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 67.8 | 62.1176 | 62.1176 | 5.6824 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 59.7 | 59.7 | -29.2 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 17.4757 | 17.4757 | -6.2757 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.94 | 12.6214 | 12.6214 | 4.3186 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 13.788 | 13.788 | -2.188 | 28.2 | 41.74 | 41.74 | -13.54 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.4 | 15.5313 | 16.9959 | -1.5959 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 17.8 | 15.534 | 15.534 | 2.266 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 27.4 | 20.021 | 20.021 | 7.379 | 22.1 | 33.273 | 33.273 | -11.173 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 27.43 | 27.43 | 15.77 | 62.8 | 43.25 | 43.25 | 19.55 | 5.4 | 0.984 | 0.984 | 4.416 | 2.7 | 1.234 | 1.234 | 1.466 | 14.8 | 17.4757 | 17.4757 | -2.6757 | 4 | 5 | 5 | -1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 1.9 | 0.73 | 0.73 | 1.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.6 | 5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 8.52 | 8.52 | -4.02 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 | 9.17 |  |  | 9.17 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.23 | 7.9 | 7.9 | -1.67 | 0 | 11 | 11 | -11
15/10/2025 | 01:00 | 100.4 | 146 | 146 | -45.6 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 155.7 | 154.0538 | 154.0538 | 1.6462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 135.5838 | 176.339 | -40.339 | 134.9 | 135.5838 | 176.339 | -41.439 | 134.5 | 135.5838 | 176.339 | -41.839 | 227.7 | 203.9865 | 265.3028 | -37.6028 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 560.4 | 546.5757 | 397.4834 | 162.9166 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.9078 | 163.9078 | 0.19223 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 73.2 | 85.5833 | 84.4267 | -11.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 102.0914 | 98.1213 | -17.0213 | 106.6 | 126.176 | 83.8306 | 22.7694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 |  |  | 40.4 | 49.4 | 45.3062 | 45.3062 | 4.0938 | 98.6 | 97.9381 | 141.9047 | -43.3047 | 30.6 | 24.4994 | 24.4994 | 6.1006 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.9 | 19.0291 | 19.0291 | -0.12913 | 87.4 | 87.6883 | 87.6883 | -0.28835 | 181.3 | 181.485 | 184.915 | -3.615 | 181.3 | 181.485 | 184.915 | -3.615 | 182.6 | 182.03 | 185.4703 | -2.8703 | 109.7 | 100.8391 | 110.3748 | -0.67475 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 18.5 | 22.1182 | 22.1182 | -3.6182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 22.9964 | 22.9964 | -10.2964 | 94.1 | 103.9744 | 50.5364 | 43.5636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 75.4408 | 70.029 | -8.729 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 94.9564 | 106.5588 | -11.0587 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.2159 | 186.2159 | -11.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.4 | 186.7751 | 186.7751 | -1.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 145.2 | 143.7851 | 143.7851 | 1.4149 | 68.4 | 66.4722 | 66.4722 | 1.9278 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 67.7 | 60.2198 | 60.2198 | 7.4802 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150.8 | 151.5425 | 151.5425 | -0.74248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 59.7 | 59.7 | -27.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.23 | 1.23 | -0.23 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 17.4757 | 17.4757 | -6.3757 | 9.1 | 5 | 5 | 4.1 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.94 | 12.6214 | 12.6214 | 3.3186 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.788 | 13.788 | -0.188 | 26.3 | 41.74 | 41.74 | -15.44 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.4 | 17.45 | 16.1983 | -0.79825 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 17.4 | 15.534 | 15.534 | 1.866 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 29.4 | 20.021 | 20.021 | 9.379 | 16.5 | 33.273 | 33.273 | -16.773 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 27.43 | 27.43 | 12.27 | 56.7 | 43.25 | 43.25 | 13.45 | 3.7 | 0.984 | 0.984 | 2.716 | 1.6 | 1.234 | 1.234 | 0.366 | 14.4 | 17.4757 | 17.4757 | -3.0757 | 4 | 5 | 5 | -1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 13 | 10 | 10 | 3 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 1.8 | 0.73 | 0.73 | 1.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 3 | 3 | 21.9 | 14.4 | 8.52 | 8.52 | 5.88 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 8.98 |  |  | 8.98 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.15 | 7.9 | 7.9 | 0.25 | 0 | 11 | 11 | -11
15/10/2025 | 01:30 | 102.1 | 146 | 146 | -43.9 | 628.5 | 635.0259 | 635.0259 | -6.5259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 154.9 | 154.0538 | 154.0538 | 0.84624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 135.5838 | 173.3683 | -58.0683 | 115.9 | 135.5838 | 173.3683 | -57.4683 | 115.1 | 135.5838 | 173.3683 | -58.2683 | 226.1 | 203.9865 | 260.8334 | -34.7334 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 554.6 | 541.6346 | 377.186 | 177.414 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 72.1 | 81.709 | 81.709 | -9.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 100.5074 | 96.2988 | -15.3988 | 105 | 85.7653 | 49.5929 | 55.4071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 45.3062 | 45.3062 | 2.8937 | 141.6 | 67.0103 | 149.9144 | -8.3144 | 41.3 | 24.4994 | 24.4994 | 16.8006 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.9 | 19.0291 | 19.0291 | -0.12913 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 159.1 | 181.485 | 184.915 | -25.815 | 159.6 | 181.485 | 184.915 | -25.315 | 179.2 | 182.03 | 185.4703 | -6.2703 | 110.8 | 100.8391 | 107.4474 | 3.3526 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 18.4 | 22.1182 | 22.1182 | -3.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 22.9964 | 22.9964 | -10.0964 | 90.5 | 103.9744 | 41.2371 | 49.2629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 65.8321 | 59.1545 | 2.2455 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 94.9564 | 102.997 | -7.497 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.2159 | 186.2159 | -11.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.4 | 186.7751 | 186.7751 | -1.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 117.7 | 138.1029 | 138.1029 | -20.4029 | 68.3 | 66.4722 | 66.4722 | 1.8278 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 67.8 | 62.1176 | 62.1176 | 5.6824 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 58.13 | 58.13 | -30.83 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.572 | 1.572 | -0.672 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 17.4757 | 17.4757 | -6.2757 | 8.7 | 5 | 5 | 3.7 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.97 | 12.6214 | 12.6214 | 2.3486 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 13.67 | 13.67 | -3.77 | 27.2 | 41.264 | 41.264 | -14.064 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.4 | 15.2275 | 13.6829 | 1.7171 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 17.2 | 15.534 | 15.534 | 1.666 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.2 | 20.71 | 20.71 | 9.49 | 16 | 32.4 | 32.4 | -16.4 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 26.156 | 26.156 | 3.444 | 51.8 | 41.08 | 41.08 | 10.72 | 2.5 | 0.962 | 0.962 | 1.538 | 0.8 | 1.208 | 1.208 | -0.408 | 14.4 | 17.4757 | 17.4757 | -3.0757 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 13 | 10 | 10 | 3 | 13.5 | 10.1942 | 10.1942 | 3.3058 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 1.7 | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 2 | 2 | 15.2 | 8.9 | 9.26 | 9.26 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 | 11.01 |  |  | 11.01 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.06 | 7.9 | 7.9 | 0.16 | 0 | 11 | 11 | -11
15/10/2025 | 02:00 | 99.2 | 146 | 146 | -46.8 | 627.4 | 635.0259 | 635.0259 | -7.6259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 154.9 | 154.0538 | 154.0538 | 0.84624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 135.5838 | 172.0563 | -26.5563 | 145.5 | 135.5838 | 172.0563 | -26.5563 | 145.8 | 135.5838 | 172.0563 | -26.2563 | 234.6 | 203.9865 | 258.8595 | -24.2595 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 557.1 | 520.6684 | 375.6441 | 181.4559 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.9078 | 163.9078 | 0.49223 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 60.4 | 81.709 | 81.709 | -21.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 97.4491 | 93.8116 | -14.3116 | 106.5 | 41.2371 | 47.6061 | 58.8939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 45.3062 | 45.3062 | -0.00625 | 139.3 | 67.0103 | 149.9144 | -10.6144 | 0 | 24.4994 | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.9 | 19.0291 | 19.0291 | -0.12913 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 179.5 | 181.485 | 184.915 | -5.415 | 180 | 181.485 | 184.915 | -4.915 | 182 | 182.03 | 185.4703 | -3.4703 | 107.5 | 100.8391 | 107.9786 | -0.47859 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 17.7 | 22.1182 | 22.1182 | -4.4182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 22.9964 | 22.9964 | -10.8964 | 88.3 | 103.9744 | 41.2371 | 47.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 57.2566 | 4.6392 | 55.7608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 94.9564 | 103.6433 | -8.5433 |  |  |  | 0 | 174.8 | 186.2159 | 186.2159 | -11.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.5 | 186.7751 | 186.7751 | -1.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 143.2 | 138.1029 | 138.1029 | 5.0971 | 67.1 | 66.4722 | 66.4722 | 0.62776 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 67.5 | 62.1176 | 62.1176 | 5.3824 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 62.38 | 62.38 | -31.78 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.938 | 1.938 | -1.038 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 17.4757 | 17.4757 | -6.1757 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.44 | 12.6214 | 12.6214 | 1.8186 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 13.929 | 13.929 | 1.271 | 32 | 40.418 | 40.418 | -8.418 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.5 | 13.2439 |  | 15.5 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.5 | 11.7476 | 11.7476 | -0.24757 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 17.3 | 15.534 | 15.534 | 1.766 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.2 | 21.443 | 21.443 | 8.757 | 15.2 | 31.852 | 31.852 | -16.652 | 0 |  |  | 0 | 20 | 25.929 | 25.929 | -5.929 | 39.6 | 40.65 | 40.65 | -1.05 | 2.5 | 0.934 | 0.934 | 1.566 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 14.4 | 17.4757 | 17.4757 | -3.0757 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 13 | 10 | 10 | 3 | 13.5 | 10.1942 | 10.1942 | 3.3058 | 12 | 10.1942 | 10.1942 | 1.8058 | 1.1 | 1.011 | 1.011 | 0.089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 2 | 2 | 4.3 | 3.6 | 8.73 | 8.73 | -5.13 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 10.97 |  |  | 10.97 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.71 | 7.9 | 7.9 | -0.19 | 0 | 11 | 11 | -11
15/10/2025 | 02:30 | 95.2 | 146 | 146 | -50.8 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 155.7 | 154.0538 | 154.0538 | 1.6462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 135.5838 | 156.2869 | -21.4869 | 134.9 | 135.5838 | 156.2869 | -21.3869 | 135 | 135.5838 | 156.2869 | -21.2869 | 231.1 | 203.9865 | 235.1343 | -4.0343 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 561.7 | 491.407 | 360.0593 | 201.6407 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 60.6 | 76.6487 | 78.0571 | -17.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 93.3243 | 90.0156 | -9.2156 | 106.2 | 41.2371 | 88.9612 | 17.2388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 45.3062 | 45.3062 | -38.9062 | 140.4 | 67.0103 | 151.2154 | -10.8154 | 0 | 24.4994 | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 92.3 | 87.6883 | 87.6883 | 4.6117 | 180.4 | 181.485 | 184.915 | -4.515 | 180.7 | 181.485 | 184.915 | -4.215 | 182.1 | 182.03 | 185.4703 | -3.3703 | 109.2 | 100.8391 | 105.8201 | 3.3799 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.4 | 35.3717 | 35.3717 | -2.9717 | 18.4 | 22.1182 | 22.1182 | -3.7182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.5 | 22.9964 | 22.9964 | -10.4964 | 88 | 103.9744 | 41.2371 | 46.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 45.4845 |  | 61.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 94.9564 | 101.017 | -5.817 |  |  |  | 0 | 175.3 | 186.2159 | 186.2159 | -10.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.6 | 186.7751 | 186.7751 | -2.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 139.6 | 138.1029 | 138.1028 | 1.4971 | 68 | 66.4722 | 66.4722 | 1.5278 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.8 | 62.1176 | 62.1176 | 5.6824 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.5 | 151.0888 | 151.0888 | -1.5888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 65.298 | 65.298 | -38.998 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.349 | 2.349 | -2.049 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 17.4757 | 17.4757 | -6.3757 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 9.9 | 2.79 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.38 | 12.6214 | 12.6214 | 0.75864 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 14.248 | 14.248 | -2.248 | 27.6 | 39.865 | 39.865 | -12.265 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.5 | 10.5209 |  | 15.5 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 17.4 | 15.534 | 15.534 | 1.866 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30 | 22.104 | 22.104 | 7.896 | 14.5 | 31.345 | 31.345 | -16.845 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 25.583 | 25.583 | -0.083 | 37 | 40.02 | 40.02 | -3.02 | 3.5 | 0.898 | 0.898 | 2.602 | 1.5 | 1.013 | 1.013 | 0.487 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 17.7 | 10 | 10 | 7.7 | 13.5 | 10.1942 | 10.1942 | 3.3058 | 13.5 | 10.1942 | 10.1942 | 3.3058 | 0.5 | 1.233 | 1.233 | -0.733 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 8 | 8 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 | 12.86 |  |  | 12.86 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.03 | 7.9 | 7.9 | 0.13 | 2.41 | 11 | 11 | -8.59
15/10/2025 | 03:00 | 96.7 | 146 | 146 | -49.3 | 624 | 635.0259 | 635.0259 | -11.0259 | 213.3 | 206.5852 | 206.5852 | 6.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 91.7786 | 91.7786 | -5.5786 | 154.2 | 154.0538 | 154.0538 | 0.14624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 135.5838 | 156.2395 | -29.5395 | 125.9 | 135.5838 | 156.2395 | -30.3395 | 125.9 | 135.5838 | 156.2395 | -30.3395 | 226.4 | 203.9865 | 235.063 | -8.663 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 549.8 | 465.7237 | 362.5025 | 187.2975 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154 | 163.9078 | 163.9078 | -9.9078 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 60.3 | 77.3794 | 81.3601 | -21.0601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 97.2953 | 94.4316 | -15.7316 | 106.6 | 41.2371 | 82.0618 | 24.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 45.3062 | 45.3062 | -27.7063 | 96.8 | 97.9381 | 151.2149 | -54.4149 | 0 | 24.4994 | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 88.4 | 87.6883 | 87.6883 | 0.71165 | 174 | 181.485 | 181.485 | -7.485 | 175.1 | 181.485 | 181.485 | -6.385 | 181.5 | 182.03 | 182.03 | -0.53 | 108.7 | 100.8391 | 105.0003 | 3.6997 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 31.5 | 35.3717 | 35.3717 | -3.8717 | 17.9 | 22.1182 | 22.1182 | -4.2182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 22.9964 | 22.9964 | -9.9964 | 83.6 | 103.9744 | 41.2371 | 42.3629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 34.6716 |  | 58.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.9564 | 100.0195 | -5.3195 |  |  |  | 0 | 172.9 | 186.2159 | 186.2159 | -13.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.7 | 186.7751 | 186.7751 | -1.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 198.2 | 134.1272 | 137.9252 | 60.2749 | 66.3 | 66.4722 | 66.4722 | -0.17224 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 66.9 | 63.4454 | 62.1769 | 4.7231 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 66.225 | 66.225 | -38.325 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.892 | 2.892 | -2.892 | 0 |  |  | 0 | 11 | 17.4757 | 17.4757 | -6.4757 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.48 | 12.6214 | 12.6214 | 0.85864 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 14.748 | 14.748 | -7.348 | 21.2 | 40.19 | 40.19 | -18.99 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.5 | 8.0198 |  | 15.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | -1 | 17.4 | 15.534 | 15.534 | 1.866 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.1 | 22.542 | 22.542 | 7.558 | 18 | 30.964 | 30.964 | -12.964 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 24.877 | 24.877 | -5.477 | 36.9 | 38.79 | 38.79 | -1.89 | 2.8 | 0.839 | 0.839 | 1.961 | 0.8 | 0.859 | 0.859 | -0.059 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 16 | 10.1942 | 10.1942 | 5.8058 | 0 | 1.368 | 1.368 | -1.368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 2 | 2 | -1.1 | 0.1 | 3.36 | 3.36 | -3.26 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 | 15.81 |  |  | 15.81 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.44 | 7.9 | 7.9 | 0.54 | 6.17 | 11 | 11 | -4.83
15/10/2025 | 03:30 | 102.4 | 146 | 146 | -43.6 | 636.4 | 635.0259 | 635.0259 | 1.3741 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 158.2 | 154.0538 | 154.0538 | 4.1462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5838 | 161.3355 | -33.0355 | 128.1 | 135.5838 | 161.3355 | -33.2355 | 128.6 | 135.5838 | 161.3355 | -32.7355 | 217.2 | 203.9865 | 242.73 | -25.53 | 212.3 | 207.0416 | 207.0416 | 5.2584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 569.3 | 515.0421 | 357.0938 | 212.2062 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 163.9078 | 163.9078 | 5.4922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 61.1 | 81.1294 | 79.3617 | -18.2617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 96.0773 | 92.2181 | -10.5181 | 97.9 | 41.2371 | 44.9568 | 52.9432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 45.3062 | 45.3062 | -14.8063 | 120 | 49.9668 | 141.9047 | -21.9047 | 0 | 24.4994 | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 87.9 | 87.6883 | 87.6883 | 0.21165 | 179.5 | 181.485 | 184.915 | -5.415 | 179.4 | 181.485 | 184.915 | -5.515 | 170.6 | 182.03 | 185.4703 | -14.8703 | 109.8 | 100.8391 | 104.6739 | 5.1261 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 34.9 | 35.3717 | 35.3717 | -0.47174 | 18.6 | 22.1182 | 22.1182 | -3.5182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 22.9964 | 22.9964 | -10.2964 | 89 | 103.9744 | 41.2371 | 47.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 |  |  | 38.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 94.9564 | 99.6223 | -3.5223 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.2159 | 186.2159 | -11.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 183.9 | 186.7751 | 186.7751 | -2.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 169.2 | 141.1868 | 135.1616 | 34.0384 | 68.8 | 66.4722 | 66.4722 | 2.3278 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.3 | 61.0876 | 63.0999 | 5.2001 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 67.24 | 67.24 | -38.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.357 | 3.357 | -3.357 | 0 |  |  | 0 | 11 | 17.4757 | 17.4757 | -6.4757 | 7.6 | 5 | 5 | 2.6 | 10 | 8.0067 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.46 | 12.6214 | 12.6214 | 0.83864 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 15.155 | 15.155 | -8.055 | 19.4 | 40.192 | 40.192 | -20.792 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.5 |  |  | 15.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.5 | 11.7476 | 11.7476 | -0.24757 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 17.7 | 15.534 | 15.534 | 2.166 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.1 | 22.974 | 22.974 | 7.126 | 16.1 | 30.205 | 30.205 | -14.105 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 24.438 | 24.438 | -7.238 | 29.9 | 40.03 | 40.03 | -10.13 | 1.1 | 0.791 | 0.791 | 0.309 | 0.6 | 0.745 | 0.745 | -0.145 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.7 | 10.1942 | 10.1942 | 9.5058 | 0 | 1.527 | 1.527 | -1.527 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | -1.9 | 0.4 | 4.48 | 4.48 | -4.08 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 | 16.02 |  |  | 16.02 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.01 | 7.9 | 7.9 | 0.11 | 6.46 | 11 | 11 | -4.54
15/10/2025 | 04:00 | 144.3 | 146 | 146 | -1.7 | 627.9 | 635.0259 | 635.0259 | -7.1259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 155.9 | 154.0538 | 154.0538 | 1.8462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 135.5838 | 161.39 | -16.69 | 144.9 | 135.5838 | 161.39 | -16.49 | 144.3 | 135.5838 | 161.39 | -17.09 | 244.6 | 203.9865 | 242.8119 | 1.7881 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 555.5 | 520.5822 | 355.6721 | 199.8279 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 60.2 | 83.2801 | 80.8238 | -20.6238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 96.5553 | 92.5769 | -12.2769 | 25.5 | 41.2371 | 45.862 | -20.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 45.3062 | 45.3062 | -6.4062 | 119.9 | 52.5128 | 149.279 | -29.379 | 0 | 24.4994 | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 170.7 | 181.485 | 184.915 | -14.215 | 170.6 | 181.485 | 184.915 | -14.315 | 180.9 | 182.03 | 185.4703 | -4.5703 | 108.4 | 100.8391 | 104.4512 | 3.9488 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 18.1 | 22.1182 | 22.1182 | -4.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.4 | 22.9964 | 22.9964 | -10.5964 | 85.3 | 103.9744 | 41.2371 | 44.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 |  |  | 13.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 94.9564 | 99.3514 | -4.0514 |  |  |  | 0 | 174.4 | 186.2159 | 186.2159 | -11.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.2 | 186.7751 | 186.7751 | -2.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 126 | 134.8311 | 135.5398 | -9.5398 | 67.7 | 66.4722 | 66.4722 | 1.2278 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 68 | 63.2103 | 62.9736 | 5.0264 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 68.516 | 68.516 | -41.916 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.589 | 3.589 | -3.589 | 0 |  |  | 0 | 11 | 17.4757 | 17.4757 | -6.4757 | 7.4 | 5 | 5 | 2.4 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.46 | 12.6214 | 12.6214 | -0.16136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 15.284 | 15.284 | -10.084 | 12.1 | 39.225 | 39.225 | -27.125 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.5 | 11.7476 | 11.7476 | -0.24757 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 17.2 | 15.534 | 15.534 | 1.666 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.1 | 23.388 | 23.388 | 6.712 | 14.1 | 28.314 | 28.314 | -14.214 | 0 |  |  | 0 | 12 | 24.798 | 24.798 | -12.798 | 25.1 | 42.64 | 42.64 | -17.54 | 0.8 | 0.782 | 0.782 | 0.018 | 0.2 | 0.752 | 0.752 | -0.552 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.7 | 10.1942 | 10.1942 | 9.5058 | 0 | 1.762 | 1.762 | -1.762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.4 | 8.24 | 8.24 | -7.84 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 | 15.95 |  |  | 15.95 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.02 | 7.9 | 7.9 | 0.12 | 6.45 | 11 | 11 | -4.55
15/10/2025 | 04:30 | 142.4 | 146 | 146 | -3.6 | 636.9 | 635.0259 | 635.0259 | 1.8741 | 217.8 | 206.5852 | 206.5852 | 11.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 157 | 154.0538 | 154.0538 | 2.9462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 135.5838 | 158.167 | -8.567 | 150.2 | 135.5838 | 158.167 | -7.967 | 149.9 | 135.5838 | 158.167 | -8.267 | 256.6 | 203.9865 | 237.963 | 18.637 | 215.4 | 207.0416 | 207.0416 | 8.3584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 561.5 | 468.4688 | 347.8522 | 213.6478 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 163.9078 | 163.9078 | 5.1922 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 61.3 | 80.4114 | 81.921 | -20.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 96.4184 | 93.1267 | 17.2733 | 25.5 | 41.2371 | 45.6924 | -20.1924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 45.3062 | 45.3062 | -7.0062 | 98.7 | 97.9381 | 144.4533 | -45.7533 | 0 | 24.4994 | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 88.8 | 87.6883 | 87.6883 | 1.1117 | 181 | 181.485 | 184.915 | -3.915 | 181.6 | 181.485 | 184.915 | -3.315 | 181.7 | 182.03 | 185.4703 | -3.7703 | 109.9 | 100.8391 | 102.4538 | 7.4462 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 22.9964 | 22.9964 | -10.2964 | 89.2 | 103.9744 | 41.2371 | 47.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 37.7599 | 45.7411 | -30.3411 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 94.9564 | 96.921 | -0.32104 |  |  |  | 0 | 175.2 | 186.2159 | 186.2159 | -11.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.6 | 186.7751 | 186.7751 | -1.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 150.5 | 136.5843 | 138.1029 | 12.3971 | 68.6 | 66.4722 | 66.4722 | 2.1278 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 68 | 62.6247 | 62.1176 | 5.8824 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 151.3 | 151.5425 | 151.5425 | -0.24248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 69.495 | 69.495 | -40.295 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.793 | 3.793 | -3.793 | 0 |  |  | 0 | 11 | 17.4757 | 17.4757 | -6.4757 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 9.9 | 0.83118 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.47 | 12.6214 | 12.6214 | -1.1514 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 15.415 | 15.415 | -8.815 | 14.1 | 38.648 | 38.648 | -24.548 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 4.8 | 8.7341 | 10.5803 | -5.7803 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.5 | 11.7476 | 11.7476 | -0.24757 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 17.3 | 15.534 | 15.534 | 1.766 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.3 | 23.641 | 23.641 | 6.659 | 8.1 | 26.377 | 26.377 | -18.277 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 25.13 | 25.13 | -14.93 | 17.1 | 39.44 | 39.44 | -22.34 | 0.6 | 0.786 | 0.786 | -0.186 | 0.1 | 0.772 | 0.772 | -0.672 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 0 | 1.983 | 1.983 | -1.983 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 11.62 | 11.62 | -11.62 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 15.92 |  |  | 15.92 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.01 | 7.9 | 7.9 | 0.11 | 6.38 | 11 | 11 | -4.62
15/10/2025 | 05:00 | 147.4 | 146 | 146 | 1.4 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 158.1 | 154.0538 | 154.0538 | 4.0462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 135.5838 | 164.157 | 6.843 | 170.9 | 135.5838 | 164.157 | 6.743 | 170.9 | 135.5838 | 164.157 | 6.743 | 270.4 | 203.9865 | 246.975 | 23.425 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 109.3 | 103.8317 | 103.8317 | 5.4683 | 562.6 | 495.0524 | 359.8774 | 202.7226 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 91 | 87.6464 | 87.4355 | 3.5645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 98.4619 | 94.8723 | 15.5277 | 25.9 | 41.2371 | 45.907 | -20.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 45.3062 | 45.3062 | -9.9062 | 101.9 | 97.9381 | 148.9589 | -47.0589 | 0 | 24.4994 | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 89.1 | 87.6883 | 87.6883 | 1.4117 | 180.4 | 181.485 | 184.915 | -4.515 | 181.1 | 181.485 | 184.915 | -3.815 | 181.2 | 182.03 | 185.4703 | -4.2703 | 109.8 | 100.8391 | 103.8622 | 5.9378 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 35.2 | 35.3717 | 35.3717 | -0.17174 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 22.9964 | 22.9964 | -10.0964 | 88.8 | 103.9744 | 41.2371 | 47.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 48.945 | 51.1843 | -35.9843 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 94.9564 | 98.6347 | -2.0347 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.2159 | 186.2159 | -11.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.1 | 186.7751 | 186.7751 | -1.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 145.6 | 138.1029 | 138.1029 | 7.4971 | 69 | 66.4722 | 66.4722 | 2.5278 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68.3 | 62.1176 | 62.1176 | 6.1824 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 148.1 | 151.5425 | 151.5425 | -3.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 69.581 | 69.581 | -51.481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.91 | 3.91 | -3.91 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 17.4757 | 17.4757 | -6.5757 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.93 | 12.6214 | 12.6214 | -0.69136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 15.555 | 15.555 | -12.155 | 7 | 39.237 | 39.237 | -32.237 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 4.7 | 11.3214 | 11.8393 | -7.1393 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.5 | 11.7476 | 11.7476 | -0.24757 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 17.3 | 15.534 | 15.534 | 1.766 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.2 | 23.412 | 23.412 | 6.788 | 10.1 | 24.302 | 24.302 | -14.202 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 25.373 | 25.373 | -16.073 | 17.7 | 40.82 | 40.82 | -23.12 | 0.8 | 0.827 | 0.827 | -0.027 | 0 | 0.828 | 0.828 | -0.828 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 0 | 2.165 | 2.165 | -2.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 13.8 | 13.8 | -13.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.74 | 7.9 | 7.9 | -0.16 | 8.74 | 11 | 11 | -2.26
15/10/2025 | 05:30 | 145.9 | 146 | 146 | -0.1 | 631 | 635.0259 | 635.0259 | -4.0259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 156.5 | 154.0538 | 154.0538 | 2.4462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 174.0765 | 174.0926 | -13.4926 | 161.4 | 174.0765 | 174.0926 | -12.6926 | 161.4 | 174.0765 | 174.0926 | -12.6926 | 249.8 | 261.8989 | 261.9232 | -12.1232 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 560.8 | 389.9768 | 366.1781 | 194.6219 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 90.8 | 142.3058 | 83.0035 | 7.7965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 90.8671 | 93.0308 | 17.2692 | 25.7 |  | 53.9696 | -28.2696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 39.4511 | 45.3062 | -9.7063 | 143.5 | 151.2156 | 149.9144 | -6.4144 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 85.5 | 87.6883 | 87.6883 | -2.1883 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 109.8 | 100.8391 | 108.0355 | 1.7645 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 22.9964 | 22.9964 | -10.3964 | 83.6 | 103.9744 | 47.4244 | 36.1756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 95.4524 | 61.8164 | 0.58364 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 41.8912 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 94.9564 | 103.7125 | -8.3125 |  |  |  | 0 | 174.4 | 186.2159 | 186.2159 | -11.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185 | 186.7751 | 186.7751 | -1.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 184.9 | 193.0152 | 143.7851 | 41.1149 | 67.9 | 66.4722 | 66.4722 | 1.4278 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 67.9 | 62.1176 | 60.2198 | 7.6802 | 30.2 | 29.6875 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 27.1 | 69.672 | -55.272 | 0.2 | 0.397 | 0.397 | -0.197 | 0 | 4.041 | 4.041 | -4.041 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 17.4757 | 17.4757 | -6.5757 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 2.7 | 23.58 | 23.58 | -20.88 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.23 | 12.6214 | 12.6214 | -0.39136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 2.6 | 0.114 | 0.114 | 2.486 | 2.7 | 0.141 | 0.141 | 2.559 | 8 | 7.8 | 15.666 | -7.666 | 10.8 | 17.4 | 39.912 | -29.112 | 0.1 | 0.778 | 0.778 | -0.678 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 10 | 19.7728 | 14.2986 | -4.2986 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.5 | 11.7476 | 11.7476 | -0.24757 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | -1.3 | 17.2 | 15.534 | 15.534 | 1.666 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 29.3 | 23.152 | 23.152 | 6.148 | 7.8 | 9 | 22.639 | -14.839 | 0.6 | 0.602 | 0.602 | -0.002 | 9.4 | 8.1 | 25.62 | -16.22 | 23.9 | 17.9 | 41.94 | -18.04 | 0.8 | 0.861 | 0.861 | -0.061 | 0 | 0.881 | 0.881 | -0.881 | 13.4 | 17.4757 | 17.4757 | -4.0757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 0 | 2.299 | 2.299 | -2.299 | 2.9 | 0.774 | 0.774 | 2.126 | 0 | 0.454 | 0.454 | -0.454 | 3.1 | 2.203 | 2.203 | 0.897 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 0 | 1 | 14.93 | -14.93 | 2.4 | 2.994 | 2.994 | -0.594 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  | 9.5 |  | 0 | 15.82 | 9.5 |  | 15.82 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.77 | 7.9 | 7.9 | -0.13 | 10.11 | 11 | 11 | -0.89
15/10/2025 | 06:00 | 143 | 146 | 146 | -3 | 637.2 | 635.0259 | 635.0259 | 2.1741 | 217.5 | 206.5852 | 206.5852 | 10.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 157.5 | 154.0538 | 154.0538 | 3.4462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 167.3154 | 167.0087 | -42.2087 | 124.4 | 167.3154 | 167.0087 | -42.6087 | 123.8 | 167.3154 | 167.0087 | -43.2087 | 230.5 | 251.7268 | 251.2653 | -20.7653 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 440.1 | 381.3725 | 304.5159 | 135.5841 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 90.8 | 142.3058 | 81.709 | 9.091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 81.5004 | 81.8474 | 28.8526 | 25.3 |  | 64.0431 | -38.7431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 39.4511 | 45.3062 | -9.2063 | 144.5 | 151.2156 | 141.9046 | 2.5954 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 184.9 | 184.915 | 184.915 | -0.01498 | 185.8 | 184.915 | 184.915 | 0.88502 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 110.4 | 100.8391 | 106.8197 | 3.5803 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 22.9964 | 22.9964 | -10.2964 | 86.1 | 103.9744 | 47.2901 | 38.8099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 56.6403 | 52.7059 | 10.6941 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 94.9564 | 102.2332 | -6.0332 |  |  |  | 0 | 175.5 | 186.2159 | 186.2159 | -10.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.4 | 186.7751 | 186.7751 | -1.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 145.7 | 138.1029 | 132.4207 | 13.2793 | 68.7 | 66.4722 | 66.4722 | 2.2278 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68 | 62.1176 | 64.0153 | 3.9847 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 33.1 | 69.778 | -53.878 | 16.8 | 12.669 | 12.669 | 4.131 | 0 | 4.216 | 4.216 | -4.216 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 17.4757 | 17.4757 | -6.5757 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 32.5 | 97.07 | 97.07 | -64.57 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.45 | 12.6214 | 12.6214 | -0.17136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 9.8 | 3.282 | 3.282 | 6.518 | 10.6 | 1.617 | 1.617 | 8.983 | 6.3 | 8.9 | 15.691 | -9.391 | 12 | 20.5 | 40.846 | -28.846 | 0.8 | 3.309 | 3.309 | -2.509 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 15.5 | 13.1013 | 12.1913 | 3.3087 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.5 | 11.7476 | 11.7476 | -0.24757 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 17.1 | 15.534 | 15.534 | 1.566 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.7 | 22.795 | 22.795 | 5.905 | 5.6 | 10 | 22.211 | -16.611 | 6.4 | 6.196 | 6.196 | 0.204 | 11.2 | 10.8 | 25.881 | -14.681 | 23.3 | 20.7 | 42.26 | -18.96 | 1.2 | 0.872 | 0.872 | 0.328 | 0.4 | 0.924 | 0.924 | -0.524 | 13.2 | 17.4757 | 17.4757 | -4.2757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 0 | 2.287 | 2.287 | -2.287 | 48.7 | 29.1 | 29.1 | 19.6 | 0.5 | 3.807 | 3.807 | -3.307 | 34.4 | 28.347 | 28.347 | 6.053 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 0 | 1 | 12.91 | -12.91 | 28.9 | 18.897 | 18.897 | 10.003 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.6 | 1.586 | 1.586 | -0.986 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  | 9.5 |  | 0 | 16.1 | 9.5 |  | 16.1 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.09 | 7.9 | 7.9 | 0.19 | 9.97 | 11 | 11 | -1.03
15/10/2025 | 06:30 | 144.9 | 145.9999 | 125.7318 | 19.1683 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 154.9 | 154.0538 | 154.0538 | 0.84624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 175.3601 | 174.6233 | -37.7234 | 137.4 | 175.3601 | 174.6233 | -37.2234 | 137.1 | 175.3601 | 174.6233 | -37.5234 | 243.3 | 263.83 | 262.7216 | -19.4216 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 306.9 | 227.6613 |  | 306.9 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 163.9078 | 163.9078 | 3.0922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 90 | 142.3058 | 81.709 | 8.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 83.8088 | 83.9934 | 25.9066 | 25.4 |  | 186.5323 | -161.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 39.4511 | 45.3062 | -10.9062 | 130.3 | 151.2156 | 141.9047 | -11.6047 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 109.2 | 100.8391 | 110.3748 | -1.1748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 20.3 | 22.1182 | 22.1182 | -1.8182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 22.9964 | 22.9964 | -10.3964 | 81 | 103.9744 | 82.8704 | -1.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 71.2808 | 81.1485 | 5.6515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 94.9564 | 106.5588 | -11.3588 |  |  |  | 0 | 174.5 | 186.2159 | 186.2159 | -11.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.5 | 186.7751 | 186.7751 | -1.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 91.1 | 162.9607 | 143.785 | -52.685 | 67.6 | 50.2544 | 66.4722 | 1.1278 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 67.9 | 53.8154 | 60.2198 | 7.6802 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 22 | 40 | 70.126 | -48.126 | 44.4 | 40.201 | 40.201 | 4.199 | 0 | 4.4 | 4.4 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 17.4757 | 17.4757 | -6.5757 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 77.6 | 135.2 | 135.2 | -57.6 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.46 | 12.6214 | 12.6214 | 0.83864 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 13.6 | 8.847 | 8.847 | 4.753 | 16.3 | 5.808 | 5.808 | 10.492 | 6.3 | 10 | 15.622 | -9.322 | 12.6 | 23.8 | 41.842 | -29.242 | 2.1 | 3.851 | 3.851 | -1.751 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 18.1 | 16.4878 | 18.7703 | -0.67027 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.8 | 22.467 | 22.467 | 6.333 | 4.4 | 14 | 22.048 | -17.648 | 17.9 | 15.789 | 15.789 | 2.111 | 7.4 | 14.1 | 26.27 | -18.87 | 17.7 | 23.8 | 42.36 | -24.66 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 1.043 | 1.043 | -0.743 | 13.2 | 17.4757 | 17.4757 | -4.2757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 0 | 2.288 | 2.288 | -2.288 | 141.5 | 95.08 | 95.08 | 46.42 | 2.4 | 8.107 | 8.107 | -5.707 | 34.2 | 72.147 | 72.147 | -37.947 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 0 | 1 | 15.12 | -15.12 | 46.1 | 53.088 | 53.088 | -6.988 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 3.652 | 3.652 | -1.252 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  | 9.5 |  | 0 | 15.86 | 9.5 |  | 15.86 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | -1.2 | 10.42 | 11 | 11 | -0.58
15/10/2025 | 07:00 | 145 | 125.0446 | 92.486 | 52.514 | 630.9 | 635.0259 | 635.0259 | -4.1259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 156.9 | 154.0538 | 154.0538 | 2.8462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 170.9096 | 177.2513 | -45.3513 | 131.9 | 170.9096 | 177.2513 | -45.3513 | 131.4 | 170.9096 | 177.2513 | -45.8513 | 241.8 | 257.1342 | 266.6754 | -24.8754 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 190.3 | 180.1824 |  | 190.3 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 90.5 | 107.529 | 81.709 | 8.791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 80.3765 | 78.3701 | 32.13 | 25.4 |  | 89.6064 | -64.2064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 39.4511 | 45.3062 | -11.4062 | 45.3 | 151.2156 | 117.1481 | -71.8481 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 109 | 100.8391 | 110.3748 | -1.3748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 20.1 | 22.1182 | 22.1182 | -2.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 22.9964 | 22.9964 | -10.3964 | 84.2 | 103.9744 | 69.014 | 15.186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 58.9814 | 60.1388 | 27.0612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 94.9564 | 106.5588 | -10.7588 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.2 | 186.7751 | 186.7751 | -1.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 91.5 | 132.4207 | 132.4208 | -40.9208 | 68 | 66.4722 | 66.4722 | 1.5278 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 67.9 | 64.0153 | 64.0153 | 3.8847 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 38.4 | 46.8 | 71.198 | -32.798 | 68.9 | 67.852 | 67.852 | 1.048 | 0.2 | 4.614 | 4.614 | -4.414 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 17.4757 | 17.4757 | -6.6757 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 175.1 | 161.76 | 161.76 | 13.34 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.45 | 12.6214 | 12.6214 | 0.82864 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 14.7 | 12.935 | 12.935 | 1.765 | 17.7 | 12.828 | 12.828 | 4.872 | 9.4 | 11.4 | 15.271 | -5.871 | 19.4 | 28.1 | 43.029 | -23.629 | 6.2 | 4.708 | 4.708 | 1.492 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20.2 | 13.6428 | 13.9106 | 6.2894 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | -1.5 | 16.7 | 15.534 | 15.534 | 1.166 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.1 | 22.23 | 22.23 | 5.87 | 5 | 15 | 22.681 | -17.681 | 28.2 | 26.883 | 26.883 | 1.317 | 6.1 | 17.6 | 27.046 | -20.946 | 10.7 | 27.7 | 51.789 | -41.089 | 1.2 | 0.984 | 0.984 | 0.216 | 0.6 | 1.389 | 1.389 | -0.789 | 13.1 | 17.4757 | 17.4757 | -4.3757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 0 | 2.328 | 2.328 | -2.328 | 221.2 | 175.131 | 175.131 | 46.069 | 5.1 | 10.272 | 10.272 | -5.172 | 127.6 | 118.061 | 118.061 | 9.539 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 6 | -6 | 0 | 1 | 20.027 | -20.027 | 95.5 | 85.67 | 85.67 | 9.83 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4.7 | 6.107 | 6.107 | -1.407 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  | 9.5 |  | 0 | 15.98 | 9.5 |  | 15.98 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.59 | 7.9 | 7.9 | 0.69 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
15/10/2025 | 07:30 | 147.1 | 120.1181 | 87.55 | 59.55 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 216.9 | 206.5852 | 206.5852 | 10.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 156 | 154.0538 | 154.0538 | 1.9462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 179.8 | 178.4681 | -10.8681 | 167.1 | 179.8 | 178.4681 | -11.3681 | 168.1 | 179.8 | 178.4681 | -10.3681 | 257.6 | 270.5099 | 268.506 | -10.906 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 78.3 | 170.8084 |  | 78.3 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.9078 | 163.9078 | 0.49223 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 91 | 90.3814 | 81.709 | 9.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 78.5766 | 76.6147 | 33.5853 | 25.7 | 95.8542 | 139.4815 | -113.7815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 39.4511 | 45.3062 | -10.2063 | 64.7 | 128.3127 | 128.3124 | -63.6124 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 79.1 | 87.6883 | 87.6883 | -8.5884 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 109.2 | 100.8391 | 110.3748 | -1.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 19.9 | 22.1182 | 22.1182 | -2.2182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 22.9964 | 22.9964 | -10.3964 | 82.9 | 103.9744 | 96.1021 | -13.2021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 70.6989 | 74.5387 | 12.6613 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 94.9564 | 106.5588 | -10.9588 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.2159 | 186.2159 | -11.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.8 | 186.7751 | 186.7751 | -1.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 219.4 | 170.7668 | 138.1029 | 81.2971 | 68.1 | 38.8467 | 66.4722 | 1.6278 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68 | 51.2083 | 62.1176 | 5.8824 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 57.4 | 53.4 | 72.949 | -15.549 | 77.8 | 77.309 | 77.309 | 0.491 | 1.4 | 4.862 | 4.862 | -3.462 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.8 | 17.4757 | 17.4757 | -6.6757 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 194.7 | 179.67 | 179.67 | 15.03 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.45 | 12.6214 | 12.6214 | 0.82864 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.2 | 14.246 | 14.246 | 0.954 | 18.4 | 16.34 | 16.34 | 2.06 | 14.1 | 12.9 | 15.191 | -1.091 | 24.4 | 32.7 | 44.503 | -20.103 | 18.8 | 11.783 | 11.783 | 7.017 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20.2 | 16.3532 | 17.2414 | 2.9586 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 16.8 | 15.534 | 15.534 | 1.266 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.6 | 21.862 | 21.862 | 0.738 | 8.8 | 17 | 23.144 | -14.344 | 33.2 | 33.221 | 33.221 | -0.021 | 4.8 | 21.3 | 28.435 | -23.635 | 8 | 31.8 | 52.024 | -44.024 | 0.2 | 1.125 | 1.125 | -0.925 | 0.4 | 1.792 | 1.792 | -1.392 | 12.9 | 17.4757 | 17.4757 | -4.5757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 0.2 | 2.492 | 2.492 | -2.292 | 243.1 | 192.123 | 192.123 | 50.977 | 7.7 | 11.684 | 11.684 | -3.984 | 140.1 | 137.906 | 137.906 | 2.194 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 1 | 6 | 0.6 | 18.9 | 1 | 19.817 | -0.917 | 101 | 99.355 | 99.355 | 1.645 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 7.3 | 8.953 | 8.953 | -1.653 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  | 9.5 |  | 0 | 15.68 | 9.5 |  | 15.68 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.44 | 7.9 | 7.9 | -0.46 | 6.44 | 11 | 11 | -4.56
15/10/2025 | 08:00 | 142.4 | 107.9456 | 79.7294 | 62.6706 | 635 | 635.0259 | 635.0259 | -0.0259 | 217.6 | 206.5852 | 206.5852 | 11.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 156 | 154.0538 | 154.0538 | 1.9462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 179.6123 | 178.4681 | -1.768 | 176.1 | 179.6123 | 178.4681 | -2.3681 | 177.1 | 179.6123 | 178.4681 | -1.368 | 268.7 | 270.2275 | 268.506 | 0.19401 | 214.7 | 207.0416 | 207.0416 | 7.6584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 76 | 156.3053 |  | 76 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 163.9078 | 163.9078 | -1.8078 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 90.7 | 82.3593 | 75.1789 | 15.5211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 75.8673 | 74.75 | 35.65 | 102.8 | 132.3928 | 155.1448 | -52.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 39.4511 | 45.3062 | -7.4062 | 53.6 | 128.313 | 128.3125 | -74.7125 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 14 | 15.8059 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 82 | 87.6883 | 87.6883 | -5.6883 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 108.8 | 100.8391 | 110.3748 | -1.5748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 20 | 22.1182 | 22.1182 | -2.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 22.9964 | 22.9964 | -10.3964 | 83.2 | 103.9744 | 108.0973 | -24.8973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 77.5875 | 80.5346 | 6.5654 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 94.9564 | 106.5588 | -11.2588 |  |  |  | 0 | 174.4 | 186.2159 | 186.2159 | -11.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.1 | 186.7751 | 186.7751 | -2.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 176 | 174.5025 | 138.1029 | 37.8971 | 68 | 40.4927 | 66.4722 | 1.5278 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68 | 49.9607 | 62.1176 | 5.8824 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.116 | 0.116 | 0.184 | 76.5 | 61.2 | 76.739 | -0.239 | 79.6 | 79.305 | 79.305 | 0.295 | 2.9 | 5.208 | 5.208 | -2.308 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.8 | 17.4757 | 17.4757 | -6.6757 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 201.5 | 190.46 | 190.46 | 11.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.46 | 12.6214 | 12.6214 | 0.83864 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.2 | 14.813 | 14.813 | 0.387 | 18.7 | 17.498 | 17.498 | 1.202 | 12.4 | 15 | 15.922 | -3.522 | 20.6 | 37.5 | 46.843 | -26.243 | 19.1 | 16.659 | 16.659 | 2.441 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20.2 | 17.9466 | 18.6283 | 1.5717 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.8 | 21.102 | 21.102 | -2.302 | 7.5 | 18 | 23.097 | -15.597 | 36.5 | 35.081 | 35.081 | 1.419 | 6.2 | 25.6 | 31.662 | -25.462 | 9.9 | 36.1 | 54.668 | -44.768 | 0.8 | 1.436 | 1.436 | -0.636 | 0.4 | 2.368 | 2.368 | -1.968 | 12.8 | 17.4757 | 17.4757 | -4.6757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 1.4 | 3.028 | 3.028 | -1.628 | 246.3 | 204.285 | 204.285 | 42.015 | 10.1 | 12.469 | 12.469 | -2.369 | 145.4 | 142.554 | 142.554 | 2.846 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 1 | 7 | 6.8 | 31.5 | 1 | 22.259 | 9.241 | 105.1 | 104.298 | 104.298 | 0.802 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9.8 | 11.247 | 11.247 | -1.447 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  | 9.5 |  | 0 | 15.87 | 9.5 |  | 15.87 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.62 | 7.9 | 7.9 | 0.72 | 6.45 | 11 | 11 | -4.55
15/10/2025 | 08:30 | 144.5 | 103.3925 | 75.7438 | 68.7562 | 632.5 | 635.0259 | 635.0259 | -2.5259 | 217 | 206.5852 | 206.5852 | 10.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 155 | 154.0538 | 154.0538 | 0.94624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.4 | 171.2577 | 178.4681 | 5.9319 | 185 | 171.2577 | 178.4681 | 6.532 | 186.5 | 171.2577 | 178.4681 | 8.032 | 275.9 | 257.6579 | 268.506 | 7.394 | 213.8 | 207.0416 | 207.0416 | 6.7584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 132.3 | 130.1293 |  | 132.3 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.9078 | 163.9078 | -0.90777 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 65.6 | 70.147 | 64.7067 | 0.89328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 74.6437 | 73.6802 | 36.3198 | 115.1 | 185.442 | 175.8824 | -60.7824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 39.4511 | 45.3062 | -23.0063 | 76.4 | 151.2156 | 128.3124 | -51.9124 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 88.1 | 87.6883 | 87.6883 | 0.41165 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.6 | 100.8391 | 110.3748 | -1.7748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 20 | 22.1182 | 22.1182 | -2.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.5 | 22.9964 | 22.9964 | -10.4964 | 82 | 103.9744 | 107.2109 | -25.2109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 72.07 | 82.8472 | 3.9528 | 0 | 50 | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 94.9564 | 106.5588 | -11.3588 |  |  |  | 0 | 174 | 186.2159 | 186.2159 | -12.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.5 | 186.7751 | 186.7751 | -2.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 239.2 | 132.4207 | 136.6226 | 102.5774 | 67.8 | 66.4722 | 66.4722 | 1.3278 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 67.9 | 64.0153 | 62.612 | 5.2881 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.548 | 0.548 | 0.152 | 55.8 | 69.2 | 80.817 | -25.017 | 80.6 | 79.78 | 79.78 | 0.82 | 4.7 | 5.624 | 5.624 | -0.924 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.8 | 17.4757 | 17.4757 | -6.6757 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 211.1 | 195.53 | 195.53 | 15.57 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.55 | 12.6214 | 12.6214 | -0.07136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.3 | 15.163 | 15.163 | 0.137 | 18.8 | 18.104 | 18.104 | 0.696 | 20.6 | 17.4 | 16.814 | 3.786 | 42.9 | 42.3 | 49.282 | -6.382 | 19.4 | 18.352 | 18.352 | 1.048 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20.2 | 16.6704 | 19.1632 | 1.0368 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 16.8 | 15.534 | 15.534 | 1.266 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12.6 | 20.303 | 20.303 | -7.703 | 6.2 | 20 | 23.649 | -17.449 | 37.1 | 35.628 | 35.628 | 1.472 | 11.2 | 30.2 | 35.182 | -23.982 | 23.2 | 40.4 | 57.127 | -33.927 | 2.3 | 1.783 | 1.783 | 0.517 | 1.2 | 2.946 | 2.946 | -1.746 | 12.7 | 17.4757 | 17.4757 | -4.7757 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19 | 10.1942 | 10.1942 | 8.8058 | 2.7 | 3.638 | 3.638 | -0.938 | 252.5 | 231.24 | 231.24 | 21.26 | 12.2 | 13.142 | 13.142 | -0.942 | 149.5 | 143.951 | 143.951 | 5.549 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.2 | 6 | 10 | 16.2 | 49.7 | 11 | 25.609 | 24.091 | 107.7 | 107.02 | 107.02 | 0.68 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.1 | 13.08 | 13.08 | -1.98 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  | 9.5 |  | 0 | 15.99 | 9.5 |  | 15.99 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.87 | 7.9 | 7.9 | -0.03 | 6.46 | 11 | 11 | -4.54
15/10/2025 | 09:00 | 140.2 | 103.4912 | 77.9658 | 62.2342 | 629 | 635.0259 | 635.0259 | -6.0259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 153.8 | 154.0538 | 154.0538 | -0.25376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 175.3601 | 178.4681 | -7.3681 | 171 | 175.3601 | 178.4681 | -7.468 | 170.8 | 175.3601 | 178.4681 | -7.6681 | 264.4 | 263.83 | 268.506 | -4.106 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 294.6 | 144.0089 |  | 294.6 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 64.8 | 70.0972 | 71.1544 | -6.3544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 73.2106 | 72.7771 | 36.3229 | 150.9 | 212.3862 | 220.4807 | -69.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 39.4511 | 45.3062 | -26.1062 | 75.9 | 151.2156 | 128.3125 | -52.4125 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 85.3 | 87.6883 | 87.6883 | -2.3883 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 108.1 | 100.8391 | 110.3748 | -2.2748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 18.8 | 22.1182 | 22.1182 | -3.3182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 22.9964 | 22.9964 | -10.7964 | 78.9 | 103.9744 | 138.3475 | -59.4475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4825 | 85.4826 | 0.71742 | 0 | 50 | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.9564 | 106.5588 | -11.8588 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.2159 | 186.2159 | -11.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.4 | 186.7751 | 186.7751 | -2.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 165.5 | 176.5502 | 136.2056 | 29.2944 | 67.1 | 38.761 | 66.4722 | 0.62776 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 67.6 | 49.2767 | 66.154 | 1.446 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.747 | 0.747 | 0.153 | 47.2 | 75.7 | 85.76 | -38.56 | 66.9 | 79.871 | 79.871 | -12.971 | 5.7 | 6.253 | 6.253 | -0.553 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.8 | 17.4757 | 17.4757 | -6.6757 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 198.5 | 198.96 | 198.96 | -0.46 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.45 | 12.6214 | 12.6214 | -0.17136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.3 | 15.41 | 15.41 | -0.11 | 19.1 | 18.505 | 18.505 | 0.595 | 11.4 | 18.9 | 18.191 | -6.791 | 33.6 | 47.1 | 52.014 | -18.414 | 19.1 | 18.457 | 18.457 | 0.643 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 16.6 | 15.534 | 15.534 | 1.066 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.1 | 19.386 | 19.386 | -5.286 | 9.3 | 24.7 | 25.997 | -16.697 | 38.2 | 35.948 | 35.948 | 2.252 | 22.7 | 35.5 | 39.582 | -16.882 | 34.3 | 44.8 | 59.034 | -24.734 | 5.4 | 2.238 | 2.238 | 3.162 | 3.3 | 3.527 | 3.527 | -0.227 | 12.6 | 17.4757 | 17.4757 | -4.8757 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 20.2 | 10.1942 | 10.1942 | 10.0058 | 3.7 | 4.468 | 4.468 | -0.768 | 251.5 | 228.459 | 228.459 | 23.041 | 13.7 | 13.953 | 13.953 | -0.253 | 150.1 | 144.238 | 144.238 | 5.862 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.6 | 15 | 15 | 14.6 | 52.1 | 18 | 31.684 | 20.416 | 108.6 | 108.606 | 108.606 | -0.006 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14 | 14.715 | 14.715 | -0.715 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  | 9.5 |  | 0 | 16.19 | 9.5 |  | 16.19 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.57 | 7.9 | 7.9 | 0.67 | 6.44 | 11 | 11 | -4.56
15/10/2025 | 09:30 | 141.8 | 105.3182 | 78.6055 | 63.1945 | 630.4 | 635.0259 | 635.0259 | -4.6259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 151.3 | 154.0538 | 154.0538 | -2.7538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 175.3601 | 178.4681 | 6.4319 | 186.8 | 175.3601 | 178.4681 | 8.332 | 187 | 175.3601 | 178.4681 | 8.532 | 274 | 263.83 | 268.506 | 5.494 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 109.3 | 103.8317 | 103.8317 | 5.4683 | 308.4 | 122.3266 |  | 308.4 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 64.8 | 74.8592 | 72.2918 | -7.4918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 72.2674 | 71.5325 | 37.6675 | 151.1 | 134.2482 | 187.7893 | -36.6893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 |  |  | 149 | 25.8 | 39.4511 | 45.3062 | -19.5063 | 75.9 | 151.2156 | 128.3125 | -52.4125 | 0 |  | 24.4994 | -24.4994 | 13.8 | 15.8059 | 15.8059 | -2.0059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 92 | 87.6883 | 87.6883 | 4.3117 | 179.1 | 184.915 | 184.915 | -5.815 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 108.3 | 100.8391 | 110.3748 | -2.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 18.9 | 22.1182 | 22.1182 | -3.2182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 22.9964 | 22.9964 | -10.8964 | 79.7 | 103.9744 | 128.2006 | -48.5006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 64.1526 | 78.7123 | 7.7877 | 59.8 | 50 | 50 | 9.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 94.9564 | 106.5588 | -12.6588 |  |  |  | 0 | 174.2 | 186.2159 | 186.2159 | -12.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185 | 186.7751 | 186.7751 | -1.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 159.4 | 123.2746 | 123.2746 | 36.1254 | 66.1 | 66.4722 | 66.4722 | -0.37224 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 67.4 | 67.07 | 67.07 | 0.33 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.61 | 191 | 191 | -161.39 |  |  |  | 0 | 1 | 0.926 | 0.926 | 0.074 | 47.8 | 81.5 | 90.217 | -42.417 | 80.7 | 79.917 | 79.917 | 0.783 | 5.1 | 6.756 | 6.756 | -1.656 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.8 | 17.4757 | 17.4757 | -6.6757 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 195.3 | 201.22 | 201.22 | -5.92 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 11.63 | 12.6214 | 12.6214 | -0.99136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.4 | 15.576 | 15.576 | -0.176 | 19.2 | 18.693 | 18.693 | 0.507 | 11.8 | 19.7 | 19.37 | -7.57 | 23.6 | 51.9 | 54.85 | -31.25 | 19 | 18.12 | 18.12 | 0.88 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20.1 | 14.839 | 18.2068 | 1.8932 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | -1.7 | 16.7 | 15.534 | 15.534 | 1.166 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.1 | 18.485 | 18.485 | -3.385 | 17.1 | 33.8 | 29.156 | -12.056 | 38.7 | 36.332 | 36.332 | 2.368 | 25.3 | 41.2 | 43.699 | -18.399 | 37.1 | 49.3 | 60.865 | -23.765 | 4 | 2.645 | 2.645 | 1.355 | 2.3 | 4.084 | 4.084 | -1.784 | 12.6 | 17.4757 | 17.4757 | -4.8757 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 10.1942 | 10.1942 | -10.1942 | 0 | 10.1942 | 10.1942 | -10.1942 | 4.5 | 5.171 | 5.171 | -0.671 | 196.6 | 229.027 | 229.027 | -32.427 | 14.5 | 14.566 | 14.566 | -0.066 | 150.5 | 144.327 | 144.327 | 6.173 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.6 | 20.38 | 20.38 | 12.22 | 68.7 | 25 | 38.786 | 29.914 | 109.7 | 109.082 | 109.082 | 0.618 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.7 | 16.085 | 16.085 | -0.385 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  | 9.5 |  | 0 | 15.82 | 9.5 |  | 15.82 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.76 | 7.9 | 7.9 | 0.86 | 6.46 | 11 | 11 | -4.54
15/10/2025 | 10:00 | 143 | 146 | 75.4653 | 67.5347 | 633.8 | 635.0259 | 635.0259 | -1.2259 | 217.1 | 206.5852 | 206.5852 | 10.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.3321 | 91.7786 | -2.3786 | 153.5 | 154.0538 | 154.0538 | -0.55376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 168.05 | 174.0281 | -35.9281 | 138.3 | 168.05 | 174.0281 | -35.7281 | 137.8 | 168.05 | 174.0281 | -36.2281 | 235.1 | 252.832 | 261.826 | -26.726 | 213.4 | 207.0416 | 207.0416 | 6.3584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 336.2 | 154.1024 |  | 336.2 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 65.4 | 85.5782 | 62.6273 | 2.7727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 79.8371 | 30.2629 | 151.3 | 111.9257 | 152.8103 | -1.5103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 |  | 146.4792 | 1.3208 | 25.9 | 39.4511 | 45.3062 | -19.4062 | 97.9 | 123.0062 | 112.9389 | -15.0389 | 8.2 |  | 24.4994 | -16.2994 | 14 | 17.5621 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.6 | 100.8391 | 97.9232 | 10.6768 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 19.6 | 22.1182 | 22.1182 | -2.5182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.3 | 22.9964 | 22.9964 | -10.6964 | 82.6 | 103.9744 | 101.5239 | -18.9239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 65.6858 | 68.8482 | 17.9518 | 50.1 | 50 | 50 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 94.9564 | 91.4085 | 3.9915 |  |  |  | 0 | 173.9 | 186.2159 | 186.2159 | -12.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.2 | 186.7751 | 186.7751 | -1.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.2284 | 2.2284 | -0.42843 | 114.3 | 125.1668 | 129.7958 | -15.4958 | 67.1 | 66.4722 | 66.4722 | 0.62776 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.9 | 64.892 | 64.892 | 3.008 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.144 | 191 | 191 | -11.856 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.036 | 1.036 | 0.064 | 49.7 | 86.7 | 93.213 | -43.513 | 80.9 | 79.944 | 79.944 | 0.956 | 6.6 | 6.88 | 6.88 | -0.28 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | 17.4757 | 17.4757 | -6.8757 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 204.4 | 202.58 | 202.58 | 1.82 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 11.65 | 12.6214 | 12.6214 | -0.97136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.5 | 15.591 | 15.591 | -0.091 | 19.1 | 18.692 | 18.692 | 0.408 | 14.4 | 20.1 | 19.958 | -5.558 | 30.7 | 56 | 58 | -27.3 | 19.5 | 18.364 | 18.364 | 1.136 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20.2 | 15.1936 | 15.9251 | 4.2749 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | -1.7 | 16.8 | 15.534 | 15.534 | 1.266 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.2 | 17.63 | 17.63 | -2.43 | 19.8 | 44.2 | 34.745 | -14.945 | 38.5 | 36.92 | 36.92 | 1.58 | 33.1 | 44.2 | 46.964 | -13.864 | 46 | 51.7 | 62.469 | -16.469 | 5.3 | 2.909 | 2.909 | 2.391 | 3.8 | 4.569 | 4.569 | -0.769 | 12.4 | 17.4757 | 17.4757 | -5.0757 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 10.1942 | 10.1942 | -10.1942 | 5 | 10.1942 | 10.1942 | -5.1942 | 5.6 | 5.495 | 5.495 | 0.105 | 237.3 | 234.688 | 234.688 | 2.612 | 17 | 15.089 | 15.089 | 1.911 | 136.4 | 144.292 | 144.292 | -7.892 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.9 | 35.38 | 35.38 | -1.48 | 65 | 40 | 48.971 | 16.029 | 98.5 | 109.454 | 109.454 | -10.954 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.5 | 17.21 | 17.21 | -0.71 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 |  | 9.5 |  | 0 | 15.88 | 9.5 |  | 15.88 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.41 | 7.9 | 7.9 | 0.51 | 6.45 | 11 | 11 | -4.55
15/10/2025 | 10:30 | 143.1 | 146 | 76.5095 | 66.5905 | 631.3 | 635.0259 | 635.0259 | -3.7259 | 217.4 | 206.5852 | 206.5852 | 10.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 150.2 | 154.0538 | 154.0538 | -3.8538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 168.7431 | 178.4681 | -9.168 | 170.2 | 168.7431 | 178.4681 | -8.2681 | 168.8 | 168.7431 | 178.4681 | -9.668 | 263.8 | 253.8748 | 268.506 | -4.706 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 203.3 | 149.8036 |  | 203.3 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 163.9078 | 163.9078 | 4.9922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 65.4 | 83.6143 | 65.4044 | -0.00441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 81.8362 | 28.3638 | 153.6 | 119.332 | 207.7119 | -54.1119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 |  |  | 147.5 | 26 | 39.4511 | 45.3062 | -19.3062 | 121.7 | 123.6422 | 128.3125 | -6.6125 | 33.6 |  | 24.4994 | 9.1006 | 14.2 | 17.5621 | 15.8059 | -1.6059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 92.9 | 87.6883 | 87.6883 | 5.2116 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 108.9 | 100.8391 | 110.3748 | -1.4748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 19.5 | 22.1182 | 22.1182 | -2.6182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.5 | 22.9964 | 22.9964 | -10.4964 | 82.1 | 103.9744 | 142.738 | -60.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 68.1646 | 84.7991 | -14.4991 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 94.9564 | 106.5588 | -10.6588 |  |  |  | 0 | 173.6 | 186.2159 | 186.2159 | -12.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.3 | 186.7751 | 186.7751 | -1.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 133.1 | 128.0805 | 122.1016 | 10.9984 | 66.9 | 66.4722 | 66.4722 | 0.42776 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 67.9 | 67.4617 | 67.4617 | 0.43825 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.574 | 191 | 191 | 25.574 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 | 54.6 | 91.5 | 95.605 | -41.005 | 80.6 | 79.964 | 79.964 | 0.636 | 6.1 | 7.023 | 7.023 | -0.923 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10.5 | 17.4757 | 17.4757 | -6.9757 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 204.8 | 203.27 | 203.27 | 1.53 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 11.65 | 12.6214 | 12.6214 | -0.97136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.5 | 15.58 | 15.58 | -0.08 | 19.4 | 18.645 | 18.645 | 0.755 | 14.1 | 20.5 | 20.55 | -6.45 | 40.4 | 59.9 | 60.946 | -20.546 | 19.8 | 19.003 | 19.003 | 0.797 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 19 | 15.767 | 19.6147 | -0.61469 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.6 | 11.7476 | 11.7476 | -0.14757 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -1.8 | 16.7 | 15.534 | 15.534 | 1.166 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.1 | 17.255 | 17.255 | -2.155 | 22.5 | 54.9 | 41.02 | -18.52 | 39.4 | 37.537 | 37.537 | 1.863 | 42.8 | 46.9 | 50.067 | -7.267 | 53 | 53.4 | 64.174 | -11.174 | 6.9 | 3.188 | 3.188 | 3.712 | 4.1 | 5.115 | 5.115 | -1.015 | 12.4 | 17.4757 | 17.4757 | -5.0757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 5 | 10.1942 | 10.1942 | -5.1942 | 6.6 | 5.783 | 5.783 | 0.817 | 245.4 | 242.146 | 242.146 | 3.254 | 18.1 | 15.703 | 15.703 | 2.397 | 132.3 | 144.004 | 144.004 | -11.704 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.9 | 40.381 | 40.381 | 6.519 | 82.5 | 60 | 60.018 | 22.482 | 95.2 | 109.856 | 109.856 | -14.656 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.7 | 18.156 | 18.156 | -0.456 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 4 | 10.7 | 10.7 | -6.7 |  | 9.5 |  | 0 | 15.86 | 9.5 |  | 15.86 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7.93 | 7.9 | 7.9 | 0.03 | 9.43 | 11 | 11 | -1.57
15/10/2025 | 11:00 | 134.1 | 146 | 75.7415 | 58.3585 | 627.2 | 635.0259 | 635.0259 | -7.8259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 148.5 | 154.0538 | 154.0538 | -5.5538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 169.3688 | 178.4681 | -31.268 | 145.7 | 169.3688 | 178.4681 | -32.7681 | 146.5 | 169.3688 | 178.4681 | -31.9681 | 232.5 | 254.8161 | 268.506 | -36.006 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 200.6 | 143.0771 |  | 200.6 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.9078 | 163.9078 | -1.0078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 65.3 | 80.5003 | 64.1554 | 1.1446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.3573 | 81.8116 | 26.5884 | 151.9 | 139.5865 | 220.4807 | -68.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 |  |  | 145.8 | 26 | 39.4511 | 45.3062 | -19.3062 | 118.3 | 125.1527 | 128.3125 | -10.0125 | 30.5 |  | 24.4994 | 6.0006 | 14.1 | 17.5621 | 15.8059 | -1.7059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 92.2 | 87.6883 | 87.6883 | 4.5117 | 177.8 | 184.915 | 184.915 | -7.115 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 106.1 | 100.8391 | 110.3748 | -4.2748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 18.9 | 22.1182 | 22.1182 | -3.2182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.1 | 22.9964 | 22.9964 | -10.8964 | 78.2 | 103.9744 | 154.0663 | -75.8663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 70.3647 | 85.4826 | -17.2826 | 50.3 | 50 | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 94.9564 | 106.5588 | -11.5588 |  |  |  | 0 | 173.4 | 186.2159 | 186.2159 | -12.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.6 | 186.7751 | 186.7751 | -2.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 132.2 | 136.2236 | 126.3315 | 5.8685 | 61.4 | 66.4722 | 66.4722 | -5.0722 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.5 | 67 | 67 | 0.5 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.785 | 191 | 191 | 25.785 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.154 | 1.154 | 0.146 | 53.6 | 92.5 | 96.184 | -42.584 | 80.6 | 79.977 | 79.977 | 0.623 | 10.4 | 7.226 | 7.226 | 3.174 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 17.4757 | 17.4757 | -6.7757 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 205.9 | 203.39 | 203.39 | 2.51 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 11.64 | 12.6214 | 12.6214 | -0.98136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.1 | 15.618 | 15.618 | -0.518 | 19.1 | 18.621 | 18.621 | 0.479 | 16.1 | 20.1 | 21.15 | -5.05 | 46.5 | 62.4 | 63.28 | -16.78 | 19.8 | 19.369 | 19.369 | 0.431 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 17.6 | 16.2759 | 19.7728 | -2.1728 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.2 | 11.7476 | 11.7476 | -0.54757 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | -2 | 16.7 | 15.534 | 15.534 | 1.166 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.1 | 18.32 | 18.32 | -3.22 | 30.3 | 62 | 49.358 | -19.058 | 39 | 37.915 | 37.915 | 1.085 | 53 | 50.2 | 52.682 | 0.318 | 63 | 58.6 | 66.181 | -3.181 | 9.3 | 3.511 | 3.511 | 5.789 | 7.1 | 5.844 | 5.844 | 1.256 | 12.4 | 17.4757 | 17.4757 | -5.0757 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 8 | 10.1942 | 10.1942 | -2.1942 | 8.4 | 5.968 | 5.968 | 2.432 | 253.1 | 246.057 | 246.057 | 7.043 | 16.7 | 16.182 | 16.182 | 0.518 | 145.4 | 142.856 | 142.856 | 2.544 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65 | 53.958 | 53.958 | 11.042 | 98 | 73.651 | 73.651 | 24.349 | 108.1 | 110.267 | 110.267 | -2.167 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.3 | 18.791 | 18.791 | -0.491 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 |  | 9.5 |  | 0 | 15.98 | 9.5 |  | 15.98 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 8.35 | 7.9 | 7.9 | 0.45 | 10.56 | 11 | 11 | -0.44
15/10/2025 | 11:30 | 141.6 | 146 | 72.8707 | 68.7293 | 635.1 | 635.0259 | 635.0259 | 0.0741 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 150.4 | 154.0538 | 154.0538 | -3.6538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 167.0366 | 182.464 | -11.564 | 169.9 | 167.0366 | 182.464 | -12.564 | 170.8 | 167.0366 | 182.464 | -11.664 | 245.1 | 251.3073 | 274.518 | -29.418 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 101.1 | 138.4013 |  | 101.1 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 163.9078 | 163.9078 | -8.5078 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 66.6 | 73.0462 | 52.3655 | 14.2345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 76.794 | 33.706 | 153.2 | 164.8464 | 161.0546 | -7.8546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 |  | 152.6994 | -5.7994 | 26 | 39.4511 | 45.3062 | -19.3062 | 124 | 126.4572 | 113.7493 | 10.2508 | 36.4 |  | 24.4994 | 11.9006 | 14.2 | 17.5621 | 15.8059 | -1.6059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 89.1 | 87.6883 | 87.6883 | 1.4117 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.9 | 184.915 | 184.915 | -0.01498 | 186 | 185.4703 | 185.4703 | 0.52972 | 108.1 | 100.8391 | 101.336 | 6.764 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 34 | 35.3717 | 35.3717 | -1.3717 | 19.7 | 22.1182 | 22.1182 | -2.4182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.5 | 22.9964 | 22.9964 | -10.4964 | 91.3 | 103.9744 | 118.5036 | -27.2036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 72.1092 | 75.1188 | -4.2188 | 49.8 | 50 | 50 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 94.9564 | 95.561 | 1.639 |  |  |  | 0 | 172.4 | 186.2159 | 186.2159 | -13.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 183.6 | 186.7751 | 186.7751 | -3.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 152.4 | 141.1643 | 128.8842 | 23.5158 | 63.4 | 66.4722 | 66.4722 | -3.0722 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 68.2 | 70.028 | 65.1965 | 3.0035 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.769 | 191 | 191 | 25.769 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.142 | 1.142 | 0.158 | 59.2 | 91.1 | 96.41 | -37.21 | 80.7 | 79.988 | 79.988 | 0.712 | 10.3 | 7.636 | 7.636 | 2.664 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10.6 | 17.4757 | 17.4757 | -6.8757 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 224 | 203.42 | 203.42 | 20.58 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 11.67 | 12.6214 | 12.6214 | -0.95136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.4 | 15.714 | 15.714 | -0.314 | 19.2 | 18.678 | 18.678 | 0.522 | 14.5 | 19.3 | 21.539 | -7.039 | 45.6 | 63.5 | 65.298 | -19.698 | 19.8 | 19.492 | 19.492 | 0.308 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 17.8 | 16.6794 | 17.3756 | 0.42444 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | -2 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16 | 19.41 | 19.41 | -3.41 | 44.4 | 67.9 | 57.483 | -13.083 | 38.1 | 37.968 | 37.968 | 0.132 | 49.8 | 53.6 | 55.519 | -5.719 | 63.6 | 64.9 | 68.454 | -4.854 | 7.8 | 3.841 | 3.841 | 3.959 | 7.7 | 6.494 | 6.494 | 1.206 | 12.4 | 17.4757 | 17.4757 | -5.0757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 10.2 | 10.1942 | 10.1942 | 0.00583 | 8 | 10.1942 | 10.1942 | -2.1942 | 9.4 | 6.15 | 6.15 | 3.25 | 252.8 | 247.847 | 247.847 | 4.953 | 14.6 | 16.265 | 16.265 | -1.665 | 151.1 | 136.382 | 136.382 | 14.718 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.9 | 68.506 | 68.506 | -3.606 | 82.1 | 87.587 | 87.587 | -5.487 | 109.3 | 110.379 | 110.379 | -1.079 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.7 | 18.985 | 18.985 | -3.285 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | -5.4 |  | 9.5 |  | 0 | 16.1 | 9.5 |  | 16.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.68 | 7.9 | 7.9 | -0.22 | 10.53 | 11 | 11 | -0.47
15/10/2025 | 12:00 | 141.5 | 146 | 70.4613 | 71.0387 | 636 | 635.0259 | 635.0259 | 0.9741 | 217.1 | 206.5852 | 206.5852 | 10.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 149 | 154.0538 | 154.0538 | -5.0538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 168.6474 | 178.0241 | -35.6241 | 142.4 | 168.6474 | 178.0241 | -35.6241 | 142.9 | 168.6474 | 178.0241 | -35.1241 | 241.5 | 253.7308 | 267.838 | -26.338 | 209.2 | 207.0416 | 207.0416 | 2.1584 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 102 | 121.0326 |  | 102 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 65.7 | 71.1701 | 48.1326 | 17.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 81.3035 | 28.9965 | 151 | 110.2175 | 145.1086 | 5.8914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 |  | 149.0151 | 56.0849 | 26 | 39.4511 | 45.3062 | -19.3062 | 119.8 | 123.1542 | 104.074 | 15.726 | 33.4 |  | 24.4994 | 8.9006 | 14.1 | 17.5621 | 15.8059 | -1.7059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 92.2 | 87.6883 | 87.6883 | 4.5117 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108.3 | 100.8391 | 99.1309 | 9.1691 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 19.3 | 22.1182 | 22.1182 | -2.8182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.3 | 22.9964 | 22.9964 | -10.6964 | 91 | 103.9744 | 109.2927 | -18.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 69.4009 | 68.1502 | 2.4498 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 94.9564 | 92.878 | 3.122 |  |  |  | 0 | 173.7 | 186.2159 | 186.2159 | -12.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.8 | 186.7751 | 186.7751 | -1.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 130.2 | 138.2608 | 124.6459 | 5.5541 | 63 | 66.4722 | 66.4722 | -3.4722 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 65.4 | 70.028 | 66.612 | -1.212 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.986 | 191 | 191 | 25.986 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.163 | 1.163 | 0.137 | 66.4 | 91.7 | 95.577 | -29.177 | 72.8 | 79.997 | 79.997 | -7.197 | 10.5 | 8.667 | 8.667 | 1.833 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10.3 | 17.4757 | 17.4757 | -7.1757 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 230.4 | 203.4 | 203.4 | 27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 11.63 | 12.6214 | 12.6214 | -0.99136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 14.3 | 15.788 | 15.788 | -1.488 | 18.1 | 18.747 | 18.747 | -0.647 | 15.2 | 19.6 | 21.291 | -6.091 | 44.3 | 65.4 | 66.372 | -22.072 | 19.6 | 18.921 | 18.921 | 0.679 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 17.8 | 16.053 | 15.7637 | 2.0363 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | -2 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.6 | 20.574 | 20.574 | -4.974 | 63.4 | 72.1 | 64.968 | -1.568 | 31.2 | 37.879 | 37.879 | -6.679 | 54.5 | 56 | 59.02 | -4.52 | 60.7 | 68 | 71.529 | -10.829 | 9.2 | 4.191 | 4.191 | 5.009 | 7.6 | 6.91 | 6.91 | 0.69 | 12.4 | 17.4757 | 17.4757 | -5.0757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 10 | 6.326 | 6.326 | 3.674 | 252.8 | 248.424 | 248.424 | 4.376 | 17.8 | 16.204 | 16.204 | 1.596 | 150.8 | 137.209 | 137.209 | 13.591 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.6 | 85.97 | 85.97 | -15.37 | 69.8 | 102.431 | 102.431 | -32.631 | 111.5 | 110.798 | 110.798 | 0.702 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 13.5 | 18.972 | 18.972 | -5.472 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.5 | 10.7 | 10.7 | -5.2 |  | 9.5 |  | 0 | 16.09 | 9.5 |  | 16.09 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.25 | 7.9 | 7.9 | -0.65 | 6.42 | 11 | 11 | -4.58
15/10/2025 | 12:30 | 135.5 | 146 | 66.5075 | 68.9925 | 627.4 | 635.0259 | 635.0259 | -7.6259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 145.6 | 154.0538 | 154.0538 | -8.4538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 166.5727 | 182.464 | -29.364 | 153 | 166.5727 | 182.464 | -29.4641 | 153.2 | 166.5727 | 182.464 | -29.2641 | 239.8 | 250.6094 | 274.518 | -34.718 | 211.4 | 207.0416 | 207.0416 | 4.3584 | 109 | 103.8317 | 103.8317 | 5.1683 | 68.6 |  |  | 68.6 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 163.9078 | 163.9078 | -5.7078 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 65.1 | 68.5315 | 38.4158 | 26.6842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.3573 | 74.6442 | 33.6558 | 153.4 | 162.691 | 63.0847 | 90.3153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.4 |  | 144.3299 | 58.0701 | 26.8 | 39.4511 | 45.3062 | -18.5063 | 125.8 | 131.7845 | 112.0103 | 13.7897 | 30.2 | 24.4994 | 24.4994 | 5.7006 | 14.1 | 17.5621 | 15.8059 | -1.7059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 82.8 | 87.6883 | 87.6883 | -4.8883 | 176.8 | 184.915 | 184.915 | -8.115 | 177.8 | 184.915 | 184.915 | -7.115 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 105.2 | 100.8391 | 94.5714 | 10.6286 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 32.8 | 35.3717 | 35.3717 | -2.5717 | 19 | 22.1182 | 22.1182 | -3.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.1 | 22.9964 | 22.9964 | -10.8964 | 82.3 | 103.9744 | 90.9533 | -8.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 4.6392 | 56.2136 | -16.5136 | 49.6 | 50 | 50 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 94.9564 | 87.3303 | 6.6697 |  |  |  | 0 | 173.5 | 186.2159 | 186.2159 | -12.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.2 | 186.7751 | 186.7751 | -2.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 126.5 | 145.6397 | 124.6459 | 1.8541 | 60.8 | 66.4722 | 66.4722 | -5.6722 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.3 | 70.028 | 66.612 | 0.688 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.058 | 191 | 191 | 26.058 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 57.5 | 93.2 | 95.065 | -37.565 | 75 | 79.999 | 79.999 | -4.999 | 10 | 9.383 | 9.383 | 0.617 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10.4 | 17.4757 | 17.4757 | -7.0757 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 203.9 | 203.33 | 203.33 | 0.57 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 11.63 | 12.6214 | 12.6214 | -0.99136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 13.9 | 15.804 | 15.804 | -1.904 | 17.5 | 18.762 | 18.762 | -1.262 | 12.6 | 20.3 | 21.173 | -8.573 | 47.2 | 67.7 | 67.564 | -20.364 | 19.7 | 18.253 | 18.253 | 1.447 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 14.9 |  | 13.0026 | 1.8974 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 15.8 | 21.669 | 21.669 | -5.869 | 62.9 | 74.8 | 70.948 | -8.048 | 31.8 | 37.705 | 37.705 | -5.905 | 52 | 57.9 | 62.011 | -10.011 | 72.6 | 69 | 73.838 | -1.238 | 9.2 | 4.486 | 4.486 | 4.714 | 9 | 7.302 | 7.302 | 1.698 | 12.6 | 17.4757 | 17.4757 | -4.8757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 13 | 10.1942 | 10.1942 | 2.8058 | 9 | 6.501 | 6.501 | 2.499 | 251.8 | 247.959 | 247.959 | 3.841 | 19.2 | 16.042 | 16.042 | 3.158 | 155.1 | 141.716 | 141.716 | 13.384 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.2 | 100.72 | 100.72 | -40.52 | 63.5 | 116.454 | 116.454 | -52.954 | 116.3 | 111.134 | 111.134 | 5.166 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.6 | 18.665 | 18.665 | -9.065 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.2 | 10.7 | 10.7 | -5.5 |  | 9.5 |  | 0 | 15.92 | 9.5 |  | 15.92 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.75 | 7.9 | 7.9 | -0.15 | 8.47 | 11 | 11 | -2.53
15/10/2025 | 13:00 | 144 | 146 | 63.5944 | 80.4056 | 629.9 | 635.0259 | 635.0259 | -5.1259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.8033 | 91.7786 | -1.9786 | 146.9 | 154.0538 | 154.0538 | -7.1538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 161.8153 | 182.4379 | -55.0379 | 128 | 161.8153 | 182.4379 | -54.4379 | 127.8 | 161.8153 | 182.4379 | -54.6379 | 230.7 | 243.4518 | 274.4786 | -43.7786 | 210.4 | 207.0416 | 207.0416 | 3.3584 | 108.9 | 103.8317 | 103.8317 | 5.0683 | 67.9 |  |  | 67.9 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 163.9078 | 163.9078 | 4.8922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 65.2 | 58.3297 | 28.8825 | 36.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 75.992 | 34.108 | 151.3 | 110.263 | 41.2371 | 110.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 |  | 144.3299 | 59.0701 | 26.3 | 39.4511 | 45.3062 | -19.0063 | 106.5 | 109.5577 | 112.0103 | -5.5103 | 30.2 | 24.4994 | 24.4994 | 5.7006 | 13.9 | 17.5621 | 15.8059 | -1.9059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 93.1 | 87.6883 | 87.6883 | 5.4116 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.6 | 100.8391 | 90.311 | 18.289 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 19.2 | 22.1182 | 22.1182 | -2.9182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.4 | 22.9964 | 22.9964 | -10.5964 | 85.2 | 103.9744 | 70.4898 | 14.7103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 60.7912 | 41.4919 | 0.3081 | 49.7 | 50 | 50 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 94.9564 | 82.1465 | 13.7535 |  |  |  | 0 | 173.1 | 186.2159 | 186.2159 | -13.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.2 | 186.7751 | 186.7751 | -2.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 155.4 | 117.4874 | 124.6459 | 30.7541 | 62.8 | 66.4722 | 66.4722 | -3.6722 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 66.9 | 70.028 | 66.612 | 0.288 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.343 | 191 | 191 | 26.343 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.149 | 1.149 | 0.151 | 58.9 | 92.5 | 95.518 | -36.618 | 74.8 | 80 | 80 | -5.2 | 10.3 | 9.153 | 9.153 | 1.147 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10.5 | 17.4757 | 17.4757 | -6.9757 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 227.9 | 203.21 | 203.21 | 24.69 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 11.66 | 12.6214 | 12.6214 | -0.96136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.7 | 15.764 | 15.764 | -0.064 | 18.7 | 18.773 | 18.773 | -0.073 | 13.2 | 20.4 | 21.441 | -8.241 | 44.4 | 68.9 | 69.112 | -24.712 | 18.3 | 18.518 | 18.518 | -0.218 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 10 | 14.0615 | 9.5974 | 0.4026 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.1 | 22.554 | 22.554 | -6.454 | 68.1 | 75.2 | 72.408 | -4.308 | 37.7 | 37.475 | 37.475 | 0.225 | 47.7 | 59.1 | 63.473 | -15.773 | 59.5 | 70 | 73.849 | -14.349 | 10.3 | 4.617 | 4.617 | 5.683 | 8.7 | 7.625 | 7.625 | 1.075 | 12.8 | 17.4757 | 17.4757 | -4.6757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 18 | 10.1942 | 10.1942 | 7.8058 | 9.8 | 6.677 | 6.677 | 3.123 | 252.7 | 245.995 | 245.995 | 6.705 | 14.5 | 15.624 | 15.624 | -1.124 | 155.1 | 143.338 | 143.338 | 11.762 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.7 | 107.327 | 107.327 | -42.627 | 73.2 | 128.013 | 128.013 | -54.813 | 114.1 | 111.152 | 111.152 | 2.948 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 11.8 | 17.967 | 17.967 | -6.167 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.2 | 10.7 | 10.7 | -5.5 |  | 9.5 |  | 0 | 16.19 | 9.5 |  | 16.19 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.84 | 7.9 | 7.9 | -0.06 | 10.39 | 11 | 11 | -0.61
15/10/2025 | 13:30 | 141.3 | 146 | 63.6074 | 77.6926 | 635.4 | 635.0259 | 635.0259 | 0.3741 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7982 | 91.7786 | -1.9786 | 145.1 | 154.0538 | 154.0538 | -8.9538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 165.3852 | 177.6362 | -13.4362 | 164 | 165.3852 | 177.6362 | -13.6362 | 164 | 165.3852 | 177.6362 | -13.6362 | 247.7 | 248.8228 | 267.2545 | -19.5545 | 208.2 | 207.0416 | 207.0416 | 1.1584 | 108.6 | 103.8317 | 103.8317 | 4.7683 | 73.8 |  |  | 73.8 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 163.9078 | 163.9078 | -0.70777 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.7041 | -2.3041 | 66.1 | 57.4226 | 29.4425 | 36.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 72.565 | 38.035 | 153.8 | 68.6656 | 41.2371 | 112.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 |  | 144.3299 | 3.0701 | 27 | 39.4511 | 45.3062 | -18.3062 | 102 | 104.0346 | 97.9381 | 4.0618 | 27.9 | 24.4994 | 24.4994 | 3.4006 | 14.1 | 17.5621 | 15.8059 | -1.7059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 82.8 | 87.6883 | 87.6883 | -4.8883 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 109.1 | 100.8391 | 91.6538 | 17.4462 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 20.1 | 22.1182 | 22.1182 | -2.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.7 | 22.9964 | 22.9964 | -10.2964 | 88.1 | 103.9744 | 68.9731 | 19.127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 55.8313 | 37.4551 | 5.1449 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 94.9564 | 83.7804 | 12.4196 |  |  |  | 0 | 172.7 | 186.2159 | 186.2159 | -13.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 183.9 | 186.7751 | 186.7751 | -2.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 122.8 | 114.418 | 120.37 | 2.4301 | 63 | 66.4722 | 66.4722 | -3.4722 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 63.8 | 70.028 | 68.0401 | -4.2401 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.318 | 191 | 191 | 26.318 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.149 | 1.149 | 0.051 | 46.1 | 91 | 95.98 | -49.88 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 8.4 | 8.811 | 8.811 | -0.411 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 10.4 | 17.4757 | 17.4757 | -7.0757 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 172 | 202.91 | 202.91 | -30.91 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 11.65 | 12.6214 | 12.6214 | -0.97136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 15.9 | 15.597 | 15.597 | 0.303 | 18.9 | 18.793 | 18.793 | 0.107 | 16.4 | 20.3 | 21.679 | -5.279 | 49.6 | 69.7 | 70.503 | -20.903 | 19.1 | 19.194 | 19.194 | -0.094 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 10 | 12.9142 | 8.6637 | 1.3363 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | -2.1 | 16.2 | 15.534 | 15.534 | 0.66602 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.1 | 23.226 | 23.226 | -5.126 | 72.7 | 75.1 | 73.686 | -0.986 | 35.9 | 37.383 | 37.383 | -1.483 | 53.1 | 60 | 64.514 | -11.414 | 64.7 | 71.2 | 74.089 | -9.389 | 11.3 | 4.726 | 4.726 | 6.574 | 9.4 | 7.88 | 7.88 | 1.52 | 13.8 | 17.4757 | 17.4757 | -3.6757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 18 | 10.1942 | 10.1942 | 7.8058 | 8.4 | 6.575 | 6.575 | 1.825 | 197.9 | 237.295 | 237.295 | -39.395 | 15.4 | 14.718 | 14.718 | 0.682 | 122.2 | 140.851 | 140.851 | -18.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.6 | 113.001 | 113.001 | -30.401 | 98.2 | 137.437 | 137.437 | -39.237 | 87.1 | 111.285 | 111.285 | -24.185 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 14.1 | 16.72 | 16.72 | -2.62 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 |  | 9.5 |  | 0 | 15.98 | 9.5 |  | 15.98 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.84 | 7.9 | 7.9 | -0.06 | 10.49 | 11 | 11 | -0.51
15/10/2025 | 14:00 | 145.4 | 146 | 66.2168 | 79.1832 | 630.3 | 635.0259 | 635.0259 | -4.7259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 81.431 | 91.7786 | -2.0786 | 144 | 154.0538 | 154.0538 | -10.0538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 167.7504 | 180.6449 | -19.2449 | 162.4 | 167.7504 | 180.6449 | -18.2449 | 160.7 | 167.7504 | 180.6449 | -19.9449 | 264.4 | 252.3813 | 271.781 | -7.381 | 210.7 | 207.0416 | 207.0416 | 3.6584 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 74.2 | 154.261 |  | 74.2 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 65.2 | 55.1542 | 38.2498 | 26.9502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 70.6309 | 39.2691 | 153.3 | 83.799 | 41.2371 | 112.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 |  | 144.3299 | 2.6701 | 27 | 39.4511 | 45.3062 | -18.3062 | 102.6 | 105.0676 | 112.0103 | -9.4103 | 29.6 | 24.4994 | 24.4994 | 5.1006 | 14 | 17.5621 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 108.3 | 96.1277 | 92.766 | 15.5341 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 19 | 22.1182 | 22.1182 | -3.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.4 | 22.9964 | 22.9964 | -10.5964 | 84.9 | 103.9744 | 73.6484 | 11.2516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 67.0111 | 40.7378 | 1.0622 | 49.8 | 50 | 50 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 89.2239 | 85.1335 | 10.7665 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 183.3 | 186.7751 | 186.7751 | -3.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 118.5 | 120.1002 | 123.2396 | -4.7396 | 62.8 | 66.4722 | 66.4722 | -3.6722 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 65.8 | 68.1302 | 67.0817 | -1.2817 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.562 | 191 | 191 | 26.562 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.971 | 0.971 | 0.129 | 32.9 | 59.6 | 96.471 | -63.571 | 52.9 | 80 | 80 | -27.1 | 6.7 | 8.134 | 8.134 | -1.434 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 9.7 | 17.4757 | 17.4757 | -7.7757 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 160.6 | 200.04 | 200.04 | -39.44 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 11.64 | 12.6214 | 12.6214 | -0.98136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 14 | 15.418 | 15.418 | -1.418 | 16.9 | 18.77 | 18.77 | -1.87 | 12.9 | 20.1 | 21.826 | -8.926 | 43 | 59.5 | 71.421 | -28.421 | 19.4 | 19.164 | 19.164 | 0.236 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 10 | 15.5002 | 9.423 | 0.57703 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 5 | 8.6 | 8.6 | -3.6 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.4 | 18.3 | 23.257 | -5.857 | 77.8 | 74.9 | 74.42 | 3.38 | 39.1 | 37.165 | 37.165 | 1.935 | 54.5 | 60.5 | 64.288 | -9.788 | 59.6 | 73 | 75.015 | -15.415 | 11.7 | 4.772 | 4.772 | 6.928 | 8.4 | 7.93 | 7.93 | 0.47 | 15.4 | 17.4757 | 17.4757 | -2.0757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 18 | 10.1942 | 10.1942 | 7.8058 | 4.2 | 5.643 | 5.643 | -1.443 | 218.2 | 219.793 | 219.793 | -1.593 | 15.8 | 13.858 | 13.858 | 1.942 | 155 | 143.3 | 143.3 | 11.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.5 | 85.9 | 115.873 | -7.373 | 97.9 | 80.5 | 140.454 | -42.554 | 119.2 | 110.58 | 110.58 | 8.62 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.9 | 15.409 | 15.409 | -5.509 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 |  | 9.5 |  | 0 | 15.99 | 9.5 |  | 15.99 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.19 | 7.9 | 7.9 | 0.29 | 10.45 | 11 | 11 | -0.55
15/10/2025 | 14:30 | 133.8 | 146 | 72.3831 | 61.4169 | 606.9 | 635.0259 | 635.0259 | -28.1259 | 210.7 | 206.5852 | 206.5852 | 4.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 91.7784 | 91.7786 | -5.5786 | 137.8 | 154.0538 | 154.0538 | -16.2538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 157.8722 | 158.0441 | 24.8559 | 181.3 | 157.8722 | 158.0441 | 23.2559 | 180.2 | 157.8722 | 158.0441 | 22.1559 | 269.2 | 237.5195 | 237.778 | 31.422 | 210.1 | 207.0416 | 207.0416 | 3.0584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 281.5 | 217.2537 |  | 281.5 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 163.9078 | 163.9078 | 7.4922 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 61.2 | 71.005 | 56.0829 | 5.1171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 112.3573 | 78.1067 | 27.7933 | 145.4 | 213.9098 | 195.9207 | -50.5207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 224.9 |  | 152.3003 | 72.5997 | 26.7 | 39.4511 | 45.3062 | -18.6062 | 116.3 | 124.3513 | 105.1755 | 11.1245 | 27.4 | 24.4994 | 24.4994 | 2.9006 | 13.2 | 17.5621 | 15.8059 | -2.6059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 95.4 | 87.6883 | 87.6883 | 7.7116 | 177.5 | 184.915 | 184.915 | -7.415 | 178.2 | 184.915 | 184.915 | -6.715 | 179.7 | 185.4703 | 185.4703 | -5.7703 | 104 | 96.1277 | 101.2334 | 2.7666 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 31.6 | 35.3717 | 35.3717 | -3.7717 | 18.9 | 22.1182 | 22.1182 | -3.2182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 11.7 | 22.9964 | 22.9964 | -11.2964 | 77.5 | 103.9744 | 112.9412 | -35.4412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 4.6392 | 69.703 | -32.803 | 51 | 50 |  | 51 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 89.2239 | 95.4361 | -2.4362 |  |  |  | 0 | 173.9 | 186.2159 | 186.2159 | -12.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.4 | 186.7751 | 186.7751 | -1.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 132.4 | 129.1583 | 124.9839 | 7.4161 | 59.4 | 66.4722 | 66.4722 | -7.0722 | 59.4 | 67.134 | 67.134 | -7.734 | 66.9 | 71.9257 | 66.4991 | 0.4009 | 27.5 | 29.9515 | 29.9515 | -2.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.992 | 191 | 191 | 26.992 |  |  |  | 0 | 1 | 0.941 | 0.941 | 0.059 | 27.8 | 58.1 | 97.172 | -69.372 | 56.9 | 79.802 | 79.802 | -22.902 | 5.6 | 7.718 | 7.718 | -2.118 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10.3 | 17.4757 | 17.4757 | -7.1757 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 92.5 | 193.26 | 193.26 | -100.76 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 11.67 | 12.6214 | 12.6214 | -0.95136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 14.5 | 15.182 | 15.182 | -0.682 | 17.8 | 18.592 | 18.592 | -0.792 | 9.5 | 19.8 | 22.041 | -12.541 | 33.1 | 59 | 72.313 | -39.213 | 19.4 | 18.763 | 18.763 | 0.637 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 9.9 |  | 16.1228 | -6.2228 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 3.3 | 8.6 | 8.6 | -5.3 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 18.8 | 18.3 | 23.277 | -4.477 | 79.8 | 74.7 | 75.175 | 4.625 | 29.6 | 36.457 | 36.457 | -6.857 | 57.9 | 60.9 | 64.35 | -6.45 | 63.5 | 74.9 | 76.102 | -12.602 | 10.1 | 4.808 | 4.808 | 5.292 | 7.1 | 8.025 | 8.025 | -0.925 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 18 | 10.1942 | 10.1942 | 7.8058 | 3.8 | 4.957 | 4.957 | -1.157 | 122.8 | 202.532 | 202.532 | -79.732 | 12.4 | 13.08 | 13.08 | -0.68 | 130.8 | 144.195 | 144.195 | -13.395 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 88.3 | 118.312 | 7.088 | 116.2 | 82.4 | 142.394 | -26.194 | 92.9 | 108.513 | 108.513 | -15.613 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 8.1 | 13.865 | 13.865 | -5.765 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 6.3 | 10.7 | 10.7 | -4.4 |  | 9.5 |  | 0 | 16.51 | 9.5 |  | 16.51 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.16 | 7.9 | 7.9 | -1.74 | 10.46 | 11 | 11 | -0.54
15/10/2025 | 15:00 | 143.7 | 146 | 74.2819 | 69.4181 | 629 | 635.0259 | 635.0259 | -6.0259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7784 | 91.7786 | -1.8786 | 143.9 | 154.0538 | 154.0538 | -10.1538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 159.2327 | 159.3761 | 5.0239 | 164.4 | 159.2327 | 159.3761 | 5.0239 | 164.2 | 159.2327 | 159.3761 | 4.8239 | 253.7 | 239.5663 | 239.782 | 13.918 | 209.9 | 207.0416 | 207.0416 | 2.8584 | 108.8 | 103.8317 | 103.8317 | 4.9683 | 206.6 | 199.1482 |  | 206.6 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 65.3 | 75.6082 | 61.7694 | 3.5306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 79.1682 | 30.6318 | 152.2 | 174.0987 | 189.4929 | -37.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.4 |  | 152.7958 | 75.6042 | 26.9 | 39.4511 | 45.3062 | -18.4062 | 113.7 | 117.0877 | 112.0103 | 1.6897 | 28 | 24.4994 | 24.4994 | 3.5006 | 14.2 | 17.5621 | 15.8059 | -1.6059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 92.4 | 87.6883 | 87.6883 | 4.7116 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 108.4 | 96.1277 | 101.4372 | 6.9628 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 18.8 | 22.1182 | 22.1182 | -3.3182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.3 | 22.9964 | 22.9964 | -10.6964 | 84.1 | 103.9744 | 115.0952 | -30.9952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 55.115 | 69.9724 | -28.3724 | 49.6 | 50 |  | 49.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 89.2239 | 95.6841 | 0.01592 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184 | 186.7751 | 186.7751 | -2.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 156 | 142.6717 | 124.3079 | 31.6921 | 62.8 | 66.4722 | 66.4722 | -3.6722 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 67.2 | 68.1303 | 66.7249 | 0.47512 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.617 | 191 | 191 | 26.617 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 29.8 | 59.3 | 98.504 | -68.704 | 40 | 79.382 | 79.382 | -39.382 | 0.2 | 8.085 | 8.085 | -7.885 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.1 | 17.4757 | 17.4757 | -7.3757 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 173.6 | 182.15 | 182.15 | -8.55 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 11.64 | 12.6214 | 12.6214 | -0.98136 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 14.2 | 14.817 | 14.817 | -0.617 | 17.5 | 18.297 | 18.297 | -0.797 | 13.1 | 20.2 | 22.463 | -9.363 | 36.7 | 59.5 | 73.129 | -36.429 | 18.6 | 17.794 | 17.794 | 0.806 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 9.5 | 12.7485 | 16.1852 | -6.6852 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 3.2 | 8.6 | 8.6 | -5.4 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 19.9 | 18.3 | 23.263 | -3.363 | 79.2 | 74.2 | 75.995 | 3.205 | 40.2 | 35.292 | 35.292 | 4.908 | 56.5 | 61.8 | 65.273 | -8.773 | 49.5 | 76.8 | 77.667 | -28.167 | 9.7 | 4.813 | 4.813 | 4.887 | 6.2 | 8.251 | 8.251 | -2.051 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.1 | 10.1942 | 10.1942 | 8.9058 | 0.1 | 5.008 | 5.008 | -4.908 | 192.1 | 209.861 | 209.861 | -17.761 | 13.5 | 12.321 | 12.321 | 1.179 | 63.6 | 142.969 | 142.969 | -79.369 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 89.5 | 119.453 | 8.847 | 123.7 | 81.1 | 141.103 | -17.403 | 49.7 | 106.065 | 106.065 | -56.365 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 12.9 | 12.059 | 12.059 | 0.841 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 6.2 | 10.7 | 10.7 | -4.5 |  | 9.5 |  | 0 | 16.34 | 9.5 |  | 16.34 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.16 | 7.9 | 7.9 | 0.26 | 10.49 | 11 | 11 | -0.51
15/10/2025 | 15:30 | 150.4 | 146 | 76.3632 | 74.0368 | 645.2 | 635.0259 | 635.0259 | 10.1741 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 91.7785 | 91.7786 | 1.1214 | 143.1 | 154.0538 | 154.0538 | -10.9538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 176.5984 | 182.4641 | -27.5641 | 154.2 | 176.5984 | 182.4641 | -28.2641 | 154.9 | 176.5984 | 182.4641 | -27.5641 | 247.9 | 265.693 | 274.518 | -26.618 | 210.5 | 207.0416 | 207.0416 | 3.4584 | 109.2 | 103.8317 | 103.8317 | 5.3683 | 231.1 | 218.0483 |  | 231.1 | 3.6 | 3.4527 | 3.4527 | 0.14729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 163.9078 | 163.9078 | 15.2922 | 9.2 | 5.1333 | 5.1333 | 4.0667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 66.8 | 81.7089 | 70.6957 | -3.8957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 81.3196 | 28.8804 | 150.8 | 118.1349 | 91.7121 | 59.0879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 |  | 153.706 | -0.60595 | 41.7 | 39.4511 | 45.3062 | -3.6063 | 125.8 | 122.5512 | 112.0104 | 13.7896 | 30.4 | 24.4994 | 24.4994 | 5.9006 | 14.2 | 17.5621 | 15.8059 | -1.6059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 94.1 | 87.6883 | 87.6883 | 6.4116 | 188.2 | 184.915 | 184.915 | 3.285 | 189.9 | 184.915 | 184.915 | 4.985 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 111.1 | 96.1277 | 102.0608 | 9.0392 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 34.8 | 35.3717 | 35.3717 | -0.57174 | 20.1 | 22.1182 | 22.1182 | -2.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.2 | 22.9964 | 22.9964 | -9.7964 | 96.6 | 103.9744 | 114.0686 | -17.4686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 58.0052 | 72.5142 | -26.0142 | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 89.2239 | 96.4429 | 2.6571 |  |  |  | 0 | 172.9 | 186.2159 | 186.2159 | -13.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 183.8 | 186.7751 | 186.7751 | -2.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 105.8 | 107.394 | 124.647 | -18.847 | 66.7 | 66.4722 | 66.4722 | 0.22776 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.1 | 71.9258 | 66.6116 | -0.51161 | 31 | 29.766 | 29.9515 | 1.0485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.004 | 191 | 191 | 27.004 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.741 | 0.741 | -0.041 | 27.9 | 61.3 | 99.585 | -71.685 | 80.6 | 77.927 | 77.927 | 2.673 | 2 | 8.178 | 8.178 | -6.178 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 9.6 | 17.4757 | 17.4757 | -7.8757 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 117.2 | 165.49 | 165.49 | -48.29 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 21.3 | 19.4175 | 19.4175 | 1.8825 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 11.61 | 12.6214 | 12.6214 | -1.0114 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 13.4 | 14.135 | 14.135 | -0.735 | 15.9 | 17.757 | 17.757 | -1.857 | 12.6 | 20.9 | 22.882 | -10.282 | 36.7 | 60.3 | 74.011 | -37.311 | 0 | 15.673 | 15.673 | -15.673 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 9.7 | 13.4171 | 16.7731 | -7.0731 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.9 | 11.7476 | 11.7476 | -1.8476 | 3.3 | 8.6 | 8.6 | -5.3 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19 | 18.3 | 23.295 | -4.295 | 78.5 | 73.6 | 76.612 | 1.888 | 26 | 33.48 | 33.48 | -7.48 | 43.1 | 62.8 | 66.182 | -23.082 | 40.5 | 78.7 | 79.338 | -38.838 | 7.5 | 4.851 | 4.851 | 2.649 | 5.9 | 8.504 | 8.504 | -2.604 | 15.8 | 17.4757 | 17.4757 | -1.6757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 2.4 | 4.937 | 4.937 | -2.537 | 251.3 | 209.703 | 209.703 | 41.597 | 10.1 | 11.524 | 11.524 | -1.424 | 92.2 | 139.898 | 139.898 | -47.698 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.7 | 90.3 | 120.26 | 12.44 | 149.5 | 80.3 | 140.278 | 9.222 | 68.3 | 102.142 | 102.142 | -33.842 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 8.2 | 9.921 | 9.921 | -1.721 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 6.3 | 10.7 | 10.7 | -4.4 |  | 9.5 |  | 0 | 16.41 | 9.5 |  | 16.41 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.44 | 7.9 | 7.9 | -0.46 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
15/10/2025 | 16:00 | 142.9 | 146 | 95.9853 | 46.9147 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 144 | 154.0538 | 154.0538 | -10.0538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 179.2519 | 182.4641 | -64.5641 | 118 | 179.2519 | 182.4641 | -64.4641 | 117.5 | 179.2519 | 182.4641 | -64.9641 | 214.4 | 269.6853 | 274.518 | -60.118 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 202.6 | 269.4305 |  | 202.6 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 163.9078 | 163.9078 | 8.7922 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 65.6 | 81.709 | 81.709 | -16.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 85.1258 | 25.1742 | 147.2 | 124.4441 | 109.5106 | 37.6894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 |  | 153.8514 | -6.7514 | 43.3 | 39.4511 | 45.3062 | -2.0063 | 126.6 | 133.2299 | 123.6072 | 2.9928 | 27 | 24.4994 | 24.4994 | 2.5006 | 14 | 17.5621 | 15.8059 | -1.8059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 94.8 | 87.6883 | 87.6883 | 7.1117 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 109 | 96.1277 | 102.8383 | 6.1617 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 20.1 | 22.1182 | 22.1182 | -2.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.6 | 22.9964 | 22.9964 | -10.3964 | 90.4 | 103.9744 | 117.8744 | -27.4744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 66.1821 | 80.3137 | 8.0863 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 89.2239 | 97.3889 | -0.18892 |  |  |  | 0 | 173 | 186.2159 | 186.2159 | -13.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.3 | 186.7751 | 186.7751 | -2.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 72.8 | 160.6233 | 130.3269 | -57.5269 | 63 | 66.4722 | 66.4722 | -3.4722 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 66.8 | 68.1303 | 64.7146 | 2.0854 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.508 | 191 | 191 | 27.508 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.536 | 0.536 | -0.036 | 29.9 | 63.9 | 99.916 | -70.016 | 78.7 | 67.688 | 67.688 | 11.012 | 5.8 | 7.453 | 7.453 | -1.653 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | 17.4757 | 17.4757 | -7.3757 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 198.2 | 141.47 | 141.47 | 56.73 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 11.68 | 12.6214 | 12.6214 | -0.94136 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 6.9 | 12.524 | 12.524 | -5.624 | 7.9 | 16.654 | 16.654 | -8.754 | 10.8 | 21.8 | 23.288 | -12.488 | 36 | 60.9 | 75.093 | -39.093 | 0 | 11.903 | 11.903 | -11.903 | 3.2 | 3.42 | 3.42 | -0.22 | 13.1 | 15.3084 | 18.5772 | -5.4772 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.9 | 11.7476 | 11.7476 | -1.8476 | 3.3 | 8.6 | 8.6 | -5.3 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 19.2 | 18.5 | 23.463 | -4.263 | 78.2 | 73.7 | 76.616 | 1.584 | 23 | 26.652 | 26.652 | -3.652 | 41.5 | 62.8 | 67.048 | -25.548 | 44 | 78.9 | 81.327 | -37.327 | 7.1 | 4.991 | 4.991 | 2.109 | 5 | 8.841 | 8.841 | -3.841 | 15.1 | 17.4757 | 17.4757 | -2.3757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 8.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 252.2 | 171.286 | 171.286 | 80.914 | 2.9 | 10.77 | 10.77 | -7.87 | 99.2 | 120.754 | 120.754 | -21.554 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 90.1 | 120.063 | 12.237 | 143.6 | 80.9 | 140.854 | 2.746 | 73.9 | 93.26 | 93.26 | -19.36 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 7.7 | 7.361 | 7.361 | 0.339 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 |  | 9.5 |  | 0 | 16.37 | 9.5 |  | 16.37 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | -2.3 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
15/10/2025 | 16:30 | 137.1 | 146 | 122.65 | 14.45 | 625.3 | 635.0259 | 635.0259 | -9.7259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 84.7358 | 91.7786 | -4.2786 | 140.3 | 154.0538 | 154.0538 | -13.7538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 175.4535 | 182.464 | -13.764 | 168.5 | 175.4535 | 182.464 | -13.9641 | 168 | 175.4535 | 182.464 | -14.4641 | 266.3 | 263.9706 | 274.518 | -8.218 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 393.5 | 317.359 | 72.835 | 320.6649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 163.9078 | 163.9078 | -83.1078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79.6 | 81.709 | 81.709 | -2.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.3573 | 90.2301 | 18.1699 | 152.3 | 59.8394 | 110.7713 | 41.5287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 292.4 | 185.1776 | 155.6518 | 136.7482 | 41.5 | 39.4511 | 45.3062 | -3.8062 | 58.1 | 130.2517 | 128.3125 | -70.2125 | 25.9 | 24.4994 | 24.4994 | 1.4006 | 14.3 | 17.5621 | 15.8059 | -1.5059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 45 | 87.6883 | 87.6883 | -42.6883 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 106.3 | 96.1277 | 104.9991 | 1.3009 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 32.2 | 35.3717 | 35.3717 | -3.1717 | 18.9 | 22.1182 | 22.1182 | -3.2182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.1 | 22.9964 | 22.9964 | -10.8964 | 81.9 | 103.9744 | 128.0635 | -46.1635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 64.7755 | 85.4826 | 1.1174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 89.2239 | 100.018 | -4.918 |  |  |  | 0 | 173.9 | 186.2159 | 186.2159 | -12.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184 | 186.7751 | 186.7751 | -2.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 90.3 | 147.9587 | 125.7281 | -35.4281 | 61.3 | 66.4722 | 66.4722 | -5.1722 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 67 | 70.0279 | 66.612 | 0.388 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.56 | 191 | 191 | -59.44 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.461 | 0.461 | -0.061 | 44.1 | 66.6 | 99.953 | -55.853 | 50.3 | 38.963 | 38.963 | 11.337 | 7 | 6.541 | 6.541 | 0.459 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 17.4757 | 17.4757 | -7.5757 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 150.3 | 76.83 | 76.83 | 73.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 11.63 | 12.6214 | 12.6214 | -0.99136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 4.4 | 8.13 | 8.13 | -3.73 | 5.4 | 14.271 | 14.271 | -8.871 | 11.6 | 22.9 | 23.684 | -12.084 | 42.4 | 61.5 | 75.532 | -33.132 | 0 | 5.392 | 5.392 | -5.392 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 20.2 | 14.9831 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.9 | 11.7476 | 11.7476 | -1.8476 | 3.3 | 8.6 | 8.6 | -5.3 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 26.4 | 18.3 | 23.344 | 3.056 | 78.2 | 74 | 76.413 | 1.787 | 13.7 | 15.375 | 15.375 | -1.675 | 39.9 | 62.4 | 67.758 | -27.858 | 32.2 | 78.5 | 82.881 | -50.681 | 6.2 | 5.08 | 5.08 | 1.12 | 6 | 9.056 | 9.056 | -3.056 | 14.8 | 17.4757 | 17.4757 | -2.6757 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 10.1 | 4.047 | 4.047 | 6.053 | 195.2 | 119.983 | 119.983 | 75.217 | 4.3 | 9.608 | 9.608 | -5.308 | 33.8 | 67.993 | 67.993 | -34.193 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 89.6 | 119.627 | 12.673 | 138.3 | 80.7 | 140.694 | -2.394 | 27.4 | 65.49 | 65.49 | -38.09 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 5.1 | 4.925 | 4.925 | 0.175 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  | 9.5 |  | 0 | 16.49 | 9.5 |  | 16.49 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.55 | 7.9 | 7.9 | 0.65 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
15/10/2025 | 17:00 | 140.4 | 146 | 122.6945 | 17.7055 | 625.4 | 635.0259 | 635.0259 | -9.6259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 83.4419 | 91.7786 | -2.3786 | 139.7 | 154.0538 | 154.0538 | -14.3538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 177.7867 | 180.7224 | -15.5224 | 168.3 | 177.7867 | 180.7224 | -12.4224 | 168.5 | 177.7867 | 180.7224 | -12.2224 | 270 | 267.4809 | 271.8976 | -1.8976 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 547.4 | 418.9598 | 106.2179 | 441.1821 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 163.9078 | 163.9078 | 17.4922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 79.4 | 81.709 | 81.709 | -2.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.3573 | 90.2301 | 18.5698 | 150.9 | 89.8807 | 139.4815 | 11.4185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375.5 | 184.3431 | 155.6519 | 219.8481 | 40.7 | 39.4511 | 45.3062 | -4.6063 | 66.6 | 141.9027 | 135.9295 | -69.3294 | 27.5 | 24.4994 | 24.4994 | 3.0006 | 13.9 | 17.5621 | 15.8059 | -1.9059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 45.9 | 87.6883 | 87.6883 | -41.7884 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 107.4 | 96.1277 | 110.3748 | -2.9748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 18.9 | 22.1182 | 22.1182 | -3.2182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.1 | 22.9964 | 22.9964 | -10.8964 | 83.1 | 103.9744 | 170.888 | -87.788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 70.4537 | 85.4826 | 1.9174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 89.2239 | 106.5588 | -10.3588 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.8 | 186.7751 | 186.7751 | -1.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 88.9 | 156.884 | 180.499 | -91.599 | 62.2 | 66.4722 | 66.4722 | -4.2722 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 65.7 | 70.028 | 66.612 | -0.912 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 191 | 191 | -191 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 53.6 | 67.8 | 99.109 | -45.509 | 24.4 | 15.394 | 15.394 | 9.006 | 4.6 | 5.07 | 5.07 | -0.47 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.5 | 17.4757 | 17.4757 | -7.9757 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 30.8 | 37.28 | 37.28 | -6.48 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 17.5 | 19.4175 | 19.4175 | -1.9175 | 11.66 | 12.6214 | 12.6214 | -0.96136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 3 | 2.757 | 2.757 | 0.243 | 3.4 | 8.941 | 8.941 | -5.541 | 13.8 | 23.2 | 24.048 | -10.248 | 51.8 | 61.7 | 74.042 | -22.242 | 0 | 1.273 | 1.273 | -1.273 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 20.2 | 16.2965 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.8 | 11.7476 | 11.7476 | -1.9476 | 3.5 | 8.6 | 8.6 | -5.1 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.8 | 17.4 | 22.366 | 6.434 | 78.2 | 73.4 | 75.588 | 2.612 | 3.8 | 6.289 | 6.289 | -2.489 | 28.1 | 62.3 | 67.999 | -39.899 | 37 | 79.1 | 83.135 | -46.135 | 4.3 | 5.018 | 5.018 | -0.718 | 4.6 | 8.905 | 8.905 | -4.305 | 14.2 | 17.4757 | 17.4757 | -3.2757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 7.4 | 3.547 | 3.547 | 3.853 | 70.9 | 53.437 | 53.437 | 17.463 | 2.7 | 8.13 | 8.13 | -5.43 | 47.7 | 32.362 | 32.362 | 15.338 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 88.5 | 118.472 | 10.728 | 126.6 | 78.3 | 138.326 | -11.726 | 38.3 | 29.295 | 29.295 | 9.005 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.3 | 3.125 | 3.125 | -0.825 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  | 9.5 |  | 0 | 16.45 | 9.5 |  | 16.45 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.75 | 7.9 | 7.9 | -0.15 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
15/10/2025 | 17:30 | 141.5 | 146 | 146 | -4.5 | 625.1 | 635.0259 | 635.0259 | -9.9259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 87.4519 | 91.7786 | -2.6786 | 137.7 | 154.0538 | 154.0538 | -16.3538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 176.5708 | 179.3561 | 1.9439 | 185.3 | 176.5708 | 179.3561 | 5.9439 | 185.2 | 176.5708 | 179.3561 | 5.8439 | 283.2 | 265.6516 | 269.842 | 13.358 | 213.8 | 207.0416 | 207.0416 | 6.7584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 546 | 535.696 | 317.1053 | 228.8947 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 136.3 | 81.709 | 81.709 | 54.591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.3573 | 99.009 | 9.991 | 158.7 | 220.4802 | 181.3098 | -22.6098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.6 | 189.9737 | 200.2065 | 27.3935 | 42.9 | 39.4511 | 45.3062 | -2.4062 | 100.6 | 151.2154 | 151.2156 | -50.6156 | 26.8 | 24.4994 | 24.4994 | 2.3006 | 13.9 | 17.5621 | 15.8059 | -1.9059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 87.7 | 87.6883 | 87.6883 | 0.01165 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 108 | 96.1277 | 110.3748 | -2.3748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.1 | 35.3717 | 35.3717 | -2.2717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.2 | 22.9964 | 22.9964 | -10.7964 | 86.6 | 103.9744 | 174.39 | -87.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 85.4825 | 85.4826 | 2.0174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 89.2239 | 106.5588 | -10.5588 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.9 | 186.7751 | 186.7751 | -1.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 151.5 | 187.9309 | 181.5767 | -30.0767 | 62.1 | 66.4722 | 66.4722 | -4.3722 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.5 | 71.9251 | 68.5096 | -3.0096 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 57.6 | 73.5 | 98.638 | -41.038 | 4.6 | 3.219 | 3.219 | 1.381 | 5.6 | 3.851 | 3.851 | 1.749 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.5 | 17.4757 | 17.4757 | -7.9757 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 11.67 | 12.6214 | 12.6214 | -0.95136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0.2 | 0.064 | 0.064 | 0.136 | 0.1 | 2.999 | 2.999 | -2.899 | 18.4 | 23.2 | 24.29 | -5.89 | 57.4 | 61.7 | 72.555 | -15.155 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 3.3 | 8.6 | 8.6 | -5.3 | 18.6 | 15.534 | 15.534 | 3.066 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.4 | 16.4 | 21.386 | 7.014 | 78.2 | 72.5 | 74.785 | 3.415 | 1 | 0.756 | 0.756 | 0.244 | 36.3 | 62.4 | 67.936 | -31.636 | 47.5 | 80 | 83.521 | -36.021 | 5.1 | 4.903 | 4.903 | 0.197 | 2.7 | 8.609 | 8.609 | -5.909 | 14.2 | 17.4757 | 17.4757 | -3.2757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 8.8 | 3.096 | 3.096 | 5.704 | 19.6 | 11.345 | 11.345 | 8.255 | 0.7 | 3.312 | 3.312 | -2.612 | 6.2 | 8.454 | 8.454 | -2.254 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 87 | 117.037 | 15.363 | 124.6 | 99.3 | 134.31 | -9.71 | 7.5 | 7.503 | 7.503 | -0.003 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1 | 1.726 | 1.726 | -0.726 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  | 9.5 |  | 0 | 16.46 | 9.5 |  | 16.46 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.94 | 7.9 | 7.9 | 0.04 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
15/10/2025 | 18:00 | 147.4 | 146 | 146 | 1.4 | 633.4 | 635.0259 | 635.0259 | -1.6259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7784 | 91.7786 | -0.37864 | 138.5 | 154.0538 | 154.0538 | -15.5538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 177.2576 | 183.7961 | -20.7961 | 162.9 | 177.2576 | 183.7961 | -20.8961 | 162.9 | 177.2576 | 183.7961 | -20.8961 | 249.6 | 266.6849 | 276.522 | -26.922 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 560 | 562.0241 | 361.1883 | 198.8117 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 163.9078 | 163.9078 | 4.9922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 101.5 | 81.7892 | 93.5718 | 7.9282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 110.8106 | -0.41055 | 212.1 | 197.7198 | 162.7738 | 49.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 192.4403 | 205.8523 | -65.2523 | 43.9 | 39.4511 | 45.3062 | -1.4062 | 144.9 | 151.2154 | 128.3125 | 16.5875 | 27 | 24.4994 | 24.4994 | 2.5006 | 13.9 | 17.5621 | 15.8059 | -1.9059 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 93.8 | 87.6883 | 87.6883 | 6.1117 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 108.7 | 96.1277 | 110.3748 | -1.6748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 34.6 | 35.3717 | 35.3717 | -0.77174 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.8 | 22.9964 | 22.9964 | -10.1964 | 90.6 | 103.9744 | 174.39 | -83.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 85.4825 | 85.4826 | 3.1174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 89.2239 | 106.5588 | -9.1588 |  |  |  | 0 | 173.3 | 186.2159 | 186.2159 | -12.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.6 | 186.7751 | 186.7751 | -2.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 129.5 | 170.6608 | 181.5767 | -52.0767 | 67.4 | 66.4722 | 66.4722 | 0.92776 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 65.9 | 68.1309 | 64.7144 | 1.1856 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 52.7 | 84.1 | 99.29 | -46.59 | 0 | 0.239 | 0.239 | -0.239 | 3.4 | 3.389 | 3.389 | 0.011 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 17.4757 | 17.4757 | -7.7757 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 11.62 | 12.6214 | 12.6214 | -1.0014 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | -0.175 | 18.5 | 23.3 | 24.166 | -5.666 | 63.1 | 60.8 | 71.077 | -7.977 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.76 | 1.76 | -0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 3.2 | 8.6 | 8.6 | -5.4 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25.6 | 15.4 | 20.4 | 5.2 | 78.1 | 69.5 | 74.051 | 4.049 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 63.1 | 66.958 | -30.358 | 55.9 | 81.1 | 84.306 | -28.406 | 5.5 | 4.631 | 4.631 | 0.869 | 4.3 | 7.877 | 7.877 | -3.577 | 13.4 | 17.4757 | 17.4757 | -4.0757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 7.9 | 2.791 | 2.791 | 5.109 | 0 | 0.814 | 0.814 | -0.814 | 0 | 0.207 | 0.207 | -0.207 | 0 | 0.431 | 0.431 | -0.431 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 84.8 | 114.765 | 17.435 | 102 | 95.4 | 125.351 | -23.351 | 0 | 1.007 | 1.007 | -1.007 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  | 9.5 |  | 0 | 16.49 | 9.5 |  | 16.49 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.04 | 7.9 | 7.9 | 0.14 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
15/10/2025 | 18:30 | 143.4 | 146 | 146 | -2.6 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 138 | 154.0538 | 154.0538 | -16.0538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 178.0238 | 185.1281 | -1.4281 | 186.2 | 178.0238 | 185.1281 | 1.0719 | 186.3 | 178.0238 | 185.1281 | 1.1719 | 272 | 267.8376 | 278.526 | -6.526 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 558.1 | 565.5398 | 410.1978 | 147.9022 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 100.6 | 116.5724 | 95.4007 | 5.1993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 107.4644 | 2.5356 | 212.6 | 220.4807 | 220.4807 | -7.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.6 | 228.4563 | 217.3677 | 12.2323 | 44 | 39.4511 | 45.3062 | -1.3062 | 151.2 | 151.2155 | 128.3125 | 22.8875 | 27.2 | 24.4994 | 24.4994 | 2.7006 | 15 | 17.5621 | 15.8059 | -0.80592 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 87.2 | 87.6883 | 87.6883 | -0.48835 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 108.5 | 96.1277 | 110.3748 | -1.8748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.4 | 22.9964 | 22.9964 | -10.5964 | 94.4 | 103.9744 | 174.39 | -79.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 85.4826 | 85.4826 | 2.6174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 89.2239 | 106.5588 | -9.5588 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.2 | 186.7751 | 186.7751 | -1.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 194.8 | 181.5778 | 181.5767 | 13.2233 | 66.8 | 66.4722 | 66.4722 | 0.32776 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 65.7 | 71.9258 | 66.612 | -0.912 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 84.8 | 99.456 | -52.156 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.844 | 2.844 | -0.544 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 17.4757 | 17.4757 | -7.9757 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 17.7 | 19.4175 | 19.4175 | -1.7175 | 11.67 | 12.6214 | 12.6214 | -0.95136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 23.4 | 24.055 | -7.955 | 63.2 | 59.6 | 69.589 | -6.389 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 3 | 8.6 | 8.6 | -5.6 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26 | 14.3 | 19.304 | 6.696 | 79.5 | 65.8 | 72.606 | 6.894 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 63.9 | 66.005 | -9.105 | 65.5 | 82.1 | 84.814 | -19.314 | 6.5 | 4.392 | 4.392 | 2.108 | 4.5 | 7.203 | 7.203 | -2.703 | 13.3 | 17.4757 | 17.4757 | -4.1757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 4.9 | 2.474 | 2.474 | 2.426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 81.8 | 111.808 | 14.492 | 88.7 | 91.5 | 116.454 | -27.754 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  | 9.5 |  | 0 | 16.56 | 9.5 |  | 16.56 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.61 | 7.9 | 7.9 | 0.71 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
15/10/2025 | 19:00 | 145.2 | 146 | 146 | -0.8 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 136.4 | 154.0538 | 154.0538 | -17.6538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 178.6793 | 185.1281 | -4.7281 | 180 | 178.6793 | 185.1281 | -5.1281 | 179.8 | 178.6793 | 185.1281 | -5.3281 | 273.6 | 268.8238 | 278.526 | -4.926 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 558.3 | 565.5396 | 454.2567 | 104.0433 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 163.9078 | 163.9078 | 7.1922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 100.3 | 83.4158 | 99.0085 | 1.2915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 100.8173 | 9.4827 | 214.8 | 220.4806 | 220.4807 | -5.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230.3 | 288.6598 | 220.3884 | 9.9116 | 43.8 | 39.4511 | 45.3062 | -1.5063 | 152.4 | 151.2155 | 128.3125 | 24.0875 | 27.1 | 24.4994 | 24.4994 | 2.6006 | 15 | 17.5621 | 15.8059 | -0.80592 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 94.5 | 87.6883 | 87.6883 | 6.8117 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 108.7 | 96.1277 | 110.3748 | -1.6748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.1 | 35.3717 | 35.3717 | -2.2717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.5 | 22.9964 | 22.9964 | -10.4964 | 95.8 | 103.9744 | 174.39 | -78.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 85.4826 | 85.4826 | 2.9174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 89.2239 | 106.5588 | -9.2588 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.2159 | 186.2159 | -11.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.3 | 186.7751 | 186.7751 | -1.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 174.9 | 181.0605 | 181.5767 | -6.6767 | 68.3 | 66.4722 | 66.4722 | 1.8278 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 65.9 | 70.028 | 67.3412 | -1.4412 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 84.4 | 98.166 | -48.266 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.049 | 2.049 | 1.251 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 17.4757 | 17.4757 | -7.9757 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 17.5 | 19.4175 | 19.4175 | -1.9175 | 11.64 | 12.6214 | 12.6214 | -0.98136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 23.8 | 23.988 | -7.488 | 57.2 | 58.3 | 68.069 | -10.869 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 10.558 | 10.558 | -0.958 | 2.9 | 8.6 | 8.6 | -5.7 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.3 | 12.9 | 17.88 | 8.42 | 78.9 | 61.8 | 69.032 | 9.868 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 64.5 | 65.129 | -14.329 | 66.8 | 82 | 84.492 | -17.692 | 6.4 | 4.249 | 4.249 | 2.151 | 4.4 | 6.701 | 6.701 | -2.301 | 13.1 | 17.4757 | 17.4757 | -4.3757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 5.2 | 2.123 | 2.123 | 3.077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.5 | 90 | 106.8 | 5.7 | 103.5 | 87.7 | 107.743 | -4.243 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  | 9.5 |  | 0 | 16.37 | 9.5 |  | 16.37 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.07 | 7.9 | 7.9 | 0.17 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
15/10/2025 | 19:30 | 142.7 | 146 | 146 | -3.3 | 632.2 | 635.0259 | 635.0259 | -2.8259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 136.3 | 154.0538 | 154.0538 | -17.7538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 180.2737 | 186.4601 | -5.1601 | 182.1 | 180.2737 | 186.4601 | -4.3601 | 181.5 | 180.2737 | 186.4601 | -4.9601 | 270.7 | 271.2226 | 280.53 | -9.83 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 558.6 | 560.7097 | 446.377 | 112.2229 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 100.6 | 74.5744 | 98.615 | 1.985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 102.8698 | 7.3302 | 222.4 | 220.473 | 220.4807 | 1.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.1 | 288.6598 | 223.2408 | 5.8592 | 42 | 39.4511 | 45.3062 | -3.3062 | 151.6 | 151.2154 | 128.3125 | 23.2875 | 26.5 | 24.4994 | 24.4994 | 2.0006 | 15 | 17.5621 | 15.8059 | -0.80592 | 18.6 | 19.0291 | 19.0291 | -0.42913 | 92.2 | 87.6883 | 87.6883 | 4.5117 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.6 | 96.1277 | 110.3748 | -1.7748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 27.8 | 22.9964 | 22.9964 | 4.8036 | 99.4 | 103.9744 | 174.39 | -74.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 85.4825 | 85.4826 | 2.7174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 89.2239 | 106.5588 | -9.4588 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.2 | 186.7751 | 186.7751 | -1.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 187 | 183.37 | 181.5767 | 5.4233 | 68 | 66.4722 | 66.4722 | 1.5278 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.9 | 68.1303 | 65.8828 | 0.01724 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 88.7 | 97.042 | -47.842 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.527 | 1.527 | 0.673 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 17.4757 | 17.4757 | -7.9757 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 11.64 | 12.6214 | 12.6214 | -0.98136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 24.2 | 24.019 | -7.619 | 55.4 | 57 | 66.472 | -11.072 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 10.558 | 10.558 | -0.95805 | 5.1 | 8.6 | 8.6 | -3.5 | 18.5 | 15.534 | 15.534 | 2.966 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 27 | 11.6 | 16.549 | 10.451 | 74.5 | 57.8 | 66.239 | 8.261 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 65.1 | 64.359 | -17.759 | 61.9 | 81.4 | 83.931 | -22.031 | 8.2 | 4.123 | 4.123 | 4.077 | 3.9 | 6.281 | 6.281 | -2.381 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 5.7 | 1.931 | 1.931 | 3.769 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92 | 80.2 | 100.232 | -8.232 | 97.1 | 82.2 | 97.241 | -0.141 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  | 9.5 |  | 0 | 16.38 | 9.5 |  | 16.38 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
15/10/2025 | 20:00 | 141.6 | 146 | 146 | -4.4 | 634.4 | 635.0259 | 635.0259 | -0.6259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 134.3 | 154.0538 | 154.0538 | -19.7538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 | 180.6842 | 183.3521 | 0.14794 | 189.6 | 180.6842 | 183.3521 | 6.2479 | 189.4 | 180.6842 | 183.3521 | 6.0479 | 269.6 | 271.8402 | 275.854 | -6.254 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 560.3 | 565.5398 | 486.3233 | 73.9767 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 110.9 | 129.2047 | 114.5002 | -3.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 109.3254 | 0.97458 | 213.6 | 220.4807 | 220.4807 | -6.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.2 | 288.6598 | 220.3884 | 8.8117 | 42.7 | 39.4511 | 45.3062 | -2.6063 | 151.6 | 151.2155 | 151.2156 | 0.38444 | 26.3 | 24.4994 | 24.4994 | 1.8006 | 15 | 17.5621 | 15.8059 | -0.80592 | 17.5 | 19.0291 | 19.0291 | -1.5291 | 92.4 | 87.6883 | 87.6883 | 4.7116 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 109.3 | 96.1277 | 110.3748 | -1.0748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 28.3 | 22.9964 | 22.9964 | 5.3036 | 103.5 | 103.9744 | 174.39 | -70.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 85.4826 | 85.4826 | 2.8174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 89.2239 | 106.5588 | -9.4588 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185 | 186.7751 | 186.7751 | -1.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 209.8 | 181.5935 | 181.5767 | 28.2233 | 67.9 | 66.4722 | 66.4722 | 1.4278 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.9 | 71.9258 | 67.9568 | -2.0568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 87.8 | 96.414 | -49.414 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 1.818 | 1.818 | 0.782 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 17.4757 | 17.4757 | -7.9757 | 8.4 | 5 | 5 | 3.4 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 17.6 | 19.4175 | 19.4175 | -1.8175 | 11.66 | 12.6214 | 12.6214 | -0.96136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 24.3 | 24.343 | -6.643 | 58 | 56.1 | 64.646 | -6.646 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.42 | 3.42 | -0.32 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.6 | 10.699 | 10.699 | -1.099 | 5.4 | 8.6 | 8.6 | -3.2 | 18.6 | 15.534 | 15.534 | 3.066 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.1 | 10.5 | 15.5 | 6.6 | 70.2 | 53.1 | 65.789 | 4.411 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 65.1 | 63.91 | -10.41 | 62.3 | 81.5 | 82.658 | -20.358 | 5 | 4.046 | 4.046 | 0.954 | 4.5 | 6.111 | 6.111 | -1.611 | 20.7 | 17.4757 | 17.4757 | 3.2243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 3.9 | 2.213 | 2.213 | 1.687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.2 | 69 | 88.985 | 4.215 | 101.6 | 71.4 | 81.365 | 20.235 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  | 9.5 |  | 0 | 16.33 | 9.5 |  | 16.33 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.99 | 7.9 | 7.9 | 0.09 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08
15/10/2025 | 20:30 | 144.5 | 146 | 146 | -1.5 | 631.3 | 635.0259 | 635.0259 | -3.7259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.7786 | 91.7786 | -2.4786 | 136 | 154.0538 | 154.0538 | -18.0538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 180.1118 | 182.0201 | 1.6799 | 194.4 | 180.1118 | 182.0201 | 12.3799 | 195.1 | 180.1118 | 182.0201 | 13.0799 | 277.4 | 270.979 | 273.85 | 3.55 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 556.2 | 565.5396 | 467.2141 | 88.9859 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 110.3 | 95.022 | 112.7358 | -2.4358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 107.9043 | 1.9956 | 182.1 | 220.4805 | 220.4807 | -38.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.4 | 288.6598 | 220.002 | 7.3979 | 43 | 39.4511 | 45.3062 | -2.3062 | 151.8 | 151.2155 | 151.2156 | 0.58444 | 26.6 | 24.4994 | 24.4994 | 2.1006 | 14.8 | 17.5621 | 15.8059 | -1.0059 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 109.4 | 96.1277 | 110.3748 | -0.97476 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 28.2 | 22.9964 | 22.9964 | 5.2036 | 102.1 | 103.9744 | 174.39 | -72.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 85.4826 | 85.4826 | 2.8174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 89.2239 | 106.5588 | -9.4588 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.3 | 186.7751 | 186.7751 | -1.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 195.2 | 184.0963 | 181.5767 | 13.6233 | 68 | 66.4722 | 66.4722 | 1.5278 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.9 | 68.1303 | 65.2672 | 0.63281 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 86.8 | 95.423 | -52.323 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.148 | 2.148 | -0.848 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 17.4757 | 17.4757 | -8.0757 | 11.8 | 5 | 5 | 6.8 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 11.66 | 12.6214 | 12.6214 | -0.96136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 24.3 | 24.457 | -8.957 | 52.9 | 55.3 | 62.627 | -9.727 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.42 | 3.42 | -0.32 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.6 | 1.88 | 1.88 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.7 | 10.679 | 10.679 | -0.979 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | -3 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.6 | 9.5 | 14.492 | 3.108 | 54.8 | 48.2 | 63.503 | -8.703 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 64.8 | 63.338 | 2.962 | 73.3 | 81.8 | 81.639 | -8.339 | 7.1 | 3.918 | 3.918 | 3.182 | 4.7 | 5.831 | 5.831 | -1.131 | 20.7 | 17.4757 | 17.4757 | 3.2243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 3.1 | 2.486 | 2.486 | 0.614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.5 | 63.1 | 78.112 | 1.388 | 97.4 | 61.7 | 66.692 | 30.708 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  | 9.5 |  | 0 | 16.45 | 9.5 |  | 16.45 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.69 | 7.9 | 7.9 | -0.21 | 10.73 | 11 | 11 | -0.27
15/10/2025 | 21:00 | 140.1 | 146 | 146 | -5.9 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.7786 | 91.7786 | -2.8786 | 136.5 | 154.0538 | 154.0538 | -17.5538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 178.5052 | 182.0201 | 2.0799 | 193.2 | 178.5052 | 182.0201 | 11.1799 | 193.4 | 178.5052 | 182.0201 | 11.3799 | 276.8 | 268.5618 | 273.85 | 2.95 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 556.6 | 565.5398 | 495.5554 | 61.0446 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 110.1 | 114.5221 | 116.8852 | -6.7852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 108.0493 | 2.0507 | 182.1 | 220.4807 | 220.4807 | -38.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228 | 288.6598 | 221.2016 | 6.7984 | 43 | 39.4511 | 45.3062 | -2.3062 | 151.5 | 151.2155 | 151.2156 | 0.28444 | 26.8 | 24.4994 | 24.4994 | 2.3006 | 14.8 | 17.5621 | 15.8059 | -1.0059 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 109 | 96.1277 | 110.3748 | -1.3748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 28 | 22.9964 | 22.9964 | 5.0036 | 101.9 | 103.9744 | 174.39 | -72.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 85.4826 | 85.4826 | 2.4174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 89.2239 | 106.5588 | -9.6588 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.2159 | 186.2159 | -11.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.1 | 186.7751 | 186.7751 | -1.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 226.3 | 190.7503 | 181.5767 | 44.7233 | 67.9 | 66.4722 | 66.4722 | 1.4278 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 65.9 | 71.9257 | 67.6765 | -1.7765 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 85.4 | 93.341 | -55.441 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.591 | 2.591 | -1.191 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 17.4757 | 17.4757 | -8.1757 | 14.2 | 5 | 5 | 9.2 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 11.64 | 12.6214 | 12.6214 | -0.98136 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 24 | 23.939 | -11.539 | 43.1 | 54.7 | 60.032 | -16.932 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.42 | 3.42 | -0.32 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1.88 | 1.88 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.9 | 10.7221 | 10.721 | -0.821 | 6.3 | 8.6 | 8.6 | -2.3 | 18.3 | 15.534 | 15.534 | 2.766 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.2 | 8.6 | 13.609 | 4.591 | 53.4 | 45.4 | 55.707 | -2.307 | 0 |  |  | 0 | 62.7 | 62.8 | 62.396 | 0.304 | 74.7 | 80.4 | 81.378 | -6.678 | 7.3 | 3.638 | 3.638 | 3.662 | 6.6 | 5.221 | 5.221 | 1.379 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 2.5 | 2.73 | 2.73 | -0.23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.9 | 53.4 | 68.359 | -3.459 | 77.8 | 55.6 | 55.629 | 22.171 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  | 9.5 |  | 0 | 16.42 | 9.5 |  | 16.42 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
15/10/2025 | 21:30 | 143.6 | 146 | 146 | -2.4 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7784 | 91.7786 | -2.2786 | 133.2 | 154.0538 | 154.0538 | -20.8538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 177.8147 | 182.0201 | -12.7201 | 169.5 | 177.8147 | 182.0201 | -12.5201 | 169.5 | 177.8147 | 182.0201 | -12.5201 | 260 | 267.5229 | 273.85 | -13.85 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 556.2 | 565.5394 | 481.9569 | 74.2431 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 110.4 | 88.3259 | 113.5753 | -3.1753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 105.353 | 4.847 | 179.6 | 219.2695 | 220.4807 | -40.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.9 | 288.6598 | 218.9787 | 10.9213 | 43.3 | 39.4511 | 45.3062 | -2.0063 | 151.5 | 151.2155 | 151.2156 | 0.28444 | 27.6 | 24.4994 | 24.4994 | 3.1006 | 14.8 | 17.5621 | 15.8059 | -1.0059 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 92.1 | 87.6883 | 87.6883 | 4.4116 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.5 | 96.1277 | 110.3748 | -1.8748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 27.9 | 22.9964 | 22.9964 | 4.9036 | 102.4 | 103.9744 | 174.39 | -71.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 85.4825 | 85.4826 | 2.6174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 89.2239 | 106.5588 | -9.5588 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.2159 | 186.2159 | -11.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.2 | 186.7751 | 186.7751 | -1.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 174.9 | 192.4943 | 181.5767 | -6.6767 | 67.7 | 66.4722 | 66.4722 | 1.2278 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.9 | 68.1303 | 65.5475 | 2.3525 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 83.9 | 91.217 | -57.317 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.29 | 3.29 | -2.79 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 17.4757 | 17.4757 | -8.1757 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 10.71 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9114 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 23.7 | 23.208 | -7.908 | 44 | 54.3 | 57.229 | -13.229 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.7 | 1.84 | 1.84 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.9 | 10.834 | 10.8342 | -0.93419 | 6.3 | 8.6 | 8.6 | -2.3 | 18.1 | 15.534 | 15.534 | 2.566 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.3 | 7.9 | 12.894 | 6.406 | 57.7 | 43.4 | 49.654 | 8.046 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 60.3 | 60.784 | -1.284 | 77 | 78.4 | 80.632 | -3.632 | 6.6 | 3.345 | 3.345 | 3.255 | 4.7 | 4.622 | 4.622 | 0.078 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 1.4 | 2.988 | 2.988 | -1.588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.8 | 49.1 | 59.073 | -3.273 | 65.8 | 45.5 | 45.514 | 20.286 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  | 9.5 |  | 0 | 16.41 | 9.5 |  | 16.41 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.06 | 7.9 | 7.9 | -0.84 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39
15/10/2025 | 22:00 | 138.6 | 146 | 146 | -7.4 | 625 | 635.0259 | 635.0259 | -10.0259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 132.9 | 154.0538 | 154.0538 | -21.1538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 180.6849 | 187.7921 | -21.1921 | 167 | 180.6849 | 187.7921 | -20.7921 | 167.3 | 180.6849 | 187.7921 | -20.4921 | 262.1 | 271.8412 | 282.534 | -20.434 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 555.3 | 565.5398 | 537.5844 | 17.7156 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 109.5 | 131.894 | 116.692 | -7.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.3573 | 95.6763 | 13.3237 | 152.1 | 220.4807 | 220.4807 | -68.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 297.8 | 288.6598 | 214.9449 | 82.8551 | 48.4 | 39.4511 | 45.3062 | 3.0938 | 150.6 | 151.2156 | 128.3125 | 22.2875 | 27.5 | 24.4994 | 24.4994 | 3.0006 | 14.8 | 17.5621 | 15.8059 | -1.0059 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 107.7 | 96.1277 | 110.3748 | -2.6748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 32.8 | 35.3717 | 35.3717 | -2.5717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 27.4 | 22.9964 | 22.9964 | 4.4036 | 102.6 | 103.9744 | 174.39 | -71.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85.4826 | 85.4826 | 1.4174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 89.2239 | 106.5588 | -10.5588 |  |  |  | 0 | 174.7 | 186.2159 | 186.2159 | -11.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.8 | 186.7751 | 186.7751 | -1.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 113.9 | 181.5905 | 181.5767 | -67.6767 | 67 | 66.4722 | 66.4722 | 0.52776 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 67.7 | 71.9258 | 68.5097 | -0.80972 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 82.4 | 88.967 | -51.267 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 4.751 | 4.751 | -4.551 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 17.4757 | 17.4757 | -8.1757 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 10.72 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9014 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 22.9 | 21.837 | -6.437 | 46 | 52.2 | 53.802 | -7.802 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.42 | 3.42 | -0.22 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.6 | 11.346 | 11.3461 | -0.74606 | 6.2 | 8.6 | 8.6 | -2.4 | 17.8 | 15.534 | 15.534 | 2.266 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.2 | 7.7 | 12.681 | 4.519 | 49.9 | 41.1 | 48.829 | 1.071 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 56.6 | 57.165 | 6.735 | 70.9 | 75.9 | 78.43 | -7.53 | 9.5 | 3.016 | 3.016 | 6.484 | 5.8 | 4.058 | 4.058 | 1.742 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 0.9 | 3.29 | 3.29 | -2.39 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.8 | 46.2 | 51.187 | -4.387 | 56.7 | 38.2 | 38.239 | 18.461 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  | 9.5 |  | 0 | 16.4 | 9.5 |  | 16.4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.21 | 7.9 | 7.9 | 0.31 | 11.48 | 11 | 11 | 0.48
15/10/2025 | 22:30 | 143.8 | 146 | 146 | -2.2 | 627.7 | 635.0259 | 635.0259 | -7.3259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 87.1472 | 91.7786 | -1.9786 | 133.2 | 154.0538 | 154.0538 | -20.8538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 176.6904 | 183.7961 | -37.7961 | 145.9 | 176.6904 | 183.7961 | -37.8961 | 145.3 | 176.6904 | 183.7961 | -38.4961 | 248 | 265.8315 | 276.522 | -28.522 | 212.1 | 207.0416 | 207.0416 | 5.0584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 555.5 | 565.5394 | 501.3343 | 54.1657 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 72.7 | 77.7629 | 108.2201 | -35.5201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 92.0495 | 18.1505 | 152.2 | 220.4753 | 220.4807 | -68.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 299.4 | 288.6598 | 202.4127 | 96.9873 | 47.1 | 39.4511 | 45.3062 | 1.7937 | 151.6 | 151.2154 | 128.3125 | 23.2875 | 29.1 | 24.4994 | 24.4994 | 4.6006 | 14.8 | 17.5621 | 15.8059 | -1.0059 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108.6 | 96.1277 | 110.3748 | -1.7748 | 7.9 | 7.5128 | 7.5128 | 0.38722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 27.9 | 22.9964 | 22.9964 | 4.9036 | 99.2 | 103.9744 | 174.39 | -75.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 85.4822 | 85.4826 | 2.5174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 89.2239 | 106.5588 | -9.4588 |  |  |  | 0 | 174 | 186.2159 | 186.2159 | -12.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.9 | 186.7751 | 186.7751 | -1.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 76.7 | 179.729 | 181.5767 | -104.8767 | 67.8 | 66.4722 | 66.4722 | 1.3278 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.7 | 70.0278 | 66.612 | 1.088 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 80.9 | 86.349 | -41.349 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 6.132 | 6.132 | -6.032 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 17.4757 | 17.4757 | -8.0757 | 14.2 | 5 | 5 | 9.2 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 22 | 20.515 | -5.915 | 49.5 | 49.6 | 50.799 | -1.299 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.42 | 3.42 | -0.22 | 20 | 19.7727 | 19.7728 | 0.22721 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.5 | 11.297 | 11.297 | -0.797 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | -2 | 17.6 | 15.534 | 15.534 | 2.066 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.8 | 7.5 | 12.495 | 3.305 | 58.2 | 38.5 | 47.537 | 10.663 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 52.6 | 53.328 | 2.072 | 71.6 | 73.2 | 76.015 | -4.415 | 4.9 | 2.678 | 2.678 | 2.222 | 3.3 | 3.512 | 3.512 | -0.212 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 0.3 | 3.617 | 3.617 | -3.317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.5 | 43.7 | 43.679 | 8.821 | 72.4 | 32 | 31.967 | 40.433 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  | 9.5 |  | 0 | 16.45 | 9.5 |  | 16.45 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | 11.46 | 11 | 11 | 0.46
15/10/2025 | 23:00 | 145.3 | 146 | 146 | -0.7 | 628 | 635.0259 | 635.0259 | -7.0259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 87.1471 | 91.7786 | -2.0786 | 133.6 | 154.0538 | 154.0538 | -20.4538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 175.9191 | 182.4641 | -26.6641 | 155.5 | 175.9191 | 182.4641 | -26.9641 | 155.3 | 175.9191 | 182.4641 | -27.1641 | 249 | 264.6711 | 274.518 | -25.518 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 560.5 | 548.5621 | 420.6728 | 139.8272 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 75.4 | 65.6605 | 94.8045 | -19.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 92.1062 | 17.6938 | 111.3 | 135.96 | 167.9261 | -56.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 288.6598 | 182.1617 | -35.6617 | 47.5 | 39.4511 | 45.3062 | 2.1938 | 151.8 | 151.2142 | 128.3125 | 23.4875 | 27.9 | 24.4994 | 24.4994 | 3.4006 | 14.8 | 17.5621 | 15.8059 | -1.0059 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 109.1 | 96.1277 | 110.3748 | -1.2748 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 28.1 | 22.9964 | 22.9964 | 5.1036 | 98.9 | 103.9744 | 174.39 | -75.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 67.4018 | 85.4826 | 2.4174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 89.2239 | 106.5588 | -9.8588 |  |  |  | 0 | 174.7 | 186.2159 | 186.2159 | -11.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.5 | 186.7751 | 186.7751 | -2.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 86.1 | 146.4256 | 181.5767 | -95.4767 | 67.7 | 66.4722 | 66.4722 | 1.2278 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 67.6 | 69.2828 | 66.612 | 0.988 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 78.8 | 82.632 | -38.132 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.271 | 7.271 | -7.271 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 17.4757 | 17.4757 | -8.3757 | 14.2 | 5 | 5 | 9.2 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 10.73 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8914 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 21.1 | 19.337 | -2.837 | 58 | 46 | 49.067 | 8.933 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.42 | 3.42 | -0.22 | 19.9 | 15.5906 | 19.7728 | 0.12721 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.5 | 11.068 | 11.0697 | -0.56973 | 6.3 | 8.6 | 8.6 | -2.3 | 17.6 | 15.534 | 15.534 | 2.066 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.8 | 7.4 | 12.391 | 3.409 | 51.5 | 38.4 | 44.845 | 6.655 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 46.9 | 48.838 | 11.762 | 72.8 | 69.9 | 72.96 | -0.16 | 5.3 | 2.314 | 2.314 | 2.986 | 6.2 | 3.02 | 3.02 | 3.18 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 0 | 4.018 | 4.018 | -4.018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.1 | 37.3 | 37.306 | 17.794 | 63.3 | 28.7 | 28.707 | 34.593 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  | 9.5 |  | 0 | 16.49 | 9.5 |  | 16.49 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 11.45 | 11 | 11 | 0.45
15/10/2025 | 23:30 | 144.2 | 146 | 146 | -1.8 | 622.6 | 635.0259 | 635.0259 | -12.4259 | 213.2 | 206.5852 | 206.5852 | 6.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 87.1471 | 91.7786 | -1.6786 | 133.7 | 154.0538 | 154.0538 | -20.3538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 175.8316 | 181.1321 | -26.3321 | 154.8 | 175.8316 | 181.1321 | -26.3321 | 153.9 | 175.8316 | 181.1321 | -27.2321 | 248.8 | 264.5395 | 272.514 | -23.714 | 211.5 | 207.0416 | 207.0416 | 4.4584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 530.4 | 525.0074 | 384.1427 | 146.2573 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 74 | 57.4447 | 86.0548 | -12.0548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.3573 | 89.4596 | 19.0404 | 108.4 | 67.9288 | 87.481 | 20.919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 288.6598 | 172.3755 | -26.9755 | 49.2 | 39.4511 | 45.3062 | 3.8937 | 145.3 | 144.2393 | 128.3125 | 16.9875 | 30.6 | 24.4994 | 24.4994 | 6.1006 | 14.6 | 17.5621 | 15.8059 | -1.2059 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 89.1 | 87.6883 | 87.6883 | 1.4117 | 178.7 | 184.915 | 184.915 | -6.215 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 181.3 | 185.4703 | 185.4703 | -4.1703 | 105.7 | 96.1277 | 110.3748 | -4.6748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 32.8 | 35.3717 | 35.3717 | -2.5717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 27.3 | 22.9964 | 22.9964 | 4.3036 | 95.2 | 103.9744 | 174.39 | -79.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 54.7193 | 85.4826 | 1.2174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 89.2239 | 106.5588 | -10.7588 |  |  |  | 0 | 173.6 | 186.2159 | 186.2159 | -12.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.6 | 186.7751 | 186.7751 | -2.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 75.4 | 125.5655 | 181.5767 | -106.1767 | 66.4 | 66.4722 | 66.4722 | -0.07224 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 67.1 | 68.8767 | 66.612 | 0.488 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 76.3 | 79.365 | -38.665 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 8.208 | 8.208 | -8.008 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 17.4757 | 17.4757 | -7.8757 | 13.9 | 5 | 5 | 8.9 | 10 |  | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 10.72 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9014 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 20.3 | 18.402 | -2.202 | 54.8 | 42.1 | 47.366 | 7.434 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 19.7 | 12.657 | 19.7728 | -0.07279 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.6 | 11.2523 | 11.2089 | -0.60894 | 6.2 | 8.6 | 8.6 | -2.4 | 17.4 | 15.534 | 15.534 | 1.866 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 17.2 | 7.4 | 12.376 | 4.824 | 47.8 | 39.1 | 42.374 | 5.426 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 40.6 | 44.096 | 30.104 | 78.9 | 66.2 | 69.518 | 9.382 | 8.4 | 1.957 | 1.957 | 6.443 | 8.6 | 2.529 | 2.529 | 6.071 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 0 | 4.382 | 4.382 | -4.382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.4 | 31.9 | 31.852 | 26.548 | 64.1 | 25.9 | 25.848 | 38.252 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  | 9.5 |  | 0 | 16.43 | 9.5 |  | 16.43 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.87 | 7.9 | 7.9 | -1.03 | 11.46 | 11 | 11 | 0.46
16/10/2025 | 00:00 | 141.7 | 146 | 146 | -4.3 | 628.1 | 635.0259 | 635.0259 | -6.9259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 87.1471 | 91.7786 | -1.0786 | 134.3 | 154.0538 | 154.0538 | -19.7538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 164.8598 | 181.1321 | -31.0321 | 148.1 | 164.8598 | 181.1321 | -33.0321 | 149.8 | 164.8598 | 181.1321 | -31.3321 | 239.2 | 248.0323 | 272.514 | -33.314 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 440.8 | 497.8749 | 343.5492 | 97.2508 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 75.5 | 51.1596 | 78.9465 | -3.4465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 87.8601 | 21.6399 | 112.1 | 42.9732 |  | 112.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 288.6598 | 160.55 | -160.55 | 51 | 39.4511 | 45.3062 | 5.6937 | 135.8 | 132.8596 | 128.3125 | 7.4875 | 29.7 | 24.4994 | 24.4994 | 5.2006 | 15 | 17.5621 | 15.8059 | -0.80592 | 0 | 19.0291 | 19.0291 | -19.0291 | 92 | 87.6883 | 87.6883 | 4.3117 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 108.1 | 96.1277 | 110.3748 | -2.2748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 27.4 | 22.9964 | 22.9964 | 4.4036 | 97.1 | 103.9744 | 174.39 | -77.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 39.8761 | 85.4826 | -24.5826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 89.2239 | 106.5588 | -9.3588 |  |  |  | 0 | 174 | 186.2159 | 186.2159 | -12.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 185.4 | 186.7751 | 186.7751 | -1.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 76.1 | 108.7395 | 181.5767 | -105.4767 | 67.6 | 66.4722 | 66.4722 | 1.1278 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 67.7 | 71.9248 | 66.612 | 1.088 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 72.6 | 77.452 | -28.852 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.544 | 8.544 | -8.544 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 17.4757 | 17.4757 | -8.0757 | 14.1 | 5 | 5 | 9.1 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 10.72 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9014 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 19.4 | 18.191 | -3.691 | 46.3 | 39.2 | 45.759 | 0.541 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.42 | 3.42 | -0.12 | 16.8 | 9.2236 | 19.7728 | -2.9728 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.321 | 11.3214 | -0.92143 | 6.2 | 8.6 | 8.6 | -2.4 | 17.1 | 15.534 | 15.534 | 1.566 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21.7 | 7.6 | 12.631 | 9.069 | 40.7 | 39.6 | 40.57 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 37.6 | 38.602 | 38.298 | 76.7 | 63.5 | 64.916 | 11.784 | 6.3 | 1.617 | 1.617 | 4.683 | 5.6 | 2.043 | 2.043 | 3.557 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.4 | 10.1942 | 10.1942 | 10.2058 | 19.6 | 10.1942 | 10.1942 | 9.4058 | 0 | 4.635 | 4.635 | -4.635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.9 | 29.2 | 29.152 | 34.748 | 64.1 | 24.2 | 24.195 | 39.905 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  | 9.5 |  | 0 | 16.45 | 9.5 |  | 16.45 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.47 | 7.9 | 7.9 | -0.43 | 11.47 | 11 | 11 | 0.47
EJEC (MWh) |  | 3271.95 | 3398.6551 | 2804.5722 |  | 15130.95 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5182.75 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2153.7 | 2163.1954 | 2202.6874 |  | 3518 | 3697.2902 | 3697.2902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3766.6 | 3968.1809 | 4231.4885 |  | 3783.2 | 3968.1809 | 4231.4885 |  | 3782.35 | 3968.1809 | 4231.4885 |  | 6038.15 | 5970.146 | 6366.2934 |  | 5111.65 | 4968.9994 | 4968.9994 |  | 2633.5 | 2491.9607 | 2491.9608 |  | 9360.75 | 8628.2617 | 5327.3481 |  | 78.65 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3956.35 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 182.65 | 123.2002 | 123.2002 |  | 140 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164.8 | 165.0888 | 165.0888 |  | 296.05 | 358.0661 | 357.9584 |  | 1903.9 | 2050.0895 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2526.55 | 2473.7368 | 2128.332 |  | 3094.6 | 2931.5347 | 3213.6538 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3057.15 | 2149.9894 | 2414.7709 |  | 863.65 | 976.1018 | 1087.35 |  | 2816.7 | 3020.6253 | 3156.1949 |  | 458.7 | 416.4893 | 587.9849 |  | 340.55 | 404.8073 | 379.3421 |  | 372.05 | 456.6991 | 456.6991 |  | 2113.25 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 4338.5 | 4420.8096 | 4436.2445 |  | 4349.75 | 4420.8096 | 4436.2445 |  | 4403.75 | 4434.0853 | 4449.5666 |  | 2604.35 | 2359.4648 | 2553.2738 |  | 180.25 | 180.3067 | 180.3067 |  | 207.95 | 189.1586 | 189.1586 |  | 800.1 | 848.9218 | 848.9218 |  | 480.3 | 530.8373 | 530.8373 |  | 50.9 | 47.3662 | 47.3662 |  | 376 | 551.9143 | 551.9143 |  | 2139.3 | 2495.3854 | 2698.7316 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1651.45 | 1520.178 | 1590.336 |  | 305.45 | 375 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 732.95 | 563.6019 | 271.3282 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2303.35 | 2205.1299 | 2440.944 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4177.4 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4800 | 4469.1823 | 4469.1823 |  | 4435.5 | 4482.6034 | 4482.6034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.65 | 53.4823 | 53.4823 |  | 3452.05 | 3624.3406 | 3569.8993 |  | 1588.25 | 1546.5666 | 1595.3338 |  | 1531.85 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1610.7 | 1582.4271 | 1560.7324 |  | 715.5 | 718.6103 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3522.45 | 3626.1302 | 3626.1302 |  | 3545.25 | 3626.1302 | 3626.1302 |  | 3588 | 3637.0195 | 3637.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1474.415 | 1528 | 1528 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.95 | 8.2995 | 8.2995 |  | 990.25 | 1725.7325 | 2035.7675 |  | 765.15 | 799.892 | 799.892 |  | 75.9 | 123.1025 | 123.1025 |  | 3.4 | 2.1 | 2.1 |  | 246.75 | 419.4175 | 419.4175 |  | 177.15 | 120 | 120 |  | 238.6 | 188.6865 | 239.592 |  | 129.15 | 136.08 | 136.08 |  | 1947.15 | 2006.24 | 2006.24 |  | 18.95 | 24 | 24 |  | 81.6 | 80.4 | 80.4 |  | 107.05 | 108 | 108 |  | 487.75 | 466.0195 | 466.0195 |  | 450.9 | 466.0195 | 466.0195 |  | 292.905 | 302.9126 | 302.9126 |  | 86.15 | 81.6 | 81.6 |  | 446.4 | 428.7379 | 428.7379 |  | 154.5 | 154.4345 | 154.4345 |  | 188.2 | 187.8505 | 187.8505 |  | 308.55 | 448.49 | 468.539 |  | 896.15 | 1193.3095 | 1345.6725 |  | 158.8 | 168.5635 | 168.5635 |  | 80 | 82.08 | 82.08 |  | 393.15 | 349.4029 | 367.3206 |  | 35.45 | 40.1 | 40.1 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 259.2 | 277.4973 | 277.4762 |  | 144.55 | 206.4 | 206.4 |  | 418.9 | 372.8155 | 372.8155 |  | 484.95 | 466.0195 | 466.0195 |  | 479.6 | 454.369 | 454.369 |  | 535.4 | 422.388 | 474.7645 |  | 1014.9 | 1111.3525 | 1163.9415 |  | 352.4 | 358.964 | 358.964 |  | 919.05 | 1064.622 | 1140.2565 |  | 1163.95 | 1413.285 | 1545.6475 |  | 129.05 | 68.13 | 68.13 |  | 94.4 | 106.7935 | 106.7935 |  | 356.05 | 419.4175 | 419.4175 |  | 85.9 | 120 | 120 |  | 185.4 | 170.4 | 170.4 |  | 426.05 | 240 | 240 |  | 433.65 | 244.6601 | 244.6601 |  | 398.5 | 244.6601 | 244.6601 |  | 84.05 | 83.078 | 83.078 |  | 2435.2 | 2267.192 | 2267.192 |  | 130.95 | 148.5455 | 148.5455 |  | 1355.9 | 1432.369 | 1432.369 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1358.55 | 1075.7615 | 1292.515 |  | 1480.85 | 1146.8015 | 1501.796 |  | 1011.15 | 1098.595 | 1098.595 |  | 57.2 | 69.624 | 69.624 |  | 38.4 | 38.4 | 38.4 |  | 51.15 | 57.6 | 57.6 |  | 33.6 | 42 | 42 |  | 119 | 144.8565 | 144.8565 |  | 167.85 | 168 | 168 |  | 480.15 | 454.369 | 454.369 |  | 199.4 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 180.5 | 0 |  | 374.375 | 180.5 | 0 |  | 359.95 | 336 | 336 |  | 454.55 | 456 | 456 |  | 187.63 | 189.6 | 189.6 |  | 207.03 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 15 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6204668 y resultó S/. 620521 (11.11% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 8 | 5584146.5518 | 6721232.6511 | -16.92%
JUE 9 | 6328406.9521 | 6553115.7161 | -3.429%
VIE 10 | 6304401.032 | 6695865.9696 | -5.846%
SAB 11 | 5368332.753 | 6385490.838 | -15.93%
DOM 12 | 4630250.9909 | 5157623.7149 | -10.23%
LUN 13 | 5514924.4175 | 6126784.2125 | -9.987%
MAR 14 | 5824101.3317 | 6120294.0207 | -4.84%
MIE 15 | 6204667.6237 | 6658675.8392 | -6.818%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/10/2025 23:58:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 02:19:00 | 15/10/2025 07:16:00 | 15/10/2025 02:09:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 04:45:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 04:35:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 12:12:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 12:02:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 10:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/10/2025 10:51:00 | 15/10/2025 21:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/10/2025 21:13:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 07:23:00 |  | 15/10/2025 07:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/10/2025 15:31:00 | 16/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 15:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/10/2025 09:15:00 | 15/10/2025 15:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/10/2025 10:05:00 | 15/10/2025 16:31:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/10/2025 16:31:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 15/10/2025 06:13:00 |  | 15/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/10/2025 00:00:00 | 16/10/2025 00:00:00 |  | 15/10/2025 08:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 15/10/2025 09:17:00 | 15/10/2025 16:48:00 |  | 15/10/2025 16:02:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 150.3727 | 67.6737 | 1 | 178 | 73.0282 | 1 | 178 | 71.3311 | 1 | 157.6192 | 74.7662 | 1 | 178 | 73.2819 | 1 | 178 | 79.0445 | 1 | 178 | 72.0474 | 1 | 178 | 70.6416 | 1 | 178 | 72.1615 | 1 | 178 | 68.8378 | 1 | 99.7817 | 161.0604 | 1 | 130.2371 | 163.787 | 1 | 94 | 174.7296 | 1 | 114.0473 | 205 | 1 | 74.0003 | 173.1969 | 1 | 74.8459 | 199 | 1 | 112.4793 | 170.2121 | 1 | 94 | 171.8098 | 1 | 94 | 182.0942 | 1 | 114.1397 | 184.0887 | 1 | 114.1401 | 205 | 1 | 112.9316 | 205 | 1 | 124.2339 | 158.115 | 1 | 124.2371 | 165.5366 | 1 | 127.5089 | 191 | 1 | 155.0124 | 191 | 1 | 132.019 | 174.1087 | 1 | 126.9139 | 162.1711 | 1 | 172 | 182.3271 | 1 | 166 | 191 | 1 | 87.0301 | 191 | 1 | 75.0872 | 160.4025 | 1 | 92.1951 | 156.7373 | 1 | 81.6675 | 161.2547 | 1 | 88.5459 | 131.6362 | 1 | 84.6869 | 136.0145 | 1 | 82.0012 | 155.8288 | 1 | 79.0485 | 155.8435 | 1 | 71.8617 | 98.6482 | 1 | 70.0174 | 155 | 1 | 72.5955 | 98.6405 | 1 | 79.8329 | 155 | 1 | 82.6204 | 98.8004 | 1 | 70.0143 | 98.6548 | 1 | 88.0045 | 159.0692 | 1 | 90.6654 | 164.9485 | 1 | 90.9825 | 194 | 1 | 124.7873 | 179.2361
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 150.3727 | 67.6737 | 1 | 178 | 73.0282 | 1 | 178 | 71.3311 | 1 | 157.6192 | 74.7662 | 1 | 178 | 73.2819 | 1 | 178 | 79.0445 | 1 | 178 | 72.0474 | 1 | 178 | 70.6416 | 1 | 178 | 72.1615 | 1 | 178 | 68.8378 | 1 | 99.7817 | 161.0604 | 1 | 130.2371 | 163.787 | 1 | 94 | 174.7296 | 1 | 114.0473 | 205 | 1 | 74.0003 | 173.1969 | 1 | 74.8459 | 199 | 1 | 112.4793 | 170.2121 | 1 | 94 | 171.8098 | 1 | 94 | 182.0942 | 1 | 114.1397 | 184.0887 | 1 | 114.1401 | 205 | 1 | 112.9316 | 205 | 1 | 124.2339 | 158.115 | 1 | 124.2371 | 165.5366 | 1 | 127.5089 | 191 | 1 | 155.0124 | 191 | 1 | 132.019 | 174.1087 | 1 | 126.9139 | 162.1711 | 1 | 172 | 182.3271 | 1 | 166 | 191 | 1 | 87.0301 | 191 | 1 | 75.0872 | 160.4025 | 1 | 92.1951 | 156.7373 | 1 | 81.6675 | 161.2547 | 1 | 88.5459 | 131.6362 | 1 | 84.6869 | 136.0145 | 1 | 82.0012 | 155.8288 | 1 | 79.0485 | 155.8435 | 1 | 71.8617 | 98.6482 | 1 | 70.0174 | 155 | 1 | 72.5955 | 98.6405 | 1 | 79.8329 | 155 | 1 | 82.6204 | 98.8004 | 1 | 70.0143 | 98.6548 | 1 | 88.0045 | 159.0692 | 1 | 90.6654 | 164.9485 | 1 | 90.9825 | 194 | 1 | 124.7873 | 179.2361
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 27.6273 | 45.7431 | 1 | 0 | 24.9558 | 1 | 0 | 31.8802 | 1 | 20.3808 | 17.6781 | 1 | 0 | 23.902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9873 | 1 | 0 | 34.6156 | 1 | 0 | 28.5224 | 1 | 0 | 41.5111 | 1 | 78.2183 | 32.9396 | 1 | 47.7629 | 30.213 | 1 | 90 | 30.2704 | 1 | 69.9527 | 0 | 1 | 90 | 31.8031 | 1 | 89.1546 | 6 | 1 | 71.5207 | 34.7879 | 1 | 90 | 33.1902 | 1 | 90 | 22.9058 | 1 | 62.0962 | 20.9113 | 1 | 61.958 | 0 | 1 | 63.2443 | 0 | 1 | 47.7661 | 32.885 | 1 | 47.7629 | 25.4634 | 1 | 44.4911 | 0 | 1 | 16.9876 | 0 | 1 | 39.981 | 16.8913 | 1 | 45.0861 | 28.8289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.9699 | 0 | 1 | 84.2942 | 30.5975 | 1 | 79.8049 | 34.2627 | 1 | 84.3316 | 29.7453 | 1 | 83.4541 | 59.3638 | 1 | 87.3131 | 54.9855 | 1 | 89.9988 | 35.1712 | 1 | 89.9515 | 35.1565 | 1 | 88.1383 | 56.3518 | 1 | 89.9826 | 0 | 1 | 87.4045 | 56.3595 | 1 | 80.1671 | 0 | 1 | 77.3796 | 56.1996 | 1 | 89.9857 | 56.3452 | 1 | 89.9955 | 34.9308 | 1 | 87.3346 | 29.0515 | 1 | 87.0175 | 0 | 1 | 42.6299 | 14.7639
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 22.906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9236 | 1 | 20.3808 | 17.6781 | 1 | 0 | 23.902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9873 | 1 | 0 | 34.6156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.7061 | 1 | 39.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 35.3799 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 35.7603 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 31.0481 | 0 | 1 | 30.979 | 0 | 1 | 31.6222 | 0 | 1 | 24.1017 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.485 | 0 | 1 | 42.1471 | 0 | 1 | 35.6448 | 8.1646 | 1 | 42.1658 | 0 | 1 | 41.7271 | 0 | 1 | 43.6566 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.0691 | 0 | 1 | 44.9913 | 0 | 1 | 43.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.6898 | 0 | 1 | 44.9929 | 0 | 1 | 44.9978 | 0 | 1 | 43.6673 | 0 | 1 | 43.5088 | 0 | 1 | 21.315 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.5728 | 0 | 1 | 0 | 31.8031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6644 | 0 | 1 | 0 | 25.4634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4789 | 0 | 1 | 0 | 27.9851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9068 | 1 | 0 | 27.9819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 27.6273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.213 | 1 | 0 | 30.2704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9058 | 1 | 0 | 20.9113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.981 | 0 | 1 | 0 | 28.8289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.485 | 0 | 1 | 0 | 30.5975 | 1 | 0 | 26.0982 | 1 | 0 | 29.7453 | 1 | 0 | 29.9011 | 1 | 0 | 27.7159 | 1 | 0 | 35.1712 | 1 | 0 | 35.1565 | 1 | 0 | 28.3668 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3706 | 1 | 40.0836 | 0 | 1 | 0 | 28.2927 | 1 | 0 | 28.3634 | 1 | 0 | 34.9308 | 1 | 0 | 29.0515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7639
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 22.8371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.1092 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 35.7603 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 31.0481 | 0 | 1 | 30.979 | 0 | 1 | 31.6222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2456 | 0 | 1 | 8.4938 | 0 | 1 | 0 | 16.8913 | 1 | 45.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.1471 | 0 | 1 | 44.1601 | 0 | 1 | 42.1658 | 0 | 1 | 41.7271 | 0 | 1 | 43.6566 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 45.4726 | 0 | 1 | 44.0691 | 0 | 1 | 44.9913 | 0 | 1 | 43.7022 | 0 | 1 | 40.0836 | 0 | 1 | 38.6898 | 0 | 1 | 44.9929 | 0 | 1 | 44.9978 | 0 | 1 | 43.6673 | 0 | 1 | 43.5088 | 0 | 1 | 21.315 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.7641 | 0 | 1 | 13.9019 | 0 | 1 | 13.8241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.6729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5828 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.7641 | 0 | 1 | 13.9019 | 0 | 1 | 13.8241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.6729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5828 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 80.5832 | 1 | 0 | 96.0159 | 1 | 0 | 90.7888 | 1 | 0 | 101.5557 | 1 | 0 | 96.816 | 1 | 0 | 114.9555 | 1 | 0 | 92.9652 | 1 | 0 | 88.7428 | 1 | 0 | 93.3161 | 1 | 0 | 83.6511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 80.5832 | 1 | 0 | 96.0159 | 1 | 0 | 90.7888 | 1 | 0 | 101.5557 | 1 | 0 | 96.816 | 1 | 0 | 114.9555 | 1 | 0 | 92.9652 | 1 | 0 | 88.7428 | 1 | 0 | 93.3161 | 1 | 0 | 83.6511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [106 empty] | La unidad G2 de Huinco no reguló por demora en el arranque

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 15 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
15/10/2025 | 00:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 01:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 01:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 02:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 02:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 03:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 03:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 04:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 04:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 05:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 05:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 06:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 06:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 07:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 07:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 08:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 08:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 09:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 09:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 10:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 10:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 11:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 11:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 12:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 12:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 13:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 13:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 14:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 14:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 15:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 15:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 16:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 16:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 17:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 17:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 18:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 18:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 19:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 19:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 20:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 20:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 21:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 21:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 22:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 22:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 23:00 | 0 | 0
15/10/2025 | 23:30 | 0 | 0
15/10/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 15 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; Tablazo; Olleros; Agrolmos C.H. Pias, C.H. Carpapata; C.H. Las Pizarras y las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 15 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe